## EVENTOS
sábado, 21 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 01:35:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/03/2026 08:47:00 | 22/03/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | LINEA DE TRANSMISION | L-2042 | 21/03/2026 18:19:00 | 21/03/2026 18:36:00 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2042 (PUMIRI - PAQUILLUSI) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | LUZ DEL SUR | ASIA | TRANSFORMADOR 3D | T1 | 21/03/2026 06:14:00 | 21/03/2026 06:14:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T1 DE 220/60 KV DE LA S.E. ASIA |  | SI | 220
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2232 | 21/03/2026 06:09:00 | 22/03/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2232 (TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1) DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | LINEA DE TRANSMISION | L-5031 | 21/03/2026 18:14:00 | 21/03/2026 18:14:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-5031 (COLCABAMBA - POROMA) DE 500 KV |  | SI | 500

## RESTRIC_OPE
sábado, 21 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo con el correo del 17/03 la unidad TG4 presenta una limitación de generación máxima de 30 MW debido a falla en el compresor del ducto de almacenamiento.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 21 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 21/03/2026 08:37 | 21/03/2026 17:23 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220kV | 21/03/2026 07:30 | 22/03/2026 00:00 | POR REEMPLAZO DE PASTA SILICONA EN CL-2014 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1103 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2014 | 21/03/2026 07:57 | 21/03/2026 14:18 | REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12717 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 21/03/2026 07:56 | 21/03/2026 11:07 | mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.184 | R | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COJINETE GUIA DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 21/03/2026 09:32 | 21/03/2026 10:21 | Mantenimiento correctivo en el sistema de regulacion de presion de aceite – Cambio de manguera oleo hidraulica de sistema de Intermitencia. | 11 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 21/03/2026 10:21 | 21/03/2026 10:46 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 10:46h se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 02:00 | Puesta en servicio de los nuevos TC s (600/300/100/1/1/1) y rele de sincronismo de la linea L-1015 en el extremo de la S.E. Puerto Maldonado como parte de las actividades de CELEO. La CTRF-PM asumira la carga de las barras de 10kV y 22.9kV de la S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 21/03/2026 02:00 | 21/03/2026 04:00 | Puesta en servicio de los nuevos TC s (600/300/100/1/1/1) y rele de sincronismo de la linea L-1015 en el extremo de la S.E. Puerto Maldonado como parte de las actividades de CELEO. La CTRF-PM asumira la carga de las barras de 10kV de la S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 21/03/2026 04:00 | 21/03/2026 09:00 | Puesta en servicio de los nuevos TC s (600/300/100/1/1/1) y rele de sincronismo de la linea L-1015 en el extremo de la S.E. Puerto Maldonado como parte de las actividades de CELEO. La CTRF-PM asumira la carga de las barras de 10kV y 22.9kV de la S.E. Puerto Maldonado | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | PM-TR-1001 | 21/03/2026 02:00 | 21/03/2026 04:00 | Puesta en servicio de los nuevos TC s (600/300/100/1/1/1) y rele de sincronismo de la linea L-1015 en el extremo de la S.E. Puerto Maldonado como parte de las actividades de CELEO. La CTRF-PM asumira la carga de la barra de 10kV de la S.E. Puerto Maldonado | 5 | P | F/S | S | P.ENERG | 11892 | T
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | A4.1 falla en pala. A6.2 detenida por defecto en palas. | 11.8 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 21/03/2026 05:00 | 21/03/2026 17:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22385 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1105 | 21/03/2026 06:00 | 21/03/2026 14:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA L-2216. (R0128566) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 704 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 21/03/2026 23:18 | 22/03/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de la TV CT Kallpa | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | CL-2062 | 21/03/2026 08:00 | 21/03/2026 10:00 | INSPECCION TECNICA TRIMESTRAL DE LA S.E. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11501 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 21/03/2026 02:09 | 21/03/2026 13:12 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 00:03 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | F | F/S | N | PRUEBA | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 21/03/2026 01:13 | 21/03/2026 19:39 | POR SEGURIDAD ELIMINACION PERDIDA DE AGUA POR VALVULA ESFERICA 3A - VACIADO DE TUBERIA A PRESION Y CENTRAL FUERA DE SERVICIO. | 258 | F | F/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 21/03/2026 01:13 | 21/03/2026 20:10 | ELIMINACION PERDIDA DE AGUA POR VALVULA ESFERICA - VACIADO DE TUBERIA A PRESION Y CENTRAL FUERA DE SERVICIO | 68 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | OTROS | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/03/2026 08:38 | 21/03/2026 12:00 | M-05, continuan trabajos previos a correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | TH-05 y TH-30 detenidas por falla en componente mayor. | 5.45 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 14:10 | PRESENCIA DE SONIDO ANORMAL BANCO DE CILINDROS LADO B. | 1.2 | F | F/S | N | CORR. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 16:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 16:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | TR-01 220/60/10 | 21/03/2026 08:00 | 21/03/2026 17:00 | ELIMINACION DE FILTRACION DE ACEITE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18695 | T
POMACOCHA POWER | TOROMOCHO | CL-2285 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 17:30 | Mantenimiento electromecanico preventivo programado. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13911 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | PM-T23-121_138 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 09:00 | Desconexion de la celda CL-T23 en el lado de 138kV debido a la puesta en servicio de los nuevos TC-1005 en la celda de la linea L-1015 (SE Mazuco - SE Puerto Maldonado) en la SE Puerto Maldonado y el comisionamiento de su rele de sincronismo. Horario coincidente con la desconexion de la linea L-1015 de ELSE | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26752 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/03/2026 05:36 | 21/03/2026 22:16 | PRUEBAS END TO END, LEVANTAMIENTOS DE PENDIENTES POR EL INGRESO DE SET CHIRIBAMBA (TELEPROTECCION Y RECIERRES). (R0128502) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 21/03/2026 20:00 | 22/03/2026 00:00 | DESCONEXION DE LINEA DEBIDO A QUE SE ENCONTRO UNA MALLA EN LA TORRE T628-T630. EL DIA DE MA?ANA REALIZARAN EL CORRECTIVO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 21/03/2026 06:00 | 21/03/2026 14:00 | CAMBIAR HERRAJES CORROIDOS GRADO 3 EN TORRES T3 Y T4 EN GRAPA DE ANCLAJE, BOLA Y GRILLETE. REQUIERE L-1105 F/S POR SEGURIDAD Y L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0128566) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | T53-162 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 18:06 | POA PRUEBA DE MANDO CON CCREP T53 (R0127469). POA ADECUACION Y PRUEBAS MANDO CCREP T53 (R0121888). CORTE CONTINUO. LA CARGA DE 22.9 KV SERA ASUMIDA POR EL T97-162. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1683 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 21/03/2026 08:00 | 21/03/2026 17:00 | POA INSTALACION DE NUEVO RELE 7SJ85 (PREVIOS), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO. IMPLEMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION, CIRCUITOS DE CORRIENTE, TENSION Y DISPARO. IMPLEMENTACION DE CIRCUITO DE MANDO, INTERBLOQUEOS, POSICION, ALARMAS. (R0121889) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 21/03/2026 08:20 | 21/03/2026 17:38 | REVISION DE LA RED VLAN 4 Y REVISION DE LA COMUNICACION DEL ROUTER RX1500, CORRECCION DE MEDIDAS ERRADAS NIVEL 3 DE LA SUBESTACION PUNO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS CUANDO SE REQUIERA REINICIAR LA RTU. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2093 | 21/03/2026 07:51 | 21/03/2026 12:23 | INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA SMARTCOM. (R0126395) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11555 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT99-212_220 | 21/03/2026 02:30 | 21/03/2026 04:15 | CORTOCIRCUITAR TC LADO 24KV POR REUBICACION DE LA CELDA EN 24KV DEL AT99. CELDA CON ACOMETIDAS DESCONECTADAS. RIESGO DE DISPARO. (R0128767) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 25047 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 21/03/2026 06:09 | 22/03/2026 00:00 | DESCONEXION DE LINEA DEBIDO A COLAPSO DE POSTE. SE REALIZARA EL CORRECTIVO HASTA EL 23.03.2026. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/03/2026 06:30 | 21/03/2026 07:45 | Desconexion del Grupo 1 de la PCH Tupuri, como parte de las maniobras de transferencia de Carga del SEIN al Sistema Aislado PCH Tupuri - Ollachea - San Gaban II, debido a la desenergizacion de la barra en 13.8 kV, por mantenimiento del interruptor 90LGA006TB de salida a SS.AA. del Grupo 1.********************************************************************************************* | 2.152 | P | F/S | N | OTROS | 21890 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/03/2026 07:45 | 21/03/2026 11:30 | Operacion Grupo 1 de la PCH Tupuri en Sistema Aislado PCH Tupuri - Ollachea - San Gaban II | 2.152 | P | E/S | N | OTROS | 21890 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/03/2026 11:30 | 21/03/2026 12:45 | Desconexion del Grupo 1 de la PCH Tupuri, como parte de las maniobras de transferencia de Carga del Sistema Aislado PCH Tupuri - Ollachea - San Gaban II, al SEIN, debido a la desenergizacion de la barra en 13.8 kV, por mantenimiento del interruptor 90LGA006TB de salida a SS.AA. del Grupo 1. | 2.152 | P | F/S | N | OTROS | 21890 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | SERV. AUX. | 21/03/2026 06:30 | 21/03/2026 12:45 | Desenergizacion de la barra en 13.8 kV, por mantenimiento del interruptor 90LGA006TB de salida a SS.AA. del Grupo 1. Se interrumpira temporalmente el suministro a Electro Puno (Ollachea y San Gaban), entre las 06:30 a 07:45 horas y 11:30 a 12:45 horas; el resto de tiempo la carga sera atendida en red aislada por la PCH Tupuri. | 2 | P | F/S | S | CORR. | 14123 | G
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB CHECRAS | 21/03/2026 04:00 | 21/03/2026 16:00 | MANTENIMIENTO SED CHECRAS_GENERACION PLANA A 170 MW SIN REALIZAR RSF | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15544 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 13.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Indisponible por falta de recurso hidrico en el embalse de Pomacocha. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 285 | G

## INGRESO OC
sábado, 21 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 21 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/03/2026 | 00:30 | 205.1 |  |  |  |  | 91.6 | 223.5 | 27.7 |  | 146 | 146.6 | 146.9 | 224.3 | 205.7 | 108.4 | 575 | 10.2 |  |  |  |  | 83.5 | 6.9 |  | 0 | 6.4 |  | 71.4 |  |  |  |  | 109.8 | 181.8 |  |  |  | 6.5 | 459.6 | 81.6 | 153.4 | 42.1 | 18.7 | 18.5 | 50.3 | 180.1 | 180.2 | 184.4 | 107.2 | 45.3 | 45.9 | 3.8 | 31.7 | 172.3 |  |  | 95.8 |  |  | 26 |  |  |  | 85 | 169.7 | 166.5 | 197.3 | 266.5 | 0 | [5 empty] | 15.2 |  | 0 | 5.9 | 133.7 | 66.9 | 75.2 | 30.5 | 65.3 | 0 |  | 113.3 |  | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.2 |  |  | 14.1 | 0 | 98.1 | 0 | 0.4 | 0 | 20.5 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22 | 50.3 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 4.5 | 36.7 | 0 | 24.6 | 46 | 1.9 | 0.3 | 0 | 21 | 7.3 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.5 | 4.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.2 | 20 | 20 |  |  |  | 17.5 | 14.1 | 8.2 | 11.3 | 22.5 | 6999.2 | 24.6 | 6.274 | 10.9987 | 13.2 | 24.3439 | 9.4463 | 10.1 | 12.5 | 111.463
21/03/2026 | 01:00 | 202.7 |  |  |  |  | 89.9 | 221 | 27.5 |  | 129.8 | 129.4 | 130.6 | 225.1 | 205.5 | 109 | 563 | 10.3 |  |  |  |  | 82.1 | 6.3 |  | 0 | 6.4 |  | 70.4 |  |  |  |  | 110.1 | 207.7 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.5 | 152.7 | 42 | 18.6 | 17.9 | 48.7 | 177.9 | 178.2 | 182.6 | 105.9 | 43.7 | 45.1 | 3.8 | 30.4 | 169.9 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 168.8 | 166 | 197.1 | 266.3 | 0 | [5 empty] | 15.4 |  | 0 | 11.9 | 128.2 | 66 | 77.6 | 30 | 65.2 | 0 |  | 114.1 |  | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.1 |  |  | 14.1 | 0 | 86.7 | 0 | 1.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 16.9 | 47.1 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.3 | 4.5 | 23.6 | 0 | 27.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | 0 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.8 | 10 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 14.1 | 8.3 | 11.3 | 22.2 | 6888.6 | 24.6 | 5.613 | 11.1197 | 13.2 | 24.3503 | 9.4461 | 10.3 | 12.6 | 111.2291
21/03/2026 | 01:30 | 202.3 |  |  |  |  | 90.1 | 221.4 | 27.5 |  | 107 | 106.4 | 107.1 | 210 | 204.6 | 108.2 | 553.2 | 10.2 |  |  |  |  | 82.3 | 6.5 |  | 0 | 6.4 |  | 70 |  |  |  |  | 110 | 154.2 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 81.5 | 152.6 | 42 | 18.6 | 18.7 | 49.4 | 178.4 | 178.7 | 182.2 | 106.1 | 43.7 | 44.7 | 3.8 | 31.2 | 170.8 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 133.6 | 134 | 158.4 | 249.9 | 0 | [5 empty] | 15.2 |  | 0 | 0 | 116.2 | 66.1 | 76.7 | 30.2 | 65.1 | 0 |  | 114.2 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.2 |  |  | 14.1 | 0 | 95.1 | 0 | 1.2 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22.9 | 50 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.6 | 20.3 | 5.8 | 17.4 | 0 | 38.1 | 68 | 4.6 | 0.3 | 0 | 21 | 7.3 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 19.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 19.9 | 19.9 |  |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.4 | 11.3 | 21.2 | 6665.9 | 24.6 | 4.023 | 11.1867 | 13.2 | 24.3203 | 9.446 | 10.2 | 12.9 | 109.8761
21/03/2026 | 02:00 | 199.5 |  |  |  |  | 88.2 | 217.9 | 26.7 |  | 125 | 124.8 | 125 | 218.6 | 205 | 108.6 | 549.8 | 10 |  |  |  |  | 80.6 | 5.8 |  | 0 | 6.4 |  | 69.7 |  |  |  |  | 109.6 | 177.2 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.5 | 151.4 | 41.2 | 18.6 | 18.6 | 49 | 174.8 | 175.4 | 182.6 | 104.7 | 42.8 | 43.9 | 3.8 | 30.9 | 166.2 |  |  | 93.8 |  |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 111.6 | 111.6 | 112 | 219.6 | 0 | [5 empty] | 14.7 |  | 0 | 0 | 116.6 | 64.7 | 75.4 | 29.4 | 64.9 | 0 |  | 113.3 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.3 |  |  | 14.1 | 0 | 88.1 | 0 | 0.7 | 0 | 20.2 | 9.7 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.3 | 5.1 | 20 | 19.1 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 20.2 | 55.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.4 | 20.2 | 6.5 | 10.8 | 0 | 51.2 | 81.6 | 5.2 | 1.8 | 0 | 21 | 7.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.4 | 21.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 14 | 8.4 | 11.4 | 20.7 | 6602.64 | 24.6 | 3.523 | 11.4477 | 13.2 | 24.4404 | 9.4455 | 10.1 | 12.6 | 109.3566
21/03/2026 | 02:30 | 198 |  |  |  |  | 87.3 | 182.8 | 27 |  | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 239.3 | 207.1 | 109.1 | 540.8 | 9.9 |  |  |  |  | 79.7 | 5.4 |  | 0 | 6.4 |  | 69.1 |  |  |  |  | 108.9 | 218.4 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 81.5 | 150.4 | 40.7 | 18.6 | 18.7 | 48.4 | 174.2 | 174.5 | 182.4 | 103.7 | 42.3 | 43.6 | 3.8 | 30.6 | 165.7 |  |  | 93.4 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 101.7 | 101.8 | 101.8 | 193.3 | 0 | [5 empty] | 9.1 |  | 1.1 | 0 | 120.6 | 64.1 | 74.8 | 29.2 | 0 | 0 |  | 113.4 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.2 |  |  | 14.1 | 0 | 80 | 0 | 1.4 | 0 | 20.1 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22.7 | 56.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.3 | 20.1 | 5.4 | 17.3 | 0 | 55.2 | 86.9 | 4.7 | 1.6 | 0 | 21 | 7.3 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.2 | 29.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.4 | 20 | 20 |  |  |  | 16 | 14.1 | 8.1 | 11.2 | 21.3 | 6534.54 | 24.5 | 3.526 | 11.4108 | 13.2 | 24.5286 | 9.4452 | 10.2 | 12.6 | 109.4106
21/03/2026 | 03:00 | 206.3 |  |  |  |  | 91.6 | 186.5 | 26.7 |  | 132.7 | 132.7 | 133 | 220.3 | 180 | 101.8 | 570.8 | 10.4 |  |  |  |  | 83.8 | 6.9 |  | 0 | 6.3 |  | 71.4 |  |  |  |  | 109.9 | 218.5 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 79.8 | 153.2 | 42.2 | 18.6 | 18.6 | 49.9 | 181.7 | 182.6 | 182.8 | 108.6 | 45 | 45.9 | 3.8 | 31.9 | 174 |  |  | 96.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.6 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 178.4 | 0 | [5 empty] | 8.9 |  | 3 | 0 | 131 | 67.6 | 76.5 | 30.8 | 0 | 0 |  | 113.1 |  | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.5 |  |  | 14.1 | 0 | 69.4 | 0 | 1.8 | 0 | 20.6 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 20.9 | 19.1 | 19.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 21.6 | 49.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.6 | 20.3 | 2.6 | 18.7 | 0 | 53.4 | 88.5 | 6.1 | 2.6 | 0 | 21 | 7.3 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.3 | 51.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.2 | 14.1 | 5.9 | 11.2 | 21.7 | 6558.54 | 24.4 | 3.514 | 11.649 | 13.2 | 24.602 | 9.4448 | 10.2 | 12.5 | 109.5098
21/03/2026 | 03:30 | 202.8 |  |  |  |  | 90.2 | 185 | 26.8 |  | 120.1 | 120.3 | 120.9 | 238.6 | 161.4 | 91.7 | 546.9 | 10.3 |  |  |  |  | 82.2 | 6 |  | 0 | 6.3 |  | 69.4 |  |  |  |  | 110 | 219.4 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 80.8 | 151.9 | 41.7 | 18.5 | 18.6 | 49.4 | 179.1 | 179.7 | 181.5 | 105.8 | 43.7 | 44.5 | 3.8 | 31.1 | 169.3 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 86.2 | 86.1 | 86.1 | 174.9 | 0 | [5 empty] | 8.7 |  | 2.9 | 0 | 124.8 | 66 | 77.3 | 30 | 0 | 0 |  | 114 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.5 |  |  | 14.1 | 0 | 75.9 | 0 | 2 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 16.3 | 43.9 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.4 | 20.1 | 0.8 | 24.5 | 0 | 65.7 | 91.6 | 6.8 | 4 | 0 | 21 | 7.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.1 | 42.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.8 | 14.1 | 7 | 11.2 | 21.6 | 6469.64 | 24.4 | 3.512 | 11.4307 | 13.2 | 24.4824 | 9.4446 | 10.1 | 12.7 | 109.2698
21/03/2026 | 04:00 | 204.4 |  |  |  |  | 90.2 | 179.9 | 26.8 |  | 135.3 | 135.1 | 135.5 | 236.1 | 159.6 | 90.6 | 559.4 | 10.2 |  |  |  |  | 82.8 | 6.5 |  | 0 | 6.3 |  | 70.8 |  |  |  |  | 110 | 218.3 |  |  |  | 6.5 | 459 | 81.4 | 152.6 | 42 | 18.6 | 18.6 | 49.7 | 179.9 | 181 | 182.9 | 108 | 44.2 | 45.3 | 3.8 | 31.3 | 172.2 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 85.9 | 85.9 | 85.8 | 175.4 | 0 | [5 empty] | 9.4 |  | 2.9 | 0 | 132.8 | 66.5 | 77.5 | 30.4 | 0 | 0 |  | 113.9 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.8 |  |  | 14.1 | 0 | 102.5 | 0 | 0.8 | 0 | 20.4 | 9.7 | 5.7 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 19.6 | 53.2 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 0 | 22.9 | 0 | 50 | 81.4 | 5.6 | 1.8 | 0 | 21 | 7.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.9 | 41 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 14.2 | 8.1 | 11.2 | 20.8 | 6548.14 | 24.3 | 3.406 | 11.6745 | 13.2 | 24.5155 | 9.4442 | 10.3 | 12.6 | 109.4401
21/03/2026 | 04:30 | 200.3 |  |  |  |  | 89.4 | 177 | 27.2 |  | 167 | 166.8 | 165.2 | 256.8 | 160.7 | 90.5 | 568.5 | 10.2 |  |  |  |  | 81.5 | 5.9 |  | 0 | 6.3 |  | 70.7 |  |  |  |  | 110 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.4 | 152.6 | 42 | 18.8 | 18.7 | 48.9 | 177.3 | 177.5 | 182.8 | 106.3 | 43.2 | 44.3 | 3.8 | 30.9 | 170.5 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 86.2 | 86.2 | 85.8 | 175.2 | 0 | [5 empty] | 14.5 |  | 2.9 | 0 | 131.4 | 66.1 | 79 | 30 | 0 | 0 |  | 114.1 |  | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.7 |  |  | 14.1 | 0 | 88.7 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5 | 20.5 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 16 | 46 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 0 | 25.7 | 0 | 39 | 77.2 | 4.2 | 1.2 | 0 | 21 | 7.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 36.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.3 | 11.2 | 19.6 | 6612.34 | 24.3 | 3.419 | 11.4878 | 13.2 | 24.7256 | 9.4442 | 10.3 | 12.6 | 109.4765
21/03/2026 | 05:00 | 203.8 |  |  |  |  | 91.1 | 179.3 | 27 |  | 137.4 | 137.3 | 137.4 | 254.2 | 205.8 | 109 | 543 | 10.2 |  |  |  |  | 83 | 6.2 |  | 0 | 6.4 |  | 69.6 |  |  |  |  | 110.2 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.3 | 151.9 | 41.8 | 18.6 | 18.9 | 49.4 | 180.9 | 181 | 181.2 | 106.8 | 44 | 40.3 | 3.8 | 31.4 | 170.6 |  |  | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 119.4 | 119.4 | 119.6 | 193.1 | 0 | [5 empty] | 14.1 |  | 3 | 0 | 132.7 | 66.4 | 78.1 | 30.4 | 0 | 0 |  | 114.1 |  | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.8 |  |  | 14.1 | 0 | 77.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.1 | 3.5 | 5 | 20.8 | 19.1 | 19.4 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.5 | 41.5 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.4 | 20.2 | 0 | 19.2 | 0 | 38.5 | 82.2 | 4.8 | 1.8 | 0 | 21 | 7.3 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.9 | 28.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 22 | 6652.84 | 24.2 | 3.571 | 11.1852 | 13.2 | 24.7985 | 9.444 | 10 | 12.8 | 109.1988
21/03/2026 | 05:30 | 196.3 |  |  |  |  | 88.4 | 171.3 | 27.1 |  | 145.2 | 145 | 145.3 | 242.7 | 206.1 | 108.8 | 546.6 | 9.9 |  |  |  |  | 80.1 | 5.4 |  | 0 | 6.4 |  | 69.4 |  |  |  |  | 108.6 | 216.3 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.2 | 150.8 | 41.1 | 18.7 | 18.9 | 48.4 | 172.7 | 173.6 | 182.5 | 104.2 | 42.5 | 42.9 | 3.8 | 30.4 | 165.8 |  |  | 93.5 |  |  | 0 |  |  |  | 82.9 | 114.4 | 114.3 | 114.3 | 205.2 | 0 | [5 empty] | 14.1 |  | 3 | 0 | 125.8 | 59.9 | 76.8 | 29.1 | 0 | 0 |  | 113.9 |  | 56.2 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 100.7 |  |  | 14.1 | 0 | 80.4 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 5 | 20 | 19.1 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.1 | 41.8 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.4 | 20.1 | 0 | 12.9 | 0 | 58.6 | 87.7 | 5.2 | 2 | 0 | 21 | 7.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.6 | 27.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17.3 | 13 | 8.7 | 11.2 | 21.1 | 6606.9 | 24.5 | 3.572 | 10.4433 | 13.2 | 24.9881 | 9.4441 | 10 | 12.6 | 108.7474
21/03/2026 | 06:00 | 203.6 |  |  |  |  | 90.3 | 175.4 | 27.7 |  | 144.5 | 144.2 | 143.8 | 236 | 205.3 | 108.4 | 560.4 | 10.3 |  |  |  |  | 82.4 | 6.2 |  | 0 | 6.4 |  | 70.5 |  |  |  |  | 109.7 | 214.6 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81 | 152.1 | 42.1 | 18.6 | 18.6 | 48.7 | 179.1 | 178.9 | 182.4 | 106.9 | 44 | 44.6 | 3.8 | 31 | 170.6 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 114.2 | 114 | 113.6 | 205.9 | 0 | [5 empty] | 13.6 |  | 3 | 0 | 131.8 | 62 | 78 | 30.2 | 0 | 0 |  | 113.2 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.7 |  |  | 13.9 | 0 | 77.7 | 0 | 0.9 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 1.4 | 0.79 | 2.1 | 3.6 | 5 | 20.6 | 19.1 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0 | 0 | 17.3 | 43.5 | 0.3 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 20 | 13.1 | 20 | 20.3 | 0.1 | 13.8 | 0.3 | 58.6 | 100.5 | 3.8 | 1.6 | 0 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 30.2 | 21.3 | 0.2 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.7 | 14.1 | 8.6 | 11.2 | 20.6 | 6671.09 | 24.6 | 3.552 | 9.462 | 13.2 | 24.9559 | 9.4438 | 10 | 12.7 | 107.9137
21/03/2026 | 06:30 | 205.4 |  |  |  |  | 91.4 | 175.6 | 27.4 |  | 105.2 | 105.4 | 106.2 | 209.6 | 205.5 | 109 | 550 | 10.3 |  |  |  |  | 82.9 | 6.5 |  | 0 | 6.4 |  | 69.8 |  |  |  |  | 109.9 | 152.7 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 80.7 | 135.2 | 42.1 | 18.5 | 19.1 | 50 | 181.1 | 181.3 | 180.5 | 107.4 | 40.8 | 46.7 | 3.8 | 31.2 | 171.5 |  |  | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 102.1 | 102 | 103.2 | 203 | 0 | [5 empty] | 13.1 |  | 3 | 0 | 118.2 | 62.5 | 78.1 | 27.4 | 0 | 0 |  | 113.8 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.7 |  |  | 14.1 | 0 | 85.1 | 2.8 | 1.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 19.5 | 7.36 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 20.8 | 0.4 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 0.2 | 0 | 22.6 | 49.4 | 1.3 | 3.4 | 20 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.3 | 0.6 | 20.6 | 4.8 | 79 | 113.3 | 5.9 | 2.3 | 0.1 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 22 | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 28.5 | 25.9 | 3.3 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.9 | 5.3 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 16.8 | 14.1 | 7.3 | 11.2 | 20.9 | 6507.26 | 24.6 | 3.826 | 0 | 13.2 | 24.9198 | 9.4436 | 9.7 | 12.6 | 98.2894
21/03/2026 | 07:00 | 199.6 |  |  |  |  | 89.3 | 174.3 | 27.3 |  | 107.8 | 107.9 | 107.9 | 223.2 | 110.7 | 76.1 | 548.3 | 10.2 |  |  |  |  | 81.2 | 6.1 |  | 0 | 6.4 |  | 39.8 |  |  |  |  | 109.9 | 170 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81 | 134.7 | 41.7 | 18.6 | 18.8 | 48.8 | 175.7 | 177 | 181.3 | 105.9 | 38.9 | 45.7 | 3.8 | 30.8 | 168.2 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 85.4 | 85.5 | 85.4 | 174.9 | 0 | [5 empty] | 14.1 |  | 3 | 0 | 107.4 | 61.6 | 77.9 | 28.1 | 0 | 0 |  | 114.6 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.5 |  |  | 14.2 | 0.1 | 87.5 | 8.3 | 1.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 55 | 22.86 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 0 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0.8 | 0.7 | 22.3 | 54.2 | 2.6 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0.4 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 0.6 | 18.4 | 14.3 | 68.9 | 105.4 | 5 | 3.3 | 0.2 | 21 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 70 | 3.3 | 8 | 0.6 | 43.8 | 35.1 | 8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.9 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 6.3 | 14.1 | 7.3 | 10.4 | 20.5 | 6388.76 | 24.6 | 3.895 | 0 | 13.2 | 24.8335 | 9.443 | 9.8 | 12.6 | 98.3715
21/03/2026 | 07:30 | 197.8 |  |  |  |  | 88.8 | 174 | 27.3 |  | 164.1 | 164.2 | 163.7 | 266.7 | 110.5 | 69.2 | 550.9 | 10 |  |  |  |  | 80.6 | 5.7 |  | 0 | 6.5 |  | 39.5 |  |  |  |  | 109.6 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.3 | 149.8 | 41.2 | 18.6 | 19.1 | 48.1 | 174.9 | 175.5 | 182.3 | 104.1 | 42.9 | 45.2 | 3.8 | 30.7 | 166.6 |  |  | 94.1 |  |  | 0 |  |  |  | 83.5 | 85.5 | 85.4 | 85.1 | 174.5 | 0 | [5 empty] | 15.6 |  | 3 | 0 | 122 | 60.9 | 77.6 | 29.6 | 0 | 0 |  | 113.1 |  | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 144.8 | 82.1 |  |  | 14.1 | 0.1 | 78.5 | 19.3 | 1.2 | 0 | 20.2 | 10 | 5.7 | 138.7 | 59.44 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 0 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 1.8 | 1.7 | 18.1 | 56.4 | 4.3 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.1 | 0.1 | 15.6 | 24.6 | 63 | 101.5 | 3.9 | 2 | 1.2 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 132.8 | 6.1 | 14.2 | 0.6 | 37.3 | 40.3 | 13.6 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 5.6 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 6.5 | 14.1 | 8.3 | 10.6 | 20.4 | 6785.84 | 24.6 | 3.882 | 0 | 13.2 | 24.8418 | 9.4424 | 9.7 | 12.7 | 98.3662
21/03/2026 | 08:00 | 199.6 |  |  |  |  | 89.5 | 176.2 | 27.2 |  | 120.7 | 121.5 | 120.7 | 231.9 | 112.6 | 67.6 | 549.8 | 10.2 |  |  |  |  | 81.2 | 5.9 |  | 0 | 6.3 |  | 40 |  |  |  |  | 110.1 | 195.6 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 80.9 | 140 | 41.5 | 18.4 | 19.1 | 49.9 | 176.9 | 177.1 | 181.7 | 105.1 | 40.1 | 45.6 | 3.8 | 30.9 | 168.2 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 86.1 | 86 | 85.8 | 175.4 | 0 | [5 empty] | 15.2 |  | 3 | 0 | 112.2 | 61.7 | 78 | 29.8 | 0 | 0 |  | 114.1 |  | 57.3 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 98.2 |  |  | 14.1 | 0.2 | 58.5 | 70.4 | 1.4 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.5 | 171.1 | 91.14 | 0.3 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 3.5 | 4.3 | 14.8 | 52.2 | 6.8 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 0 | 10.5 | 32 | 59.9 | 90.4 | 2.6 | 2.7 | 1.4 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 225.3 | 8.5 | 22 | 0.6 | 55.8 | 50.6 | 26 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 7.6 | 5.2 | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 7.2 | 14.1 | 7.9 | 10.9 | 17.1 | 6900.54 | 24.6 | 3.772 | 0 | 13.2 | 24.7265 | 9.4419 | 9.6 | 12.7 | 98.0404
21/03/2026 | 08:30 | 198.9 |  |  |  |  | 82 | 169.3 | 27.2 |  | 152.7 | 152 | 152.4 | 250.5 | 112.2 | 68.4 | 544.6 | 9.7 |  |  |  |  | 75.7 | 5 |  | 0 | 6.3 |  | 39.6 |  |  |  |  | 107.8 | 216.1 |  |  |  | 6.5 | 449.6 | 81 | 147.2 | 40 | 18.5 | 19.1 | 48.1 | 169.2 | 170.5 | 184.1 | 101.5 | 40.8 | 45.2 | 3.8 | 29.3 | 165.6 |  |  | 91.8 |  |  | 0 |  |  |  | 81 | 86.9 | 86.9 | 85.9 | 174.3 | 0 | [5 empty] | 15.8 |  | 3 | 0 | 121.5 | 58.1 | 75.2 | 28.3 | 0 | 0 |  | 114.8 |  | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.3 |  |  | 14.1 | 0.5 | 62 | 74.4 | 1.2 | 0.2 | 19.7 | 9.7 | 5.6 | 180.5 | 96.03 | 0.4 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 0 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 6.7 | 11.1 | 13.8 | 45.9 | 15.3 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.1 | 0 | 6.9 | 33.7 | 47.8 | 93.1 | 4.7 | 2.4 | 1.6 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 236 | 10.9 | 92.9 | 0.6 | 64 | 66.1 | 87 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 10.2 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 5.7 | 14.1 | 9.2 | 10.6 | 20.2 | 7179.03 | 24.6 | 3.649 | 0 | 13.2 | 24.3962 | 9.4425 | 9.6 | 12.7 | 97.5877
21/03/2026 | 09:00 | 203.3 |  |  |  |  | 92.3 | 174 | 27.3 |  | 173.9 | 174.2 | 175.3 | 256.6 | 111.4 | 67.6 | 564.3 | 10.4 |  |  |  |  | 83 | 6.2 |  | 0 | 6.3 |  | 41.7 |  |  |  |  | 109.6 | 220.8 |  |  |  | 6.5 | 454.3 | 81 | 150.7 | 42 | 18.6 | 19.1 | 48.3 | 179.9 | 180.9 | 183.3 | 106.2 | 44.5 | 22.1 | 3.8 | 30.8 | 169.6 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 85 | 84.9 | 85.3 | 175.9 | 0 | [5 empty] | 15.6 |  | 3 | 0 | 132.9 | 62.2 | 77.8 | 30.4 | 0 | 0 |  | 112.4 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.1 |  |  | 14.1 | 0.7 | 61.8 | 76.9 | 0.7 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 185.8 | 98.43 | 0.4 | 3.3 | 5.2 | 20.3 | 0 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 13 | 16.8 | 14.1 | 47.3 | 17.9 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.4 | 20 | 20.3 | 0 | 9.8 | 34.9 | 50.6 | 91.1 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 242 | 12.9 | 133.3 | 0.6 | 62.4 | 58 | 100.2 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 12 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 7.2 | 13.8 | 9.1 | 10.7 | 20.9 | 7435.83 | 24.6 | 3.699 | 0 | 13.1 | 23.8715 | 9.4427 | 9.5 | 12.5 | 96.7132
21/03/2026 | 09:30 | 202.7 |  |  |  |  | 90.3 | 174.8 | 26.7 |  | 140.9 | 140.2 | 140.1 | 247.2 | 192.3 | 93 | 551.8 | 10.3 |  |  |  |  | 82.3 | 5.8 |  | 0 | 6.3 |  | 70.2 |  |  |  |  | 110.2 | 215.3 |  |  |  | 6.4 | 455.6 | 80.7 | 149.1 | 41.7 | 18.4 | 19.1 | 49.1 | 180 | 180.2 | 181.4 | 106 | 44.1 | 23.7 | 3.8 | 31.5 | 169.9 |  |  | 95 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 111.4 | 111.5 | 111.9 | 198.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 130.4 | 61.9 | 77.7 | 30.2 | 0 | 0 |  | 113.6 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.9 |  |  | 14.1 | 0.8 | 79.5 | 77 | 1 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 180.2 | 97.15 | 0.3 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 0 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 14.1 | 17.4 | 16.6 | 53.1 | 18 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 0 | 17.8 | 35.8 | 63.9 | 95 | 7 | 6.9 | 1.4 | 21 | 7.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 249.4 | 14.5 | 134.1 | 0.6 | 53.6 | 48.5 | 101.1 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.3 | 13.7 | 5.3 | 20 | 19.9 |  |  |  | 7.6 | 14.1 | 9.1 | 10.7 | 21.1 | 7569.45 | 24.6 | 3.861 | 0 | 13.2 | 24.7504 | 9.4434 | 9.3 | 12.6 | 97.7548
21/03/2026 | 10:00 | 204.3 |  |  |  |  | 91.4 | 175.7 | 26.6 |  | 138.4 | 138.8 | 139 | 250 | 203.5 | 106.3 | 546.3 | 10.2 |  |  |  |  | 82.6 | 6.4 |  | 0 | 6.3 |  | 69.9 |  |  |  |  | 109.9 | 218.7 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81 | 148.5 | 41.7 | 18.5 | 19.1 | 50.2 | 180.8 | 180.6 | 181.7 | 105.8 | 45 | 23.3 | 3.8 | 31.6 | 171 |  |  | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 110.2 | 110.1 | 109.7 | 201.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 131.2 | 62.2 | 77.7 | 30.3 | 0 | 0 |  | 112.9 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.3 |  |  | 14.2 | 0.9 | 72.9 | 77.4 | 0.4 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.6 | 193 | 102.7 | 0.4 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 0 | 19.4 | 3.4 | 18.4 | 14 | 17.3 | 13.8 | 51.3 | 18 | 1.5 | 20.1 | 3.24 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 0 | 21.1 | 35.9 | 82.7 | 101.5 | 11.1 | 10.5 | 1.5 | 21 | 7.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 252.2 | 16.1 | 133.2 | 0.6 | 44.3 | 43.3 | 99.5 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.2 | 15.7 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.9 | 10.1 | 20.8 | 7636.74 | 24.6 | 3.875 | 0 | 13.2 | 24.8626 | 9.444 | 9.1 | 12.5 | 97.5816
21/03/2026 | 10:30 | 203 |  |  |  |  | 90.3 | 174.8 | 0 |  | 168.3 | 168.3 | 168.1 | 268.6 | 202.5 | 107.9 | 557.6 | 10.2 |  |  |  |  | 82.2 | 5.9 |  | 0 | 6.3 |  | 70.6 |  |  |  |  | 109.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.1 | 151 | 42 | 18.6 | 19.1 | 49.8 | 179.7 | 180.8 | 183.8 | 106.2 | 44.7 | 23.2 | 3.8 | 31.1 | 171.9 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 141.2 | 141.2 | 134.9 | 214.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 132.6 | 62.5 | 77.9 | 30.4 | 0 | 0 |  | 114.3 |  | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 206 | 99.2 |  |  | 14.1 | 1.2 | 70.5 | 81 | 0.7 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 196.7 | 104.64 | 0.6 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 0 | 19.4 | 3.4 | 18.5 | 14 | 17.1 | 12.1 | 48.6 | 18.1 | 1 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 0 | 29.3 | 36.2 | 90.9 | 109.2 | 10.3 | 9.9 | 1.5 | 21 | 7.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 253.1 | 17.5 | 135.1 | 0.6 | 40.5 | 37.8 | 102.7 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.2 | 16.8 | 5.3 | 20.1 | 20 |  |  |  | 17.5 | 14.1 | 8.3 | 10.1 | 20.7 | 7863.74 | 24.6 | 4.233 | 0 | 13.2 | 24.7816 | 9.4445 | 8.9 | 12.7 | 97.8591
21/03/2026 | 11:00 | 198.9 |  |  |  |  | 88.5 | 174.7 | 0 |  | 153.8 | 153 | 153.4 | 265.8 | 202.8 | 107.7 | 538.9 | 10.1 |  |  |  |  | 80.6 | 5.9 |  | 0 | 6.2 |  | 69 |  |  |  |  | 109.5 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81 | 149.7 | 40.9 | 18.4 | 19.1 | 48.4 | 176.6 | 177.3 | 181.8 | 104.7 | 36.3 | 22 | 3.8 | 30.4 | 167.2 |  |  | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 152.5 | 152.5 | 152.5 | 240.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 128 | 61.1 | 77.2 | 29.6 | 0 | 0 |  | 113.2 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 99.4 |  |  | 14.2 | 1.2 | 54.7 | 80 | 0.5 | 0.4 | 20.2 | 9.8 | 5.6 | 198.2 | 105.5 | 0.6 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.9 | 17.1 | 12 | 45.8 | 18.2 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.1 | 0 | 34.3 | 32.6 | 95.5 | 113.1 | 9.1 | 12.3 | 0 | 21 | 7.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 252.9 | 18.2 | 134.7 | 0.6 | 40.7 | 49.9 | 102.8 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.2 | 17.8 | 5.2 | 20 | 20 |  |  |  | 13.1 | 14.1 | 9.1 | 10.6 | 21.5 | 7813.9 | 24.6 | 5.03 | 0 | 13.2 | 24.3909 | 9.4454 | 8.9 | 12.7 | 98.2663
21/03/2026 | 11:30 | 198.8 |  |  |  |  | 88.1 | 172.5 | 0 |  | 167 | 166.2 | 167.2 | 271 | 201 | 107.5 | 553.6 | 10.1 |  |  |  |  | 80.2 | 5.7 |  | 0 | 6.4 |  | 69.8 |  |  |  |  | 109.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.1 | 151.2 | 41 | 18.6 | 19.1 | 48 | 176.1 | 177 | 182.8 | 104.1 | 45.1 | 22.1 | 3.8 | 31.1 | 168.1 |  |  | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 152.1 | 152.5 | 152.5 | 240.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 129 | 61.4 | 77.1 | 29.8 | 0 | 0 |  | 114.5 |  | 54.6 | 0 |  |  |  |  | 203.1 | 99 |  |  | 14.1 | 1.3 | 53.8 | 80.9 | 1 | 0.4 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 197.5 | 105.33 | 0.6 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.9 | 17 | 12.6 | 47.3 | 18.2 | 0 | 20.1 | 3.24 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 2 | 46.2 | 35.5 | 86.3 | 101.5 | 12.3 | 12.8 | 1.7 | 21 | 7.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.4 | 253.1 | 18.6 | 135.9 | 0.6 | 37.9 | 43.5 | 103.9 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2 | 18 | 5.3 | 20 | 20.1 |  |  |  | 17.2 | 14.1 | 6.4 | 7.6 | 22.1 | 7872.87 | 24.6 | 5.151 | 0 | 13.2 | 24.3364 | 9.4466 | 8.9 | 12.5 | 98.134
21/03/2026 | 12:00 | 203.2 |  |  |  |  | 90.1 | 174.8 | 0 |  | 146.9 | 146.3 | 147.2 | 244.3 | 200.6 | 107.3 | 559.2 | 10.2 |  |  |  |  | 82.1 | 5.9 |  | 0 | 6.3 |  | 70.4 |  |  |  |  | 110.2 | 213.6 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81 | 151.9 | 41.5 | 18.4 | 19.2 | 48.7 | 180.2 | 180.9 | 183.9 | 105.9 | 46.1 | 22.4 | 3.8 | 31 | 170.4 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 162.9 | 160.5 | 192.6 | 256.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 130.9 | 62.2 | 77.5 | 30.1 | 0 | 0 |  | 114.1 |  | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 202.7 | 98.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 62.2 | 80.3 | 3.6 | 0.4 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 193 | 103.16 | 0.6 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.6 | 17.4 | 16 | 54.7 | 18.1 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 8 | 50.1 | 34.1 | 89.6 | 95 | 13.8 | 9.9 | 5.6 | 21 | 7.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 253.1 | 18.8 | 137.3 | 0.6 | 43.8 | 64.9 | 104.3 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2 | 18.1 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.7 | 14.2 | 6.8 | 9.5 | 22.2 | 7948.36 | 24.6 | 6.298 | 0 | 13.2 | 24.558 | 9.4474 | 9 | 12.7 | 99.8034
21/03/2026 | 12:30 | 200.5 |  |  |  |  | 89.9 | 174.5 | 0 |  | 169.2 | 180.4 | 178.5 | 280 | 194.4 | 107.2 | 532.5 | 10.2 |  |  |  |  | 81 | 7.1 |  | 0 | 6.4 |  | 36 |  |  |  |  | 109.5 | 212.7 |  |  |  | 6.3 | 458.9 | 78.8 | 150.9 | 42 | 17.4 | 19.1 | 48.3 | 176.8 | 177.3 | 177.4 | 105.5 | 45.7 | 22.4 | 3.8 | 30.8 | 165.5 |  |  | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 153.3 | 153.1 | 152.3 | 234.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 129.6 | 61 | 77.3 | 29.6 | 0 | 0 |  | 112.7 |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 202.6 | 98.3 |  |  | 13.9 | 1.2 | 80.8 | 80.6 | 3.8 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 197.9 | 104.95 | 0 | 3.5 | 4.9 | 20.1 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 13.9 | 17.6 | 22 | 70.1 | 18.1 | 0 | 19.7 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.1 | 5.5 | 46.3 | 25.6 | 88 | 88.5 | 14.8 | 10.7 | 2.5 | 21 | 7.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 253.1 | 18.4 | 138.1 | 0.6 | 73.3 | 85.1 | 105.2 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2 | 18.1 | 5.2 | 19.6 | 19.5 |  |  |  | 16.6 | 14.1 | 7.1 | 10.4 | 20.4 | 7964.45 | 24.6 | 7.191 | 0 | 13.2 | 24.3589 | 9.448 | 8.9 | 12.6 | 100.2979
21/03/2026 | 13:00 | 198.9 |  |  |  |  | 88.5 | 174 | 0 |  | 145.8 | 145.9 | 145.6 | 243.9 | 199.5 | 106.7 | 541 | 10 |  |  |  |  | 81.5 | 6.5 |  | 0 | 6.3 |  | 73.8 |  |  |  |  | 109.8 | 191.5 |  |  |  | 6.5 | 458 | 80.7 | 151.3 | 42.2 | 18.4 | 19.1 | 50.8 | 177.2 | 177.3 | 181.9 | 104.6 | 43.4 | 22.2 | 3.8 | 30.8 | 167 |  |  | 94.5 |  |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 123.7 | 123.7 | 124.6 | 223.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 129.9 | 61.3 | 77.5 | 29.8 | 0 | 0 |  | 113.9 |  | 57.2 | 0 |  |  |  |  | 201.4 | 97.7 |  |  | 14.2 | 1.1 | 80.3 | 80.7 | 5.9 | 0.5 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 205.1 | 104.29 | 0 | 3.5 | 4.4 | 20.3 | 0 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 17.4 | 22.1 | 70.4 | 18.4 | 0 | 20 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.1 | 6.8 | 43.1 | 15 | 94.5 | 97.4 | 16.9 | 10.1 | 3.6 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 253 | 17.9 | 138.2 | 0.6 | 93.8 | 103 | 105.1 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2 | 17.9 | 5.3 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 16.2 | 14.2 | 6.4 | 10.6 | 20.6 | 7831.79 | 24.6 | 7.83 | 0 | 13.2 | 24.2597 | 9.449 | 9.1 | 12.7 | 101.1387
21/03/2026 | 13:30 | 199.1 |  |  |  |  | 88.6 | 208.5 | 0 |  | 140.4 | 140 | 139.9 | 233.4 | 200.3 | 106.9 | 551.2 | 10.1 |  |  |  |  | 80.6 | 5.7 |  | 0 | 6.3 |  | 74.8 |  |  |  |  | 109.4 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81 | 151.4 | 42.2 | 18.6 | 19.1 | 48 | 175.9 | 176.1 | 183 | 104.8 | 43.5 | 22.1 | 3.8 | 30.3 | 166.6 |  |  | 94.2 |  |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 111.6 | 111.6 | 111.9 | 199.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 128.6 | 60.6 | 77 | 29.4 | 0 | 0 |  | 113.6 |  | 57.2 | 0 |  |  |  |  | 201.1 | 98 |  |  | 14.2 | 0.9 | 81 | 80.9 | 8.7 | 0.4 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 203.4 | 40.1 | 0.7 | 3.5 | 4.9 | 20.1 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 17.7 | 21.7 | 67.3 | 18.4 | 1.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 8 | 50.2 | 18.1 | 113.6 | 111.8 | 19.7 | 14.6 | 2.3 | 21 | 7.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 253.2 | 17.5 | 137.3 | 0.6 | 106 | 123.4 | 103.7 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2 | 17 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17 | 14 | 8.1 | 8.8 | 21.4 | 7829.3 | 24.6 | 8.069 | 0 | 13.2 | 24.4824 | 9.4494 | 8.9 | 12.6 | 101.3008
21/03/2026 | 14:00 | 204.9 |  |  |  |  | 90.4 | 212.6 | 0 |  | 128.1 | 127.4 | 128.5 | 232.7 | 199.6 | 107.5 | 551.9 | 10.1 |  |  |  |  | 82.8 | 5.8 |  | 0 | 6.4 |  | 75.4 |  |  |  |  | 110.1 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81 | 152.1 | 42.3 | 18.6 | 19.1 | 49.1 | 182 | 182.4 | 183.3 | 106.7 | 45.1 | 22.8 | 3.8 | 30.8 | 170.5 |  |  | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 98 | 97.8 | 98.4 | 187.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 132.6 | 62.3 | 77.7 | 30.4 | 0 | 0 |  | 112.7 |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 201.2 | 97.8 |  |  | 14.2 | 0.6 | 81.8 | 81 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 201.9 | 106.86 | 2 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 14.4 | 17.5 | 20.5 | 70.8 | 18.4 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 6.6 | 53.4 | 14.8 | 113.7 | 111.3 | 19.9 | 14.7 | 4.5 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 248.9 | 16.3 | 126.4 | 0.6 | 103.2 | 115.6 | 102 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2 | 16.7 | 5.2 | 20 | 19.9 |  |  |  | 17.3 | 14.1 | 8.6 | 9.9 | 21 | 7828.06 | 24.6 | 8.068 | 0 | 13.2 | 24.5097 | 9.45 | 9.1 | 12.7 | 101.6277
21/03/2026 | 14:30 | 202.7 |  |  |  |  | 90.3 | 214.6 | 0 |  | 130 | 131.2 | 130.1 | 228.9 | 202.2 | 107.1 | 562.6 | 10.2 |  |  |  |  | 82.5 | 6.3 |  | 0 | 6.3 |  | 75.6 |  |  |  |  | 109.9 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.1 | 152.5 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 50.6 | 180 | 180.3 | 183.3 | 106.9 | 44.6 | 22.8 | 3.8 | 30.9 | 172.4 |  |  | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 97.3 | 97.4 | 96.2 | 188.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 133.6 | 62.6 | 77.9 | 30 | 0 | 0 |  | 113.7 |  | 57 | 0 |  |  |  |  | 202.5 | 98.4 |  |  | 14.2 | 0.5 | 85.6 | 80.9 | 7.9 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 173.8 | 99.72 | 1.9 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 14.4 | 17.3 | 24.6 | 73.1 | 15.7 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 7.4 | 56.5 | 34.4 | 113 | 111.6 | 19.1 | 14.7 | 0 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 194.1 | 14.7 | 130.2 | 0.6 | 104.3 | 120.5 | 106.3 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 2 | 16.2 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.6 | 14.1 | 8.7 | 10.1 | 21.5 | 7798.02 | 24.6 | 8.065 | 0 | 13.2 | 24.5528 | 9.4503 | 9.1 | 12.6 | 101.568
21/03/2026 | 15:00 | 199.5 |  |  |  |  | 88.4 | 209.5 | 0 |  | 174.3 | 181.1 | 180.3 | 266.4 | 201.3 | 107.6 | 558.1 | 10.1 |  |  |  |  | 80.8 | 5.5 |  | 0 | 6.5 |  | 75.2 |  |  |  |  | 109.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.1 | 151.9 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 49.2 | 176.7 | 177.3 | 184.2 | 105.4 | 43.4 | 23.1 | 3.8 | 30.8 | 168.1 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 83.7 | 85.7 | 85.8 | 85.5 | 176.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 129 | 63.3 | 77.4 | 29.7 | 0 | 0 |  | 114.4 |  | 57 | 0 |  |  |  |  | 203.7 | 98.8 |  |  | 14.2 | 0.5 | 91 | 80.5 | 6.8 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 168.7 | 93.51 | 1.9 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 14 | 17 | 25.3 | 75.5 | 18.1 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.4 | 20.2 | 20.3 | 7.9 | 45.9 | 12 | 114 | 111.7 | 20.2 | 14.6 | 4 | 21 | 7 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.9 | 130 | 13.2 | 138.5 | 0.6 | 116.1 | 109.1 | 100.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 7.3 | 5.3 | 20.2 | 20 |  |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.3 | 10.2 | 20.8 | 7797.61 | 24.6 | 8.065 | 0 | 13.2 | 24.6208 | 9.4507 | 9.3 | 12.6 | 101.8365
21/03/2026 | 15:30 | 206.5 |  |  |  |  | 91.9 | 212.4 | 0 |  | 171.9 | 171 | 171.4 | 253.6 | 200.4 | 107.4 | 578.8 | 10.4 |  |  |  |  | 83.7 | 7.9 |  | 0 | 6.3 |  | 72.1 |  |  |  |  | 109.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 80.9 | 153.1 | 42.1 | 18.6 | 19.2 | 50.2 | 182 | 182.6 | 185.6 | 107.9 | 45.4 | 24.2 | 3.8 | 31.1 | 173.6 |  |  | 96 |  |  | 0 |  |  |  | 85.3 | 89.1 | 89 | 88.9 | 179.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 134.4 | 64.8 | 77.9 | 30.6 | 0 | 0 |  | 113.4 |  | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 204 | 97.8 |  |  | 14.2 | 0.4 | 80.9 | 77.4 | 6.3 | 0.3 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 150.4 | 84.52 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.8 | 16.6 | 22.7 | 69.3 | 16.7 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 9.4 | 43.7 | 7.9 | 112.7 | 111.5 | 19.7 | 14.6 | 3.3 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.8 | 126.7 | 11.9 | 127.2 | 0.6 | 117.2 | 129.8 | 96.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 6.9 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 17.1 | 14.1 | 6.9 | 10.2 | 21.9 | 7787.92 | 24.6 | 8.066 | 0 | 13.2 | 24.452 | 9.4502 | 9.2 | 12.6 | 101.5682
21/03/2026 | 16:00 | 205 |  |  |  |  | 90.8 | 212.4 | 0 |  | 131.9 | 133 | 131.5 | 235.3 | 202 | 107.4 | 564 | 10.3 |  |  |  |  | 82.7 | 5.3 |  | 0 | 6.3 |  | 70.6 |  |  |  |  | 109.9 | 195.4 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.1 | 153.2 | 42.2 | 18.4 | 19.2 | 49.9 | 180.7 | 181.6 | 182 | 108.7 | 45.2 | 24.2 | 3.8 | 31.4 | 172.6 |  |  | 95.7 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 122.3 | 122.4 | 121.6 | 216.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 133.8 | 64.8 | 77.9 | 30.5 | 0 | 0 |  | 113.2 |  | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 205 | 98.4 |  |  | 14.2 | 0.3 | 81 | 64.2 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 110.4 | 83.34 | 1.9 | 3.2 | 5 | 20.8 | 0 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 12.9 | 15.9 | 23.5 | 69.9 | 15 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 8.3 | 58.2 | 22.6 | 111.2 | 112 | 20.1 | 15.1 | 10.3 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.6 | 141.9 | 8.8 | 117.3 | 0.6 | 120.8 | 138.5 | 88.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.4 | 14.1 | 5.9 | 9.5 | 22 | 7716.74 | 24.6 | 8.063 | 0 | 13.2 | 24.4298 | 9.4499 | 9.3 | 12.5 | 101.5426
21/03/2026 | 16:30 | 200 |  |  |  |  | 85.7 | 207 | 0 |  | 146.3 | 146.4 | 145.8 | 243.6 | 203.3 | 108.2 | 554.7 | 9.7 |  |  |  |  | 82 | 5.8 |  | 0 | 6.4 |  | 69.2 |  |  |  |  | 109.1 | 201.2 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 81 | 151.8 | 42.4 | 18.6 | 19.1 | 47.9 | 173.7 | 173.9 | 184.1 | 105.6 | 43.6 | 23.5 | 3.8 | 30.9 | 169.9 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 81.9 | 141.3 | 141.3 | 141.3 | 226.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9 | 0 | 126.1 | 62.1 | 76.6 | 29.4 | 0 | 0 |  | 115.5 |  | 58.9 | 0 |  |  |  |  | 204.8 | 98.1 |  |  | 14.2 | 0.3 | 83.4 | 56.7 | 7.7 | 0.2 | 20.4 | 10 | 5.6 | 67.7 | 48.57 | 1.8 | 3.5 | 4.6 | 20.7 | 0.3 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 11.8 | 14.8 | 25.4 | 74 | 11.4 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.9 | 65.3 | 23.3 | 108.9 | 107.6 | 20.2 | 14.4 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.5 | 111.3 | 6.8 | 84.8 | 0.6 | 123.3 | 157.9 | 74.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 5.9 | 5.2 | 20.2 | 20 |  |  |  | 16.3 | 14.1 | 5.8 | 10 | 22 | 7626.57 | 24.6 | 8.063 | 0 | 13.2 | 24.4343 | 9.4495 | 9.5 | 12.8 | 102.0469
21/03/2026 | 17:00 | 202.6 |  |  |  |  | 90.2 | 211 | 0 |  | 174.6 | 177 | 176.8 | 260.4 | 201.5 | 107.8 | 562.6 | 10.3 |  |  |  |  | 83.2 | 6.6 |  | 0 | 6.4 |  | 71 |  |  |  |  | 109.8 | 221 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.1 | 152.8 | 42.1 | 18.6 | 19.2 | 49.2 | 180.4 | 181.2 | 183.7 | 107.8 | 45 | 22.5 | 3.8 | 31 | 171.8 |  |  | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 139.4 | 139.3 | 139 | 226.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 133.2 | 64.2 | 77.8 | 30.4 | 0 | 0 |  | 113.5 |  | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 98.4 |  |  | 14.2 | 0.2 | 102 | 12.7 | 7 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 74.1 | 34.21 | 1.7 | 3.5 | 5 | 20.7 | 10 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 8.9 | 11.3 | 25.5 | 78.8 | 4.2 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 6.5 | 66.4 | 6.9 | 109.9 | 110.3 | 20 | 15 | 0.5 | 21 | 7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 12.6 | 100.8 | 1.9 | 44.7 | 0.6 | 125.3 | 155.4 | 41.7 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20.1 |  |  |  | 16.6 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | 18.2 | 7662.81 | 24.6 | 8.062 | 0 | 13.2 | 24.6477 | 9.4493 | 9.4 | 12.6 | 101.959
21/03/2026 | 17:30 | 196.9 |  |  |  |  | 89.4 | 210.1 | 0 |  | 169.7 | 169.9 | 169.8 | 272.2 | 203.1 | 108.2 | 557.7 | 10 |  |  |  |  | 80.5 | 6.1 |  | 18.4 | 6.3 |  | 70 |  |  |  |  | 109.5 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 80.9 | 151.9 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 49.1 | 176.4 | 177.6 | 182.7 | 103.9 | 43.4 | 23 | 3.8 | 30.6 | 171 |  |  | 94.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 83.9 | 166.4 | 164.1 | 197.3 | 264 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 130.4 | 63.4 | 77.2 | 29.8 | 0 | 0 |  | 139.2 |  | 67.1 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.3 |  |  | 14.2 | 0.1 | 109.4 | 8 | 9.6 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.6 | 13.1 | 6.46 | 1.7 | 3.6 | 5 | 20.5 | 10 | 19.3 | 3.4 | 18.4 | 2.7 | 3.8 | 26.7 | 77.8 | 0.2 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 7.2 | 57.2 | 1.9 | 108.2 | 108.6 | 13.4 | 13 | 0.1 | 21 | 7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.5 | 15.2 | 1.2 | 7.2 | 0.6 | 125.7 | 150.6 | 7.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.4 | 13.1 | 6.2 | 10.3 | 20.8 | 7553.06 | 24.6 | 8.063 | 0 | 13.2 | 24.7679 | 9.4492 | 9.3 | 12.6 | 101.9801
21/03/2026 | 18:00 | 199.4 |  |  |  |  | 89.9 | 210.5 | 0 |  | 141.4 | 141.6 | 141.2 | 239.2 | 204.1 | 108.7 | 559.2 | 10.3 |  |  |  |  | 81.5 | 6.1 |  | 22.4 | 6.4 |  | 74.7 |  |  |  |  | 110.1 | 205 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 80.9 | 152.1 | 42.1 | 18.6 | 19.2 | 49.2 | 177.6 | 177.7 | 183.1 | 105.3 | 43.9 | 20.7 | 3.8 | 30.7 | 169.2 |  |  | 94.8 |  |  | 43.3 |  |  |  | 84.4 | 168.9 | 166.3 | 198.2 | 266.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 129 | 65.8 | 77.7 | 29.9 | 0 | 0 |  | 140.6 |  | 67.5 | 103.3 |  |  |  |  | 208.1 | 100.2 |  |  | 14.2 | 0 | 108.2 | 0 | 9.5 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5 | 20.3 | 10 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 1 | 23.9 | 77.5 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 6.8 | 60.1 | 0 | 110.4 | 110.8 | 16.1 | 9.6 | 0 | 21 | 7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.9 | 146.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16.9 | 14.1 | 8 | 10.1 | 21 | 7505.94 | 24.6 | 8.062 | 0 | 13.2 | 24.9286 | 9.4486 | 9.5 | 12.5 | 102.2392
21/03/2026 | 18:30 | 101.4 |  |  |  |  | 92.2 | 212 | 0 |  | 176.7 | 176.4 | 176.6 | 265.1 | 203.4 | 108.3 | 566 | 10.5 |  |  |  |  | 82.9 | 6.6 |  | 22.4 | 6.4 |  | 127.1 |  |  |  |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.1 | 152.9 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 49.9 | 183.9 | 184.1 | 183.7 | 107.8 | 46.1 | 22.5 | 3.8 | 31.6 | 171 |  |  | 96 |  |  | 43.6 |  |  |  | 85.5 | 168 | 166.1 | 196.9 | 266.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 134.1 | 66.6 | 78 | 30.6 | 0 | 0 |  | 141.2 |  | 72.3 | 182.2 |  |  |  |  | 208.1 | 100 |  |  | 14.3 | 0 | 109.7 | 0 | 5.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 3.7 | 5.1 | 20.6 | 10 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 1 | 26.6 | 80.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 5.4 | 65.1 | 0 | 99.3 | 112.2 | 11.8 | 10.5 | 0 | 21 | 7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.5 | 140.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 |  |  |  | 16.8 | 14.1 | 8.7 | 9 | 17.6 | 7713.1 | 24.6 | 8.06 | 0 | 13.2 | 25.163 | 9.4481 | 9.3 | 12.6 | 102.3712
21/03/2026 | 19:00 | 199.6 |  |  |  |  | 89.9 | 210 | 0 |  | 179.3 | 187.8 | 188.2 | 277 | 203.9 | 108.7 | 555.3 | 10.3 |  |  |  |  | 80.9 | 5.5 |  | 22.5 | 6.4 |  | 140.5 |  |  |  |  | 109.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.2 | 151.8 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 49.2 | 177.5 | 177.7 | 183.2 | 104.7 | 44.1 | 21.4 | 3.8 | 31 | 168.3 |  |  | 94.7 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.2 | 168.9 | 166.9 | 197.1 | 266.3 | 74.4 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 130 | 65.5 | 77.6 | 29.7 | 0 | 46.5 |  | 141.8 |  | 78.9 | 182 |  |  |  |  | 208.7 | 100.3 |  |  | 14.2 | 0 | 110.5 | 0 | 2.9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 20.2 | 10 | 19.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23.5 | 81.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 4.9 | 58.7 | 0 | 96.9 | 109.2 | 13.8 | 7.4 | 0 | 21 | 7 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.1 | 104.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20.2 | 20.2 |  |  |  | 16.4 | 14.1 | 8.3 | 10 | 15.7 | 7871.9 | 24.6 | 8.059 | 0 | 13.2 | 25.4312 | 9.4479 | 9.3 | 12.6 | 102.6381
21/03/2026 | 19:30 | 202 |  |  |  |  | 90.2 | 212.1 | 0 |  | 179.4 | 201.7 | 201.3 | 291.3 | 205.5 | 108.8 | 560.9 | 10.3 |  |  |  |  | 82 | 5.9 |  | 22.6 | 6.4 |  | 141.3 |  |  |  |  | 110 | 224.1 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 81.1 | 152.5 | 42.2 | 18.6 | 19.1 | 49.2 | 179.9 | 180.3 | 183.7 | 106 | 44.6 | 22 | 3.8 | 31.3 | 170.6 |  |  | 95.5 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.6 | 169.4 | 167.3 | 197.1 | 266.8 | 73.8 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 132.2 | 66.1 | 77.9 | 28.1 | 0 | 46.9 |  | 142.3 |  | 79.5 | 182.5 |  |  |  |  | 208.6 | 100.3 |  |  | 14.2 | 0 | 101.1 | 0 | 1.6 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 10 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.7 | 76.4 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.3 | 20.3 | 5.8 | 46.8 | 0 | 90.6 | 110.4 | 7.7 | 4.7 | 0 | 21 | 7 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.4 | 97.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20.2 | 20.1 |  |  |  | 16.6 | 14 | 8.1 | 10.9 | 18.8 | 7909.8 | 24.6 | 8.057 | 0 | 13.2 | 25.5952 | 9.4479 | 9.5 | 12.6 | 103.0001
21/03/2026 | 20:00 | 199.5 |  |  |  |  | 88.3 | 210.4 | 0 |  | 166.9 | 165.9 | 166.7 | 266.4 | 207.9 | 109.2 | 556.4 | 10.1 |  |  |  |  | 80.6 | 5.4 |  | 22.5 | 6.4 |  | 140.3 |  |  |  |  | 110 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.1 | 152.1 | 42.2 | 18.6 | 19.2 | 47.8 | 177.7 | 177.7 | 183.1 | 104.1 | 43.1 | 21.4 | 3.8 | 30.9 | 168.8 |  |  | 94.5 |  |  | 45 |  |  |  | 84 | 170.2 | 167.5 | 198 | 267.3 | 74 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 131.9 | 130.2 | 65.5 | 77.3 | 29.7 | 0 | 46.9 |  | 142.5 |  | 78.9 | 182.8 |  |  |  |  | 208.9 | 100.3 |  |  | 14.2 | 0 | 88.9 | 0 | 0.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 20.3 | 10 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.7 | 68.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 3.5 | 36.8 | 0 | 100.6 | 109.8 | 10.9 | 5.6 | 0 | 21 | 7 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.1 | 72.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 |  |  |  | 16.5 | 14.1 | 8 | 10.9 | 20 | 7838.6 | 24.6 | 8.064 | 0 | 13.2 | 25.7127 | 9.4479 | 9.3 | 12.6 | 102.9246
21/03/2026 | 20:30 | 204.5 |  |  |  |  | 90.3 | 212.4 | 0 |  | 145.7 | 145.7 | 145.2 | 237 | 205.1 | 108.4 | 558.2 | 10.3 |  |  |  |  | 82.7 | 6.1 |  | 22.5 | 6.4 |  | 140.8 |  |  |  |  | 109.8 | 195.8 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.1 | 152.5 | 42 | 18.7 | 19.2 | 49.3 | 179.6 | 180.1 | 183.1 | 107 | 45.1 | 22.2 | 3.8 | 31.5 | 171.2 |  |  | 95.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.5 | 168.7 | 166 | 196.7 | 266.9 | 73.1 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 265.5 | 132.3 | 66 | 77.7 | 30.3 | 0 | 30.5 |  | 141 |  | 78.5 | 102.6 |  |  |  |  | 208.9 | 100.5 |  |  | 14.2 | 0 | 100.5 | 0 | 0.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.6 | 3.6 | 5.1 | 20.6 | 10 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.2 | 68.8 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 2.8 | 43.9 | 0 | 89 | 107.2 | 10.4 | 2.9 | 0 | 21 | 7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.9 | 67.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 |  |  |  | 16.8 | 14.1 | 6.5 | 11.2 | 18.7 | 7768.1 | 24.6 | 8.063 | 0 | 13.2 | 25.776 | 9.4476 | 9.5 | 12.4 | 102.9866
21/03/2026 | 21:00 | 204 |  |  |  |  | 90.2 | 213.4 | 0 |  | 130 | 129.9 | 130 | 230.3 | 206.7 | 108.7 | 559.5 | 10.2 |  |  |  |  | 82.1 | 6.5 |  | 22.6 | 6.4 |  | 140.9 |  |  |  |  | 110 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.4 | 152.8 | 42.1 | 18.6 | 19.2 | 50 | 179.4 | 179.9 | 183.3 | 106.1 | 44.6 | 19.8 | 3.8 | 31.3 | 170.6 |  |  | 95.6 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.6 | 170 | 167.3 | 199 | 267.6 | 73.3 | [5 empty] | 0 |  | 2.8 | 265 | 134.1 | 66.1 | 77.8 | 30.2 | 0 | 30.4 |  | 142.3 |  | 79 | 103.6 |  |  |  |  | 208.9 | 100.3 |  |  | 14.2 | 0 | 96 | 0 | 0.9 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 10 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21.4 | 63.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.3 | 20.3 | 4 | 46.8 | 0 | 91.2 | 109.6 | 13.3 | 6.4 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.4 | 59.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 |  |  |  | 16.7 | 14.1 | 7.3 | 10.2 | 19.8 | 7742.1 | 24.6 | 8.064 | 0 | 13.2 | 25.8237 | 9.4474 | 9.5 | 12.7 | 103.3351
21/03/2026 | 21:30 | 205.4 |  |  |  |  | 91.3 | 210.4 | 0 |  | 109.8 | 110.1 | 109.8 | 221.4 | 205.3 | 108.9 | 555.6 | 10.3 |  |  |  |  | 82.4 | 6.4 |  | 22.5 | 6.4 |  | 140.4 |  |  |  |  | 110 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.3 | 152.1 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.2 | 179.8 | 180.4 | 182.2 | 107.2 | 45.5 | 17.3 | 3.8 | 31 | 170.3 |  |  | 95.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.8 | 169.3 | 166.4 | 198 | 267.5 | 73.1 | [5 empty] | 0 |  | 2.8 | 263.1 | 132.5 | 66.1 | 77.8 | 30.4 | 0 | 30.9 |  | 141.6 |  | 78.8 | 102.6 |  |  |  |  | 209.1 | 100.6 |  |  | 14.2 | 0 | 90 | 0 | 0.5 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 15.4 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.9 | 70.1 | 0 | 3.2 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 2.5 | 35.1 | 0 | 96.7 | 108.2 | 16.2 | 6 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.4 | 52.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 |  |  |  | 17.3 | 14.1 | 8.5 | 11.3 | 19.6 | 7640.2 | 24.6 | 8.064 | 0 | 13.2 | 25.8413 | 9.4469 | 9.5 | 12.7 | 103.3522
21/03/2026 | 22:00 | 200.7 |  |  |  |  | 89.8 | 210.3 | 0 |  | 168.1 | 168.4 | 167.8 | 271.1 | 206 | 109.1 | 555.4 | 10.3 |  |  |  |  | 81.8 | 5.8 |  | 0 | 6.4 |  | 74.3 |  |  |  |  | 110.1 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.4 | 152 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 49 | 179.3 | 179.4 | 182.8 | 105.1 | 44.1 | 21.7 | 3.8 | 30.6 | 167.9 |  |  | 95 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.5 | 170.5 | 168.2 | 199.4 | 268.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9 | 261.2 | 129.8 | 65.7 | 77.7 | 29.9 | 0 | 29.6 |  | 142.6 |  | 69.8 | 103.8 |  |  |  |  | 209.2 | 100.6 |  |  | 14.2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.4 | 70.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 1.9 | 24.7 | 0 | 73.7 | 103.8 | 5.9 | 3.2 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.5 | 39.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20.2 | 20 |  |  |  | 16.5 | 14.1 | 6.2 | 11.3 | 18.6 | 7604.34 | 24.6 | 8.064 | 0 | 13.2 | 25.6774 | 9.4469 | 9.6 | 12.6 | 103.1883
21/03/2026 | 22:30 | 203.6 |  |  |  |  | 90.5 | 212 | 0 |  | 171.1 | 171.2 | 170.7 | 275.3 | 206.2 | 108.8 | 552.5 | 10.2 |  |  |  |  | 82.4 | 6.2 |  | 0 | 6.4 |  | 74.6 |  |  |  |  | 110 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.3 | 151.9 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.9 | 180.2 | 181 | 182.8 | 106.3 | 44.8 | 21.9 | 3.8 | 30.8 | 168.9 |  |  | 95.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.5 | 170.1 | 167.2 | 198.5 | 267.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8 | 262.5 | 131.1 | 61.9 | 77.7 | 30.2 | 0 | 30.6 |  | 142.3 |  | 68.2 | 103.3 |  |  |  |  | 209.4 | 101 |  |  | 14.2 | 0 | 96.7 | 0 | 0.8 | 0 | 10.9 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.8 | 71.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.3 | 20.3 | 1.8 | 28.6 | 0 | 58.8 | 98.9 | 5.6 | 4.7 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.3 | 44.4 | 0 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 |  |  |  | 16 | 14.1 | 7.8 | 11.4 | 19.2 | 7607.94 | 24.5 | 8.06 | 0 | 13.2 | 25.5058 | 9.4467 | 9.7 | 12.6 | 103.0125
21/03/2026 | 23:00 | 202.5 |  |  |  |  | 90.2 | 209.9 | 0 |  | 149.4 | 100.8 | 150.2 | 152.7 | 208.2 | 108.4 | 553.1 | 10.3 |  |  |  |  | 82.1 | 6.1 |  | 22.4 | 6.5 |  | 74.4 |  |  |  |  | 109.9 | 206.3 |  |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.3 | 152.4 | 42.1 | 18.7 | 19.4 | 47.7 | 178.3 | 178.7 | 182.1 | 106 | 44.8 | 22 | 3.8 | 31.5 | 168.9 |  |  | 95.2 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.5 | 170 | 167.2 | 198.7 | 268.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9 | 262.3 | 130.9 | 61.7 | 77.8 | 30 | 0 | 47.1 |  | 141.9 |  | 77.9 | 185.2 |  |  |  |  | 209.5 | 100.8 |  |  | 14 | 0 | 86.7 | 0 | 0.2 | 0 | 8.7 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7 | 5.1 | 17.7 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.2 | 68 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 2.9 | 26.8 | 0 | 58.6 | 89.4 | 6.3 | 3.3 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.4 | 32.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.2 | 20 | 20 |  |  |  | 16 | 14.1 | 8.2 | 11.4 | 19.3 | 7427.14 | 24.5 | 8.061 | 0 | 13.2 | 25.5857 | 9.4466 | 9.5 | 12.5 | 102.7934
21/03/2026 | 23:30 | 199.3 |  |  |  |  | 88.5 | 205.9 | 0 |  | 181.8 | 206.2 | 166.6 | 0 | 207.6 | 108.8 | 537.9 | 10 |  |  |  |  | 80 | 5.9 |  | 22.5 | 6.4 |  | 77.5 |  |  |  |  | 108.6 | 218.1 |  |  |  | 6.5 | 453.7 | 80.8 | 150.1 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 48.1 | 174.6 | 174.7 | 181.3 | 103.8 | 43.4 | 21.3 | 3.8 | 30.7 | 164.4 |  |  | 93.6 |  |  | 44.4 |  |  |  | 83 | 127.2 | 126.9 | 129.7 | 229.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9 | 245.6 | 121.2 | 59.7 | 77.4 | 29.1 | 0 | 47.4 |  | 142.3 |  | 79.9 | 184.4 |  |  |  |  | 209.6 | 100.7 |  |  | 14.2 | 0 | 90.3 | 0 | 0.4 | 0 | 8.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 17.1 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.9 | 66.3 | 0 | 3.4 | 20 | 3.24 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.1 | 3.9 | 22.8 | 0 | 53.9 | 84.2 | 4.1 | 1.1 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.1 | 31.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.2 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 16.9 | 14.1 | 7.6 | 11 | 18.8 | 7149.04 | 24.6 | 8.062 | 0 | 13.2 | 24.7634 | 9.4461 | 9.5 | 12.6 | 102.1715
22/03/2026 | 00:00 | 203.3 |  |  |  |  | 90.3 | 211.9 | 0 |  | 181.2 | 203.5 | 200 | 0 | 207.6 | 108.9 | 564.3 | 10.3 |  |  |  |  | 82.1 | 7 |  | 22.5 | 6.4 |  | 76.2 |  |  |  |  | 110 | 181.7 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.2 | 152.6 | 42.1 | 17.6 | 19.4 | 49.4 | 179 | 180 | 183.2 | 106.1 | 44.4 | 21.9 | 3.8 | 31 | 171.2 |  |  | 95.5 |  |  | 45 |  |  |  | 84.6 | 113.2 | 113.2 | 110 | 191.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3 | 251.2 | 124.7 | 62 | 78.7 | 30.1 | 0 | 30.1 |  | 141.8 |  | 78.9 | 111.4 |  |  |  |  | 209.4 | 100.8 |  |  | 14.4 | 0 | 86.5 | 0 | 1.7 | 0 | 8.8 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 17.8 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.6 | 64.7 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 6.8 | 26 | 0 | 49 | 80.9 | 4.1 | 2.4 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32 | 25.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 19.9 |  |  |  | 16.6 | 14.1 | 7.3 | 11.1 | 19.4 | 7045.2 | 24.6 | 8.059 | 0 | 13.2 | 24.6596 | 9.4458 | 9.6 | 12.5 | 102.0644
EJEC |  | 4791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153 | 4699.75 | 271.35 | 0 | 3562.1 | 3585.15 | 3587.8 | 5632.3 | 4578.75 | 2463.7 | 13321.05 | 244.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961.7 | 146.55 | 0 | 132.9 | 152.8 | 0 | 1859.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634 | 5051.05 | 0 | 0 | 0 | 155.85 | 10973.9 | 1945.1 | 3617.65 | 1004.8 | 444.8 | 456.8 | 1178.9 | 4277.9 | 4289.85 | 4383.85 | 2540.2 | 1050.25 | 723.55 | 91.2 | 743.25 | 4068.2 | 0 | 0 | 2278.05 | 0 | 0 | 314.5 | 0 | 0 | 0 | 2021.85 | 3084.6 | 3065.25 | 3307.3 | 5307.75 | 220.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.15 | 0 | 64.4 | 1113.05 | 3077.6 | 1524.85 | 1857.95 | 716 | 130.25 | 208.45 | 0 | 2925 | 0 | 1494.3 | 914.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.8 | 2385.15 | 0 | 0 | 339.25 | 7.1 | 2032.65 | 716.15 | 65.25 | 2.95 | 465.4 | 237.3 | 133.5 | 1738.55 | 900.53 | 33.5 | 84.25 | 121.6 | 486.7 | 215.35 | 463.4 | 83.25 | 442.8 | 122.2 | 153.4 | 492.85 | 1454.55 | 155.85 | 71.5 | 482.05 | 77.08 | 0 | 2.8 | 477.65 | 314.45 | 481.3 | 485.9 | 87 | 816.25 | 268.6 | 1847.55 | 2332.9 | 236.85 | 158.6 | 24.4 | 504 | 170.65 | 184.9 | 489.6 | 489.6 | 480 | 90.25 | 2136.4 | 137.55 | 1137 | 14.4 | 1585.5 | 1600.5 | 891.85 | 115 | 57.6 | 10.9 | 60.9 | 126.7 | 126.55 | 480 | 479.3 | 0 | 0 | 0 | 370.6 | 334.05 | 187.8 | 253.75 | 490.4 | 175966.21 | 589.5 | 145.54 | 66.7481 | 316.75 | 595.1502 | 226.7132 | 229.1 | 302.8 | 2472.3015

## REACTIVA
sábado, 21 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/03/2026 | 00:30 | 39.7 |  |  |  |  | -13.4 | 5.3 | 0 |  | -21.2 | -20.8 | 14.5 | 26.2 | -7.9 | 5.5 | 65.5 | 0.3 |  |  |  |  | -0.3 | 1.8 |  | 0 | -3.4 |  | 3.3 |  |  |  |  | 16.3 | 14.4 |  |  |  | -1.5 | 52.7 | 9.9 | 19.6 | 2.9 | 0.8 | 2.6 | 2 | 32.5 | 8.5 | 40 | 8.2 | 0.8 | 4.7 | 1 | 0.3 | 25.7 |  |  | 2.6 |  |  | -2.7 |  |  |  | 2.6 | -24.2 | -25.7 | -12.6 | 24.3 | 0 | [5 empty] | 1.3 |  | 0 | 14.7 | 19.9 | 8.5 | 9.4 | 0.2 | -8.3 | 0 |  | 15 |  | -30.2 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 10.3 |  |  | 1 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | -11.2 | 0 | 0.1 | 1 | 0.102 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 3 |  | 0.2 | 0 | -4.9 | -6.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.4 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 10.5 | 365.902 | 2.9 | -1.211 | 2.8407 | 1.7 | 0.31221 | 0.0041 | -1.1 | 1.9 | 7.3461
21/03/2026 | 01:00 | 37.5 |  |  |  |  | -12.5 | 8.3 | 0 |  | -23.7 | -24.1 | 4.1 | 22.8 | -8.5 | 5.4 | 62.3 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1.5 |  | 0 | -3.4 |  | 3 |  |  |  |  | 15.1 | 20.1 |  |  |  | -1.6 | 51.5 | 9.7 | 19.8 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 30.7 | 6.8 | 38.4 | 5.9 | -1.7 | 3.1 | 1 | 0.2 | 21.5 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -25.6 | -27.1 | -14.2 | 22.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 16.5 | 20.1 | 8.3 | 9.3 | 0.1 | -10.8 | 0 |  | 12 |  | -34.9 | 0 |  |  |  |  | 22.6 | 9.7 |  |  | 1 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | -10.8 | 0 | -0.1 | 1 | 0.1188 |  |  | -4.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 0 | -4.4 | -6.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  |  |  | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 10.46 | 312.6788 | 2.8 | -1.201 | 2.8512 | 1.8 | 0.34441 | 0.0046 | -1.1 | 1.9 | 7.3993
21/03/2026 | 01:30 | 39.8 |  |  |  |  | -13.4 | 5.9 | 0 |  | -30 | -30.6 | -0.8 | 16.6 | -12.4 | 2.2 | 52 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.6 |  | 0 | -3.4 |  | 2.7 |  |  |  |  | 15.4 | 9.4 |  |  |  | -1.6 | 50.5 | 9.5 | 19.2 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 1 | 29.4 | 5.6 | -33.2 | 7.5 | -2.8 | 3.9 | 1.2 | 0.1 | 21.2 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -32.5 | -33.7 | -21.9 | 15.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 8.1 | 10.5 | 0 | -10.5 | 0 |  | 15.9 |  | -29.4 | 0 |  |  |  |  | 24.2 | 10.6 |  |  | 1 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | -10.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1072 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.1 | 3.1 |  | 0 | 0 | -8.5 | -9.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | -1.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 3 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 9.63 | 146.1372 | 2.8 | -0.461 | 2.846 | 1.8 | 0.34808 | 0.0055 | -0.5 | 2 | 8.8386
21/03/2026 | 02:00 | 35.6 |  |  |  |  | -14.6 | 4.9 | 0 |  | -28.1 | -28.6 | -3 | 18 | -15.1 | 0.4 | 48.3 | -0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.2 |  | 0 | -3.4 |  | 2.2 |  |  |  |  | 14.8 | 13.1 |  |  |  | -1.6 | 52.1 | 9.6 | 20.4 | 1.9 | -0.4 | 2.6 | 1 | 25.8 | 2.1 | -35.8 | 5.4 | -2.7 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 18.7 |  |  | 2.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | -36.9 | -37.9 | -27.9 | 8.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 21.2 | 9.1 | 9.1 | 0 | -11.5 | 0 |  | 13.2 |  | -33.1 | 0 |  |  |  |  | 19 | 7.5 |  |  | 1 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | -11.3 | 0 | 0 | 1 | 0.0528 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 2.9 |  | 0 | 0 | -8.4 | -8.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.1 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.7 |  |  |  | 3.4 | 2 | 1.8 | 3.9 | 9.53 | 87.0828 | 2.9 | 0.053 | 2.8843 | 1.8 | 0.35026 | 0.0025 | -0.6 | 2 | 9.39
21/03/2026 | 02:30 | 34 |  |  |  |  | -16 | -7.7 | 0 |  | -27.7 | -27.9 | -3.7 | 20.7 | -16.6 | -0.8 | 44.9 | -0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 0.9 |  | 0 | -3.4 |  | 1.8 |  |  |  |  | 14.1 | 22.7 |  |  |  | -1.6 | 50.9 | 9.4 | 20.3 | 1.9 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 23.9 | 7.5 | -42.4 | 4.6 | -3.3 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 17.8 |  |  | -4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 | -38.7 | -39.8 | -30.4 | 4.4 | 0 | [5 empty] | 0.7 |  | -0.4 | 0 | 21.1 | 8.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.6 |  | -35.4 | 0 |  |  |  |  | 17.4 | 6.6 |  |  | 1 |  | -3.7 | 0 |  |  | -0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | -11.3 | 0 | -0.2 | 1 | 0.0652 |  |  | -4.5 | 1 | 2.9 | 3 |  | 0 | 0 | -8.7 | -9.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 10.59 | 52.0552 | 2.9 | -0.099 | 2.4875 | 1.8 | 0.34752 | 0.0039 | -0.7 | 2 | 8.7399
21/03/2026 | 03:00 | 40.8 |  |  |  |  | -14.1 | -5.9 | 0 |  | -25.6 | -26.6 | 2.1 | 21.9 | -20.5 | -1.9 | 53.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 1.9 |  | 0 | -3.4 |  | 2.4 |  |  |  |  | 15.5 | 21 |  |  |  | -1.6 | 49.7 | 8.9 | 20.3 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 24 | 7.7 | -43 | 6.7 | -0.8 | 3.1 | 1 | 0.1 | 19.6 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -41 | -42 | -32.3 | 0.6 | 0 | [5 empty] | 0.6 |  | -0.4 | 0 | 20.8 | 8.9 | 9.1 | -0.2 | 0 | 0 |  | 11.2 |  | -36.9 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 5 |  |  | 1 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -10.3 | 0 | 0 | 1 | 0.0692 |  |  | -4.4 | 0 | 3.1 | 3.1 |  | 0 | 0 | -5 | -5.8 | 0 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.4 | -7.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 9.48 | 74.8492 | 2.8 | -0.173 | 2.3613 | 1.7 | 0.34789 | 0.0109 | -0.9 | 2 | 8.147
21/03/2026 | 03:30 | 37.8 |  |  |  |  | -15.9 | -9.2 | 0 |  | -29.7 | -30.4 | -2.5 | 19 | -24.4 | -4.1 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 2 |  | 0 | -3.4 |  | 1.4 |  |  |  |  | 14.5 | 21.7 |  |  |  | -1.6 | 50.1 | 9.4 | 19.8 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 20.8 | 4.6 | -46.1 | 6.9 | -2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 19.9 |  |  | -4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -42.5 | -43.8 | -34.4 | -2.7 | 0 | [5 empty] | 0.6 |  | -0.4 | 0 | 20.2 | 8.5 | 9.3 | -0.1 | 0 | 0 |  | 8 |  | -40.5 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 3.9 |  |  | 1 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.9 | -10.9 | 0 | -0.4 | 0.9 | 0.0652 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | -6.7 | -6.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.3 | -6.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.5 |  |  |  | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 3.8 | 10.36 | 0.0252 | 2.9 | -0.212 | 2.2797 | 1.8 | 0.34702 | 0.0044 | -0.7 | 2 | 8.4192
21/03/2026 | 04:00 | 39.4 |  |  |  |  | -8.7 | -3.5 | 0 |  | -25.4 | -26.2 | -1.4 | 23.1 | -23.7 | -3.5 | 51.4 | -0.1 |  |  |  |  | -1 | 2.8 |  | 0 | -3.4 |  | 2.9 |  |  |  |  | 15.3 | 21.2 |  |  |  | -1.6 | 50.8 | 9.5 | 19.9 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 1 | 23.1 | 6.9 | -43.8 | 8.1 | -2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 19.2 |  |  | -3.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -41.3 | -42.4 | -33.1 | -0.1 | 0 | [5 empty] | 0.7 |  | -0.4 | 0 | 20.6 | 8.9 | 9.1 | -0.1 | 0 | 0 |  | 10 |  | -37.8 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 4.1 |  |  | 1 |  | -2.5 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.8 | -11.3 | 0 | -0.1 | 1 | 0.0568 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.1 | 3.2 |  | 1.4 | 0 | -5.8 | -6.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.5 | -6.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 3.8 | 10.42 | 71.4768 | 2.8 | 0.182 | 2.5612 | 1.9 | 0.34484 | 0.0069 | -0.2 | 2 | 9.595
21/03/2026 | 04:30 | 36.5 |  |  |  |  | -10.2 | 3.7 | 0 |  | -22.3 | -21.7 | 3.5 | 26.6 | -22.7 | -3 | 54.5 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 3 |  | 0 | -3.4 |  | 2.1 |  |  |  |  | 14.5 | 23.5 |  |  |  | -1.6 | 51.5 | 9.2 | 19.7 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 23.4 | 7 | -43.4 | 7.6 | -2.6 | 2.6 | 1 | 0.1 | 18.4 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.3 | -40.7 | -41.5 | -32.2 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 20.4 | 8.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7 |  | -36.2 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 5 |  |  | 1 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | -0.1 | 1 | 0.0444 |  |  | -4.5 | 1 | 3.1 | 3.1 |  | 2.6 | 0 | -5.6 | -6.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.5 | -5.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 10.72 | 99.7644 | 2.7 | 0.357 | 2.8357 | 1.8 | 0.35014 | 0.0015 | -0.9 | 1.9 | 9.0444
21/03/2026 | 05:00 | 40.2 |  |  |  |  | -10.6 | 6.5 | 0 |  | -22.3 | -21.1 | 4.5 | 29.8 | -13.8 | 1.3 | 55.5 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 2.4 |  | 0 | -3.4 |  | 2.9 |  |  |  |  | 15.1 | 23.4 |  |  |  | -1.6 | 49.3 | 8.4 | 19.6 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 28.1 | 11.7 | -39.3 | 7.3 | -3.7 | 2.9 | 1 | 0.1 | 19.7 |  |  | -2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -34.6 | -35.7 | -26.2 | 6.4 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 20 | 8.5 | 9.3 | -0.1 | 0 | 0 |  | 13.4 |  | -32.6 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 6.1 |  |  | 1 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 | -0.05 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 2.2 | -9.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.0568 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 3.1 |  | 1.8 | 0.4 | -4.3 | -5.2 | 0 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10 | -4.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 1.7 | 0.4 | 2 | 3.8 | 10.5 | 175.1068 | 2.4 | 0.45 | 2.7005 | 1.9 | 0.36881 | 0.0022 | -0.9 | 2 | 8.9215
21/03/2026 | 05:30 | 35.3 |  |  |  |  | -8.8 | 5.2 | 0 |  | -24.2 | -25 | 1 | 22.9 | -14.2 | 1 | 47.8 | 0.2 |  |  |  |  | -0.6 | 1.2 |  | 0 | -3.4 |  | 3.1 |  |  |  |  | 14.6 | 22.1 |  |  |  | -1.6 | 48.9 | 7.8 | 20.1 | 2.1 | -1.3 | 2.7 | 0.7 | 26.3 | 9.9 | -40.1 | 5.3 | -3.6 | 3.9 | 1 | 0.1 | 20 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -36.2 | -37.3 | -27.6 | 7.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 19.8 | 8.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.3 |  | -34.7 | 0 |  |  |  |  | 17.9 | 6.9 |  |  | 1 |  | -3.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 | -0.07 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0.1 | 2 | -10 | 0.4 | 0 | 1 | 0.094 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3 | 3 |  | 0 | 0.4 | -8.1 | -7.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -10.6 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 3.8 | 9.61 | 117.734 | 2.4 | 0.547 | 2.64 | 1.9 | 0.37573 | 0.0063 | -0.8 | 2.1 | 9.169
21/03/2026 | 06:00 | 39 |  |  |  |  | -7.4 | 3.3 | 0 |  | -21.7 | -21.3 | 10.3 | 26.4 | -13.8 | 1.5 | 52 | 0.2 |  |  |  |  | -1.3 | 0.9 |  | 0 | -3.4 |  | 3.2 |  |  |  |  | 14.7 | 22.2 |  |  |  | -1.6 | 48.5 | 8.4 | 19.9 | 2.1 | -0.8 | 2.6 | 1.1 | 26.8 | 10.1 | -40.2 | 6.5 | -0.3 | 4.9 | 1.2 | 0.1 | 23.3 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -35.9 | -36.9 | -26.8 | 8.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 20.7 | 8.9 | 9.1 | -0.1 | 0 | 0 |  | 13.1 |  | -33.4 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 7 |  |  | 1 |  | -3.8 | 0 |  |  | -0.1 | 0 | -1 | 0.1 | 0.09 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 2.1 | -10 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.0484 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 |  | 0 | 0.3 | -3.8 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.5 | 2.1 | -0.2 | -11.1 | -2.5 | -0.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  |  |  | 3 | 0.8 | 2.4 | 3.9 | 8.77 | 177.5084 | 2.7 | 0.27 | 2.2355 | 1.8 | 0.37479 | 0.011 | -0.9 | 2.1 | 8.5913
21/03/2026 | 06:30 | 38.8 |  |  |  |  | -4.8 | 15 | 0 |  | -30.8 | -30.7 | -3.7 | 14.9 | -17.2 | -0.8 | 40.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 0.2 |  | 0 | -3.4 |  | 2.1 |  |  |  |  | 14.4 | 8.3 |  |  |  | -1.7 | 43.3 | 8.1 | 20.8 | 2.3 | -0.9 | 2.7 | 1 | 24.4 | 8 | -43.3 | 5.4 | -3.2 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | 21.2 |  |  | -3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -38.7 | -39.9 | -30 | 4.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 20.6 | 8.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 |  | -37.1 | 0 |  |  |  |  | 15 | 5.1 |  |  | 1 |  | -3.5 | 0.1 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | -0.08 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0.3 | 1.2 | -11.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.0404 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.3 | 3 |  | 0 | -0.1 | -5.6 | -5 | 0 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -13.3 | -3.3 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  |  |  | 4.5 | 0 | 2.9 | 4 | 9.28 | 60.8404 | 2.4 | 0.484 | 0 | 1.7 | 0.36199 | 0.0001 | -0.7 | 1.9 | 6.1461
21/03/2026 | 07:00 | 32.1 |  |  |  |  | -5.9 | -9.1 | 0 |  | -35.9 | -37.2 | -11.8 | 10.2 | -31.8 | -7.6 | 18.5 | -0.1 |  |  |  |  | -4.8 | 1.5 |  | 0 | -3.4 |  | -0.5 |  |  |  |  | 12.3 | 9.5 |  |  |  | -1.6 | 40.9 | 7.2 | 20.9 | 2.1 | -1.5 | 2.7 | 0.8 | 15.4 | -10.5 | -46.2 | 4.5 | -4.8 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 18.7 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -46.7 | -47.6 | -38.6 | -5.4 | 0 | [5 empty] | 0.1 |  | -0.4 | 0 | 21.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3 |  | -49.4 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 1.8 |  |  | 1 |  | -3.5 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 1.7 | 0.4 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -1.4 | -17.6 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | 0.1276 |  |  | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 0.3 | -9.4 | -9.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.8 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | -16.7 | -4 | -3.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.5 |  |  |  | 4.4 | 0.8 | 2.9 | 3.5 | 9.41 | -167.8624 | 2.2 | 0.434 | 0 | 1.7 | 0.36499 | 0.0001 | -0.6 | 1.9 | 5.9991
21/03/2026 | 07:30 | 32.9 |  |  |  |  | -1.2 | 0.8 | 0 |  | -16 | -15.9 | 11.4 | 34.1 | -24.2 | -3.2 | 28.7 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 0.7 |  | 0 | -3.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 12.8 | 25 |  |  |  | -1.5 | 46.3 | 7.9 | 20.4 | 2.1 | -1.6 | 2.7 | 0.8 | 27.1 | -18.3 | -44.3 | 4.1 | -3.2 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | -39.6 | -40.6 | -30.8 | 1.3 | 0 | [5 empty] | 0.9 |  | -0.4 | 0 | 21 | 8.9 | 9.1 | -0.2 | 0 | 0 |  | 19.8 |  | -23.4 | 0 |  |  |  |  | 10.9 | 5 |  |  | 1 |  | -3.9 | 0.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 12.1 | 3.19 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | -1.1 | -18 | -0.1 | 0.3 | -0.4 | 0.1272 |  |  | -4.4 | 1.1 | 3.2 | 2.8 |  | 0 | 1.2 | -4.7 | -4.9 | 0 | 0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -17.9 | -5.7 | -6.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 4.7 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 10.41 | 82.4272 | 2.6 | 0.248 | 0 | 1.9 | 0.36416 | 0 | 0 | 2 | 7.1122
21/03/2026 | 08:00 | 34.1 |  |  |  |  | -4.6 | -5.2 | 0 |  | -19.6 | -19.5 | 5.2 | 29.7 | -19.6 | -0.1 | 43.5 | -0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.7 |  | 0 | -3.3 |  | 3.1 |  |  |  |  | 13.6 | 19.1 |  |  |  | -1.5 | 46.3 | 8.6 | 20.3 | 1.9 | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 39.5 | -6.1 | -32.7 | 5.1 | -2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 3.9 |  |  | 0 |  |  |  | 5.3 | -34.8 | -35.8 | -25.9 | 7.8 | 0 | [5 empty] | 1.1 |  | -0.4 | 0 | 20.6 | 8.6 | 9.3 | -0.1 | 0 | 0 |  | 21.7 |  | -20.3 | 0 |  |  |  |  | 29 | 13.2 |  |  | 1 |  | -4.6 | 4.6 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 18.9 | 7.35 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0.7 | -13.1 | -0.5 | -0.1 | -0.5 | 0.0532 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 3 |  | 0 | 2.3 | -7 | -6.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | -9.5 | -7.2 | -11.6 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 4.8 | 1 | 3.1 | 3.7 | 10.51 | 178.3132 | 2.7 | -0.76 | 0 | 1.7 | 0.35946 | 0.0001 | -0.3 | 2.1 | 5.7996
21/03/2026 | 08:30 | 30.3 |  |  |  |  | -6.7 | -1.5 | 0 |  | -12.5 | -9 | 8.9 | 39.9 | -17.1 | 1.2 | 49.3 | -0.6 |  |  |  |  | 0.7 | 1.5 |  | 0 | -3.3 |  | 4.7 |  |  |  |  | 10.5 | 27.3 |  |  |  | -1.2 | 50.7 | 9.6 | 18.8 | 3.6 | 0.8 | 2.7 | 0.4 | 44 | 11.6 | -36.5 | 3.8 | -5.9 | -2.6 | 1.1 | 0.3 | -4.6 |  |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6.9 | -31.2 | -32.3 | -22.5 | 9.1 | 0 | [5 empty] | 1.4 |  | -0.3 | 0 | 20.3 | 8.7 | 11.9 | 6.1 | 0 | 0 |  | 25.2 |  | -15.4 | 0 |  |  |  |  | 34.2 | 16.4 |  |  | 1 |  | -4.5 | 6.3 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 21 | 8.15 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -12.4 | -2.7 | -0.4 | -0.3 | 0.1392 |  |  | -4.5 | 1 | 3.2 | 3 |  | 0 | 2.6 | -4.4 | -5 | 0 | 0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -0.5 | 7.4 | -0.2 | -8.6 | -9.2 | -21.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 5 | 0.4 | 3 | 3.5 | 11.7 | 284.9892 | 2.9 | 0.128 | 0 | 1.8 | 0.35723 | 0.0026 | 0.1 | 2 | 7.2878
21/03/2026 | 09:00 | 35.8 |  |  |  |  | 3.9 | 23.9 | 2.1 |  | 4.9 | 4.2 | 27.4 | 55.2 | -11.1 | 6.9 | 62.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.7 |  | 0 | -3.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 7.3 | 31.1 |  |  |  | -1 | 55.4 | 10.1 | 27.5 | 7.5 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 53 | 20.3 | -29.2 | 4.3 | -1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.3 | -0.8 |  |  | 12.3 |  |  | 0 |  |  |  | 10.9 | -26.9 | -27.8 | -16.7 | 16 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 35.8 | 15.7 | 11.7 | 8.3 | 0 | 0 |  | 35.7 |  | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 40.7 | 20.3 |  |  | 1 |  | -4.5 | 4.5 |  |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 21.7 | 8.54 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 1.4 | -10.4 | -3.5 | 0.4 | -0.5 | 0.1188 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3.2 |  | 0 | 2.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | -0.8 | 15 | -0.2 | -5.5 | -8.2 | -11.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 10.51 | 608.5688 | 3 | 0.243 | 0 | 1.8 | 0.3556 | 0 | 0.7 | 2.1 | 8.1986
21/03/2026 | 09:30 | 32.5 |  |  |  |  | -2.1 | -1.3 | 4.1 |  | 17.3 | 19.9 | 15 | 58.2 | 16.8 | 10.4 | 52.9 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.7 |  | 0 | -3.1 |  | 6.5 |  |  |  |  | 7.6 | 28.4 |  |  |  | -1.1 | 54.1 | 9.9 | 25.5 | 6.4 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | 43.2 | 10.6 | -38.7 | 6.9 | -3 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 14.4 |  |  | 9.4 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.1 | 14.2 | 11.8 | 8.3 | 0 | 0 |  | 31.3 |  | -6.8 | 0 |  |  |  |  | 38.7 | 19.1 |  |  | 1 |  | -3.7 | 8.7 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 20.8 | 8.28 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.8 | 0.5 | 0.8 | -12 | -3.4 | -0.1 | -0.5 | 0.1312 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.4 | 3.2 |  | 0 | 3 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | -1.1 | 15.3 | -0.2 | -8.7 | -7.4 | -16.1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -0.9 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 9.94 | 647.5512 | 2.9 | 0.372 | 0 | 1.8 | 0.37758 | 0.0017 | 0.2 | 3.8 | 9.4513
21/03/2026 | 10:00 | 32.7 |  |  |  |  | 2.9 | 20.2 | 5.1 |  | 18.9 | 22.2 | 20.8 | 62 | 17 | 10 | 57 | 0.2 |  |  |  |  | 4.7 | 0.9 |  | 0 | -3.1 |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.6 | 27.7 |  |  |  | -1.6 | 55.2 | 9.6 | 25.9 | 6.8 | 0.7 | 2.7 | 1 | 48.4 | 15.7 | -34 | 7.1 | -1.1 | 6.3 | 1 | 0.3 | 16.6 |  |  | 13.3 |  |  | 0 |  |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 0 | 32.9 | 13.9 | 11.7 | 8.2 | 0 | 0 |  | 40 |  | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 35.1 | 17 |  |  | 1 |  | -4 | 8.8 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 23.6 | 9.24 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.8 | 0.5 | 1.2 | -11.3 | -3.4 | 0.6 | -0.5 | 0.0736 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.4 | 3.2 |  | 0 | 3 | -1 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.4 | 15.1 | -0.2 | -8.8 | -6.3 | -13.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -1.2 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 3.8 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 9.74 | 745.0536 | 2.8 | 0.205 | 0 | 1.8 | 0.87948 | 0 | 0.4 | 4.1 | 10.1845
21/03/2026 | 10:30 | 30.5 |  |  |  |  | 3.8 | 20.2 | 0 |  | 23.6 | 28.1 | 24.6 | 67.6 | 19.4 | 11.4 | 66.5 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 |  | 0 | -3.2 |  | 8.4 |  |  |  |  | 8.5 | 31.1 |  |  |  | -1 | 60.9 | 10.2 | 24.7 | 5.7 | 0.7 | 2.7 | 0.6 | 49.4 | 44.1 | -32.9 | 9.3 | -2.1 | 6.3 | 1 | 0.3 | 13.5 |  |  | 14.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 0 | 32.6 | 20.4 | 11.9 | 8.2 | 0 | 0 |  | 42.7 |  | 10.6 | 0 |  |  |  |  | 38.1 | 18.8 |  |  | 1 |  | -4.1 | 9.4 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 24.8 | 9.67 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 1.4 | -11.2 | -3.5 | 0.4 | -0.5 | 0.0772 |  |  | -4.5 | 1 | 3.4 | 3.2 |  | 0 | 3.1 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | -1.7 | 15.5 | -0.2 | -9.6 | -5.5 | -17.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -1.4 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 2.6 | 3.7 | 11.63 | 835.3772 | 3 | -0.266 | 0 | 1.4 | 1.3516 | 0.0023 | 0.6 | 4 | 10.0879
21/03/2026 | 11:00 | 29.4 |  |  |  |  | -9.7 | -0.6 | 0 |  | 13.4 | 16.6 | 12.1 | 56.2 | 17.2 | 10.6 | 37.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.7 | 1.1 |  | 0 | -3.2 |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.9 | 27.7 |  |  |  | -1.1 | 55.3 | 9.6 | 25.4 | 6.1 | 0.5 | 2.7 | 1 | 46.4 | 41 | -35.4 | 6.9 | -3.5 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 13.5 |  |  | 17.3 |  |  | 0 |  |  |  | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33 | 20.8 | 11.4 | 8 | 0 | 0 |  | 24.9 |  | -16.3 | 0 |  |  |  |  | 39 | 19.4 |  |  | 1 |  | -4.7 | 8.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 25 | 9.74 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 1.2 | -11.8 | -3.5 | -0.3 | -0.3 | 0.094 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 2.4 | -4 | -2.3 | 0.3 | 0 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | -1.8 | 15.4 | -0.2 | -10.7 | -7.7 | -21.1 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -1.6 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 4 | 11.36 | 633.794 | 2.8 | -1.127 | 0 | 1.6 | 1.3523 | 0.0051 | -0.9 | 4 | 7.7304
21/03/2026 | 11:30 | 29.7 |  |  |  |  | -6.1 | 11 | 0 |  | 14.3 | 17.9 | 13.8 | 56.6 | 19.7 | 11.5 | 42.2 | -0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.9 |  | 0 | -3.1 |  | 9.3 |  |  |  |  | 8.5 | 27.8 |  |  |  | -1 | 56.3 | 9.7 | 25.1 | 5.6 | 0.4 | 2.7 | 1 | 49.4 | 44 | -32 | 8.4 | -3.7 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 11.8 |  |  | 20.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 33.9 | 20.9 | 11.4 | 8.2 | 0 | 0 |  | 28.9 |  | -10.1 | 0 |  |  |  |  | 39.4 | 19.8 |  |  | 1 |  | -4.8 | 9.5 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 24.9 | 9.97 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 1 | -12.2 | -3.5 | 0 | -0.4 | 0.0528 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.4 | 3.2 |  | 0 | 3.1 | -5.7 | -5.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | -1.8 | 15.8 | -0.2 | -11.3 | -6.7 | -21.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | -1.7 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 3.7 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 12.19 | 691.0128 | 2.8 | -0.072 | 0 | 1.7 | 0.36566 | 0.0044 | -0.6 | 4.2 | 8.3981
21/03/2026 | 12:00 | 30.7 |  |  |  |  | -6.2 | 11.8 | 0 |  | 16.7 | 20 | 13.7 | 59 | 20.5 | 13.2 | 48.9 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0.8 |  | 0 | -3.2 |  | 8.3 |  |  |  |  | 7.8 | 24.9 |  |  |  | -1.3 | 56.1 | 9.8 | 25.4 | 6 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | 51.9 | 47.8 | -30.6 | 8.3 | -3.8 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 12.7 |  |  | 19.8 |  |  | 0 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.1 | 20.8 | 11.6 | 8.2 | 0 | 0 |  | 30 |  | -8 | 0 |  |  |  |  | 39.7 | 19.9 |  |  | 0.9 |  | -4.5 | 9 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 23.9 | 9.38 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 0.8 | -12.5 | -3.4 | 0 | 0.7 | 0.0528 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 2.7 | -3 | -3.1 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -1.9 | 16.1 | -0.2 | -10.1 | -9.7 | -23.1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | -1.7 | 0.4 | 2 | 1.7 |  |  |  | 3.9 | 3.4 | 4 | 3.6 | 11.6 | 715.8328 | 2.7 | -0.328 | 0 | 1.9 | 0.35372 | 0.0061 | -0.3 | 4.1 | 8.4318
21/03/2026 | 12:30 | 28.8 |  |  |  |  | -6 | 10.4 | 0 |  | 12.4 | 16.5 | 12.9 | 54.5 | 13.5 | 8.5 | 34.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0 | -3.2 |  | 7.1 |  |  |  |  | 6.4 | 23.8 |  |  |  | -1.6 | 46.1 | 8.1 | 25.3 | 6.1 | -1.6 | 2.7 | 1.5 | 44.2 | 42.7 | -38.1 | 7.8 | -4.8 | 1.8 | 1 | 0.4 | 17 |  |  | 17.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.2 | 20.9 | 11.6 | 8.1 | 0 | 0 |  | 23.5 |  | -16.4 | 0 |  |  |  |  | 36.3 | 18 |  |  | 1 |  | -3.7 | 8.4 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 25.3 | 9.65 |  | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -14.2 | -3.5 | 0 | 0.7 | 0.0488 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 1.4 | -4.3 | -4.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.8 | 16.7 | -0.2 | -6.6 | -11.1 | -22.8 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.4 |  |  |  | 2.6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 12.7 | 597.8988 | 2.3 | -1.3 | 0 | 1.9 | 0.35876 | 0.0116 | -0.1 | 4 | 7.1704
21/03/2026 | 13:00 | 25.4 |  |  |  |  | -12.3 | 4.2 | 0 |  | -3.7 | -0.5 | -3.1 | 34.5 | -4 | -4.1 | 39.4 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 0.3 |  | 0 | -3.2 |  | 4.6 |  |  |  |  | 3.5 | 15.4 |  |  |  | -1.6 | 50.3 | 8.1 | 24.5 | 5.6 | -0.4 | 2.7 | 0.8 | 43.8 | 40.8 | 19.2 | 5.9 | -4.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 15.4 |  |  | 13.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 32.9 | 11.5 | 13.9 | 8 | 0 | 0 |  | 16.6 |  | -27.2 | 0 |  |  |  |  | 32 | 15.5 |  |  | 1 |  | -3.5 | 7.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 27.1 | 9.46 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.5 | 2.2 | -8.3 | -3.7 | 0 | 0.7 | 0.0856 |  |  | -4.4 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |  | 0 | 0.3 | -6.5 | -7.5 | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.7 | 16.3 | -0.2 | 4.9 | -0.5 | -34.2 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | -1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 2.1 | 0 | 3.5 | 4.1 | 11.1 | 481.7456 | 2.3 | -0.923 | 0 | 1.6 | 0.3625 | 0.0245 | -0.5 | 4 | 6.864
21/03/2026 | 13:30 | 28.8 |  |  |  |  | -13.9 | -9.8 | 0 |  | -3.9 | -0.9 | -5.5 | 33.3 | -6.6 | -5.6 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.9 |  | 0 | -3.2 |  | 8.3 |  |  |  |  | 5 | 20.9 |  |  |  | -1.8 | 48.7 | 8.4 | 25.1 | 6 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | 40 | 37.1 | 15.8 | 6 | -3.9 | 0.5 | 1 | 0.3 | 14.4 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 32.6 | 11.7 | 14.5 | 8 | 0 | 0 |  | 10.6 |  | -36.1 | 0 |  |  |  |  | 26.7 | 12.4 |  |  | 1 |  | -3.4 | 8.8 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 26.7 | 1.4 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 6.1 | 1 | -3.7 | 0 | 0.6 | 0.0816 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 2.9 |  | 0.2 | 0.6 | -6.7 | -2.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.7 | 16.1 | -0.2 | 12.1 | 5.8 | -12.4 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | -1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 2.1 | 1 | 2.4 | 3.4 | 10.61 | 481.6916 | 2.3 | -1.269 | 0 | 1.7 | 0.35141 | 0.0208 | -0.7 | 4 | 6.4032
21/03/2026 | 14:00 | 31.3 |  |  |  |  | -14.3 | 2 | 0 |  | -4.1 | -1.9 | -5.4 | 35.3 | -6.9 | -5.9 | 48 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  | 0 | -3.2 |  | 8.9 |  |  |  |  | 6.1 | 18.8 |  |  |  | -1.8 | 47.9 | 8.7 | 24.9 | 5.9 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 41.1 | 38.3 | 16.3 | 6.7 | -3.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 14.8 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.4 | 12.5 | 12 | 8.2 | 0 | 0 |  | 10.9 |  | -36.6 | 0 |  |  |  |  | 24.5 | 11.1 |  |  | 1 |  | -3.3 | 9.6 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 26.4 | 9.96 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 6.1 | 3.1 | -3.7 | 0 | 0.7 | 0.0812 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 3 |  | 9.4 | 0.3 | 1.8 | -2 | 0.3 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.9 | -1.4 | 13.6 | -0.2 | 11.6 | 6.1 | -6.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | -1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.3 |  |  |  | 3.6 | 1 | 1.9 | 3.7 | 11.86 | 533.6012 | 2.6 | -1.182 | 0 | 1.6 | 0.36064 | 0.0202 | -1 | 4 | 6.3988
21/03/2026 | 14:30 | 32.1 |  |  |  |  | -13.1 | -8.1 | 0 |  | -2 | 2.6 | -0.1 | 36.2 | 2.3 | 0.3 | 47.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.1 |  | 0 | -3.3 |  | 7.6 |  |  |  |  | 7 | 19.8 |  |  |  | -1.8 | 48.5 | 8.4 | 17.6 | 0.7 | -0.6 | 2.7 | 0.7 | 32.8 | 29.9 | 8.4 | 8.1 | -4 | 1 | 1.1 | 0.3 | 15.6 |  |  | 9.8 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 32.5 | 5.6 | 11.6 | 3.9 | 0 | 0 |  | 6.3 |  | -42.6 | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 7 |  |  | 1 |  | -3.1 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 19.4 | 8.63 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 5.7 | 2.7 | -2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.0488 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 7.1 | 2.7 | 1.8 | -2.7 | 0.4 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | -1.1 | 14.4 | -0.2 | 11.7 | 5.1 | -8.7 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 3.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 11.72 | 483.2988 | 2.5 | -1.295 | 0 | 1.7 | 0.3581 | 0.0039 | 0.6 | 4 | 7.867
21/03/2026 | 15:00 | 29.2 |  |  |  |  | -14.2 | -11.6 | 0 |  | -1.5 | 2.5 | -1.5 | 37.3 | -1 | -1.9 | 44.1 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 1.5 |  | 0 | -3.2 |  | 7.7 |  |  |  |  | 7.3 | 20.4 |  |  |  | -1.8 | 47.9 | 8.5 | 17.2 | 0.5 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 29 | 26.2 | 4.9 | 6.8 | -4.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 15.7 |  |  | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 32.5 | 5.7 | 11.7 | 4.1 | 0 | 0 |  | 2 |  | -48.8 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 5.6 |  |  | 1 |  | -2.8 | 9.3 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 18.2 | 7.66 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 2.5 | -3.5 | -0.1 | 0.4 | 0.0816 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.2 | 2.8 |  | 5.6 | 0.2 | -3 | -2.5 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | -0.8 | 16.3 | -0.2 | 13.9 | 4.3 | -6.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 4.2 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 12.89 | 428.7316 | 2.6 | -1.02 | 0 | 1.7 | 0.36097 | 0.0181 | 0.4 | 3.9 | 7.9591
21/03/2026 | 15:30 | 34.3 |  |  |  |  | -13.1 | -7.3 | 0 |  | 1.1 | 3.7 | -3.5 | 37.9 | 0.9 | -0.3 | 50.3 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1.9 |  | 0 | -3.3 |  | 8.8 |  |  |  |  | 9.5 | 19.7 |  |  |  | -1.8 | 49.3 | 8.7 | 18.4 | 1.4 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 32 | 29.2 | -17.2 | 5.9 | -5.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 13.2 |  |  | 8.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 0 | 33.6 | 6 | 11.6 | 4.1 | 0 | 0 |  | 2.7 |  | -48.3 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 5.2 |  |  | 1 |  | -3.4 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 14.6 | 6.28 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 | 5.9 | 3.1 | -3 | 0 | 0.4 | 0.0776 |  |  | -4.5 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  | 8.5 | 0 | -2 | -2.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | -0.6 | 13.7 | -0.2 | 14.9 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 5.1 | 0 | 3.1 | 3.8 | 11.7 | 452.7576 | 2.6 | -1.217 | 0 | 1.7 | 0.35926 | 0.0306 | 0.7 | 4 | 8.1729
21/03/2026 | 16:00 | 32.2 |  |  |  |  | -12.6 | -2.9 | 0 |  | -7.4 | -6 | -8.7 | 30.7 | 1.2 | -0.3 | 44.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 2.1 |  | 0 | -3.4 |  | 7.1 |  |  |  |  | 8.2 | 13.9 |  |  |  | -1.8 | 47.9 | 9 | 18.3 | 1.1 | -0.6 | 2.7 | 1 | 30.5 | 27.8 | -38.2 | 8 | -3.3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 15 |  |  | 11.8 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 33.3 | 6 | 11.4 | 4 | 0 | 0 |  | 10.3 |  | -37.4 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 5.1 |  |  | 1 |  | -3.4 | 5.9 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 7.8 | 6.03 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0.6 | 0.5 | 5.8 | 3.1 | -2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0648 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 10.2 | 0.9 | -2.3 | -2.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.6 | -0.2 | 11.6 | -0.2 | 15.3 | 7.8 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 11.89 | 413.1848 | 2.7 | -1.475 | 0 | 1.7 | 0.36344 | 0.0286 | 0.6 | 4.1 | 8.017
21/03/2026 | 16:30 | 29.5 |  |  |  |  | -16.4 | -8.7 | 0 |  | -12.4 | -7.5 | 0.3 | 25.3 | 1.9 | -1.8 | 42.1 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1.3 |  | 0 | -3.5 |  | 6 |  |  |  |  | 7.8 | 14.2 |  |  |  | -1.8 | 47.3 | 8.8 | 10.8 | -0.9 | -0.5 | 2.7 | 0.1 | 28.8 | 26.2 | -48.3 | 11.2 | -3.5 | 3 | 1 | 0.3 | 19.3 |  |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 30 | -2 | 11.8 | 4.1 | 0 | 0 |  | 7.6 |  | -39.3 | 0 |  |  |  |  | 15.6 | 5.7 |  |  | 1 |  | -3.2 | 4.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 3 | 2.35 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 5.9 | 2.6 | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.0772 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  | 14.1 | 1 | -9.4 | -2.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.4 | 0 | 6.1 | -0.2 | 16.6 | 11.3 | 5.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 4.2 | 0 | 3.3 | 3.8 | 12.33 | 347.2572 | 2.7 | -0.135 | 0 | 1.7 | 0.36762 | 0.0103 | 0.6 | 3.9 | 9.1429
21/03/2026 | 17:00 | 30.2 |  |  |  |  | -14.3 | -4.5 | 0 |  | -3.5 | -1 | 0 | 33.6 | 1.9 | -0.1 | 48.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.2 | 1.5 |  | 0 | -3.2 |  | 7.6 |  |  |  |  | 7.8 | 18.6 |  |  |  | -1.8 | 45.3 | 8.5 | 14.1 | 1.1 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | 29.7 | 27.1 | -40 | 6.8 | -2.8 | 1.7 | 1 | 0.3 | 18.4 |  |  | 11.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 0 | 33.2 | -0.3 | 11.6 | 4 | 0 | 0 |  | 7.5 |  | -41.1 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 5.3 |  |  | 1 |  | -2.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 3.6 | 1.06 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.0816 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 17 | 0 | -3.8 | -0.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.8 | 0.2 | 1.5 | -0.2 | 19.9 | 13.3 | 20.7 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 3.7 | 12.53 | 424.5716 | 2.6 | -0.212 | 0 | 1.7 | 0.36594 | 0.0108 | 0.1 | 3.8 | 8.3647
21/03/2026 | 17:30 | 29.3 |  |  |  |  | -14.9 | -10.1 | 0 |  | -8.3 | -7 | -11.4 | 29.5 | 5 | 2.9 | 62 | -0.2 |  |  |  |  | 3.3 | 2.2 |  | 2.1 | -3.2 |  | 9 |  |  |  |  | 7.1 | 19 |  |  |  | -1.5 | 44.7 | 8.1 | 14.8 | 1.4 | -0.2 | 2.7 | 1 | 32.9 | 30.3 | -45.8 | 2.8 | -6.6 | -0.9 | 1.1 | 0.3 | 12.7 |  |  | 10.4 |  |  | -2.5 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 0 | 34.6 | 0.7 | 11.4 | 4 | 0 | 0 |  | 8.6 |  | -43.5 | 0.3 |  |  |  |  | 18.8 | 7.6 |  |  | 1 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.03 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 8.4 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.0852 |  |  | -4.4 | 1 | 3.1 | 2.9 |  | 16.5 | -0.1 | -5.6 | 1.6 | 0 | 0.3 |  | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 0 | -0.2 | 26.2 | 19.2 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.7 | 10.5 | 411.1552 | 2.5 | -0.613 | 0 | 1.7 | 0.37064 | 0.0069 | -0.3 | 3.9 | 7.5645
21/03/2026 | 18:00 | 31.3 |  |  |  |  | -15.9 | -13.3 | 0 |  | -9.5 | -7.7 | -13.7 | 27.1 | 19.4 | 12 | 74.9 | -0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1 |  | 2.8 | -3.1 |  | 9.7 |  |  |  |  | 9.6 | 12.4 |  |  |  | -1.5 | 43.5 | 8.1 | 18.3 | 1.1 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | 24.7 | 21.8 | -49 | 4.6 | -5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 13.9 |  |  | 0 |  |  | -0.9 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.5 | 0.2 | 11.4 | 4.1 | 0 | 0 |  | 7.7 |  | -44.4 | -37.9 |  |  |  |  | 16.6 | 6.3 |  |  | 1 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 8.7 | 11.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.0568 |  |  | -4.5 | 0 | 3.4 | 2.9 |  | 16.1 | 0.3 | -1.5 | -7.3 | 0.2 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.9 | 0 | -0.2 | 24 | 16.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 3 | 0 | 2.4 | 3.9 | 11.36 | 374.0168 | 2.3 | -0.456 | 0 | 1.8 | 0.3474 | 0.021 | 0 | 4 | 8.0124
21/03/2026 | 18:30 | 0 |  |  |  |  | -11.4 | 5.8 | 0 |  | 3.5 | 4.2 | 0.7 | 42.7 | 24.7 | 15.7 | 85.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.3 |  | 2.7 | -3.3 |  | 11.9 |  |  |  |  | 4.9 | 20.6 |  |  |  | -1.1 | 44.9 | 7.4 | 18.9 | 1.5 | -0.3 | 2.7 | 1.5 | 33.1 | 30.3 | -46 | 7.1 | -2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 16.6 |  |  | 2.1 |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.4 | 0.2 | 11.6 | 4 | 0 | 0 |  | 15 |  | -34.2 | -32.9 |  |  |  |  | 14.5 | 5 |  |  | 1 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | -0.1 | -0.08 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 10.7 | 14.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0568 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.4 | 3 |  | 11.4 | 0.4 | -3.5 | -4 | 0.2 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 23.9 | 17.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 2.5 | 3.2 | 10.25 | 504.6268 | 2 | -0.319 | 0 | 1.8 | 0.35466 | 0.0041 | 0.2 | 4.1 | 8.1398
21/03/2026 | 19:00 | 25.9 |  |  |  |  | -6.9 | 3.8 | 0 |  | 1.6 | 4.3 | -1.1 | 41 | 24.8 | 15.7 | 76.6 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 0.5 |  | 2.8 | -3.3 |  | 12.1 |  |  |  |  | 7.9 | 21.6 |  |  |  | -0.8 | 48 | 7.8 | 18.2 | 1.1 | -1.9 | 2.7 | 1.2 | 33 | 30.2 | -45.8 | 6.3 | -2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 14.6 |  |  | 2.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 9.4 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 0 | 33.9 | -0.1 | 11.4 | 3.8 | 0 | 4.3 |  | 15.7 |  | -33.5 | -35.7 |  |  |  |  | 18.7 | 7.5 |  |  | 1 |  | -1.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | -0.1 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.4 | 16.3 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.1308 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.4 | 2.9 |  | 0 | 0.4 | -5.7 | -6.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.3 | 10.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.1 |  |  |  | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 11.21 | 513.4408 | 2 | 0.538 | 0 | 1.8 | 0.34793 | 0.0038 | -0.2 | 4 | 8.4897
21/03/2026 | 19:30 | 29.1 |  |  |  |  | -5.1 | 6.1 | 0 |  | 2.7 | 7.3 | 1.8 | 45.4 | 26 | 16.3 | 82.6 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 0.4 |  | 2.9 | -3.3 |  | 13.7 |  |  |  |  | 7.5 | 22.1 |  |  |  | -0.8 | 49.5 | 8.1 | 18.2 | 1.2 | -1.7 | 2.7 | 0.8 | 35.2 | 32.6 | -44.2 | 7 | -1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 14.8 |  |  | 2.9 |  |  | -1.1 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 9.7 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 33.1 | 0.1 | 11.6 | 3.9 | 0 | 4.5 |  | 17.2 |  | -30.5 | -33.4 |  |  |  |  | 20.1 | 8.3 |  |  | 1 |  | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 0 | -0.13 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 11.5 | 17.4 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.156 |  |  | -4.5 | 1 | 3.4 | 2.9 |  | 0 | 0.4 | -1.6 | -1.3 | 0.7 | 0.8 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 20.6 | 11.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.9 |  |  |  | 2.7 | 0 | 2 | 3.2 | 13.01 | 578.736 | 2.1 | 0.458 | 0 | 1.9 | 0.36154 | 0.0162 | -0.2 | 4 | 8.6357
21/03/2026 | 20:00 | 26.7 |  |  |  |  | -7.9 | 2 | 0 |  | -4.3 | -0.7 | -6.8 | 37 | 23.6 | 14.5 | 76.7 | -0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 0.6 |  | 2.8 | -3.2 |  | 13 |  |  |  |  | 6.3 | 20.3 |  |  |  | -0.9 | 48.5 | 8.1 | 17.7 | 0.6 | -1.1 | 2.7 | 0.9 | 32 | 29.2 | -47.1 | 6.7 | -2.7 | 0.7 | 1 | 0.5 | 11.9 |  |  | 1.1 |  |  | -2.1 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 8.8 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 21.4 | 32.9 | 0 | 11.5 | 3.8 | 0 | 3.6 |  | 12.8 |  | -37 | -41.6 |  |  |  |  | 17.5 | 6.7 |  |  | 1 |  | -18.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 12.5 | 19.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.0936 |  |  | -4.5 | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -3 | -2.9 | 0.3 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.6 | 6.3 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |  |  |  | 1.5 | 0 | 2.2 | 3.1 | 10.5 | 466.4936 | 2.1 | 0.116 | 0 | 1.9 | 0.35894 | 0.0331 | -0.3 | 3.9 | 8.108
21/03/2026 | 20:30 | 31.3 |  |  |  |  | -6.2 | 16.1 | 0 |  | -8.4 | -6.5 | -6.8 | 27.8 | 21.7 | 13.5 | 67.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1.3 |  | 2.8 | -3.2 |  | 11.8 |  |  |  |  | 7.6 | 11.7 |  |  |  | -1 | 48.1 | 8.3 | 18.3 | 1.4 | -2 | 2.7 | 1 | 28.1 | 25.3 | -48.4 | 7.1 | 0.6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 18.5 |  |  | 0.4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 7.8 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 14.7 | 33.3 | 0.1 | 11.5 | 3.8 | 0 | 3.6 |  | 9.7 |  | -42.1 | -46 |  |  |  |  | 12.9 | 4 |  |  | 1 |  | 15.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.9 | 18.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.0612 |  |  | -4.4 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -3.3 | -3.1 | 0.1 | 0.7 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.6 | 5.8 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 11.2 | 452.3612 | 2.1 | 0.157 | 0 | 1.8 | 0.35954 | 0.0211 | -0.4 | 4 | 8.0376
21/03/2026 | 21:00 | 29.2 |  |  |  |  | -9.6 | 7.8 | 0 |  | -9.9 | -8.3 | -14.3 | 27.2 | 21.1 | 13.1 | 69.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1 |  | 2.8 | -3.2 |  | 9.3 |  |  |  |  | 9.8 | 18.2 |  |  |  | -1.1 | 48.2 | 8.4 | 18.4 | 1.2 | 0 | 2.7 | 1.2 | 27.4 | 24.9 | -48.6 | 5.3 | -1.6 | 0.1 | 1 | 0.5 | 11.7 |  |  | 0.4 |  |  | -2.7 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.6 | [5 empty] | 0 |  | -0.2 | 26 | 33.3 | 0.4 | 11.6 | 3.9 | 0 | 4.5 |  | 7.8 |  | -44.7 | -53.7 |  |  |  |  | 11.8 | 3.3 |  |  | 1 |  | 15.5 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 12.2 | 19.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1108 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.4 | 2.9 |  | 0.6 | 0 | -2.2 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.7 | 5.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 2.4 | 0 | 1.9 | 3.2 | 9.61 | 417.0208 | 2.2 | 0.281 | 0 | 1.8 | 0.36468 | 0.0216 | -0.6 | 3.8 | 7.8673
21/03/2026 | 21:30 | 29.7 |  |  |  |  | -10.8 | -2.2 | 0 |  | -12.3 | -10.2 | -11.9 | 23.9 | 20.1 | 12.7 | 66.7 | 0.2 |  |  |  |  | 1.3 | 1.7 |  | 2.9 | -3.3 |  | 9.3 |  |  |  |  | 9.5 | 17.7 |  |  |  | -1.1 | 47.9 | 8.5 | 18.8 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | 24.3 | 21.6 | -49.2 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.5 | 17.6 |  |  | 0.6 |  |  | -3.3 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 7 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 15 | 19.8 | 0 | 4.2 | 3.7 | 0 | 4.1 |  | 4.6 |  | -49.6 | -53.2 |  |  |  |  | 11.1 | 2.9 |  |  | 1 |  | 15.1 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.8 | 18.5 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.0936 |  |  | -4.4 | 0.7 | 3.3 | 2.8 |  | 2 | 0 | -1 | -1.7 | 0 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 4.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.2 | 3.4 | 8.72 | 353.3136 | 2.2 | -0.401 | 0 | 1.8 | 0.36141 | 0.0255 | -0.7 | 3.9 | 7.1859
21/03/2026 | 22:00 | 26.7 |  |  |  |  | -15.2 | -2.1 | 0 |  | 0.6 | 3.2 | -1.5 | 40.8 | 23.5 | 14.2 | 83.7 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.6 |  | 0 | -3.3 |  | 5.7 |  |  |  |  | 8 | 21.4 |  |  |  | -1.2 | 52.5 | 9.8 | 18.1 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 30 | 27.4 | -39.5 | 5.4 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 15 |  |  | 1.9 |  |  | -4.7 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 16.8 | 16.3 | -0.1 | 4.4 | 4 | 0 | 6 |  | 14.4 |  | -34.5 | -39.1 |  |  |  |  | 16.5 | 6.1 |  |  | 1 |  | 15.5 | 0 |  |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 12.4 | 20.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.1728 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.3 | 2.8 |  | 3.5 | 0 | -2 | -1.2 | 0.5 | 0.8 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.4 | 5.1 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 3.9 | 0 | 3.2 | 4 | 9.97 | 493.1428 | 2.9 | -0.723 | 0 | 1.8 | 0.35459 | 0.0242 | -0.9 | 2.3 | 5.7558
21/03/2026 | 22:30 | 30.9 |  |  |  |  | -14.5 | 6.2 | 0 |  | 5.6 | 8.1 | 5.7 | 46.5 | 22.4 | 14 | 81 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.5 |  | 0 | -3.4 |  | 4.6 |  |  |  |  | 6.7 | 23 |  |  |  | -1.5 | 51.1 | 10.4 | 18.2 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 26.1 | 23.3 | -43.5 | 5.7 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 16.3 |  |  | 4.7 |  |  | -5.7 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 16.6 | 16.1 | 0.2 | 4.7 | 3.9 | 0 | 6.6 |  | 19 |  | -28.2 | -31.6 |  |  |  |  | 12.1 | 3.5 |  |  | 1 |  | 15.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 12 | 19.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.0936 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.4 | 2.8 |  | 8.9 | 0 | -1.8 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 4.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 4 | 9.95 | 529.3436 | 2.9 | 0.33 | 0 | 1.7 | 0.34924 | 0.0344 | -1.2 | 2.4 | 6.5136
21/03/2026 | 23:00 | 29.4 |  |  |  |  | -20.7 | -4.5 | 0 |  | -7.7 | -6.6 | -4.3 | 20.7 | 17.4 | 9.9 | 68.3 | 0.2 |  |  |  |  | -0.7 | 1.3 |  | 2.8 | -3.3 |  | 2.4 |  |  |  |  | 6.2 | 16.6 |  |  |  | -1.7 | 48.7 | 9.9 | 18 | 1.1 | -0.3 | 2.7 | 1.8 | 17.5 | 14.8 | -50.1 | 6.2 | 0.4 | 1.8 | 1 | 0.3 | 19.4 |  |  | 0.4 |  |  | -6.3 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.4 | 15.4 | 16.1 | -0.8 | 6.9 | 3.7 | 0 | 4.7 |  | 9.1 |  | -42.5 | -38.8 |  |  |  |  | 5.8 | -0.3 |  |  | 1 |  | 14.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 11.4 | 17.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.102 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.2 | 2.8 |  | 15.3 | 0 | -4.6 | -4.7 | 0 | 0.2 |  | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 |  |  |  | 3.4 | 0 | 2.1 | 4 | 9.53 | 327.232 | 2.8 | -0.175 | 0 | 1.7 | 0.34629 | 0.0323 | -1.7 | 2.3 | 5.3036
21/03/2026 | 23:30 | 26.9 |  |  |  |  | -16.1 | 8.1 | 0 |  | -2.9 | 1.3 | -6.8 | 0 | 17.2 | 10.2 | 55.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.5 | 1.5 |  | 2.8 | -3.3 |  | 2.8 |  |  |  |  | 5.1 | 19 |  |  |  | -0.6 | 50.3 | 9.9 | 18.6 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 7.4 | 4.7 | -46.5 | 4 | -1.4 | -0.5 | 1 | 0.3 | 15 |  |  | 1.6 |  |  | -3.3 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 17.4 | 16.6 | 0 | 6.7 | 2 | 0 | 4.7 |  | 12.6 |  | -37.6 | -42.2 |  |  |  |  | -4.1 | -6.1 |  |  | 1 |  | 15.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.8 | 12.6 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.1028 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3 | 2.7 |  | 0.5 | 0 | -7.2 | -7.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 1 | 0 | 1.6 | 3.7 | 8.65 | 248.8528 | 2.9 | -0.364 | 0 | 1.7 | 0.33311 | 0.0327 | -0.3 | 2.3 | 6.6018
22/03/2026 | 00:00 | 29.7 |  |  |  |  | -8.8 | 13.3 | 0 |  | -3.8 | 1 | -4.5 | 0 | 14.8 | 8.7 | 62.6 | 0 |  |  |  |  | -2.3 | 1.3 |  | 2.9 | -3.4 |  | 1.7 |  |  |  |  | 5.8 | 8.5 |  |  |  | -0.7 | 49.3 | 10.1 | 18.1 | 0.7 | 1 | 2.7 | 1 | 6.6 | -4.7 | -47.5 | 4.5 | -1.5 | -0.9 | 1 | 0.3 | 13.9 |  |  | 1.3 |  |  | -3.5 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | [5 empty] | 0 |  | -0.3 | 15.9 | 16.7 | -0.2 | 7 | 1.9 | 0 | 4.6 |  | 10.7 |  | -40 | -50.2 |  |  |  |  | -9.1 | -9.1 |  |  | 1 |  | 14.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 9.5 | 12.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.0984 |  |  | -4.5 | 0.6 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -5.1 | -5.6 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.1 | 4 | 9.23 | 222.8284 | 2.9 | 0.172 | 0 | 1.7 | 0.32186 | 0.0306 | -0.3 | 1 | 5.8245
EJEC |  | 761.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.25 | 51.35 | 5.65 | 0 | -192.85 | -148.9 | 38.25 | 792.9 | 40.45 | 114.85 | 1317.45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 32.3 | 0 | 16.55 | -79.15 | 0 | 143.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.65 | 480.15 | 0 | 0 | 0 | -33.9 | 1190.85 | 214.05 | 484.05 | 61.2 | -5.2 | 64.25 | 22.9 | 758.55 | 466.8 | -766.55 | 152.9 | -63.5 | 51.9 | 25.75 | 7.15 | 366.95 | 0 | 0 | 122.25 | 0 | 0 | -20.2 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | -324 | -333.9 | -242.05 | 561.45 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | -7.25 | 95.2 | 639.6 | 176.15 | 244.8 | 84.95 | -20.55 | 25.6 | 0 | 361.1 | 0 | -751.25 | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.65 | 197.55 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | -13.8 | 71.65 | 0 | 0 | 1.1 | -0.9 | -25.5 | 195.1 | 72.92 | 0 | 4.3 | 33.05 | 4.9 | -10.55 | 6.6 | 14.05 | 0 | 6.05 | 4.7 | 117.2 | -28.85 | -26.25 | -0.5 | 9.6 | 2.056 | 0 | 0 | -107.8 | 20.75 | 77.6 | 71.3 | 0 | 76.45 | 18.15 | -101.4 | -101.15 | 2.7 | 4.55 | 0 | 63.95 | -1.15 | 40.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 25.3 | -8.25 | 122.1 | -4.8 | 16.35 | 16.75 | -112.2 | 43.15 | 18.65 | 2.65 | 26.05 | -5.75 | 10 | 43.6 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 18.75 | 61.2 | 87.7 | 255.935 | 8766.761 | 62.45 | -6.482 | 15.7619 | 42.2 | 9.798 | 0.2866 | -8.45 | 72.85 | 188.4144

## DEMANDA_AREAS
sábado, 21 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6999.2 | 1104.9615 | 4076.6015 | 1817.637 | 259.8212
01:00 | 0 | 6888.6 | 1075.9854 | 4006.0017 | 1806.6129 | 258.3345
01:30 | 0 | 6665.9 | 1045.7764 | 3809.373 | 1810.7506 | 257.5174
02:00 | 0 | 6602.64 | 1040.5665 | 3757.8242 | 1804.2493 | 265.0202
02:30 | 0 | 6534.54 | 986.568 | 3761.9157 | 1786.0563 | 263.1981
03:00 | 0 | 6558.54 | 991.7745 | 3781.215 | 1785.5505 | 266.1437
03:30 | 0 | 6469.64 | 978.5228 | 3718.3028 | 1772.8144 | 259.0426
04:00 | 0 | 6548.14 | 966.2514 | 3792.3248 | 1789.5638 | 261.2781
04:30 | 0 | 6612.34 | 1014.4739 | 3801.095 | 1796.7711 | 250.0294
05:00 | 0 | 6652.84 | 1035.5046 | 3792.736 | 1824.5994 | 243.0387
05:30 | 0 | 6606.9 | 1045.5435 | 3728.7392 | 1832.6173 | 248.6712
06:00 | 0 | 6671.09 | 1032.0323 | 3833.3531 | 1805.7046 | 245.1281
06:30 | 0 | 6507.26 | 1009.0553 | 3706.5532 | 1791.6515 | 232.0409
07:00 | 0 | 6388.76 | 1007.1108 | 3608.7264 | 1772.9228 | 229.5252
07:30 | 0 | 6785.84 | 1040.2039 | 3959.6404 | 1785.9957 | 233.9806
08:00 | 0 | 6900.54 | 1076.6101 | 4040.6888 | 1783.2411 | 241.858
08:30 | 0 | 7179.03 | 1133.1936 | 4232.8855 | 1812.9509 | 246.0253
09:00 | 0 | 7435.83 | 1202.6482 | 4397.047 | 1836.1348 | 252.155
09:30 | 0 | 7569.45 | 1167.6733 | 4554.6237 | 1847.153 | 253.1006
10:00 | 0 | 7636.74 | 1247.3654 | 4531.2994 | 1858.0752 | 253.7926
10:30 | 0 | 7863.74 | 1278.2686 | 4736.298 | 1849.1734 | 255.3251
11:00 | 0 | 7813.9 | 1266.9776 | 4695.0979 | 1851.8245 | 252.5232
11:30 | 0 | 7872.87 | 1320.2471 | 4694.2499 | 1858.373 | 255.2859
12:00 | 0 | 7948.36 | 1335.3263 | 4768.876 | 1844.1577 | 250.5625
12:30 | 0 | 7964.45 | 1324.7143 | 4782.3905 | 1857.3452 | 245.798
13:00 | 0 | 7831.79 | 1321.8357 | 4651.1813 | 1858.773 | 240.356
13:30 | 0 | 7829.3 | 1268.8665 | 4708.3619 | 1852.0716 | 248.5594
14:00 | 0 | 7828.06 | 1292.1959 | 4658.7354 | 1877.1287 | 249.3066
14:30 | 0 | 7798.02 | 1263.3841 | 4699.4594 | 1835.1765 | 257.3118
15:00 | 0 | 7797.61 | 1237.782 | 4665.1375 | 1894.6905 | 258.6177
15:30 | 0 | 7787.92 | 1237.8914 | 4640.4369 | 1909.5917 | 264.1552
16:00 | 0 | 7716.74 | 1210.4288 | 4617.8384 | 1888.4728 | 265.9321
16:30 | 0 | 7626.57 | 1206.3543 | 4536.3836 | 1883.8321 | 263.4859
17:00 | 0 | 7662.81 | 1206.9473 | 4562.9454 | 1892.9173 | 260.1506
17:30 | 0 | 7553.06 | 1177.0334 | 4449.776 | 1926.2506 | 254.418
18:00 | 0 | 7505.94 | 1159.5042 | 4378.5765 | 1967.8593 | 238.143
18:30 | 0 | 7713.1 | 1245.8032 | 4492.3032 | 1974.9936 | 234.1383
19:00 | 0 | 7871.9 | 1317.3946 | 4585.5907 | 1968.9147 | 234.3294
19:30 | 0 | 7909.8 | 1326.2019 | 4619.8187 | 1963.7794 | 232.9196
20:00 | 0 | 7838.6 | 1309.7159 | 4566.5507 | 1962.3334 | 241.415
20:30 | 0 | 7768.1 | 1331.2579 | 4502.4857 | 1934.3564 | 244.6944
21:00 | 0 | 7742.1 | 1316.5302 | 4481.8497 | 1943.7201 | 244.7404
21:30 | 0 | 7640.2 | 1265.6345 | 4429.0596 | 1945.5059 | 254.9795
22:00 | 0 | 7604.34 | 1226.122 | 4472.2294 | 1905.9886 | 257.7149
22:30 | 0 | 7607.94 | 1231.0782 | 4471.9791 | 1904.8827 | 262.7411
23:00 | 0 | 7427.14 | 1187.3487 | 4364.6437 | 1875.1476 | 261.4549
23:30 | 0 | 7149.04 | 1153.2905 | 4136.5202 | 1859.2293 | 263.8079
00:00 | 0 | 7045.2 | 1126.5766 | 4082.323 | 1836.3004 | 259.7808
MÁXIMO | 0 | 7964.45 | 1335.3263 | 4782.3905 | 1974.9936 | 266.1437
MÍNIMO | 0 | 6388.76 | 966.2514 | 3608.7264 | 1772.8144 | 229.5252
PROMEDIO | 0 | 7331.9254 | 1173.8861 | 4298.7926 | 1859.2467 | 251.5073
ENERGÍA | 0 | 175966.21 | 28173.2666 | 103171.0223 | 44621.9211 | 6036.1743
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 21 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.8724 |  | 43.4185 | 11.067 |  |  |  |  | 21.7547 | 25.8174 | 15.2637 | 14.17 | 33.492 |  |  | 51.674 |  | 46.5897 |  | 8.5 |  | 119.6937 |  |  | 5.9733 |  | 15.06 | [7 empty] | 0 | 1.4608 | 49.9122 | 114.8883 | 27.918 | 0.81 | 18.5308 |  | 38.519 | 25.51 |  | 186.2858 | 24.1751 |  |  |  | 2.7 |  | 68.2973 |  | 15 |  |  |  | 7.73 |  | 4.4896 |  |  | 54.485 |  | 140.9223 | 1.9713 | 5.2498 | 134.27 | 13.6362 |  | 40.796 | 3.8582 |  |  | 90.5277 | 22.5183 | 0.5021 | 0.53 | 29.4511 | 436.6113 |  | 151.8049 | 17.404 |  |  | 17.8971 | 1.445 |  |  | 17.0223 | 282.25 |  | 37.897 |  | 31.669
01:00 | 0.9076 |  | 43.4194 | 11.173 |  |  |  |  | 21.3174 | 25.8969 | 15.2905 | 14.42 | 33.226 |  |  | 51.951 |  | 44.6118 |  | 8.7 |  | 122.855 |  |  | 6.3161 |  | 14.77 | [7 empty] | 0 | 1.295 | 49.3601 | 116.4673 | 28.3085 | 0.7 | 18.191 |  | 38.235 | 28.11 |  | 187.6079 | 25.2975 |  |  |  | 2.6 |  | 67.5968 |  | 15 |  |  |  | 7.34 |  | 4.4623 |  |  | 54.582 |  | 138.9178 | 1.5347 | 5.0917 | 133.09 | 14.8572 |  | 39.5938 | 3.9635 |  |  | 90.1229 | 22.532 | 0.4596 | 0.56 | 29.8029 | 439.2007 |  | 153.1777 | 17.618 |  |  | 16.0478 | 1.4692 |  |  | 16.9756 | 283.16 |  | 38.443 |  | 30.941
01:30 | 0.9746 |  | 44.1781 | 11.69 |  |  |  |  | 21.251 | 26.1023 | 15.5774 | 14.59 | 33.026 |  |  | 52.155 |  | 36.5229 |  | 8.8 |  | 135.2022 |  |  | 5.7994 |  | 16.21 | [7 empty] | 0 | 1.2339 | 48.8701 | 115.5524 | 27.5216 | 0.64 | 17.3604 |  | 38.228 | 27.77 |  | 186.6704 | 26.1352 |  |  |  | 2.7 |  | 67.9131 |  | 15 |  |  |  | 7.67 |  | 4.5898 |  |  | 55.422 |  | 140.2928 | 1.5611 | 5.1388 | 134.82 | 14.9504 |  | 38.7738 | 4.0073 |  |  | 90.7076 | 22.5152 | 0.4042 | 0.54 | 30.9449 | 438.1002 |  | 154.5543 | 17.658 |  |  | 17.4154 | 1.4328 |  |  | 16.1656 | 288.61 |  | 40.134 |  | 30.958
02:00 | 0.8941 |  | 42.9624 | 11.746 |  |  |  |  | 20.7138 | 26.4061 | 15.5147 | 14.71 | 33.044 |  |  | 52.892 |  | 38.3488 |  | 9.2 |  | 167.1022 |  |  | 5.3439 |  | 16.61 | [7 empty] | 0 | 1.113 | 50.0338 | 115.1056 | 27.7983 | 0.44 | 17.1202 |  | 38.61 | 29 |  | 184.9057 | 26.3239 |  |  |  | 2.7 |  | 67.6546 |  | 15 |  |  |  | 7.68 |  | 4.5272 |  |  | 56.434 |  | 139.0348 | 1.5744 | 5.1418 | 133.89 | 16.4062 |  | 38.0832 | 3.7307 |  |  | 91.4929 | 22.5188 | 0.3883 | 0.57 | 31.2255 | 439.4369 |  | 155.5621 | 17.563 |  |  | 17.8318 | 1.4666 |  |  | 15.9325 | 286.3 |  | 40.576 |  | 30.589
02:30 | 0.9439 |  | 41.9169 | 11.525 |  |  |  |  | 21.3839 | 26.4502 | 15.0732 | 14.56 | 33.362 |  |  | 52.048 |  | 43.1009 |  | 9.2 |  | 152.7018 |  |  | 5.3392 |  | 16.14 | [7 empty] | 0 | 1.0951 | 49.4378 | 114.088 | 27.5407 | 0.41 | 16.5065 |  | 39.853 | 28.74 |  | 186.6665 | 27.2572 |  |  |  | 2.7 |  | 67.739 |  | 15 |  |  |  | 7.38 |  | 4.5053 |  |  | 56.17 |  | 137.5749 | 1.7596 | 5.1521 | 133.22 | 17.0032 |  | 35.1883 | 3.872 |  |  | 91.1936 | 22.5148 | 0.3737 | 0.57 | 31.3975 | 442.7 |  | 154.7125 | 18.043 |  |  | 17.7999 | 1.4319 |  |  | 16.7197 | 280.2 |  | 40.768 |  | 30.451
03:00 | 0.7984 |  | 42.1455 | 11.2 |  |  |  |  | 19.6782 | 25.8783 | 14.7537 | 14.41 | 33.16 |  |  | 51.682 |  | 47.5949 |  | 9.4 |  | 60.6647 |  |  | 6.0772 |  | 15.81 | [7 empty] | 0 | 1.0463 | 49.7536 | 114.8514 | 26.753 | 0.67 | 15.7645 |  | 39.169 | 27.7 |  | 185.7719 | 27.2867 |  |  |  | 2.7 |  | 67.8292 |  | 15 |  |  |  | 7.67 |  | 4.419 |  |  | 56.258 |  | 138.5762 | 1.958 | 5.1949 | 133.24 | 16.1141 |  | 35.548 | 3.9659 |  |  | 91.0196 | 22.5111 | 0.3673 | 0.53 | 29.9542 | 442.8551 |  | 145.8493 | 18.239 |  |  | 17.9174 | 1.4719 |  |  | 17.3082 | 289.76 |  | 40.548 |  | 30.371
03:30 | 0.7935 |  | 42.0892 | 11.276 |  |  |  |  | 19.3673 | 25.0217 | 14.3867 | 13.68 | 33.53 |  |  | 52.127 |  | 38.6247 |  | 9.4 |  | 157.5946 |  |  | 6.483 |  | 15.84 | [7 empty] | 0 | 1.0106 | 48.5698 | 114.7815 | 27.3457 | 0.48 | 15.9655 |  | 39.093 | 27.5 |  | 185.4554 | 26.8053 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7908 |  | 15 |  |  |  | 7.64 |  | 4.5541 |  |  | 56.189 |  | 138.5412 | 1.8456 | 5.1598 | 134.26 | 16.8282 |  | 38.3774 | 4.0274 |  |  | 90.4449 | 22.5267 | 0.3569 | 0.57 | 30.0639 | 442.5289 |  | 157.1689 | 18.682 |  |  | 17.4279 | 1.4363 |  |  | 17.2907 | 272.48 |  | 40.079 |  | 30.437
04:00 | 0.8289 |  | 40.6929 | 11.137 |  |  |  |  | 21.3524 | 25.4948 | 14.4969 | 13.54 | 33.65 |  |  | 52.243 |  | 41.8244 |  | 9.6 |  | 154.3611 |  |  | 5.4665 |  | 15.27 | [7 empty] | 0 | 0.9927 | 49.1402 | 115.9051 | 27.0929 | 0.18 | 16.6017 |  | 38.316 | 27.38 |  | 184.3421 | 30.2621 |  |  |  | 2.6 |  | 67.7523 |  | 15 |  |  |  | 7.57 |  | 4.5094 |  |  | 56.206 |  | 138.9982 | 2.0573 | 5.0771 | 135.86 | 15.1806 |  | 38.09 | 3.8866 |  |  | 89.6488 | 22.5298 | 0.3535 | 0.58 | 29.7493 | 445.1205 |  | 158.1316 | 18.695 |  |  | 17.6935 | 1.444 |  |  | 16.9357 | 275.08 |  | 39.611 |  | 30.41
04:30 | 0.8047 |  | 41.6391 | 11.523 |  |  |  |  | 21.5863 | 25.7356 | 15.3765 | 14.48 | 33.58 |  |  | 52.399 |  | 46.3914 |  | 9.6 |  | 150.7765 |  |  | 6.0181 |  | 15.29 | [7 empty] | 0 | 0.9964 | 49.0688 | 116.3404 | 26.6994 | 1.65 | 16.6724 |  | 38.299 | 27.04 |  | 183.2084 | 30.643 |  |  |  | 2.6 |  | 67.4935 |  | 15 |  |  |  | 7.38 |  | 4.42 |  |  | 56.355 |  | 139.8342 | 1.9647 | 5.0284 | 136.39 | 15.0111 |  | 37.5755 | 3.9037 |  |  | 90.0762 | 22.5111 | 0.3484 | 0.54 | 29.9506 | 441.5851 |  | 156.8171 | 18.41 |  |  | 17.2217 | 1.4549 |  |  | 17.1605 | 287.78 |  | 37.018 |  | 30.288
05:00 | 0.9302 |  | 42.6482 | 10.967 |  |  |  |  | 22.1343 | 26.1133 | 15.8849 | 14.45 | 34.338 |  |  | 52.273 |  | 45.4979 |  | 9.4 |  | 132.7045 |  |  | 7.4071 |  | 15.6 | [7 empty] | 0 | 0.9843 | 49.6032 | 116.3773 | 26.9763 | 2.1 | 16.9129 |  | 36.845 | 25.5 |  | 184.498 | 29.6923 |  |  |  | 2.7 |  | 67.1316 |  | 15 |  |  |  | 7.59 |  | 4.4776 |  |  | 57.257 |  | 142.9161 | 2.0837 | 4.9648 | 136.14 | 13.8795 |  | 36.0392 | 4.3754 |  |  | 89.834 | 22.4893 | 0.3382 | 0.6 | 29.2473 | 440.9703 |  | 161.7372 | 18.462 |  |  | 16.3988 | 1.4257 |  |  | 16.9467 | 291.93 |  | 34.352 |  | 29.747
05:30 | 0.9562 |  | 42.6929 | 10.241 |  |  |  |  | 22.3334 | 26.6901 | 16.0289 | 14.09 | 34.738 |  |  | 52.647 |  | 45.2322 |  | 9.2 |  | 132.1993 |  |  | 7.6542 |  | 16 | [7 empty] | 0 | 0.9948 | 48.2476 | 115.6031 | 27.2779 | 1.93 | 16.7767 |  | 35.599 | 27.17 |  | 184.4875 | 28.8129 |  |  |  | 2.6 |  | 66.8225 |  | 15 |  |  |  | 7.61 |  | 4.4562 |  |  | 60.158 |  | 143.5745 | 1.7993 | 5.0125 | 134.62 | 13.604 |  | 34.9174 | 3.8589 |  |  | 90.3385 | 22.4425 | 0.34 | 0.48 | 29.2709 | 440.636 |  | 151.9477 | 18.611 |  |  | 16.6304 | 1.4707 |  |  | 15.6169 | 294.06 |  | 35.288 |  | 31.313
06:00 | 0.9055 |  | 42.7358 | 9.259 |  |  |  |  | 22.0059 | 26.7852 | 15.8528 | 13.99 | 34.64 |  |  | 51.883 |  | 32.8183 |  | 7.6 |  | 116.28 |  |  | 7.4056 |  | 16.18 | [7 empty] | 0 | 1.0402 | 50.1754 | 116.9875 | 24.2508 | 1.54 | 16.6577 |  | 34.926 | 26.63 |  | 184.8325 | 29.4841 |  |  |  | 2.5 |  | 53.4235 |  | 15 |  |  |  | 7.39 |  | 4.4724 |  |  | 61.706 |  | 141.9156 | 2.1168 | 4.8305 | 135.35 | 13.6655 |  | 34.9024 | 3.6509 |  |  | 89.6879 | 22.3929 | 0.3386 | 0.59 | 29.7762 | 443.2093 |  | 155.3623 | 18.478 |  |  | 16.1284 | 1.4134 |  |  | 14.9628 | 290.49 |  | 40.174 |  | 33.796
06:30 | 0.9382 |  | 38.1807 | 8.492 |  |  |  |  | 17.4337 | 25.1626 | 14.8183 | 12.78 | 34.086 |  |  | 51.332 |  | 35.4211 |  | 8.4 |  | 121.0932 |  |  | 6.4737 |  | 15.9 | [7 empty] | 0 | 1.2876 | 50.2842 | 110.5346 | 22.208 | 0.55 | 16.8023 |  | 34.304 | 25.95 |  | 184.6212 | 30.1063 |  |  |  | 2.5 |  | 46.1452 |  | 15 |  |  |  | 7.39 |  | 4.5394 |  |  | 65.158 |  | 141.7199 | 2.0242 | 4.8756 | 131.84 | 12.755 |  | 31.0272 | 3.6076 |  |  | 88.776 | 22.4059 | 0.3519 | 0.59 | 28.657 | 447.4597 |  | 156.032 | 18.327 |  |  | 15.7851 | 1.4367 |  |  | 14.2368 | 290.83 |  | 39.992 |  | 35.55
07:00 | 0.9616 |  | 40.8725 | 8.044 |  |  |  |  | 21.6432 | 26.8988 | 12.2081 | 14.54 | 33.034 |  |  | 51.179 |  | 36.4243 |  | 8.8 |  | 161.2598 |  |  | 6.0386 |  | 15.55 | [7 empty] | 0 | 1.396 | 43.9496 | 108.8597 | 21.039 | 0.91 | 13.0686 |  | 32.277 | 25.95 |  | 131.2333 | 29.0794 |  |  |  | 1.2 |  | 45.5612 |  | 15 |  |  |  | 7.65 |  | 4.4421 |  |  | 65.691 |  | 143.879 | 1.7596 | 4.8869 | 127.08 | 11.2248 |  | 30.9986 | 3.8025 |  |  | 88.4251 | 22.4254 | 0.3471 | 0.57 | 27.9822 | 444.1432 |  | 151.6431 | 17.906 |  |  | 15.5463 | 1.3837 |  |  | 13.6344 | 282.4 |  | 39.697 |  | 27.487
07:30 | 1.0143 |  | 39.2657 | 9.372 |  |  |  |  | 21.7316 | 26.929 | 11.2196 | 14.49 | 33.252 |  |  | 51.339 |  | 33.1968 |  | 8.4 |  | 150.0366 |  |  | 4.3983 |  | 15.52 | [7 empty] | 0 | 1.4442 | 46.695 | 110.9805 | 25.7698 | 0.73 | 13.5913 |  | 31.986 | 26.31 |  | 176.5507 | 29.5841 |  |  |  | 0.7 |  | 45.2273 |  | 15 |  |  |  | 7.33 |  | 4.5372 |  |  | 66.152 |  | 139.8877 | 2.0176 | 4.8378 | 135.34 | 11.0958 |  | 32.1164 | 3.7307 |  |  | 88.7904 | 22.6115 | 0.3604 | 0.57 | 28.6011 | 445.1392 |  | 153.1584 | 17.959 |  |  | 14.2567 | 1.3962 |  |  | 13.5787 | 277.91 |  | 40.007 |  | 21.133
08:00 | 1.3356 |  | 39.6005 | 10.769 |  |  |  |  | 21.1093 | 26.521 | 11.3262 | 14.35 | 33.5 |  |  | 51.392 |  | 27.9213 |  | 8.2 |  | 140.4024 |  |  | 5.7606 |  | 14.88 | [7 empty] | 0 | 1.7008 | 48.579 | 115.5472 | 25.9354 | 0.73 | 12.9093 |  | 33.209 | 26.46 |  | 181.6395 | 30.2293 |  |  |  | 0 |  | 43.9952 |  | 15 |  |  |  | 7.5 |  | 4.5133 |  |  | 65.925 |  | 143.052 | 1.5678 | 4.858 | 134.59 | 10.8217 |  | 33.1506 | 3.7307 |  |  | 88.9828 | 22.6127 | 0.408 | 0.58 | 29.2079 | 444.7168 |  | 160.4378 | 17.861 |  |  | 14.0753 | 1.403 |  |  | 13.9172 | 265.68 |  | 40.317 |  | 15.653
08:30 | 1.8107 |  | 39.6809 | 10.758 |  |  |  |  | 21.3044 | 27.0969 | 11.6723 | 14.56 | 33.506 |  |  | 51.381 |  | 47.2187 |  | 6.2 |  | 126.5001 |  |  | 6.232 |  | 14.77 | [7 empty] | 0 | 2.0627 | 49.3269 | 116.1517 | 27.1839 | 0.72 | 16.6673 |  | 33.592 | 27.21 |  | 128.5784 | 30.1286 |  |  |  | 0 |  | 43.8569 |  | 15 |  |  |  | 7.43 |  | 4.5502 |  |  | 66.015 |  | 142.6816 | 1.9845 | 4.8119 | 134.69 | 11.77 |  | 34.7486 | 3.872 |  |  | 88.2273 | 22.6368 | 0.4706 | 0.53 | 29.08 | 438.7206 |  | 160.8425 | 17.626 |  |  | 14.2298 | 1.3847 |  |  | 15.0103 | 271.97 |  | 40.703 |  | 10.362
09:00 | 2.0566 |  | 40.7812 | 11.566 |  |  |  |  | 20.5004 | 27.1473 | 10.5566 | 14.54 | 32.96 |  |  | 51.006 |  | 43.4909 |  | 5.4 |  | 124.369 |  |  | 6.84 |  | 14.92 | [7 empty] | 0 | 2.4963 | 49.6542 | 118.46 | 27.2005 | 0.63 | 15.0788 |  | 35.5 | 27 |  | 130.9304 | 31.3613 |  |  |  | 0 |  | 43.742 |  | 15 |  |  |  | 7.31 |  | 4.6488 |  |  | 65.863 |  | 144.7623 | 2.0903 | 4.8296 | 136.19 | 12.7975 |  | 34.2632 | 3.9659 |  |  | 87.8996 | 22.6242 | 0.5588 | 0.51 | 29.9709 | 433.9301 |  | 156.3719 | 17.567 |  |  | 14.6923 | 1.4205 |  |  | 14.8371 | 282.72 |  | 40.224 |  | 5.366
09:30 | 2.307 |  | 36.2756 | 10.482 |  |  |  |  | 20.8753 | 27.0516 | 10.7774 | 14.26 | 33.142 |  |  | 50.803 |  | 40.2506 |  | 6 |  | 132.261 |  |  | 6.0189 |  | 15.73 | [7 empty] | 0 | 2.8845 | 50.2738 | 116.9817 | 26.7553 | 0.44 | 15.6779 |  | 34.904 | 28.27 |  | 130.2432 | 32.2477 |  |  |  | 0 |  | 43.5314 |  | 15 |  |  |  | 7.45 |  | 4.8071 |  |  | 66.155 |  | 147.7352 | 2.0242 | 4.9455 | 136.51 | 13.1171 |  | 34.8898 | 4.0274 |  |  | 87.7679 | 22.6161 | 0.6316 | 0.6 | 30.9487 | 428.6595 |  | 160.3134 | 17.276 |  |  | 15.1457 | 1.3685 |  |  | 15.7596 | 278.43 |  | 40.529 |  | 5.166
10:00 | 2.0784 |  | 36.2334 | 10.714 |  |  |  |  | 20.8646 | 27.232 | 10.8756 | 14.29 | 33.688 |  |  | 50.852 |  | 32.5201 |  | 6.4 |  | 144.966 |  |  | 6.1837 |  | 12.05 | [7 empty] | 0 | 3.2832 | 48.7287 | 116.4238 | 27.8848 | 0.24 | 11.9961 |  | 35.702 | 27.51 |  | 130.2485 | 31.0274 |  |  |  | 0.3 |  | 43.8063 |  | 15 |  |  |  | 7.16 |  | 4.6909 |  |  | 66.132 |  | 143.3373 | 2.2689 | 5.0362 | 130.72 | 12.8588 |  | 34.8509 | 3.8866 |  |  | 88.4207 | 22.5959 | 0.7626 | 0.55 | 31.6279 | 443.2469 |  | 153.8343 | 16.492 |  |  | 15.6152 | 1.4088 |  |  | 15.7221 | 277.25 |  | 40.301 |  | 4.944
10:30 | 1.9935 |  | 36.6116 | 11.181 |  |  |  |  | 20.9414 | 26.8295 | 11.3727 | 14.57 | 33.792 |  |  | 50.968 |  | 34.6909 |  | 8.4 |  | 140.7136 |  |  | 7.8492 |  | 10.77 | [7 empty] | 0 | 3.7745 | 47.5701 | 115.7756 | 27.4579 | 0.58 | 12.334 |  | 36.524 | 27.75 |  | 131.2732 | 33.1147 |  |  |  | 0.5 |  | 44.5741 |  | 15 |  |  |  | 7.42 |  | 4.6846 |  |  | 64.929 |  | 146.29 | 2.0771 | 4.9474 | 129.1 | 12.3528 |  | 33.9368 | 3.7307 |  |  | 89.0398 | 22.581 | 0.9816 | 0.55 | 30.9589 | 442.2469 |  | 153.3191 | 17.154 |  |  | 16.8196 | 1.3466 |  |  | 16.2347 | 271.4 |  | 39.418 |  | 6.591
11:00 | 1.9279 |  | 39.0836 | 10.518 |  |  |  |  | 21.4073 | 26.0842 | 11.3298 | 14.62 | 33.354 |  |  | 50.916 |  | 46.8331 |  | 8.5 |  | 131.773 |  |  | 7.8238 |  | 8.55 | [7 empty] | 0 | 4.1539 | 48.3883 | 114.8413 | 26.9295 | 1 | 12.9361 |  | 37.144 | 27.47 |  | 131.0069 | 33.5515 |  |  |  | 0.8 |  | 42.2657 |  | 15 |  |  |  | 7.54 |  | 4.5789 |  |  | 64.775 |  | 146.2707 | 1.5082 | 5.0168 | 132.61 | 10.7707 |  | 34.2934 | 3.872 |  |  | 90.0847 | 22.5686 | 1.2233 | 0.5 | 31.7997 | 442.4075 |  | 157.2245 | 17.55 |  |  | 16.4856 | 1.3742 |  |  | 16.1818 | 274.53 |  | 39.934 |  | 7.078
11:30 | 2.0596 |  | 39.968 | 11.175 |  |  |  |  | 20.8064 | 25.9851 | 11.3228 | 14.56 | 33.408 |  |  | 50.431 |  | 41.9093 |  | 8.8 |  | 129.2643 |  |  | 8.0589 |  | 8.2 | [7 empty] | 0 | 4.5766 | 45.8311 | 115.1999 | 26.8649 | 0.9 | 13.946 |  | 38.201 | 27.32 |  | 131.1637 | 31.9198 |  |  |  | 1 |  | 40.6059 |  | 15 |  |  |  | 7.39 |  | 4.5304 |  |  | 63.86 |  | 146.4175 | 1.5744 | 5.0835 | 133.01 | 9.8057 |  | 33.9545 | 3.9659 |  |  | 90.5759 | 22.5941 | 1.3288 | 0.47 | 31.6208 | 445.974 |  | 154.0909 | 17.599 |  |  | 16.11 | 1.3317 |  |  | 15.5646 | 263.92 |  | 39.893 |  | 6.509
12:00 | 2.206 |  | 40.9491 | 9.444 |  |  |  |  | 21.4235 | 26.0179 | 11.0945 | 14.4 | 33.734 |  |  | 50.921 |  | 27.9502 |  | 9.1 |  | 115.8787 |  |  | 7.4691 |  | 7.14 | [7 empty] | 0 | 4.7275 | 44.4365 | 114.6961 | 25.8058 | 0.73 | 14.1221 |  | 37.691 | 26.73 |  | 130.9738 | 33.0643 |  |  |  | 1.1 |  | 40.5532 |  | 15 |  |  |  | 7.49 |  | 4.5535 |  |  | 64.163 |  | 144.8155 | 1.3296 | 4.9377 | 132.32 | 13.2046 |  | 32.9763 | 3.9659 |  |  | 89.958 | 22.6056 | 1.3127 | 0.55 | 31.0006 | 446.2257 |  | 145.4996 | 17.197 |  |  | 16.7365 | 1.3748 |  |  | 15.355 | 263.81 |  | 39.696 |  | 6.401
12:30 | 2.16 |  | 46.0617 | 9.103 |  |  |  |  | 21.8394 | 25.7079 | 12.952 | 14.19 | 33.984 |  |  | 51.089 |  | 37.3272 |  | 9.4 |  | 130.4398 |  |  | 6.5628 |  | 4.43 | [7 empty] | 0 | 4.7247 | 44.8695 | 115.8983 | 25.6714 | 0.78 | 13.3025 |  | 37.461 | 27.18 |  | 130.6355 | 33.3872 |  |  |  | 1.1 |  | 43.1915 |  | 15 |  |  |  | 7.33 |  | 4.5443 |  |  | 64.58 |  | 144.4121 | 1.2172 | 4.9889 | 134.57 | 12.1487 |  | 32.4309 | 3.872 |  |  | 89.6672 | 22.6828 | 1.3289 | 0.54 | 28.8781 | 448.3507 |  | 154.7076 | 17.324 |  |  | 16.9361 | 1.34 |  |  | 14.8996 | 266.64 |  | 39.529 |  | 4.487
13:00 | 2.2463 |  | 45.7747 | 9.644 |  |  |  |  | 21.4305 | 25.8774 | 14.4427 | 14.02 | 33.698 |  |  | 51.148 |  | 43.2918 |  | 9.6 |  | 154.5629 |  |  | 6.2392 |  | 1.7 | [7 empty] | 0 | 4.8121 | 43.8166 | 113.5577 | 25.7495 | 0.64 | 12.8455 |  | 35.391 | 27.06 |  | 144.0223 | 33.0875 |  |  |  | 1.1 |  | 46.7982 |  | 15 |  |  |  | 7.43 |  | 4.5453 |  |  | 64.909 |  | 142.8255 | 1.4156 | 4.9155 | 134.61 | 12.6311 |  | 32.0831 | 4.0073 |  |  | 89.0587 | 22.6816 | 1.3098 | 0.57 | 28.2621 | 442.6311 |  | 156.6415 | 17.055 |  |  | 15.5145 | 1.3416 |  |  | 15.273 | 264.13 |  | 36.566 |  | 5.008
13:30 | 2.0352 |  | 49.315 | 9.574 |  |  |  |  | 21.2405 | 25.9487 | 14.9992 | 14.46 | 33.486 |  |  | 51.103 |  | 45.6647 |  | 9.5 |  | 160.2142 |  |  | 6.9383 |  | 2.34 | [7 empty] | 0 | 4.9444 | 45.7029 | 112.8582 | 26.1022 | 0.45 | 13.7847 |  | 35.554 | 26.76 |  | 169.1488 | 32.708 |  |  |  | 1.5 |  | 47.879 |  | 15 |  |  |  | 7.49 |  | 4.6054 |  |  | 65.476 |  | 141.1232 | 1.4355 | 5.0605 | 134.91 | 13.0077 |  | 33.9906 | 3.7307 |  |  | 89.0415 | 22.561 | 1.2719 | 0.56 | 30.0013 | 440.2886 |  | 155.2081 | 17.028 |  |  | 16.2379 | 1.3685 |  |  | 15.5828 | 256.45 |  | 35.738 |  | 9.385
14:00 | 1.774 |  | 49.6597 | 10.19 |  |  |  |  | 21.492 | 26.4715 | 15.7577 | 13.29 | 32.606 |  |  | 51.013 |  | 43.4703 |  | 9.3 |  | 145.8185 |  |  | 7.5019 |  | 2.15 | [7 empty] | 0 | 5.0462 | 45.0169 | 112.6153 | 26.7046 | 0.73 | 13.7973 |  | 36.481 | 27.82 |  | 167.6113 | 33.8278 |  |  |  | 1.7 |  | 53.2921 |  | 15 |  |  |  | 7.6 |  | 4.5673 |  |  | 64.932 |  | 141.7004 | 1.4222 | 5.0392 | 131.67 | 14.0417 |  | 33.8945 | 3.872 |  |  | 88.0848 | 22.7227 | 1.2777 | 0.52 | 30.2291 | 446.0471 |  | 155.7926 | 17.59 |  |  | 16.2768 | 1.327 |  |  | 15.9924 | 268.66 |  | 37.834 |  | 16.814
14:30 | 2.0112 |  | 50.0293 | 10.379 |  |  |  |  | 21.8688 | 26.0371 | 15.9785 | 13.05 | 31.62 |  |  | 50.822 |  | 27.3381 |  | 9.3 |  | 127.7627 |  |  | 7.6569 |  | 1.38 | [7 empty] | 0 | 5.0269 | 41.8622 | 111.6264 | 25.7748 | 0.86 | 13.4073 |  | 36.754 | 26.94 |  | 171.8658 | 33.658 |  |  |  | 2.3 |  | 58.463 |  | 15 |  |  |  | 7.99 |  | 4.5958 |  |  | 65.533 |  | 142.192 | 1.3495 | 4.988 | 133.51 | 14.4628 |  | 33.8777 | 3.9659 |  |  | 88.173 | 22.7626 | 1.2481 | 0.52 | 29.0787 | 445.0035 |  | 153.2144 | 18.05 |  |  | 16.3703 | 1.3809 |  |  | 16.1612 | 262.79 |  | 39.652 |  | 19.899
15:00 | 2.3807 |  | 49.4498 | 11.039 |  |  |  |  | 21.6478 | 26.4765 | 16.1412 | 12.89 | 31.052 |  |  | 51.009 |  | 19.2865 |  | 9.2 |  | 113.6247 |  |  | 7.0689 |  | 1.09 | [7 empty] | 0 | 4.988 | 40.9223 | 114.5441 | 26.2334 | 0.97 | 13.2343 |  | 36.216 | 27.71 |  | 169.9417 | 33.4973 |  |  |  | 2.4 |  | 62.9816 |  | 15 |  |  |  | 7.79 |  | 4.4708 |  |  | 65.425 |  | 142.8123 | 1.2569 | 4.9234 | 130.09 | 14.4084 |  | 34.2477 | 4.0274 |  |  | 87.926 | 22.7486 | 1.2844 | 0.49 | 29.7909 | 448.852 |  | 161.6139 | 17.526 |  |  | 16.8359 | 1.3486 |  |  | 16.5314 | 269.71 |  | 39.431 |  | 19.414
15:30 | 2.3494 |  | 49.5337 | 10.181 |  |  |  |  | 21.0521 | 26.3541 | 16.0612 | 14.16 | 31.976 |  |  | 50.928 |  | 16.413 |  | 9 |  | 129.7933 |  |  | 4.9413 |  | 1.44 | [7 empty] | 0 | 5.0075 | 41.392 | 115.0165 | 26.4617 | 0.6 | 13.9562 |  | 37.046 | 26.91 |  | 171.5112 | 33.3858 |  |  |  | 2.3 |  | 63.1662 |  | 15 |  |  |  | 7.71 |  | 4.4607 |  |  | 64.639 |  | 142.3194 | 1.2304 | 4.9908 | 130.79 | 14.4043 |  | 34.2391 | 3.8866 |  |  | 88.6761 | 22.6193 | 1.3249 | 0.51 | 31.9866 | 444.5895 |  | 159.1846 | 17.537 |  |  | 17.5714 | 1.4082 |  |  | 17.4376 | 275.39 |  | 39.363 |  | 24.415
16:00 | 1.8668 |  | 49.3758 | 10.618 |  |  |  |  | 20.5453 | 26.996 | 15.8085 | 14.46 | 32.436 |  |  | 50.982 |  | 13.5936 |  | 8.4 |  | 127.7957 |  |  | 6.2223 |  | 0.85 | [7 empty] | 0 | 4.9774 | 42.5481 | 114.8723 | 26.2734 | 0.23 | 14.3277 |  | 37.975 | 26.46 |  | 169.7105 | 34.0793 |  |  |  | 2.5 |  | 62.3927 |  | 15 |  |  |  | 7.82 |  | 4.4165 |  |  | 64.252 |  | 142.1644 | 0.8203 | 4.875 | 131.25 | 13.2207 |  | 35.2906 | 3.9037 |  |  | 88.8436 | 22.5809 | 1.2959 | 0.49 | 31.4012 | 442.062 |  | 158.2627 | 18.233 |  |  | 17.1589 | 1.3471 |  |  | 16.992 | 282.42 |  | 40.177 |  | 25.788
16:30 | 1.6248 |  | 41.0782 | 11.145 |  |  |  |  | 20.5789 | 26.9356 | 15.2756 | 14.48 | 32.252 |  |  | 51.053 |  | 13.4616 |  | 8.5 |  | 167.8312 |  |  | 7.3116 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 4.9905 | 45.8429 | 113.3649 | 25.4629 | 0.37 | 13.8718 |  | 37.008 | 26.93 |  | 172.0559 | 34.1609 |  |  |  | 2.4 |  | 62.4994 |  | 15 |  |  |  | 7.48 |  | 4.4191 |  |  | 61.163 |  | 143.287 | 0.5623 | 4.9583 | 134.04 | 13.3634 |  | 35.2605 | 4.3754 |  |  | 88.8709 | 22.5627 | 1.2599 | 0.48 | 31.7516 | 440.7344 |  | 158.7132 | 18.072 |  |  | 17.0246 | 1.3864 |  |  | 17.1706 | 282.25 |  | 40.297 |  | 24.036
17:00 | 2.1159 |  | 40.4915 | 9.268 |  |  |  |  | 21.1323 | 26.8788 | 15.2997 | 14.37 | 31.918 |  |  | 50.174 |  | 14.7104 |  | 9.2 |  | 141.3024 |  |  | 7.1213 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 4.988 | 48.1467 | 113.7852 | 25.7791 | 0.4 | 14.3279 |  | 36.811 | 26.78 |  | 186.3873 | 33.6126 |  |  |  | 2.4 |  | 62.495 |  | 15 |  |  |  | 7.58 |  | 4.4023 |  |  | 58.941 |  | 139.0409 | 0.6946 | 4.963 | 131.58 | 11.5123 |  | 34.4347 | 3.8589 |  |  | 89.6595 | 22.5698 | 1.2651 | 0.53 | 29.5008 | 445.1426 |  | 156.7549 | 18.227 |  |  | 16.8376 | 1.3779 |  |  | 16.8691 | 281.31 |  | 40.678 |  | 29.637
17:30 | 2.3415 |  | 33.2866 | 8.904 |  |  |  |  | 21.5209 | 26.5857 | 15.9401 | 14.42 | 33.258 |  |  | 50.655 |  | 14.8861 |  | 9 |  | 124.336 |  |  | 7.6989 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 5.0171 | 47.7075 | 116.0652 | 26.2574 | 0.41 | 14.7459 |  | 35.473 | 26.05 |  | 186.4224 | 33.7006 |  |  |  | 2.3 |  | 66.1661 |  | 15 |  |  |  | 7.48 |  | 4.4548 |  |  | 52.989 |  | 142.6468 | 0.6417 | 4.9943 | 133.57 | 12.812 |  | 35.0074 | 3.6509 |  |  | 90.0124 | 22.6059 | 1.2451 | 0.58 | 29.87 | 444.9604 |  | 162.4539 | 18.319 |  |  | 16.151 | 1.3963 |  |  | 15.2303 | 283.85 |  | 40.506 |  | 30.522
18:00 | 2.3033 |  | 32.6712 | 9.784 |  |  |  |  | 21.0972 | 26.8706 | 16.0002 | 14.32 | 33.628 |  |  | 51.09 |  | 13.0105 |  | 7.9 |  | 49.564 |  |  | 7.1335 |  | 6.73 | [7 empty] | 0 | 4.914 | 48.7615 | 114.3362 | 24.2614 | 0.46 | 15.0647 |  | 34.831 | 23.77 |  | 186.944 | 32.2868 |  |  |  | 2.4 |  | 68.118 |  | 15 |  |  |  | 7.59 |  | 4.487 |  |  | 32.572 |  | 141.3835 | 0.721 | 4.9997 | 135.67 | 13.3875 |  | 34.3301 | 3.6076 |  |  | 90.9486 | 22.5783 | 1.2895 | 0.6 | 28.308 | 446.6422 |  | 163.9615 | 18.053 |  |  | 16.2366 | 1.3981 |  |  | 14.8339 | 289.15 |  | 34.221 |  | 29.903
18:30 | 2.2668 |  | 32.3661 | 8.87 |  |  |  |  | 22.2673 | 27.1771 | 15.9536 | 14.26 | 34.314 |  |  | 51.414 |  | 43.3528 |  | 7.7 |  | 42.2841 |  |  | 6.3385 |  | 16.05 | [7 empty] | 0 | 4.9517 | 41.1288 | 110.3093 | 21.2588 | 0.11 | 14.1766 |  | 34.672 | 22.36 |  | 132.8639 | 31.2844 |  |  |  | 2.4 |  | 65.2397 |  | 15 |  |  |  | 7.45 |  | 4.5083 |  |  | 25.944 |  | 139.0585 | 0.6417 | 5.1495 | 130.96 | 12.7369 |  | 31.2495 | 3.8025 |  |  | 90.7617 | 3.217 | 1.3472 | 0.6 | 28.4943 | 446.4279 |  | 149.7095 | 18.373 |  |  | 16.0935 | 1.4785 |  |  | 13.4633 | 293.4 |  | 28.439 |  | 30.118
19:00 | 2.5056 |  | 32.1639 | 8.522 |  |  |  |  | 22.1683 | 28.2019 | 14.9616 | 14.52 | 34.088 |  |  | 52.121 |  | 40.6951 |  | 7.7 |  | 40.8423 |  |  | 6.6084 |  | 16 | [7 empty] | 0 | 4.9611 | 39.3481 | 108.3387 | 21.0426 | 0.35 | 14.018 |  | 32.217 | 23.34 |  | 94.0831 | 30.6881 |  |  |  | 2.5 |  | 37.9753 |  | 15 |  |  |  | 7.43 |  | 4.5228 |  |  | 7.361 |  | 138.5176 | 0.6946 | 5.1391 | 125.21 | 11.3475 |  | 30.3135 | 3.7407 |  |  | 90.6838 | 3.0786 | 1.3671 | 0.59 | 28.7169 | 442.4525 |  | 157.4443 | 17.995 |  |  | 16.1063 | 1.439 |  |  | 12.9567 | 285.43 |  | 27.763 |  | 30.547
19:30 | 2.3705 |  | 31.5557 | 9.279 |  |  |  |  | 21.4196 | 28.7108 | 14.3095 | 14.54 | 33.786 |  |  | 51.266 |  | 33.9927 |  | 7.8 |  | 41.829 |  |  | 6.9718 |  | 15.87 | [7 empty] | 0 | 4.962 | 46.8065 | 111.4043 | 26.0046 | 0.46 | 13.7288 |  | 31.95 | 23.6 |  | 95.5776 | 30.9248 |  |  |  | 2.5 |  | 38.0087 |  | 15 |  |  |  | 7.37 |  | 4.4603 |  |  | 3.904 |  | 139.4877 | 0.7541 | 5.228 | 132.89 | 11.4576 |  | 32.1662 | 3.74 |  |  | 90.3138 | 2.9963 | 1.3799 | 0.57 | 29.5284 | 445.8371 |  | 152.709 | 18.117 |  |  | 15.7399 | 1.4566 |  |  | 13.3307 | 281.47 |  | 26.383 |  | 31.822
20:00 | 2.309 |  | 30.861 | 9.719 |  |  |  |  | 22.3935 | 28.919 | 11.8277 | 14.46 | 33.652 |  |  | 51.33 |  | 16.9102 |  | 7.8 |  | 40.5779 |  |  | 6.7814 |  | 16.1 | [7 empty] | 0 | 4.8936 | 46.6901 | 113.7801 | 27.254 | 0.37 | 12.772 |  | 33.736 | 24.11 |  | 95.437 | 31.1401 |  |  |  | 2.6 |  | 39.1429 |  | 15 |  |  |  | 7.62 |  | 4.5087 |  |  | 4.646 |  | 140.7658 | 0.8996 | 5.0951 | 129.37 | 11.7065 |  | 33.0096 | 3.6949 |  |  | 90.4022 | 3.0097 | 1.3591 | 0.58 | 29.7233 | 444.8664 |  | 158.9952 | 18.353 |  |  | 15.8835 | 1.4599 |  |  | 14.4351 | 275.08 |  | 25.869 |  | 32.816
20:30 | 2.4614 |  | 31.287 | 9.936 |  |  |  |  | 20.6417 | 28.4111 | 11.9332 | 13.84 | 33.538 |  |  | 51.139 |  | 41.5084 |  | 7.7 |  | 40.3612 |  |  | 7.0426 |  | 16.43 | [7 empty] | 0 | 4.8458 | 47.3976 | 114.1527 | 27.0347 | 0.84 | 16.2631 |  | 35.031 | 23.51 |  | 96.2766 | 32.6555 |  |  |  | 2.4 |  | 39.2115 |  | 15 |  |  |  | 7.5 |  | 4.5327 |  |  | 4.446 |  | 140.9404 | 0.9856 | 4.8711 | 132.37 | 11.2362 |  | 35.3045 | 4.0014 |  |  | 89.8023 | 3.0236 | 1.3419 | 0.6 | 30.2153 | 406.7632 |  | 152.7959 | 18.283 |  |  | 15.4961 | 1.4319 |  |  | 15.6432 | 285.17 |  | 25.945 |  | 32.855
21:00 | 2.5576 |  | 32.0333 | 10.679 |  |  |  |  | 22.0568 | 27.9328 | 11.8803 | 14.09 | 34.098 |  |  | 51.272 |  | 38.3104 |  | 7.8 |  | 33.4991 |  |  | 7.8535 |  | 16.55 | [7 empty] | 0 | 4.7758 | 44.2839 | 116.9228 | 27.2241 | 0.87 | 17.3676 |  | 36.076 | 24.77 |  | 95.5819 | 33.2183 |  |  |  | 2.5 |  | 39.1861 |  | 15 |  |  |  | 7.56 |  | 4.5084 |  |  | 4.77 |  | 138.8674 | 1.1246 | 5.0088 | 131.2 | 11.228 |  | 36.2529 | 4.0848 |  |  | 89.827 | 3.0367 | 1.3261 | 0.6 | 30.6312 | 431.2092 |  | 154.346 | 17.362 |  |  | 16.0535 | 1.479 |  |  | 15.7373 | 284.17 |  | 26.504 |  | 32.806
21:30 | 2.554 |  | 33.1427 | 10.803 |  |  |  |  | 22.1923 | 28.2503 | 11.8856 | 14.44 | 33.948 |  |  | 51.292 |  | 43.5519 |  | 7.7 |  | 36.0361 |  |  | 8.0782 |  | 16.58 | [7 empty] | 0 | 4.6249 | 43.0677 | 117.2394 | 28.6728 | 0.94 | 17.1906 |  | 36.755 | 24.04 |  | 99.2816 | 32.8968 |  |  |  | 2.4 |  | 39.7722 |  | 15 |  |  |  | 7.37 |  | 4.423 |  |  | 5.691 |  | 140.7896 | 1.1709 | 5.0296 | 129.41 | 11.9861 |  | 36.9733 | 4.1258 |  |  | 89.652 | 6.0954 | 1.3168 | 0.6 | 30.3344 | 443.512 |  | 158.3803 | 17.557 |  |  | 16.8072 | 1.4319 |  |  | 16.1344 | 294.57 |  | 27.286 |  | 33.005
22:00 | 2.6898 |  | 33.8366 | 10.827 |  |  |  |  | 21.3461 | 27.7142 | 11.703 | 14.11 | 34.116 |  |  | 51.545 |  | 42.4549 |  | 7.8 |  | 40.4179 |  |  | 7.9863 |  | 16.86 | [7 empty] | 0 | 4.5341 | 42.5401 | 117.2134 | 28.6335 | 1.03 | 17.1772 |  | 36.954 | 24.79 |  | 188.3414 | 33.1235 |  |  |  | 2.6 |  | 59.0015 |  | 15 |  |  |  | 7.44 |  | 4.4168 |  |  | 5.648 |  | 141.9573 | 1.2569 | 4.9972 | 131.73 | 11.0261 |  | 37.9121 | 3.9547 |  |  | 88.915 | 6.5886 | 1.2492 | 0.61 | 29.8804 | 443.0113 |  | 151.6929 | 18.004 |  |  | 17.2236 | 1.4635 |  |  | 15.7234 | 292.39 |  | 33.955 |  | 32.83
22:30 | 2.245 |  | 37.4571 | 11.405 |  |  |  |  | 21.5423 | 27.2666 | 11.7173 | 14.45 | 33.742 |  |  | 51.079 |  | 33.0671 |  | 7.6 |  | 124.7874 |  |  | 8.9479 |  | 16.69 | [7 empty] | 0 | 3.711 | 43.2464 | 117.7762 | 29.0676 | 1.15 | 16.8006 |  | 38.014 | 24.72 |  | 188.2643 | 33.975 |  |  |  | 2.6 |  | 66.6832 |  | 15 |  |  |  | 7.53 |  | 4.4123 |  |  | 20.865 |  | 142.898 | 1.2569 | 4.9822 | 131.51 | 11.7044 |  | 38.7686 | 3.9615 |  |  | 88.7007 | 18.2901 | 1.0191 | 0.57 | 29.6177 | 444.5194 |  | 155.1279 | 17.954 |  |  | 16.6397 | 1.4387 |  |  | 16.4809 | 295.59 |  | 37.743 |  | 28.083
23:00 | 2.4532 |  | 39.2397 | 11.007 |  |  |  |  | 21.966 | 26.9998 | 11.4194 | 14.12 | 34.056 |  |  | 51.241 |  | 42.0555 |  | 8 |  | 141.0429 |  |  | 8.5461 |  | 16.33 | [7 empty] | 0 | 2.5878 | 43.1273 | 119.1413 | 28.6893 | 1.26 | 16.7627 |  | 38.391 | 25.18 |  | 185.0205 | 33.8303 |  |  |  | 2.5 |  | 67.3015 |  | 15 |  |  |  | 7.41 |  | 4.4171 |  |  | 30.668 |  | 141.3236 | 1.1841 | 4.9583 | 133.12 | 12.3889 |  | 38.7783 | 3.9546 |  |  | 89.138 | 22.3408 | 0.7492 | 0.58 | 30.6582 | 443.5571 |  | 156.446 | 17.9 |  |  | 17.0848 | 1.4632 |  |  | 16.5796 | 295.14 |  | 37.524 |  | 27.955
23:30 | 2.7209 |  | 40.973 | 11.016 |  |  |  |  | 22.23 | 26.7127 | 11.8731 | 13.9 | 33.786 |  |  | 51.051 |  | 51.3232 |  | 8.8 |  | 111.1971 |  |  | 6.9983 |  | 16.39 | [7 empty] | 0 | 1.9883 | 43.0453 | 116.7816 | 28.7278 | 1.2 | 16.188 |  | 37.487 | 25.65 |  | 183.0185 | 34.5548 |  |  |  | 2.6 |  | 67.0145 |  | 15 |  |  |  | 7.27 |  | 4.4901 |  |  | 45.028 |  | 140.3447 | 1.2172 | 4.9714 | 134.19 | 14.6286 |  | 39.3229 | 3.8564 |  |  | 90.071 | 22.3964 | 0.6197 | 0.55 | 30.7884 | 447.6613 |  | 148.9598 | 17.842 |  |  | 16.8679 | 1.4568 |  |  | 16.4736 | 294.39 |  | 39.593 |  | 30.733
00:00 | 2.7402 |  | 44.0084 | 10.324 |  |  |  |  | 22.5556 | 26.5214 | 14.7747 | 14.2 | 33.646 |  |  | 51.06 |  | 43.2058 |  | 8.2 |  | 107.6673 |  |  | 7.6046 |  | 15.16 | [7 empty] | 0 | 1.689 | 42.1476 | 116.4316 | 27.7137 | 0.83 | 15.9139 |  | 37.286 | 25.9 |  | 183.4529 | 34.2973 |  |  |  | 2.6 |  | 66.4556 |  | 15 |  |  |  | 7.45 |  | 4.4117 |  |  | 54.088 |  | 140.7369 | 1.1907 | 4.7083 | 135.32 | 14.8524 |  | 39.1743 | 3.8369 |  |  | 90.5881 | 22.3937 | 0.5403 | 0.55 | 28.9996 | 442.57 |  | 153.9016 | 17.461 |  |  | 15.9383 | 1.4395 |  |  | 17.0235 | 290.77 |  | 40.188 |  | 32.878
MWh | 43.1912 | 0 | 966.8469 | 248.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.5725 | 640.6527 | 330.4847 | 341.045 | 801.963 | 0 | 0 | 1232.685 | 0 | 863.9335 | 0 | 202.05 | 0 | 2797.1207 | 0 | 0 | 163.2925 | 0 | 279.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5064 | 1112.6543 | 2754.716 | 634.2866 | 18.01 | 363.6075 | 0 | 871.148 | 632.16 | 0 | 3803.3254 | 750.7852 | 0 | 0 | 0 | 47.15 | 0 | 1321.8719 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 0 | 108.2705 | 0 | 0 | 1202.255 | 0 | 3401.771 | 34.7985 | 119.9721 | 3191.345 | 314.7053 | 0 | 843.702 | 93.3854 | 0 | 0 | 2149.9304 | 464.5117 | 21.1625 | 13.31 | 719.4685 | 10606.758 | 0 | 3733.3052 | 428.296 | 0 | 0 | 393.4971 | 33.9254 | 0 | 0 | 378.0127 | 6736.635 | 0 | 893.3915 | 0 | 569.483
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 21 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 875.1 | 2804.6 | 2868.1 | 26 | 27.7 | 15.2 |  |  |  | 73.6 | 9.7 | 0 | 299.2 | 6999.2 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 482.05
01:00 | 867.1 | 2804 | 2810.8 | 0 | 27.5 | 15.4 |  |  |  | 72.9 | 9.7 | 0 | 281.2 | 6888.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 77.08
01:30 | 868.3 | 2719.2 | 2602.9 | 0 | 27.5 | 15.2 |  |  |  | 72.1 | 9.7 | 0 | 351 | 6665.9 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 339.25
02:00 | 859.24 | 2716 | 2537.9 | 0 | 26.7 | 14.7 |  |  |  | 71.5 | 9.7 | 0 | 366.9 | 6602.64 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5051.05
02:30 | 856.54 | 2708.2 | 2457.8 | 0 | 27 | 9.1 |  |  |  | 70.7 | 9.7 | 0 | 395.5 | 6534.54 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 456.8
03:00 | 880.04 | 2792.9 | 2355.3 | 0 | 26.7 | 8.9 |  |  |  | 69.1 | 9.7 | 0 | 415.9 | 6558.54 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3617.65
03:30 | 870.04 | 2747.3 | 2306.3 | 0 | 26.8 | 8.7 |  |  |  | 70.7 | 9.7 | 0 | 430.1 | 6469.64 |  | C.H. YANANGO | 1004.8
04:00 | 875.34 | 2770.8 | 2349 | 0 | 26.8 | 9.4 |  |  |  | 71.3 | 9.7 | 0 | 435.8 | 6548.14 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.8
04:30 | 869.64 | 2770.3 | 2459 | 0 | 27.2 | 14.5 |  |  |  | 70.3 | 9.7 | 0 | 391.7 | 6612.34 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1859.7
05:00 | 868.84 | 2753.2 | 2556.5 | 0 | 27 | 14.1 |  |  |  | 72.8 | 9.7 | 0 | 350.7 | 6652.84 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 477.65
05:30 | 855.1 | 2708.2 | 2549.8 | 0 | 27.1 | 14.1 |  |  |  | 71.3 | 9.7 | 0 | 371.6 | 6606.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 481.3
06:00 | 868.3 | 2754.9 | 2549.2 | 0 | 27.7 | 13.6 |  |  |  | 71.2 | 9.7 | 5.79 | 370.7 | 6671.09 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.9
06:30 | 851.9 | 2657.8 | 2374.5 | 0 | 27.4 | 13.1 |  |  |  | 70.3 | 9.7 | 66.66 | 435.9 | 6507.26 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.45
07:00 | 843.4 | 2612 | 2179 | 0 | 27.3 | 14.1 |  |  |  | 58.6 | 9.7 | 197.46 | 447.2 | 6388.76 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 1961.7
07:30 | 839.9 | 2692 | 2298.5 | 0 | 27.3 | 15.6 |  |  |  | 59.9 | 9.7 | 423.54 | 419.4 | 6785.84 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 146.55
08:00 | 844.3 | 2653.2 | 2221.5 | 0 | 27.2 | 15.2 |  |  |  | 57.2 | 9.7 | 670.54 | 401.7 | 6900.54 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 71.5
08:30 | 825.7 | 2646.3 | 2327.2 | 0 | 27.2 | 15.8 |  |  |  | 59.8 | 9.7 | 857.23 | 410.1 | 7179.03 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 121.6
09:00 | 825 | 2734.1 | 2411.6 | 0 | 27.3 | 15.6 |  |  |  | 61.7 | 9.7 | 946.83 | 404 | 7435.83 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.7
09:30 | 825 | 2739.5 | 2506.1 | 0 | 26.7 | 0 |  |  |  | 62.6 | 9.5 | 955.15 | 444.9 | 7569.45 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10973.9
10:00 | 825.24 | 2746.4 | 2526 | 0 | 26.6 | 0 |  |  |  | 71 | 9.4 | 978 | 454.1 | 7636.74 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.85
10:30 | 825.5 | 2764.4 | 2736.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70.7 | 9.4 | 996.34 | 461.1 | 7863.74 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2278.05
11:00 | 817.3 | 2711.1 | 2744.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68.4 | 9.4 | 993.8 | 469.1 | 7813.9 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 215.35
11:30 | 814.24 | 2737.3 | 2784.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 67.4 | 9.2 | 1001.53 | 458.6 | 7872.87 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 463.4
12:00 | 820 | 2752.4 | 2783.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69.4 | 9.2 | 998.66 | 515.6 | 7948.36 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2021.85
12:30 | 813.1 | 2678.4 | 2806 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68.6 | 9.2 | 995.95 | 593.2 | 7964.45 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
13:00 | 818.3 | 2700.8 | 2589.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68 | 9.2 | 991.99 | 653.9 | 7831.79 |  | C.H. EL CARMEN | 170.65
13:30 | 816.2 | 2771.8 | 2500.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69.3 | 9.2 | 925.7 | 736.6 | 7829.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
14:00 | 829.8 | 2797.3 | 2421.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70.9 | 9.2 | 970.96 | 728.4 | 7828.06 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
14:30 | 831 | 2813.9 | 2424 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 71 | 10.1 | 898.92 | 749.1 | 7798.02 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
15:00 | 826.9 | 2785.7 | 2556.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70.5 | 10.8 | 798.41 | 749 | 7797.61 |  | C.H. LA JOYA | 184.9
15:30 | 836.5 | 2836.8 | 2544.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 70.2 | 10.7 | 740.82 | 748.6 | 7787.92 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.25
16:00 | 835.5 | 2787.9 | 2541.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 67.9 | 10.7 | 695.74 | 777.9 | 7716.74 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.8
16:30 | 825.1 | 2745.7 | 2653 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68.2 | 10.8 | 518.27 | 805.5 | 7626.57 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 442.8
17:00 | 842 | 2806.5 | 2761.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.3 | 11.1 | 345.61 | 834.7 | 7662.81 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4791.2
17:30 | 833.5 | 2780.9 | 2952.3 | 22.5 | 0 | 0 |  |  |  | 66.8 | 11.1 | 68.06 | 817.9 | 7553.06 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1178.9
18:00 | 836.64 | 2774.9 | 2956.2 | 43.3 | 0 | 0 |  |  |  | 70.1 | 11.1 | 1.1 | 812.6 | 7505.94 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 64.4
18:30 | 845.5 | 2774.5 | 3181.5 | 43.6 | 0 | 0 |  |  |  | 66.2 | 11.1 | 1 | 789.7 | 7713.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13321.05
19:00 | 835.5 | 2854.2 | 3337.6 | 44.4 | 0 | 0 |  |  |  | 64.5 | 11.2 | 0 | 724.5 | 7871.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 244.4
19:30 | 837.3 | 2876.2 | 3389 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 68.4 | 11.3 | 0 | 682.7 | 7909.8 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1945.1
20:00 | 833.4 | 2983.4 | 3281.3 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 69.5 | 11.3 | 0 | 614.7 | 7838.6 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 84.25
20:30 | 842.1 | 3111.8 | 3085.8 | 44.7 | 0 | 0 |  |  |  | 67.3 | 11.3 | 0 | 605.1 | 7768.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 133.5
21:00 | 838.7 | 3143.3 | 3042.5 | 45.1 | 0 | 0 |  |  |  | 68.1 | 11.3 | 0 | 593.1 | 7742.1 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4699.75
21:30 | 841.9 | 3133.1 | 2968.1 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 70.8 | 11.3 | 0 | 570.1 | 7640.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2153
22:00 | 846.84 | 3049.2 | 3093.8 | 45.1 | 0 | 0 |  |  |  | 66.7 | 11 | 0 | 491.7 | 7604.34 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.3
22:30 | 836.54 | 3058.4 | 3105.7 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 68.5 | 11.2 | 0 | 482.4 | 7607.94 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1857.95
23:00 | 828.84 | 3041.3 | 2997.9 | 44.9 | 0 | 0 |  |  |  | 69 | 11.3 | 0 | 433.9 | 7427.14 |  | C.H. HER 1 | 14.4
23:30 | 818.64 | 2985.6 | 2802.1 | 44.4 | 0 | 0 |  |  |  | 68.4 | 11.3 | 0 | 418.6 | 7149.04 |  | C.H. HUAMPANI | 716
00:00 | 830.1 | 3018.6 | 2666.2 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 68.5 | 11.3 | 0 | 405.5 | 7045.2 |  | C.H. HUINCO |  | 1113.05
TOTAL MWh | 20175.48 | 67403.15 | 64476.85 | 314.5 | 271.35 | 121.15 | 0 | 0 | 0 | 1636.6 | 244.4 | 8522.03 | 12800.7 | 175966.21 |  | C.H. MATUCANA |  | 3077.6
% | 11.4655 | 38.3046 | 36.6416 | 0.17873 | 0.15421 | 0.068848 | 0 | 0 | 0 | 0.93006 | 0.13889 | 4.843 | 7.2745 | 100 |  | C.H. MOYOPAMPA | 1524.85
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2634
[16 empty] | PCH TUPURI | 33.5
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 126.55
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 723.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4068.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 743.25
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1050.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2540.2
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 465.4
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20175.48 | 67403.15

## GENERACION RER
sábado, 21 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 17.5 | 14.1 | 8.2 | 11.3 | 20.1 | 3.2 |  |  | 22.5 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.4 | 36.7 | 4.5 | 98.1 |  |  | 2.2 | 70.6 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 0.8 | 0.4 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 10 | 4.1 | 9.5 | 0.6 |  |  |  |  | 22 | 50.3 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20.5 | 767.1
1:00 |  | 17 | 14.1 | 8.3 | 11.3 | 20.1 | 3.2 |  |  | 22.2 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 13.1 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 19.1 | 19.4 | 23.6 | 4.5 | 86.7 |  |  | 2.1 | 74.9 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 1.3 | 1.3 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 10 | 12.8 | 0.6 |  |  |  |  | 16.9 | 47.1 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 747.6
1:30 |  | 17.1 | 14.1 | 8.4 | 11.3 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.2 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 19.1 | 19.4 | 17.4 | 5.8 | 95.1 |  |  | 4.9 | 106.1 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 1 | 1.2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.6 | 10 | 19.6 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | 22.9 | 50 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 19.9 | 5.3 | 19.9 |  | 20.4 | 816.1
2:00 |  | 17 | 14 | 8.4 | 11.4 | 20.1 | 3.24 |  |  | 20.7 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.1 | 19.3 | 10.8 | 6.5 | 88.1 |  |  | 7 | 132.8 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 0.9 | 0.7 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.6 | 9.7 | 21.4 | 23.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.2 | 55.1 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.2 | 829.94
2:30 |  | 16 | 14.1 | 8.1 | 11.2 | 20.1 | 3.24 |  |  | 21.3 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.3 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 17.3 | 5.4 | 80 |  |  | 6.3 | 142.1 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  | 1.4 | 1.4 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 29.1 | 33.2 | 0.6 |  |  |  |  | 22.7 | 56.6 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.1 | 858.04
3:00 |  | 16.2 | 14.1 | 5.9 | 11.2 | 20.1 | 3.24 |  |  | 21.7 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 19.1 | 19.4 | 18.7 | 2.6 | 69.4 |  |  | 8.7 | 141.9 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 1.9 | 1.8 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 10 | 51.9 | 48.3 | 0.6 |  |  |  |  | 21.6 | 49.1 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.6 | 878.74
3:30 |  | 16.8 | 14.1 | 7 | 11.2 | 20.1 | 3.24 |  |  | 21.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 19.1 | 19.4 | 24.5 | 0.8 | 75.9 |  |  | 10.8 | 157.3 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 1.8 | 2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 10 | 42.7 | 54.1 | 0.6 |  |  |  |  | 16.3 | 43.9 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 894.04
4:00 |  | 17 | 14.2 | 8.1 | 11.2 | 20.1 | 3.24 |  |  | 20.8 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 3.3 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.3 | 22.9 |  | 102.5 |  |  | 7.4 | 131.4 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 1.1 | 0.8 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.7 | 9.7 | 41 | 55.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 53.2 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 900.54
4:30 |  | 17.1 | 14.1 | 8.3 | 11.2 | 20.1 | 3.24 |  |  | 19.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.5 | 19.1 | 19.3 | 25.7 |  | 88.7 |  |  | 5.4 | 116.2 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 1 | 0.7 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 36.5 | 55.5 | 0.6 |  |  |  |  | 16 | 46 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 855.04
5:00 |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 20.1 | 3.24 |  |  | 22 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.8 | 19.1 | 19.4 | 19.2 |  | 77.4 |  |  | 6.6 | 120.7 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.8 | 0.6 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.5 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 28.5 | 37.9 | 0.6 |  |  |  |  | 17.5 | 41.5 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.5 | 816.54
5:30 |  | 17.3 | 13 | 8.7 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.1 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.1 | 13.1 | 3.3 | 5 | 20 | 19.1 | 19.3 | 12.9 |  | 80.4 |  |  | 7.2 | 146.3 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 1.1 | 1 |  | 3.4 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 27.2 | 36.6 | 0.6 |  |  |  |  | 17.1 | 41.8 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.1 | 834.8
6:00 |  | 16.7 | 14.1 | 8.6 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.6 | 13.9 |  |  | 20 |  | 20 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.6 | 19.1 | 19.3 | 13.8 | 0.1 | 77.7 |  |  | 5.4 | 159.1 | 0.3 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 1.4 | 0.9 |  | 3.4 | 18.4 |  | 2.7 | 1.4 | 0.79 |  | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 21.3 | 30.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |  |  | 17.3 | 43.5 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 | 0.3 | 20.3 | 841.59
6:30 |  | 16.8 | 14.1 | 7.3 | 11.2 | 20 | 3.2 |  |  | 20.9 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 0.4 | 19.3 | 20.6 | 0.6 | 85.1 |  |  | 8.2 | 192.3 | 4.8 | 0.1 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 2.8 | 1.3 | 1.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 22 | 19.5 | 7.36 |  | 3.6 | 1.1 |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | 25.9 | 28.5 | 0.6 | 3.3 | 3.3 |  |  | 22.6 | 49.4 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  | 0.9 | 2.1 | 19.8 | 5.3 | 19.8 | 1.3 | 20.4 | 947.86
7:00 |  | 6.3 | 14.1 | 7.3 | 10.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.5 | 14.2 | 0.4 | 0.1 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.3 | 5.2 | 20.3 |  | 19.3 | 18.4 | 0.6 | 87.5 |  |  | 8.3 | 174.3 | 14.3 | 0.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 8.3 | 1.6 | 1.1 |  | 3.4 | 18.5 |  | 70 | 55 | 22.86 |  | 3.6 | 3.3 |  | 0.8 | 5.6 | 9.9 | 35.1 | 43.8 | 0.6 | 8 | 8 |  | 0.7 | 22.3 | 54.2 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  | 2.9 |  | 20 | 5.3 | 20 | 2.6 | 20.2 | 1076.06
7:30 |  | 6.5 | 14.1 | 8.3 | 10.6 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.4 | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 19.9 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.2 |  | 19.3 | 15.6 | 0.1 | 78.5 |  |  | 5.9 | 164.5 | 24.6 | 1.2 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 19.3 | 1.5 | 1.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 132.8 | 138.7 | 59.44 |  | 3.6 | 6.1 |  | 1.8 | 5.7 | 10 | 40.3 | 37.3 | 0.6 | 13.6 | 14.2 |  | 1.7 | 18.1 | 56.4 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  | 5.6 |  | 20 | 5.3 | 20 | 4.3 | 20.2 | 1275.24
8:00 |  | 7.2 | 14.1 | 7.9 | 10.9 | 20.1 | 3.2 |  |  | 17.1 | 14.1 | 0.2 | 0.2 | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.3 |  | 19.3 | 10.5 |  | 58.5 |  |  | 5.3 | 150.3 | 32 | 1.4 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 70.4 | 2.3 | 1.4 |  | 3.5 | 18.4 |  | 225.3 | 171.1 | 91.14 | 0.1 | 3.4 | 8.5 |  | 3.5 | 5.5 | 10 | 50.6 | 55.8 | 0.6 | 26 | 22 |  | 4.3 | 14.8 | 52.2 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  | 7.6 | 0.3 | 19.6 | 5.2 | 19.6 | 6.8 | 20.3 | 1501.34
8:30 |  | 5.7 | 14.1 | 9.2 | 10.6 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.2 | 14.1 | 0.2 | 0.5 | 19.9 |  | 19.9 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.2 |  | 19.3 | 6.9 |  | 62 |  |  | 7.1 | 140.9 | 33.7 | 1.6 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 74.4 | 2.2 | 1.2 |  | 3.4 | 18.4 |  | 236 | 180.5 | 96.03 | 0.2 | 3.3 | 10.9 |  | 6.7 | 5.6 | 9.7 | 66.1 | 64 | 0.6 | 87 | 92.9 |  | 11.1 | 13.8 | 45.9 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  | 10.2 | 0.4 | 20 | 5.3 | 20 | 15.3 | 19.7 | 1698.73
9:00 |  | 7.2 | 13.8 | 9.1 | 10.7 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.9 | 14.1 | 0.3 | 0.7 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 13.4 | 3.4 | 5.2 | 20.3 |  | 19.3 | 9.8 |  | 61.8 |  |  | 6.7 | 141.7 | 34.9 | 1.5 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 76.9 | 1.5 | 0.7 |  | 3.4 | 18.4 |  | 242 | 185.8 | 98.43 | 0.2 | 3.3 | 12.9 |  | 13 | 5.4 | 9.9 | 58 | 62.4 | 0.6 | 100.2 | 133.3 |  | 16.8 | 14.1 | 47.3 | 4.8 | 2.5 | 2.4 |  | 12 | 0.4 | 20 | 5.3 | 20 | 17.9 | 20.2 | 1785.33
9:30 |  | 7.6 | 14.1 | 9.1 | 10.7 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.1 | 14.1 | 0.3 | 0.8 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.4 |  | 19.3 | 17.8 |  | 79.5 |  |  | 13.9 | 158.9 | 35.8 | 1.4 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 77 | 2 | 1 |  | 3.4 | 18.4 |  | 249.4 | 180.2 | 97.15 | 0.2 | 3.3 | 14.5 |  | 14.1 | 5.4 | 9.9 | 48.5 | 53.6 | 0.6 | 101.1 | 134.1 |  | 17.4 | 16.6 | 53.1 | 4.8 | 2.3 | 2.4 |  | 13.7 | 0.3 | 20 | 5.3 | 19.9 | 18 | 20.3 | 1834.95
10:00 |  | 17.1 | 14.1 | 8.9 | 10.1 | 20.1 | 3.24 |  |  | 20.8 | 14.2 | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 1.5 | 5.1 | 20.5 |  | 19.4 | 21.1 |  | 72.9 |  |  | 21.6 | 184.2 | 35.9 | 1.5 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 77.4 | 1.2 | 0.4 |  | 3.4 | 18.4 |  | 252.2 | 193 | 102.7 | 0.3 | 3.3 | 16.1 |  | 14 | 5.6 | 10 | 43.3 | 44.3 | 0.6 | 99.5 | 133.2 |  | 17.3 | 13.8 | 51.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 |  | 15.7 | 0.4 | 20 | 5.3 | 20 | 18 | 20.4 | 1874.24
10:30 |  | 17.5 | 14.1 | 8.3 | 10.1 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.7 | 14.1 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 1 | 5.1 | 20.7 |  | 19.4 | 29.3 |  | 70.5 |  |  | 20.2 | 200.1 | 36.2 | 1.5 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 81 | 1.3 | 0.7 |  | 3.4 | 18.5 |  | 253.1 | 196.7 | 104.64 | 0.4 | 3.4 | 17.5 |  | 14 | 5.7 | 9.9 | 37.8 | 40.5 | 0.6 | 102.7 | 135.1 |  | 17.1 | 12.1 | 48.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 |  | 16.8 | 0.6 | 20.1 | 5.3 | 20 | 18.1 | 20.4 | 1899.24
11:00 |  | 13.1 | 14.1 | 9.1 | 10.6 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.5 | 14.2 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.1 |  | 19.3 | 34.3 |  | 54.7 |  |  | 21.4 | 208.6 | 32.6 |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80 | 1.2 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 198.2 | 105.5 | 0.4 | 3.5 | 18.2 |  | 13.9 | 5.6 | 9.8 | 49.9 | 40.7 | 0.6 | 102.8 | 134.7 |  | 17.1 | 12 | 45.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 |  | 17.8 | 0.6 | 20 | 5.2 | 20 | 18.2 | 20.2 | 1903.6
11:30 |  | 17.2 | 14.1 | 6.4 | 7.6 | 20.1 | 3.24 |  |  | 22.1 | 14.1 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 |  | 5.1 | 20.3 |  | 19.3 | 46.2 | 2 | 53.8 |  |  | 25.1 | 187.8 | 35.5 | 1.7 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.9 | 1.4 | 1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 197.5 | 105.33 | 0.4 | 3.5 | 18.6 |  | 13.9 | 5.6 | 9.8 | 43.5 | 37.9 | 0.6 | 103.9 | 135.9 |  | 17 | 12.6 | 47.3 | 4.8 | 2 | 2.4 |  | 18 | 0.6 | 20 | 5.3 | 20.1 | 18.2 | 20.3 | 1896.87
12:00 |  | 16.7 | 14.2 | 6.8 | 9.5 | 20.1 | 3.2 |  |  | 22.2 | 13.5 | 0.3 | 1.1 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 |  | 5.1 | 20.5 |  | 19.3 | 50.1 | 8 | 62.2 |  |  | 23.7 | 184.6 | 34.1 | 5.6 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 80.3 | 4 | 3.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.1 | 193 | 103.16 | 0.4 | 3.5 | 18.8 |  | 13.6 | 5.4 | 9.8 | 64.9 | 43.8 | 0.6 | 104.3 | 137.3 |  | 17.4 | 16 | 54.7 | 4.8 | 2 | 2.4 |  | 18.1 | 0.6 | 20 | 5.3 | 20 | 18.1 | 20.4 | 1952.56
12:30 |  | 16.6 | 14.1 | 7.1 | 10.4 | 19.7 | 3.2 |  |  | 20.4 | 13.9 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.2 | 20.1 | 13.1 |  | 4.9 | 20.1 |  | 19.3 | 46.3 | 5.5 | 80.8 |  |  | 25.5 | 176.5 | 25.6 | 2.5 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.6 | 4.3 | 3.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 253.1 | 197.9 | 104.95 | 0.4 | 3.5 | 18.4 |  | 13.9 | 5.3 | 9.9 | 85.1 | 73.3 | 0.6 | 105.2 | 138.1 |  | 17.6 | 22 | 70.1 | 4.8 | 2 | 2.4 |  | 18.1 |  | 19.6 | 5.2 | 19.5 | 18.1 | 20.3 | 2024.05
13:00 |  | 16.2 | 14.2 | 6.4 | 10.6 | 20 | 3.2 |  |  | 20.6 | 14.2 | 0.3 | 1.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.1 | 13.1 |  | 4.4 | 20.3 |  | 19.4 | 43.1 | 6.8 | 80.3 |  |  | 27 | 191.9 | 15 | 3.6 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.7 | 9.6 | 5.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 205.1 | 104.29 | 0.5 | 3.5 | 17.9 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 103 | 93.8 | 0.6 | 105.1 | 138.2 |  | 17.4 | 22.1 | 70.4 | 4.8 | 2 | 2.4 |  | 17.9 |  | 19.8 | 5.3 | 19.8 | 18.4 | 20.3 | 2081.89
13:30 |  | 17 | 14 | 8.1 | 8.8 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.4 | 14.2 | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 1.1 | 4.9 | 20.1 |  | 19.3 | 50.2 | 8 | 81 |  |  | 34.3 | 225.4 | 18.1 | 2.3 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.9 | 10.6 | 8.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253.2 | 203.4 | 40.1 | 0.4 | 3.5 | 17.5 |  | 14.5 | 5.6 | 9.9 | 123.4 | 106 | 0.6 | 103.7 | 137.3 |  | 17.7 | 21.7 | 67.3 | 4.8 | 2 | 2.4 |  | 17 | 0.7 | 20 | 5.3 | 20 | 18.4 | 20.2 | 2101.9
14:00 |  | 17.3 | 14.1 | 8.6 | 9.9 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21 | 14.2 | 0.3 | 0.6 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 20.7 |  | 19.3 | 53.4 | 6.6 | 81.8 |  |  | 34.6 | 225 | 14.8 | 4.5 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 81 | 8.8 | 8.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 248.9 | 201.9 | 106.86 | 0.4 | 3.5 | 16.3 |  | 14.4 | 5.6 | 9.9 | 115.6 | 103.2 | 0.6 | 102 | 126.4 |  | 17.5 | 20.5 | 70.8 | 4.8 | 2 | 2.4 |  | 16.7 | 2 | 20 | 5.2 | 19.9 | 18.4 | 20.4 | 2145.36
14:30 |  | 16.6 | 14.1 | 8.7 | 10.1 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.5 | 14.2 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 20.9 |  | 19.3 | 56.5 | 7.4 | 85.6 |  |  | 33.8 | 224.6 | 34.4 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.9 | 10.8 | 7.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 194.1 | 173.8 | 99.72 | 0.4 | 3.4 | 14.7 |  | 14.4 | 5.6 | 9.8 | 120.5 | 104.3 | 0.6 | 106.3 | 130.2 |  | 17.3 | 24.6 | 73.1 | 4.8 | 2 | 2.4 | 0.9 | 16.2 | 1.9 | 20 | 5.3 | 20 | 15.7 | 20.5 | 2095.12
15:00 |  | 17.1 | 14.1 | 8.3 | 10.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.8 | 14.2 | 0.3 | 0.5 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.4 | 3.5 | 5.1 | 20.3 |  | 19.3 | 45.9 | 7.9 | 91 |  |  | 34.8 | 225.7 | 12 | 4 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 80.5 | 10.9 | 6.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 130 | 168.7 | 93.51 | 0.3 | 3.3 | 13.2 |  | 14 | 5.6 | 9.8 | 109.1 | 116.1 | 0.6 | 100.5 | 138.5 |  | 17 | 25.3 | 75.5 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 7.3 | 1.9 | 20.2 | 5.3 | 20 | 18.1 | 20.3 | 1994.21
15:30 |  | 17.1 | 14.1 | 6.9 | 10.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.9 | 14.2 | 0.3 | 0.4 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 20.7 |  | 19.3 | 43.7 | 9.4 | 80.9 |  |  | 34.3 | 224.2 | 7.9 | 3.3 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 77.4 | 10.8 | 6.3 |  | 3.5 | 18.5 |  | 126.7 | 150.4 | 84.52 | 0.3 | 3.3 | 11.9 |  | 13.8 | 5.6 | 9.9 | 129.8 | 117.2 | 0.6 | 96.5 | 127.2 |  | 16.6 | 22.7 | 69.3 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 6.9 | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 | 16.7 | 20.4 | 1935.52
16:00 |  | 16.4 | 14.1 | 5.9 | 9.5 | 20.1 | 3.2 |  |  | 22 | 14.2 | 0.2 | 0.3 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5 | 20.8 |  | 19.3 | 58.2 | 8.3 | 81 |  |  | 35.2 | 223.2 | 22.6 | 10.3 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 64.2 | 12.6 | 6.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 141.9 | 110.4 | 83.34 | 0.2 | 3.2 | 8.8 |  | 12.9 | 5.4 | 9.9 | 138.5 | 120.8 | 0.6 | 88.3 | 117.3 |  | 15.9 | 23.5 | 69.9 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 4.1 | 1.9 | 20 | 5.3 | 20 | 15 | 20.4 | 1917.24
16:30 |  | 16.3 | 14.1 | 5.8 | 10 | 20.1 | 3.2 |  |  | 22 | 14.2 | 0.2 | 0.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.5 | 4.6 | 20.7 | 0.3 | 19.4 | 65.3 | 5.9 | 83.4 |  |  | 34.6 | 216.5 | 23.3 |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 56.7 | 11.5 | 7.7 |  | 3.5 | 18.4 |  | 111.3 | 67.7 | 48.57 | 0.2 | 3.5 | 6.8 |  | 11.8 | 5.6 | 10 | 157.9 | 123.3 | 0.6 | 74.5 | 84.8 |  | 14.8 | 25.4 | 74 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 5.9 | 1.8 | 20.2 | 5.2 | 20 | 11.4 | 20.4 | 1767.97
17:00 |  | 16.6 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | 20.1 | 3.2 |  |  | 18.2 | 14.2 | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.7 | 10 | 19.3 | 66.4 | 6.5 | 102 |  |  | 35 | 220.2 | 6.9 | 0.5 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 12.7 | 12.6 | 7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 100.8 | 74.1 | 34.21 | 0.1 | 3.5 | 1.9 |  | 8.9 | 5.5 | 9.9 | 155.4 | 125.3 | 0.6 | 41.7 | 44.7 |  | 11.3 | 25.5 | 78.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | 20.2 | 5.2 | 20.1 | 4.2 | 20.4 | 1627.51
17:30 |  | 16.4 | 13.1 | 6.2 | 10.3 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.8 | 14.2 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.5 | 10 | 19.3 | 57.2 | 7.2 | 109.4 |  |  | 26.4 | 216.8 | 1.9 | 0.1 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 8 | 10.5 | 9.6 |  | 3.4 | 18.4 |  | 15.2 | 13.1 | 6.46 | 0.1 | 3.6 | 1.2 |  | 2.7 | 5.6 | 10 | 150.6 | 125.7 | 0.6 | 7.3 | 7.2 |  | 3.8 | 26.7 | 77.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 | 0.2 | 20.2 | 1338.06
18:00 |  | 16.9 | 14.1 | 8 | 10.1 | 20.1 | 3.24 |  |  | 21 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.3 | 10 | 19.3 | 60.1 | 6.8 | 108.2 |  |  | 25.7 | 221.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 9.6 | 9.5 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  | 0.1 | 5.6 | 9.9 | 146.2 | 123.9 | 0.6 |  |  |  | 1 | 23.9 | 77.5 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 1269.24
18:30 |  | 16.8 | 14.1 | 8.7 | 9 | 20.1 | 3.2 |  |  | 17.6 | 14.3 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 10 | 19.3 | 65.1 | 5.4 | 109.7 |  |  | 22.3 | 211.5 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 7.2 | 5.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 140.2 | 115.5 | 0.6 |  |  |  | 1 | 26.6 | 80.7 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20.1 | 5.2 | 20 |  | 20.5 | 1243
19:00 |  | 16.4 | 14.1 | 8.3 | 10 | 20.1 | 3.2 |  |  | 15.7 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 10 | 19.2 | 58.7 | 4.9 | 110.5 |  |  | 21.2 | 206.1 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 3.6 | 2.9 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 104.9 | 107.1 | 0.6 |  |  |  |  | 23.5 | 81.1 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20.2 | 5.3 | 20.2 |  | 20.3 | 1174.3
19:30 |  | 16.6 | 14 | 8.1 | 10.9 | 20.1 | 3.2 |  |  | 18.8 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 10 | 19.2 | 46.8 | 5.8 | 101.1 |  |  | 12.4 | 201 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.7 |  | 1.7 | 1.6 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 97.8 | 112.4 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 76.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20.2 | 5.3 | 20.1 |  | 20.3 | 1136.4
20:00 |  | 16.5 | 14.1 | 8 | 10.9 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 10 | 19.2 | 36.8 | 3.5 | 88.9 |  |  | 16.5 | 210.4 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 1.2 | 0.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 72.2 | 95.1 | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 68.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20.1 | 5.2 | 20 |  | 20.3 | 1070
20:30 |  | 16.8 | 14.1 | 6.5 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 18.7 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.6 | 10 | 19.2 | 43.9 | 2.8 | 100.5 |  |  | 13.3 | 196.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 1 | 0.7 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 67.8 | 86.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 68.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.6 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20.3 | 1058.4
21:00 |  | 16.7 | 14.1 | 7.3 | 10.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.8 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 10 | 19.2 | 46.8 | 4 | 96 |  |  | 19.7 | 200.8 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 0.7 | 0.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 59.6 | 79.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.4 | 63.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.5 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20.4 | 1047.3
21:30 |  | 17.3 | 14.1 | 8.5 | 11.3 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.6 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 15.4 | 19.2 | 35.1 | 2.5 | 90 |  |  | 22.2 | 204.9 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.7 | 0.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 52.8 | 68.4 | 0.6 |  |  |  |  | 22.9 | 70.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.5 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20.3 | 1031.6
22:00 |  | 16.5 | 14.1 | 6.2 | 11.3 | 20.1 | 3.24 |  |  | 18.6 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 24.7 | 1.9 | 96 |  |  | 9.1 | 177.5 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.5 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 39.5 | 47.5 | 0.6 |  |  |  |  | 24.4 | 70.6 | 4.5 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.5 | 20.2 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 952.94
22:30 |  | 16 | 14.1 | 7.8 | 11.4 | 20.1 | 3.24 |  |  | 19.2 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 19.1 | 19.2 | 28.6 | 1.8 | 96.7 |  |  | 10.3 | 157.7 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 1.3 | 0.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 44.4 | 45.3 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 71.7 | 4.7 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.5 | 20 | 5.3 | 20 |  | 10.9 | 936.24
23:00 |  | 16 | 14.1 | 8.2 | 11.4 | 20.1 | 3.24 |  |  | 19.3 | 14 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 17.7 | 19.1 | 19.3 | 26.8 | 2.9 | 86.7 |  |  | 9.6 | 148 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.7 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 32.4 | 35.4 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 68 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.5 | 20 | 5.2 | 20 |  | 8.7 | 883.34
23:30 |  | 16.9 | 14.1 | 7.6 | 11 | 20 | 3.24 |  |  | 18.8 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 17.1 | 19.1 | 19.3 | 22.8 | 3.9 | 90.3 |  |  | 5.2 | 138.1 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.9 | 0.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 31.7 | 36.1 | 0.6 |  |  |  |  | 22.9 | 66.3 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.4 | 19.8 | 5.2 | 19.8 |  | 8.4 | 865.54
0:00 |  | 16.6 | 14.1 | 7.3 | 11.1 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.4 | 14.4 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.1 | 5.1 | 17.8 | 19.1 | 19.3 | 26 | 6.8 | 86.5 |  |  | 6.5 | 129.9 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 2.4 | 1.7 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 25.4 | 32 | 0.6 |  |  |  |  | 23.6 | 64.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.4 | 20 | 5.3 | 19.9 |  | 8.8 | 854.7
EJEC MWh | 0 | 370.6 | 334.05 | 187.8 | 253.75 | 482.05 | 77.08 | 0 | 0 | 490.4 | 339.25 | 2.8 | 7.1 | 477.65 | 0 | 481.3 | 485.9 | 314.45 | 71.5 | 121.6 | 486.7 | 215.35 | 463.4 | 816.25 | 87 | 2032.65 | 0 | 0 | 395.45 | 4180.45 | 268.6 | 24.4 | 504 | 170.65 | 489.6 | 489.6 | 480 | 184.9 | 716.15 | 90.25 | 65.25 | 0 | 83.25 | 442.8 | 0 | 2136.4 | 1738.55 | 900.53 | 2.95 | 84.25 | 137.55 | 0 | 122.2 | 133.5 | 237.3 | 1600.5 | 1585.5 | 14.4 | 891.85 | 1137 | 0 | 153.4 | 492.85 | 1454.55 | 115 | 60.9 | 57.6 | 10.9 | 126.7 | 33.5 | 480 | 126.55 | 479.3 | 155.85 | 465.4 | 32118.96
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1881 | 5.8564 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 8522.03 | 26.5327 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8915.23 | 27.7569 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 12800.7 | 39.854 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 21 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17.5 | 14.1 | 8.2 | 11.3 |  | 22.5 |  | 73.6
1:00 | 17 | 14.1 | 8.3 | 11.3 |  | 22.2 |  | 72.9
1:30 | 17.1 | 14.1 | 8.4 | 11.3 |  | 21.2 |  | 72.1
2:00 | 17 | 14 | 8.4 | 11.4 |  | 20.7 |  | 71.5
2:30 | 16 | 14.1 | 8.1 | 11.2 |  | 21.3 |  | 70.7
3:00 | 16.2 | 14.1 | 5.9 | 11.2 |  | 21.7 |  | 69.1
3:30 | 16.8 | 14.1 | 7 | 11.2 |  | 21.6 |  | 70.7
4:00 | 17 | 14.2 | 8.1 | 11.2 |  | 20.8 |  | 71.3
4:30 | 17.1 | 14.1 | 8.3 | 11.2 |  | 19.6 |  | 70.3
5:00 | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.2 |  | 22 |  | 72.8
5:30 | 17.3 | 13 | 8.7 | 11.2 |  | 21.1 |  | 71.3
6:00 | 16.7 | 14.1 | 8.6 | 11.2 |  | 20.6 |  | 71.2
6:30 | 16.8 | 14.1 | 7.3 | 11.2 |  | 20.9 |  | 70.3
7:00 | 6.3 | 14.1 | 7.3 | 10.4 |  | 20.5 |  | 58.6
7:30 | 6.5 | 14.1 | 8.3 | 10.6 |  | 20.4 |  | 59.9
8:00 | 7.2 | 14.1 | 7.9 | 10.9 |  | 17.1 |  | 57.2
8:30 | 5.7 | 14.1 | 9.2 | 10.6 |  | 20.2 |  | 59.8
9:00 | 7.2 | 13.8 | 9.1 | 10.7 |  | 20.9 |  | 61.7
9:30 | 7.6 | 14.1 | 9.1 | 10.7 |  | 21.1 |  | 62.6
10:00 | 17.1 | 14.1 | 8.9 | 10.1 |  | 20.8 |  | 71
10:30 | 17.5 | 14.1 | 8.3 | 10.1 |  | 20.7 |  | 70.7
11:00 | 13.1 | 14.1 | 9.1 | 10.6 |  | 21.5 |  | 68.4
11:30 | 17.2 | 14.1 | 6.4 | 7.6 |  | 22.1 |  | 67.4
12:00 | 16.7 | 14.2 | 6.8 | 9.5 |  | 22.2 |  | 69.4
12:30 | 16.6 | 14.1 | 7.1 | 10.4 |  | 20.4 |  | 68.6
13:00 | 16.2 | 14.2 | 6.4 | 10.6 |  | 20.6 |  | 68
13:30 | 17 | 14 | 8.1 | 8.8 |  | 21.4 |  | 69.3
14:00 | 17.3 | 14.1 | 8.6 | 9.9 |  | 21 |  | 70.9
14:30 | 16.6 | 14.1 | 8.7 | 10.1 |  | 21.5 |  | 71
15:00 | 17.1 | 14.1 | 8.3 | 10.2 |  | 20.8 |  | 70.5
15:30 | 17.1 | 14.1 | 6.9 | 10.2 |  | 21.9 |  | 70.2
16:00 | 16.4 | 14.1 | 5.9 | 9.5 |  | 22 |  | 67.9
16:30 | 16.3 | 14.1 | 5.8 | 10 |  | 22 |  | 68.2
17:00 | 16.6 | 7.8 | 8.9 | 9.8 |  | 18.2 |  | 61.3
17:30 | 16.4 | 13.1 | 6.2 | 10.3 |  | 20.8 |  | 66.8
18:00 | 16.9 | 14.1 | 8 | 10.1 |  | 21 |  | 70.1
18:30 | 16.8 | 14.1 | 8.7 | 9 |  | 17.6 |  | 66.2
19:00 | 16.4 | 14.1 | 8.3 | 10 |  | 15.7 |  | 64.5
19:30 | 16.6 | 14 | 8.1 | 10.9 |  | 18.8 |  | 68.4
20:00 | 16.5 | 14.1 | 8 | 10.9 |  | 20 |  | 69.5
20:30 | 16.8 | 14.1 | 6.5 | 11.2 |  | 18.7 |  | 67.3
21:00 | 16.7 | 14.1 | 7.3 | 10.2 |  | 19.8 |  | 68.1
21:30 | 17.3 | 14.1 | 8.5 | 11.3 |  | 19.6 |  | 70.8
22:00 | 16.5 | 14.1 | 6.2 | 11.3 |  | 18.6 |  | 66.7
22:30 | 16 | 14.1 | 7.8 | 11.4 |  | 19.2 |  | 68.5
23:00 | 16 | 14.1 | 8.2 | 11.4 |  | 19.3 |  | 69
23:30 | 16.9 | 14.1 | 7.6 | 11 |  | 18.8 |  | 68.4
0:00 | 16.6 | 14.1 | 7.3 | 11.1 |  | 19.4 |  | 68.5
EJEC MWh | 370.6 | 334.05 | 187.8 | 253.75 | 0 | 490.4 | 0 | 1636.6

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - sábado, 21 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 402.2 | 405.7 | 411.25 | 410.4 | 400.85 | 389.7 | 391.7 | 370.6 | 7509.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 | 372.2 | 365.75 | 357.3 | 345.05 | 333.5 | 332.75 | 171.35 | 334.05 | 6090.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 179.95 | 186.35 | 187.7 | 193 | 190.8 | 190.5 | 175.4 | 187.8 | 3358.9
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 241.3 | 194.55 | 155.9 | 233.6 | 261.85 | 256.85 | 213.65 | 253.75 | 5224.3
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 484.65 | 476.4 | 482.5 | 427.85 | 482.3 | 483.05 | 482.7 | 482.05 | 9903.7
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 62.75 | 67 | 72.46 | 70.25 | 72.62 | 75.55 | 76.8 | 77.08 | 1564.74
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 411.7 | 418.25 | 362.1 | 457.46 | 478.45 | 495.45 | 443.2 | 490.4 | 9167.525
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 82.8 | 474.25 | 473.2 | 472.5 | 473.5 | 327.9 | 287.25 | 339.25 | 7590.95
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 4528.45 | 4849.15 | 4934.55 | 4295.1 | 5018.1 | 4849.2 | 5041.1 | 5051.05 | 98069.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 451.15 | 460.8 | 462.25 | 458.75 | 457.35 | 456.75 | 444 | 456.8 | 9378.301
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3530.95 | 3586.95 | 3637.55 | 3605.8 | 3622.95 | 3614.9 | 3640.3 | 3617.65 | 74513.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 1004.25 | 1002.05 | 999.85 | 999.35 | 998.85 | 996.35 | 1002.8 | 1004.8 | 20332.4
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.9 |  | 0.05 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.8 | 50.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 4 | 7.45 | 6.85 | 3.4 | 6.25 | 5.75 | 5.9 | 7.1 | 120.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 155.4 | 155.25 | 153.85 | 152.5 | 151.85 | 150.6 | 151.55 | 152.8 | 3169.05
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1854.1 | 1878.4 | 1884.2 | 1859.8 | 1847 | 1856.15 | 1849.4 | 1859.7 | 48717.95
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | 0.3 | [7 empty] | 335.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [15 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 | [6 empty] | 2.4 |  | 1496.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 476.95 | 476.15 | 475.6 | 476.95 | 475.6 | 475.7 | 476.95 | 477.65 | 9992.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 484.25 | 482.65 | 482.75 | 482.25 | 482.3 | 479.5 | 481.05 | 481.3 | 10134.4245
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 484.15 | 486.2 | 486.35 | 486.8 | 486.6 | 486.2 | 486.7 | 485.9 | 10183.7496
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 234.95 | 295.4 | 300.25 | 315.3 | 316.4 | 316.4 | 285.4 | 314.45 | 6445.4664
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3969.2 | 3949.9 | 3373.35 | 3932.65 | 3982.5 | 2379.2 | 1958.1 | 1961.7 | 77058.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 211.35 | 164.2 | 146.6 | 146.8 | 147.65 | 145.15 | 148.2 | 146.55 | 4306.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 | 146 | 42.95 | [6 empty] | 2193.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 253.25 | 165.95 | 184.95 | 126.05 | 223 | 155.05 | 232.25 | 132.9 | 1580.6
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 67.45 | 81.6 | 79.45 | 78.05 | 70.65 | 38.75 | 78.6 | 71.5 | 1361.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 15633.85 | 13333.1 |  | 569.6 | 87.4 |  |  |  | 220166.865
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 | 3495.75 | 3267.35 |  |  | 7.75 |  |  |  | 61899.835
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | 38.55 | [7 empty] | 1989.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | 38.35 | [7 empty] | 1974.42
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 78.55 | 69.55 | 80.9 | 122.8 | 117.5 | 123.1 | 122.9 | 121.6 | 2317.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 391.9 | 304.9 |  |  |  |  | 469.75 | 486.7 | 7885.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 9701.8 | 10549.5 | 10867.4 | 10860.1 | 10893.15 | 10932.15 | 10944 | 10973.9 | 206999.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.85 | 3165.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2032.95 | 1947.95 | 2198.9 | 1717.9 | 2054.05 | 2256.75 | 2270.2 | 2278.05 | 40636.01
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 431.2 | 469.75 | 470.15 | 457.65 | 458.8 | 457.9 | 457.95 | 215.35 | 8091.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 441.05 | 454.5 | 466.1 | 463.7 | 465.15 | 454.45 | 464.1 | 463.4 | 9367.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 812.05 | 323 | 703.75 | 1041.55 | 664.6 | 601.25 | 691.7 | 314.5 | 14950.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 | 357.7 | 370.05 | 415 | [5 empty] | 4724.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | [11 empty] | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 326.9 | 473.5 | 695.05 | 563.75 | 383.05 | 461.05 | 820.45 | 816.25 | 9636.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 88.7 | 45.3 | 93.05 | 291.95 | 85.4 | 194.35 | 165.2 | 87 | 2143.65
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 1435.05 | 1505.5 | 2288.65 | 1827.4 | 2449.85 | 1919.7 | 1860.25 | 2032.65 | 36544.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1798.6 | 1412.65 | 1448.95 | 1222.05 | 1134.7 | 1296.8 | 1397.25 | 1847.55 | 26241.515
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2285.8 | 2117.95 | 1832.55 | 1905.45 | 1702.8 | 1768 | 1837.1 | 2332.9 | 36583.97
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 223.05 | 167.5 | 179.5 | 111.2 | 128.4 | 140.55 | 159.45 | 236.85 | 3169.7793
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 144.8 | 108.25 | 128.85 | 85.55 | 80.5 | 105.4 | 108 | 158.6 | 2116.0228
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 261.7 | 285.7 | 291.9 | 167.65 | 298.6 | 393.6 | 265.7 |  | 7082.815
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 3155.3 | 3088.3 | 3062.8 | 2770.15 | 2730 | 2084.3 | 2026.1 | 2021.85 | 61127.575
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 19.55 | 25.2 | 470.6 | 20.55 | 405.4 | 30.55 | 23.4 | 24.4 | 4755.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 253.8 | 191.1 | 342.2 | 309.55 | 287.15 | 322.6 | 264.7 | 268.6 | 6529.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 1334 | 1708.45 | 3367.85 | 2616.65 | 3597.85 | 3052.95 | 3197 | 3084.6 | 22770
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1431.6 | 809.35 | 3285.3 | 2615.5 | 3568.15 | 3031.7 | 3166.95 | 3065.25 | 20973.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 2788.6 | 2059.7 | 3840.95 | 2614.05 | 3932.25 | 3290.6 | 3511 | 3307.3 | 26153
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [13 empty] | 1335 | 5568.95 | 4769.8 | 5821.1 | 5259.3 | 5424.3 | 5307.75 | 33768.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 147.3 | 435 | 328.15 | 365.4 | 515.5 | 436.2 | 824.95 | 220.85 | 4105.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [20 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | 1248.15 | [7 empty] | 56443.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | 1213.75 | [7 empty] | 55690.11
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | 900.55 | [7 empty] | 45832.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [15 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [15 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [18 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 3056.4 | 1694.3 | 4293.0705 | 4298.5126 | 4317.7 | 4103.65 | 4288.75 | 4277.9 | 55724.0832
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 3153.5 | 2041.45 | 4303.8958 | 4308.9797 | 4328.75 | 4113.2 | 4300 | 4289.85 | 61035.1255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 3670.15 | 1617.7 | 4400.205 | 4396.8166 | 4398.85 | 4282.4 | 4386.6 | 4383.85 | 66809.9216
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 503.9 | 504 | 391.4 | 502.15 | 501.65 | 501.6 | 502.6 | 504 | 10145.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 191.55 | 191.9 | 188.75 | 182.85 | 184.2 | 170.65 | 3942.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10280.28
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 10275.11
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 10055.36
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 172.6 | 167.75 | 69.45 | 148.75 | 143.9 | 176.15 | 184.5 | 184.9 | 3412.5275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | 105.85 |  |  |  |  | 64.8 | 522.8 |  | 10704.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | 74.3 |  |  |  |  | 288.25 | 88.05 |  | 7506.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 677.9 | 720.35 | 775.3 | 731.5 | 709.3 | 775.4 | 705.55 | 716.15 | 15682.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 26.15 | 27.35 | 50.25 | 26.75 | 44.05 | 110.05 | 87.85 | 90.25 | 1838.15
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 25.9 | 39.6 | 68.6 | 15.45 | 31.65 | 79.85 | 64.45 | 65.25 | 2152.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 83.35 | 83.2 | 84.75 | 84.65 | 83.3 | 83.4 | 82.85 | 83.25 | 1757.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 448.3 | 447.9 | 448 | 447.95 | 444.4 | 445.2 | 445.2 | 444.8 | 9376.05
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 443.9 | 443.8 | 444.1 | 444.4 | 444.55 | 444.25 | 443 | 442.8 | 9216.96
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4848.65 | 4805.45 | 4853.3 | 4184.8 | 3983.95 | 4841 | 4850.4 | 4791.2 | 99723.05
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [17 empty] | 121.15 | 285.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [11 empty] | 131.15 |  |  |  | 711.85
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2169.15 | 2109.4 | 1677.25 | 2046.6 | 2173.95 | 1381.3 | 1173.15 | 1178.9 | 42088.55
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 97 | 97.15 | 92.3 | 97.8 | 98.25 | 57.5 |  | 64.4 | 1603.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2112.8 | 2143.55 | 2454.15 | 2470.8 | 2174.95 | 2329.45 | 2401.75 | 2136.4 | 49376.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13617.2 | 13358.55 | 13372.85 | 12931.7 | 5897.4 | 13304.6 | 13381.65 | 13321.05 | 272503.625
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1709.85 | 1685.05 | 2027.3 | 1979.15 | 1745.25 | 1903.15 | 1951.7 | 1738.55 | 39972.06
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 878.3173 | 851.5769 | 1038.31 | 936.42 | 700.63 | 798.515 | 974.56 | 900.53 | 18753.6541
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 1304.15 | 3297.35 | 3488.2 | 3498.3 | 3313.35 | 3253.3 | 3335.25 | 3562.1 | 27734.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 1829.85 | 3306.5 | 3533.4 | 3684.15 | 3313.6 | 3264.5 | 3346.2 | 3585.15 | 28548.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 2142.55 | 3308.05 | 3532.55 | 3666.05 | 3314.95 | 3261.4 | 3343.5 | 3587.8 | 28907.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 2635.95 | 5658.05 | 5874.3 | 6004.95 | 5729.1 | 5682.35 | 5712.45 | 5632.3 | 47832.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 2881.35 | 1431.65 | 3008.1 | 3950.85 | 4827.3 | 4435.15 | 4515.2 | 4578.75 | 31937.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [15 empty] | 1896.05 | 2572.25 | 2400.75 | 2432.25 | 2463.7 | 13056.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 250.35 | 244.95 | 245.05 | 245.4 | 107.65 | 244.5 | 244.9 | 244.4 | 5103.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.05 | 3.1 | 2.95 | 40.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1953.2 | 1937.25 | 1952.8 | 1946.5 | 1954.45 | 1918.95 | 1956.8 | 1945.1 | 39808.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 17.3 | 41.85 | 67.65 | 84.2 | 84.2 | 86.1 | 86.75 | 84.25 | 1282.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 134.55 | 130.15 | 134.95 | 138 | 133.57 | 130.55 | 137.2 | 137.55 | 2820.2435
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 | 998.95 | 118 | 113.8 | [5 empty] | 15718.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 113.15 | 131.85 | 138.8 | 121.75 | 118.25 | 140.25 | 115.5 | 122.2 | 2841.6005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 133.05 | 115.15 | 132.05 | 127.1 | 132.4 | 133.7 | 133.85 | 133.5 | 2790.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5444.3 | 5011.1 | 5378.3 | 5367.4 | 5365.85 | 5236.2 | 4718.2 | 4699.75 | 113463.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2191.2 | 1769.7 | 2161.25 | 2159.15 | 2166.55 | 2154.65 | 2159.9 | 2153 | 45666.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 243.85 | 238 | 238 | 238 | 238.2 | 238.1 | 238.2 | 237.3 | 5090.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1562.1 |  | 1595 | 1346.8 | 1182.75 | 1329.1 | 1318.8 | 1600.5 | 26013.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1700.3 | 1716.4 | 1503.45 | 1306.65 | 1127.35 | 1435.75 | 1350.35 | 1585.5 | 27096.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1861.65 | 1560.3 | 1885.6 | 1885.75 | 1882.2 | 1882.3 | 1876.1 | 1857.95 | 39057.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 11.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 262.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 717.7 | 596.9 | 717.75 | 718.2 | 719.35 | 714 | 715.8 | 716 | 13437
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 5207.35 | 6322.15 | 5566.55 | 6204.7 | 6318.9 | 6196.3 | 5438.25 | 1113.05 | 108846.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3083.15 | 3086.05 | 3081.25 | 3070.5 | 3169.6 | 2805.75 | 3118.75 | 3077.6 | 64313.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1521.25 | 1530.9 | 1518.6 | 1519.85 | 1512.9 | 1519.15 | 1511.75 | 1524.85 | 31808.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 798.45 | 825.55 | 938.2 | 881.6 | 828.15 | 1008 | 1012.9 | 891.85 | 20072.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1009.9 | 1045.65 | 1235.5 | 1193.75 | 1073.9 | 1309.2 | 1318.1 | 1137 | 26369.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 | 32.45 |  |  |  | 771.45 | 357.3 | 553.7 | 130.25 | 8284.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 190.8 | 202.75 | 31.45 |  |  |  | 208.45 | 2435.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 180.25 | 271.7 | [5 empty] | 1333.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1052.85 | 1254.6 | 758.35 | 1925.6 | 1391.9 | 977.05 | 914.85 | 8275.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 1838.4 | 970.7 | 1919.3 | 2270.25 | 3055.6 | 2967.65 | 3045.1 | 2925 | 53361.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [15 empty] | 947.8 | 1484.8 | 1516.9 | 1559.35 | 1494.3 | 8277.8
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 137.85 | 168.2 | 170.5 | 146.45 | 143.85 | 173.1 | 152.6 | 153.4 | 3554.369
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 361.3 | 386.6 | 589.2 | 482.25 | 605.45 | 470.6 | 458.2 | 492.85 | 9247.3
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1176.75 | 1150.4 | 1616.45 | 1410.45 | 1541.15 | 1324.45 | 1253.6 | 1454.55 | 26794.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 115.2 | 115.2 | 107.9 | 109.1 | 109.3 | 96.05 | 100.9 | 115 | 2241.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 62.45 | 62.05 | 60.75 | 60.3 | 63.2 | 63.8 | 44.4 | 60.9 | 1173
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 23.45 | 23.6 | 15.25 | 25.15 | 26.1 | 25.6 | 23.65 | 10.9 | 550.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 57.1 | 49.45 | 52.15 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1145.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [15 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [15 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.3 | 101.8 | 122.65 | 136.1 | 104.335 | 128.2 | 127.15 | 126.7 | 2634.593
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | 776.75 | [7 empty] | 39077.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | 494.95 | [7 empty] | 24344.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | 979.05 | [7 empty] | 37875.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | 87.95 | [7 empty] | 21412.93
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2637.75 | 2510.3 | 2636.5 | 2636.65 | 2637.2 | 2635.8 | 2637.7 | 2634 | 54942.23
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 32.9 | 38.95 | 30.55 | 20.9 | 46.15 | 48.1 | 50.4 | 33.5 | 938.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [19 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [12 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | 204.55 | [7 empty] | 1512.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 480.1 | 480.3 | 480.15 | 479.85 | 480.25 | 479.95 | 480.25 | 480 | 10078.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 156.05 | 127.45 | 116.95 | 121.6 | 128.8 | 128.25 | 128.1 | 126.55 | 3049.9
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 479.9 | 479.5 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.7 | 479.55 | 479.3 | 10074.05
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1896.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 241.15 |  | 568.75 | 741.1 | 225.75 |  | 328.55 | 723.55 | 4166.4
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 3537.55 | 4026.5 | 4050.55 | 4061.45 | 4082.15 | 4062.9 | 4071.25 | 4068.2 | 77590.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 703.7 | 701.05 | 698.7 | 694.1 | 695.3 | 693.05 | 709.75 | 743.25 | 14591.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1013.1 | 1055.7 | 1050.45 | 1051 | 1055.1 | 1047.8 | 1050.8 | 1050.25 | 21298.65
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 2563.5 | 2485 | 2549.1 | 2552.25 | 2580.2 | 2228.75 | 2543.95 | 2540.2 | 53540.95
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 141.1 | 176.2 | 168.9 | 134.05 | 154.75 | 181.2 | 139.9 | 155.85 | 3626.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 2636.85 | 1906.5 | 2675.95 | 4171.3 | 4934.105 | 4668.4 | 4808.05 | 4938.8 | 30739.955
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1138.1 | 395.55 | 1246.35 | 2132.45 | 2376.12 | 2294.55 | 2337.15 | 2385.15 | 14305.42
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 | 556.8 |  | 301.8 | 236.1 | 273.85 | 190.25 | 148.4 | 271.35 | 7924.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 336.1 | 748.35 | 399.65 | 524.8 | 336.65 | 766.7 |  | 9193.3
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 | [6 empty] | 45.55 | 5.4 |  |  |  | 665.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 179.25 | 22.6 | [6 empty] | 2694.1
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 476.65 | 489.3 | 488.45 | 448.45 | 409.5 | 489.2 | 488.15 | 465.4 | 9935.25
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 175576.2173 | 165397.5269 | 178010.4413 | 177578.339 | 179281.38 | 178880.215 | 181384.41 | 175966.21 | 3659569.7895
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  |  | 209.8139 | 246.6484 |  |  | 257.5625 | 66.7481 | 3763.8151
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 193.5915 | 152.9 | 192.1995 | 192.486 | 191.75 | 172.64 | 154.159 | 145.54 | 3636.4285
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 316.8 | 244.2 | 270.6 | 257.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 5976
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 598.85 | 598.9247 | 598.45 | 595.5785 | 600 | 595.365 |  | 595.1502 | 12038.7529
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 455.95 | 454.9552 | 455.5 | 301.718 | 451.185 | 226.75 | 226.7764 | 226.7132 | 8687.4225
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 238.05 | 237.8 | 237.8 | 229.45 | 231.3 | 228.8 | 175.55 | 229.1 | 5089.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 332.9 | 308.95 | 298.4 | 298.25 | 297.3 | 302.5 | 302.5 | 302.8 | 6675.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 589.4 | 590.4 | 590.4 | 589.05 | 590.6543 | 590.2 | 588.8 | 589.5 | 11976.1145
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2725.5415 | 2588.1299 | 2853.1634 | 2710.481 | 2678.9893 | 2433.055 | 2022.1479 | 2472.3015 | 57842.9834
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 514350.1891
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 439245.5
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 424383.8771
[7 empty] | ELECTROPERU | 286030.52
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 210165.3
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 183569.1303
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 173083.5
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 167011.65
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 122709.73
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 99723.05
[7 empty] | CELEPSA | 98069.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 94845.9
[7 empty] | EGEMSA | 77058.4
[7 empty] | SAN GABAN | 55880.63
[7 empty] | EGASA | 54024.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 49376.4
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 45045.375
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 42088.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 40636.01
[7 empty] | LA VIRGEN | 39808.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 36756.0405
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 36544.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 34023.2775
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 26794.8
[7 empty] | SINERSA | 23202.8
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20218.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18210.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 17118.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 15718.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15682.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14088.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11779.7
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 9935.25
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 9903.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9378.301
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9376.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9367.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9247.3
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9216.96
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9167.525
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8091.55
[7 empty] | EGESUR | 8080.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 7885.6
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 7590.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7509.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6090.15
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5224.3
[7 empty] | PETRAMAS | 5110.8
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3626.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3554.369
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3359.75
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3358.9
[7 empty] | SHOUGESA | 3307.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2841.6005
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2820.2435
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2634.593
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2317.6
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2152.6
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1838.15
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1757.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1603.05
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1564.74
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1361.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1282.05
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 997.7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 120.3
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 50.3
[7 empty] | KONDU SAC | 40.85

## G_AREAS
sábado, 21 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 436.6 | 82.1 | 0 | 42.4 | 2635.3 | 2923 | 0 | 256.8 | 607.8 | 15.2 | 0 | 0 | 561.1 | 5815.1 | 623 | 6999.2 | 00:30 | 3679.7 | 3020.3 | 0 | 299.2 | 6999.2 | 00:30 | 384.6 | 83.3 | 0 | 299.2 | 767.1
01:00 | 431 | 55.9 | 0 | 30.7 | 2639.2 | 2865 | 0 | 250.5 | 600.9 | 15.4 | 0 | 0 | 517.6 | 5754.7 | 616.3 | 6888.6 | 01:00 | 3671.1 | 2936.3 | 0 | 281.2 | 6888.6 | 01:00 | 383.8 | 82.6 | 0 | 281.2 | 747.6
01:30 | 432.5 | 55 | 0 | 25.4 | 2554.3 | 2657.2 | 0 | 325.6 | 600.7 | 15.2 | 0 | 0 | 512.9 | 5537.1 | 615.9 | 6665.9 | 01:30 | 3587.5 | 2727.4 | 0 | 351 | 6665.9 | 01:30 | 383.3 | 81.8 | 0 | 351 | 816.1
02:00 | 426.44 | 54.5 | 0 | 18.9 | 2554.3 | 2591.3 | 0 | 348 | 594.5 | 14.7 | 0 | 0 | 499.84 | 5493.6 | 609.2 | 6602.64 | 02:00 | 3575.24 | 2660.5 | 0 | 366.9 | 6602.64 | 02:00 | 381.84 | 81.2 | 0 | 366.9 | 829.94
02:30 | 391.54 | 54.7 | 0 | 25.5 | 2583.5 | 2510.5 | 0 | 370 | 589.7 | 9.1 | 0 | 0 | 471.74 | 5464 | 598.8 | 6534.54 | 02:30 | 3564.74 | 2574.3 | 0 | 395.5 | 6534.54 | 02:30 | 382.14 | 80.4 | 0 | 395.5 | 858.04
03:00 | 402.84 | 52.9 | 0 | 25 | 2661.7 | 2407.9 | 0 | 390.9 | 608.4 | 8.9 | 0 | 0 | 480.74 | 5460.5 | 617.3 | 6558.54 | 03:00 | 3672.94 | 2469.7 | 0 | 415.9 | 6558.54 | 03:00 | 384.04 | 78.8 | 0 | 415.9 | 878.74
03:30 | 398.94 | 53.9 | 0 | 29.1 | 2618 | 2359.6 | 0 | 401 | 600.4 | 8.7 | 0 | 0 | 481.94 | 5378.6 | 609.1 | 6469.64 | 03:30 | 3617.34 | 2422.2 | 0 | 430.1 | 6469.64 | 03:30 | 383.54 | 80.4 | 0 | 430.1 | 894.04
04:00 | 393.84 | 54.3 | 0 | 24.8 | 2647.5 | 2402.5 | 0 | 411 | 604.8 | 9.4 | 0 | 0 | 472.94 | 5461 | 614.2 | 6548.14 | 04:00 | 3646.14 | 2466.2 | 0 | 435.8 | 6548.14 | 04:00 | 383.74 | 81 | 0 | 435.8 | 900.54
04:30 | 389.84 | 53.2 | 0 | 27.4 | 2652.4 | 2513 | 0 | 364.3 | 597.7 | 14.5 | 0 | 0 | 470.44 | 5529.7 | 612.2 | 6612.34 | 04:30 | 3639.94 | 2580.7 | 0 | 391.7 | 6612.34 | 04:30 | 383.34 | 80 | 0 | 391.7 | 855.04
05:00 | 394.34 | 55.8 | 0 | 20.6 | 2625 | 2610.2 | 0 | 330.1 | 602.7 | 14.1 | 0 | 0 | 470.74 | 5565.3 | 616.8 | 6652.84 | 05:00 | 3622.04 | 2680.1 | 0 | 350.7 | 6652.84 | 05:00 | 383.34 | 82.5 | 0 | 350.7 | 816.54
05:30 | 382.6 | 54 | 0 | 15 | 2591.8 | 2603.9 | 0 | 356.6 | 588.9 | 14.1 | 0 | 0 | 451.6 | 5552.3 | 603 | 6606.9 | 05:30 | 3563.3 | 2672 | 0 | 371.6 | 6606.9 | 05:30 | 382.2 | 81 | 0 | 371.6 | 834.8
06:00 | 389 | 54.5 | 0 | 16.2 | 2631.8 | 2603.3 | 0 | 354.5 | 602.4 | 13.6 | 5.79 | 0 | 459.7 | 5589.6 | 621.79 | 6671.09 | 06:00 | 3623.2 | 2671.4 | 5.79 | 370.7 | 6671.09 | 06:00 | 384.2 | 80.9 | 5.79 | 370.7 | 841.59
06:30 | 372 | 53.5 | 0 | 23.9 | 2531.9 | 2428.4 | 0 | 412 | 605.8 | 13.1 | 66.66 | 0 | 449.4 | 5372.3 | 685.56 | 6507.26 | 06:30 | 3509.7 | 2495 | 66.66 | 435.9 | 6507.26 | 06:30 | 365.3 | 80 | 66.66 | 435.9 | 947.86
07:00 | 368 | 52.3 | 0 | 21.7 | 2522.9 | 2222.3 | 0.5 | 425.5 | 564.5 | 14.1 | 196.96 | 0 | 442 | 5171.2 | 775.56 | 6388.76 | 07:00 | 3455.4 | 2288.7 | 197.46 | 447.2 | 6388.76 | 07:00 | 363.1 | 68.3 | 197.46 | 447.2 | 1076.06
07:30 | 367.2 | 53.4 | 0 | 18.4 | 2604.3 | 2342 | 0.2 | 401 | 560.4 | 15.6 | 423.34 | 0 | 439 | 5347.5 | 999.34 | 6785.84 | 07:30 | 3531.9 | 2411 | 423.54 | 419.4 | 6785.84 | 07:30 | 362.7 | 69.6 | 423.54 | 419.4 | 1275.24
08:00 | 370 | 50 | 0.1 | 14.2 | 2561.6 | 2265.6 | 0.4 | 387.5 | 565.9 | 15.2 | 670.04 | 0 | 434.3 | 5215.1 | 1251.14 | 6900.54 | 08:00 | 3497.5 | 2330.8 | 670.54 | 401.7 | 6900.54 | 08:00 | 362.2 | 66.9 | 670.54 | 401.7 | 1501.34
08:30 | 353.9 | 54.1 | 0.2 | 10.3 | 2563.7 | 2369.8 | 0.7 | 399.8 | 554.4 | 15.8 | 856.33 | 0 | 418.5 | 5334 | 1426.53 | 7179.03 | 08:30 | 3472 | 2439.7 | 857.23 | 410.1 | 7179.03 | 08:30 | 361.9 | 69.5 | 857.23 | 410.1 | 1698.73
09:00 | 370.7 | 54.5 | 0.2 | 12 | 2617 | 2455.8 | 1 | 392 | 571.4 | 15.6 | 945.63 | 0 | 437.4 | 5465.8 | 1532.63 | 7435.83 | 09:00 | 3559.1 | 2525.9 | 946.83 | 404 | 7435.83 | 09:00 | 363.1 | 71.4 | 946.83 | 404 | 1785.33
09:30 | 369.9 | 55 | 0.2 | 20.8 | 2595.1 | 2549.9 | 1.1 | 424.1 | 599.5 | 0 | 953.85 | 0 | 445.9 | 5570.2 | 1553.35 | 7569.45 | 09:30 | 3564.5 | 2604.9 | 955.15 | 444.9 | 7569.45 | 09:30 | 362.8 | 72.1 | 955.15 | 444.9 | 1834.95
10:00 | 372.54 | 53.9 | 0.3 | 22.7 | 2596.5 | 2579.1 | 1.2 | 431.4 | 602.6 | 0 | 976.5 | 0 | 449.44 | 5608.2 | 1579.1 | 7636.74 | 10:00 | 3571.64 | 2633 | 978 | 454.1 | 7636.74 | 10:00 | 361.74 | 80.4 | 978 | 454.1 | 1874.24
10:30 | 369.9 | 53.2 | 0.4 | 31.3 | 2619.3 | 2763.2 | 1.5 | 429.8 | 600.7 | 0 | 994.44 | 0 | 454.8 | 5813.8 | 1595.14 | 7863.74 | 10:30 | 3589.9 | 2816.4 | 996.34 | 461.1 | 7863.74 | 10:30 | 361.7 | 80.1 | 996.34 | 461.1 | 1899.24
11:00 | 367 | 55.3 | 0.4 | 36 | 2569.9 | 2767.3 | 1.5 | 433.1 | 591.5 | 0 | 991.9 | 0 | 458.7 | 5771.8 | 1583.4 | 7813.9 | 11:00 | 3528.4 | 2822.6 | 993.8 | 469.1 | 7813.9 | 11:00 | 362.9 | 77.8 | 993.8 | 469.1 | 1903.6
11:30 | 365.14 | 50.2 | 0.4 | 50.6 | 2594.8 | 2811 | 1.6 | 408 | 591.6 | 0 | 999.53 | 0 | 466.34 | 5815.4 | 1591.13 | 7872.87 | 11:30 | 3551.54 | 2861.2 | 1001.53 | 458.6 | 7872.87 | 11:30 | 360.14 | 76.6 | 1001.53 | 458.6 | 1896.87
12:00 | 368.5 | 52.7 | 0.4 | 65.7 | 2604.1 | 2809 | 1.4 | 449.9 | 599.8 | 0 | 996.86 | 0 | 487.3 | 5864.4 | 1596.66 | 7948.36 | 12:00 | 3572.4 | 2861.7 | 998.66 | 515.6 | 7948.36 | 12:00 | 359.7 | 78.6 | 998.66 | 515.6 | 1952.56
12:30 | 368.1 | 52 | 0.4 | 59.9 | 2562 | 2831.8 | 1.5 | 533.3 | 561.4 | 0 | 994.05 | 0 | 480.4 | 5928.6 | 1555.45 | 7964.45 | 12:30 | 3491.5 | 2883.8 | 995.95 | 593.2 | 7964.45 | 12:30 | 357.1 | 77.8 | 995.95 | 593.2 | 2024.05
13:00 | 367 | 51.8 | 0.5 | 65.4 | 2551.7 | 2615 | 1.4 | 588.5 | 600.4 | 0 | 990.09 | 0 | 484.7 | 5756.6 | 1590.49 | 7831.79 | 13:00 | 3519.1 | 2666.8 | 991.99 | 653.9 | 7831.79 | 13:00 | 358.8 | 77.2 | 991.99 | 653.9 | 2081.89
13:30 | 401 | 52.3 | 0.4 | 77.5 | 2589.6 | 2526.7 | 1.2 | 659.1 | 597.4 | 0 | 924.1 | 0 | 531.2 | 5776.6 | 1521.5 | 7829.3 | 13:30 | 3588 | 2579 | 925.7 | 736.6 | 7829.3 | 13:30 | 361.1 | 78.5 | 925.7 | 736.6 | 2101.9
14:00 | 407.3 | 53.6 | 0.4 | 76.9 | 2610.5 | 2448 | 0.9 | 651.5 | 609.3 | 0 | 969.66 | 0 | 538.2 | 5710.9 | 1578.96 | 7828.06 | 14:00 | 3627.1 | 2501.6 | 970.96 | 728.4 | 7828.06 | 14:00 | 365.9 | 80.1 | 970.96 | 728.4 | 2145.36
14:30 | 409.3 | 54.4 | 0.4 | 82.6 | 2627 | 2450.7 | 0.8 | 666.5 | 608.6 | 0 | 897.72 | 0 | 546.7 | 5745 | 1506.32 | 7798.02 | 14:30 | 3644.9 | 2505.1 | 898.92 | 749.1 | 7798.02 | 14:30 | 366 | 81.1 | 898.92 | 749.1 | 2095.12
15:00 | 402.5 | 53.4 | 0.3 | 71.5 | 2609 | 2584.2 | 0.8 | 677.5 | 601.1 | 0 | 797.31 | 0 | 527.7 | 5871.5 | 1398.41 | 7797.61 | 15:00 | 3612.6 | 2637.6 | 798.41 | 749 | 7797.61 | 15:00 | 365.5 | 81.3 | 798.41 | 749 | 1994.21
15:30 | 409 | 53.1 | 0.3 | 70.2 | 2653.6 | 2572.1 | 0.7 | 678.4 | 610.7 | 0 | 739.82 | 0 | 532.6 | 5904.8 | 1350.52 | 7787.92 | 15:30 | 3673.3 | 2625.2 | 740.82 | 748.6 | 7787.92 | 15:30 | 365.2 | 80.9 | 740.82 | 748.6 | 1935.52
16:00 | 408 | 51.5 | 0.2 | 85.8 | 2611.4 | 2568.2 | 0.5 | 692.1 | 604 | 0 | 695.04 | 0 | 545.5 | 5872.2 | 1299.04 | 7716.74 | 16:00 | 3623.4 | 2619.7 | 695.74 | 777.9 | 7716.74 | 16:00 | 365 | 78.6 | 695.74 | 777.9 | 1917.24
16:30 | 397.5 | 51.9 | 0.2 | 90.4 | 2578.7 | 2680.1 | 0.5 | 715.1 | 594.6 | 0 | 517.57 | 0 | 540 | 5974.4 | 1112.17 | 7626.57 | 16:30 | 3570.8 | 2732 | 518.27 | 805.5 | 7626.57 | 16:30 | 365.2 | 79 | 518.27 | 805.5 | 1767.97
17:00 | 415.6 | 44.7 | 0.1 | 92.5 | 2630.4 | 2789.3 | 0.3 | 742.2 | 602.5 | 0 | 345.21 | 0 | 552.9 | 6162.2 | 947.71 | 7662.81 | 17:00 | 3648.5 | 2834 | 345.61 | 834.7 | 7662.81 | 17:00 | 374.8 | 72.4 | 345.61 | 834.7 | 1627.51
17:30 | 413.8 | 72.9 | 0.1 | 84.5 | 2608.5 | 2979.8 | 0.1 | 733.4 | 592.1 | 0 | 67.86 | 0 | 571.3 | 6321.8 | 659.96 | 7553.06 | 17:30 | 3614.4 | 3052.7 | 68.06 | 817.9 | 7553.06 | 17:30 | 374.2 | 77.9 | 68.06 | 817.9 | 1338.06
18:00 | 414.74 | 96.5 | 0 | 86 | 2595.7 | 2984.2 | 0 | 726.6 | 601.1 | 0 | 1.1 | 0 | 597.24 | 6306.5 | 602.2 | 7505.94 | 18:00 | 3611.54 | 3080.7 | 1.1 | 812.6 | 7505.94 | 18:00 | 374.34 | 81.2 | 1.1 | 812.6 | 1269.24
18:30 | 419.4 | 93 | 0 | 83.2 | 2642.8 | 3209.4 | 0 | 706.5 | 557.8 | 0 | 1 | 0 | 595.6 | 6558.7 | 558.8 | 7713.1 | 18:30 | 3620 | 3302.4 | 1 | 789.7 | 7713.1 | 18:30 | 375 | 77.3 | 1 | 789.7 | 1243
19:00 | 414.1 | 92.5 | 0 | 70.1 | 2610.2 | 3365.2 | 0 | 654.4 | 665.4 | 0 | 0 | 0 | 576.7 | 6629.8 | 665.4 | 7871.9 | 19:00 | 3689.7 | 3457.7 | 0 | 724.5 | 7871.9 | 19:00 | 374.1 | 75.7 | 0 | 724.5 | 1174.3
19:30 | 417 | 96.7 | 0 | 55.9 | 2626.8 | 3416.9 | 0 | 626.8 | 669.7 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 6670.5 | 669.7 | 7909.8 | 19:30 | 3713.5 | 3513.6 | 0 | 682.7 | 7909.8 | 19:30 | 374 | 79.7 | 0 | 682.7 | 1136.4
20:00 | 412.9 | 98 | 0 | 41.8 | 2740 | 3309.1 | 0 | 572.9 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 552.7 | 6622 | 663.9 | 7838.6 | 20:00 | 3816.8 | 3407.1 | 0 | 614.7 | 7838.6 | 20:00 | 374.5 | 80.8 | 0 | 614.7 | 1070
20:30 | 417.5 | 95.2 | 0 | 48.4 | 2862.7 | 3113.9 | 0 | 556.7 | 673.7 | 0 | 0 | 0 | 561.1 | 6533.3 | 673.7 | 7768.1 | 20:30 | 3953.9 | 3209.1 | 0 | 605.1 | 7768.1 | 20:30 | 374.7 | 78.6 | 0 | 605.1 | 1058.4
21:00 | 418 | 96.5 | 0 | 52.4 | 2890.2 | 3070.5 | 0 | 540.7 | 673.8 | 0 | 0 | 0 | 566.9 | 6501.4 | 673.8 | 7742.1 | 21:00 | 3982 | 3167 | 0 | 593.1 | 7742.1 | 21:00 | 374.8 | 79.4 | 0 | 593.1 | 1047.3
21:30 | 421.2 | 98.4 | 0 | 38.8 | 2879.9 | 2996.7 | 0 | 531.3 | 673.9 | 0 | 0 | 0 | 558.4 | 6407.9 | 673.9 | 7640.2 | 21:30 | 3975 | 3095.1 | 0 | 570.1 | 7640.2 | 21:30 | 379.4 | 82.1 | 0 | 570.1 | 1031.6
22:00 | 423.14 | 95.3 | 0 | 27.1 | 2871.1 | 3121.3 | 0 | 464.6 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 545.54 | 6457 | 601.8 | 7604.34 | 22:00 | 3896.04 | 3216.6 | 0 | 491.7 | 7604.34 | 22:00 | 383.54 | 77.7 | 0 | 491.7 | 952.94
22:30 | 425.64 | 97.7 | 0 | 32.5 | 2862.5 | 3132.9 | 0 | 449.9 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 555.84 | 6445.3 | 606.8 | 7607.94 | 22:30 | 3894.94 | 3230.6 | 0 | 482.4 | 7607.94 | 22:30 | 374.14 | 79.7 | 0 | 482.4 | 936.24
23:00 | 423.94 | 97.9 | 0 | 30.6 | 2843.3 | 3025.2 | 0 | 403.3 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 552.44 | 6271.8 | 602.9 | 7427.14 | 23:00 | 3870.14 | 3123.1 | 0 | 433.9 | 7427.14 | 23:00 | 369.14 | 80.3 | 0 | 433.9 | 883.34
23:30 | 417.44 | 95.9 | 0 | 28 | 2787.4 | 2830.3 | 0 | 390.6 | 599.4 | 0 | 0 | 0 | 541.34 | 6008.3 | 599.4 | 7149.04 | 23:30 | 3804.24 | 2926.2 | 0 | 418.6 | 7149.04 | 23:30 | 367.24 | 79.7 | 0 | 418.6 | 865.54
00:00 | 426.2 | 96.9 | 0 | 36.9 | 2814.5 | 2694.1 | 0 | 368.6 | 608 | 0 | 0 | 0 | 560 | 5877.2 | 608 | 7045.2 | 00:00 | 3848.7 | 2791 | 0 | 405.5 | 7045.2 | 00:00 | 369.4 | 79.8 | 0 | 405.5 | 854.7
TOTAL MWh | 9567.28 | 1580.5 | 2.95 | 1058.75 | 63517.7 | 65363.2 | 9.9 | 11741.95 | 14493.65 | 121.15 | 8509.18 | 0 | 12209.48 | 140632.75 | 23123.98 | 175966.21 | TOTAL MWh | 87578.63 | 67064.85 | 8522.03 | 12800.7 | 175966.21 | TOTAL MWh | 8915.23 | 1881 | 8522.03 | 12800.7 | 32118.96

## HOP
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:28:00 |  | 21/03/2026 00:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2026 17:17:00 | 21/03/2026 21:42:00 | 21/03/2026 17:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2026 22:39:00 | 22/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 22:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:38:00 |  | 21/03/2026 00:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/03/2026 17:20:00 | 22/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 17:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 02:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 02:49:00 | 21/03/2026 04:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 04:36:00 | 21/03/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:36 h, S/C generar 450 MW. A las 04:52 h, S/C generar 550 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 06:27:00 | 21/03/2026 09:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 09:15:00 | 21/03/2026 11:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:15h a 534MW 10:22h a 634MW 10:48h a 700MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 11:37:00 | 21/03/2026 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 14:30:00 | 21/03/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 15:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:11:00 |  | 21/03/2026 00:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 21/03/2026 18:37:00 | 21/03/2026 21:30:00 | 21/03/2026 18:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 21/03/2026 21:30:00 | 21/03/2026 21:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/03/2026 00:07:00 | 21/03/2026 00:20:00 | 21/03/2026 00:04:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/03/2026 00:20:00 | 21/03/2026 09:03:00 |  | 21/03/2026 09:00:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 01:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 01:20:00 | 21/03/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 15:00:00 | 21/03/2026 22:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 22:49:00 | 21/03/2026 23:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 21/03/2026 22:49:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 23:05:00 | 21/03/2026 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 21/03/2026 23:05:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 21/03/2026 23:18:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:29 h, S/C generar máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 06:31:00 | 21/03/2026 09:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 09:08:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 02:24:00 |  | 21/03/2026 02:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 18:42:00 | 21/03/2026 20:02:00 | 21/03/2026 18:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 20:02:00 | 21/03/2026 22:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 22:48:00 | 21/03/2026 23:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 23:48:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:22:00 |  | 21/03/2026 00:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 17:31:00 | 21/03/2026 18:09:00 | 21/03/2026 17:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 18:09:00 | 21/03/2026 20:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 20:16:00 | 21/03/2026 22:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 22:38:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  | 21/03/2026 23:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 00:02:00 | 21/03/2026 00:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 00:22:00 | 21/03/2026 12:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 12:08:00 | 21/03/2026 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 12:22:00 | 21/03/2026 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 17:00:00 | 21/03/2026 18:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 18:22:00 | 21/03/2026 21:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 21:27:00 | 21/03/2026 21:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 21:56:00 | 21/03/2026 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 22:41:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/03/2026 14:10:00 | 22/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 14:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 06:56:00 | 21/03/2026 07:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 07:22:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 10:18:00 |  | 21/03/2026 10:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 21 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 21/03/2026 07:56 | 21/03/2026 11:07 | mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.184 | R | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COJINETE GUIA DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 21/03/2026 09:32 | 21/03/2026 10:21 | Mantenimiento correctivo en el sistema de regulación de presión de aceite – Cambio de manguera óleo hidráulica de sistema de Intermitencia. | 11 | F | F/S | N | CORR. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | A4.1 falla en pala. A6.2 detenida por defecto en palas. | 11.8 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | UNIDAD INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22385 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 21/03/2026 23:18 | 22/03/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de la TV CT Kallpa | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13204 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 21/03/2026 02:09 | 21/03/2026 13:12 | MANTENIMIENTO ANILLO COLECTOR | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 00:03 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | F | F/S | N | PRUEBA | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 21/03/2026 01:13 | 21/03/2026 19:39 | POR SEGURIDAD ELIMINACIÓN PÉRDIDA DE AGUA POR VÁLVULA ESFERICA 3A - VACIADO DE TUBERÍA A PRESIÓN Y CENTRAL FUERA DE SERVICIO. | 258 | F | F/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 21/03/2026 01:13 | 21/03/2026 20:10 | ELIMINACIÓN PÉRDIDA DE AGUA POR VÁLVULA ESFERICA - VACIADO DE TUBERÍA A PRESIÓN Y CENTRAL FUERA DE SERVICIO | 68 | F | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 21/03/2026 08:38 | 21/03/2026 12:00 | M-05, continúan trabajos previos a correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | TH-05 y TH-30 detenidas por falla en componente mayor. | 5.45 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 21/03/2026 00:00 | 21/03/2026 14:10 | PRESENCIA DE SONIDO ANORMAL BANCO DE CILINDROS LADO B. | 1.2 | F | F/S | N | CORR. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/03/2026 06:30 | 21/03/2026 07:45 | Desconexión del Grupo 1 de la PCH Tupuri, como parte de las maniobras de transferencia de Carga del SEIN al Sistema Aislado PCH Tupuri - Ollachea - San Gabán II, debido a la desenergización de la barra en 13.8 kV, por mantenimiento del interruptor 90LGA006TB de salida a SS.AA. del Grupo 1.********************************************************************************************* | 2.152 | P | F/S | N | OTROS | 21890 | G
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | 21/03/2026 11:30 | 21/03/2026 12:45 | Desconexión del Grupo 1 de la PCH Tupuri, como parte de las maniobras de transferencia de Carga del Sistema Aislado PCH Tupuri - Ollachea - San Gabán II, al SEIN, debido a la desenergización de la barra en 13.8 kV, por mantenimiento del interruptor 90LGA006TB de salida a SS.AA. del Grupo 1. | 2.152 | P | F/S | N | OTROS | 21890 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | CENTRAL | 21/03/2026 00:00 | 22/03/2026 00:00 | Indisponible por falta de recurso hídrico en el embalse de Pomacocha. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 285 | G

## RESERVA_FRÍA
21/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 21 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 21 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7110.4 | [17 empty] | MIN | 2535.3304 | 106.1286 | 106.1286 | [7 empty] | 6998 | [85 empty] | 2486.4819 | 2449.1487 | 275.7905
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7000.1 | [17 empty] | MIN | 2583.3911 | 154.1893 | 154.1893 | [7 empty] | 6887.4 | [85 empty] | 2534.5426 | 2497.2094 | 275.7905
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6777.6 | [17 empty] | MIN | 2693.8881 | 264.6863 | 264.6863 | [7 empty] | 6664.7 | [85 empty] | 2645.0396 | 2607.7064 | 275.7905
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6713.9 | [17 empty] | MIN | 2693.8881 | 264.6863 | 264.6863 | [7 empty] | 6601.4 | [85 empty] | 2645.0396 | 2607.7064 | 275.7905
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6645.8 | [17 empty] | MIN | 2693.8881 | 264.6863 | 264.6863 | [7 empty] | 6533.3 | [85 empty] | 2645.0396 | 2607.7064 | 275.7905
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6669.6 | [17 empty] | MIN | 2693.8881 | 264.6863 | 264.6863 | [7 empty] | 6557.3 | [85 empty] | 2645.0396 | 2607.7064 | 275.7905
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6580.8 | [17 empty] | MIN | 2812.0355 | 382.8337 | 382.8337 | [7 empty] | 6468.4 | [85 empty] | 2763.187 | 2725.8538 | 275.7905
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6659.3 | [17 empty] | MIN | 2812.0355 | 382.8337 | 382.8337 | [7 empty] | 6546.9 | [85 empty] | 2763.187 | 2725.8538 | 275.7905
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6723.5 | [17 empty] | MIN | 2812.0355 | 382.8337 | 382.8337 | [7 empty] | 6611.1 | [85 empty] | 2763.187 | 2725.8538 | 275.7905
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6763.8 | [17 empty] | MIN | 2812.0355 | 382.8337 | 382.8337 | [7 empty] | 6651.6 | [85 empty] | 2763.187 | 2725.8538 | 275.7905
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6718 | [17 empty] | MIN | 2812.0355 | 382.8337 | 382.8337 | [7 empty] | 6605.7 | [85 empty] | 2763.187 | 2725.8538 | 275.7905
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6782.39 | [17 empty] | MIN | 2812.0355 | 382.8337 | 382.8337 | [7 empty] | 6669.89 | [85 empty] | 2763.187 | 2725.8538 | 275.7905
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6618.16 | [17 empty] | MIN | 3003.2317 | 574.0299 | 574.0299 | [7 empty] | 6506.06 | [85 empty] | 2954.3832 | 2917.05 | 275.7905
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6499.76 | [17 empty] | MIN | 3024.8097 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 6387.56 | [85 empty] | 2975.9612 | 2938.628 | 275.7905
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6896.84 | [17 empty] | MIN | 3024.8097 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 6784.64 | [85 empty] | 2975.9612 | 2938.628 | 275.7905
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7011.44 | [17 empty] | MED | 3024.8097 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 6899.34 | [85 empty] | 2975.9612 | 2938.628 | 275.7905
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7289.93 | [17 empty] | MED | 3024.8097 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7177.83 | [85 empty] | 2975.9612 | 2938.628 | 275.7905
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7546.33 | [17 empty] | MED | 3024.8097 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7434.63 | [85 empty] | 2975.9612 | 2938.628 | 275.7905
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7679.95 | [17 empty] | MED | 3024.8097 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7568.25 | [85 empty] | 2975.9612 | 2938.628 | 275.7905
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7746.9 | [17 empty] | MED | 3042.2255 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7635.5 | [85 empty] | 2993.377 | 2956.0438 | 275.7905
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7973.94 | [17 empty] | MED | 3042.2255 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7862.54 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7924.1 | [17 empty] | MED | 3042.2255 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7812.7 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7982.83 | [17 empty] | MED | 3042.2255 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7871.63 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8058.66 | [17 empty] | MED | 3042.2255 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7947.16 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8074.55 | [17 empty] | MED | 3042.2255 | 595.6079 | 595.6079 | [7 empty] | 7963.25 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7942.19 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7830.59 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7939.4 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7828.1 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7938.46 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7826.86 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7908.32 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7796.82 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7908.11 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7796.41 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7898.32 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7786.72 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7827.14 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7715.54 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7737.47 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7625.37 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7773.41 | [17 empty] | MED | 3102.2255 | 655.6079 | 655.6079 | [7 empty] | 7661.61 | [85 empty] | 3053.377 | 3016.0438 | 275.7905
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7663.66 | [17 empty] | MED | 2841.3906 | 394.773 | 394.773 | [7 empty] | 7551.96 | [85 empty] | 2792.5421 | 2755.2089 | 275.7905
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7616.5 | [17 empty] | MAX | 2841.3906 | 394.773 | 394.773 | [7 empty] | 7504.7 | [85 empty] | 2792.5421 | 2755.2089 | 275.7905
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7823.6 | [17 empty] | MAX | 2841.3906 | 394.773 | 394.773 | [7 empty] | 7711.9 | [85 empty] | 2792.5421 | 2755.2089 | 275.7905
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7982.4 | [17 empty] | MAX | 2714.7566 | 268.139 | 268.139 | [7 empty] | 7870.7 | [85 empty] | 2665.9081 | 2628.5749 | 275.7905
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8020.5 | [17 empty] | MAX | 2714.7566 | 268.139 | 268.139 | [7 empty] | 7908.6 | [85 empty] | 2665.9081 | 2628.5749 | 275.7905
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7949.1 | [17 empty] | MAX | 2714.7566 | 268.139 | 268.139 | [7 empty] | 7837.4 | [85 empty] | 2665.9081 | 2628.5749 | 275.7905
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7878.6 | [17 empty] | MAX | 2714.7566 | 268.139 | 268.139 | [7 empty] | 7766.9 | [85 empty] | 2665.9081 | 2628.5749 | 275.7905
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7852.9 | [17 empty] | MAX | 2714.7566 | 268.139 | 268.139 | [7 empty] | 7740.9 | [85 empty] | 2665.9081 | 2628.5749 | 275.7905
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7751 | [17 empty] | MAX | 2714.7566 | 268.139 | 268.139 | [7 empty] | 7639 | [85 empty] | 2665.9081 | 2628.5749 | 275.7905
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7715.1 | [17 empty] | MAX | 2678.4751 | 231.8575 | 231.8575 | [7 empty] | 7603.1 | [85 empty] | 2629.6266 | 2592.2934 | 275.7905
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7718.7 | [17 empty] | MAX | 2701.5358 | 254.9181 | 254.9181 | [7 empty] | 7606.7 | [85 empty] | 2652.6873 | 2615.3541 | 275.7905
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7537.6 | [17 empty] | MIN | 2788.9721 | 342.3545 | 342.3545 | [7 empty] | 7425.9 | [85 empty] | 2740.1236 | 2702.7904 | 275.7905
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7259.7 | [17 empty] | MIN | 2728.9721 | 282.3545 | 282.3545 | [7 empty] | 7147.8 | [85 empty] | 2680.1236 | 2642.7904 | 569.4084
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7155.9 | [17 empty] | MIN | 2728.9721 | 282.3545 | 282.3545 | [7 empty] | 7044 | [85 empty] | 2680.1236 | 2642.7904 | 569.4084
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 392.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 489.069 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.2879 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 252.5295 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.0943 | 969.7424 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2103.1583 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6540710.31 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 21 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.4 | 38 | 178.7 | 178.0628 | 34.1 | 185 | 40.1 | 133 | 13.09 | 0 | 11.555 | -- | -- | 1.589 | 149.15 | 234.39 | 629.42 | 454.38 | 463.684 | 16.58 | 3.05 | 51.417 | 37.95 | -- | -- | 175.84 | 725.905 | 301.685 | 62.904 | 80.612 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.106 | 27.0083 | 29.2 | 50.44 | 50.72 | 82.017 | -- | 147.6666 | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.745 | 13.714
00:30 | 6.4 | 38 | 178.7 | 178.0628 | 34.1 | 185 | 40.1 | 133 | 13.09 | 0 | 11.555 | -- | -- | 1.589 | 149.15 | 234.39 | 629.42 | 454.38 | 463.684 | 16.58 | 3.05 | 51.417 | 37.95 | -- | -- | 175.84 | 725.905 | 301.685 | 62.904 | 80.612 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.106 | 27.0083 | 29.2 | 50.44 | 50.72 | 82.017 | -- | 147.6666 | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.745 | 13.714
01:00 | 6.4 | 38 | 178.7 | 180.2167 | 34.9 | 185 | 41.1 | 135 | 13.08 | 0 | 11.755 | -- | -- | 1.589 | 156.66 | 235.73 | 642.93 | 467.89 | 504.048 | 16.45 | 3.74 | 28.577 | 15.08 | -- | -- | 191.85 | 741.916 | 304.868 | 62.019 | 80.575 | 0 | 22.1231 | 30 | 6.9463 | 27.0083 | 29.2 | 46.97 | 47.26 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.719 | 13.27
01:30 | 6.4 | 38 | 178.7 | 180.2167 | 34.9 | 185 | 41.1 | 135 | 13.08 | 0 | 11.755 | -- | -- | 1.589 | 156.66 | 235.73 | 642.93 | 467.89 | 504.048 | 16.45 | 3.74 | 28.577 | 15.08 | -- | -- | 191.85 | 741.916 | 304.868 | 62.019 | 80.575 | 0 | 22.1231 | 30 | 6.9463 | 27.0083 | 29.2 | 46.97 | 47.26 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.719 | 13.27
02:00 | 6.4 | 38 | 178.7 | 179.4584 | 31.7 | 185 | 47.4 | 142 | 13.11 | 0 | 11.655 | -- | -- | 1.589 | 176.41 | 235.73 | 651.11 | 474.7 | 536.459 | 16.37 | 2.72 | 26.372 | 14.96 | -- | -- | 207.05 | 757.114 | 308.078 | 53.094 | 79.474 | 0 | 22.1231 | 29.5 | 9.7762 | 27.0083 | 28 | 46.92 | 47.21 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.73 | 12.762
02:30 | 6.4 | 38 | 178.7 | 179.4584 | 31.7 | 185 | 47.4 | 142 | 13.11 | 0 | 11.655 | -- | -- | 1.589 | 176.41 | 235.73 | 651.11 | 474.7 | 536.459 | 16.37 | 2.72 | 26.372 | 14.96 | -- | -- | 207.05 | 757.114 | 308.078 | 53.094 | 79.474 | 0 | 22.1231 | 29.5 | 9.7762 | 27.0083 | 28 | 46.92 | 47.21 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.73 | 12.762
03:00 | 6.4 | 38 | 173.7 | 169.0701 | 38.4 | 180 | 52.5 | 154 | 13.11 | 0 | 11.933 | -- | -- | 1.589 | 179.15 | 242.48 | 659.36 | 484.32 | 560.85 | 16.31 | 1.82 | 26.658 | 14.83 | -- | -- | 202.87 | 752.937 | 301.685 | 51.191 | 79.26 | 0 | 22.1231 | 29 | 9.496 | 27.0083 | 28 | 46.68 | 46.97 | 83.037 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.712 | 12.608
03:30 | 6.4 | 38 | 173.7 | 169.0701 | 38.4 | 180 | 52.5 | 154 | 13.11 | 0 | 11.933 | -- | -- | 1.589 | 179.15 | 242.48 | 659.36 | 484.32 | 560.85 | 16.31 | 1.82 | 26.658 | 14.83 | -- | -- | 202.87 | 752.937 | 301.685 | 51.191 | 79.26 | 0 | 22.1231 | 29 | 9.496 | 27.0083 | 28 | 46.68 | 46.97 | 83.037 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.712 | 12.608
04:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 162.5364 | 38.4 | 180 | 51.4 | 160 | 13.08 | 0 | 11.832 | -- | -- | 1.589 | 179.15 | 241.12 | 667.67 | 488.52 | 547.352 | 16.4 | 4.88 | 26.078 | 8.25 | -- | -- | 210.36 | 760.427 | 304.868 | 51.019 | 78.979 | 0.1 | 22.1231 | 29 | 9.3512 | 27.0083 | 28 | 46.69 | 46.98 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.704 | 12.04
04:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 162.5364 | 38.4 | 180 | 51.4 | 160 | 13.08 | 0 | 11.832 | -- | -- | 1.589 | 179.15 | 241.12 | 667.67 | 488.52 | 547.352 | 16.4 | 4.88 | 26.078 | 8.25 | -- | -- | 210.36 | 760.427 | 304.868 | 51.019 | 78.979 | 0.1 | 22.1231 | 29 | 9.3512 | 27.0083 | 28 | 46.69 | 46.98 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.704 | 12.04
05:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 156.4597 | 39.8 | 180 | 49.3 | 160 | 13.11 | 0 | 11.643 | -- | -- | 1.589 | 179.15 | 241.12 | 681.65 | 491.27 | 519.371 | 16.24 | 4.11 | 24.451 | 8.32 | -- | -- | 207.33 | 757.395 | 286.152 | 49.911 | 78.339 | 0 | 22.1231 | 29 | 9.5367 | 27.0083 | 28 | 46.69 | 46.98 | 83.544 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.235 | 11.819
05:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 156.4597 | 39.8 | 180 | 49.3 | 160 | 13.11 | 0 | 11.643 | -- | -- | 1.589 | 179.15 | 241.12 | 681.65 | 491.27 | 519.371 | 16.24 | 4.11 | 24.451 | 8.32 | -- | -- | 207.33 | 757.395 | 286.152 | 49.911 | 78.339 | 0 | 22.1231 | 29 | 9.5367 | 27.0083 | 28 | 46.69 | 46.98 | 83.544 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.235 | 11.819
06:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 153.4981 | 39.2 | 180 | 49.3 | 155 | 13.14 | 0 | 11.775 | 1.07 | 219.23 | 1.589 | 186.12 | 237.07 | 695.8 | 495.25 | 501.554 | 16.12 | 3.39 | 22.296 | 0.47 | -- | -- | 202.63 | 752.699 | 280.114 | 49.622 | 77.038 | 0.2 | 22.1231 | 29 | 9.6752 | 27.0083 | 27.6 | 46.78 | 47.06 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.356 | 11.691
06:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 153.4981 | 39.2 | 180 | 49.3 | 155 | 13.14 | 0 | 11.775 | 1.07 | 219.23 | 1.589 | 186.12 | 237.07 | 695.8 | 495.25 | 501.554 | 16.12 | 3.39 | 22.296 | 0.47 | -- | -- | 202.63 | 752.699 | 280.114 | 49.622 | 77.038 | 0.2 | 22.1231 | 29 | 9.6752 | 27.0083 | 27.6 | 46.78 | 47.06 | 82.528 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.356 | 11.691
07:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 167.3719 | 30.9 | 180 | 46.1 | 155 | 13.05 | 0 | 6.656 | -- | -- | 1.589 | 212.57 | 241.12 | 713.01 | 513.94 | 473.519 | 16.19 | 3.05 | 24.247 | 0.49 | -- | -- | 201.28 | 751.341 | 280.114 | 50.118 | 76.574 | 0.1 | 22.1231 | 30 | 9.8355 | 27.0083 | 27.6 | 46.69 | 46.98 | 81.506 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.468 | 11.234
07:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 167.3719 | 30.9 | 180 | 46.1 | 155 | 13.05 | 0 | 6.656 | -- | -- | 1.589 | 212.57 | 241.12 | 713.01 | 513.94 | 473.519 | 16.19 | 3.05 | 24.247 | 0.49 | -- | -- | 201.28 | 751.341 | 280.114 | 50.118 | 76.574 | 0.1 | 22.1231 | 30 | 9.8355 | 27.0083 | 27.6 | 46.69 | 46.98 | 81.506 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.468 | 11.234
08:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 161.1372 | 36.3 | 180 | 43.9 | 150 | 13.05 | 0 | 6.691 | -- | -- | 1.589 | 215.64 | 243.84 | 724.62 | 525.55 | 468.795 | 16.08 | 2.41 | 25.983 | 2.38 | -- | -- | 200.08 | 750.148 | 268.336 | 49.526 | 76.731 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6424 | 27.0083 | 27.6 | 46.6 | 46.89 | 82.017 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.248 | 11.166
08:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 161.1372 | 36.3 | 180 | 43.9 | 150 | 13.05 | 0 | 6.691 | -- | -- | 1.589 | 215.64 | 243.84 | 724.62 | 525.55 | 468.795 | 16.08 | 2.41 | 25.983 | 2.38 | -- | -- | 200.08 | 750.148 | 268.336 | 49.526 | 76.731 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6424 | 27.0083 | 27.6 | 46.6 | 46.89 | 82.017 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.248 | 11.166
09:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 149.3661 | 38.6 | 180 | 43.9 | 145 | 13.03 | 0 | 6.967 | -- | -- | 1.589 | 205 | 243.84 | 733.4 | 537.25 | 458.954 | 16.07 | 1.82 | 25.153 | 7.48 | -- | -- | 218.1 | 768.166 | 292.289 | 50.001 | 77.345 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6248 | 27.0083 | 27.2 | 46.6 | 46.89 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.599 | 10.938
09:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 149.3661 | 38.6 | 180 | 43.9 | 145 | 13.03 | 0 | 6.967 | -- | -- | 1.589 | 205 | 243.84 | 733.4 | 537.25 | 458.954 | 16.07 | 1.82 | 25.153 | 7.48 | -- | -- | 218.1 | 768.166 | 292.289 | 50.001 | 77.345 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6248 | 27.0083 | 27.2 | 46.6 | 46.89 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.599 | 10.938
10:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 141.9648 | 39 | 180 | 39 | 145 | 13.07 | 0 | 11.69 | -- | -- | 1.589 | 212.57 | 243.84 | 736.34 | 541.64 | 444.934 | 15.95 | 2.41 | 24.99 | 4.43 | -- | -- | 225.69 | 775.754 | 268.336 | 49.739 | 75.485 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6226 | 27.0083 | 26.6 | 46.33 | 46.61 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.439 | 10.83
10:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 141.9648 | 39 | 180 | 39 | 145 | 13.07 | 0 | 11.69 | -- | -- | 1.589 | 212.57 | 243.84 | 736.34 | 541.64 | 444.934 | 15.95 | 2.41 | 24.99 | 4.43 | -- | -- | 225.69 | 775.754 | 268.336 | 49.739 | 75.485 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6226 | 27.0083 | 26.6 | 46.33 | 46.61 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.439 | 10.83
11:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 133.4186 | 39.7 | 180 | 36.9 | 142 | 13.05 | 0 | 11.538 | -- | -- | 1.589 | 211.04 | 239.77 | 730.46 | 532.85 | 429.996 | 15.9 | 3.05 | 23.27 | 6.16 | -- | -- | 242.32 | 792.388 | 268.336 | 49.754 | 75.257 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6742 | 27.0083 | 26.5 | 46.27 | 46.56 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.439 | 10.684
11:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 133.4186 | 39.7 | 180 | 36.9 | 142 | 13.05 | 0 | 11.538 | -- | -- | 1.589 | 211.04 | 239.77 | 730.46 | 532.85 | 429.996 | 15.9 | 3.05 | 23.27 | 6.16 | -- | -- | 242.32 | 792.388 | 268.336 | 49.754 | 75.257 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6742 | 27.0083 | 26.5 | 46.27 | 46.56 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.439 | 10.684
12:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 142.7098 | 39.5 | 180 | 36.9 | 140 | 13 | 0 | 11.769 | -- | -- | 1.589 | 193.25 | 242.48 | 718.8 | 524.1 | 412.629 | 15.94 | 2.41 | 21.78 | 8.39 | -- | -- | 266.99 | 817.053 | 262.592 | 49.511 | 77.144 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6707 | 27.0083 | 26.3 | 46.36 | 46.65 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.253 | 10.622
12:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 142.7098 | 39.5 | 180 | 36.9 | 140 | 13 | 0 | 11.769 | -- | -- | 1.589 | 193.25 | 242.48 | 718.8 | 524.1 | 412.629 | 15.94 | 2.41 | 21.78 | 8.39 | -- | -- | 266.99 | 817.053 | 262.592 | 49.511 | 77.144 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.6707 | 27.0083 | 26.3 | 46.36 | 46.65 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 56.253 | 10.622
13:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 147.4207 | 37.2 | 180 | 36.9 | 138 | 13.06 | 0 | 12.327 | -- | -- | 1.589 | 177.77 | 249.31 | 707.25 | 514 | 399.77 | 15.7 | 2.11 | 24.02 | 8.39 | -- | -- | 259.61 | 809.67 | 262.469 | 60.516 | 77.989 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.4111 | 27.0083 | 26.3 | 46.69 | 46.98 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.664 | 10.443
13:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 147.4207 | 37.2 | 180 | 36.9 | 138 | 13.06 | 0 | 12.327 | -- | -- | 1.589 | 177.77 | 249.31 | 707.25 | 514 | 399.77 | 15.7 | 2.11 | 24.02 | 8.39 | -- | -- | 259.61 | 809.67 | 262.469 | 60.516 | 77.989 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.4111 | 27.0083 | 26.3 | 46.69 | 46.98 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.664 | 10.443
14:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 142.7098 | 39.1 | 180 | 34.8 | 135 | 13.05 | 0 | 12.594 | -- | -- | 1.589 | 171 | 250.69 | 692.96 | 502.58 | 393.814 | 15.76 | 4.88 | 25.15 | 12.83 | -- | -- | 268.03 | 818.094 | 268.213 | 59.653 | 75.477 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.2516 | 27.0083 | 26.3 | 48.93 | 49.22 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.474 | 10.258
14:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 142.7098 | 39.1 | 180 | 34.8 | 135 | 13.05 | 0 | 12.594 | -- | -- | 1.589 | 171 | 250.69 | 692.96 | 502.58 | 393.814 | 15.76 | 4.88 | 25.15 | 12.83 | -- | -- | 268.03 | 818.094 | 268.213 | 59.653 | 75.477 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.2516 | 27.0083 | 26.3 | 48.93 | 49.22 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.474 | 10.258
15:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 141.3804 | 39.6 | 180 | 34.8 | 138 | 13.01 | 0 | 12.559 | -- | -- | 1.589 | 163.08 | 249.31 | 678.84 | 507.84 | 388.776 | 15.81 | 4.11 | 21.7 | 11.36 | -- | -- | 265.13 | 815.19 | 251.266 | 60.455 | 73.716 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.2704 | 27.0083 | 26.3 | 49.03 | 49.32 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 54.71 | 10.176
15:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 141.3804 | 39.6 | 180 | 34.8 | 138 | 13.01 | 0 | 12.559 | -- | -- | 1.589 | 163.08 | 249.31 | 678.84 | 507.84 | 388.776 | 15.81 | 4.11 | 21.7 | 11.36 | -- | -- | 265.13 | 815.19 | 251.266 | 60.455 | 73.716 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.2704 | 27.0083 | 26.3 | 49.03 | 49.32 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 54.71 | 10.176
16:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 143.1485 | 38.7 | 180 | 34.8 | 138 | 13.04 | 0 | 11.794 | -- | -- | 1.589 | 150.39 | 247.94 | 664.89 | 503.11 | 393.966 | 15.85 | 3.39 | 24.19 | 11.05 | -- | -- | 282.18 | 832.249 | 254.032 | 60.055 | 73.165 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.186 | 27.0083 | 26.3 | 48.49 | 48.78 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 54.26 | 9.948
16:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 143.1485 | 38.7 | 180 | 34.8 | 138 | 13.04 | 0 | 11.794 | -- | -- | 1.589 | 150.39 | 247.94 | 664.89 | 503.11 | 393.966 | 15.85 | 3.39 | 24.19 | 11.05 | -- | -- | 282.18 | 832.249 | 254.032 | 60.055 | 73.165 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.186 | 27.0083 | 26.3 | 48.49 | 48.78 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 54.26 | 9.948
17:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 144.8817 | 35.7 | 180 | 34.8 | 138 | 13.04 | 0 | 11.861 | -- | -- | 1.589 | 145.49 | 250.69 | 651.11 | 488.03 | 394.462 | 15.74 | 3.39 | 23.88 | 10.99 | -- | -- | 276.49 | 826.556 | 251.266 | 59.915 | 72.72 | 0.7 | 22.1231 | 30 | 9.1701 | 27.0083 | 26.3 | 48.35 | 48.64 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.96 | 9.846
17:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 144.8817 | 35.7 | 180 | 34.8 | 138 | 13.04 | 0 | 11.861 | -- | -- | 1.589 | 145.49 | 250.69 | 651.11 | 488.03 | 394.462 | 15.74 | 3.39 | 23.88 | 10.99 | -- | -- | 276.49 | 826.556 | 251.266 | 59.915 | 72.72 | 0.7 | 22.1231 | 30 | 9.1701 | 27.0083 | 26.3 | 48.35 | 48.64 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.96 | 9.846
18:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 142.7098 | 38.7 | 180 | 38 | 140 | 13.04 | 0 | 12.502 | 1.07 | 210.14 | 1.589 | 146.7 | 245.2 | 642.93 | 487.54 | 393.898 | 15.75 | 3.74 | 25.14 | 10.93 | -- | -- | 289.06 | 839.129 | 243.108 | 59.773 | 72.712 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.0906 | 27.0083 | 26.3 | 48.83 | 49.12 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.628 | 9.985
18:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 142.7098 | 38.7 | 180 | 38 | 140 | 13.04 | 0 | 12.502 | 1.07 | 210.14 | 1.589 | 146.7 | 245.2 | 642.93 | 487.54 | 393.898 | 15.75 | 3.74 | 25.14 | 10.93 | -- | -- | 289.06 | 839.129 | 243.108 | 59.773 | 72.712 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.0906 | 27.0083 | 26.3 | 48.83 | 49.12 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.628 | 9.985
19:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 139.5752 | 39.9 | 180 | 41.1 | 163 | 13.11 | 0 | 23.486 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 238.42 | 637.51 | 490.81 | 364.728 | 15.79 | 9.93 | 56.59 | 10.93 | -- | -- | 283.4 | 833.463 | 248.524 | 59.854 | 72.393 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.1072 | 27.0083 | 26.3 | 46.86 | 47.15 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.585 | 10.436
19:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 139.5752 | 39.9 | 180 | 41.1 | 163 | 13.11 | 0 | 23.486 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 238.42 | 637.51 | 490.81 | 364.728 | 15.79 | 9.93 | 56.59 | 10.93 | -- | -- | 283.4 | 833.463 | 248.524 | 59.854 | 72.393 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.1072 | 27.0083 | 26.3 | 46.86 | 47.15 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.585 | 10.436
20:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 137.2625 | 40.1 | 180 | 42.2 | 183 | 13.13 | 0 | 23.456 | -- | -- | 1.589 | 145.49 | 234.39 | 632.11 | 486.62 | 371.054 | 15.77 | 9.93 | 48.24 | 10.93 | -- | -- | 298.4 | 848.466 | 245.805 | 60.706 | 71.703 | 0.7 | 22.1231 | 28 | 9.1143 | 27.0083 | 26.3 | 47.66 | 47.95 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.327 | 10.467
20:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 137.2625 | 40.1 | 180 | 42.2 | 183 | 13.13 | 0 | 23.456 | -- | -- | 1.589 | 145.49 | 234.39 | 632.11 | 486.62 | 371.054 | 15.77 | 9.93 | 48.24 | 10.93 | -- | -- | 298.4 | 848.466 | 245.805 | 60.706 | 71.703 | 0.7 | 22.1231 | 28 | 9.1143 | 27.0083 | 26.3 | 47.66 | 47.95 | 79.961 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.327 | 10.467
21:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 139.19 | 38.4 | 180 | 42.2 | 190 | 13.13 | 0 | 23.542 | -- | -- | 1.589 | 146.7 | 229.06 | 632.11 | 487.83 | 364.503 | 15.78 | 9.93 | 50.74 | 10.93 | -- | -- | 307.75 | 857.819 | 237.785 | 59.84 | 71.535 | 0 | 22.1231 | 28 | 9.9299 | 27.0083 | 26 | 48.18 | 48.46 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.253 | 10.582
21:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 139.19 | 38.4 | 180 | 42.2 | 190 | 13.13 | 0 | 23.542 | -- | -- | 1.589 | 146.7 | 229.06 | 632.11 | 487.83 | 364.503 | 15.78 | 9.93 | 50.74 | 10.93 | -- | -- | 307.75 | 857.819 | 237.785 | 59.84 | 71.535 | 0 | 22.1231 | 28 | 9.9299 | 27.0083 | 26 | 48.18 | 48.46 | 80.477 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.253 | 10.582
22:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 137.8024 | 39.5 | 180 | 42.2 | 185 | 13.15 | 0 | 12.421 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 223.78 | 632.11 | 486.62 | 359.295 | 15.71 | 9.93 | 48.15 | 10.93 | -- | -- | 310.53 | 860.599 | 245.805 | 59.73 | 70.834 | 0.5 | 22.1231 | 28 | 9.8839 | 27.0083 | 26 | 48.27 | 48.56 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.018 | 10.89
22:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 137.8024 | 39.5 | 180 | 42.2 | 185 | 13.15 | 0 | 12.421 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 223.78 | 632.11 | 486.62 | 359.295 | 15.71 | 9.93 | 48.15 | 10.93 | -- | -- | 310.53 | 860.599 | 245.805 | 59.73 | 70.834 | 0.5 | 22.1231 | 28 | 9.8839 | 27.0083 | 26 | 48.27 | 48.56 | 80.992 | -- | -- | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.018 | 10.89
23:00 | 6.5 | 38 | 173.7 | 140.9152 | 38.6 | 180 | 42.2 | 180 | 13.04 | 0 | 12.432 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 219.55 | 642.93 | 496.23 | 353.704 | 15.91 | 9.93 | 44.87 | 10.93 | -- | -- | 314.27 | 864.333 | 248.524 | 60.303 | 70.246 | 0 | 22.1231 | 28 | 9.4738 | 27.0083 | 26 | 47.92 | 48.21 | 79.961 | 105.8896 | 140.3062 | 121.773 | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.489 | 11.055
23:30 | 6.5 | 38 | 173.7 | 140.9152 | 38.6 | 180 | 42.2 | 180 | 13.04 | 0 | 12.432 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 219.55 | 642.93 | 496.23 | 353.704 | 15.91 | 9.93 | 44.87 | 10.93 | -- | -- | 314.27 | 864.333 | 248.524 | 60.303 | 70.246 | 0 | 22.1231 | 28 | 9.4738 | 27.0083 | 26 | 47.92 | 48.21 | 79.961 | 105.8896 | 140.3062 | 121.773 | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.489 | 11.055
MAX | 6.4 | 38 | 173.7 | 133.4186 | 30.9 | 180 | 34.8 | 133 | 13 | 0 | 6.656 | 1.07 | 210.14 | 1.589 | 145.49 | 219.55 | 629.42 | 454.38 | 353.704 | 15.7 | 1.82 | 21.7 | 0.47 | 0 | 0 | 175.84 | 725.905 | 237.785 | 49.511 | 70.246 | 0 | 22.1231 | 28 | 6.9463 | 27.0083 | 26 | 46.27 | 46.56 | 79.961 | 105.8896 | 140.3062 | 121.773 | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.018 | 9.846
MIN | 6.5 | 38 | 178.7 | 180.2167 | 40.1 | 185 | 52.5 | 190 | 13.15 | 0 | 23.542 | 1.07 | 219.23 | 1.589 | 215.64 | 250.69 | 736.34 | 541.64 | 560.85 | 16.58 | 9.93 | 56.59 | 37.95 | 0 | 0 | 314.27 | 864.333 | 308.078 | 62.904 | 80.612 | 0.7 | 22.1231 | 30 | 9.9299 | 27.0083 | 29.2 | 50.44 | 50.72 | 83.544 | 105.8896 | 147.6666 | 121.773 | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.745 | 13.714
PROM | 6.4833 | 38 | 174.325 | 151.3444 | 37.75 | 180.625 | 41.7417 | 151.8333 | 13.0738 | 0 | 12.768 | 1.07 | 214.685 | 1.589 | 172.7613 | 240.0363 | 674.9717 | 499.2863 | 437.5048 | 16.0071 | 4.5888 | 30.9976 | 10.3913 | #DIV/0! | #DIV/0! | 246.135 | 796.2005 | 270.1771 | 55.8004 | 75.6376 | 0.095833 | 22.1231 | 29.4792 | 9.3686 | 27.0083 | 27.0083 | 47.4679 | 47.7563 | 81.2457 | 105.8896 | 143.9864 | 121.773 | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 55.3756 | 11.1443
INICIO | 6.4 | 38 | 178.7 | 178.0628 | 34.1 | 185 | 40.1 | 133 | 13.09 | 0 | 11.555 | -- | -- | 1.589 | 149.15 | 234.39 | 629.42 | 454.38 | 463.684 | 16.58 | 3.05 | 51.417 | 37.95 | -- | -- | 175.84 | 725.905 | 301.685 | 62.904 | 80.612 | 0 | 22.1231 | 30 | 9.106 | 27.0083 | 29.2 | 50.44 | 50.72 | 82.017 | -- | 147.6666 | -- | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 57.745 | 13.714
FINAL | 6.5 | 38 | 173.7 | 140.9152 | 38.6 | 180 | 42.2 | 180 | 13.04 | 0 | 12.432 | -- | -- | 1.589 | 147.93 | 219.55 | 642.93 | 496.23 | 353.704 | 15.91 | 9.93 | 44.87 | 10.93 | -- | -- | 314.27 | 864.333 | 248.524 | 60.303 | 70.246 | 0 | 22.1231 | 28 | 9.4738 | 27.0083 | 26 | 47.92 | 48.21 | 79.961 | 105.8896 | 140.3062 | 121.773 | 22.9935 | 6.7562 | 72.489 | 38.331 | 53.489 | 11.055
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 21 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2676 | 6.8892 | 0.6755 | 0.433 | 0 | 0.03376 | 3875.0836 | -- | -- | 0.01974 | 22.4225 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.586 | 0.421 | -- | 263.576 | 0.143 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.35575 | 0.16661 | 8.95 | 0.483
00:30 | 2676 | 6.8892 | 0.6755 | 0.433 | 0 | 0.03376 | 3875.0836 | -- | -- | 0.01974 | 22.4225 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.586 | 0.421 | -- | 263.576 | 0.143 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.35575 | 0.16661 | 8.95 | 0.483
01:00 | 2676 | 7.0439 | 0.678 | 0.423 | 0.05543 | 0.03663 | 3875.0873 | -- | -- | 0.01971 | 22.4317 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.586 | 0.418 | -- | 263.577 | 0.138 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.3447 | 0.14775 | 8.88 | 0.49
01:30 | 2676 | 7.0439 | 0.678 | 0.423 | 0.05543 | 0.03663 | 3875.0873 | -- | -- | 0.01971 | 22.4317 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.586 | 0.418 | -- | 263.577 | 0.138 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.3447 | 0.14775 | 8.88 | 0.49
02:00 | 2676 | 7.3388 | 0.7355 | 0.418 | 0.10444 | 0.04127 | 3875.0861 | -- | -- | 0.0197 | 22.4286 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.586 | 0.421 | -- | 263.578 | 0.132 | 0 | 44.48 | 0.149 | 0.32754 | 0.14622 | 8.98 | 0.496
02:30 | 2676 | 7.3388 | 0.7355 | 0.418 | 0.10444 | 0.04127 | 3875.0861 | -- | -- | 0.0197 | 22.4286 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.586 | 0.421 | -- | 263.578 | 0.132 | 0 | 44.48 | 0.149 | 0.32754 | 0.14622 | 8.98 | 0.496
03:00 | 2676 | 7.7208 | 0.828 | 0.418 | 0.19225 | 0.03555 | 3875.0861 | -- | -- | 0.01967 | 22.4286 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.585 | 0.42 | -- | 263.579 | 0.126 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.33064 | 0.12752 | 9.05 | 0.503
03:30 | 2676 | 7.7208 | 0.828 | 0.418 | 0.19225 | 0.03555 | 3875.0861 | -- | -- | 0.01967 | 22.4286 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.585 | 0.42 | -- | 263.579 | 0.126 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.33064 | 0.12752 | 9.05 | 0.503
04:00 | 2676.65 | 8.0881 | 0.8355 | 0.4155 | 0.18196 | 0.03354 | 3875.0638 | -- | -- | 0.01966 | 22.3723 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.585 | 0.42 | -- | 263.581 | 0.12 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.33688 | 0.11778 | 9.13 | 0.509
04:30 | 2676.65 | 8.0881 | 0.8355 | 0.4155 | 0.18196 | 0.03354 | 3875.0638 | -- | -- | 0.01966 | 22.3723 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.585 | 0.42 | -- | 263.581 | 0.12 | 0 | 44.48 | 0.148 | 0.33688 | 0.11778 | 9.13 | 0.509
05:00 | 2676.65 | 8.3586 | 0.763 | 0.4155 | 0.16801 | 0.03447 | 3875.0282 | -- | -- | 0.01964 | 22.2819 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.585 | 0.417 | -- | 263.582 | 0.114 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.35101 | 0.10985 | 9.16 | 0.515
05:30 | 2676.65 | 8.3586 | 0.763 | 0.4155 | 0.16801 | 0.03447 | 3875.0282 | -- | -- | 0.01964 | 22.2819 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.585 | 0.417 | -- | 263.582 | 0.114 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.35101 | 0.10985 | 9.16 | 0.515
06:00 | 2676 | 8.5618 | 0.6705 | 0.408 | 0.15455 | 0.03455 | 3874.9962 | -- | -- | 0.01966 | 22.201 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.584 | 0.421 | 90.24 | 263.583 | 0.107 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.35575 | 0.10634 | 9.18 | 0.521
06:30 | 2676 | 8.5618 | 0.6705 | 0.408 | 0.15455 | 0.03455 | 3874.9962 | -- | -- | 0.01966 | 22.201 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.584 | 0.421 | 90.24 | 263.583 | 0.107 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.35575 | 0.10634 | 9.18 | 0.521
07:00 | 2676 | 8.6535 | 0.6655 | 0.4005 | 0.14461 | 0.0267 | 3874.9657 | -- | -- | 0.01965 | 22.124 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.584 | 0.418 | -- | 263.584 | 0.101 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.32754 | 0.12486 | 9.19 | 0.527
07:30 | 2676 | 8.6535 | 0.6655 | 0.4005 | 0.14461 | 0.0267 | 3874.9657 | -- | -- | 0.01965 | 22.124 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.584 | 0.418 | -- | 263.584 | 0.101 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.32754 | 0.12486 | 9.19 | 0.527
08:00 | 2676 | 8.7235 | 0.638 | 0.4005 | 0.13621 | 0.0279 | 3874.9212 | -- | -- | 0.01967 | 22.0116 | 291.9107 | 0.31576 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.584 | 0.421 | -- | 263.585 | 0.077 | 0 | 44.48 | 0.146 | 0.31828 | 0.11285 | 9.19 | 0.532
08:30 | 2676 | 8.7235 | 0.638 | 0.4005 | 0.13621 | 0.0279 | 3874.9212 | -- | -- | 0.01967 | 22.0116 | 291.9107 | 0.31576 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.584 | 0.421 | -- | 263.585 | 0.077 | 0 | 44.48 | 0.146 | 0.31828 | 0.11285 | 9.19 | 0.532
09:00 | 2676 | 8.7696 | 0.60759 | 0.398 | 0.12642 | 0.02909 | 3874.8858 | -- | -- | 0.01969 | 21.9225 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.584 | 0.421 | -- | 263.581 | 0.054 | 0 | 44.48 | 0.145 | 0.3106 | 0.09951 | 9.25 | 0.538
09:30 | 2676 | 8.7696 | 0.60759 | 0.398 | 0.12642 | 0.02909 | 3874.8858 | -- | -- | 0.01969 | 21.9225 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.584 | 0.421 | -- | 263.581 | 0.054 | 0 | 44.48 | 0.145 | 0.3106 | 0.09951 | 9.25 | 0.538
10:00 | 2676 | 8.7671 | 0.61452 | 0.398 | 0.11983 | 0.03031 | 3874.859 | -- | -- | 0.01975 | 21.8549 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.417 | -- | 263.576 | 0.037 | 0 | 44.48 | 0.143 | 0.3106 | 0.09242 | 9.27 | 0.544
10:30 | 2676 | 8.7671 | 0.61452 | 0.398 | 0.11983 | 0.03031 | 3874.859 | -- | -- | 0.01975 | 21.8549 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.417 | -- | 263.576 | 0.037 | 0 | 44.48 | 0.143 | 0.3106 | 0.09242 | 9.27 | 0.544
11:00 | 2676 | 8.7115 | 0.60759 | 0.394 | 0.11189 | 0.03093 | 3874.8435 | -- | -- | 0.01976 | 21.8158 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.42 | -- | 263.571 | 0.033 | 0 | 44.48 | 0.141 | 0.31213 | 0.10692 | 9.28 | 0.549
11:30 | 2676 | 8.7115 | 0.60759 | 0.394 | 0.11189 | 0.03093 | 3874.8435 | -- | -- | 0.01976 | 21.8158 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.42 | -- | 263.571 | 0.033 | 0 | 44.48 | 0.141 | 0.31213 | 0.10692 | 9.28 | 0.549
12:00 | 2676 | 8.6003 | 0.59142 | 0.394 | 0.10465 | 0.03194 | 3874.8246 | -- | -- | 0.01984 | 21.7682 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.408 | -- | 263.567 | 0.028 | 0 | 44.48 | 0.139 | 0.3106 | 0.11904 | 9.28 | 0.554
12:30 | 2676 | 8.6003 | 0.59142 | 0.394 | 0.10465 | 0.03194 | 3874.8246 | -- | -- | 0.01984 | 21.7682 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.408 | -- | 263.567 | 0.028 | 0 | 44.48 | 0.139 | 0.3106 | 0.11904 | 9.28 | 0.554
13:00 | 2676 | 8.4309 | 0.56832 | 0.392 | 0.10067 | 0.03523 | 3874.8224 | -- | -- | 0.01985 | 21.7628 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.421 | -- | 263.562 | 0.022 | 0 | 44.48 | 0.138 | 0.3045 | 0.12618 | 9.22 | 0.56
13:30 | 2676 | 8.4309 | 0.56832 | 0.392 | 0.10067 | 0.03523 | 3874.8224 | -- | -- | 0.01985 | 21.7628 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.421 | -- | 263.562 | 0.022 | 0 | 44.48 | 0.138 | 0.3045 | 0.12618 | 9.22 | 0.56
14:00 | 2676 | 8.233 | 0.52905 | 0.39 | 0.10424 | 0.03648 | 3874.8301 | -- | -- | 0.01996 | 21.782 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.42 | -- | 263.557 | 0.02 | 0 | 44.48 | 0.144 | 0.30146 | 0.11904 | 9.24 | 0.565
14:30 | 2676 | 8.233 | 0.52905 | 0.39 | 0.10424 | 0.03648 | 3874.8301 | -- | -- | 0.01996 | 21.782 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.582 | 0.42 | -- | 263.557 | 0.02 | 0 | 44.48 | 0.144 | 0.30146 | 0.11904 | 9.24 | 0.565
15:00 | 2676 | 8.0204 | 0.58218 | 0.39 | 0.10874 | 0.03766 | 3874.8316 | -- | -- | 0.01997 | 21.7858 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.581 | 0.418 | -- | 263.553 | 0.018 | 0 | 44.48 | 0.11 | 0.30755 | 0.11716 | 9.24 | 0.569
15:30 | 2676 | 8.0204 | 0.58218 | 0.39 | 0.10874 | 0.03766 | 3874.8316 | -- | -- | 0.01997 | 21.7858 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.5 | 1.025 | -- | 0.581 | 0.418 | -- | 263.553 | 0.018 | 0 | 44.48 | 0.11 | 0.30755 | 0.11716 | 9.24 | 0.569
16:00 | 2676 | 7.8149 | 0.61221 | 0.388 | 0.11022 | 0.03862 | 3874.8285 | -- | -- | 0.01985 | 21.7782 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.581 | 0.42 | -- | 263.548 | 0.016 | 0 | 44.48 | 0.131 | 0.30755 | 0.11968 | 9.28 | 0.574
16:30 | 2676 | 7.8149 | 0.61221 | 0.388 | 0.11022 | 0.03862 | 3874.8285 | -- | -- | 0.01985 | 21.7782 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.49 | 1.024 | -- | 0.581 | 0.42 | -- | 263.548 | 0.016 | 0 | 44.48 | 0.131 | 0.30755 | 0.11968 | 9.28 | 0.574
17:00 | 2676 | 7.612 | 0.663 | 0.386 | 0.11007 | 0.04049 | 3874.8273 | -- | 20.7542 | 0.01977 | 21.7751 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.581 | 0.419 | -- | 263.543 | 0.012 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.29389 | 0.12224 | 9.21 | 0.579
17:30 | 2676 | 7.612 | 0.663 | 0.386 | 0.11007 | 0.04049 | 3874.8273 | -- | 20.7542 | 0.01977 | 21.7751 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.581 | 0.419 | -- | 263.543 | 0.012 | 0 | 44.48 | 0.147 | 0.29389 | 0.12224 | 9.21 | 0.579
18:00 | 2676 | 7.4088 | 0.7005 | 0.388 | 0.10914 | 0.03427 | 3874.8325 | -- | -- | 0.01978 | 21.7881 | 294.8044 | 0.44452 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.58 | 0.417 | 90.24 | 263.539 | 0.009 | 0 | 44.48 | 0.149 | 0.2954 | 0.11904 | 9.19 | 0.584
18:30 | 2676 | 7.4088 | 0.7005 | 0.388 | 0.10914 | 0.03427 | 3874.8325 | -- | -- | 0.01978 | 21.7881 | 294.8044 | 0.44452 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.58 | 0.417 | 90.24 | 263.539 | 0.009 | 0 | 44.48 | 0.149 | 0.2954 | 0.11904 | 9.19 | 0.584
19:00 | 2676 | 7.1117 | 0.7505 | 0.382 | 0.10661 | 0.03258 | 3874.8505 | -- | -- | 0.01977 | 21.8334 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.581 | 0.421 | -- | 263.534 | 0.026 | 0 | 44.48 | 0.149 | 0.29843 | 0.11468 | 9.15 | 0.588
19:30 | 2676 | 7.1117 | 0.7505 | 0.382 | 0.10661 | 0.03258 | 3874.8505 | -- | -- | 0.01977 | 21.8334 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.581 | 0.421 | -- | 263.534 | 0.026 | 0 | 44.48 | 0.149 | 0.29843 | 0.11468 | 9.15 | 0.588
20:00 | 2676 | 6.8139 | 0.7755 | 0.408 | 0.10095 | 0.03274 | 3874.8697 | -- | -- | 0.01977 | 21.8818 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.58 | 0.417 | -- | 263.529 | 0.068 | 0 | 44.48 | 0.145 | 0.29389 | 0.11164 | 9.16 | 0.592
20:30 | 2676 | 6.8139 | 0.7755 | 0.408 | 0.10095 | 0.03274 | 3874.8697 | -- | -- | 0.01977 | 21.8818 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.58 | 0.417 | -- | 263.529 | 0.068 | 0 | 44.48 | 0.145 | 0.29389 | 0.11164 | 9.16 | 0.592
21:00 | 2676 | 6.5074 | 0.7755 | 0.4205 | 0.14188 | 0.03224 | 3874.8956 | -- | -- | 0.01974 | 21.9471 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.578 | 0.417 | -- | 263.525 | 0.111 | 0 | 44.48 | 0.144 | 0.27889 | 0.11407 | 9.21 | 0.597
21:30 | 2676 | 6.5074 | 0.7755 | 0.4205 | 0.14188 | 0.03224 | 3874.8956 | -- | -- | 0.01974 | 21.9471 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.578 | 0.417 | -- | 263.525 | 0.111 | 0 | 44.48 | 0.144 | 0.27889 | 0.11407 | 9.21 | 0.597
22:00 | 2676 | 6.1787 | 0.743 | 0.428 | 0.15231 | 0.0265 | 3874.9459 | -- | -- | 0.01974 | 22.0739 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.58 | 0.419 | -- | 263.52 | 0.144 | 0 | 44.48 | 0.145 | 0.27293 | 0.11225 | 9.25 | 0.601
22:30 | 2676 | 6.1787 | 0.743 | 0.428 | 0.15231 | 0.0265 | 3874.9459 | -- | -- | 0.01974 | 22.0739 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.58 | 0.419 | -- | 263.52 | 0.144 | 0 | 44.48 | 0.145 | 0.27293 | 0.11225 | 9.25 | 0.601
23:00 | 2676 | 5.8161 | 0.708 | 0.433 | 0.1024 | 0.0186 | 3874.9809 | -- | -- | 0.01972 | 22.1917 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.579 | 0.419 | -- | 263.516 | 0.14 | 0 | 44.48 | 0.144 | 0.25968 | 0.11653 | 9.25 | 0.606
23:30 | 2676 | 5.8161 | 0.708 | 0.433 | 0.1024 | 0.0186 | 3874.9809 | -- | -- | 0.01972 | 22.1917 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.42 | 1.015 | -- | 0.579 | 0.419 | -- | 263.516 | 0.14 | 0 | 44.48 | 0.144 | 0.25968 | 0.11653 | 9.25 | 0.606

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 21 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.11
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.63
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.98
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.14
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
21/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 104
21/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.8

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 21 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 155.15
21/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 673.94
21/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 298

## STOCK_COMB
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 477.13 | 477.132 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.9 | 272.898 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
21/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 260.69 | 260.69 | 0 | m3
21/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
21/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
21/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 14962.91 | 14962.91 | 0 | m3
21/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27783.5 | 27783.5 | 0 | m3
21/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
21/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 962.63 | 928.1029 | 0 | m3
21/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1048.76 | 1048.76 | 0 | m3
21/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 568.59 | 606.143 | 37.555 | m3 | Recepción de cisterna y variación de nivel por temperatura.
21/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
21/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
21/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9893.99 | 9893.99 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible diésel en planta.
21/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 54615.64 | 54615.64 | 0 | m3
21/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.74 | 8.74 | 0 | m3
21/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1008
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 966.43
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 580.2
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 475.77
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 739.84
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2743.62
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 7867.2492
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 7886.7586
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 7808.6033
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 7713.289
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 85800.622
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 4719.569
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 903329
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 891900
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 968030
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 100903
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1150089.6
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1155022.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 34.5271
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 950688.46
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 966822.29
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 967854.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1200683.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 48199
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 76484
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 287597
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 862979
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24584.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24450.09
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24587.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18818.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19295.62
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 5328.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14100.46
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14100.46
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1309295
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 144012.1656
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 21 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/03/2026 00:00 | 792 | 2987.19 | 66.22 | 66.22 | 4474.7 | 535.44 | 6619 | 22736 | 4317.0989 | 4143.9041 | 4315.1977 | 4316.0686 | 6326.7975 | 5897.771
21/03/2026 01:00 | 866.8 | 0 | 68.52 | 68.52 | 4474.7 | 532.5 | 6828 | 22748 | 4419.5594 | 4298.8914 | 4415.9824 | 4416.6519 | 6512.0964 | 5869.819
21/03/2026 02:00 | 865.5 | 0 | 71.83 | 71.83 | 4474.7 | 536.42 | 7145 | 22875 | 4474.6887 | 4386.4887 | 4470.8747 | 4471.4275 | 6608.2794 | 5848.123
21/03/2026 03:00 | 864.1 | 0 | 75.61 | 75.61 | 4474.7 | 532.5 | 7489 | 22976 | 4534.8365 | 4461.4673 | 4532.196 | 4532.2895 | 6640.864 | 5826.807
21/03/2026 04:00 | 863.9 | 0 | 78.59 | 78.59 | 4474.7 | 534.46 | 7805 | 22903 | 4536.8274 | 4467.4072 | 4534.4993 | 4533.8634 | 6637.723 | 5808.671
21/03/2026 05:00 | 863.7 | 0 | 80.22 | 80.22 | 4474.7 | 531.52 | 7972 | 22822 | 4512.3287 | 4409.568 | 4510.0265 | 4508.9138 | 6638.5086 | 5788.929
21/03/2026 06:00 | 864 | 0 | 81.04 | 81.04 | 4474.7 | 530.54 | 8053 | 22865 | 4487.5373 | 4375.1762 | 4485.0555 | 4483.8768 | 6639.294 | 5769.714
21/03/2026 07:00 | 865.7 | 0 | 81.97 | 81.97 | 4477.3 | 536.42 | 8124 | 23273 | 4431.8202 | 4295.6737 | 4429.3922 | 4427.959 | 6639.294 | 5748.247
21/03/2026 08:00 | 864.2 | 0 | 82.24 | 82.24 | 4478.8 | 529.56 | 8155 | 23281 | 4382.9833 | 4222.9492 | 4380.347 | 4380.3333 | 6639.294 | 5721.405
21/03/2026 09:00 | 860.4 | 0 | 81.81 | 81.81 | 4480.9 | 539.37 | 8101 | 23343 | 4356.277 | 4171.7025 | 4352.6264 | 4358.0184 | 6639.294 | 5699.576
21/03/2026 10:00 | 856.2 | 0 | 80.75 | 80.75 | 4472.2 | 532.5 | 8024 | 22804 | 4340.6444 | 4146.9333 | 4336.1343 | 4345.0397 | 6638.901 | 5672.842
21/03/2026 11:00 | 852.7 | 0 | 79.76 | 79.76 | 4475.7 | 533.48 | 7909 | 22862 | 4348.2868 | 4157.2772 | 4342.9885 | 4353.4477 | 6644.005 | 5662.635
21/03/2026 12:00 | 852.1 | 0 | 78.36 | 78.36 | 4475.5 | 536.42 | 7794 | 22668 | 4302.7236 | 4079.9503 | 4297.5181 | 4309.526 | 6641.649 | 5873.84
21/03/2026 13:00 | 852 | 0 | 77.11 | 77.11 | 4478.8 | 538.39 | 7672 | 22742 | 4276.4469 | 4042.321 | 4271.8421 | 4282.0701 | 6643.612 | 5986.201
21/03/2026 14:00 | 851.1 | 0 | 77.37 | 77.37 | 4470.8 | 539.37 | 7685 | 22848 | 4294.5602 | 4064.2654 | 4290.0436 | 4299.7135 | 6644.005 | 6096.768
21/03/2026 15:00 | 850.5 | 0 | 77.61 | 77.61 | 4474.9 | 539.37 | 7698 | 22790 | 4332.2566 | 4127.8236 | 4327.7027 | 4337.6499 | 6642.434 | 6208.206
21/03/2026 16:00 | 848.5 | 0 | 77.67 | 77.67 | 4475.9 | 537.4 | 7712 | 22779 | 4361.0965 | 4176.8627 | 4356.7974 | 4364.5984 | 6642.827 | 6317.243
21/03/2026 17:00 | 850.3 | 0 | 77.86 | 77.86 | 4471.3 | 534.46 | 7725 | 22806 | 4373.1616 | 4195.4662 | 4369.329 | 4375.3025 | 6641.649 | 6425.341
21/03/2026 18:00 | 788.3 | 2987.89 | 76.77 | 76.77 | 4483 | 539.37 | 7606 | 22736 | 4288.8339 | 4095.639 | 4288.0256 | 4290.5139 | 6640.471 | 6527.15
21/03/2026 19:00 | 788.9 | 2988.34 | 74.37 | 74.37 | 4474.7 | 539.37 | 7402 | 22768 | 4205.2623 | 3996.294 | 4205.3493 | 4206.7691 | 6638.901 | 6637.308
21/03/2026 20:00 | 789.4 | 2988.34 | 71.68 | 71.68 | 4474.7 | 538.39 | 7131 | 22798 | 4178.6514 | 3944.3939 | 4179.0222 | 4179.4994 | 6604.353 | 6749.407
21/03/2026 21:00 | 789.7 | 2987.89 | 70.58 | 70.58 | 4474.7 | 538.39 | 7045 | 22673 | 4232.6183 | 4003.2386 | 4231.5151 | 4231.3171 | 6606.316 | 6856.917
21/03/2026 22:00 | 866.2 | 2987.64 | 69.84 | 69.84 | 4474.7 | 538.39 | 6958 | 22764 | 4255.4492 | 4039.2105 | 4254.5082 | 4253.8825 | 6605.139 | 6957.329
21/03/2026 23:00 | 788.5 | 2987.64 | 70.03 | 70.03 | 4474.7 | 538.39 | 6937 | 22818 | 4267.2035 | 4083.1466 | 4267.432 | 4267.2119 | 6607.494 | 7031.116

## TEMP_AMB
sábado, 21 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/03/2026 00:00 | 24 | 24.71 | 24.71 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.4 | 34.55 | 22 | 21.9 | 25.09 | 22.15 | 21.5171 | 29.29
21/03/2026 01:00 | 22.5 | 25.12 | 25.12 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 21.2 | 36.88 | 21.8 | 22.7 | 25.61 | 22.45 | 21.4479 | 28.92
21/03/2026 02:00 | 22.4 | 25.47 | 25.47 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.1 | 37.31 | 21.6 | 22.4 | 26.22 | 22.15 | 21.1026 | 28.7
21/03/2026 03:00 | 22.4 | 25.44 | 25.44 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 20.9 | 36.39 | 21.3 | 22 | 25.79 | 21.65 | 20.9019 | 28.9
21/03/2026 04:00 | 22.1 | 25.13 | 25.13 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.7 | 35.01 | 21 | 21.8 | 25.77 | 21 | 20.6419 | 28.65
21/03/2026 05:00 | 20.8 | 24.95 | 24.95 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.6 | 35.57 | 20.7 | 21.2 | 25.66 | 21.1 | 20.4632 | 28.42
21/03/2026 06:00 | 21.1 | 24.79 | 24.79 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.5 | 36.03 | 20.9 | 21.5 | 25.52 | 20.85 | 20.4442 | 28.38
21/03/2026 07:00 | 21.8 | 24.49 | 24.49 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.4 | 36.49 | 21.1 | 21.7 | 25.44 | 20.57 | 20.5476 | 28.69
21/03/2026 08:00 | 29.6 | 25.01 | 25.01 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.4 | 38.81 | 21.2 | 21.8 | 26.03 | 20.45 | 20.8075 | 29.58
21/03/2026 09:00 | 27.6 | 26.62 | 26.62 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 20.5 | 38.52 | 21.7 | 22.5 | 26.63 | 20.75 | 21.4087 | 29.96
21/03/2026 10:00 | 29.3 | 29.62 | 29.62 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21 | 37.4 | 22.2 | 23.1 | 26.92 | 21.85 | 22.8269 | 28.2
21/03/2026 11:00 | 31.4 | 28.97 | 28.97 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 22 | 37.69 | 24.2 | 25.8 | 27.72 | 22.25 | 24.1618 | 28.19
21/03/2026 12:00 | 31.1 | 28.68 | 28.68 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 22.2 | 37.97 | 26.7 | 26.7 | 28.46 | 22.97 | 26.11 | 27.55
21/03/2026 13:00 | 31.9 | 28.36 | 28.36 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.1 | 37.98 | 27.5 | 27.3 | 29.26 | 23.23 | 27.1016 | 27.56
21/03/2026 14:00 | 32 | 27.6 | 27.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 22.2 | 38.06 | 27.1 | 26.4 | 29.71 | 23.62 | 26.7644 | 28.2
21/03/2026 15:00 | 30.9 | 27.53 | 27.53 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 22.1 | 38.06 | 25.7 | 25.8 | 29.97 | 22.62 | 25.0611 | 29.11
21/03/2026 16:00 | 29.9 | 27.55 | 27.55 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 37.76 | 25 | 25.1 | 29.66 | 23.87 | 24.2843 | 30.06
21/03/2026 17:00 | 28.3 | 27.47 | 27.47 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 21.4 | 37.22 | 24.5 | 24.4 | 29.27 | 22.77 | 23.6911 | 30.69
21/03/2026 18:00 | 27.4 | 27.62 | 27.62 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.1 | 37.75 | 22.4 | 22.7 | 24.6 | 21.72 | 21.6195 | 29.65
21/03/2026 19:00 | 24.8 | 27.03 | 27.03 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21 | 37.41 | 21.7 | 22.4 | 23.78 | 20.95 | 21.1518 | 29.2
21/03/2026 20:00 | 24.6 | 25.94 | 25.94 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.9 | 37 | 21.7 | 22 | 23.21 | 20.62 | 21.1377 | 29.07
21/03/2026 21:00 | 23.1 | 25.36 | 25.36 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20.7 | 36.74 | 21.4 | 22.3 | 23.51 | 20.7 | 21.1869 | 28.95
21/03/2026 22:00 | 22.7 | 25 | 25 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 20.6 | 36.67 | 21.3 | 22 | 23.15 | 20.6 | 20.8537 | 28.52
21/03/2026 23:00 | 23.5 | 24.77 | 24.77 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 36.98 | 21.1 | 21.4 | 22.7 | 20.47 | 20.5516 | 28.26

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 21 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00
21/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 382.28 | 21/03/2026 06:00 | 22/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 21 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
21/03/2026 | 00:30 | 23 | 40.94 | 12.92 | 26.69 | 0 | 61.03 |  |  | 4.1 | 5.08 | 9.94 | [17 empty] | 3.6446 | 3.9395 |  |  |  | 9.44 | 8.91 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 406.5944 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 01:00 | 23 | 40.88 | 12.73 | 26.7 | 0 | 60.38 |  |  | 4.1 | 5.27 | 9.62 | [17 empty] | 3.9756 | 4.265 |  |  |  | 8.14 | 9.03 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 01:30 | 23 | 40.87 | 12.82 | 26.47 | 0 | 58.83 |  |  | 4 | 5.89 | 9.78 | [17 empty] | 5.0655 | 5.3855 |  |  |  | 9.95 | 9.24 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 02:00 | 23 | 40.6 | 12.83 | 26.52 | 0 | 57.58 |  |  | 5 | 5.79 | 9.16 | [17 empty] | 4.9367 | 5.2573 |  |  |  | 9.29 | 9.61 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 02:30 | 23 | 41 | 13.43 | 25.42 | 0 | 59.05 |  |  | 5.4 | 5.46 | 8.89 | [17 empty] | 6.1064 | 6.3337 |  |  |  | 9.95 | 9.38 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 400.1913 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 03:00 | 23 | 41 | 11.35 | 25.42 | 0 | 60.36 |  |  | 5.5 | 3.63 | 8.66 | [17 empty] | 6.3659 | 6.5143 |  |  |  | 9.82 | 8.52 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 400.1913 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 03:30 | 23 | 40.98 | 10.17 | 26.82 | 0 | 59.28 |  |  | 6 | 3.08 | 9.71 | [17 empty] | 6.9517 | 7.2601 |  |  |  | 8.52 | 8.27 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 400.1913 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 04:00 | 23 | 41.05 | 12 | 26.86 | 0 | 57.3 |  |  | 6.4 | 2.78 | 10.35 | [17 empty] | 7.3659 | 7.5856 |  |  |  | 9.14 | 9.21 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 400.1913 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 04:30 | 22 | 40.97 | 12.39 | 26.21 | 0 | 54.01 |  |  | 6.3 | 2.16 | 9.2 | [17 empty] | 7.1065 | 7.4715 |  |  |  | 8.34 | 8.74 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0
21/03/2026 | 05:00 | 22 | 40.89 | 12.83 | 26.25 | 0 | 60.64 | 0 | 0 | 6.1 | 2.01 | 8.89 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7307 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 8.6 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 0 | 0.0375
21/03/2026 | 05:30 | 23 | 37.71 | 13.06 | 27.2 | 0 | 59.37 | 0 | 0 | 6.5 | 1.65 | 9.1 | [6 empty] | 0 |  |  | 4.5691 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 6.4916 | 6.6139 | 0 | 0.03644 | 0 | 8.58 | 8.53 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 0 | 3.0815
21/03/2026 | 06:00 | 23 | 40.9 | 13.03 | 27.16 | 0 | 58.22 | 0.19 | 0.18 | 6.8 | 2.99 | 9.04 | [6 empty] | 6.79 |  |  | 35.372 | 52.181 | 52.181 | 52.181 | 52.181 | 0 | 6.999 | 14.03 | 6.1968 | 6.3239 | 2.7839 | 2.8924 | 0 | 8.39 | 8.78 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 11.738 | 32.424
21/03/2026 | 06:30 | 12 | 40.82 | 12.13 | 25.57 | 0 | 57.96 | 23.84 | 13.52 | 5.4 | 3.63 | 9.54 | [6 empty] | 38 |  |  | 104.8515 | 212.614 | 212.614 | 212.614 | 212.614 | 1.1806 | 97.228 | 43.01 | 5.6019 | 5.8558 | 23.0308 | 20.0508 | 46.7 | 9.95 | 9.27 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 400.1913 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 95.883 | 75.7235
21/03/2026 | 07:00 | 12 | 40.88 | 12.22 | 23.89 | 0 | 56.85 | 103.33 | 51.07 | 5.9 | 3.45 | 9.58 | [6 empty] | 99.29 |  |  | 281.0679 | 489.14 | 489.14 | 489.14 | 489.14 | 18.9524 | 227.292 | 84.33 | 6.4197 | 6.7615 | 53.2245 | 55.498 | 89.94 | 9.87 | 9.4 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 400.1913 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 224.567 | 116.284
21/03/2026 | 07:30 | 12 | 40.89 | 12.16 | 25.1 | 0 | 59.27 | 210.08 | 50.88 | 5.7 | 2.82 | 8.71 | [6 empty] | 201.33 |  |  | 799.074 | 863.212 | 863.212 | 863.212 | 863.212 | 49.0491 | 374.971 | 181.23 | 6.3498 | 6.6335 | 89.8458 | 91.0984 | 224.14 | 8.83 | 9.52 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 376.605 | 191.5915
21/03/2026 | 08:00 | 12 | 40.91 | 11.75 | 25.77 | 0 | 49.54 | 356.92 | 105.1 | 4.7 | 2.14 | 8.05 | [6 empty] | 928.75 |  |  | 946.3022 | 931.496 | 931.496 | 931.496 | 931.496 | 164.9794 | 499.472 | 462.53 | 6.5467 | 6.83 | 168.6598 | 143.0814 | 612.28 | 8.07 | 8.86 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 494.955 | 366.671
21/03/2026 | 08:30 | 12 | 40.86 | 13.83 | 25.3 | 0 | 57.23 | 452.92 | 220.48 | 4.5 | 1.18 | 7.97 | [6 empty] | 940.93 |  |  | 1003.355 | 977.754 | 977.754 | 977.754 | 977.754 | 302.0833 | 624.876 | 940.15 | 6.6497 | 6.9651 | 534.8884 | 608.6478 | 949.22 | 7.53 | 8.92 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 644.319 | 1019.432
21/03/2026 | 09:00 | 12 | 40.04 | 14 | 25.33 | 0 | 59.38 | 570.21 | 458.65 | 4.9 | 1.74 | 8.74 | [6 empty] | 989.07 |  |  | 1021.8245 | 978.155 | 978.155 | 978.155 | 978.155 | 450.8176 | 737.631 | 999.04 | 7.265 | 7.5003 | 971.3566 | 988.6129 | 1011.19 | 7.92 | 8.66 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 368.176 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 744.984 | 989.882
21/03/2026 | 09:30 | 10 | 40.86 | 14.05 | 26.28 | 0 | 58.37 | 675.89 | 558.2 | 5.4 | 2.33 | 9.01 | [6 empty] | 985.57 |  |  | 1034.4969 | 999.382 | 999.382 | 999.382 | 999.382 | 518.4332 | 847.102 | 1012.12 | 6.9765 | 7.2542 | 982.2773 | 1002.5158 | 1020.87 | 8.28 | 8.94 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 364.9745 | 368.176 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 838.216 | 991.907
21/03/2026 | 10:00 | 10 | 40.89 | 13.78 | 25.03 | 0 | 57.73 | 760.75 | 675.69 | 7.1 | 2.42 | 9.25 | [6 empty] | 981.64 |  |  | 1051.036 | 1030.783 | 1030.783 | 1030.783 | 1030.783 | 661.7876 | 942.163 | 1026.13 | 6.9433 | 7.2774 | 976.7415 | 996.1614 | 1029.27 | 7.81 | 8.95 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 352.1683 | 352.1683 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 955.124 | 995.92
21/03/2026 | 10:30 | 23 | 40.89 | 12.96 | 24.41 | 0 | 57.63 | 854.45 | 869.18 | 7.5 | 2.64 | 8.77 | [6 empty] | 1035.07 |  |  | 1059.9171 | 1037.338 | 1037.338 | 1037.338 | 1037.338 | 800.7455 | 1020.143 | 1028.28 | 6.275 | 6.5364 | 999.7896 | 1005.278 | 1031.08 | 7.43 | 8.52 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 339.3622 | 352.1683 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1015.852 | 993.479
21/03/2026 | 11:00 | 23 | 40.91 | 13.34 | 25.29 | 0 | 59.85 | 928.39 | 876.89 | 7.7 | 2.62 | 8.25 | [6 empty] | 1036.43 |  |  | 1061.1709 | 1035.71 | 1035.71 | 1035.71 | 1035.71 | 853.9605 | 1066.557 | 1023.91 | 6.4975 | 6.7276 | 998.8656 | 1015.607 | 1013.84 | 7.74 | 8.56 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 336.1607 | 352.1683 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1061.826 | 1000.855
21/03/2026 | 11:30 | 23 | 40.96 | 9.78 | 17.98 | 0 | 60.61 | 982.39 | 1030.36 | 7.8 | 5.12 | 8.24 | [6 empty] | 1042.07 |  |  | 1060.1453 | 1031.021 | 1031.021 | 1031.021 | 1031.021 | 916.7657 | 1094.501 | 1020.75 | 6.9468 | 7.2072 | 1010.5283 | 1019.0201 | 1048.99 | 7.84 | 8.6 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 320.153 | 323.3546 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1078.082 | 993.5935
21/03/2026 | 12:00 | 23 | 41.07 | 11.52 | 22.71 | 0 | 60.8 | 1003.75 | 885.68 | 7.6 | 6.05 | 8.93 | [6 empty] | 1020.64 |  |  | 1042.5749 | 1018.483 | 1018.483 | 1018.483 | 1018.483 | 975.2539 | 1104.861 | 1024.27 | 7.065 | 7.2078 | 1010.0138 | 1017.4544 | 1038.77 | 8.82 | 9.16 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 320.153 | 323.3546 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1084.455 | 994.7065
21/03/2026 | 12:30 | 23 | 40.98 | 10.7 | 25.49 | 0 | 57.68 | 1015.69 | 884.38 | 7.9 | 5.54 | 9.42 | [6 empty] | 1034.93 |  |  | 1057.2371 | 1019.473 | 1019.473 | 1019.473 | 1019.473 | 916.8601 | 1094.993 | 995.14 | 7.9147 | 8.2874 | 1011.7549 | 1021.3003 | 1048.46 | 9.71 | 10.1 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 320.153 | 316.9515 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1086.242 | 994.5555
21/03/2026 | 13:00 | 23 | 41.08 | 10.17 | 25.97 | 0 | 58.08 | 1029.03 | 805.38 | 8.3 | 6.08 | 9.28 | [6 empty] | 1039.57 |  |  | 1053.9566 | 1028.24 | 1028.24 | 1028.24 | 1028.24 | 1017.3391 | 1075.34 | 1039.82 | 9.0976 | 9.3627 | 1009.6212 | 1020.9235 | 1041.99 | 9.03 | 10.23 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 313.75 | 310.5485 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1089.608 | 994.707
21/03/2026 | 13:30 | 23 | 40.7 | 11.45 | 22.51 | 0 | 59.26 | 978.4 | 660.68 | 8.6 | 6.04 | 9.62 | [6 empty] | 1037.14 |  |  | 1039.7556 | 1008.11 | 1008.11 | 1008.11 | 1008.11 | 940.7343 | 1039.364 | 1036.16 | 9.7185 | 10.0145 | 1008.2633 | 1025.47 | 1028.27 | 9.74 | 10.14 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 313.75 | 310.5485 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1038.386 | 988.0275
21/03/2026 | 14:00 | 23 | 40.75 | 12.46 | 24.94 | 0 | 58.15 | 943.28 | 405.54 | 8.7 | 5.74 | 9.69 | [6 empty] | 1028.57 |  |  | 960.7691 | 885.646 | 885.646 | 885.646 | 885.646 | 994.5888 | 966.519 | 1026.46 | 9.6494 | 9.9094 | 1008.1394 | 1037.8214 | 1010.69 | 8.86 | 10.13 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 313.75 | 313.75 | 293.7596 | 293.7596 | 0 | 0 | 1020.752 | 994.5495
21/03/2026 | 14:30 | 23 | 41.01 | 11.32 | 23.9 | 0 | 59.32 | 864.37 | 320.75 | 9 | 6.04 | 9.91 | [6 empty] | 1018.07 |  |  | 601.7861 | 717.101 | 717.101 | 717.101 | 717.101 | 914.6181 | 897.547 | 1005.52 | 10.3498 | 10.5074 | 1049.8121 | 1084.2814 | 985.88 | 9.55 | 10.58 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 310.5485 | 326.5561 | 293.7596 | 293.7596 | 208.25 | 0 | 789.665 | 820.4705
21/03/2026 | 15:00 | 23 | 40.91 | 11.72 | 24.37 | 0 | 57.61 | 755.54 | 339.2 | 8.4 | 6.34 | 10.07 | [6 empty] | 998.64 |  |  | 903.946 | 906.334 | 906.334 | 906.334 | 906.334 | 792.7821 | 781.26 | 949.6 | 10.6794 | 10.9929 | 1031.211 | 1074.0151 | 955 | 10.36 | 10.92 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 400.1913 | 371.3775 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 454.772 | 970.7235
21/03/2026 | 15:30 | 23 | 40.91 | 11.69 | 25.14 | 0 | 59.47 | 638.5 | 270.41 | 8.4 | 6.76 | 9.36 | [6 empty] | 953.57 |  |  | 579.3231 | 543.725 | 543.725 | 543.725 | 543.725 | 628.8265 | 709.787 | 914.07 | 10.9764 | 11.1456 | 938.4283 | 970.7443 | 913.03 | 9.08 | 10.27 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 387.3852 | 371.3775 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 432.212 | 875.8125
21/03/2026 | 16:00 | 23 | 40.82 | 10.05 | 23.78 | 0 | 59.87 | 563.2 | 198.28 | 7.9 | 5.91 | 9.07 | [6 empty] | 779.93 |  |  | 556.014 | 446.865 | 446.865 | 446.865 | 446.865 | 505.844 | 522.894 | 831.46 | 11.048 | 11.2288 | 865.8214 | 900.7928 | 821.26 | 9.58 | 10.19 | 509.0433 | 509.0433 | 512.2449 | 384.1837 | 371.3775 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 249.266 | 772.7445
21/03/2026 | 16:30 | 23 | 40.83 | 10.64 | 24.83 | 0 | 63.07 | 419.24 | 192.05 | 8.2 | 5.45 | 10.09 | [6 empty] | 702.36 |  |  | 376.899 | 455.888 | 455.888 | 455.888 | 455.888 | 434.1942 | 410.58 | 662.98 | 10.6795 | 11.0161 | 700.6105 | 738.2165 | 644.23 | 10.22 | 10.92 | 512.2449 | 509.0433 | 512.2449 | 380.9821 | 403.3928 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 363.402 | 566.536
21/03/2026 | 17:00 | 23 | 19.47 | 12.4 | 24.3 | 0 | 52.08 | 273.26 | 128.72 | 8.4 | 5.95 | 10.75 | [6 empty] | 145.36 |  |  | 213.8787 | 182.206 | 182.206 | 182.206 | 182.206 | 319.7382 | 115.161 | 301.99 | 11.3798 | 11.6174 | 408.2007 | 427.4743 | 281.82 | 10.5 | 11.65 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 438.6097 | 448.2142 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 161.259 | 216.4335
21/03/2026 | 17:30 | 23 | 37.89 | 10.85 | 25.19 | 0 | 57.43 | 125.11 | 68.86 | 8.8 | 6.05 | 11.18 | [6 empty] | 125 |  |  | 31.9724 | 22.861 | 22.861 | 22.861 | 22.861 | 231.0923 | 88.768 | 34.71 | 10.6743 | 11.2832 | 90.909 | 90.1423 | 33.26 | 10.54 | 11.36 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 438.6097 | 448.2142 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 38.18 | 17.0135
21/03/2026 | 18:00 | 23 | 40.87 | 13.06 | 24.6 | 0 | 58.04 | 33.3 | 16.76 | 8.6 | 5.96 | 11.19 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.88582 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 110.1963 | 1.703 | 0 | 10.3793 | 10.6936 | 11.4359 | 11.0425 | 0 | 9.82 | 11.5 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 438.6097 | 448.2142 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 0.054 | 0
21/03/2026 | 18:30 | 23 | 40.75 | 11.54 | 23.4 | 0 | 53.07 | 0.97 | 0.64 | 8.7 | 5.4 | 11.13 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.45433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6653 | 0 | 0 | 9.3698 | 9.5807 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 12.02 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 451.4158 | 448.2142 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 0 | 0
21/03/2026 | 19:00 | 23 | 40.74 | 11.94 | 25.9 | 0 | 47.44 | 0 | 0 | 8.3 | 5.55 | 10.57 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68339 | 0 | 0 | 8.4699 | 8.8057 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 11.61 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 464.2219 | 448.2142 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 0 | 0
21/03/2026 | 19:30 | 23 | 40.71 | 12.37 | 24.76 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 7.8 | 5.59 | 10.07 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.05582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2979 | 9.5578 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 10.83 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0 | 0 | 0
21/03/2026 | 20:00 | 23 | 40.73 | 12.41 | 24.76 | 0 | 56.12 |  |  | 7.8 | 4.57 | 10.09 | [17 empty] | 8.635 | 8.9819 |  |  |  | 9.53 | 10.29 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 20:30 | 23 | 40.75 | 11.44 | 26.63 | 0 | 53.29 |  |  | 7.9 | 4.68 | 10.08 | [17 empty] | 8.3624 | 8.5762 |  |  |  | 9.73 | 10.32 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 21:00 | 23 | 40.74 | 11.6 | 24.83 | 0 | 56.16 |  |  | 8.7 | 4.89 | 9.95 | [17 empty] | 8.0864 | 8.3388 |  |  |  | 9.77 | 9.97 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 21:30 | 23 | 40.73 | 11.89 | 26.63 | 0 | 56.2 |  |  | 8.3 | 4.37 | 9.67 | [17 empty] | 7.414 | 7.7175 |  |  |  | 9.9 | 10.43 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 22:00 | 23 | 40.75 | 11.59 | 26.51 | 0 | 53.34 |  |  | 8.1 | 4.05 | 10.19 | [17 empty] | 6.8364 | 7.001 |  |  |  | 10.01 | 10.58 | 512.2449 | 425.8035 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 22:30 | 22 | 40.74 | 11.15 | 26.14 | 0 | 54.56 |  |  | 7.8 | 4.21 | 9.9 | [17 empty] | 6.8935 | 7.1719 |  |  |  | 10.17 | 10.23 | 512.2449 | 467.4234 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 23:00 | 22 | 40.78 | 12.33 | 26.15 | 0 | 55.08 |  |  | 7.9 | 4.77 | 9.52 | [17 empty] | 6.0769 | 6.3903 |  |  |  | 10.1 | 10.35 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
21/03/2026 | 23:30 | 22 | 40.73 | 12.51 | 25.23 | 0 | 53.57 |  |  | 8.1 | 5.42 | 9.62 | [17 empty] | 5.9747 | 6.2803 |  |  |  | 9.6 | 10.29 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0
22/03/2026 | 00:00 | 22 | 40.73 | 11.84 | 25.46 | 0 | 55.31 |  |  | 7.9 | 6.15 | 9.61 | [17 empty] | 5.499 | 5.759 |  |  |  | 9.92 | 10.16 | 512.2449 | 512.2449 | 512.2449 | 480.2296 | 464.2219 | 293.7596 | 293.7596 | 269.5 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 21 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/03/2026 | 00:30 | 30 | 9.76 | 58.02 | 67.95 | 0 | 197.09 | 245.4 | 608.22
21/03/2026 | 01:00 | 30 | 9.58 | 57.13 | 67.98 | 0 | 194.98 | 256.17 | 615.84
21/03/2026 | 01:30 | 29 | 9.57 | 50.78 | 67.97 | 0 | 201.85 | 262.27 | 621.44
21/03/2026 | 02:00 | 29 | 9.9 | 50.85 | 68.15 | 0 | 197.56 | 266.73 | 622.19
21/03/2026 | 02:30 | 30 | 10 | 61.86 | 66.56 | 0 | 202.51 | 266.69 | 637.62
21/03/2026 | 03:00 | 30 | 10.14 | 52.28 | 66.57 | 0 | 206.99 | 260.46 | 626.44
21/03/2026 | 03:30 | 29 | 10.14 | 50.89 | 69.22 | 0 | 201.08 | 264.53 | 624.86
21/03/2026 | 04:00 | 29 | 9.83 | 60.01 | 69.3 | 0 | 194.36 | 264.44 | 626.94
21/03/2026 | 04:30 | 29 | 9.81 | 51.04 | 67.97 | 0 | 185.5 | 256.91 | 600.23
21/03/2026 | 05:00 | 29 | 10 | 52.82 | 68.08 | 0 | 208.28 | 258.73 | 626.91
21/03/2026 | 05:30 | 31 | 9.22 | 50.12 | 67.81 | 0 | 186.59 | 255.83 | 600.57
21/03/2026 | 06:00 | 31 | 9.41 | 49.98 | 67.72 | 0 | 182.96 | 254.46 | 595.53
21/03/2026 | 06:30 | 9 | 9.39 | 54.31 | 66.73 | 0 | 198.15 | 255.76 | 593.34
21/03/2026 | 07:00 | 9 | 10.01 | 54.75 | 62.21 | 0 | 194.35 | 264.1 | 594.42
21/03/2026 | 07:30 | 7 | 10.01 | 54.85 | 66.53 | 0 | 195.26 | 269.3 | 602.95
21/03/2026 | 08:00 | 7 | 9.85 | 53.03 | 68.37 | 0 | 163.23 | 261.98 | 563.46
21/03/2026 | 08:30 | 8 | 9.83 | 49.11 | 67.26 | 0 | 189.19 | 250.67 | 574.06
21/03/2026 | 09:00 | 8 | 9.83 | 49.69 | 67.34 | 0 | 196.32 | 257.51 | 588.69
21/03/2026 | 09:30 | 7 | 10.03 | 50.06 | 67.15 | 0 | 189.62 | 257.07 | 580.93
21/03/2026 | 10:00 | 7 | 9.62 | 49.08 | 63.85 | 0 | 187.55 | 253.98 | 571.08
21/03/2026 | 10:30 | 31 | 9.62 | 50.23 | 65.01 | 0 | 187.18 | 265.59 | 608.63
21/03/2026 | 11:00 | 31 | 9.84 | 51.69 | 67.77 | 0 | 194.41 | 260.41 | 615.12
21/03/2026 | 11:30 | 28 | 9.85 | 55.26 | 57.48 | 0 | 181.91 | 264.93 | 597.43
21/03/2026 | 12:00 | 28 | 9.78 | 65.07 | 72.52 | 0 | 182.48 | 264.7 | 622.55
21/03/2026 | 12:30 | 31 | 9.76 | 54.83 | 68.55 | 0 | 188.32 | 260.3 | 612.76
21/03/2026 | 13:00 | 31 | 10.12 | 52.14 | 69.97 | 0 | 189.62 | 258.26 | 611.11
21/03/2026 | 13:30 | 29 | 10.03 | 46.15 | 65.28 | 0 | 199.04 | 257.88 | 607.38
21/03/2026 | 14:00 | 29 | 9.8 | 50.21 | 72.32 | 0 | 195.31 | 260.81 | 617.45
21/03/2026 | 14:30 | 31 | 9.86 | 46.82 | 67.43 | 0 | 203.29 | 264.11 | 622.51
21/03/2026 | 15:00 | 31 | 9.94 | 48.45 | 68.82 | 0 | 197.41 | 262.67 | 618.29
21/03/2026 | 15:30 | 30 | 9.94 | 59.94 | 68.25 | 0 | 197.56 | 258.98 | 624.67
21/03/2026 | 16:00 | 30 | 9.73 | 51.54 | 64.18 | 0 | 198.91 | 265.24 | 619.6
21/03/2026 | 16:30 | 31 | 9.73 | 49.43 | 67.23 | 0 | 224.35 | 265.62 | 647.36
21/03/2026 | 17:00 | 31 | 5.47 | 57.65 | 65.74 | 0 | 185.26 | 262.45 | 607.57
21/03/2026 | 17:30 | 30 | 9.17 | 50.87 | 67.94 | 0 | 205.27 | 263.6 | 626.85
21/03/2026 | 18:00 | 30 | 9.13 | 61.23 | 66.33 | 0 | 207.45 | 260.51 | 634.65
21/03/2026 | 18:30 | 31 | 9.1 | 51.63 | 64.3 | 0 | 202.24 | 259.22 | 617.49
21/03/2026 | 19:00 | 31 | 9.74 | 53.46 | 71.59 | 0 | 180.76 | 260.82 | 607.37
21/03/2026 | 19:30 | 31 | 9.73 | 52.82 | 66.49 | 0 | 200.6 | 266.22 | 626.86
21/03/2026 | 20:00 | 31 | 9.4 | 52.99 | 66.49 | 0 | 213.63 | 265.27 | 638.78
21/03/2026 | 20:30 | 30 | 9.4 | 55.54 | 68.17 | 0 | 199.17 | 258.96 | 621.24
21/03/2026 | 21:00 | 30 | 9.69 | 56.31 | 62.54 | 0 | 209.91 | 262.02 | 630.47
21/03/2026 | 21:30 | 27 | 9.69 | 54.92 | 69.37 | 0 | 196.39 | 260.95 | 618.32
21/03/2026 | 22:00 | 27 | 9.45 | 53.52 | 69.01 | 0 | 186.37 | 261.33 | 606.68
21/03/2026 | 22:30 | 28 | 9.44 | 50.45 | 67.54 | 0 | 196.08 | 258.93 | 610.44
21/03/2026 | 23:00 | 28 | 9.58 | 55.74 | 67.56 | 0 | 197.92 | 259.58 | 618.38
21/03/2026 | 23:30 | 28 | 9.56 | 54.12 | 67.18 | 0 | 199.55 | 255.32 | 613.73
22/03/2026 | 00:00 | 28 | 9.73 | 51.24 | 67.85 | 0 | 206.03 | 261.55 | 624.4
EJEC MWh |  | 625 | 231.105 | 1277.455 | 1613.815 | 0 | 4699.92 | 6254.61 | 14701.905

## FLUJOS
sábado, 21 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/03/2026 | 00:30 |  |  | 15.9471 | -24.0223 | -15.633 | 26.1 |  | 44.6922 | -122.0922 | 52.9354 | 26.8332 | 26.2463 | -8.88 | -31.818 | 26.4 | 13.248 | -26.4 | 14.2999 | 82.3006 | 11.9145 | 12.112 | 19.7191 | 17.7275 | 5.5304 | 8.3523 |  |  | -67.12 | -66.92 |  | 8.88 | 30.8 | 7.407 | 0.176 | -54.12 | -54.16 | -67.24 | 54.62 | 55.27 | 12.9908 | 9.8056 | 60.4449 | 63.1971 | 39.3824 | -56.1031 | -56.3982 | 29.5949 | 25.9989 | 71.9147 | 71.9893 | -11.6258 | -25.2174 | -353.8802 | -19.2383 | -11.6 | -11.8 | 60.6286 | 60.0091 | -4.703 |  | -42.282 | 7.402 | 0 | 2.6361 | 383.3734 | 128.1472 | 127.1401 | -543.5241 | 369.2441 |  | -1.981 | 3.6404 | 92.6202 | 24.65 | 24.57 | 57.52 | 77.03 | -36.968 | -36.7001 | 117.9891 | 118.0227 | 34.5479 | -79.9241 | -79.5782 | -2.8243 | -99.3402 |  |  | 28.2 | 192.9 | -16.54 | 32.6884 | 33.2433 | 32.3764 | 52.5152 | 51.4373 | -19.2015 | -81.2468 | -19.0603 | 12.5653 | 45.12 | 26.29 | 42.1948 | 40.1413 | 32.1088 |  | 99.3664 | 99.1265 | -140.7785 |  | -17.6582 | -88 | -86.6 | 27.4796 | 43.9545 | 52.615 | 62.7136 | 43.82 | -6.81 | 69.8585 | 144.0232 | -28.52 | -28.87 | 108.86 | 62.22 | 139.1455 | 135.3818 | -16.5052 | -18.1091 | 221.78 | 179.91 | 171.687 | 174.5119 | 132.2743 | 115.0212 | -28.255 | 550.0338 | 468.5371 |  | -32.5866 | -30.6402 | -34.1998 | 28.4522 | 27.8367 | 139.836 | -19.9658 | -18.1471 | -66.8103 | 0 | -19.2 | 94.7 | 14.2712 | -4.1883 | -38.1808 | -37.1938 | 7.995 | -103.2804 | 86.3604 | 23.5465 |  | 23.1059 | 0 | 0 | 0 | 36.1706 | 36.6729 | -147.3616 | 18.6534 | 18.6643 | -110.1406 | -109.2928 | -34.6276 | -45.73 | 13.5677 | 0.8841 | -8.76 | 22.98 | -33.5882 |  | -15.186 | 4.255 |  | 22.57 | 108.6419 | 113.1643 | 11.78 | 79.3766 | 25.2 | -14.2322 | -1.951 | -1.8698 | 1.5092 |  |  | -8.2654 | -22.9885 | 21.3344 | 24.0978 | 55.8551 | 57.8907 | -138.0361 | -19.2628 | 39.1479 | -19.3986 | 11.5989 | 4.4826 | 4.1556 | 13 | 136.1177 | 135.0179 | 290 | -291.8396 | -342.0859 | 343.906 | 536.8053 | -130.7398 | -127.8659 | -16.6359 | -6.4592 | 78.0814 | 76.3663 |  |  | 22.6239 | 22.569 | -64.9393 | -65.5677 | 88.56 | 87.76 | 15.3 | 15 | 21.494 | 35.28 | -366.0471 | 107.8732 | 108.4547 | 15.6 | -46.2 | -23.3 | -23.4 | 1.4115 | 1.2781 | -530.2019 | -440.2766 | 538.0291 | 434.0814 | 0.1438 |  | 417.9683 | -159.5775 | -232.7406 | -416.5558 | 121.2826 | 121.5792 | 167.4444 | -519.4755 | 242.6769 | -283.746 | 283.7699 | -4.1131 | 31.022 | 10.48 | 1.075 | 1.07 | -10.56 | -14.64 |  | 15.4406 | -6.5599 | -48.0186 | 13.6 | 56.088 | 56.43 |  |  | 51.7228 | 50.4732 | 50.0041 |  | 45.9 | 27.8556 | 6.57 |  | -7.5808 | 39.4911 | 16.1059 | -6.9443 | -38.7273 | 6.0496 | 31.2531 | -59.5 | 60.5 | 195.8672 | -1.7667
21/03/2026 | 01:00 |  |  | 15.5711 | -22.9163 | 9.5573 | 25.4598 |  | 43.4479 | -132.5453 | 51.1407 | 25.6032 | 25.0242 | -11.1 | -30.338 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 13.8227 | 90.4482 | 11.5442 | 11.6344 | 19.6966 | 18.1615 | 5.6427 | 8.2624 |  |  | -67.96 | -68.22 |  | 11.1 | 28.6 | 6.399 | 0.169 | -53.68 | -54.07 | -65.81 | 54.18 | 54.22 | 13.216 | 9.972 | 58.2084 | 59.9074 | 41.2077 | -59.0502 | -58.8219 | 31.918 | 33.6407 | 70.2181 | 72.1752 | -13.968 | -15.1779 | -361.3633 | -20.0149 | -11.5 | -11.4 | 62.6332 | 61.511 | -4.1398 |  | -42.5387 | 6.7938 | 0 | 2.3618 | 390.3011 | 120.8533 | 120.0293 | -536.2166 | 360.3636 |  | -4.9694 | 6.0488 | 88.5186 | 23.89 | 23.86 | 54.58 | 74.56 | -35.4944 | -35.3605 | 114.8287 | 116.0689 | 36.5297 | -73.9043 | -74.5619 | -3.5305 | -91.7481 |  |  | 28.9 | 181.2 | -15.79 | 32.2961 | 32.94 | 31.762 | 49.0507 | 48.7503 | -16.9526 | -76.6048 | -16.6262 | 12.4904 | 43.52 | 25.86 | 40.7886 | 38.8229 | 30.7737 |  | 90.9864 | 90.2952 | -130.6684 |  | -17.0088 | -83.1 | -84.2 | 27.4741 | 41.6107 | 47.9186 | 59.198 | 41.59 | -5.68 | 65.162 | 128.6848 | -28.18 | -28.93 | 104.67 | 59.68 | 127.3455 | 123.6364 | -17.7482 | -18.2273 | 211.0253 | 164.4709 | 158.1503 | 160.3455 | 131.7098 | 114.9277 | -28.001 | 543.2356 | 468.4592 |  | -33.9733 | -31.8693 | -38.4033 | 21.9057 | 19.5847 | 156.732 | -24.5875 | -25.8504 | -76.3497 | 0 | -16.25 | 111.5 | 14.0017 | -16.9561 | -39.5522 | -38.7269 | 10.0907 | -111.2254 | 85.1257 | 24.2869 |  | 23.8408 | 0 | 0 | 0 | 36.1706 | 35.6682 | -145.3521 | 20.0757 | 19.2427 | -109.3694 | -107.3236 | -34.071 | -45.67 | 13.1649 | 0.8914 | -8.75 | 22.69 | -34.3556 |  |  | 4.319 |  | 21.94 | 112.0206 | 113.5203 | 11.41 | 77.1027 | 27.4 | -13.7322 | -1.4774 | -1.7375 | 1.4168 |  |  | -7.738 | -22.6452 | 21.9194 | 23.4372 | 56.3917 | 57.0973 | -137.2465 | -19.0874 | 39.2723 | -17.7244 | 11.9624 | 3.7599 | 3.47 |  | 135.1071 | 135.8199 | 284.5 | -284.7142 | -333.5773 | 336.7787 | 536.0999 | -129.2402 | -127.5441 | -16.3944 | -6.7082 | 80.0524 | 77.6796 |  |  | 23.4699 | 23.393 | -62.8683 | -63.6153 | 89.44 | 88.66 | 14 | 13.6 | 21.5154 | 34.16 | -364.0784 | 108.2241 | 107.1731 | 15.1 | -45.5 | -21.6 | -21.7 | 1.4708 | 1.2409 | -530.903 | -444.6406 | 536.0043 | 427.9275 | -0.9024 |  | 415.7155 | -161.9766 | -234.4421 | -414.2274 | 120.8255 | 121.1992 | 163.2114 | -519.3012 | 243.9343 | -282.4229 | 284.2593 | -3.9263 | 30.801 | 10.16 | 1.136 | 1.135 | -9.6 | -14.72 |  | 15.3552 | -6.0349 | -47.6677 | 13.8 | 53.713 | 55.155 |  |  | 51.8565 | 51.9262 | 51.2631 |  | 46.4 | 27.8808 | 6.33 |  | -7.3374 | 38.6495 | 16.2935 | -7.3382 | -38.3461 | 6.307 | 30.7466 | -58.5 | 60 | 200.7882 | -1.8842
21/03/2026 | 01:30 |  |  | 15.3954 | -22.6392 | 9.0921 | 23.5226 |  | 41.4419 | -127.5697 | 49.013 | 24.7832 | 23.9751 | -8.88 | -30.274 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 12.8551 | 85.8326 | 11.0245 | 11.437 | 18.4545 | 17.8767 | 5.3864 | 8.681 |  |  | -66.78 | -66.3 |  | 8.88 | 28.6 | 6.474 | 0.166 | -53.94 | -53.66 | -66.31 | 54.44 | 54.14 | 12.4998 | 10.0147 | 56.9678 | 58.1669 | 40.9917 | -57.6472 | -57.469 | 27.9518 | 31.6316 | 67.7851 | 70.4699 | -14.4989 | -15.6937 | -338.7602 | -19.3535 | -11.4 | -11.5 | 60.8021 | 60.1702 | -4.3674 |  | -40.3631 | 6.4624 | 0 | 2.2648 | 378.7041 | 112.247 | 112.949 | -500.8716 | 357.0181 |  | 1.0178 | 0 | 84.4071 | 22.88 | 22.22 | 52.14 | 73 | -40.7188 | -40.9867 | 113.2906 | 115.4434 | 36.9571 | -68.4515 | -68.8462 | -3.9335 | -84.5854 |  |  | 31.1 | 168.7 | -15.32 | 33.3849 | 34.1614 | 32.9559 | 49.9482 | 49.1457 | -19.7283 | -72.257 | -19.9276 | 12.3328 | 37.18 | 22.99 | 38.9136 | 37.0651 | 29.462 |  | 85.1415 | 84.509 | -115.681 |  | -16.3574 | -80.3 | -81.8 | 27.1555 | 39.8529 | 43.2221 | 56.8542 | 39.89 | -4.79 | 64.542 | 114.3115 | -28.67 | -28.77 | 101.17 | 56.26 | 114.7273 | 113.1091 | -25.7384 | -25.5818 | 193.3033 | 148.5457 | 142.9546 | 145.2224 | 101.2807 | 83.0735 | -29.098 | 507.543 | 429.2004 |  | -33.7261 | -31.9713 | -8.4869 | 15.9715 | 14.9259 | 44.592 | -12.1933 | -13.1483 | -45.3145 | 0 | -9.36 | 1 | 13.7158 | -25.0167 | -39.9195 | -38.913 | 10.3715 | -80.2707 | 53.238 | 24.4817 |  | 24.0334 | 0 | 0 | 0 | 38.8499 | 39.5197 | -152.0503 | 27.2572 | 26.4389 | -114.231 | -111.9933 | -36.9421 | -45.47 | 13.2601 | 0.8219 | -8.89 | 20.95 | -37.8593 |  | -15.371 | 4.334 |  | 21.34 | 113.6857 | 115.8404 | 11.22 | 76.4851 | 28.8 | -13.2779 | -1.3729 | -1.495 | 1.3363 |  |  | -8.4383 | -20.9199 | 22.0303 | 21.6656 | 53.7488 | 56.3537 | -134.8732 | -18.3116 | 38.4084 | -16.5394 | 11.8421 | 3.545 | 3.2274 |  | 134.0364 | 132.4315 | 276.6 | -279.9432 | -335.2389 | 337.0737 | 513.5288 | -128.7131 | -126.6674 | -17.2826 | -8.3108 | 77.0863 | 77.0199 |  | -49.93 | 24.3378 | 23.6677 | -62.045 | -62.0478 | 87.2 | 86.49 | 14.8 | 14.4 | 21.6073 | 32.8 | -367.0986 | 110.3715 | 110.6845 | 15.05 | -47.3 | -23.3 | -23.4 |  |  | -507.6791 | -405.8244 | 541.8568 | 426.8536 | 20.8726 |  | 415.9933 | -161.9842 | -235.9768 | -414.9943 | 119.6608 | 118.1808 | 167.1758 | -524.4758 | 242.5358 | -285.2298 | 281.3109 | -4.1653 | 30.984 | 11.04 | 1.217 | 1.219 | -11.36 | -14.64 |  | 15.1476 | -6.4134 | -47.8141 | 13.6 | 59.128 | 54.47 | 10.219 |  | 51.3759 | 51.0016 | 50.5131 |  | 47.6 | 27.7458 | 6.02 |  | -7.7786 | 39.2365 | 17.1222 | -7.7735 | -38.6063 | 6.5223 | 30.5385 | -59 | 59.8 | 175.845 | 21.7058
21/03/2026 | 02:00 |  |  | 15.3809 | -22.3779 | 8.7868 | 24.9831 |  | 40.0791 | -124.9644 | 47.519 | 23.7953 | 23.221 | -6.66 | -30.621 | 26.4 | 14.904 | -24.2 | 14.6476 | 84.608 | 10.9516 | 11.1315 | 19.1568 | 17.7172 | 5.6606 | 7.9787 |  |  | -65.35 | -64.93 |  | 6.66 | 28.6 | 5.768 | 0.166 | -54.47 | -54.6 | -64.78 | 54.97 | 55.08 | 11.9647 | 10.3522 | 55.9643 | 57.3044 | 40.4155 | -57.5678 | -55.8217 | 23.7087 | 22.7275 | 68.2862 | 69.3899 | -24.3949 | -18.2737 | -346.867 | -19.7339 | -11 | -10.9 | 61.4389 | 60.8633 | -4.1544 |  | -41.471 | 6.3508 | 0 | 2.1324 | 372.6004 | 103.6713 | 102.9694 | -477.8399 | 344.2739 |  | 1.0237 | 0 | 81.4132 | 22.92 | 22.02 | 49.92 | 71.48 | -39.1113 | -39.1113 | 113.4498 | 114.0641 | 36.3038 | -67.5466 | -66.9139 | -3.7198 | -84.862 |  |  | 29.7 | 170.3 | -15.04 | 31.1574 | 31.6501 | 31.3217 | 43.9378 | 42.9608 | -17.8452 | -67.6976 | -17.8815 | 11.4577 | 51.6 | 28.72 | 37.9761 | 36.1862 | 28.9779 |  | 85.2756 | 84.2384 | -127.041 |  | -15.9746 | -78.1 | -76.2 | 24.9857 | 39.267 | 42.2828 | 55.6824 | 38.68 | -4.56 | 66.929 | 126.4247 | -28.41 | -28.68 | 99.09 | 54.56 | 126.8545 | 124.0364 | -20.9038 | -20.7727 | 202.682 | 155.0752 | 149.069 | 151.774 | 101.317 | 82.123 | -29.818 | 482.7029 | 422.4739 |  | -33.7756 | -31.8929 | -10.1505 | 8.6733 | 7.1806 | 59.952 | -8.8039 | -9.2788 | -45.4785 | 0 | -17.58 | 1 | 13.4582 | -38.1889 | -39.9543 | -38.8595 | 10.3284 | -79.6722 | 52.6455 | 24.8155 |  | 24.4966 | 0 | 0 | 0 | 38.0126 | 37.3428 | -146.8592 | 21.8551 | 21.814 | -109.6746 | -108.2665 | -33.6095 | -44.68 | 12.9769 | 0.7987 | -8.67 | 21.71 | -35.1647 |  | -15.527 | 4.301 | 11.9457 | 22.68 | 109.2653 | 110.1013 | 11.72 | 78.392 | 30.9 | -13.1167 | -1.612 | -1.4581 | 1.3178 |  |  | -8.9861 | -20.3105 | 22.6074 | 21.2423 | 54.3771 | 55.7932 | -135.1939 | -18.0752 | 38.3439 | -15.4255 | 12.9001 | 3.2911 | 3.0165 | 14 | 135.4188 | 136.3193 | 277.8 | -280.6401 | -334.7548 | 341.2457 | 511.6696 | -130.091 | -128.3525 | -16.2332 | -6.6593 | 81.7308 | 80.9267 |  |  | 24.2719 | 23.382 | -59.8394 | -59.8833 | 87.68 | 86.98 | 16.5 | 17.3 | 21.6991 | 31.92 | -367.5629 | 106.8676 | 106.6259 | 15 | -45.1 | -22.5 | -22.5 |  |  | -502.7219 | -406.1064 | 539.8868 | 426.3867 | 25.9466 |  | 417.8555 | -161.1883 | -235.8086 | -416.8798 | 118.3276 | 120.3124 | 168.9372 | -519.726 | 244.3729 | -278.8349 | 286.2091 | -3.2424 | 30.412 | 11.04 | 1.262 | 1.255 | -11.12 | -14 |  | 14.2107 | -6.5904 | -46.8772 | 14.4 | 56.003 | 55.63 |  |  | 51.6457 | 49.9743 | 51.0292 |  | 45.9 | 27.9968 | 5.92 |  | -6.6047 | 38.6042 | 15.3249 | -7.1433 | -37.6913 | 6.1 | 30.8324 | -57.1 | 57 | 175.629 | 22.9491
21/03/2026 | 02:30 |  |  | 15.0606 | -22.1375 | 8.8577 | 24.4982 |  | 39.6644 | -124.8162 | 46.0365 | 23.2233 | 22.761 | -6.66 | -29.695 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 14.6519 | 84.3276 | 10.8906 | 11.0121 | 18.2443 | 17.8744 | 5.4493 | 8.0251 |  |  | -62.97 | -62.81 |  | 6.66 | 28.6 | 5.661 | 0.161 | -52.92 | -52.99 | -58.57 | 53.42 | 53.59 | 11.6111 | 10.0454 | 55.5643 | 57.4861 | 38.9402 | -54.6345 | -53.8426 | 7.6142 | 7.418 | 68.2439 | 69.8254 | -24.0867 | -26.1353 | -329.0409 | -19.3037 | -10.7 | -10.9 | 58.8359 | 57.7436 | -4.2715 |  | -39.5344 | 5.9607 | 0 | 1.8798 | 357.0054 | 103.4882 | 103.9765 | -460.8351 | 336.0207 |  | 1.0469 | 0 | 80.2955 | 22.69 | 21.41 | 48.43 | 70.73 | -40.3169 | -39.5132 | 115.8955 | 117.2797 | 35.7188 | -64.4163 | -64.2964 | -2.5256 | -78.4801 |  |  | 36.5 | 156.9 | -14.64 | 32.8888 | 33.1321 | 32.2803 | 45.7458 | 45.2025 | -19.8652 | -65.8952 | -21.6627 | 11.8445 | 49.91 | 27.81 | 37.5073 | 35.3073 | 28.8115 |  | 78.9258 | 77.9154 | -144.3551 |  | -15.8718 | -78.1 | -78.5 | 24.6945 | 38.0951 | 41.3435 | 53.3386 | 37.49 | -4.8 | 68.448 | 143.5282 | -28.04 | -28.48 | 96.09 | 53.55 | 145.1091 | 141.1455 | -20.201 | -19.5727 | 208.5438 | 162.6707 | 156.0127 | 158.2324 | 100.632 | 82.0447 | -29.668 | 472.8429 | 415.4487 |  | -33.4209 | -31.3589 | -8.1246 | 5.0884 | 4.8331 | 53.808 | -7.0286 | -7.7491 | -44.7495 | 0 | -18.27 | 1 | 13.4646 | -43.9264 | -38.0984 | -37.018 | 5.2901 | -79.8395 | 51.7461 | 24.3572 |  | 24.014 | 0 | 0 | 0 | 38.3475 | 39.6871 | -147.0266 | 21.5832 | 21.2771 | -110.257 | -110.4579 | -32.0275 | -45.45 | 12.7645 | 0.7974 | -8.44 | 22.69 | -32.9285 |  |  | 4.389 |  | 22.4 | 113.2625 | 112.4077 | 11.43 | 77.0835 | 28.7 | -12.9557 | -1.3323 | -1.3156 | 1.2705 |  |  | -8.4566 | -19.6614 | 22.7757 | 20.4579 | 53.4276 | 56.7954 | -133.6294 | -17.8828 | 37.7326 | -14.2719 | 11.9502 | 3.4278 | 3.1325 | 13 | 134.8452 | 134.1758 | 275.7 | -276.8264 | -332.4761 | 336.2577 | 503.4216 | -129.6007 | -127.7742 | -16.2561 | -6.7537 | 79.847 | 80.5699 |  |  | 23.4369 | 22.558 | -59.9575 | -61.0163 | 92.14 | 91.29 | 15.7 | 16.7 | 21.4321 | 32.08 | -363.4539 | 106.6731 | 105.2477 | 15 | -43.9 | -22.3 | -21.7 |  | 1.2107 | -498.3567 | -393.8858 | 532.961 | 425.4194 | 32.4846 |  | 421.0456 | -160.8759 | -233.6241 | -414.8037 | 121.8415 | 122.576 | 162.7404 | -515.0777 | 241.4939 | -282.0347 | 283.1324 | -2.8194 | 30.733 | 11.92 | 1.27 | 1.266 | -11.92 | -14 |  | 14.7387 | -6.5599 | -46.8467 | 14.2 | 54.45 | 54.366 |  |  | 51.5455 | 51.4743 | 53.3557 |  | 45.3 | 27.8801 | 5.9 |  | -7.3176 | 38.0623 | 15.8346 | -6.9352 | -37.6395 | 6.2222 | 30.7396 | -56.5 | 56.8 | 171.6598 | 26.037
21/03/2026 | 03:00 |  |  | 14.8539 | -21.823 | 8.8203 | 24.6887 |  | 38.6621 | -125.3099 | 45.1202 | 22.8373 | 22.4218 | -4.44 | -29.035 | 24.2 | 14.49 | -24.2 | 14.5196 | 85.6798 | 10.1881 | 10.2393 | 17.3432 | 16.88 | 5.4277 | 7.8519 |  |  | -62.48 | -61.79 |  | 4.44 | 28.6 | 4.869 | 0.155 | -54.65 | -55.25 | -50.24 | 55.15 | 55.39 | 9.8532 | 11.0327 | 52.953 | 54.4775 | 35.5885 | -57.017 | -57.4529 | 23.1269 | 24.9069 | 63.9406 | 65.8232 | -13.2752 | -10.6757 | -315.2646 | -20.6684 | -11.2 | -11.1 | 61.8885 | 61.2225 | -3.9522 |  | -41.1497 | 5.7318 | 0 | 2.0699 | 356.5476 | 95.1872 | 94.8515 | -436.5776 | 336.724 |  | 1.0356 | 0 | 79.3275 | 22.02 | 20.34 | 47.94 | 69.23 | -39.5132 | -40.5848 | 121.3221 | 122.533 | 38.2274 | -59.9472 | -60.4579 | -3.1063 | -68.2487 |  |  | 38.8 | 138.7 | -14.32 | 34.767 | 35.2043 | 34.6316 | 47.7493 | 46.4731 | -24.423 | -63.7452 | -24.9077 | 11.5837 | 36.5 | 56.51 | 36.5698 | 34.8679 | 28.1677 |  | 68.9176 | 68.0588 | -130.4817 |  | -15.5581 | -72.8 | -72.5 | 25.2274 | 36.9232 | 38.056 | 52.7527 | 36.71 | -3.69 | 64.4645 | 131.4675 | -28.01 | -28.53 | 94.94 | 52.18 | 133.0546 | 129.6364 | -25.6261 | -24.3273 | 194.4666 | 150.385 | 144.0771 | 147.6126 | 113.4278 | 100.1731 | -28.029 | 447.7771 | 396.128 |  | -32.4033 | -31.1458 | -27.1774 | -5.1536 | -3.034 | 142.908 | -22.0012 | -22.8196 | -60.9836 | 17.1 | -19.16 | 89.1 | 13.308 | -62.7013 | -39.5705 | -38.918 | 9.4008 | -95.8115 | 63.4417 | 24.0258 |  | 24.0719 | 0 | 0 | 0 | 41.3617 | 42.199 | -154.7296 | 27.2326 | 27.4879 | -115.6244 | -114.4061 | -31.6979 | -45.79 | 13.5653 | 0.7864 | -8.96 | 23.9 | -33.4622 |  |  | 4.479 |  | 22.71 | 116.9611 | 116.2881 | 11.3 | 77.149 | 28.9 | -13.2528 | -1.4373 | -1.4486 | 1.2512 |  |  | -9.1008 | -19.8493 | 21.3178 | 20.2174 | 52.8633 | 54.8116 | -134.2165 | -17.6198 | 38.3358 | -13.752 | 12.4767 | 3.1349 | 2.8266 | 14 | 130.0648 | 131.1075 | 287.9 | -286.769 | -343.2034 | 343.354 | 503.8087 | -125.6551 | -123.4314 | -19.378 | -8.7503 | 72.3864 | 72.2523 | -49.9601 |  | 25.9968 | 25.1289 | -57.2204 | -57.9164 | 93.05 | 93.74 | 12.8 | 14.7 | 21.556 | 31.28 | -360.5569 | 107.9773 | 108.4337 | 15.1 | -48.6 | -23.3 | -23.4 | 1.4153 |  | -498.0263 | -376.7145 | 532.223 | 422.0619 | 31.0507 |  | 411.222 | -158.9658 | -233.4982 | -408.3387 | 120.2649 | 119.8905 | 161.0207 | -510.8253 | 244.2301 | -276.1923 | 277.1203 | -4.5086 | 30.434 | 11.12 | 1.288 | 1.289 | -10.88 | -13.76 |  | 14.5342 | -7.6158 | -47.6097 | 16.1 | 56.258 | 56.282 |  |  | 48.3625 | 47.4512 | 47.5559 |  | 48.6 | 27.7821 | 5.74 |  | -9.1798 | 40.0477 | 18.4666 | -10.0453 | -39.5858 | 8.3629 | 29.8073 | -60.5 | 62.7 | 159.6175 | 41.0744
21/03/2026 | 03:30 |  |  | 14.8346 | -22.2959 | 8.6752 | 24.3236 |  | 38.8489 | -125.9392 | 45.0085 | 23.0153 | 22.2497 | -4.44 | -28.998 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 14.6245 | 86.184 | 10.6797 | 10.7894 | 17.4559 | 16.958 | 5.9978 | 8.0572 |  |  | -62.54 | -62.66 |  | 4.44 | 26.4 | 5.135 | 0.16 | -51.65 | -52.05 | -57.96 | 52.15 | 52.31 | 10.5167 | 10.7571 | 54.3036 | 54.8372 | 35.5191 | -53.73 | -53.299 | 10.4181 | 10.1672 | 66.5772 | 67.4486 | -24.6617 | -27.0208 | -312.2538 | -19.423 | -11.7 | -11.7 | 58.8751 | 57.8171 | -3.8019 |  | -38.5595 | 5.92 | 0 | 1.8116 | 342.8753 | 94.1801 | 94.058 | -429.4732 | 327.163 |  | 1.0394 | 0 | 78.2497 | 21.55 | 20.28 | 47.44 | 68.49 | -41.9244 | -41.9244 | 120.4652 | 121.0635 | 37.8252 | -58.5887 | -58.4129 | -3.9292 | -67.1851 |  |  | 38.1 | 135.6 | -14.3 | 34.5516 | 34.8853 | 34.4356 | 47.2489 | 46.793 | -23.7103 | -63.1283 | -24.8877 | 11.4484 | 36.72 | 55.9 | 35.6323 | 33.989 | 27.5215 |  | 68.1162 | 67.584 | -131.1165 |  | -15.192 | -70.6 | -70.2 | 25.1395 | 36.6303 | 37.1167 | 52.1667 | 36.33 | -3.63 | 63.2555 | 129.7174 | -28.21 | -28.82 | 95.03 | 52.12 | 130.5818 | 128.2182 | -25.4938 | -26.2455 | 193.627 | 150.3014 | 144.0965 | 145.5751 | 97.792 | 79.2597 | -28.744 | 441.865 | 388.1939 |  | -33.2382 | -31.0133 | 0 | -5.9113 | -5.1966 | 78.384 | -11.0295 | -11.723 | -42.842 | 16.79 | -25.78 | 1 | 13.2712 | -63.6972 | -38.7172 | -37.7281 | 8.4036 | -76.4815 | 51.2196 | 24.3529 |  | 24.176 | 0 | 0 | 0 | 40.5244 | 40.6919 | -152.2178 | 28.1285 | 27.5457 | -115.107 | -112.7588 | -35.6017 | -45.54 | 13.2601 | 0.7633 | -8.84 | 22.04 | -36.105 |  |  | 4.349 |  | 21.7 | 115.4421 | 116.8782 | 11.39 | 76.6254 | 27.8 | -13.0423 | -1.1919 | 0 | 1.2317 |  |  | -9.745 | -19.2346 | 21.4963 | 20.0811 | 57.0604 | 58.1414 | -134.4877 | -17.2626 | 37.7219 | -12.8352 | 12.197 | 3.4181 | 3.1009 | 13 | 130.9278 | 130.2341 | 275.7 | -275.7766 | -332.4723 | 332.049 | 485.6373 | -125.6062 | -123.2763 | -18.6353 | -9.5504 | 78.9372 | 79.8125 |  | -46.2285 | 21.756 | 21.1188 | -57.9999 | -58.4528 | 92.62 | 91.85 | 15.2 | 14.4 | 21.5346 | 31.44 | -354.3091 | 102.4408 | 102.7357 | 15.3 | -46.2 | -19.9 | -19.3 |  |  | -487.249 | -367.8759 | 527.5497 | 425.3833 | 43.2262 |  | 408.2693 | -154.2059 | -229.7137 | -404.6241 | 122.264 | 121.8543 | 154.8745 | -510.2078 | 238.1084 | -279.2063 | 281.9711 | -3.5061 | 28.903 | 11.92 | 1.315 | 1.316 | -11.04 | -13.84 |  | 14.5037 | -6.6209 | -47.8141 | 15 | 55.523 | 55.835 |  |  | 51.6284 | 53.0161 | 52.6723 |  | 47.3 | 27.9129 | 5.66 |  | -9.1162 | 39.0772 | 18.3823 | -9.104 | -39.0932 | 8.5343 | 28.7137 | -58.8 | 59.8 | 156.9192 | 42.4685
21/03/2026 | 04:00 |  |  | 15.1691 | -22.7678 | 8.5065 | 22.6668 |  | 38.4121 | -125.2183 | 45.45 | 22.9633 | 22.2099 | -6.66 | -28.314 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 14.8355 | 85.3368 | 10.355 | 10.5012 | 17.0404 | 16.7522 | 5.6114 | 7.4548 |  |  | -61.68 | -61.75 |  | 6.66 | 26.4 | 4.449 | 0.161 | -51.18 | -51.37 | -57.3 | 51.68 | 51.82 | 9.8753 | 11.1007 | 52.3874 | 53.9979 | 36.5078 | -54.3127 | -53.5122 | 8.9666 | 9.5236 | 66.5101 | 67.6193 | -24.6206 | -27.751 | -309.3365 | -21.1973 | -10.9 | -10.9 | 58.1476 | 57.5018 | -4.1204 |  | -38.2363 | 5.823 | 0 | 1.9411 | 340.739 | 92.1659 | 92.6847 | -424.5544 | 320.2965 |  | 1.0357 | 0 | 77.9104 | 21.31 | 19.4 | 46.92 | 67.35 | -38.9773 | -38.5755 | 121.828 | 121.9267 | 38.3821 | -58.1592 | -58.3153 | -4.283 | -66.9708 |  |  | 40.5 | 133.1 | -14.26 | 35.0067 | 35.3915 | 34.4799 | 47.2373 | 46.3202 | -24.143 | -60.6824 | -26.8158 | 11.4774 | 34.98 | 55.45 | 35.6323 | 33.5495 | 27.4944 |  | 67.3255 | 66.218 | -128.8135 |  | -15.2228 | -70.5 | -72.6 | 25.3317 | 36.3373 | 36.6471 | 51.5808 | 35.96 | -3.47 | 65.3325 | 126.2947 | -28.32 | -28.65 | 94.14 | 51.82 | 127.6545 | 126.7455 | -24.746 | -24.3273 | 191.2551 | 149.3274 | 143.0421 | 143.7062 | 120.1619 | 105.3643 | -27.041 | 436.8951 | 393.3811 |  | -32.7766 | -30.8983 | -28.381 | -7.0061 | -5.7959 | 172.092 | -25.5395 | -26.1029 | -67.1224 | 0 | -24.18 | 120.6 | 13.5077 | -67.8081 | -39.3761 | -38.5085 | 11.2258 | -103.4054 | 71.2417 | 23.5855 |  | 23.0757 | 0 | 0 | 0 | 38.5149 | 38.6824 | -154.7296 | 26.9565 | 26.2159 | -117.2479 | -115.6429 | -35.3234 | -46.51 | 13.4725 | 0.7633 | -9.03 | 22.8 | -36.3189 |  | -15.683 | 4.227 |  | 21.6 | 116.874 | 118.6711 | 11.5 | 77.4056 | 27.4 | -12.2789 | -1.3249 | -1.2112 | 1.2196 |  |  | -10.1837 | -18.9699 | 20.3421 | 19.8041 | 55.6601 | 56.0553 | -132.956 | -17.1705 | 37.1729 | -13.0794 | 12.7968 | 3.3888 | 3.0376 | 13.8679 | 130.3436 | 131.175 | 281.6 | -280.4851 | -333.4495 | 332.9622 | 493.5452 | -127.0792 | -124.7568 | -18.7347 | -9.8445 | 81.0499 | 80.9003 |  |  | 22.58 | 21.8329 | -59.7258 | -59.1762 | 91.34 | 90.54 | 14.5 | 15.5 | 21.6372 | 30.72 | -364.7857 | 106.872 | 105.6857 | 15.5 | -45.6 | -20.6 | -20.8 | 1.5225 | 1.3253 | -485.7715 | -372.3006 | 537.5588 | 424.076 | 40.2146 |  | 419.5095 | -158.7094 | -230.9714 | -408.4267 | 119.7627 | 124.3799 | 161.2701 | -515.1011 | 244.1014 | -279.1876 | 286.9447 | -3.9538 | 32.252 | 10.88 | 1.306 | 1.294 | -10.88 | -13.68 |  | 14.3572 | -6.7674 | -47.7836 | 14.8 | 55.554 | 57.388 |  |  | 52.7029 | 53.2452 | 53.3463 |  | 47.3 | 27.9057 | 5.59 |  | -9.319 | 39.5113 | 18.5179 | -9.4624 | -38.8511 | 8.9576 | 28.7733 | -60.3 | 60.7 | 164.7573 | 37.083
21/03/2026 | 04:30 |  |  | 15.3226 | -23.0605 | 8.5021 | 22.9284 |  | 38.5261 | -125.7769 | 45.7865 | 22.9013 | 22.5834 | -6.66 | -28.283 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 14.3948 | 85.976 | 10.765 | 10.9669 | 18.1515 | 17.5814 | 5.1062 | 8.0102 |  |  | -62.1 | -62.22 |  | 6.66 | 26.4 | 6.385 | 0.173 | -56.89 | -57.73 | -48.77 | 57.39 | 58.35 | 9.8462 | 11.0766 | 53.2172 | 55.1802 | 36.5639 | -58.3718 | -57.9486 | 26.1614 | 24.7903 | 65.6147 | 66.957 | -8.7165 | -10.6287 | -339.4935 | -20.1042 | -11 | -11 | 63.5729 | 63.29 | -3.7788 |  | -43.5 | 5.6668 | 0 | 2.4114 | 369.6706 | 87.1914 | 87.3134 | -431.3439 | 338.811 |  | 1.0179 | 0 | 77.8605 | 22.04 | 19.9 | 46.95 | 67.92 | -38.9773 | -38.4415 | 121.3786 | 122.1795 | 40.2768 | -61.2458 | -60.9136 | -5.0936 | -74.4457 |  |  | 30.7 | 150.7 | -14.09 | 31.056 | 32.4241 | 30.5598 | 41.123 | 39.5455 | -18.6919 | -61.5796 | -19.5869 | 11.2019 | 35.94 | 56.6 | 35.8667 | 33.989 | 27.7934 |  | 74.9668 | 74.2387 | -147.0441 |  | -15.3067 | -68 | -67.7 | 25.5789 | 36.9233 | 37.1167 | 51.5808 | 36.125 | -4.01 | 67.456 | 144.9482 | -28.28 | -28.74 | 95.12 | 51.26 | 147 | 143.6545 | -18.356 | -17.9091 | 205.2589 | 162.7722 | 156.8364 | 158.1963 | 125.5951 | 111.2085 | -27.134 | 440.2062 | 414.8554 |  | -33.0384 | -32.0078 | -27.3049 | 4.33 | 5.8525 | 155.196 | -23.2837 | -23.6075 | -70.9318 | 0 | -19.85 | 111.8 | 13.5663 | -47.149 | -38.6217 | -37.8658 | 8.1861 | -104.8977 | 67.1692 | 23.8859 |  | 23.5302 | 0 | 0 | 0 | 39.3522 | 37.8451 | -155.7344 | 20.6304 | 20.0282 | -112.9551 | -111.149 | -37.6965 | -48.46 | 13.3407 | 0.7974 | -8.91 | 22.67 | -38.4169 |  |  | 4.221 |  | 19.17 | 114.5052 | 115.2239 | 11.61 | 74.8938 | 26.4 | -13.6822 | -1.4014 | -1.16 | 1.227 |  |  | -8.7066 | -20.7005 | 21.6865 | 21.5379 | 54.5626 | 55.6714 | -137.7897 | -17.1462 | 38.8472 | -13.2272 | 11.741 | 3.3692 | 3.0376 | 13 | 133.4984 | 133.7178 | 285.8 | -287.1315 | -341.4594 | 346.6041 | 510.2637 | -129.7221 | -127.6241 | -17.4419 | -7.954 | 80.5563 | 80.5462 | -43.4149 |  | 23.4589 | 23.426 | -59.7132 | -58.9488 | 88.18 | 87.88 | 15.8 | 15.4 | 21.7397 | 31.6 | -365.9704 | 108.4641 | 107.4185 | 15.5 | -45.6 | -23.3 | -23.3 |  |  | -507.3986 | -393.7055 | 540.9573 | 430.5493 | 30.0105 |  | 419.2794 | -160.0785 | -234.9995 | -411.7894 | 119.172 | 119.4068 | 169.0278 | -515.4355 | 244.3767 | -281.9311 | 282.5324 | -3.4786 | 30.486 | 10.4 | 1.181 | 1.188 | -10.56 | -12.96 |  | 13.9178 | -6.5904 | -47.2862 | 14.5 | 56.183 | 54.974 |  |  | 52.6769 | 52.4281 | 52.0836 |  | 45.3 | 27.7622 | 5.67 |  | -8.4296 | 38.6838 | 17.5666 | -8.4064 | -38.4801 | 7.9168 | 30.0938 | -57.8 | 60 | 170.6753 | 32.5194
21/03/2026 | 05:00 |  |  | 15.4753 | -23.4672 | 8.2447 | 23.635 |  | 38.7804 | -127.2775 | 46.0075 | 23.1613 | 22.7549 | -6.66 | -28.454 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 14.447 | 85.3214 | 11.1087 | 11.3636 | 17.9045 | 17.4789 | 5.9264 | 7.9753 |  |  | -63.59 | -63.52 |  | 6.66 | 26.4 | 5.791 | 0.173 | -57.73 | -58.06 | -51.26 | 58.23 | 58.11 | 9.1398 | 10.928 | 53.412 | 54.0939 | 40.5306 | -59.4165 | -59.0189 | 31.2144 | 28.7876 | 65.3171 | 67.4277 | -9.7822 | -9.8325 | -356.9392 | -17.9169 | -10.4 | -10.4 | 63.8522 | 62.459 | -3.6283 |  | -44.5034 | 5.4653 | 0 | 2.6583 | 382.9156 | 95.4619 | 95.8281 | -473.3904 | 335.8902 |  | 1.021 | 0 | 78.8983 | 22.17 | 20.2 | 47.44 | 68.51 | -36.4321 | -36.834 | 119.9444 | 119.3922 | 39.7191 | -61.8181 | -61.7555 | -3.851 | -72.3658 |  |  | 34.8 | 145.3 | -14.01 | 32.7701 | 32.9208 | 32.4862 | 42.0469 | 41.6934 | -16.2309 | -65.4861 | -18.1409 | 11.3934 | 35.52 | 56.47 | 36.1011 | 33.989 | 27.7233 |  | 73.1842 | 72.3744 | -137.6719 |  | -15.4721 | -69.8 | -69.6 | 25.1505 | 37.5092 | 37.5864 | 51.5808 | 36.29 | -3.79 | 67.363 | 138.2229 | -32.87 | -33.28 | 104.88 | 52.12 | 139.2 | 138.2909 | -19.6692 | -20.0273 | 204.1322 | 160.294 | 152.6375 | 155.6519 | 128.0918 | 113.6559 | -27.214 | 483.5641 | 447.3337 |  | -32.6052 | -30.7352 | -31.763 | 4.9336 | 2.873 | 167.484 | -23.1221 | -23.8879 | -72.5085 | 0 | -26.74 | 100.6 | 13.6462 | -44.1562 | -38.395 | -36.9273 | 8.8333 | -109.4611 | 80.8036 | 23.9353 |  | 23.2105 | 0 | 0 | 0 | 37.1753 | 36.1706 | -156.9066 | 21.805 | 21.8271 | -114.868 | -113.2872 | -41.1243 | -48.21 | 13.5653 | 0.7742 | -8.73 | 20.86 | -42.3779 |  | -15.51 | 4.275 | 9.9608 | 17.71 | 114.6851 | 116.3191 | 11.43 | 73.1443 | 26 | -14.9468 | -1.0025 | 0 | 1.2525 |  |  | -9.2597 | -21.7519 | 20.4351 | 22.2913 | 56.9694 | 58.5049 | -138.0448 | -17.4189 | 39.1294 | -12.7394 | 12.0438 | 3.6232 | 3.3118 | 12.967 | 136.6118 | 137.606 | 273.7 | -269.7384 | -327.6001 | 328.7061 | 526.9688 | -132.6798 | -129.348 | -17.1901 | -7.9488 | 81.1251 | 80.8065 |  |  | 25.1838 | 25.1069 | -60.1194 | -60.7073 | 90.99 | 90.15 | 16.2 | 16.1 | 21.5154 | 32 | -377.0826 | 112.3093 | 112.6857 | 16.2 | -45 | -24.2 | -24.2 | 1.4087 |  | -523.2789 | -424.4968 | 547.0807 | 436.1617 | 16.3156 |  | 426.0185 | -163.0418 | -241.4561 | -422.7263 | 120.688 | 121.8022 | 167.3529 | -523.0453 | 250.4256 | -287.0817 | 287.5969 | -3.4539 | 30.616 | 11.04 | 1.252 | 1.256 | -10.64 | -12.96 |  | 13.4203 | -6.4439 | -47.8721 | 14.8 | 57.502 | 58.333 |  | 12.1435 | 52.7867 | 53.0293 | 52.6988 |  | 46.6 | 27.2293 | 5.79 |  | -8.4129 | 39.0458 | 16.9275 | -7.7501 | -38.5887 | 7.1449 | 30.3253 | -58.8 | 60.2 | 199.9586 | 3.9935
21/03/2026 | 05:30 |  |  | 15.4615 | -23.6325 | 8.3586 | 24.3731 |  | 39.7177 | -128.6644 | 47.1896 | 23.6653 | 23.2471 | -8.88 | -28.364 | 23.1 | 14.904 | -24.2 | 14.6671 | 85.8448 | 10.9985 | 11.0384 | 18.2571 | 17.7957 | 4.8267 | 7.665 |  |  | -63.97 | -63.97 |  | 8.88 | 26.4 | 6.124 | 0.174 | -60.73 | -60.84 | -48.55 | 61.23 | 61.13 | 9.7591 | 10.1308 | 54.1015 | 56.2211 | 43.4704 | -60.9031 | -60.7922 | 32.6037 | 31.3805 | 68.4349 | 69.2355 | -2.6439 | -5.6623 | -377.0782 | -22.5219 | -9.2 | -9.2 | 65.5801 | 65.2044 | -4.1847 |  | -47.1104 | 6.0898 | 0 | 2.971 | 406.0486 | 95.9502 | 96.469 | -480.0409 | 358.8141 |  | 0.9997 | 0 | 80.8444 | 23.07 | 21.43 | 48.84 | 69.46 | -39.3792 | -39.5132 | 117.1551 | 117.7242 | 36.8944 | -64.5995 | -64.6103 | -3.5913 | -77.2247 |  |  | 27.2 | 155.3 | -13.97 | 30.0619 | 30.8304 | 30.1465 | 39.4581 | 39.6165 | -11.6535 | -69.176 | -11.2261 | 11.5126 | 38.63 | 57.99 | 37.0386 | 34.8679 | 28.3659 |  | 77.9957 | 76.9447 | -154.9126 |  | -15.6709 | -66.6 | -66.1 | 24.8154 | 37.5092 | 41.8132 | 53.3386 | 37.44 | -5.28 | 65.2085 | 155.1738 | -31.62 | -32 | 104.75 | 51.75 | 155.0182 | 150.2727 | -15.8742 | -16.7 | 217.1106 | 171.1438 | 164.1256 | 166.7143 | 104.5666 | 87.478 | -28.37 | 492.5439 | 434.8747 |  | -33.7732 | -32.0609 | -9.1238 | 9.6332 | 8.988 | 50.736 | -6.6254 | -7.3282 | -48.7593 | 0 | -20.57 | 1 | 14.2501 | -40.2712 | -37.5617 | -37.0871 | 9.1159 | -84.8843 | 55.2618 | 23.2661 |  | 23.1448 | 0 | 0 | 0 | 37.8451 | 40.1895 | -148.0314 | 18.8355 | 18.5314 | -107.5519 | -104.9105 | -37.6965 | -45.41 | 12.8597 | 0.845 | -8.23 | 20.16 | -38.4636 |  |  | 4.344 |  | 20.08 | 106.5338 | 106.9324 | 11.2 | 76.0493 | 26.4 | -15.3295 | -1.3791 | -1.4625 | 1.2988 |  |  | -9.4768 | -22.7973 | 21.1275 | 23.4616 | 56.6814 | 56.8447 | -140.0704 | -17.5407 | 39.9658 | -14.4348 | 11.6001 | 4.0333 | 3.7337 | 13.1897 | 138.7647 | 138.4301 | 277.4 | -276.8079 | -342.8054 | 340.8094 | 521.5452 | -133.1547 | -132.461 | -12.8989 | 0 | 76.8104 | 77.8823 | -49.3936 |  | 26.0078 | 25.9419 | -62.4644 | -62.7076 | 89.03 | 88.24 | 17.9 | 19.7 | 21.7205 | 32.4 | -378.4281 | 110.4172 | 111.929 | 16.2 | -45.5 | -24.2 | -24.2 | 1.5127 | 1.1532 | -514.3418 | -409.3107 | 556.5255 | 441.6193 | 29.2834 |  | 428.4196 | -168.783 | -241.1657 | -427.0615 | 123.8147 | 123.2016 | 174.2319 | -536.9401 | 250.642 | -289.3899 | 291.3204 | -2.6629 | 31.022 | 12.72 | 1.138 | 1.137 | -10.64 | -12.72 |  | 13.7438 | -5.742 | -46.6117 | 13 | 60.206 | 55.305 |  |  | 51.1367 | 49.8825 | 51.9292 |  | 43.5 | 26.9628 | 5.95 |  | -4.0461 | 37.0554 | 13.4574 | -3.6185 | -36.3856 | 3.0805 | 32.1855 | -56.1 | 56.4 | 180.4363 | 18.9797
21/03/2026 | 06:00 |  |  | 15.6189 | -23.7978 | 8.2779 | 22.7237 |  | 40.7993 | -129.1942 | 47.6028 | 23.7333 | 23.502 | -8.88 | -26.576 | 22 | 14.904 | -22 | 14.747 | 86.3248 | 11.4226 | 11.485 | 19.158 | 17.5213 | 5.2902 | 8.1449 |  |  | -63.79 | -63.86 |  | 11.1 | 24.2 | 4.791 | 0.166 | -59.94 | -60.01 | -49.12 | 60.44 | 60.8 | 8.7272 | 11.3925 | 55.0708 | 56.2034 | 41.6135 | -62.7583 | -62.3869 | 25.2523 | 28.6579 | 69.12 | 69.1004 | -7.8075 | -5.5944 | -351.4371 | -42.1853 | 0.1 | 0.1 | 67.5762 | 66.6382 | -4.2223 |  | -37.9316 | 6.2973 | 0 | 3.0985 | 388.2869 | 98.7884 | 98.178 | -476.7961 | 352.4544 |  | 0.9914 | 0 | 80.9142 | 22.55 | 21.09 | 48.84 | 69.46 | -40.1829 | -40.4509 | 121.7795 | 123.2188 | 37.8431 | -63.2121 | -63.3881 | -2.2088 | -73.0096 |  |  | 36.7 | 147.4 | -14.26 | 32.8591 | 33.5377 | 32.5608 | 45.9319 | 45.5787 | -19.8185 | -66.5094 | -21.4045 | 10.5607 | 37.82 | 58.74 | 37.9761 | 35.7468 | 28.6219 |  | 73.4764 | 72.6811 | -142.1709 |  | -15.8351 | -71.9 | -72.2 | 25.3152 | 38.681 | 41.3435 | 55.0964 | 38.22 | -4.75 | 65.3945 | 141.483 | -33.44 | -33.97 | 107.98 | 51.6 | 143.5818 | 139.7818 | -22.3813 | -22.3636 | 206.6465 | 163.3717 | 157.0221 | 159.5593 | 123.9618 | 107.8125 | -27.019 | 481.9124 | 433.7908 |  | -34.3225 | -32.0073 | -33.6406 | -4.1145 | -2.9616 | 162.876 | 1.638 | -30.1674 | -69.2322 | 0 | -15.99 | 107.8 | 14.5174 | -67.6915 | -39.9598 | -38.8678 | 12.9437 | -102.9862 | 74.512 | 23.9011 |  | 23.4844 | 0 | 0 | 0 | 40.5244 | 40.1895 | -155.9018 | 24.3347 | 24.2595 | -114.2092 | -111.4459 | -39.7253 | -43.11 | 13.3773 | 0.8682 | -8.85 | 19.03 | -40.3471 |  | -15.346 | 4.471 |  | 20.06 | 113.8045 | 114.3055 | 10.97 | 74.853 | 23.5 | -14.4165 | -1.1678 | 0 | 1.3441 |  |  | -9.2444 | -22.0905 | 21.9977 | 22.7596 | 52.9298 | 53.6475 | -135.4453 | -17.7465 | 38.5451 | -15.1695 | 11.9085 | 4.6095 | 4.2189 | 12.7892 | 133.9564 | 134.8428 | 283.3 | -284.2003 | -343.8986 | 346.0293 | 525.7341 | -131.1776 | -129.3277 | -17.6536 | -7.6656 | 80.1327 | 80.1155 |  | -51.9599 | 24.6674 | 24.4038 | -61.0879 | -61.501 | 90.66 | 89.96 | 14.6 | 14.7 | 21.4534 | 28.64 | -362.884 | 110.0062 | 109.7767 | 16.2 | -47.3 | -23.2 | -22.5 |  |  | -523.939 | -410.2729 | 539.0251 | 426.1593 | 14.0766 |  | 416.4859 | -159.5586 | -234.9411 | -408.7786 | 121.4738 | 124.8062 | 166.2181 | -514.6307 | 244.6175 | -280.0314 | 278.6801 | -3.1627 | 37.2206 | 9.12 | 1.365 | 1.358 | -9.2 | -13.68 |  | 13.9483 | -6.8254 | -48.0766 | 15.2 | 54.94 | 56.653 | 10.2407 |  | 51.7114 | 51.9369 | 52.1536 |  | 49.3 | 27.1194 | 6 |  | -7.3096 | 38.2287 | 16.4303 | -7.5637 | -37.6942 | 7.0522 | 29.9913 | -61.1 | 60.2 | 177.7428 | 24.0337
21/03/2026 | 06:30 |  |  | 15.2436 | -23.5837 | 7.8732 | 23.9736 |  | 41.3451 | -127.3409 | 48.2838 | 24.3573 | 23.9145 | -11.1 | -26.444 | 22 | 14.076 | -22 | 14.4872 | 84.824 | 10.8077 | 11.0582 | 18.0474 | 14.7127 | 5.4879 | 7.742 |  |  | -76.43 | -76.38 |  | 11.1 | 24.2 | 21.481 | 0.254 | -64.31 | -64.33 | -63.25 | 64.81 | 64.92 | 8.45 | 11.7204 | 53.0089 | 54.7133 | 35.1617 | -82.1824 | 0 | 22.286 | 24.4797 | 0 | 80.2329 | -5.2445 | -11.417 | -373.0329 | -34.2776 | -4.6 | -4.6 | 85.3685 | 0 | -4.3715 |  | -24.1516 | 6.1011 | 0 | 2.6856 | 408.0323 | 89.9075 | 90.3348 | -461.5066 | 353.3264 |  | 0.9991 | 0 | 74.8466 | 19.25 | 18.14 | 45.78 | 65.05 | -46.8808 | -46.6129 | 119.6233 | 121.0756 | 36.6028 | -53.8817 | -53.8277 | -9.5477 | -58.056 |  |  | 51.9 | 117.7 | -14.18 | 38.657 | 39.3224 | 38.5771 | 52.3337 | 52.1627 | -34.5979 | -54.3954 | -36.6927 | 10.94 | 36.77 | 53.16 | 38.4448 | 36.1862 | 28.4875 |  | 58.5568 | 58.5034 | -111.1284 |  | -15.6701 | -77.8 | -77.8 | 24.7055 | 39.8529 | 38.5257 | 56.8542 | 39.89 | -3.36 | 59.3805 | 111.0688 | -33.61 | -33.81 | 106.21 | 52.18 | 110.4182 | 110.4727 | -35.4303 | -34.5 | 182.3615 | 141.045 | 135.1627 | 136.0108 | 82.4119 | 89.398 | 0 | 471.2265 | 379.868 |  | -34.6984 | -33.0316 | -17.0238 | -29.5328 | -27.6756 | 149.052 | 1.4767 | -30.2424 | -55.0285 | 0 | -16.09 | 106.3 | 10.3478 | -99.0769 | -37.8656 | -37.2805 | 8.8946 | -85.7962 | 56.3691 | 24.9982 |  | 24.1502 | 0 | 0 | 0 | 45.5481 | 46.2179 | -163.4374 | 37.9222 | 37.3262 | -122.4268 | -118.8261 | -41.4026 | -46.88 | 12.2713 | 0.762 | -8.12 | 18.36 | -42.5935 |  | -15.527 | 4.23 |  | 17.83 | 121.9633 | 123.7678 | 10.79 | 72.3315 | 22.1 | -15.3481 | -1.7559 | -1.7614 | 1.3676 |  |  | -8.3243 | -23.5532 | 21.2521 | 24.618 | 52.2343 | 52.4417 | -133.9778 | -18.274 | 40.5348 | -17.1204 | 11.7581 | 4.59 | 4.2822 | 12.6904 | 126.3551 | 125.6616 | 277.4 | -273.8415 | -337.4299 | 336.4807 | 475.2161 | -121.9502 | -119.1775 | -19.0876 | -10.0331 | 77.1685 | 78.0392 |  |  | 23.3381 | 22.9206 | -58.2303 | -58.0636 | 87.08 | 85.58 | 12.4 | 12 | 21.3509 | 22.64 | -351.7609 | 100.899 | 100.6536 | 15.6 | -46.9 | -21.6 | -21.5 | 1.2938 |  | -467.2456 | -356.2944 | 500.2614 | 397.8552 | 29.4284 |  | 388.4319 | -162.7038 | -215.3358 | -381.1371 | 128.905 | 127.9668 | 167.9726 | -483.8267 | 220.9037 | -263.7298 | 264.1183 | -3.4539 | 31.8718 | 7.76 | 1.273 | 1.281 | -8.24 | -13.68 |  | 14.3572 | -5.4765 | -47.6097 | 15.2 | 54.014 | 54.968 | 10.039 |  | 51.6928 | 51.2414 | 50.8405 |  | 49.4 | 26.6266 | 5.93 |  | -8.4843 | 39.1625 | 18.6 | -9.1753 | -38.8497 | 9.2787 | 28.2034 | -61.5 | 61.9 | 137.3598 | 51.2034
21/03/2026 | 07:00 |  |  | 15.2964 | -23.3889 | 7.9298 | 22.8873 |  | 41.3064 | -129.8301 | 49.3547 | 25.2332 | 24.4041 | -8.88 | -28.974 | 24.2 | 14.076 | -24.2 | 14.5016 | 84.1074 | 11.0573 | 11.2905 | 18.8779 | 15.9764 | 5.7612 | 8.1063 |  |  | -73.29 | -73.39 |  | 8.88 | 26.4 | 25.006 | 0.264 | -62.22 | -62.45 | -62.1 | 62.72 | 63.06 | 8.2967 | 11.1711 | 56.0554 | 58.339 | 41.8728 | -57.3151 | -57.1659 | 5.9248 | 6.1061 | 0 | 96.134 | -23.4688 | -25.2722 | -352.3598 | -38.7153 | -1.9 | -1.9 | 62.3324 | 62.0433 | -3.8406 |  | -36.2625 | 5.9874 | 0 | 3.1925 | 378.1852 | 95.4924 | 94.4548 | -418.5908 | 364.878 |  | 1.0515 | 0 | 76.8925 | 20.35 | 19.56 | 47.72 | 65.83 | -50.4976 | -50.4976 | 119.7471 | 120.1349 | 35.512 | -66.852 | -66.5214 | -3.6904 | -62.7167 |  |  | 55.2 | 126.5 | -14.31 | 34.8519 | 35.0559 | 34.223 | 46.1075 | 45.7516 | -22.4058 | -62.4115 | -23.5115 | 10.9636 | 41.52 | 55 | 39.8511 | 37.944 | 28.9715 |  | 62.8522 | 62.8449 | -112.9223 |  | -16.0614 | -76.8 | -77.7 | 25.0241 | 43.3685 | 42.2828 | 62.1277 | 43.08 | -4.01 | 57.722 | 111.1263 | -33.31 | -33.83 | 107.96 | 53.21 | 113.1636 | 113.0909 | -38.9088 | -37.5818 | 185.419 | 144.6275 | 137.9295 | 140.2757 | 59.1729 | 64.2181 | 0 | 429.9463 | 311.2424 |  | -35.4431 | -33.5026 | 0 | -20.1298 | -17.9761 | 52.272 | 1.4426 | -17.2233 | -31.8875 | 0 | -21.09 | 1 | 11.441 | -85.1585 | -36.8721 | -36.1078 | 5.7276 | -61.5134 | 32.2854 | 24.5697 |  | 23.7841 | 0 | 0 | 0 | 50.2369 | 50.0694 | -159.0835 | 40.4975 | 40.2734 | -114.8183 | -112.6378 | -40.9265 | -45.43 | 11.7781 | 0.7034 | -7.74 | 17.39 | -41.6051 |  | -15.501 | 4.225 |  | 17.92 | 113.5271 | 116.3977 | 11.195 | 72.026 | 22.6 | -16.3709 | -1.1975 | -1.3701 | 1.3498 |  |  | -8.2988 | -25.2186 | 21.0682 | 25.9943 | 53.3104 | 54.898 | -138.3047 | -20.4604 | 40.7995 | -19.306 | 11.0625 | 5.3627 | 4.9994 | 12 | 117.7771 | 117.1813 | 278.7 | -275.6964 | -333.409 | 335.3788 | 416.8851 | -113.8308 | -111.7438 | -17.1929 | -7.7944 | 77.4347 | 78.568 | -35.4265 | -38.2719 | 16.6912 | 16.6033 | -67.2566 | -66.7521 | 67.18 | 66.53 | 13.6 | 13.7 | 21.2697 | 14.64 | -342.9016 | 90.4889 | 91.4133 | 16.2 | -43.8 | -15.6 | -15.7 |  |  | -415.6365 | -283.2769 | 451.5125 | 349.6864 | 39.72 |  | 342.3823 | -174.9108 | -181.9706 | -336.0131 | 148.6325 | 147.8665 | 183.7589 | -435.7751 | 186.3746 | -254.9058 | 256.7321 | -2.7947 | 23.373 | 7.12 | 1.158 | 1.16 | -7.2 | -14.72 |  | 15.9686 | -3.4256 | -47.1702 | 11.5 | 53.263 | 51.957 | 10.0489 |  | 52.1034 | 50.3235 | 51.875 |  | 43.7 | 25.0842 | 5.82 |  | -6.6257 | 38.5112 | 16.633 | -6.7413 | -37.3005 | 7.2268 | 29.5215 | -55.9 | 56.5 | 83.3653 | 98.5188
21/03/2026 | 07:30 |  |  | 15.2755 | -23.194 | 8.336 | 24.3174 |  | 44.603 | -135.7419 | 54.8836 | 27.6572 | 27.0072 | -13.32 | -31.996 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 14.3826 | 86.087 | 11.5929 | 11.657 | 19.1851 | 16.2736 | 2.1755 | 8.2241 |  |  | -77.48 | -77.72 |  | 13.32 | 30.8 | 26.016 | 0.276 | -65.46 | -65.38 | -61.24 | 65.96 | 66.18 | 10.2489 | 10.2192 | 58.0947 | 59.4201 | 45.784 | -59.2466 | -58.8428 | 5.9587 | 5.6054 | 0 | 100.6295 | -20.4974 | -22.8499 | -383.0745 | -41.8548 | 0 | 0 | 64.4793 | 63.5626 | -4.3188 |  | -38.1265 | 8.0653 | 5.4834 | 3.8199 | 413.19 | 107.9745 | 107.8829 | -429.607 | 424.465 |  | 0.9472 | 0 | 85.5846 | 22.42 | 22.57 | 52.29 | 69.53 | -55.722 | -55.722 | 129.997 | 131.1824 | 33.0503 | -71.226 | -71.1453 | 3.9359 | -77.4393 |  |  | 43.6 | 155.7 | -15.02 | 33.626 | 34.3746 | 33.8603 | 48.9543 | 48.8527 | -17.1386 | -75.6788 | -16.5637 | 11.5264 | 47.24 | 62.1 | 43.1323 | 41.0202 | 31.299 |  | 77.348 | 76.8603 | -151.0768 |  | -17.227 | -78.8 | -78.3 | 26.4029 | 48.642 | 51.2061 | 69.1589 | 48.41 | -6.23 | 60.2485 | 150.3586 | -33.51 | -33.81 | 117.8 | 54.71 | 153.3455 | 150.7636 | -33.9247 | -33.4818 | 220.101 | 176.7171 | 170.1532 | 172.8255 | 90.231 | 94.0788 | 0 | 439.3782 | 237.9418 |  | -35.7203 | -34.149 | -18.9209 | -28.682 | -26.9515 | 169.02 | 1.2708 | -37.1345 | -60.7391 | 0 | -25.28 | 116.3 | 12.4546 | -104.6849 | -38.1351 | -37.0349 | 7.8725 | -91.7271 | 61.1262 | 23.81 |  | 23.0572 | 0 | 0 | 0 | 55.763 | 54.7582 | -145.8544 | 35.5249 | 35.6118 | -104.5979 | -102.4758 | -40.6336 | -43.18 | 12.8597 | 0.7633 | -8.6 | 17.76 | -40.8576 |  |  | 4.311 | 11.9045 | 20.17 | 103.0571 | 106.4866 | 11.6 | 74.6393 | 21.4 | -18.958 | -1.8655 | -1.4441 | 1.4788 |  |  | -8.2732 | -28.7394 | 21.6609 | 29.6951 | 53.5454 | 55.0959 | -146.0674 | -22.7604 | 43.7485 | -26.3774 | 11.4238 | 6.6225 | 6.2769 | 12.9237 | 100.0116 | 101.0567 | 280.8 | -279.9604 | -323.5114 | 330.1331 | 356.2211 | -97.8722 | -95.7009 | -15.1512 | -5.4141 | 78.9094 | 78.3526 | -10.0859 | -10.4892 | 13.2085 | 12.3516 | -64.2947 | -64.1897 | 31.14 | 30.72 | 20 | 19.2 | 21.4534 | 1.36 | -322.9721 | 75.027 | 74.7588 | 16.1 | -38.1 | -11.4 | -11.3 | 1.4132 | 1.0835 | -354.7149 | -215.5218 | 352.0509 | 259.1699 | 20.8678 |  | 255.1456 | -204.7188 | -120.1682 | -247.2906 | 181.4037 | 181.7918 | 211.3307 | -345.792 | 124.3647 | -220.2807 | 223.5713 | -1.9762 | 18.534 | 10.08 | 0.966 | 0.963 | -9.84 | -12.16 |  | 12.5994 | -0.3494 | -47.6097 | 11.1 | 58.727 | 59.264 | 10.2831 |  | 51.1973 | 50.9974 | 51.3268 |  | 35.9 | 25.2759 | 6.11 |  | -4.4353 | 36.789 | 14.7044 | -4.5813 | -37.0211 | 4.4284 | 30.998 | -48.5 | 48.8 | 31.2073 | 157.9467
21/03/2026 | 08:00 |  |  | 16.3184 | -24.565 | 8.7173 | 23.3909 |  | 46.913 | -140.4931 | 57.9408 | 29.3171 | 28.5284 | -11.1 | -55.14 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.0243 | 87.6186 | 13.4853 | 13.6064 | 21.9956 | 17.3258 | 2.4459 | 7.7355 |  |  | -84.83 | -84.78 |  | 11.1 | 52.8 | 27.69 | 0.282 | -72.47 | -72.13 | -61.47 | 72.97 | 72.94 | 11.2721 | 10.0279 | 61.9208 | 64.5892 | 51.6222 | -62.5838 | -61.7036 | 6.0426 | 6.0891 | 0 | 108.7669 | -17.5319 | -19.6751 | -426.2227 | -43.011 | 0 | 0 | 68.1119 | 67.0873 | -4.402 |  | -39.6811 | 8.8315 | 5.9447 | 3.9303 | 456.0379 | 149.6932 | 149.9679 | -496.1871 | 502.8509 |  | 0.932 | 0 | 93.8477 | 23.48 | 24.1 | 56.98 | 74.5 | -64.0273 | -63.0896 | 131.0293 | 132.9073 | 29.047 | 0 | -116.8016 | 5.5612 | -79.334 |  |  | 38.9 | 158.9 | -15.65 | 42.6415 | 43.2872 | 42.6837 | 71.1333 | 70.5406 | -14.443 | -104.6015 | -12.3739 | 11.8186 | 51.86 | 65.69 | 46.4136 | 44.0964 | 32.7372 |  | 79.7439 | 79.5849 | -121.2944 |  | -18.1716 | -95.7 | -95 | 26.4029 | 53.3295 | 54.4936 | 75.0183 | 52.87 | -6.32 | 74.152 | 121.2019 | -33.38 | -33.81 | 114.22 | 57.9 | 123.2545 | 119.4727 | -51.8954 | -50.7545 | 251.9929 | 0 | 209.0165 | 209.9252 | 56.0749 | 61.1083 | 0 | 502.2103 | 128.3453 |  | -36.0265 | -34.093 | 14.473 | -23.646 | -22.4434 | 53.808 | 1.1934 | -25.2742 | -26.5592 | 0 | -17.54 | 1 | 13.2099 | -99.0698 | -36.4165 | -35.4239 | 5.7092 | -59.3084 | 28.3306 | 22.9405 |  | 22.7434 | 0 | 0 | 0 | 63.2985 | 62.7961 | -135.8071 | 53.1194 | 52.8746 | -102.4223 | -98.454 | -33.7267 | -43.45 | 12.3665 | 0.7742 | -8.09 | 20.55 | -34.4112 |  | -15.316 | 4.361 |  | 20.54 | 99.3431 | 102.8092 | 11.36 | 72.8871 | 22.3 | -12.7744 | 3.8409 | 4.1684 | 1.5713 |  |  | -8.7482 | -24.431 | 22.3641 | 24.9424 | 58.3365 | 59.487 | -148.663 | -23.4144 | 26.4464 | -15.5849 | 10.3384 | 7.56 | 7.2156 | 12 | 76.9429 | 77.1174 | 276.2 | -275.1961 | -307.8806 | 307.7628 | 245.6812 | -75.7714 | -73.5213 | -16.4493 | -6.4306 | 78.6039 | 80.1421 | 0 | 0 | 10.8904 | 10.6267 | -38.7836 | -39.0425 | 9.76 | 9.64 | 17.4 | 17.5 | 20.6117 | -48.56 | -298.0789 | 66.2879 | 66.5873 | 16.2 | -37 | -9.7 | -9.6 |  | 1.1011 | -243.2276 | -107.2413 | 232.5244 | 161.6992 | 16.8337 |  | 153.0419 | -224.2113 | -57.8538 | -153.666 | 201.1845 | 201.751 | 228.712 | -229.1424 | 57.5326 | -165.7367 | 168.7612 | -1.74 | 9.74 | 12.8 | 0.84 | 0.846 | -12.8 | -9.52 |  | 10.3136 | 4.5426 | -47.8141 | 8.1 | 54.459 | 55.046 |  | 12.1457 | 52.8009 | 52.7754 | 52.3329 |  | 38.1 | 25.6769 | 6.35 |  | -6.0305 | 38.308 | 16.0586 | -5.7401 | -38.0596 | 5.6807 | 30.8402 | -51.1 | 49.9 | -61.2105 | 232.2346
21/03/2026 | 08:30 |  |  | 17.1244 | -25.4217 | 9.6313 | 25.0824 |  | 50.4286 | -147.0997 | 62.6553 | 31.781 | 31.0761 | -22.2 | -59.551 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.69 | 92.4626 | 14.3991 | 15.0506 | 24.0888 | 17.2965 | 2.5043 | 8.116 |  |  | -90.08 | -89.9 |  | 22.2 | 57.2 | 27.359 | 0.283 | -77.96 | -76.89 | -61.05 | 78.46 | 78.76 | 12.2485 | 9.395 | 64.3747 | 67.0877 | 59.0903 | -66.9489 | -66.7898 | 7.5565 | 7.4298 | 0 | 116.9373 | -11.8279 | -13.6504 | -483.3049 | -41.6331 | 0 | 0 | 73.1583 | 71.2964 | -4.5077 |  | -48.3167 | 9.0645 | 6.5892 | 4.3746 | 516.9224 | 162.2669 | 163.3045 | -509.2887 | 572.4342 |  | 0.8903 | 0 | 101.3224 | 26.53 | 26.65 | 61.48 | 79.39 | -61.75 | -62.4198 | 132.5655 | 133.257 | 22.5488 | 0 | -144.2164 | 13.1101 | -93.2883 |  |  | 37.2 | 185.1 | -16.74 | 38.9598 | 41.3333 | 38.3939 | 69.3492 | 69.1524 | 1 | -116.4894 | -2.146 | 12.7394 | 59.16 | 72.37 | 49.6948 | 47.0261 | 34.9599 |  | 92.3071 | 91.8417 | -136.1636 |  | -19.3374 | -97.9 | -97.2 | 27.2598 | 58.017 | 62.008 | 82.0496 | 57.7 | -7.59 | 83.173 | 134.8727 | -33.34 | -33.81 | 117.85 | 61.69 | 136.0909 | 131.7273 | -47.74 | -47.8727 | 280.9905 |  | 231.8776 | 235.5008 | 58.2101 | 62.8367 | 0 | 522.3726 | 64.3515 |  | -35.9165 | -33.8183 | -10.1986 | -25.0708 | -23.7858 | 161.34 | 1.1832 | -23.7039 | -27.8243 | 0 | -20.93 | 1 | 14.2412 | -105.4968 | -39.1296 | -37.9522 | 8.9526 | -60.8404 | 30.069 | 23.6087 |  | 23.535 | 0 | 0 | 0 | 61.6239 | 60.2843 | -117.2194 | 50.3206 | 49.9929 | -87.2106 | -82.3186 | -32.4596 | -39.32 | 13.0697 | 0.8914 | -8.91 | 20.6 | -32.5949 |  | -14.854 | 4.29 |  | 21.78 | 83.9003 | 87.6642 | 12.11 | 75.8175 | 23.3 | -14.6973 | 3.0456 | 3.6514 | 1.7304 |  |  | -9.116 | -26.8908 | 22.4773 | 28.0126 | 58.3751 | 59.4686 | -156.6765 | -24.8883 | 28.0309 | -19.3193 | 10.1583 | 8.9663 | 8.65 | 11.8157 | 66.1262 | 66.9015 | 279.9 | -280.5211 | -297.2107 | 300.0111 | 187.9319 | -63.8572 | -62.8794 | -11.3042 | 0 | 80.9172 | 83.4881 |  |  | -2.0298 | -2.2495 | -39.4518 | -39.4002 | 0.02 | -0.06 | 20.2 | 21.1 | 19.6077 | -54.56 | -326.7544 | 66.9155 | 66.6165 | 15.6 | -28.6 | 3.9 | 4 |  |  | -181.3391 | -45.2558 | 167.9357 | 109.2572 | 17.4224 |  | 98.8848 | -182.6877 | 0 | -96.8917 | 210.7303 | 207.2477 | 185.1364 | -162.7926 | 0.1784 | -155.9927 | 161.9155 | -0.9737 | 9.482 | 13.28 | 0.764 | 0.766 | -14.64 | -9.2 |  | 8.5863 | 9.4072 | -48.6046 | 4.9 | 54.892 | 54.861 | 10.301 | 12.2215 | 52.2237 | 51.9873 | 52.3686 |  | 28.6 | 26.013 | 6.77 |  | 0 | 37.1934 | 11.8953 | 0 | -35.2302 | 0 | 33.1876 | -40.5 | 40.7 | -107.7158 | 274.7876
21/03/2026 | 09:00 |  |  | 17.7418 | -26.2673 | 10.2426 | 27.5173 |  | 53.5964 | -154.2256 | 65.7017 | 33.101 | 32.4508 | -19.98 | -61.978 | 55 | 18.216 | -55 | 13.0382 | 98.0388 | 14.8236 | 15.2015 | 24.9071 | 14.7178 | 5.9412 | 8.4936 |  |  | -90.16 | -90.59 |  | 19.98 | 59.4 | 27.694 | 0.277 | -82.69 | -82.66 | -51.77 | 83.19 | 83.25 | 13.717 | 9.2322 | 65.239 | 67.9173 | 57.2901 | -69.053 | -69.3252 | 31.7211 | 31.4959 | 0 | 112.856 | 7.3053 | 5.4073 | -520.92 | -20.8943 | 0 | 0 | 74.726 | 73.2174 | -5.1723 |  | -58.8038 | 8.9574 | 7.868 | 5.3046 | 554.7653 | 172.9789 | 173.9554 | -542.4571 | 619.8387 |  | 0.8741 | 0 | 103.4979 | 27.87 | 27.63 | 64.12 | 81.92 | -64.0273 | -63.7594 | 138.8895 | 139.076 | 24.0467 | 0 | -155.6788 | 18.0327 | -100.9143 |  |  | 28.4 | 201.6 | -17.31 | 38.5864 | 39.1805 | 38.4119 | 70.2282 | 69.6789 | 1 | -126.812 | 6.9997 | 13.0851 | 44.86 | 76.55 | 52.5073 | 49.9557 | 36.9225 |  | 101.8649 | 99.5531 | -142.2998 |  | -20.186 | -99.8 | -98.5 | 29.9515 | 61.2396 | 65.7651 | 86.7371 | 60.71 | -9.15 | 86.707 | 138.9329 | -33.52 | -33.48 | 120.64 | 64.27 | 142.1636 | 141.0909 | -48.0681 | -48.1818 | 290.0899 |  | 246.3316 | 245.5937 | 81.3505 | 86.2095 | 0 | 552.7798 | 38.8794 |  | -35.2168 | -33.5933 | -9.7364 | -37.4728 | -35.0688 | 176.7 | 1.3282 | -45.1174 | -53.1625 | 0 | -22.18 | 113.8 | 15.0495 | -133.0081 | -37.8899 | -36.7313 | 9.0581 | -84.2513 | 52.7884 | 22.2619 |  | 21.5824 | 0 | 0 | 0 | 63.4659 | 63.8009 | -113.7028 | 50.614 | 50.5087 | -84.4861 | -77.6433 | -30.5113 | -38.82 | 13.1649 | 0.845 | -9.19 | 21.11 | -32.0896 |  |  | 4.425 |  | 22.93 | 79.68 | 83.6072 | 13.14 | 76.8795 | 23.9 | -15.2873 | 3.5328 | 3.8601 | 1.8289 |  |  | -10.0819 | -29.1577 | 22.5074 | 30.5432 | 57.1723 | 56.6523 | -164.3453 | -26.0401 | 28.5833 | -22.3733 | 10.3981 | 9.9332 | 9.5149 | 11.6313 | 57.4902 | 56.7778 | 289.2 | -286.9032 | -302.6938 | 303.0791 | 162.0662 | -57.2468 | -55.746 | -13.6048 | 0 | 79.3829 | 81.5659 |  |  | -7.2923 | -8.1822 | -35.3666 | -35.4973 | -4.03 | -4.13 | 19.4 | 20.2 | 21.4321 | -62.24 | -329.5355 | 66.7562 | 64.2262 | 12.2 | -27.3 | 9 | 9.2 | 1.4379 | 1.1998 | -162.7714 | -22.6926 | 121.4596 | 73.966 | 7.5899 |  | 64.6058 | -162.8467 | 27.3647 | -68.5703 | 211.7346 | 208.5409 | 161.5907 | -121.9417 | -26.9439 | -147.0882 | 149.6615 | -2.531 | 5.596 | 14.8 | 0.686 | 0.684 | -14.64 | -8.48 |  | 8.6168 | 10.4906 | -49.7764 | 5.9 | 59.728 | 57.442 | 10.2173 | 12.2519 | 54.0491 | 51.9063 | 52.722 |  | 28.4 | 26.2842 | 7.07 |  | -3.0515 | 37.198 | 12.5555 | -3.6764 | -36.6109 | 2.2266 | 33.6943 | -41.4 | 40.3 | -135.4072 | 302.784
21/03/2026 | 09:30 |  |  | 17.8818 | -26.5856 | 10.8253 | 27.4288 |  | 54.9972 | -154.953 | 68.9766 | 35.0569 | 34.4179 | -17.76 | -64.147 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 12.4163 | 99.432 | 14.0609 | 14.447 | 23.7306 | 14.702 | 5.9778 | 4.5554 |  |  | -90.41 | -90.43 |  | 17.76 | 61.6 | 26.903 | 0.271 | -76.85 | -76.34 | -61.67 | 77.35 | 77.45 | 14.8494 | 8.8231 | 67.6251 | 71.0431 | 56.0352 | -64.2603 | -64.1974 | 6.0902 | 6.1217 | 0 | 120.9052 | -11.1391 | -12.9652 | -501.7256 | -21.7772 | -0.1 | 0 | 69.7739 | 69.0842 | -5.4243 |  | -54.0642 | 10.7473 | 8.394 | 5.7232 | 539.445 | 192.8159 | 193.5178 | -584.2358 | 617.9072 |  | 0.8959 | 0 | 108.7472 | 28.19 | 28.56 | 67.07 | 84.08 | -64.1613 | -64.1613 | 137.6697 | 138.2851 | 22.1986 | 0 | -159.3248 | 18.6625 | -97.3111 |  |  | 34.5 | 197.9 | -17.95 | 41.8985 | 41.8936 | 40.9585 | 78.9322 | 79.0991 | 1 | -138.1766 | 7.1289 | 13.5601 | 49.78 | 77.73 | 54.6167 | 51.7136 | 37.8592 |  | 99.0192 | 98.1612 | -133.1471 |  | -20.8146 | -108.9 | -109.2 | 30.0558 | 64.7552 | 68.1134 | 91.4246 | 64.1 | -9.36 | 92.4575 | 132.8526 | -33.51 | -34.28 | 125.59 | 66.84 | 134.3455 | 131.0182 | -51.593 | -51.5364 | 296.0247 |  | 244.8363 | 247.7388 | 81.6412 | 84.718 | 0 | 596.8625 | 47.7554 |  | -36.3454 | -33.2713 | 0 | -44.0283 | -40.1498 | 152.124 | 1.3104 | -42.6743 | -46.9797 | 0 | -25.34 | 109.3 | 15.9784 | -152.3627 | -36.4038 | -35.0877 | 4.3665 | -79.7406 | 50.9363 | 22.4698 |  | 22.4283 | 0 | 0 | 0 | 63.4659 | 63.6334 | -110.3537 | 54.4583 | 53.5262 | -82.8201 | -76.4787 | -32.2545 | -37.4 | 13.4701 | 0.9256 | -8.61 | 19.46 | -32.9318 |  |  | 4.462 |  | 23.66 | 78.0809 | 84.2602 | 13.36 | 79.107 | 24.8 | -14.9547 | 2.9004 | 3.1349 | 1.8917 |  |  | -9.3689 | -29.8739 | 22.5107 | 30.9119 | 58.8012 | 58.9528 | -161.3631 | -26.7548 | 28.8982 | -26.1491 | 10.6582 | 10.5203 | 10.1688 | 12.2959 | 56.8763 | 57.859 | 279.5 | -276.1371 | -283.1898 | 286.8911 | 148.9669 | -54.175 | -54.4332 | -11.9433 | 0 | 81.5006 | 81.8315 | 22.3838 | 20.9166 | -5.2818 | -5.5015 | -25.2955 | -24.7671 | -4.88 | -4.99 | 24.4 | 25 | 21.4321 | -63.84 | -338.9109 | 66.7674 | 67.4263 | 12.2 | -19.8 | 7.1 | 7.4 | 1.3011 | 1.116 | -149.6937 | -21.8546 | 129.3752 | 76.9342 | 12.0277 |  | 61.5552 | -165.1668 | 25.0678 | -65.9853 | 209.5997 | 208.5255 | 163.4073 | -119.2095 | -21.758 | -144.2114 | 145.9241 | -2.3442 | 4.369 | 19.76 | 0.713 | 0.71 | -19.12 | -4.4 |  | 4.2191 | 10.695 | -45.0584 | 5.7 | 60.827 | 57.932 |  |  | 53.2584 | 53.7372 | 52.276 |  | 20.4 | 16.416 | 7.21 |  | 0 | 37.0642 | 11.7897 | -1.6443 | -37.0694 | 0 | 34.8626 | -34.2 | 33.3 | -132.7737 | 293.9796
21/03/2026 | 10:00 |  |  | 18.0622 | -26.5881 | 11.1434 | 27.4295 |  | 57.3491 | -160.6909 | 72.0788 | 36.2929 | 35.6197 | -22.2 | -67.126 | 61.6 | 21.528 | -59.4 | 13.1657 | 101.2448 | 14.1711 | 15.0308 | 24.0783 | 14.5665 | 5.5382 | 4.406 |  |  | -93.57 | -93.5 |  | 22.2 | 66 | 27.855 | 0.277 | -85.18 | -85.33 | -51.07 | 85.68 | 85.46 | 14.6093 | 9.6471 | 69.4683 | 71.5388 | 56.9073 | -71.1059 | -71.3935 | 24.903 | 31.388 | 0 | 121.3221 | 7.1256 | 5.4655 | -550.916 | -28.599 | 3.8 | 3.8 | 75.7151 | 76.4445 | -6.4586 |  | -59.2246 | 10.5482 | 8.4816 | 5.7363 | 581.0112 | 199.7131 | 201.0864 | -612.4305 | 657.1582 |  | 0.9119 | 0 | 112.0305 | 28.76 | 29.71 | 69.22 | 85.89 | -66.5725 | -66.9744 | 138.3543 | 139.4293 | 21.4363 | 0 | -168.7527 | 18.1938 | -107.3704 |  |  | 31.5 | 214.6 | -18.33 | 40.9467 | 40.9926 | 40.7721 | 79.4819 | 79.2311 | 1 | -144.8681 | 11.7158 | 13.8998 | 55.84 | 80.08 | 56.7261 | 53.4714 | 38.6402 |  | 107.8095 | 106.9307 | -149.6452 |  | -21.4736 | -109.9 | -109.5 | 30.0064 | 67.392 | 71.4009 | 94.9402 | 66.85 | -10.1 | 92.6435 | 150.0435 | -33.83 | -34.13 | 129.61 | 67.54 | 152.4909 | 148.1818 | -51.2262 | -50.0545 | 315.8813 |  | 261.9072 | 265.4209 | 54.1663 | 57.4448 | 0 | 624.4017 | 25.7446 |  | -37.1198 | -34.4412 | 24.3477 | -41.4898 | -38.3216 | 50.736 | 1.3797 | -19.9206 | -20.7445 | 12.51 | -18.57 | 1 | 16.6378 | -149.848 | -37.8112 | -36.9693 | 8.0648 | -53.8209 | 24.6824 | 22.7923 |  | 22.2114 | 0 | 0 | 0 | 65.9778 | 65.4754 | -109.0141 | 52.9443 | 53.1062 | -78.1139 | -71.6453 | -31.7638 | -36.85 | 13.4725 | 0.9744 | -8.58 | 19.33 | -31.0658 |  | -14.698 | 4.505 | 9.904 | 23.34 | 72.9239 | 78.816 | 13.8 | 80.0232 | 24.1 | -15.5564 | 2.9305 | 3.3068 | 1.9338 |  |  | -9.1872 | -31.0126 | 23.0559 | 31.9068 | 55.6177 | 56.0687 | -165.9071 | -26.9041 | 29.276 | -26.2048 | 11.0656 | 11.0868 | 10.7173 | 12.1655 | 53.2419 | 55.2106 | 277.4 | -276.2031 | -284.8245 | 288.1529 | 136.0307 | -55.5824 | -53.421 | -11.9434 | 0 | 80.3416 | 77.0373 |  | 34.5237 | -6.2596 | -7.0835 | -23.8117 | -25.454 | -1.39 | -1.44 | 22.8 | 21.9 | 21.494 | -66.08 | -334.1504 | 63.5031 | 63.1092 | 12.7 | -19.9 | 8.2 | 8.3 |  |  | -130.5603 | -10.6887 | 115.8789 | 67.9398 | 17.4902 |  | 56.6488 | -165.9418 | 31.8138 | -55.1261 | 216.1281 | 217.2032 | 166.839 | -114.8457 | -28.911 | -145.7772 | 139.5791 | -2.9265 | 4.611 | 19.76 | 0.608 | 0.605 | -19.2 | -4.72 |  | 4.6311 | 10.8415 | -43.7705 | 2.5 | 56.248 | 56.387 |  |  | 51.8456 | 50.1364 | 52.7981 |  | 22 | 14.5354 | 7.52 |  | 0 | 37.5884 | 11.9054 | -1.9684 | -37.6915 | 0 | 35.9459 | -33.1 | 32.5 | -150.8378 | 307.7866
21/03/2026 | 10:30 |  |  | 18.3309 | -26.5905 | 11.8376 | 26.5552 |  | 59.1687 | -162.4505 | 74.9437 | 37.8088 | 37.726 | -22.2 | -67.293 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 14.35 | 102.3424 | 14.7369 | 14.8676 | 24.4997 | 14.5245 | 6.1052 | 4.4638 |  |  | -92.3 | -92.44 |  | 22.2 | 66 | 26.998 | 0.274 | -85.39 | -84.82 | -54.02 | 85.89 | 86.22 | 14.861 | 9.2476 | 71.5349 | 74.8364 | 56.6927 | -71.7381 | -71.8173 | 31.0087 | 31.6272 | 0 | 122.2183 | 15.8812 | 14.1936 | -575.7032 | -24.9313 | 1.5 | 1.5 | 77.7657 | 76.984 | -6.1752 |  | -66.1652 | 10.9002 | 8.1546 | 5.5513 | 608.9356 | 205.7557 | 205.2369 | -645.1277 | 677.5599 |  | 0.8759 | 0 | 114.3457 | 29.87 | 30.87 | 70.69 | 87.8 | -63.6254 | -63.4915 | 137.7002 | 137.5373 | 21.8245 | 0 | -175.7164 | 18.3869 | -113.5835 |  |  | 26.9 | 228.6 | -18.78 | 40.1503 | 40.305 | 39.76 | 79.6136 | 79.0312 | 11.913 | -152.6564 | 18.7701 | 14.08 | 49.23 | 80.73 | 58.1323 | 55.2292 | 39.5197 |  | 114.4153 | 113.5144 | -160.1866 |  | -21.5975 | -109.8 | -109.1 | 30.2921 | 70.0287 | 74.2188 | 98.4558 | 69.77 | -10.55 | 94.767 | 157.784 | -31.63 | -31.89 | 125.11 | 69.7 | 158.8727 | 158.0909 | -45.3314 | -43.4 | 325.6506 |  | 276.4891 | 278.9914 | 80.6768 | 86.136 | 0 | 654.5492 | 41.1891 |  | -36.9919 | -34.6399 | 0 | -53.1416 | -49.6838 | 175.164 | 1.3145 | -35.8415 | -47.0893 | 15.86 | -11.92 | 112.3 | 17.3768 | -172.2313 | -36.9518 | -36.2141 | 6.7215 | -81.1669 | 48.0976 | 23.3745 |  | 23.0862 | 0 | 0 | 0 | 63.2985 | 63.2985 | -91.5986 | 46.2 | 46.4581 | -68.024 | -60.0652 | -26.7393 | -35.57 | 13.6605 | 0.9268 | -8.77 | 21.43 | -27.465 |  |  | 4.546 |  | 25.8 | 63.1091 | 68.4742 | 14.24 | 83.4733 | 22.9 | -22.0785 | 5.8177 | 6.229 | 2.012 |  |  | -9.0055 | -38.0963 | 21.9777 | 40.2089 | 55.8892 | 58.1617 | -178.2821 | -27.4148 | 29.7316 | -47.8395 | 10.9188 | 11.4676 | 11.035 | 12.3502 | 50.6273 | 52.7367 | 281.6 | -282.2863 | -285.2189 | 285.5295 | 135.3567 | -51.8414 | -50.0745 | -11.5645 | 0 | 78.2095 | 78.0623 | 34.0896 |  | -7.0945 | -7.3472 | -22.8365 | -23.2142 | -6.8 | -6.85 | 23.9 | 24.1 | 21.556 | -71.68 | -338.2262 | 62.6964 | 62.3716 | 13.4 | -21.1 | 9 | 9.2 | 1.4341 | 1.2363 | -134.4346 | -17.8349 | 102.9431 | 57.856 | 2.9232 |  | 46.4826 | -168.7119 | 40.5446 | -52.6971 | 216.3152 | 212.5069 | 165.9258 | -99.4204 | -36.8998 | -135.4126 | 134.41 | -2.4239 | 6.335 | 18.88 | 0.54 | 0.537 | -18.64 | -3.68 |  | 4.2191 | 11.8669 | -43.5355 | 3.4 | 53.466 | 55.091 |  |  | 50.5406 | 51.1941 | 51.3503 |  | 20.9 | 13.9573 | 7.72 |  | 0 | 38.103 | 11.2758 | 0 | -37.6285 | 0 | 36.4488 | -31.9 | 31.4 | -147.3648 | 300.3355
21/03/2026 | 11:00 |  |  | 18.6239 | -26.8642 | 12.2725 | 29.5562 |  | 60.2882 | -168.4028 | 75.7227 | 38.2448 | 38.1634 | -24.42 | -69.839 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 14.5872 | 107.4904 | 15.9367 | 15.8899 | 26.4934 | 16.4615 | 5.7476 | 4.4017 |  |  | -95.17 | -94.76 |  | 24.42 | 68.2 | 26.092 | 0.267 | -83.79 | -83.35 | -62.57 | 84.29 | 84.71 | 14.7142 | 8.7741 | 75.9788 | 78.7282 | 57.4433 | -70.661 | -70.245 | 11.1544 | 12.0193 | 0 | 129.2729 | -1.7536 | -2.647 | -568.4316 | -25.0424 | 2.2 | 2.1 | 75.8643 | 74.249 | -5.2563 |  | -64.394 | 11.3479 | 8.5933 | 5.9068 | 602.954 | 214.8197 | 213.9957 | -662.3352 | 691.331 |  | 0.9544 | 0 | 115.5732 | 29.71 | 32.07 | 72.85 | 87.63 | -63.2236 | -63.7594 | 133.8936 | 134.3767 | 19.9188 | 0 | -176.8414 | 15.919 | -113.9908 |  |  | 29.8 | 230.7 | -18.87 | 40.5639 | 40.9129 | 40.1436 | 80.7459 | 80.3145 | 11.697 | -154.4161 | 20.0076 | 14.4224 | 58.66 | 83.12 | 59.5386 | 56.4011 | 40.4072 |  | 115.6356 | 113.9527 | -164.9203 |  | -22.2818 | -112.3 | -113.2 | 30.4019 | 71.7865 | 76.567 | 101.9714 | 71.92 | -11.32 | 96.379 | 165.3644 | -32.42 | -32.53 | 136.91 | 72.78 | 163.6909 | 159.6 | -43.1906 | -42.2364 | 342.3043 |  | 288.1387 | 291.4476 | 58.0143 | 63.6236 | 0 | 672.8017 | 36.526 |  | -37.5917 | -35.0687 | 19.7139 | -45.765 | -42.6301 | 73.776 | 1.3311 | -15.7331 | -25.1049 | 16.11 | -25.2 | 1 | 17.6152 | -158.8104 | -36.0398 | -35.2946 | 4.9786 | -60.9235 | 27.671 | 22.9764 |  | 22.3311 | 0 | 0 | 0 | 62.1263 | 62.9636 | -87.2447 | 44.8332 | 44.3366 | -65.179 | -62.9182 | -21.7807 | -36.48 | 10.9773 | 0.9268 | -6.89 | 20.68 | -22.7559 |  |  |  |  | 27.06 | 64.5997 | 67.1565 | 13.94 | 83.7028 | 22.8 | -22.0648 | 5.3109 | 5.823 | 2.0479 |  |  | -8.6199 | -38.4572 | 22.4303 | 40.0589 | 55.8869 | 55.2926 | -174.9344 | -28.0141 | 30.5927 | -49.8338 | 9.7991 | 11.6044 | 11.0877 | 11 | 53.6736 | 54.4828 | 274.9 | -273.027 | -279.8142 | 280.1654 | 130.47 | -54.4014 | -52.442 | 0 | 0 | 79.6726 | 80.0559 |  |  | -7.9625 | -8.2152 | -24.73 | -25.0265 | -5.35 | -5.52 | 25.9 | 26.6 | 21.3509 | -71.84 | -338.7334 | 62.2193 | 63.781 | 13.3 | -15.9 | 9 | 9.3 |  |  | -123.7607 | -20.2448 | 117.1996 | 63.8774 | 12.5265 |  | 55.5075 | -170.3294 | 33.2869 | -53.7415 | 215.9465 | 215.2658 | 169.8476 | -107.8396 | -32.9592 | -143.2616 | 144.7008 | -2.2399 | 6.435 | 19.84 | 0.52 | 0.514 | -19.44 | -4 |  | 4.0452 | 12.0134 | -43.0381 | 3.8 | 53.242 | 54.102 |  |  | 51.9695 | 51.094 | 52.2567 |  | 17 | 13.5589 | 8.12 |  | 0 | 36.861 | 9.9862 | 0 | -36.0225 | 0 | 37.4632 | -28.5 | 29.1 | -143.2605 | 298.7773
21/03/2026 | 11:30 |  |  | 18.5917 | -26.8575 | 12.5645 | 29.6769 |  | 62.6688 | -168.7576 | 77.3835 | 39.1548 | 38.7324 | -24.42 | -70.078 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 14.5515 | 108.1214 | 15.0509 | 15.5574 | 25.2911 | 16.8233 | 2.0622 | 4.4462 |  |  | -94.89 | -94.79 |  | 24.42 | 68.2 | 26.684 | 0.27 | -87.89 | -87.34 | -53.95 | 88.39 | 88.57 | 14.3213 | 8.2951 | 78.4545 | 81.9036 | 52.2366 | -74.015 | -73.3824 | 33.2016 | 27.1666 | 0 | 125.8658 | 13.431 | 20.7054 | -599.4797 | -22.9939 | 1.2 | 1 | 78.3468 | 77.1346 | -6.8619 |  | -70.7616 | 11.0823 | 8.8472 | 5.8712 | 633.3199 | 216.3456 | 216.3762 | -672.4219 | 697.4484 |  | 0.9629 | 0 | 116.7408 | 30.64 | 32.45 | 73.62 | 89.5 | -64.8311 | -64.4292 | 135.3569 | 136.1993 | 20.1945 | 0 | -184.9473 | 16.1941 | -122.1329 |  |  | 22 | 247.2 | -19.25 | 38.4017 | 39.9805 | 38.9255 | 79.101 | 78.9847 | 17.1669 | -159.6644 | 26.2845 | 14.6498 | 54.81 | 86.01 | 60.2417 | 56.987 | 40.8084 |  | 123.1737 | 122.7757 | -177.0026 |  | -22.4561 | -112.1 | -110.9 | 30.704 | 72.6654 | 77.9759 | 103.1433 | 72.7 | -11.67 | 93.248 | 177.1051 | -32.45 | -32.8 | 133.89 | 72.77 | 178.1636 | 175.4 | -40.0344 | -40.2909 | 353.0446 |  | 298.2552 | 302.2968 | 57.2334 | 60.8463 | 0 | 680.0533 | 36.4404 |  | -37.2087 | -34.9542 | 20.7497 | -37.2667 | -35.7901 | 50.736 | 1.3632 | -11.9576 | -22.6002 | 0 | -20.72 | 1 | 18.1744 | -146.5569 | -36.615 | -35.5376 | 5.9123 | -59.2505 | 27.7586 | 23.0297 |  | 22.4169 | 0 | 0 | 0 | 64.6381 | 63.9683 | -84.9004 | 42.2769 | 42.7625 | -61.7853 | -55.7368 | -26.5855 | -34.21 | 13.9657 | 0.9268 | -8.83 | 21.12 | -27.7603 | 10.1174 | -14.598 | 4.439 | 11.8512 | 26.33 | 57.6582 | 62.3676 | 14.32 | 84.036 | 22.8 | -22.6876 | 5.523 | 5.9757 | 2.0671 |  |  | -8.2343 | -39.5572 | 23.0577 | 41.3946 | 56.5412 | 58.1362 | -181.2488 | -28.061 | 30.5297 | -49.4498 | 9.9154 | 11.6337 | 11.2143 | 11.2432 | 53.3048 | 54.7666 | 275.7 | -277.8029 | -284.2377 | 286.3612 | 129.5166 | -54.4815 | -52.4231 | 0 | 0 | 77.5929 | 79.6997 |  | 35.8717 | -9.4896 | -9.7642 | -25.408 | -25.2465 | -6.03 | -6.17 | 26.8 | 25.9 | 21.3295 | -72.72 | -335.5774 | 60.3956 | 59.6795 | 13.4 | -17.5 | 10.7 | 10.9 |  |  | -126.7274 | -18.9398 | 113.7289 | 63.7516 | 10.1979 |  | 51.5129 | -165.2603 | 39.7441 | -54.2849 | 217.362 | 218.2132 | 170.223 | -106.0535 | -39.0257 | -146.0951 | 143.3844 | -1.7125 | 6.3 | 20.72 | 0.512 | 0.507 | -20.48 | -4.16 |  | 3.4867 | 11.8669 | -43.5355 | 4.3 | 59.24 | 56.215 |  |  | 50.6662 | 51.9515 | 51.4025 |  | 16.9 | 13.6314 | 8.23 |  | 0 | 35.7476 | 9.0166 | 2.0348 | -36.1568 | -2.5912 | 37.6313 | -29.1 | 27.8 | -148.3828 | 305.9925
21/03/2026 | 12:00 |  |  | 18.811 | -26.9989 | 12.7285 | 30.9999 |  | 64.3229 | -170.5512 | 78.641 | 39.6988 | 39.6184 | -24.42 | -68.345 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 14.6039 | 111.128 | 16.1549 | 16.2804 | 26.5555 | 17.2112 | 5.7328 | 4.4802 |  |  | -96.39 | -96 |  | 24.42 | 66 | 26.514 | 0.268 | -87.49 | -86.84 | -54.9 | 87.99 | 88.34 | 14.5865 | 8.8914 | 78.349 | 81.3994 | 54.5067 | -73.5521 | -72.9453 | 25.0534 | 28.3116 | 0 | 126.5114 | 8.9479 | 11.7586 | -593.1989 | -22.55 | 1 | 0.9 | 76.4454 | 78.0957 | -7.1457 |  | -67.409 | 10.3047 | 8.5638 | 5.8081 | 629.3525 | 221.6864 | 221.5033 | -679.0147 | 698.6161 |  | 0.9583 | 0 | 115.5033 | 29.08 | 31.67 | 74.37 | 87.98 | -65.5008 | -65.3669 | 136.4659 | 137.2538 | 20.093 | 0 | -182.6568 | 16.5128 | -113.7828 |  |  | 33.6 | 226.7 | -19.07 | 42.4259 | 43.6109 | 41.8291 | 84.4383 | 84.589 | 15.0901 | -161.4789 | 21.863 | 14.9522 | 57.27 | 83.52 | 60.9448 | 57.5729 | 40.9742 |  | 113.4748 | 113.5109 | -153.1979 |  | -22.4081 | -117.3 | -117.7 | 30.3854 | 73.5443 | 76.0973 | 103.7293 | 72.325 | -10.65 | 94.4105 | 152.0686 | -33.19 | -33.74 | 133.41 | 74.25 | 152.6 | 150.9818 | -50.1132 | -48.0455 | 327.622 |  | 277.6232 | 281.1796 | 77.6431 | 81.8693 | 0 | 692.2265 | 22.215 |  | -37.2661 | -34.1038 | 0 | -53.0699 | -48.7599 | 176.7 | 1.3747 | -37.4671 | -42.251 | 0 | -24.85 | 107.6 | 18.0916 | -175.7213 | -35.7541 | -34.6856 | 5.4636 | -78.722 | 43.5663 | 22.6463 |  | 22.1002 | 0 | 0 | 0 | 65.4754 | 64.6381 | -93.1057 | 51.128 | 50.5946 | -67.4326 | -59.9134 | -29.5958 | -34.94 | 13.9657 | 0.9146 | -8.89 | 19.69 | -30.7232 |  |  | 4.448 |  | 24.31 | 60.1377 | 67.8614 | 14.235 | 80.7568 | 25.6 | -22.2204 | 5.2352 | 5.6783 | 2.0576 |  |  | -9.0124 | -39.929 | 20.5648 | 41.5085 | 54.6768 | 56.3147 | -178.4567 | -27.2795 | 30.7181 | -47.8927 | 10.0316 | 11.6044 | 11.1299 | 11.4863 | 47.6222 | 48.1383 | 283.3 | -282.4162 | -277.3407 | 281.7919 | 118.7787 | -48.4946 | -46.4265 | -10.895 | 0 | 73.1786 | 73.3145 | 22.2826 |  | -8.0064 | -8.9183 | -24.5744 | -24.3422 | -1.87 | -1.98 | 23.7 | 23.4 | 21.6179 | -73.28 | -328.2357 | 61.9434 | 61.6379 | 13.9 | -17.1 | 10.6 | 10.7 |  |  | -108.5448 | -5.3872 | 110.6629 | 57.5626 | 17.4523 |  | 46.1845 | -163.5103 | 39.3523 | -48.3697 | 216.216 | 215.1813 | 163.3645 | -104.2069 | -38.569 | -138.8079 | 141.1702 | -1.9762 | 6.248 | 18.24 | 0.482 | 0.473 | -18.48 | -3.68 |  | 4.0726 | 11.4275 | -44.1215 | 5 | 54.977 | 57.869 |  |  | 48.0347 | 47.4161 | 46.5838 |  | 19.4 | 13.5265 | 8.29 |  | 0 | 37.2791 | 10.6663 | -0.8965 | -36.7432 | 0 | 36.6795 | -33.1 | 31.8 | -162.7006 | 316.1754
21/03/2026 | 12:30 |  |  | 18.8428 | -27.1403 | 12.8965 | 29.5339 |  | 65.0769 | -174.8366 | 79.4476 | 40.1368 | 39.8052 | -26.64 | -65.885 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.4227 | 114.6802 | 16.0265 | 16.0082 | 26.9108 | 17.4949 | 5.4738 | 4.3828 |  |  | -96.55 | -96.79 |  | 26.64 | 63.8 | 27.387 | 0.275 | -86.02 | -85.47 | -63.04 | 86.52 | 86.11 | 14.5392 | 8.7136 | 79.0594 | 82.3177 | 57.058 | -72.2285 | -71.7392 | 18.6872 | 19.0235 | 0 | 129.8645 | -1.7164 | -2.9991 | -592.6566 | -17.5997 | -1.7 | -1.8 | 75.0545 | 74.8062 | -7.0129 |  | -66.9492 | 10.5865 | 8.5476 | 5.7676 | 618.3048 | 213.9957 | 213.66 | -645.5707 | 697.2029 |  | 1.0156 | 0 | 113.5873 | 29.38 | 32.25 | 74.33 | 89.07 | -66.0367 | -65.099 | 135.8937 | 137.6512 | 20.1661 | 0 | -186.6134 | 14.4751 | -124.3455 |  |  | 22.6 | 250.9 | -18.91 | 38.4787 | 39.6232 | 39.2796 | 79.8496 | 79.5068 | 16.3062 | -156.4245 | 23.9275 | 14.497 | 66.21 | 85.79 | 60.5933 | 58.1589 | 40.9107 |  | 125.3586 | 125.0591 | -190.174 |  | -22.6129 | -110.7 | -111.6 | 30.1108 | 73.1049 | 78.4456 | 104.3152 | 71.95 | -11.45 | 91.171 | 187.9857 | -32.54 | -32.94 | 136.64 | 76.46 | 184.1818 | 186.5273 | -38.8702 | -37.5727 | 286.0141 | 236.6931 | 228.5109 | 229.9108 | 77.335 | 82.6115 | 0 | 664.9391 | 15.3995 |  | -36.6537 | -34.432 | 0 | -50.9172 | -47.0386 | 162.876 | 1.3313 | -34.1709 | -37.7492 | 0 | -24.42 | 101.1 | 18.5323 | -178.3234 | -35.2306 | -34.5575 | 6.1224 | -78.7657 | 46.2221 | 22.4032 |  | 22.5943 | 0 | 0 | 0 | 65.308 | 65.308 | -93.6081 | 41.9842 | 41.3604 | -67.9389 | -62.0232 | -29.3175 | -34.42 | 13.7777 | 0.9976 | -8.78 | 19.13 | -31.2978 | 10.1174 | -14.384 | 4.203 | 11.8512 | 24.39 | 61.6798 | 68.6758 | 14.15 | 80.0543 | 25 | -21.787 | 5.8621 | 5.6939 | 2.0602 |  |  | -8.4331 | -39.1698 | 19.9989 | 41.1288 | 56.388 | 58.5862 | -177.1282 | -26.1809 | 29.2885 | -44.556 | 9.7553 | 11.6337 | 11.1721 | 11 | 52.3741 | 52.5656 | 267.4 | -265.1004 | -259.4952 | 262.3484 | 102.2587 | -52.1206 | -51.0846 | -11.0612 | 0 | 79.9784 | 78.2998 | 40.6998 |  | -9.8961 | -10.5003 | -37.3022 | -36.7777 | -7.29 | -7.32 | 26.2 | 26.1 | 21.6179 | -74.32 | -355.2565 | 70.8097 | 70.8748 | 13.9 | -18.8 | 10.7 | 10.9 |  | 1.1481 | -97.0236 | 4.27 | 136.0357 | 77.8817 | 46.7672 |  | 67.6782 | -176.5049 | 31.9788 | -71.5959 | 222.1287 | 219.2469 | 174.8427 | -127.0941 | -32.7134 | -157.9092 | 158.7968 | -3.5308 | 3.962 | 15.52 | 0.502 | 0.496 | -15.2 | -6.24 |  | 6.0655 | 10.3746 | -45.2354 | 4.3 | 60.26 | 57.634 |  |  | 53.1115 | 52.4097 | 50.9819 |  | 19.5 | 13.2086 | 8.22 |  | 0 | 36.4283 | 10.4661 | -1.0156 | -35.8918 | 0 | 35.6032 | -30.9 | 31.3 | -156.289 | 312.5767
21/03/2026 | 13:00 |  |  | 18.7222 | -27.1714 | 12.83 | 30.3498 |  | 64.1663 | -172.8945 | 77.3965 | 39.1808 | 38.8336 | -19.98 | -59.131 | 0 | 16.56 | -55 | 14.3172 | 113.5192 | 14.847 | 15.0999 | 24.4796 | 17.1673 | 5.4263 | 4.378 |  |  | -92.03 | -91.23 |  | 22.2 | 57.2 | 27.129 | 0.27 | -85.54 | -84.44 | -53 | 86.04 | 85.5 | 13.7728 | 9.0629 | 77.309 | 80.4047 | 50.6089 | -71.7277 | -71.5621 | 31.1055 | 30.7616 | 0 | 120.6168 | 16.1138 | 13.9338 | -581.0659 | -13.5186 | -3.8 | -3.9 | 77.3394 | 76.0843 | -6.8578 |  | -67.7258 | 10.1108 | 8.3435 | 5.5164 | 612.7809 | 214.3009 | 212.3172 | -629.2395 | 698.8895 |  | 1.0278 | 0 | 111.6712 | 28.37 | 30.96 | 73.56 | 87.25 | -72.4666 | -71.7968 | 143.3676 | 144.3018 | 21.2508 | 0 | -178.3324 | 12.301 | -118.4213 |  |  | 26.9 | 237.3 | -18.7 | 41.0557 | 42.1789 | 41.0393 | 82.9132 | 82.9733 | 13.1628 | -156.4748 | 20.7694 | 14.6495 | 55.78 | 83.14 | 60.2417 | 57.5729 | 40.862 |  | 119.7564 | 117.886 | -172.907 |  | -22.4269 | -113.6 | -112.7 | 29.3967 | 72.6654 | 75.6277 | 101.9714 | 71.95 | -10.21 | 89.063 | 172.4048 | -33.17 | -33.57 | 139.03 | 75.82 | 176.0909 | 171.9091 | -50.5928 | -49.3 | 272.0625 | 220.4076 | 210.6192 | 215.7829 | 41.0705 | 43.1355 | -0.115 | 636.2128 | -36.9918 |  | -35.2484 | -33.1195 | 26.3156 | -54.1994 | -50.63 | 58.416 | 1.3426 | -21.7085 | -7.7139 | 0 | -26.54 | 1 | 18.1328 | -177.2561 | -35.1597 | -34.1666 | 2.6293 | -41.7891 | 8.6994 | 23.2679 |  | 22.777 | 0 | 0 | 0 | 72.0062 | 71.5038 | -99.3016 | 51.799 | 51.5917 | -71.6716 | -64.8376 | -32.8844 | -37.94 | 13.2601 | 0.9976 | -8.64 | 19.43 | -33.2385 |  |  |  |  | 22.15 | 64.8941 | 70.0641 | 13.85 | 78.8841 | 25 | -21.1999 | 5.8695 | 6.4571 | 1.9843 |  |  | -8.8806 | -38.0004 | 20.2389 | 39.8937 | 52.7529 | 54.5094 | -175.9305 | -25.9047 | 28.8764 | -43.6276 | 9.653 | 11.3993 | 11.0772 | 10 | 47.694 | 49.0662 | 274.5 | -271.556 | -269.4513 | 270.478 | 72.1138 | -49.0625 | -46.7554 | -12.4286 | 0 | 79.6324 | 80.4534 |  |  | -3.8645 | -4.6665 | -17.2335 | -16.8513 | -4.08 | -4.17 | 22.5 | 22.8 | 21.6179 | -73.12 | -355.4871 | 78.4551 | 78.7089 | 12.8 | -22.3 | 5.6 | 6.6 | 1.3026 |  | -67.5073 | 55.3382 | 119.8095 | 65.8405 | 65.1208 |  | 54.298 | -178.1285 | 30.0428 | -59.2999 | 215.4136 | 217.5633 | 179.9121 | -113.1652 | -29.2325 | -138.6464 | 144.8153 | -3.5061 | 2.652 | 19.2 | 0.513 | 0.501 | -18.96 | -2.64 |  | 3.2242 | 12.0134 | -45.9983 | 7 | 58.815 | 57.833 | 10.3297 |  | 52.7042 | 52.3486 | 53.8949 |  | 22.1 | 14.727 | 8.12 |  | 0 | 37.622 | 12.5503 | 0 | -37.422 | 0 | 35.2813 | -34.8 | 35.7 | -196.3001 | 354.7372
21/03/2026 | 13:30 |  |  | 18.6015 | -26.8775 | 12.8096 | 29.0894 |  | 62.5459 | -168.3624 | 74.6944 | 37.3369 | 37.2773 | -17.76 | -57.431 | 0 | 17.388 | -52.8 | 14.5542 | 112.5222 | 15.5547 | 15.6178 | 25.6969 | 17.1917 | 5.4533 | 7.838 |  |  | -90.53 | -91.22 |  | 17.76 | 55 | 26.442 | 0.266 | -73.13 | -72.79 | -76.2 | 73.63 | 74.27 | 14.1142 | 9.0526 | 75.2702 | 79.0071 | 49.381 | -63.112 | -62.3274 | 9.0624 | 8.6213 | 0 | 122.8069 | -15.1417 | -16.9852 | -521.3071 | -10.9378 | -4.7 | -4.8 | 67.6153 | 66.8007 | -6.8998 |  | -57.05 | 10.59 | 7.7734 | 5.3012 | 553.0258 | 212.9581 | 213.7516 | -597.8719 | 661.6219 |  | 1.016 | 0 | 111.8309 | 27.17 | 30.04 | 72.01 | 86.33 | -71.5289 | -71.395 | 142.6541 | 143.4008 | 20.8333 | 0 | -166.7986 | 11.3941 | -106.5484 |  |  | 38 | 212.9 | -18.6 | 45.1683 | 46.3437 | 45.2456 | 89.4645 | 88.9142 | 1 | -152.1931 | 11.3817 | 14.2761 | 54.06 | 78.74 | 58.8354 | 55.8151 | 39.8314 |  | 107.0945 | 105.9143 | -146.7155 |  | -21.6984 | -117.7 | -117.8 | 29.1495 | 70.9076 | 72.3402 | 99.6277 | 70.46 | -9.22 | 68.8355 | 144.2632 | -33.53 | -33.73 | 140.21 | 74.27 | 146.4364 | 145.2182 | -55.1677 | -55.2545 | 249.8043 | 200.8231 | 193.508 | 195.2131 | 100.2874 | 79.4562 | -27.117 | 605.3953 | -59.7273 |  | -34.7996 | -32.9283 | 0 | -29.7439 | -27.7616 | 155.196 | 1.3795 | -57.4115 | -40.9854 | 0 | -23.27 | 101.3 | 17.7939 | -130.2775 | -36.1224 | -35.3306 | 5.7977 | -78.1646 | 43.9973 | 23.4907 |  | 22.8068 | 0 | 0 | 0 | 71.0015 | 70.834 | -105.4975 | 57.2412 | 57.3985 | -77.6979 | -71.4617 | -31.068 | -38.74 | 13.1673 | 0.9622 | -8.64 | 20.51 | -32.2024 |  |  |  |  | 23.3 | 72.8418 | 78.7611 | 13.42 | 79.8293 | 25.4 | -18.994 | 5.3278 | 5.8363 | 1.9417 |  |  | -8.0973 | -35.2239 | 21.556 | 36.9019 | 54.8547 | 56.4164 | -167.6397 | -25.4871 | 27.8817 | -43.9426 | 9.2249 | 10.8426 | 10.422 | 10 | 48.0521 | 48.8548 | 280.8 | -279.0986 | -256.458 | 261.5573 | 49.1196 | -48.4574 | -47.0144 | -10.47 | 0 | 81.8092 | 80.0524 |  | 39.3859 | -7.9734 | -8.1602 | -22.5933 | -23.1299 | 0.56 | 0.36 | 24.3 | 24.6 | 21.6179 | -71.36 | -355.9019 | 74.4583 | 74.1823 | 12.8 | -20.5 | 9 | 9.2 | 1.4643 | 1.2299 | -41.1901 | 78.8971 | 155.8738 | 96.2336 | 110.2233 |  | 83.4917 | -160.0896 | 0 | -87.7737 | 209.3799 | 207.8833 | 161.0929 | -147.3261 | -16.0612 | -164.9726 | 162.3178 | -2.6629 | 14.535 | 18 | 0.598 | 0.602 | -18.96 | -4.4 |  | 4.1611 | 14.7692 | -47.5486 | 5.2 | 59.091 | 57.244 | 10.247 |  | 50.5528 | 51.9438 | 52.9509 |  | 21.1 | 17.0112 | 8.09 |  | 0 | 36.2343 | 10.3422 | 0 | -35.7956 | 0 | 35.7756 | -34.6 | 34 | -208.875 | 359.8836
21/03/2026 | 14:00 |  |  | 18.3888 | -26.4944 | 12.4894 | 29.0611 |  | 61.9101 | -168.0733 | 71.8461 | 36.4029 | 36.3104 | -15.54 | -56.876 | 0 | 17.388 | -52.8 | 14.6106 | 113.7982 | 15.425 | 15.4406 | 25.8291 | 17.362 | 5.7274 | 8.3683 |  |  | -89.11 | -89.27 |  | 15.54 | 55 | 25.639 | 0.263 | -75.19 | -74.71 | -71.52 | 75.69 | 75.38 | 12.7785 | 9.8002 | 75.4639 | 78.9508 | 44.4765 | -66.8047 | -65.2595 | 29.5141 | 32.4785 | 0 | 114.0192 | 2.2851 | 0.5089 | -527.0317 | -10.3178 | -5.6 | -5.6 | 70.8329 | 69.5591 | -5.6117 |  | -58.7765 | 9.0367 | 7.397 | 5.1097 | 557.0237 | 211.6153 | 212.0425 | -590.4494 | 654.8439 |  | 1.0556 | 0 | 109.6753 | 27.26 | 29.53 | 71.17 | 85.46 | -70.7252 | -70.5912 | 145.4348 | 145.5378 | 21.5355 | 0 | -165.1423 | 9.4849 | -104.8528 |  |  | 38.4 | 210.2 | -18.2 | 45.5808 | 46.2116 | 45.0942 | 89.4727 | 89.7628 |  | -152.0215 | 9.2556 | 14.7627 | 51.94 | 77.86 | 58.8354 | 55.8151 | 39.3109 |  | 105.5268 | 104.3669 | -138.3268 |  | -21.6845 | -116.6 | -116.4 | 29.1495 | 69.1498 | 69.5223 | 98.4558 | 69 | -8.5 | 69.6415 | 137.3378 | -32.15 | -32.15 | 133.08 | 74.57 | 141.2909 | 138.3818 | -57.8241 | -54.3909 | 238.8083 | 191.0576 | 184.2875 | 188.1156 | 101.5502 | 80.9817 | -27.215 | 602.5609 | -74.7489 |  | -33.8144 | -31.9995 | -10.2609 | -32.5765 | -30.4776 | 169.02 | 1.5019 | -62.4585 | -42.2675 | 17.48 | -19.08 | 102.4 | 16.7128 | -130.1743 | -37.0155 | -36.1164 | 6.0613 | -82.7378 | 44.5844 | 22.5951 |  | 22.1131 | 0 | 0 | 0 | 71.3364 | 71.6713 | -108.0093 | 59.886 | 60.5358 | -78.4994 | -71.3111 | -31.6979 | -38.12 | 13.5677 | 0.9549 | -8.66 | 19.91 | -32.766 |  |  |  |  | 22.57 | 73.5181 | 79.8886 | 13.16 | 79.2182 | 26.9 | -19.8757 | 5.6909 | 6.0733 | 1.8873 |  |  | -8.284 | -36.5128 | 19.3968 | 38.0837 | 53.4196 | 55.0961 | -167.4801 | -25.7732 | 28.0729 | -44.2926 | 9.3967 | 10.4813 | 10.0212 | 11 | 44.0949 | 45.9552 | 278.3 | -277.0201 | -257.311 | 259.2219 | 39.7085 | -44.9072 | -43.3229 | -13.0374 | 0 | 80.1515 | 81.5082 |  |  | -4.7105 | -4.7874 | -25.0855 | -24.7384 | -4.36 | -4.5 | 18.6 | 18.6 | 21.3915 | -69.52 | -365.0025 | 81.9328 | 81.661 | 12.6 | -24.2 | 5.6 | 5.7 | 1.3285 | 1.1215 | -29.8421 | 89.895 | 145.9679 | 81.2375 | 107.0207 |  | 74.6283 | -182.1747 | 21.0686 | -73.314 | 219.6968 | 220.5271 | 186.0633 | -136.6246 | -22.435 | -153.5678 | 153.4411 | -3.0584 | 19.628 | 18.32 | 0.59 | 0.586 | -17.76 | -5.44 |  | 6.7399 | 15.2666 | -46.6117 | 2.7 | 52.631 | 57.205 |  | 12.5001 | 51.9087 | 53.0804 | 52.1157 |  | 27.5 | 17.3461 | 8.05 |  | -3.4838 | 37.9748 | 12.4652 | -3.2941 | -37.4181 | 0 | 34.8631 | -39 | 40.1 | -215.5811 | 371.3228
21/03/2026 | 14:30 |  |  | 18.5095 | -26.6731 | 12.3461 | 29.3598 |  | 61.23 | -166.1166 | 72.4897 | 36.7689 | 36.6025 | -17.76 | -57.123 | 0 | 17.388 | -52.8 | 14.5613 | 112.6016 | 15.2158 | 15.4734 | 25.638 | 17.6618 | 5.4684 | 8.0283 |  |  | -90.02 | -89.12 |  | 17.76 | 55 | 26.276 | 0.258 | -70.43 | -70.23 | -78.24 | 70.93 | 71.18 | 13.7614 | 9.3116 | 75.5087 | 79.2115 | 48.1938 | -62.0501 | -61.3165 | 9.0324 | 8.9 | 0 | 120.9114 | -16.0672 | -17.8653 | -507.6575 | -3.3162 | -9.4 | -9.5 | 66.6772 | 66.0642 | -5.3965 |  | -59.1726 | 9.4099 | 7.0054 | 4.8111 | 536.2711 | 203.4668 | 203.3448 | -586.3605 | 637.1721 |  | 1.0764 | 0 | 109.835 | 27.74 | 30.03 | 71.21 | 85.55 | -72.3326 | -72.0647 | 147.8665 | 148.6234 | 22.7568 | -109.2003 | -108.907 | 10.0996 | -85.5678 |  |  | 72 | 171.2 | -18.23 | 40.472 | 41.6681 | 41.402 | 80.7631 | 79.8488 |  | -140.8864 | 7.4599 | 14.5714 | 55.55 | 76.51 | 58.1323 | 55.2292 | 39.308 |  | 86.4135 | 85.5086 | -135.5001 |  | -21.6936 | -118 | -117.3 | 29.2758 | 68.2709 | 67.1741 | 96.1121 | 68.29 | -8.22 | 71.1605 | 135.3077 | -33.08 | -33.64 | 136.3 | 75.78 | 132.5818 | 131.5818 | -59.5894 | -57.6091 | 239.7131 | 188.1141 | 181.5695 | 184.8821 | 104.6786 | 82.143 | -30.04 | 595.9515 | -69.0436 |  | -35.1044 | -32.6055 | -15.8982 | -30.8402 | -28.4937 | 179.772 | 1.6904 | -64.5352 | -44.3843 | 17.24 | -24.23 | 96.3 | 16.6769 | -126.2495 | -37.6151 | -36.745 | 7.5135 | -85.3851 | 50.9445 | 22.6925 |  | 22.031 | 0 | 0 | 0 | 72.5086 | 72.8435 | -108.1768 | 61.6091 | 61.4078 | -80.6653 | -72.8664 | -30.0206 | -37.34 | 13.9657 | 0.9744 | -8.68 | 20.92 | -29.8659 |  |  |  |  | 25.14 | 76.8869 | 80.3673 | 13.37 | 81.7611 | 27.2 | -18.7426 | 4.9329 | 5.5211 | 1.896 |  |  | -8.4706 | -35.3542 | 21.4225 | 36.9687 | 52.6421 | 53.6405 | -165.9177 | -25.4035 | 28.3651 | -44.9021 | 9.5685 | 10.1004 | 9.7153 | 11.2157 | 46.2942 | 47.3935 | 281.6 | -283.5088 | -262.8653 | 267.1223 | 49.7528 | -46.1968 | -45.6102 | -13.8026 | 0 | 77.393 | 77.0615 |  |  | -10.3575 | -10.6542 | -22.2167 | -23.4569 | 8.53 | 8.31 | 23.9 | 23.2 | 21.3722 | -68.16 | -335.2462 | 63.9308 | 63.2984 | 12.2 | -20.6 | 12.5 | 12.5 |  |  | -43.9148 | 89 | 157.1442 | 97.9572 | 111.0255 |  | 87.1553 | -143.4352 | 0 | -90.1384 | 200.3985 | 201.6928 | 146.9938 | -146.9111 | -20.4628 | -160.6631 | 161.4974 | -2.9265 | 11.894 | 18.4 | 0.563 | 0.559 | -18.4 | -3.92 |  | 4.3381 | 13.1273 | -46.0258 | 5.1 | 57.333 | 58.588 | 10.3306 | 12.2508 | 51.8075 | 50.9484 | 53.4736 |  | 20.6 | 15.7337 | 8.06 |  | 0 | 38.9464 | 13.5498 | -2.2235 | -38.0148 | 0 | 35.5597 | -33.3 | 34.1 | -214.6209 | 368.2307
21/03/2026 | 15:00 |  |  | 18.6302 | -26.8517 | 12.3264 | 27.6823 |  | 60.5476 | -164.5773 | 72.6531 | 36.7709 | 36.521 | -15.54 | -63.456 | 0 | 17.388 | -52.8 | 14.447 | 111.5092 | 15.4811 | 15.6978 | 25.4294 | 17.1094 | 5.6494 | 8.4755 |  |  | -90.1 | -89.99 |  | 15.54 | 61.6 | 26.35 | 0.262 | -71.46 | -71.54 | -78.45 | 71.96 | 72.46 | 13.2736 | 9.2993 | 75.4356 | 77.762 | 49.412 | -61.9424 | -62.0216 | 7.6035 | 7.9355 | 0 | 121.4919 | -16.4711 | -17.8968 | -504.718 | -3.0091 | -9.5 | -9.6 | 66.865 | 66.23 | -5.5023 |  | -61.3564 | 9.2081 | 7.2211 | 4.9255 | 540.269 | 187.994 | 188.6348 | -579.254 | 614.011 |  | 1.0431 | 0 | 107.7592 | 27.99 | 30.26 | 69.67 | 83.78 | -67.9121 | -67.1083 | 141.0024 | 142.3299 | 25.2648 | -108.4873 | -109.6482 | 9.8108 | -97.1228 |  |  | 58 | 195.8 | -18 | 36.3182 | 36.8536 | 36.6633 | 69.6856 | 69.7591 |  | -132.019 | 10.7262 | 14.6383 | 52.09 | 77.82 | 57.4292 | 54.6432 | 39.4174 |  | 97.2601 | 97.1365 | -165.4164 |  | -21.518 | -108.9 | -109.2 | 29.2703 | 67.392 | 69.9919 | 94.9402 | 66.81 | -9.22 | 71.114 | 163.8043 | -33.44 | -33.9 | 132.82 | 73.5 | 165.9454 | 163.1818 | -43.6527 | -43.3636 | 261.6492 | 210.7267 | 204.6461 | 206.1488 | 107.0578 | 84.8347 | -30.862 | 585.3129 | -3.1485 |  | -34.6228 | -32.3891 | -8.7042 | -32.564 | -30.1077 | 155.196 | 1.6068 | -45.4924 | -42.6784 | 0 | -20.87 | 111.7 | 16.7761 | -129.8577 | -38.7269 | -37.5372 | 11.0789 | -83.1456 | 45.7048 | 22.2254 |  | 21.7151 | 0 | 0 | 0 | 67.4849 | 66.9825 | -103.6555 | 45.4591 | 44.8334 | -77.474 | -71.8235 | -27.9258 | -38.12 | 13.3797 | 0.8914 | -8.38 | 21.02 | -29.1325 |  |  |  |  | 25.14 | 73.7639 | 77.7412 | 13.695 | 82.1171 | 27.2 | -18.858 | 5.3016 | 5.8872 | 1.8469 |  |  | -8.6869 | -35.2364 | 20.6463 | 36.3136 | 54.6809 | 56.2467 | -163.924 | -25.425 | 28.0018 | -44.4513 | 10.0681 | 10.0613 | 9.7786 | 11.4314 | 63.6463 | 64.0076 | 285 | -282.1478 | -271.0952 | 273.6265 | 109.9333 | -63.1818 | -62.1213 | -11.1825 | 0 | 81.4061 | 81.9121 | 10.6732 | 21.6997 | -5.4685 | -6.3474 | -32.874 | -33.9031 | 18.76 | 18.42 | 25 | 24.3 | 21.494 | -57.84 | -378.0615 | 84.5586 | 84.4685 | 12.2 | -21.2 | 8.2 | 8.3 | 1.4568 |  | -102.4716 | 20.3668 | 230.5094 | 159.9112 | 114.887 |  | 147.5039 | -145.6157 | -21.5552 | -151.3586 | 193.8376 | 191.9315 | 149.1795 | -219.6188 | 24.5797 | -192.7098 | 192.1788 | -3.3742 | 24.549 | 17.52 | 0.586 | 0.58 | -17.36 | -6.08 |  | 5.977 | 11.458 | -45.1469 | 4.3 | 58.844 | 54.743 | 10.3645 | 12.3734 | 52.7195 | 52.9139 | 52.9309 |  | 20.5 | 14.4135 | 8.2 |  | 0 | 37.218 | 10.7518 | 0 | -36.838 | 0 | 36.2075 | -32.2 | 33 | -163.1988 | 321.2097
21/03/2026 | 15:30 |  |  | 18.9329 | -27.2237 | 12.176 | 26.0308 |  | 60.1656 | -163.5398 | 71.8665 | 36.3729 | 36.0692 | -13.32 | -63.23 | 0 | 15.732 | -52.8 | 13.8089 | 110.4884 | 15.2123 | 15.4648 | 25.1643 | 17.3587 | 5.1284 | 8.1213 |  |  | -88.8 | -88.54 |  | 13.32 | 61.6 | 25.868 | 0.264 | -70.91 | -70.68 | -80.11 | 71.41 | 71.42 | 14.285 | 9.0583 | 73.6393 | 75.5841 | 48.2696 | -61.0611 | -61.054 | 7.7443 | 7.6196 | 0 | 119.6023 | -14.0283 | -15.8334 | -503.1863 | 0.3555 | -11.8 | -11.8 | 66.3266 | 65.2887 | -5.3267 |  | -62.8249 | 8.8995 | 6.8209 | 4.8562 | 534.4095 | 186.9258 | 186.2544 | -571.5081 | 607.1041 |  | 1.0646 | 0 | 106.6315 | 27.68 | 29.49 | 69.66 | 83.7 | -66.1706 | -65.9027 | 143.6997 | 144.1936 | 26.3105 | -108.0187 | -107.6547 | 10.3988 | -94.836 |  |  | 59.3 | 191.7 | -17.96 | 36.7546 | 37.8037 | 36.7472 | 70.4347 | 69.8687 |  | -130.6004 | 9.9097 | 14.406 | 56.86 | 77.05 | 57.4292 | 54.0573 | 38.6499 |  | 96.4666 | 94.7638 | -164.1768 |  | -21.2729 | -109.1 | -109.1 | 29.3692 | 66.5131 | 67.1741 | 93.7683 | 66.07 | -8.71 | 69.0835 | 162.8543 | -32.26 | -32.35 | 130.16 | 73.49 | 163.6364 | 159.8545 | -43.214 | -44.9636 | 255.786 | 206.3344 | 198.8767 | 202.3137 | 106.5931 | 86.5271 | -29.807 | 586.763 | 20.3358 |  | -35.0998 | -32.4667 | -16.1277 | -32.1767 | -30.2251 | 165.948 | 1.8209 | -47.1652 | -46.0576 | 0 | -25.29 | 111 | 16.4231 | -127.7151 | -38.4671 | -37.3862 | 10.833 | -86.3651 | 46.5318 | 21.9593 |  | 21.5702 | 0 | 0 | 0 | 65.1405 | 66.4802 | -102.1484 | 43.8983 | 44.6249 | -78.2267 | -72.6075 | -27.4424 | -37.55 | 13.5677 | 0.95 | -8.67 | 22.24 | -28.6284 | 10.1174 | -14.366 | 4.195 | 11.7488 | 26.38 | 75.1065 | 78.3117 | 14.02 | 83.9317 | 27 | -17.8808 | 5.4303 | 5.6921 | 1.864 |  |  | -8.8497 | -34.4619 | 23.3339 | 36.3141 | 55.9736 | 56.9768 | -164.9436 | -25.6273 | 26.5689 | -44.1228 | 9.033 | 9.7476 | 9.5149 | 11 | 68.9468 | 68.324 | 291.3 | -292.6535 | -284.6863 | 286.3254 | 135.2058 | -67.4374 | -66.8966 | -12.1362 | 0 | 83.4152 | 83.285 |  | 0 | -2.8757 | -3.0954 | -38.3654 | -37.4955 | 22.03 | 21.73 | 23.9 | 24.1 | 21.494 | -53.6 | -390.8139 | 91.5292 | 91.2647 | 12.8 | -22.2 | 4.8 | 5.7 | 1.355 | 1.2567 | -132.4675 | -3.1603 | 259.1858 | 179.8742 | 117.5068 |  | 177.5186 | -151.499 | -42.6679 | -175.1263 | 188.157 | 187.4927 | 152.3145 | -249.6114 | 43.2217 | -199.4348 | 201.996 | -5.588 | 26.582 | 17.28 | 0.556 | 0.546 | -17.36 | -7.04 |  | 7.2679 | 10.4906 | -44.9119 | 3.9 | 55.308 | 56.781 | 10.2997 | 12.344 | 53.6989 | 51.2223 | 52.8555 |  | 22.6 | 13.4642 | 8.22 |  | 0 | 37.5689 | 11.3038 | 0 | -37.7784 | 0 | 35.929 | -34.7 | 35.4 | -146.88 | 308.6721
21/03/2026 | 16:00 |  |  | 19.3215 | -27.8794 | 12.0896 | 24.3343 |  | 59.7835 | -163.8235 | 70.3381 | 35.5669 | 35.3448 | -8.88 | -62.354 | 0 | 15.732 | -52.8 | 14.3403 | 112.2508 | 13.7188 | 13.9629 | 22.6368 | 17.2314 | 5.5516 | 4.3597 |  |  | -86.01 | -86.3 |  | 6.66 | 61.6 | 27.082 | 0.264 | -66.74 | -66.55 | -78.8 | 67.24 | 67.14 | 14.0791 | 9.0021 | 71.4631 | 73.5888 | 41.6451 | -57.4701 | -57.2261 | 6.8227 | 6.4513 | 0 | 114.3205 | -17.9645 | -20.153 | -478.5426 | 1.5545 | -12.5 | -12.3 | 62.0044 | 60.9738 | -5.4054 |  | -59.8883 | 8.6646 | 6.4553 | 4.4809 | 511.9173 | 189.3673 | 188.1466 | -593.0402 | 586.0283 |  | 1.037 | 0 | 104.5757 | 25.17 | 28.92 | 68.94 | 81.86 | -62.9557 | -62.8217 | 139.7937 | 140.8977 | 26.1088 | -103.2371 | -103.0449 | 11.3516 | -86.327 |  |  | 68.7 | 169.3 | -17.59 | 39.0229 | 39.9668 | 39.1524 | 73.7495 | 73.0312 |  | -128.6991 | 4.6128 | 14.5477 | 51.27 | 75.68 | 56.7261 | 54.0573 | 38.2822 |  | 87.6025 | 86.4227 | -142.087 |  | -21.0238 | -111.2 | -111.7 | 28.6826 | 65.6342 | 63.4169 | 92.5964 | 65.39 | -7.38 | 67.3165 | 136.5678 | -30.1 | -30.63 | 127.69 | 73.5 | 135.8545 | 136.5091 | -50.3968 | -48.1182 | 240.47 | 191.1456 | 180.9481 | 186.6818 | 101.0952 | 80.9921 | -29.912 | 604.4009 | 38.8476 |  | -36.0983 | -32.7927 | -8.6469 | -31.0438 | -29.7939 | 159.804 | 1.8359 | -49.3521 | -37.9855 | 0 | -25.12 | 84.8 | 16.1277 | -125.1573 | -37.5944 | -36.8862 | 11.9082 | -80.225 | 49.1025 | 21.21 |  | 21.4187 | 0 | 0 | 0 | 63.2985 | 63.8009 | -107.3395 | 50.4453 | 50.5725 | -81.6059 | -76.495 | -26.0508 | -38.04 | 13.6922 | 0.9976 | -8.86 | 21.92 | -28.1449 |  |  | 4.37 |  | 27.17 | 77.9663 | 83.3158 | 14.18 | 84.0357 | 26 | -17.463 | 4.6345 | 5.3535 | 1.859 |  |  | -10.6594 | -34.2581 | 22.3965 | 35.6228 | 54.3922 | 53.4296 | -163.1094 | -25.5377 | 27.5225 | -45.5952 | 10.1121 | 9.8648 | 9.5149 | 11.6258 | 70.5728 | 71.4575 | 283.3 | -284.93 | -275.0945 | 275.0347 | 143.3485 | -68.9739 | -68.4679 | -12.1204 | 0 | 81.1583 | 80.9242 | 0 |  | -4.0842 | -4.6445 | -45.5261 | -45.895 | 24.55 | 24.18 | 21.1 | 22 | 21.4631 | -32.64 | -370.4851 | 82.7569 | 81.6116 | 13.3 | -24 | 6.5 | 6.6 |  | 1.1879 | -132.1715 | -18.6539 | 270.7847 | 198.3255 | 121.4984 |  | 188.3351 | -145.6547 | -50.8009 | -187.9155 | 184.3016 | 183.9196 | 147.3662 | -264.0755 | 49.6072 | -212.9267 | 209.0353 | -2.9512 | 22.172 | 15.68 | 0.399 | 0.394 | -15.52 | -8.8 |  | 8.7327 | 7.0634 | -45.0889 | 4.5 | 54.638 | 53.713 | 10.1829 | 12.3363 | 53.1801 | 51.4201 | 53.4753 |  | 25.8 | 13.4693 | 8.12 |  | 0 | 38.1507 | 12.0092 | -1.2933 | -37.4711 | 0 | 35.5524 | -36.5 | 37.5 | -130.9699 | 291.6664
21/03/2026 | 16:30 |  |  | 20.0827 | -29.2454 | 11.9463 | 24.921 |  | 59.1376 | -165.4744 | 69.6123 | 35.1399 | 34.9493 | -8.88 | -61.853 | 0 | 15.732 | -51.7 | 14.6299 | 114.6918 | 12.3639 | 12.5259 | 20.7351 | 17.5071 | 0.7353 | 3.9113 |  |  | -84.15 | -84.08 |  | 8.88 | 59.4 | 23.556 | 0.251 | -65.85 | -65.7 | -78.8 | 66.35 | 66.26 | 14.2471 | 8.8303 | 72.9156 | 74.6847 | 38.1555 | -57.8358 | -57.7223 | 7.8376 | 7.8912 | 0 | 112.6821 | -14.2384 | -16.4955 | -478.6462 | 1.8544 | -12.5 | -12.5 | 61.5995 | 60.6952 | -4.9295 |  | -60.0026 | 8.9164 | 6.2616 | 4.1608 | 516.9834 | 183.0194 | 182.6837 | -598.4799 | 566.5529 |  | 1.0855 | 0 | 104.5757 | 25.73 | 29.07 | 68.25 | 81.85 | -59.6067 | -58.9369 | 134.5723 | 135.6484 | 26.8323 | -106.8106 | -107.9905 | 9.6626 | -101.3942 |  |  | 58 | 196.4 | -17.45 | 36.0385 | 36.4033 | 36.2284 | 64.8292 | 64.3274 |  | -123.0852 | 8.8376 | 14.3069 | 65.97 | 36.19 | 55.3198 | 52.8854 | 37.8638 |  | 102.0669 | 101.6858 | -163.6105 |  | -20.7853 | -111.2 | -108.3 | 28.1003 | 64.7552 | 66.2348 | 91.4246 | 64.05 | -9.14 | 68.014 | 163.4743 | -28.5 | -28.43 | 121.57 | 71.61 | 168 | 153.9636 | -34.3374 | -37 | 258.0245 | 207.9393 | 200.1887 | 202.9833 | 83.9997 | 60.7436 | -31.063 | 603.6777 | 102.4107 |  | -35.6506 | -33.4785 | 0 | -31.2311 | -29.3235 | 58.416 | 1.9726 | -16.901 | -20.733 | 0 | -25.99 | 1 | 15.8964 | -125.2465 | -37.2741 | -36.2864 | 7.4465 | -58.531 | 51.5769 | 21.5971 |  | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 58.7772 | 58.4423 | -106.8371 | 39.097 | 38.1688 | -77.9433 | -73.7719 | -27.1495 | -36.88 | 13.5677 | 1.0098 | -8.61 | 21 | -28.4986 |  | -14.211 | 4.45 |  | 26.93 | 78.3108 | 82.1159 | 13.89 | 84.7754 | 26 | -17.6415 | 4.7483 | 5.2493 | 1.9158 |  |  | -10.3132 | -34.3174 | 21.7858 | 35.47 | 55.2811 | 56.6345 | -161.5189 | -25.1808 | 26.9247 | -44.8064 | 10.328 | 9.9429 | 9.5571 | 12 | 88.9486 | 86.9276 | 279.9 | -281.0369 | -281.235 | 283.0344 | 191.765 | -85.8326 | -85.4072 | 0 | 0 | 84.5933 | 83.4586 |  |  | -1.9199 | -1.3816 | -50.0287 | -51.9923 | 40.2 | 39.72 | 26.6 | 26.6 | 21.4321 | -30.8 | -371.5445 | 81.3899 | 80.9331 | 13.4 | -23.2 | 2.2 | 2.3 |  |  | -188.9654 | -84.725 | 356.6655 | 268.2206 | 132.4862 |  | 262.0199 | -142.645 | -96.8489 | -255.7309 | 168.8546 | 167.4766 | 143.2807 | -344.6914 | 100.0494 | -245.2977 | 247.1132 | -3.2424 | 26.697 | 16 | 0.393 | 0.389 | -14.88 | -8 |  | 8.6168 | 7.9423 | -44.4144 | 2.6 | 60.211 | 60.667 |  |  | 52.3685 | 54.586 | 54.9693 |  | 21.7 | 13.6023 | 8.11 |  | 0 | 36.6151 | 8.4548 | 2.1625 | -34.7022 | -4.11 | 37.6624 | -33.7 | 33.9 | -81.4273 | 246.7059
21/03/2026 | 17:00 |  |  | 19.8495 | -28.8026 | 11.8952 | 33.0349 |  | 57.9063 | -163.2969 | 68.6159 | 34.7129 | 34.1679 | -6.66 | -61.355 | 0 | 14.904 | -50.6 | 14.3644 | 112.2906 | 12.036 | 12.1116 | 19.9147 | 17.7034 | 0.6333 | 3.895 |  |  | -83.35 | -83.08 |  | 6.66 | 59.4 | 18.824 | 0.235 | -65.1 | -65.53 | -79.31 | 65.6 | 65.82 | 14.4805 | 9.0331 | 73.6097 | 76.3293 | 38.284 | -57.2671 | -57.3569 | 7.2453 | 7.0149 | 0 | 111.3071 | -17.6256 | -19.4234 | -468.1933 | 1.5664 | -11.5 | -11.5 | 62.124 | 61.7989 | -4.8688 |  | -58.4122 | 8.2947 | 5.6442 | 3.8905 | 496.7802 | 173.1009 | 172.6432 | -596.7558 | 542.687 |  | 1.0573 | 0 | 100.6538 | 24.51 | 28.4 | 67.46 | 80.18 | -55.588 | -55.3201 | 133.0129 | 135.1425 | 28.6487 | -102.5736 | -102.8026 | 10.2516 | -103.2005 |  |  | 51 | 207.9 | -17.49 | 34.6471 | 34.767 | 34.4449 | 63.2852 | 62.3891 |  | -114.1922 | 3.4734 | 14.5194 | 66.42 | 36.06 | 55.3198 | 52.8854 | 37.5265 |  | 104.9528 | 103.5685 | -176.5845 |  | -20.6893 | -106.4 | -106 | 28.3914 | 63.8763 | 66.2348 | 90.2527 | 63.4 | -8.68 | 67.9675 | 176.345 | -27.5 | -28.03 | 123.48 | 68.8 | 176.3273 | 173.5091 | -29.4698 | -29.1455 | 262.3479 | 215.99 | 208.7264 | 212.4634 | 112.5598 | 90.7801 | -29.513 | 611.3995 | 173.0132 |  | -34.6158 | -32.7575 | -21.5565 | -33.1694 | -29.882 | 170.556 | 1.9208 | -29.3852 | -51.3203 | 16.87 | -12.66 | 110.3 | 15.3068 | -125.7435 | -37.9969 | -36.9138 | 6.6375 | -88.7486 | 53.7782 | 23.8544 |  | 23.3511 | 0 | 0 | 0 | 57.4375 | 55.763 | -118.2242 | 31.1271 | 30.1058 | -83.2202 | -79.4159 | -29.6031 | -36.99 | 13.7777 | 0.9976 | -8.86 | 20.62 | -30.2901 |  |  | 4.304 |  | 26.36 | 82.3086 | 85.495 | 14.08 | 83.4783 | 24.1 | -16.7577 | 5.2067 | 5.7114 | 1.9066 |  |  | -11.2285 | -32.9877 | 21.5044 | 34.4846 | 58.0302 | 58.1641 | -160.6753 | -24.6416 | 25.7577 | -42.5357 | 9.3868 | 10.2078 | 9.884 | 11.0083 | 100.9907 | 101.2096 | 285 | -282.1135 | -286.7774 | 289.8694 | 257.3708 | -99.2701 | -96.3011 | -11.8033 | 0 | 81.1624 | 79.4495 |  |  | 8.1767 | 7.3857 | -76.6843 | -75.9424 | 42.94 | 42.02 | 21.9 | 23.6 | 21.3295 | 18.64 | -391.0068 | 96.8743 | 97.0129 | 15.6 | -25.1 | -7.1 | -7.1 | 1.4542 | 1.1008 | -252.756 | -151.0887 | 440.3278 | 331.7828 | 140.7702 |  | 328.4223 | -187.1583 | -148.6912 | -323.324 | 169.0362 | 169.7395 | 188.2507 | -426.3121 | 150.214 | -276.5272 | 279.5403 | -3.9538 | 31.732 | 12.08 | 0.309 | 0.307 | -11.6 | -11.04 |  | 12.1324 | 3.4012 | -43.682 | 3.3 | 55.403 | 54.404 | 10.2353 | 12.2104 | 51.9847 | 52.6048 | 52.6616 |  | 28.4 | 12.4242 | 8.08 |  | 0 | 34.4743 | 11.4347 | 2.0557 | -34.6127 | 0 | 32.2526 | -38.8 | 39.3 | -28.1242 | 199.1574
21/03/2026 | 17:30 |  |  | 19.6133 | -28.8224 | -10.3422 | 22.2913 |  | 56.5872 | -142.0041 | 66.0205 | 33.467 | 33.0747 | 0 | -61.604 | 0 | 14.076 | -52.8 | 14.5126 | 93.6906 | 12.8862 | 13.079 | 21.5528 | 17.5302 | 0.6365 | 7.5573 |  |  | -77.71 | -77.74 |  | 0 | 61.6 | 20.349 | 0.24 | -62.14 | -62.54 | -80.35 | 62.64 | 62.94 | 14.5803 | 8.775 | 70.5467 | 73.2684 | 36.4226 | -54.8877 | -53.9621 | 5.029 | 4.505 | 0 | 106.2505 | -16.6634 | -18.4537 | -433.8036 | 2.9115 | -12.2 | -12.3 | 59.2646 | 57.9612 | -4.9262 |  | -55.8666 | 8.4735 | 0 | 3.5264 | 463.8507 | 158.0248 | 159.1235 | -607.8376 | 486.1138 |  | 1.0618 | 0 | 98.5281 | 24.59 | 27.36 | 67.45 | 81.83 | -48.0864 | -47.8185 | 125.9582 | 126.7794 | 30.1396 | -96.6646 | -96.962 | 9.8019 | -111.8284 |  |  | 48.5 | 221.1 | -17.36 | 35.3979 | 37.0703 | 35.5029 | 49.616 | 48.6656 |  | -97.2322 | 1.1691 | 14.5305 | 66.31 | 35.86 | 54.6167 | 52.2995 | 37.5553 |  | 112.8374 | 111.4095 | -206.0095 |  | -20.6858 | -102.4 | -102.2 | 28.1497 | 62.9974 | 67.6437 | 89.0808 | 62.71 | -9.45 | 67.983 | 202.9265 | -11.83 | -11.95 | 90.45 | 67.86 | 204.6545 | 200.7091 | -13.8797 | -16.6545 | 276.8369 | 230.5615 | 220.4407 | 223.9796 | 86.3922 | 62.6322 | -31.374 | 613.7615 | 314.8722 |  | -26.275 | -24.3731 | 0 | -30.911 | -28.9235 | 53.808 | 2.0343 | 17.496 | -23.7477 | 17.84 | -8.39 | 1 | 14.5729 | -119.2044 | -39.3168 | -38.6154 | 8.6996 | -60.6133 | 26.341 | 23.8016 |  | 23.6674 | 0 | 0 | 0 | 47.5576 | 46.5529 | -119.7313 | 13.5946 | 13.9357 | -84.6005 | -82.3019 | -31.6979 | -37.16 | 13.3797 | 1.1038 | -8.73 | 18.3 | -32.5156 |  | -14.059 | 4.442 |  | 25.35 | 87.0908 | 86.3011 | 13.9 | 81.6042 | 25.3 | -16.2504 | 5.3446 | 5.782 | 1.9858 |  |  | -10.7682 | -32.7442 | 21.0434 | 34.4383 | 53.278 | 53.7413 | -153.8676 | -24.607 | 24.9527 | -43.36 | 10.0403 | 11.3309 | 10.7489 | 12 | 134.2587 | 135.0201 | 280.8 | -279.3394 | -310.9746 | 310.1863 | 395.2609 | -129.7209 | -128.3831 | 0 | 5.9158 | 81.9885 | 83.5916 |  |  | 19.0863 | 18.3062 | -79.214 | -79.3914 | 73.53 | 72.77 | 26.8 | 26.6 | 21.494 | 23.04 | -406.1688 | 109.9045 | 109.631 | 17.3 | -28.5 | -17.3 | -17.4 |  |  | -388.3889 | -296.2939 | 584.3715 | 461.3496 | 138.7527 |  | 449.875 | -190.5965 | -233.5883 | -446.507 | 141.2863 | 143.3053 | 190.962 | -561.6796 | 240.1007 | -326.2634 | 326.2013 | -3.2946 | 29.914 | 11.6 | 0.243 | 0.234 | -11.36 | -11.68 |  | 11.1345 | 1.6709 | -42.1012 | 4.5 | 56.347 | 55.358 | 10.2411 | 12.4098 | 54.2799 | 53.365 | 53.3572 |  | 24.9 | 12.1657 | 8.28 |  | 8.7491 | 33.1056 | 5.7607 | 8.5311 | -33.0248 | -6.4621 | 38.1164 | -37.6 | 38 | 86.4612 | 97.3349
21/03/2026 | 18:00 |  |  | 19.3388 | -28.8422 | -30.7093 | 19.9354 |  | 54.7842 | -128.8271 | 62.3605 | 31.551 | 30.9631 | 2.22 | -65.39 | 0 | 15.732 | -55 | 14.0661 | 84.3672 | 12.7148 | 12.7938 | 21.0301 | 16.8398 | 0.374 | 8.0751 |  |  | -76.83 | -76.91 |  | -4.44 | 63.8 | 17.694 | 0.235 | -59.81 | -59.8 | -79.81 | 60.31 | 60.42 | 14.0023 | 8.6655 | 69.2794 | 72.0085 | 31.752 | -52.0005 | -51.6456 | 7.3483 | 6.782 | 0 | 99.7207 | -16.3442 | -18.3494 | -402.8081 | 5.3547 | -12.7 | -12.6 | 56.6703 | 55.6127 | -4.8642 |  | -53.1652 | 7.8433 | 0 | 3.4074 | 436.4451 | 149.6322 | 149.9984 | -584.3372 | 450.332 |  | 1.0603 | 0 | 98.568 | 24.79 | 27.62 | 67.44 | 81.76 | -43.13 | -44.0677 | 121.6273 | 122.0441 | 31.1885 | -96.7154 | -96.7826 | 10.0007 | -119.9951 |  |  | 40.2 | 239.6 | -17.48 | 34.363 | 35.2862 | 34.6545 | 45.8001 | 45.4467 |  | -91.9705 | -3.1182 | 15.452 | 67.57 | 36.8 | 55.3198 | 52.2995 | 37.9951 |  | 120.786 | 119.797 | -178.3056 |  | -20.8451 | -98.6 | -96.7 | 28.1607 | 63.8763 | 67.1741 | 92.0105 | 64.37 | -8.81 | 65.6425 | 175.685 | -1.73 | -1.68 | 70.16 | 69.41 | 177.6 | 173.2182 | -13.1722 | -12.9 | 254.9758 | 210.8456 | 201.8145 | 206.1105 | 77.9603 | 53.9177 | -31.667 | 600.8487 | 364.1829 |  | -11.9054 | -9.8193 | 8.9534 | -26.2047 | -24.2713 | 41.52 | 2.1388 | 25.768 | -14.7547 | 0 | -9.17 | 1 | 13.6876 | -106.7037 | -38.0814 | -37.7898 | 9.3693 | -52.0135 | 19.9605 | 23.9785 |  | 23.5836 | 0 | 0 | 0 | 43.5386 | 44.041 | -130.7834 | 14.0435 | 13.9424 | -93.1495 | -88.6368 | -40.0769 | -41.74 | 13.2601 | 1.232 | -8.41 | 17.42 | -40.3844 |  | -13.549 | 0.79 |  | 21.83 | 89.8522 | 91.3855 | 13.71 | 80.5697 | 23.6 | -16.8809 | 4.7434 | 5.029 | 2.3061 |  |  | -10.4763 | -34.8625 | 20.8055 | 36.3798 | 52.4234 | 52.8264 | -151.2366 | -25.702 | 25.4649 | -46.8359 | 11.1356 | 13.1864 | 12.7226 | 12.6139 | 145.5721 | 145.0282 | 282 | -281.129 | -310.5529 | 311.5891 | 433.3555 | -139.4595 | -137.5418 | 0 | 13.4382 | 82.8631 | 80.7287 | -34.9364 | -35.9205 | 19.2291 | 19.1742 | -90.7087 | -92.0217 | 73.76 | 73.01 | 31.7 | 32.8 | 21.6585 | 36 | -416.8397 | 112.2168 | 111.9305 | 18.5 | -15.8 | -17.8 | -18.2 |  | 1.2137 | -426.5132 | -339.8286 | 632.1929 | 499.8175 | 139.6403 |  | 485.525 | -192.1732 | -255.8995 | -479.2096 | 138.4045 | 139.0649 | 195.2582 | -609.4484 | 264.3739 | -350.3186 | 351.7814 | -2.8194 | 29.926 | 13.04 | -0.377 | -0.39 | -12.88 | -9.36 |  | 9.3767 | 3.4592 | -40.0778 | 4 | 58.755 | 57.028 | 10.1783 | 12.2819 | 54.0738 | 53.5685 | 53.4724 |  | 17.2 | 11.1913 | 9.74 |  | 15.1787 | 32.5006 | 0.1186 | 15.0442 | -31.8322 | -14.1749 | 44.6594 | -29.3 | 31.1 | 122.7948 | 66.3526
21/03/2026 | 18:30 |  |  | 20.2237 | -30.4211 | -31.4714 | 21.5572 |  | 56.4638 | -131.5872 | 66.6148 | 33.857 | 33.0354 | 0 | -77.272 | 0 | 19.872 | -66 | 13.9619 | 86.548 | 13.8864 | 14.0879 | 23.7636 | 17.2147 | 0.3553 | 8.2659 |  |  | -83.44 | -82.99 |  | 0 | 77 | 21.164 | 0.25 | -69.47 | -69.49 | -74.43 | 69.97 | 70.21 | 15.3653 | 7.3144 | 73.0958 | 75.6938 | 35.721 | -61.5673 | -61.6633 | 27.089 | 27.7763 | 0 | 105.9095 | 9.7049 | 5.3251 | -465.0126 | -4.137 | -8.8 | -8.7 | 65.0149 | 63.6871 | -5.184 |  | -63.0417 | 8.3739 | 6.017 | 4.1226 | 504.4098 | 140.1409 | 141.0565 | -590.8517 | 495.6252 |  | 0.9923 | 0 | 102.6896 | 27.64 | 33.36 | 71.8 | 83.42 | -37.3698 | -36.5661 | 112.796 | 114.8259 | 27.996 | -120.2762 | -121.6238 | 11.0189 | -142.2531 |  |  | 33.1 | 285.3 | -17.29 | 25.6771 | 26.527 | 25.5228 | 26.628 | 25.6922 |  | -86.7929 | 8.9483 | 18.2468 | 74.5 | 40.1 | 58.8354 | 56.4011 | 41.0564 |  | 145.2959 | 141.739 | -182.9594 |  | -22.6638 | -92.7 | -93.3 | 28.7375 | 66.5131 | 77.5063 | 94.9402 | 66.03 | -11.07 | 70.0755 | 181.0503 | -2.27 | -2.22 | 83.05 | 74.42 | 178.4182 | 173.3636 | -4.1061 | -2.8636 | 277.6177 | 228.7161 | 218.0493 | 223.6774 | 91.9726 | 64.4843 | -34.187 | 604.2717 | 384.8761 |  | -12.8034 | -10.7886 | 0 | -16.0728 | -15.6624 | 43.056 | 2.1244 | 28.5888 | -23.3207 | 0 | -14.48 | 1 | 15.0094 | -91.5551 | -42.2874 | -41.3891 | 12.469 | -61.6477 | 31.1603 | 25.1328 |  | 24.6982 | 0 | 0 | 0 | 37.1753 | 36.338 | -120.9035 | 5.5312 | 5.7575 | -81.951 | -76.623 | -39.9304 | -39.51 | 13.6605 | 1.5494 | -8.49 | 16.92 | -40.689 |  | -12.758 | 0.73 | 9.7098 | 22.17 | 78.5492 | 83.179 | 14.51 | 83.446 | 22.4 | -19.4968 | 3.5909 | 3.731 | 2.7046 |  |  | -9.8938 | -42.5757 | 21.1483 | 45.3473 | 52.998 | 55.0597 | -161.5029 | -29.3019 | 29.861 | -56.9488 | 10.541 | 14.915 | 14.3257 | 13 | 148.8088 | 147.8011 | 286.6 | -286.0365 | -321.195 | 323.4913 | 458.8655 | -141.6393 | -139.8092 | 0 | 10.8089 | 78.986 | 77.3216 | -50.2142 |  | 25.1728 | 25.052 | -79.5556 | -78.4723 | 73.71 | 72.95 | 51.1 | 51.7 | 21.5966 | 42.48 | -446.4927 | 116.1102 | 115.7343 | 19 | 17.1 | -24.2 | -24.2 | 1.4019 |  | -450.8246 | -364.233 | 652.8769 | 510.4457 | 138.6796 |  | 503.5154 | -210.6006 | -273.6658 | -500.3617 | 138.2205 | 137.7047 | 214.0275 | -634.3834 | 284.8394 | -360.1661 | 359.2977 | -2.6354 | 29.974 | 24.32 | -0.697 | -0.713 | -24.16 | 1.36 |  | -1.2863 | -5.507 | -27.306 | 9.4 | 53.105 | 53.064 | 0 | 0 | 49.9344 | 48.9698 | 50.8033 |  | -15.7 | 10.4602 | 10.56 |  | 11.5966 | 33.3905 | 2.0328 | 10.8885 | -33.0504 | -10.5429 | 43.2834 | 2.7 | -2 | 133.6375 | 55.105
21/03/2026 | 19:00 |  |  | 21.7544 | -32.3755 | -29.9384 | 25.149 |  | 60.5978 | -145.2926 | 74.0621 | 37.5869 | 36.9326 | -17.76 | -81.257 | 0 | 20.7 | -68.2 | 14.2074 | 89.8276 | 16.4132 | 16.2882 | 27.0751 | 17.0757 | 0.4003 | 7.9985 |  |  | -94.85 | -94.11 |  | 17.76 | 81.4 | 22.713 | 0.261 | -78.23 | -77.95 | -80.57 | 78.73 | 79.09 | 16.7111 | 5.8765 | 80.9477 | 83.7606 | 49.6724 | -66.6724 | -65.8873 | 9.9616 | 10.397 | 0 | 123.6234 | -3.766 | -4.3068 | -533.3549 | -9.632 | -5.3 | -5.3 | 71.5655 | 70.8082 | -6.0743 |  | -70.3913 | 9.4227 | 7.8053 | 5.4241 | 567.8577 | 146.5804 | 147.1297 | -628.1263 | 545.5671 |  | 1.051 | 0 | 111.1922 | 31.94 | 39.39 | 76.46 | 87.04 | -37.1019 | -36.1642 | 112.035 | 113.6585 | 27.8118 | -130.2272 | -130.2913 | 11.8438 | -159.4798 |  |  | 23.2 | 318.4 | -18.01 | 21.2648 | 22.3816 | 21.7571 | 21.0284 | 19.7886 | 14.6504 | -95.5975 | 21.7043 | 18.5654 | 75.2 | 40.12 | 59.5386 | 56.4011 | 41.8357 |  | 160.6462 | 158.9675 | -186.2661 |  | -22.8892 | -90 | -89.8 | 28.7155 | 67.392 | 80.3242 | 94.3543 | 66.41 | -11.38 | 70.959 | 185.3705 | -1.96 | -1.93 | 83.06 | 74.17 | 189.4909 | 184.0182 | 0 | 0.0818 | 282.8389 | 235.2303 | 228.0049 | 229.6741 | 96.0901 | 66.8119 | -35.357 | 642.066 | 360.3036 |  | -12.6772 | -10.6512 | 0 | -14.0588 | -13.751 | 43.056 | 2.1463 | 27.8576 | -23.4395 | 0 | -15.1 |  | 15.3511 | -90.0639 | -39.3832 | -38.6984 | 6.5612 | -64.3714 | 32.5533 | 25.1351 |  | 24.4039 | 0 | 0 | 0 | 36.338 | 36.6729 | -110.5212 | 1.3494 | 1.1047 | -70.6088 | -65.3144 | -37.8137 | -37.63 | 13.2601 | 1.5555 | -8.35 | 16.23 | -38.3522 |  | -12.462 | 0.592 |  | 23.17 | 67.0946 | 72.0294 | 15.26 | 85.8853 | 22 | -20.7756 | 2.8381 | 3.3848 | 2.848 |  |  | -9.2834 | -45.7074 | 21.2744 | 48.0122 | 52.5989 | 53.2373 | -170.8021 | -29.8593 | 31.5702 | -59.0071 | 11.8965 | 14.9834 | 14.4839 | 14.0176 | 139.0955 | 138.1674 | 282.9 | -279.1418 | -312.4618 | 312.7672 | 422.2495 | -132.9991 | -131.9451 | 0 | 8.3313 | 80.5127 | 80.9601 |  | -47.5899 | 23.5248 | 22.569 | -68.8537 | -69.4981 | 81.69 | 81 | 28.8 | 28.8 | 21.6371 | 43.12 | -402.1564 | 110.8341 | 110.5592 | 20.2 | -17.2 | -21.6 | -21.7 | 1.5469 |  | -421.9988 | -340.394 | 602.5196 | 474.5988 | 119.9033 |  | 462.9769 | -182.1772 | -254.1695 | -456.6439 | 132.8186 | 129.8967 | 188.6991 | -581.9266 | 263.1406 | -325.8373 | 324.4251 | -1.4763 | 31.125 | 17.44 | -0.797 | -0.812 | -17.44 | -4.64 |  | 5.391 | 1.9638 | -37.9385 | 6.5 | 52.61 | 52.872 |  |  | 52.4621 | 52.0439 | 52.2782 |  | 19 | 12.1828 | 10.85 |  | 8.5157 | 34.6249 | 4.4968 | 8.1032 | -34.1574 | -8.3402 | 41.4591 | -30.9 | 31.6 | 114.0634 | 68.6191
21/03/2026 | 19:30 |  |  | 22.2653 | -33.0801 | -29.9947 | 26.0486 |  | 60.2689 | -145.4559 | 75.6498 | 38.3708 | 37.3061 | -22.2 | -80.48 | 0 | 19.872 | -67.1 | 14.2862 | 90.06 | 16.0622 | 16.3239 | 27.4129 | 16.547 | 0.2895 | 8.1091 |  |  | -96.9 | -97.26 |  | 22.2 | 79.2 | 21.393 | 0.257 | -79.5 | -79.18 | -80.98 | 80 | 80.36 | 17.3774 | 5.6502 | 82.4788 | 84.2914 | 53.7009 | -67.4727 | -66.8802 | 7.8977 | 8.6808 | 0 | 126.6708 | -5.2887 | -6.5493 | -542.769 | -8.1183 | -6.2 | -6.2 | 72.8215 | 71.2852 | -6.0139 |  | -72.2623 | 10.0325 | 7.7855 | 5.2968 | 579.9125 | 144.8103 | 146.3362 | -634.0088 | 549.438 |  | 1.0089 | 0 | 113.3777 | 31.84 | 38.91 | 75.43 | 87.92 | -36.4321 | -35.7624 | 113.2951 | 114.5671 | 27.4008 | -132.5708 | -132.3092 | 12.1746 | -162.2029 |  |  | 17.9 | 325.7 | -17.85 | 19.9869 | 21.1523 | 20.9443 | 18.921 | 18.239 | 16.2382 | -96.4763 | 23.8061 | 19.4392 | 75.86 | 41.72 | 58.8354 | 56.4011 | 41.8412 |  | 163.7984 | 161.1126 | -196.603 |  | -23.0766 | -88.9 | -89.4 | 28.7265 | 66.5131 | 82.2027 | 93.7683 | 65.73 | -11.81 | 71.734 | 194.9711 | -1.86 | -1.83 | 84.54 | 74.15 | 195.9273 | 190.8909 | 2.1267 | 1.9182 | 286.4066 | 240.1717 | 230.4715 | 234.4838 | 99.9995 | 70.6318 | -34.612 | 642.9384 | 374.4715 |  | -12.9426 | -10.4397 | 0 | -7.5816 | -7.6135 | 41.52 | 2.0704 | 27.8381 | -27.6111 | 0 | -14.17 |  | 15.4536 | -77.1452 | -41.6386 | -40.959 | 9.7933 | -68.2355 | 37.7836 | 25.0752 |  | 24.9574 | 0 | 0 | 0 | 36.0031 | 35.6682 | -107.172 | 0 | -0.6183 | -68.6692 | -64.8124 | -38.7439 | -38.13 | 13.3773 | 1.5494 | -8.54 | 16.63 | -38.7973 |  |  | 0.546 | 7.776 | 22.52 | 66.6391 | 68.8013 | 15.66 | 85.6702 | 22.3 | -21.6058 | 3.3664 | 3.8011 | 2.877 |  |  | -9.8649 | -46.3735 | 22.8609 | 48.6267 | 55.9277 | 56.7552 | -172.7973 | -29.8026 | 31.362 | -58.5993 | 11.6219 | 15.1506 | 14.6421 | 13.9624 | 140.5526 | 139.7052 | 283.7 | -282.8705 | -318.1198 | 316.7052 | 436.1718 | -133.6085 | -131.8474 | 0 | 7.9474 | 79.6296 | 79.7265 | -39.8703 | -41.1304 | 21.8988 | 21.7121 | -70.8263 | -70.395 | 80.63 | 79.84 | 30.8 | 30.7 | 21.6169 | 43.6 | -406.8223 | 111.0851 | 110.8084 | 20.2 | -19.9 | -21.5 | -21.7 |  |  | -434.927 | -355.5113 | 600.8901 | 470.7589 | 113.5699 |  | 457.7597 | -183.3573 | -250.6465 | -454.5045 | 130.9196 | 129.7627 | 189.1812 | -574.119 | 260.2947 | -325.074 | 325.0951 | -1.7125 | 32.536 | 17.84 | -0.817 | -0.823 | -17.84 | -5.04 |  | 4.8051 | 0.7919 | -38.967 | 7.1 | 59.683 | 57.858 |  |  | 50.9725 | 51.6441 | 50.2713 |  | 19.8 | 14.7038 | 10.86 |  | 7.653 | 34.9251 | 4.3644 | 7.9459 | -34.4875 | -8.1659 | 41.6962 | -31.7 | 32.6 | 120.4928 | 67.1988
21/03/2026 | 20:00 |  |  | 22.0276 | -32.9128 | -30.5874 | 27.0937 |  | 59.94 | -144.7957 | 74.868 | 37.9808 | 36.8929 | -24.42 | -79.288 | 0 | 19.872 | -66 | 14.0832 | 90.0052 | 15.8923 | 16.2211 | 25.5567 | 16.8768 | 0.3527 | 5.064 |  |  | -96.9 | -97.16 |  | 24.42 | 77 | 21.948 | 0.26 | -78.49 | -78.07 | -78.93 | 78.99 | 79.33 | 17.4716 | 5.7992 | 80.5692 | 82.9499 | 54.3413 | -67.8175 | -67.3037 | 10.418 | 10.47 | 0 | 126.6309 | -3.9915 | -4.7002 | -542.3347 | -9.1805 | -5.4 | -5.2 | 73.4584 | 71.9854 | -5.8219 |  | -72.1551 | 9.5656 | 7.4867 | 5.0914 | 574.3887 | 135.8684 | 135.4716 | -606.077 | 537.3365 |  | -63.9303 | 65.5254 | 112.5744 | 33.13 | 38.93 | 74.4 | 88.74 | -27.9928 | -27.8589 | 103.7501 | 104.4139 | 27.063 | -142.9643 | -142.8748 | 10.9839 | -158.6762 |  |  | 28 | 313.7 | -17.76 | 16.8018 | 17.4397 | 17.0577 | 10.3665 | 10.345 | 17.4367 | -87.7965 | 24.5788 | 19.0542 | 73.69 | 39.74 | 58.1323 | 55.8151 | 41.8819 |  | 158.5542 | 157.8277 | -165.3216 |  | -23.0733 | -85 | -86.9 | 28.5782 | 65.6342 | 78.4456 | 92.5964 | 65.05 | -10.86 | 70.029 | 163.5843 | -2.63 | -2.56 | 85.02 | 76.58 | 164.3273 | 161.1636 | 0 | -0.6727 | 268.6131 | 221.3202 | 211.8466 | 216.3858 | 97.6955 | 69.1786 | -34.234 | 614.3614 | 395.5077 |  | -13.6756 | -10.3808 | 0 | -8.6491 | -7.4284 | 41.52 | 2.0916 | 23.8839 | -25.4245 | 0 | -14.44 |  | 15.1131 | -78.0898 | -41.0743 | -40.2655 | 8.939 | -67.2854 | 34.8487 | 25.0875 |  | 24.7652 | 0 | 0 | 0 | 27.4628 | 26.9605 | -103.3205 | 1.6021 | 2.0304 | -67.2898 | -63.8264 | -34.7448 | -38 | 13.2601 | 1.5726 | -8.38 | 17.88 | -34.6571 |  | -12.46 | 0.776 |  | 24.17 | 65.1242 | 70.8305 | 15.545 | 87.6639 | 23.2 | -20.5655 | 2.8935 | 3.2449 | 2.8546 |  |  | -8.8214 | -44.9344 | 22.0475 | 47.0741 | 54.2587 | 55.2692 | -169.6935 | -29.5042 | 31.1538 | -58.8911 | 10.2681 | 14.7783 | 14.2941 | 12.5687 | 144.2384 | 142.0034 | 283.7 | -280.0239 | -318.4029 | 324.266 | 461.1912 | -136.9617 | -135.0881 | 0 | 9.4535 | 83.8722 | 83.8904 |  |  | 22.602 | 22.6789 | -69.9964 | -70.6958 | 78.67 | 77.03 | 29.3 | 28.2 | 21.5966 | 42.96 | -407.426 | 110.0697 | 109.7992 | 19.6 | -20.6 | -21.6 | -20.8 | 1.4641 | 1.1726 | -454.7445 | -374.967 | 591.7756 | 469.1491 | 93.5508 |  | 460.7943 | -187.398 | -252.647 | -452.835 | 129.7681 | 131.9964 | 188.0589 | -573.5486 | 259.7109 | -321.042 | 322.5546 | -1.2895 | 33.1172 | 18.72 | -0.855 | -0.863 | -18.16 | -5.92 |  | 6.5354 | 1.5244 | -39.1409 | 5.2 | 53.937 | 53.429 |  |  | 54.0845 | 50.4966 | 52.1029 |  | 20 | 14.7945 | 10.72 |  | 7.9977 | 34.9732 | 4.1293 | 7.7357 | -34.5367 | -9.5955 | 42.4807 | -33.4 | 32.1 | 141.4711 | 47.1545
21/03/2026 | 20:30 |  |  | 21.7656 | -32.7455 | -30.5458 | 25.2039 |  | 61.2143 | -144.1355 | 72.9027 | 36.6609 | 35.9265 | -17.76 | -77.528 | 0 | 19.044 | -63.8 | 14.2697 | 90.4854 | 15.8851 | 16.0134 | 26.4641 | 17.6055 | 0.3469 | 8.3609 |  |  | -93.42 | -93.05 |  | 17.76 | 74.8 | 22.94 | 0.263 | -79.57 | -78.69 | -70.71 | 80.07 | 80.22 | 17.5743 | 5.7811 | 79.582 | 81.21 | 48.916 | -70.4855 | -70.1754 | 29.463 | 29.3096 | 0 | 119.8157 | 16.0549 | 11.3307 | -546.037 | -10.5076 | -5.2 | -5.4 | 75.143 | 74.259 | -5.5118 |  | -75.4447 | 9.2427 | 7.4421 | 5.1781 | 584.7955 | 136.5092 | 135.258 | -591.6816 | 548.2764 |  | -128.861 | 130.7193 | 111.771 | 32.72 | 38.04 | 74.01 | 87.835 | -23.7062 | -23.3043 | 100.0396 | 101.3958 | 26.1144 | -152.6658 | -154.2792 | 10.3539 | -143.106 |  |  | 48.2 | 283.2 | -17.84 | 16.2668 | 17.0806 | 17.1238 | 9.9055 | 9.2596 | 17.9675 | -87.3558 | 24.4172 | 18.4908 | 71.09 | 38.39 | 56.7261 | 54.0573 | 41.0074 |  | 143.6631 | 142.3978 | -148.2227 |  | -22.5853 | -88.7 | -87.7 | 28.4299 | 63.8763 | 74.6884 | 90.2527 | 63.72 | -9.88 | 70.122 | 147.1184 | -2.48 | -2.47 | 83.82 | 77.43 | 147.7091 | 144.3091 | -6.2916 | -6.7364 | 254.67 | 207.2618 | 198.0703 | 202.6143 | 94.0806 | 66.6665 | -34.664 | 601.125 | 390.5202 |  | -13.1952 | -9.9355 | 0 | 0 | -13.6834 | 33.84 | 2.2141 | 19.6872 | -23.2947 | 0 | -7.62 |  | 14.8072 | -73.2094 | -41.5318 | -40.5965 | 10.0567 | -63.449 | 30.3229 | 24.5874 |  | 24.6005 | 0 | 0 | 0 | 23.4439 | 22.9415 | -102.4833 | 8.6509 | 7.9021 | -70.3352 | -64.1135 | -33.4484 | -39.42 | 13.5653 | 1.514 | -8.5 | 19.24 | -34.0173 |  | -12.6 | 0.756 |  | 24.32 | 66.0081 | 70.9115 | 15.43 | 85.6972 | 23.1 | -20.7805 | 3.326 | 3.7417 | 2.7928 |  |  | -8.9645 | -43.4845 | 23.8996 | 45.4744 | 56.6267 | 58.5213 | -171.8488 | -28.8689 | 30.7366 | -56.0353 | 9.2101 | 14.2119 | 13.7456 | 11.6764 | 134.2083 | 137.4837 | 283.7 | -282.5824 | -318.2173 | 320.5747 | 450.7214 | -131.0627 | -130.956 | 0 | 6.4477 | 79.1145 | 78.7787 |  |  | 25.3156 | 25.6013 | -67.963 | -67.839 | 69.23 | 70.53 | 28.7 | 29.7 | 21.5773 | 43.6 | -406.1663 | 114.8913 | 114.6075 | 19.6 | -23.4 | -24.2 | -23.9 | 1.5274 |  | -445.3793 | -359.5553 | 578.5627 | 454.6254 | 87.8453 |  | 443.9291 | -197.9328 | -244.2691 | -440.5679 | 117.1454 | 115.5577 | 197.8641 | -558.0698 | 258.3232 | -305.2393 | 309.7985 | -2.8716 | 32.7546 | 19.12 | -0.736 | -0.739 | -18.56 | -6.56 |  | 6.4775 | 0.383 | -39.9039 | 8.3 | 56.472 | 55.809 |  |  | 50.4336 | 50.8249 | 51.092 |  | 24.2 | 14.7199 | 10.46 |  | 5.8071 | 36.2031 | 6.3326 | 5.9342 | -35.7438 | -6.7044 | 41.6192 | -35 | 35.4 | 131.8196 | 55.6281
21/03/2026 | 21:00 |  |  | 21.2494 | -31.6293 | -31.4824 | 25.4876 |  | 60.4848 | -141.2091 | 71.3804 | 36.2609 | 35.4223 | -17.76 | -73.656 | 0 | 19.872 | -61.6 | 14.0832 | 88.4512 | 15.1566 | 15.4411 | 25.4146 | 17.414 | 0.4304 | 8.2479 |  |  | -92.25 | -92.24 |  | 17.76 | 72.6 | 23.842 | 0.27 | -76.61 | -77.29 | -69.46 | 77.11 | 78.58 | 18.0424 | 5.9207 | 78.0747 | 80.8369 | 49.7985 | -68.3342 | -67.1656 | 24.543 | 28.2514 | 0 | 118.7928 | 5.9779 | 5.3229 | -532.8304 | -8.0636 | -5.2 | -5.4 | 73.804 | 73.498 | -5.3067 |  | -75.1287 | 9.0603 | 7.4658 | 5.0267 | 576.4334 | 132.5724 | 132.6639 | -587.2336 | 534.4384 |  | -128.4944 | 131.7284 | 109.4757 | 32.05 | 37.68 | 73.62 | 86.93 | -21.5629 | -21.9648 | 100.5171 | 101.0421 | 26.2437 | -151.476 | -151.1364 | 9.7057 | -138.1282 |  |  | 47.3 | 277.4 | -17.43 | 16.5286 | 17.4197 | 17.202 | 10.1617 | 9.1092 | 16.7344 | -84.6352 | 23.4325 | 18.4859 | 72.47 | 38.86 | 56.0229 | 52.8854 | 40.5696 |  | 139.7005 | 138.575 | -143.5687 |  | -22.3872 | -85.2 | -85.6 | 28.1387 | 62.1185 | 72.8098 | 87.9089 | 61.68 | -9.46 | 68.4945 | 140.133 | -2.79 | -2.78 | 84.86 | 76.57 | 141.6 | 139.5455 | -7.5867 | -7.9818 | 248.3825 | 201.3007 | 192.9232 | 195.4096 | 90.4209 | 63.1281 | -34.605 | 598.7232 | 394.2378 |  | -13.0482 | -9.9804 | 0 | 0 | -17.6347 | 27.696 | 2.1261 | 20.5867 | -20.0077 | 0 | -6.33 |  | 14.3416 | -75.1219 | -42.1792 | -41.6555 | 10.1138 | -60.5382 | 26.7991 | 25.6205 |  | 25.2999 | 0 | 0 | 0 | 21.6019 | 22.6066 | -102.3158 | 9.5443 | 9.7083 | -73.2232 | -66.3715 | -33.6461 | -39.61 | 13.4725 | 1.492 | -8.53 | 19.24 | -34.2814 |  | -12.909 | 0.781 |  | 24.18 | 66.9807 | 72.8792 | 15.43 | 85.6926 | 22.6 | -19.5494 | 3.8384 | 4.0698 | 2.7183 |  |  | -10.0053 | -41.9169 | 22.9425 | 44.1861 | 56.8808 | 61.9007 | -173.3082 | -28.0726 | 29.3513 | -53.7872 | 9.4548 | 13.6943 | 13.1444 | 11 | 139.9756 | 137.9419 | 283.3 | -279.5614 | -322.5294 | 324.0148 | 461.5086 | -132.9856 | -131.9249 | 0 | 0 | 78.5062 | 79.1636 |  |  | 24.3378 | 23.5468 | -63.1553 | -62.7113 | 81.89 | 81.12 | 28.1 | 28.4 | 21.4534 | 39.68 | -404.4001 | 114.613 | 113.9959 | 18.9 | -25.1 | -23.4 | -23.4 |  | 1.2614 | -454.002 | -371.063 | 580.6245 | 458.2625 | 82.8469 |  | 443.7248 | -184.2336 | -249.4397 | -443.577 | 127.6898 | 123.4528 | 188.3087 | -561.4326 | 255.81 | -308.3797 | 312.9048 | -2.8716 | 32.9689 | 18.48 | -0.666 | -0.677 | -18.72 | -6.4 |  | 5.745 | -1.3169 | -39.4644 | 10.8 | 56.604 | 54.367 |  |  | 51.4067 | 52.3924 | 53.0075 |  | 25.2 | 15.3239 | 10.34 |  | 3.7735 | 37.1548 | 8.1455 | 3.5094 | -36.3342 | -5.0546 | 40.1453 | -36.2 | 37 | 141.5794 | 49.4935
21/03/2026 | 21:30 |  |  | 20.8106 | -31.2029 | -31.8233 | 23.6454 |  | 59.8188 | -139.6342 | 70.7085 | 35.5089 | 34.709 | -19.98 | -69.999 | 0 | 18.216 | -59.4 | 13.3335 | 87.8012 | 14.9778 | 15.0161 | 24.3301 | 17.682 | 1.8145 | 7.7502 |  |  | -89.27 | -90.01 |  | 19.98 | 68.2 | 14.401 | 0.219 | -70.85 | -70.11 | -77.1 | 71.35 | 70.9 | 17.4032 | 6.7504 | 76.92 | 79.3937 | 51.8555 | -62.8423 | -63.1497 | 9.5065 | 11.1068 | 0 | 119.4043 | -9.1933 | -10.756 | -508.4825 | -3.4709 | -6.5 | -6.5 | 68.2645 | 67.0614 | -5.7331 |  | -69.6033 | 8.5233 | 7.1164 | 4.8607 | 537.736 | 132.4503 | 131.5652 | -576.7106 | 509.4321 |  | -126.9438 | 128.5995 | 108.4828 | 30.96 | 35.99 | 72.14 | 85.98 | -21.5629 | -21.161 | 98.1816 | 98.4523 | 27.0802 | -144.4048 | -144.2678 | 10.4024 | -130.0351 |  |  | 50.3 | 262.5 | -17.29 | 19.5924 | 20.2034 | 20.2785 | 14.1217 | 13.2751 | 11.6571 | -82.7546 | 17.8921 | 18.2657 | 71.81 | 38.6 | 53.9136 | 51.1276 | 39.3333 |  | 131.0882 | 130.1287 | -126.9546 |  | -21.6409 | -88.8 | -88.8 | 28.1168 | 60.3607 | 69.9919 | 84.3933 | 59.76 | -8.66 | 67.8745 | 125.5171 | -3.31 | -3.22 | 83.34 | 75.61 | 126.7818 | 124.3273 | -10.9133 | -10.7182 | 237.7395 | 188.1616 | 180.9774 | 184.4934 | 93.9142 | 67.2585 | -33.919 | 584.6106 | 404.6277 |  | -21.8923 | -18.8429 | 0 | 0 | -26.1019 | 39.984 | 2.1867 | 12.9162 | -25.6125 | 0 | -13.36 |  | 13.9892 | -81.8942 | -41.5913 | -40.4926 | 9.6657 | -65.0542 | 31.2953 | 24.7545 |  | 24.4228 | 0 | 0 | 0 | 21.9368 | 21.9368 | -107.172 | 12.802 | 12.3181 | -78.386 | -71.6315 | -30.7091 | -41.52 | 13.5653 | 1.4212 | -8.41 | 21.33 | -32.0583 |  | -13.202 | 0.769 |  | 25.11 | 73.4594 | 77.2341 | 14.98 | 85.6438 | 24.9 | -18.2437 | 3.676 | 4.3188 | 2.5717 |  |  | -9.8033 | -39.1787 | 22.545 | 40.8652 | 57.4679 | 58.8089 | -164.7272 | -26.5675 | 28.0409 | -50.2817 | 9.1514 | 12.3563 | 11.9843 | 11.1125 | 140.8905 | 139.3542 | 280.4 | -279.4532 | -318.8917 | 320.6622 | 467.1244 | -133.742 | -132.7333 | 0 | 0 | 80.3527 | 80.1932 |  |  | 25.9968 | 24.4147 | -60.0631 | -61.1585 | 85.74 | 84.92 | 26.7 | 26.7 | 21.6799 | 40.16 | -403.4842 | 116.8557 | 116.5891 | 17.9 | -27.2 | -23.3 | -23.3 | 1.5718 | 1.311 | -463.0467 | -379.8666 | 586.2486 | 456.538 | 77.0256 |  | 449.0095 | -186.3094 | -251.7845 | -442.6345 | 125.5591 | 127.4079 | 190.2791 | -562.4961 | 262.23 | -306.6206 | 307.2425 | -3.5061 | 33.6407 | 18.96 | -0.398 | -0.409 | -17.92 | -6.24 |  | 6.3004 | -0.2335 | -40.4318 | 9.1 | 53.598 | 55.871 | 2.7345 | 3.4907 | 52.9144 | 51.7763 | 52.0456 |  | 29.2 | 15.8005 | 9.84 |  | 3.9767 | 36.6622 | 7.4459 | 2.6389 | -36.0551 | -4.9226 | 39.8872 | -40.3 | 41.3 | 149.1982 | 38.8294
21/03/2026 | 22:00 |  |  | 20.2604 | -30.4625 | -32.3358 | 23.7908 |  | 57.7148 | -136.7579 | 67.0655 | 33.953 | 33.0931 | -17.76 | -65.868 | 0 | 17.388 | -55 | 14.0838 | 86.7754 | 14.3496 | 14.4646 | 23.9032 | 17.5474 | 2.0411 | 8.1732 |  |  | -86.32 | -86.58 |  | 17.76 | 63.8 | 12.558 | 0.206 | -69.09 | -69.27 | -73.29 | 69.59 | 69.79 | 16.7202 | 7.084 | 75.45 | 78.5342 | 49.0016 | -61.1509 | -60.5809 | 13.1194 | 12.6161 | 0 | 116.0247 | -8.8592 | -9.4418 | -484.2902 | 0.4764 | -10.5 | -10.3 | 66.1901 | 64.8141 | -5.3604 |  | -65.8715 | 8.3915 | 6.783 | 4.6359 | 520.6151 | 127.4453 | 128.0251 | -570.5648 | 484.6577 |  | -127.4393 | 129.539 | 107.4898 | 30.69 | 33.37 | 70.64 | 88.74 | -24.51 | -23.9741 | 100.5672 | 101.6301 | 29.8904 | -132.7749 | -132.9011 | 2.5484 | -141.6088 |  |  | 27.3 | 283.1 | -16.94 | 18.4718 | 19.1995 | 19.0798 | 17.2937 | 16.3659 | 1 | -82.0606 | 13.7629 | 17.7257 | 69.03 | 37.51 | 52.5073 | 49.9557 | 38.456 |  | 142.4798 | 139.9479 | -167.1984 |  | -21.3335 | -83.9 | -82.4 | 28.1058 | 56.5521 | 69.9919 | 79.7058 | 56.63 | -9.57 | 67.363 | 165.6944 | -3.36 | -3.32 | 82.31 | 79.93 | 166.6545 | 163.8727 | 0 | -1.1364 | 254.5892 | 210.507 | 204.4258 | 206.3058 | 107.8079 | 83.7946 | -32.351 | 578.257 | 436.2312 |  | -33.7481 | -31.0487 | -13.7656 | 0 | -3.8808 | 36.912 | 2.0107 | 12.5164 | -42.0715 | 0 | -15.11 | 1 | 12.0871 | -52.3583 | -43.6604 | -42.9629 | 13.5834 | -81.0053 | 46.381 | 24.9556 |  | 24.6199 | 0 | 0 | 0 | 22.7741 | 22.7741 | -107.6744 | 2.4784 | 2.1454 | -80.3918 | -76.5169 | -27.9258 | -38.27 | 13.2601 | 1.3626 | -8.3 | 21.07 | -28.7089 |  | -13.478 | 3.343 | 9.7109 | 26.85 | 78.4623 | 79.5543 | 14.14 | 84.7961 | 22.2 | -17.0051 | 4.3864 | 4.7258 | 2.4165 |  |  | -9.6785 | -36.2574 | 22.1313 | 37.6054 | 55.3855 | 55.8724 | -161.3149 | -25.1543 | 26.5817 | -45.9537 | 9.35 | 11.3114 | 10.9612 | 11.0563 | 145.958 | 143.399 | 282 | -279.9635 | -326.3793 | 327.7711 | 499.4793 | -137.4908 | -136.7384 | 0 | 0 | 78.3086 | 77.6297 | -47.8669 | -48.1782 | 23.3491 | 23.2721 | -83.4613 | -83.2826 | 80.16 | 79.07 | 23.1 | 24.7 | 21.7397 | 39.28 | -406.4051 | 115.4036 | 115.1387 | 17.3 | -27.3 | -22.5 | -22.5 | 1.446 | 1.1996 | -490.8998 | -418.936 | 591.1239 | 470.4237 | 64.1381 |  | 458.8803 | -185.1232 | -249.913 | -456.8712 | 130.2198 | 130.6437 | 187.0621 | -573.0882 | 262.2761 | -320.095 | 325.6521 | -3.0034 | 29.1 | 12.72 | -0.152 | -0.158 | -13.12 | -12.24 |  | 13.6553 | -3.7186 | -41.9547 | 8 | 54.487 | 52.728 | 2.9599 |  | 49.9567 | 50.8929 | 50.7274 |  | 29 | 16.9332 | 9.27 |  | 0 | 36.5956 | 7.9484 | 2.104 | -36.0607 | -4.126 | 39.284 | -42.5 | 41.8 | 176.097 | 17.3071
21/03/2026 | 22:30 |  |  | 19.5116 | -29.5975 | -32.0878 | 22.9735 |  | 53.7803 | -129.378 | 63.97 | 32.389 | 31.6358 | -13.32 | -61.718 | 0 | 15.732 | -52.8 | 13.97 | 82.2584 | 14.2735 | 14.5316 | 23.5212 | 17.8664 | 5.6011 | 8.1155 |  |  | -82.65 | -82.21 |  | 13.32 | 59.4 | 11.433 | 0.197 | -66.92 | -66.83 | -68.99 | 67.42 | 68.11 | 15.4062 | 7.6213 | 72.5881 | 74.8389 | 45.2146 | -60.0622 | -60.3296 | 27.6799 | 28.8966 | 0 | 106.0189 | -6.6993 | 0.1087 | -480.4964 | 3.3465 | -12.5 | -12.5 | 64.8344 | 64.1369 | -5.3275 |  | -66.3036 | 7.4487 | 6.0334 | 4.0654 | 510.2693 | 119.7546 | 118.8696 | -559.8397 | 462.2524 |  | -127.5209 | 128.4401 | 103.2485 | 29.93 | 31.36 | 66.93 | 86.21 | -20.6252 | -20.3573 | 97.6972 | 97.8354 | 30.2144 | -126.9052 | -126.7449 | 3.9663 | -131.2598 |  |  | 30.1 | 260.8 | -16.66 | 19.3204 | 19.6398 | 19.8951 | 16.254 | 14.9176 | 1 | -76.8952 | 11.7036 | 17.518 | 64.15 | 34.65 | 48.9917 | 46.2936 | 36.3751 |  | 130.8856 | 131.0852 | -143.4861 |  | -20.1356 | -80.2 | -80.8 | 27.3642 | 53.0365 | 66.2348 | 75.0183 | 52.61 | -8.54 | 68.076 | 143.7082 | -26.22 | -26.87 | 120.06 | 75.42 | 142.2909 | 139.7455 | -3.3539 | -3.2364 | 245.9892 | 203.2823 | 195.4593 | 198.05 | 130.5412 | 104.9925 | -31.111 | 573.1586 | 449.3184 |  | -32.7732 | -31.0823 | -36.636 | 0 | -13.1189 | 153.66 | -6.0048 | -6.5602 | -66.3261 | 0 | -15.47 | 101.9 | 11.4853 | -60.6996 | -41.2571 | -40.4605 | 9.2523 | -104.0303 | 68.4416 | 25.5733 |  | 25.0902 | 0 | 0 | 0 | 19.5924 | 19.4249 | -109.6839 | 4.9143 | 4.4164 | -84.1307 | -80.079 | -28.4166 | -38.91 | 13.3773 | 1.2552 | -8.45 | 21.74 | -29.6318 |  | -13.752 | 4.204 | 7.775 | 26.72 | 81.7854 | 85.4765 | 13.87 | 84.3439 | 24.2 | -16.0247 | 5.0749 | 5.4302 | 2.2622 |  |  | -9.5576 | -32.9824 | 22.5135 | 34.1062 | 56.2074 | 57.0573 | -158.7695 | -23.5659 | 24.8209 | -41.3257 | 9.3497 | 9.8355 | 9.4832 | 11 | 143.0236 | 144.4436 | 282 | -280.5993 | -320.3674 | 320.0561 | 507.6289 | -137.7498 | -135.8465 | 0 | 0 | 79.1031 | 78.4587 |  |  | 23.371 | 22.569 | -77.6967 | -78.2172 | 82.27 | 81.38 | 24.3 | 22.4 | 21.7397 | 37.92 | -400.0833 | 113.8769 | 113.993 | 16.3 | -30.2 | -21.6 | -21.7 | 1.5838 |  | -500.5279 | -429.3711 | 585.398 | 469.4022 | 54.3874 |  | 458.1851 | -184.0477 | -250.7972 | -450.585 | 129.3199 | 131.7647 | 184.0696 | -573.9014 | 258.3727 | -315.7313 | 322.0994 | -3.7423 | 28.288 | 12.72 | 0.047 | 0.042 | -13.2 | -12.96 |  | 13.2433 | -1.4939 | -44.2985 | 7.6 | 55.164 | 56.13 | 9.6906 | 11.6158 | 50.5949 | 51.6457 | 52.0619 |  | 32.9 | 17.8695 | 8.66 |  | 3.9408 | 36.2096 | 6.8126 | 3.9614 | -35.5339 | -5.1722 | 40.4206 | -44.9 | 45 | 187.2714 | -2.2704
21/03/2026 | 23:00 |  |  | 18.6627 | -28.4392 | -32.9579 | 22.1413 |  | 51.912 | -124.5748 | 61.5287 | 30.9011 | 29.9719 | -11.1 | -56.17 | 0 | 14.076 | -48.4 | 13.9347 | 80.3046 | 12.9497 | 13.3128 | 21.7009 | 17.0042 | 5.7006 | 8.4129 |  |  | -78.61 | -78.66 |  | 11.1 | 55 | 9.721 | 0.186 | -63.3 | -63.21 | -68.55 | 63.8 | 64.3 | 14.5431 | 8.6008 | 70.3444 | 73.6488 | 43.781 | -58.7211 | -58.6885 | 28.6116 | 28.4611 | 0 | 104.2138 | -2.9075 | 5.1656 | -445.9891 | 5.6159 | -13.4 | -13.4 | 63.1435 | 62.662 | -4.7668 |  | -64.926 | 7.2853 | 1.8768 | 3.6672 | 487.8382 | 105.7161 | 104.831 | -523.1615 | 435.8144 |  | -127.6617 | 130.2549 | 96.5821 | 28.97 | 29.86 | 63.56 | 83.48 | -17.0084 | -16.7404 | 94.7341 | 94.2435 | 30.9617 | -118.6064 | -118.3257 | 1.7386 | -122.9095 |  |  | 33.3 | 246.9 | -15.74 | 21.0373 | 21.81 | 21.3156 | 12.1425 | 11.1138 | 1 | -66.8951 | 8.8754 | 16.4234 | 60.18 | 32.77 | 47.5854 | 45.1218 | 35.8997 |  | 125.0123 | 123.282 | -83.6491 |  | -19.8678 | -76.2 | -75.8 | 26.7984 | 49.5209 | 58.7204 | 70.3308 | 49.42 | -6.61 | 63.674 | 83.6097 | -27.88 | -28.25 | 118.85 | 73.65 | 80.7455 | 80.5273 | -12.7077 | -12.9182 | 202.5114 | 159.2934 | 154.4049 | 155.8316 | 118.1915 | 96.0166 | -29.499 | 535.5125 | 452.734 |  | -20.1218 | -17.4356 | -26.3205 | 0 | -11.3723 | 147.516 | -10.4992 | -9.9514 | -58.0265 | 0 | -14.94 | 93.4 | 10.4283 | -55.1884 | -39.5097 | -38.2183 | 6.5543 | -96.0481 | 63.0101 | 25.0947 |  | 24.8062 | 0 | 0 | 0 | 15.5734 | 16.2433 | -118.2242 | 14.6456 | 14.9359 | -90.4845 | -86.0944 | -28.9659 | -40.53 | 13.3773 | 1.1612 | -8.25 | 22.62 | -30.1759 |  | -14.223 | 4.184 |  | 25.73 | 89.1492 | 91.2378 | 13.09 | 81.6926 | 26.5 | -14.8187 | 5.2579 | 5.7609 | 2.0818 |  |  | -8.5415 | -29.5535 | 23.5921 | 31.0018 | 55.802 | 58.4199 | -154.4043 | -21.9504 | 23.4875 | -37.0039 | 9.7782 | 7.9702 | 7.648 | 11 | 143.5485 | 141.3501 | 281.6 | -279.0875 | -319.6161 | 320.8997 | 513.1959 | -136.5326 | -136.0952 | 0 | 0 | 78.7454 | 78.1825 |  |  | 22.613 | 22.569 | -72.1294 | -72.0269 | 84.54 | 83.79 | 21.9 | 21.6 | 21.7824 | 35.92 | -391.1909 | 112.106 | 112.493 | 15.1 | -32.5 | -21.6 | -21.7 |  | 1.3323 | -504.5325 | -428.6139 | 577.9734 | 456.5146 | 40.922 |  | 444.518 | -179.0075 | -244.4939 | -439.1985 | 127.7778 | 128.686 | 179.6241 | -560.4213 | 255.3316 | -309.1213 | 309.4499 | -3.4539 | 27.615 | 12.96 | 0.369 | 0.365 | -12.72 | -12.64 |  | 13.5363 | -1.9333 | -44.8539 | 9.1 | 58.403 | 58.18 | 10.0393 | 12.2058 | 51.9759 | 51.0563 | 51.274 |  | 34.5 | 18.9509 | 8.06 |  | 0 | 35.6143 | 7.8642 | 1.6269 | -34.8269 | -3.4793 | 38.3012 | -45.9 | 48.2 | 190.8271 | -6.1433
21/03/2026 | 23:30 |  |  | 17.5768 | -26.5884 | -33.0592 | 18.559 |  | 49.5511 | -119.0933 | 58.571 | 29.5351 | 29.0031 | -11.1 | -37.397 | 0 | 13.248 | -28.6 | 14.2254 | 76.3888 | 13.1386 | 12.8277 | 21.88 | 17.436 | 5.7828 | 8.0875 |  |  | -71.72 | -71.8 |  | 11.1 | 35.2 | 8.094 | 0.178 | -59.15 | -59.15 | -65.07 | 59.65 | 59.81 | 13.4635 | 8.8914 | 68.1599 | 70.7931 | 39.6257 | -55.2426 | -54.2018 | 31.345 | 32.5659 | 0 | 96.2869 | -1.0832 | -7.4556 | -419.4061 | 5.1603 | -12.9 | -12.7 | 60.3463 | 59.6974 | -4.7142 |  | -61.0603 | 6.2004 | 0 | 3.3849 | 455.0613 | 90.3653 | 89.877 | -473.4266 | 404.7129 |  | -119.1389 | 122.7234 | 93.4186 | 28.13 | 28.91 | 60.36 | 80.94 | -18.4819 | -18.3479 | 92.5355 | 92.6751 | 32.1042 | -110.8818 | -110.1081 | -1.184 | -121.9771 |  |  | 28.6 | 244.9 | -15.89 | 20.832 | 21.0531 | 20.2909 | 7.312 | 5.937 | 1 | -57.3678 | 4.9426 | 15.1257 | 56.94 | 31.27 | 45.2417 | 43.364 | 34.3854 |  | 122.5668 | 121.2987 | -88.4642 |  | -18.9213 | -68.8 | -69 | 26.7984 | 46.5912 | 55.9026 | 66.8152 | 46.87 | -6.62 | 61.4265 | 87.195 | -27.71 | -27.91 | 114.98 | 70.23 | 88.0364 | 86.0727 | -10.6865 | -10.7364 | 200.8522 | 157.3375 | 151.8135 | 153.3946 | 98.5549 | 80.2686 | -29.693 | 483.6068 | 439.3788 |  | -19.6261 | -17.9781 | 0 | 0 | 8.3415 | 50.736 | 1.1361 | 0.6778 | -39.9167 | 0 | -15.64 | 1 | 10.4427 | -31.8954 | -38.9696 | -38.1367 | 7.956 | -76.8142 | 41.936 | 24.6028 |  | 23.8945 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 15.5734 | -115.7123 | 12.268 | 12.2947 | -88.6226 | -85.0435 | -26.461 | -39.34 | 12.9769 | 1.0562 | -8.23 | 22.12 | -27.8567 |  | -14.564 | 4.257 | 11.6539 | 27.34 | 87.7401 | 87.201 | 13.55 | 85.4355 | 26.6 | -19.8422 | 0.5296 | 0 | 1.9458 |  |  | -8.4669 | -32.636 | 22.0226 | 34.0066 | 56.7541 | 57.0977 | -151.0181 | -20.6813 | 38.3463 | -43.8959 | 10.031 | 6.7788 | 6.4246 | 11 | 141.9156 | 141.7003 | 276.2 | -272.7534 | -326.7049 | 325.4303 | 516.1874 | -135.8461 | -135.1891 | 0 | 0 | 78.2733 | 78.2429 |  |  | 24.0082 | 23.382 | -68.8325 | -68.7168 | 88.57 | 87.83 | 21.8 | 21.4 | 21.4748 | 35.2 | -392.6375 | 115.2754 | 115.0185 | 15.1 | -33 | -20.8 | -20.6 | 1.4727 | 1.227 | -502.2824 | -408.145 | 568.3548 | 457.6333 | 45.9931 |  | 443.4922 | -179.0211 | -248.3046 | -441.7921 | 126.9612 | 127.2097 | 179.2812 | -547.002 | 250.8893 | -306.9342 | 308.4155 | -3.1106 | 33.342 | 12.64 | 0.539 | 0.534 | -13.68 | -11.6 |  | 12.8344 | -3.4836 | -43.975 | 10.4 | 55.266 | 54.341 | 10.0364 |  | 50.4178 | 49.7378 | 50.9974 |  | 35.2 | 18.8544 | 7.51 |  | 0 | 36.037 | 9.1203 | 1.0807 | -35.7067 | -2.7083 | 37.4001 | -47.2 | 48.2 | 190.0193 | -8.3359
22/03/2026 | 00:00 |  |  | 16.9801 | -25.9308 | -33.8457 | 20.6403 |  | 47.198 | -115.7315 | 56.0738 | 28.2351 | 27.2933 | -6.66 | -34.313 | 0 | 12.42 | -26.4 | 14.3888 | 75.0652 | 11.841 | 12.1135 | 20.1272 | 17.6918 | 5.7629 | 7.9689 |  |  | -68.2 | -68.31 |  | 6.66 | 33 | 7.665 | 0.178 | -55.88 | -55.99 | -68.98 | 56.38 | 56.02 | 12.8291 | 9.9509 | 65.6794 | 68.1949 | 36.2742 | -53.9081 | -53.2153 | 31.7211 | 32.7316 | 0 | 91.439 | -7.8367 | -4.4474 | -380.5832 | 2.861 | -12.1 | -12.3 | 58.1894 | 57.1024 | -4.3892 |  | -56.5569 | 6.1164 |  | 2.7986 | 424.7565 | 87.2219 | 87.1608 | -446.3748 | 376.4336 |  | -121.9454 | 124.1521 | 89.0775 | 26.35 | 26.26 | 57.85 | 78.31 | -20.6252 | -21.0271 | 97.7081 | 98.0557 | 34.1694 | -103.1966 | -103.4429 | -2.5411 | -103.2409 |  |  | 42.1 | 209.5 | -15.55 | 25.2279 | 25.0633 | 24.6715 | 13.2506 | 12.5733 | 1 | -53.0259 | -4.3046 | 14.8736 | 51 | 28.6 | 43.3667 | 41.1667 | 32.9431 |  | 105.0229 | 103.4392 | -85.3992 |  | -18.1963 | -71.2 | -71.3 | 26.8204 | 44.2474 | 49.7972 | 63.2996 | 44.09 | -5.04 | 59.9695 | 83.4872 | -26.93 | -27.28 | 109.39 | 67.24 | 85.2364 | 83.7636 | -18.4966 | -17.7273 | 187.4402 | 146.3232 | 141.7169 | 142.7957 | 118.0084 | 100.1924 | -27.625 | 460.8503 | 433.3981 |  | -19.0123 | -17.8901 | -23.691 | 0 | -10.685 | 167.484 | -16.606 | -17.9085 | -60.6585 | 16.03 | -16.05 | 103.9 | 9.955 | -47.7752 | -39.8918 | -39.1111 | 9.6463 | -98.007 | 60.854 | 24.7481 |  | 24.4179 | 0 | 0 | 0 | 19.7598 | 19.5924 | -130.6159 | 19.2656 | 19.408 | -100.4658 | -96.5979 | -26.461 | -42.79 | 13.4725 | 0.9622 | -8.51 | 24.66 | -27.5007 |  | -14.91 | 4.275 |  | 25.53 | 98.9806 | 99.2868 | 12.3 | 80.2256 | 26.6 | -19.4211 | 1.3104 | 1.291 | 1.7466 |  |  | -8.7358 | -31.0032 | 20.067 | 32.1138 | 54.2912 | 56.6486 | -147.9562 | -19.4351 | 37.6587 | -40.0333 | 9.7458 | 5.6948 | 5.4015 | 11 | 138.1666 | 139.4503 | 285.4 | -283.8149 | -333.5538 | 337.6858 | 513.897 | -132.5534 | -130.4092 | -12.6907 | 0 | 78.3783 | 76.8178 |  |  | 23.4479 | 23.3161 | -64.6722 | -64.4039 | 86.97 | 86.24 | 19.3 | 20.6 | 21.6991 | 33.52 | -376.9378 | 110.9836 | 110.8572 | 15.1 | -38.1 | -21.6 | -21.7 |  | 1.3078 | -507.0812 | -410.1597 | 551.5709 | 440.9542 | 32.8628 |  | 433.3073 | -169.7208 | -239.2607 | -425.2818 | 123.9618 | 123.787 | 168.5723 | -540.056 | 249.2134 | -292.8409 | 297.6854 | -4.1653 | 32.515 | 12.4 | 0.745 | 0.751 | -12.4 | -12.32 |  | 12.7459 | -5.214 | -44.8539 | 12.7 | 55.547 | 55.127 | 10.0541 |  | 51.8049 | 50.7242 | 51.0871 |  | 39.1 | 20.1114 | 7.07 |  | -3.096 | 38.234 | 13.1325 | -3.034 | -38.2694 | 2.1179 | 34.8601 | -50.1 | 51 | 184.3001 | 1.6709
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.2653 | -21.823 | 12.8965 | 33.0349 | 0 | 65.0769 | -115.7315 | 79.4476 | 40.1368 | 39.8052 | 2.22 | -26.444 | 63.8 | 22.356 | -22 | 14.8355 | 114.6918 | 16.4132 | 16.3239 | 27.4129 | 18.1615 | 6.1052 | 8.681 | 0 | 0 | -61.68 | -61.75 | 0 | 26.64 | 81.4 | 27.855 | 0.283 | -51.18 | -51.37 | -48.55 | 88.39 | 88.57 | 18.0424 | 11.7204 | 82.4788 | 84.2914 | 59.0903 | -52.0005 | 0 | 33.2016 | 33.6407 | 71.9147 | 129.8645 | 16.1138 | 20.7054 | -309.3365 | 5.6159 | 3.8 | 3.8 | 85.3685 | 78.0957 | -3.6283 | 0 | -24.1516 | 11.3479 | 8.8472 | 5.9068 | 633.3199 | 221.6864 | 221.5033 | -418.5908 | 698.8895 | 0 | 1.0855 | 131.7284 | 116.7408 | 33.13 | 39.39 | 76.46 | 89.5 | -17.0084 | -16.7404 | 147.8665 | 148.6234 | 40.2768 | 0 | -53.8277 | 18.6625 | -58.056 | 0 | 0 | 72 | 325.7 | -13.97 | 45.5808 | 46.3437 | 45.2456 | 89.4727 | 89.7628 | 17.9675 | -53.0259 | 26.2845 | 19.4392 | 75.86 | 86.01 | 60.9448 | 58.1589 | 41.8819 | 0 | 163.7984 | 161.1126 | -83.6491 | 0 | -15.192 | -66.6 | -66.1 | 30.704 | 73.5443 | 82.2027 | 104.3152 | 72.7 | -3.36 | 96.379 | 202.9265 | -1.73 | -1.68 | 140.21 | 79.93 | 204.6545 | 200.7091 | 2.1267 | 1.9182 | 353.0446 | 240.1717 | 298.2552 | 302.2968 | 132.2743 | 115.0212 | 0 | 692.2265 | 468.5371 | 0 | -11.9054 | -9.8193 | 26.3156 | 28.4522 | 27.8367 | 179.772 | 2.2141 | 28.5888 | -7.7139 | 17.84 | -6.33 | 120.6 | 18.5323 | -4.1883 | -35.1597 | -34.1666 | 13.5834 | -41.7891 | 86.3604 | 25.6205 | 0 | 25.2999 | 0 | 0 | 0 | 72.5086 | 72.8435 | -84.9004 | 61.6091 | 61.4078 | -61.7853 | -55.7368 | -21.7807 | -34.21 | 13.9657 | 1.5726 | -6.89 | 24.66 | -22.7559 | 10.1174 | -12.46 | 4.546 | 11.9457 | 27.34 | 121.9633 | 123.7678 | 15.66 | 87.6639 | 30.9 | -12.2789 | 5.8695 | 6.4571 | 2.877 | 0 | 0 | -7.738 | -18.9699 | 23.8996 | 48.6267 | 58.8012 | 61.9007 | -132.956 | -17.1462 | 43.7485 | -12.7394 | 12.9001 | 15.1506 | 14.6421 | 14.0176 | 148.8088 | 147.8011 | 291.3 | -265.1004 | -256.458 | 346.6041 | 536.8053 | -44.9072 | -43.3229 | 0 | 13.4382 | 84.5933 | 83.8904 | 40.6998 | 39.3859 | 26.0078 | 25.9419 | -17.2335 | -16.8513 | 93.05 | 93.74 | 51.1 | 51.7 | 21.7824 | 43.6 | -298.0789 | 116.8557 | 116.5891 | 20.2 | 17.1 | 12.5 | 12.5 | 1.5838 | 1.3323 | -29.8421 | 89.895 | 652.8769 | 510.4457 | 140.7702 | 0 | 503.5154 | -142.645 | 40.5446 | -48.3697 | 222.1287 | 220.5271 | 228.712 | -99.4204 | 284.8394 | -135.4126 | 359.2977 | -0.9737 | 37.2206 | 24.32 | 1.365 | 1.358 | -7.2 | 1.36 | 0 | 15.9686 | 15.2666 | -27.306 | 16.1 | 60.827 | 60.667 | 10.3645 | 12.5001 | 54.2799 | 54.586 | 54.9693 | 0 | 49.4 | 27.9968 | 10.86 | 0 | 15.1787 | 40.0477 | 18.6 | 15.0442 | -31.8322 | 9.2787 | 44.6594 | 2.7 | 62.7 | 200.7882 | 371.3228
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.8346 | -33.0801 | -33.8457 | 18.559 | 0 | 38.4121 | -174.8366 | 45.0085 | 22.8373 | 22.2099 | -26.64 | -81.257 | 0 | 12.42 | -68.2 | 12.4163 | 75.0652 | 10.1881 | 10.2393 | 17.0404 | 14.5245 | 0.2895 | 3.895 | 0 | 0 | -96.9 | -97.26 | 0 | -4.44 | 24.2 | 4.449 | 0.155 | -87.89 | -87.34 | -80.98 | 51.68 | 51.82 | 8.2967 | 5.6502 | 52.3874 | 53.9979 | 31.752 | -82.1824 | -73.3824 | 5.029 | 4.505 | 0 | 65.8232 | -24.6617 | -27.751 | -599.4797 | -43.011 | -13.4 | -13.4 | 56.6703 | 0 | -7.1457 | 0 | -75.4447 | 5.4653 | 0 | 1.8116 | 340.739 | 87.1914 | 87.1608 | -679.0147 | 320.2965 | 0 | -128.861 | 0 | 74.8466 | 19.25 | 18.14 | 45.78 | 65.05 | -72.4666 | -72.0647 | 92.5355 | 92.6751 | 19.9188 | -152.6658 | -186.6134 | -9.5477 | -162.2029 | 0 | 0 | 17.9 | 117.7 | -19.25 | 16.2668 | 17.0806 | 17.0577 | 7.312 | 5.937 | -34.5979 | -161.4789 | -36.6927 | 10.5607 | 34.98 | 22.99 | 35.6323 | 33.5495 | 27.4944 | 0 | 58.5568 | 58.5034 | -206.0095 | 0 | -23.0766 | -118 | -117.8 | 24.6945 | 36.3373 | 36.6471 | 51.5808 | 35.96 | -11.81 | 57.722 | 83.4872 | -33.83 | -34.28 | 70.16 | 51.26 | 80.7455 | 80.5273 | -59.5894 | -57.6091 | 182.3615 | 0 | 135.1627 | 136.0108 | 41.0705 | 43.1355 | -35.357 | 429.9463 | -74.7489 | 0 | -37.5917 | -35.0687 | -38.4033 | -54.1994 | -50.63 | 27.696 | -25.5395 | -64.5352 | -76.3497 | 0 | -26.74 | 1 | 9.955 | -178.3234 | -43.6604 | -42.9629 | 2.6293 | -111.2254 | 8.6994 | 21.21 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 0 | 15.5734 | 15.5734 | -163.4374 | 0 | -0.6183 | -122.4268 | -118.8261 | -41.4026 | -48.46 | 10.9773 | 0.7034 | -9.19 | 16.23 | -42.5935 | 10.1174 | -15.683 | 0.546 | 7.775 | 17.71 | 57.6582 | 62.3676 | 10.79 | 72.026 | 21.4 | -22.6876 | -1.951 | -1.8698 | 1.2196 | 0 | 0 | -11.2285 | -46.3735 | 19.3968 | 19.8041 | 52.2343 | 52.4417 | -181.2488 | -29.8593 | 23.4875 | -59.0071 | 9.033 | 3.1349 | 2.8266 | 10 | 44.0949 | 45.9552 | 267.4 | -292.6535 | -343.8986 | 259.2219 | 39.7085 | -141.6393 | -139.8092 | -19.378 | -10.0331 | 72.3864 | 72.2523 | -50.2142 | -51.9599 | -10.3575 | -10.6542 | -90.7087 | -92.0217 | -7.29 | -7.32 | 12.4 | 12 | 19.6077 | -74.32 | -446.4927 | 60.3956 | 59.6795 | 12.2 | -48.6 | -24.2 | -24.2 | 1.2938 | 1.0835 | -530.903 | -444.6406 | 102.9431 | 57.5626 | -0.9024 | 0 | 46.1845 | -224.2113 | -273.6658 | -500.3617 | 117.1454 | 115.5577 | 143.2807 | -634.3834 | -39.0257 | -360.1661 | 134.41 | -5.588 | 2.652 | 7.12 | -0.855 | -0.863 | -24.16 | -14.72 | 0 | -1.2863 | -7.6158 | -49.7764 | 2.5 | 52.61 | 51.957 | 0 | 0 | 48.0347 | 47.4161 | 46.5838 | 0 | -15.7 | 10.4602 | 5.59 | 0 | -9.319 | 32.5006 | 0.1186 | -10.0453 | -39.5858 | -14.1749 | 28.2034 | -61.5 | -2 | -215.5811 | -8.3359
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.9857 | -26.6511 | -1.9423 | 25.3465 | 0 | 52.5593 | -143.737 | 63.044 | 31.8514 | 31.3124 | -13.32 | -53.1732 | 19.7771 | 16.7066 | -45.4667 | 14.2036 | 94.1971 | 13.4256 | 13.616 | 22.3854 | 17.0216 | 4.0932 | 7.1578 | 0 | 0 | -81.3552 | -81.2975 | 0 | 13.32 | 51.425 | 18.2503 | 0.23065 | -68.6038 | -68.4971 | -65.8263 | 69.1038 | 69.2852 | 13.3958 | 9.0812 | 67.8352 | 70.2053 | 45.5612 | -62.6425 | -60.5626 | 18.4963 | 18.89 | 16.9159 | 102.8654 | -7.5959 | -8.7297 | -456.2768 | -14.7644 | -6.8604 | -6.875 | 67.3139 | 64.7188 | -5.1055 | 0 | -55.3849 | 8.2416 | 4.5575 | 4.0718 | 489.4449 | 146.6795 | 146.6439 | -549.0298 | 502.1132 | 0 | -21.7031 | 22.9452 | 98.6972 | 26.5129 | 28.056 | 63.1562 | 80.0101 | -47.132 | -46.9673 | 122.695 | 123.5204 | 29.2455 | -70.259 | -115.3639 | 6.2233 | -103.9105 | 0 | 0 | 38.0354 | 207.9792 | -16.7129 | 32.698 | 33.4108 | 32.6902 | 50.6179 | 50.042 | -3.4429 | -99.9815 | 1.4066 | 14.2475 | 54.5081 | 54.6921 | 50.0195 | 47.5174 | 35.6356 | 0 | 104.6816 | 103.657 | -146.7006 | 0 | -19.6359 | -92.0604 | -91.9188 | 27.7599 | 56.2378 | 60.9023 | 79.5715 | 55.8608 | -7.7929 | 71.9894 | 145.572 | -25.1979 | -25.485 | 110.2248 | 66.4048 | 146.4102 | 143.5409 | -28.185 | -27.9396 | 247.197 | 182.2551 | 194.5777 | 197.3336 | 94.9061 | 81.1835 | -21.4361 | 559.3882 | 253.8371 | 0 | -30.2206 | -28.0392 | -7.9102 | -17.1757 | -17.7848 | 107.9903 | -3.3542 | -16.8184 | -42.0238 | 3.4131 | -18.5496 | 60.4238 | 14.5979 | -94.1809 | -38.6535 | -37.7544 | 8.3874 | -78.5885 | 47.2766 | 23.7784 | 0 | 23.3853 | 0 | 0 | 0 | 46.7098 | 46.6191 | -122.2361 | 30.0088 | 29.8039 | -89.5376 | -85.3047 | -32.7234 | -40.6096 | 13.2747 | 1.0135 | -8.5654 | 20.4596 | -33.5403 | 10.1174 | -14.3216 | 3.6232 | 10.4826 | 23.3365 | 87.247 | 90.4243 | 13.13 | 80.2228 | 25.0271 | -17.2442 | 2.4968 | 2.8308 | 1.881 | 0 | 0 | -9.1383 | -31.5952 | 21.7744 | 32.9431 | 55.2131 | 56.4478 | -156.0777 | -23.6047 | 32.1075 | -35.0175 | 10.6385 | 8.8649 | 8.4839 | 12.0371 | 105.866 | 105.987 | 280.9583 | -280.008 | -308.7962 | 310.6715 | 343.7409 | -102.5158 | -100.9147 | -9.6792 | -1.1236 | 79.5842 | 79.4818 | -14.44 | -13.5813 | 12.0725 | 11.6475 | -53.397 | -53.5739 | 52.2692 | 51.7729 | 22.0875 | 22.2563 | 21.4789 | -2.8767 | -369.044 | 94.4441 | 94.2559 | 15.3802 | -29.7625 | -10.5729 | -10.45 | 1.4399 | 1.209 | -338.3746 | -232.6551 | 407.1246 | 312.3744 | 58.0131 | 0 | 302.1815 | -172.1781 | -144.4551 | -299.7735 | 158.6415 | 158.5201 | 174.8366 | -392.5436 | 149.3224 | -246.3106 | 247.7523 | -3.0173 | 23.5208 | 14.705 | 0.52758 | 0.52356 | -14.5683 | -9.1217 | 0 | 9.5038 | 2.0403 | -44.622 | 8.5417 | 56.2738 | 55.8944 | 9.0988 | 10.9238 | 51.8517 | 51.5253 | 51.9089 | 0 | 30.5 | 19.4184 | 7.7035 | 0 | -1.0511 | 37.145 | 11.5948 | -1.0836 | -36.6591 | 0.3554 | 35.162 | -42.575 | 42.9937 | 35.8321 | 143.538
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 21 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/03/2026 | 00:30 |  |  | 3.1084 | -8.1519 | 4.8915 | 11.3296 |  | 2.0484 |  | 14.8162 | 5.7388 | 5.3583 | -15.54 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.5202 | -2.6754 | 4.8368 | 4.7067 | 8.4607 | 3.5966 | 1.5339 | 2.3373 |  | -0.8577 | -0.416 | -0.41 | 4.31 | -6.66 | -11 | -0.708 | 0.247 |  | -9.77 |  | -13.9 | -13.77 | 4.4097 | 4.2051 | 16.12 | 17.3091 | -15.964 | -8.9747 | -8.6735 | 9.1691 | 7.6585 | -19.9317 | -19.2414 | 32.2496 | 26.9734 | 8.5975 | 12.412 | -6.2 | -6.4 | -22.5637 | -22.8559 | -2.1689 |  | -3.3348 | 3.477 |  | 1.5423 | -114.2307 | 83.2545 | 82.4915 | 5.9032 | -105.9648 |  |  |  | 20.5279 | 10.61 | 7.54 | -7.03 | 7.44 | -21.161 | -21.161 | 24.5412 | 22.6818 | -1.5305 | -10.202 | -9.2828 | -2.8243 | 18.7148 |  |  | -8.4 | -35.2 | -3.67 | 25.352 | 25.4184 | 24.3343 | 66.6512 | 66.4899 | -21.5535 | -56.4829 | -18.0518 | 2.0573 | 23.99 | 9.1 | 9.3799 | 8.2062 | 11.0189 |  | -19.1788 | -19.8229 | 23.9155 |  | -4.8851 | -36.4 |  | -2.2546 | 0 | 10.4141 | 7.2421 | 0.47 | -3.38 | 12.772 | -22.0563 | -10.19 | -10.41 | 26.08 | -23.8 | -20.7818 | -10.2636 | -34.8282 | -33.5091 | 9.7515 | -16.7998 | -28.1532 | -27.662 | -20.4121 | -19.9445 | -13.877 | -78.2698 | -43.3813 |  | -11.5748 | -10.4687 | 27.1373 | -16.1156 | -15.4017 | -28.676 | -31.3398 | -28.9263 | 22.5355 | 19.91 | -7.13 | 15.4 | 3.5617 | -26.0128 | -10.6185 | -10.8292 | 8.4485 | 20.4942 | -32.2266 | 3.8016 |  | 3.545 | 0 |  | 0 | 9.0426 | 8.7077 | 23.9463 | 16.341 | 16.2045 | 25.3618 | 34.2013 | 9.85 | -9.57 | -2.2097 | 0.1742 | 1.34 | 1.17 | -11.8686 |  | 7.179 | 0.992 |  | 18.45 | -35.3656 | -30.0676 | -2.32 | 26.6538 |  | 21.2556 | -5.0328 | -5.2575 | 1.9542 |  |  | -6.4317 | -21.9444 | 9.1304 | -23.0383 | 3.6902 | 3.8366 | 141.1256 | -7.7241 | -10.0311 | -5.4315 | 2.0396 | 8.5568 | 8.648 | 1 | -11.197 | -9.5931 | -4.19 | 7.9124 | 9.6485 | 19.5378 | 47.9667 | -11.6005 | 39.9852 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.7977 | -13.2483 | -11.2079 | -10.8051 | 14.55 | 14.54 | -18.6 | -19.1 | 0.054 | -5.92 | 60.1529 | 17.9559 | 17.2887 | -17.8 | -24.8 | -3.6 | -3.8 |  | -17.7961 | -64.3961 | 89.9211 | -247.6776 | -2.5853 | -32.9255 |  | 58.0944 | 124.5659 | 99.9793 | 45.9932 | 25.4355 | 24.055 | -16.9023 | 202.6535 | -198.4684 | 18.0475 | -0.3259 | -0.5139 | 5.272 | -0.56 | -2.21 | -2.216 | -4.16 | 4.48 | -0.1952 | -10.0481 | -6.5599 | 7.2679 | 4.3 | 0.122 | 0.774 |  |  | 3.9616 | 4.0685 | 2.252 |  | 11 | 5.876 | 0.13 |  | -7.4982 | -3.294 | -23.5678 | -6.2739 | -4.5365 | -21.6182 | -3.9771 | -6.4 | -8.8 | 6.1079 | -100.3103
21/03/2026 | 01:00 |  |  | 3.0629 | -8.0388 | 3.6177 | 11.1195 |  | 1.4489 |  | 13.7166 | 5.3758 | 4.8882 | -17.76 | -26.4 | 0 |  | -17.6 | 3.364 | -3.2156 | 4.6793 | 4.5811 | 8.0568 | 3.9174 | 1.5309 | 2.3807 |  | -1.2837 | -0.413 | -0.357 | 4.131 | -4.44 | -11 | -0.519 | 0.238 |  | -10.1 |  | -13.61 | -13.58 | 4.806 | 4.3615 | 15.0625 | 16.3995 | -16.3114 | -10.0296 | -8.4663 | 17.6892 | 29.7268 | -22.4842 | -20.5868 | 33.3178 | 32.8211 | 4.2461 | 12.8199 | -6 | -6 | -20.2492 | -21.4158 | -2.0203 |  | -4.0771 | 2.9997 |  | 1.5392 | -107.8219 | 79.9585 | 80.3247 | 5.513 | -101.8217 |  |  |  | 19.52 | 10.26 | 6.91 | -8.03 | 6.46 | -21.0271 | -20.6252 | 24.535 | 22.9442 | -1.6855 | -10.0806 | -9.5025 | -3.5305 | 19.3983 |  |  | -10.6 | -35.7 | -3.47 | 24.1899 | 24.1333 | 22.8627 | 65.9473 | 65.6815 | -20.5186 | -55.2267 | -17.3968 | 2.0122 | 24.28 | 9.33 | 9.0674 | 7.8156 | 10.7091 |  | -19.9897 | -19.7052 | 20.1551 |  | -4.7136 |  | -34.7 | -2.3718 | -0.187 | 9.6255 | 6.6855 | 0.19 | -2.98 | 11.191 | -19.9861 | -10.08 | -10.28 | 25.18 | -24.95 | -17.4 | -9.2091 | -33.9155 | -33.1636 |  | -20.4182 | -27.3321 | -28.1383 | -14.5835 | -20.5618 | -14.301 | -81.7936 | -37.6433 |  | -12.0273 | -11.567 | 22.4674 | -18.3057 | -18.6623 | -12.292 | -31.6904 | -31.902 | 19.0166 | 18.43 | -8.98 | 7.9 | 3.6482 | -31.2057 | -11.8115 | -11.7315 | 9.5497 | 15.1828 | -28.7097 | 4.2445 |  | 3.9677 | 0 |  | 0 | 8.7077 | 8.3728 | 25.9557 | 15.7053 | 15.5118 | 26.8693 | 34.144 | 9.8451 | -9.26 | -2.2133 | 0.1742 | 1.09 | 0.91 | -9.8759 |  | 7.161 | 0.976 |  | 17.92 | -36.3006 | -30.627 | -2.57 | 25.4751 |  | 20.6962 | -4.6581 | -5.0031 | 1.8964 |  |  |  | -21.6999 | 8.8867 | -22.8202 | 4.0641 | 4.226 | 140.4388 | -7.6616 | -10.2225 | -5.7462 | 1.854 | 7.5973 | 7.6503 | 1.3022 | -9.8731 | -8.1499 | -6.71 | 10.6584 | 10.4278 | 17.6197 | 49.9378 | -12.445 | 39.1045 | 0 |  | 0 | 0 | 16.097 |  | -14.2536 | -13.6439 | -10.2243 | -10.2353 | 15.39 | 15.61 | -20.9 | -20.6 | 0.054 | -6.88 | 60.813 | 17.4237 | 16.9039 | -18.2 | -26 | -2.4 | -2.9 |  |  | -67.4986 | 88.3794 | -247.3651 | -1.3728 | -33.0591 |  | 56.6005 | 125.9032 | 99.9999 | 42.8326 | 23.6597 | 22.1199 | -17.6688 | 205.5585 | -196.5461 | 14.5789 | 0.5412 | -0.2576 | 5.29 | -1.2 | -2.216 | -2.223 | -4.32 | 4.16 | -0.0447 | -9.9596 | -6.4134 | 7.0024 | 4.3 | 0.348 | 1.331 |  |  | 4.8011 | 3.7768 | 4.5956 |  | 10.9 | 4.7725 | 0.1 |  | -7.8346 | -3.1986 | -23.4057 | -7.3698 | -4.8485 | -21.458 | -4.2676 | -5.5 | -9.2 | 7.0449 | -101.4573
21/03/2026 | 01:30 |  |  | 2.9462 | -7.8054 | 3.3285 | 11.1377 |  | 9.0644 |  | 13.2469 | 4.9858 | 4.5421 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.0435 | -0.6728 | 4.3793 | 4.3411 | 7.6502 | 3.635 | 1.5434 | 2.4434 |  | -0.8445 | -0.407 | -0.384 | 4.317 | -4.44 | -8.8 | -0.342 | 0.24 |  | -10.24 |  | -13.62 | -13.5 | 4.4086 | 4.6316 | 14.852 | 16.3853 | -16.9333 | -9.9895 | -9.4979 | 18.4144 | 25.2734 | -22.8544 | -21.1618 | 29.0874 | 35.3302 | 10.5916 | 11.7795 | -5.9 | -5.9 | -19.7431 | -20.1006 | -2.1408 |  | -2.6128 | 2.6614 |  | 1.5105 | -111.8808 | 49.3484 | 49.2569 | 29.7381 | -150.7766 |  |  |  | 16.0172 | 10.29 | 6.8 | -8.57 | 6.19 | -22.0987 | -21.8308 | 27.3128 | 25.8536 | -1.1775 | -17.0094 | -17.472 | -3.9335 | 11.326 |  |  | -13.4 | -19.2 | -3.31 | 19.3515 | 19.2727 | 18.3998 | 50.2527 | 50.8278 | -20.6524 | -38.1976 | -17.8919 | 2.1483 | 22.37 | 8.65 | 8.4424 | 7.2296 | 10.2098 |  | -11.7665 | -11.8653 | 13.1624 |  | -4.4099 | -26.3 | -26.3 | -2.4243 | -0.748 | 8.6792 | 5.9433 | -0.34 | -2.98 | 13.1595 | -14.3758 | -10.15 | -10.31 | 25.02 | 1.92 | -14.4364 | -7.2636 | -34.6988 | -32.9455 | 13.8498 | -12.4393 | -20.0007 | -19.9619 | -22.9557 | -28.5622 | -14.264 | -103.2914 | -46.2757 |  | -12.0241 | -11.5016 | 22.9037 | -12.4669 | -11.9231 | -23.044 | -30.7448 | -30.6469 | 15.472 | 12.56 | -2.32 | -0.6 | 3.854 | -18.0514 | -12.4944 | -12.3457 | 9.9014 | 16.1065 | -27.9968 | 4.5173 |  | 4.2957 | 0 |  |  | 10.2148 | 9.8799 | 26.2906 | 15.8589 | 15.6217 | 27.9232 | 35.9352 | 10.3627 | -8.5 | -2.3159 | 0.2007 | 1.16 | -0.31 | -10.6604 |  | 7.235 | 1.038 |  | 17.35 | -37.6748 | -31.2703 | -2.61 | 24.7531 |  | 19.8434 | -4.781 | -5.094 | 1.8382 |  |  | -6.7368 | -28.9304 | 9.2397 | -22.9069 | 3.447 | 3.0906 | 138.5294 | -7.8384 | -9.1332 | -6.2335 | 2.1265 | 7.5533 | 7.5871 | 1 | -10.4229 | -9.1148 | -10.9 | 12.0955 | 14.3553 | 15.2301 | 50.5994 | -14.2399 | 38.1155 | 0 |  | 0 | -11.7884 |  | 16.799 | -12.9737 | -12.3969 | -10.7053 | -10.3947 | 15.42 | 15.59 | -19 | -19.5 | 0.0888 | -7.2 | 50.8669 | 20.4736 | 20.9776 | -18 | -23.9 | -3.8 | -4.3 |  | -17.8103 | -79.1362 | 79.382 | -244.2798 | 3.4105 | -37.2026 |  | 65.0179 | 123.1089 | 95.6758 | 38.6486 | 23.1819 | 24.257 | -10.7875 | 200.4171 | -195.1759 | 12.7198 | 6.933 | -0.5847 | 5.239 | -0.16 | -2.238 | -2.247 | -4.72 | 4.64 | -0.0878 | -10.2251 | -6.9413 | 6.8559 | 4.6 | 2.86 | 1.236 |  |  | 4.5606 | 4.5229 | 3.5331 |  | 10.6 | 4.774 | 0.05 |  | -7.1943 | -2.863 | -23.5191 | -6.9168 | -4.5602 | -22.9557 | -3.4185 | -4.3 | -9.2 | 8.8067 | -105.0619
21/03/2026 | 02:00 |  |  | 2.9349 | -7.997 | 3.1589 | 11.2556 |  | 8.279 |  | 12.6059 | 4.7859 | 4.3892 | -17.76 | -26.4 |  | 1.656 |  | 3.9157 | -0.5071 | 4.457 | 4.1385 | 7.8282 | 3.4842 | 1.566 | 2.3468 |  | -0.8946 | -0.398 | -0.395 | 4.466 | -4.44 |  | -0.193 | 0.24 |  | -10.18 |  | -13.56 | -13.46 | 3.8922 | 4.3573 | 14.6193 | 16.7601 | -16.7808 | -9.1019 | -8.5411 | 6.9876 | 10.2807 | -21.0491 | -18.4785 | 26.0927 | 33.1332 | 2.7478 | 11.9971 | -5.9 | -5.8 | -20.452 | -21.3317 | -2.1293 |  | -3.6312 | 2.7023 |  | 1.4086 | -116.1839 | 50.6302 | 50.5997 | 28.0134 | -155.1552 |  |  |  | 15.0192 | 10.07 | 6.74 | -9.47 | 5.69 | -21.5629 | -20.8931 | 26.9354 | 25.2315 | -0.5694 | -16.8744 | -17.1944 | -3.7198 | 14.5695 |  |  | -11 | -25.6 | -3.24 | 19.3455 | 19.0428 | 18.5619 | 52.6306 | 52.6665 | -20.3431 | -38.5588 | -18.854 | 1.9565 | 28.43 | 10.88 | 8.1299 | 6.9366 | 9.9368 |  | -15.6392 | -15.6311 | 17.6449 |  | -4.3276 |  |  | -2.9663 | -0.935 | 7.4175 | 5.7578 | -0.43 | -2.37 | 13.9035 | -16.4134 | -10.07 | -10.12 | 24.32 | 1.58 | -17.7273 | -8.5182 | -35.2084 | -34.1364 | 11.6419 | -14.7732 | -22.2405 | -22.1162 | -22.0329 | -28.6366 | -14.588 | -106.5393 | -44.603 |  | -12.0823 | -11.6782 | 24.1398 | -11.4135 | -10.9567 | -20.996 | -31.92 | -31.7187 | 14.8421 | 20.05 | -5.24 | 0.1 | 3.8131 | -15.7919 | -12.3804 | -12.184 | 9.0323 | 16.9425 | -29.431 | 4.6166 |  | 4.3485 | 0 |  |  | 9.0426 | 8.8752 | 25.2859 | 16.0574 | 16.1492 | 26.904 | 35.7737 | 9.3324 | -8.87 | -2.618 | 0.1476 | 0.9 | 0.43 | -9.3844 |  | 7.205 | 0.975 |  | 17.82 | -38.093 | -31.7799 | -2.57 | 25.8095 |  | 19.6588 | -4.7338 | -5.2334 | 1.8168 |  |  | -6.8406 | -28.6115 | 10.0124 | -22.9593 | 3.7068 | 3.8665 | 137.7277 | -7.8668 | -8.9631 | -6.4078 | 2.7077 | 7.5607 | 7.5633 | 2 | -9.5834 | -8.6551 | -10.48 | 12.986 | 17.2727 | 13.282 | 55.0608 | -13.0959 | 38.4168 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.3525 | -9.5241 | -9.7453 | 16.47 | 16.48 | -20.5 | -20.5 | 0.195 | -8 | 57.2316 | 18.0511 | 17.954 | -18.2 | -26 | -2.4 | -3 |  |  | -81.5044 | 75.0426 | -243.2134 | 3.2954 | -39.6604 |  | 63.4477 | 127.7172 | 98.7703 | 37.6376 | 26.8359 | 25.4895 | -20.4138 | 196.7413 | -196.2744 | 10.25 | 7.7621 | 0.0012 | 5.202 | -0.56 | -2.21 | -2.211 | -3.6 | 4.16 | -0.3299 | -9.6666 | -6.2394 | 6.4775 | 4.4 | -0.123 | -0.295 |  |  | 3.4269 | 2.5922 | 2.8154 |  | 11.7 | 4.8751 | 0.05 |  | -7.4036 | -2.8656 | -23.94 | -7.4304 | -4.4978 | -21.8882 | -4.078 | -6 | -9 | 10.7201 | -109.1941
21/03/2026 | 02:30 |  |  | 2.894 | -7.807 | 3.3381 | 11.1891 |  | 8.116 |  | 12.3721 | 4.5819 | 4.1671 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.8769 | 0.1902 | 4.1777 | 4.1719 | 7.3935 | 3.6498 | 1.5018 | 2.2538 |  | -1.212 | -0.595 | -0.571 | 4.494 | -4.44 | -11 | -0.015 | 0.238 |  | -9.9 |  | -14.24 | -14.28 | 4.2874 | 4.1178 | 14.8886 | 16.977 | -16.0121 | -8.183 | -7.8139 | 0.5035 | 0.8234 | -19.2809 | -17.2105 | 21.3073 | 21.5956 | 12.1217 | 13.4225 | -6.5 | -6.5 | -23.6262 | -23.6852 | -2.2146 |  | -3.0292 | 2.418 |  | 1.4199 | -128.2082 | 52.6444 | 52.5223 | 34.5226 | -163.8699 |  |  |  | 14.0712 | 10.14 | 6.64 | -9.99 | 5.36 | -20.7592 | -20.4912 | 25.2468 | 23.7718 | -0.4587 | -17.3093 | -17.0644 | -2.5256 | 14.1269 |  |  | -12.8 | -24.4 | -3.09 | 18.7424 | 18.4398 | 17.4697 | 53.0774 | 53.5835 | -21.5936 | -37.9281 | -19.8894 | 2.1097 | 28.75 | 10.97 | 8.2861 | 7.0343 | 10.1239 |  | -15.0917 | -14.7929 | 23.9307 |  | -4.4003 |  |  | -3.0847 | -1.122 | 6.1558 | 5.2011 | -0.84 | -2.07 | 14.167 | -22.7113 | -9.94 | -9.85 | 23.07 | 2.24 | -21.9455 | -11.5273 | -35.6319 | -34.2636 | 9.7571 | -17.4115 | -25.0528 | -25.1947 | -23.5261 | -29.6681 | -14.064 | -109.7035 | -47.0738 |  | -11.6076 | -11.1245 | 26.2971 | -9.8988 | -9.6014 | -25.604 | -31.8025 | -31.5519 | 15.5464 | 20.08 | -5.91 | 0.1 | 3.8342 | -13.6728 | -12.2233 | -11.9994 | 8.2843 | 17.6294 | -29.0018 | 4.3746 |  | 4.1643 | 0 |  |  | 8.2054 | 8.0379 | 26.2906 | 16.3234 | 16.2766 | 27.3358 | 34.9855 | 7.8431 | -9.18 | -2.4239 | 0.165 | 1.02 | 1.53 | 0 |  | 7.229 | 0.981 |  | 17.13 | -37.4306 | -31.4029 | -2.52 | 24.8525 |  | 19.4394 | -4.3827 | -4.6959 | 1.7466 |  |  | -6.5933 | -29.5358 | 10.7057 | -22.9198 | 4.5674 | 4.2155 | 136.5714 | -8.0333 | -9.3456 | -6.5106 | 2.3814 | 7.6193 | 7.6424 |  | -9.9478 | -7.5251 | -12.99 | 14.6048 | 19.0938 | 8.7395 | 52.4892 | -13.7216 | 37.8991 | 0 |  | 0 | -11.4563 |  |  | -15.1215 | -14.6271 | -9.0057 | -9.1765 | 17.37 | 17.37 | -21 | -20.7 | 0.054 | -8.08 | 59.0039 | 17.3929 | 17.1739 | -18.2 | -26.5 | -1.6 | -2.1 | -18.0825 | -18.0202 | -86.1602 | 71.7964 | -245.6538 | 5.2486 | -41.548 |  | 63.8552 | 128.5213 | 97.6583 | 34.6661 | 24.1187 | 24.3388 | -22.6897 | 196.6338 | -198.5396 | 6.1412 | 7.8769 | 0.26 | 5.123 | -1.28 | -2.189 | -2.201 | -4.16 | 3.52 | 0.1496 | -9.4316 | -6.2394 | 6.5934 | 4.6 | 0.945 | 0.75 |  |  | 3.4256 | 2.8792 | 4.4289 |  | 11 | 4.5662 | 0.06 |  | -6.8796 | -2.8514 | -23.0923 | -6.5949 | -4.1627 | -22.019 | -4.5916 | -5.1 | -8.9 | 12.6905 | -110.8543
21/03/2026 | 03:00 |  |  | 2.7895 | -7.7106 | 3.4494 | 11.2407 |  | 8.2728 |  | 12.159 | 4.5849 | 4.2424 | -17.76 |  |  | 1.656 |  | 3.808 | -0.0909 | 4.0997 | 3.9831 | 7.1303 | 2.854 | 1.5211 | 2.2242 |  | -1.3337 | -0.538 | -0.514 | 4.715 | -4.44 | -8.8 | 0.037 | 0.237 |  | -9.52 |  | -14.04 | -14.12 | 3.9542 | 3.823 | 14.2833 | 16.234 | -16.2568 | -8.3482 | -8.1587 | 7.314 | 7.9501 | -20.3887 | -18.7409 | 24.0279 | 27.9346 | 9.2921 | 12.9448 | -5.9 | -5.8 | -21.959 | -21.6608 | -2.1152 |  | -3.2691 | 2.771 |  | 1.3981 | -122.8064 | 49.562 | 49.7452 | 25.1029 | -165.3243 |  |  |  | 14.1909 | 10.27 | 6.66 | -9.74 | 5.52 | -20.4912 | -20.2233 | 24.4196 | 22.5329 | -1.4715 | -14.3367 | -14.6025 | -3.1063 | 18.6849 |  |  | -13.3 | -32.7 | -3.19 | 18.8787 | 18.7871 | 17.8487 | 53.863 | 54.2033 | -19.3291 | -41.6493 | -16.7606 | 2.0108 | 33.86 | 23.78 | 7.8174 | 6.6437 | 9.696 |  | -20.1181 | -20.123 | 21.3381 |  | -4.1155 | -20.9 | -20.7 | -3.3496 | -1.122 | 7.5752 | 5.2011 | -0.79 | -2.6 | 13.392 | -22.0063 | -9.82 | -9.96 | 23.07 | 1.6 | -18.9273 | -9.8727 | -35.1521 | -33.7 | 9.5305 | -17.0993 | -24.7573 | -25.065 | -17.2587 | -21.0678 | -13.882 | -101.3042 | -42.5654 |  | -10.3418 | -10.0428 | 20.5759 | -14.4291 | -14.7355 | 4.624 | -33.6633 | -33.5988 | 11.7199 | 0 | -9.29 | 3.6 | 3.6978 | -21.7289 | -12.4754 | -12.3245 | 10.133 | 14.2618 | -26.0992 | 4.4916 |  | 4.2215 |  |  |  | 7.8704 | 8.2054 | 27.7977 | 15.8882 | 15.8312 | 28.0477 | 36.0946 | 6.7054 | -10.05 | -2.3525 | 0.165 | 0.96 | 2.78 | 0 |  | 7.162 | 1.044 |  | 17.3 | -37.1408 | -31.5082 |  | 25.6965 |  | 19.6891 | -4.6853 | -5.0222 | 1.7204 |  |  |  | -29.4359 | 9.4667 | -23.0028 | 3.4989 | 3.4654 | 136.4257 | -8.0779 | -9.1475 | -6.3561 | 2.5621 | 7.6193 | 7.6662 |  | -13.1532 | -10.4014 | -10.9 | 13.9215 | 20.0646 | 10.1777 | 54.8201 | -13.1662 | 37.3931 |  |  | -11.1219 | -11.3726 |  |  | -12.5672 | -12.3694 | -9.6829 | -9.7279 | 17.07 | 17.32 | -18.8 | -18.6 | 0.1767 | -8.24 | 52.4002 | 19.9264 | 19.5565 | -17.8 | -24.3 | -3.7 | -4.2 | -17.6729 | -17.621 | -84.224 | 67.5404 | -243.0206 | 4.7722 | -41.6481 |  | 64.0703 | 125.611 | 95.4685 | 37.2904 | 24.9884 | 25.151 | -17.5474 | 200.3341 | -194.4727 | 12.1151 | 2.8167 | -0.5383 | 5.169 | -0.4 |  |  | -4.48 | 4.48 | -0.0938 | -10.164 | -6.5904 | 7.1214 | 4.9 | 1.018 | 1.242 |  |  | 2.9087 | 3.5645 | 3.6829 |  | 9.6 | 4.7849 | 0.03 |  | -5.9966 | -3.8103 | -23.9587 | -5.8009 | -4.0827 | -23.3749 | -3.7877 | -4 | -10.4 | 16.6242 | -115.8894
21/03/2026 | 03:30 |  |  | 2.898 | -7.9171 | 3.2933 | 11.2605 |  | 8.3006 |  | 12.247 | 4.6339 | 4.2273 | -17.76 | -26.4 |  | 1.656 |  | 3.9735 | 0.6551 | 4.0292 | 3.9048 | 7.1899 | 2.8515 | 1.6082 | 2.3421 |  | -1.2408 | -0.645 | -0.633 | 4.862 | -4.44 | -8.8 | 0.14 | 0.243 |  | -10.13 |  | -14.38 | -14.29 | 4.4027 | 4.054 | 14.0917 | 16.0289 | -15.5344 | -8.3703 | -8.2212 | 1.6714 | 1.4539 | -19.4391 | -17.3872 | 22.6393 | 23.3583 | 9.4093 | 14.3044 | -6.9 | -6.8 | -23.9823 | -23.9486 | -2.0601 |  | -3.8157 | 2.7749 |  | 1.3839 | -129.2458 | 50.0809 | 50.264 | 33.0902 | -168.777 |  |  |  | 14.1211 | 9.89 | 6.49 | -10.18 | 4.73 | -20.0894 | -19.4196 | 24.1644 | 22.6426 | -1.4243 | -15.4019 | -15.3511 | -3.9292 | 18.1472 |  |  | -15.1 | -32.3 | -3.08 | 18.124 | 17.9769 | 17.0474 | 56.3059 | 56.2173 | -20.8522 | -41.086 | -18.7419 | 2.0625 | 32.98 | 23.72 | 7.5049 | 6.3507 | 9.408 |  | -19.3426 | -19.2304 | 20.2458 |  | -4.0383 |  |  | -3.3362 | -1.4961 | 6.9444 | 5.2011 | -0.96 | -2.61 | 13.1905 | -20.8512 | -10.03 | -10.17 | 23.14 | 1.46 | -20.7636 | -10.9364 | -34.3028 | -33.5909 | 9.5666 | -18.0684 | -25.3444 | -25.0867 | -18.4131 | -24.3569 | -13.722 | -111.9456 | -46.9085 |  | -10.9367 | -10.4325 | 17.8322 | -11.9219 | -11.4178 | 10.768 | -34.5303 | -34.4274 | 9.1115 | -3.36 | -13.91 | 0 | 3.6753 | -17.7392 | -13.0938 | -13.0133 | 9.968 | 11.8938 | -21.6118 | 4.5413 |  | 4.2362 |  |  |  | 7.3681 | 8.0379 | 28.8025 | 15.9266 | 15.5321 | 28.8418 | 37.009 | 8.8148 | -8.55 | -2.1236 | 0.1916 | 1.23 | 1.07 | 0 |  | 7.248 | 0.96 |  | 18.02 | -38.3495 | -32.6131 | -2.3 | 25.4281 |  | 19.6797 | -4.5055 | -4.8703 | 1.7023 |  |  | -7.4737 | -29.1439 | 9.4747 | -23.0521 | 4.5339 | 4.2269 | 135.2003 | -8.1854 | -9.3095 | -6.691 | 2.5889 | 7.6998 | 7.682 |  | -10.7631 | -9.2465 | -14.25 | 14.8902 | 21.7307 | 6.4749 | 53.9541 | -14.4968 | 36.269 |  |  | 0 | -11.1201 |  |  | -16.4564 | -16.1982 | -9.6822 | -9.7289 | 17.19 | 17.16 | -20.2 | -19.9 | 0.1767 | -8 | 62.7284 | 9.6259 | 9.7046 | -17.8 | -24.4 | 0 | -0.4 | -17.9204 | -17.8646 | -90.5108 | 64.0226 | -243.9253 | 4.9925 | -44.0279 |  | 68.1688 | 135.0665 | 98.1939 | 34.9988 | 23.8612 | 24.2418 | -23.2889 | 196.3797 | -197.9386 | 3.7983 | 8.8987 | -1.1463 | 4.16 | -0.8 | -2.137 | -2.143 | -4.08 | 4 | -0.2009 | -9.9596 | -6.1814 | 6.9749 | 4.6 | 1.174 | 0.89 |  |  | 3.7427 | 3.7224 | 4.6578 |  | 9.4 | 4.2124 | -0.05 |  | -6.1174 | -3.3423 | -23.5638 | -6.2079 | -4.0996 | -23.2784 | -3.7816 | -3.8 | -10.6 | 16.6486 | -115.2656
21/03/2026 | 04:00 |  |  | 3.2558 | -8.3057 | 3.2098 | 9.7473 |  | 7.559 |  | 11.9834 | 4.5669 | 4.21 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.2035 | 0.9096 | 3.9828 | 3.8067 | 6.9283 | 2.8931 | 1.4885 | 2.0729 |  | -1.2976 | -0.959 | -0.953 | 4.041 | -11.1 | -11 | -0.591 | 0.226 |  | -11.96 |  | -12.26 | -12.36 | 4.2556 | 4.0396 | 13.6834 | 15.6355 | -13.6668 | -9.0469 | -8.8954 | 0.3042 | 0.3701 | -17.1819 | -15.1641 | 20.7212 | 20.9707 | 1.4817 | 13.5787 | -6.2 | -6.2 | -22.8755 | -23.0742 | -2.1049 |  | -3.5745 | 2.7908 |  | 1.5407 | -120.3955 | 49.6536 | 49.8672 | 24.8953 | -164.5994 |  |  |  | 12.9036 | 9.89 | 6.35 | -10.25 | 4.51 | -20.0894 | -19.9554 | 23.2822 | 21.756 | -1.1572 | -14.6056 | -14.6521 | -4.283 | 18.6942 |  |  | -14.5 | -33.4 | -3.18 | 18.4549 | 18.4957 | 17.7739 | 54.3074 | 54.5643 | -19.8981 | -41.6012 | -17.0054 | 2.0276 | 32.72 | 23.55 | 7.5049 | 6.3507 | 9.39 |  | -20.1036 | -19.5454 | 21.1095 |  | -4.0031 |  |  | -3.4436 | -1.6831 | 7.5752 | 4.6445 | -1.21 | -2.77 | 13.516 | -21.3562 | -10.01 | -10.14 | 23.61 | 1.19 | -20.7273 | -10.5636 | -34.2619 | -33.4545 | 9.7068 | -19.131 | -26.2012 | -26.0591 | -15.9941 | -20.7154 | -13.341 | -105.6595 | -45.6331 |  | -10.7242 | -10.2403 | 25.477 | -14.3566 | -13.7626 | -4.1 | -33.1707 | -33.0598 | 13.6932 | 7.17 | -11.96 | 1 | 3.7646 | -22.7084 | -12.6127 | -12.4031 | 10.4823 | 15.2142 | -27.3161 | 4.2074 |  | 3.9448 |  |  |  | 7.703 | 7.3681 | 28.8025 | 15.414 | 15.2157 | 28.6471 | 36.5851 | 8.4437 | -9.12 | -2.5264 | 0.1302 | 0.63 | 1.01 | 0 |  | 7.133 | 0.858 |  | 17.84 | -37.4768 | -31.8517 | -2.21 | 25.7828 |  | 19.3572 | -4.6201 | -5.0458 | 1.714 |  |  |  | -27.7779 | 8.8185 | -23.0407 | 3.8672 | 3.5053 | 136.2435 | -8.0997 | -8.9636 | -6.4533 | 2.7089 | 7.6925 | 7.7769 | 2.1401 | -10.8157 | -9.8132 | -12.15 | 13.2349 | 21.0386 | 5.2185 | 52.989 | -13.7995 | 36.3849 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.913 | -13.6054 | -10.1041 | -10.2991 | 16.79 | 16.82 | -19.4 | -18.9 | 0.0357 | -8.24 | 56.5597 | 13.0766 | 12.8311 | -17.4 | -24.8 | -1.6 | -2.1 |  | -17.8361 | -85.4907 | 64.9996 | -239.7374 | 5.9229 | -41.6496 |  | 65.9671 | 124.1651 | 98.2838 | 33.5369 | 23.8434 | 25.5695 | -18.764 | 197.975 | -194.0764 | 10.4827 | 9.8389 | -1.6394 | 6.376 | -0.64 | -2.138 | -2.145 | -4.08 | 4.4 | -0.7092 | -10.341 | -6.5904 | 7.1489 | 4.6 | 2.165 | 2.325 |  |  | 3.9561 | 4.3415 | 3.7738 |  | 10.2 | 4.5884 | -0.04 |  | -7.2352 | -3.4214 | -23.8087 | -6.5713 | -4.3588 | -22.5551 | -3.915 | -4.3 | -10.6 | 17.0467 | -113.6005
21/03/2026 | 04:30 |  |  | 3.3975 | -8.7587 | 3.3076 | 11.9276 |  | 9.645 |  | 12.257 | 4.6019 | 4.2084 | -8.88 | -24.2 | 0 |  | -19.8 | 3.4349 | -5.4037 | 4.2332 | 4.0872 | 7.4806 | 3.1259 | 1.4552 | 2.226 |  | -1.3831 | -0.83 | -0.838 | 4.012 | -11.1 | -11 | -0.871 | 0.236 |  | -11.16 |  | -11.77 | -11.79 | 3.8256 | 4.0462 | 13.4723 | 15.212 | -14.5256 | -8.5582 | -7.6683 | 12.9445 | 10.845 | -19.5799 | -17.5971 | 24.9162 | 25.2023 | 5.3812 | 12.4151 | -6.2 | -6.2 | -20.9053 | -21.7531 | -1.8069 |  | -3.4109 | 2.7138 |  | 1.4928 | -116.6722 | 49.4705 | 49.5315 | 24.1835 | -160.4563 |  |  |  | 13.9414 | 9.91 | 6.14 | -10.18 | 4.91 | -20.2233 | -20.7592 | 23.7115 | 21.868 | -1.6576 | -13.5745 | -13.7653 | -5.0936 | 20.2452 |  |  | -11.8 | -37.2 | -3.01 | 18.8921 | 19.0677 | 18.5251 | 55.2664 | 55.1791 | -20.4206 | -41.5704 | -17.2839 | 1.8321 | 32.87 | 23.37 | 7.5049 | 6.3507 | 9.8132 |  | -21.7353 | -21.4067 | 25.0241 |  | -4.1056 |  |  | -3.5742 | -1.6831 | 6.629 | 4.6445 | -1.19 | -2.2 | 13.9345 | -23.9664 | -10.05 | -10.09 | 23.56 | 1.45 | -23.3455 | -11.4636 | -35.5542 | -34.1364 |  | -18.5488 | -27.3375 | -27.0221 | -20.0615 | -20.2313 | -13.478 | -105.096 | -43.3097 |  | -10.8142 | -10.5564 | 25.958 | -15.678 | -14.8316 | 14.352 | -33.4338 | -32.8991 | 15.99 | 19.3 | -7.51 | 4.9 | 3.8741 | -24.0805 | -12.7363 | -12.4507 | 9.9803 | 16.3671 | -34.6044 | 4.1828 |  | 4.1294 |  |  |  | 7.8704 | 8.0379 | 27.7977 | 16.5394 | 16.5691 | 27.1155 | 35.4264 | 9.8549 | -9.31 | -2.1236 | 0.165 | 1.33 | 0.57 | -9.1503 | 2.6842 | 7.15 | 0.965 |  | 17.11 | -37.2541 | -31.1088 | -2.38 | 24.417 |  | 19.4059 | -4.8881 | -5.3493 | 1.6761 |  |  | -6.9877 | -27.7243 | 9.1894 | -22.6306 | 3.6146 | 4.378 | 140.26 | -7.9601 | -8.3091 | -6.6167 | 2.3016 | 7.6193 | 7.682 | 1.7462 | -9.6785 | -8.839 | -9.64 | 14.1505 | 21.2277 | 8.9308 | 52.7135 | -13.2254 | 38.0764 |  |  | -9.8181 | 0 |  |  | -13.8416 | -12.9902 | -9.4613 | -9.5719 | 16.17 | 16.24 | -19.9 | -20.5 | 0.1767 | -8 | 54.6519 | 13.8066 | 13.7125 | -16.9 | -25.5 | -3.6 | -4.2 |  |  | -79.7896 | 69.8834 | -239.4201 | 1.7193 | -39.9866 |  | 64.2437 | 124.9688 | 95.8159 | 33.2279 | 24.3375 | 23.0402 | -18.6142 | 198.4194 | -193.9813 | 9.3163 | 9.3274 | -2.0374 | 5.155 | -1.04 | -2.165 | -2.172 | -3.76 | 5.04 | -1.0613 | -10.341 | -6.3279 | 6.7704 | 4.7 | 1.506 | 1.026 |  |  | 4.3661 | 4.5951 | 3.7769 |  | 10.7 | 3.8341 | -0.05 |  | -7.2979 | -3.4128 | -23.46 | -7.3717 | -4.9965 | -22.4711 | -3.6897 | -5.1 | -9.5 | 15.0452 | -115.5689
21/03/2026 | 05:00 |  |  | 3.4291 | -8.9557 | 3.1863 | 11.8484 |  | 9.4361 |  | 12.2695 | 4.6669 | 4.4591 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.5374 | -5.5983 | 4.3781 | 4.276 | 7.8237 | 3.3856 | 1.5301 | 2.2316 |  | -1.2571 | -0.767 | -0.76 | 4.512 | -13.32 | -8.8 | -0.892 | 0.249 |  | -11.06 |  | -11.73 | -11.68 | 3.3823 | 4.4523 | 13.1626 | 15.4854 | -17.0158 | -8.1403 | -8.283 | 15.1022 | 19.6351 | -21.783 | -19.3944 | 30.538 | 31.6545 | 9.0445 | 11.8679 | -6.7 | -6.7 | -21.0711 | -21.8498 | -1.9314 |  | -3.6777 | 2.74 |  | 1.6316 | -112.0639 | 46.3881 | 46.7238 | 33.013 | -160.7098 |  |  |  |  | 9.88 | 6.46 | -9.99 | 4.62 | -21.295 | -21.6969 | 25.4992 | 23.4981 | -1.6377 | -12.8981 | -13.271 | -3.851 | 20.1704 |  |  | -11.3 | -36.9 | -3.09 | 19.4269 | 19.4424 | 18.3456 | 52.3811 | 53.3055 | -19.641 | -39.0994 | -18.0666 | 1.7833 | 32.65 | 23.24 | 7.5049 | 6.3507 | 9.4652 |  | -21.1579 | -21.3879 | 24.1991 |  | -3.9479 |  |  | -3.4814 | -1.4961 | 6.629 | 5.0156 | -0.95 | -2.26 | 13.9965 | -25.5665 | -14.07 | -14.14 | 31.83 | 1.56 | -23.7455 | -12.3818 | -36.5261 | -35.4455 | 10.2036 | -16.1226 | -24.1709 | -23.9843 | -18.7423 | -19.5404 | -13.549 | -104.4881 | -35.6905 |  | -11.3161 | -9.6097 | 29.3421 | -16.3532 | -15.8808 | -4.1 | -34.043 | -33.9112 | 15.4996 | 19.03 | -14.67 | 2.5 | 3.8712 | -24.9596 | -12.4161 | -12.066 | 10.3292 | 15.2092 | -26.2862 | 4.0773 |  | 4.0196 |  |  |  | 9.2101 | 8.8752 | 23.9463 | 17.1699 | 17.3376 | 26.5434 | 34.9519 | 11.7055 | -9.81 | -2.2115 | 0.1659 | 1.76 | -0.44 | -11.4208 |  | 7.091 | 0.875 |  | 15.79 | -36.3795 | -29.4736 | -2.53 | 23.042 |  | 19.1673 | -4.8593 | -5.2468 | 1.6774 |  |  | -7.2231 | -29.0882 | 7.981 | -22.0092 | 4.0588 | 4.3075 | 141.8903 | -7.8973 | -7.956 | -6.6651 | 2.1453 | 7.6193 | 7.6503 | 2 | -9.382 | -7.8639 | -8.8 | 10.0487 | 13.734 | 15.7096 | 55.9462 | -10.9264 | 39.0138 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.1442 | -11.5344 | -9.3511 | -9.4504 | 16.23 | 16.31 | -19.1 | -18.8 | 0.2298 | -7.44 | 52.1554 | 20.253 | 20.37 | -16.9 | -25.6 | -4.5 | -5 | -17.7311 | -17.8655 | -78.6309 | 77.3277 | -242.2471 | 4.5132 | -37.4762 |  | 59.6562 | 119.0453 | 96.1973 | 40.0199 | 25.6472 | 25.6256 | -11.7779 | 204.4659 | -194.2111 | 19.1733 | -0.55 | -0.7019 | 5.299 | -1.36 | -2.163 | -2.165 | -3.6 | 4.72 | -1.1422 | -10.8965 | -6.4744 | 7.2099 | 4.8 | 2.642 | 1.612 |  |  | 4.2615 | 4.568 | 3.7895 |  | 9.8 | 3.6611 | 0 |  | -8.3744 | -2.3058 | -23.3724 | -7.8564 | -5.1269 | -21.6571 | -3.6777 | -5.3 | -9.7 | 13.6668 | -111.9378
21/03/2026 | 05:30 |  |  | 3.3141 | -8.8518 | 3.1047 | 11.6249 |  | 9.8638 |  | 12.4982 | 4.7669 | 4.3176 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.7935 | -5.5462 | 4.5449 | 4.3943 | 7.8354 | 3.4911 | 1.3272 | 2.1795 |  | -0.9475 | -0.756 | -0.749 | 4.211 | -13.32 | -11 | -0.988 | 0.241 |  | -10.49 |  | -11.58 | -11.53 | 3.3916 | 4.3711 | 13.2496 | 14.9165 | -16.9941 | -7.7613 | -9.2899 | 27.9269 | 16.4983 | -20.4567 | -19.4717 | 24.3157 | 31.3465 | 12.1497 | 12.2429 | -6.3 | -6.3 | -19.9251 | -20.9245 | -1.9867 |  | -3.8496 | 2.7312 |  | 1.7693 | -105.5025 | 45.8998 | 45.9303 | 31.8969 | -155.236 |  |  |  | 13.8616 | 9.84 | 6.41 | -9.99 | 4.56 | -22.6346 | -22.5006 | 26.3817 | 25.0198 | -1.4146 | -13.7364 | -13.8089 | -3.5913 | 20.0263 |  |  | -12.2 | -36.4 | -2.87 | 18.5582 | 19.1739 | 18.3785 | 53.1642 | 53.6825 | -21.4367 | -39.1102 | -18.7622 | 1.7502 | 31.62 | 23.18 | 7.8174 | 6.6437 | 9.5831 |  | -21.5467 | -21.3815 | 25.5432 |  | -4.1474 |  |  | -3.1396 | -1.122 | 5.9981 | 5.2011 | -0.78 | -1.97 | 12.8185 | -24.8964 | -13.46 | -13.26 | 30.82 | 1.98 | -21.7091 | -11.3455 | -37.9355 | -36.9364 | 10.0085 | -15.1824 | -24.3769 | -23.9391 | -23.7153 | -29.4142 | -13.667 | -107.821 | -39.4034 |  | -11.5439 | -11.1101 | 27.0501 | -10.2394 | -9.8917 | -23.556 | -33.4528 | -33.3539 | 16.7264 | 0 | -8.54 | 0 | 4.283 | -15.6044 | -11.5409 | -11.4204 | 10.3464 | 17.5768 | -29.4365 | 3.7736 |  | 3.4775 |  |  |  | 9.8799 | 10.0474 | 22.6066 | 19.2467 | 18.9113 | 25.5244 | 34.2685 | 11.3295 | -9.94 | -2.7224 | 0.2007 | 2.04 | -0.57 | -11.4754 |  | 6.989 | 0.954 |  | 15.76 | -37.4964 | -31.2376 | -2.45 | 23.5115 |  | 18.8376 | -4.9905 | -5.3625 | 1.6921 |  |  | -7.5829 | -28.9614 | 8.6179 | -22.1515 | 4.6595 | 4.0683 | 143.8083 | -7.823 | -7.6106 | -6.1068 | 2.4769 | 7.861 | 7.8402 | 1.8848 | -9.4334 | -7.9166 | -11.31 | 13.4196 | 13.9439 | 15.8215 | 57.9864 | -11.8049 | 39.2684 | 0 |  | 0 | -10.8354 |  | 18.9371 | -12.1442 | -11.5399 | -9.4977 | -9.4699 | 16.53 | 16.73 | -20.4 | -20.6 | 0.1767 | -7.6 | 50.5365 | 20.8129 | 20.7075 | -16.5 | -25.6 | -4.6 | -5.1 |  | -17.6529 | -83.009 | 74.543 | -241.0651 | 3.3504 | -37.9907 |  | 59.2109 | 117.9439 | 96.8449 | 41.7093 | 24.731 | 24.9013 | -12.9658 | 203.5225 | -192.0445 | 15.7992 | 0.1711 | 0.0012 | 5.676 | -1.28 | -2.138 | -2.144 | -3.52 | 4.24 | -0.9942 | -9.9901 | -5.8579 | 6.6514 | 4.2 | 1.771 | 1.534 |  |  | 4.0585 | 3.8055 | 2.9228 |  | 12.9 | 4.3435 | 0 |  | -7.2574 | -2.6596 | -23.31 | -6.7825 | -4.7653 | -22.16 | -3.3907 | -5.5 | -8.2 | 12.0106 | -108.264
21/03/2026 | 06:00 |  |  | 3.4405 | -9.0197 | 3.1686 | 11.598 |  | 10.3118 |  | 12.235 | 4.7719 | 4.4427 | -6.66 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.922 | -5.693 | 4.484 | 4.4558 | 8.1864 | 3.4072 | 1.4133 | 2.2636 |  | -0.9761 | -0.812 | -0.79 | 4.355 | -13.32 | -11 | -0.798 | 0.234 |  | -10.9 |  | -11.3 | -11.26 | 2.4031 | 4.4192 | 14.0854 | 15.9228 | -16.2862 | -9.6387 | -8.807 | 14.2344 | 8.7335 | -20.5438 | -18.2921 | 27.5726 | 32.5908 | 11.6237 | 2.2242 | -2.1 | -2.1 | -19.0145 | -18.6476 | -2.1667 |  | -3.4537 | 2.8336 |  | 1.7012 | -114.1087 | 47.4868 | 47.8835 | 26.2847 | -155.4452 |  |  |  | 14.9693 | 9.97 | 6.33 | -9.67 | 5 | -22.0987 | -21.9648 | 25.0015 | 23.5925 | -1.3403 | -13.4198 | -13.633 | -2.2088 | 20.3387 |  |  | -9.7 | -37 | -3.01 | 20.4578 | 20.7157 | 19.5526 | 54.1486 | 53.8144 | -23.5162 | -38.4087 | -19.6146 | 1.5079 | 32.33 | 24.25 | 8.2861 | 7.0343 | 9.7902 |  | -21.6013 | -21.7526 | 24.0585 |  | -4.2671 |  |  | -3.3887 | -0.748 | 7.1021 | 5.7578 | -0.4 | -2.34 | 13.3765 | -25.1414 | -14.54 | -14.72 | 33.45 | 1.48 | -23.2 | -11.6091 | -37.1126 | -36.0727 | 10.5056 | -14.8768 | -23.8195 | -23.9799 | -12.069 | -19.6856 | -13.294 | -103.7625 | -43.7455 |  | -11.2087 | -10.444 | 19.9919 | -15.1585 | -14.7503 | -2.052 | -18.7351 | -36.1151 | 13.166 | 18.85 | -9.49 | -0.6 | 4.4479 | -26.6812 | -12.062 | -11.9437 | 10.4161 | 12.2647 | -24.7508 | 4.2453 |  | 4.0102 |  |  |  | 9.7125 | 9.7125 | 24.4486 | 18.891 | 18.9295 | 25.6778 | 33.3872 | 8.3021 | -10.68 | -2.7187 | 0.1742 | 0.97 | 1.45 | -9.4264 |  | 6.956 | 1.038 |  | 15.57 | -34.9532 | -29.6592 | -2.68 | 22.6897 |  | 19.1671 | -4.6722 | -4.9765 | 1.7389 |  |  |  | -27.2335 | 8.9254 | -22.1596 | 3.7343 | 2.7874 | 137.2955 | -7.9735 | -8.522 | -6.101 | 2.1039 | 7.9855 | 7.9509 | 1.447 | -10.7642 | -9.0909 | -8.8 | 12.6317 | 16.0595 | 15.4509 | 55.2051 | -12.6572 | 39.3745 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.5672 | -12.309 | -9.3219 | -9.4285 | 17.52 | 17.56 | -19.8 | -20.4 | 0.2115 | -8.88 | 52.7554 | 19.961 | 19.9654 | -16.5 | -25.3 | -3.3 | -4.2 |  | -17.8334 | -74.3947 | 74.8013 | -245.9245 | 4.0497 | -39.001 |  | 62.2572 | 122.2298 | 94.7148 | 41.4599 | 22.7694 | 23.5809 | -13.0413 | 201.5979 | -193.177 | 10.7952 | -1.7124 | 0.1892 | 8.699 | -2.24 | -2.068 | -2.079 | -2.8 | 5.44 | -1.8354 | -11.1894 | -6.2089 | 7.3838 | 5 | 0.219 | 0.501 |  |  | 3.3342 | 3.909 | 3.8422 |  | 11.4 | 4.5786 | 0.08 |  | -7.1206 | -3.6216 | -23.5191 | -6.3261 | -4.5088 | -22.4178 | -3.9502 | -5.5 | -9.1 | 13.1264 | -110.081
21/03/2026 | 06:30 |  |  | 3.235 | -8.7055 | 3.0554 | 11.7062 |  | 10.6685 |  | 13.2067 | 5.1038 | 4.8673 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.8557 | -6.7621 | 4.0172 | 3.8663 | 7.053 | 1.8603 | 1.5469 | 2.1793 |  | -1.1281 | -0.433 | -0.464 | 5.318 | -13.32 | -8.8 | -1.184 | 0.321 |  | -10.85 | -10 | -10.15 | -10.14 | 1.3557 | 4.2995 | 12.175 | 13.9573 | -18.5338 | -8.2143 | 0 | 26.101 | 9.2113 | 0 | -23.3591 | 31.1791 | 21.4435 | -3.6627 | 1.4089 | -1.1 | -1.1 | -15.5539 | -0.0127 | -1.9555 |  | -8.2368 | 2.3072 | 0 | 2.0523 | -91.9828 | 45.5946 | 45.9609 | 26.6755 | -138.2045 |  |  |  | 11.736 | 9.78 | 6.14 | -10.67 | 4 | -22.0987 | -21.6969 | 26.944 | 25.1893 | -1.619 | -16.8962 | -16.9389 | -9.5477 | 15.8875 |  |  | -15.6 | -26.7 | -3.01 | 16.5578 | 17.1354 | 16.1799 | 49.3661 | 49.2826 | -15.4978 | -41.2507 | -11.5514 | 1.8569 | 32.12 | 24.41 | 8.7549 | 7.6202 | 10.2462 |  | -17.0436 | -16.5946 | 14.701 |  | -4.4929 | -18.5 | -18.2 | -3.125 | -0.187 | 7.8907 | 6.6855 | 0.16 | -2.66 | 13.609 | -16.6384 | -14.46 | -14.66 | 32.24 | 1.05 | -16.2 | -8.3727 | -35.9768 | -34.4909 | 11.1154 | -13.5937 | -20.5389 | -20.4221 | -27.6774 | -23.2296 | 0 | -103.7166 | -56.3515 |  | -11.9098 | -11.6882 | 18.6248 | -7.7638 | -8.0352 | -17.412 | -18.9152 | -37.0037 | 7.5368 | 19.59 | -7.11 | 1 | 4.7217 | -13.3945 | -12.0621 | -11.871 | 10.3218 | 10.615 | -18.7576 | 4.6514 |  | 4.3965 |  |  |  | 10.0474 | 9.545 | 29.6398 | 17.4551 | 17.3688 | 29.7366 | 36.9006 | 8.2875 | -9.94 | -2.7224 | 0.1614 | 1.2 | 0.78 | 0 |  | 6.945 | 0.995 |  | 14.31 | -37.4384 | -31.9583 | -3.12 | 20.9193 |  | 18.2171 | -4.7533 | -5.149 | 1.7592 |  |  | -7.0796 | -29.1702 | 7.8886 | -21.0637 | 3.7242 | 3.9486 | 135.5869 | -7.8133 | -7.4454 | -6.0286 | 2.4363 | 7.8976 | 7.9193 | 2 | -12.5857 | -11.3148 | -14.67 | 17.3462 | 18.2943 | 10.1325 | 51.9308 | -16.9908 | 35.5065 |  |  | 0 | 0 | 12.6303 | 10.5046 | -13.4076 | -12.8089 | -10.4049 | -10.4864 | 19.35 | 19.34 | -20.2 | -20.5 | 0.195 | -8.32 | 48.8451 | 19.4351 | 20.0765 | -16.1 | -25.6 | -2.9 | -3.8 | -18.0193 |  | -91.1517 | 68.7809 | -242.6787 | 5.2665 | -41.9197 |  | 74.3911 | 125.5208 | 89.38 | 28.5519 | 24.145 | 23.6032 | -13.9412 | 187.0015 | -189.0046 | -0.2774 | 11.5796 | 1.0095 | 6.19 | -3.12 | -2.078 | -2.069 | -1.6 | 5.52 | -2.8291 | -11.6594 | -6.2394 | 7.8538 | 5.4 | 0.389 | 1.361 | 1.9751 |  | 4.0831 | 4.5474 | 4.2898 |  | 9.9 | 3.8705 | 0.27 |  | -5.01 | -4.1429 | -25.5327 | -4.3333 | -3.8788 | -24.0476 | -2.978 | -3.8 | -9.8 | 9.4946 | -103.5814
21/03/2026 | 07:00 |  |  | 3.3778 | -8.7817 | 3.0841 | 11.4282 |  | 10.955 |  | 14.5335 | 5.7808 | 5.3904 | -8.88 |  |  | 1.656 |  | 3.7829 | -6.0935 | 4.1104 | 3.9759 | 7.254 | 2.4804 | 1.5199 | 2.2574 |  | -0.925 | -0.732 | -0.723 | 5.192 | -11.1 | -8.8 | -0.089 | 0.348 |  | -11.87 |  | -10.13 | -10.24 | 1.4547 | 4.261 | 14.6899 | 16.7051 | -16.0685 | -11.8789 | -11.7501 | -1.1671 | -1.1989 | 0 | -14.7152 | 16.3106 | 16.5414 | -3.7262 | 0.2307 | 0 | 0 | -19.3836 | -19.5547 | -2.3592 |  | -3.1154 | 3.0448 | 0 | 2.3107 | -104.77 | 46.6628 | 46.8154 | 36.34 | -150.3415 |  |  |  |  | 9.56 | 5.9 | -10.79 | 3.73 | -21.6969 | -21.295 | 26.2869 | 24.7141 | -2.4482 | -22.0724 | -21.9169 | -3.6904 | 16.8211 |  |  | -14.2 | -28.8 | -2.95 | 14.9454 | 15.0771 | 14.2612 | 54.7268 | 55.0427 | -20.7528 | -40.9251 | -17.6349 | 1.957 | 33.76 | 24.62 | 9.3799 | 8.2062 | 10.5899 |  | -18.5052 | -18.0131 | 21.6315 |  | -4.5904 | -20.9 | -20.7 | -3.0981 | 0.5669 | 8.2061 | 7.9843 | 1.1 | -2.57 | 12.028 | -22.6463 | -14.6 | -14.6 | 32.78 | 2.06 | -23.6182 | -11.9818 | -38.2567 | -37.0455 | 9.6509 | -15.9385 | -23.0456 | -23.1158 | -30.7748 | -25.5371 |  | -116.5527 | -72.7943 |  | -12.9978 | -12.4391 | 18.7322 | -5.629 | -6.4421 | -15.364 | -19.4497 | -38.4536 | 6.0213 | 12.54 | -8.34 | 0 | 5.2386 | -11.1239 | -11.4213 | -11.2152 | 9.2568 | 10.1412 | -19.9116 | 4.8034 |  | 4.5151 |  |  |  | 9.7125 | 9.3776 | 30.6445 | 19.656 | 19.7168 | 30.0684 | 37.4755 | 6.764 | -9.01 | -3.5152 | 0.1916 | 1.59 | -0.13 | 0 |  | 6.868 | 0.914 |  | 16.64 | -39.7042 | -34.1463 | -3.2 | 18.1843 |  | 18.7369 | -5.0462 | -5.5084 | 1.7516 |  |  | -7.2562 | -29.3844 | 7.3346 | -21.4484 | 4.2908 | 4.5482 | 140.0849 | -7.4158 | -6.9442 | -6.965 | 1.9481 | 7.3693 | 7.3656 | 1 | -13.8893 | -12.6744 | -24.73 | 25.9289 | 29.2072 | 0 | 45.2762 | -22.0684 | 30.6398 |  |  | -9.9106 | -11.3046 |  |  | -16.4015 | -15.7917 | -10.58 | -10.6389 | 23.78 | 23.63 | -21.8 | -21.8 | 0.2646 | -7.2 | 54.36 | 12.5884 | 12.5039 | -15.7 | -25.2 | -0.3 | -0.8 | -18.01 | -18.0221 | -101.7847 | 61.3751 | -238.4354 | 6.0609 | -46.914 |  | 91.4494 | 134.381 | 79.5384 | 7.1671 | 19.7018 | 20.9622 | -27.8943 | 165.8406 | -186.2328 | -17.1155 | 30.9013 | -0.5603 | 4.896 | -3.76 | -2.066 | -2.071 | -1.52 | 5.6 | -2.7346 | -10.869 | -6.1814 | 7.5029 | 5.4 | -0.096 | 0.137 |  |  | 3.9487 | 3.0882 | 3.0034 |  | 10.7 | 2.7251 | 0.25 |  | -3.2919 | -4.8982 | -26.033 | -2.7287 | -3.1696 | -25.568 | -2.9319 | -4.4 | -10.6 | 8.5094 | -100.7887
21/03/2026 | 07:30 |  |  | 3.0493 | -8.461 | 3.3129 | 11.3535 |  | 12.803 |  | 17.6843 | 7.3318 | 6.8962 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6833 | -7.5193 | 4.8807 | 4.7419 | 8.5087 | 2.8153 | 0.9809 | 2.3472 |  | -0.996 | -0.508 | -0.491 | 5.115 | -8.88 | -11 | -1.416 | 0.35 |  | -9.9 |  | -10.76 | -10.84 | 2.4562 | 3.9325 | 15.1216 | 16.8887 | -15.4679 | -8.9021 | -8.7019 | -1.1575 | -1.3497 |  | -15.3803 | 13.4942 | 13.5967 | 5.1539 | -3.2104 | 0 | 0 | -20.7956 | -20.8562 | -2.1661 |  | 4.2295 | 4.5163 | 3.9879 | 2.7156 | -98.6663 | 55.7878 | 55.8489 | 4.044 | -130.2822 |  |  |  | 17.085 | 10.03 | 6.63 | -8.17 | 5.23 | -26.1174 | -25.8495 | 28.5433 | 27.2788 | -4.7534 | -14.3052 | -14.266 | 3.9359 | 20.9807 |  |  | -2.5 | -38.5 | -3.14 | 23.4131 | 23.1734 | 22.0894 | 51.5758 | 52.3029 | -16.5935 | -45.3338 | -11.127 | 1.9628 | 36.88 | 26.13 | 11.0986 | 9.7687 | 11.8054 |  | -22.2811 | -22.2623 | 22.9746 |  | -5.2686 | -25.6 | -25.5 | -2.8857 | 2.4369 | 9.941 | 10.2109 | 2.98 | -3.08 | 11.6715 | -22.9113 | -14.34 | -14.46 | 35.62 | 3.97 | -20.4364 | -10.7182 | -41.3702 | -40.1909 | 19.8778 | -7.801 | -16.8896 | -16.8371 | -24.8543 | -19.106 |  | -82.1395 | -96.5573 |  | -13.4489 | -13.0611 | 21.8969 | -12.5651 | -12.9468 | -7.684 | -18.8864 | -40.4046 | 8.2471 | 18.66 | -14.07 | 0.9 | 5.2447 | -25.5804 | -10.7333 | -10.5918 | 8.6472 | 10.0784 | -19.649 | 4.0161 |  | 3.7597 |  |  |  | 15.2385 | 15.0711 | 21.9368 | 23.6338 | 23.8263 | 24.0546 | 31.4529 | 8.8148 | -9.86 | -2.9165 | 0.1302 | 1.29 | 0.12 | -9.2002 |  | 6.937 | 1.006 | 3.091 | 17.34 | -35.2332 | -29.2795 | -2.95 | 19.283 |  | 21.201 | -5.7751 | -6.2037 | 1.9031 |  |  | -6.8526 | -28.549 | 7.9804 | -22.4761 | 4.0097 | 4.1477 | 148.9665 | -7.6121 | -8.6359 | -3.6058 | 2.0554 | 7.5533 | 7.5871 | 1.4328 | -17.3268 | -16.9808 | -18.86 | 22.0646 | 28.5807 | 0 | 25.6338 | -25.0233 | 26.2031 |  |  | 0 | -11.2292 | 3.1337 |  | -18.0989 | -17.5056 | -13.8912 | -13.4212 | 26.66 | 26.42 | -18.8 | -19.5 | 0.3708 | -5.76 | 54.697 | 11.754 | 11.2742 | -15.7 | -24.7 | 1 | 0.4 | -18.2787 | -18.1959 | -95.6057 | 69.2946 | -247.9105 | -2.4102 | -48.452 |  | 103.3373 | 143.9687 | 69.2827 | -7.3815 | 19.1547 | 18.6848 | -31.4792 | 149.3353 | -186.4236 | -31.7239 | 41.1857 | 0.0012 | 4.753 | -3.2 | -2.167 | -2.173 | -2.08 | 5.2 | -2.6793 | -10.9575 | -6.9718 | 7.1214 | 6.1 | 2.881 | 4.559 |  |  | 3.5142 | 3.6823 | 4.0777 |  | 8.8 | 2.9666 | 0.34 |  | -4.1482 | -4.0664 | -26.3603 | -3.3665 | -3.8541 | -25.748 | -1.8819 | -3 | -13 | -15.0209 | -83.4445
21/03/2026 | 08:00 |  |  | 3.6829 | -9.2094 | 3.4147 | 13.3912 |  | 14.5328 |  | 20.0976 | 8.5237 | 8.0885 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.3105 | -6.5389 | 6.0512 | 5.9107 | 10.4213 | 3.3653 | 1.1119 | 2.2512 |  | -0.9355 | -0.269 | -0.249 | 5.444 | -13.32 | -6.6 | -0.106 | 0.372 |  | -8.56 |  | -10.6 | -10.58 | 3.1448 | 3.7376 | 17.7436 | 19.8383 | -18.1136 | -3.1091 | -3.0413 | -0.7807 | -0.7033 |  | -14.3045 | 19.413 | 19.6913 | 77.9894 | 1.6086 |  |  | -26.5606 | -26.3229 | -2.0911 |  | 5.6745 | 6.2406 | 5.192 | 3.5113 | -152.1347 | 81.8506 | 81.7896 | -25.7883 | -130.8009 |  |  |  | 23.432 | 10.65 | 7.69 | -6.05 | 7.52 | -21.8308 | -21.6969 | 24.9419 | 23.1457 | -6.0943 | 0 | -22.3548 | 5.5612 | 19.6996 |  |  | -2.3 | -36 | -3.57 | 26.3976 | 26.6604 | 25.5283 | 60.8188 | 61.1633 | -16.7283 | -57.695 | -10.2007 | 2.1573 | 40.65 | 27.9 | 12.3486 | 10.9406 | 12.6234 |  | -21.0363 | -20.7391 | 24.6064 |  | -5.7359 | -33.8 | -33.5 | -2.7283 | 3.933 | 13.0953 | 12.4374 | 4.63 | -4.01 | 17.7785 | -24.9589 | -14.46 | -14.5 | 35.41 | 7.25 | -24.7455 | -12.2909 | -39.719 | -37.7636 | 31.2294 | -0.0139 | -10.211 | -9.558 | -32.2861 | -27.4306 |  | -47.9658 | -81.4 |  | -14.9125 | -14.1312 | 24.6225 | -4.2535 | -5.0647 | -12.804 | -19.3832 | -35.9789 | 10.0327 | 12.51 | -6.84 | 0 | 5.7993 | -11.0077 | -10.5923 | -10.471 | 7.8378 | 11.4096 | -23.071 | 3.7583 |  | 3.5363 |  |  |  | 12.0569 | 10.8847 | 20.932 | 23.6326 | 23.1655 | 22.6104 | 29.959 | 7.8431 | -10.15 | -2.1236 | 0.1385 | 1.17 | 2.68 | 0 | 2.7154 | 6.959 | 1.161 |  | 17.86 | -34.8915 | -29.3307 | -2.85 | 19.8029 |  | 19.6748 | -6.3346 | -6.7888 | 1.9819 |  |  | -6.558 | -34.1538 | 8.2572 | -21.6013 | 5.6056 | 5.5338 | 149.7143 | -7.3896 | -5.2881 | -5.4042 | 1.3123 | 7.8024 | 7.8323 | 1 | -20.2882 | -19.5275 | -13.41 | 16.0428 | 3.5002 | 20.3743 | 50.9942 | -32.056 | 20.3603 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | -18.802 | -17.9341 | -19.4963 | -19.5016 | 30.69 | 30.46 | -19.4 | -19.5 | 0.054 | 4.24 | 55.0576 | 10.0086 | 9.9305 | -15.2 | -23.5 | 1.3 | 1.1 | -18.1842 | -18.013 | -133.2609 | 38.2697 | -280.0575 | -35.6285 | -40.4144 |  | 83.4777 | 132.462 | 79.8739 | 9.581 | 19.5267 | 15.8765 | -21.7664 | 165.1469 | -197.8325 | -30.9849 | 34.7895 | -0.0452 | 3.541 | -3.52 | -2.162 | -2.182 | -1.84 | 3.92 | -2.2337 | -9.7551 | -7.3808 | 7.6493 | 4.5 | 1.649 | 2.143 | 1.7446 |  | 4.1748 | 4.4669 | 4.3672 |  | 7.9 | 3.2995 | 0.42 |  | -3.1521 | -4.5309 | -26.7827 | -2.9206 | -3.4446 | -25.8929 | -1.3055 | -2.2 | -13.4 | -11.2274 | -68.9436
21/03/2026 | 08:30 |  |  | 4.0087 | -9.5855 | 3.7508 | 13.8613 |  | 16.0298 |  | 23.3939 | 10.1557 | 9.4161 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.6349 | 0.5204 | 7.2157 | 6.8939 | 12.1141 | 3.2812 | 1.106 | 2.313 |  | -0.9207 | -0.017 | -0.081 | 5.136 | -11.1 | -6.6 | -0.577 | 0.36 |  | -8.65 |  | -8.85 | -8.85 | 3.9355 | 4.2502 | 14.4145 | 18.4513 | -18.7253 | -7.5228 | -7.2527 | 0.6884 | 0.6493 |  | -14.7919 | 19.6492 | 20.3646 | 87.953 | 4.4558 |  |  | -19.8138 | -20.2117 | -2.5376 |  | 13.3651 | 6.7995 | 5.0464 | 3.5562 | -133.3964 | 76.5404 | 76.2047 | -32.7318 | -122.032 |  |  |  | 27.4637 | 14.41 | 7.82 | -12.27 | 9.26 | -20.8931 | -21.295 | 22.5466 | 20.9372 | -4.4149 |  | -16.6473 | 13.1101 | 25.6624 |  |  | 18.1 | -48.8 | -3.89 | 26.7643 | 26.9244 | 25.7152 | 56.2496 | 55.1981 | -22.9443 | -47.674 | -16.143 | 2.6891 | 41.03 | 29.76 | 14.2236 | 12.8937 | 14.3091 |  | -26.3414 | -26.3587 | 34.43 |  | -6.6616 | -36.2 | -35.8 | -1.8823 | 5.9901 | 14.0415 | 15.0351 | 6.44 | -4.03 | 22.072 | -34.402 | -14.45 | -14.47 | 36.2 | 10.27 | -32.8545 | -16.2364 | -41.8252 | -40.8727 | 36.5979 |  | -8.0546 | -6.6094 | -32.7542 | -27.9712 |  | -37.837 | -85.9905 |  | -14.8259 | -14.3773 | 26.9281 | -5.7454 | -6.4211 | -10.244 | -19.4575 | -35.7713 | 11.6787 | 19.34 | -12.62 | -0.3 | 6.1042 | -15.2459 | -11.2977 | -11.1097 | 8.0751 | 12.0579 | -24.2568 | 3.7052 |  | 3.3927 |  |  |  | 11.0521 | 11.2196 | 15.5734 | 26.0216 | 25.8031 | 18.0255 | 25.8174 | 11.2416 | -9.07 | -2.0174 | 0.1476 | 1.27 | 0.79 | 0 |  | 7.22 | 1.107 |  | 18.77 | -34.0284 | -26.6502 | -2.58 | 21.1451 |  | 20.7895 | -6.6196 | -7.3949 | 2.1822 |  |  | -7.0863 | -36.6124 | 8.2134 | -21.6295 | 4.6386 | 4.5968 | 159.4697 | -6.6901 | -5.9337 | -5.9175 | 1.2445 | 8.1979 | 8.3079 | 1 | -21.4533 | -20.6267 | -9.64 | 12.6129 | 0 | 16.8787 | 49.3068 | -35.2665 | 17.2617 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.6876 | -14.1273 | -21.3409 | -20.3952 | 29.87 | 29.67 | -22.5 | -20.5 | -0.2811 | 6 | 55.4183 | 14.0155 | 13.9498 | -14.4 | -28 | -2.8 | -3 | -17.9732 | -18.0077 | -138.092 | 38.877 | -276.6945 | -36.0625 | -41.7187 |  | 91.2914 | 124.1716 | 71.6417 | -0.2472 | 15.2886 | 15.2905 | -13.0016 | 152.088 | -189.525 | -33.2052 | 40.7109 | -0.8191 | 5.217 | -5.44 | -2.173 | -2.182 | 1.12 | 2.08 | -2.0862 | -7.4113 | -6.0044 | 9.3187 | 9.7 | 2.885 | 3.385 |  | 2.0943 | 4.1269 | 3.9018 | 3.0889 |  | 11.8 | 1.9805 | 0.57 |  | -4.9809 | -3.6865 | -26.1356 | -4.7103 | -4.4289 | -26.2809 | 0 | -6.7 | -10.1 | -16.4276 | -64.9379
21/03/2026 | 09:00 |  |  | 4.4406 | -10.0097 | 4.048 | 13.7541 |  | 17.477 |  | 25.2003 | 11.0537 | 10.5894 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 2.6796 | -0.6648 | 7.3062 | 7.2947 | 12.4595 | 1.7126 | 1.6384 | 2.4386 |  | -0.89 | 0.164 | 0.157 | 5.122 | -13.32 | -2.2 | -0.196 | 0.36 |  | -6.69 |  | -8.43 | -8.5 | 5.413 | 3.9214 | 16.5884 | 20.4994 | -19.8886 | -9.0895 | -8.7507 | 14.9726 | 16.8253 |  | -17.2477 | 23.7986 | 26.8474 | 93.0122 | -1.9469 |  |  | -16.9837 | -16.5867 | -2.585 |  | 17.7574 | 6.9711 | 4.9942 | 3.3025 | -108.9816 | 76.8151 | 77.2728 | -53.7732 | -96.718 |  |  |  | 29.9187 | 15.11 | 8.8 | -9.96 | 11.6 | -22.3666 | -21.161 | 27.9138 | 26.1714 | -4.3979 |  | -16.6068 | 18.0327 | 24.5255 |  |  | 24.2 | -47.9 | -4.35 | 30.4635 | 30.6252 | 29.3694 | 51.6206 | 51.47 | -23.1622 | -45.826 | -15.7399 | 2.8801 | 32.32 | 31.35 | 15.6299 | 14.2609 | 15.4516 |  | -25.7547 | -25.9698 | 36.1695 |  | -7.2619 | -39.1 | -38.1 | -0.6946 | 7.2992 | 14.8301 | 16.8906 | 8 | -4.3 | 22.8625 | -33.7569 | -14.51 | -14.53 | 38.02 | 12.52 | -32.4727 | -16.4636 | -42.8074 | -42.1545 | 47.3511 |  | -0.9382 | -0.8225 | -25.5644 | -22.8233 |  | -10.8524 | -90.2137 |  | -15.6714 | -15.3341 | 27.0336 | -8.1091 | -8.3241 | -14.34 | -18.1869 | -36.1771 | 10.9984 | 18.81 | -7.76 | 1.1 | 6.5309 | -23.6392 | -11.5097 | -11.3735 | 8.7618 | 8.0791 | -16.4539 | 3.5165 |  | 3.3182 |  |  |  | 11.2196 | 11.0521 | 14.4012 | 28.6625 | 27.8163 | 15.0018 | 24.042 | 8.1166 | -11.43 | -3.2131 | 0.165 | 0.61 | 1.78 | 0 |  | 7.055 | 1.186 |  | 19.01 | -32.4278 | -24.9024 | -2.19 | 22.4088 |  | 22.123 | -7.6464 | -8.3032 | 2.2649 |  |  | -7.4451 | -39.0351 | 8.5659 | -21.6806 | 4.0059 | 4.2319 | 168.0536 | -6.2777 | -5.4709 | -5.584 | 1.276 | 8.7472 | 8.8854 | 0.5784 | -23.1 | -21.3503 | -5.03 | 6.3752 | 0 | 27.3016 | 46.0342 | -34.2608 | 17.4473 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.7157 | -11.5235 | -22.1433 | -22.7396 | 27.22 | 27.03 | -19.2 | -18.9 | 0.4935 | 6.32 | 44.1182 | 17.9473 | 17.5283 | -12.3 | -27.9 | -5.3 | -5.5 | -17.8545 | -17.8319 | -134.7202 | 41.4287 | -277.1135 | -40.5877 | -40.1475 |  | 87.9325 | 113.8407 | 70.3454 | 7.5694 | 19.7384 | 16.8868 | -4.9126 | 151.4987 | -186.0563 | -30.8897 | 34.7029 | -0.1624 | 2.808 | -4.48 | -2.169 | -2.17 | 0 | 1.76 | -1.8154 | -7.9087 | -6.2394 | 9.2302 | 9.9 | 5.174 | 3.724 |  | 1.7616 | 4.2048 | 3.1245 | 3.4912 |  | 11.9 | 6.841 | 0.74 |  | -5.0369 | -3.015 | -25.8865 | -4.3528 | -4.445 | -26.1261 | 0 | -6.6 | -9.9 | -16.6077 | -48.7337
21/03/2026 | 09:30 |  |  | 4.5388 | -10.1099 | 4.1981 | 14.608 |  | 17.7484 |  | 28.0587 | 12.4426 | 11.954 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 1.9775 | 4.1486 | 7.2034 | 7.1172 | 12.4149 | 1.8402 | 1.5809 | 1.5812 |  | -0.6784 | -0.055 | -0.038 | 5.656 | -11.1 | -2.2 | -0.19 | 0.364 |  | -8.35 |  | -9.26 | -9.33 | 7.2197 | 3.8994 | 18.6218 | 22.9407 | -15.9099 | -7.8855 | -7.6233 | -0.6152 | -0.666 |  | -13.2927 | 23.1246 | 23.7016 | 86.3249 | -5.2549 |  | 0 | -21.6215 | -21.9019 | -3.1416 |  | 18.4973 | 9.4235 | 5.4937 | 3.8384 | -116.9164 | 81.576 | 81.5454 | -66.7546 | -92.3686 |  |  |  | 33.1321 | 14.96 | 8.64 | -9.18 | 12.82 | -21.4289 | -21.4289 | 29.3714 | 27.5534 | -5.25 |  | -21.2872 | 18.6625 | 19.5299 |  |  | 21.3 | -37.5 | -4.64 | 29.8034 | 29.6596 | 28.4084 | 58.156 | 57.8002 | -31.2937 | -45.4922 | -23.9585 | 3.0731 | 35.11 | 33.85 | 16.8799 | 15.4327 | 16.3757 |  | -20.55 | -20.8347 | 23.8841 |  | -7.6188 |  | -40.5 | -0.3394 | 8.9822 | 18.2999 | 19.4882 | 9.78 | -4.84 | 27.094 | -23.9814 | -14.66 | -14.73 | 40.01 | 13.14 | -22.9636 | -11.6455 | -40.6482 | -38.8727 | 60.992 |  | 12.1191 | 12.8705 | -19.6544 | -14.1735 |  | -1.3714 | -85.0136 |  | -15.518 | -15.4252 | 15.5524 | -3.2051 | -3.2212 | -6.66 | -18.5912 | -35.4769 | 5.0334 | 19.72 | -14.19 | 7.4 | 6.8426 | -16.5896 | -12.4905 | -12.1171 | 9.6843 | 3.5106 | -15.3349 | 3.8846 |  | 3.556 |  | 0 |  | 11.8894 | 11.387 | 13.229 | 25.0632 | 25.0919 | 17.3063 | 25.5378 | 12.2329 | -9 | -2.6162 | 0.1916 | 1.77 | -1 | -12.172 |  | 7.238 | 1.318 |  | 18.97 | -34.1037 | -27.3444 | -1.96 | 22.6098 |  | 26.5281 | -10.2766 | -10.9745 | 2.4364 | 0.0728 |  | -8.3035 | -38.7424 | 8.7515 | -24.0691 | 4.8515 | 4.5723 | 164.9388 | -5.7684 | -5.497 | -8.3027 | 1.4648 | 9.0109 | 9.1939 | 0.9477 | -21.2154 | -21.5987 | -8.8 | 11.7422 | 0 | 19.0991 | 49.166 | -36.8505 | 15.5464 |  |  | 0 | 0 | -2.7381 |  | -11.9904 | -11.5784 | -25.5246 | -24.9501 | 27.45 | 27.26 | -21.4 | -21.2 | 0.4752 | 7.36 | 46.251 | 17.9488 | 18.3718 | -12.3 | -32 | -5.4 | -5.6 | -17.8586 | -17.8255 | -138.9092 | 35.5546 | -273.3418 | -33.5583 | -40.7626 |  | 93.2988 | 111.2111 | 66.5085 | 0.5534 | 17.9304 | 17.6013 | -2.9185 | 149.3983 | -184.4925 | -34.7014 | 36.0864 | -0.3748 | 3.031 | -5.68 | -2.205 | -2.218 | 1.28 | -0.8 | -0.4992 | -5.3605 | -5.214 | 5.4795 | 10.3 | 5.761 | 3.988 |  | 2.0445 | 4.3753 | 4.1568 | 3.383 |  | 15.5 | 3.3213 | 0.8 |  | -4.5772 | -3.3813 | -26.0798 | -4.0812 | -4.6819 | -26.4841 |  | -9.9 | -7.8 | -12.1649 | -58.0828
21/03/2026 | 10:00 |  |  | 4.6113 | -10.2145 | 4.2651 | 14.5245 |  | 17.3516 |  | 29.3541 | 13.0986 | 12.7573 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.4868 | 1.5585 | 7.2185 | 7.2895 | 12.4424 | 1.6758 | 1.4847 | 1.4807 |  | -0.6003 | 0.248 | 0.268 | 5.838 | -13.32 | 2.2 | 0.027 | 0.372 |  | -6.42 |  | -8.12 | -8.1 | 7.0123 | 3.9021 | 19.1728 | 23.5145 | -17.4537 | -8.4649 | -7.3293 | 19.5243 | 16.5806 |  | -15.7434 | 29.3128 | 34.7149 | 86.9359 | -6.9837 | 0.3 | 0.2 | -18.0165 | -19.6186 | -3.0219 |  | 18.7323 | 9.2841 | 6.1519 | 3.8654 | -88.6868 | 83.8343 | 83.7733 | -87.13 | -73.0596 |  |  |  | 35.148 | 15.26 | 8.97 | -7.82 | 13.62 | -23.3043 | -22.9025 | 30.5955 | 28.5208 | -5.8835 |  | -20.0605 | 18.1938 | 19.1003 |  |  | 27 | -37.8 | -4.81 | 32.291 | 32.2674 | 31.1192 | 53.4963 | 54.3818 | -29.7982 | -44.7911 | -22.4635 | 3.2378 | 37.16 | 33.16 | 17.1924 | 16.0187 | 16.8415 |  | -20.0394 | -20.4339 | 22.4797 |  | -7.8884 | -41.6 | -40.8 | -0.3125 | 9.7303 | 18.9307 | 20.6015 | 10.5 | -4.88 | 26.0245 | -21.3762 | -15.47 | -15.54 | 43.32 | 14.38 | -18.9636 | -9.4364 | -41.0959 | -39.6727 | 73.9263 |  | 22.5577 | 23.2931 | -22.7013 | -18.8913 |  | 27.3118 | -86.8226 |  | -16.8946 | -16.0984 | 18.3807 | 0.8123 | -1.589 | -17.412 | -18.8133 | -35.897 | 4.1296 | 0 | -6.13 | -0.1 | 7.1993 | -11.0705 | -12.0081 | -11.8595 | 8.9836 | 0.6894 | -15.6702 | 3.7287 |  | 3.5294 | 0 | 0 |  | 13.229 | 13.8989 | 9.8799 | 26.0499 | 25.789 | 14.5661 | 23.4671 | 13.2436 | -9.86 | -2.4221 | 0.2181 | 1.5 | 0.39 | -12.0213 |  | 7.162 | 0.84 |  | 18.57 | -33.0117 | -26.1744 | -2.23 | 22.4298 |  | 27.4573 | -10.5158 | -11.1224 | 2.4546 |  |  | -7.277 | -39.1972 | 8.9918 | -24.5966 | 4.4473 | 4.1145 | 171.6247 | -5.8427 | -5.0087 | -7.6157 | 1.8938 | 9.3698 | 9.4786 | 0.9606 | -22.472 | -21.361 | -5.03 | 7.9158 | -3.2342 | 25.1955 | 45.5907 | -35.9414 | 16.3213 |  |  | -11.1499 | -11.4609 |  |  | -12.5122 | -11.6333 | -25.718 | -25.4597 | 30.2 | 30.01 | -22.6 | -22.9 | 0.5466 | 8.8 | 48.2133 | 15.3454 | 15.2808 | -11.4 | -32.4 | -4.9 | -5.1 |  | -17.5804 | -134.747 | 38.3828 | -274.8367 | -34.5429 | -38.9108 |  | 91.3356 | 117.0823 | 68.5461 | 1.6421 | 20.4285 | 19.1387 | -4.5728 | 148.3584 | -185.7598 | -32.4531 | 36.4534 | -0.7947 | 3.521 | -6.16 | -2.227 | -2.235 | 1.6 | -1.44 | -0.9449 | -4.8325 | -4.744 | 5.098 | 9 | 3.757 | 2.973 |  |  | 3.3224 | 3.2322 | 3.1064 |  | 15.8 | 2.7331 | 1 |  | -4.3442 | -2.6795 | -26.514 | -4.4049 | -5.4196 | -26.6468 | 1.323 | -10.2 | -7 | -21.7027 | -45.9221
21/03/2026 | 10:30 |  |  | 4.6811 | -10.248 | 4.5808 | 14.8446 |  | 18.1551 |  | 30.2734 | 13.6426 | 16.7431 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.3745 | 0.2563 | 7.5026 | 7.6762 | 13.0705 | 1.5889 | 1.5672 | 1.4902 |  | -0.5495 | 0.288 | 0.326 | 5.731 | -8.88 | 2.2 | -0.191 | 0.365 |  | -5.94 | -10 | -8.44 | -8.47 | 6.7994 | 3.9388 | 19.8374 | 23.7559 | -17.3358 | -7.8476 | -6.8111 | 14.9671 | 19.4549 |  | -16.875 | 27.9398 | 27.4984 | 87.7702 | -6.5388 | -0.3 | -0.4 | -17.5021 | -18.4736 | -3.0922 |  | 19.4861 | 9.7071 | 5.6834 | 3.9669 | -72.9087 | 82.461 | 82.3084 | -91.0936 | -55.7716 |  |  |  | 37.5331 | 15.8 | 9.87 | -6.55 | 15.31 | -22.9025 | -22.6346 | 30.7666 | 29.234 | -4.2738 |  | -23.3379 | 18.3869 | 13.8698 |  |  | 23.9 | -27.4 | -4.9 | 32.3928 | 32.8563 | 31.589 | 52.5397 | 52.8583 | -28.8136 | -45.6034 | -20.743 | 3.4165 | 33.64 | 34.96 | 7.5049 | 6.6437 | 17.3555 |  | -14.7846 | -14.5899 | 24.5639 |  | -8.143 | -41.6 | -40 | -0.0745 | 11.0393 | 18.4576 | 22.6425 | 12 | -4.34 | 25.0015 | -23.2313 | -14.41 | -14.32 | 40.92 | -10.56 | -20.4545 | -10.2273 | -41.5262 | -40.2 | 64.9293 |  | 15.7043 | 16.4433 | -16.8392 | -10.7993 |  | 32.8959 | -87.6385 |  | -16.1502 | -15.7574 | 21.1539 | -2.3832 | -3.3639 | -1.028 | -18.3447 | -38.4017 | 3.0268 | 0 | -4.6 | 0.8 | 7.1632 | -17.2685 | -11.4283 | -11.5089 | 6.8692 | -1.0824 | -14.8725 | 4.1227 |  | 3.9024 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 14.7362 | 10.0474 | 25.5288 | 25.5856 | 13.6647 | 23.0033 | 12.5014 | -9.67 | -2.2097 | 0.2181 | 1.03 | -0.02 | -13.0613 |  | 7.21 | 0.836 |  | 19.68 | -33.3528 | -26.3947 | -2.23 | 24.5326 |  | 27.8606 | -10.3709 | -11.1051 | 2.5038 | 0.0375 |  | -6.9821 | -32.9023 | 8.9463 | -23.1265 | 5.0441 | 4.4557 | 181.6596 | -3.2389 | -5.8595 | -9.5696 | 1.9137 | 9.5383 | 9.6764 | 1.2971 | -23.5841 | -22.5461 | -3.77 | 7.9779 | 0 | 23.5742 | 41.3374 | -35.9671 | 16.9149 |  |  | -10.7193 | -11.1618 |  |  | -13.0176 | -12.6056 | -27.3494 | -26.9781 | 30 | 29.78 | -24 | -23.9 | 0.4752 | 11.44 | 51.5146 | 15.1806 | 14.8472 | -11 | -32.4 | -4.1 | -4.7 | -17.8869 | -17.8362 | -130.9323 | 40.7745 | -274.9198 | -36.6205 | -40.2945 |  | 88.5713 | 115.0386 | 69.2394 | 3.0384 | 17.6043 | 18.0846 | -5.942 | 154.2261 |  | -36.4372 | 36.9218 | -1.1951 | 4.43 | -6.4 | -2.232 | -2.256 | 2.96 | -1.84 | -0.939 | -4.3931 | -4.6281 | 5.2445 | 8.9 | 0.246 | 0.364 |  |  | 3.9669 | 4.0598 | 3.4391 |  | 16.4 | 2.0092 | 1.07 |  | -4.2352 | -3.3621 | -26.4904 | -4.0359 | -4.469 | -26.5849 | 0 | -10.6 | -6.4 | -22.4911 | -44.9761
21/03/2026 | 11:00 |  |  | 4.9209 | -10.5496 | 4.9669 | 16.2863 |  | 10.5641 |  | 30.3373 | 13.7626 | 16.6903 | -17.76 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 3.7281 | 6.7418 | 8.0984 | 8.1835 | 13.8343 | 2.7422 | 1.5049 | 1.5018 |  | -0.5866 | 0.707 | 0.725 | 5.283 | -2.22 | 2.2 | -0.464 | 0.35 |  | -3.88 |  | -11.81 | -11.76 | 6.7725 | 4.0279 | 22.1594 | 26.4783 | -19.875 | -6.5355 | -6.1925 | 2.179 | 2.1654 |  | -14.5874 | 16.6278 | 19.2703 | 105.6453 | 0.1768 | -2.2 | -2.1 | -20.1046 | -20.2215 | -3.4025 |  | 15.8855 | 9.9824 | 6.206 | 4.1487 | -94.8515 | 102.2675 | 102.2675 | -69.2357 | -36.1032 |  |  |  | 37.8824 | 15.73 | 9.95 | -7.29 | 14.18 | -19.4196 | -19.4196 | 27.4981 | 25.4306 | -4.9073 |  | -32.0811 | 15.919 | 13.1076 |  |  | 15.7 | -25.8 | -5.02 | 28.5337 | 28.5165 | 27.4265 | 65.4996 | 65.6541 | -27.4368 | -59.9823 | -19.0599 | 3.4854 | 36.32 | 35.39 | -4.5313 | -4.8828 | 17.4731 |  | -14.339 | -13.9289 | 39.0625 |  | -8.0986 | -43.9 | -43.5 | 0.5463 | 11.9743 | 17.8267 | 24.1269 | 12.93 | -4.15 | 23.7615 | -38.7372 | -14.28 | -14.41 | 45.18 | -34.92 | -34.3455 | -16.9818 | -41.9178 | -40.6364 | 48.6971 |  | 0.7194 | 1.211 | -17.4192 | -12.4851 |  | 17.6736 | -94.0713 |  | -16.8246 | -16.0049 | 17.2556 | 0.1857 | -0.6645 | 11.28 | -18.6857 | -44.1658 | -0.382 | 0 | -14.15 | 0.1 | 7.3246 | -12.0447 | -11.2135 | -11.0674 | 6.9273 | -1.4129 | -12.1086 | 4.0683 |  | 3.7846 |  | 0 |  | 9.8799 | 9.7125 | 14.0663 | 26.5077 | 25.8714 | 18.1333 | 29.1276 | 11.7104 | -8.33 | -2.6162 | 0.1916 | 1.33 | -0.63 | -12.0715 |  |  |  |  | 20.09 | -38.3578 | -30.3612 | -2.18 | 24.5778 |  | 27.3499 | -10.3027 | -11.0015 | 2.5485 | 0.0353 |  | -6.8822 | -28.9976 | 9.3205 | -22.6312 | 5.7639 | 3.9644 | 178.5375 | -3.3892 | -5.5622 | -9.7621 | 0.8978 | 9.6554 | 9.8188 | 0 | -20.8995 | -20.4074 | -15.51 | 17.9215 | 5.5512 | 13.705 | 64.5519 | -38.2813 | 14.0697 |  |  | -10.3662 | -10.2656 |  | -3.6896 | -13.3912 | -12.8473 | -27.7322 | -27.7832 | 31.02 | 30.63 | -23.4 | -22.9 | 0.4752 | 12.08 | 55.2904 | 13.491 | 13.8884 | -11 | -33.1 | -3.7 | -4.2 |  | -17.8269 | -156.7374 | 43.9509 | -272.9979 | -32.8221 | -43.1511 |  | 94.6675 | 117.1198 | 67.0232 | -1.3768 | 19.8478 | 16.8618 | -7.9914 | 146.7703 | -184.4204 | -38.7955 | 41.84 | -0.7263 | 4.262 | -7.04 | -2.279 | -2.288 | 2.64 | -1.6 | -0.9162 | -4.3931 | -5.4185 | 4.7471 | 9.8 | 1.488 | 1.825 |  |  | 3.7584 | 4.1161 | 3.9841 |  | 16.4 | 1.7837 | 1.15 |  | -4.0415 | -3.5011 | -26.5302 | -3.5045 | -4.6186 | -26.5841 | 0 | -10.9 | -6.9 | 5.3077 | 23.3703
21/03/2026 | 11:30 |  |  | 4.8703 | -10.5229 | 4.9659 | 12.9003 |  | 12.1876 |  | 31.1518 | 13.9646 | 16.8824 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | 3.6364 | 5.0285 | 8.2378 | 7.9874 | 13.6771 | 2.9328 | 1.0208 | 1.5747 |  | -0.724 | 0.882 | 0.894 | 5.793 | 0 | 4.4 | -0.26 | 0.367 |  | -2.88 |  | -11.25 | -11.25 | 6.5951 | 4.5287 | 24.2378 | 29.0095 | -21.5187 | -6.9512 | -6.3256 | 19.3547 | 13.1615 |  | -15.4277 | 21.5924 | 24.6055 | 103.9826 | -1.9796 | -1.7 | -1.4 | -18.5459 | -18.324 | -3.3838 |  | 15.8064 | 10.0388 | 6.1053 | 4.0479 | -68.2699 | 100.7111 | 101.2604 | -82.0521 | -13.5416 |  |  |  | 38.7506 | 15.95 | 10.18 | -6.93 | 14.4 | -20.3573 | -19.9554 | 28.2832 | 25.9488 | -4.5112 |  | -31.382 | 16.1941 | 12.0063 |  |  | 18 | -25.5 | -5.12 | 29.6663 | 29.9059 | 29.0561 | 62.2493 | 63.0744 | -24.3484 | -59.408 | -17.0727 | 3.532 | 35.4 | 36.85 | -4.375 | -4.6875 | 17.3794 |  | -13.7376 | -13.0346 | 36.5681 |  | -8.2285 | -44.2 | -45.2 | 0.5194 | 11.9743 | 17.669 | 24.1269 | 13.07 | -4.12 | 22.506 | -35.807 | -14.44 | -14.42 | 43.13 | -34.55 | -32.3818 | -15.8818 | -42.147 | -40.9545 | 52.3669 |  | 4.1637 | 5.0624 | -23.1737 | -17.8992 |  | 31.4763 | -96.984 |  | -17.4022 | -16.5279 | 22.3636 | 2.046 | 1.1162 | -14.852 | -18.9868 | -40.3944 | 5.1622 | 12.35 | -5.55 | 0 | 7.8029 | -9.5153 | -12.2545 | -12.0139 | 9.0635 | 2.2828 | -17.478 | 4.0787 |  | 3.7798 |  |  |  | 9.8799 | 9.7125 | 14.5687 | 25.7126 | 25.1609 | 17.4988 | 27.5893 | 11.2465 | -8.72 | -2.4221 | 0.1916 | 1.92 | -0.02 | -11.2692 | 2.7154 | 7.147 | 0.747 | 3.091 | 20.49 | -38.2511 | -30.3747 | -1.95 | 24.4349 |  | 27.7298 | -10.5541 | -11.1514 | 2.5774 |  |  | -6.8847 | -28.2065 | 9.2352 | -22.3184 | 4.41 | 3.9199 | 185.6655 | -3.0909 | -5.4734 | -9.8545 |  | 9.8093 | 9.9533 |  | -21.2345 | -19.9972 | -13.83 | 16.4668 | 5.3946 | 16.6387 | 60.4866 | -38.0127 | 14.4778 |  |  | 0 | -12.3699 |  |  | -13.4461 | -13.2044 | -28.8262 | -28.575 | 31.12 | 30.59 | -22.9 | -22.5 | 0.4752 | 13.2 | 56.9511 | 12.8909 | 12.8412 | -10.6 | -32.2 | -3.7 | -3.8 |  | -18.0748 | -151.0304 | 46.7248 |  | -34.0754 | -41.8805 |  | 94.0137 | 117.1944 | 67.5003 | -1.356 | 18.7404 | 16.9468 | -7.5354 | 147.8926 | -184.2583 | -37.4076 | 41.8224 | -0.3748 | 4.474 | -6.72 | -2.269 | -2.267 | 2.16 | -1.6 | -0.8044 | -4.5396 | -5.449 | 4.5121 | 10.1 | 4.113 | 3.651 |  |  | 3.6435 | 3.8968 | 3.0358 |  | 16 | 1.5213 | 1.27 |  | -3.6891 | -3.3361 | -27.0264 | -4.0701 | -4.7587 | -27.241 |  | -9.8 | -6.5 | 0.0556 | 28.3578
21/03/2026 | 12:00 |  |  | 4.91 | -10.5453 | 4.9909 | 13.089 |  | 12.8941 |  | 31.584 | 14.3226 | 17.1767 | -19.98 | -33 | 8.8 |  | -22 | 3.7825 | 5.1782 | 8.3732 | 8.4816 | 14.3606 | 3.2323 | 1.6546 | 1.5708 |  | -0.4483 | 0.866 | 0.89 | 5.436 | 0 | 2.2 | -0.478 | 0.357 |  | -2.65 |  | -11.48 | -11.63 | 6.8019 | 3.9325 | 24.5663 | 28.9859 | -21.0276 | -6.648 | -6.4683 | 10.4814 | 11.4721 |  | -15.8416 | 16.5478 | 20.1556 | 107.1574 | -1.5293 | -1.1 | -1.2 | -18.5958 | -18.2472 | -3.7179 |  | 16.544 | 8.973 | 6.0324 | 4.0706 | -70.1926 | 99.1241 | 100.2533 | -79.743 | -17.7077 |  |  |  | 37.4133 | 15.43 | 9.88 | -6.55 | 13.74 | -19.0177 | -18.6158 | 27.8355 | 25.504 | -3.9215 |  | -31.8895 | 16.5128 | 10.646 |  |  | 16.3 | -21.7 | -5.03 | 29.4855 | 29.8582 | 28.3202 | 61.115 | 61.4091 | -24.7881 | -57.8753 | -16.757 | 3.6799 | 35.79 | 36.99 | -3.75 | -4.1016 | 17.4774 |  | -12.2121 | -11.6298 | 33.2341 |  | -8.1516 | -44.3 | -43.3 | 0.4694 | 12.3484 | 18.2999 | 24.498 | 13.37 | -4.19 | 25.2185 | -33.1169 | -14.06 | -14.18 | 42.16 | -34.21 | -30.4182 | -15.8 | -40.4781 | -39.3727 | 50.7249 |  | 3.6932 | 4.0478 | -17.8489 | -12.9279 |  | 28.5224 | -94.6888 |  | -16.8635 | -15.591 | 19.9354 | 1.1883 | 0.3217 | -4.1 | -18.49 | -41.2561 | 3.3068 | 18.89 | -14.83 | 2.2 | 7.695 | -12.9301 | -10.778 | -10.5843 | 7.519 | 0.8437 | -15.6259 | 4.062 |  | 3.7896 |  |  |  | 9.2101 | 8.7077 | 17.0805 | 24.5681 | 25.324 | 17.6588 | 27.6525 | 10.7338 | -9.61 | -2.7205 | 0.1998 | 1.78 | -0.33 | -10.7494 |  |  | 0.752 |  | 18.66 | -38.0146 | -30.6611 | -2.15 | 22.3858 |  | 29.9784 | -11.6087 | -12.2011 | 2.7665 | 0.0698 |  | -7.4607 | -27.1958 | 9.0345 | -23.8345 | 4.1986 | 4.1366 | 181.7381 | -3.0551 | -5.9154 | -11.2142 | 0.97 | 9.6994 | 9.9216 | 0.3136 | -22.5126 | -22.013 | -14.25 | 17.1321 | 7.1041 | 14.0514 | 62.2786 | -38.3696 | 14.5703 |  | 0 | -13.2161 | -11.7027 | -7.1556 |  | -13.4626 | -13.1165 | -27.9534 | -27.8464 | 31.7 | 31.71 | -22.7 | -22.6 | 0.51 | 12.8 | 60.2084 | 12.4494 | 12.3935 | -10.6 | -32.9 | -3.3 | -3.8 | -18.0942 | -18.0591 | -153.6873 | 46.5746 | -273.7341 | -33.7606 | -42.483 |  | 93.9832 | 119.6778 | 68.7134 | -1.649 | 20.5817 | 15.9183 | -6.8882 | 149.5172 | -183.7083 | -39.0155 | 39.6034 | -0.4211 | 4.093 | -7.36 | -2.266 | -2.282 | 3.04 | -1.12 | -1.3083 | -5.037 | -5.4765 | 4.7776 | 10 | 2.931 | 2.069 |  |  | 3.7503 | 3.1931 | 3.2936 |  | 15.3 | 1.2875 | 1.29 |  | -3.0695 | -3.5952 | -27.697 | -2.6496 | -4.3551 | -26.973 | 0 | -9.6 | -7.1 | 0.8751 | 26.5394
21/03/2026 | 12:30 |  |  | 4.9452 | -10.318 | 5.0963 | 16.5267 |  | 13.123 |  | 31.8789 | 14.3726 | 17.3088 | -17.76 |  | 8.8 |  |  | 3.6356 | 7.4684 | 8.0499 | 8.0811 | 13.755 | 3.3019 | 1.3887 | 1.5414 |  | -0.719 | 0.773 | 0.784 | 5.701 | -2.22 | 2.2 | -0.126 | 0.36 |  | -3.11 |  | -11.62 | -11.69 | 6.5858 | 4.3251 | 22.6805 | 26.8272 | -19.9324 | -6.6512 | -5.8916 | 12.4982 | 5.1852 |  | -14.29 | 13.3629 | 15.0716 | 103.2742 | 5.0669 | -3.9 | -3.7 | -20.6718 | -18.2633 | -3.5217 |  | 14.0692 | 8.971 | 6.093 | 4.0393 | -82.522 | 102.298 | 101.9623 | -75.4682 | -30.9956 |  |  |  | 36.5351 | 15.03 | 9.55 | -7.43 | 13.45 | -19.0177 | -19.1517 | 27.4712 | 25.4368 | -2.608 |  | -34.6375 | 14.4751 | 10.3521 |  |  | 14.7 | -20.5 | -4.9 | 28.3848 | 28.1026 | 26.8481 | 65.0958 | 65.4326 | -25.6466 | -60.119 | -18.5082 | 3.3309 | 39.62 | 36.88 | -4.0625 | -4.4922 | 17.3556 |  | -11.5184 | -11.0124 | 33.1674 |  | -8.0761 | -44.2 | -43.8 | 0.0018 | 12.3484 | 17.669 | 24.6835 | 13.23 | -3.52 | 24.9705 | -32.0568 | -13.47 | -13.63 | 42.76 | -37.05 | -28.2 | -13.7364 | -41.6307 | -39.7818 | 36.7476 | 9.1445 | -4.4941 | -6.4519 | -21.1223 | -11.8232 |  | 21.3693 | -90.9787 |  | -16.5682 | -16.4092 | 21.7867 | 3.4982 | 2.4524 | -1.54 | -18.8478 | -40.5616 | 5.5345 | 17.66 | -11.53 | -1.4 | 7.7606 | -10.9507 | -10.4638 | -10.745 | 7.8258 | 3.5348 | -11.8645 | 4.0266 |  | 3.8032 |  |  |  | 8.7077 | 8.5403 | 17.4155 | 25.3665 | 24.461 | 19.2527 | 30.8549 | 10.2211 | -9.68 | -3.5152 | 0.2181 | 2.11 | -1.27 | -10.8611 | 2.7154 | 7.199 | 0.474 | 3.091 | 18.05 | -39.9561 | -32.5005 | -2.33 | 21.4134 |  | 30.4906 | -10.7741 | -11.5152 | 2.0412 |  |  | -7.1289 | -23.2171 | 8.1439 | -24.3449 | 4.4594 | 4.5788 | 180.1772 | -3.829 | -6.9771 | -10.214 | 0.7071 | 9.5383 | 9.6685 | 0 | -21.3828 | -20.3563 | -18.02 | 18.0237 | 0 | 10.6359 | 69.152 | -39.1444 | 13.7443 |  | 0 | 0 | 0 |  | -8.9038 | -13.089 | -13.2593 | -25.0074 | -25.0002 | 33.66 | 33.14 | -21.9 | -22.5 | 0.4935 | 14.24 | 58.358 | 13.607 | 13.8534 | -11 | -34.6 | -4.1 | -4.7 | -18.2735 | -18.1349 | -160.8797 | 38.9922 | -273.981 | -30.1674 | -45.612 |  | 95.2155 | 115.6185 | 67.9473 | -1.2095 | 18.6869 | 14.2399 | -5.9852 | 148.3028 | -184.2616 | -37.1096 | 39.0201 | -0.7263 | 3.262 | -7.92 | -2.277 | -2.283 | 2.88 | -0.32 | -2.4335 | -5.9159 | -6.2394 | 4.3961 | 12.3 | 5.391 | 3.227 | 1.9705 |  | 4.3113 | 3.9802 | 3.6058 |  | 18.3 | 2.0481 | 1.26 |  | -3.4458 | -4.0132 | -26.4524 | -3.1094 | -4.0387 | -26.5225 | 0 | -12.1 | -5.5 | 8.0914 | 24.9047
21/03/2026 | 13:00 |  |  | 4.9163 | -10.4669 | 5.2226 | 19.4932 |  | 12.8739 |  | 29.768 | 13.3166 | 16.3571 | -17.76 | -28.6 | 0 | 6.624 | -19.8 | 3.3876 | 9.2622 | 7.0725 | 7.0914 | 12.1954 | 2.9619 | 1.4294 | 1.5427 |  | -0.7532 | 0.633 | 0.657 | 5.744 | -2.22 | -4.4 | -0.115 | 0.363 |  | -3.47 |  | -11.94 | -11.96 | 5.4833 | 3.9692 | 22.1804 | 26.7148 | -21.4582 | -7.1161 | -6.349 | 11.6916 | 13.1201 |  | -17.4813 | 25.9859 | 26.3791 | 99.2694 | 5.4413 | -3.9 | -3.8 | -19.0162 | -19.6988 | -3.4616 |  | 11.9624 | 7.8366 | 6.0251 | 4.0026 | -84.3531 | 100.8636 | 101.7182 | -68.1969 | -32.4832 |  |  |  | 33.3916 | 14.69 | 8.64 | -8.78 | 12.59 | -19.4196 | -19.1517 | 27.9348 | 26.0065 | -2.8272 |  | -32.1178 | 12.301 | 7.204 |  |  | 8 | -15.3 | -4.53 | 26.4786 | 26.4855 | 25.1706 | 67.8864 | 68.5973 | -24.9691 | -60.8045 | -18.4936 | 3.5182 | 38.02 | 35.96 | -5 | -5.2734 | 16.895 |  | -8.3067 | -8.0749 | 23.6129 |  | -7.8829 | -41.8 | -41.3 | -0.7324 | 11.7873 | 19.7193 | 24.3124 | 12.89 | -4.62 | 25.048 | -23.3313 | -14.36 | -14.42 | 44.64 | -40.47 | -18.3818 | -9.4364 | -38.2039 | -36.4364 | 35.9505 | 8.2915 | -3.6871 | -3.5644 | -23.9535 | -20.1723 | -0.524 | 9.7355 | -103.1334 |  | -16.0325 | -15.3859 | 15.9065 | 13.679 | 11.9181 | -24.068 | -19.5116 | -40.3915 | 1.9854 | 27.28 | -15.33 | 0 | 7.7351 | 12.6402 | -10.6876 | -10.6716 | 7.129 | 2.3803 | -15.5915 | 4.1194 |  | 3.8773 |  |  |  | 9.7125 | 9.545 | 22.9415 | 21.1518 | 21.0514 | 23.3853 | 33.0895 | 7.599 | -9.34 | -2.8084 | 0.1485 | 1.81 | 1.21 | 0 |  |  |  |  | 19.01 | -41.9243 | -35.4994 | -2.36 | 21.3382 |  | 29.2597 | -11.2276 | -11.8441 | 2.576 |  |  | -7.3153 | -21.4142 | 8.3929 | -24.2 | 3.4666 | 3.7563 | 179.9778 | -3.9409 | -5.6059 | -10.7364 | 0.6564 |  | 9.7001 |  | -19.6802 | -19.0359 | -14.25 | 16.1682 | 0 | 19.6972 | 64.5752 | -42.3486 | 10.2652 |  |  | 0 | -11.0619 |  |  | -13.8965 | -13.7263 | -26.7761 | -26.1926 | 35.3 | 35.03 | -24.8 | -24.3 | 0.4935 | 13.92 | 65.1005 | 11.2546 | 11.4507 | -11.4 | -34.1 | -3.3 | -3.8 | -18.1558 | -18.1371 | -159.562 | 51.7239 | -261.0589 | -17.8161 | -26.957 |  | 110.0492 | 124.1875 | 59.5278 | -14.9297 | 15.2989 | 14.6887 | -10.4582 | 131.6704 | -176.1917 | -47.0719 | 49.1753 | 0.0476 | 3.026 | -8 | -2.262 | -2.266 | 3.52 | -1.2 | -1.6805 | -5.095 | -5.8579 | 4.2496 | 10.8 | 3.115 | 3.993 | 1.8371 |  | 4.7591 | 3.8622 | 3.793 |  | 18.4 | 1.7706 | 1.17 |  | -2.8195 | -4.3387 | -27.8701 | -2.3418 | -3.7681 | -27.506 | 0 | -12 | -4.8 | 3.9862 | 31.3404
21/03/2026 | 13:30 |  |  | 4.7488 | -10.3347 | 5.2728 | 14.4662 |  | 11.9481 |  | 26.8477 | 11.8606 | 14.8596 | -17.76 | -30.8 | 0 | 7.452 | -19.8 | 3.4669 | 8.8443 | 7.2559 | 7.1428 | 12.1894 | 2.9603 | 1.5237 | 2.3096 |  |  | 0.39 | 0.405 | 5.517 | -2.22 | -4.4 | 0.031 | 0.356 |  | -6.61 |  | -12.56 | -12.71 | 6.0275 | 3.9527 | 21.015 | 25.7217 | -15.5331 | -8.5697 | -8.1573 | 1.0909 | 1.0387 |  | -13.3506 | 22.0711 | 23.6329 | 90.6389 | 7.7331 | -4.5 | -4.4 | -21.7612 | -21.6698 | -3.7124 |  | 11.5431 | 7.7614 | 4.9631 | 3.4546 | -114.1392 | 100.4974 | 100.4364 | -58.2132 | -61.2359 |  |  |  | 30.0983 | 14.02 | 8.51 | -10.41 | 10.78 | -16.4725 | -16.2046 | 25.4518 | 23.6975 | -2.714 | 0 | -31.3882 | 11.3941 | 8.0268 |  |  | 3 | -14.9 | -4.53 | 24.1409 | 24.18 | 23.1523 | 70.4239 | 71.292 | -26.2809 | -61.1564 | -20.1396 | 3.3321 | 36.8 | 34 | -6.0938 | -6.4453 | 16.2278 |  | -8.9494 | -8.3016 | 25.4519 |  | -7.4491 | -39.5 | -39 | -0.7324 | 11.2263 | 18.773 | 23.3847 | 12.2 | -4.36 | 13.8105 | -25.9765 | -14.56 | -14.63 | 44.9 | -42.22 | -24 | -11.9636 | -36.006 | -34.3091 | 27.1658 | 2.7117 | -8.7039 | -8.3936 | -10.2342 | -18.63 | -15.37 | -4.2791 | -79.4292 |  | -15.2573 | -14.5796 | 19.6743 | 6.1253 | 4.9029 | -20.484 | -19.1613 | -35.9519 | 7.6341 | 26.16 | -8.04 | -0.4 | 7.378 | 1.1561 | -11.8127 | -11.7192 | 9.087 | 4.1637 | -18.5108 | 4.0028 |  | 3.7713 |  |  |  | 7.0332 | 6.3633 | 25.2859 | 19.8364 | 19.7289 | 24.8449 | 33.7761 | 6.1537 | -9.73 | -3.2149 | 0.1934 | 1.62 | 2 | 0 |  |  |  |  | 19.91 | -41.7978 | -35.0805 | -2.45 | 22.612 |  | 29.1756 | -10.7074 | -11.3717 | 2.522 |  |  | -7.1054 | -18.9122 | 9.738 | -25.0743 | 3.8572 | 3.9167 | 167.8625 | -4.4703 | -6.4022 | -10.4709 | 0.677 | 9.1281 | 9.2888 | 0 | -18.2458 | -17.1176 | -12.57 | 14.7978 | 0 | 18.486 | 85.4834 | -43.2709 | 9.7667 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8691 | -13.6878 | -23.999 | -24.7595 | 27.71 | 27.61 | -23.5 | -23.2 | 0.2994 | 11.6 | 71.1626 | 9.7808 | 9.3158 | -11.4 | -33.6 | -3.3 | -3.5 | -17.8879 | -18.0238 | -177.6609 | 30.3133 | -223.5867 | -18.0077 | -27.3389 |  | 108.2612 | 88.3592 | 119.196 | -13.7224 | 19.4535 | 20.0868 | 22.9051 | 94.128 | -235.2921 | 5.7355 | -0.3025 | -0.3748 | 3.357 | -6.48 | -2.181 | -2.209 | 2.16 | -0.72 | -1.2892 | -5.156 | -6.7948 | 5.2171 | 11.3 | 4.169 | 4.129 |  |  | 3.5236 | 4.2927 | 3.8468 |  | 17.2 | 3.1567 | 1.14 |  | -4.187 | -3.7641 | -27.0302 | -3.4717 | -4.3505 | -26.4788 | 0 | -11.7 | -5.4 | 21.993 | 14.5224
21/03/2026 | 14:00 |  |  | 4.7806 | -10.2195 | 5.1155 | 14.4776 |  | 11.2905 |  | 25.6023 | 11.3717 | 14.4714 | -17.76 | -28.6 | 0 | 7.452 | -19.8 | 3.5906 | 8.9417 | 7.2463 | 7.0867 | 12.2185 | 3.3044 | 1.5082 | 2.3796 |  |  | 0.436 | 0.486 | 5.495 | -2.22 | -4.4 | -0.024 | 0.353 |  | -6.36 |  | -12.37 | -12.51 | 5.1872 | 4.2297 | 21.4407 | 26.1422 | -17.6196 | -8.9155 | -9.079 | 15.917 | 14.6062 |  | -20.1504 | 29.3119 | 34.0586 | 86.5345 | 7.192 | -4.2 | -4.3 | -18.2739 | -20.7184 | -3.5019 |  | 9.3956 | 6.383 | 4.2259 | 2.8203 | -105.3193 | 99.6429 | 99.3682 | -57.2401 | -59.3405 |  |  |  | 31.3657 | 14.67 | 9.02 | -10.5 | 10.97 | -15.8027 | -15.8027 | 25.3545 | 23.5458 | -1.089 |  | -32.2192 | 9.4849 | 6.9568 |  |  | 1.8 | -11.5 | -4.42 | 23.3524 | 23.4527 | 22.2071 | 70.39 | 69.9091 | -25.6814 | -61.1334 | -20.3262 | 3.6877 | 36.12 | 33.96 | -6.4063 | -6.7383 | 15.943 |  | -7.9189 | -7.1433 | 24.018 |  | -7.4347 | -39.4 | -39.1 | -0.9204 | 10.4783 | 18.4576 | 22.2714 | 11.49 | -4.48 | 15.4845 | -22.5863 | -13.82 | -13.92 | 41.32 | -42.71 | -21.4545 | -11.3091 | -34.6287 | -33.7727 | 26.0394 | -0.3676 | -9.8983 | -9.1995 | -4.1656 | -14.7487 | -15.079 | -0.549 | -77.6093 |  | -14.5804 | -13.6834 | 13.2588 | 4.5906 | 3.9074 | -2.564 | -18.7823 | -37.3055 | 2.2817 | 0 | -7.58 | 1.8 | 6.7512 | 0.042 | -12.6017 | -12.3699 | 9.6602 | -1.5098 | -16.104 | 3.8954 |  | 3.6223 |  |  |  | 6.0284 | 5.6935 | 24.951 | 18.2417 | 18.0495 | 25.4005 | 33.4431 | 4.2444 | -10.4 | -2.9201 | 0.1916 | 2.06 | 3.07 | [5 empty] | 19.01 | -42.032 | -35.8519 |  | 21.5718 |  | 29.1596 | -11.0267 | -11.6269 | 2.5352 |  |  | -6.8812 | -19.8051 | 8.697 | -24.7956 | 3.7181 | 3.4687 | 170.9241 | -4.221 | -5.9078 | -10.7274 | 0.8785 | 8.8937 | 9.0357 |  | -18.5438 | -17.4797 | -9.22 | 12.6403 | 0 | 21.9969 | 85.431 | -43.7008 | 8.643 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.4406 | -12.8363 | -23.6839 | -23.439 | 30.51 | 30.24 | -24.6 | -24.8 | 0.3342 | 10.72 | 58.5344 | 12.5951 | 12.8179 | -11.4 | -32.2 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7555 | -178.8067 | 28.1783 | -221.0642 | -17.0849 | -26.5279 |  | 107.18 | 85.1013 | 117.6423 | -16.3322 | 21.447 | 20.1403 | 23.6592 | 95.8909 | -232.7569 | 4.4197 | -1.6457 | -0.9827 | 4.077 | -6.88 | -2.208 | -2.222 | 2.24 | -1.6 | -0.3571 | -4.4511 | -6.8833 | 5.977 | 10.5 | 1.572 | 2.151 |  |  | 4.4344 | 4.2872 | 3.6443 |  | 17.5 | 3.0679 | 1.27 |  | -3.5616 | -3.6128 | -26.6303 | -3.4244 | -3.8334 | -26.1787 | 0 | -10.9 | -5.1 | 25.0997 | 14.1438
21/03/2026 | 14:30 |  |  | 4.895 | -10.1993 | 4.8709 | 14.1544 |  | 19.736 |  | 26.4204 | 11.7326 | 14.8616 | -19.98 |  | 0 | 7.452 |  | 3.8506 | 13.8872 | 7.3782 | 7.2843 | 12.5646 | 3.4758 | 1.5014 | 2.3257 |  |  | 0.35 | 0.36 | 5.212 | 0 | -4.4 | 0.113 | 0.343 |  | -7.31 |  | -12.45 | -12.61 | 6.1419 | 3.8046 | 22.0168 | 26.8624 | -16.5486 | -9.8145 | -9.4085 | 1.0437 | 0.7485 |  | -11.9291 | 22.9111 | 25.1402 | 80.2551 | 7.8496 | -4.5 | -4.5 | -21.5187 | -20.8551 | -3.5177 |  | 10.7519 | 7.1216 | 4.1321 | 2.7466 | -110.5075 | 103.4272 | 102.6337 | -83.4715 | -69.704 |  |  |  | 32.4036 | 15.36 | 9.62 | -10.14 | 11.29 | -15.4009 | -15.133 | 23.682 | 21.4636 | -5.8656 | -23.7798 | -24.3034 | 10.0996 | 13.1669 |  |  | 8 | -22.6 | -4.46 | 21.782 | 22.0153 | 20.7345 | 71.0483 | 71.4866 | -26.5705 | -63.1954 | -20.9954 | 3.6739 | 40.26 | 34.51 | -6.25 | -6.543 | 16.3543 |  | -13.8282 | -13.1602 | 27.9792 |  | -7.4536 | -41.8 | -41.5 | -1.5527 | 10.2913 | 19.5616 | 21.9003 | 11.17 | -5.07 | 15.004 | -27.1865 | -14.35 | -14.61 | 42.95 | -40.33 | -28.3818 | -13.1818 | -34.5766 | -33.4909 | 24.4349 | -0.8316 | -10.5782 | -10.4664 | -3.0659 | -11.0926 | -16.816 | 18.7928 | -70.361 |  | -15.4514 | -14.2246 | 14.0492 | 2.2183 | 2.0622 | 6.672 | -18.3573 | -37.4002 | 3.6335 | 8.38 | -11.75 | -2.3 | 6.5107 | -4.3977 | -12.4744 | -12.4078 | 9.6613 | 2.6782 | -14.3914 | 3.6507 |  | 3.3746 |  |  |  | 6.0284 | 5.1911 | 25.2859 | 19.6588 | 18.9464 | 25.1658 | 34.4084 | 7.8431 | -9.18 | -2.5081 | 0.1476 | 2.01 | 0.79 | 0 |  |  |  |  | 19.68 | -42.2264 | -35.8708 | -1.94 | 23.0774 |  | 28.8026 | -11.0776 | -11.6352 | 2.54 |  |  | -7.6163 | -20.9718 | 9.5787 | -24.7579 | 4.0144 | 3.2976 | 166.0857 | -4.2393 | -5.4869 | -11.0927 | 0.9838 | 8.8571 | 8.9407 | 0 | -18.9328 | -19.0973 | -11.31 | 15.0029 | 0 | 16.1774 | 85.042 | -43.3556 | 9.7309 |  |  | 0 | 0 | -12.7759 |  | -13.2978 | -12.8309 | -23.0028 | -23.6913 | 27.78 | 27.69 | -22.1 | -23.1 | 0.2298 | 10.56 | 64.0432 | 12.2102 | 12.1529 | -11.8 | -33.6 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7468 | -176.6518 | 21.5773 | -219.8287 | -17.2345 | -27.7135 |  | 109.4779 | 87.8625 | 119.8519 | -16.1218 | 21.3066 | 19.3109 | 24.8536 | 95.8632 |  | 3.6472 | 0.2205 | -0.8191 | 2.511 | -6.24 | -2.235 | -2.24 | 1.52 | -0.8 | -0.4397 | -4.7166 | -7.0298 | 5.7725 | 11.4 | 2.84 | 2.433 |  |  | 3.6575 | 3.5011 | 3.7255 |  | 16.9 | 2.6603 | 1.22 |  | -4.0517 | -3.6628 | -26.394 | -3.4506 | -4.2057 | -26.7603 | 0 | -11.4 | -6.2 | 26.2904 | 0.1142
21/03/2026 | 15:00 |  |  | 5.0384 | -10.351 | 4.9359 | 14.2655 |  | 19.1394 |  | 26.8709 | 11.7716 | 14.8342 | -19.98 | -30.8 | 0 | 6.624 | -19.8 | 3.7297 | 14.2288 | 7.2707 | 7.1263 | 12.3558 | 2.9354 | 1.483 | 2.4497 |  |  | 0.352 | 0.363 | 4.785 | -2.22 | -4.4 | -0.165 | 0.335 |  | -7.51 |  | -12.18 | -12.29 | 4.7519 | 3.4987 | 20.2003 | 25.0148 | -15.4299 | -9.5327 | -9.304 | -0.0095 | 0.128 |  | -12.1727 | 23.0308 | 24.9793 | 76.8237 | 9.4929 | -5.3 | -5.4 | -21.4413 | -21.2133 | -3.4598 |  | 9.6961 | 6.8901 | 4.1904 | 2.8074 | -110.2633 | 102.6642 | 103.0915 | -72.5897 | -70.8046 |  |  |  | 31.3358 | 15.29 | 9.07 | -11.08 | 10.22 | -15.6688 | -15.8027 | 23.3277 | 21.3332 | -5.7872 | -23.8435 | -24.217 | 9.8108 | 15.5799 |  |  | 8.3 | -28.8 | -4.39 | 20.8816 | 21.291 | 20.0381 | 73.4058 | 74.2093 | -25.3914 | -64.3498 | -20.9334 | 3.7036 | 38.86 | 32.96 | -6.7188 | -6.9336 | 16.1688 |  | -16.774 | -16.0862 | 36.9142 |  | -7.4553 | -42.1 | -41.9 | -1.8018 | 9.7303 | 18.2999 | 21.1581 | 10.65 | -4.6 | 14.3065 | -36.1721 | -14.58 | -14.64 | 41.93 | -40.88 | -32.5636 | -16.5909 | -37.8126 | -36.4818 | 22.0682 | -4.0088 | -15.2398 | -15.1565 | -3.4211 | -18.1713 | -18.086 | 6.1975 | -71.3502 |  | -15.1879 | -13.8821 | 20.7649 | 5.8123 | 4.8731 | -28.676 | -18.9898 | -38.8488 | 9.6951 | 27 | -5.93 | 1.5 | 6.6296 | 3.8864 | -11.4339 | -11.3738 | 8.5539 | 3.2252 | -20.722 | 3.2935 |  | 3.1186 |  |  |  | 5.1911 | 4.6888 | 26.9605 | 19.8474 | 19.8924 | 25.7465 | 35.4589 | 6.9349 | -9.05 | -3.0355 | 0.2007 | 2.16 | 0.64 | 0 |  |  |  |  | 20 | -43.8582 | -36.6591 | -2.03 | 23.2064 |  | 29.4491 | -10.785 | -11.5412 | 2.5162 |  |  | -7.0783 | -20.9429 | 9.5568 | -25.0695 | 3.9191 | 3.3752 | 168.618 | -4.3749 | -6.366 | -10.6186 | 1.4361 | 8.9084 | 9.0357 | 0.7531 | -17.593 | -16.767 | -13.83 | 16.7756 | 4.1891 | 15.6046 | 84.0953 | -40.2919 | 13.1434 |  |  | 0 | 0 |  |  | -12.6551 | -12.7649 | -21.6746 | -20.9805 | 26.65 | 26.57 | -24 | -24.5 | 0.2829 | 8.56 | 66.6787 | 11.7604 | 11.6376 | -12.3 | -33.7 | -4.2 | -4.7 |  | -17.7742 | -176.1759 | 18.3059 | -221.6875 | -12.8082 | -27.5522 |  | 105.5072 | 84.989 | 123.6136 | -12.232 | 19.9408 | 20.2972 | 26.9599 | 101.2953 | -236.194 | 10.0815 | -5.3579 | -0.7947 | 4.534 | -6.48 | -2.225 | -2.233 | 2.16 | -1.6 | -0.4629 | -4.4511 | -6.5324 | 4.9241 | 11.4 | 3.519 | 2.868 |  |  | 3.83 | 3.8445 | 3.5715 |  | 18.3 | 2.2113 | 1.36 |  | -3.8057 | -3.4704 | -27.0822 | -3.9897 | -4.5306 | -26.0168 | 0 | -12.4 | -4.9 | 26.7565 | -5.1847
21/03/2026 | 15:30 |  |  | 5.1849 | -10.915 | 4.9002 | 14.1265 |  | 19.3135 |  | 26.4883 | 11.6286 | 14.678 | -19.98 | -28.6 | 0 | 6.624 |  | 3.083 | 14.5915 | 7.1375 | 7.0544 | 12.4168 | 3.5005 | 1.3622 | 2.3635 |  | -0.7192 | 0.328 | 0.352 | 5.219 | 0 | -4.4 | -0.205 | 0.345 |  | -7.43 |  | -12.39 | -12.46 | 5.5257 | 3.2535 | 19.9325 | 24.3344 | -14.8817 | -9.0863 | -8.9175 | 0.7073 | 0.6979 |  | -12.906 | 23.8037 | 25.3448 | 77.6349 | 9.2002 | -4.5 | -4.5 | -21.6487 | -21.6142 | -3.3956 |  | 10.3301 | 6.749 | 3.9641 | 2.8107 | -112.949 | 102.0539 | 102.1454 | -71.5619 | -72.7039 |  |  |  | 30.6871 | 15.25 | 8.93 | -11.24 | 10.4 | -15.8027 | -15.2669 | 22.9307 | 20.8633 | -5.7209 | -23.9195 | -23.6453 | 10.3988 | 14.5515 |  |  | 7.3 | -28 | -4.32 | 20.6813 | 20.4562 | 19.7761 | 72.5934 | 72.498 | -25.2232 | -64.0796 | -19.3944 | 3.4143 | 40.77 | 33.48 | -6.7188 | -7.1289 | 15.925 |  | -16.9875 | -16.2446 | 35.5475 |  | -7.2743 |  | -39.6 | -1.8579 | 9.5432 | 17.9844 | 20.787 | 10.37 | -4.62 | 13.4075 | -34.712 | -13.94 | -14.01 | 40.9 | -40.82 | -30.6909 | -15.8455 | -36.632 | -35.2182 | 22.3358 | -4.2626 | -15.7988 | -15.2446 | -5.4468 | -16.835 | -16.743 | 3.421 | -70.9247 |  | -15.1344 | -14.679 | 22.074 | 4.5546 | 4.753 | -19.972 | -18.7444 | -39.1006 | 6.7952 | 25.61 | -14.08 | -0.6 | 6.6065 | 0.9284 | -11.2914 | -11.1331 | 8.8988 | 5.5235 | -19.4704 | 3.2889 |  | 3.0641 |  |  |  | 4.6888 | 4.5213 | 28.3001 | 19.054 | 19.3245 | 26.0352 | 35.4173 | 4.5228 | -10.06 | -3.323 | 0.2181 | 2.15 | 2.11 | 0 | 2.4416 | 6.871 | 0.591 | 3.0114 | 20.33 | -43.0657 | -37.1645 | -1.8 | 24.4204 |  | 29.765 | -10.8258 | -11.2983 | 2.5965 |  |  | -7.3253 | -20.9221 | 11.418 | -25.3559 | 4.6602 | 4.2022 | 169.3402 | -4.2067 | -6.9427 | -10.8242 | 0.3532 | 8.7326 | 8.7588 | 0 | -17.4295 | -17.8782 | -12.99 | 17.431 | 6.9795 | 14.8249 | 83.1933 | -37.8985 | 15.367 |  |  | 0 | 0 | -6.853 | -6.8464 | -11.7981 | -11.6114 | -20.3426 | -20.3272 | 25.28 | 25.28 | -22.6 | -22.8 | 0.3525 | 5.28 | 55.4464 | 15.236 | 15.0387 | -12.3 | -32.9 | -4.6 | -5.1 |  | -17.7884 | -173.6616 | 20.3275 | -221.5245 | -14.4566 | -25.0634 |  | 100.9689 | 79.1211 | 125.4328 | -4.7943 | 20.4355 | 19.7457 | 29.0835 | 108.5808 | -238.7135 | 15.1737 | -10.2324 | -1.1707 | 5.186 | -5.76 | -2.207 | -2.218 | 1.2 | -1.2 | -0.5068 | -5.156 | -6.3554 | 5.098 | 11.3 | 2.996 | 3.395 |  |  | 4.5235 | 4.1527 | 3.6836 |  | 16.9 | 2.3356 | 1.13 |  | -4.6821 | -3.9751 | -26.928 | -3.891 | -3.9281 | -25.5814 | 0 | -10.9 | -5.7 | 24.6599 | -4.0941
21/03/2026 | 16:00 |  |  | 5.5036 | -11.2171 | 4.7201 | 13.2081 |  | 18.9292 |  | 25.4817 | 11.1037 | 14.209 | -22.2 | -28.6 | 0 | 5.796 |  | 3.5167 | 11.3134 | 6.6248 | 6.536 | 11.2939 | 3.3068 | 1.533 | 1.6063 |  | -0.7632 | 0.269 | 0.286 | 5.44 | 0 |  | 0.696 | 0.353 |  | -8.28 |  | -12.75 | -12.82 | 5.2203 | 3.4933 | 24.3688 | 26.8705 | -14.8867 | -10.7741 | -10.4618 | -0.3931 | -0.0264 |  | -16.1433 | 26.7252 | 27.2417 | 70.7922 | 8.676 | -4.6 | -4.6 | -20.6709 | -20.7818 | -3.3175 |  | 11.5826 | 6.363 | 3.5423 | 2.5094 | -118.5949 | 75.1671 | 74.9534 | -52.4118 | -115.949 |  |  |  | 28.6613 | 12.01 | 9.54 | -2.62 | 10.17 | -17.4102 | -17.2763 | 25.3857 | 23.0859 | -5.1521 | -38.9398 | -38.7563 | 11.3516 | 2.4309 |  |  | -7.2 | -0.9 | -4.08 | 18.245 | 18.0551 | 17.4947 | 61.7071 | 62.062 | -27.0007 | -50.7087 | -21.453 | 3.3854 | 38.68 | 35.24 | -7.1875 | -7.4219 | 15.6215 |  | -3.3409 | -3.461 | 19.9933 |  | -7.2834 | -31.9 | -31.5 | -1.6724 | 9.3562 | 18.2999 | 20.2304 | 10.07 | -4.74 | 13.2835 | -20.2562 | -13.08 | -13.13 | 39.07 | -42.67 | -18.0545 | -9.2182 | -34.6642 | -33.5273 | 23.8142 | 0.5716 | -10.853 | -11.0037 | -12.5948 | -15.7368 | -14.871 | -14.6963 | -68.9731 |  | -15.435 | -13.5297 | 18.2747 | 4.6703 | 3.1334 | -18.436 | -19.0447 | -37.0407 | 5.0734 | 25.46 | -14.68 | -0.5 | 6.9574 | 1.6866 | -10.8216 | -10.6174 | 9.2318 | 4.4997 | -17.45 | 2.7276 |  | 2.5262 |  |  |  | 6.6983 | 6.5308 | 28.4676 | 18.1381 | 17.96 | 27.3315 | 35.7656 | 5.2601 | -9.31 | -3.0208 | 0.1916 | 1.7 | 1.65 |  |  | 6.849 | 0.718 |  | 21.03 | -43.3687 | -37.6748 | -1.6 | 24.9802 |  | 29.6105 | -10.9287 | -11.4741 | 2.5892 |  |  | -8.1467 | -19.658 | 10.2511 | -25.3609 | 4.2804 | 3.9866 | 165.6562 | -4.2115 | -6.7611 | -10.4341 | 1.5914 | 8.674 | 8.8379 | 0.7938 | -16.9861 | -15.8958 | -14.67 | 16.7002 | 5.9736 | 15.0628 | 87.8581 | -37.0633 | 14.3206 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.7322 | -11.5509 | -18.8133 | -18.4181 | 24.87 | 25.02 | -23.9 | -24.1 | 0.3873 | 2 | 55.2437 | 15.9012 | 15.4771 | -12.3 | -33.3 | -5 | -5.2 | -17.8574 | -17.8117 | -177.0075 | 22.0677 | -218.1683 | -12.785 | -26.0247 |  | 98.9548 | 82.6023 | 124.8503 | -6.8725 | 21.2329 | 20.2098 | 27.1562 | 110.8545 | -237.7787 | 18.4696 | -10.6312 | -1.7566 | 4.282 | -6 | -2.258 | -2.266 | 1.28 | -0.4 | -0.6508 | -5.272 | -5.742 | 4.7471 | 11.3 | 2.842 | 2.332 | 1.8043 | 2.0427 | 5.2799 | 4.2497 | 3.546 |  | 18.2 | 1.8223 | 1.13 |  | -4.0292 | -3.9217 | -26.7208 | -3.901 | -4.0444 | -26.3742 | 0 | -12.5 | -4.4 | 26.7406 | -11.0565
21/03/2026 | 16:30 |  |  | 6.2895 | -12.3477 | 4.6385 | 13.1004 |  | 18.5914 |  | 24.8056 | 10.7947 | 13.8392 | -22.2 | -26.4 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.7811 | 12.088 | 5.9196 | 5.882 | 10.3261 | 3.4459 | 0.6679 | 1.4218 |  | -0.7529 | 0.133 | 0.134 | 4.368 | 0 | -6.6 | -0.723 | 0.322 |  | -8.33 | -10 | -12.75 | -13.15 | 5.1812 | 3.4557 | 24.2742 | 26.4309 | -14.0089 | -11.5737 | -10.7884 | -0.3416 | -0.1961 |  | -16.3854 | 27.0948 | 26.3191 | 72.2267 | 9.0565 | -5.7 | -5.7 | -20.4566 | -20.5373 | -3.0832 |  | 11.5048 | 6.3172 | 3.4541 | 2.3981 | -121.5857 | 75.1976 | 75.106 | -36.6028 | -119.3541 |  |  |  | 27.5635 | 11.71 | 9.1 | -3.11 | 9.96 | -17.8121 | -18.3479 | 25.217 | 23.7398 | -6.3132 | -40.5343 | -40.824 | 9.6626 | -2.3868 |  |  | -7.4 | 5.6 | -3.95 | 17.4199 | 15.7513 | 16.0455 | 61.0926 | 61.7313 | -28.5265 | -47.0271 | -25.1742 | 3.2172 | 36.13 | 14.78 | -8.2813 | -8.5938 | 14.9414 |  | 1.1749 | 1.473 | 26.1312 |  | -6.7873 | -38.3 | -37.8 | -1.8848 | 8.2342 | 18.2999 | 19.4882 | 9.48 | -5 | 12.3225 | -26.6315 | -11.74 | -11.83 | 35.87 | -44.09 | -22.8 | -12.5818 | -36.8317 | -35.8455 | 21.3976 | -4.6273 | -14.6522 | -15.0189 | -16.0974 | -24.3008 | -15.277 | -26.9269 | -68.6028 |  | -14.3113 | -13.6706 | 22.7401 | 3.9226 | 3.165 | -30.724 | -19.637 | -36.9402 | 10.466 | 27.92 | -15.52 | -0.5 | 6.6847 | 2.5224 | -11.6839 | -11.5913 | 9.6162 | 4.8943 | -22.0734 | 2.8908 |  | 2.6365 |  |  |  | 6.6983 | 6.5308 | 26.6256 | 19.3501 | 18.171 | 25.9768 | 36.0466 | 9.3275 | -7.31 | -1.9094 | 0.1952 | 1.9 | 0.32 | -9.4053 |  | 6.977 | 0.706 |  | 20.72 | -42.7344 | -36.9602 | -1.71 | 24.1007 |  | 28.9435 | -10.8854 | -11.5858 | 2.5274 |  |  | -8.1584 | -18.5547 | 9.6319 | -25.1526 | 4.6682 | 4.3829 | 162.5974 | -4.5083 | -5.4266 | -10.7061 | 1.3953 | 8.6227 | 8.7192 | 1 | -14.4741 | -13.0372 | -12.15 | 14.1994 | 6.2998 | 16.8121 | 88.4532 | -33.3702 | 19.1437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.6111 | -12.4024 | -16.8098 | -16.0293 | 22.92 | 22.89 | -24.7 | -25.4 | 0.2829 | 0.4 | 60.0988 | 12.6866 | 11.9283 | -13.1 | -34.6 | -4.1 | -4.6 |  |  | -176.6299 | 20.418 | -222.6575 | -13.8722 | -24.5024 |  | 86.4944 | 86.7996 | 137.0705 | 8.1107 | 20.4942 | 21.0202 | 23.9684 | 127.6562 | -246.136 | 27.258 | -16.3446 | -1.4051 | 5.281 | -5.84 | -2.225 | -2.231 | 1.2 | -0.24 | -0.2935 | -4.7745 | -5.9464 | 3.9872 | 11.6 | 5.193 | 5.023 | 1.808 | 2.0217 | 3.4913 | 4.9053 | 5.1465 |  | 19.9 | 0.8805 | 1.08 |  | -5.231 | -2.8719 | -25.4943 | -4.3651 | -4.868 | -25.8125 | -1.4819 | -14.3 | -3 | 24.4124 | -16.3584
21/03/2026 | 17:00 |  |  | 6.0143 | -11.929 | 4.7725 | 13.0046 |  | 17.5513 |  | 23.6237 | 10.0577 | 13.2276 | -19.98 |  | 0 |  | -15.4 | 3.3626 | 11.3949 | 5.9082 | 5.7048 | 10.0797 | 3.552 | 0.6001 | 1.4226 |  | -0.7503 | 0.163 | 0.164 | 4.405 | 0 | -6.6 | -1.668 | 0.301 |  | -8.69 |  | -12.72 | -12.87 | 5.6117 | 3.3378 | 24.7674 | 27.3533 | -14.3026 | -11.4937 | -11.2932 | -0.1457 | 0.4879 |  | -15.9877 | 27.0867 | 28.2412 | 69.9077 | 9.2974 | -5 | -5.2 | -20.3954 | -20.4674 | -3.0334 |  | 11.0977 | 6.1543 | 2.8627 | 2.1553 | -125.1869 | 74.8008 | 75.1366 | -38.4501 | -121.287 |  |  |  | 25.8271 | 11.23 | 8.63 | -3.58 | 8.87 | -17.6781 | -17.6781 | 25.9365 | 23.6802 | -5.7672 | -38.7376 | -38.6114 | 10.2516 | 0.342 |  |  | -5.2 | 0.2 | -3.77 | 17.4774 | 17.3784 | 16.7378 | 61.4772 | 61.6502 | -27.8138 | -46.6792 | -23.5674 | 3.1837 | 35.69 | 14.16 | -8.4375 | -8.5938 | 14.7084 |  | -2.5215 | -2.2069 | 31.5949 |  | -6.5825 | -38.2 | -38 | -2.2131 | 8.0472 | 16.4073 | 18.746 | 8.99 | -4.45 | 10.8965 | -31.3668 | -11.13 | -11.14 | 35.1 | -44.47 | -25.6 | -14.0909 | -37.8624 | -36.6273 | 16.0884 | -8.6704 | -19.056 | -19.4914 | -6.1923 | -16.1889 | -14.971 | -27.7075 | -56.9462 |  | -13.1339 | -12.3091 | 18.3606 | 3.867 | 2.0144 | -8.196 | -18.8755 | -41.5919 | 7.9404 | 16.73 | -3.2 | 1.8 | 6.2378 | 1.9086 | -12.0914 | -11.8662 | 9.5893 | 5.8759 | -20.3711 | 3.2626 |  | 3.0753 |  |  |  | 6.6983 | 6.6983 | 27.1279 | 19.3627 | 19.3319 | 26.4341 | 35.6037 | 7.0912 | -8.82 | -3.5152 | 0.1916 | 1.94 | 0.02 | 0 |  | 7.018 | 0.626 |  | 19.65 | -42.6521 | -36.7713 |  | 22.6616 |  | 28.8228 | -10.5375 | -11.0864 | 2.539 |  |  | -8.4902 | -16.6675 | 9.0658 | -25.186 | 4.8056 | 5.5599 | 163.3891 | -4.7135 | -6.7982 | -10.3005 | 0.6484 | 8.6227 | 8.7271 | 0 | -13.7965 | -13.8426 | -11.73 | 13.0064 | 2.8646 | 19.2261 | 92.1112 | -28.0826 | 23.6175 |  |  | -10.3218 | -10.1558 |  |  | -13.3582 | -13.1989 | -15.3267 | -15.3111 | 22.98 | 23.04 | -25.1 | -25.6 | 0.195 | -1.92 | 58.5225 | 12.3657 | 12.2365 | -14 | -35.4 | -3.7 | -4 |  |  | -173.2314 | 19.894 | -221.5359 | -12.257 | -23.4221 |  | 72.9575 | 86.2883 | 146.9912 | 24.2863 | 22.2753 | 21.468 | 24.354 | 148.7142 | -251.8068 | 46.5074 | -30.288 | -1.4978 | 6.443 | -6.16 | -2.217 | -2.22 | 1.04 | 0.08 | -0.9333 | -5.8274 | -5.095 | 3.9261 | 11.3 | 3.264 | 2.039 | 1.7722 | 1.995 | 4.2363 | 3.4692 | 3.7648 |  | 19.2 | 1.31 | 1.01 |  | -4.8662 | -4.5446 | -25.8674 | -4.5148 | -4.3558 | -24.5443 | -2.4126 | -13.2 | -2.5 | 29.7924 | -22.186
21/03/2026 | 17:30 |  |  | 5.9248 | -11.7869 | 7.3463 | 11.882 |  | 16.5056 |  | 21.267 | 9.1017 | 11.9934 | -24.42 | -26.4 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.4552 | 3.1675 | 5.7776 | 5.7041 | 10.2621 | 3.5324 | 0.5858 | 2.0863 |  | -0.8573 | -0.101 | -0.06 | 4.383 | 2.22 | -8.8 | -1.558 | 0.305 |  | -9.77 | -10 | -12.68 | -12.66 | 5.19 | 3.6238 | 23.0491 | 25.6847 | -8.1224 | -10.8941 | -10.793 | -0.8277 | -0.5808 |  | -15.7447 | 27.9137 | 28.7378 | 70.8818 | 10.1817 | -4.9 | -4.8 | -21.5419 | -21.5587 | -3.2992 |  | 10.7493 | 5.6612 | 0 | 1.5314 | -141.6058 | 71.1386 | 71.1997 | -16.5559 | -137.006 |  |  |  | 23.7813 | 10.64 | 7.59 | -4.86 | 9.02 | -17.9461 | -17.5442 | 26.2705 | 24.6812 | -5.4411 | -38.5358 | -38.7826 | 9.8019 | 0.2245 |  |  | -9.2 | 2.6 | -3.75 | 15.6368 | 15.3203 | 14.8527 | 61.8671 | 61.8799 | -27.2816 | -46.5934 | -23.4624 | 2.9397 | 34.23 | 13.74 | -8.9063 | -9.082 | 14.4771 |  | -1.8473 | -1.5856 | 32.1788 |  | -6.5289 |  |  | -2.4109 | 7.4862 | 16.0918 | 18.0038 | 8.33 | -4.27 | 9.3775 | -28.7066 | -3.79 | -3.91 | 19.71 | -45.12 | -24.6545 | -12.7273 | -37.1023 | -35.6273 | 14.1803 | -9.3635 | -21.5691 | -21.8441 | -17.4047 | -26.3405 | -15.054 | -43.7642 | -28.0387 |  | -13.1568 | -12.564 | 19.5348 | 5.2709 | 3.1649 | -26.116 | -19.6683 | -35.8933 | 10.392 | 7.33 | -1.95 | 0 | 6.113 | 6.0799 | -12.6144 | -12.4711 | 10.7103 | 11.9896 | -25.159 | 3.2435 |  | 2.8232 |  |  |  | 5.861 | 5.5261 | 27.7977 | 17.5835 | 18.0022 | 26.7496 | 34.9466 | 5.304 | -9.28 | -3.5152 | 0.2245 | 1.91 | 1.08 | 0 |  | 6.781 | 0.701 |  | 20.11 | -41.4725 | -36.3796 | -1.91 | 23.2927 |  | 24.765 | -7.5834 | -8.007 | 2.5304 |  |  | -7.9623 | -19.3106 | 9.0164 | -22.4407 | 3.859 | 2.6673 | 156.3847 | -6.013 | -8.3761 | -5.8493 | 1.0941 | 8.63 | 8.8933 |  | -6.1923 | -5.1779 | -3.35 | 6.9282 | -7.112 | 31.4298 | 109.6133 | -17.1765 | 33.7856 |  |  | 0 | 0 |  |  | -7.5409 | -7.2662 | -11.941 | -11.5847 | 19.21 | 19.52 | -25 | -24.4 | 0.195 | -5.6 | 67.7881 | 17.7795 | 17.7082 | -14.4 | -35.9 | -9.7 | -10.2 | -17.2072 | -17.3958 | -169.7949 | 23.3494 | -210.3884 | -1.1194 | -14.4477 |  | 47.8424 | 64.8599 | 155.0019 | 60.0288 | 25.2669 | 24.0883 | 39.745 | 183.6921 | -249.1847 | 85.3742 | -58.5485 | -1.9666 | 5.434 | -6 | -2.166 | -2.169 | 1.6 | 1.68 | -2.1619 | -6.9993 | -3.9536 | 3.2822 | 12.7 | 3.189 | 2.564 | 1.8596 |  | 4.9978 | 3.476 | 3.9966 |  | 22.4 | 1.2193 | 0.87 |  | -9.7812 | -2.0066 | -23.6262 | -9.6853 | -6.0101 | -21.9997 | -2.8383 | -16.9 | 0.5 | 41.6712 | -36.6718
21/03/2026 | 18:00 |  |  | 5.6809 | -11.4808 | 6.7335 | 10.7372 |  | 15.4184 |  | 19.6604 | 8.0288 | 7.6432 | -24.42 |  | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.1579 | 5.2019 | 5.4083 | 5.1406 | 9.3539 | 3.0462 | 0.3832 | 2.2107 |  | -0.8583 | -0.128 | -0.112 | 4.282 | 2.22 | -6.6 | -1.895 | 0.3 |  | -10.21 |  | -12.77 | -12.79 | 4.2213 | 3.8062 | 20.4605 | 22.5764 | -6.0865 | -12.1763 | -11.9117 | -0.4423 | -0.3213 |  | -16.0228 | 29.5868 | 30.3821 | 63.1172 | 10.5627 | -5.7 | -5.6 | -21.664 | -21.5622 | -3.2516 |  | 10.1818 | 4.199 | 0 | 1.3975 | -147.5875 | 77.3644 | 77.4865 | -67.1009 | -161.1633 |  |  |  | 23.921 | 10.71 | 7.47 | -5.63 | 8.41 | -16.0707 | -16.0707 | 24.5647 | 22.7043 | -4.57 | -37.4459 | -37.2649 | 10.0007 | 5.5561 |  |  | -3.9 | -11 | -3.71 | 17.3123 | 17.4521 | 16.1813 | 64.6258 | 65.218 | -30.2181 | -46.7078 | -27.4023 | 3.0289 | 33.39 | 13.37 | -9.2188 | -9.4727 | 14.272 |  | -7.1007 | -6.7779 | 22.9134 |  | -6.4539 | -38.9 | -38.8 | -2.8735 | 7.2992 | 14.8301 | 17.8183 | 8.06 | -3.97 | 9.083 | -22.6463 | -2.3 | -2.28 | 16.58 | -46.22 | -18.2909 | -9.2364 | -35.5288 | -34.7727 | 10.2834 | -11.8472 | -22.6066 | -22.5057 | -19.2025 | -28.3164 | -14.736 | 0.3431 | -17.9484 |  | -7.145 | -6.5983 | 17.0136 | 10.2182 | 8.7596 | -40.964 | -19.5462 | -34.2339 | 10.1567 | 27.92 | -2.01 | 0.1 | 5.3637 | 18.905 | -11.3724 | -11.4986 | 10.447 | 11.1198 | -23.043 | 2.5894 |  | 2.3236 |  |  |  | 4.0189 | 2.8468 | 26.793 | 15.8145 | 16.0185 | 26.0476 | 33.9394 | 6.2464 | -10.14 | -3.3211 | 0.2538 | 2.13 | 0.77 | 0 | 0 | 6.77 | 0.853 |  | 19.11 | -40.5131 | -35.0776 | -1.93 | 22.328 |  | 25.3532 | -7.3684 | -7.928 | 2.7876 |  |  | -7.4467 | -17.0167 | 8.6515 | -22.1284 | 4.684 | 4.2293 | 156.8193 | -5.74 | -9.1117 | -5.7788 | 1.9805 | 9.2746 | 9.4549 | 0.6224 | -4.9991 | -2.7281 | 0.42 | 0 | -11.6324 | 38.7798 | 87.0456 | -11.4755 | 40.5031 | 0 |  | 0 | 0 | 13.0297 | 12.5978 | -10.1392 | -9.7876 | -11.3917 | -11.2133 | 20.05 | 20.27 | -24.4 | -24.6 | 0.2115 | -8.08 | 65.4155 | 15.0646 | 14.9868 | -15.7 | -36.7 | -6.3 | -6.8 | -17.6556 | -17.6176 | -133.742 | 25.4844 | -243.6983 | -0.4245 | -13.5419 |  | 34.1583 | 101.5483 | 115.4118 | 74.5382 | 23.8235 | 22.8571 | 5.9106 | 237.9061 | -210.2339 | 45.8176 | -20.7044 | -1.0535 | 5.201 | -6.24 | -2.397 | -2.398 | 1.36 | 1.44 | -2.0955 | -7.3228 | -2.7512 | 2.4338 | 13.1 | 3.872 | 3.498 | 2.6003 | 2.9713 | 3.7112 | 4.3797 | 3.329 |  | 21 | 1.3504 | 0.92 |  | -9.0903 | -1.5732 | -24.0744 | -10.1497 | -6.7449 | -23.3986 | 0 | -14.4 | -2 | 12.0664 | -101.0421
21/03/2026 | 18:30 |  |  | 6.0499 | -11.8722 | 5.4363 | 10.8237 |  | 15.6457 |  | 20.443 | 8.6637 | 7.994 | -22.2 | -30.8 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.0968 | 4.1652 | 6.2319 | 6.0499 | 10.4989 | 3.0304 | 0.3472 | 2.2754 |  | -0.796 | 0.216 | 0.256 | 4.407 | 0 | -2.2 | -1.586 | 0.313 |  | -8.1 | -10 | -11.99 | -12.02 | 3.7833 | 3.2604 | 20.1689 | 22.0972 | -11.7337 | -10.7149 | -10.7806 | 14.6602 | 11.8423 |  | -19.7506 | 39.2745 | 34.4955 | 69.7631 | 8.6838 | -5 | -4.9 | -19.1717 | -18.8052 | -3.032 |  | 10.3904 | 4.3786 | 1.5595 | 1.163 | -120.7312 | 75.5943 | 75.7774 | -71.4523 | -140.2706 |  |  |  | 26.1564 | 11.16 | 9.27 | -3.81 | 7.34 | -17.6781 | -17.2763 | 25.0894 | 23.343 | -6.669 | -41.064 | -41.2756 | 11.0189 | 8.8029 |  |  | 8.5 | -17 | -3.66 | 17.8985 | 18.0498 | 17.4659 | 59.7191 | 59.6617 | -30.422 | -43.2439 | -27.5642 | 3.533 | 34.4 | 13.77 | -7.9688 | -8.1055 | 15.2981 |  | -8.6209 | -8.2597 | 27.6993 |  | -7.0012 | -42 | -41.7 | -2.9675 | 8.0472 | 16.565 | 18.746 | 8.9 | -3.99 | 9.486 | -26.0615 | -2.93 | -2.97 | 20.71 | -43.68 | -23.8545 | -11.7455 | -38.796 | -38.3364 | 14.2403 | -7.9062 | -19.8643 | -19.4344 | -12.5365 | -21.9188 | -16.323 | 10.7619 | -15.9012 |  | -7.1412 | -6.7647 | 8.2542 | 4.3891 | 3.5771 | -24.58 | -19.4629 | -35.7665 | 9.9291 | 0 | -2.6 | -0.5 | 5.1996 | 4.4042 | -12.2145 | -12.3981 | 10.1141 | 10.1694 | -21.6069 | 3.1177 |  | 3.1454 |  |  |  | 4.8562 | 4.6888 | 19.7598 | 19.8703 | 19.7656 | 22.528 | 31.578 | 12.4526 | -13.01 | -2.8103 | 0.2364 | 1.62 | -0.04 | -13.1604 | 1.9247 | 6.502 | 0.306 |  | 18.83 | -40.5641 | -33.9441 | -2.34 | 22.7627 |  | 24.83 | -8.156 | -8.6189 | 3.2591 |  |  | -7.1422 | -18.07 | 7.8719 | -19.8018 | 4.0566 | 4.6148 | 163.7317 | -3.7329 | -9.4064 | -6.1855 | 1.0926 | 9.6994 | 9.8346 | 1 | -6.2139 | -4.4821 | 6.71 | 0 | -15.8294 | 45.8422 | 87.0644 | -8.4887 | 42.768 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -9.6338 | -9.469 | -14.9487 | -15.0238 | 20.28 | 20.46 | -32.4 | -32.3 | 0.195 | -4.32 | 73.7082 | 15.2073 | 15.0315 | -14.9 | -47.4 | -6.3 | -6.8 | -17.5576 | -17.6378 | -124.608 | 32.4524 | -246.6644 | -0.5627 | -9.4361 |  | 21.3462 | 100.5238 | 120.8445 | 80.408 | 21.5851 | 22.9466 | 9.3491 | 253.1338 | -213.4675 | 55.6802 | -28.4403 | -1.2415 | 5.031 | -11.2 | -2.403 | -2.408 | 7.2 | -3.92 | -2.8301 | -2.4002 | 0.383 | -3.3097 | 10.6 | 0.815 | 1.104 | 0 | 0 | 4.6656 | 4.4347 | 4.4717 |  | 33.4 | -0.4851 | 0.87 |  | -10.2477 | -2.0431 | -22.0145 | -10.4405 | -6.1113 | -20.2461 | -4.1938 | -26.6 | 9.2 | 8.9542 | -96.7274
21/03/2026 | 19:00 |  |  | 3.0416 | -8.4569 | 6.8476 | 12.3977 |  | 8.927 |  | 22.8465 | 9.7807 | 9.3715 | -22.2 | -30.8 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.387 | 0.5798 | 7.4138 | 7.4885 | 13.0599 | 2.9349 | 0.3444 | 2.2553 |  | -0.9752 | 0.572 | 0.586 | 4.509 | 2.22 | 2.2 | -1.377 | 0.327 |  | -6.75 |  | -10.73 | -10.77 | 3.9475 | 3.6557 | 24.1503 | 26.3105 | -16.1842 | -10.409 | -9.9301 | 0.8518 | 1.1708 |  | -15.1932 | 22.7835 | 23.2794 | 77.7999 | 5.2656 | -3.2 | -3.1 | -18.3933 | -18.4845 | -3.2318 |  | 11.8884 | 4.6858 | 2.0046 | 1.3542 | -93.6613 | 73.6717 | 73.0003 | -76.8836 | -120.6001 |  |  |  | 26.8949 | 11.46 | 9.99 | -4.33 | 6.07 | -19.6875 | -19.2856 | 26.4408 | 24.9876 | -6.7337 | -42.9398 | -42.4885 | 11.8438 | 6.9827 |  |  | 9.8 | -17.6 | -3.61 | 18.3631 | 17.8228 | 17.2054 | 57.9915 | 58.2942 | -29.3164 | -42.7818 | -26.1405 | 3.5605 | 32.48 | 12.82 | -8.4375 | -8.5938 | 15.2857 |  | -7.3676 | -6.9913 | 27.7831 |  | -6.8397 | -41.8 | -41.1 | -3.114 | 7.6732 | 15.7764 | 18.5605 | 8.51 | -3.62 | 8.68 | -26.8665 | -2.53 | -2.6 | 19.29 | -44.58 | -20.8364 | -10.7636 | -40.4388 | -39.4909 | 13.9915 | -8.8966 | -21.0478 | -20.7065 | -14.324 | -26.3712 | -16.573 | 14.1264 | -32.1179 |  | -6.6291 | -6.3544 | 17.0883 | 3.5072 | 2.8496 | -25.604 | -19.5059 | -36.6799 | 12.1664 | 12.7 | -2.74 | 0 | 5.3081 | 6.3081 | -11.8344 | -12.1084 | 9.4547 | 11.6212 | -23.0154 | 3.8162 |  | 3.5438 |  |  |  | 7.3681 | 7.2006 | 15.7409 | 21.1759 | 21.406 | 22.1746 | 32.6615 | 15.2798 | -13.58 | -2.4239 | 0.2804 | 1.31 | -0.18 | -15.4076 |  | 6.54 | 0.09 |  | 19.58 | -41.9152 | -34.2463 | -2.44 | 23.3719 |  | 26.3123 | -8.5437 | -9.0059 | 3.3348 | 0.039 |  | -6.9751 | -16.8383 | 7.9869 | -18.8838 | 3.4569 | 3.4643 | 173.775 | -3.3356 | -8.7089 | -7.2511 | 2.2459 | 9.6042 | 9.803 | 2.3636 | -7.48 | -6.8754 | 3.35 | 0 | -18.9188 | 39.9754 | 76.5995 | -13.0169 | 38.1335 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.5617 | -11.9684 | -17.144 | -17.0671 | 19.71 | 20.02 | -26.8 | -26.8 | 0.195 | -4.72 | 68.743 | 15.8273 | 15.6164 | -15.2 | -35 | -4.1 | -4.7 | -17.8119 |  | -124.2413 | 38.0816 | -252.8503 | -8.7095 | -10.5849 |  | 35.6595 | 107.6556 | 115.3634 | 72.0866 | 21.4637 | 21.3829 | -4.1698 | 232.1216 | -210.3356 | 34.9545 | -12.0252 | -0.7263 | 5.643 | -9.12 | -2.366 | -2.373 | 3.76 | -0.24 | -2.9832 | -5.6535 | -3.5721 | 3.0777 | 12.7 | -0.176 | -0.631 |  |  | 4.418 | 3.8251 | 3.8369 |  | 18.8 | 1.5344 | 0.83 |  | -8.6143 | -2.6725 | -23.048 | -8.7888 | -5.6628 | -21.4675 | -3.5503 | -13 | -3.8 | -1.782 | -84.6481
21/03/2026 | 19:30 |  |  | 3.2264 | -8.6434 | 7.4045 | 12.3914 |  | 8.8041 |  | 23.1526 | 9.8957 | 9.567 | -24.42 | -28.6 | 0 | 1.656 |  | 3.0716 | -0.1485 | 7.4876 | 7.4966 | 12.8391 | 2.402 | 0.2463 | 2.2892 |  | -1.0246 | 0.635 | 0.639 | 3.99 | 2.22 | 0 | -1.462 | 0.313 |  | -6.33 |  | -10.87 | -10.92 | 4.3389 | 3.555 | 24.339 | 26.273 | -15.2665 | -10.0749 | -9.8712 | 1.2742 | 1.0126 |  | -14.4303 | 21.4469 | 22.0284 | 77.9555 | 4.5998 | -2.7 | -2.7 | -17.8512 | -17.8789 | -3.1749 |  | 12.3124 | 5.7781 | 1.8105 | 1.3053 | -87.5881 | 71.5048 | 72.2373 | -77.7924 | -117.2901 |  |  |  |  | 10.69 | 9.33 | -4.73 | 5.43 | -19.4196 | -19.1517 | 26.1886 | 24.4302 | -6.469 | -41.8481 | -42.275 | 12.1746 | 6.9519 |  |  | 10.2 | -18.7 | -3.52 | 18.152 | 18.091 | 17.7739 | 56.4207 | 56.578 | -28.0418 | -42.0803 | -24.3409 | 3.534 | 32.13 | 12.82 | -8.5938 | -8.7891 | 15.0606 |  | -7.8796 | -7.2528 | 29.1349 |  | -6.8275 | -39.7 | -39.9 | -3.125 | 7.2992 | 16.0918 | 17.8183 | 8.19 | -3.58 | 8.5095 | -27.5066 | -1.34 | -1.37 | 17.12 | -44.44 | -22.4545 | -11.1545 | -40.2266 | -39.3909 | 13.0163 | -8.4146 | -21.2946 | -20.7371 | -15.0572 | -26.886 | -15.801 | 17.2965 | -27.9033 |  | -6.7733 | -6.229 | 17.8211 | 2.0427 | 0.8773 | -26.116 | -19.4858 | -35.5732 | 12.7761 |  | -2.36 | 0 | 5.2281 | 3.8134 | -11.9307 | -12.2225 | 9.4466 | 12.6789 | -23.281 | 3.6695 |  | 3.4604 |  |  |  | 6.8657 | 6.8657 | 17.0805 | 21.0415 | 21.0506 | 21.9199 | 32.2062 | 14.1274 | -14.34 | -2.6162 | 0.2804 | 1.1 | 0.4 | -14.4202 |  | 6.474 | 0.081 | 1.093 | 19.71 | -41.7727 | -34.3373 | -2.35 | 23.8502 |  | 26.423 | -8.5254 | -9.1524 | 3.3845 |  |  | -7.1552 | -15.4646 | 8.6801 | -19.309 | 4.6295 | 4.1811 | 179.3274 | -3.2339 | -8.6271 | -6.9565 | 2.1008 |  | 9.8109 | 1.6432 | -7.478 | -4.6889 | 3.77 | 0 | -15.2154 | 42.9271 | 77.9049 | -12.6806 | 38.6203 | 0 |  | -10.2917 | 0 |  |  | -12.9023 | -12.4573 | -17.4399 | -17.2649 | 18.74 | 19.03 | -24.1 | -24.2 | 0.195 | -4.48 | 72.9973 | 14.2355 | 14.1534 |  | -33.7 | -3.3 | -3.8 |  |  | -122.0048 | 41.4306 | -251.5491 | -9.0897 | -10.5971 |  | 35.2082 | 108.7544 | 116.926 | 71.6696 | 22.6751 | 23.2579 | -1.0873 | 235.0841 | -213.2921 | 37.2213 | -12.7439 | -0.5603 | 6.469 | -7.36 | -2.401 | -2.406 | 3.28 | -0.08 | -3.0708 | -6.3279 | -4.1306 | 3.1937 | 12.4 | 3.178 | 3.585 |  |  | 3.7488 | 4.3049 | 4.0494 |  | 17.5 | 3.2075 | 0.79 |  | -9.5489 | -2.2723 | -23.0788 | -9.8179 | -5.8654 | -21.1389 | -3.5482 | -11.3 | -5.1 | -1.7325 | -86.6105
21/03/2026 | 20:00 |  |  | 2.9946 | -8.5177 | 6.5974 | 12.4987 |  | 8.1717 |  | 22.3269 | 9.5177 | 9.1665 | -24.42 | -28.6 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.1574 | -0.0024 | 7.3189 | 7.2906 | 12.3558 | 2.77 | 0.3372 | 1.6056 |  | -0.9001 | 0.602 | 0.614 | 4.447 | 2.22 | -2.2 | -1.372 | 0.324 |  | -6.79 |  | -10.72 | -10.76 | 4.6212 | 3.7848 | 23.2107 | 25.013 | -13.8154 | -10.3169 | -10.0154 | 1.5497 | 2.9202 |  | -15.0653 | 22.9866 | 24.3303 | 73.6546 | 5.3567 | -3.6 | -3.6 | -17.8293 | -17.6669 | -3.083 |  | 11.3068 | 5.6526 | 1.7222 | 1.2244 | -88.0459 | 71.5964 | 71.6574 | -72.3737 | -119.8437 |  |  |  | 25.6175 | 10.85 | 9.17 | -5.89 | 5.36 | -18.6158 | -18.3479 | 25.6799 | 24.2424 | -6.2505 | -44.0668 | -43.6813 | 10.9839 | 5.5002 |  |  | 6.5 | -15.5 | -3.47 | 16.0329 | 15.766 | 15.3378 | 57.2395 | 58.3769 | -27.3618 | -42.9834 | -24.091 | 3.5503 | 31.56 | 12.43 | -9.2188 | -9.375 | 15.1939 |  | -6.0318 | -5.4955 | 24.352 |  | -6.879 | -39.7 |  | -3.0994 | 6.9251 | 15.9341 | 17.2617 | 7.79 | -3.7 | 8.308 | -25.0714 | -2.75 | -2.8 | 19.13 | -44.86 | -22 | -11.2091 | -39.4137 | -38.3909 | 10.7345 | -11.738 | -22.9719 | -22.4765 | -15.5505 | -26.7886 | -15.898 | 4.9762 | -25.546 |  | -7.1227 | -6.1795 | 17.679 | 2.5984 | 2.1574 | -27.652 |  | -36.0547 | 12.4364 | 12.83 | -2.62 | 0.3 | 5.0286 | 6.9012 | -12.4073 | -12.4852 | 9.7406 | 12.2676 | -23.5658 | 3.4267 |  | 3.2516 |  |  |  | 5.1911 | 5.1911 | 19.5924 | 19.9168 | 19.5086 | 23.5209 | 33.5391 | 13.6147 | -13.8 | -1.6109 | 0.2538 | 1.37 | 1.57 | -12.8803 |  | 6.414 | 0.378 | 0 | 20.78 | -43.3431 | -35.8261 | -2.43 | 24.6593 |  | 26.6675 | -8.3164 | -8.7717 | 3.3393 |  |  | -6.5268 | -14.7625 | 8.2128 | -19.7637 | 3.5625 | 2.9681 | 174.5725 | -3.5487 | -9.2309 | -6.5488 | 0.62 | 9.4797 | 9.6131 | 0 | -5.8407 | -4.6469 | 1.26 | 0 | -13.3978 | 41.5573 | 75.8528 | -12.8559 | 38.3457 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.2044 | -12.8144 | -17.4706 | -17.3976 | 18.4 | 18.51 | -25.8 | -26 | 0.0192 | -3.68 | 67.1486 | 15.3773 | 15.4912 | -15.2 | -33.2 | -2.9 | -3.4 |  |  | -117.8391 | 46.1609 | -249.9935 | -5.0324 | -5.4958 |  | 36.105 | 108.9198 | 115.1817 | 64.1095 | 23.129 | 21.2444 | -2.3884 | 230.4066 | -210.9702 | 30.954 | -8.3939 | -0.8435 | 6.41 | -6.88 | -2.428 | -2.435 | 2.56 | -0.56 | -1.965 | -5.6229 | -4.1306 | 3.1662 | 11.5 | 0.131 | 1.376 |  |  | 4.7031 | 3.6996 | 3.381 |  | 17.8 | 2.6527 | 0.8 |  | -10.4839 | -2.0402 | -22.8606 | -10.8482 | -6.4117 | -20.5639 | -3.2191 | -11.5 | -4.3 | 0.5219 | -90.9741
21/03/2026 | 20:30 |  |  | 2.7799 | -8.0906 | 6.3868 | 12.3818 |  | 8.3961 |  | 21.119 | 9.0457 | 8.5957 | -22.2 | -28.6 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2111 | -0.0406 | 7.1483 | 7.1101 | 12.2131 | 3.4772 | 0.2824 | 2.3773 |  | -1.3375 | 0.551 | 0.587 | 4.418 | 0 | -2.2 | -0.891 | 0.322 |  | -6.42 |  | -10.94 | -10.94 | 5.447 | 3.6636 | 22.8795 | 25.1181 | -14.5098 | -12.354 | -11.2838 | 14.2165 | 19.8881 |  | -18.4955 | 36.1189 | 29.0719 | 68.4824 | 4.846 | -3 | -2.9 | -16.5404 | -14.711 | -3.0187 |  | 9.6589 | 5.4077 | 1.709 | 1.2076 | -77.6696 | 71.2302 | 70.8945 | -76.0353 | -116.9787 |  |  |  | 24.5198 | 10.6 | 8.75 | -6.16 | 5.26 | -18.4819 | -18.3479 | 25.2812 | 24.0925 | -4.7386 | -41.414 | -41.5922 | 10.3539 | 3.1763 |  |  | -0.6 | -8.1 | -3.49 | 15.8833 | 15.653 | 14.7862 | 58.5013 | 58.4886 | -28.2818 | -43.8397 | -23.5291 | 3.2746 | 31.41 | 12.15 | -10.1563 | -10.3516 | 14.2009 |  | -4.2552 | -3.7711 | 19.6738 |  | -6.4044 | -37.1 | -36.9 | -3.0054 | 6.1771 | 16.0918 | 16.3339 | 6.93 | -4.09 | 9.5015 | -19.3661 | -2.84 | -2.89 | 18.74 | -45.05 | -17.1273 | -9.0818 | -37.3406 | -36.3091 | 10.936 | -12.2273 | -22.29 | -22.308 | -15.9077 | -26.786 | -16.019 | 7.9491 | -28.5695 |  | -7.0726 | -6.116 | 18.1991 | 0 | 8.2912 | -31.236 | -19.4956 | -35.2698 | 11.5438 | 12.82 | 0 | 0 | 4.8585 | 0.5242 | -13.0774 | -13.276 | 10.8827 | 11.4304 | -24.4665 | 3.5614 |  | 3.3404 |  |  |  | 4.8562 | 5.0237 | 21.7693 | 17.659 | 17.5918 | 24.6222 | 34.2308 | 11.0414 | -14.69 | -2.2097 | 0.2364 | 1.22 | 3.01 | -11.647 |  | 6.43 | 0.346 |  | 21.38 | -43.5715 | -36.4153 | -2.23 | 24.8698 |  | 26.5096 | -8.227 | -8.7522 | 3.2573 | 0.036 |  | -6.6423 | -15.1987 | 9.3104 | -20.6744 | 4.3688 | 4.5124 | 176.5907 | -3.8547 | -9.4384 | -6.5969 | -0.1552 | 9.2673 | 9.3916 | -0.7255 | -8.1828 | -5.9319 | 0 | 0 | -13.4496 | 38.875 | 74.9739 | -14.6427 | 35.6942 | 0 |  | -10.1621 | -11.4469 |  |  | -12.5013 | -11.9629 | -17.6441 | -18.0299 | 15.82 | 16.48 | -23.1 | -23.2 | 0.1071 | -3.12 | 61.8127 | 19.5471 | 19.7571 | -15.7 | -32 | -3.7 | -4.3 | -17.8481 |  | -116.5876 | 45.6194 | -248.9434 | -6.756 | -7.5943 |  | 42.5069 | 110.3775 | 109.5133 | 61.5455 | 17.7722 | 18.4052 | 2.3234 | 221.0937 | -205.9025 | 28.7526 | -9.8575 | -1.991 | 6.223 | -5.76 | -2.353 | -2.358 | 1.12 | -0.32 | -1.1523 | -5.565 | -4.0421 | 3.4592 | 12.2 | 2.763 | 2 |  |  | 3.9524 | 3.9062 | 4.1377 |  | 17.6 | 3.7526 | 0.55 |  | -8.5676 | -2.8784 | -23.8813 | -8.3304 | -5.3804 | -22.9472 | -2.5684 | -11.8 | -4.8 | -0.4851 | -88.2097
21/03/2026 | 21:00 |  |  | 2.3553 | -7.471 | 8.4935 | 12.1753 |  | 7.6472 |  | 20.7599 | 8.6497 | 8.3478 | -22.2 | -28.6 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.1888 | 0.2736 | 6.5393 | 6.4763 | 11.6304 | 3.2776 | 0.3459 | 2.3179 |  | -1.3712 | 0.564 | 0.582 | 4.618 | 0 | -2.2 | -1.134 | 0.336 |  | -6.84 | -10 | -11.01 | -11.02 | 6.1984 | 3.4752 | 22.8265 | 25.1557 | -13.6199 | -10.8929 | -10.8779 | 8.1768 | 11.7137 |  | -15.9021 | 28.6411 | 31.1675 | 66.8487 | 5.3189 | -3 | -3 | -16.1263 | -15.8704 | -2.9831 |  | 10.5268 | 5.3053 | 1.481 | 1.2387 | -87.0693 | 70.162 | 70.3757 | -68.5109 | -121.0939 |  |  |  | 23.3122 | 10.42 | 8.74 | -6.61 | 4.79 | -17.1423 | -17.2763 | 24.6375 | 23.5619 | -4.9384 | -42.8783 | -43.0585 | 9.7057 | 3.7614 |  |  | -2.1 | -9.1 | -3.37 | 13.9153 | 13.7041 | 13.9446 | 58.2536 | 58.6543 | -27.2715 | -44.4108 | -22.5688 | 3.3801 | 31.65 | 12.32 | -10.625 | -10.6445 | 14.1846 |  | -5.0193 | -4.5498 | 20.0507 |  | -6.3381 | -37.4 | -37.2 | -3.0054 | 5.4291 | 15.461 | 15.2206 | 6.2 | -4.01 | 9.0055 | -19.5061 | -2.88 | -2.84 | 18.63 | -46.38 | -18.3818 | -9.4455 | -36.5006 | -35.3182 | 9.5327 | -14.1793 | -24.7003 | -24.373 | -16.5461 | -26.5278 | -15.96 | 2.5832 | -25.785 |  | -6.7959 | -5.9513 | 17.9634 |  | 11.6704 | -33.796 |  | -34.9389 | 11.1968 | 12.83 | 0 | 0 | 4.8058 | 3.6794 | -12.5749 | -12.8249 | 9.0898 | 11.2126 | -24.6345 | 3.7421 |  | 3.4845 |  | 0 |  | 4.1864 | 3.8515 | 22.1042 | 17.2814 | 17.0922 | 25.4447 | 35.2305 | 11.3393 | -13.97 | -2.6143 | 0.2364 | 1.24 | 1.89 | -11.8725 |  | 6.491 | 0.354 |  | 21.78 | -44.4935 | -37.2396 | -2.2 | 25.1506 |  | 26.8202 | -7.8758 | -8.4263 | 3.1661 | 0.066 |  | -7.1885 | -14.3947 | 9.0192 | -21.5667 | 5.3779 | 5.5869 | 177.337 | -4.3487 | -10.1523 | -5.8541 | -0.1248 | 9.0695 | 9.1939 | -1 | -6.6157 | -5.9111 | -0.84 | 3.5995 | -11.426 | 39.6498 | 74.9872 | -14.5116 | 37.5458 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.8581 | -13.5395 | -15.885 | -15.9167 | 17.83 | 17.93 | -23.9 | -24 | 0.1071 | -6.72 | 61.0616 | 18.9669 | 19.264 | -16.5 | -33.7 | -3.1 | -3.8 | -17.8418 | -17.881 | -115.255 | 43.1103 | -253.7279 | -6.3537 | -8.1182 |  | 41.6377 | 109.9858 | 110.2868 | 63.473 | 23.5675 | 23.1677 | -3.3794 | 225.4294 | -206.1087 | 29.7619 | -5.5985 | -0.7483 | 6.583 | -6.24 | -2.336 | -2.345 | 1.68 | -0.32 | -1.278 | -6.0929 | -3.8651 | 2.7268 | 12.6 | 1.391 | 1.463 |  |  | 4.8376 | 4.5211 | 3.925 |  | 17.7 | 5.5768 | 0.54 |  | -8.9238 | -2.9558 | -23.6136 | -8.2602 | -4.9478 | -21.8003 | -3.3499 | -11.3 | -4.8 | 4.3391 | -90.3635
21/03/2026 | 21:30 |  |  | 2.0259 | -7.1959 | 8.2873 | 12.2788 |  | 7.3231 |  | 20.2093 | 8.3077 | 8.0164 | -19.98 | -28.6 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.0208 | 0.8901 | 6.154 | 6.1047 | 10.7838 | 3.4354 | 0.7879 | 2.2534 |  | -1.0471 | 0.309 | 0.322 | 4.12 | 0 | -4.4 | -1.319 | 0.279 |  | -8.05 |  | -12.03 | -12.2 | 6.2791 | 3.7911 | 22.8987 | 25.0798 | -11.4313 | -11.6129 | -11.4697 | 2.9414 | 2.2351 |  | -13.8309 | 24.9463 | 25.1734 | 67.5492 | 6.311 | -3.9 | -3.9 | -18.6711 | -18.8328 | -3.2044 |  | 10.293 | 5.1963 | 1.6926 | 1.1311 | -105.3804 | 70.864 | 70.864 | -66.936 | -137.1579 |  |  |  | 22.3243 | 10.02 | 8.16 | -7.27 | 4.37 | -18.3479 | -18.3479 | 18.6186 | 17.0082 | -8.4625 | -39.3398 | -39.2879 | 10.4024 | 5.0918 |  |  | -5.1 | -12.3 | -3.3 | 14.3675 | 14.6562 | 14.0057 | 61.2574 | 62.4249 | -29.0825 | -44.7179 | -25.426 | 3.2173 | 32.2 | 12.38 | -11.25 | -11.3281 | 13.8047 |  | -6.8226 | -6.3248 | 16.5258 |  | -6.1643 | -34.8 | -34.8 | -3.2837 | 4.681 | 15.7764 | 14.2929 | 5.35 | -4.35 | 9.145 | -17.731 | -3.49 | -3.57 | 19.19 | -47.3 | -17.3091 | -8.5636 | -35.5329 | -33.8545 |  | -15.8318 | -25.4427 | -25.2768 | -13.5568 | -22.9643 | -15.651 | -2.9369 | -21.721 |  | -10.1892 | -9.4089 | 15.2134 |  | 8.0363 | -27.14 | -19.2336 | -36.938 | 7.9877 | 12.68 | 0 | -0.1 | 4.5792 | 0.8681 | -11.9585 | -12.24 | 9.2692 | 7.8108 | -22.0245 | 3.1505 |  | 2.9789 |  |  |  | 5.6935 | 5.3586 | 23.109 | 15.1054 | 14.9438 | 26.1943 | 36.1525 | 10.3139 | -14.09 | -2.1218 | 0.2273 | 1.28 | 3 | -12.1584 |  | 6.503 | 0.349 | 2.7853 | 22.47 | -43.979 | -37.1291 | -2.17 | 26.0892 |  | 25.5137 | -8.3361 | -8.7329 | 3.0436 |  |  | -7.3815 | -13.9662 | 8.8618 | -21.6088 | 4.9127 | 4.3389 | 168.231 | -4.7989 | -8.148 | -6.6467 | -0.2316 | 8.6154 | 8.8063 | -0.8835 | -6.1042 | -5.8971 | -1.26 | 0 | -11.633 | 36.5403 | 79.0122 | -13.7443 | 36.3149 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.5672 | -12.265 | -15.8067 | -15.4289 | 18.96 | 19.07 | -24.3 | -23.8 | 0.1767 | -5.84 | 59.9298 | 21.5453 | 21.3283 | -16.9 | -33.7 | -3.4 | -3.8 |  | -17.7526 | -115.0606 | 42.7544 | -249.531 | -5.2016 | -6.6962 |  | 39.6804 | 103.7041 | 109.7116 | 62.3202 | 22.3052 | 19.596 | 2.3511 | 225.1862 | -204.3298 | 30.3402 | -10.6907 | -1.3806 | 6.684 | -6 | -2.31 | -2.329 | 1.2 | -0.24 | -0.5626 | -5.8885 | -3.6027 | 3.4287 | 11.7 | 1.837 | 1.405 | 0.7651 | 0.9737 | 4.1642 | 4.6041 | 4.1581 |  | 18.4 | 6.2547 | 0.41 |  | -8.2185 | -2.8308 | -23.2859 | -7.8171 | -5.4073 | -22.3793 | -2.9779 | -12.1 | -4.3 | 7.2949 | -97.688
21/03/2026 | 22:00 |  |  | 1.676 | -6.5318 | 10.1103 | 12.0011 |  | 6.4774 |  | 18.4409 | 7.5398 | 7.1127 | -17.76 | -28.6 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.007 | 0.7981 | 5.6577 | 5.5768 | 9.9372 | 3.4192 | 0.9711 | 2.3561 |  | -1.0613 | 0.353 | 0.374 | 4.003 | -2.22 | -4.4 | -1.047 | 0.267 |  | -6.31 | -10 | -13.71 | -13.76 | 6.2673 | 3.9048 | 22.3587 | 24.3588 | -12.016 | -5.0099 | -4.8844 | 2.9928 | 3.2202 |  | -17.1187 | 24.3244 | 24.3065 | 67.3945 | 7.1809 | -4.3 | -4.3 | -24.7094 | -24.6171 | -2.6037 |  | 2.852 | 4.2977 | 2.3105 | 1.6622 | -111.5146 | 78.2494 | 77.7917 | -80.9259 | -141.8718 |  |  |  | 21.3263 | 9.93 | 7.02 | -7.35 | 6.6 | -21.9648 | -21.8308 | 19.7182 | 18.2221 | -7.9587 | -29.8874 | -29.947 | 2.5484 | 11.0976 |  |  | -1.2 | -24.4 | -3.24 | 19.4746 | 18.8778 | 18.2701 | 61.883 | 60.9205 | -21.9171 | -51.2994 | -18.3283 | 3.0591 | 31.02 | 11.79 | 0.1611 | -0.3906 | 13.2413 |  | -12.0618 | -11.5048 | 21.2109 |  | -5.9815 | -37.4 | -37.2 | -3.6792 | 3.372 | 14.0415 | 12.0663 | 3.91 | -3.89 | 9.1295 | -20.6512 | -3.28 | -3.35 | 18.03 | -19.28 | -17.9818 | -8.9455 | -36.8701 | -36.2091 | 12.6177 | -9.2521 | -20.1995 | -19.85 | -13.3663 | -21.6977 | -15.603 | 13.2178 | -14.7324 |  | -10.5252 | -9.6461 | 18.6623 |  | -2.8409 | -27.652 | -18.9831 | -37.1443 | 9.8374 | 12.53 | -2.49 | 0 | 4.0601 | -7.6737 | -13.4271 | -13.5778 | 11.0222 | 9.3313 | -24.714 | 3.4768 |  | 3.2344 |  |  |  | 8.3728 | 8.7077 | 18.5876 | 17.6877 | 17.7966 | 23.2602 | 32.8869 | 12.0327 | -12.82 | -1.523 | 0.2181 | 0.84 | 3.07 | -12.64 |  | 6.835 | 1.338 |  | 21.94 | -40.3257 | -33.69 | -2.12 | 24.3652 |  | 25.4994 | -7.823 | -8.2979 | 2.9051 | 0.0683 |  | -7.5762 | -15.9784 | 8.657 | -22.8713 | 4.5199 | 3.8421 | 165.3151 | -5.4855 | -8.8977 | -5.3063 | 0.0172 | 8.3517 | 8.3949 | -0.6249 | -5.8378 | -3.8056 | 5.03 | 0 | -15.2348 | 44.027 | 76.392 | -11.1958 | 40.8501 | 0 |  | 0 | -11.3263 | 19.1281 | 17.5114 | -10.8972 | -10.3314 | -10.7098 | -10.5005 | 18.39 | 18.53 | -25.8 | -25.8 | 0.1584 | -5.28 | 60.3921 | 20.7508 | 20.6627 | -17 | -35 | -5.8 | -6.4 | -17.6375 |  | -103.9954 | 48.2596 | -251.2118 | -8.3195 | -4.5526 |  | 35.6063 | 105.9806 | 113.8728 | 71.47 | 23.207 | 22.459 | -0.157 | 233.5274 | -209.0213 | 37.6778 | -14.0023 | -1.3123 | 4.934 | -5.2 | -2.237 | -2.251 | -0.24 | 0.32 | -0.4304 | -6.2669 | -3.4562 | 3.6942 | 12.1 | 1.131 | 1.244 | 0.9737 | 0.9586 | 3.7101 | 3.6415 | 3.8401 |  | 19.4 | 6.0825 | 0.33 |  | -10.2684 | -0.6075 | -22.7882 | -10.2471 | -7.1105 | -22.0935 | 0 | -13.9 | -2.3 | 5.1932 | -96.6662
21/03/2026 | 22:30 |  |  | 1.1694 | -6.0425 | 11.7039 | 12.5756 |  | 5.4714 |  | 17.0889 | 6.8338 | 6.5504 | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.0444 | 1.0659 | 4.9118 | 4.6987 | 8.3658 | 3.4709 | -0.4187 | 2.4366 |  | -1.0539 | 0.282 | 0.277 | 4.157 | -2.22 | -8.8 | -0.95 | 0.263 |  | -6.28 |  | -14.39 | -14.42 | 5.6847 | 4.1768 | 20.6863 | 23.1641 | -11.6416 | -6.0677 | -4.5742 | 17.6467 | 15.6697 |  | -21.2014 | 26.6837 | 37.057 | 57.3112 | 6.9938 | -4.3 | -4.2 | -25.114 | -25.9719 | -2.5282 |  | 4.099 | 3.8874 | 2.0869 | 1.564 | -109.1647 | 49.1958 | 49.1653 | -70.8546 | -183.1779 |  |  |  | 18.8115 | 9.96 | 6.77 | -8.14 | 6.18 | -22.0987 | -22.2327 | 19.2666 | 18.2273 | -6.2601 | -36.2088 | -36.1277 | 3.9663 | 9.4803 |  |  | 0.8 | -19.6 | -3.09 | 15.4876 | 15.9604 | 15.3569 | 46.5245 | 46.6138 | -22.9349 | -33.4703 | -20.4031 | 3.166 | 28.3 | 10.5 | 10.7861 | 9.671 | 12.3585 |  | -10.3615 | -10.0669 | 23.0198 |  | -5.5151 | -30.3 | -30.3 | -4.0088 | 2.4369 | 12.3067 | 10.582 | 2.98 | -3.18 | 10.912 | -22.8963 | -9.09 | -9.15 | 26.66 | 10.54 | -21.1455 | -11.4727 | -38.9374 | -37.9818 | 21.9682 | -2.5038 | -13.3564 | -13.1296 | -11.3413 | -18.2571 | -15.904 | 3.2954 | -10.2202 |  | -9.9114 | -9.4935 | 23.0482 |  | -9.5904 | -17.412 | -35.7535 | -35.4496 | 14.1208 | 12.37 | -2.84 | 0 | 3.9321 | -12.527 | -12.7419 | -13.0011 | 10.0427 | 13.1793 | -28.0944 | 3.7938 |  | 3.3004 |  |  |  | 9.0426 | 9.0426 | 17.248 | 19.9878 | 19.865 | 22.6977 | 33.7763 | 13.7075 | -12.32 | -1.9112 | 0.1705 | 1.08 | 0.71 | -14.411 |  | 6.901 | 0.579 |  | 21.54 | -40.1926 | -32.5883 | -2.07 | 24.0374 |  | 25.6846 | -7.3445 | -7.7493 | 2.6372 |  |  | -6.7784 | -20.5535 | 9.0018 | -23.8802 | 4.5159 | 4.6989 | 160.603 | -6.2127 | -9.8277 | -4.9573 | 0.0732 | 7.9415 | 8.0221 | -0.5733 | -5.5764 | -4.3641 | 4.19 | 0 | -9.8574 | 36.6768 | 76.5951 | -10.3625 | 40.5322 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.3422 | -10.694 | -9.9424 | -9.6184 | 19.11 | 19.26 | -24.7 | -25.6 | 0.195 | -6 | 61.3635 | 19.7712 | 19.8676 | -17.5 | -35.9 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5067 | -104.6663 | 49.6889 | -248.4647 | -6.8452 | -3.4078 |  | 39.0277 | 106.8949 | 111.8846 | 66.0142 | 22.6395 | 22.934 | -0.585 | 229.9918 | -207.3069 | 35.8846 | -13.9226 | -1.1951 | 4.009 | -4.48 | -2.234 | -2.238 | -0.4 | 0.08 | -0.0606 | -6.3279 | -3.3982 | 3.9261 | 11.5 | 1.97 | 1.89 | 2.8358 | 3.3066 | 4.4353 | 2.7292 | 3.229 |  | 20.2 | 6.1993 | 0.33 |  | -10.1192 | -0.9778 | -22.9686 | -10.2082 | -6.9652 | -22.2968 | -1.5526 | -14.6 | -1.4 | 11.8302 | -102.6662
21/03/2026 | 23:00 |  |  | 0.4603 | -5.3286 | 12.1201 | 12.4801 |  | 4.4145 |  | 15.7492 | 6.1678 | 5.7067 | -15.54 | -22 | 0 |  |  | 3.0194 | 2.7827 | 4.1071 | 3.9051 | 7.4192 | 2.8023 | -0.4546 | 2.3314 |  | -0.9792 | 0.129 | 0.132 | 4.13 | -4.44 | -11 | -0.738 | 0.251 |  | -6.84 | -10 | -14.87 | -15.03 | 5.7032 | 3.962 | 20.1136 | 22.796 | -14.2978 | -5.4645 | -4.6023 | 10.8923 | 11.5159 |  | -20.9783 | 33.853 | 32.3281 | 55.1057 | 8.5171 | -4.9 | -4.8 | -26.9817 | -25.6775 | -2.3588 |  | 3.5433 | 4.1052 | 0 | 1.3363 | -121.25 | 47.3037 | 47.2732 | -58.8574 | -197.6053 |  |  |  | 16.7756 | 9.89 | 6.7 | -9.55 | 5.62 | -20.8931 | -20.3573 | 19.125 | 18.4241 | -5.3036 | -38.1029 | -37.7408 | 1.7386 | 9.0549 |  |  | -5.1 | -19.7 | -2.73 | 12.307 | 12.0582 | 11.7113 | 50.7643 | 49.6603 | -24.6307 | -34.4047 | -21.1093 | 3.0636 | 26.66 | 9.93 | 10.4736 | 9.2804 | 12.2921 |  | -9.5106 | -9.0172 | 10.9874 |  | -5.4484 | -28 | -27.7 | -3.9172 | 1.5019 | 12.4644 | 9.2831 | 1.78 | -3.63 | 10.9895 | -13.8958 | -9.78 | -10.02 | 27.68 | 8.45 | -13.7818 | -7.4455 | -36.1247 | -35.3182 | 17.3271 | -5.9979 | -14.7036 | -14.0654 | -16.8756 | -19.669 | -14.517 | -14.2256 | -7.4069 |  | -7.873 | -7.7323 | 19.734 |  | -3.9527 | -10.244 | -34.3241 | -34.3034 | 11.7265 | 13.6 | -3.05 | -4.4 | 3.8004 | -8.8746 | -12.49 | -12.6857 | 9.7948 | 13.8289 | -28.1418 | 3.7997 |  | 3.5952 |  |  |  | 7.3681 | 7.2006 | 23.109 | 16.833 | 16.7012 | 27.4757 | 38.2245 | 12.7309 | -12.33 | -1.9112 | 0.2007 | 1.4 | 1.5 | -14.0701 |  | 6.873 | 0.466 |  | 21.5 | -43.2617 | -35.5178 | -1.96 | 23.9417 |  | 25.3773 | -6.8165 | -7.3609 | 2.4959 |  |  | -6.3523 | -19.8262 | 9.9656 | -24.9127 | 4.4961 | 4.2089 | 158.4669 | -7.199 | -10.2867 | -3.7858 | 0.2451 | 7.5607 | 7.7611 | 0 | -6.5528 | -4.6355 | -0.42 | 0 | 0 | 32.916 | 81.4705 | -13.3636 | 38.3205 | 0 |  | -9.71 | 0 |  |  | -13.8306 | -13.5669 | -8.5845 | -9.0649 | 19.06 | 19.21 | -25.8 | -26.1 | 0.3342 | -6.8 | 58.354 | 20.3062 | 19.984 | -19.1 | -35 | -3.3 | -4.2 | -17.8591 | -17.7282 | -105.7424 | 45.9252 | -250.0281 | -7.0919 | -6.2141 |  | 44.4518 | 112.4162 | 110.1672 | 61.6183 | 25.0103 | 21.8786 | -4.9732 | 223.3283 | -207.2347 | 25.4744 | -5.4562 | 0.1184 | 3.497 | -3.84 | -2.184 | -2.192 | -0.64 | 0 | -0.0389 | -5.9739 | -3.8956 | 4.0146 | 12.1 | 2.574 | 2.855 | 1.7671 | 2.0918 | 4.0593 | 3.9841 | 2.7869 |  | 20.3 | 6.7697 | 0.21 |  | -9.4868 | -1.3369 | -22.261 | -8.8292 | -6.7601 | -22.2212 | -1.8103 | -14 | -1.9 | 19.5454 | -106.1683
21/03/2026 | 23:30 |  |  | 3.6263 | -8.7762 | 8.4313 | 10.5108 |  | 16.8801 |  | 14.8691 | 5.7688 | 5.4458 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.2388 | 0.1018 | 3.8836 | 3.7996 | 7.1176 | 3.1024 | -0.4622 | 2.3225 |  | -1.0312 | 0.016 | 0.032 | 3.718 | -2.22 | -11 | -1.125 | 0.239 |  | -7.27 |  | -15.41 | -15.44 | 5.0414 | 4.289 | 18.8859 | 21.1826 | -19.4944 | -10.0976 | -9.8019 | 12.1504 | 10.6446 |  | -24.1149 | 24.6197 | 22.5531 | -9.0024 | 12.3615 | -6 | -6 | -20.6484 | -20.0835 | -2.1172 |  | -1.5343 | 3.1933 | 0 | 1.311 | -73.9158 | 18.9825 | 18.9215 | -73.702 | -218.4733 |  |  |  | 14.3406 | 10.13 | 6.71 | -10.25 | 5.09 | -21.8308 | -21.5629 | 21.3019 | 19.7761 | -5.9314 | -48.6222 | -48.6366 | -1.184 | 2.4457 |  |  | -7 | -4.5 | -2.58 | 6.1396 | 5.4676 | 5.3994 | 32.6933 | 33.0949 | -20.4799 | -20.3099 | -17.3861 | 2.6073 | 25.79 | 9.6 | 9.6924 | 8.4991 | 11.4608 |  | -3.6994 | -3.1033 | 10.1638 |  | -5.0155 | -16.3 | -16.3 | -3.4155 | 0.3799 | 11.6758 | 7.7988 | 0.83 | -3.36 | 9.765 | -11.2581 | -9.72 | -9.9 | 26.38 | 7.37 | -12.7818 | -6.2182 | -37.8111 | -36.8909 | 13.6485 | -9.3361 | -17.3466 | -17.1536 | -21.5306 | -26.664 | -13.967 | -1.982 | -3.185 |  | -9.2804 | -9.1383 | 23.683 |  | -2.9855 | -20.996 | -34.5027 | -34.6254 | 12.4334 | 12.86 | -3.01 | 0.2 | 3.7726 | -5.5549 | -11.5575 | -11.8032 | 10.4274 | 13.2097 | -28.9658 | 3.1249 |  | 2.8473 |  |  |  | 8.3728 | 8.3728 | 24.6161 | 18.2791 | 18.2663 | 28.4231 | 39.2225 | 12.5209 | -11.03 | -2.2115 | 0.2007 | 1 | 0.44 | -12.9254 |  | 7.136 | 0.582 | 3.1572 | 23.03 | -45.5027 | -37.7543 | -1.78 | 26.2639 |  | 19.6465 | -4.2793 | -4.6424 | 2.2889 | 0.0323 |  | -6.2625 | -22.9074 | 9.4583 | -20.5159 | 4.5684 | 3.8195 | 152.2323 | -2.8791 | -10.4713 | 9.3277 | 0.2663 | 7.4718 | 7.4289 |  | -6.3635 | -4.6573 | -5.87 | 8.3091 | 0 | 27.5885 | 83.2467 | -12.6642 | 37.795 | 0 |  | -11.418 | -10.6801 |  |  | -13.9844 | -13.3307 | -9.2886 | -9.5434 | 19.81 | 19.87 | -25.9 | -26.3 | 0.0888 | -6.72 | 60.3391 | 20.4316 | 20.3327 | -19.1 | -35.4 | -1.6 | -2.1 | -17.887 | -17.931 | -110.0843 | 34.8499 | -248.7812 | -0.8002 | -8.0475 |  | 48.5904 | 113.8856 | 110.0017 | 55.7364 | 23.2252 | 22.8585 | -6.0272 | 212.5813 | -206.0325 | 22.803 | 1.9517 | 0.47 | 6.756 | -5.12 | -2.17 | -2.176 | 0 | 0.56 | -0.2485 | -6.0929 | -4.1886 | 3.5477 | 11.6 | 2.317 | 1.943 | 1.9956 |  | 4.2061 | 4.5138 | 3.7109 |  | 20.1 | 6.4264 | 0.08 |  | -8.9556 | -1.515 | -23.6184 | -8.4624 | -6.4051 | -22.842 | -1.8381 | -13.9 | -1.7 | 26.0012 | -118.0471
22/03/2026 | 00:00 |  |  | 3.5362 | -8.709 | 8.6984 | 10.198 |  | 16.7706 |  | 14.2586 | 5.4918 | 5.0696 | -6.66 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.289 | -0.6159 | 3.913 | 3.7956 | 6.9329 | 3.4687 | -0.3906 | 2.3579 |  | -0.9489 | -0.532 | -0.533 | 3.946 | -13.32 | -13.2 | -1.302 | 0.241 |  | -10.93 |  | -12 | -12.09 | 5.1013 | 4.3645 | 18.4684 | 20.2956 | -18.9649 | -10.552 | -10.7528 | 15.7759 | 13.5076 |  | -22.5426 | 26.6767 | 29.5627 | -20.8187 | 12.4195 | -5.9 | -6 | -19.7416 | -20.7475 | -1.9177 |  | -2.9285 | 3.215 |  | 1.2374 | -75.7469 | 18.4332 | 18.2806 | -76.3991 | -225.6724 |  |  |  | 12.9834 | 10.13 | 6.75 | -10.2 | 4.94 | -19.2856 | -19.5535 | 18.9323 | 17.588 | -6.213 | -49.1675 | -49.3847 | -2.5411 | 1.6764 |  |  | -11.4 | -0.4 | -2.63 | 4.0682 | 4.6604 | 3.8983 | 32.0329 | 32.2485 | -18.7432 | -20.95 | -15.4368 | 2.6411 | 25.42 | 9.4 | 9.3799 | 8.2062 | 11.2405 |  | -1.9342 | -1.6473 | 10.8608 |  | -4.9721 |  |  | -3.5474 | -0.374 | 10.8873 | 6.6855 | 0.07 | -3.58 | 9.2535 | -12.7107 | -9.06 | -9.19 | 24.05 | 5.88 | -13.0727 | -7.0636 | -35.8006 | -34.4091 | 10.2757 | -12.3782 | -20.0793 | -19.3414 | -11.4808 | -18.8397 | -13.573 | -4.2463 | -4.9142 |  | -8.2396 | -8.3473 | 20.6047 |  | -10.8106 | 8.72 | -36.0091 | -36.2182 | 9.1788 | 0 | -3.27 | 1.2 | 3.6568 | -12.3091 | -12.0383 | -12.328 | 11.0423 | 9.9645 | -24.5009 | 3.7341 |  | 3.5857 |  |  |  | 6.3633 | 6.5308 | 28.8025 | 15.898 | 15.7675 | 31.0852 | 41.3703 | 12.0327 | -10.46 | -1.9112 | 0.1916 | 1.09 | 0.96 | -12.3928 |  | 6.997 | 0.615 |  | 22.07 | -45.3764 | -38.4513 | -1.95 | 24.232 |  | 18.8343 | -4.0826 | -4.3861 | 2.1252 |  |  | -6.2844 | -22.3429 | 8.234 | -20.4291 | 4.2407 | 4.7583 | 147.963 | -3.356 | -10.0206 | 9.4485 | 0.2114 | 7.2594 | 7.2944 |  | -7.6784 | -5.8678 | -5.03 | 8.6934 | 5.7724 | 21.2163 | 79.6833 | -14.1564 | 36.9107 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4394 |  | -15.116 | -14.5283 | -9.4051 | -8.6584 | 19.03 | 19.03 | -25 | -24 | 0.2115 | -7.12 | 59.9856 | 23.3316 | 23.2398 | -18.6 | -32.9 | -1.6 | -2.1 |  | -17.975 | -105.1559 | 33.3184 | -249.5167 | -4.1337 | -7.4575 |  | 52.8812 | 116.7025 | 108.7272 | 51.1401 | 20.2068 | 21.8618 | -4.6992 | 211.1713 | -205.4646 | 13.529 | 2.3382 | 0.1428 | 6.216 | -4.4 | -2.209 | -2.217 | -0.96 | 1.28 | -0.1164 | -6.8254 | -4.3046 | 4.3961 | 12.2 | 2.748 | 2.564 |  | 2.1701 | 3.6392 | 4.2069 | 4.2326 |  | 18.5 | 6.688 | 0.13 |  | -9.3465 | -1.7377 | -23.8645 | -8.5849 | -6.0398 | -22.5758 | -1.8424 | -11.9 | -3 | 27.019 | -121.586
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.2895 | -5.3286 | 12.1201 | 19.4932 | 0 | 19.736 | 0 | 31.8789 | 14.3726 | 17.3088 | -6.66 | -22 | 11 | 9.108 | -15.4 | 4.2035 | 14.5915 | 8.3732 | 8.4816 | 14.3606 | 3.9174 | 1.6546 | 2.4497 | 0 | -0.4483 | 0.882 | 0.894 | 5.838 | 2.22 | 4.4 | 0.696 | 0.372 | 0 | -2.65 | -10 | -8.12 | -8.1 | 7.2197 | 4.6316 | 24.7674 | 29.0095 | -6.0865 | -3.1091 | 0 | 27.9269 | 29.7268 | 0 | -11.9291 | 39.2745 | 37.057 | 107.1574 | 14.3044 | 0.3 | 0.2 | -15.5539 | -0.0127 | -1.8069 | 0 | 19.4861 | 10.0388 | 6.206 | 4.1487 | -68.2699 | 103.4272 | 103.0915 | 36.34 | -13.5416 | 0 | 0 | 0 | 38.7506 | 15.95 | 10.18 | -2.62 | 15.31 | -15.4009 | -15.133 | 30.7666 | 29.234 | -0.4587 | 0 | -9.2828 | 18.6625 | 25.6624 | 0 | 0 | 27 | 5.6 | -2.58 | 32.3928 | 32.8563 | 31.589 | 73.4058 | 74.2093 | -15.4978 | -20.3099 | -10.2007 | 3.7036 | 41.03 | 36.99 | 17.1924 | 16.0187 | 17.4774 | 0 | 1.1749 | 1.473 | 39.0625 | 0 | -3.9479 | -16.3 | -16.3 | 0.5463 | 12.3484 | 19.7193 | 24.6835 | 13.37 | -1.97 | 27.094 | -11.2581 | -1.34 | -1.37 | 45.18 | 14.38 | -12.7818 | -6.2182 | -33.9155 | -32.9455 | 73.9263 | 9.1445 | 22.5577 | 23.2931 | -3.0659 | -10.7993 | 0 | 32.8959 | -3.185 | 0 | -6.6291 | -5.9513 | 29.3421 | 13.679 | 11.9181 | 14.352 | -18.1869 | -28.9263 | 22.5355 | 27.92 | 0 | 15.4 | 7.8029 | 18.905 | -10.4638 | -10.471 | 11.0423 | 20.4942 | -11.8645 | 4.8034 | 0 | 4.5151 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | 30.6445 | 28.6625 | 27.8163 | 31.0852 | 41.3703 | 15.2798 | -7.31 | -1.523 | 0.2804 | 2.16 | 3.07 | 0 | 2.7154 | 7.248 | 1.338 | 3.1572 | 23.03 | -32.4278 | -24.9024 | -1.6 | 26.6538 | 0 | 30.4906 | -4.0826 | -4.3861 | 3.3845 | 0.0728 | 0 | -6.2625 | -13.9662 | 11.418 | -18.8838 | 5.7639 | 5.5869 | 185.6655 | -2.8791 | -5.0087 | 9.4485 | 2.7089 | 9.8093 | 9.9533 | 2.3636 | -4.9991 | -2.7281 | 6.71 | 25.9289 | 29.2072 | 45.8422 | 109.6133 | -8.4887 | 42.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1281 | 18.9371 | -7.5409 | -7.2662 | -8.5845 | -8.6584 | 35.3 | 35.03 | -18.6 | -18.6 | 0.5466 | 14.24 | 73.7082 | 23.3316 | 23.2398 | -10.6 | -23.5 | 1.3 | 1.1 | -17.2072 | -17.3958 | -64.3961 | 89.9211 | -210.3884 | 6.0609 | -3.4078 | 0 | 110.0492 | 143.9687 | 155.0019 | 80.408 | 26.8359 | 25.6256 | 39.745 | 253.1338 | -176.1917 | 85.3742 | 49.1753 | 1.0095 | 8.699 | -0.16 | -2.066 | -2.069 | 7.2 | 5.6 | 0.1496 | -2.4002 | 0.383 | 9.3187 | 13.1 | 5.761 | 5.023 | 2.8358 | 3.3066 | 5.2799 | 4.9053 | 5.1465 | 0 | 33.4 | 6.841 | 1.36 | 0 | -2.8195 | -0.6075 | -22.0145 | -2.3418 | -3.1696 | -20.2461 | 1.323 | -2.2 | 9.2 | 41.6712 | 31.3404
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0.4603 | -12.3477 | 3.0554 | 9.7473 | 0 | 1.4489 | 0 | 11.9834 | 4.5669 | 4.1671 | -24.42 | -35.2 | 0 | 0.828 | -22 | 1.9775 | -7.5193 | 3.8836 | 3.7956 | 6.9283 | 1.5889 | -0.4622 | 1.4218 | 0 | -1.3831 | -0.959 | -0.953 | 3.718 | -13.32 | -13.2 | -1.895 | 0.226 | 0 | -11.96 | -10 | -15.41 | -15.44 | 1.3557 | 3.2535 | 12.175 | 13.9573 | -21.5187 | -12.354 | -11.9117 | -1.1671 | -1.3497 | -22.8544 | -24.1149 | 13.3629 | 13.5967 | -20.8187 | -6.9837 | -6.9 | -6.8 | -26.9817 | -26.3229 | -3.7179 | 0 | -8.2368 | 2.3072 | 0 | 1.1311 | -152.1347 | 18.4332 | 18.2806 | -91.0936 | -225.6724 | 0 | 0 | 0 | 11.736 | 9.56 | 5.9 | -12.27 | 3.73 | -26.1174 | -25.8495 | 18.6186 | 17.0082 | -8.4625 | -49.1675 | -49.3847 | -9.5477 | -2.3868 | 0 | 0 | -15.6 | -48.8 | -5.12 | 4.0682 | 4.6604 | 3.8983 | 32.0329 | 32.2485 | -31.2937 | -64.3498 | -27.5642 | 1.5079 | 22.37 | 8.65 | -11.25 | -11.3281 | 9.39 | 0 | -26.3414 | -26.3587 | 10.1638 | 0 | -8.2285 | -44.3 | -45.2 | -4.0088 | -1.6831 | 5.9981 | 4.6445 | -1.21 | -5.07 | 8.308 | -38.7372 | -15.47 | -15.54 | 16.58 | -47.3 | -34.3455 | -16.9818 | -42.8074 | -42.1545 | 9.5305 | -20.4182 | -28.1532 | -28.1383 | -32.7542 | -29.6681 | -18.086 | -116.5527 | -103.1334 | 0 | -17.4022 | -16.5279 | 8.2542 | -18.3057 | -18.6623 | -40.964 | -36.0091 | -44.1658 | -0.382 | -3.36 | -15.52 | -4.4 | 3.5617 | -31.2057 | -13.4271 | -13.5778 | 6.8692 | -1.5098 | -34.6044 | 2.5894 | 0 | 2.3236 | 0 | 0 | 0 | 4.0189 | 2.8468 | 9.8799 | 15.1054 | 14.9438 | 13.6647 | 23.0033 | 4.2444 | -14.69 | -3.5152 | 0.1302 | 0.61 | -1.27 | -15.4076 | 0 | 6.414 | 0.081 | 0 | 14.31 | -45.5027 | -38.4513 | -3.2 | 18.1843 | 0 | 18.2171 | -11.6087 | -12.2011 | 1.6761 | 0.0323 | 0 | -8.4902 | -39.1972 | 7.3346 | -25.3609 | 3.447 | 2.6673 | 135.2003 | -8.1854 | -10.4713 | -11.2142 | -0.2316 | 7.2594 | 7.2944 | -1 | -23.5841 | -22.5461 | -24.73 | 0 | -18.9188 | 0 | 25.6338 | -43.7008 | 8.643 | 0 | 0 | -13.2161 | -12.3699 | -12.7759 | -8.9038 | -18.802 | -17.9341 | -28.8262 | -28.575 | 14.55 | 14.54 | -32.4 | -32.3 | -0.2811 | -8.88 | 44.1182 | 9.6259 | 9.3158 | -19.1 | -47.4 | -9.7 | -10.2 | -18.2787 | -18.1959 | -178.8067 | 18.3059 | -280.0575 | -40.5877 | -48.452 | 0 | 21.3462 | 64.8599 | 59.5278 | -16.3322 | 15.2886 | 14.2399 | -31.4792 | 94.128 | -251.8068 | -47.0719 | -58.5485 | -2.0374 | 2.511 | -11.2 | -2.428 | -2.435 | -4.72 | -3.92 | -3.0708 | -11.6594 | -7.3808 | -3.3097 | 4.2 | -0.176 | -0.631 | 0 | 0 | 2.9087 | 2.5922 | 2.252 | 0 | 7.9 | -0.4851 | -0.05 | 0 | -10.4839 | -4.8982 | -27.8701 | -10.8482 | -7.1105 | -27.506 | -4.5916 | -26.6 | -13.4 | -22.4911 | -121.586
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.8471 | -9.2388 | 5.2881 | 12.6913 | 0 | 11.9388 | 0 | 20.5679 | 8.7093 | 9.3777 | -16.1875 | -27.6571 | 1.7 | 3.7154 | -18.3333 | 3.4182 | 2.0509 | 5.9232 | 5.8311 | 10.2446 | 3.0569 | 1.055 | 2.1068 | 0 | -0.94569 | 0.01875 | 0.032229 | 4.7605 | -4.7175 | -5.5957 | -0.64179 | 0.30554 | 0 | -8.0425 | -10 | -11.94 | -11.9833 | 4.8734 | 3.9613 | 19.1307 | 21.9098 | -15.9164 | -8.9449 | -8.4117 | 7.9318 | 7.6058 | -17.4981 | -16.9892 | 25.1462 | 26.2963 | 53.013 | 6.4594 | -4.1682 | -4.0578 | -20.4309 | -20.2056 | -2.7523 | 0 | 6.42 | 5.3419 | 3.2778 | 2.2528 | -106.8173 | 70.6147 | 70.665 | -37.2432 | -119.9402 | 0 | 0 | 0 | 24.1616 | 11.8654 | 7.9785 | -8.104 | 7.9912 | -19.894 | -19.7182 | 25.1326 | 23.4409 | -4.1205 | -26.5945 | -27.7215 | 6.2233 | 12.1314 | 0 | 0 | 0.15208 | -22.925 | -3.7113 | 20.5077 | 20.4861 | 19.6366 | 57.923 | 58.1424 | -24.1875 | -46.6213 | -19.728 | 2.8373 | 33.3046 | 22.1321 | 1.8451 | 1.0921 | 13.533 | 0 | -13.2371 | -12.95 | 24.4916 | 0 | -6.1156 | -35.8257 | -35.6167 | -2.2758 | 5.065 | 13.6604 | 14.347 | 5.7521 | -3.6746 | 14.5568 | -24.2925 | -10.57 | -10.6473 | 30.8225 | -18.589 | -22.2576 | -11.3337 | -37.6702 | -36.4869 | 23.1283 | -9.5035 | -14.9988 | -14.7883 | -17.5476 | -21.2789 | -14.1484 | -31.0308 | -53.4804 | 0 | -12.2619 | -11.6268 | 20.48 | -3.1901 | -3.2097 | -14.6682 | -23.7096 | -36.1607 | 9.8965 | 13.9809 | -7.4525 | 0.90833 | 5.3948 | -8.8267 | -11.9137 | -11.8731 | 9.3658 | 9.4049 | -22.3422 | 3.8099 | 0 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 8.2926 | 8.1286 | 22.5717 | 19.7082 | 19.5688 | 24.2674 | 33.3045 | 9.7306 | -10.3381 | -2.5533 | 0.19389 | 1.4363 | 0.89021 | -7.4361 | 2.171 | 6.9522 | 0.77788 | 2.415 | 19.1181 | -39.4298 | -32.8918 | -2.2851 | 23.5296 | 0 | 24.2825 | -7.6806 | -8.1848 | 2.3717 | 0.050778 | 0 | -7.1559 | -24.3735 | 8.966 | -22.7344 | 4.2819 | 4.095 | 159.1153 | -5.6079 | -7.7901 | -6.7544 | 1.3654 | 8.4747 | 8.6187 | 0.75434 | -13.2032 | -12.0163 | -8.1548 | 10.6741 | 3.7785 | 21.3681 | 66.6269 | -23.1902 | 28.5934 | 0 | 0 | -2.671 | -3.9737 | 4.4487 | 5.691 | -13.234 | -12.8196 | -16.2868 | -16.1931 | 22.4546 | 22.4575 | -22.7229 | -22.7542 | 0.23801 | -0.72167 | 58.6043 | 15.9865 | 15.9034 | -14.9638 | -30.9604 | -3.5562 | -4.0375 | -17.8864 | -17.8425 | -123.2177 | 47.7065 | -247.1637 | -10.5907 | -28.5444 | 0 | 70.5856 | 111.7428 | 100.0045 | 28.5511 | 21.7197 | 21.0077 | -2.8041 | 178.9455 | -204.3617 | 7.1156 | 6.1603 | -0.69165 | 4.9776 | -4.75 | -2.2267 | -2.2345 | 0.025 | 1.2633 | -1.1328 | -7.1564 | -5.3741 | 5.2359 | 9.0896 | 2.2597 | 2.1157 | 1.7139 | 1.8794 | 4.0618 | 3.9288 | 3.7092 | 0 | 15.6146 | 3.4937 | 0.60333 | 0 | -6.4191 | -3.0722 | -24.8133 | -6.1165 | -4.8711 | -23.9954 | -1.9888 | -9.7312 | -6.2271 | 9.0916 | -65.6365
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 21 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/03/2026 | 00:30 | -54.12 | -54.16 | -56.1031 | -56.3982 | -353.8802 | -574.6615 | 136.1177 | 135.0179 | 538.0291 | 434.0814 | 1243.2461
21/03/2026 | 01:00 | -53.68 | -54.07 | -59.0502 | -58.8219 | -361.3633 | -586.9854 | 135.1071 | 135.8199 | 536.0043 | 427.9275 | 1234.8588
21/03/2026 | 01:30 | -53.94 | -53.66 | -57.6472 | -57.469 | -338.7602 | -561.4764 | 134.0364 | 132.4315 | 541.8568 | 426.8536 | 1235.1783
21/03/2026 | 02:00 | -54.47 | -54.6 | -57.5678 | -55.8217 | -346.867 | -569.3265 | 135.4188 | 136.3193 | 539.8868 | 426.3867 | 1238.0116
21/03/2026 | 02:30 | -52.92 | -52.99 | -54.6345 | -53.8426 | -329.0409 | -543.428 | 134.8452 | 134.1758 | 532.961 | 425.4194 | 1227.4014
21/03/2026 | 03:00 | -54.65 | -55.25 | -57.017 | -57.4529 | -315.2646 | -539.6345 | 130.0648 | 131.1075 | 532.223 | 422.0619 | 1215.4572
21/03/2026 | 03:30 | -51.65 | -52.05 | -53.73 | -53.299 | -312.2538 | -522.9828 | 130.9278 | 130.2341 | 527.5497 | 425.3833 | 1214.0949
21/03/2026 | 04:00 | -51.18 | -51.37 | -54.3127 | -53.5122 | -309.3365 | -519.7114 | 130.3436 | 131.175 | 537.5588 | 424.076 | 1223.1534
21/03/2026 | 04:30 | -56.89 | -57.73 | -58.3718 | -57.9486 | -339.4935 | -570.4339 | 133.4984 | 133.7178 | 540.9573 | 430.5493 | 1238.7228
21/03/2026 | 05:00 | -57.73 | -58.06 | -59.4165 | -59.0189 | -356.9392 | -591.1646 | 136.6118 | 137.606 | 547.0807 | 436.1617 | 1257.4602
21/03/2026 | 05:30 | -60.73 | -60.84 | -60.9031 | -60.7922 | -377.0782 | -620.3435 | 138.7647 | 138.4301 | 556.5255 | 441.6193 | 1275.3396
21/03/2026 | 06:00 | -59.94 | -60.01 | -62.7583 | -62.3869 | -351.4371 | -596.5323 | 133.9564 | 134.8428 | 539.0251 | 426.1593 | 1233.9836
21/03/2026 | 06:30 | -64.31 | -64.33 | -82.1824 | 0 | -373.0329 | -583.8553 | 126.3551 | 125.6616 | 500.2614 | 397.8552 | 1150.1333
21/03/2026 | 07:00 | -62.22 | -62.45 | -57.3151 | -57.1659 | -352.3598 | -591.5108 | 117.7771 | 117.1813 | 451.5125 | 349.6864 | 1036.1573
21/03/2026 | 07:30 | -65.46 | -65.38 | -59.2466 | -58.8428 | -383.0745 | -632.0039 | 100.0116 | 101.0567 | 352.0509 | 259.1699 | 812.2891
21/03/2026 | 08:00 | -72.47 | -72.13 | -62.5838 | -61.7036 | -426.2227 | -695.1101 | 76.9429 | 77.1174 | 232.5244 | 161.6992 | 548.2839
21/03/2026 | 08:30 | -77.96 | -76.89 | -66.9489 | -66.7898 | -483.3049 | -771.8936 | 66.1262 | 66.9015 | 167.9357 | 109.2572 | 410.2206
21/03/2026 | 09:00 | -82.69 | -82.66 | -69.053 | -69.3252 | -520.92 | -824.6482 | 57.4902 | 56.7778 | 121.4596 | 73.966 | 309.6936
21/03/2026 | 09:30 | -76.85 | -76.34 | -64.2603 | -64.1974 | -501.7256 | -783.3733 | 56.8763 | 57.859 | 129.3752 | 76.9342 | 321.0447
21/03/2026 | 10:00 | -85.18 | -85.33 | -71.1059 | -71.3935 | -550.916 | -863.9254 | 53.2419 | 55.2106 | 115.8789 | 67.9398 | 292.2712
21/03/2026 | 10:30 | -85.39 | -84.82 | -71.7381 | -71.8173 | -575.7032 | -889.4686 | 50.6273 | 52.7367 | 102.9431 | 57.856 | 264.1631
21/03/2026 | 11:00 | -83.79 | -83.35 | -70.661 | -70.245 | -568.4316 | -876.4776 | 53.6736 | 54.4828 | 117.1996 | 63.8774 | 289.2334
21/03/2026 | 11:30 | -87.89 | -87.34 | -74.015 | -73.3824 | -599.4797 | -922.1071 | 53.3048 | 54.7666 | 113.7289 | 63.7516 | 285.5519
21/03/2026 | 12:00 | -87.49 | -86.84 | -73.5521 | -72.9453 | -593.1989 | -914.0263 | 47.6222 | 48.1383 | 110.6629 | 57.5626 | 263.986
21/03/2026 | 12:30 | -86.02 | -85.47 | -72.2285 | -71.7392 | -592.6566 | -908.1143 | 52.3741 | 52.5656 | 136.0357 | 77.8817 | 318.8571
21/03/2026 | 13:00 | -85.54 | -84.44 | -71.7277 | -71.5621 | -581.0659 | -894.3357 | 47.694 | 49.0662 | 119.8095 | 65.8405 | 282.4102
21/03/2026 | 13:30 | -73.13 | -72.79 | -63.112 | -62.3274 | -521.3071 | -792.6665 | 48.0521 | 48.8548 | 155.8738 | 96.2336 | 349.0143
21/03/2026 | 14:00 | -75.19 | -74.71 | -66.8047 | -65.2595 | -527.0317 | -808.9959 | 44.0949 | 45.9552 | 145.9679 | 81.2375 | 317.2555
21/03/2026 | 14:30 | -70.43 | -70.23 | -62.0501 | -61.3165 | -507.6575 | -771.6841 | 46.2942 | 47.3935 | 157.1442 | 97.9572 | 348.7891
21/03/2026 | 15:00 | -71.46 | -71.54 | -61.9424 | -62.0216 | -504.718 | -771.682 | 63.6463 | 64.0076 | 230.5094 | 159.9112 | 518.0745
21/03/2026 | 15:30 | -70.91 | -70.68 | -61.0611 | -61.054 | -503.1863 | -766.8914 | 68.9468 | 68.324 | 259.1858 | 179.8742 | 576.3308
21/03/2026 | 16:00 | -66.74 | -66.55 | -57.4701 | -57.2261 | -478.5426 | -726.5288 | 70.5728 | 71.4575 | 270.7847 | 198.3255 | 611.1405
21/03/2026 | 16:30 | -65.85 | -65.7 | -57.8358 | -57.7223 | -478.6462 | -725.7543 | 88.9486 | 86.9276 | 356.6655 | 268.2206 | 800.7623
21/03/2026 | 17:00 | -65.1 | -65.53 | -57.2671 | -57.3569 | -468.1933 | -713.4473 | 100.9907 | 101.2096 | 440.3278 | 331.7828 | 974.3109
21/03/2026 | 17:30 | -62.14 | -62.54 | -54.8877 | -53.9621 | -433.8036 | -667.3334 | 134.2587 | 135.0201 | 584.3715 | 461.3496 | 1314.9999
21/03/2026 | 18:00 | -59.81 | -59.8 | -52.0005 | -51.6456 | -402.8081 | -626.0642 | 145.5721 | 145.0282 | 632.1929 | 499.8175 | 1422.6107
21/03/2026 | 18:30 | -69.47 | -69.49 | -61.5673 | -61.6633 | -465.0126 | -727.2032 | 148.8088 | 147.8011 | 652.8769 | 510.4457 | 1459.9325
21/03/2026 | 19:00 | -78.23 | -77.95 | -66.6724 | -65.8873 | -533.3549 | -822.0946 | 139.0955 | 138.1674 | 602.5196 | 474.5988 | 1354.3813
21/03/2026 | 19:30 | -79.5 | -79.18 | -67.4727 | -66.8802 | -542.769 | -835.8019 | 140.5526 | 139.7052 | 600.8901 | 470.7589 | 1351.9068
21/03/2026 | 20:00 | -78.49 | -78.07 | -67.8175 | -67.3037 | -542.3347 | -834.0159 | 144.2384 | 142.0034 | 591.7756 | 469.1491 | 1347.1665
21/03/2026 | 20:30 | -79.57 | -78.69 | -70.4855 | -70.1754 | -546.037 | -844.9579 | 134.2083 | 137.4837 | 578.5627 | 454.6254 | 1304.8801
21/03/2026 | 21:00 | -76.61 | -77.29 | -68.3342 | -67.1656 | -532.8304 | -822.2302 | 139.9756 | 137.9419 | 580.6245 | 458.2625 | 1316.8045
21/03/2026 | 21:30 | -70.85 | -70.11 | -62.8423 | -63.1497 | -508.4825 | -775.4345 | 140.8905 | 139.3542 | 586.2486 | 456.538 | 1323.0313
21/03/2026 | 22:00 | -69.09 | -69.27 | -61.1509 | -60.5809 | -484.2902 | -744.382 | 145.958 | 143.399 | 591.1239 | 470.4237 | 1350.9046
21/03/2026 | 22:30 | -66.92 | -66.83 | -60.0622 | -60.3296 | -480.4964 | -734.6382 | 143.0236 | 144.4436 | 585.398 | 469.4022 | 1342.2674
21/03/2026 | 23:00 | -63.3 | -63.21 | -58.7211 | -58.6885 | -445.9891 | -689.9087 | 143.5485 | 141.3501 | 577.9734 | 456.5146 | 1319.3866
21/03/2026 | 23:30 | -59.15 | -59.15 | -55.2426 | -54.2018 | -419.4061 | -647.1505 | 141.9156 | 141.7003 | 568.3548 | 457.6333 | 1309.604
22/03/2026 | 00:00 | -55.88 | -55.99 | -53.9081 | -53.2153 | -380.5832 | -599.5766 | 138.1666 | 139.4503 | 551.5709 | 440.9542 | 1270.142
MÁXIMO |  | -51.18 | -51.37 | -52.0005 | 0 | -309.3365 |  | 148.8088 | 147.8011 | 652.8769 | 510.4457
MÍNIMO |  | -87.89 | -87.34 | -82.1824 | -73.3824 | -599.4797 |  | 44.0949 | 45.9552 | 102.9431 | 57.5626
PROMEDIO |  | -68.6038 | -68.4971 | -62.6425 | -60.5626 | -456.2768 |  | 105.866 | 105.987 | 407.1246 | 312.3744
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 21 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/03/2026 | 00:30 | 503.691 | 502.2776 | 503.3404 | 502.0084 | 502.9853 | 503.5741 |  | 500.6974 |  | 482.3956 | 503.986 | 489.5395 | 223.3751 | 225.0069 | 226.4351 | 219.8425 | 217.8664 | 222.1661 | 223.9 |  | 224.6 | 138.8736 | 141.2377 | 139.2851 | 137.0705 | 136.7442 |  | 142.5271 | 129.1969 | 138.5525
21/03/2026 | 01:00 | 502.0648 | 503.0655 | 504.0935 | 502.9133 | 505.4223 | 503.2662 |  | 500.4732 |  | 482.8282 | 504.2259 | 490.1918 | 223.127 | 224.9552 | 226.3249 | 220.4982 | 218.8926 | 221.6438 | 224.5 |  | 225.3 | 138.9723 | 141.4342 | 139.604 | 136.9634 | 136.9788 |  | 142.6442 | 129.6266 | 138.9406
21/03/2026 | 01:30 | 501.3304 | 505.4812 | 502.2921 | 505.9954 | 506.692 | 503.8882 |  | 501.6924 |  | 484.4268 | 504.5816 | 489.9397 | 222.0628 | 224.2334 | 225.572 | 219.7953 | 219.1141 | 222.048 | 223.9 |  | 225 | 138.8704 | 140.6939 | 139.6867 | 136.2603 | 136.8132 |  | 142.4832 | 129.7348 | 138.5525
21/03/2026 | 02:00 | 502.5894 | 504.641 | 502.5547 | 507.1942 | 507.6283 | 504.2538 |  | 502.6177 |  | 484.6519 | 504.8636 | 490.8145 | 222.1647 | 223.9919 | 227.1543 | 220.1648 | 219.1214 | 222.6611 | 224.5 |  | 225.6 | 139.7674 | 141.27 | 139.6335 | 137.1642 | 137.172 |  | 142.8345 | 129.4626 | 139.349
21/03/2026 | 02:30 | 503.7959 | 508.3172 | 502.5547 | 507.8792 | 508.9832 | 505.4619 | 517.6798 | 503.2852 |  | 484.6339 | 504.9276 | 490.5584 | 222.6561 | 225.7764 | 227.1091 | 220.595 | 219.1141 | 222.5521 | 224.5 |  | 225.6 | 139.9257 | 141.5073 | 139.8996 | 137.1054 | 137.31 |  | 143.0833 | 129.9297 | 139.349
21/03/2026 | 03:00 | 503.7959 | 506.7942 | 505.207 | 507.7485 | 507.8116 | 505.4459 | 517.6987 | 502.815 |  | 483.7679 | 503.742 | 489.9039 | 222.3784 | 225.7017 | 227.072 | 220.5566 | 218.6859 | 221.9203 | 223.9 |  | 224.9 | 139.1127 | 140.7579 | 139.832 | 136.4522 | 137.0754 |  | 142.4539 | 129.6411 | 138.1645
21/03/2026 | 03:30 | 504.1107 | 509.2625 | 507.8592 | 509.5583 | 509.5597 | 506.8323 | 517.7175 | 504.3391 |  | 485.147 | 505.5409 | 491.5689 | 222.3757 | 226.385 | 227.5212 | 221.3036 | 219.6678 | 222.5032 | 225.8 |  | 225.9 | 139.2084 | 140.557 | 139.9982 | 137.0036 | 137.0064 |  | 141.4439 | 129.7545 | 138.9201
21/03/2026 | 04:00 | 499.4944 | 505.2711 | 501.3468 | 508.7222 | 508.6292 | 506.2184 | 515.0855 | 503.3863 |  | 484.6948 | 504.9408 | 490.6052 | 219.6189 | 224.4936 | 225.4451 | 220.8922 | 218.9812 | 221.9283 | 225 |  | 225.1 | 139.1703 | 139.6161 | 139.7596 | 136.5785 | 136.9374 |  | 140.8877 | 129.8066 | 138.5525
21/03/2026 | 04:30 | 503.009 | 506.2165 | 505.1807 | 508.0556 | 507.5385 | 505.303 | 512.4534 | 503.3913 |  | 483.9761 | 503.982 | 490.5953 | 222.4563 | 224.8622 | 226.2042 | 220.7561 | 218.8778 | 222.1995 | 223.9 |  | 224.9 | 139.3307 | 139.3257 | 139.8687 | 137.116 | 137.0754 |  | 140.6681 | 129.8314 | 138.5525
21/03/2026 | 05:00 | 504.3205 | 506.4265 | 505.2332 | 506.7582 | 508.559 | 504.8311 | 512.4534 | 501.9164 |  | 482.6606 | 503.5634 | 488.9623 | 222.587 | 224.2584 | 226.321 | 219.9949 | 218.2724 | 222.1564 | 223.9 |  | 224.3 | 138.4988 | 140.3413 | 139.7061 | 136.4855 | 136.5786 |  | 142.1904 | 130.4065 | 138.1645
21/03/2026 | 05:30 | 501.9599 | 503.118 | 500.7166 | 506.9958 | 507.4779 | 504.8662 | 515.2499 | 502.4162 |  | 483.0288 | 504.3387 | 489.1574 | 222.228 | 224.2374 | 225.9064 | 220.4123 | 218.3167 | 221.9791 | 223.9 |  | 224.1 | 138.6823 | 140.4748 | 139.6909 | 136.8521 | 136.7166 |  | 142.1904 | 130.214 | 138.573
21/03/2026 | 06:00 | 502.3271 | 505.5338 | 500.0339 | 506.2379 | 506.3529 | 504.6312 | 518.0464 | 501.062 |  | 483.6537 | 502.6677 | 489.8817 | 222.3589 | 224.341 | 226.1615 | 220.0539 | 217.8811 | 222.1709 | 224.3 |  | 224 | 138.4892 | 140.6395 | 139.9416 | 136.7218 | 136.9098 |  | 142.1173 | 130.5782 | 138.5525
21/03/2026 | 06:30 | 500.3862 | 503.3806 | 499.3511 | 507.5831 | 507.9323 | 506.1548 | 518.0464 | 503.8265 |  | 485.6222 | 504.3791 | 491.4503 | 222.6486 | 222.5355 | 225.5773 | 220.8905 | 219.2248 | 222.3905 | 224.5 |  | 224.8 | 139.187 | 141.2115 | 139.8426 | 137.2876 | 137.0754 |  | 142.7759 | 131.3994 | 138.9406
21/03/2026 | 07:00 | 502.6418 | 504.9561 | 498.7996 | 511.0652 | 511.9538 | 508.3279 | 518.9441 | 508.3497 |  | 489.7801 | 509.0022 | 494.1681 | 222.2825 | 223.7054 | 225.3266 | 222.4184 | 220.0295 | 223.073 | 226.4 |  | 226.3 | 139.9906 | 140.578 | 140.3257 | 138.1247 | 137.4066 |  | 142.0587 | 131.2477 | 139.7166
21/03/2026 | 07:30 | 500.7009 | 500.0194 | 498.2481 | 505.2744 | 506.69 | 504.1174 | 518.8593 | 506.8112 |  | 490.9755 | 510.9811 | 496.0253 | 221.2811 | 221.6912 | 223.2499 | 219.0811 | 217.0616 | 223.7386 | 227.1 |  | 226.9 | 139.2088 | 141.4749 | 140.4935 | 137.4514 | 136.7718 |  | 142.6442 | 130.2659 | 139.3899
21/03/2026 | 08:00 | 505.9991 | 507.687 | 506.5987 | 499.959 | 501.046 | 500.5448 | 512.2794 | 502.12 |  | 490.0009 | 511.0806 | 496.3682 | 222.3406 | 224.2917 | 224.9985 | 218.6583 | 216.7516 | 223.6032 | 227.1 |  | 226.9 | 139.2322 | 141.8396 | 140.0546 | 137.1872 | 136.275 |  | 142.6296 | 129.9586 | 139.349
21/03/2026 | 08:30 | 503.4287 | 504.4834 | 504.1828 | 497.2701 | 498.6523 | 498.992 |  | 501.471 |  | 490.3187 | 512.6455 | 496.9795 | 221.6893 | 222.9223 | 223.9368 | 218.3632 | 214.9428 | 223.1837 | 225.8 |  | 226.3 | 139.9771 | 141.0232 | 139.7495 | 138.6409 | 136.068 |  | 142.1319 | 129.6596 | 140.9216
21/03/2026 | 09:00 | 500.7009 | 497.8662 | 493.679 | 492.2769 | 494.9162 | 495.7675 |  | 498.6253 |  | 488.8252 | 509.31 | 495.1659 | 219.803 | 220.4373 | 222.4344 | 215.8159 | 212.8682 | 222.4607 | 225.1 |  | 224.1 | 139.4766 | 139.5174 | 139.2869 | 137.602 | 134.9364 |  | 140.8584 | 128.3454 | 139.349
21/03/2026 | 09:30 | 507.2057 | 499.8618 | 499.3511 | 495.9105 | 497.4936 | 499.6367 |  | 500.6028 |  | 488.8459 | 510.8241 | 496.0945 | 221.1344 | 224.8005 | 224.4861 | 217.0033 | 214.7435 | 222.8609 | 225.2 |  | 224.5 | 140.4089 | 139.6223 | 138.8892 | 138.3657 | 134.7846 |  | 141.0487 | 128.5984 | 140.8807
21/03/2026 | 10:00 | 505.1073 | 494.7151 | 488.6372 | 492.2516 | 494.629 | 497.8822 |  | 499.1475 |  | 488.4954 | 509.2985 | 494.9307 | 220.3749 | 222.5529 | 222.3985 | 215.228 | 213.2964 | 222.8021 | 225.1 |  | 224.2 | 140.5356 | 140.137 | 138.8451 | 138.248 | 134.6466 |  | 140.9316 | 128.135 | 140.5335
21/03/2026 | 10:30 | 503.4287 | 490.8288 | 492.261 | 491.9132 | 494.9872 | 496.8787 |  | 498.8832 |  | 489.3694 | 510.5341 | 496.2157 | 219.9798 | 220.6343 | 221.229 | 214.9139 | 213.5991 | 223.0178 | 225.2 |  | 224.5 | 140.5626 | 140.5978 | 139.0243 | 138.6351 | 134.7018 |  | 141.4439 | 127.2994 | 140.8603
21/03/2026 | 11:00 | 508.2023 | 496.5007 | 494.3618 | 492.5579 | 495.3699 | 497.5445 |  | 503.1454 |  | 490.473 | 511.6097 | 497.033 | 224.3694 | 223.6621 | 225.4553 | 218.1982 | 216.0576 | 223.1452 | 225.8 |  | 224.4 | 140.36 | 140.6753 | 138.992 | 138.9315 | 135.3228 |  | 141.6342 | 128.0278 | 140.942
21/03/2026 | 11:30 | 507.5204 | 492.5094 | 491.3682 | 490.7082 | 493.8688 | 497.688 |  | 502.6838 |  | 489.9095 | 511.7878 | 496.6534 | 224.2289 | 221.8862 | 223.7604 | 217.4066 | 215.7549 | 223.2233 | 225.8 |  | 224.5 | 140.1571 | 140.9196 | 138.9009 | 138.3646 | 135.0744 |  | 141.7806 | 127.7505 | 141.0441
21/03/2026 | 12:00 | 507.2057 | 490.0936 | 492.366 | 489.728 | 494.5677 | 497.4911 | 518.0246 | 502.3458 |  | 490.3852 | 511.3123 | 497.0942 | 223.6682 | 221.3022 | 223.6619 | 217.4158 | 215.5925 | 222.9383 | 225.9 |  | 224.5 | 140.9995 | 141.0223 | 139.102 | 138.4732 | 135.2952 |  | 141.8245 | 128.1992 | 140.5948
21/03/2026 | 12:30 | 507.3105 | 495.9231 | 492.7862 | 492.2911 | 496.0367 | 498.4515 | 518.166 | 503.48 |  | 490.308 | 511.5088 | 497.0423 | 223.3433 | 223.0803 | 224.7576 | 218.2397 | 217.2241 | 223.4243 | 225.8 |  | 224.4 | 141.4764 | 140.7484 | 139.264 | 138.7554 | 135.9852 |  | 141.6049 | 128.8818 | 141.4321
21/03/2026 | 13:00 | 508.2548 | 497.0784 | 497.7755 | 495.594 | 497.8518 | 500.9609 | 518.8231 | 507.6588 |  | 492.4632 | 512.7656 | 498.5422 | 223.5915 | 224.1621 | 226.1373 | 219.5415 | 218.6194 | 223.6857 | 226.4 |  | 225.6 | 142.1484 | 141.3973 | 139.4514 | 139.4908 | 136.1232 |  | 142.3368 | 129.3557 | 142.1265
21/03/2026 | 13:30 | 510.0383 | 503.0129 | 502.0821 | 498.0168 | 500.2336 | 502.3248 | 514.973 | 506.9718 |  | 483.8441 | 509.118 | 494.1382 | 224.7116 | 225.8234 | 226.6037 | 220.606 | 219.7195 | 222.4739 | 225.7 |  | 224.3 | 140.8036 | 140.8646 | 138.9991 | 138.3791 | 135.9024 |  | 141.8245 | 129.2355 | 141.33
21/03/2026 | 14:00 | 509.0416 | 499.2316 | 502.5022 | 497.2762 | 500.7601 | 501.5178 | 516.7052 | 506.8734 |  | 484.1077 | 508.6411 | 493.3127 | 225.0448 | 225.6415 | 227.0591 | 220.6633 | 219.845 | 222.4436 | 224.5 |  | 224 | 140.8614 | 140.3325 | 139.0953 | 138.5943 | 136.068 |  | 141.1805 | 129.4642 | 140.7786
21/03/2026 | 14:30 | 505.4221 | 500.9123 | 501.8195 | 499.7549 | 501.6023 | 504.5956 | 518.4373 | 507.0963 |  | 483.9997 | 509.9421 | 494.1833 | 221.1752 | 225.642 | 226.2811 | 221.5829 | 219.2174 | 222.537 | 225.1 |  | 224.4 | 140.3317 | 140.5507 | 139.1496 | 138.6361 | 135.9024 |  | 141.3415 | 128.9518 | 140.942
21/03/2026 | 15:00 | 505.9991 | 502.4877 | 502.9322 | 501.7731 | 502.88 | 505.2644 | 518.4036 | 508.2741 |  | 483.0614 | 508.9872 | 493.6503 | 221.2919 | 226.145 | 226.4258 | 222.5954 | 220.192 | 222.2446 | 225.1 |  | 224.4 | 140.8174 | 140.5436 | 139.1526 | 138.8383 | 136.1784 |  | 141.5464 | 129.0759 | 140.942
21/03/2026 | 15:30 | 506.1564 | 502.3302 | 503.5768 | 500.2705 | 503.0343 | 505.295 | 518.3698 | 507.2339 |  | 482.3499 | 507.5038 | 492.5274 | 221.0016 | 226.1476 | 226.5565 | 222.2052 | 219.8376 | 222.2572 | 224.5 |  | 223.8 | 140.5599 | 139.515 | 139.1364 | 138.1862 | 136.1508 |  | 140.7999 | 128.7919 | 140.5948
21/03/2026 | 16:00 | 507.1532 | 503.9057 | 503.7637 | 502.6363 | 504.5128 | 505.7394 | 518.3698 | 507.6704 |  | 482.5258 | 507.7972 | 493.3409 | 220.3754 | 225.9201 | 226.3224 | 220.907 | 220.2953 | 222.149 | 224.5 |  | 223.9 | 140.8176 | 139.4996 | 139.2869 | 139.0956 | 136.0404 |  | 140.9463 | 128.5896 | 140.9216
21/03/2026 | 16:30 | 506.9433 | 504.0633 | 504.2476 | 504.0776 | 503.5052 | 506.8589 | 515.7569 | 507.7085 |  | 480.8514 | 507.4502 | 491.4757 | 219.5996 | 226.4724 | 226.8391 | 221.8144 | 221.447 | 222.3681 | 224.5 |  | 224.5 | 141.9875 | 139.9757 | 139.2907 | 138.4522 | 135.8334 |  | 141.2975 | 128.8969 | 140.942
21/03/2026 | 17:00 | 507.5728 | 504.5359 | 506.8088 | 503.2239 | 504.9429 | 505.7373 | 513.1439 | 505.8308 |  | 478.9199 | 505.7998 | 490.0639 | 220.5787 | 226.3769 | 227.14 | 221.5484 | 220.4504 | 222.1904 | 224.5 |  | 223.8 | 141.347 | 139.4765 | 138.7853 | 138.7184 | 136.2474 |  | 140.7852 | 129.2265 | 140.8807
21/03/2026 | 17:30 | 510.1957 | 508.6848 | 506.8088 | 503.1721 | 504.5771 | 504.2492 | 507.9114 | 502.702 |  | 472.6823 | 499.2565 | 483.3888 | 221.2156 | 227.4454 | 226.5929 | 221.631 | 221.4027 | 220.6673 | 221.3 |  | 221.4 | 140.4085 | 139.1904 | 138.4491 | 138.4488 | 135.6264 |  | 140.7267 | 129.4719 | 140.1659
21/03/2026 | 18:00 | 507.4679 | 508.5798 | 504.1566 | 504.9169 | 505.3195 | 507.5673 | 506.3986 | 501.2913 |  | 479.1675 | 501.8972 | 487.3677 | 220.9523 | 228.0855 | 226.9969 | 221.884 | 221.4913 | 221.476 | 223.3 |  | 222.8 | 140.3815 | 140.3508 | 138.8797 | 138.7292 | 134.5086 |  | 141.6488 | 129.7094 | 140.5335
21/03/2026 | 18:30 | 506.4187 | 505.8489 | 501.5044 | 501.1057 | 503.3077 | 504.1206 | 504.8857 | 498.8475 |  | 477.4286 | 500.8864 | 486.2675 | 220.2482 | 226.1709 | 226.2459 | 220.4219 | 219.6456 | 221.5773 | 222.6 |  | 222.3 | 143.3329 | 140.0533 | 138.4719 | 140.4782 | 136.896 |  | 141.4878 | 129.3915 | 142.923
21/03/2026 | 19:00 | 504.6353 | 499.9144 | 500.0338 | 500.7156 | 502.4214 | 504.7149 | 510.0199 | 500.4746 |  | 480.2076 | 502.8828 | 488.0365 | 222.0827 | 224.0153 | 224.7691 | 220.4196 | 219.6235 | 221.6427 | 223.8 |  | 223.3 | 140.0489 | 140.9054 | 138.5356 | 139.451 | 136.9512 |  | 142.3661 | 129.2506 | 140.5335
21/03/2026 | 19:30 | 503.9533 | 496.6058 | 495.2546 | 500.0316 | 502.1574 | 503.8716 |  | 499.5457 |  | 479.7186 | 502.2568 | 487.4968 | 221.8009 | 223.2346 | 224.1928 | 220.0881 | 219.7637 | 221.4736 | 223.9 |  | 223.5 | 140.1079 | 141.0208 | 138.4845 | 138.7108 | 136.6614 |  | 142.4686 | 128.8927 | 139.7575
21/03/2026 | 20:00 | 504.268 | 499.0741 | 500.4014 | 501.8194 | 502.8235 | 504.879 |  | 500.309 |  | 481.2207 | 504.4962 | 487.9657 | 222.282 | 223.7927 | 224.4543 | 221.3203 | 220.7235 | 221.6009 | 223.9 |  | 223.9 | 140.1766 | 141.2737 | 138.631 | 138.8192 | 136.7994 |  | 142.4246 | 128.788 | 140.5335
21/03/2026 | 20:30 | 504.373 | 496.6583 | 499.9288 | 502.3349 | 503.3518 | 505.8391 |  | 502.1035 |  | 481.5495 | 503.82 | 488.7272 | 222.4098 | 223.9812 | 224.3858 | 221.2607 | 220.9229 | 221.745 | 223.9 |  | 223.5 | 139.4746 | 140.4767 | 138.4986 | 138.474 | 136.4406 |  | 142.0441 | 128.4703 | 140.1251
21/03/2026 | 21:00 | 504.6353 | 498.3389 | 500.2964 | 502.4868 | 504.2327 | 506.0575 |  | 501.0336 |  | 481.4553 | 503.8423 | 488.8218 | 223.0373 | 224.517 | 225.078 | 221.8735 | 221.5282 | 221.8622 | 223.9 |  | 223.9 | 140.3652 | 140.8451 | 138.9897 | 138.713 | 136.9788 |  | 142.088 | 128.7048 | 140.8603
21/03/2026 | 21:30 | 505.8417 | 503.1704 | 502.0033 | 504.0782 | 505.4473 | 507.6674 |  | 501.7051 |  | 480.7652 | 502.7536 | 488.6476 | 223.572 | 225.3367 | 226.019 | 222.1192 | 221.639 | 221.7184 | 223.9 |  | 223.8 | 140.7275 | 140.067 | 138.86 | 139.1309 | 136.3854 |  | 141.7367 | 128.4994 | 140.5335
21/03/2026 | 22:00 | 506.0515 | 502.8553 | 503.7102 | 502.3087 | 501.7911 | 505.948 |  | 500.3965 |  | 479.8592 | 503.1287 | 487.5969 | 224.4883 | 225.2631 | 226.4874 | 220.7279 | 219.9409 | 221.8183 | 223.3 |  | 224 | 141.0898 | 140.1121 | 139.2551 | 139.0237 | 136.9512 |  | 141.883 | 128.508 | 140.8807
21/03/2026 | 22:30 | 505.9991 | 504.2208 | 507.2814 | 504.4747 | 505.0164 | 506.954 |  | 500.4244 |  | 480.8756 | 501.8029 | 488.3116 | 225.2744 | 226.1665 | 226.9275 | 219.8524 | 218.8409 | 221.8087 | 223.3 |  | 224.1 | 140.8796 | 140.1652 | 139.117 | 138.8889 | 136.0818 |  | 141.561 | 128.3436 | 140.942
21/03/2026 | 23:00 | 508.2023 | 508.8948 | 509.1721 | 508.3688 | 506.8808 | 509.6843 |  | 503.3645 |  | 481.3206 | 503.1762 | 489.0627 | 226.5952 | 228.441 | 228.7596 | 221.4704 | 220.6866 | 222.1243 | 223.9 |  | 225.5 | 141.5684 | 140.7116 | 139.5318 | 139.1272 | 136.9374 |  | 142.249 | 128.8816 | 141.718
21/03/2026 | 23:30 | 502.0648 | 501.8575 | 500.1914 | 511.9523 | 510.4622 | 512.8175 |  | 504.5003 |  | 482.9947 | 504.2188 | 490.1871 | 222.8243 | 224.5971 | 226.9417 | 221.0511 | 221.0631 | 222.2807 | 225.2 |  | 225.8 | 141.6516 | 141.1936 | 139.5423 | 139.3606 | 137.448 |  | 142.6881 | 128.2806 | 141.718
22/03/2026 | 00:00 | 501.3829 | 500.4395 | 501.3468 | 512.3744 | 512.2979 | 514.319 |  | 505.3354 |  | 484.0162 | 505.1401 | 491.3569 | 223.0511 | 223.6331 | 226.0366 | 221.6039 | 221.5135 | 222.0984 | 224.5 |  | 225.9 | 141.5495 | 140.9427 | 139.7436 | 139.1483 | 137.5722 |  | 142.5271 | 128.7486 | 141.3504
MÁXIMO |  | 510.1957 | 509.2625 | 509.1721 | 512.3744 | 512.2979 | 514.319 | 518.9441 | 508.3497 | 0 | 492.4632 | 512.7656 | 498.5422 | 226.5952 | 228.441 | 228.7596 | 222.5954 | 221.639 | 223.7386 | 227.1 | 0 | 226.9 | 143.3329 | 141.8396 | 140.4935 | 140.4782 | 137.5722 | 0 | 143.0833 | 131.3994 | 142.923
MÍNIMO |  | 499.4944 | 490.0936 | 488.6372 | 489.728 | 493.8688 | 495.7675 | 504.8857 | 498.6253 | 0 | 472.6823 | 499.2565 | 483.3888 | 219.5996 | 220.4373 | 221.229 | 214.9139 | 212.8682 | 220.6673 | 221.3 | 0 | 221.4 | 138.4892 | 139.1904 | 138.4491 | 136.2603 | 134.5086 | 0 | 140.6681 | 127.2994 | 138.1645
PROMEDIO |  | 504.8833 | 502.0402 | 501.0417 | 502.1171 | 503.4415 | 504.0632 | 515.2927 | 503.0612 | 0 | 484.2616 | 506.3166 | 491.696 | 222.3279 | 224.5574 | 225.6615 | 220.1185 | 218.7572 | 222.334 | 224.6312 | 0 | 224.5417 | 140.2482 | 140.556 | 139.3128 | 138.182 | 136.3406 | 0 | 141.851 | 129.1975 | 140.2127
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 21/03/2026 00:20:00 | 21/03/2026 09:00:00 |  | Mantenimiento en la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) | Operó la CTRF Puerto Maldonado en sistema aislado con la carga de la SE Puerto Maldonado.
C.T. PARAMONGA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | CENTRAL | 21/03/2026 06:28:00 | 21/03/2026 09:29:00 |  | A requerimiento de Emsemsa Paramonga por mantenimiento correctivo
C.H. PCH TUPURI | SAN GABAN | CENTRAL | 21/03/2026 07:23:00 | 21/03/2026 11:53:00 |  | OPERACIÓN GRUPO 1 DE LA PCH TUPURI EN SISTEMA AISLADO PCH TUPURI CON OLLACHEA - SAN GABÁN II

## TRANSGRESIONES
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.372
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 15:24:30 | 59.823 | 12:21:42 | 60.373
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.372
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.373
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.372
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.373
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.373
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 | 59.823 | 12:21:42 | 60.372
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:30:14 15:24:30 | 59.823 59.823 | 12:21:42 | 60.372

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 21 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 21 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/03/2026 | 00:30 | 6999.2 | 7008.9247 | 0.1389%
21/03/2026 | 01:00 | 6888.6 | 6887.6599 | -0.01365%
21/03/2026 | 01:30 | 6665.9 | 6735.0397 | 1.037%
21/03/2026 | 02:00 | 6602.64 | 6652.6667 | 0.7577%
21/03/2026 | 02:30 | 6534.54 | 6572.1349 | 0.5753%
21/03/2026 | 03:00 | 6558.54 | 6574.3698 | 0.2414%
21/03/2026 | 03:30 | 6469.64 | 6562.0098 | 1.428%
21/03/2026 | 04:00 | 6548.14 | 6533.6845 | -0.2208%
21/03/2026 | 04:30 | 6612.34 | 6515.6648 | -1.462%
21/03/2026 | 05:00 | 6652.84 | 6548.355 | -1.571%
21/03/2026 | 05:30 | 6606.9 | 6561.0406 | -0.6941%
21/03/2026 | 06:00 | 6671.09 | 6511.735 | -2.389%
21/03/2026 | 06:30 | 6507.26 | 6450.7756 | -0.868%
21/03/2026 | 07:00 | 6388.76 | 6517.5188 | 2.015%
21/03/2026 | 07:30 | 6785.84 | 6750.2875 | -0.5239%
21/03/2026 | 08:00 | 6900.54 | 6980.3862 | 1.157%
21/03/2026 | 08:30 | 7179.03 | 7299.3208 | 1.676%
21/03/2026 | 09:00 | 7435.83 | 7451.1521 | 0.2061%
21/03/2026 | 09:30 | 7569.45 | 7668.6267 | 1.31%
21/03/2026 | 10:00 | 7636.74 | 7779.2029 | 1.865%
21/03/2026 | 10:30 | 7863.74 | 7880.8713 | 0.2179%
21/03/2026 | 11:00 | 7813.9 | 8010.5493 | 2.517%
21/03/2026 | 11:30 | 7872.87 | 8016.2836 | 1.822%
21/03/2026 | 12:00 | 7948.36 | 8059.987 | 1.404%
21/03/2026 | 12:30 | 7964.45 | 7959.4524 | -0.06275%
21/03/2026 | 13:00 | 7831.79 | 7950.6817 | 1.518%
21/03/2026 | 13:30 | 7829.3 | 7836.7742 | 0.09546%
21/03/2026 | 14:00 | 7828.06 | 7805.8772 | -0.2834%
21/03/2026 | 14:30 | 7798.02 | 7797.4683 | -0.007075%
21/03/2026 | 15:00 | 7797.61 | 7762.5584 | -0.4495%
21/03/2026 | 15:30 | 7787.92 | 7687.9332 | -1.284%
21/03/2026 | 16:00 | 7716.74 | 7663.296 | -0.6926%
21/03/2026 | 16:30 | 7626.57 | 7608.8867 | -0.2319%
21/03/2026 | 17:00 | 7662.81 | 7554.5191 | -1.413%
21/03/2026 | 17:30 | 7553.06 | 7485.2769 | -0.8974%
21/03/2026 | 18:00 | 7505.94 | 7338.0975 | -2.236%
21/03/2026 | 18:30 | 7713.1 | 7492.7424 | -2.857%
21/03/2026 | 19:00 | 7871.9 | 7812.1179 | -0.7594%
21/03/2026 | 19:30 | 7909.8 | 7822.9054 | -1.099%
21/03/2026 | 20:00 | 7838.6 | 7833.5362 | -0.0646%
21/03/2026 | 20:30 | 7768.1 | 7794.4679 | 0.3394%
21/03/2026 | 21:00 | 7742.1 | 7715.756 | -0.3403%
21/03/2026 | 21:30 | 7640.2 | 7712.7161 | 0.9491%
21/03/2026 | 22:00 | 7604.34 | 7591.7064 | -0.1661%
21/03/2026 | 22:30 | 7607.94 | 7463.7061 | -1.896%
21/03/2026 | 23:00 | 7427.14 | 7296.1757 | -1.763%
21/03/2026 | 23:30 | 7149.04 | 7128.4013 | -0.2887%
22/03/2026 | 00:00 | 7045.2 | 6950.6082 | -1.343%

## DESVIACIÓN
sábado, 21 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/03/2026 | 00:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 223.5 | 225 | 225 | -1.5 | 27.7 | 27.8064 | 27.8064 | -0.10639 |  |  |  | 0 | 146 | 148.3665 | 135.5838 | 10.4162 | 146.6 | 148.3665 | 135.5838 | 11.0162 | 146.9 | 148.3665 | 135.5838 | 11.3162 | 224.3 | 223.2181 | 203.9865 | 20.3135 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 575 | 566.0894 | 566.0894 | 8.9106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 82.0335 | 82.0335 | 1.4665 | 6.9 | 7.4289 | 7.4289 | -0.52888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 71.4 | 75.3482 | 75.3482 | -3.9482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 181.8 | 220.695 | 220.695 | -38.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.6 | 457.0943 | 457.0943 | 2.5057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 153.4 | 151.3625 | 151.3625 | 2.0375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 50.3 | 51.4859 | 51.4859 | -1.1859 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 45.9 | 44.103 |  | 45.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 28.7012 | 28.7012 | 2.9988 | 172.3 | 174.5595 | 174.5595 | -2.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 45.2653 |  | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.6032 | 88.6032 | -3.6032 | 169.7 | 179.5617 | 150.4845 | 19.2155 | 166.5 | 179.5617 | 150.4845 | 16.0155 | 197.3 | 179.5617 | 150.4845 | 46.8155 | 266.5 | 270.1513 | 226.4046 | 40.0954 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 15.9029 | 15.9096 | -0.70964 |  |  |  | 0 | 0 | 4.7854 | 4.7854 | -4.7854 | 5.9 |  | 270.068 | -264.168 | 133.7 | 133.1603 | 133.1603 | 0.53969 | 66.9 | 67.1992 | 67.1992 | -0.29922 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 65.3 |  |  | 65.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 138.5447 | 118.6591 | -5.3591 |  |  |  | 0 | 58.6 | 69.4804 | 59.5077 | -0.90772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 98.1 | 71.681 | 71.681 | 26.419 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.426 | 2.426 | -2.026 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 20.3 | 20.3 | 1.7 | 50.3 | 51 | 51 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 1.12 | 1.12 | 3.38 | 36.7 | 14.619 | 14.619 | 22.081 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 25.04 | 25.039 | -0.439 | 46 | 51.78 | 51.78 | -5.78 | 1.9 | 0.352 | 0.352 | 1.548 | 0.3 | 0.647 | 0.647 | -0.347 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 5.608 | 5.608 | -4.808 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.5 | 18.91 | 18.91 | -9.41 | 4.1 | 17.45 | 17.45 | -13.35 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.2 |  |  | 8.2 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.5 | 22 | 22 | 0.5
21/03/2026 | 01:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 221 | 225 | 225 | -4 | 27.5 | 27.8064 | 27.8064 | -0.30639 |  |  |  | 0 | 129.8 | 141.3763 | 135.5838 | -5.7838 | 129.4 | 141.3763 | 135.5838 | -6.1838 | 130.6 | 141.3763 | 135.5838 | -4.9838 | 225.1 | 212.7013 | 203.9865 | 21.1135 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 563 | 566.0894 | 566.0894 | -3.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.4 | 75.3482 | 75.3482 | -4.9482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 207.7 | 220.695 | 220.695 | -12.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 48.7 | 51.4859 | 51.4859 | -2.7859 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 45.1 | 44.103 |  | 45.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.4 | 28.7012 | 28.7012 | 1.6988 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 168.8 | 177.6235 | 123.6664 | 45.1336 | 166 | 177.6235 | 123.6664 | 42.3336 | 197.1 | 177.6235 | 123.6664 | 73.4336 | 266.3 | 267.2354 | 186.0567 | 80.2433 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 15.4454 | 15.447 | -0.047 |  |  |  | 0 | 0 | 4.7854 | 4.7854 | -4.7854 | 11.9 |  | 270.068 | -258.168 | 128.2 | 133.1603 | 133.1603 | -4.9603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.2 |  |  | 65.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 56.8 | 59.5077 | 59.5077 | -2.7077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 71.681 | 71.681 | 15.019 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.426 | 2.426 | -1.126 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 20.3 | 20.3 | -3.4 | 47.1 | 51 | 51 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 1.12 | 1.12 | 3.38 | 23.6 | 14.619 | 14.619 | 8.981 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 25.04 | 25.039 | 2.661 | 47.2 | 51.78 | 51.78 | -4.58 | 1.7 | 0.352 | 0.352 | 1.348 | 0.4 | 0.647 | 0.647 | -0.247 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 5.608 | 5.608 | -4.308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.8 | 18.91 | 18.91 | -6.11 | 10 | 17.45 | 17.45 | -7.45 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.3 |  |  | 8.3 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
21/03/2026 | 01:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 221.4 | 225 | 225 | -3.6 | 27.5 | 27.8064 | 27.8064 | -0.30639 |  |  |  | 0 | 107 | 141.3763 | 135.5838 | -28.5838 | 106.4 | 141.3763 | 135.5838 | -29.1838 | 107.1 | 141.3763 | 135.5838 | -28.4838 | 210 | 212.7013 | 203.9865 | 6.0135 | 204.6 | 207.2429 | 207.2429 | -2.6429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 553.2 | 566.0894 | 566.0894 | -12.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70 | 73.4384 | 75.3482 | -5.3482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 154.2 | 220.695 | 220.695 | -66.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 457.0943 | 2.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 49.4 | 51.4859 | 51.4859 | -2.0859 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 44.7 | 44.103 |  | 44.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 28.7012 | 28.7012 | 2.4988 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 133.6 | 152.245 | 97.8882 | 35.7118 | 134 | 152.245 | 97.8882 | 36.1118 | 158.4 | 152.245 | 97.8882 | 60.5118 | 249.9 | 229.0532 | 147.2732 | 102.6268 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 15.0135 | 15.0099 | 0.19005 |  |  |  | 0 | 0 | 4.7854 | 4.7854 | -4.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 116.2 | 133.1603 | 133.1603 | -16.9603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 65.1 |  |  | 65.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 118.6591 | 118.6591 | -4.4591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 206.4908 | 206.4908 | 1.7091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 65.424 | 65.424 | 29.676 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.179 | 2.179 | -0.979 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 18.54 | 18.54 | 4.36 | 50 | 44.63 | 44.63 | 5.37 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.8 | 1.091 | 1.091 | 4.709 | 17.4 | 9.935 | 9.935 | 7.465 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 22.3 | 22.296 | 15.804 | 68 | 47.18 | 47.177 | 20.823 | 4.6 | 0.275 | 0.275 | 4.325 | 0.3 | 0.526 | 0.526 | -0.226 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 4.944 | 4.944 | -3.944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 14.83 | 14.83 | 12.17 | 19.6 | 13.02 | 13.02 | 6.58 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.4 |  |  | 8.4 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.2 | 22 | 22 | -0.8
21/03/2026 | 02:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 91.8678 | 91.8678 | -3.6678 | 217.9 | 225 | 225 | -7.1 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 |  |  |  | 0 | 125 | 141.3763 | 135.5838 | -10.5838 | 124.8 | 141.3763 | 135.5838 | -10.7838 | 125 | 141.3763 | 135.5838 | -10.5838 | 218.6 | 212.7013 | 203.9865 | 14.6135 | 205 | 207.2429 | 169.4902 | 35.5098 | 108.6 | 103.9326 | 84.9996 | 23.6004 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.0335 | 82.0335 | -1.4335 | 5.8 | 7.4289 | 7.4289 | -1.6289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.7 | 71.046 | 75.3482 | -5.6482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 177.2 | 220.695 | 220.695 | -43.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 49 | 51.4859 | 51.4859 | -2.4859 | 174.8 | 185.8204 | 185.8204 | -11.0204 | 175.4 | 185.8204 | 185.8204 | -10.4204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 43.9 | 44.103 |  | 43.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 166.2 | 174.5595 | 174.5595 | -8.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.5452 | 95.5452 | -1.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.6032 | 88.6032 | -5.2032 | 111.6 | 138.3928 | 96.0829 | 15.5171 | 111.6 | 138.3928 | 96.0829 | 15.5171 | 112 | 138.3928 | 96.0829 | 15.9171 | 219.6 | 208.2125 | 144.5572 | 75.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14.726 | 14.7273 | -0.02734 |  |  |  | 0 | 0 | 4.7854 | 4.7854 | -4.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 116.6 | 133.1603 | 133.1603 | -16.5603 | 64.7 | 67.1992 | 67.1992 | -2.4992 | 75.4 | 78.568 | 78.568 | -3.168 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 64.9 |  |  | 64.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 118.6591 | 118.6591 | -5.3591 |  |  |  | 0 | 56.5 | 59.5077 | 59.5077 | -3.0077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.4908 | 206.4908 | 1.8092 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 64.159 | 64.159 | 23.941 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2.021 | 2.021 | -1.321 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 17.66 | 17.66 | 2.54 | 55.1 | 41.79 | 41.79 | 13.31 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 6.5 | 0.796 | 0.796 | 5.704 | 10.8 | 8.215 | 8.215 | 2.585 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 19.9 | 19.896 | 31.304 | 81.6 | 42.89 | 42.892 | 38.708 | 5.2 | 0.231 | 0.231 | 4.969 | 1.8 | 0.449 | 0.449 | 1.351 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 4.365 | 4.365 | -3.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.4 | 14.17 | 14.17 | 9.23 | 21.4 | 10.95 | 10.95 | 10.45 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14 | 16 | 16 | -2 | 8.4 |  |  | 8.4 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.7 | 22 | 22 | -1.3
21/03/2026 | 02:30 | 198 | 203.4014 | 203.4014 | -5.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 91.8678 | 91.8678 | -4.5678 | 182.8 | 214.9812 | 214.9812 | -32.1812 | 27 | 27.8064 | 27.8064 | -0.80639 |  |  |  | 0 | 131.5 | 141.3763 | 135.5838 | -4.0838 | 131.2 | 141.3763 | 135.5838 | -4.3838 | 131.2 | 141.3763 | 135.5838 | -4.3838 | 239.3 | 212.7013 | 203.9865 | 35.3135 | 207.1 | 207.2429 | 133.4484 | 73.6516 | 109.1 | 103.9326 | 66.9246 | 42.1754 | 540.8 | 566.0894 | 566.0894 | -25.2894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 82.0335 | 82.0335 | -2.3335 | 5.4 | 7.4289 | 7.4289 | -2.0289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.1 | 69.5104 | 75.3482 | -6.2482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 218.4 | 220.695 | 220.695 | -2.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 457.0943 | 457.0943 | -1.8943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 48.4 | 51.4859 | 51.4859 | -3.0859 | 174.2 | 185.8204 | 185.8204 | -11.6204 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 103.7 | 110.482 | 110.482 | -6.782 | 42.3 | 47.0826 | 47.0826 | -4.7826 | 43.6 | 44.103 |  | 43.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 28.7012 | 28.7012 | 1.8988 | 165.7 | 174.5595 | 174.5595 | -8.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 95.5452 | 95.5452 | -2.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.6032 | 88.6032 | -5.6032 | 101.7 | 126.7132 | 96.0829 | 5.6171 | 101.8 | 126.7132 | 96.0829 | 5.7171 | 101.8 | 126.7132 | 96.0829 | 5.7171 | 193.3 | 190.6406 | 144.5572 | 48.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.1 | 14.18 | 14.1832 | -5.0832 |  |  |  | 0 | 1.1 | 4.7854 | 4.7854 | -3.6854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 120.6 | 133.1603 | 133.1603 | -12.5603 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 118.6591 | 118.6591 | -5.2591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 206.4908 | 206.4908 | 1.9091 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 80 | 63.036 | 63.036 | 16.964 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.862 | 1.862 | -0.462 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 16.79 | 16.79 | 5.91 | 56.6 | 39.11 | 39.11 | 17.49 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.4 | 0.569 | 0.569 | 4.831 | 17.3 | 6.813 | 6.813 | 10.487 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 17.6 | 17.595 | 37.605 | 86.9 | 38.76 | 38.764 | 48.136 | 4.7 | 0.189 | 0.189 | 4.511 | 1.6 | 0.372 | 0.372 | 1.228 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 3.862 | 3.862 | -2.462 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 13.79 | 13.79 | 19.41 | 29.1 | 8.99 | 8.99 | 20.11 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.1 |  |  | 8.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.3 | 22 | 22 | -0.7
21/03/2026 | 03:00 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 186.5 | 214.9812 | 214.9812 | -28.4812 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 |  |  |  | 0 | 132.7 | 159.396 | 150.738 | -18.038 | 132.7 | 159.396 | 150.738 | -18.038 | 133 | 159.396 | 150.738 | -17.738 | 220.3 | 239.812 | 226.786 | -6.486 | 180 | 207.2429 | 120.0309 | 59.9691 | 101.8 | 103.9326 | 60.1957 | 41.6043 | 570.8 | 566.0894 | 566.0894 | 4.7106 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 82.0335 | 82.0335 | 1.7665 | 6.9 | 7.4289 | 7.4289 | -0.52888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 71.4 | 77.5999 | 42.0909 | 29.3091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 218.5 | 220.695 | 220.695 | -2.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 79.8 | 81.6356 | 81.6356 | -1.8356 | 153.2 | 151.3625 | 151.3625 | 1.8375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 49.9 | 51.4859 | 51.4859 | -1.5859 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 45.9 | 44.103 |  | 45.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 28.7012 | 28.7012 | 3.1988 | 174 | 174.5595 | 174.5595 | -0.55948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 95.5452 | 95.5452 | 0.55481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.6032 | 88.6032 | -3.0032 | 83.7 | 109.2465 | 96.0829 | -12.3829 | 83.7 | 109.2465 | 96.0829 | -12.3829 | 83.7 | 109.2465 | 96.0829 | -12.3829 | 178.4 | 164.3618 | 144.5572 | 33.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 14.1398 | 14.1468 | -5.2468 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 67.6 | 67.1992 | 67.1992 | 0.40078 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 118.6591 | 118.6591 | -5.5591 |  |  |  | 0 | 56.1 | 59.5077 | 59.5077 | -3.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 62.289 | 62.289 | 7.111 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.692 | 1.692 | 0.108 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 16.02 | 16.02 | 5.58 | 49.1 | 37.07 | 37.07 | 12.03 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.6 | 0.403 | 0.403 | 2.197 | 18.7 | 6.015 | 6.015 | 12.685 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 15.49 | 15.489 | 37.911 | 88.5 | 34.98 | 34.98 | 53.52 | 6.1 | 0.149 | 0.149 | 5.951 | 2.6 | 0.294 | 0.294 | 2.306 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 3.334 | 3.334 | -1.434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 14.23 | 14.23 | 34.07 | 51.9 | 7.19 | 7.19 | 44.71 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 5.9 |  |  | 5.9 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.7 | 22 | 22 | -0.3
21/03/2026 | 03:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 185 | 214.9812 | 214.9812 | -29.9812 | 26.8 | 27.8064 | 27.8064 | -1.0064 |  |  |  | 0 | 120.1 | 141.3763 | 135.5838 | -15.4838 | 120.3 | 141.3763 | 135.5838 | -15.2838 | 120.9 | 141.3763 | 135.5838 | -14.6838 | 238.6 | 212.7013 | 203.9865 | 34.6135 | 161.4 | 207.2429 | 132.7522 | 28.6478 | 91.7 | 103.9326 | 66.5754 | 25.1246 | 546.9 | 566.0894 | 566.0894 | -19.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.0335 | 82.0335 | 0.16647 | 6 | 7.4289 | 7.4289 | -1.4289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 69.4 | 73.3794 | 84.7117 | -15.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 219.4 | 220.695 | 220.695 | -1.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 457.0943 | 457.0943 | 2.1057 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 49.4 | 51.4859 | 51.4859 | -2.0859 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 181.5 | 186.3784 | 186.3784 | -4.8784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 44.5 | 44.103 |  | 44.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.9829 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.9829 | 174.9 | 144.5572 | 144.5572 | 30.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 14.01 | 14.01 | -5.31 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 124.8 | 133.1603 | 133.1603 | -8.3603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 118.6591 | 118.6591 | -4.6591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 79.4 | 62.368 | 13.532 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.517 | 1.517 | 0.483 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 16.4 | 15.62 | 0.68 | 43.9 | 39.7 | 36.65 | 7.25 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.8 | 2.6 | 0.312 | 0.488 | 24.5 | 14 | 6.544 | 17.956 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 28.3 | 13.59 | 52.11 | 91.6 | 50.6 | 31.194 | 60.406 | 6.8 | 3.8 | 0.114 | 6.686 | 4 | 2.8 | 0.205 | 3.795 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 2.548 | 2.548 | -0.748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.1 | 34.6 | 17.03 | 37.07 | 42.7 | 34.6 | 5.78 | 36.92 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7 |  |  | 7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.6 | 22 | 22 | -0.4
21/03/2026 | 04:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 179.9 | 214.9812 | 214.9812 | -35.0812 | 26.8 | 27.8064 | 27.8064 | -1.0064 |  |  |  | 0 | 135.3 | 141.3763 | 135.5838 | -0.28384 | 135.1 | 141.3763 | 135.5838 | -0.48384 | 135.5 | 141.3763 | 135.5838 | -0.08384 | 236.1 | 212.7013 | 203.9865 | 32.1135 | 159.6 | 196.4278 | 120.0309 | 39.5691 | 90.6 | 98.5088 | 60.1957 | 30.4043 | 559.4 | 566.0894 | 566.0894 | -6.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 82.0335 | 82.0335 | 0.76647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70.8 | 49.9994 | 84.3653 | -13.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 218.3 | 220.695 | 220.695 | -2.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 457.0943 | 457.0943 | 1.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 49.7 | 51.4859 | 51.4859 | -1.7859 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 45.3 | 44.103 |  | 45.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 172.2 | 174.5595 | 174.5595 | -2.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 175.4 | 144.5572 | 144.5572 | 30.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.4 | 13.898 | 13.9081 | -4.5081 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 132.8 | 133.1603 | 133.1603 | -0.36031 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 118.6591 | 118.6591 | -4.7591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 102.5 | 80.7 | 62.011 | 40.489 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.418 | 1.418 | -0.618 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 16.4 | 15.1 | 4.5 | 53.2 | 40.5 | 35.56 | 17.64 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.8 | 0.219 | -0.219 | 22.9 | 12.9 | 6.234 | 16.666 | 0 |  |  | 0 | 50 | 30.7 | 11.695 | 38.305 | 81.4 | 53.7 | 27.427 | 53.973 | 5.6 | 3.9 | 0.079 | 5.521 | 1.8 | 2.9 | 0.121 | 1.679 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 1.952 | 1.952 | -0.852 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.9 | 37.5 | 18.47 | 37.43 | 41 | 38.4 | 4.41 | 36.59 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.2 | 16 | 16 | -1.8 | 8.1 |  |  | 8.1 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
21/03/2026 | 04:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 177 | 214.9812 | 214.9812 | -37.9812 | 27.2 | 27.8064 | 27.8064 | -0.60639 |  |  |  | 0 | 167 | 141.3763 | 135.5838 | 31.4162 | 166.8 | 141.3763 | 135.5838 | 31.2162 | 165.2 | 141.3763 | 135.5838 | 29.6162 | 256.8 | 212.7013 | 203.9865 | 52.8135 | 160.7 | 174.4207 | 120.0309 | 40.6691 | 90.5 | 87.4723 | 60.1957 | 30.3043 | 568.5 | 566.0894 | 566.0894 | 2.4106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 82.0335 | 82.0335 | -0.53353 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70.7 | 49.9994 | 69.4417 | 1.2583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 48.9 | 51.4859 | 51.4859 | -2.5859 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 44.3 | 44.103 |  | 44.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 175.2 | 144.5572 | 144.5572 | 30.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.8262 | 13.826 | 0.674 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 57.4 | 59.5077 | 59.5077 | -2.1077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 88.7 | 82.5 | 62.269 | 26.431 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.353 | 1.353 | -0.653 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 16.6 | 14.91 | 1.09 | 46 | 41.7 | 34.88 | 11.12 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 2.6 | 0.16 | -0.16 | 25.7 | 11.8 | 5.27 | 20.43 | 0 |  |  | 0 | 39 | 33.1 | 10.695 | 28.305 | 77.2 | 56.4 | 25.449 | 51.751 | 4.2 | 4 | 0.057 | 4.143 | 1.2 | 3 | 0.076 | 1.124 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 1.663 | 1.663 | -0.663 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 40.5 | 20.34 | 35.16 | 36.5 | 41.6 | 4.56 | 31.94 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.3 |  |  | 8.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
21/03/2026 | 05:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 179.3 | 214.9812 | 214.9812 | -35.6812 | 27 | 27.8064 | 27.8064 | -0.80639 |  |  |  | 0 | 137.4 | 141.3763 | 135.5838 | 1.8162 | 137.3 | 141.3763 | 135.5838 | 1.7162 | 137.4 | 141.3763 | 135.5838 | 1.8162 | 254.2 | 212.7013 | 203.9865 | 50.2135 | 205.8 | 188.4818 | 126.2208 | 79.5792 | 109 | 94.5239 | 63.2999 | 45.7001 | 543 | 566.0894 | 566.0894 | -23.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 82.0335 | 82.0335 | 0.96647 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.6 | 49.9994 | 88.1583 | -18.5583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 49.4 | 51.4859 | 51.4859 | -2.0859 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.2 | 186.3784 | 186.3784 | -5.1784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 40.3 | 44.103 |  | 40.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 28.7012 | 28.7012 | 2.6988 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 119.4 | 96.0829 | 96.0829 | 23.3171 | 119.4 | 96.0829 | 96.0829 | 23.3171 | 119.6 | 96.0829 | 96.0829 | 23.5171 | 193.1 | 144.5572 | 144.5572 | 48.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.962 | 13.9895 | 0.11049 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.5077 | 59.5077 | -2.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 84.3 | 63.428 | 13.972 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.295 | 1.295 | -0.695 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 15.18 | 2.32 | 41.5 | 43.2 | 35.22 | 6.28 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 2.3 | 0.135 | -0.135 | 19.2 | 10.6 | 4.367 | 14.833 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 35 | 10.487 | 28.013 | 82.2 | 59 | 24.862 | 57.338 | 4.8 | 4.1 | 0.044 | 4.756 | 1.8 | 3.1 | 0.055 | 1.745 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 1.495 | 1.495 | -0.695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.9 | 43.7 | 23.48 | 14.42 | 28.5 | 44.9 | 6.15 | 22.35 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.5 |  |  | 8.5 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22 | 22 | 22 | 0
21/03/2026 | 05:30 | 196.3 | 203.4014 | 203.4014 | -7.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 171.3 | 214.9812 | 214.9812 | -43.6812 | 27.1 | 27.8064 | 27.8064 | -0.70639 |  |  |  | 0 | 145.2 | 141.3763 | 135.5838 | 9.6162 | 145 | 141.3763 | 135.5838 | 9.4162 | 145.3 | 141.3763 | 135.5838 | 9.7162 | 242.7 | 212.7013 | 203.9865 | 38.7135 | 206.1 | 177.5625 | 120.0309 | 86.0691 | 108.8 | 89.0478 | 60.1957 | 48.6043 | 546.6 | 566.0894 | 566.0894 | -19.4894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 82.0335 | 82.0335 | -1.9335 | 5.4 | 7.4289 | 7.4289 | -2.0289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.4 | 49.9994 | 83.3215 | -13.9215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 216.3 | 220.695 | 220.695 | -4.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 48.4 | 51.4859 | 51.4859 | -3.0859 | 172.7 | 185.8204 | 185.8204 | -13.1204 | 173.6 | 185.8204 | 185.8204 | -12.2204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 42.5 | 47.0826 | 47.0826 | -4.5826 | 42.9 | 44.103 |  | 42.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.4 | 28.7012 | 28.7012 | 1.6988 | 165.8 | 174.5595 | 174.5595 | -8.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.5452 | 95.5452 | -2.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.6032 | 88.6032 | -5.7032 | 114.4 | 96.0829 | 96.0829 | 18.3171 | 114.3 | 96.0829 | 96.0829 | 18.2171 | 114.3 | 96.0829 | 96.0829 | 18.2171 | 205.2 | 144.5572 | 144.5572 | 60.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 | -16 | 14.1 | 14.1341 | 14.1377 | -0.03774 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 125.8 | 133.1603 | 133.1603 | -7.3603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 118.6591 | 118.6591 | -4.7591 |  |  |  | 0 | 56.2 | 59.5077 | 59.5077 | -3.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 85.4 | 65.08 | 15.32 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.237 | 1.237 | -0.237 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.1163 | -2.1163 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 17.4 | 15.71 | 1.39 | 41.8 | 44.7 | 36.05 | 5.75 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.2 | 0.137 | -0.137 | 12.9 | 9.4 | 3.557 | 9.343 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 36.2 | 10.678 | 47.922 | 87.7 | 61.5 | 25.028 | 62.672 | 5.2 | 4.1 | 0.037 | 5.163 | 2 | 3.1 | 0.047 | 1.953 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 1.399 | 1.399 | -0.299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.6 | 47.3 | 26.89 | 9.71 | 27.2 | 48.7 | 8.9 | 18.3 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 | 16 | 16 | -3 | 8.7 |  |  | 8.7 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9
21/03/2026 | 06:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 175.4 | 214.9812 | 214.9812 | -39.5812 | 27.7 | 27.8064 | 27.8064 | -0.10639 |  |  |  | 0 | 144.5 | 141.3763 | 135.5838 | 8.9162 | 144.2 | 141.3763 | 135.5838 | 8.6162 | 143.8 | 141.3763 | 135.5838 | 8.2162 | 236 | 212.7013 | 203.9865 | 32.0135 | 205.3 | 135.0292 | 120.0309 | 85.2691 | 108.4 | 67.7174 | 60.1957 | 48.2043 | 560.4 | 566.0894 | 566.0894 | -5.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 82.0335 | 82.0335 | 0.36647 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.5 | 49.9994 | 75.3482 | -4.8482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 214.6 | 220.695 | 220.695 | -6.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99427 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 48.7 | 51.4859 | 51.4859 | -2.7859 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 44.6 | 44.103 |  | 44.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 77.8185 | 17.2815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 114.2 | 96.0829 | 96.0829 | 18.1171 | 114 | 96.0829 | 96.0829 | 17.9171 | 113.6 | 96.0829 | 96.0829 | 17.5171 | 205.9 | 144.5572 | 144.5572 | 61.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 | -16 | 13.6 | 13.31 | 13.3535 | 0.24647 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 118.6591 | 118.6591 | -5.4591 |  |  |  | 0 | 56 | 59.5077 | 59.5077 | -3.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 172.5329 | 36.4671 | 100.7 | 103.5555 | 86.5255 | 14.1745 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 7.49 | 7.49 | 6.41 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 86.2 | 66.748 | 10.952 | 0 | 0.023 | 0.023 | -0.023 | 0.9 | 1.172 | 1.172 | -0.272 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.4 | 0.17 | 0.17 | 1.23 | 0.79 | 1.2 | 16.7047 | -15.9147 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 17.3 | 17.6 | 16.22 | 1.08 | 43.5 | 46 | 36.75 | 6.75 | 0.3 | 0.098 | 0.098 | 0.202 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 20 | 19.1448 | 19.1448 | 0.8552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 2.2 | 0.15 | -0.05 | 13.8 | 8.4 | 2.884 | 10.916 | 0.3 | 0.173 | 0.173 | 0.127 | 58.6 | 37.3 | 10.866 | 47.734 | 100.5 | 63.6 | 25.271 | 75.229 | 3.8 | 4.1 | 0.034 | 3.766 | 1.6 | 3.2 | 0.042 | 1.558 | 0 | 3.31 | 3.31 | -3.31 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 1.302 | 1.302 | 0.098 | 2.7 | 0.309 | 0.309 | 2.391 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.668 | 0.668 | -0.568 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.2 | 49.9 | 29.86 | 0.34 | 21.3 | 51 | 11.77 | 9.53 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | -0.24 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.6 |  |  | 8.6 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4
21/03/2026 | 06:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 175.6 | 214.9812 | 214.9812 | -39.3812 | 27.4 | 27.8064 | 27.8064 | -0.40639 |  |  |  | 0 | 105.2 | 150.7003 | 143.3743 | -38.1743 | 105.4 | 150.7003 | 143.3743 | -37.9743 | 106.2 | 150.7003 | 143.3743 | -37.1743 | 209.6 | 226.7293 | 215.7073 | -6.1073 | 205.5 | 120.0309 | 120.0309 | 85.4691 | 109 | 60.1957 | 60.1957 | 48.8043 | 550 | 566.0894 | 566.0894 | -16.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 82.0335 | 82.0335 | 0.86647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.8 | 49.9994 | 15.448 | 54.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 152.7 | 220.695 | 220.695 | -67.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 80.7 | 81.6356 | 81.6356 | -0.93557 | 135.2 | 149.9872 | 149.9872 | -14.7872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 50 | 51.4859 | 51.4859 | -1.4859 | 181.1 | 160.7674 | 176.9746 | 4.1254 | 181.3 | 160.7674 | 176.9746 | 4.3254 | 180.5 | 161.2501 | 177.5061 | 2.9939 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 40.8 | 45 | 47.0826 | -6.2826 | 46.7 | 38.2721 |  | 46.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 28.7012 | 28.7012 | 2.4988 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 20.5952 | 75.1048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.6032 | 88.6032 | -3.6032 | 102.1 | 96.0829 | 96.0829 | 6.0171 | 102 | 96.0829 | 96.0829 | 5.9171 | 103.2 | 96.0829 | 96.0829 | 7.1171 | 203 | 144.5572 | 144.5572 | 58.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 | -16 | 13.1 | 13.318 | 13.318 | -0.218 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 118.2 | 133.1603 | 133.1603 | -14.9603 | 62.5 | 67.1992 | 45.2923 | 17.2077 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 27.4 | 29.9806 | 29.9806 | -2.5806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 118.6591 | 118.6591 | -4.8591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 144.723 | 144.723 | 64.477 | 100.7 | 72.5788 | 72.5788 | 28.1212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 85.1 | 85.8 | 68.313 | 16.787 | 2.8 | 5.263 | 5.263 | -2.463 | 1.4 | 1.088 | 1.088 | 0.312 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 19.5 | 13.421 | 13.421 | 6.079 | 7.36 | 5.5 | 36.2568 | -28.8968 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 0.4 | 19.4364 | 19.4364 | -19.0363 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.2 | 2.203 | 2.203 | -2.003 | 0 | 1.517 | 1.517 | -1.517 | 22.6 | 17.4 | 16.63 | 5.97 | 49.4 | 46.5 | 37.23 | 12.17 | 1.3 | 1.695 | 1.695 | -0.395 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 | 2.2 | 0.167 | 0.433 | 20.6 | 7.7 | 2.278 | 18.322 | 4.8 | 3.221 | 3.221 | 1.579 | 79 | 38.5 | 11.024 | 67.976 | 113.3 | 65.6 | 25.494 | 87.806 | 5.9 | 4.1 | 0.031 | 5.869 | 2.3 | 3.3 | 0.039 | 2.261 | 0.1 | 6.62 | 6.62 | -6.52 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 1.216 | 1.216 | 0.084 | 22 | 27.576 | 27.576 | -5.576 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3.3 | 17.549 | 17.549 | -14.249 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.5 | 50.4 | 31.94 | -3.44 | 25.9 | 49.9 | 14.11 | 11.79 | 3.3 | 12.832 | 12.832 | -9.532 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.9 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.3 |  |  | 7.3 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
21/03/2026 | 07:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 174.3 | 214.9812 | 214.9812 | -40.6812 | 27.3 | 27.8064 | 27.8064 | -0.50639 |  |  |  | 0 | 107.8 | 150.7003 | 142.0423 | -34.2423 | 107.9 | 150.7003 | 142.0423 | -34.1423 | 107.9 | 150.7003 | 142.0423 | -34.1423 | 223.2 | 226.7293 | 213.7033 | 9.4967 | 110.7 | 120.0309 | 120.0309 | -9.3309 | 76.1 | 60.1957 | 60.1957 | 15.9043 | 548.3 | 566.0894 | 566.0894 | -17.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 82.0335 | 82.0335 | -0.83353 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 39.8 | 49.9994 | 15.448 | 24.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 170 | 220.695 | 220.695 | -50.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 134.7 | 149.9872 | 149.9872 | -15.2872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 48.8 | 51.4859 | 51.4859 | -2.6859 | 175.7 | 133.7487 | 133.7487 | 41.9513 | 177 | 133.7487 | 133.7487 | 43.2513 | 181.3 | 134.1504 | 134.1504 | 47.1496 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 38.9 | 45 | 45 | -6.1 | 45.7 | 44.103 |  | 45.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 |  | 94.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 85.4 | 70.4057 | 87.6874 | -2.2874 | 85.5 | 70.4057 | 87.6874 | -2.1874 | 85.4 | 70.4057 | 87.6874 | -2.2874 | 174.9 | 105.9257 | 131.9261 | 42.9739 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 26 | 26 | -26 | 14.1 | 14.302 | 14.302 | -0.202 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 107.4 | 125.8177 | 133.1603 | -25.7603 | 61.6 | 67.1992 | 45.2923 | 16.3077 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 28.1 | 29.9806 | 29.9806 | -1.8806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 118.6591 | 118.6591 | -4.0591 |  |  |  | 0 | 56.3 | 59.5077 | 59.5077 | -3.2077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 144.723 | 144.723 | 64.077 | 100.5 | 72.5788 | 72.5788 | 27.9212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.1 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 87.5 | 82.3 | 69.293 | 18.207 | 8.3 | 21.788 | 21.788 | -13.488 | 1.1 | 0.949 | 0.949 | 0.151 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 55 | 38.942 | 38.942 | 16.058 | 22.86 | 55.25 | 76.9746 | -54.1146 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.8 | 8.714 | 8.714 | -7.914 | 0.7 | 5.058 | 5.058 | -4.358 | 22.3 | 16.5 | 16.69 | 5.61 | 54.2 | 46.3 | 36.94 | 17.26 | 2.6 | 3.579 | 3.579 | -0.979 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.1 | 19.792 | 15.0236 | 5.0765 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.034 | 0.034 | 0.366 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.6 | 2.1 | 0.178 | 0.422 | 18.4 | 6.7 | 1.708 | 16.692 | 14.3 | 10.359 | 10.359 | 3.941 | 68.9 | 40.9 | 11.087 | 57.813 | 105.4 | 69.1 | 25.613 | 79.787 | 5 | 3.8 | 0.024 | 4.976 | 3.3 | 3.3 | 0.031 | 3.269 | 0.2 | 16.92 | 16.92 | -16.72 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.6 | 1.12 | 1.12 | 0.48 | 70 | 105.782 | 105.782 | -35.782 | 3.3 | 0.002 | 0.002 | 3.298 | 8 | 55.999 | 55.999 | -47.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.8 | 47.4 | 31.39 | 12.41 | 35.1 | 42.5 | 14.41 | 20.69 | 8 | 42.063 | 42.063 | -34.063 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 2.9 | 0.079 | 0.079 | 2.821 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 6.3 | 14 | 14 | -7.7 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.3 |  |  | 7.3 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 20.5 | 22 | 22 | -1.5
21/03/2026 | 07:30 | 197.8 | 203.4014 | 203.4014 | -5.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 174 | 214.9812 | 214.9812 | -40.9812 | 27.3 | 27.8064 | 27.8064 | -0.50639 |  |  |  | 0 | 164.1 | 150.7003 | 142.0423 | 22.0577 | 164.2 | 150.7003 | 142.0423 | 22.1577 | 163.7 | 150.7003 | 142.0423 | 21.6577 | 266.7 | 226.7293 | 213.7033 | 52.9967 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 69.2 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0043 | 550.9 | 566.0894 | 566.0894 | -15.1894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.0335 | 82.0335 | -1.4335 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 39.5 | 49.9994 | 15.448 | 24.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 64.2103 | 112.4665 | -2.8665 | 220.4 | 220.695 | 220.695 | -0.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 435.1091 | 457.0943 | -0.29427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 149.8 | 149.9872 | 149.9872 | -0.18721 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48.1 | 51.4859 | 51.4859 | -3.3859 | 174.9 | 133.7487 | 133.7487 | 41.1513 | 175.5 | 133.7487 | 133.7487 | 41.7513 | 182.3 | 134.1504 | 134.1504 | 48.1496 | 104.1 | 110.482 | 110.482 | -6.382 | 42.9 | 45 | 45 | -2.1 | 45.2 | 44.103 |  | 45.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 |  | 94.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.6032 | 88.6032 | -5.1032 | 85.5 | 70.152 | 77.844 | 7.656 | 85.4 | 70.152 | 77.844 | 7.556 | 85.1 | 70.152 | 77.844 | 7.256 | 174.5 | 105.544 | 117.1166 | 57.3834 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 26 | 26 | -26 | 15.6 | 15.5244 | 15.548 | 0.052 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 122 | 125.8177 | 133.1603 | -11.1603 | 60.9 | 67.1992 | 45.2923 | 15.6077 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 118.6591 | 118.6591 | -5.5591 |  |  |  | 0 | 56.9 | 59.5077 | 59.5077 | -2.6077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 144.723 | 144.723 | 0.07703 | 82.1 | 72.5788 | 72.5788 | 9.5212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 78.5 | 80.5 | 68.481 | 10.019 | 19.3 | 47.877 | 47.877 | -28.577 | 1.2 | 0.68 | 0.68 | 0.52 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 138.7 | 88.85 | 88.85 | 49.85 | 59.44 | 85.648 | 85.648 | -26.208 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.8 | 12.277 | 12.277 | -10.477 | 1.7 | 9.792 | 9.792 | -8.092 | 18.1 | 15.9 | 15.69 | 2.41 | 56.4 | 47.5 | 34.54 | 21.86 | 4.3 | 9.565 | 9.565 | -5.265 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 15.0236 | 5.0765 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.078 | 0.078 | 0.022 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 1.6 | 0.216 | -0.116 | 15.6 | 6.7 | 1.167 | 14.433 | 24.6 | 20.756 | 20.756 | 3.844 | 63 | 40.2 | 11.116 | 51.884 | 101.5 | 68.6 | 26.05 | 75.45 | 3.9 | 3.5 | 0.012 | 3.888 | 2 | 3.4 | 0.017 | 1.983 | 1.2 | 27.22 | 27.22 | -26.02 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 1.006 | 1.006 | 0.494 | 132.8 | 190.098 | 190.098 | -57.298 | 6.1 | 0.44 | 0.44 | 5.66 | 14.2 | 109.541 | 109.541 | -95.341 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 44.3 | 22.83 | 14.47 | 40.3 | 35.2 | 8.46 | 31.84 | 13.6 | 77.838 | 77.838 | -64.238 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 5.6 | 1.334 | 1.334 | 4.266 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 6.5 | 14 | 14 | -7.5 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.3 |  |  | 8.3 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.4 | 22 | 22 | -1.6
21/03/2026 | 08:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 176.2 | 214.9812 | 214.9812 | -38.7812 | 27.2 | 27.8064 | 27.8064 | -0.60639 |  |  |  | 0 | 120.7 | 150.7003 | 142.0423 | -21.3423 | 121.5 | 150.7003 | 142.0423 | -20.5423 | 120.7 | 150.7003 | 142.0423 | -21.3423 | 231.9 | 226.7293 | 213.7033 | 18.1967 | 112.6 | 120.0309 | 120.0309 | -7.4309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 549.8 | 566.0894 | 566.0894 | -16.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 82.0335 | 82.0335 | -0.83353 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 40 | 49.9994 | 15.448 | 24.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 50.7257 | 112.4665 | -2.3665 | 195.6 | 220.695 | 220.695 | -25.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 439.0037 | 457.0943 | 0.20573 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 140 | 149.9872 | 149.9872 | -9.9872 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 49.9 | 51.4859 | 51.4859 | -1.5859 | 176.9 | 133.7487 | 133.7487 | 43.1513 | 177.1 | 133.7487 | 133.7487 | 43.3513 | 181.7 | 134.1504 | 134.1504 | 47.5496 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 40.1 | 45 | 45 | -4.9 | 45.6 | 44.103 |  | 45.6 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 |  | 94.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 86.1 | 70.152 | 78.6077 | 7.4923 | 86 | 70.152 | 78.6077 | 7.3923 | 85.8 | 70.152 | 78.6077 | 7.1923 | 175.4 | 105.544 | 118.2656 | 57.1344 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 36 | 36 | -36 | 15.2 | 15.939 | 15.932 | -0.73199 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 112.2 | 125.8177 | 133.1603 | -20.9603 | 61.7 | 67.1992 | 45.2923 | 16.4077 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 57.3 | 59.5077 | 59.5077 | -2.2077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 144.723 | 144.723 | 63.177 | 98.2 | 72.5788 | 72.5788 | 25.6212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0.2 | 0.085 | 0.085 | 0.115 | 58.5 | 82.4 | 70.517 | -12.017 | 70.4 | 67.423 | 67.423 | 2.977 | 1.4 | 0.607 | 0.607 | 0.793 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 171.1 | 167.932 | 167.932 | 3.168 | 91.14 | 90.8707 | 90.8707 | 0.26928 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 3.5 | 13.416 | 13.416 | -9.916 | 4.3 | 12.585 | 12.585 | -8.285 | 14.8 | 15.9 | 15.18 | -0.38 | 52.2 | 50.8 | 35.25 | 16.95 | 6.8 | 14.28 | 14.28 | -7.48 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 15.0236 | 5.0765 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.133 | 0.133 | 0.067 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 1.3 | 0.237 | -0.237 | 10.5 | 7.8 | 1.161 | 9.339 | 32 | 29.122 | 29.122 | 2.878 | 59.9 | 41.7 | 12.573 | 47.327 | 90.4 | 70.4 | 28.03 | 62.37 | 2.6 | 3.7 | 0.019 | 2.581 | 2.7 | 3.7 | 0.038 | 2.662 | 1.4 | 34.06 | 34.06 | -32.66 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 1.038 | 1.038 | 1.262 | 225.3 | 228.874 | 228.874 | -3.574 | 8.5 | 4.409 | 4.409 | 4.091 | 22 | 134.603 | 134.603 | -112.603 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 42.7 | 16.81 | 38.99 | 50.6 | 36 | 5.23 | 45.37 | 26 | 96.152 | 96.152 | -70.152 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 7.6 | 6.076 | 6.076 | 1.524 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 19.6 | 20 | 19.242 | 0.35802 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 7.2 | 14 | 14 | -6.8 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.9 |  |  | 7.9 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 17.1 | 22 | 22 | -4.9
21/03/2026 | 08:30 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 91.8678 | 91.8678 | -9.8678 | 169.3 | 214.9812 | 214.9812 | -45.6812 | 27.2 | 27.8064 | 27.8064 | -0.60639 |  |  |  | 0 | 152.7 | 150.7003 | 143.3743 | 9.3257 | 152 | 150.7003 | 143.3743 | 8.6257 | 152.4 | 150.7003 | 143.3743 | 9.0257 | 250.5 | 226.7293 | 215.7073 | 34.7927 | 112.2 | 120.0309 | 120.0309 | -7.8309 | 68.4 | 60.1957 | 60.1957 | 8.2043 | 544.6 | 566.0894 | 566.0894 | -21.4894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 82.0335 | 82.0335 | -6.3335 | 5 | 7.4289 | 7.4289 | -2.4289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 39.6 | 49.9994 | 15.448 | 24.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 112.4665 | 112.4665 | -4.6665 | 216.1 | 220.695 | 220.695 | -4.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.6 | 457.0943 | 457.0943 | -7.4943 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 147.2 | 149.9872 | 149.9872 | -2.7872 | 40 | 41.8989 | 41.8989 | -1.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48.1 | 51.4859 | 51.4859 | -3.3859 | 169.2 | 137.2154 | 167.9515 | 1.2485 | 170.5 | 137.2154 | 167.9515 | 2.5485 | 184.1 | 137.6274 | 168.4559 | 15.6441 | 101.5 | 110.482 | 110.482 | -8.982 | 40.8 | 45 | 47.0826 | -6.2826 | 45.2 | 38.2721 |  | 45.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.3 | 28.7012 | 28.7012 | 0.59879 | 165.6 | 174.5595 | 174.5595 | -8.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 95.5452 | 20.5952 | 71.2048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 88.6032 | 88.6032 | -7.6032 | 86.9 | 96.0829 | 96.0829 | -9.1829 | 86.9 | 96.0829 | 96.0829 | -9.1829 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 174.3 | 144.5572 | 144.5572 | 29.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 36 | 36 | -36 | 15.8 | 15.65 | 15.65 | 0.15 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 121.5 | 133.1603 | 133.1603 | -11.6603 | 58.1 | 67.1992 | 45.2923 | 12.8077 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 28.3 | 29.9806 | 29.9806 | -1.6806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 118.6591 | 118.6591 | -3.8591 |  |  |  | 0 | 57.6 | 59.5077 | 59.5077 | -1.9077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 144.723 | 144.723 | 63.777 | 100.3 | 72.5788 | 72.5788 | 27.7212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0.5 | 0.403 | 0.403 | 0.097 | 62 | 86.1 | 74.775 | -12.775 | 74.4 | 73.618 | 73.618 | 0.782 | 1.2 | 0.688 | 0.688 | 0.512 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 19.7 | 20.4562 | 20.4562 | -0.75623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 180.5 | 199.131 | 199.131 | -18.631 | 96.03 | 95.3484 | 95.3484 | 0.68164 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 6.7 | 13.82 | 13.82 | -7.12 | 11.1 | 13.902 | 13.902 | -2.802 | 13.8 | 16.4 | 15.38 | -1.58 | 45.9 | 55.1 | 38.45 | 7.45 | 15.3 | 16.392 | 16.392 | -1.092 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.187 | 0.187 | 0.013 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.3 | 0.257 | -0.257 | 6.9 | 9.3 | 1.488 | 5.412 | 33.7 | 32.357 | 32.357 | 1.343 | 47.8 | 46.3 | 15.029 | 32.771 | 93.1 | 75.6 | 30.832 | 62.268 | 4.7 | 4.2 | 0.061 | 4.639 | 2.4 | 4.2 | 0.127 | 2.273 | 1.6 | 40.91 | 40.91 | -39.31 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 1.158 | 1.158 | 1.042 | 236 | 241.619 | 241.619 | -5.619 | 10.9 | 10.113 | 10.113 | 0.787 | 92.9 | 139.317 | 139.317 | -46.417 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64 | 41.6 | 15.96 | 48.04 | 66.1 | 42.1 | 7.7 | 58.4 | 87 | 101.009 | 101.009 | -14.009 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 10.2 | 10.921 | 10.921 | -0.721 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 5.7 | 14 | 14 | -8.3 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 9.2 |  |  | 9.2 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.2 | 22 | 22 | -1.8
21/03/2026 | 09:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 91.8678 | 91.8678 | 0.43217 | 174 | 214.9812 | 214.9812 | -40.9812 | 27.3 | 27.8064 | 27.8064 | -0.50639 |  |  |  | 0 | 173.9 | 150.7003 | 143.3743 | 30.5257 | 174.2 | 150.7003 | 143.3743 | 30.8257 | 175.3 | 150.7003 | 143.3743 | 31.9257 | 256.6 | 226.7293 | 215.7073 | 40.8927 | 111.4 | 120.0309 | 120.0309 | -8.6309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 564.3 | 566.0894 | 566.0894 | -1.7894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 82.0335 | 82.0335 | 0.96647 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 41.7 | 49.9994 | 15.448 | 26.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 220.8 | 220.695 | 220.695 | 0.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.3 | 457.0943 | 457.0943 | -2.7943 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 150.7 | 149.9872 | 149.9872 | 0.71279 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48.3 | 51.4859 | 51.4859 | -3.1859 | 179.9 | 171.4017 | 185.8204 | -5.9204 | 180.9 | 171.4017 | 185.8204 | -4.9204 | 183.3 | 171.9164 | 186.3784 | -3.0784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.5 | 45 | 47.0826 | -2.5826 | 22.1 | 38.2721 |  | 22.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 88.8466 | 6.4534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.6032 | 88.6032 | -3.6032 | 85 | 96.0829 | 96.0829 | -11.0829 | 84.9 | 96.0829 | 96.0829 | -11.1829 | 85.3 | 96.0829 | 96.0829 | -10.7829 | 175.9 | 144.5572 | 144.5572 | 31.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 | -16 | 15.6 | 15.62 | 15.62 | -0.02 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 132.9 | 133.1603 | 133.1603 | -0.26031 | 62.2 | 67.1992 | 45.2923 | 16.9077 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 118.6591 | 118.6591 | -6.2591 |  |  |  | 0 | 56.5 | 59.5077 | 59.5077 | -3.0077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 144.723 | 144.723 | 63.677 | 100.1 | 72.5788 | 72.5788 | 27.5212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0.7 | 0.549 | 0.549 | 0.151 | 61.8 | 91.2 | 79.516 | -17.716 | 76.9 | 76.484 | 76.484 | 0.416 | 0.7 | 0.804 | 0.804 | -0.104 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 185.8 | 203.389 | 203.389 | -17.589 | 98.43 | 97.15 | 97.15 | 1.2799 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13 | 14.129 | 14.129 | -1.129 | 16.8 | 15.361 | 15.361 | 1.439 | 14.1 | 17.2 | 15.72 | -1.62 | 47.3 | 59.6 | 42.19 | 5.11 | 17.9 | 17.684 | 17.684 | 0.216 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.239 | 0.239 | 0.061 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.4 | 13 | 12.2449 | 1.1551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 1.2 | 0.29 | -0.29 | 9.8 | 12.8 | 1.972 | 7.828 | 34.9 | 33.989 | 33.989 | 0.911 | 50.6 | 54.1 | 18.056 | 32.544 | 91.1 | 81.2 | 34.082 | 57.018 | 3.2 | 5.4 | 0.131 | 3.069 | 3.5 | 5.1 | 0.273 | 3.227 | 1.5 | 42.26 | 42.26 | -40.76 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 1.298 | 1.298 | 0.202 | 242 | 246.62 | 246.62 | -4.62 | 12.9 | 12.947 | 12.947 | -0.047 | 133.3 | 140.788 | 140.788 | -7.488 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 42.1 | 16.5 | 45.9 | 58 | 53.2 | 12.39 | 45.61 | 100.2 | 102.518 | 102.518 | -2.318 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 12 | 13.473 | 13.473 | -1.473 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 7.2 | 14 | 14 | -6.8 | 13.8 | 16 | 16 | -2.2 | 9.1 |  |  | 9.1 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 20.9 | 22 | 22 | -1.1
21/03/2026 | 09:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 174.8 | 214.9812 | 214.9812 | -40.1812 | 26.7 | 27.8064 | 27.8064 | -1.1064 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.1621 | 149.8301 | -8.9301 | 140.2 | 151.1621 | 149.8301 | -9.6301 | 140.1 | 151.1621 | 149.8301 | -9.7301 | 247.2 | 227.424 | 225.42 | 21.78 | 192.3 | 142.8911 | 164.3036 | 27.9964 | 93 | 71.6601 | 82.3985 | 10.6015 | 551.8 | 566.0894 | 566.0894 | -14.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 5.8 | 7.4289 | 7.4289 | -1.6289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70.2 | 49.9994 | 26.3654 | 43.8346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 215.3 | 220.695 | 220.695 | -5.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.6 | 457.0943 | 457.0943 | -1.4943 | 80.7 | 81.6356 | 81.6356 | -0.93557 | 149.1 | 149.9872 | 151.3625 | -2.2625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 49.1 | 51.4859 | 51.4859 | -2.3859 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 181.4 | 186.3784 | 186.3784 | -4.9784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.1 | 45 | 47.0826 | -2.9826 | 23.7 | 38.2721 |  | 23.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 111.4 | 96.0829 | 96.0829 | 15.3171 | 111.5 | 96.0829 | 96.0829 | 15.4171 | 111.9 | 96.0829 | 96.0829 | 15.8171 | 198.4 | 144.5572 | 144.5572 | 53.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 61.9 | 67.1992 | 45.2923 | 16.6077 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 56.3 | 59.5077 | 59.5077 | -3.2077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 0.8 | 0.681 | 0.681 | 0.119 | 79.5 | 96.8 | 84.43 | -4.93 | 77 | 78.352 | 78.352 | -1.352 | 1 | 0.942 | 0.942 | 0.058 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 180.2 | 203.963 | 203.963 | -23.763 | 97.15 | 98.4705 | 98.4705 | -1.3205 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.9 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14.1 | 14.378 | 14.378 | -0.278 | 17.4 | 16.611 | 16.611 | 0.789 | 16.6 | 18.6 | 16.14 | 0.46 | 53.1 | 63.1 | 46.17 | 6.93 | 18 | 17.966 | 17.966 | 0.034 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.286 | 0.286 | 0.014 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.6 | 0.325 | -0.325 | 17.8 | 21.8 | 2.692 | 15.108 | 35.8 | 34.761 | 34.761 | 1.039 | 63.9 | 64.8 | 21.808 | 42.092 | 95 | 85.7 | 37.761 | 57.239 | 7 | 7.8 | 0.26 | 6.74 | 6.9 | 6.8 | 0.52 | 6.38 | 1.4 | 43.61 | 43.61 | -42.21 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 1.441 | 1.441 | 0.559 | 249.4 | 249.07 | 249.07 | 0.33 | 14.5 | 15.105 | 15.105 | -0.605 | 134.1 | 141.045 | 141.045 | -6.945 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.6 | 47.6 | 18.51 | 35.09 | 48.5 | 70.4 | 18.69 | 29.81 | 101.1 | 103.034 | 103.034 | -1.934 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 13.7 | 15.584 | 15.584 | -1.884 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 7.6 | 14 | 14 | -6.4 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 9.1 |  |  | 9.1 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 21.1 | 22 | 22 | -0.9
21/03/2026 | 10:00 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 175.7 | 214.9812 | 214.9812 | -39.2812 | 26.6 | 27.8064 | 27.8064 | -1.2064 |  |  |  | 0 | 138.4 | 151.1621 | 149.8301 | -11.4301 | 138.8 | 151.1621 | 149.8301 | -11.0301 | 139 | 151.1621 | 149.8301 | -10.8301 | 250 | 227.424 | 225.42 | 24.58 | 203.5 | 173.3161 | 207.2429 | -3.7428 | 106.3 | 86.9183 | 103.9326 | 2.3674 | 546.3 | 566.0894 | 566.0894 | -19.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 82.0335 | 82.0335 | 0.56647 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 69.9 | 49.9994 | 31.7298 | 38.1702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 218.7 | 220.695 | 220.695 | -1.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 148.5 | 149.9872 | 151.3625 | -2.8625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 50.2 | 51.4859 | 51.4859 | -1.2859 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.7 | 186.3784 | 186.3784 | -4.6784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45 | 45 | 47.0826 | -2.0826 | 23.3 | 38.2721 |  | 23.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 28.7012 | 28.7012 | 2.8988 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 110.2 | 96.0829 | 96.0829 | 14.1171 | 110.1 | 96.0829 | 96.0829 | 14.0171 | 109.7 | 96.0829 | 96.0829 | 13.6171 | 201.2 | 144.5572 | 144.5572 | 56.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 62.2 | 67.1992 | 45.2923 | 16.9077 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 118.6591 | 118.6591 | -5.7591 |  |  |  | 0 | 56.4 | 59.5077 | 59.5077 | -3.1077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.9 | 0.762 | 0.762 | 0.138 | 72.9 | 100.4 | 88.989 | -16.089 | 77.4 | 79.209 | 79.209 | -1.809 | 0.4 | 1.128 | 1.128 | -0.728 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 193 | 204 | 204 | -11 | 102.7 | 99.0919 | 99.0919 | 3.6081 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 14 | 14.466 | 14.466 | -0.466 | 17.3 | 17.011 | 17.011 | 0.289 | 13.8 | 19.7 | 16.57 | -2.77 | 51.3 | 65.9 | 50.03 | 1.27 | 18 | 18.067 | 18.067 | -0.067 | 1.5 | 3.399 | 3.399 | -1.899 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.317 | 0.317 | -0.017 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.4 | 0.366 | -0.366 | 21.1 | 30.5 | 3.77 | 17.33 | 35.9 | 35.019 | 35.019 | 0.881 | 82.7 | 72.7 | 25.982 | 56.718 | 101.5 | 89.6 | 41.482 | 60.018 | 11.1 | 9.9 | 0.497 | 10.603 | 10.5 | 8.3 | 0.935 | 9.565 | 1.5 | 45.65 | 45.65 | -44.15 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 1.636 | 1.636 | -0.436 | 252.2 | 250.279 | 250.279 | 1.921 | 16.1 | 16.739 | 16.739 | -0.639 | 133.2 | 140.992 | 140.992 | -7.792 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.3 | 55.6 | 21.96 | 22.34 | 43.3 | 83.5 | 24.88 | 18.42 | 99.5 | 103.237 | 103.237 | -3.737 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.7 | 17.179 | 17.179 | -1.479 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.9 | 3 | 3 | 5.9 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
21/03/2026 | 10:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 174.8 | 214.9812 | 214.9812 | -40.1812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 168.3 | 151.1621 | 149.8301 | 18.4699 | 168.3 | 151.1621 | 149.8301 | 18.4699 | 168.1 | 151.1621 | 149.8301 | 18.2699 | 268.6 | 227.424 | 225.42 | 43.18 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 557.6 | 566.0894 | 566.0894 | -8.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.0335 | 82.0335 | 0.16647 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 49.9994 | 74.5246 | -3.9247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151 | 149.9872 | 151.3625 | -0.36252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 49.8 | 51.4859 | 51.4859 | -1.6859 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.7 | 45 | 47.0826 | -2.3826 | 23.2 | 38.2721 |  | 23.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 171.9 | 174.5595 | 174.5595 | -2.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 141.2 | 110.7221 | 103.1341 | 38.0659 | 141.2 | 110.7221 | 103.1341 | 38.0659 | 134.9 | 110.7221 | 103.1341 | 31.7659 | 214.1 | 166.5819 | 155.1657 | 58.9343 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 62.5 | 67.1992 | 45.2923 | 17.2077 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 118.6591 | 118.6591 | -4.3591 |  |  |  | 0 | 57.4 | 59.5077 | 59.5077 | -2.1077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 199.8 | 199.8 | 6.2 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 1.2 | 0.829 | 0.829 | 0.371 | 70.5 | 100.9 | 92.684 | -22.184 | 81 | 79.695 | 79.695 | 1.305 | 0.7 | 1.482 | 1.482 | -0.782 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 196.7 | 204 | 204 | -7.3 | 104.64 | 100.8119 | 100.8119 | 3.8281 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14 | 14.485 | 14.485 | -0.485 | 17.1 | 17.108 | 17.108 | -0.008 | 12.1 | 20.3 | 17.06 | -4.96 | 48.6 | 68 | 53.49 | -4.89 | 18.1 | 18.184 | 18.184 | -0.084 | 1 | 3.399 | 3.399 | -2.399 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.334 | 0.334 | -0.034 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 0.7 | 0.492 | -0.492 | 29.3 | 36.1 | 5.482 | 23.818 | 36.2 | 35.117 | 35.117 | 1.083 | 90.9 | 64.9662 | 30.985 | 59.915 | 109.2 | 93.5 | 45.81 | 63.39 | 10.3 | 6.6354 | 0.853 | 9.447 | 9.9 | 9.5 | 1.461 | 8.439 | 1.5 | 47.69 | 47.69 | -46.19 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 2.039 | 2.039 | -0.739 | 253.1 | 250.922 | 250.922 | 2.178 | 17.5 | 17.794 | 17.794 | -0.294 | 135.1 | 140.586 | 140.586 | -5.486 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.5 | 66.7 | 26.28 | 14.22 | 37.8 | 87 | 30.72 | 7.08 | 102.7 | 103.278 | 103.278 | -0.578 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.8 | 18.46 | 18.46 | -1.66 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.3 | 2.27 | 2.27 | 6.03 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.7 | 22 | 22 | -1.3
21/03/2026 | 11:00 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 174.7 | 172.914 | 214.9812 | -40.2812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 153.8 | 151.1621 | 149.8301 | 3.9699 | 153 | 151.1621 | 149.8301 | 3.1699 | 153.4 | 151.1621 | 149.8301 | 3.5699 | 265.8 | 227.424 | 225.42 | 40.38 | 202.8 | 207.2428 | 207.2429 | -4.4428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 538.9 | 566.0894 | 566.0894 | -27.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.0335 | 82.0335 | -1.4335 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 69 | 49.9994 | 79.3443 | -10.3443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39427 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 149.7 | 149.9872 | 151.3625 | -1.6625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48.4 | 51.4859 | 51.4859 | -3.0859 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 36.3 | 37.9009 | 47.0826 | -10.7826 | 22 | 21.9465 |  | 22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.4 | 28.7012 | 28.7012 | 1.6988 | 167.2 | 174.5595 | 174.5595 | -7.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.6032 | 88.6032 | -4.8032 | 152.5 | 152.9166 | 123.8973 | 28.6027 | 152.5 | 152.9166 | 123.8973 | 28.6027 | 152.5 | 152.9166 | 123.8973 | 28.6027 | 240.4 | 230.0637 | 186.404 | 53.996 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 128 | 133.1603 | 133.1603 | -5.1603 | 61.1 | 67.1992 | 45.2923 | 15.8077 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 118.6591 | 118.6591 | -5.4591 |  |  |  | 0 | 56.3 | 59.5077 | 59.5077 | -3.2077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 199.8 | 199.8 | 6 | 99.4 | 100.2 | 100.2 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 1.2 | 0.848 | 0.848 | 0.352 | 54.7 | 64.5 | 94.481 | -39.781 | 80 | 79.902 | 79.902 | 0.098 | 0.5 | 2.1 | 2.241 | -1.741 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 198.2 | 204 | 204 | -5.8 | 105.5 | 101.0272 | 101.0272 | 4.4728 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.9 | 14.421 | 14.421 | -0.521 | 17.1 | 17.139 | 17.139 | -0.039 | 12 | 17.18 | 17.6 | -5.6 | 45.8 | 58.46 | 55.83 | -10.03 | 18.2 | 18.167 | 18.167 | 0.033 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.343 | 0.343 | -0.043 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.54 | 0.818 | -0.818 | 34.3 | 32.13 | 8.141 | 26.159 | 32.6 | 35.283 | 35.283 | -2.683 | 95.5 | 74.44 | 37.056 | 58.444 | 113.1 | 82.73 | 50.854 | 62.246 | 9.1 | 21.6 | 1.204 | 7.896 | 12.3 | 21.6 | 2.084 | 10.216 | 0 | 46.81 | 46.81 | -46.81 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 3.65 | 2.998 | -1.798 | 252.9 | 251.375 | 251.375 | 1.525 | 18.2 | 18.516 | 18.516 | -0.316 | 134.7 | 139.43 | 139.43 | -4.73 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 63.2 | 31.7 | 9 | 49.9 | 40.6 | 34.6 | 15.3 | 102.8 | 102.946 | 102.946 | -0.146 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.8 | 19.448 | 19.448 | -1.648 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 13.1 | 14 | 14 | -0.9 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 9.1 | 2.47 | 2.47 | 6.63 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
21/03/2026 | 11:30 | 198.8 | 203.4014 | 203.4014 | -4.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.8678 | 91.8678 | -3.7678 | 172.5 | 172.914 | 214.9812 | -42.4812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 167 | 152.4941 | 152.4941 | 14.5059 | 166.2 | 152.4941 | 152.4941 | 13.7059 | 167.2 | 152.4941 | 152.4941 | 14.7059 | 271 | 229.428 | 229.428 | 41.572 | 201 | 207.2428 | 207.2429 | -6.2428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 553.6 | 566.0894 | 566.0894 | -12.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 82.0335 | 82.0335 | -1.8335 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.8 | 49.9994 | 79.3953 | -9.5953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41 | 41.8989 | 41.8989 | -0.89893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48 | 51.4859 | 51.4859 | -3.4859 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 104.1 | 110.482 | 110.482 | -6.382 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 22.1 | 21.9465 |  | 22.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.6032 | 88.6032 | -4.9032 | 152.1 | 144.7731 | 120.3181 | 31.7819 | 152.5 | 144.7731 | 120.3181 | 32.1819 | 152.5 | 144.7731 | 120.3181 | 32.1819 | 240.5 | 217.8118 | 181.0191 | 59.4809 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 129 | 133.1603 | 133.1603 | -4.1603 | 61.4 | 67.1992 | 45.2923 | 16.1077 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 118.6591 | 118.6591 | -4.1591 |  |  |  | 0 | 54.6 | 59.5077 | 59.5077 | -4.9077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 199.8 | 199.8 | 3.3 | 99 | 100.2 | 100.2 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 7.49 | 7.49 | 6.61 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 53.8 | 66 | 95.193 | -41.393 | 80.9 | 79.993 | 79.993 | 0.907 | 1 | 3.67 | 3.808 | -2.808 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 197.5 | 204 | 204 | -6.5 | 105.33 | 102.4092 | 102.4092 | 2.9208 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.9 | 14.114 | 14.114 | -0.214 | 17 | 17.076 | 17.076 | -0.076 | 12.6 | 17.95 | 17.49 | -4.89 | 47.3 | 60.79 | 55.76 | -8.46 | 18.2 | 17.881 | 17.881 | 0.319 | 0 | 3.399 | 3.399 | -3.399 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.351 | 0.351 | -0.051 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 1.15 | 1.408 | 0.592 | 46.2 | 31.98 | 9.317 | 36.883 | 35.5 | 34.045 | 34.045 | 1.455 | 86.3 | 79.67 | 42.657 | 43.643 | 101.5 | 85.64 | 55.089 | 46.411 | 12.3 | 21.6 | 1.687 | 10.613 | 12.8 | 21.6 | 2.785 | 10.015 | 1.7 | 45.92 | 45.92 | -44.22 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.4 | 5.58 | 4.95 | -3.55 | 253.1 | 252.163 | 252.163 | 0.937 | 18.6 | 19.032 | 19.032 | -0.432 | 135.9 | 135.038 | 135.038 | 0.862 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.9 | 72.1 | 34.8 | 3.1 | 43.5 | 50.2 | 33.18 | 10.32 | 103.9 | 97.238 | 97.238 | 6.662 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18 | 19.544 | 19.544 | -1.544 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.4 | 3.67 | 3.67 | 2.73 | 7.6 | 11 | 11 | -3.4 | 22.1 | 22 | 22 | 0.1
21/03/2026 | 12:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 174.8 | 172.914 | 214.9812 | -40.1812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 146.9 | 152.4941 | 152.4941 | -5.5941 | 146.3 | 152.4941 | 152.4941 | -6.1941 | 147.2 | 152.4941 | 152.4941 | -5.2941 | 244.3 | 229.428 | 229.428 | 14.872 | 200.6 | 207.2428 | 207.2429 | -6.6429 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70.4 | 49.9994 | 81.1076 | -10.7076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 213.6 | 220.695 | 220.695 | -7.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 457.0943 | 457.0943 | -0.69427 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 48.7 | 51.4859 | 51.4859 | -2.7859 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 22.4 | 21.9465 |  | 22.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 162.9 | 148.1461 | 124.1222 | 38.7777 | 160.5 | 148.1461 | 124.1222 | 36.3777 | 192.6 | 148.1461 | 124.1222 | 68.4778 | 256.6 | 222.8864 | 186.7425 | 69.8575 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 62.2 | 67.1992 | 45.2923 | 16.9077 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 57.6 | 59.5077 | 59.5077 | -1.9077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 199.8 | 199.8 | 2.9 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 7.49 | 7.49 | 6.01 | 1.1 | 0.855 | 0.855 | 0.245 | 62.2 | 67.3 | 96.068 | -33.868 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 3.6 | 5.53 | 5.669 | -2.069 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 193 | 203.95 | 203.95 | -10.95 | 103.16 | 102.9023 | 102.9023 | 0.25767 | 0.6 |  |  | 0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.6 | 13.834 | 13.834 | -0.234 | 17.4 | 16.998 | 16.998 | 0.402 | 16 | 19.02 | 17.79 | -1.79 | 54.7 | 63.32 | 56.73 | -2.03 | 18.1 | 17.683 | 17.683 | 0.417 | 0 | 3.399 | 3.399 | -3.399 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.358 | 0.358 | -0.058 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8 | 2.26 | 2.492 | 5.508 | 50.1 | 37.03 | 10.1 | 40 | 34.1 | 33.516 | 33.516 | 0.584 | 89.6 | 84.09 | 48.348 | 41.252 | 95 | 87.65 | 59.725 | 35.275 | 13.8 | 21.6 | 2.192 | 11.608 | 9.9 | 21.6 | 3.562 | 6.338 | 5.6 | 43.62 | 43.62 | -38.02 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4 | 7.37 | 6.745 | -2.745 | 253.1 | 252.222 | 252.222 | 0.878 | 18.8 | 19.201 | 19.201 | -0.401 | 137.3 | 130.903 | 130.903 | 6.397 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.8 | 80.7 | 46.26 | -2.46 | 64.9 | 60.1 | 38.66 | 26.24 | 104.3 | 93.856 | 93.856 | 10.444 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.1 | 19.194 | 19.194 | -1.094 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.2 | 16 | 16 | -1.8 | 6.8 | 4.06 | 4.06 | 2.74 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 22.2 | 22 | 22 | 0.2
21/03/2026 | 12:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 174.5 | 172.914 | 214.9812 | -40.4812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 169.2 | 135.5838 | 135.5838 | 33.6162 | 180.4 | 135.5838 | 135.5838 | 44.8162 | 178.5 | 135.5838 | 135.5838 | 42.9162 | 280 | 203.9865 | 203.9865 | 76.0135 | 194.4 | 207.2428 | 207.2429 | -12.8429 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 532.5 | 566.0894 | 566.0894 | -33.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 82.0335 | 82.0335 | -1.0335 | 7.1 | 7.4289 | 7.4289 | -0.32888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 36 | 49.9994 | 69.1735 | -33.1735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 212.7 | 220.695 | 220.695 | -7.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.39 | 6.39 | -0.09 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 78.8 | 81.6356 | 81.6356 | -2.8356 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 17.4 | 19.2109 | 19.2109 | -1.8109 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48.3 | 51.4859 | 51.4859 | -3.1859 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 177.4 | 186.3784 | 186.3784 | -8.9784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 22.4 | 21.9465 |  | 22.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 165.5 | 174.5595 | 174.5595 | -9.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.6032 | 88.6032 | -4.9032 | 153.3 | 138.0859 | 110.6716 | 42.6284 | 153.1 | 138.0859 | 110.6716 | 42.4284 | 152.3 | 138.0859 | 110.6716 | 41.6284 | 234.5 | 207.7509 | 166.506 | 67.9941 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 129.6 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5603 | 61 | 67.1992 | 45.2923 | 15.7077 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 118.6591 | 118.6591 | -5.9591 |  |  |  | 0 | 58 | 59.5077 | 59.5077 | -1.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 199.8 | 199.8 | 2.8 | 98.3 | 100.2 | 100.2 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 7.49 | 7.49 | 6.41 | 1.2 | 0.848 | 0.848 | 0.352 | 80.8 | 68.1 | 97.368 | -16.568 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 3.8 | 7.26 | 7.398 | -3.598 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 197.9 | 202.799 | 202.799 | -4.899 | 104.95 | 103.5834 | 103.5834 | 1.3666 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.9 | 13.675 | 13.675 | 0.225 | 17.6 | 16.789 | 16.789 | 0.811 | 22 | 20.3 | 18.62 | 3.38 | 70.1 | 65.65 | 59.4 | 10.7 | 18.1 | 17.655 | 17.655 | 0.445 | 0 | 3.399 | 3.399 | -3.399 | 19.7 | 19.792 | 19.792 | -0.092 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.5 | 4.07 | 3.944 | 1.556 | 46.3 | 44.48 | 12.369 | 33.931 | 25.6 | 32.587 | 32.587 | -6.987 | 88 | 87.92 | 54.28 | 33.72 | 88.5 | 88.96 | 64.163 | 24.337 | 14.8 | 21.6 | 2.673 | 12.127 | 10.7 | 21.6 | 4.431 | 6.269 | 2.5 | 41.33 | 41.33 | -38.83 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 4.3 | 8.63 | 8.023 | -3.723 | 253.1 | 251.618 | 251.618 | 1.482 | 18.4 | 19.168 | 19.168 | -0.768 | 138.1 | 128.179 | 128.179 | 9.921 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.3 | 85.2 | 66.51 | 6.79 | 85.1 | 63.9 | 53.55 | 31.55 | 105.2 | 91.758 | 91.758 | 13.442 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 18.1 | 18.555 | 18.555 | -0.455 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 19.6 | 20 | 19.242 | 0.35802 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.1 | 4.02 | 4.02 | 3.08 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 20.4 | 22 | 22 | -1.6
21/03/2026 | 13:00 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 174 | 172.914 | 214.9812 | -40.9812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 145.8 | 135.5838 | 135.5838 | 10.2162 | 145.9 | 135.5838 | 135.5838 | 10.3162 | 145.6 | 135.5838 | 135.5838 | 10.0162 | 243.9 | 203.9865 | 203.9865 | 39.9135 | 199.5 | 207.2428 | 207.2429 | -7.7428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 541 | 566.0894 | 566.0894 | -25.0894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 82.0335 | 82.0335 | -0.53353 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 73.8 | 49.9994 | 63.4152 | 10.3848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 191.5 | 220.695 | 220.695 | -29.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 80.7 | 81.6356 | 81.6356 | -0.93557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 50.8 | 51.4859 | 51.4859 | -0.6859 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 22.2 | 21.9465 |  | 22.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 167 | 174.5595 | 174.5595 | -7.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.6032 | 88.6032 | -4.9032 | 123.7 | 133.5341 | 99.4765 | 24.2235 | 123.7 | 133.5341 | 99.4765 | 24.2235 | 124.6 | 133.5341 | 99.4765 | 25.1235 | 223.6 | 200.9027 | 149.6628 | 73.9372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 129.9 | 133.1603 | 133.1603 | -3.2603 | 61.3 | 67.1992 | 45.2923 | 16.0077 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 118.6591 | 118.6591 | -4.7591 |  |  |  | 0 | 57.2 | 59.5077 | 59.5077 | -2.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 199.8 | 199.8 | 1.6 | 97.7 | 100.2 | 100.2 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 1.1 | 0.844 | 0.844 | 0.256 | 80.3 | 69 | 98.639 | -18.339 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 5.9 | 8.96 | 9.095 | -3.195 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 205.1 | 202.253 | 202.253 | 2.847 | 104.29 | 103.6965 | 103.6965 | 0.59352 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.5 | 13.497 | 13.497 | 0.003 | 17.4 | 16.531 | 16.531 | 0.869 | 22.1 | 21.27 | 19.44 | 2.66 | 70.4 | 67.48 | 62.46 | 7.94 | 18.4 | 17.753 | 17.753 | 0.647 | 0 | 3.399 | 3.399 | -3.399 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.8 | 5.78 | 5.429 | 1.371 | 43.1 | 51.63 | 15.231 | 27.869 | 15 | 31.099 | 31.099 | -16.099 | 94.5 | 91.34 | 59.918 | 34.582 | 97.4 | 90.06 | 67.881 | 29.519 | 16.9 | 21.6 | 3.143 | 13.757 | 10.1 | 21.6 | 5.374 | 4.726 | 3.6 | 32.07 | 32.07 | -28.47 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 9.77 | 9.172 | 0.428 | 253 | 251.335 | 251.335 | 1.665 | 17.9 | 18.989 | 18.989 | -1.089 | 138.2 | 125.665 | 125.665 | 12.535 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.8 | 88.3 | 87.29 | 6.51 | 103 | 68.1 | 73.23 | 29.77 | 105.1 | 89.726 | 89.726 | 15.374 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.9 | 17.61 | 17.61 | 0.29 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 14.2 | 16 | 16 | -1.8 | 6.4 | 4.14 | 4.14 | 2.26 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.6 | 22 | 22 | -1.4
21/03/2026 | 13:30 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 208.5 | 172.914 | 214.9812 | -6.4812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 140.4 | 135.5838 | 135.5838 | 4.8162 | 140 | 135.5838 | 135.5838 | 4.4162 | 139.9 | 135.5838 | 135.5838 | 4.3162 | 233.4 | 203.9865 | 203.9865 | 29.4135 | 200.3 | 206.7904 | 137.1279 | 63.1721 | 106.9 | 103.7057 | 68.7698 | 38.1302 | 551.2 | 566.0894 | 566.0894 | -14.8894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.0335 | 82.0335 | -1.4335 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 49.9994 | 15.448 | 59.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79427 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 48 | 51.4859 | 51.4859 | -3.4859 | 175.9 | 185.8204 | 185.8204 | -9.9204 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 22.1 | 21.9465 |  | 22.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.3 | 28.7012 | 28.7012 | 1.5988 | 166.6 | 174.5595 | 174.5595 | -7.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.6032 | 88.6032 | -5.2032 | 111.6 | 118.5104 | 99.4765 | 12.1235 | 111.6 | 118.5104 | 99.4765 | 12.1235 | 111.9 | 118.5104 | 99.4765 | 12.4235 | 199.6 | 178.2994 | 149.6628 | 49.9372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 128.6 | 133.1603 | 133.1603 | -4.5603 | 60.6 | 67.1992 | 45.2923 | 15.3077 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 57.2 | 59.5077 | 59.5077 | -2.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.1 | 199.8 | 199.8 | 1.3 | 98 | 100.2 | 100.2 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.9 | 0.845 | 0.845 | 0.055 | 81 | 70.4 | 99.311 | -18.311 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 8.7 | 9.99 | 10.116 | -1.416 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 203.4 | 203.464 | 203.464 | -0.064 | 40.1 | 103.9858 | 103.9858 | -63.8858 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.5 | 13.264 | 13.264 | 1.236 | 17.7 | 16.283 | 16.283 | 1.417 | 21.7 | 21.45 | 19.83 | 1.87 | 67.3 | 68.42 | 65.23 | 2.07 | 18.4 | 18.061 | 18.061 | 0.339 | 1.1 | 3.399 | 3.399 | -2.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.356 | 0.356 | -0.056 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 8 | 5.7 | 6.247 | 1.753 | 50.2 | 52.18 | 18.515 | 31.685 | 18.1 | 28.594 | 28.594 | -10.494 | 113.6 | 94.07 | 63.942 | 49.658 | 111.8 | 91.27 | 70.437 | 41.363 | 19.7 | 21.6 | 3.538 | 16.162 | 14.6 | 21.6 | 6.187 | 8.413 | 2.3 | 22.82 | 22.82 | -20.52 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | -1.1 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 10.59 | 10.01 | 0.59 | 253.2 | 251.853 | 251.853 | 1.347 | 17.5 | 18.496 | 18.496 | -0.996 | 137.3 | 122.97 | 122.97 | 14.33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106 | 96.9 | 102.43 | 3.57 | 123.4 | 82.2 | 96.61 | 26.79 | 103.7 | 87.821 | 87.821 | 15.879 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17 | 16.111 | 16.111 | 0.889 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14 | 16 | 16 | -2 | 8.1 | 3.98 | 3.98 | 4.12 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 21.4 | 22 | 22 | -0.6
21/03/2026 | 14:00 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 212.6 | 172.914 | 214.9812 | -2.3812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 128.5 | 135.5838 | 135.5838 | -7.0838 | 232.7 | 203.9865 | 203.9865 | 28.7135 | 199.6 | 207.2428 | 120.0309 | 79.5691 | 107.5 | 103.9326 | 60.1957 | 47.3043 | 551.9 | 566.0894 | 566.0894 | -14.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 82.0335 | 82.0335 | 0.76647 | 5.8 | 7.4289 | 7.4289 | -1.6289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.4 | 49.9994 | 15.448 | 59.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 219.7 | 220.695 | 220.695 | -0.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 457.0943 | 457.0943 | -0.49427 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 49.1 | 51.4859 | 51.4859 | -2.3859 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.4 | 185.8204 | 185.8204 | -3.4204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 22.8 | 21.9465 |  | 22.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 98 | 108.1554 | 99.4765 | -1.4765 | 97.8 | 108.1554 | 99.4765 | -1.6765 | 98.4 | 108.1554 | 99.4765 | -1.0765 | 187.4 | 162.7203 | 149.6628 | 37.7371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 132.6 | 133.1603 | 133.1603 | -0.56031 | 62.3 | 67.1992 | 45.2923 | 17.0077 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 118.6591 | 118.6591 | -5.9591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.2 | 199.8 | 191.4785 | 9.7215 | 97.8 | 100.2 | 96.0268 | 1.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.6 | 0.714 | 0.714 | -0.114 | 81.8 | 71.6 | 98.481 | -16.681 | 81 | 80 | 80 | 1 | 8.1 | 9.62 | 9.74 | -1.64 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 201.9 | 203.972 | 203.972 | -2.072 | 106.86 | 104.1917 | 104.1917 | 2.6683 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.4 | 12.944 | 12.944 | 1.456 | 17.5 | 16.109 | 16.109 | 1.391 | 20.5 | 21.73 | 19.48 | 1.02 | 70.8 | 69.25 | 65.73 | 5.07 | 18.4 | 18.408 | 18.408 | -0.008 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.344 | 0.344 | -0.044 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.6 | 5.51 | 5.385 | 1.215 | 53.4 | 52.52 | 19.894 | 33.506 | 14.8 | 24.734 | 24.734 | -9.934 | 113.7 | 96.29 | 63.969 | 49.731 | 111.3 | 92.48 | 71.064 | 40.236 | 19.9 | 21.6 | 3.649 | 16.251 | 14.7 | 21.6 | 5.864 | 8.836 | 4.5 | 17.82 | 17.82 | -13.32 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 8.8 | 10.83 | 10.265 | -1.465 | 248.9 | 252.055 | 252.055 | -3.155 | 16.3 | 17.571 | 17.571 | -1.271 | 126.4 | 120.444 | 120.444 | 5.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.2 | 108.5 | 107.7 | -4.5 | 115.6 | 95 | 113.68 | 1.92 | 102 | 85.753 | 85.753 | 16.247 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.7 | 14.585 | 14.585 | 2.115 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.6 | 4.13 | 4.13 | 4.47 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 21 | 22 | 22 | -1
21/03/2026 | 14:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 214.6 | 172.914 | 214.9812 | -0.38119 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 130 | 135.5838 | 135.5838 | -5.5838 | 131.2 | 135.5838 | 135.5838 | -4.3838 | 130.1 | 135.5838 | 135.5838 | -5.4838 | 228.9 | 203.9865 | 203.9865 | 24.9135 | 202.2 | 207.2428 | 120.0309 | 82.1691 | 107.1 | 103.9326 | 60.1957 | 46.9043 | 562.6 | 566.0894 | 566.0894 | -3.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 82.0335 | 82.0335 | 0.46647 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 49.9994 | 15.448 | 60.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 50.6 | 51.4859 | 51.4859 | -0.8859 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 22.8 | 21.9465 |  | 22.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 172.4 | 174.5595 | 174.5595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 97.3 | 108.6869 | 99.4765 | -2.1765 | 97.4 | 108.6869 | 99.4765 | -2.0765 | 96.2 | 108.6869 | 99.4765 | -3.2765 | 188.4 | 163.5198 | 149.6628 | 38.7371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 133.6 | 133.1603 | 133.1603 | 0.43969 | 62.6 | 67.1992 | 45.2923 | 17.3077 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6591 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 57 | 59.5077 | 59.5077 | -2.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 199.8 | 189.7262 | 12.7738 | 98.4 | 100.2 | 95.148 | 3.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.5 | 0.692 | 0.692 | -0.192 | 85.6 | 71.8 | 97.408 | -11.808 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 7.9 | 9.45 | 9.569 | -1.669 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 173.8 | 203.099 | 203.099 | -29.299 | 99.72 | 99.9269 | 99.9269 | -0.20689 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.4 | 3.35 | 3.35 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.4 | 12.552 | 12.552 | 1.848 | 17.3 | 15.837 | 15.837 | 1.463 | 24.6 | 21.9 | 19.25 | 5.35 | 73.1 | 69.98 | 65.76 | 7.34 | 15.7 | 18.665 | 18.665 | -2.965 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | -0.03 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.4 | 5.02 | 4.608 | 2.792 | 56.5 | 52.17 | 21.075 | 35.425 | 34.4 | 19.737 | 19.737 | 14.663 | 113 | 97.92 | 63.948 | 49.052 | 111.6 | 93.99 | 71.551 | 40.049 | 19.1 | 21.6 | 3.71 | 15.39 | 14.7 | 21.6 | 5.572 | 9.128 | 0 | 12.83 | 12.83 | -12.83 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 11.11 | 10.556 | 0.244 | 194.1 | 251.696 | 251.696 | -57.596 | 14.7 | 15.919 | 15.919 | -1.219 | 130.2 | 117.586 | 117.586 | 12.614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.3 | 112 | 112.8 | -8.5 | 120.5 | 104.5 | 128.33 | -7.83 | 106.3 | 82.731 | 82.731 | 23.569 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.2 | 12.98 | 12.98 | 3.22 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.7 | 4.18 | 4.18 | 4.52 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 21.5 | 22 | 22 | -0.5
21/03/2026 | 15:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 209.5 | 172.914 | 214.9812 | -5.4812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 174.3 | 152.4941 | 135.5838 | 38.7162 | 181.1 | 152.4941 | 135.5838 | 45.5162 | 180.3 | 152.4941 | 135.5838 | 44.7162 | 266.4 | 229.428 | 203.9865 | 62.4135 | 201.3 | 165.6931 | 120.0309 | 81.2691 | 107.6 | 83.0953 | 60.1957 | 47.4043 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 82.0335 | 82.0335 | -1.2335 | 5.5 | 7.4289 | 7.4289 | -1.9289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.2 | 49.9994 | 15.448 | 59.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 23.1 | 21.9465 |  | 23.1 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.6032 | 88.6032 | -4.9032 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 85.5 | 96.0829 | 96.0829 | -10.5829 | 176.2 | 144.5572 | 144.5572 | 31.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 129 | 133.1603 | 133.1603 | -4.1603 | 63.3 | 67.1992 | 45.2923 | 18.0077 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 118.6591 | 118.6591 | -4.2591 |  |  |  | 0 | 57 | 59.5077 | 59.5077 | -2.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 206.4908 | 183.2352 | 20.4648 | 98.8 | 103.5555 | 91.8927 | 6.9073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.5 | 0.647 | 0.647 | -0.147 | 91 | 78.13 | 94.994 | -3.994 | 80.5 | 80 | 80 | 0.5 | 6.8 | 7.85 | 9.562 | -2.762 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 168.7 | 201.468 | 201.468 | -32.768 | 93.51 | 97.0637 | 97.0637 | -3.5537 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14 | 12.154 | 12.154 | 1.846 | 17 | 15.445 | 15.445 | 1.555 | 25.3 | 23 | 18.87 | 6.43 | 75.5 | 71.18 | 65.42 | 10.08 | 18.1 | 18.707 | 18.707 | -0.607 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.316 | 0.316 | -0.016 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.4 | 13 | 12.2449 | 1.1551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 7.9 |  | 4.003 | 3.897 | 45.9 | 47.74 | 21.905 | 23.995 | 12 | 16.376 | 16.376 | -4.376 | 114 | 103.3 | 63.939 | 50.061 | 111.7 | 104.02 | 72.364 | 39.336 | 20.2 | 21.6 | 3.741 | 16.459 | 14.6 | 21.6 | 5.504 | 9.096 | 4 | 9.33 | 9.33 | -5.33 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.9 | 12.33 | 10.879 | 0.021 | 130 | 250.892 | 250.892 | -120.892 | 13.2 | 13.759 | 13.759 | -0.559 | 138.5 | 114.01 | 114.01 | 24.49 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.1 | 98.28 | 116.2 | -0.1 | 109.1 | 128.4 | 140.87 | -31.77 | 100.5 | 79.13 | 79.13 | 21.37 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 7.3 | 11.182 | 11.182 | -3.882 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.3 | 4.39 | 4.39 | 3.91 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
21/03/2026 | 15:30 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 212.4 | 172.914 | 214.9812 | -2.5812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 171.9 | 135.5838 | 135.5838 | 36.3162 | 171 | 135.5838 | 135.5838 | 35.4162 | 171.4 | 135.5838 | 135.5838 | 35.8162 | 253.6 | 203.9865 | 203.9865 | 49.6135 | 200.4 | 173.9745 | 120.0309 | 80.3691 | 107.4 | 87.2485 | 60.1957 | 47.2043 | 578.8 | 566.0894 | 566.0894 | 12.7106 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 82.0335 | 82.0335 | 1.6665 | 7.9 | 7.4289 | 7.4289 | 0.47112 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 72.1 | 49.9994 | 15.448 | 56.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 50.2 | 51.4859 | 51.4859 | -1.2859 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 185.6 | 186.3784 | 186.3784 | -0.77841 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 24.2 | 21.9465 |  | 24.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 173.6 | 174.5595 | 174.5595 | -0.95948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 91.9023 | 4.0977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.6032 | 88.6032 | -3.3032 | 89.1 | 99.4765 | 99.4765 | -10.3765 | 89 | 99.4765 | 99.4765 | -10.4765 | 88.9 | 99.4765 | 99.4765 | -10.5765 | 179.4 | 149.6628 | 149.6628 | 29.7371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 134.4 | 133.1603 | 133.1603 | 1.2397 | 64.8 | 67.1992 | 45.2923 | 19.5077 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 118.6591 | 118.6591 | -5.2591 |  |  |  | 0 | 56.8 | 59.5077 | 59.5077 | -2.7077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 206.4908 | 144.723 | 59.277 | 97.8 | 103.5555 | 72.5788 | 25.2212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.4 | 0.544 | 0.544 | -0.144 | 80.9 | 77.76 | 88.044 | -7.144 | 77.4 | 79.864 | 79.864 | -2.464 | 6.3 | 8.21 | 9.827 | -3.527 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 150.4 | 198.506 | 198.506 | -48.106 | 84.52 | 93.1071 | 93.1071 | -8.5871 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.3 | 3.35 | 3.35 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.8 | 11.698 | 11.698 | 2.102 | 16.6 | 14.933 | 14.933 | 1.667 | 22.7 | 23.54 | 17.76 | 4.94 | 69.3 | 72.3 | 64 | 5.3 | 16.7 | 18.293 | 18.293 | -1.593 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.279 | 0.279 | 0.021 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.4 |  | 3.507 | 5.893 | 43.7 | 47.14 | 22.463 | 21.237 | 7.9 | 14.346 | 14.346 | -6.446 | 112.7 | 101.47 | 64.272 | 48.428 | 111.5 | 104.34 | 73.32 | 38.18 | 19.7 | 21.6 | 3.82 | 15.88 | 14.6 | 21.6 | 5.551 | 9.049 | 3.3 | 5.84 | 5.84 | -2.54 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.8 | 12.57 | 11.186 | -0.386 | 126.7 | 249.043 | 249.043 | -122.343 | 11.9 | 10.816 | 10.816 | 1.084 | 127.2 | 109.374 | 109.374 | 17.826 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 100.46 | 116.71 | 0.49 | 129.8 | 130.65 | 150.65 | -20.85 | 96.5 | 73.845 | 73.845 | 22.655 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 6.9 | 8.69 | 8.69 | -1.79 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.9 | 4.39 | 4.39 | 2.51 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 21.9 | 22 | 22 | -0.1
21/03/2026 | 16:00 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 212.4 | 172.914 | 214.9812 | -2.5812 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 131.9 | 135.5838 | 135.5838 | -3.6838 | 133 | 135.5838 | 135.5838 | -2.5838 | 131.5 | 135.5838 | 135.5838 | -4.0838 | 235.3 | 203.9865 | 203.9865 | 31.3135 | 202 | 183.1215 | 120.0309 | 81.9691 | 107.4 | 91.8357 | 60.1957 | 47.2043 | 564 | 566.0894 | 566.0894 | -2.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 82.0335 | 82.0335 | 0.66647 | 5.3 | 7.4289 | 7.4289 | -2.1289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 49.9994 | 15.448 | 55.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 195.4 | 220.695 | 220.695 | -25.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 457.0943 | 457.0943 | 1.6057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 153.2 | 151.3625 | 151.3625 | 1.8375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.9 | 51.4859 | 51.4859 | -1.5859 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 108.7 | 110.482 | 110.482 | -1.782 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 24.2 | 21.9465 |  | 24.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 28.7012 | 28.7012 | 2.6988 | 172.6 | 174.5595 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 122.3 | 99.4765 | 99.4765 | 22.8235 | 122.4 | 99.4765 | 99.4765 | 22.9235 | 121.6 | 99.4765 | 99.4765 | 22.1235 | 216.2 | 149.6628 | 149.6628 | 66.5371 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 133.8 | 133.1603 | 133.1603 | 0.63969 | 64.8 | 67.1992 | 45.2923 | 19.5077 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 118.6591 | 118.6591 | -5.4591 |  |  |  | 0 | 56.6 | 59.5077 | 59.5077 | -2.9077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.4908 | 174.9543 | 30.0457 | 98.4 | 103.5555 | 87.7399 | 10.6601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.3 | 0.394 | 0.394 | -0.094 | 81 | 82.9 | 82.805 | -1.805 | 64.2 | 76.401 | 76.401 | -12.201 | 6.7 | 8.49 | 9.998 | -3.298 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 110.4 | 183.019 | 183.019 | -72.619 | 83.34 | 86.1877 | 86.1877 | -2.8477 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 3.2 | 3.35 | 3.35 | -0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 12.9 | 10.807 | 10.807 | 2.093 | 15.9 | 14.043 | 14.043 | 1.857 | 23.5 | 23.96 | 17.09 | 6.41 | 69.9 | 73.41 | 63.1 | 6.8 | 15 | 17.382 | 17.382 | -2.382 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.236 | 0.236 | -0.036 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.3 |  | 2.885 | 5.415 | 58.2 | 47.14 | 23.509 | 34.691 | 22.6 | 11.776 | 11.776 | 10.824 | 111.2 | 108.84 | 64.107 | 47.093 | 112 | 103.88 | 73.762 | 38.238 | 20.1 | 21.6 | 3.81 | 16.29 | 15.1 | 21.6 | 5.478 | 9.622 | 10.3 | 5.25 | 5.25 | 5.05 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12.6 | 12.81 | 11.502 | 1.098 | 141.9 | 239.144 | 239.144 | -97.244 | 8.8 | 6.032 | 6.032 | 2.768 | 117.3 | 92.672 | 92.672 | 24.628 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 117.14 | 120.05 | 0.75 | 138.5 | 140.71 | 158.63 | -20.13 | 88.3 | 61.277 | 61.277 | 27.023 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 4.1 | 5.249 | 5.249 | -1.149 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 5.9 | 4.41 | 4.41 | 1.49 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 22 | 22 | 22 | 0
21/03/2026 | 16:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 91.8678 | 91.8678 | -6.1678 | 207 | 225 | 225 | -18 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 146.3 | 152.4941 | 152.4941 | -6.1941 | 146.4 | 152.4941 | 152.4941 | -6.0941 | 145.8 | 152.4941 | 152.4941 | -6.6941 | 243.6 | 229.428 | 229.428 | 14.172 | 203.3 | 207.2429 | 134.9594 | 68.3406 | 108.2 | 103.9326 | 67.6823 | 40.5177 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 9.7 | 10.5209 | 10.5209 | -0.82094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 82.0335 | 82.0335 | -0.03353 | 5.8 | 7.4289 | 7.4289 | -1.6289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 69.2 | 49.9994 | 51.6897 | 17.5103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 201.2 | 220.695 | 220.695 | -19.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99427 | 81 | 81.6356 | 81.6356 | -0.63557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 47.9 | 51.4859 | 51.4859 | -3.5859 | 173.7 | 185.8204 | 185.8204 | -12.1204 | 173.9 | 185.8204 | 185.8204 | -11.9204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 23.5 | 21.9465 |  | 23.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 88.6032 | 88.6032 | -6.7032 | 141.3 | 98.8116 | 96.0829 | 45.2171 | 141.3 | 98.8116 | 96.0829 | 45.2171 | 141.3 | 98.8116 | 96.0829 | 45.2171 | 226.5 | 148.6624 | 144.5572 | 81.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 126.1 | 133.1603 | 133.1603 | -7.0603 | 62.1 | 67.1992 | 45.2923 | 16.8077 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 118.6591 | 118.6591 | -3.1591 |  |  |  | 0 | 58.9 | 59.5077 | 59.5077 | -0.60772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 206.4908 | 206.4908 | -1.6908 | 98.1 | 103.5555 | 103.5555 | -5.4555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.3 | 0.339 | 0.339 | -0.039 | 83.4 | 88.23 | 80.845 | 2.555 | 56.7 | 52.558 | 52.558 | 4.142 | 7.7 | 8.24 | 9.662 | -1.962 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 67.7 | 148.414 | 148.414 | -80.714 | 48.57 | 57.5327 | 57.5327 | -8.9627 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 0.3 | 19.4364 | 19.4364 | -19.1364 | 19.4 | 19 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 11.8 | 8.691 | 8.691 | 3.109 | 14.8 | 11.883 | 11.883 | 2.917 | 25.4 | 24.3 | 16.83 | 8.57 | 74 | 74.62 | 61.63 | 12.37 | 11.4 | 12.81 | 12.81 | -1.41 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.175 | 0.175 | 0.025 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.9 |  | 2.259 | 3.641 | 65.3 | 46.93 | 24.353 | 40.947 | 23.3 | 8.263 | 8.263 | 15.037 | 108.9 | 105.7 | 61.882 | 47.018 | 107.6 | 103.22 | 73.624 | 33.976 | 20.2 | 21.6 | 3.508 | 16.692 | 14.4 | 21.6 | 5.094 | 9.306 | 0 | 4.65 | 4.65 | -4.65 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 11.5 | 12.71 | 11.464 | 0.036 | 111.3 | 189.118 | 189.118 | -77.818 | 6.8 | 1.405 | 1.405 | 5.395 | 84.8 | 46.562 | 46.562 | 38.238 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 122.3 | 121.52 | 1.78 | 157.9 | 143.16 | 158.96 | -1.06 | 74.5 | 37.534 | 37.534 | 36.966 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 5.9 | 1.647 | 1.647 | 4.253 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 5.8 | 6.47 | 6.47 | -0.67 | 10 | 11 | 11 | -1 | 22 | 22 | 22 | 0
21/03/2026 | 17:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 211 | 225 | 225 | -14 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 174.6 | 152.4941 | 152.4941 | 22.1059 | 177 | 152.4941 | 152.4941 | 24.5059 | 176.8 | 152.4941 | 152.4941 | 24.3059 | 260.4 | 229.428 | 229.428 | 30.972 | 201.5 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7428 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 562.6 | 566.0894 | 566.0894 | -3.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 82.0335 | 82.0335 | 1.1665 | 6.6 | 7.4289 | 7.4289 | -0.82888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 71 | 49.9994 | 51.6897 | 19.3103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 221 | 220.695 | 220.695 | 0.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 22.5 | 21.9465 |  | 22.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 171.8 | 174.5595 | 174.5595 | -2.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 139.4 | 155.42 | 133.7386 | 5.6614 | 139.3 | 155.42 | 133.7386 | 5.5614 | 139 | 155.42 | 133.7386 | 5.2614 | 226.5 | 233.8301 | 201.2103 | 25.2897 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 64.2 | 67.1992 | 45.2923 | 18.9077 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 118.6591 | 118.6591 | -5.1591 |  |  |  | 0 | 56.6 | 59.5077 | 59.5077 | -2.9077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 206.4908 | 206.4908 | -0.99085 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.2 | 0.235 | 0.235 | -0.035 | 102 | 93.47 | 79.857 | 22.143 | 12.7 | 20.286 | 20.286 | -7.586 | 7 | 7.72 | 9.049 | -2.049 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 74.1 | 81.873 | 81.873 | -7.773 | 34.21 | 23.9962 | 23.9962 | 10.2137 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 11.3 | 7.434 | 7.434 | 3.866 | 25.5 | 24.44 | 16.56 | 8.94 | 78.8 | 75.34 | 59.25 | 19.55 | 4.2 | 2.149 | 2.149 | 2.051 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.5 |  | 1.71 | 4.79 | 66.4 | 46.63 | 24.836 | 41.564 | 6.9 | 3.827 | 3.827 | 3.073 | 109.9 | 101.97 | 58.139 | 51.761 | 110.3 | 102.56 | 73.143 | 37.157 | 20 | 21.6 | 3.003 | 16.997 | 15 | 21.6 | 4.492 | 10.508 | 0.5 | 3.92 | 3.92 | -3.42 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 12.6 | 12.29 | 11.106 | 1.494 | 100.8 | 89.511 | 89.511 | 11.289 | 1.9 | 0.075 | 0.075 | 1.825 | 44.7 | 15.487 | 15.487 | 29.213 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 131.49 | 120.05 | 5.25 | 155.4 | 135.81 | 151.79 | 3.61 | 41.7 | 15.709 | 15.709 | 25.991 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.137 | 0.137 | 3.163 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 7.8 | 16 | 16 | -8.2 | 8.9 | 5.12 | 5.12 | 3.78 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 18.2 | 22 | 22 | -3.8
21/03/2026 | 17:30 | 196.9 | 203.4014 | 203.4014 | -6.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 210.1 | 225 | 225 | -14.9 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 169.7 | 152.4941 | 152.4941 | 17.2059 | 169.9 | 152.4941 | 152.4941 | 17.4059 | 169.8 | 152.4941 | 152.4941 | 17.3059 | 272.2 | 229.428 | 229.428 | 42.772 | 203.1 | 207.2429 | 207.2429 | -4.1429 | 108.2 | 103.9326 | 103.9326 | 4.2674 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 82.0335 | 82.0335 | -1.5335 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 18.4 |  |  | 18.4 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 70 | 57.2042 | 98.9751 | -28.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 457.0943 | 457.0943 | -1.9943 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.1 | 51.4859 | 51.4859 | -2.3859 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 103.9 | 110.482 | 110.482 | -6.582 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 23 | 44.103 |  | 23 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 28.7012 | 28.7012 | 1.8988 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.6032 | 88.6032 | -4.7032 | 166.4 | 172.8429 | 154.4482 | 11.9518 | 164.1 | 172.8429 | 154.4482 | 9.6518 | 197.3 | 172.8429 | 154.4482 | 42.8518 | 264 | 260.043 | 232.368 | 31.632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 138.5447 | 118.6591 | 20.5409 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.4804 | 59.5077 | 7.5923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.019 | 109.4 | 97.5 | 79.052 | 30.348 | 8 | 5.669 | 5.669 | 2.331 | 9.6 | 7.19 | 8.416 | 1.184 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 13.1 | 22.264 | 22.264 | -9.164 | 6.46 | 1.4853 | 1.4853 | 4.9747 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 2.7 | 1.163 | 1.163 | 1.537 | 3.8 | 3.256 | 3.256 | 0.544 | 26.7 | 24.27 | 16.38 | 10.32 | 77.8 | 74.65 | 56.77 | 21.03 | 0.2 | 0.013 | 0.013 | 0.187 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 7.2 | 0.67 | 1.274 | 5.926 | 57.2 | 46.04 | 25.056 | 32.144 | 1.9 | 1.066 | 1.066 | 0.834 | 108.2 | 98.84 | 53.587 | 54.613 | 108.6 | 101.69 | 72.349 | 36.251 | 13.4 | 20.6 | 2.42 | 10.98 | 13 | 19.98 | 3.767 | 9.233 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | -3.1 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 10.5 | 11.64 | 10.531 | -0.031 | 15.2 | 22.62 | 22.62 | -7.42 | 1.2 |  |  | 1.2 | 7.2 | 3.612 | 3.612 | 3.588 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.7 | 128.67 | 117.12 | 8.58 | 150.6 | 139.46 | 136.45 | 14.15 | 7.3 | 3.918 | 3.918 | 3.382 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 13.1 | 16 | 16 | -2.9 | 6.2 | 3.96 | 3.96 | 2.24 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
21/03/2026 | 18:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 210.5 | 225 | 225 | -14.5 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 141.4 | 152.4941 | 152.4941 | -11.0941 | 141.6 | 152.4941 | 152.4941 | -10.8941 | 141.2 | 152.4941 | 152.4941 | -11.2941 | 239.2 | 229.428 | 229.428 | 9.772 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 82.0335 | 82.0335 | -0.53353 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.7 | 49.9994 | 110.4208 | -35.7208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 205 | 220.695 | 220.695 | -15.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 80.9 | 81.6356 | 81.6356 | -0.73557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 20.7 | 44.103 |  | 20.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 168.9 | 169.5366 | 139.626 | 29.274 | 166.3 | 169.5366 | 139.626 | 26.674 | 198.2 | 169.5366 | 139.626 | 58.574 | 266.1 | 255.0685 | 210.0679 | 56.0321 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 129 | 133.1603 | 133.1603 | -4.1603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 118.6591 | 118.6591 | 21.9409 |  |  |  | 0 | 67.5 | 59.5077 | 59.5077 | 7.9923 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100.2 | 103.5555 | 103.5555 | -3.3555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 108.2 | 97.13 | 77.251 | 30.949 | 0 | 0.956 | 0.956 | -0.956 | 9.5 | 6.63 | 7.756 | 1.744 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 2.511 | 2.511 | -2.511 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 | 0.086 | 0.086 | 0.014 | 1 | 0.706 | 0.706 | 0.294 | 23.9 | 24.29 | 16.43 | 7.47 | 77.5 | 73.97 | 55.02 | 22.48 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.8 | 1.26 | 0.952 | 5.848 | 60.1 | 44.34 | 24.651 | 35.449 | 0 | 0.098 | 0.098 | -0.098 | 110.4 | 95.41 | 48.914 | 61.486 | 110.8 | 100.73 | 71.282 | 39.518 | 16.1 | 18.39 | 1.886 | 14.214 | 9.6 | 18.25 | 3.05 | 6.55 | 0 | 1.73 | 1.73 | -1.73 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 10.87 | 9.827 | -0.227 | 0 | 2.777 | 2.777 | -2.777 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | -0.536 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 125.85 | 114.62 | 9.28 | 146.2 | 119.72 | 118.08 | 28.12 | 0 | 0.628 | 0.628 | -0.628 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8 | 3.87 | 3.87 | 4.13 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 21 | 22 | 22 | -1
21/03/2026 | 18:30 | 101.4 | 203.4014 | 203.4014 | -102.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 212 | 225 | 225 | -13 | 0 |  | 27.8064 | -27.8064 |  |  |  | 0 | 176.7 | 152.4941 | 152.4941 | 24.2059 | 176.4 | 152.4941 | 152.4941 | 23.9059 | 176.6 | 152.4941 | 152.4941 | 24.1059 | 265.1 | 229.428 | 229.428 | 35.672 | 203.4 | 207.2429 | 207.2429 | -3.8428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 566 | 566.0894 | 566.0894 | -0.08941 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 82.0335 | 82.0335 | 0.86647 | 6.6 | 7.4289 | 7.4289 | -0.82888 |  |  |  | 0 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 127.1 | 64.748 | 142.4441 | -15.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.9 | 51.4859 | 51.4859 | -1.5859 | 183.9 | 185.8204 | 185.8204 | -1.9204 | 184.1 | 185.8204 | 185.8204 | -1.7204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 22.5 | 44.103 |  | 22.5 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 28.7012 | 28.7012 | 2.8988 | 171 | 174.5595 | 174.5595 | -3.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.6032 | 88.6032 | -3.1032 | 168 | 172.2205 | 172.2205 | -4.2205 | 166.1 | 172.2205 | 172.2205 | -6.1205 | 196.9 | 172.2205 | 172.2205 | 24.6795 | 266.1 | 259.1066 | 259.1066 | 6.9935 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 118.6591 | 130.6419 | 10.5581 |  |  |  | 0 | 72.3 | 59.5077 | 65.5171 | 6.7829 | 182.2 | 102.9866 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 7.49 | 7.49 | 6.81 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 98.17 | 75.842 | 33.858 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 6 | 7.024 | -1.524 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 26.6 | 24.43 | 16.45 | 10.15 | 80.7 | 73.68 | 53.2 | 27.5 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.4 | 1.47 | 0.727 | 4.673 | 65.1 | 40.74 | 24.388 | 40.712 | 0 |  |  | 0 | 99.3 | 91.88 | 44.191 | 55.109 | 112.2 | 99.56 | 70.092 | 42.108 | 11.8 | 16.39 | 1.446 | 10.354 | 10.5 | 16.53 | 2.481 | 8.019 | 0 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 7.2 | 10.05 | 9.078 | -1.878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 123.03 | 111.71 | 3.79 | 140.2 | 102.17 | 99.27 | 40.93 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.7 | 5.32 | 5.32 | 3.38 | 9 | 11 | 11 | -2 | 17.6 | 22 | 22 | -4.4
21/03/2026 | 19:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 210 | 225 | 225 | -15 | 0 |  | 38.0004 | -38.0004 |  |  |  | 0 | 179.3 | 152.4941 | 152.4941 | 26.8059 | 187.8 | 152.4941 | 152.4941 | 35.3059 | 188.2 | 152.4941 | 152.4941 | 35.7059 | 277 | 229.428 | 229.428 | 47.572 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 82.0335 | 82.0335 | -1.1335 | 5.5 | 7.4289 | 7.4289 | -1.9289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.5 | 142.4441 | 142.4441 | -1.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 177.5 | 185.8204 | 185.8204 | -8.3204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 21.4 | 44.103 |  | 21.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5452 | 95.5452 | -0.84519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6032 | 88.6032 | -4.4032 | 168.9 | 172.2205 | 172.2205 | -3.3205 | 166.9 | 172.2205 | 172.2205 | -5.3205 | 197.1 | 172.2205 | 172.2205 | 24.8795 | 266.3 | 259.1066 | 259.1066 | 7.1935 | 74.4 | 74.2155 | 74.2155 | 0.18449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 130 | 133.1603 | 133.1603 | -3.1603 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 46.0418 |  | 46.5 |  |  |  | 0 | 141.8 | 138.5447 | 138.5447 | 3.2553 |  |  |  | 0 | 78.9 | 69.4804 | 69.4804 | 9.4196 | 182 | 185.8078 | 185.8078 | -3.8078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 206.4908 | 206.4908 | 2.2092 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 110.5 | 98.5 | 75.258 | 35.242 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.17 | 6.1 | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 24.66 | 16.41 | 7.09 | 81.1 | 73.99 | 51.22 | 29.88 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.9 | 1.17 | 0.606 | 4.294 | 58.7 | 41.74 | 24.843 | 33.857 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 83.85 | 39.333 | 57.567 | 109.2 | 97.5 | 68.789 | 40.411 | 13.8 | 14.88 | 1.105 | 12.695 | 7.4 | 15.1 | 2.017 | 5.383 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 9.12 | 8.214 | -4.614 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 118.4 | 108.06 | -0.96 | 104.9 | 97.52 | 83.14 | 21.76 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.3 | 5.88 | 5.88 | 2.42 | 10 | 11 | 11 | -1 | 15.7 | 22 | 22 | -6.3
21/03/2026 | 19:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 212.1 | 225 | 225 | -12.9 | 0 |  | 37.3011 | -37.3011 |  |  |  | 0 | 179.4 | 158.4881 | 158.4881 | 20.9119 | 201.7 | 158.4881 | 158.4881 | 43.2119 | 201.3 | 158.4881 | 158.4881 | 42.8119 | 291.3 | 238.446 | 238.446 | 52.854 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 560.9 | 566.0894 | 566.0894 | -5.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 82.0335 | 82.0335 | -0.03353 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 141.3 | 142.4441 | 142.4441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 224.1 | 220.695 | 220.695 | 3.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 457.0943 | 457.0943 | 2.3057 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 22 | 44.103 |  | 22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 169.4 | 173.7483 | 173.7483 | -4.3483 | 167.3 | 173.7483 | 173.7483 | -6.4483 | 197.1 | 173.7483 | 173.7483 | 23.3517 | 266.8 | 261.4051 | 261.4051 | 5.3949 | 73.8 | 74.2155 | 74.2155 | -0.41551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 0 |  | 270.068 | -270.068 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 28.1 | 29.9806 | 29.9806 | -1.8806 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 47.5983 |  | 46.9 |  |  |  | 0 | 142.3 | 138.5447 | 138.5447 | 3.7553 |  |  |  | 0 | 79.5 | 69.4804 | 69.4804 | 10.0196 | 182.5 | 185.8078 | 185.8078 | -3.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 97.13 | 74.149 | 26.951 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 3.59 | 4.431 | -2.831 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 24.39 | 16.53 | 9.17 | 76.4 | 73.71 | 50.73 | 25.67 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.8 | 0.76 | 0.564 | 5.236 | 46.8 | 41.33 | 28.631 | 18.169 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 78.21 | 34.104 | 56.496 | 110.4 | 95.84 | 67.305 | 43.095 | 7.7 | 13.98 | 0.951 | 6.749 | 4.7 | 14.18 | 1.688 | 3.012 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | -0.4 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.7 | 7.92 | 7.077 | -5.377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.4 | 104.18 | 102.22 | 10.18 | 97.8 | 85.28 | 75.62 | 22.18 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14 | 16 | 16 | -2 | 8.1 | 4.71 | 4.71 | 3.39 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 18.8 | 22 | 22 | -3.2
21/03/2026 | 20:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 91.8678 | 91.8678 | -3.5678 | 210.4 | 225 | 225 | -14.6 | 0 |  | 85.3673 | -85.3673 |  |  |  | 0 | 166.9 | 158.4881 | 158.4881 | 8.4119 | 165.9 | 158.4881 | 158.4881 | 7.4119 | 166.7 | 158.4881 | 158.4881 | 8.2119 | 266.4 | 238.446 | 238.446 | 27.954 | 207.9 | 207.2429 | 207.2429 | 0.65715 | 109.2 | 103.9326 | 103.9326 | 5.2674 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.0335 | 82.0335 | -1.4335 | 5.4 | 7.4289 | 7.4289 | -2.0289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.3 | 126.0066 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39427 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 47.8 | 51.4859 | 51.4859 | -3.6859 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 104.1 | 110.482 | 110.482 | -6.382 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 21.4 | 21.9465 |  | 21.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6032 | 88.6032 | -4.6032 | 170.2 | 174.9026 | 174.9026 | -4.7026 | 167.5 | 174.9026 | 174.9026 | -7.4026 | 198 | 174.9026 | 174.9026 | 23.0974 | 267.3 | 263.1418 | 263.1418 | 4.1582 | 74 | 74.2155 | 74.2155 | -0.21551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 131.9 |  | 270.068 | -138.168 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 49.8995 |  | 46.9 |  |  |  | 0 | 142.5 | 138.5447 | 138.5447 | 3.9553 |  |  |  | 0 | 78.9 | 69.4804 | 69.4804 | 9.4196 | 182.8 | 185.8078 | 185.8078 | -3.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 102.63 | 69.784 | 19.116 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.29 | 3.038 | -2.738 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 23.92 | 16.11 | 5.59 | 68.1 | 75.4 | 48.81 | 19.29 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.5 | 0.85 | 0.629 | 2.871 | 36.8 | 49.48 | 28.363 | 8.437 | 0 |  |  | 0 | 100.6 | 74.79 | 31.17 | 69.43 | 109.8 | 94.67 | 65.212 | 44.588 | 10.9 | 13.28 | 0.887 | 10.013 | 5.6 | 13.16 | 1.553 | 4.047 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 6.66 | 5.879 | -4.679 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.1 | 91.36 | 85.43 | 9.67 | 72.2 | 80.7 | 64.13 | 8.07 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8 | 5.08 | 5.08 | 2.92 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20 | 22 | 22 | -2
21/03/2026 | 20:30 | 204.5 | 203.4014 | 203.4014 | 1.0986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 212.4 | 225 | 225 | -12.6 | 0 |  | 73.6547 | -73.6547 |  |  |  | 0 | 145.7 | 158.4881 | 158.4881 | -12.7881 | 145.7 | 158.4881 | 158.4881 | -12.7881 | 145.2 | 158.4881 | 158.4881 | -13.2881 | 237 | 238.446 | 238.446 | -1.446 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 82.0335 | 82.0335 | 0.66647 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 136.1403 | 142.4441 | -1.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 195.8 | 220.695 | 220.695 | -24.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 49.3 | 51.4859 | 51.4859 | -2.1859 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 22.2 | 21.9465 |  | 22.2 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 168.7 | 176.2607 | 176.2607 | -7.5607 | 166 | 176.2607 | 176.2607 | -10.2607 | 196.7 | 176.2607 | 176.2607 | 20.4393 | 266.9 | 265.185 | 265.185 | 1.715 | 73.1 | 74.2155 | 74.2155 | -1.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 265.5 | 270.068 | 270.068 | -4.568 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 50.3928 | 32.9557 | -2.4557 |  |  |  | 0 | 141 | 138.5447 | 138.5447 | 2.4553 |  |  |  | 0 | 78.5 | 69.4804 | 69.4804 | 9.0196 | 102.6 | 185.8078 | 170.0269 | -67.4269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 100.5 | 101.53 | 64.985 | 35.515 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.244 | -1.544 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 23.36 | 15.39 | 7.81 | 68.8 | 72.53 | 45.71 | 23.09 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.8 | 1.05 | 0.732 | 2.068 | 43.9 | 41.73 | 25.021 | 18.879 | 0 |  |  | 0 | 89 | 78.85 | 29.282 | 59.718 | 107.2 | 93.71 | 62.472 | 44.728 | 10.4 | 12.57 | 0.808 | 9.592 | 2.9 | 12.13 | 1.459 | 1.441 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 5.57 | 4.864 | -3.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.9 | 91.14 | 67.45 | 19.45 | 67.8 | 59.77 | 50.77 | 17.03 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.5 | 4.24 | 4.24 | 2.26 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.7 | 22 | 22 | -3.3
21/03/2026 | 21:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 213.4 | 225 | 225 | -11.6 | 0 |  | 36.122 | -36.122 |  |  |  | 0 | 130 | 158.4881 | 158.4881 | -28.4881 | 129.9 | 158.4881 | 158.4881 | -28.5881 | 130 | 158.4881 | 158.4881 | -28.4881 | 230.3 | 238.446 | 238.446 | -8.146 | 206.7 | 207.2429 | 207.2429 | -0.54285 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 559.5 | 566.0894 | 566.0894 | -6.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 22.6 |  | 22.4108 | 0.18923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 119.0927 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 50 | 51.4859 | 51.4859 | -1.4859 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 19.8 | 21.9465 |  | 19.8 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 170 | 176.7775 | 176.7775 | -6.7775 | 167.3 | 176.7775 | 176.7775 | -9.4775 | 199 | 176.7775 | 176.7775 | 22.2225 | 267.6 | 265.9625 | 265.9625 | 1.6375 | 73.3 | 51.5421 | 74.2155 | -0.91551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 265 | 270.068 | 270.068 | -5.068 | 134.1 | 133.1603 | 133.1603 | 0.93969 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 32.9557 | 32.9557 | -2.5557 |  |  |  | 0 | 142.3 | 138.5447 | 138.5447 | 3.7553 |  |  |  | 0 | 79 | 69.4804 | 69.4804 | 9.5196 | 103.6 | 102.9866 | 173.9208 | -70.3208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 100.3 | 103.5555 | 103.5555 | -3.2555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 96 | 99.67 | 60.564 | 35.436 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.08 | 1.632 | -0.732 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 22.59 | 14.64 | 6.76 | 63.8 | 68.64 | 42.49 | 21.31 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 1.46 | 0.854 | 3.146 | 46.8 | 36.44 | 21.181 | 25.619 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 73.22 | 27.529 | 63.671 | 109.6 | 92.35 | 59.337 | 50.263 | 13.3 | 11.87 | 0.727 | 12.573 | 6.4 | 11.11 | 1.374 | 5.026 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 4.62 | 3.978 | -3.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.4 | 73.91 | 51.08 | 28.32 | 59.6 | 44.36 | 38.61 | 20.99 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.3 | 4.03 | 4.03 | 3.27 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 19.8 | 22 | 22 | -2.2
21/03/2026 | 21:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 210.4 | 225 | 225 | -14.6 | 0 |  | 70.0338 | -70.0338 |  |  |  | 0 | 109.8 | 158.4881 | 158.4881 | -48.6881 | 110.1 | 158.4881 | 158.4881 | -48.3881 | 109.8 | 158.4881 | 158.4881 | -48.6881 | 221.4 | 238.446 | 238.446 | -17.046 | 205.3 | 207.2429 | 207.2429 | -1.9428 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 82.0335 | 82.0335 | 0.36647 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 22.5 |  | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.4 | 117.6201 | 142.4441 | -2.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29427 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 17.3 | 21.9465 |  | 17.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 169.3 | 176.7775 | 176.7775 | -7.4775 | 166.4 | 176.7775 | 176.7775 | -10.3775 | 198 | 176.7775 | 176.7775 | 21.2225 | 267.5 | 265.9625 | 265.9625 | 1.5375 | 73.1 | 57.1359 | 74.2155 | -1.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 263.1 | 270.068 | 270.068 | -6.968 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 32.9557 | 32.9557 | -2.0557 |  |  |  | 0 | 141.6 | 138.5447 | 138.5447 | 3.0553 |  |  |  | 0 | 78.8 | 69.4804 | 69.4804 | 9.3196 | 102.6 | 102.9866 | 175.258 | -72.6581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 206.4908 | 206.4908 | 2.6092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 90 | 93.98 | 57.07 | 32.93 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.74 | 1.192 | -0.692 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 15.4 | 19.4364 | 19.4364 | -4.0363 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 21.62 | 13.94 | 8.96 | 70.1 | 64.3 | 39.44 | 30.66 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.5 | 2.05 | 1.004 | 1.496 | 35.1 | 33.12 | 17.348 | 17.752 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 72.59 | 25.962 | 70.738 | 108.2 | 90.79 | 56.166 | 52.034 | 16.2 | 10.96 | 0.648 | 15.552 | 6 | 10.48 | 1.302 | 4.698 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 3.86 | 3.295 | -2.595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 60.69 | 38.46 | 29.94 | 52.8 | 42.66 | 28.48 | 24.32 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.5 | 5.43 | 5.43 | 3.07 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.6 | 22 | 22 | -2.4
21/03/2026 | 22:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 210.3 | 225 | 225 | -14.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 148.0871 | 158.4881 | 9.6119 | 168.4 | 148.0871 | 158.4881 | 9.9119 | 167.8 | 148.0871 | 158.4881 | 9.3119 | 271.1 | 222.7976 | 238.446 | 32.654 | 206 | 207.2429 | 207.2429 | -1.2429 | 109.1 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1674 | 555.4 | 566.0894 | 566.0894 | -10.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 82.0335 | 82.0335 | -0.23353 | 5.8 | 7.4289 | 7.4289 | -1.6289 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.3 | 117.5045 | 142.4441 | -68.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49 | 51.4859 | 51.4859 | -2.4859 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 21.7 | 21.9465 |  | 21.7 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 28.7012 | 28.7012 | 1.8988 | 167.9 | 174.5595 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.16531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 170.5 | 177.2793 | 177.2793 | -6.7793 | 168.2 | 177.2793 | 177.2793 | -9.0793 | 199.4 | 177.2793 | 177.2793 | 22.1207 | 268.1 | 266.7174 | 266.7174 | 1.3826 | 0 | 39.7 | 74.2155 | -74.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 261.2 | 270.068 | 270.068 | -8.868 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 32.9557 | 32.9557 | -3.3557 |  |  |  | 0 | 142.6 | 138.5447 | 138.5447 | 4.0553 |  |  |  | 0 | 69.8 | 69.4804 | 69.4804 | 0.31962 | 103.8 | 102.9866 | 153.5319 | -49.7319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 | 206.4908 | 2.7092 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 96 | 89.63 | 54.942 | 41.058 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.858 | -0.858 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 20.65 | 13.35 | 11.05 | 70.6 | 60.65 | 36.74 | 33.86 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 2.54 | 1.158 | 0.742 | 24.7 | 29.59 | 14.186 | 10.514 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 67.95 | 24.524 | 49.176 | 103.8 | 86.03 | 53.33 | 50.47 | 5.9 | 10.16 | 0.572 | 5.328 | 3.2 | 9.96 | 1.236 | 1.964 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 3.22 | 2.711 | -2.211 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.5 | 55.37 | 29.85 | 17.65 | 39.5 | 38.94 | 20.11 | 19.39 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 6.2 | 4.66 | 4.66 | 1.54 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 18.6 | 22 | 22 | -3.4
21/03/2026 | 22:30 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 212 | 225 | 225 | -13 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 145.5178 | 159.8201 | 11.2799 | 171.2 | 145.5178 | 159.8201 | 11.3799 | 170.7 | 145.5178 | 159.8201 | 10.8799 | 275.3 | 218.9322 | 240.45 | 34.85 | 206.2 | 207.2429 | 207.2429 | -1.0429 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 552.5 | 566.0894 | 566.0894 | -13.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 82.0335 | 82.0335 | 0.36647 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.6 | 117.5078 | 142.4441 | -67.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.9 | 51.4859 | 51.4859 | -1.5859 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 21.9 | 21.9465 |  | 21.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 170.1 | 177.0303 | 177.0303 | -6.9303 | 167.2 | 177.0303 | 177.0303 | -9.8303 | 198.5 | 177.0303 | 177.0303 | 21.4697 | 267.8 | 266.3428 | 266.3428 | 1.4572 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 262.5 | 270.068 | 270.068 | -7.568 | 131.1 | 133.1603 | 133.1603 | -2.0603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 32.9557 | 32.9557 | -2.3557 |  |  |  | 0 | 142.3 | 138.5447 | 138.5447 | 3.7553 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.4804 | 69.4804 | -1.2804 | 103.3 | 102.9866 | 117.6878 | -14.3878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 | 206.4908 | 2.9091 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 96.7 | 89.65 | 53.114 | 43.586 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.38 | 0.641 | 0.159 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 20.4562 | 20.4562 | -9.5562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 20.39 | 12.84 | 10.96 | 71.7 | 59.81 | 34.36 | 37.34 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 13 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.8 | 3.04 | 1.309 | 0.491 | 28.6 | 26.46 | 11.924 | 16.676 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 35.32 | 22.8 | 36 | 98.9 | 73.95 | 49.739 | 49.161 | 5.6 | 9.66 | 0.505 | 5.095 | 4.7 | 9.44 | 1.131 | 3.569 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 2.68 | 2.235 | -0.935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.3 | 43.55 | 23.68 | 21.62 | 44.4 | 35.21 | 13.88 | 30.52 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.8 | 7.25 | 7.25 | 0.55 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.2 | 22 | 22 | -2.8
21/03/2026 | 23:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 209.9 | 225 | 225 | -15.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 145.3723 | 145.3723 | 4.0277 | 100.8 | 145.3723 | 145.3723 | -44.5723 | 150.2 | 145.3723 | 145.3723 | 4.8277 | 152.7 | 218.7133 | 218.7133 | -66.0133 | 208.2 | 207.2429 | 207.2429 | 0.95715 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 553.1 | 566.0894 | 566.0894 | -12.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.4 | 92.5681 | 142.4441 | -68.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 206.3 | 220.695 | 220.695 | -14.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 47.7 | 51.4859 | 51.4859 | -3.7859 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 22 | 21.9465 |  | 22 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 170 | 152.7018 | 173.2253 | -3.2253 | 167.2 | 152.7018 | 173.2253 | -6.0253 | 198.7 | 152.7018 | 173.2253 | 25.4747 | 268.4 | 229.7406 | 260.6183 | 7.7817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 262.3 | 270.068 | 270.068 | -7.768 | 130.9 | 133.1603 | 133.1603 | -2.2603 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 32.9557 | 32.9557 | 14.1443 |  |  |  | 0 | 141.9 | 118.6591 | 118.6591 | 23.2409 |  |  |  | 0 | 77.9 | 59.5077 | 59.5077 | 18.3923 | 185.2 | 102.9866 | 102.9866 | 82.2134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 | 206.4908 | 3.0091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 7.49 | 7.49 | 6.51 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 95.06 | 52.029 | 34.671 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.45 | 0.613 | -0.413 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 20.4562 | 20.4562 | -11.7562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.7 | 20.4222 | 20.4222 | -2.7222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 21.22 | 12.64 | 10.56 | 68 | 62.2 | 32.9 | 35.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.9 | 3.23 | 1.401 | 1.499 | 26.8 | 26.33 | 10.9 | 15.9 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 29.69 | 20.57 | 38.03 | 89.4 | 65.39 | 44.816 | 44.584 | 6.3 | 9.45 | 0.444 | 5.856 | 3.3 | 9.21 | 0.947 | 2.353 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.7 | 2.44 | 2.077 | -1.377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.4 | 43.02 | 20.11 | 15.29 | 32.4 | 33.52 | 11.56 | 20.84 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16 | 14 | 14 | 2 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 8.2 | 6.06 | 6.06 | 2.14 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.3 | 22 | 22 | -2.7
21/03/2026 | 23:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 205.9 | 225 | 225 | -19.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 167.4218 | 159.8201 | 21.9799 | 206.2 | 202.65 | 159.8201 | 46.3799 | 166.6 | 205.2628 | 159.8201 | 6.7799 | 0 |  | 240.45 | -240.45 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 537.9 | 566.0894 | 566.0894 | -28.1894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 82.0335 | 82.0335 | -2.0335 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 77.5 | 142.4441 | 142.4441 | -64.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.4665 | 112.4665 | -3.8665 | 218.1 | 220.695 | 220.695 | -2.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.7 | 457.0943 | 457.0943 | -3.3943 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 150.1 | 151.3625 | 151.3625 | -1.2625 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.1 | 51.4859 | 51.4859 | -3.3859 | 174.6 | 185.8204 | 185.8204 | -11.2204 | 174.7 | 185.8204 | 185.8204 | -11.1204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 103.8 | 110.482 | 110.482 | -6.682 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 21.3 | 21.9465 |  | 21.3 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 164.4 | 174.5595 | 174.5595 | -10.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.6032 | 88.6032 | -5.6032 | 127.2 | 134.532 | 177.7659 | -50.5659 | 126.9 | 134.532 | 177.7659 | -50.8659 | 129.7 | 134.532 | 177.7659 | -48.0659 | 229.9 | 202.404 | 267.4496 | -37.5496 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 245.6 | 270.068 | 270.068 | -24.468 | 121.2 | 133.1603 | 133.1603 | -11.9603 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 32.9557 | 32.9557 | 14.4443 |  |  |  | 0 | 142.3 | 138.5447 | 138.5447 | 3.7553 |  |  |  | 0 | 79.9 | 69.4804 | 69.4804 | 10.4196 | 184.4 |  | 130.5103 | 53.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 |  | 209.6 | 100.7 | 103.5555 |  | 100.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 7.49 | 7.49 | 6.71 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 98.65 | 54.738 | 35.562 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.76 | 0.827 | -0.427 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.4562 | 20.4562 | -12.0562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.1 | 20.4222 | 20.4222 | -3.3222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 21.95 | 13.3 | 9.6 | 66.3 | 61.18 | 34.02 | 32.28 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.24 | 2 | 2 | 1.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3.9 | 3.94 | 1.197 | 2.703 | 22.8 | 24.68 | 11.617 | 11.183 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 25.96 | 19.471 | 34.429 | 84.2 | 59.53 | 42.054 | 42.146 | 4.1 | 9.15 | 0.431 | 3.669 | 1.1 | 8.79 | 0.848 | 0.252 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 0.9 | 2.82 | 2.521 | -1.621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.1 | 37.4 | 18.7 | 17.4 | 31.7 | 37.53 | 11.13 | 20.57 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.6 | 5.57 | 5.57 | 2.03 | 11 | 11 | 11 | 0 | 18.8 | 22 | 22 | -3.2
22/03/2026 | 00:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 211.9 | 225 | 225 | -13.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.2 | 110.762 | 135.5838 | 45.6162 | 203.5 | 100.0001 | 135.5838 | 67.9162 | 200 | 151.0002 | 135.5838 | 64.4162 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 207.6 | 207.2429 | 207.2429 | 0.35715 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 564.3 | 566.0894 | 566.0894 | -1.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 7 | 7.4289 | 7.4289 | -0.42888 |  |  |  | 0 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 76.2 | 142.4441 | 142.4441 | -66.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 181.7 | 220.695 | 220.695 | -38.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 17.6 | 19.2109 | 19.2109 | -1.6109 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.4 | 51.4859 | 51.4859 | -2.0859 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 21.9 | 21.9465 |  | 21.9 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 113.2 | 134.532 | 177.7659 | -64.5659 | 113.2 | 134.532 | 177.7659 | -64.5659 | 110 | 134.532 | 177.7659 | -67.7659 | 191.5 | 202.404 | 267.4496 | -75.9496 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 251.2 | 270.068 | 270.068 | -18.868 | 124.7 | 133.1603 | 133.1603 | -8.4603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 32.9557 | 32.9557 | -2.8557 |  |  |  | 0 | 141.8 | 138.5447 | 119.8712 | 21.9288 |  |  |  | 0 | 78.9 | 69.4804 | 60.1156 | 18.7844 | 111.4 |  | 102.9866 | 8.4134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 |  | 209.4 | 100.8 | 103.5555 |  | 100.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 7.49 | 7.49 | 6.91 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 99.45 | 54.682 | 31.818 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.79 | 0.856 | 0.844 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 20.4562 | 20.4562 | -11.6562 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.35 | 3.35 | 0.35 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.8 | 20.4222 | 20.4222 | -2.6222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 22.02 | 13.59 | 10.01 | 64.7 | 59.76 | 33.69 | 31.01 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 13 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.8 | 4.65 | 1.191 | 5.609 | 26 | 22.1 | 10.645 | 15.355 | 0 |  |  | 0 | 49 | 23.38 | 17.303 | 31.697 | 80.9 | 55.74 | 37.153 | 43.747 | 4.1 | 8.56 | 0.396 | 3.704 | 2.4 | 8.18 | 0.724 | 1.676 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7 | 8.2 | 8.2 | -1.2 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 2.91 | 2.625 | -0.225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 31.7 | 15.73 | 16.27 | 25.4 | 36.9 | 9.68 | 15.72 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 |  |  |  | 0 |  |  | 21 | -21 |  |  | 21 | -21 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 16 | 16 | -1.9 | 7.3 | 5.1 | 5.1 | 2.2 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.4 | 22 | 22 | -2.6
EJEC (MWh) |  | 4791.2 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2153 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 4699.75 | 5028.3673 | 5259.7367 |  | 271.35 | 278.0639 | 684.6579 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3562.1 | 3530.7555 | 3476.9392 |  | 3585.15 | 3542.9886 | 3476.9392 |  | 3587.8 | 3569.7951 | 3476.9392 |  | 5632.3 | 5102.7731 | 5231.0706 |  | 4578.75 | 4531.2112 | 4049.934 |  | 2463.7 | 2272.4092 | 2031.0479 |  | 13321.05 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 244.4 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1961.7 | 1968.8047 | 1968.8047 |  | 146.55 | 178.2931 | 178.2931 |  | 0 | 0 | 0 |  | 132.9 | 44.8215 | 89.6431 |  | 152.8 | 158.2101 | 165.0888 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1859.7 | 1716.9115 | 1808.3576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2634 | 2644.1968 | 2699.1953 |  | 5051.05 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.85 | 153.36 | 153.36 |  | 10973.9 | 10950.2246 | 10970.2625 |  | 1945.1 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3617.65 | 3625.8239 | 3628.5745 |  | 1004.8 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 444.8 | 461.0611 | 461.0611 |  | 456.8 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1178.9 | 1235.6616 | 1235.6616 |  | 4277.9 | 4337.5435 | 4368.2245 |  | 4289.85 | 4337.5435 | 4368.2245 |  | 4383.85 | 4350.5692 | 4381.3423 |  | 2540.2 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1050.25 | 1116.0198 | 1126.8585 |  | 723.55 | 797.2585 | 0 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 743.25 | 688.829 | 688.829 |  | 4068.2 | 4189.4275 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2278.05 | 2293.0846 | 2060.7827 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 314.5 | 294.2245 | 248.9592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2021.85 | 2126.4766 | 2126.4766 |  | 3084.6 | 3102.7825 | 2933.1472 |  | 3065.25 | 3102.7825 | 2933.1472 |  | 3307.3 | 3102.7825 | 2933.1472 |  | 5307.75 | 4668.1502 | 4412.9331 |  | 220.85 | 222.6201 | 259.7543 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94 | 94 |  | 121.15 | 131.4506 | 131.5094 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.4 | 114.8485 | 114.8486 |  | 1113.05 | 1080.2721 | 6481.6327 |  | 3077.6 | 3184.8335 | 3195.8474 |  | 1524.85 | 1612.7813 | 1371.8049 |  | 1857.95 | 1885.632 | 1885.632 |  | 716 | 719.5334 | 719.5334 |  | 130.25 | 0 | 0 |  | 208.45 | 212.3113 | 131.8229 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2925 | 2967.1323 | 2943.9013 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1494.3 | 1488.0213 | 1476.3709 |  | 914.85 | 680.5754 | 842.1661 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4938.8 | 4740.3679 | 4449.4205 |  | 2385.15 | 2377.3016 | 2231.391 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 339.25 | 179.76 | 179.76 |  | 7.1 | 6.101 | 6.101 |  | 2032.65 | 2015.52 | 1792.063 |  | 716.15 | 742.6805 | 742.6805 |  | 65.25 | 81.613 | 90.164 |  | 2.95 | 2.1 | 2.1 |  | 465.4 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.3 | 239.592 | 239.592 |  | 133.5 | 136.08 | 136.08 |  | 1738.55 | 1894.695 | 1894.695 |  | 900.53 | 955.2186 | 990.2698 |  | 33.5 | 26.4 | 26.4 |  | 84.25 | 80.4 | 80.4 |  | 121.6 | 120 | 120 |  | 486.7 | 490.1333 | 490.1333 |  | 215.35 | 466.4724 | 466.4724 |  | 463.4 | 456 | 419.825 |  | 83.25 | 84 | 84 |  | 442.8 | 429.1546 | 429.1546 |  | 122.2 | 132.5635 | 132.5635 |  | 153.4 | 154.7175 | 154.7175 |  | 492.85 | 484.355 | 396.01 |  | 1454.55 | 1433.935 | 1134.7 |  | 155.85 | 165.5685 | 165.5685 |  | 71.5 | 81.576 | 81.576 |  | 482.05 | 475.008 | 467.8553 |  | 77.08 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.8 | 2.8125 | 2.8125 |  | 477.65 | 459.4752 | 459.4752 |  | 314.45 | 312 | 293.8776 |  | 481.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 485.9 | 466.4724 | 466.4724 |  | 87 | 44.6845 | 33.5165 |  | 816.25 | 680.268 | 310.626 |  | 268.6 | 265.1105 | 265.1105 |  | 1847.55 | 1473.5481 | 768.111 |  | 2332.9 | 1874.875 | 1209.4155 |  | 236.85 | 267.6417 | 28.3525 |  | 158.6 | 262.9675 | 46.2385 |  | 24.4 | 302.895 | 302.895 |  | 504 | 466.4724 | 466.4724 |  | 170.65 | 196.8 | 196.8 |  | 184.9 | 170.4 | 170.4 |  | 489.6 | 480 | 466.4724 |  | 489.6 | 480 | 466.4724 |  | 480 | 480 | 466.4724 |  | 90.25 | 132.326 | 121.9 |  | 2136.4 | 2424.2855 | 2424.2855 |  | 137.55 | 128.264 | 128.264 |  | 1137 | 1211.778 | 1211.778 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1585.5 | 1595.79 | 1260.665 |  | 1600.5 | 1515.56 | 1173.43 |  | 891.85 | 873.1355 | 873.1355 |  | 115 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 10.9 | 28.8 | 28.8 |  | 60.9 | 67.2 | 67.2 |  | 126.7 | 124.019 | 124.019 |  | 126.55 | 115.2 | 115.2 |  | 480 | 480 | 461.8075 |  | 479.3 | 461.8075 | 461.8075 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 504 |  | 0 | 0 | 504 |  | 370.6 | 336 | 336 |  | 334.05 | 384 | 384 |  | 187.8 | 65.93 | 65.93 |  | 253.75 | 264 | 264 |  | 490.4 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 21 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6538000 y resultó S/. 537577 (7.60% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 14 | 7075576.9105 | 13106582.916 | -46.02%
DOM 15 | 4111149.8009 | 3824137.6123 | 7.505%
LUN 16 | 6337296.5332 | 6213890.5507 | 1.986%
MAR 17 | 6061612.0301 | 6751862.4908 | -10.22%
MIE 18 | 7171451.6867 | 6229635.7922 | 15.12%
JUE 19 | 6412164.2456 | 6175673.5843 | 3.829%
VIE 20 | 6666160.153 | 6886159.8669 | -3.195%
SAB 21 | 6538000.0234 | 6636969.4104 | -1.491%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 21 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:28:00 |  | 21/03/2026 00:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2026 17:17:00 | 21/03/2026 21:42:00 | 21/03/2026 17:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 21/03/2026 22:39:00 | 22/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 22:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:38:00 |  | 21/03/2026 00:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/03/2026 17:20:00 | 22/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 17:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 02:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 02:49:00 | 21/03/2026 04:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 04:36:00 | 21/03/2026 06:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:36 h, S/C generar 450 MW. A las 04:52 h, S/C generar 550 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 06:27:00 | 21/03/2026 09:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 09:15:00 | 21/03/2026 11:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:15h a 534MW 10:22h a 634MW 10:48h a 700MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 11:37:00 | 21/03/2026 14:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 14:30:00 | 21/03/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 15:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:11:00 |  | 21/03/2026 00:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 21/03/2026 18:37:00 | 21/03/2026 21:30:00 | 21/03/2026 18:15:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 21/03/2026 21:30:00 | 21/03/2026 21:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/03/2026 00:07:00 | 21/03/2026 00:20:00 | 21/03/2026 00:04:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 21/03/2026 00:20:00 | 21/03/2026 09:03:00 |  | 21/03/2026 09:00:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 01:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 01:20:00 | 21/03/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 15:00:00 | 21/03/2026 22:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 21/03/2026 22:49:00 | 21/03/2026 23:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 21/03/2026 22:49:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 23:05:00 | 21/03/2026 23:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 21/03/2026 23:05:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 21/03/2026 23:18:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 06:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 04:29 h, S/C generar máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 06:31:00 | 21/03/2026 09:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 09:08:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 02:24:00 |  | 21/03/2026 02:11:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 18:42:00 | 21/03/2026 20:02:00 | 21/03/2026 18:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 20:02:00 | 21/03/2026 22:48:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 22:48:00 | 21/03/2026 23:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 21/03/2026 23:48:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:22:00 |  | 21/03/2026 00:09:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 17:31:00 | 21/03/2026 18:09:00 | 21/03/2026 17:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 18:09:00 | 21/03/2026 20:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 20:16:00 | 21/03/2026 22:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 21/03/2026 22:38:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  | 21/03/2026 23:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 00:02:00 | 21/03/2026 00:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 00:22:00 | 21/03/2026 12:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 12:08:00 | 21/03/2026 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 12:22:00 | 21/03/2026 17:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 17:00:00 | 21/03/2026 18:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 18:22:00 | 21/03/2026 21:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 21:27:00 | 21/03/2026 21:56:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 21/03/2026 21:56:00 | 21/03/2026 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 21/03/2026 22:41:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/03/2026 14:10:00 | 22/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 14:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 06:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 06:56:00 | 21/03/2026 07:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/03/2026 07:22:00 | 22/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 21/03/2026 00:00:00 | 21/03/2026 10:18:00 |  | 21/03/2026 10:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 21 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 21 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 133.9202 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 193 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 77.2673 | 1 | 197 | 76.7927 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 170 | 140.7871 | 1 | 170 | 139.3325 | 1 | 170 | 139.3236 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 117.2037 | 1 | 164 | 124.3859 | 1 | 164 | 129.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 133.9202 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 193 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 164 | 111.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 153.8304 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 203 | 155.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 77.2673 | 1 | 197 | 76.7927 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 85.738 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 170 | 140.7871 | 1 | 170 | 139.3325 | 1 | 170 | 139.3236 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 186 | 1 | 170 | 117.2037 | 1 | 164 | 124.3859 | 1 | 164 | 129.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1076 | 1 | 0 | 26.2066
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1076 | 1 | 0 | 26.2066
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 13.6542 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 16.975 | 1 | 0 | 16.975 | 1 | 0 | 16.975 | 1 | 0 | 16.9759 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0434 | 1 | 0 | 12.9334
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 13.6542 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 16.975 | 1 | 0 | 16.975 | 1 | 0 | 16.975 | 1 | 0 | 16.9759 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 15.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0434 | 1 | 0 | 12.9334
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 210.5114 | 1 | 0 | 183.8304 | 1 | 0 | 126.1147 | 1 | 0 | 127.5741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.0924 | 1 | 0 | 98.0924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 176.849 | 1 | 164 | 129.4682
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 210.5114 | 1 | 0 | 183.8304 | 1 | 0 | 126.1147 | 1 | 0 | 127.5741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.0924 | 1 | 0 | 98.0924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 164 | 176.849 | 1 | 164 | 129.4682
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 69.4256 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.4886 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 67.618 | 1 | 0 | 66.6332 | 1 | 0 | 86.2917 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 51.2129 | 1 | 0 | 52.6675 | 1 | 0 | 52.6764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.7963 | 1 | 0 | 74.6141 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3918
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 69.4256 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.4886 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 67.618 | 1 | 0 | 66.6332 | 1 | 0 | 86.2917 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 51.2129 | 1 | 0 | 52.6675 | 1 | 0 | 52.6764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.7963 | 1 | 0 | 74.6141 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3918
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 16.9444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 16.9452 | 1 | 0 | 16.9444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [55 empty] | unidad G2 de Cahua indisponible por mantenimiento correctivo |  |  | unidad G2 de Cahua indisponible por mantenimiento correctivo |  |  | unidad G2 de Cahua indisponible por mantenimiento correctivo |  |  | unidad G2 de Cahua indisponible por mantenimiento correctivo | [35 empty] | CH Cahua no dió RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 21 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
21/03/2026 | 00:30
21/03/2026 | 01:00
21/03/2026 | 01:30
21/03/2026 | 02:00
21/03/2026 | 02:30
21/03/2026 | 03:00
21/03/2026 | 03:30
21/03/2026 | 04:00
21/03/2026 | 04:30
21/03/2026 | 05:00
21/03/2026 | 05:30
21/03/2026 | 06:00
21/03/2026 | 06:30
21/03/2026 | 07:00
21/03/2026 | 07:30
21/03/2026 | 08:00
21/03/2026 | 08:30
21/03/2026 | 09:00
21/03/2026 | 09:30
21/03/2026 | 10:00
21/03/2026 | 10:30
21/03/2026 | 11:00
21/03/2026 | 11:30
21/03/2026 | 12:00
21/03/2026 | 12:30
21/03/2026 | 13:00
21/03/2026 | 13:30
21/03/2026 | 14:00
21/03/2026 | 14:30
21/03/2026 | 15:00
21/03/2026 | 15:30
21/03/2026 | 16:00
21/03/2026 | 16:30
21/03/2026 | 17:00
21/03/2026 | 17:30
21/03/2026 | 18:00
21/03/2026 | 18:30
21/03/2026 | 19:00
21/03/2026 | 19:30
21/03/2026 | 20:00
21/03/2026 | 20:30
21/03/2026 | 21:00
21/03/2026 | 21:30
21/03/2026 | 22:00
21/03/2026 | 22:30
21/03/2026 | 23:00
21/03/2026 | 23:30
21/03/2026 | 00:00

## OBS
sábado, 21 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Santa Rosa II, Tablazo y Tallanca; CC.HH. Huallín, Pías;; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 21 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe