## EVENTOS
domingo, 22 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 02:43:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | TRANSFORMADOR 3D | T53-162 | 22/03/2026 07:16:00 | 22/03/2026 07:28:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR T53-162 DE 138/60/22.9 kV DE LA S.E. PUNO | 6.5 | SI | 22.9
FALLA | SAN GABAN | AZÁNGARO - SAN RAFAEL | LINEA DE TRANSMISION | L-1009 | 22/03/2026 09:42:00 | 22/03/2026 09:42:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA LÍNEA L-1009 (AZÁNGARO - SAN RAFAEL) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | SINERSA | POECHOS - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6668 | 22/03/2026 17:39:23 | 22/03/2026 17:46:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6668 (SULLANA - POECHOS) DE 60 KV | 11.26 | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 22/03/2026 06:56:00 | 22/03/2026 08:44:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
domingo, 22 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo con el correo del 17/03 la unidad TG4 presenta una limitación de generación máxima de 30 MW debido a falla en el compresor del ducto de almacenamiento.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 22 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 22/03/2026 08:10 | 22/03/2026 16:54 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 05:37 | La C.T. Ca?a Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 22/03/2026 08:00 | 22/03/2026 15:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUBERIA FORZADA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | CL-5012 | 22/03/2026 06:52 | 22/03/2026 17:56 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24116 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | CL-RE-01 | 22/03/2026 06:53 | 22/03/2026 17:52 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24115 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | IN-5504 | 22/03/2026 13:27 | 22/03/2026 17:51 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV DIAMETRO3 CORTE C. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24122 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A | SE-5506 | 22/03/2026 13:28 | 22/03/2026 17:50 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV DIAMETRO3 CORTE C. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24915 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 22/03/2026 06:50 | 22/03/2026 18:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES Y REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-5012 | 22/03/2026 06:50 | 22/03/2026 18:02 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24091 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-RE-02 | 22/03/2026 06:53 | 22/03/2026 17:52 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24093 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_500 kV | 22/03/2026 07:08 | 22/03/2026 18:02 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24101 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_500 kV | 22/03/2026 12:00 | 22/03/2026 17:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24102 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6111 | 22/03/2026 07:45 | 22/03/2026 16:52 | LIMPIEZA AISLAMIENTO DE CELDA Y DETECCION DE FUGA Y RELLENADO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1591 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 22/03/2026 08:30 | 22/03/2026 11:46 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-2 60KV | 22/03/2026 13:25 | 23/03/2026 00:00 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1016 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 15:08 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1021 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-6111 | 22/03/2026 07:45 | 22/03/2026 16:52 | LIMPIEZA AISLACION PA?O 60-138 kV E INSPECCION DE EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1538 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 22/03/2026 11:30 | 22/03/2026 14:59 | POR LIMPIEZA DE AISLAMIENTO CL-6111 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1023 | T
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | CACHIMAYO - DOLORESPATA | L-1003 | 22/03/2026 07:35 | 22/03/2026 13:52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8193 | T
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 19:38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COJINETE GUIA DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 22/03/2026 06:08 | 22/03/2026 09:58 | DESCONEXION EN EL EXTREMO DE SE LOS HEROES, A SOLICITUD DE REDESUR POR MANTENIMIENTO EN LA S.E. LOS HEROES (EQUIPOS DE 66KV) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1278 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-EL CARMEN | L-6619 | 22/03/2026 09:24 | 22/03/2026 17:22 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22996 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-INDEPENDENCIA_60 | L-6120 | 22/03/2026 09:11 | 22/03/2026 17:24 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22990 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PEDREGAL | L-6117 | 22/03/2026 09:08 | 22/03/2026 17:18 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 8.17 | P | F/S | S | PREV. | 23000 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PUEBLO NUEVO | L-6618 | 22/03/2026 09:07 | 22/03/2026 17:36 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 6.61 | P | F/S | S | PREV. | 23004 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-PUEBLO NUEVO_2 | L-6603 | 22/03/2026 09:07 | 22/03/2026 17:21 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 6.61 | P | F/S | S | PREV. | 23006 | T
ELECTRO DUNAS | CHINCHA-TAMBO DE MORA | L-6116 | 22/03/2026 09:08 | 22/03/2026 17:19 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 7.28 | P | F/S | S | PREV. | 22998 | T
ELECTRO DUNAS | TAMBO DE MORA - PEDREGAL | L-6613 | 22/03/2026 09:09 | 22/03/2026 17:20 | Desconexion programada de la barra “A” y “B”, por seguridad debido a trabajos de acondicionamiento de la barra “E” en proyeccion de acoplamiento en 60KV en SET Chincha Nueva. Por consecuencia la desconexion de las lineas en 60KV L6120, L6619, L6116, L6117, L6618, L6603, SET Pueblo Nuevo, SET Tambo de Mora, SET Pedregal. | 2.06 | P | F/S | S | PREV. | 18703 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 22/03/2026 02:00 | 22/03/2026 14:00 | Puesta en servicio de los nuevos TC s (600/300/100/1/1/1) y rele de sincronismo de la linea L-1015 en el extremo de la S.E. Puerto Maldonado como parte de las actividades de CELEO. La CTRF-PM asumira la carga de la barra de 10kV de la S.E. Puerto Maldonado | 5 | P | F/S | S | P.ENERG | 11888 | T
ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | PM-TR-1001 | 22/03/2026 02:00 | 22/03/2026 14:00 | Puesta en servicio de los nuevos TC s (600/300/100/1/1/1) y rele de sincronismo de la linea L-1015 en el extremo de la S.E. Puerto Maldonado como parte de las actividades de CELEO. La CTRF-PM asumira la carga de la barra de 10kV de la S.E. Puerto Maldonado | 5 | P | F/S | S | SEG.PER | 11892 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio | 0 | R | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo, cambio de 02 semibobinas del estator | 66 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | A4.1 falla en pala. A6.2 detenida por defecto en palas. | 11.8 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/03/2026 15:29 | 22/03/2026 16:39 | WTG A2.2 y A7.2 presentaron alarma de temperatura en el rodamiento del generador. Se reviso alarma y se dio arranque. | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 22/03/2026 08:00 | 22/03/2026 20:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 04:47 | Mantenimiento Correctivo de la TV CT Kallpa | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 22/03/2026 14:24 | 22/03/2026 14:34 | Pruebas de Verificacion TV con CC-3x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 22/03/2026 05:30 | 22/03/2026 11:48 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | CL-1705 | 22/03/2026 08:11 | 22/03/2026 16:34 | PRUEBAS DE DIAGNOSTICO AL INTERRUPTOR IN-0086 E IN-0085. S.E. OROYA NUEVA EN ANILLO ABIERTO Y MANTENIMIENDO REDUCIDO DE SECCIONADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11660 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0085 | 22/03/2026 08:11 | 22/03/2026 16:34 | PRUEBAS DE DIAGNOSTICO INTERRUPTOR (CL-1705) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11692 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | IN-0086 | 22/03/2026 08:11 | 22/03/2026 16:34 | POR MANTENIMIENTO EN SECCIONADORES ASOCIADOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10192 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/03/2026 06:43 | 22/03/2026 08:33 | A SOLICITUD DEL COES POR REGULACION DE TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-4 | 22/03/2026 09:48 | 22/03/2026 17:53 | Atencion de resumen de aceite en polo R, TRA4 220/60kV SET Santa Rosa Nueva | 0 | P | F/S | N | PREV. | 599 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-03 | 22/03/2026 13:30 | 23/03/2026 00:00 | Mantenimiento electromecanico y pruebas de transformador TF-03 en la subestacion Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13920 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 22/03/2026 21:11 | 23/03/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U5 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 22/03/2026 21:12 | 23/03/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U6 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 22/03/2026 05:17 | 22/03/2026 08:09 | DESCONEXION DE MANGUERAS EN FASE R DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 12.5/220 KV Y PURGA DE GAS POR TRATAMIENTO. | 137.02 | P | F/S | N | CORR. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 22/03/2026 05:17 | 22/03/2026 16:27 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - MOYOPAMPA | 68.56 | P | F/S | N | CORR. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | BESS-VENTANILLA | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE BESS | 12 | P | F/S | N | OTROS | 21023 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 22/03/2026 03:00 | 22/03/2026 03:30 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 22/03/2026 10:58 | 22/03/2026 14:20 | M05, salio de servicio por temperatura elevada en main bearing. Se dio reset. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | TH-05 y TH-30 detenidas por falla en componente mayor. | 5.45 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR3 220/60 | 22/03/2026 09:00 | 22/03/2026 18:00 | ELIMINACION DE RESUMEN DE ACEITE SOBRE LA TAPA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9065 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T1-220/60/10kV | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 06:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16344 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | ST A | 22/03/2026 08:00 | 22/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 975 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | TR-1 | 22/03/2026 08:00 | 22/03/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8741 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | IN-1161 | 22/03/2026 02:27 | 22/03/2026 14:39 | Pruebas de mando sincronizado al interruptor IN-1161 del lado de 138kV del PM-T23-121, se realizaran maniobras coordinadas de apertura y cierre del interruptor. Horario coincidente con la desconexion de la linea L-1015 (SE Mazuco - SE Puerto Maldonado) de ELSE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26761 | T
PUERTO MALDONADO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.C. | PUERTO MALDONADO | PM-T23-121_138 | 22/03/2026 02:27 | 22/03/2026 14:39 | Desconexion de la celda CL-T23 por pruebas de disparo efectivo de la proteccion diferencial de barras y se realizaran maniobras coordinadas de apertura y cierre del interruptor de 138 kV del PM-T23-121 para verificar la precision del mando sincronizado. Horario coincidente con la desconexion de la linea L-1015 (SE Mazuco - SE Puerto Maldonado) de ELSE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 26752 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2232 | 22/03/2026 08:31 | 22/03/2026 12:44 | CORREGIR ANOMALIAS TERMICAS EN PORTICO DELTA TEMPERATURA 22.4 °C, COLOCACION DE HERRA PUNTO FIJO PAT EN TRANSFORMADOR DE TENSION. (R0127654) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 866 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES EN EL RELE PRINCIPAL. LA ZONA 2 SE NORMALIZO A 600 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 10:41 | RETIRO DE MALLA DE ESTRUCTURA Y CONDUCTOR EN LA TORRE T628. (R0128794) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 22/03/2026 08:00 | 22/03/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2210. (R0127590) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261_220 | 22/03/2026 08:59 | 22/03/2026 17:21 | POA DESMONTAJE DE SECCIONADOR SA-2207, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. CONDICIONADO A LA OPERACION DE LA CT INDEPENDENCIA (R0121481) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10677 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 22/03/2026 09:07 | 22/03/2026 17:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CLT3_220. (R0121481) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6027 | 22/03/2026 00:01 | 22/03/2026 07:35 | POA: PRUEBAS DE MANDO NIVEL 2 Y NIVEL 3 CON CC-REP CL-6027. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVSION DURANTE 10 MINUTOS. (R0111921) | 3 | P | F/S | S | PREV. | 17012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 22/03/2026 00:04 | 22/03/2026 00:07 | MANIOBRA DE TRASLADO DE CARGA CL-6028 DEL TRANSFORMADOR T97-162 AL TRANSFORMADOR T53-162. (R0111918) | 2 | P | F/S | S | OTROS | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-T97-162 | 22/03/2026 00:11 | 22/03/2026 07:29 | POA PRUEBAS DE MANDO CON CCREP T97-162. TRANSFORMADOR T53-162 ASUME LA CARGA DE LA BARRA 22.9 KV Y DE LA CL-6028, CORTE MENOR A TRES (03) MINUTOS PARA TRASLADAR LA CL-6028 DESDE EL TRANSFORMADOR T97-162 AL TRANSFORMADOR T53-162. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0111918) | 2 | P | F/S | S | PREV. | 14213 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 22/03/2026 07:16 | 22/03/2026 07:28 | MANIOBRA DE TRASLADO DE CARGA CL-6028 DEL TRANSFORMADOR T53-162 AL TRANSFORMADOR T97-162. (R0111918) | 2 | P | F/S | S | OTROS | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 22/03/2026 14:35 | 22/03/2026 17:31 | POA INSTALACION DE NUEVO RELE 7SJ85 (PREVIOS), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO. IMPLEMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION, CIRCUITOS DE CORRIENTE, TENSION Y DISPARO. IMPLEMENTACION DE CIRCUITO DE MANDO, INTERBLOQUEOS, POSICION, ALARMAS. (R0121889) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 22/03/2026 08:00 | 22/03/2026 17:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SECCIONADOR DE BARRA A DEL TR 1 220/60 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-TR4 | 22/03/2026 09:00 | 22/03/2026 17:00 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 594 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR POSTE CAIDO POR FALLA DEL 21/03. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 22/03/2026 07:15 | 22/03/2026 19:35 | ACTIVIDAD CORRECTIVA POR POSTE COLAPSADO P06. (R0128791) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 22/03/2026 08:29 | 22/03/2026 14:50 | SOLICITUD DE OSINERGMIN: CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD EN EL VANO DEL POSTE P476. (R0127991) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
REDESUR | LOS HEROES | TR-1 | 22/03/2026 06:10 | 22/03/2026 16:18 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 66/220KV, PRUEBAS ELECTRICAS AL TR 1. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6325 | T
REDESUR | LOS HEROES | BARRA 66 kV | 22/03/2026 06:11 | 22/03/2026 09:48 | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES 66 kV. Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS ADYACENTES (SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 10 | P | F/S | S | PREV. | 10834 | T
REDESUR | LOS HEROES | BARRA_220 KV | 22/03/2026 06:12 | 22/03/2026 09:46 | LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES 220 kV. Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS ADYACENTES (SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 10 | P | F/S | S | PREV. | 12346 | T
REDESUR | LOS HEROES | CL-2029 | 22/03/2026 06:12 | 22/03/2026 16:16 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1362 | T
REDESUR | MOQUEGUA | CL-2029 | 22/03/2026 06:12 | 22/03/2026 16:15 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1359 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B1 | 22/03/2026 06:50 | 22/03/2026 12:03 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1583 | T
REDESUR | MOQUEGUA | BARRA_B2 | 22/03/2026 12:38 | 22/03/2026 16:33 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10740 | T
REDESUR | MOQUEGUA - LOS HEROES | L-2029 | 22/03/2026 06:12 | 22/03/2026 16:16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES, REVISION DE ACCESORIOS DE FERRETERIA y REEMPLAZO DE AISLADORES.* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1273 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TACNA SOLAR SAC. | CENTRAL SOLAR TACNA | SE-TACNASOLAR | 22/03/2026 19:00 | 23/03/2026 00:00 | Pruebas electricas de equipos de subestacion Tacna Solar | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13436 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 13.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 22/03/2026 07:02 | 22/03/2026 15:03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M LIMPIEZA AISLAMIENTO / F1. LA CARGA DE LA L-6630 SERA TRASLADADA ANTES A LA SE MARCONA, CUYA TENSION DE OPERACION SERA 64.5 KV. (R0123899) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-5006 | 22/03/2026 08:06 | 22/03/2026 16:52 | ENGOMADO DE LOS EQUIPOS ASOCIADOS A LA BAHIA CL-5006: SE-5045, SE-50547, SL-5049 Y ST-5006. (R0126156) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13669 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 22/03/2026 07:58 | 22/03/2026 18:38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A LIMPIEZA AISLAMIENTO ENGOMADO TORRES T119 A T126. (R0126760) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 22/03/2026 11:34 | 22/03/2026 16:54 | POR SEGURIDAD, DEBIDO A TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS REDES DE 60 KV. A SOLICITUD DEL DISTRIBUIDOR ELECTRODUNAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 22/03/2026 11:34 | 22/03/2026 18:15 | POR SEGURIDAD, DEBIDO A TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LAS REDES DE 60 KV. A SOLICITUD DEL DISTRIBUIDOR ELECTRODUNAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_60 kV | 22/03/2026 11:55 | 22/03/2026 16:28 | POR SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ELECTRODUNAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22994 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 22/03/2026 12:05 | 22/03/2026 16:29 | POR SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE ELECTRODUNAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | INDEPENDENCIA | CL-2210 | 22/03/2026 10:44 | 22/03/2026 11:32 | DESCONEXION ACOMETIDAS SECCIONADOR SA-3885, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. POSTERIOR A LA ACTIVIDAD LA CL-2210 QUEDARA ENERGIZADA POR EL SECCIONADOR SB-3887. (R0127590) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13155 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 500kV | 22/03/2026 07:00 | 22/03/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14324 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 22/03/2026 12:00 | 22/03/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 500 KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | LOS HEROES | TR-2 | 22/03/2026 06:11 | 22/03/2026 09:48 | Fuera de servicio por mantenimiento en la SE Los Heroes 220 kV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20060 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | LOS HEROES | CL-2036 | 22/03/2026 06:12 | 22/03/2026 09:46 | POR CONDICIONES DE OPERACION (QUEDARIA EN ANTENA ANTE LA DECONEXION DE LA L-2029) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20050 | T

## INGRESO OC
domingo, 22 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 22 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/03/2026 | 00:30 | 203.9 |  |  | 0 | 0 | 91 | 212.2 |  | 0 | 43.2 | 202.1 | 201.1 | 0 | 204.4 | 108.8 | 552.3 | 10.3 |  |  |  |  | 83.2 | 6.4 |  | 22.6 | 6.4 |  | 74.8 |  |  |  |  | 110 | 150.9 | 0 |  |  | 6.5 | 367.6 | 81.4 | 152.5 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 49.3 | 182.2 | 183.3 | 182.2 | 107.1 | 45.2 | 22.2 | 3.8 | 31.7 | 170.4 |  |  | 95.8 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.8 | 155.1 | 155 | 156.4 | 250.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.9 | 251.7 | 126.8 | 62.1 | 78.8 | 30.3 |  | 31.2 |  | 141.8 |  | 71.1 | [5 empty] | 209.3 | 100.6 |  |  | 14.2 | 0 | 88.9 | 0 | 1.4 | 0 | 8.9 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 17.9 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.7 | 65.8 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.3 | 5.3 | 21.5 | 0 | 37.9 | 80.3 | 4.1 | 1.1 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.7 | 24.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 0 | 5.3 | 20.2 | 20.1 | 0 |  |  | 16.3 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 19.4 | 6827.5 | 24.5778 | 8.057 | 10.626 | 13.2 | 24.8053 | 9.4453 | 9.6 | 12.7 | 113.0114
22/03/2026 | 01:00 | 202.3 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 212.4 |  | 0 | 0 | 182.1 | 200 | 0 | 205.1 | 108.9 | 553.9 | 10.2 |  |  |  |  | 82.3 | 6.3 |  | 22.5 | 6.4 |  | 74.9 |  |  |  |  | 109.9 | 160.3 | 0 |  |  | 6.5 | 362.4 | 81.4 | 152.1 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 49.5 | 179.8 | 179.8 | 182.7 | 106 | 44.6 | 21.9 | 3.8 | 31.5 | 169.8 |  |  | 95.3 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.5 | 162.7 | 161.9 | 162.6 | 254.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 259.4 | 129.1 | 61.8 | 77.6 | 30.1 |  | 0 |  | 142 |  | 67.6 | [5 empty] | 209.2 | 100.5 |  |  | 14.2 | 0 | 93.5 | 0 | 1 | 0 | 8.7 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 17.8 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 68.7 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 19.7 | 20.2 | 4.4 | 16.7 | 0 | 37.8 | 75.4 | 2.2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 29.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.7 | 14.2 | 8.6 | 11.2 | 19.3 | 6757.7 | 24.5731 | 8.054 | 10.7085 | 13.2 | 24.8314 | 9.4447 | 9.6 | 12.7 | 113.1117
22/03/2026 | 01:30 | 200 |  |  | 0 | 0 | 89.6 | 210.9 |  | 0 | 0 | 108.3 | 202.2 | 0 | 206.5 | 108.9 | 558.4 | 10.3 |  |  |  |  | 81.4 | 6.1 |  | 0 | 6.4 |  | 74.9 |  |  |  |  | 110 | 145.8 | 0 |  |  | 6.5 | 367.7 | 81.4 | 152.1 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.2 | 178.5 | 178.8 | 183.4 | 105.5 | 44 | 21.5 | 3.8 | 30.7 | 169.3 |  |  | 95.1 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.4 | 151.4 | 151.4 | 151.5 | 238 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 250.9 | 124.1 | 61.8 | 77.8 | 29.9 |  | 0 |  | 142.2 |  | 68.2 | [5 empty] | 209.4 | 100 |  |  | 14.2 | 0 | 94.4 | 0 | 1.2 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3.6 | 5 | 20.2 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.2 | 71.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 19.6 | 20.3 | 1.1 | 19.8 | 0 | 47 | 87.2 | 3.8 | 1.4 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.9 | 35.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.6 | 14.1 | 7.8 | 11.4 | 19.4 | 6639.5 | 24.571 | 8.051 | 10.8953 | 13.2 | 24.7752 | 9.4446 | 9.7 | 12.5 | 113.1371
22/03/2026 | 02:00 | 203.1 |  |  | 0 | 0 | 90 | 210.7 |  | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 205.7 | 109 | 557.4 | 10.3 |  |  |  |  | 82.2 | 6.5 |  | 0 | 6.4 |  | 75 |  |  |  |  | 109.7 | 152.5 | 0 |  |  | 6.5 | 366.8 | 81.5 | 152.4 | 42.1 | 18.7 | 19.4 | 49.9 | 179 | 179.3 | 181.9 | 106.1 | 44.7 | 22.1 | 3.8 | 31.3 | 170.5 |  |  | 95.3 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.3 | 162.1 | 162.5 | 160.4 | 250.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 263.9 | 131.2 | 61.8 | 77.8 | 30.1 |  | 0 |  | 141 |  | 66.7 | [5 empty] | 209.5 | 100.3 |  |  | 14.2 | 0 | 89.5 | 0 | 0.9 | 0 | 15.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.5 | 70.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 19.8 | 20.3 | 0.2 | 15.3 | 0 | 40.7 | 73.3 | 4.3 | 0.7 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.6 | 29.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.4 | 14.1 | 7.9 | 11.4 | 20.7 | 6540.4 | 24.5768 | 8.049 | 10.8993 | 13.2 | 24.8838 | 9.4443 | 9.7 | 12.5 | 113.2531
22/03/2026 | 02:30 | 201.8 |  |  | 0 | 0 | 89.7 | 210.6 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 205.6 | 108.9 | 561.6 | 10.2 |  |  |  |  | 82.3 | 6.5 |  | 0 | 6.4 |  | 75.1 |  |  |  |  | 109.9 | 186.7 | 0 |  |  | 6.5 | 435.6 | 81.4 | 152.8 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.7 | 178.9 | 179.2 | 183.4 | 106.3 | 43.9 | 22.3 | 3.8 | 30.8 | 108.2 |  |  | 95.4 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.4 | 152.7 | 152.4 | 152.4 | 240.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 3 | 258.4 | 131.8 | 62.1 | 77.8 | 29 |  | 0 |  | 141.5 |  | 67.5 | [5 empty] | 209.6 | 100.6 |  |  | 14.2 | 0 | 92.8 | 0 | 1.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.6 | 62.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 19.5 | 20.3 | 1.7 | 20.3 | 0 | 26.3 | 53.4 | 2.1 | 0.6 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42 | 32.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.1 | 14.1 | 7.3 | 11.3 | 21.1 | 6459.7 | 24.5754 | 5.928 | 10.7513 | 13.2 | 25.5362 | 9.4437 | 9.9 | 12.7 | 112.0345
22/03/2026 | 03:00 | 206.6 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 212.9 |  | 0 | 0 | 0 | 203.4 | 0 | 205.6 | 108.9 | 563.4 | 10.2 |  |  |  |  | 82.6 | 6.7 |  | 0 | 6.4 |  | 75.7 |  |  |  |  | 109.8 | 169 | 0 |  |  | 6.5 | 367.1 | 81.4 | 145 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 50.2 | 181.1 | 181.5 | 183 | 106.9 | 44.9 | 22.3 | 3.8 | 31 | 102.6 |  |  | 95.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.8 | 154.1 | 154 | 149.7 | 241.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 2.8 | 236.3 | 126.7 | 62.3 | 77.7 | 28.3 |  | 0 |  | 141.3 |  | 67.2 | [5 empty] | 209.7 | 100.7 |  |  | 14.2 | 0 | 86.5 | 0 | 1.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 20.7 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 57.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.3 | 3.1 | 26.1 | 0 | 25.9 | 49.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.9 | 32.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.3 | 14.1 | 8.1 | 11.4 | 17.8 | 6438.7 | 24.5781 | 5.265 | 10.6913 | 13.2 | 25.4225 | 9.4436 | 9.8 | 12.5 | 110.9004
22/03/2026 | 03:30 | 203.7 |  |  | 0 | 0 | 90.5 | 208.8 |  | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 207.7 | 108.6 | 545.8 | 10.2 |  |  |  |  | 82.3 | 5.7 |  | 0 | 6.3 |  | 73.9 |  |  |  |  | 109.8 | 152.5 | 0 |  |  | 6.5 | 366.2 | 81.4 | 151.1 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 48.7 | 179.4 | 179.8 | 181.4 | 106 | 44.4 | 22 | 3.8 | 30.7 | 122.8 |  |  | 94.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.3 | 127.9 | 127.9 | 133.4 | 227.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 2.8 | 215.8 | 130.4 | 61.4 | 77.5 | 29.9 |  | 0 |  | 142.5 |  | 65.4 | [5 empty] | 209.4 | 100.7 |  |  | 14.2 | 0 | 89.2 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 21 | 49.9 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.4 | 20.1 | 1.5 | 33.4 | 0 | 35.4 | 72.7 | 3.1 | 0.5 | 0 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.5 | 24.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.2 | 20 | 19.9 | 0 |  |  | 16.3 | 14.1 | 7.5 | 11.2 | 19.6 | 6297.1 | 24.5791 | 3.612 | 10.8933 | 13.2 | 25.3547 | 9.4435 | 9.7 | 12.6 | 109.3826
22/03/2026 | 04:00 | 203.7 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 210.4 |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 208 | 108.8 | 555.9 | 10.2 |  |  |  |  | 82.2 | 5.8 |  | 0 | 6.3 |  | 74.8 |  |  |  |  | 109.8 | 188.2 | 0 |  |  | 6.5 | 398.8 | 81.4 | 152.3 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.1 | 179.1 | 179.2 | 182.8 | 106.6 | 44.5 | 21.8 | 3.8 | 30.8 | 109.1 |  |  | 95.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 84.4 | 145.8 | 145.6 | 145.3 | 234 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 2.8 | 244.9 | 130.3 | 61.6 | 77.7 | 30 |  | 0 |  | 141.7 |  | 66.9 | [5 empty] | 209.4 | 100.8 |  |  | 14.2 | 0 | 87.5 | 0 | 2.2 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 23.8 | 49.3 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 0 | 29.5 | 0 | 49.6 | 83.2 | 4.4 | 0.6 | 0 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 26.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.5 | 14.1 | 8.2 | 11.2 | 19.6 | 6409.5 | 24.5861 | 2.992 | 11.5188 | 13.2 | 25.4182 | 9.4429 | 9.8 | 12.6 | 109.5579
22/03/2026 | 04:30 | 202.9 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 211.6 |  | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 204.9 | 108.6 | 555.3 | 10.3 |  |  |  |  | 82.8 | 6.4 |  | 0 | 6.4 |  | 75 |  |  |  |  | 109.8 | 188.1 | 0 |  |  | 6.5 | 382.3 | 81.4 | 152.3 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.3 | 180.1 | 180.8 | 182.6 | 106.6 | 44.5 | 22 | 3.8 | 31.6 | 106.7 |  |  | 95.6 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.6 | 148 | 147.9 | 147.8 | 235.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 2.8 | 245 | 131.9 | 62.1 | 78.1 | 30.3 |  | 0 |  | 141.4 |  | 67.5 | [5 empty] | 209.6 | 100.7 |  |  | 14.2 | 0 | 79.2 | 0 | 3.8 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 20.5 | 47.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.6 | 20.3 | 0 | 20.2 | 0 | 40.7 | 84 | 4.5 | 2.2 | 0 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.5 | 24.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 0 |  |  | 17.2 | 14.1 | 7.5 | 11.4 | 19.9 | 6377.3 | 24.5791 | 2.985 | 10.6532 | 13.2 | 25.3254 | 9.4423 | 9.7 | 12.5 | 108.385
22/03/2026 | 05:00 | 201.5 |  |  | 0 | 0 | 90 | 211.7 |  | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 | 207.5 | 108.5 | 557.3 | 10.3 |  |  |  |  | 81.7 | 5.9 |  | 0 | 6.5 |  | 74.8 |  |  |  |  | 110 | 191.7 | 0 |  |  | 6.5 | 386.3 | 81.4 | 151.8 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 179.4 | 179.5 | 182.4 | 105.6 | 44.4 | 22 | 3.8 | 31.1 | 103.3 |  |  | 95.3 |  |  | 45.1 |  |  |  | 84.4 | 138.5 | 138.6 | 138.4 | 227.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 2.8 | 243.8 | 88.6 | 61.5 | 78 | 29.9 |  | 0 |  | 141.7 |  | 67.4 | [5 empty] | 209.7 | 100.9 |  |  | 14.2 | 0 | 63.2 | 0 | 3.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 19.9 | 41.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 0 | 21.3 | 0 | 55.2 | 95.2 | 3.5 | 1.4 | 0 | 21 | 7 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.1 | 29.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 0 |  |  | 16.3 | 14.1 | 8 | 11.2 | 18.5 | 6307.5 | 24.5845 | 2.972 | 10.1278 | 13.2 | 25.2942 | 9.4421 | 9.7 | 12.7 | 108.0204
22/03/2026 | 05:30 | 205 |  |  | 0 | 0 | 91.1 | 210.8 |  | 0 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 206.4 | 108.5 | 559.2 | 10.3 |  |  |  |  | 83 | 6.3 |  | 0 | 6.4 |  | 75.6 |  |  |  |  | 110 | 165.3 | 0 |  |  | 6.5 | 365.6 | 81.4 | 152.3 | 42.1 | 18.7 | 19.4 | 49.3 | 180.6 | 181.3 | 183.3 | 107.5 | 45.3 | 22.3 | 3.8 | 31.5 | 110.8 |  |  | 95.7 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.6 | 162.9 | 162.8 | 163.8 | 248.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.9 |  | 2.8 | 239 | 0 | 62.1 | 78.9 | 30.2 |  | 0 |  | 141.9 |  | 67.2 | [5 empty] | 209.6 | 100.8 |  |  | 14.2 | 0 | 56.6 | 0 | 5.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 22 | 46.7 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.5 | 20.2 | 0.5 | 30.7 | 0 | 55.4 | 103.6 | 2.6 | 1.2 | 0 | 21 | 6.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.9 | 31.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 0.8 |  |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.4 | 19.6 | 6311 | 24.5829 | 2.988 | 9.4225 | 13.2 | 25.3321 | 9.4417 | 9.8 | 12.6 | 107.3673
22/03/2026 | 06:00 | 201.3 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 212.3 |  | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 208.2 | 108.5 | 564.6 | 10.3 |  |  |  |  | 81.8 | 6.3 |  | 0 | 6.5 |  | 75.4 |  |  |  |  | 109.9 | 173.9 | 0 |  |  | 6.5 | 370.9 | 81.4 | 152.6 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49 | 178.4 | 179.1 | 183.4 | 105.7 | 44.2 | 21.8 | 3.8 | 31.6 | 115.9 |  |  | 95.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.6 | 167.4 | 166.2 | 166 | 248.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 2.9 | 245.5 | 0 | 63 | 79 | 30 |  | 0 |  | 142.6 |  | 68.1 | [5 empty] | 209.5 | 100.5 |  |  | 14 | 0 | 62.2 | 0 | 3.8 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 0.45 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.4 | 0 | 0 | 21.8 | 44.4 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.8 | 20.3 | 0 | 24.2 | 0.2 | 52 | 101.6 | 3.1 | 0.9 | 0 | 21 | 6.8 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 36.5 | 25 | 1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 1.9 |  |  | 16.7 | 14.1 | 8.1 | 11.4 | 20.6 | 6255.65 | 24.5788 | 2.996 | 8.6995 | 13.2 | 25.4155 | 9.4413 | 9.7 | 12.6 | 106.6311
22/03/2026 | 06:30 | 201.1 |  |  | 0 | 0 | 87.9 | 209.5 |  | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 206.1 | 109.5 | 540.9 | 10.1 |  |  |  |  | 80.9 | 5.7 |  | 0 | 6.4 |  | 73.6 |  |  |  |  | 110.1 | 134.3 | 0 |  |  | 6.5 | 368.3 | 81.1 | 152.3 | 42.1 | 18.4 | 19.4 | 48.5 | 179 | 179.3 | 181.4 | 105.6 | 43.1 | 21.5 | 3.8 | 31.4 | 113.4 |  |  | 95.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.3 | 96 | 95.9 | 102.6 | 203.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.7 |  | 2.8 | 215.7 | 0 | 62.5 | 79 | 29.8 |  | 0 |  | 113.6 |  | 57.6 | [5 empty] | 191.5 | 96.9 |  |  | 14.2 | 0 | 70 | 4.2 | 1.6 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 14.6 | 7.07 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.4 | 0.3 | 0.1 | 21 | 41.2 | 0 | 3.4 | 20 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 19.8 | 20.2 | 0 | 18.7 | 3 | 62.4 | 106.3 | 4 | 2.2 | 0.1 | 21 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 19.1 | 0.5 | 13.2 | 0.6 | 40.3 | 29.6 | 10.1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0.6 | 5.3 | 19.8 | 19.8 | 3 |  |  | 16.6 | 14.1 | 8.2 | 11.4 | 20.5 | 5930.57 | 24.5809 | 2.984 | 8.336 | 13.2 | 25.4188 | 9.4413 | 9.8 | 12.7 | 106.4609
22/03/2026 | 07:00 | 198.3 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 205.1 |  | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 0 | 208.9 | 108.8 | 546.8 | 10.2 |  |  |  |  | 80.3 | 5.4 |  | 0 | 6.5 |  | 74.3 |  |  |  |  | 108.6 | 134.9 | 0 |  |  | 6.5 | 360.5 | 81.4 | 127.7 | 41.9 | 18.4 | 19.4 | 48 | 174.9 | 174.9 | 182.4 | 103.5 | 43.5 | 21.4 | 3.8 | 31 | 57.6 |  |  | 93.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 83.2 | 99.8 | 99.7 | 97.8 | 185.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.9 |  | 2.8 | 221 | 0 | 60.7 | 76.8 | 29.1 |  | 0 |  | 113.1 |  | 56.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 |  |  | 14.2 | 0 | 85.9 | 11.7 | 1.5 | 0 | 20 | 10 | 5.7 | 27.1 | 13.33 | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 1.2 | 1.4 | 23.9 | 49.4 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 19.2 | 20.1 | 0.6 | 16.8 | 11.3 | 69.2 | 106.8 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 34.7 | 1.1 | 32.9 | 0.6 | 49.5 | 40.9 | 25.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 5.3 | 20 | 20 | 1 |  |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 20.1 | 5907.03 | 24.5845 | 2.988 | 7.89 | 13.2 | 25.5326 | 9.4414 | 9.6 | 12.7 | 105.9365
22/03/2026 | 07:30 | 200.9 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 211.2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 111.2 | 76.1 | 559.4 | 10.3 |  |  |  |  | 82.3 | 6.2 |  | 0 | 6.4 |  | 75 |  |  |  |  | 109.9 | 222.6 | 0 |  |  | 6.5 | 420.9 | 81.1 | 143.8 | 42.1 | 18.8 | 19.4 | 48.8 | 131.9 | 132.5 | 156.4 | 105.8 | 38.6 | 22 | 3.8 | 31.1 | 84.7 |  |  | 95.4 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.5 | 112 | 111.9 | 111.5 | 202.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3 |  | 2.9 | 249.4 | 0 | 65.8 | 78 | 27.5 |  | 0 |  | 113.5 |  | 56.4 | [5 empty] | 81.4 | 0 |  |  | 14.2 | 0.1 | 87.7 | 30.5 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.6 | 88.2 | 45.97 | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 4.9 | 6 | 22.4 | 54.6 | 0 | 0.6 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 19.5 | 20.3 | 0.6 | 12.2 | 13.8 | 76.8 | 104.5 | 5.3 | 2.8 | 1.2 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 130.2 | 5.2 | 38.5 | 0.6 | 53.1 | 42.5 | 32.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 5 | 5.3 | 20 | 20 | 2 |  |  | 16.8 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 20.5 | 6104.77 | 24.5875 | 2.995 | 8.3848 | 13.2 | 25.2946 | 9.4413 | 9.5 | 12.7 | 106.1031
22/03/2026 | 08:00 | 204 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 211.4 |  | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 110.3 | 69.5 | 565.8 | 10.3 |  |  |  |  | 83.5 | 6.7 |  | 0 | 6.4 |  | 75.3 |  |  |  |  | 110 | 222.2 | 0 |  |  | 6.5 | 419.5 | 80 | 141.3 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 49.3 | 128.1 | 128.5 | 153.7 | 107.6 | 38.3 | 15.9 | 3.8 | 31.1 | 85.9 |  |  | 96.1 |  |  | 44.6 |  |  |  | 84.9 | 104.2 | 104.1 | 102.7 | 193.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.7 |  | 2.8 | 241.4 | 0 | 66.7 | 77.4 | 29.6 |  | 0 |  | 114.1 |  | 56.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 0.1 | 93.5 | 34.5 | 0 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 167.6 | 81.64 | 1.2 | 3.6 | 5 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 6 | 7.2 | 23.1 | 66.4 | 0 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.3 | 1.3 | 16.5 | 18.1 | 84.5 | 107.2 | 9 | 4.1 | 1 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 213.5 | 8.4 | 65.5 | 0.6 | 51.3 | 44.8 | 52 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 5.5 | 5.2 | 20 | 20 | 2.5 |  |  | 17.2 | 14.1 | 7.5 | 9.6 | 20.6 | 6268.94 | 24.5838 | 3.285 | 10.1378 | 0 | 24.9389 | 9.4413 | 9.6 | 12.7 | 94.6867
22/03/2026 | 08:30 | 204.2 |  |  | 0 | 0 | 91.5 | 211.5 |  | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 39.1 | 111.7 | 68.6 | 552.6 | 10.3 |  |  |  |  | 82.4 | 6.6 |  | 0 | 6.4 |  | 75.6 |  |  |  |  | 110 | 222.9 | 0 |  |  | 6.5 | 390 | 73.9 | 132.8 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.8 | 126.4 | 126.9 | 155.3 | 106 | 36.9 | 15.8 | 3.8 | 31.9 | 85.7 |  |  | 95.8 |  |  | 44.3 |  |  |  | 85.1 | 114.3 | 114.3 | 116 | 198.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.2 |  | 2.9 | 242.5 | 24.9 | 66.4 | 77.3 | 30.4 |  | 0 |  | 113.3 |  | 56.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 0.6 | 88.1 | 59.9 | 0 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.6 | 130.5 | 65.06 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 8.1 | 8.9 | 21.5 | 74.8 | 0 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 19.7 | 20.3 | 2.1 | 19 | 13.7 | 105.2 | 110.2 | 9.9 | 6.2 | 1.3 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 211.7 | 10.7 | 80.6 | 0.6 | 59.5 | 61 | 62.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 9.1 | 5.2 | 20.2 | 20 | 2.5 |  |  | 17.1 | 14.1 | 7.8 | 9.7 | 20.4 | 6385.46 | 24.5642 | 3.443 | 10.4622 | 0 | 24.7047 | 9.4416 | 9.8 | 12.5 | 94.9157
22/03/2026 | 09:00 | 202.9 |  |  | 0 | 0 | 90 | 210.3 |  | 60 | 0 | 0 | 118.7 | 58.4 | 109.7 | 68 | 553.5 | 10.3 |  |  |  |  | 81.8 | 6.1 |  | 0.7 | 6.4 |  | 75.3 |  |  |  |  | 109.9 | 218.7 | 0 |  |  | 6.5 | 379.3 | 73.1 | 125.6 | 42.1 | 18.4 | 19.4 | 47 | 123 | 123.2 | 153 | 105.8 | 33 | 21.8 | 3.8 | 31.3 | 89.4 |  |  | 95.3 |  |  | 31.8 |  |  |  | 84.4 | 72 | 71.9 | 71.5 | 161.5 | 0 |  |  |  |  | 31.5 | 8.8 |  | 3 | 222.1 | 23.7 | 65.8 | 76.5 | 30 |  | 0 |  | 113.4 |  | 56.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 0.9 | 81.2 | 78.7 | 0 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 195.7 | 100.39 | 1.2 | 3.6 | 2.7 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 10.8 | 11.8 | 22.8 | 82.8 | 0 | 0 | 20 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.3 | 3.7 | 23 | 20.7 | 96.4 | 101.4 | 13.8 | 8.1 | 1.1 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 244.7 | 12.8 | 77.8 | 0.6 | 78.8 | 84.4 | 65.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 12.3 | 5.2 | 19.8 | 19.8 | 2.5 |  |  | 17 | 14.1 | 8 | 9 | 20.6 | 6486.19 | 24.5752 | 3.519 | 11.037 | 0 | 25.0641 | 9.4419 | 9.5 | 12.6 | 95.7372
22/03/2026 | 09:30 | 135.5 |  |  | 0 | 0 | 91.6 | 216 |  | 61.4 | 0 | 29.6 | 129.8 | 68.2 | 107.7 | 66.5 | 493.7 | 10.4 |  |  |  |  | 83.7 | 7 |  | 5.6 | 6.4 |  | 76.8 |  |  |  |  | 54.6 | 223.5 | 0 |  |  | 6.5 | 394.7 | 58.3 | 140.6 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 48.1 | 132.4 | 132.8 | 154.6 | 89.6 | 39.7 | 6.2 | 3.8 | 31.1 | 94.3 |  |  | 96.7 |  |  | 26.3 |  |  |  | 85.5 | 103.9 | 104 | 101.2 | 169.1 | 0 |  |  |  |  | 34.2 | 9.3 |  | 2.9 | 262.1 | 25 | 67.5 | 77.1 | 30.9 |  | 0 |  | 113.6 |  | 56.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1 | 97.2 | 79.8 | 0 | 0.3 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 200.8 | 101.96 | 1.2 | 3.6 | 2.7 | 21 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 13.1 | 16.1 | 21 | 76 | 0 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 4.4 | 34.4 | 26.5 | 99 | 99 | 15.9 | 12.7 | 0 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 248.4 | 14.6 | 120.4 | 0.6 | 64.8 | 65.7 | 95.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 14.2 | 5.3 | 20.2 | 20.1 | 2.9 |  |  | 17 | 14.2 | 7.5 | 9 | 20.7 | 6631.66 | 24.5789 | 3.724 | 10.8507 | 0 | 25.2661 | 9.4424 | 9.7 | 12.4 | 95.9621
22/03/2026 | 10:00 | 185 |  |  | 0 | 0 | 87.4 | 205.6 |  | 79.4 | 0 | 54.8 | 129.6 | 65.2 | 108.4 | 67.1 | 529.4 | 10 |  |  |  |  | 79.8 | 5.2 |  | 10.9 | 6.4 |  | 76.8 |  |  |  |  | 79.6 | 218.8 | 37.1 |  |  | 6.5 | 365.9 | 34.9 | 119.8 | 41.4 | 18.4 | 19.4 | 48 | 124.8 | 125.1 | 152.3 | 80.2 | 30.1 | 0 | 3.8 | 30 | 139.3 |  |  | 93.8 |  |  | 23.9 |  |  |  | 82.5 | 68.9 | 68.8 | 76.3 | 184.2 | 0 |  |  |  |  | 30.7 | 9.7 |  | 2.9 | 202.3 | 63.8 | 63.5 | 75.1 | 29.2 |  | 0 |  | 113.7 |  | 56.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.1 | 90.3 | 80.3 | 0 | 0.3 | 20.1 | 10 | 5.6 | 204 | 40.09 | 1.2 | 3.6 | 2.7 | 20 | 20 | 19.2 | 3.6 | 18.4 | 13.4 | 15.7 | 21.1 | 75.3 | 0 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 19.9 | 20.1 | 4 | 41.7 | 29.4 | 100.2 | 112 | 18 | 12.5 | 0.6 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 253 | 16.1 | 134.7 | 0.6 | 65.3 | 74.3 | 102.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 15.7 | 5.3 | 20 | 20 | 3.3 |  |  | 16.6 | 14.1 | 8.3 | 10.2 | 19.7 | 6604.49 | 24.5746 | 3.721 | 10.1098 | 0 | 24.904 | 9.4434 | 9.5 | 12.6 | 94.8528
22/03/2026 | 10:30 | 203.3 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 209.9 |  | 79.9 | 0 | 80.1 | 129.9 | 71.5 | 108.2 | 67.1 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 82.1 | 6.5 |  | 11.1 | 6.4 |  | 29.8 |  |  |  |  | 109.9 | 169 | 58.6 |  |  | 6.5 | 381.3 | 35 | 127.6 | 42 | 18.6 | 19.4 | 49.4 | 124.8 | 124.6 | 152.6 | 82.5 | 33.5 | 0 | 3.8 | 31.7 | 166.9 |  |  | 95.4 |  |  | 24.9 |  |  |  | 84.5 | 73.5 | 73.8 | 73.3 | 165.4 | 0 |  |  |  |  | 32 | 10.3 |  | 2.9 | 228 | 66.2 | 65.9 | 76.6 | 30.1 |  | 0 |  | 113.6 |  | 57.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.3 | 84 | 81 | 0.1 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 206.2 | 40.05 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 3.5 | 18.4 | 12.2 | 16.6 | 20.6 | 74.6 | 0 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 4.3 | 44.8 | 33 | 113.4 | 110.9 | 18.1 | 13.5 | 2.5 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 252.9 | 17.4 | 138.3 | 0.6 | 75.1 | 72.3 | 105.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 17 | 5.3 | 20 | 20 | 3.3 |  |  | 16.8 | 14.1 | 8.4 | 9.1 | 20.3 | 6770.45 | 24.5758 | 3.722 | 10.2338 | 0 | 24.532 | 9.4443 | 9.3 | 12.7 | 94.5079
22/03/2026 | 11:00 | 197.6 |  |  | 0 | 0 | 86.7 | 207 |  | 78.7 | 0 | 130.7 | 130.4 | 141.4 | 108.2 | 67 | 539.7 | 9.9 |  |  |  |  | 79.7 | 5.5 |  | 11.1 | 6.4 |  | 27.7 |  |  |  |  | 108.5 | 139.2 | 56.5 |  |  | 6.5 | 366.4 | 35 | 120 | 41.9 | 18.4 | 19.4 | 47.8 | 121.9 | 122.2 | 152.3 | 79.4 | 30.1 | 0 | 3.8 | 30.6 | 162.3 |  |  | 93.6 |  |  | 24.4 |  |  |  | 82.5 | 66.2 | 66.1 | 66 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 30 | 10.6 |  | 3 | 206.3 | 63.4 | 63.5 | 75.1 | 29.2 |  | 0 |  | 113.6 |  | 57.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.3 | 99.7 | 80.9 | 0.4 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.6 | 207.2 | 40.08 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 20 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 11.3 | 15.5 | 24.6 | 79.2 | 0 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.2 | 3.9 | 48.2 | 31.5 | 113.5 | 112.1 | 20.2 | 14.2 | 2.8 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 252.9 | 18.3 | 137 | 0.6 | 86.7 | 81.3 | 104.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 17.9 | 5.2 | 20 | 20 | 4.4 |  |  | 16.6 | 14.1 | 8.3 | 9 | 20.1 | 6757.98 | 24.5799 | 3.764 | 10.2538 | 0 | 24.4982 | 9.4454 | 9.4 | 12.6 | 94.5412
22/03/2026 | 11:30 | 171.1 |  |  | 0 | 0 | 90 | 209.3 |  | 79.9 | 0 | 129.4 | 129.4 | 148.4 | 107.6 | 67 | 495.9 | 10.3 |  |  |  |  | 82 | 6.2 |  | 11 | 6.4 |  | 29.7 |  |  |  |  | 82.1 | 146.8 | 91.9 |  |  | 6.5 | 374.9 | 35 | 152.4 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 124.7 | 125.3 | 153.4 | 82.4 | 45.7 | 0 | 3.8 | 31.5 | 166.9 |  |  | 95.4 |  |  | 43.2 |  |  |  | 84.3 | 69.6 | 69.6 | 70 | 152.7 | 0 |  |  |  |  | 30.8 | 11.1 |  | 3 | 219.4 | 66.2 | 65.9 | 76.6 | 30 |  | 0 |  | 113.7 |  | 57.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.3 | 111.5 | 80.8 | 0.9 | 0.4 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 207.3 | 40.05 | 1.2 | 3.6 | 2.7 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.6 | 9.7 | 14.2 | 27.7 | 83.4 | 1.1 | 0 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.3 | 3.8 | 54.9 | 32 | 105.6 | 118.2 | 18.8 | 14 | 0 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 253 | 18.6 | 138.6 | 0.6 | 92.9 | 90.3 | 99.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 18.5 | 5.3 | 20 | 20 | 4.5 |  |  | 16.4 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 20.4 | 6885.75 | 24.5798 | 5.188 | 10.491 | 0 | 24.6294 | 9.447 | 9.5 | 12.7 | 96.5352
22/03/2026 | 12:00 | 166.2 |  |  | 5.4 | 6.1 | 90.7 | 220.2 |  | 78 | 0 | 130.4 | 130.4 | 149.1 | 108.2 | 66.8 | 490.1 | 10 |  |  |  |  | 80.6 | 5.5 |  | 16.4 | 6.4 |  | 28.8 |  |  |  |  | 79.3 | 155.9 | 85.8 |  |  | 6.5 | 381.4 | 35 | 128.4 | 41.9 | 18.6 | 19.4 | 47.9 | 123.6 | 123.7 | 153 | 81 | 31.2 | 0 | 3.8 | 30.7 | 163.7 |  |  | 94 |  |  | 43 |  |  |  | 82.9 | 76.8 | 76.8 | 76.2 | 153.5 | 0 |  |  |  |  | 29.8 | 11.3 |  | 3 | 222.6 | 64.1 | 64 | 75.4 | 29.3 |  | 0 |  | 113.6 |  | 57.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.3 | 114.1 | 80.9 | 1.3 | 0.4 | 20.2 | 10 | 5.7 | 207.8 | 0.04 | 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.6 | 11.7 | 12.1 | 27.9 | 81.5 | 15 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.1 | 4.8 | 60.1 | 36.2 | 110.8 | 112.1 | 19.5 | 13.8 | 0 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.2 | 253 | 19 | 136 | 0.6 | 84.7 | 106.4 | 102.7 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 18.4 | 5.2 | 20 | 20 | 4.5 |  |  | 16.2 | 14.1 | 8.2 | 10.9 | 21 | 6875.24 | 24.5774 | 5.66 | 9.8543 | 0 | 24.9282 | 9.4481 | 9.5 | 12.5 | 96.468
22/03/2026 | 12:30 | 171.5 |  |  | 7.6 | 7.5 | 92 | 219.8 |  | 80.1 | 0 | 130.1 | 129.9 | 149.5 | 108.3 | 66.3 | 494.7 | 10.3 |  |  |  |  | 82.1 | 6.3 |  | 16.2 | 6.4 |  | 30 |  |  |  |  | 82.2 | 164.8 | 62 |  |  | 6.5 | 382 | 35 | 129.6 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 49.4 | 124.7 | 125.1 | 153 | 82.3 | 33.5 | 0 | 3.8 | 31.2 | 168.6 |  |  | 95.6 |  |  | 44.1 |  |  |  | 84.5 | 71 | 70.9 | 70.2 | 156.2 | 0 |  |  |  |  | 31.1 | 11.5 |  | 3 | 228.1 | 66.3 | 66.2 | 76.7 | 30.2 |  | 0 |  | 113.1 |  | 57.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.3 | 112.1 | 80.8 | 3 | 0.5 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 207.9 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 0 | 14.3 | 17.1 | 28.7 | 82.4 | 18.7 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 6.9 | 58.8 | 29.8 | 112.9 | 110.7 | 19.1 | 14.5 | 0 | 21 | 6.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 252.9 | 18.9 | 139.1 | 0.6 | 97.3 | 99.2 | 95.5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 18.3 | 5.2 | 20 | 20 | 1.2 |  |  | 16.8 | 13 | 8.3 | 10.6 | 21.6 | 6891.2 | 24.5709 | 6.227 | 9.063 | 0 | 24.6722 | 9.449 | 9.5 | 12.6 | 96.0821
22/03/2026 | 13:00 | 203.8 |  |  | 3.8 | 3.7 | 92.2 | 220.6 |  | 79.7 | 0 | 104 | 104.3 | 130.6 | 108.1 | 66.6 | 556.3 | 10.3 |  |  |  |  | 82.3 | 6.4 |  | 16.1 | 6.4 |  | 30.3 |  |  |  |  | 109.8 | 194.8 | 61.8 |  |  | 6.5 | 415.2 | 35 | 150.3 | 42.1 | 18.5 | 19.4 | 49.6 | 129.8 | 130.2 | 153.7 | 83.1 | 26 | 0 | 3.8 | 30.7 | 168.3 |  |  | 95.5 |  |  | 24.3 |  |  |  | 84.6 | 87.4 | 87.3 | 86.7 | 171 | 0 |  |  |  |  | 32 | 11.6 |  | 3 | 264.9 | 66.2 | 59.9 | 76.5 | 30.1 |  | 0 |  | 113.2 |  | 56.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 1.3 | 112.6 | 81.2 | 3 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 208.3 | 0.02 | 1.2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 14.6 | 18.2 | 28.3 | 83.7 | 18.9 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.2 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 17.3 | 60 | 22.7 | 115.1 | 110.4 | 19.4 | 14.8 | 1 | 21 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 | 253.1 | 18.6 | 68.1 | 0.6 | 120.3 | 126 | 66.7 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 17.8 | 5.3 | 20.1 | 20 | 4.5 |  |  | 16.3 | 14.1 | 7.7 | 10.4 | 20.8 | 7062.72 | 24.5626 | 6.366 | 9.3505 | 0 | 24.5687 | 9.4498 | 9.4 | 12.7 | 96.3976
22/03/2026 | 13:30 | 203.3 |  |  | 3.7 | 3.9 | 92 | 220.3 |  | 80.4 | 29.3 | 104.2 | 104.7 | 127.7 | 107.7 | 66.7 | 555.3 | 10.3 |  |  |  |  | 82.2 | 6.5 |  | 16.1 | 6.4 |  | 60.6 |  |  |  |  | 110 | 158.7 | 60.9 |  |  | 6.5 | 385.2 | 35 | 131.5 | 42.1 | 18.5 | 19.4 | 49.5 | 125.1 | 124.8 | 153 | 83 | 35 | 0 | 3.8 | 31 | 169.2 |  |  | 95.5 |  |  | 24.7 |  |  |  | 84.5 | 72.7 | 72.6 | 72.4 | 153.9 | 0 |  |  |  |  | 31.2 | 11.7 |  | 3 | 234.1 | 66.4 | 60.1 | 76.6 | 29.5 |  | 0 |  | 113.2 |  | 56 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 0.7 | 113.6 | 81 | 5.7 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 206.6 | 0.08 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.6 | 0 | 14.6 | 17.9 | 28.4 | 84.9 | 16.1 | 3.4 | 20.1 | 3.1 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 19.7 | 61.1 | 25.1 | 114.5 | 112.3 | 19.6 | 14.6 | 2.1 | 21 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 252.9 | 17.7 | 118.3 | 0.6 | 122.6 | 131.6 | 101.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 16.3 | 5.3 | 20 | 20 | 4.4 |  |  | 16.8 | 14.1 | 8.4 | 10 | 20.6 | 7042.08 | 24.5554 | 6.372 | 9.5117 | 0 | 24.4189 | 9.4502 | 9.5 | 12.7 | 96.5082
22/03/2026 | 14:00 | 206.2 |  |  | 3.8 | 3.9 | 92.7 | 221.1 |  | 81.6 | 60.5 | 104.4 | 104.6 | 127 | 108.1 | 66.6 | 545.6 | 10.3 |  |  |  |  | 83 | 6.7 |  | 13.5 | 6.4 |  | 60.2 |  |  |  |  | 109.8 | 146.9 | 68.6 |  |  | 6.5 | 372.4 | 34.7 | 125.7 | 42.2 | 18.4 | 19.4 | 49.8 | 129.4 | 129.4 | 152.6 | 52.2 | 34.1 | 0 | 3.8 | 30.6 | 170.9 |  |  | 96 |  |  | 25.2 |  |  |  | 85.3 | 66 | 66.1 | 65.8 | 150.7 | 0 |  |  |  |  | 31.4 | 11.5 |  | 2.9 | 221 | 67.4 | 60.8 | 76.7 | 29.3 |  | 0 |  | 113.2 |  | 56.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 1.2 | 114.3 | 80.8 | 4 | 0.4 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 203.3 | 0.11 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.6 | 0 | 13.9 | 17.2 | 28.8 | 85.1 | 17.7 | 3.4 | 20.1 | 3.1 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 17.2 | 57.5 | 37.3 | 109.3 | 111.4 | 19.7 | 14.7 | 1.1 | 21 | 6.8 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 252.5 | 16.4 | 122 | 0.6 | 128.8 | 153.4 | 91.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 15.6 | 5.2 | 20 | 20 | 4.5 |  |  | 16.7 | 14.1 | 7.5 | 10.4 | 20.8 | 7004.11 | 24.5692 | 6.389 | 10.6022 | 0 | 24.3351 | 9.4506 | 9.6 | 12.7 | 97.6462
22/03/2026 | 14:30 | 144.8 |  |  | 3.7 | 3.7 | 91 | 221.3 |  | 58.7 | 101 | 105.4 | 105.6 | 187.6 | 108.6 | 67.4 | 533.4 | 10.1 |  |  |  |  | 79.9 | 5.6 |  | 10.8 | 6.4 |  | 68.1 |  |  |  |  | 82 | 134.1 | 62.3 |  |  | 6.5 | 372.4 | 34.7 | 122.6 | 41.9 | 18.2 | 19.4 | 47.5 | 123.6 | 124.1 | 153.4 | 48 | 30.8 | 0 | 3.8 | 30.4 | 165.3 |  |  | 94.3 |  |  | 25 |  |  |  | 83.1 | 68.3 | 68.2 | 68.4 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 29.9 | 11.6 |  | 2.9 | 206 | 64.7 | 58.9 | 75.8 | 29.2 |  | 0 |  | 114.5 |  | 57.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 1.2 | 110.1 | 80.9 | 4.4 | 0.4 | 20.2 | 10.1 | 5.6 | 202 | 0.04 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.1 | 20 | 19.4 | 3.5 | 0 | 14.2 | 17 | 28.3 | 84.4 | 16.9 | 3.4 | 20.1 | 3.1 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.1 | 16.8 | 62.7 | 36.1 | 110.1 | 111.7 | 19.8 | 14.6 | 4 | 21 | 6.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 252.4 | 14.7 | 134.3 | 0.6 | 128.9 | 150.9 | 101.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 14 | 5.3 | 20 | 19.8 | 4.5 |  |  | 17.3 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 20.6 | 6931.94 | 24.5605 | 6.402 | 10.8628 | 0 | 24.3724 | 9.4512 | 9.5 | 12.6 | 97.7489
22/03/2026 | 15:00 | 96.3 |  |  | 0 | 0 | 90.9 | 220 |  | 59.2 | 105.9 | 105.4 | 105.5 | 201.7 | 107.9 | 66.5 | 551.6 | 10 |  |  |  |  | 81.9 | 6 |  | 4 | 6.3 |  | 69 |  |  |  |  | 83.3 | 148.6 | 59.7 |  |  | 6.5 | 371.4 | 34.9 | 124.2 | 42.1 | 18.4 | 19.4 | 47.6 | 122.4 | 122.8 | 152.8 | 49.8 | 31.4 | 0 | 3.8 | 31.3 | 167.5 |  |  | 95.2 |  |  | 24.8 |  |  |  | 83.7 | 67 | 67.1 | 66.8 | 150.8 | 0 |  |  |  |  | 30.5 | 9.4 |  | 2.9 | 211.7 | 65.8 | 60.3 | 76.4 | 29.8 |  | 0 |  | 114 |  | 57.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 0.9 | 109.5 | 79.8 | 5.4 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 195.3 | 0.04 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 14.1 | 17.4 | 28.6 | 84.5 | 16.4 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.2 | 13.5 | 64.5 | 36.4 | 110.1 | 111.9 | 12.6 | 15 | 1.3 | 21 | 6.8 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10 | 244.8 | 12.8 | 102.6 | 0.6 | 132.3 | 143.7 | 103.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 12.1 | 5.3 | 20 | 20 | 4.5 |  |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 10.1 | 20.9 | 6871.14 | 24.5667 | 6.156 | 10.5062 | 0 | 24.433 | 9.4516 | 9.5 | 12.8 | 97.4135
22/03/2026 | 15:30 | 100.4 |  |  | 0 | 0 | 90.2 | 214.1 |  | 61.1 | 105.3 | 104.8 | 105.1 | 201.3 | 108.6 | 67.2 | 556.8 | 10.2 |  |  |  |  | 82.2 | 6.5 |  | 4 | 6.4 |  | 70.5 |  |  |  |  | 84.5 | 180 | 61.8 |  |  | 6.5 | 392.7 | 35 | 133.5 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 49.5 | 125.8 | 126 | 152.8 | 50.7 | 35.2 | 0 | 3.8 | 31.8 | 170.4 |  |  | 95.4 |  |  | 24.6 |  |  |  | 84.6 | 75.8 | 75.9 | 75.6 | 159.9 | 0 |  |  |  |  | 31.2 | 0 |  | 2.9 | 238.3 | 66.6 | 61.1 | 76.6 | 30.1 |  | 0 |  | 113.8 |  | 57 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 0.7 | 110.5 | 75.3 | 6.4 | 0.3 | 20.4 | 10 | 5.6 | 185.5 | 0.01 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 13.8 | 16.5 | 28.3 | 84.6 | 15.4 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.3 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 12.2 | 65.1 | 35 | 110.2 | 111.8 | 14 | 14.8 | 0 | 21 | 6.8 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 237.7 | 10.5 | 94.2 | 0.6 | 129 | 145.7 | 93.2 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 10.2 | 5.2 | 20.1 | 20 | 7.5 |  |  | 16.5 | 14.1 | 8.8 | 10.4 | 21.1 | 6971.11 | 24.5685 | 5.281 | 10.539 | 0 | 23.9278 | 9.452 | 9.5 | 12.6 | 95.8683
22/03/2026 | 16:00 | 91.9 |  |  | 0 | 0 | 89.3 | 212.9 |  | 59.7 | 105.3 | 105.2 | 105.2 | 202.2 | 107.2 | 67.1 | 560.2 | 10 |  |  |  |  | 80.8 | 5.7 |  | 4 | 6.3 |  | 70.4 |  |  |  |  | 83.2 | 218.5 | 58 |  |  | 6.5 | 435.5 | 35 | 144.9 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 48.2 | 144.9 | 145 | 161.3 | 48.6 | 39 | 0 | 3.8 | 31.1 | 168.7 |  |  | 94.8 |  |  | 24.6 |  |  |  | 83.9 | 85.4 | 85.4 | 85.3 | 172.3 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 |  | 3.4 | 259.9 | 65.7 | 60.3 | 76.3 | 29.7 |  | 0 |  | 114.1 |  | 56.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 0.3 | 109.5 | 70.1 | 7.5 | 0.3 | 20.3 | 10 | 5.6 | 175.6 | 0.06 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 13.1 | 15.1 | 28.7 | 84.3 | 13.8 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 9.5 | 72.2 | 4.2 | 108.7 | 112.1 | 14.6 | 14 | 0.6 | 21 | 6.8 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.3 | 217.5 | 7.9 | 48.2 | 0.6 | 129.2 | 139.4 | 75.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 8.1 | 5.2 | 20.2 | 20 | 7.7 |  |  | 16.8 | 14.1 | 8.3 | 10.1 | 18.9 | 7006.86 | 24.5666 | 5.103 | 9.6227 | 8.5 | 24.043 | 9.4527 | 9.5 | 12.6 | 103.3881
22/03/2026 | 16:30 | 198.1 |  |  | 0 | 0 | 88.9 | 209 |  | 58.5 | 111.2 | 111.1 | 111.2 | 209.2 | 107.9 | 66.4 | 549.2 | 10 |  |  |  |  | 80.4 | 5.3 |  | 4 | 6.2 |  | 69.7 |  |  |  |  | 109.1 | 187 | 56.8 |  |  | 6.5 | 410 | 67.5 | 137.6 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 46.4 | 121.8 | 121.5 | 152.5 | 103.2 | 45.6 | 0 | 3.8 | 31.1 | 165.7 |  |  | 93.8 |  |  | 23.9 |  |  |  | 83.3 | 67.7 | 68 | 67.5 | 141.2 | 0 |  |  |  |  | 29.8 | 0 |  | 3.9 | 233.1 | 85 | 59.3 | 75.7 | 29.3 |  | 0 |  | 113.7 |  | 56.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 0.2 | 109.3 | 52.8 | 7.3 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.5 | 151.3 | 0.02 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 19.4 | 3.5 | 0 | 11.5 | 8.3 | 28.7 | 84.6 | 10.1 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20 | 20.1 | 7.8 | 76.2 | 5.7 | 108.3 | 112.4 | 13 | 14 | 4 | 21 | 6.8 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 172.9 | 6 | 68.7 | 0.6 | 129.1 | 150.9 | 74.1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 7.2 | 5.3 | 20 | 20 | 8 |  |  | 15.8 | 14.1 | 9 | 10.1 | 20.1 | 6953.22 | 24.5771 | 7.033 | 10.2613 | 10.5 | 24.1465 | 9.4539 | 9.5 | 12.7 | 108.1718
22/03/2026 | 17:00 | 206.8 |  |  | 0 | 0 | 92 | 218.5 |  | 61.1 | 140.9 | 140 | 140.8 | 217.3 | 109.7 | 66.2 | 576.8 | 10.3 |  |  |  |  | 83.6 | 6.7 |  | 4 | 6.2 |  | 78.3 |  |  |  |  | 110 | 205.9 | 58.8 |  |  | 6.5 | 466.6 | 81.6 | 152.3 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 50.8 | 126.8 | 127.6 | 154 | 108.9 | 46.8 | 0 | 3.8 | 32.1 | 174.3 |  |  | 96.5 |  |  | 24.7 |  |  |  | 85.2 | 72 | 71.8 | 69.8 | 145.7 | 0 |  |  |  |  | 34.1 | 0 |  | 4.3 | 273.2 | 108.4 | 62 | 76.9 | 30.6 |  | 0 |  | 112.8 |  | 56.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 0.1 | 106.9 | 15.6 | 6.5 | 0.1 | 20.6 | 9.9 | 5.6 | 59 | 0.03 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.9 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 5.3 | 6 | 29.2 | 84.2 | 3.5 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.1 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 6.8 | 77.2 | 5.2 | 109.3 | 111.9 | 12 | 15 | 2.4 | 21 | 7 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 94.5 | 3.3 | 23.1 | 0.6 | 132.3 | 148.7 | 29.6 | 4.5 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20.2 | 7.9 |  |  | 16.8 | 14.1 | 5.7 | 9.7 | 17.6 | 7019.43 | 24.5864 | 8.016 | 9.742 | 13.2 | 24.2611 | 9.4543 | 9.7 | 12.6 | 111.5598
22/03/2026 | 17:30 | 205.4 |  |  | 0 | 0 | 92.2 | 215.5 |  | 61.6 | 120.9 | 120.1 | 121 | 222.1 | 198.4 | 95.4 | 556.9 | 10.5 |  |  |  |  | 82.5 | 6.5 |  | 1.5 | 6.1 |  | 77.1 |  |  |  |  | 109.9 | 212.9 | 0 |  |  | 6.5 | 436.7 | 81.5 | 152.7 | 42.1 | 18.4 | 19.4 | 49.8 | 153.2 | 153.1 | 159.4 | 106.4 | 45.9 | 0 | 3.8 | 32.4 | 170 |  |  | 96 |  |  | 44.6 |  |  |  | 85.6 | 101.1 | 101 | 101.5 | 193.4 | 0 |  |  |  |  | 33.6 | 0 |  | 4.4 | 256.9 | 113.8 | 61.8 | 77.3 | 30.6 |  | 0 |  | 114.4 |  | 53.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 0.1 | 108.9 | 6.4 | 6 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 22.2 | 0.03 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 1.6 | 3.5 | 29.1 | 83.8 | 0.1 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 6 | 68.3 | 1.5 | 107.7 | 112.1 | 12 | 15.2 | 0.3 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 28.4 | 1.1 | 4.8 | 0.6 | 132 | 143.3 | 5.4 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 5.3 | 20 | 20 | 8.1 |  |  | 16.9 | 14.1 | 7.8 | 9.8 | 19.8 | 6981.23 | 24.5839 | 8.028 | 9.0467 | 13.2 | 24.4778 | 9.4544 | 9.7 | 12.5 | 110.9908
22/03/2026 | 18:00 | 197.7 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 210.5 |  | 59.1 | 147.6 | 147.6 | 147.5 | 247.8 | 205.1 | 106 | 551.8 | 10 |  |  |  |  | 78.4 | 5.7 |  | 0 | 6.2 |  | 74.3 |  |  |  |  | 108.8 | 222.4 | 0 |  |  | 6.5 | 459.3 | 81.6 | 150.5 | 42 | 18.6 | 19.4 | 48 | 175.2 | 175.7 | 183.1 | 102.1 | 45 | 0 | 3.8 | 29.6 | 167.5 |  |  | 94.2 |  |  | 44.5 |  |  |  | 83.1 | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 193.1 | 0 |  |  |  |  | 31.6 | 0 |  | 4.5 | 261.5 | 95.8 | 61.2 | 75.5 | 29.2 |  | 0 |  | 114.1 |  | 56.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.2 | 0 | 113.3 | 0 | 4.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0.08 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0.1 | 1.1 | 29.7 | 83.2 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 5.7 | 72.8 | 0 | 106.8 | 112.3 | 8.6 | 12.2 | 0 | 21 | 7.1 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 131.1 | 152.2 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 20.2 | 20.1 | 7.9 |  |  | 16.8 | 14.1 | 6.5 | 9.7 | 19.4 | 7062.68 | 24.5895 | 8.065 | 8.9072 | 13.2 | 24.7024 | 9.4547 | 9.8 | 6.4 | 105.1189
22/03/2026 | 18:30 | 203.3 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 215.4 |  | 61.9 | 143.2 | 143.3 | 143.1 | 238.9 | 206.1 | 107.2 | 558.1 | 10.3 |  |  |  |  | 82.2 | 6.2 |  | 9.9 | 6.4 |  | 130.9 |  |  |  |  | 109.9 | 210.1 | 0 |  |  | 6.5 | 460.1 | 81.5 | 152.6 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 50 | 180.4 | 180.2 | 183.5 | 106.2 | 45.9 | 0 | 3.8 | 31.6 | 171.2 |  |  | 95.6 |  |  | 45.4 |  |  |  | 84.6 | 167.7 | 164.9 | 197.2 | 262 | 33.5 |  |  |  |  | 56.4 | 0 |  | 4.4 | 264 | 131.7 | 63.2 | 76.8 | 30.2 |  | 0 |  | 113.7 |  | 57 | [5 empty] | 10.6 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 112.6 | 0 | 4.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 28.7 | 84.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 5.2 | 76.5 | 0 | 105.5 | 112.3 | 11.4 | 15.1 | 0 | 21 | 7.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.4 | 142.2 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 |  |  | 17.5 | 14.1 | 6 | 10.1 | 18.6 | 7548.7 | 24.5856 | 8.058 | 8.3 | 13.2 | 25.1278 | 9.4544 | 9.9 | 6.4 | 105.0257
22/03/2026 | 19:00 | 201.9 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 212.9 |  | 59.7 | 168.6 | 169.2 | 168.9 | 260.6 | 204.2 | 108.1 | 558.9 | 10.3 |  |  |  |  | 81.8 | 6.2 |  | 22.5 | 6.2 |  | 130.7 |  |  |  |  | 109.9 | 222.5 | 0 |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 152.1 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 49.1 | 177.4 | 178.1 | 183.3 | 105.8 | 46 | 0 | 3.8 | 30.8 | 169.2 |  |  | 95.2 |  |  | 44.3 |  |  |  | 84.3 | 167.8 | 165 | 198.7 | 265.9 | 73.3 |  |  |  |  | 55.8 | 0 |  | 4.5 | 265 | 131.5 | 64.8 | 79 | 29.8 |  | 0 |  | 140.3 |  | 67.3 | [5 empty] | 109.6 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 102.8 | 0 | 3.4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 81.7 | 0 | 3.3 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 3.9 | 73.9 | 0 | 101.1 | 107.4 | 7.7 | 7.5 | 0 | 21 | 7.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.6 | 130 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 2.6 | 20 | 20 | 7.4 |  |  | 16.2 | 13.2 | 8.5 | 9.2 | 18.6 | 7785.6 | 24.5774 | 8.059 | 8.2145 | 13.2 | 25.4497 | 9.4535 | 10.1 | 12.6 | 111.654
22/03/2026 | 19:30 | 199 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 213.9 |  | 60.6 | 175.2 | 175.2 | 174.9 | 262.5 | 204.9 | 108.4 | 561 | 10.2 |  |  |  |  | 81.6 | 6.3 |  | 22.6 | 6.2 |  | 131 |  |  |  |  | 110.2 | 222.5 | 0 |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 152.2 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 52.3 | 178.2 | 178.8 | 184 | 103.8 | 43.3 | 0 | 3.8 | 30.8 | 169.7 |  |  | 95 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.4 | 168.6 | 165.9 | 198.4 | 265.9 | 73 |  |  |  |  | 55.9 | 0 |  | 4.5 | 266.6 | 130.8 | 64.8 | 78.8 | 29.9 |  | 0 |  | 140.7 |  | 67.6 | [5 empty] | 209 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 106.8 | 0 | 3 | 0 | 20.3 | 10.1 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 84.2 | 0 | 1.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 5.1 | 67.5 | 0 | 94 | 107.3 | 4.3 | 7.4 | 0 | 21 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.3 | 95.3 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 2.6 | 20 | 20 | 7.4 |  |  | 16.2 | 14.1 | 7.3 | 11 | 19.6 | 7851 | 24.5757 | 8.055 | 8.7577 | 13.2 | 25.6593 | 9.4521 | 10.1 | 12.5 | 112.2999
22/03/2026 | 20:00 | 202.3 |  |  | 0 | 0 | 90 | 212.9 |  | 62 | 151.2 | 149.9 | 149.7 | 256.6 | 206.4 | 108.8 | 545.5 | 10.3 |  |  |  |  | 169.8 | 6.4 |  | 22.5 | 6.4 |  | 129.7 |  |  |  |  | 110 | 217.1 | 0 |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.5 | 151.7 | 42.4 | 18.6 | 19.4 | 57.3 | 180.6 | 181.4 | 182.9 | 105.7 | 43.7 | 0 | 3.8 | 31.5 | 170.8 |  |  | 95.6 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.7 | 168.8 | 165.9 | 198.9 | 266.3 | 73.2 |  |  |  |  | 56.4 | 0 |  | 4.4 | 261.9 | 132.1 | 65.1 | 78.9 | 30.2 |  | 0 |  | 141.2 |  | 67.7 | [5 empty] | 208.5 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 114.7 | 0 | 1.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 84.9 | 0 | 1.1 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 5.2 | 63.6 | 0 | 106.6 | 111.9 | 12 | 11 | 0 | 21 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.4 | 78.8 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 2.6 | 20 | 20 | 7.4 |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.4 | 11.3 | 19.6 | 7847.2 | 24.5761 | 8.063 | 9.8543 | 13.2 | 25.7483 | 9.4511 | 10.1 | 12.6 | 113.5928
22/03/2026 | 20:30 | 199.1 |  |  | 0 | 0 | 89.2 | 213.7 |  | 60 | 144.4 | 144.5 | 144.4 | 241.1 | 206.9 | 108.6 | 555.8 | 10.1 |  |  |  |  | 164.8 | 6.1 |  | 22.5 | 6.3 |  | 130.6 |  |  |  |  | 109.9 | 198.2 | 0 |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 152.2 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 89 | 176.8 | 177.3 | 184.4 | 104.4 | 42.9 | 0 | 3.8 | 30.9 | 168.5 |  |  | 95 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.1 | 169.8 | 166.9 | 199.3 | 266 | 73.2 |  |  |  |  | 55.8 | 0 |  | 4.5 | 264.7 | 130.3 | 64.6 | 78.5 | 29.8 |  | 0 |  | 141.7 |  | 68.3 | [5 empty] | 208.5 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 114.7 | 0 | 1.7 | 0 | 20.4 | 10 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 84.2 | 0 | 1.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 5 | 58.7 | 0 | 108.8 | 111.8 | 12.9 | 13.8 | 0 | 21 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.1 | 64.3 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 6.9 |  |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 10.8 | 20.8 | 7804.5 | 24.574 | 8.065 | 10.076 | 13.2 | 25.7674 | 9.45 | 10.1 | 12.6 | 113.8325
22/03/2026 | 21:00 | 203 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 214.1 |  | 60 | 117.7 | 118 | 117.6 | 220.1 | 204.4 | 108.3 | 553.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 6.2 |  | 22.5 | 6.4 |  | 129.6 |  |  |  |  | 109.9 | 182.8 | 0 |  |  | 6.5 | 457.5 | 81.5 | 151.9 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 94 | 179.2 | 180 | 182.1 | 105.8 | 43.6 | 0 | 3.8 | 31.3 | 168.9 |  |  | 95.3 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.4 | 168.6 | 165.7 | 197.7 | 266.4 | 72.8 |  |  |  |  | 55.9 | 0 |  | 4.5 | 263.8 | 131.1 | 65.8 | 77.4 | 30 |  | 0 |  | 140.4 |  | 67.2 | [5 empty] | 209.1 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 106.5 | 0 | 2.2 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 84.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13 | 20.2 | 20.2 | 5 | 48.6 | 0 | 107.1 | 112 | 12.1 | 13.8 | 0 | 21 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.7 | 82.4 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 6.9 |  |  | 17.3 | 14.1 | 7.8 | 11.1 | 21.4 | 7691.9 | 24.5669 | 8.064 | 10.5575 | 13.2 | 25.8651 | 9.4488 | 10.2 | 12.8 | 114.7023
22/03/2026 | 21:30 | 203 |  |  | 0 | 0 | 90 | 150 |  | 61.8 | 118.2 | 118.8 | 119 | 220.1 | 204.9 | 108.8 | 553.1 | 10.2 |  |  |  |  | 169.3 | 6.4 |  | 22.5 | 6.4 |  | 129.6 |  |  |  |  | 109.8 | 167.2 | 0 |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.5 | 152.3 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 93.4 | 180.9 | 181.1 | 182.8 | 105.4 | 43.7 | 0 | 3.8 | 31.9 | 170.1 |  |  | 95.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.8 | 169.5 | 166.5 | 198 | 266.5 | 20.9 |  |  |  |  | 56.3 | 0 |  | 4.5 | 264.3 | 132.4 | 66.2 | 77.8 | 30.4 |  | 0 |  | 141.4 |  | 68.1 | [5 empty] | 171 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 103.3 | 0 | 1.3 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 84.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.2 | 5.3 | 50.7 | 0 | 106.6 | 112.7 | 12.9 | 9.7 | 0 | 21 | 7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.6 | 95.7 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 19.8 | 19.8 | 7.2 |  |  | 16.8 | 14.1 | 7.5 | 11.2 | 21.6 | 7565.3 | 24.5651 | 8.062 | 10.4087 | 13.2 | 25.8861 | 9.4481 | 10.1 | 12.7 | 114.37
22/03/2026 | 22:00 | 205.5 |  |  | 0 | 0 | 90.1 | 149.3 |  | 61.5 | 123.1 | 123.6 | 123.2 | 223.3 | 206 | 108.6 | 557.3 | 10.3 |  |  |  |  | 170.5 | 6.5 |  | 0 | 6.4 |  | 130.4 |  |  |  |  | 109.9 | 184.5 | 0 |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.5 | 152.4 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 90.9 | 180.8 | 181 | 183.1 | 106.8 | 44.2 | 0 | 3.8 | 32.3 | 170.6 |  |  | 95.6 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.6 | 168.5 | 165.8 | 197.9 | 267.3 | 0 |  |  |  |  | 26.4 | 0 |  | 4.5 | 267.8 | 132 | 66.2 | 77.9 | 30.4 |  | 0 |  | 112.6 |  | 57.2 | [5 empty] | 125.7 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 109.8 | 0 | 1 | 0 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 84.1 | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.1 | 3 | 55.5 | 0 | 97 | 110.7 | 11.7 | 9.4 | 0 | 21 | 7 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.7 | 102.6 | 0 | 4.7 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 7.5 |  |  | 16.7 | 14.1 | 7.4 | 11.1 | 21.4 | 7463.9 | 24.5676 | 8.062 | 10.8555 | 13.2 | 25.8319 | 9.4473 | 10.2 | 12.7 | 114.8643
22/03/2026 | 22:30 | 202.9 |  |  | 0 | 0 | 89.8 | 149.3 |  | 59.6 | 127.9 | 128.1 | 128.3 | 224.9 | 205.1 | 108.8 | 552.8 | 10.3 |  |  |  |  | 164.6 | 6.3 |  | 0 | 6.4 |  | 72.2 |  |  |  |  | 110 | 173.9 | 0 |  |  | 6.5 | 459.8 | 81.5 | 152.9 | 42.1 | 18.7 | 19.4 | 92.3 | 179 | 179.6 | 182.6 | 105.9 | 44 | 0 | 3.8 | 34.1 | 169.4 |  |  | 95.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.4 | 168.6 | 166 | 197.9 | 267.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 266.6 | 131.6 | 66 | 77.9 | 30.2 |  | 0 |  | 113.7 |  | 56.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14 | 0 | 115.1 | 0 | 1.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 83.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 1.6 | 58.5 | 0 | 95.3 | 109.5 | 10.7 | 7.9 | 0 | 21 | 7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.3 | 87.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 7.3 |  |  | 17.4 | 14.1 | 6.9 | 11.1 | 20.8 | 7233.4 | 24.5691 | 8.063 | 10.7225 | 13.2 | 25.7863 | 9.4469 | 10.1 | 12.5 | 114.3878
22/03/2026 | 23:00 | 201.4 |  |  | 0 | 0 | 89.9 | 148.6 |  | 59.6 | 107.2 | 107.6 | 107 | 205.6 | 205.6 | 108.6 | 547.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.8 | 5.9 |  | 0 | 6.4 |  | 72.2 |  |  |  |  | 109.9 | 130.8 | 0 |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.2 | 151.4 | 42.2 | 18.4 | 19.4 | 92.4 | 177.7 | 178.2 | 181.8 | 105.2 | 43.6 | 0 | 3.8 | 33.4 | 167 |  |  | 95 |  |  | 44.8 |  |  |  | 84.1 | 150.2 | 150 | 165.2 | 247.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 260.2 | 130 | 65.3 | 77.8 | 29.7 |  | 0 |  | 113.7 |  | 57.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 106.4 | 0 | 1.2 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 83.8 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1.2 | 55.2 | 0 | 91.4 | 108.1 | 10.3 | 9.9 | 0 | 21 | 7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.8 | 122.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 19.8 | 19.7 | 8 |  |  | 17.5 | 14 | 7.8 | 11.1 | 20.8 | 7020.5 | 24.5626 | 8.059 | 10.398 | 13.2 | 25.7701 | 9.4464 | 10.3 | 12.7 | 114.4361
22/03/2026 | 23:30 | 205.2 |  |  | 0 | 0 | 90.4 | 150.5 |  | 61.4 | 114.1 | 113.1 | 112.9 | 209.6 | 187.2 | 106 | 565.6 | 10.2 |  |  |  |  | 169 | 6.9 |  | 0 | 6.4 |  | 74 |  |  |  |  | 109.9 | 222.7 | 0 |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.3 | 139.8 | 42.1 | 18.8 | 19.4 | 91.3 | 180.7 | 181.4 | 183.3 | 107.3 | 44.1 | 0 | 3.8 | 34.8 | 172.7 |  |  | 95.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 84.7 | 84.5 | 84.1 | 176.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 241.6 | 122.6 | 66.4 | 77.9 | 30.5 |  | 0 |  | 113.5 |  | 56.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 110.9 | 0 | 1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 5 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 84.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.3 | 20.3 | 1.1 | 47.8 | 0 | 84.9 | 113.3 | 5.8 | 8.3 | 0 | 21 | 7 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.6 | 111.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 19.9 | 19.8 | 7.9 |  |  | 17.7 | 14 | 7.7 | 11.2 | 21.2 | 6767.2 | 24.581 | 8.059 | 9.901 | 13.2 | 25.9505 | 9.446 | 10.1 | 12.6 | 113.8376
23/03/2026 | 00:00 | 200.6 |  |  | 0 | 0 | 89.7 | 149.4 |  | 0 | 106.1 | 106.7 | 106.5 | 220.1 | 111 | 72.7 | 551.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164.5 | 5.9 |  | 0 | 6.4 |  | 72.6 |  |  |  |  | 109.9 | 195 | 0 |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 151.4 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 92.4 | 177.8 | 178.5 | 182.1 | 105 | 43.3 | 0 | 3.8 | 34 | 167.5 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 85.3 | 85.6 | 85 | 174.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 229.8 | 116.5 | 65.5 | 77.9 | 29.8 |  | 0 |  | 113.5 |  | 56.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 0 | 112 | 0 | 0.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 84.8 | 0 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.1 | 20.2 | 1.5 | 46.1 | 0 | 89.6 | 112.3 | 6.6 | 8.3 | 0 | 21 | 7 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.5 | 119 | 0 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8 |  |  | 17.3 | 14 | 8.7 | 11.4 | 20 | 6525 | 24.5816 | 8.059 | 9.552 | 13.2 | 25.8497 | 9.4455 | 10.2 | 12.7 | 113.5878
EJEC |  | 4579.65 | 0 | 0 | 14 | 14.4 | 2164.45 | 4922.95 | 0 | 993.1 | 1334 | 2013.9 | 2967.1 | 2874.35 | 3910.05 | 2169.1 | 13179.05 | 245.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.8 | 148.35 | 0 | 175.55 | 152.85 | 0 | 1855.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.45 | 4367.8 | 470.3 | 0 | 0 | 156 | 9765.65 | 1624.85 | 3449.95 | 1010.4 | 445.55 | 465.6 | 1351.35 | 3762.1 | 3770.75 | 4085.2 | 2295.45 | 977.45 | 194.4 | 91.2 | 754.2 | 3515.75 | 0 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 891.9 | 0 | 0 | 0 | 2023.8 | 2830.2 | 2816.1 | 2971.7 | 4974 | 209.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.15 | 118.95 | 0 | 82.2 | 5846.2 | 2066.45 | 1518.8 | 1855.6 | 715.8 | 0 | 15.6 | 0 | 2977.45 | 0 | 1459.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 691.25 | 0 | 0 | 339.55 | 8.5 | 2366.45 | 703.95 | 60.05 | 3.1 | 471.25 | 238.15 | 133.95 | 1837.15 | 288.4 | 40.35 | 87.1 | 114.75 | 487.85 | 476.4 | 461.9 | 84.6 | 221.4 | 116.9 | 141 | 621.7 | 1766.05 | 81.85 | 63.65 | 482.45 | 76.65 | 0 | 2.4 | 477.6 | 314.05 | 479.4 | 485.95 | 116.9 | 1084.15 | 254.2 | 2075.9 | 2465.1 | 249.45 | 207.1 | 14 | 504 | 166.1 | 191.05 | 489.6 | 489.6 | 480 | 88.05 | 2314.35 | 135.3 | 1019 | 14.4 | 2009.9 | 2027.25 | 849.1 | 114.55 | 57.6 | 23.9 | 58.65 | 129.2 | 117.15 | 480.25 | 479.55 | 99.85 | 0 | 0 | 402.5 | 337.35 | 189.15 | 253.75 | 483.5 | 164066 | 589.8125 | 141.554 | 239.7704 | 207.5 | 601.5786 | 226.7271 | 233.8 | 296.75 | 2537.4925

## REACTIVA
domingo, 22 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/03/2026 | 00:30 | 38.5 |  |  | 0 | 0 | -7.5 | 14.9 |  | 0 | -7.9 | 4.2 | 0.6 | 0 | 17.5 | 5 | 71.6 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 2.7 |  | 2.8 | -3.4 |  | 5.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.5 | 0 |  |  | -1.1 | 10.6 | 8.4 | 11.5 | -1.9 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | 14.2 | 2.9 | -40.8 | 2.9 | -1.3 | -0.8 | 1 | 0.3 | 15.8 |  |  | 1.6 |  |  | -0.7 |  |  |  | 3.7 | -1.3 | 0 | 0 | 32.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 15.5 | 13.8 | -6.2 | 4.3 | -2 |  | 5.2 |  | 9.2 |  | -42.1 | [5 empty] | -10.6 | -10 |  |  | 1 |  | 14.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.5 | -1.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 0 | -5 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 4.2 | 0.5 | 1.8 | 4 | 0 | 256.9 | 2.4098 | -0.24 | 2.767 | 1.8 | 0.32342 | 0.01034 | 0.2 | 1 | 8.2706
22/03/2026 | 01:00 | 36 |  |  | 0 | 0 | -8.3 | 13.3 |  | 0 | 0 | 11.4 | 10.5 | 0 | 4.1 | 18.2 | 76.7 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2.5 |  | 2.9 | -3.4 |  | 3.8 |  |  |  |  | 8.2 | -5.3 | 0 |  |  | -1.2 | 17.4 | 9.2 | 19 | 1.9 | -0.5 | 2.7 | 1.5 | 25.2 | 5.1 | -48.8 | 2.4 | -1.8 | -1 | 1.1 | 0.1 | 15.4 |  |  | 2.9 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4.2 | -15.8 | -16.6 | -10.7 | 27.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11.1 | 13.6 | -0.2 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 12.7 |  | -37.3 | [5 empty] | 4 | -1.5 |  |  | 1 |  | 15.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 14.3 | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -4 | -4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 |  |  | 3 | 3.2 | 1.8 | 3.9 | 0 | 282.9 | 2.7283 | -0.403 | 2.9395 | 1.7 | 0.32274 | 0.03164 | 0 | 1 | 8.3192
22/03/2026 | 01:30 | 34.7 |  |  | 0 | 0 | -11 | -1.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.3 | 16 | 73 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 2.5 |  | 0 | -3.4 |  | 4 |  |  |  |  | 8.3 | -9.6 | 0 |  |  | -1.3 | 12.3 | 8.6 | 18.9 | 1.9 | 0 | 2.7 | 0.8 | 21.7 | -10.5 | -42.6 | 1.1 | -2.7 | -1.5 | 1 | 0.3 | 14.6 |  |  | 1.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 3.1 | -19.6 | -20.7 | -14.8 | 22.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 11 | 13.1 | -0.1 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 8 |  | -44 | [5 empty] | 0.6 | -3.6 |  |  | 1 |  | 15.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 14.4 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.4 | 0 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 4.1 | 0 | 167.2 | 2.6159 | -0.596 | 2.6715 | 1.7 | 0.31911 | 0.04139 | -0.1 | 1 | 7.6519
22/03/2026 | 02:00 | 37.1 |  |  | 0 | 0 | -10 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6 | 16 | 67.3 | 0.2 |  |  |  |  | 3.8 | 1.6 |  | 0 | -3.4 |  | 3.5 |  |  |  |  | 6.4 | -9.3 | 0 |  |  | -1.3 | 11.9 | 8.7 | 20.1 | 2.6 | -0.9 | 2.7 | 0.6 | 19.1 | -13.1 | -45.1 | 1.5 | -1.8 | -1.4 | 1 | 0.1 | 16.8 |  |  | 1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 2.4 | -19.6 | -20.5 | -14.6 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 8.3 | 13.6 | 0.2 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 5.2 |  | -49.3 | [5 empty] | -0.7 | -4.4 |  |  | 1 |  | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 12.6 | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -4.7 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 4.1 | 0 | 141 | 2.6272 | -0.679 | 2.6753 | 1.6 | 0.31552 | 0.0422 | -0.3 | 1 | 7.2812
22/03/2026 | 02:30 | 40.1 |  |  | 0 | 0 | -13 | -4 |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.5 | 15.2 | 71.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1.7 |  | 0 | -3.4 |  | 2.3 |  |  |  |  | 15.6 | -5.1 | 0 |  |  | -1.3 | 16.4 | 8.8 | 18.3 | 1.3 | -0.8 | 2.7 | 0.4 | 18.7 | -13.4 | -45.6 | 5 | -1 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | -0.6 |  |  | 0.7 |  |  | -3.3 |  |  |  | 6.7 | -20.3 | -21.1 | -15.3 | 23.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.9 |  | -0.2 | 11.8 | 11.1 | -0.5 | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 4.6 |  | -49.2 | [5 empty] | -3.8 | -6.2 |  |  | 1 |  | 15.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 12.7 | 0 | -0.4 | -0.8 | 0 |  |  | -4.4 | 0.3 | 3.1 | 3 |  | 0 | 0 | -3.1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 0 | 140.8 | 2.6395 | -0.717 | 2.6425 | 1.6 | 0.31668 | 0.04001 | -0.5 | 1 | 7.0217
22/03/2026 | 03:00 | 44 |  |  | 0 | 0 | -10.6 | 6.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -0.8 | 15.4 | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 2.5 |  | 0 | -3.4 |  | 2.5 |  |  |  |  | 16.5 | -8.4 | 0 |  |  | -1.3 | 11.6 | 8.9 | 19.3 | 1.7 | -0.8 | 2.7 | 1.1 | 19.1 | -13.1 | -45.2 | 1.5 | -2.4 | -1.9 | 1.1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 0.4 |  |  | -2.8 |  |  |  | 3.2 | -20.8 | -21.8 | -16.5 | 22.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.3 | 10.7 | 11.5 | -5.9 | 2.4 | 0.1 |  | 0 |  | 3.6 |  | -51.1 | [5 empty] | -4.2 | -6.4 |  |  | 1 |  | 14.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 13.1 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 3 |  | 1.5 | 0 | -4.5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0 |  |  | 2 | 1.7 | 2 | 4.1 | 0 | 121.3 | 2.6164 | -0.536 | 2.5042 | 1.7 | 0.31586 | 0.03483 | -0.5 | 1 | 7.1353
22/03/2026 | 03:30 | 41 |  |  | 0 | 0 | -11.3 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | -4.5 | 0 | -5.4 | 11.5 | 54.3 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9 | 1.9 |  | 0 | -3.4 |  | 2.3 |  |  |  |  | 16 | -11.8 | 0 |  |  | -1.3 | 10 | 8.4 | 19.1 | 2.1 | -0.8 | 2.7 | 0.9 | 13.3 | -18.7 | -51 | 2.6 | -1.2 | -1.3 | 1 | 0.2 | 3.9 |  |  | -0.2 |  |  | -2.4 |  |  |  | 0.5 | -27.9 | -29 | -22.6 | 16.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  | -0.4 | 8.3 | 11.4 | -6.5 | 2.4 | -0.1 |  | 0 |  | -1.7 |  | -58.8 | [5 empty] | -6.5 | -7.7 |  |  | 1 |  | 15 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 13 | 0 | -0.1 | -0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.8 |  | 12.2 | 0 | -7.8 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 17.1 | 2.5598 | -0.45 | 2.4657 | 1.7 | 0.31729 | 0.03967 | -0.5 | 1 | 7.1326
22/03/2026 | 04:00 | 41.9 |  |  | 0 | 0 | -11.9 | 5.7 |  | 0 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | -2.3 | 13.7 | 67.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 2.9 |  | 0 | -3.4 |  | 2.8 |  |  |  |  | 15.9 | -5.1 | 0 |  |  | -1.3 | 17.8 | 8.7 | 19 | 1.9 | -0.8 | 2.7 | 0.9 | 16.4 | -15.8 | -47.9 | 3.9 | -1.1 | -1.8 | 1 | 0.2 | 2.5 |  |  | 0.2 |  |  | -2.8 |  |  |  | 4 | -23 | -24.1 | -18.2 | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.4 | 10.3 | 11.7 | -6.3 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | -54.9 | [5 empty] | -5.6 | -7.2 |  |  | 1 |  | 14.9 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 14.1 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 |  |  | -4.4 | 0.3 | 2.9 | 3 |  | 9.9 | 0 | -6 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0 | 102.8 | 2.6651 | -0.285 | 2.7252 | 1.7 | 0.31683 | 0.02852 | -0.7 | 1 | 7.4507
22/03/2026 | 04:30 | 41 |  |  | 0 | 0 | -13.1 | -7.8 |  | 0 | 0 | 0 | -3.9 | 0 | -2.6 | 13.3 | 68.6 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1.4 |  | 0 | -3.4 |  | 2.7 |  |  |  |  | 15.4 | -5.2 | 0 |  |  | -1.3 | 16.8 | 8.9 | 18.9 | 1.9 | -1 | 2.7 | 1.7 | 16 | -16 | -48.3 | 3.1 | -0.7 | -2.1 | 1 | 0 | 2.4 |  |  | 0 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.8 | -23 | -23.6 | -18.3 | 19.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.4 | 9.7 | 11.1 | -6.5 | 2.5 | 0 |  | 0 |  | -0.4 |  | -55.9 | [5 empty] | -5.4 | -7.1 |  |  | 1 |  | 14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 15.1 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3 | 3 |  | 8.3 | 0 | -4.5 | -5.3 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 |  |  | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 4 | 0 | 82.6 | 2.6638 | -0.257 | 2.8375 | 1.7 | 0.31606 | 0.03099 | -0.7 | 1 | 7.5913
22/03/2026 | 05:00 | 39.5 |  |  | 0 | 0 | -12.1 | -8 |  | 0 | 0 | 0 | -12.9 | 0 | -4.4 | 12.6 | 60.2 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.6 |  | 0 | -3.5 |  | 2.5 |  |  |  |  | 15.2 | -5.7 | 0 |  |  | -1.4 | 17.6 | 8.7 | 20 | 2.6 | -0.5 | 2.7 | 1.2 | 13.7 | -18.3 | -50.5 | -0.3 | -2.3 | -2.5 | 1 | -0.1 | -2.2 |  |  | -0.7 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.9 | -25.5 | -26.6 | -21 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.4 | 8.2 | 12.3 | -5.4 | 2.4 | 0.1 |  | 0 |  | -2 |  | -59.2 | [5 empty] | -7.6 | -8.4 |  |  | 1 |  | 13.7 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.2 | -0.02 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | 14.5 | 0 | -0.3 | -0.8 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 3 |  | 2.8 | 0.4 | -6.4 | -6.4 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0 |  |  | 1.6 | 1 | 2.1 | 3.9 | 0 | 16.08 | 2.562 | -0.309 | 2.7212 | 1.7 | 0.31284 | 0.0326 | -0.7 | 0.9 | 7.2197
22/03/2026 | 05:30 | 42.5 |  |  | 0 | 0 | -11.8 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -2.5 | 13.6 | 59.2 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.5 |  | 0 | -3.5 |  | 3.1 |  |  |  |  | 15.9 | -11.1 | 0 |  |  | -1.5 | 7.6 | 7.9 | 19.1 | 2.1 | -1.2 | 2.7 | 1.6 | 14.9 | -17.1 | -40 | 0.8 | -3.3 | -2 | 1.1 | 0 | 1.9 |  |  | -0.8 |  |  | -2.1 |  |  |  | 0.8 | -21.9 | -22.5 | -17.1 | 19.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.4 | 8.9 | 0 | -6.3 | 5.3 | -0.1 |  | 0 |  | -1.4 |  | -58.4 | [5 empty] | -8.2 | -8.8 |  |  | 1 |  | -4.4 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.02 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 10.3 | 16.1 | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.9 |  | 5.3 | 0.4 | -6.4 | -5.3 | 0 | 0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.6 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |  |  | 1.9 | 1.4 | 2 | 4 | 0.4 | 27.32 | 2.408 | -0.427 | 2.474 | 1.7 | 0.31829 | 0.0312 | -0.8 | 1 | 6.7045
22/03/2026 | 06:00 | 37.7 |  |  | 0 | 0 | -14.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -13.9 | 0 | -2.1 | 14.4 | 55.7 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | -0.3 |  | 0 | -3.2 |  | 2.8 |  |  |  |  | 14.5 | -10.6 | 0 |  |  | -1.5 | 6.6 | 7.7 | 19.2 | 2 | -1.2 | 2.7 | 0.6 | 14.4 | -17.8 | -40.1 | 0.4 | -3.5 | -2.6 | 1.1 | -0.1 | -0.2 |  |  | -0.3 |  |  | -2.6 |  |  |  | -1.1 | -21 | -22.1 | -16.9 | 21.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  | -0.4 | 10.4 | 0 | -5.8 | 2.4 | 0.1 |  | 0 |  | -2 |  | -58.5 | [5 empty] | -8.2 | -8.8 |  |  | 1 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.06 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 10.4 | 15.8 | 0 | 0 | -0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.9 |  | 5.1 | 0.3 | -6.2 | -5.6 | 0 | 0.3 | 0.336 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 1.5 | 0.3 | -0.2 | 4 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |  |  | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | 5.976 | 2.3783 | -0.74 | 1.739 | 1.7 | 0.3126 | 0.01777 | -0.7 | 1.1 | 5.8077
22/03/2026 | 06:30 | 36.6 |  |  | 0 | 0 | -16.8 | -8.7 |  | 0 | 0 | 0 | -29.1 | 0 | -14.8 | 4.4 | 16.8 | -0.2 |  |  |  |  | -0.1 | -1.2 |  | 0 | -3.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 13.2 | -19.8 | 0 |  |  | -1.8 | 0.2 | 7.1 | 10.2 | -1.9 | -0.9 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | -31.4 | -53.1 | -0.3 | -5.2 | -3.5 | 1.2 | -0.1 | -14.6 |  |  | -8.3 |  |  | -4.3 |  |  |  | -0.8 | -36.7 | -37.6 | -32.8 | 3.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  | -0.3 | 6.4 | 0 | -6.5 | -1.3 | -4.3 |  | 0 |  | -4.3 |  | -44.7 | [5 empty] | -19.5 | -14.6 |  |  | 1 |  | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | -0.02 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 9.5 | 13.5 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.8 | 2.7 |  | 5.7 | -0.4 | -9.2 | -9.2 | 0 | 0 | -0.003 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0 | -1 | 5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.7 |  |  | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 4 | 0.7 | -284.723 | 2.0402 | -0.687 | 1.933 | 1.7 | 0.31719 | 0.00844 | -0.9 | 1 | 5.4119
22/03/2026 | 07:00 | 32.4 |  |  | 0 | 0 | -14.4 | -8.2 |  | 0 | 0 | 0 | -10.1 | 0 | 4.4 | -3.2 | 13.7 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | 0.7 |  | 0 | -3.3 |  | 0.4 |  |  |  |  | 12.7 | -11.9 | 0 |  |  | -1.7 | 4.3 | 7.3 | 12.8 | -0.5 | -1.4 | 2.7 | 0.8 | 9.7 | -29.7 | -32.1 | -1.7 | -4.3 | -3 | 1.1 | -0.1 | -7.2 |  |  | -8.9 |  |  | -2.2 |  |  |  | -0.5 | -48.3 | -49.5 | -45.7 | -11.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  | -0.3 | 6.3 | 0 | -5.4 | -1.5 | -4.2 |  | 0 |  | 0 |  | -39 | [5 empty] | -24.9 | -16.3 |  |  | 1 |  | -3.2 | 0.6 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.03 |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.1 | 2.9 | 2.5 |  | 0.1 | 0.1 | -8.6 | -8 | 0 | 0.1 | -0.008 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0.3 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | -1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 |  |  | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 4.1 | 0.3 | -262.178 | 2.219 | -0.393 | 1.3008 | 1.7 | 0.34446 | 0.00696 | -0.8 | 0.9 | 5.2782
22/03/2026 | 07:30 | 35.1 |  |  | 0 | 0 | -14.1 | -11.6 |  | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 1.1 | -2.4 | 19.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.5 |  | 0 | -3.3 |  | 1.1 |  |  |  |  | 16.3 | 5.2 | 0 |  |  | -1.4 | 24.3 | 7.9 | 11.8 | -0.8 | -1.2 | 2.7 | 0.7 | 6.1 | -33.4 | -35.1 | 1.3 | -2.2 | -2.5 | 1.2 | 0 | -4.7 |  |  | -5.4 |  |  | -1.6 |  |  |  | 3.8 | -43.2 | -44.4 | -40.4 | -5.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.3 |  | -0.4 | 3.8 | 0 | -5.8 | -1.4 | -4.1 |  | 0 |  | 4.9 |  | -31.8 | [5 empty] | -27.2 | 0 |  |  | 1 |  | -3.1 | 0.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 5.1 | 0.98 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 8 | 8.3 | 0 | 0.3 | -1.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.7 |  | 0 | 0.3 | -5.7 | -4.9 | 0 | 0.4 | -0.024 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 | 0.1 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | -1.7 | -10 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  |  | 3 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 0.5 | -151.344 | 2.4671 | -0.051 | 2.367 | 1.8 | 0.41412 | 0.00102 | -0.7 | 1.1 | 7.3982
22/03/2026 | 08:00 | 37.1 |  |  | 0 | 0 | -11.2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.4 | -3.6 | 16.9 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1.8 |  | 0 | -3.2 |  | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 5.1 | 0 |  |  | -1.3 | 23.7 | 8 | 10.7 | -1.3 | -1.5 | 2.7 | 0.5 | 5.1 | -34.3 | -36.1 | 4.5 | 0.9 | -1.4 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | -3.9 |  |  | 0.3 |  |  |  | 3 | -41.3 | -42.4 | -41.5 | -5.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.4 |  | -0.4 | 18.8 | 0 | -1 | -1.4 | 1.9 |  | 0 |  | 7.7 |  | -27.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -2.8 | 0.5 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 18 | 2.95 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 7.7 | 6.6 | 0 | 0 | -1.1 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.7 |  | 0 | 0.6 | -5.4 | -4.8 | 0 | 0.4 | -0.026 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -0.2 | 3.6 | -0.2 | -1.5 | -2.9 | -18.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |  |  | 3.5 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | -51.276 | 2.4686 | 0.004 | 2.41 | 0 | 0.41826 | 0.00716 | -0.3 | 1 | 6.008
22/03/2026 | 08:30 | 38.8 |  |  | 0 | 0 | -11.6 | 24.3 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.6 | 8.3 | 1.9 | 28.1 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 2.1 |  | 0 | -3.1 |  | 3.1 |  |  |  |  | 17.3 | 6.8 | 0 |  |  | -0.7 | 43.1 | 4 | 12.6 | 1.6 | -1 | 2.7 | 1.4 | 20 | -19.9 | -21.4 | 2.8 | -1.3 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |  |  | -9 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.9 | -37.5 | -38.6 | -32.9 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  | -0.4 | 47.7 | 8.4 | 0.2 | -1.5 | 2 |  | 0 |  | 51.6 |  | -25.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -3 | 2.3 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 10.8 | 1.77 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 0 | 0 | -0.6 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0 | 3.1 | 2.7 |  | 0 | 0.3 | -2.7 | -1.7 | 0.7 | 0.7 | -0.053 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.7 | -0.4 | 5.3 | -0.2 | 2.5 | -0.4 | -10.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |  |  | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 209.717 | 1.2996 | -0.691 | 2.234 | 0 | 0.40263 | 0.00171 | -0.3 | 1.2 | 4.147
22/03/2026 | 09:00 | 37.9 |  |  | 0 | 0 | -7.2 | 36.1 |  | 2.9 | 0 | 0 | 3.1 | 7.8 | 4.4 | -0.3 | 28.2 | -0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 2 |  | 0.3 | -3.1 |  | 4.3 |  |  |  |  | 17.6 | 5.1 | 0 |  |  | -1.2 | 26.3 | 2.2 | 12.3 | 1.3 | -1.3 | 2.7 | 0.5 | 14.4 | -25.3 | -26.9 | 2.5 | -0.9 | -1 | 1 | 0 | 7.1 |  |  | -10.5 |  |  | 2.1 |  |  |  | 3.6 | -40.5 | -41.7 | -38.7 | -5.6 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.7 |  | -0.2 | 47.2 | 8.5 | 0.3 | -1.5 | 2 |  | 0 |  | 51.7 |  | -25.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -3.4 | 3.4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 24.6 | 4.78 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 8.5 | 7.6 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.7 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 0.9 | -1.2 | -1.5 | 0.2 | 0.4 | -0.031 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -0.8 | 4.9 | -0.2 | 4.5 | 0.4 | -9.9 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 2.2 | 0.6 | 187.849 | 1.2556 | -0.392 | 2.3165 | 0 | 0.3954 | 0.0022 | 0.3 | 1.2 | 5.0777
22/03/2026 | 09:30 | 7 |  |  | 0 | 0 | -5.2 | 25.7 |  | 3 | 0 | 7.6 | 13.3 | 13.3 | 7.9 | 1.2 | 19.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  | 0.8 | -3.2 |  | 3.6 |  |  |  |  | -1.9 | 8.6 | 0 |  |  | -1.2 | 30.1 | 0.8 | 11.5 | 1.1 | -1.3 | 2.7 | 1 | 18.8 | -21 | -23.1 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | 11.9 |  |  | -7.9 |  |  | 3.8 |  |  |  | 1.4 | -34.6 | -35.8 | -34.3 | -1 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0.9 |  | -0.2 | 46 | 8.1 | -0.3 | -1 | 2.2 |  | 0 |  | 58.6 |  | -15.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -2.5 | 3.4 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 25.7 | 5.11 |  | 0.2 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 8.5 | 7.4 | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -4.9 | 1 | 3.3 | 2.7 |  | 0 | 1.5 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.575 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.1 | 12.3 | -0.2 | 2.2 | -0.6 | -17.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  |  | 4.3 | 2.7 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 218.585 | 0.88666 | -0.056 | 2.36 | 0 | 0.41084 | 0.00759 | 0.4 | 2.1 | 6.1091
22/03/2026 | 10:00 | 20.5 |  |  | 0 | 0 | -9.5 | 13.3 |  | 6.7 | 0 | 6.3 | 10.7 | 11.8 | 7.4 | 1.6 | 25.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 2.9 |  | 1.4 | -3.1 |  | 3.6 |  |  |  |  | 4.8 | 8.7 | -7 |  |  | -1 | 34.6 | -1.8 | 11.7 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | 19.5 | -20.3 | -22.1 | -0.4 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 15.8 |  |  | -7.2 |  |  | -3.2 |  |  |  | -0.9 | -37.2 | -38.2 | -34.8 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -0.4 | 46 | 8 | -0.4 | 2.8 | 2.1 |  | 0 |  | 59.8 |  | -13.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -2.9 | 4 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 27 | 0.67 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.9 | 1 | 3 | 2.6 |  | 0 | 1.9 | -6.8 | -4.8 | 0 | 0 | 0.064 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | -1.4 | 15.4 | -0.2 | 3.6 | 1.2 | -26.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | -1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |  |  | 3 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 0.8 | 197.234 | 1.3049 | 0.152 | 2.4758 | 0 | 0.38448 | 0.0247 | -1 | 1.9 | 5.2418
22/03/2026 | 10:30 | 34.7 |  |  | 0 | 0 | -8.3 | 24.7 |  | 6.4 | 0 | 8.6 | 15.9 | 13.7 | 8.9 | 2.9 | 38.7 | 0.2 |  |  |  |  | 4.9 | 2.5 |  | 1.5 | -3.1 |  | 5.8 |  |  |  |  | 15.1 | -2.4 | -3.7 |  |  | -1.2 | 29.5 | -1.8 | 11.6 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 22.4 | -17.6 | -19.3 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1 | 0.3 | 19.9 |  |  | -5.8 |  |  | -2 |  |  |  | 0.5 | -35.8 | -36.5 | -33.5 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.1 |  | -0.4 | 45.3 | 7.7 | -0.5 | 2.7 | 2 |  | 0 |  | 64.3 |  | -6.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -3.2 | 4.3 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 27.4 | 0.74 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 9.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 1.1 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 2.5 | -3.2 | -3.6 | 0 | 0 | -0.225 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.3 | -1.6 | 16.3 | -0.2 | 5.8 | 2.4 | -12.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 |  |  | 3.4 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 309.315 | 1.2432 | 0.269 | 2.162 | 0 | 0.42865 | 0.0229 | -1 | 2 | 5.1258
22/03/2026 | 11:00 | 31.1 |  |  | 0 | 0 | -7.1 | 19.9 |  | 6.5 | 0 | 11.9 | 13.5 | 17.8 | 9.5 | 3 | 34.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1.7 |  | 1.4 | -3.1 |  | 6.5 |  |  |  |  | 13.9 | -5.4 | -0.2 |  |  | -1.1 | 29.3 | -1.4 | 12.2 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 24 | -15.9 | -17.6 | -0.4 | 0.5 | 0 | 1 | 0.3 | 15.9 |  |  | -3.6 |  |  | -2.3 |  |  |  | 0.9 | -35.1 | -36.3 | -33.2 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.2 |  | -0.4 | 45.3 | 8.2 | -0.3 | 5.4 | 1.8 |  | 0 |  | 67.7 |  | -1.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -2.3 | 3.9 |  |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 27.9 | 0.75 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 2.4 | -4.8 | -3.5 | 0 | 0 | -0.287 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.8 | -1.8 | 15.9 | -0.2 | 8.8 | 3.5 | -13 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1 |  |  | 4.1 | 0.5 | 1.8 | 3.5 | 1 | 320.463 | 1.3787 | 0.25 | 2.313 | 0 | 0.42667 | 0.01787 | -0.9 | 1.9 | 5.3862
22/03/2026 | 11:30 | 13.3 |  |  | 0 | 0 | -9.9 | 5.4 |  | 3.7 | 0 | 13.4 | 15 | 21.9 | 10.4 | 3.5 | 29.2 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.3 |  | 1.4 | -3.1 |  | 6.2 |  |  |  |  | 3.3 | -4.5 | -8 |  |  | -1.1 | 25.9 | -1.6 | 18.8 | 5.6 | 0.8 | 2.7 | 0.9 | 24.6 | -15.4 | -17.1 | 0.3 | -0.2 | 0 | 1 | 0.3 | 16.5 |  |  | -3.9 |  |  | -3.4 |  |  |  | -0.9 | -32.9 | -33.7 | -32.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 1.4 |  | -0.4 | 47 | 11.9 | 8.3 | 2.8 | 2 |  | 0 |  | 67.5 |  | -2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.4 | 4.6 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 27.8 | 0.77 |  | 0.1 | 1.9 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 8.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 1.1 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 2.4 | -4.7 | -2.8 | 0 | 0 | 0.337 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.9 | 16.4 | -0.2 | 10.2 | 5.5 | -17.4 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | -1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 3.8 | 1 | 288.107 | 1.2723 | -0.757 | 2.2952 | 0 | 0.42525 | 0.0183 | -0.8 | 1.9 | 4.3541
22/03/2026 | 12:00 | 9.9 |  |  | 1 | 1.1 | -5 | 27.2 |  | 3.9 | 0 | 13 | 15.4 | 19.4 | 10 | 3.2 | 21.3 | 0.3 |  |  |  |  | 4.8 | 1.5 |  | 2.3 | -3.1 |  | 6 |  |  |  |  | 2.9 | -3.2 | 1.6 |  |  | -1.2 | 27.7 | -2 | 19.8 | 6.2 | -0.6 | 2.7 | 1.6 | 24 | -16 | -17.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 1 | 0.3 | 15.7 |  |  | -3.6 |  |  | -2.8 |  |  |  | -0.3 | -34 | -35.3 | -32.6 | -0.4 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.4 |  | -0.4 | 46.9 | 12.1 | 8.6 | 2.8 | 1.9 |  | 0 |  | 69.4 |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.2 | 4.5 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 27.7 | -0.03 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 8.6 | 9.3 | -2.8 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | -5 | 0 | 3.2 | 2.6 |  | 0 | 3.2 | -6.9 | -3.7 | 0 | 0 | 0.666 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | -1.9 | 15.8 | -0.2 | 8 | 6.4 | -17.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1 |  |  | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 3.7 | 1 | 311.036 | 1.2142 | -0.61 | 2.0318 | 0 | 0.417 | 0.02406 | -0.7 | 2 | 4.377
22/03/2026 | 12:30 | 12.5 |  |  | 1.6 | 1.1 | -4.4 | 33.3 |  | 4.7 | 0 | 14.4 | 14.8 | 21.6 | 11 | 3.9 | 26.3 | 0.1 |  |  |  |  | 5 | 1.7 |  | 2.3 | -3.2 |  | 5.6 |  |  |  |  | 3.1 | -1.9 | 3.4 |  |  | -1.2 | 28.1 | -2.3 | 19.9 | 6 | -0.7 | 2.7 | 1.1 | 25.8 | -14.1 | -15.9 | -0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 15.1 |  |  | -2.9 |  |  | -3.7 |  |  |  | 1 | -32.8 | -34.1 | -31.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 |  | -0.4 | 45.7 | 12.4 | 8.9 | 2.7 | 2 |  | 0 |  | 72.1 |  | 4.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.4 | 4.8 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 27.9 | -0.02 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 8.7 | 9.6 | -3.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 1.1 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 1.9 | -5.6 | -3.5 | 0 | 0 | 0.346 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.9 | -1.9 | 16.8 | -0.2 | 11.1 | 5.2 | -18.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.3 |  |  | 4.2 | 0.7 | 2 | 3.8 | 0.3 | 352.426 | 1.0859 | -0.776 | 2.5135 | 0 | 0.40706 | 0.02972 | -0.5 | 2 | 4.7602
22/03/2026 | 13:00 | 44 |  |  | 1.1 | 1 | -2.6 | 41 |  | 5.5 | 0 | 17.3 | 20.1 | 23.9 | 13.4 | 5.9 | 46.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1.9 |  | 2.3 | -3.2 |  | 9.6 |  |  |  |  | 19.2 | 5.1 | 7.9 |  |  | -1.1 | 37.9 | -1.9 | 19.5 | 6.3 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 29.1 | -11 | -13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 19.7 |  |  | -1.8 |  |  | -2.3 |  |  |  | 4.2 | -28.7 | -30 | -28.7 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.4 |  | -0.3 | 46.7 | 12.3 | 9.1 | 2.7 | 2 |  | 0 |  | 75.8 |  | 9.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.3 | 4.7 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 27.5 | -0.09 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 9 | 10.5 | -3.8 | 0.2 | 0.4 | 0 |  |  | -5 | 0.8 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 1.1 | -6 | -2.5 | 0 | 0 | -0.005 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | -1.9 | 3.9 | -0.2 | 17.9 | 9.7 | -2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1 |  |  | 1.8 | 0.6 | 2 | 3.7 | 1 | 538.005 | 1.2087 | -0.796 | 2.8872 | 0 | 0.40631 | 0.02683 | -0.4 | 2 | 5.3331
22/03/2026 | 13:30 | 42.8 |  |  | 0.9 | 0.9 | -3.6 | 37.2 |  | 4.9 | 7.4 | 13.5 | 15.7 | 21.5 | 12.1 | 5.1 | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1.1 |  | 2.4 | -3.1 |  | 8.9 |  |  |  |  | 7.2 | -2.5 | 4.2 |  |  | -1.2 | 28.6 | -1.7 | 20.6 | 6.5 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 28.4 | -11.7 | -13.5 | -1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.4 | 15.4 |  |  | -2.1 |  |  | -2.5 |  |  |  | 1.7 | -32.2 | -33.4 | -30.4 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 |  | -0.3 | 46.8 | 12.9 | 9.4 | 2.6 | 1.9 |  | 0 |  | 73.9 |  | 6.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.2 | 4.2 |  |  | 0 | 0.1 | -1.2 | 27.2 | -0.07 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 9.1 | 10.5 | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 1.1 | 3.2 | 2.7 |  | 1.5 | 1.3 | -4.2 | -2.2 | 0 | 0 | -0.192 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | -1.7 | 12.2 | -0.2 | 18 | 9.4 | -13.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 465.338 | 1.2363 | -1.077 | 3.019 | 0 | 0.40873 | 0.01212 | -0.4 | 2 | 5.1992
22/03/2026 | 14:00 | 39.3 |  |  | 0.7 | 1 | -6.3 | 30.6 |  | 5 | 6 | 12.4 | 12.6 | 20.9 | 11.8 | 4.6 | 43.7 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.3 |  | 2 | -3.2 |  | 7.9 |  |  |  |  | 5.5 | -4.6 | 0.8 |  |  | -1.1 | 26.7 | -0.9 | 20.5 | 6.4 | -0.5 | 2.7 | 1.3 | 27.9 | -12.2 | -14.2 | -4.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 17.1 |  |  | -2.1 |  |  | -2.4 |  |  |  | -0.1 | -33.3 | -34.5 | -31.2 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.3 |  | -0.3 | 47.3 | 12.2 | 9 | 4 | 2 |  | 0 |  | 72.3 |  | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | -1.2 | 26.3 | -0.07 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 9.1 | 10.8 | -3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 3 | 3.3 | -5.4 | -2.2 | 0 | 0 | 0.066 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -1.4 | 13.1 | -0.2 | 19.9 | 12 | -14.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |  |  | 4 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 1.1 | 423.096 | 1.2357 | -1.156 | 2.5185 | 0 | 0.41338 | 0.00075 | -0.6 | 2.1 | 4.5124
22/03/2026 | 14:30 | 11 |  |  | 0.8 | 1.1 | -5.9 | 31.5 |  | 0 | 7.1 | 11.5 | 12.3 | 23.5 | 10.2 | 3.2 | 33.3 | 0.1 |  |  |  |  | -7.2 | 1.1 |  | 1.6 | -3.2 |  | 5.3 |  |  |  |  | -7.7 | -6.5 | 1.3 |  |  | -1.1 | 24.1 | -0.9 | 19.7 | 6.4 | -0.7 | 2.7 | 1.6 | 24.7 | -15.2 | -16.7 | -4.1 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 17.5 |  |  | -3.6 |  |  | -3 |  |  |  | -2.9 | -33.6 | -34.9 | -32 | -0.2 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.4 |  | -0.3 | 46.3 | 12.3 | 8.6 | 3.4 | 2.2 |  | 0 |  | 70.1 |  | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.5 | 3.6 |  |  | 0 | -0.2 | -1.1 | 26.1 | -0.12 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 9 | 10.1 | -3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 0.9 | 3.1 | 2.7 |  | 6.6 | 3.1 | -3.9 | -2.4 | 0 | 0 | -0.452 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -1.1 | 15.6 | -0.2 | 19.1 | 11 | -21.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1 |  |  | 3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 1 | 323.128 | 1.1399 | -1.307 | 2.2622 | 0 | 0.40958 | 0.00194 | -0.6 | 1.9 | 3.8066
22/03/2026 | 15:00 | -8.3 |  |  | 0 | 0 | -7.8 | 15.1 |  | 0 | 4.6 | 9 | 12 | 22.4 | 8.4 | 2.4 | 34.1 | 0.2 |  |  |  |  | -9.2 | 1 |  | 0.5 | -3.2 |  | 4.7 |  |  |  |  | -8.9 | -4.7 | -2.9 |  |  | -1.1 | 25.9 | -1.4 | 19.2 | 5.6 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 22.6 | -17.2 | -18.9 | -2.9 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 16.4 |  |  | -4.3 |  |  | -2.7 |  |  |  | -3.3 | -36 | -37.3 | -33.9 | -1.7 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1.1 |  | -0.2 | 44.8 | 11.8 | 8.1 | 2.8 | 2 |  | 0 |  | 66.5 |  | -3.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.5 | 3.7 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 24.7 | -0.11 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 9 | 10.1 | -2.9 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.9 | 0.9 | 3.1 | 2.7 |  | 8 | 3.2 | -8.4 | -2.3 | 0 | 0 | -0.007 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.1 | -0.7 | 9.9 | -0.2 | 19.8 | 10.2 | -18 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1 |  |  | 4 | 0 | 1.5 | 3.3 | 1 | 235.683 | 1.0514 | -1.128 | 2.0528 | 0 | 0.42061 | 0.01242 | -0.6 | 1.8 | 3.6091
22/03/2026 | 15:30 | -2.3 |  |  | 0 | 0 | -7.2 | 5.8 |  | 0.8 | 7 | 11.9 | 12 | 26.4 | 9.4 | 3 | 37.7 | 0 |  |  |  |  | -7.5 | 1.3 |  | 0.5 | -3.3 |  | 3.8 |  |  |  |  | -2.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | -1 | 33.6 | -1.2 | 19.8 | 5.9 | 1.3 | 2.7 | 1.2 | 23.3 | -16.5 | -18.4 | -5.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 15 |  |  | -4.7 |  |  | -3.3 |  |  |  | -0.7 | -33.4 | -34.7 | -33.1 | -0.8 | 0 |  |  |  |  | -1.4 | 0 |  | -0.4 | 47.6 | 12.3 | 8.7 | 2.8 | 2 |  | 0 |  | 66.7 |  | -3.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.5 | 3.4 |  |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 22.1 | -0.09 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 8.8 | 9.4 | -2.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.9 | 1 | 3.2 | 2.7 |  | 5.9 | 2.8 | -5.1 | -1.9 | 0 | 0 | 0.804 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.3 | -0.4 | 7.7 | -0.2 | 18.8 | 9.7 | -15.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -0.3 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |  |  | 2.3 | 0 | 2.4 | 3.3 | 1.6 | 277.814 | 1.1312 | -0.981 | 2.2308 | 0 | 0.4255 | 0.0158 | -0.6 | 2 | 4.2223
22/03/2026 | 16:00 | -4.4 |  |  | 0 | 0 | -7.9 | 5.9 |  | 0.9 | 8.3 | 13.3 | 12.2 | 27.8 | 10.1 | 3.3 | 40.5 | -0.1 |  |  |  |  | -8.1 | 0.9 |  | 0.5 | -3.3 |  | 3.2 |  |  |  |  | -3.1 | 9.9 | -0.9 |  |  | -1 | 41.7 | -1.1 | 19.4 | 6.1 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 24.4 | -15.4 | -17.7 | -4.8 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 14.3 |  |  | -5.1 |  |  | -3.3 |  |  |  | 1.8 | -31.7 | -32.9 | -32.1 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -0.2 | 48.3 | 12.8 | 9 | 2.8 | 2 |  | 0 |  | 65.7 |  | -4.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.6 | 2.6 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 19.8 | -0.12 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 8.8 | 9.4 | -2 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -5 | 1.1 | 3.2 | 2.7 |  | 5.7 | -0.1 | -3.2 | -2 | 0 | 0 | -0.011 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | -0.1 | 2 | -0.2 | 19.1 | 9.2 | -13.7 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  | 1.1 | 0 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 298.169 | 1.1919 | 0.049 | 2.2168 | 1.1 | 0.43102 | 0.00781 | -0.8 | 1.9 | 6.0965
22/03/2026 | 16:30 | 35.9 |  |  | 0 | 0 | -6.5 | 22.8 |  | 2.3 | 5.3 | 9.8 | 9.7 | 24.7 | 7.7 | 1.9 | 32.3 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1.2 |  | 0.5 | -3.3 |  | 3.8 |  |  |  |  | 8.7 | 1.5 | 1.5 |  |  | -0.7 | 52.3 | 5.7 | 20.3 | 6.4 | 1.1 | 2.7 | 1 | 20.8 | -5.8 | -45 | 4.7 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 14.8 |  |  | -6.1 |  |  | -1.8 |  |  |  | 3.1 | -35.9 | -37.2 | -35.3 | -4.3 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 0 |  | 0.2 | 45.4 | 23.6 | 9.3 | 2.7 | 2 |  | 0 |  | 63.6 |  | -7.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.6 | 0.4 |  |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 15 | -0.05 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 8.6 | 8.9 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.8 | 0.9 | 3.2 | 2.7 |  | 10.9 | -0.1 | -10.2 | -2.5 | 0 | 0 | -0.175 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 0 | 4.1 | -0.2 | 18.7 | 9.9 | -21.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |  |  | 1 | 0 | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 326.375 | 2.5894 | -0.024 | 1.9503 | 1.3 | 0.43059 | 0.02682 | -0.6 | 2.2 | 7.8731
22/03/2026 | 17:00 | 41.8 |  |  | 0 | 0 | -13.9 | -1.6 |  | 0 | 7.9 | 11.7 | 13.8 | 26.6 | 2 | -2.3 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 1.4 |  | 0.5 | -3.2 |  | 5.2 |  |  |  |  | 10.4 | 4.9 | 2 |  |  | -1 | 53.6 | 10.8 | 18.8 | 6.1 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 6.9 | -19.4 | -49.3 | 7.6 | -0.7 | 0 | 1 | 0.4 | 19.9 |  |  | -5.7 |  |  | -3.8 |  |  |  | 0.5 | -34.2 | -35.5 | -41.2 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | 0 |  | -0.1 | 44.4 | 15.9 | 8.3 | 2.6 | 1.9 |  | 0 |  | 60.3 |  | -12.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.7 | 0.6 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 2.3 | -0.05 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 10 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.3 | 2.8 |  | 14.9 | -0.1 | -0.9 | -1 | 0.5 | 0 | -0.041 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.8 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 20.9 | 10.9 | -5.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 0.8 | 0 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 274.109 | 3.1856 | -0.165 | 1.7975 | 1.6 | 0.43703 | 0.01903 | -1 | 1.9 | 7.7741
22/03/2026 | 17:30 | 38.9 |  |  | 0 | 0 | -9.1 | 15.4 |  | 0 | 6.1 | 9.9 | 13.6 | 27.2 | 13.8 | 4.2 | 34.2 | 0.3 |  |  |  |  | -3.9 | 0.9 |  | 0.1 | -3.2 |  | 5.4 |  |  |  |  | 9.7 | 7.8 | 0 |  |  | -1.2 | 48.8 | 10.2 | 20.6 | 7.4 | -1.9 | 2.7 | 2.1 | 14.1 | -12.3 | -43.2 | 3.2 | -1.8 | 0 | 1 | 0.2 | 18.9 |  |  | -3.9 |  |  | -3.2 |  |  |  | 0.4 | -35 | -36.3 | -34.6 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | 0 |  | -0.1 | 46.2 | 14.1 | 9.6 | 0.6 | 1.7 |  | 0 |  | 63.7 |  | -8.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.5 | 0.2 |  |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 0.1 | -0.06 |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 | -0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 10.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 2.8 |  | 10.7 | 0 | -4.6 | -0.9 | 0 | 0 | 0.009 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.3 | 0 | -0.2 | 21.1 | 13.1 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 0.6 | 0 | 1.9 | 3.6 | 1.8 | 338.449 | 2.8873 | -0.516 | 1.7475 | 1.5 | 0.44958 | 0.0134 | -1.2 | 2 | 6.8818
22/03/2026 | 18:00 | 35.2 |  |  | 0 | 0 | -13.3 | 0.2 |  | 1.9 | 9.4 | 13.7 | 9.8 | 29.3 | 17 | 5.5 | 45.6 | -0.2 |  |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 0 | -3.2 |  | 4.6 |  |  |  |  | 10.6 | 11.1 | 0 |  |  | -1.2 | 53.4 | 10.2 | 20.1 | 6.7 | -1.3 | 2.7 | 1.2 | 19.6 | -6.7 | -37.1 | 2.6 | -3.9 | 0 | 1 | 0.4 | 12.8 |  |  | -3.6 |  |  | -3.6 |  |  |  | 2 | -32.6 | -33.8 | -32.2 | 1.6 | 0 |  |  |  |  | -10.4 | 0 |  | -0.1 | 48.6 | 13.4 | 10.1 | 0.7 | 1.9 |  | 0 |  | 64.5 |  | -6.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | -0.14 |  | 0.2 | 1.5 | 0.3 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 10.3 | 11.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  | -4.8 | 0.2 | 3.2 | 2.7 |  | 13.9 | 0.3 | -6.7 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.1 | 0 | -0.2 | 23.8 | 14.1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |  |  | 0.9 | 0 | 2.9 | 3.6 | 1.7 | 373.86 | 2.976 | -0.355 | 1.738 | 1.7 | 0.47384 | 0.01244 | -1.3 | 2.2 | 7.4453
22/03/2026 | 18:30 | 39.1 |  |  | 0 | 0 | -10.8 | 11.4 |  | 4.4 | 18.8 | 24.6 | 23.3 | 42.7 | 26.8 | 12.3 | 64.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.6 | 2.4 |  | 1.1 | -3.2 |  | 5.8 |  |  |  |  | 12.9 | 9.9 | 0 |  |  | -0.9 | 51.6 | 10.4 | 18.4 | 5.4 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | 32.5 | 19.4 | -34.9 | 6.8 | -1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 18.4 |  |  | 1.1 |  |  | -1.2 |  |  |  | 3.7 | -17.7 | -19.1 | -14.1 | 23.3 | 8.4 |  |  |  |  | -1.1 | 0 |  | -0.1 | 45.8 | 21.1 | 8.9 | 1 | 2 |  | 0 |  | 79.1 |  | 14.7 | [5 empty] | -0.3 | 0 |  |  | 1 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | -0.1 | -0.2 |  | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 10.8 | 12.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.9 |  | 16.4 | 0.4 | -4.1 | 1.6 | 0 | 0.1 | -0.705 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 23.4 | 13.7 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 681.195 | 2.9942 | 0.472 | 1.8898 | 1.7 | 0.36213 | 0.01592 | -0.4 | 2.1 | 9.134
22/03/2026 | 19:00 | 38.2 |  |  | 0 | 0 | -3.1 | 14.3 |  | 4.6 | 21.6 | 26.9 | 27.1 | 45 | 30.6 | 14.8 | 60.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1.1 |  | 2.9 | -3.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 12.7 | 15.3 | 0 |  |  | -0.7 | 54.7 | 10.8 | 19.6 | 6.3 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | 30.9 | 18.1 | -41.1 | 7.4 | -0.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 17.8 |  |  | 1.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | 3.3 | -18.4 | -19.7 | -10.6 | 24.7 | 12.7 |  |  |  |  | 2.3 | 0 |  | -0.1 | 38.8 | 24.9 | 9.5 | 4 | 2.2 |  | 0 |  | 76.7 |  | 17.3 | [5 empty] | 5.9 | 0 |  |  | 1 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | -0.06 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 11.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 2.9 |  | 1.1 | 0.4 | -7.1 | -1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 23 | 11.9 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.6 |  |  | 4.4 | 0 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 705.44 | 3.0184 | -0.212 | 1.9083 | 1.8 | 0.35437 | 0.00579 | 0 | 3.6 | 10.4748
22/03/2026 | 19:30 | 35.2 |  |  | 0 | 0 | -4.2 | 3.1 |  | 4.9 | 19.3 | 23.8 | 20.9 | 42.5 | 36.2 | 18.6 | 58.4 | -0.2 |  |  |  |  | -3.5 | 0.2 |  | 2.9 | -3.2 |  | 3.6 |  |  |  |  | 11 | 12.5 | 0 |  |  | -0.8 | 51.9 | 10.1 | 19.8 | 6.2 | -0.2 | 2.7 | -0.1 | 33.4 | 20.4 | -38.6 | 6 | -3.2 | 0 | 1 | 0.5 | 13 |  |  | 0.7 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.9 | -13.1 | -14.5 | -5.1 | 32.2 | 15.3 |  |  |  |  | -2 | 0 |  | -0.1 | 40.2 | 24.9 | 9.6 | 3.9 | 2.1 |  | 0 |  | 74.7 |  | 14.4 | [5 empty] | 15.6 | 0 |  |  | 1 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -1 | -0.2 | 0.04 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1.7 | 3.1 | 2.8 |  | 4.7 | 0.4 | -5.5 | -1.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 18.4 | 9 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 2.1 | 0 | 2.8 | 4.3 | 1.6 | 688.34 | 2.8103 | -0.306 | 1.784 | 1.9 | 0.36984 | 0.01111 | 0.2 | 3.7 | 10.4693
22/03/2026 | 20:00 | 38.6 |  |  | 0 | 0 | -5.1 | 0.9 |  | 5.1 | 15.2 | 20.8 | 18.4 | 40.7 | 35.6 | 17.8 | 52.3 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.1 |  | 2.8 | -3.2 |  | 4.5 |  |  |  |  | 11.9 | 10.7 | 0 |  |  | -0.8 | 52.7 | 10.4 | 19 | 5.8 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | 32.6 | 19.8 | -39.5 | 7.4 | -1.3 | 0 | 1 | 0.5 | 15.6 |  |  | 0.5 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.8 | -13.6 | -15 | -5.8 | 31.8 | 14.8 |  |  |  |  | -2.1 | 0 |  | -0.1 | 39.8 | 23.7 | 8.9 | 4.1 | 2.2 |  | 0 |  | 73.9 |  | 13.2 | [5 empty] | 14.9 | 0 |  |  | 1 |  | -1.1 | 0 |  |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 12.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.1 | 2.9 |  | 3.5 | 0 | -3 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 7.2 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |  |  | 0.9 | 0 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 672.7 | 2.9169 | -0.397 | 1.6115 | 1.9 | 0.37608 | 0.00127 | 0.3 | 3.6 | 10.3088
22/03/2026 | 20:30 | 35.9 |  |  | 0 | 0 | -6.6 | -2.9 |  | 4.6 | 12.2 | 16.5 | 13.9 | 33.6 | 28.9 | 17.7 | 51.8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1.3 |  | 3 | -3.2 |  | 4 |  |  |  |  | 11.4 | 4.6 | 0 |  |  | -0.9 | 52.2 | 10.2 | 19.3 | 6.1 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 30.4 | 17.7 | -41 | 6.4 | -1.9 | 0 | 1 | 0.5 | 15.1 |  |  | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 4.2 | -14.1 | -15.3 | -6.3 | 30.8 | 14.4 |  |  |  |  | -2 | 0 |  | 0 | 40.7 | 24 | 9.1 | 4.1 | 6 |  | 0 |  | 71 |  | 8.9 | [5 empty] | 7 | 0 |  |  | 1 |  | -1.1 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 12 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3 | 2.8 |  | 5.2 | 0 | -5.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 12.2 | 6.2 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |  |  | 0.6 | 0 | 2 | 3.5 | 1.5 | 604.2 | 2.992 | -0.738 | 1.7755 | 1.9 | 0.37582 | 0.00376 | 0.1 | 3.5 | 9.9091
22/03/2026 | 21:00 | 38.7 |  |  | 0 | 0 | -6.9 | 6.1 |  | 3.9 | 4.8 | 9.1 | 11.5 | 24.5 | 27.4 | 16.3 | 42.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.6 |  | 2.9 | -3.2 |  | 3.3 |  |  |  |  | 11.4 | 0.5 | 0 |  |  | -0.9 | 51.9 | 9.9 | 19.2 | 3.8 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 28.3 | 15.4 | -43.8 | 7.8 | -1.4 | 0 | 1 | 0.5 | 19.4 |  |  | -1.5 |  |  | 1.1 |  |  |  | 3.8 | -16.7 | -17.8 | -8.6 | 29 | 13.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.1 | 40.9 | 24 | 8.9 | 3.9 | 6 |  | 0 |  | 67.6 |  | 4.2 | [5 empty] | 5.6 | 0 |  |  | 1 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.5 | 2.9 | 2.8 |  | 7.7 | 0 | -5.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.4 | 7.8 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |  |  | 1.6 | 0 | 2.1 | 4 | 1.5 | 551.3 | 2.9852 | -0.573 | 1.9817 | 1.7 | 0.37296 | 0.00138 | -0.1 | 3.5 | 9.8683
22/03/2026 | 21:30 | 39.1 |  |  | 0 | 0 | -10.2 | 0.9 |  | 2.7 | 1.4 | 5.6 | 7.3 | 21.1 | 24.3 | 14.1 | 37.1 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.3 |  | 2.9 | -3.3 |  | 2.5 |  |  |  |  | 11.7 | -4.4 | 0 |  |  | -1.1 | 51.3 | 10.1 | 18.4 | 3.6 | -0.5 | 2.7 | 0.8 | 24.5 | 11.7 | -47.2 | 5 | -1.2 | 0 | 1 | 0.6 | 18.1 |  |  | -1.1 |  |  | -0.2 |  |  |  | 2.8 | -18.7 | -20.1 | -11.4 | 26 | 10 |  |  |  |  | -0.8 | 0 |  | -0.1 | 39.4 | 23.2 | 8.3 | 5.1 | 5.9 |  | 0 |  | 64.1 |  | -0.6 | [5 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 |  | 12.2 | 0 | -6.7 | -1.9 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 6.7 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |  |  | 2.3 | 0 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 459.9 | 2.9335 | -1.03 | 1.9198 | 1.8 | 0.37819 | 0.00253 | -0.3 | 3.5 | 9.2039
22/03/2026 | 22:00 | 40 |  |  | 0 | 0 | -11.3 | 8.1 |  | 3.1 | 3.1 | 7.7 | 10.4 | 22.2 | 24.2 | 14.6 | 36.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.1 |  | 0 | -3.3 |  | 0.7 |  |  |  |  | 11.1 | -1.1 | 0 |  |  | -1.1 | 50.2 | 9.9 | 18.9 | 3.7 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 23.3 | 10.5 | -44 | 7.5 | -0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 19.6 |  |  | -0.8 |  |  | -0.8 |  |  |  | 4 | -18.7 | -19.9 | -11.1 | 24.2 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 0 |  | -0.1 | 40 | 16.9 | 8.5 | 4 | 6 |  | 0 |  | 63.2 |  | 1.3 | [5 empty] | -10.5 | 0 |  |  | 1 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 10.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 1 | 3 | 2.8 |  | 13.7 | 0 | -4.5 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 6 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |  |  | 3.2 | 0 | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 457.9 | 2.8497 | -0.558 | 1.7968 | 1.7 | 0.38695 | 0.0002 | -0.5 | 2.5 | 8.1756
22/03/2026 | 22:30 | 38 |  |  | 0 | 0 | -12.4 | 4.5 |  | 2 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 17.9 | 21.6 | 13.4 | 29.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 0.7 |  | 0 | -3.2 |  | -3 |  |  |  |  | 9.8 | -4 | 0 |  |  | -1.2 | 51.1 | 9.2 | 19.5 | 3.9 | 0.6 | 2.7 | 1 | 16.4 | 3.7 | -50.3 | 5.4 | -1.5 | 0 | 1 | 0.3 | 16.8 |  |  | -2.5 |  |  | -2.1 |  |  |  | 4.6 | -21.9 | -23.1 | -12.9 | 23.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 41.8 | 19.7 | 9.1 | 3.9 | 5.9 |  | 0 |  | 56.6 |  | -8.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.7 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.7 |  | 0.9 | 0 | -5 | -3.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 4.5 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |  |  | 2.8 | 0 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 362.3 | 2.5119 | -0.927 | 1.9755 | 1.7 | 0.3824 | 0.00071 | -0.7 | 2.3 | 7.2435
22/03/2026 | 23:00 | 36 |  |  | 0 | 0 | -11.4 | -8.3 |  | 0.9 | -8.4 | -4.7 | -5.7 | 8.7 | 14.9 | 8.2 | 22.4 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.7 |  | 0 | -3.2 |  | -4.2 |  |  |  |  | 8.7 | -12.8 | 0 |  |  | -1.3 | 46.9 | 8.7 | 15.3 | 2.2 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 7.2 | -5.5 | -49.4 | 4.2 | -2.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 18.4 |  |  | -5.7 |  |  | -3.5 |  |  |  | 3.1 | -29 | -30 | -23.5 | 13.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 41.4 | 19 | -0.1 | 2.8 | -0.1 |  | 0 |  | 47.9 |  | -20.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8.7 | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 |  | 10.1 | 0 | -6.3 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 6 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 |  |  | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 172.6 | 2.3072 | -0.553 | 1.635 | 1.7 | 0.37859 | 0 | -1.1 | 2.2 | 6.5678
22/03/2026 | 23:30 | 37.7 |  |  | 0 | 0 | -12.6 | -10.5 |  | 1.9 | -10.6 | -6.7 | -3.1 | 6.7 | 5.7 | 3.3 | 15.9 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 0.5 |  | 0 | -3.3 |  | -3.5 |  |  |  |  | 8.5 | 3.3 | 0 |  |  | -1.2 | 47.9 | 8.4 | 15.2 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | -11.8 | -50.9 | 5.9 | -1.7 | 0 | 1 | 0.3 | 18.1 |  |  | -7.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -40.1 | -41.3 | -36.1 | -2.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18.7 | 16.4 | -4.3 | 2.8 | -0.1 |  | 0 |  | 44 |  | -26.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.9 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |  | 11.8 | 0 | -6.1 | -9.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 2.6 | 4 | 1.8 | 47.1 | 2.3407 | -0.172 | 1.8377 | 1.7 | 0.40344 | 0.00018 | -0.9 | 2.4 | 7.6101
23/03/2026 | 00:00 | 36 |  |  | 0 | 0 | -11.9 | -11 |  | 0 | -12.8 | -9.5 | -9.9 | 5.8 | -3.8 | -1.4 | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.9 |  | 0 | -3.3 |  | 4.3 |  |  |  |  | 8.9 | -4 | 0 |  |  | -0.9 | 50.2 | 8.4 | 15.6 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | -4.4 | -17 | -46.3 | 3.6 | -2.7 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  | -4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2 | -43.6 | -44.9 | -40 | -6.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 18.7 | 17.3 | -3.7 | 2.6 | -0.1 |  | 0 |  | 5.3 |  | -31.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.6 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0 |  |  | -4.5 | 0 | 2.8 | 2.7 |  | 2.5 | 0 | -7 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 4.4 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 3.6 | 1.9 | -60.9 | 2.3714 | -0.328 | 2.868 | 1.8 | 0.40816 | 0.00129 | -0.3 | 2.4 | 9.2208
EJEC |  | 773.65 | 0 | 0 | 3.05 | 3.1 | -225.05 | 214 | 0 | 48.6 | 63.6 | 172.25 | 151.2 | 360.75 | 231.05 | 183.75 | 1015.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 35.35 | 0 | 23.25 | -78.05 | 0 | 85.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | -21.3 | -0.1 | 0 | 0 | -27.7 | 761.45 | 136.8 | 417.5 | 80.3 | -7.6 | 64.8 | 24.95 | 459.65 | -240.55 | -848.75 | 53 | -23.1 | -15.35 | 25.1 | 5.7 | 269.8 | 0 | 0 | -69.1 | 0 | 0 | -38.45 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | -680.9 | -706.95 | -600.35 | 240.5 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 10.5 | 0 | -6 | 767.6 | 308.6 | 64.25 | 56.75 | 32.5 | 0 | 2.6 | 0 | 1037.35 | 0 | -442.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.1 | -55.5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35.75 | 32.45 | 0 | 0 | 0.95 | -1.25 | -25.8 | 220.4 | 8.615 | 0 | 4.4 | 36 | 5.2 | -14.8 | 8.1 | 14.1 | 0.1 | 5.65 | 4.1 | 225.6 | 261.4 | -13.75 | 0.55 | -3.8 | 1.55 | 0 | 0 | -112.25 | 13.9 | 73.9 | 67 | 0 | 110.9 | 17.35 | -125.9 | -88.4 | 1.15 | 3.2 | 0.479 | 63.95 | -0.05 | 41.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 18.8 | -7.5 | 97.35 | -4.8 | 250.95 | 124.25 | -144.05 | 43.85 | 18.6 | 5.8 | 28.9 | -5.95 | 8.9 | 36.65 | 30.05 | 22.45 | 0 | 0 | 58.15 | 15.05 | 51.95 | 86.35 | 22.45 | 6111.644 | 51.9376 | -11.0775 | 53.6396 | 27 | 9.1272 | 0.37365 | -12.15 | 44.75 | 163.6005

## DEMANDA_AREAS
domingo, 22 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6827.5 | 1109.9947 | 3914.8678 | 1802.6375 | 249.9695
01:00 | 0 | 6757.7 | 1080.2302 | 3888.273 | 1789.1968 | 252.1396
01:30 | 0 | 6639.5 | 1017.5124 | 3839.9864 | 1782.0012 | 252.9508
02:00 | 0 | 6540.4 | 1034.7461 | 3746.1318 | 1759.5221 | 248.8483
02:30 | 0 | 6459.7 | 986.8569 | 3718.8334 | 1754.0097 | 253.0391
03:00 | 0 | 6438.7 | 1014.5853 | 3662.778 | 1761.3367 | 255.1971
03:30 | 0 | 6297.1 | 997.9304 | 3547.2862 | 1751.8834 | 255.1345
04:00 | 0 | 6409.5 | 1012.5412 | 3619.6481 | 1777.3107 | 260.8492
04:30 | 0 | 6377.3 | 960.9143 | 3659.0169 | 1757.3688 | 257.0784
05:00 | 0 | 6307.5 | 954.4095 | 3613.8791 | 1739.2114 | 260.4502
05:30 | 0 | 6311 | 1006.4366 | 3571.8626 | 1732.7008 | 250.8242
06:00 | 0 | 6255.65 | 1003.649 | 3521.8583 | 1730.1427 | 248.4709
06:30 | 0 | 5930.57 | 996.6242 | 3266.506 | 1667.4398 | 234.5667
07:00 | 0 | 5907.03 | 986.022 | 3253.4141 | 1667.5939 | 240.2575
07:30 | 0 | 6104.77 | 964.8547 | 3462.8996 | 1677.0157 | 237.2888
08:00 | 0 | 6268.94 | 1033.7966 | 3539.8618 | 1695.2816 | 250.327
08:30 | 0 | 6385.46 | 1043.2448 | 3642.1577 | 1700.0575 | 258.4098
09:00 | 0 | 6486.19 | 1058.4979 | 3701.1476 | 1726.5445 | 260.6076
09:30 | 0 | 6631.66 | 1062.328 | 3874.5609 | 1694.7711 | 290.0745
10:00 | 0 | 6604.49 | 1068.8741 | 3822.3114 | 1713.3045 | 269.425
10:30 | 0 | 6770.45 | 1094.3574 | 3993.9688 | 1682.1238 | 270.6145
11:00 | 0 | 6757.98 | 1104.5192 | 3955.249 | 1698.2118 | 266.3038
11:30 | 0 | 6885.75 | 1110.2297 | 4099.4026 | 1676.1177 | 269.3015
12:00 | 0 | 6875.24 | 1179.861 | 3996.985 | 1698.394 | 265.5168
12:30 | 0 | 6891.2 | 1173.1255 | 4019.3182 | 1698.7563 | 260.4207
13:00 | 0 | 7062.72 | 1167.3355 | 4117.5447 | 1777.8398 | 262.4662
13:30 | 0 | 7042.08 | 1159.9452 | 4130.8202 | 1751.3146 | 267.3847
14:00 | 0 | 7004.11 | 1145.9216 | 4096.3265 | 1761.8619 | 271.1167
14:30 | 0 | 6931.94 | 1130.0001 | 4053.1873 | 1748.7526 | 276.7125
15:00 | 0 | 6871.14 | 1102.153 | 4002.0954 | 1766.8916 | 276.5646
15:30 | 0 | 6971.11 | 1107.7102 | 4070.4557 | 1792.9441 | 273.8815
16:00 | 0 | 7006.86 | 1113.6673 | 4078.7036 | 1814.4891 | 274.9178
16:30 | 0 | 6953.22 | 1149.2069 | 3966.7874 | 1837.2257 | 262.0981
17:00 | 0 | 7019.43 | 1139.943 | 4042.5177 | 1836.9693 | 267.9996
17:30 | 0 | 6981.23 | 1115.6604 | 4013.944 | 1851.6256 | 264.4368
18:00 | 0 | 7062.68 | 1075.0811 | 4069.8011 | 1917.7978 | 265.5278
18:30 | 0 | 7548.7 | 1163.1639 | 4440.0658 | 1945.4703 | 264.3712
19:00 | 0 | 7785.6 | 1255.5496 | 4581.0538 | 1948.9966 | 258.0578
19:30 | 0 | 7851 | 1266.9318 | 4648.077 | 1935.9912 | 265.8328
20:00 | 0 | 7847.2 | 1259.6025 | 4627.8495 | 1959.748 | 266.6584
20:30 | 0 | 7804.5 | 1259.251 | 4600.4016 | 1944.8474 | 266.3304
21:00 | 0 | 7691.9 | 1270.6489 | 4480.1252 | 1941.1259 | 272.3371
21:30 | 0 | 7565.3 | 1232.9389 | 4408.766 | 1923.5951 | 269.2447
22:00 | 0 | 7463.9 | 1182.8807 | 4372.1181 | 1908.9012 | 271.244
22:30 | 0 | 7233.4 | 1145.5387 | 4227.3061 | 1860.5552 | 270.2514
23:00 | 0 | 7020.5 | 1077.8908 | 4096.3853 | 1846.2239 | 262.311
23:30 | 0 | 6767.2 | 1028.1486 | 3929.9854 | 1809.066 | 267.4781
00:00 | 0 | 6525 | 1010.2076 | 3718.1591 | 1796.6333 | 267.3483
MÁXIMO | 0 | 7851 | 1270.6489 | 4648.077 | 1959.748 | 290.0745
MÍNIMO | 0 | 5907.03 | 954.4095 | 3253.4141 | 1667.4398 | 234.5667
PROMEDIO | 0 | 6836.0833 | 1096.1566 | 3952.1809 | 1787.7458 | 262.1383
ENERGÍA | 0 | 164066 | 26307.7595 | 94852.3404 | 42905.9001 | 6291.3188
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 22 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 1.9713 |  | 48.5277 | 10.57 |  | 4.213 |  |  | 22.2793 | 26.6709 | 15.1023 | 14.16 | 33.586 |  |  | 51.215 |  | 31.9201 |  | 8.8 |  | 118.2089 |  | 9.9873 | 5.9733 |  | 15.82 |  | 4.185 | 1.2 |  | 0.213 |  | 5.3379 | 0 | 1.5264 | 42.5886 | 115.5914 | 26.9227 | 0.81 | 15.9085 |  | 37.886 | 25.44 |  | 185.1824 | 34.5098 |  |  |  | 2.5 |  | 67.2718 |  | 15 |  |  |  | 20.1182 |  |  |  |  | 54.072 |  | 139.5672 | 1.9713 | 4.9106 | 132.67 | 14.7794 |  | 38.1698 | 3.8582 |  |  | 90.3805 | 22.7363 | 0.4932 | 0.54 | 28.9111 | 440.2407 |  | 144.3738 | 17.721 |  |  | 16.2865 | 1.4728 |  |  | 16.7573 | 289.19 |  | 40.17 |  | 32.86
01:00 | 1.5347 |  | 48.3041 | 10.992 |  | 4.181 |  |  | 22.4279 | 27.0453 | 15.2451 | 14 | 33.256 |  |  | 51.274 |  | 40.0306 |  | 9.2 |  | 160.4683 |  | 10.0662 | 6.3161 |  | 16.08 |  | 4.291 | 1.1 |  | 0.2185 |  | 5.3343 | 0 | 1.3839 | 42.8961 | 116.056 | 27.2721 | 0.7 | 15.5983 |  | 38.923 | 28.01 |  | 186.9686 | 32.0994 |  |  |  | 2.6 |  | 67.0353 |  | 15 |  |  |  | 19.7802 |  |  |  |  | 53.84 |  | 140.8954 | 1.5347 | 4.8545 | 133.37 | 14.3728 |  | 38.226 | 3.9635 |  |  | 90.1411 | 22.9866 | 0.4656 | 0.57 | 30.653 | 440.0522 |  | 152.8393 | 17.555 |  |  | 15.2157 | 1.4247 |  |  | 17.1743 | 286.7 |  | 40.016 |  | 33.052
01:30 | 1.5611 |  | 48.169 | 11.017 |  | 4.094 |  |  | 22.3141 | 26.7471 | 15.6678 | 14 | 33.854 |  |  | 50.989 |  | 44.9377 |  | 9.2 |  | 147.6459 |  | 9.8802 | 5.7994 |  | 17.36 |  | 4.264 | 1.2 |  | 0.1989 |  | 5.3113 | 0 | 1.2523 | 43.0491 | 116.0715 | 27.5361 | 0.64 | 15.9362 |  | 37.991 | 28.19 |  | 185.3429 | 30.5975 |  |  |  | 2.5 |  | 67.3004 |  | 15 |  |  |  | 19.4371 |  |  |  |  | 53.502 |  | 140.6886 | 1.5611 | 4.9006 | 134.22 | 12.7786 |  | 38.3541 | 4.0073 |  |  | 89.4739 | 23.0675 | 0.4141 | 0.53 | 30.8649 | 438.2131 |  | 151.7929 | 17.698 |  |  | 14.1036 | 1.4772 |  |  | 16.8326 | 288.13 |  | 39.955 |  | 32.962
02:00 | 1.5744 |  | 50.3473 | 10.819 |  | 4.19 |  |  | 22.2326 | 26.6076 | 14.9191 | 14.11 | 33.576 |  |  | 50.941 |  | 53.6217 |  | 9.2 |  | 123.7002 |  | 9.6123 | 5.3439 |  | 17.24 |  | 4.217 | 1 |  | 0.2179 |  | 5.2736 | 0 | 1.099 | 43.9493 | 115.0529 | 27.2383 | 0.44 | 14.7276 |  | 38.755 | 28.18 |  | 187.875 | 30.8457 |  |  |  | 2.5 |  | 66.4069 |  | 15 |  |  |  | 19.6318 |  |  |  |  | 57.173 |  | 140.7567 | 1.5744 | 4.8442 | 135.28 | 12.4462 |  | 38.6058 | 3.7307 |  |  | 90.1123 | 23.0815 | 0.3779 | 0.57 | 31.4555 | 427.3841 |  | 154.197 | 17.42 |  |  | 13.4343 | 1.437 |  |  | 16.2517 | 281.94 |  | 40.257 |  | 32.939
02:30 | 1.7596 |  | 50.5812 | 11.189 |  | 4.14 |  |  | 22.4025 | 26.0606 | 15.0272 | 14.13 | 33.734 |  |  | 50.912 |  | 48.5112 |  | 9.4 |  | 99.531 |  | 9.8028 | 5.3392 |  | 17.06 |  | 4.113 | 1 |  | 0.2151 |  | 5.2218 | 0 | 1.0752 | 36.126 | 113.6111 | 26.3758 | 0.41 | 12.5771 |  | 38.255 | 27.99 |  | 188.674 | 30.9597 |  |  |  | 2.6 |  | 66.3981 |  | 15 |  |  |  | 20.0278 |  |  |  |  | 57.507 |  | 138.0451 | 1.7596 | 4.5704 | 133.61 | 13.4191 |  | 35.9734 | 3.872 |  |  | 90.3256 | 23.1028 | 0.3631 | 0.53 | 30.3075 | 438.268 |  | 156.0274 | 18.526 |  |  | 15.4692 | 1.4425 |  |  | 16.9939 | 282.23 |  | 40.13 |  | 31.539
03:00 | 1.958 |  | 49.8607 | 10.506 |  | 4.171 |  |  | 21.828 | 26.0843 | 14.9211 | 13.74 | 34.088 |  |  | 51.004 |  | 50.5973 |  | 9.4 |  | 116.0009 |  | 10.0168 | 6.0772 |  | 16.92 |  | 3.975 | 0.9 |  | 0.2086 |  | 4.8159 | 0 | 1.081 | 34.5847 | 113.944 | 26.2437 | 0.67 | 12.0026 |  | 38.467 | 28.14 |  | 188.9591 | 30.6662 |  |  |  | 2.5 |  | 66.527 |  | 15 |  |  |  | 20.1081 |  |  |  |  | 63.328 |  | 140.2031 | 1.958 | 4.6425 | 134.04 | 14.4497 |  | 34.7918 | 3.9659 |  |  | 90.2358 | 23.1096 | 0.3603 | 0.57 | 30.5242 | 437.8924 |  | 151.2234 | 18.563 |  |  | 14.8843 | 1.4505 |  |  | 16.3816 | 289.49 |  | 39.895 |  | 27.1
03:30 | 1.8456 |  | 49.8595 | 11.129 |  | 4.171 |  |  | 20.743 | 25.6697 | 14.907 | 14.03 | 33.906 |  |  | 51.329 |  | 33.3911 |  | 9.6 |  | 142.6765 |  | 9.5385 | 6.483 |  | 16.49 |  | 4.119 | 0.9 |  | 0.2188 |  | 5.0572 | 0 | 1.0628 | 36.3197 | 113.9738 | 26.6709 | 0.48 | 13.6272 |  | 39.078 | 27.81 |  | 189.0781 | 30.7319 |  |  |  | 2.5 |  | 66.5295 |  | 15 |  |  |  | 19.9983 |  |  |  |  | 63.123 |  | 138.726 | 1.8456 | 4.7676 | 133.72 | 14.9605 |  | 35.9608 | 4.0274 |  |  | 89.9075 | 23.0859 | 0.3599 | 0.54 | 29.8839 | 445.9839 |  | 154.4241 | 18.189 |  |  | 14.7155 | 1.4358 |  |  | 16.3501 | 281.52 |  | 39.875 |  | 26.781
04:00 | 2.0573 |  | 48.8164 | 11.288 |  | 4.184 |  |  | 21.3727 | 25.9025 | 14.7926 | 13.91 | 33.79 |  |  | 51.098 |  | 41.6898 |  | 9.6 |  | 149.0996 |  | 9.334 | 5.4665 |  | 15.98 |  | 4.057 | 1 |  | 0.213 |  | 5.1905 | 0 | 1.0465 | 36.7016 | 115.4458 | 27.7912 | 0.18 | 14.898 |  | 39.041 | 27.14 |  | 188.9186 | 30.8902 |  |  |  | 2.5 |  | 66.5141 |  | 15 |  |  |  | 20.1027 |  |  |  |  | 66.413 |  | 137.5931 | 2.0573 | 4.7372 | 134.21 | 15.3453 |  | 36.2148 | 3.8866 |  |  | 90.4513 | 23.1214 | 0.3505 | 0.55 | 30.1393 | 445.582 |  | 151.3742 | 18.566 |  |  | 14.0564 | 1.4592 |  |  | 16.8089 | 288.11 |  | 39.858 |  | 26.962
04:30 | 1.9647 |  | 41.4682 | 10.428 |  | 4.137 |  |  | 19.7117 | 26.443 | 16.2718 | 14.01 | 34.046 |  |  | 50.927 |  | 46.3311 |  | 9.8 |  | 144.8398 |  | 9.7483 | 6.0181 |  | 15.42 |  | 3.921 | 1 |  | 0.2077 |  | 5.2815 | 0 | 1.0406 | 36.2696 | 115.1297 | 26.9583 | 1.65 | 15.5031 |  | 38.928 | 25.48 |  | 188.4508 | 30.7898 |  |  |  | 2.5 |  | 66.5194 |  | 15 |  |  |  | 20.2511 |  |  |  |  | 65.525 |  | 134.9661 | 1.9647 | 4.8329 | 131.92 | 12.3854 |  | 36.9796 | 3.9037 |  |  | 90.1195 | 23.2348 | 0.348 | 0.56 | 29.7406 | 447.5043 |  | 151.7449 | 18.976 |  |  | 13.7897 | 1.4135 |  |  | 16.0071 | 291.57 |  | 39.994 |  | 27.15
05:00 | 2.0837 |  | 39.0855 | 9.738 |  | 4.191 |  |  | 20.4465 | 26.2845 | 16.2523 | 14.01 | 34.056 |  |  | 50.746 |  | 53.5046 |  | 9.8 |  | 143.1142 |  | 9.8134 | 7.4071 |  | 15.79 |  | 3.95 | 0.9 |  | 0.2115 |  | 5.0363 | 0 | 1.0474 | 36.0523 | 115.7487 | 26.8491 | 2.1 | 16.0773 |  | 38.482 | 25.95 |  | 188.8204 | 31.6728 |  |  |  | 2.5 |  | 66.5521 |  | 15 |  |  |  | 19.826 |  |  |  |  | 64.757 |  | 136.7741 | 2.0837 | 4.9502 | 130.84 | 12.6897 |  | 36.0798 | 4.3754 |  |  | 89.751 | 23.5011 | 0.3339 | 0.56 | 29.2473 | 412.2789 |  | 151.0474 | 18.572 |  |  | 13.5296 | 1.4537 |  |  | 15.5572 | 292.54 |  | 40.173 |  | 28.905
05:30 | 1.7993 |  | 49.0995 | 9.182 |  | 4.136 |  |  | 20.1062 | 26.9838 | 16.0802 | 14.19 | 34.56 |  |  | 50.77 |  | 49.9766 |  | 9.7 |  | 113.7287 |  | 9.5875 | 7.6542 |  | 16.24 |  | 3.87 | 0.9 |  | 0.2201 |  | 5.0887 | 0 | 1.0408 | 35.9577 | 115.2202 | 26.0589 | 1.93 | 15.9609 |  | 37.221 | 25.84 |  | 188.934 | 33.1819 |  |  |  | 2.4 |  | 66.5409 |  | 15 |  |  |  | 19.9431 |  |  |  |  | 64.68 |  | 139.3238 | 1.7993 | 4.7537 | 132.19 | 14.2987 |  | 35.1991 | 3.8589 |  |  | 90.5929 | 23.5537 | 0.341 | 0.59 | 29.8209 | 398.5249 |  | 148.4777 | 18.288 |  |  | 13.4708 | 1.4186 |  |  | 15.3976 | 293.22 |  | 40.334 |  | 31.826
06:00 | 2.1168 |  | 48.132 | 8.601 |  | 4.012 |  |  | 20.3528 | 26.9379 | 15.2847 | 14.36 | 34.006 |  |  | 50.946 |  | 46.9194 |  | 9.7 |  | 105.5071 |  | 9.6291 | 7.4056 |  | 16.25 |  | 4.019 | 0.9 |  | 0.1949 |  | 5.1021 | 0 | 1.1153 | 35.603 | 116.546 | 23.82 | 1.54 | 16.3778 |  | 35.547 | 26.24 |  | 187.1927 | 32.2514 |  |  |  | 2.5 |  | 66.4364 |  | 15 |  |  |  | 20.0886 |  |  |  |  | 61.619 |  | 141.0465 | 2.1168 | 4.7262 | 132.73 | 13.9747 |  | 33.2379 | 3.6509 |  |  | 90.1404 | 23.1118 | 0.3373 | 0.58 | 29.8462 | 413.2682 |  | 148.6256 | 18.672 |  |  | 13.0869 | 1.4268 |  |  | 13.8842 | 293.61 |  | 40.376 |  | 32.338
06:30 | 2.0242 |  | 49.222 | 7.837 |  | 4.132 |  |  | 21.7653 | 26.7555 | 14.6144 | 14.29 | 33.378 |  |  | 50.691 |  | 43.5517 |  | 9 |  | 127.7415 |  | 9.7404 | 6.4737 |  | 15.71 |  | 3.942 | 0.9 |  | 0.1974 |  | 5.0694 | 0 | 1.323 | 34.7974 | 112.7147 | 21.2007 | 0.55 | 15.2115 |  | 35.075 | 26.25 |  | 189.0319 | 31.7733 |  |  |  | 2.5 |  | 65.8169 |  | 15 |  |  |  | 20.0156 |  |  |  |  | 60.15 |  | 140.924 | 2.0242 | 4.8134 | 128.82 | 12.8304 |  | 29.4937 | 3.6076 |  |  | 90.1984 | 23.2016 | 0.3366 | 0.58 | 27.867 | 419.0864 |  | 144.4182 | 18.388 |  |  | 13.5207 | 1.4374 |  |  | 13.454 | 289.94 |  | 39.529 |  | 31.685
07:00 | 1.7596 |  | 49.1546 | 7.871 |  | 4.208 |  |  | 20.1216 | 26.6332 | 12.744 | 13.82 | 32.804 |  |  | 50.571 |  | 38.412 |  | 8.5 |  | 158.8793 |  | 9.6645 | 6.0386 |  | 16.11 |  | 3.789 | 0.8 |  | 0.1859 |  | 4.9555 | 0 | 1.4102 | 29.2405 | 111.1771 | 21.1933 | 0.91 | 13.0034 |  | 32.647 | 26.01 |  | 187.2006 | 31.3215 |  |  |  | 2.4 |  | 65.7392 |  | 15 |  |  |  | 19.9753 |  |  |  |  | 56.628 |  | 143.6214 | 1.7596 | 4.838 | 126.78 | 11.4981 |  | 28.8156 | 3.8025 |  |  | 88.8849 | 22.9932 | 0.325 | 0.59 | 27.9522 | 431.3407 |  | 157.7442 | 17.693 |  |  | 14.7082 | 1.382 |  |  | 13.108 | 283.86 |  | 39.388 |  | 29.291
07:30 | 2.0176 |  | 49.0941 | 8.854 |  | 4.153 |  |  | 20.1506 | 26.9956 | 11.4223 | 14.12 | 33.04 |  |  | 50.453 |  | 46.3671 |  | 8.5 |  | 148.8873 |  | 9.519 | 4.3983 |  | 15.56 |  | 3.954 | 0.8 |  | 0.1068 |  | 4.7632 | 0 | 1.4543 | 32.7203 | 113.278 | 22.5757 | 0.73 | 12.105 |  | 32.222 | 26.42 |  | 185.1449 | 31.6181 |  |  |  | 2.4 |  | 65.2893 |  | 15 |  |  |  | 19.9182 |  |  |  |  | 54.623 |  | 142.5634 | 2.0176 | 4.8493 | 134.73 | 11.3791 |  | 31.1938 | 3.7307 |  |  | 89.3639 | 23.0343 | 0.3562 | 0.57 | 28.6511 | 440.7308 |  | 155.3084 | 17.531 |  |  | 13.8045 | 1.3988 |  |  | 13.135 | 276.59 |  | 39.375 |  | 26.344
08:00 | 1.5678 |  | 49.3881 | 10.504 |  | 4.22 |  |  | 20.7063 | 26.5918 | 11.1938 | 14.28 | 33.068 |  |  | 50.451 |  | 40.6683 |  | 8.5 |  | 147.4387 |  | 9.5238 | 5.7606 |  | 15.32 |  | 3.921 | 0.8 |  | 0.1049 |  | 4.832 | 0 | 1.6005 | 34.0278 | 114.325 | 23.5696 | 0.73 | 10.2853 |  | 33.609 | 27.57 |  | 183.1575 | 31.3189 |  |  |  | 2.4 |  | 65.2285 |  | 15 |  |  |  | 20.0566 |  |  |  |  | 52.993 |  | 142.7983 | 1.5678 | 4.837 | 134.3 | 11.7772 |  | 32.262 | 3.7307 |  |  | 89.6184 | 23.0582 | 0.3878 | 0.58 | 29.1379 | 438.3711 |  | 151.505 | 17.755 |  |  | 13.8796 | 1.3681 |  |  | 13.2419 | 272.66 |  | 39.99 |  | 17.677
08:30 | 1.9845 |  | 49.9142 | 10.775 |  | 4.16 |  |  | 19.193 | 25.9582 | 11.5368 | 14.12 | 32.822 |  |  | 50.631 |  | 50.1895 |  | 8.6 |  | 117.5438 |  | 9.8166 | 6.232 |  | 16.55 |  | 4.029 | 0.9 |  | 0.1064 |  | 5.1929 | 0 | 2.0639 | 34.0793 | 113.47 | 23.5552 | 0.72 | 11.7557 |  | 33.931 | 27.72 |  | 183.8939 | 30.7481 |  |  |  | 2.5 |  | 65.7119 |  | 15 |  |  |  | 20.2594 |  |  |  |  | 54.51 |  | 140.8553 | 1.9845 | 4.9428 | 133.01 | 12.9495 |  | 33.7236 | 3.872 |  |  | 88.8445 | 23.0546 | 0.4356 | 0.59 | 29.94 | 440.6336 |  | 153.0891 | 17.937 |  |  | 14.1294 | 1.4018 |  |  | 13.8555 | 274.79 |  | 40.119 |  | 11.661
09:00 | 2.0903 |  | 48.7224 | 10.683 |  | 4.047 |  |  | 21.5977 | 25.5813 | 10.6619 | 14.19 | 33.038 |  |  | 50.379 |  | 45.3649 |  | 8.6 |  | 102.7649 |  | 9.8053 | 6.84 |  | 16.94 |  | 4.084 | 0.9 |  | 0.106 |  | 4.6838 | 0 | 2.579 | 31.0799 | 113.3859 | 23.6224 | 0.63 | 14.0562 |  | 34.213 | 27.48 |  | 187.1808 | 31.6542 |  |  |  | 2.3 |  | 65.28 |  | 15 |  |  |  | 19.9846 |  |  |  |  | 55.84 |  | 142.5174 | 2.0903 | 4.8423 | 135.33 | 13.4775 |  | 35.8584 | 3.9659 |  |  | 88.465 | 23.0753 | 0.535 | 0.55 | 30.6609 | 445.5163 |  | 150.3191 | 18.031 |  |  | 15.2643 | 1.3618 |  |  | 14.4474 | 287.93 |  | 39.985 |  | 10.012
09:30 | 2.0242 |  | 47.0288 | 10.587 |  | 4.123 |  |  | 21.3634 | 26.1518 | 10.6698 | 13.38 | 33.718 |  |  | 50.531 |  | 40.2836 |  | 8.8 |  | 120.8545 |  | 9.7078 | 6.0189 |  | 16.84 |  | 4.101 | 1 |  | 0.104 |  | 4.0358 | 0 | 2.9985 | 30.8391 | 112.8727 | 24.6501 | 0.44 | 14.3043 |  | 35.064 | 28.14 |  | 188.9202 | 33.8458 |  |  |  | 2.3 |  | 65.3539 |  | 15 |  |  |  | 19.9622 |  |  |  |  | 56.79 |  | 140.2811 | 2.0242 | 4.9799 | 132.97 | 13.7239 |  | 36.2739 | 4.0274 |  |  | 89.0651 | 20.1073 | 0.6092 | 0.58 | 32.1987 | 435.6818 |  | 148.859 | 17.993 |  |  | 16.2183 | 2.4673 |  |  | 14.7016 | 280.93 |  | 40.182 |  | 6.404
10:00 | 2.2689 |  | 48.2393 | 10.729 |  | 4.18 |  |  | 21.2375 | 25.7661 | 11.0362 | 13.94 | 34.076 |  |  | 50.941 |  | 32.4111 |  | 8.8 |  | 148.535 |  | 9.6923 | 6.1837 |  | 16.56 |  | 4.05 | 0.9 |  | 0.1021 |  | 4.1829 | 0 | 3.3441 | 30.8962 | 114.2869 | 24.1834 | 0.24 | 14.7095 |  | 36.11 | 27.24 |  | 189.2511 | 33.3126 |  |  |  | 2.5 |  | 66.1879 |  | 15 |  |  |  | 19.8512 |  |  |  |  | 56.782 |  | 142.7216 | 2.2689 | 4.9041 | 132.11 | 14.0207 |  | 35.8874 | 3.8866 |  |  | 89.1628 | 20.0696 | 0.7147 | 0.59 | 31.6579 | 439.3049 |  | 156.2644 | 18.353 |  |  | 16.554 | 3.4752 |  |  | 16.0673 | 272.38 |  | 40.114 |  | 4.688
10:30 | 2.0771 |  | 48.4937 | 10.332 |  | 4.192 |  |  | 21.2092 | 25.6457 | 11.2905 | 14.28 | 34.404 |  |  | 51.238 |  | 37.8908 |  | 9 |  | 156.218 |  | 9.967 | 7.8492 |  | 17 |  | 4.046 | 1 |  | 0.1038 |  | 4.0119 | 0 | 3.7083 | 30.6558 | 113.9741 | 25.9715 | 0.58 | 14.4171 |  | 36.626 | 25.84 |  | 185.3069 | 34.0967 |  |  |  | 2.4 |  | 66.199 |  | 15 |  |  |  | 19.6884 |  |  |  |  | 55.335 |  | 142.111 | 2.0771 | 4.8999 | 89.46 | 14.3009 |  | 35.5358 | 3.7307 |  |  | 88.8221 | 19.9446 | 0.9586 | 0.54 | 30.5989 | 434.9352 |  | 150.2866 | 18.085 |  |  | 16.9467 | 4.1235 |  |  | 16.3439 | 271.49 |  | 40.241 |  | 6.289
11:00 | 1.5082 |  | 48.2644 | 10.4885 |  | 4.21 |  |  | 21.359 | 25.8254 | 10.5896 | 14.25 | 34.58 |  |  | 51.405 |  | 47.6112 |  | 9.2 |  | 144.2308 |  | 9.7659 | 7.8238 |  | 17.01 |  | 4.051 | 1 |  | 0.1016 |  | 4.3254 | 0 | 4.0968 | 30.451 | 114.3102 | 27.0579 | 1 | 14.5264 |  | 38.337 | 26.36 |  | 186.018 | 34.9383 |  |  |  | 2.5 |  | 66.0865 |  | 15 |  |  |  | 19.9338 |  |  |  |  | 54.424 |  | 142.714 | 1.5082 | 4.9878 | 76.97 | 15.0882 |  | 37.3051 | 3.872 |  |  | 89.2031 | 19.9473 | 1.2076 | 0.55 | 29.9497 | 442.7275 |  | 148.2011 | 16.169 |  |  | 17.2561 | 4.1476 |  |  | 15.7936 | 269.99 |  | 40.138 |  | 6.352
11:30 | 1.5744 |  | 50.0516 | 10.333 |  | 4.165 |  |  | 20.7943 | 25.866 | 10.6884 | 13.6 | 34.508 |  |  | 51.698 |  | 46.3196 |  | 9.3 |  | 130.3631 |  | 9.6102 | 8.0589 |  | 17.05 |  | 4.102 | 1.3 |  | 0.102 |  | 4.6142 | 0 | 4.4095 | 29.6874 | 116.0151 | 26.7998 | 0.9 | 14.4361 |  | 38.77 | 26.01 |  | 188.8816 | 35.0785 |  |  |  | 2.4 |  | 66.1734 |  | 15 |  |  |  | 20.1554 |  |  |  |  | 54.307 |  | 142.0472 | 1.5744 | 4.9805 | 70.75 | 14.828 |  | 36.3125 | 3.9659 |  |  | 88.265 | 22.6344 | 1.3022 | 0.56 | 31.0008 | 443.3339 |  | 152.1973 | 16.081 |  |  | 16.8483 | 4.1309 |  |  | 16.2837 | 273.68 |  | 40.024 |  | 8.019
12:00 | 1.3296 |  | 50.0822 | 9.488 |  | 4.177 |  |  | 20.4905 | 25.9333 | 10.854 | 13.92 | 34.22 |  |  | 51.276 |  | 50.3643 |  | 9.3 |  | 111.4031 |  | 9.4622 | 7.4691 |  | 17.01 |  | 4.09 | 1.4 |  | 0.1015 |  | 4.5948 | 0 | 4.5375 | 29.8168 | 113.7751 | 26.1074 | 0.73 | 15.0536 |  | 37.943 | 26.72 |  | 186.5702 | 34.1483 |  |  |  | 2.5 |  | 66.0968 |  | 15 |  |  |  | 20.1031 |  |  |  |  | 53.42 |  | 140.7303 | 1.3296 | 4.8553 | 75.5 | 14.5949 |  | 34.2239 | 3.9659 |  |  | 89.5753 | 22.6965 | 1.3311 | 0.56 | 30.5406 | 440.1231 |  | 149.68 | 15.796 |  |  | 16.2934 | 4.2622 |  |  | 15.5202 | 272.09 |  | 39.82 |  | 7.254
12:30 | 1.2172 |  | 49.6101 | 9.053 |  | 4.218 |  |  | 19.8452 | 25.9684 | 12.6438 | 13.74 | 34.886 |  |  | 51.035 |  | 43.9892 |  | 9.5 |  | 118.1087 |  | 9.4998 | 6.5628 |  | 16.39 |  | 4.118 | 1.5 |  | 0.1011 |  | 4.6325 | 0 | 4.5294 | 30.1688 | 110.8936 | 25.6028 | 0.78 | 14.8135 |  | 37.561 | 26.52 |  | 185.356 | 34.4127 |  |  |  | 2.5 |  | 65.8898 |  | 15 |  |  |  | 19.2954 |  |  |  |  | 52.476 |  | 141.7976 | 1.2172 | 4.8141 | 77.12 | 13.9778 |  | 33.2047 | 3.872 |  |  | 89.8115 | 22.719 | 1.301 | 0.59 | 29.6381 | 437.8094 |  | 157.3485 | 17.295 |  |  | 15.7461 | 4.0896 |  |  | 16.0001 | 274.5 |  | 39.333 |  | 6.35
13:00 | 1.4156 |  | 49.8497 | 9.698 |  | 4.286 |  |  | 20.6027 | 25.9903 | 15.1813 | 14.04 | 34.422 |  |  | 51.009 |  | 44.0809 |  | 9.6 |  | 149.0148 |  | 9.6906 | 6.2392 |  | 16.42 |  | 4.045 | 1.2 |  | 0.1002 |  | 4.6611 | 0 | 4.5705 | 30.7004 | 110.569 | 25.2984 | 0.64 | 14.2128 |  | 36.787 | 27.05 |  | 183.0668 | 34.6032 |  |  |  | 2.3 |  | 66.0372 |  | 15 |  |  |  | 19.14 |  |  |  |  | 51.901 |  | 142.9185 | 1.4156 | 4.8267 | 102.58 | 13.4519 |  | 32.4484 | 4.0073 |  |  | 89.5931 | 22.7094 | 1.3043 | 0.56 | 29.8222 | 440.369 |  | 158.977 | 18.128 |  |  | 16.1838 | 4.1073 |  |  | 15.3861 | 269.27 |  | 39.232 |  | 8.958
13:30 | 1.4355 |  | 50.5282 | 9.683 |  | 4.218 |  |  | 20.5265 | 26.1415 | 15.7825 | 13.51 | 28.904 |  |  | 50.921 |  | 44.3041 |  | 9.7 |  | 147.7163 |  | 9.5101 | 6.9383 |  | 16.26 |  | 3.977 | 1.3 |  | 0.1014 |  | 5.4663 | 0 | 4.6347 | 30.5162 | 110.0195 | 25.0191 | 0.45 | 14.4025 |  | 36.026 | 27.16 |  | 184.911 | 34.834 |  |  |  | 2.5 |  | 66.2206 |  | 15 |  |  |  | 19.1626 |  |  |  |  | 49.534 |  | 144.7912 | 1.4355 | 4.9138 | 133.78 | 11.4621 |  | 34.6206 | 3.7307 |  |  | 89.7039 | 22.7407 | 1.3025 | 0.56 | 30.8514 | 422.856 |  | 155.9631 | 18.174 |  |  | 16.0465 | 4.4386 |  |  | 15.7598 | 256.22 |  | 39.742 |  | 12.536
14:00 | 1.4222 |  | 49.1998 | 10.645 |  | 4.224 |  |  | 21.3602 | 25.4172 | 16.1677 | 14.15 | 29.588 |  |  | 51.472 |  | 45.5851 |  | 9.7 |  | 123.7354 |  | 9.5178 | 7.5019 |  | 16.12 |  | 3.985 | 1.2 |  | 0.1009 |  | 5.7647 | 0 | 4.7432 | 29.553 | 111.2511 | 26.0403 | 0.73 | 13.8635 |  | 37.132 | 27.49 |  | 183.1108 | 34.6975 |  |  |  | 2.3 |  | 66.2772 |  | 15 |  |  |  | 19.2709 |  |  |  |  | 49.154 |  | 144.2134 | 1.4222 | 4.9669 | 136.4 | 13.4085 |  | 36.0894 | 3.872 |  |  | 89.168 | 22.8029 | 1.3038 | 0.55 | 31.6191 | 431.442 |  | 160.5171 | 18.17 |  |  | 16.229 | 4.4155 |  |  | 16.3814 | 264.03 |  | 39.273 |  | 12.659
14:30 | 1.3495 |  | 49.5001 | 11.019 |  | 4.236 |  |  | 20.848 | 25.5081 | 16.0211 | 13.88 | 30.182 |  |  | 51.195 |  | 36.5271 |  | 9.6 |  | 98.2678 |  | 9.3205 | 7.6569 |  | 15.58 |  | 3.979 | 1.2 |  | 0.1029 |  | 5.7565 | 0 | 4.7988 | 29.748 | 113.8974 | 27.1198 | 0.86 | 14.1379 |  | 37.379 | 26.66 |  | 185.9676 | 35.4137 |  |  |  | 2.4 |  | 66.6945 |  | 15 |  |  |  | 19.3495 |  |  |  |  | 47.753 |  | 144.6252 | 1.3495 | 4.9751 | 135.79 | 15.4853 |  | 36.1365 | 3.9659 |  |  | 89.8826 | 22.785 | 1.3079 | 0.56 | 31.5387 | 421.02 |  | 158.1099 | 18.314 |  |  | 16.6847 | 4.5872 |  |  | 16.8895 | 264.25 |  | 38.914 |  | 17.817
15:00 | 1.2569 |  | 48.5394 | 9.945 |  | 4.19 |  |  | 20.9264 | 25.5909 | 15.8736 | 14.18 | 31.828 |  |  | 51.264 |  | 37.2709 |  | 9.6 |  | 135.8131 |  | 9.0546 | 7.0689 |  | 15.76 |  | 3.857 | 1.3 |  | 0.1022 |  | 6.22 | 0 | 4.8407 | 30.1093 | 114.1827 | 26.9782 | 0.97 | 15.0231 |  | 38.863 | 28.15 |  | 183.3263 | 35.4615 |  |  |  | 2.4 |  | 66.2119 |  | 15 |  |  |  | 18.261 |  |  |  |  | 47.827 |  | 144.1399 | 1.2569 | 4.9198 | 135.99 | 15.763 |  | 36.0815 | 4.0274 |  |  | 89.7551 | 22.7755 | 1.3042 | 0.55 | 31.8709 | 436.8958 |  | 160.122 | 18.566 |  |  | 17.2533 | 4.7304 |  |  | 16.5252 | 260.56 |  | 36.043 |  | 19.244
15:30 | 1.2304 |  | 48.2242 | 10.161 |  | 4.158 |  |  | 20.8198 | 26.0397 | 15.7726 | 13.9 | 33.756 |  |  | 51.12 |  | 41.178 |  | 9.6 |  | 156.8951 |  | 8.6096 | 4.9413 |  | 15.76 |  | 3.834 | 1.6 |  | 0.1017 |  | 6.1652 | 0 | 4.8599 | 29.7089 | 113.3479 | 26.9417 | 0.6 | 14.8651 |  | 38.913 | 26.4 |  | 183.7489 | 35.0002 |  |  |  | 2.5 |  | 66.1737 |  | 15 |  |  |  | 17.117 |  |  |  |  | 48.789 |  | 142.0838 | 1.2304 | 4.8981 | 136.61 | 15.2144 |  | 35.1166 | 3.8866 |  |  | 89.9897 | 22.7618 | 1.3073 | 0.48 | 32.8066 | 450.4061 |  | 161.0334 | 18.631 |  |  | 18.2991 | 4.6928 |  |  | 16.9629 | 268.02 |  | 35.461 |  | 22.447
16:00 | 0.8203 |  | 48.807 | 9.869 |  | 4.105 |  |  | 20.8096 | 25.9051 | 15.9709 | 11.22 | 33.92 |  |  | 51.129 |  | 52.321 |  | 9.6 |  | 148.3892 |  | 8.7329 | 6.2223 |  | 15.12 |  | 3.732 | 1.5 |  | 0.1017 |  | 6.4606 | 0 | 4.9108 | 29.9853 | 114.5128 | 26.9765 | 0.23 | 13.8984 |  | 38.653 | 27.24 |  | 185.7661 | 34.3928 |  |  |  | 2.5 |  | 66.5364 |  | 15 |  |  |  | 17.4667 |  |  |  |  | 49.945 |  | 142.8852 | 0.8203 | 4.9432 | 134.7 | 15.3369 |  | 34.8793 | 3.9037 |  |  | 90.1441 | 22.7607 | 1.3145 | 0.55 | 32.5712 | 445.5799 |  | 159.5923 | 18.547 |  |  | 16.8795 | 4.6644 |  |  | 16.419 | 265.03 |  | 35.521 |  | 26.053
16:30 | 0.5623 |  | 50.0507 | 9.899 |  | 4.041 |  |  | 20.8283 | 25.2548 | 15.2108 | 10.98 | 33.676 |  |  | 51.434 |  | 45.9218 |  | 9.1 |  | 142.9052 |  | 9.1098 | 7.3116 |  | 15.64 |  | 3.756 | 1.4 |  | 0.1041 |  | 6.2239 | 0 | 4.9479 | 30.4258 | 116.0262 | 26.9624 | 0.37 | 15.3834 |  | 39.066 | 29.32 |  | 188.1871 | 34.4059 |  |  |  | 2.4 |  | 67.5875 |  | 15 |  |  |  | 18.5452 |  |  |  |  | 51.736 |  | 137.5892 | 0.5623 | 4.9324 | 134.57 | 14.6219 |  | 35.6089 | 4.3754 |  |  | 89.774 | 22.7634 | 1.3153 | 0.53 | 31.1816 | 442.3677 |  | 160.1901 | 18.621 |  |  | 16.3987 | 4.7063 |  |  | 16.6057 | 265.88 |  | 35.805 |  | 27.664
17:00 | 0.6946 |  | 50.1772 | 9.435 |  | 3.81 |  |  | 20.8838 | 25.1228 | 15.2803 | 11.33 | 33.288 |  |  | 51.163 |  | 46.173 |  | 9 |  | 102.1703 |  | 8.6912 | 7.1213 |  | 15.54 |  | 3.766 | 1.1 |  | 0.1078 |  | 5.8656 | 0 | 4.9961 | 30.5552 | 118.0178 | 25.5588 | 0.4 | 15.5935 |  | 38.926 | 27.75 |  | 188.4913 | 33.8194 |  |  |  | 2.4 |  | 67.6219 |  | 15 |  |  |  | 18.4302 |  |  |  |  | 53.177 |  | 140.5945 | 0.6946 | 4.8819 | 135.93 | 13.8446 |  | 34.9327 | 3.8589 |  |  | 89.9295 | 22.7229 | 1.3061 | 0.55 | 30.8708 | 439.8162 |  | 159.6273 | 17.704 |  |  | 15.1266 | 4.7045 |  |  | 16.8429 | 267.34 |  | 35.661 |  | 30.269
17:30 | 0.6417 |  | 45.1374 | 8.95 |  | 3.765 |  |  | 21.1135 | 25.6536 | 15.9771 | 11.81 | 33.214 |  |  | 50.99 |  | 33.8756 |  | 8.7 |  | 112.9753 |  | 8.8738 | 7.6989 |  | 16.22 |  | 3.68 | 1.1 |  | 0.1068 |  | 5.3595 | 0 | 5.0008 | 30.3425 | 117.4109 | 25.5445 | 0.41 | 15.3746 |  | 37.357 | 27.94 |  | 186.2965 | 33.1186 |  |  |  | 2.4 |  | 67.6315 |  | 15 |  |  |  | 18.1499 |  |  |  |  | 54.019 |  | 140.4978 | 0.6417 | 4.9067 | 133.89 | 13.2923 |  | 35.3095 | 3.6509 |  |  | 90.1123 | 22.7154 | 1.3059 | 0.55 | 31.39 | 438.2903 |  | 158.2604 | 18.486 |  |  | 16.4519 | 4.8393 |  |  | 15.3112 | 263.41 |  | 34.522 |  | 32.336
18:00 | 0.721 |  | 44.4897 | 8.88 |  | 3.785 |  |  | 21.1244 | 26.7159 | 16.53 | 13.87 | 33.352 |  |  | 50.966 |  | 43.7349 |  | 8.8 |  | 150.186 |  | 9.4072 | 7.1335 |  | 16.66 |  | 3.679 | 1.2 |  | 0.1123 |  | 5.4162 | 0 | 5.0098 | 31.401 | 116.1736 | 24.5246 | 0.46 | 16.2588 |  | 36.103 | 27.31 |  | 185.9146 | 28.6699 |  |  |  | 2.5 |  | 67.6819 |  | 15 |  |  |  | 18.6604 |  |  |  |  | 54.377 |  | 139.8395 | 0.721 | 4.9138 | 136.15 | 13.6007 |  | 35.0954 | 3.6076 |  |  | 88.8007 | 22.7114 | 1.3446 | 0.61 | 30.278 | 440.3567 |  | 160.2321 | 18.428 |  |  | 16.2049 | 4.8564 |  |  | 14.799 | 269.02 |  | 34.906 |  | 32.521
18:30 | 0.6417 |  | 43.7516 | 8.208 |  | 3.715 |  |  | 21.5048 | 27.9323 | 16.4671 | 13.71 | 33.574 |  |  | 51.492 |  | 36.9579 |  | 8.7 |  | 140.6807 |  | 9.2499 | 6.3385 |  | 15.78 |  | 3.621 | 1.2 |  | 0.1187 |  | 4.2691 | 0 | 5.0206 | 30.4564 | 111.0658 | 23.695 | 0.11 | 15.3471 |  | 35.699 | 28.27 |  | 185.7435 | 28.4232 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7642 |  | 15 |  |  |  | 18.6004 |  |  |  |  | 51.165 |  | 144.2823 | 0.6417 | 4.9027 | 133.83 | 13.3313 |  | 32.3561 | 3.8025 |  |  | 89.2204 | 22.7801 | 1.3813 | 0.66 | 29.8043 | 439.7498 |  | 151.348 | 18.262 |  |  | 15.948 | 4.6696 |  |  | 12.9253 | 267.46 |  | 34.969 |  | 23.098
19:00 | 0.6946 |  | 43.6115 | 8.151 |  | 3.799 |  |  | 20.0897 | 29.1503 | 15.7129 | 13.86 | 33.77 |  |  | 52.132 |  | 50.93 |  | 8.6 |  | 144.8038 |  | 9.0087 | 6.6084 |  | 16.14 |  | 3.68 | 0.9 |  | 0.1238 |  | 4.2895 | 0 | 4.9679 | 26.6506 | 110.3277 | 22.17 | 0.35 | 13.9561 |  | 33.119 | 29.59 |  | 187.5664 | 27.4537 |  |  |  | 2.6 |  | 64.1818 |  | 15 |  |  |  | 19.3209 |  |  |  |  | 50.748 |  | 146.1594 | 0.6946 | 4.8565 | 129.26 | 12.695 |  | 31.8923 | 3.7407 |  |  | 89.573 | 22.8284 | 1.3947 | 0.65 | 28.5369 | 437.7575 |  | 155.9942 | 18.045 |  |  | 16.4591 | 4.468 |  |  | 12.6827 | 260.32 |  | 34.715 |  | 21.833
19:30 | 0.7541 |  | 44.38 | 9.023 |  | 3.774 |  |  | 20.1421 | 29.3452 | 15.0072 | 13.84 | 34.126 |  |  | 52.013 |  | 17.2648 |  | 8.6 |  | 135.7232 |  | 9.1077 | 6.9718 |  | 16.59 |  | 3.621 | 0.9 |  | 0.1262 |  | 4.19 | 0 | 4.9499 | 31.4104 | 112.9761 | 24.641 | 0.46 | 12.9752 |  | 33.272 | 29.19 |  | 187.4108 | 27.4269 |  |  |  | 2.5 |  | 46.0707 |  | 15 |  |  |  | 19.4639 |  |  |  |  | 47.38 |  | 141.4262 | 0.7541 | 5.0234 | 134.75 | 12.3818 |  | 33.4317 | 3.74 |  |  | 88.9748 | 22.8493 | 1.4035 | 0.65 | 28.2284 | 441.6043 |  | 155.725 | 18.211 |  |  | 15.8633 | 4.4939 |  |  | 13.1068 | 254.18 |  | 34.591 |  | 21.799
20:00 | 0.8996 |  | 48.089 | 10.014 |  | 3.829 |  |  | 20.4213 | 28.6618 | 12.0518 | 13.73 | 34.142 |  |  | 52.222 |  | 17.4013 |  | 8.7 |  | 121.5695 |  | 9.4743 | 6.7814 |  | 16.9 |  | 3.632 | 1 |  | 0.132 |  | 4.127 | 0 | 4.8398 | 31.8925 | 114.8813 | 27.0954 | 0.37 | 12.6235 |  | 34.622 | 29.13 |  | 185.6889 | 27.7576 |  |  |  | 2.6 |  | 45.4824 |  | 15 |  |  |  | 19.3854 |  |  |  |  | 47.377 |  | 138.961 | 0.8996 | 5.0174 | 133.92 | 13.2965 |  | 33.6431 | 3.6949 |  |  | 90.6168 | 22.7963 | 1.3779 | 0.65 | 28.8933 | 443.0636 |  | 155.2871 | 18.394 |  |  | 15.9769 | 4.6483 |  |  | 13.8788 | 255.78 |  | 34.928 |  | 21.834
20:30 | 0.9856 |  | 47.8017 | 10.077 |  | 3.821 |  |  | 21.7736 | 28.376 | 12.1878 | 13.88 | 33.806 |  |  | 52.544 |  | 32.0081 |  | 9 |  | 112.2134 |  | 9.205 | 7.0426 |  | 17 |  | 3.68 | 1 |  | 0.1371 |  | 4.0911 | 0 | 4.8135 | 31.7975 | 114.2066 | 27.4834 | 0.84 | 13.4123 |  | 35.816 | 29.82 |  | 186.2736 | 27.7259 |  |  |  | 2.6 |  | 45.6115 |  | 15 |  |  |  | 19.1521 |  |  |  |  | 47.28 |  | 142.384 | 0.9856 | 4.956 | 132.3 | 10.6392 |  | 34.3983 | 4.0014 |  |  | 90.2092 | 22.9032 | 1.376 | 0.62 | 29.7653 | 441.7282 |  | 151.9692 | 18 |  |  | 16.435 | 4.6869 |  |  | 14.7577 | 263.97 |  | 35.131 |  | 21.619
21:00 | 1.1246 |  | 46.8747 | 10.222 |  | 3.902 |  |  | 21.3389 | 28.7243 | 12.0444 | 14.01 | 34.17 |  |  | 52.537 |  | 44.0737 |  | 9.4 |  | 94.994 |  | 8.6539 | 7.8535 |  | 15.77 |  | 3.635 | 1 |  | 0.1358 |  | 4.074 | 0 | 4.7546 | 31.5496 | 115.5152 | 27.6389 | 0.87 | 15.8088 |  | 36.491 | 30.13 |  | 190.9984 | 27.6711 |  |  |  | 2.6 |  | 45.6691 |  | 15 |  |  |  | 19.5302 |  |  |  |  | 47.427 |  | 145.9351 | 1.1246 | 5.0146 | 132.44 | 11.7241 |  | 34.9144 | 4.0848 |  |  | 91.0672 | 22.9221 | 1.3592 | 0.59 | 29.4312 | 437.966 |  | 153.1003 | 18.503 |  |  | 16.3546 | 4.7066 |  |  | 15.2081 | 268.37 |  | 35.113 |  | 21.872
21:30 | 1.1709 |  | 49.1874 | 11.004 |  | 3.946 |  |  | 21.3597 | 28.6916 | 12.1045 | 13.65 | 34.59 |  |  | 52.663 |  | 34.2306 |  | 9.7 |  | 52.6116 |  | 9.1933 | 8.0782 |  | 15.67 |  | 3.621 | 1 |  | 0.138 |  | 4.2365 | 0 | 4.6653 | 32.4677 | 115.4827 | 28.3451 | 0.94 | 15.2752 |  | 36.966 | 30.13 |  | 192.5789 | 27.7671 |  |  |  | 2.5 |  | 49.5429 |  | 15 |  |  |  | 19.2467 |  |  |  |  | 47.23 |  | 146.8393 | 1.1709 | 4.9765 | 134.38 | 14.1821 |  | 35.6557 | 4.1258 |  |  | 90.6609 | 22.9003 | 1.3208 | 0.58 | 29.4244 | 438.0597 |  | 156.5548 | 18.468 |  |  | 16.0227 | 4.9277 |  |  | 15.5501 | 269.74 |  | 35.129 |  | 22.039
22:00 | 1.2569 |  | 49.0369 | 11.01 |  | 3.895 |  |  | 21.5161 | 28.1465 | 11.6762 | 13.71 | 33.864 |  |  | 52.672 |  | 34.961 |  | 9.8 |  | 137.3125 |  | 9.2195 | 7.9863 |  | 15.53 |  | 3.663 | 1.5 |  | 0.1387 |  | 4.2329 | 0 | 4.5768 | 31.5252 | 117.7461 | 28.8604 | 1.03 | 15.3869 |  | 38.225 | 31.4 |  | 192.5718 | 30.4564 |  |  |  | 2.5 |  | 61.3519 |  | 15 |  |  |  | 19.186 |  |  |  |  | 49.621 |  | 146.0669 | 1.2569 | 5.0087 | 135.19 | 12.4706 |  | 35.4204 | 3.9547 |  |  | 91.1638 | 22.8907 | 1.2373 | 0.62 | 29.2104 | 438.1726 |  | 156.6978 | 18.702 |  |  | 16.2147 | 4.7865 |  |  | 16.3568 | 269.9 |  | 34.756 |  | 22.028
22:30 | 1.2569 |  | 48.8649 | 10.351 |  | 3.87 |  |  | 21.7425 | 27.7576 | 11.7929 | 13.78 | 33.27 |  |  | 52.591 |  | 45.1604 |  | 9.6 |  | 132.8257 |  | 8.6078 | 8.9479 |  | 16.57 |  | 3.61 | 1.7 |  | 0.1421 |  | 4.8773 | 0 | 3.7242 | 33.367 | 118.0341 | 28.0264 | 1.15 | 15.6047 |  | 38.668 | 30.26 |  | 192.8638 | 32.0597 |  |  |  | 2.6 |  | 67.8067 |  | 15 |  |  |  | 19.3679 |  |  |  |  | 50.224 |  | 147.2352 | 1.2569 | 4.9748 | 135.41 | 12.1501 |  | 37.2991 | 3.9615 |  |  | 90.2717 | 22.8914 | 1.0162 | 0.59 | 30.3177 | 438.3775 |  | 155.9947 | 18.812 |  |  | 17.4019 | 4.684 |  |  | 16.6345 | 269.04 |  | 28.693 |  | 21.923
23:00 | 1.1841 |  | 49.0055 | 9.7795 |  | 4.126 |  |  | 22.3678 | 27.1398 | 12.0136 | 12.99 | 33.634 |  |  | 52.093 |  | 20.5988 |  | 9.1 |  | 112.5864 |  | 8.9332 | 8.5461 |  | 16.59 |  | 3.668 | 1.8 |  | 0.2369 |  | 4.4261 | 0 | 2.5705 | 32.6808 | 116.9885 | 28.0547 | 1.26 | 15.7627 |  | 39.534 | 29.99 |  | 192.7129 | 34.2107 |  |  |  | 2.5 |  | 67.9713 |  | 15 |  |  |  | 19.6382 |  |  |  |  | 50.442 |  | 147.7483 | 1.1841 | 5.0013 | 135.4 | 14.6737 |  | 36.6082 | 3.9546 |  |  | 90.5944 | 22.8969 | 0.7155 | 0.6 | 30.5482 | 441.4103 |  | 154.4727 | 18.65 |  |  | 17.1281 | 4.6945 |  |  | 16.9827 | 268.31 |  | 27.277 |  | 21.97
23:30 | 1.2172 |  | 49.1335 | 9.993 |  | 4.005 |  |  | 22.0407 | 26.4552 | 11.9859 | 13.86 | 33.654 |  |  | 52.236 |  | 19.0346 |  | 8 |  | 118.3255 |  | 9.1568 | 6.9983 |  | 16.48 |  | 3.661 | 1.6 |  | 0.2341 |  | 4.5418 | 0 | 2.01 | 32.6469 | 117.247 | 28.096 | 1.2 | 15.6777 |  | 39.508 | 30.14 |  | 193.2001 | 35.4048 |  |  |  | 2.5 |  | 67.7455 |  | 15 |  |  |  | 19.5681 |  |  |  |  | 47.277 |  | 145.7396 | 1.2172 | 5.0518 | 135.46 | 14.7233 |  | 36.5097 | 3.8564 |  |  | 90.6386 | 22.8638 | 0.6017 | 0.47 | 29.9284 | 440.2824 |  | 148.274 | 17.934 |  |  | 17.5727 | 4.6784 |  |  | 16.492 | 263.65 |  | 28.95 |  | 21.936
00:00 | 1.1907 |  | 49.3091 | 9.482 |  | 0 |  |  | 22.1752 | 26.4282 | 14.823 | 13.9 | 33.308 |  |  | 52.379 |  | 18.1031 |  | 7.7 |  | 145.9089 |  | 8.9611 | 7.6046 |  | 15.64 |  | 2.251 | 1.5 |  | 0.224 |  | 5.2759 | 0 | 1.6815 | 33.89 | 116.1885 | 28.1437 | 0.83 | 14.8721 |  | 39.453 | 30.33 |  | 188.923 | 34.9056 |  |  |  | 2.5 |  | 67.6222 |  | 15 |  |  |  | 19.6126 |  |  |  |  | 44.905 |  | 144.1078 | 1.1907 | 4.9294 | 134.36 | 15.0357 |  | 36.3608 | 3.8369 |  |  | 90.3938 | 22.8534 | 0.5338 | 0.61 | 30.6696 | 442.4541 |  | 154.4205 | 18.084 |  |  | 18.1461 | 4.7109 |  |  | 16.6875 | 267.61 |  | 28.712 |  | 21.783
MWh | 34.7985 | 0 | 1156.5329 | 239.246 | 0 | 95.7525 | 0 | 0 | 506.1832 | 638.6291 | 333.026 | 329.185 | 803.519 | 0 | 0 | 1231.844 | 0 | 973.2756 | 0 | 219.45 | 0 | 3107.5567 | 0 | 226.0403 | 163.2925 | 0 | 390.22 | 0 | 92.9455 | 27.2 | 0 | 3.5455 | 0 | 118.9679 | 0 | 76.857 | 790.9691 | 2746.4692 | 622.5206 | 18.01 | 348.7941 | 0 | 888.63 | 666.77 | 0 | 4497.8147 | 771.5714 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 1543.2898 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 467.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.5525 | 0 | 3407.6659 | 34.7985 | 117.4133 | 3054.87 | 326.5657 | 0 | 841.346 | 93.3854 | 0 | 0 | 2155.5747 | 544.4269 | 21.2399 | 13.73 | 725.3735 | 10482.4065 | 0 | 3696.9158 | 433.8435 | 0 | 0 | 377.2466 | 79.6284 | 0 | 0 | 372.7474 | 6575.22 | 0 | 898.6575 | 0 | 521.339
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 22 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 834.2 | 2888.2 | 2600.8 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | 67.7 | 10.4 | 0 | 381 | 6827.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 482.45
01:00 | 830.4 | 2897.9 | 2522.2 | 44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 70 | 9.7 | 0 | 382.7 | 6757.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 76.65
01:30 | 835.7 | 2873.2 | 2378.7 | 44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 69.3 | 10.4 | 0 | 427.4 | 6639.5 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 339.55
02:00 | 840.4 | 2904.6 | 2272.4 | 44.7 | 0 | 0 |  |  |  | 70.5 | 11.1 | 0 | 396.7 | 6540.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4367.8
02:30 | 845.1 | 2942.4 | 2178 | 45.1 | 0 | 7.9 |  |  |  | 69.9 | 11.2 | 0 | 360.1 | 6459.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.6
03:00 | 846 | 2827.7 | 2282.1 | 44.5 | 0 | 8 |  |  |  | 67.7 | 11.2 | 0 | 351.5 | 6438.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3449.95
03:30 | 842.1 | 2790.2 | 2165 | 44.8 | 0 | 8 |  |  |  | 68.7 | 11.2 | 0 | 367.1 | 6297.1 |  | C.H. YANANGO | 1010.4
04:00 | 843.8 | 2888.3 | 2152.4 | 45.4 | 0 | 7.9 |  |  |  | 69.6 | 11.2 | 0 | 390.9 | 6409.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 152.85
04:30 | 847 | 2873.3 | 2160.4 | 44.8 | 0 | 7.9 |  |  |  | 70.1 | 11.2 | 0 | 362.6 | 6377.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1855.3
05:00 | 841.8 | 2831.3 | 2125.1 | 45.1 | 0 | 7.9 |  |  |  | 68.1 | 11.2 | 0 | 377 | 6307.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 477.6
05:30 | 847.4 | 2708.4 | 2215.8 | 45.3 | 0 | 7.9 |  |  |  | 71.4 | 11.2 | 0 | 403.6 | 6311 |  | C.H. RUNATULLO II | 479.4
06:00 | 844.7 | 2734.6 | 2156.7 | 44.7 | 0 | 7.2 |  |  |  | 72.8 | 11.2 | 5.05 | 378.7 | 6255.65 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.95
06:30 | 841.3 | 2626.8 | 1853.6 | 45.5 | 0 | 6.7 |  |  |  | 73.8 | 11.2 | 72.87 | 398.8 | 5930.57 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.05
07:00 | 834.9 | 2538.9 | 1783.9 | 44.9 | 0 | 6.9 |  |  |  | 71.9 | 11.2 | 162.63 | 451.8 | 5907.03 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2349.8
07:30 | 843.3 | 2782.8 | 1478 | 44.9 | 0 | 7.3 |  |  |  | 72 | 11.2 | 402.07 | 463.2 | 6104.77 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 148.35
08:00 | 843.2 | 2781.5 | 1346.2 | 44.6 | 0 | 7.7 |  |  |  | 71.5 | 11.2 | 661.24 | 501.8 | 6268.94 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 63.65
08:30 | 841.3 | 2751.7 | 1436.6 | 44.3 | 0 | 8.2 |  |  |  | 71.6 | 11.2 | 663.06 | 557.5 | 6385.46 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 114.75
09:00 | 839.5 | 2731.9 | 1301.4 | 31.8 | 60 | 8.8 |  |  |  | 71.2 | 11.1 | 834.09 | 596.4 | 6486.19 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.85
09:30 | 815.7 | 2638 | 1475.7 | 26.3 | 61.4 | 9.3 |  |  |  | 71.3 | 10.9 | 932.96 | 590.1 | 6631.66 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 9765.65
10:00 | 786.9 | 2656 | 1406.6 | 23.9 | 79.4 | 46.8 |  |  |  | 72.2 | 10.9 | 907.09 | 614.7 | 6604.49 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
10:30 | 798.3 | 2732.4 | 1426.6 | 24.9 | 79.9 | 68.9 |  |  |  | 72 | 10.9 | 924.55 | 632 | 6770.45 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2286
11:00 | 786.3 | 2607.2 | 1503.9 | 24.4 | 78.7 | 67.1 |  |  |  | 72.5 | 10.8 | 922.28 | 684.8 | 6757.98 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 476.4
11:30 | 797.3 | 2610.2 | 1528.9 | 43.2 | 79.9 | 103 |  |  |  | 73.7 | 10.7 | 915.65 | 723.2 | 6885.75 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 461.9
12:00 | 795.8 | 2575.9 | 1555.6 | 43 | 78 | 108.6 |  |  |  | 74.9 | 10.5 | 894.74 | 738.2 | 6875.24 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 507.15
12:30 | 786.5 | 2623.5 | 1541.8 | 44.1 | 80.1 | 88.6 |  |  |  | 71.5 | 10.5 | 895.5 | 749.1 | 6891.2 |  | C.H. YUNCAN |  | 2023.8
13:00 | 781.2 | 2859.4 | 1545.3 | 24.3 | 79.7 | 80.9 |  |  |  | 73.8 | 10.5 | 791.12 | 816.5 | 7062.72 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504
13:30 | 781.1 | 2781.9 | 1500.1 | 24.7 | 80.4 | 80.2 |  |  |  | 74.3 | 10.5 | 871.88 | 837 | 7042.08 |  | C.H. EL CARMEN | 166.1
14:00 | 752 | 2735.4 | 1514.3 | 25.2 | 81.6 | 87.8 |  |  |  | 74 | 10.5 | 871.71 | 851.6 | 7004.11 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
14:30 | 738.3 | 2590.3 | 1614.2 | 25 | 58.7 | 81.3 |  |  |  | 74.8 | 10.4 | 890.04 | 848.9 | 6931.94 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:00 | 744.9 | 2589.7 | 1618.3 | 24.8 | 59.2 | 69.1 |  |  |  | 75.1 | 10.5 | 837.94 | 841.6 | 6871.14 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
15:30 | 750.6 | 2694.3 | 1658.9 | 24.6 | 61.1 | 61.8 |  |  |  | 78.4 | 10.5 | 788.61 | 842.3 | 6971.11 |  | C.H. LA JOYA | 191.05
16:00 | 744.2 | 2796.9 | 1746.8 | 24.6 | 59.7 | 58 |  |  |  | 75.9 | 10.5 | 650.26 | 840 | 7006.86 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.6
16:30 | 795.1 | 2874.5 | 1631.4 | 23.9 | 58.5 | 56.8 |  |  |  | 77.1 | 10.6 | 573.12 | 852.2 | 6953.22 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.55
17:00 | 815 | 3123 | 1755.6 | 24.7 | 61.1 | 58.8 |  |  |  | 71.8 | 10.1 | 249.63 | 849.7 | 7019.43 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 221.4
17:30 | 809.4 | 3058.8 | 2009.7 | 44.6 | 61.6 | 0 |  |  |  | 76.5 | 10.1 | 76.33 | 834.2 | 6981.23 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4579.65
18:00 | 790.7 | 3034 | 2206.2 | 44.5 | 59.1 | 0 |  |  |  | 74.4 | 10.1 | 1.28 | 842.4 | 7062.68 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1351.35
18:30 | 805.4 | 3176 | 2542.4 | 45.4 | 61.9 | 0 |  |  |  | 74.3 | 10.1 | 1.1 | 832.1 | 7548.7 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 82.2
19:00 | 806.6 | 3180.4 | 2828.8 | 44.3 | 59.7 | 0 |  |  |  | 73.1 | 10.1 | 0 | 782.6 | 7785.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13179.05
19:30 | 806.5 | 3181.7 | 2953.8 | 44.5 | 60.6 | 0 |  |  |  | 75.6 | 10.1 | 0 | 718.2 | 7851 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.35
20:00 | 903 | 3158.9 | 2880.5 | 44.7 | 62 | 0 |  |  |  | 77.9 | 10.1 | 0 | 710.1 | 7847.2 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1624.85
20:30 | 929.9 | 3143.9 | 2844.6 | 44.5 | 60 | 0 |  |  |  | 78.2 | 10.1 | 0 | 693.3 | 7804.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 87.1
21:00 | 941 | 3132.2 | 2737.8 | 45.2 | 60 | 0 |  |  |  | 78.6 | 10.1 | 0 | 687 | 7691.9 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 133.95
21:30 | 943.6 | 3056.4 | 2659 | 44.9 | 61.8 | 0 |  |  |  | 78.4 | 10.1 | 0 | 711.1 | 7565.3 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4922.95
22:00 | 944 | 3054.6 | 2547.7 | 44.9 | 61.5 | 0 |  |  |  | 78.2 | 10.1 | 0 | 722.9 | 7463.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2164.45
22:30 | 937.9 | 2954.8 | 2434.2 | 44.7 | 59.6 | 0 |  |  |  | 77.6 | 10.2 | 0 | 714.4 | 7233.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.15
23:00 | 939 | 2888.3 | 2263.5 | 44.8 | 59.6 | 0 |  |  |  | 79.2 | 10.2 | 0 | 735.9 | 7020.5 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1855.6
23:30 | 943.5 | 2978.4 | 1987.9 | 0 | 61.4 | 0 |  |  |  | 79.7 | 10.2 | 0 | 706.1 | 6767.2 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 935.1 | 2913.4 | 1861.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 79.4 | 10.2 | 0 | 725.1 | 6525 |  | C.H. HUAMPANI | 715.8
TOTAL MWh | 20023.45 | 68387.05 | 48095.6 | 891.9 | 993.1 | 617.65 | 0 | 0 | 0 | 1766.1 | 254.7 | 7898.4 | 15138.05 | 164066 |  | C.H. HUINCO |  | 5846.2
% | 12.2045 | 41.6826 | 29.3148 | 0.54362 | 0.60531 | 0.37646 | 0 | 0 | 0 | 1.0765 | 0.15524 | 4.8142 | 9.2268 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 2066.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1518.8
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2496.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 40.35
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 117.15
[16 empty] | C.H. RUCUY | 479.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 194.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3515.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 754.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 977.45
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2295.45
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 471.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20023.45 | 68387.05

## GENERACION RER
domingo, 22 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.3 | 14.1 | 6.8 | 11.1 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.4 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.3 | 5.1 | 17.9 | 19.1 | 19.4 | 21.5 | 5.3 | 88.9 |  |  | 5.2 | 118.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 1.8 | 1.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 24.5 | 22.7 | 0.6 |  |  |  |  | 25.7 | 65.8 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.9 |  | 1.4 | 20.2 | 5.3 | 20.1 |  | 8.9 | 829
1:00 |  | 16.7 | 14.2 | 8.6 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.3 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.2 | 13 | 3.5 | 5.1 | 17.8 | 19.1 | 19.3 | 16.7 | 4.4 | 93.5 |  |  | 3.2 | 113.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 1.1 | 1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 29.8 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | 24.1 | 68.7 | 4.8 | 1.8 | 2.4 | 0.7 |  | 1.4 | 20 | 5.2 | 20 |  | 8.7 | 831.1
1:30 |  | 16.6 | 14.1 | 7.8 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.4 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5 | 20.2 | 19.1 | 19.3 | 19.8 | 1.1 | 94.4 |  |  | 5.2 | 134.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 1.2 | 1.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 35.1 | 40.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 71.1 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 0.9 |  | 1.4 | 20 | 5.3 | 20 |  | 14.1 | 883.4
2:00 |  | 16.4 | 14.1 | 7.9 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 20.7 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 15.3 | 0.2 | 89.5 |  |  | 5 | 114 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 1.9 | 0.9 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 29.2 | 47.6 | 0.6 |  |  |  |  | 22.5 | 70.6 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.2 | 20 |  | 15.5 | 856.3
2:30 |  | 16.1 | 14.1 | 7.3 | 11.3 | 20.1 | 3.2 |  |  | 21.1 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.8 | 19.1 | 19.4 | 20.3 | 1.7 | 92.8 |  |  | 2.7 | 79.7 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 2.2 | 1.3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 32.2 | 42 | 0.6 |  |  |  |  | 22.6 | 62.6 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20.5 | 824.6
3:00 |  | 16.3 | 14.1 | 8.1 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 17.8 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.7 | 19.1 | 19.3 | 26.1 | 3.1 | 86.5 |  |  | 2.7 | 75.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 2.3 | 1.4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 32.1 | 42.9 | 0.6 |  |  |  |  | 22.1 | 57.1 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 813.9
3:30 |  | 16.3 | 14.1 | 7.5 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.6 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.3 | 33.4 | 1.5 | 89.2 |  |  | 3.6 | 108.1 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 2 | 2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 24.9 | 31.5 | 0.6 |  |  |  |  | 21 | 49.9 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.2 | 19.9 |  | 20.3 | 829.1
4:00 |  | 16.5 | 14.1 | 8.2 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.6 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 19.1 | 19.3 | 29.5 |  | 87.5 |  |  | 5 | 132.8 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 2.2 | 2.2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 26.3 | 32.3 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 49.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 854.5
4:30 |  | 17.2 | 14.1 | 7.5 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  |  | 19.9 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5 | 20.7 | 20 | 19.3 | 20.2 |  | 79.2 |  |  | 6.7 | 124.7 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 3 | 3.8 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 24.6 | 32.5 | 0.6 |  |  |  |  | 20.5 | 47.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 827.9
5:00 |  | 16.3 | 14.1 | 8 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  |  | 18.5 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 20 | 19.2 | 21.3 |  | 63.2 |  |  | 4.9 | 150.4 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 2.1 | 3.3 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 29.4 | 41.1 | 0.6 |  |  |  |  | 19.9 | 41.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.3 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.2 | 839.1
5:30 |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0.8 | 19.6 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.5 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.3 | 30.7 | 0.5 | 56.6 |  |  | 3.8 | 159 |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 4.4 | 5.2 |  | 3.5 | 18.4 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 31.8 | 42.9 | 0.6 |  |  |  |  | 22 | 46.7 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 869.2
6:00 |  | 16.7 | 14.1 | 8.1 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  | 1.9 | 20.6 | 14 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 20 | 19.3 | 24.2 |  | 62.2 |  |  | 4 | 153.6 | 0.2 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 3.2 | 3.8 |  | 3.5 | 18.4 |  | 2 | 0.3 | 0.45 |  | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 25 | 36.5 | 0.6 | 1 | 1.1 |  |  | 21.8 | 44.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 851.05
6:30 |  | 16.6 | 14.1 | 8.2 | 11.4 | 20 | 3.2 |  | 3 | 20.5 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 4.9 | 20.4 | 20 | 19.3 | 18.7 |  | 70 |  |  | 6.2 | 168.7 | 3 | 0.1 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 4.2 | 1.5 | 1.6 |  | 3.6 | 18.4 |  | 19.1 | 14.6 | 7.07 |  | 3.6 | 0.5 |  | 0.3 | 5.4 | 9.8 | 29.6 | 40.3 | 0.6 | 10.1 | 13.2 |  | 0.1 | 21 | 41.2 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 19.8 | 5.3 | 19.8 |  | 20.4 | 939.67
7:00 |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 1 | 20.1 | 14.2 | 0.1 |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.1 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 20 | 19.2 | 16.8 | 0.6 | 85.9 |  |  | 6.2 | 176 | 11.3 | 0.6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 11.7 | 1.1 | 1.5 |  | 3.6 | 18.4 |  | 34.7 | 27.1 | 13.33 |  | 3.6 | 1.1 |  | 1.2 | 5.7 | 10 | 40.9 | 49.5 | 0.6 | 25.3 | 32.9 |  | 1.4 | 23.9 | 49.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20 | 1079.93
7:30 |  | 16.8 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 20.1 | 3.2 |  | 2 | 20.5 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 19.5 | 20.3 | 13.1 | 0.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 12.2 | 0.6 | 87.7 |  |  | 8.1 | 181.3 | 13.8 | 1.2 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 30.5 | 0.5 | 0.2 |  | 3.6 | 18.4 |  | 130.2 | 88.2 | 45.97 | 0.1 | 3.6 | 5.2 |  | 4.9 | 5.6 | 10 | 42.5 | 53.1 | 0.6 | 32.3 | 38.5 |  | 6 | 22.4 | 54.6 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 5 | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 1329.37
8:00 |  | 17.2 | 14.1 | 7.5 | 9.6 | 20.1 | 3.2 |  | 2.5 | 20.6 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 13.1 |  | 5 | 20.7 | 20 | 19.2 | 16.5 | 1.3 | 93.5 |  |  | 13.1 | 191.7 | 18.1 | 1 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 34.5 | 0.1 |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 213.5 | 167.6 | 81.64 | 0.1 | 3.6 | 8.4 |  | 6 | 5.6 | 9.9 | 44.8 | 51.3 | 0.6 | 52 | 65.5 |  | 7.2 | 23.1 | 66.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 5.5 | 1.2 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20.5 | 1626.34
8:30 |  | 17.1 | 14.1 | 7.8 | 9.7 | 20.1 | 3.2 |  | 2.5 | 20.4 | 14 | 0.2 | 0.6 | 19.9 |  | 19.7 | 20.3 | 13.1 |  | 4.9 | 20.6 | 20 | 19.2 | 19 | 2.1 | 88.1 |  |  | 16.1 | 215.4 | 13.7 | 1.3 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 59.9 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 211.7 | 130.5 | 65.06 | 0.2 | 3.6 | 10.7 |  | 8.1 | 5.6 | 10 | 61 | 59.5 | 0.6 | 62.5 | 80.6 |  | 8.9 | 21.5 | 74.8 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 9.1 | 1.2 | 20.2 | 5.2 | 20 |  | 20.5 | 1683.86
9:00 |  | 17 | 14.1 | 8 | 9 | 20 | 3.2 |  | 2.5 | 20.6 | 14.2 | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20 | 20.3 | 13.1 |  | 2.7 | 20.4 | 20 | 19.2 | 23 | 3.7 | 81.2 |  |  | 21.9 | 197.8 | 20.7 | 1.1 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 78.7 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 244.7 | 195.7 | 100.39 | 0.3 | 3.6 | 12.8 |  | 10.8 | 5.5 | 9.8 | 84.4 | 78.8 | 0.6 | 65.8 | 77.8 |  | 11.8 | 22.8 | 82.8 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 12.3 | 1.2 | 19.8 | 5.2 | 19.8 |  | 20.3 | 1890.19
9:30 |  | 17 | 14.2 | 7.5 | 9 | 20.1 | 3.2 |  | 2.9 | 20.7 | 14.2 | 0.3 | 1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 |  | 2.7 | 21 | 20 | 19.2 | 34.4 | 4.4 | 97.2 |  |  | 28.6 | 198 | 26.5 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 79.8 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 248.4 | 200.8 | 101.96 | 0.3 | 3.6 | 14.6 |  | 13.1 | 5.6 | 9.8 | 65.7 | 64.8 | 0.6 | 95.5 | 120.4 |  | 16.1 | 21 | 76 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 14.2 | 1.2 | 20.2 | 5.3 | 20.1 |  | 20.6 | 1984.86
10:00 |  | 16.6 | 14.1 | 8.3 | 10.2 | 20.1 | 3.2 |  | 3.3 | 19.7 | 14.2 | 0.3 | 1.1 | 19.9 |  | 19.9 | 20.1 | 13.1 |  | 2.7 | 20 | 20 | 19.2 | 41.7 | 4 | 90.3 |  |  | 30.5 | 212.2 | 29.4 | 0.6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.3 |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 253 | 204 | 40.09 | 0.3 | 3.6 | 16.1 |  | 13.4 | 5.6 | 10 | 74.3 | 65.3 | 0.6 | 102.4 | 134.7 |  | 15.7 | 21.1 | 75.3 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 15.7 | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.1 | 1982.29
10:30 |  | 16.8 | 14.1 | 8.4 | 9.1 | 20.1 | 3.2 |  | 3.3 | 20.3 | 14.2 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 |  | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.1 | 44.8 | 4.3 | 84 |  |  | 31.6 | 224.3 | 33 | 2.5 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 81 | 0.3 | 0.1 |  | 3.5 | 18.4 |  | 252.9 | 206.2 | 40.05 | 0.4 | 3.6 | 17.4 |  | 12.2 | 5.7 | 9.9 | 72.3 | 75.1 | 0.6 | 105.4 | 138.3 |  | 16.6 | 20.6 | 74.6 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 1.1 | 17 | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 2017.95
11:00 |  | 16.6 | 14.1 | 8.3 | 9 | 20.1 | 3.2 |  | 4.4 | 20.1 | 14.2 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20 | 20.2 | 13.1 |  | 2.8 | 20 | 20 | 19.2 | 48.2 | 3.9 | 99.7 |  |  | 34.4 | 225.6 | 31.5 | 2.8 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.9 | 0.8 | 0.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 252.9 | 207.2 | 40.08 | 0.4 | 3.6 | 18.3 |  | 11.3 | 5.6 | 9.9 | 81.3 | 86.7 | 0.6 | 104.9 | 137 |  | 15.5 | 24.6 | 79.2 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 17.9 | 1.2 | 20 | 5.2 | 20 |  | 20 | 2067.78
11:30 |  | 16.4 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 20.1 | 3.2 |  | 4.5 | 20.4 | 14.2 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.3 | 13.1 |  | 2.7 | 20.5 | 20 | 19.2 | 54.9 | 3.8 | 111.5 |  |  | 32.8 | 223.8 | 32 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.8 | 1.2 | 0.9 |  | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 207.3 | 40.05 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  | 9.7 | 5.6 | 9.9 | 90.3 | 92.9 | 0.6 | 99.8 | 138.6 |  | 14.2 | 27.7 | 83.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 18.5 | 1.2 | 20 | 5.3 | 20 | 1.1 | 20.4 | 2101.85
12:00 |  | 16.2 | 14.1 | 8.2 | 10.9 | 20.1 | 3.2 |  | 4.5 | 21 | 14.2 | 0.2 | 1.3 | 19.9 |  | 20 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20 | 19.3 | 60.1 | 4.8 | 114.1 |  |  | 33.3 | 222.9 | 36.2 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.9 | 1.2 | 1.3 |  | 3.5 | 18.6 |  | 253 | 207.8 | 0.04 | 0.4 | 3.6 | 19 |  | 11.7 | 5.7 | 10 | 106.4 | 84.7 | 0.6 | 102.7 | 136 |  | 12.1 | 27.9 | 81.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 18.4 | 1.2 | 20 | 5.2 | 20 | 15 | 20.2 | 2101.74
12:30 |  | 16.8 | 13 | 8.3 | 10.6 | 20.1 | 3.2 |  | 1.2 | 21.6 | 14.2 | 0.3 | 1.3 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 58.8 | 6.9 | 112.1 |  |  | 33.6 | 223.6 | 29.8 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 80.8 | 3.5 | 3 |  | 3.6 |  |  | 252.9 | 207.9 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 18.9 |  | 14.3 | 5.7 | 9.9 | 99.2 | 97.3 | 0.6 | 95.5 | 139.1 |  | 17.1 | 28.7 | 82.4 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 18.3 | 1.2 | 20 | 5.2 | 20 | 18.7 | 20.4 | 2092.7
13:00 |  | 16.3 | 14.1 | 7.7 | 10.4 | 20.1 | 3.2 |  | 4.5 | 20.8 | 14.2 | 0.2 | 1.3 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 60 | 17.3 | 112.6 |  |  | 34.2 | 225.5 | 22.7 | 1 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 81.2 | 5.6 | 3 |  | 3.6 |  |  | 253.1 | 208.3 | 0.02 | 0.4 | 3.6 | 18.6 |  | 14.6 | 5.6 | 9.9 | 126 | 120.3 | 0.6 | 66.7 | 68.1 |  | 18.2 | 28.3 | 83.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 17.8 | 1.2 | 20.1 | 5.3 | 20 | 18.9 | 20.3 | 2058.12
13:30 |  | 16.8 | 14.1 | 8.4 | 10 | 20.1 | 3.1 |  | 4.4 | 20.6 | 14.1 | 0.3 | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 61.1 | 19.7 | 113.6 |  |  | 34.2 | 226.8 | 25.1 | 2.1 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 81 | 8.4 | 5.7 |  | 3.6 |  |  | 252.9 | 206.6 | 0.08 | 0.4 | 3.6 | 17.7 |  | 14.6 | 5.6 | 9.9 | 131.6 | 122.6 | 0.6 | 101.8 | 118.3 |  | 17.9 | 28.4 | 84.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 16.3 | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 | 16.1 | 20.3 | 2160.48
14:00 |  | 16.7 | 14.1 | 7.5 | 10.4 | 20.1 | 3.1 |  | 4.5 | 20.8 | 14 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20 | 19.3 | 57.5 | 17.2 | 114.3 |  |  | 34.4 | 220.7 | 37.3 | 1.1 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 80.8 | 7.4 | 4 |  | 3.6 |  |  | 252.5 | 203.3 | 0.11 | 0.4 | 3.6 | 16.4 |  | 13.9 | 5.6 | 9.8 | 153.4 | 128.8 | 0.6 | 91.9 | 122 |  | 17.2 | 28.8 | 85.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 15.6 | 2.2 | 20 | 5.2 | 20 | 17.7 | 20.5 | 2174.81
14:30 |  | 17.3 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 20.1 | 3.1 |  | 4.5 | 20.6 | 14.1 | 0.3 | 1.2 | 19.9 |  | 20.1 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5 | 20.1 | 20 | 19.4 | 62.7 | 16.8 | 110.1 |  |  | 34.4 | 221.8 | 36.1 | 4 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 80.9 | 6.2 | 4.4 |  | 3.5 |  |  | 252.4 | 202 | 0.04 | 0.4 | 3.6 | 14.7 |  | 14.2 | 5.6 | 10.1 | 150.9 | 128.9 | 0.6 | 101.6 | 134.3 |  | 17 | 28.3 | 84.4 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 14 | 2.2 | 20 | 5.3 | 19.8 | 16.9 | 20.2 | 2189.74
15:00 |  | 17 | 14.1 | 8.5 | 10.1 | 20.1 | 3.2 |  | 4.5 | 20.9 | 14.1 | 0.3 | 0.9 | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 64.5 | 13.5 | 109.5 |  |  | 27.6 | 222 | 36.4 | 1.3 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 79.8 | 10 | 5.4 |  | 3.5 |  |  | 244.8 | 195.3 | 0.04 | 0.3 | 3.6 | 12.8 |  | 14.1 | 5.6 | 9.8 | 143.7 | 132.3 | 0.6 | 103.4 | 102.6 |  | 17.4 | 28.6 | 84.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 12.1 | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 | 16.4 | 20.3 | 2131.24
15:30 |  | 16.5 | 14.1 | 8.8 | 10.4 | 20.1 | 3.2 |  | 7.5 | 21.1 | 14 | 0.3 | 0.7 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.3 | 65.1 | 12.2 | 110.5 |  |  | 28.8 | 222 | 35 |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 75.3 | 9.7 | 6.4 |  | 3.5 |  |  | 237.7 | 185.5 | 0.01 | 0.3 | 3.6 | 10.5 |  | 13.8 | 5.6 | 10 | 145.7 | 129 | 0.6 | 93.2 | 94.2 |  | 16.5 | 28.3 | 84.6 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 10.2 | 2.2 | 20.1 | 5.2 | 20 | 15.4 | 20.4 | 2086.81
16:00 |  | 16.8 | 14.1 | 8.3 | 10.1 | 20.1 | 3.2 |  | 7.7 | 18.9 | 14.1 | 0.1 | 0.3 | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.3 | 20 | 19.2 | 72.2 | 9.5 | 109.5 |  |  | 28.6 | 220.8 | 4.2 | 0.6 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 70.1 | 10.3 | 7.5 |  | 3.5 |  |  | 217.5 | 175.6 | 0.06 | 0.3 | 3.6 | 7.9 |  | 13.1 | 5.6 | 10 | 139.4 | 129.2 | 0.6 | 75.3 | 48.2 |  | 15.1 | 28.7 | 84.3 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 8.1 | 2.2 | 20.2 | 5.2 | 20 | 13.8 | 20.3 | 1943.16
16:30 |  | 15.8 | 14.1 | 9 | 10.1 | 20.1 | 3.2 |  | 8 | 20.1 | 14.2 | 0.1 | 0.2 | 19.9 |  | 20 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 19.4 | 76.2 | 7.8 | 109.3 |  |  | 27 | 220.7 | 5.7 | 4 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 52.8 | 10.6 | 7.3 |  | 3.5 |  |  | 172.9 | 151.3 | 0.02 | 0.2 | 3.6 | 6 |  | 11.5 | 5.5 | 10 | 150.9 | 129.1 | 0.6 | 74.1 | 68.7 |  | 8.3 | 28.7 | 84.6 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 7.2 | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 | 10.1 | 20.2 | 1879.02
17:00 |  | 16.8 | 14.1 | 5.7 | 9.7 | 20.1 | 3.2 |  | 7.9 | 17.6 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.9 | 20 | 19.2 | 77.2 | 6.8 | 106.9 |  |  | 27 | 221.2 | 5.2 | 2.4 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 15.6 | 9.7 | 6.5 |  | 3.5 |  |  | 94.5 | 59 | 0.03 | 0.1 | 3.6 | 3.3 |  | 5.3 | 5.6 | 9.9 | 148.7 | 132.3 | 0.6 | 29.6 | 23.1 |  | 6 | 29.2 | 84.2 | 4.5 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 20.2 | 5.2 | 20.2 | 3.5 | 20.6 | 1549.13
17:30 |  | 16.9 | 14.1 | 7.8 | 9.8 | 20.1 | 3.2 |  | 8.1 | 19.8 | 14.2 |  | 0.1 | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.2 | 68.3 | 6 | 108.9 |  |  | 27.2 | 219.8 | 1.5 | 0.3 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 | 6.4 | 9.8 | 6 |  | 3.5 |  |  | 28.4 | 22.2 | 0.03 |  | 3.6 | 1.1 |  | 1.6 | 5.6 | 10 | 143.3 | 132 | 0.6 | 5.4 | 4.8 |  | 3.5 | 29.1 | 83.8 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 | 0.1 | 20.5 | 1364.23
18:00 |  | 16.8 | 14.1 | 6.5 | 9.7 | 20.1 | 3.2 |  | 7.9 | 19.4 | 14.2 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 19.2 | 72.8 | 5.7 | 113.3 |  |  | 20.8 | 219.1 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 9.7 | 4.8 |  | 3.5 |  |  |  |  | 0.08 |  | 3.6 |  |  | 0.1 | 5.6 | 9.9 | 152.2 | 131.1 | 0.6 |  |  |  | 1.1 | 29.7 | 83.2 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20.2 |  | 20.1 |  | 20 | 1288.98
18:30 |  | 17.5 | 14.1 | 6 | 10.1 | 20.1 | 3.2 |  | 8 | 18.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.6 | 20 | 19.2 | 76.5 | 5.2 | 112.6 |  |  | 26.5 | 217.8 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 8 | 4.6 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 142.2 | 125.4 | 0.6 |  |  |  | 1.1 | 28.7 | 84.6 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 |  | 20 |  | 20.4 | 1279.6
19:00 |  | 16.2 | 13.2 | 8.5 | 9.2 | 20.1 | 3.2 |  | 7.4 | 18.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 19.2 | 73.9 | 3.9 | 102.8 |  |  | 15.2 | 208.5 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 7.7 | 3.4 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 130 | 127.6 | 0.6 |  |  |  |  | 27.9 | 81.7 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 2.6 | 20 |  | 20.3 | 1229.7
19:30 |  | 16.2 | 14.1 | 7.3 | 11 | 20.1 | 3.2 |  | 7.4 | 19.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 1.1 | 5.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 67.5 | 5.1 | 106.8 |  |  | 11.7 | 201.3 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 5.5 | 3 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10.1 | 95.3 | 109.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.5 | 84.2 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 2.6 | 20 |  | 20.3 | 1166.6
20:00 |  | 17.1 | 14.1 | 8.4 | 11.3 | 20.1 | 3.2 |  | 7.4 | 19.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 1.1 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 63.6 | 5.2 | 114.7 |  |  | 23 | 218.5 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 3 | 1.4 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 78.8 | 87.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.6 | 84.9 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 2.6 | 20 |  | 20.4 | 1161.2
20:30 |  | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 10.8 | 20.2 | 3.2 |  | 6.9 | 20.8 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 20 | 19.2 | 58.7 | 5 | 114.7 |  |  | 26.7 | 220.6 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 3.8 | 1.7 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.7 | 10 | 64.3 | 84.1 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 84.2 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 1147.5
21:00 |  | 17.3 | 14.1 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | 3.2 |  | 6.9 | 21.4 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 48.6 | 5 | 106.5 |  |  | 25.9 | 219.1 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 3 | 2.2 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 82.4 | 80.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 84.1 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 1143
21:30 |  | 16.8 | 14.1 | 7.5 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 7.2 | 21.6 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 13.1 | 3.5 | 5.1 | 20.7 | 20 | 19.2 | 50.7 | 5.3 | 103.3 |  |  | 22.6 | 219.3 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 2.3 | 1.3 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 95.7 | 96.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.8 | 84.2 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 19.8 | 5.3 | 19.8 |  | 20.5 | 1166.9
22:00 |  | 16.7 | 14.1 | 7.4 | 11.1 | 20.2 | 3.2 |  | 7.5 | 21.4 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 5.2 | 20.7 | 20 | 19.2 | 55.5 | 3 | 109.8 |  |  | 21.1 | 207.7 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 |  | 1.9 | 1 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 102.6 | 106.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 84.1 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.5 | 1178.8
22:30 |  | 17.4 | 14.1 | 6.9 | 11.1 | 20.1 | 3.2 |  | 7.3 | 20.8 | 14 |  |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 58.5 | 1.6 | 115.1 |  |  | 18.6 | 204.8 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 87.1 | 112.3 | 0.6 |  |  |  |  | 29.6 | 83.1 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 1169.4
23:00 |  | 17.5 | 14 | 7.8 | 11.1 | 20.1 | 3.2 |  | 8 | 20.8 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.5 | 5 | 20.2 | 20 | 19.2 | 55.2 | 1.2 | 106.4 |  |  | 20.2 | 199.5 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 2 | 1.2 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 122.6 | 113.8 | 0.6 |  |  |  |  | 30 | 83.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.2 | 19.8 | 5.3 | 19.7 |  | 20.3 | 1191.4
23:30 |  | 17.7 | 14 | 7.7 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 7.9 | 21.2 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 13.1 | 3.5 | 5 | 20.8 | 20 | 19.2 | 47.8 | 1.1 | 110.9 |  |  | 14.1 | 198.2 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 1.3 | 1 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 111.1 | 106.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.5 | 84.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.1 | 19.9 | 5.3 | 19.8 |  | 20.5 | 1163.3
0:00 |  | 17.3 | 14 | 8.7 | 11.4 | 20.1 | 3.2 |  | 8 | 20 | 14.1 |  |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 13.1 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 19.2 | 46.1 | 1.5 | 112 |  |  | 14.9 | 201.9 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 0.4 | 0.3 |  | 3.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 119 | 114.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 84.8 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |  | 2.1 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 1181.1
EJEC MWh | 0 | 402.5 | 337.35 | 189.15 | 253.75 | 482.45 | 76.65 | 0 | 99.85 | 483.5 | 339.55 | 2.4 | 8.5 | 477.6 | 0 | 479.4 | 485.95 | 314.05 | 63.65 | 114.75 | 487.85 | 476.4 | 461.9 | 1084.15 | 116.9 | 2366.45 | 0 | 0 | 456.55 | 4541 | 254.2 | 14 | 504 | 166.1 | 489.6 | 489.6 | 480 | 191.05 | 703.95 | 88.05 | 60.05 | 0 | 84.6 | 221.4 | 0 | 2314.35 | 1837.15 | 288.4 | 3.1 | 87.1 | 135.3 | 0 | 116.9 | 133.95 | 238.15 | 2027.25 | 2009.9 | 14.4 | 849.1 | 1019 | 0 | 141 | 621.7 | 1766.05 | 114.55 | 58.65 | 57.6 | 23.9 | 129.2 | 40.35 | 480.25 | 117.15 | 479.55 | 81.85 | 471.25 | 34005.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2020.8 | 5.9425 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7898.4 | 23.2265 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8948.7 | 26.3151 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 15138.05 | 44.5159 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
domingo, 22 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.3 | 14.1 | 6.8 | 11.1 |  | 19.4 |  | 67.7
1:00 | 16.7 | 14.2 | 8.6 | 11.2 |  | 19.3 |  | 70
1:30 | 16.6 | 14.1 | 7.8 | 11.4 |  | 19.4 |  | 69.3
2:00 | 16.4 | 14.1 | 7.9 | 11.4 |  | 20.7 |  | 70.5
2:30 | 16.1 | 14.1 | 7.3 | 11.3 |  | 21.1 |  | 69.9
3:00 | 16.3 | 14.1 | 8.1 | 11.4 |  | 17.8 |  | 67.7
3:30 | 16.3 | 14.1 | 7.5 | 11.2 |  | 19.6 |  | 68.7
4:00 | 16.5 | 14.1 | 8.2 | 11.2 |  | 19.6 |  | 69.6
4:30 | 17.2 | 14.1 | 7.5 | 11.4 |  | 19.9 |  | 70.1
5:00 | 16.3 | 14.1 | 8 | 11.2 |  | 18.5 |  | 68.1
5:30 | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.4 | 0.8 | 19.6 |  | 71.4
6:00 | 16.7 | 14.1 | 8.1 | 11.4 | 1.9 | 20.6 |  | 72.8
6:30 | 16.6 | 14.1 | 8.2 | 11.4 | 3 | 20.5 |  | 73.8
7:00 | 17 | 14.1 | 8.5 | 11.2 | 1 | 20.1 |  | 71.9
7:30 | 16.8 | 14.1 | 8.1 | 10.5 | 2 | 20.5 |  | 72
8:00 | 17.2 | 14.1 | 7.5 | 9.6 | 2.5 | 20.6 |  | 71.5
8:30 | 17.1 | 14.1 | 7.8 | 9.7 | 2.5 | 20.4 |  | 71.6
9:00 | 17 | 14.1 | 8 | 9 | 2.5 | 20.6 |  | 71.2
9:30 | 17 | 14.2 | 7.5 | 9 | 2.9 | 20.7 |  | 71.3
10:00 | 16.6 | 14.1 | 8.3 | 10.2 | 3.3 | 19.7 |  | 72.2
10:30 | 16.8 | 14.1 | 8.4 | 9.1 | 3.3 | 20.3 |  | 72
11:00 | 16.6 | 14.1 | 8.3 | 9 | 4.4 | 20.1 |  | 72.5
11:30 | 16.4 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 4.5 | 20.4 |  | 73.7
12:00 | 16.2 | 14.1 | 8.2 | 10.9 | 4.5 | 21 |  | 74.9
12:30 | 16.8 | 13 | 8.3 | 10.6 | 1.2 | 21.6 |  | 71.5
13:00 | 16.3 | 14.1 | 7.7 | 10.4 | 4.5 | 20.8 |  | 73.8
13:30 | 16.8 | 14.1 | 8.4 | 10 | 4.4 | 20.6 |  | 74.3
14:00 | 16.7 | 14.1 | 7.5 | 10.4 | 4.5 | 20.8 |  | 74
14:30 | 17.3 | 14.1 | 8.1 | 10.2 | 4.5 | 20.6 |  | 74.8
15:00 | 17 | 14.1 | 8.5 | 10.1 | 4.5 | 20.9 |  | 75.1
15:30 | 16.5 | 14.1 | 8.8 | 10.4 | 7.5 | 21.1 |  | 78.4
16:00 | 16.8 | 14.1 | 8.3 | 10.1 | 7.7 | 18.9 |  | 75.9
16:30 | 15.8 | 14.1 | 9 | 10.1 | 8 | 20.1 |  | 77.1
17:00 | 16.8 | 14.1 | 5.7 | 9.7 | 7.9 | 17.6 |  | 71.8
17:30 | 16.9 | 14.1 | 7.8 | 9.8 | 8.1 | 19.8 |  | 76.5
18:00 | 16.8 | 14.1 | 6.5 | 9.7 | 7.9 | 19.4 |  | 74.4
18:30 | 17.5 | 14.1 | 6 | 10.1 | 8 | 18.6 |  | 74.3
19:00 | 16.2 | 13.2 | 8.5 | 9.2 | 7.4 | 18.6 |  | 73.1
19:30 | 16.2 | 14.1 | 7.3 | 11 | 7.4 | 19.6 |  | 75.6
20:00 | 17.1 | 14.1 | 8.4 | 11.3 | 7.4 | 19.6 |  | 77.9
20:30 | 17.1 | 14.1 | 8.5 | 10.8 | 6.9 | 20.8 |  | 78.2
21:00 | 17.3 | 14.1 | 7.8 | 11.1 | 6.9 | 21.4 |  | 78.6
21:30 | 16.8 | 14.1 | 7.5 | 11.2 | 7.2 | 21.6 |  | 78.4
22:00 | 16.7 | 14.1 | 7.4 | 11.1 | 7.5 | 21.4 |  | 78.2
22:30 | 17.4 | 14.1 | 6.9 | 11.1 | 7.3 | 20.8 |  | 77.6
23:00 | 17.5 | 14 | 7.8 | 11.1 | 8 | 20.8 |  | 79.2
23:30 | 17.7 | 14 | 7.7 | 11.2 | 7.9 | 21.2 |  | 79.7
0:00 | 17.3 | 14 | 8.7 | 11.4 | 8 | 20 |  | 79.4
EJEC MWh | 402.5 | 337.35 | 189.15 | 253.75 | 99.85 | 483.5 | 0 | 1766.1

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - domingo, 22 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 402.2 | 405.7 | 411.25 | 410.4 | 400.85 | 389.7 | 391.7 | 370.6 | 402.5 | 7912.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 | 372.2 | 365.75 | 357.3 | 345.05 | 333.5 | 332.75 | 171.35 | 334.05 | 337.35 | 6427.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 179.95 | 186.35 | 187.7 | 193 | 190.8 | 190.5 | 175.4 | 187.8 | 189.15 | 3548.05
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 241.3 | 194.55 | 155.9 | 233.6 | 261.85 | 256.85 | 213.65 | 253.75 | 253.75 | 5478.05
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 484.65 | 476.4 | 482.5 | 427.85 | 482.3 | 483.05 | 482.7 | 482.05 | 482.45 | 10386.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 62.75 | 67 | 72.46 | 70.25 | 72.62 | 75.55 | 76.8 | 77.08 | 76.65 | 1641.39
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 99.85 | 99.85
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 411.7 | 418.25 | 362.1 | 457.46 | 478.45 | 495.45 | 443.2 | 490.4 | 483.5 | 9651.025
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 82.8 | 474.25 | 473.2 | 472.5 | 473.5 | 327.9 | 287.25 | 339.25 | 339.55 | 7930.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 4528.45 | 4849.15 | 4934.55 | 4295.1 | 5018.1 | 4849.2 | 5041.1 | 5051.05 | 4367.8 | 102437.45
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 451.15 | 460.8 | 462.25 | 458.75 | 457.35 | 456.75 | 444 | 456.8 | 465.6 | 9843.901
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3530.95 | 3586.95 | 3637.55 | 3605.8 | 3622.95 | 3614.9 | 3640.3 | 3617.65 | 3449.95 | 77963.45
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 1004.25 | 1002.05 | 999.85 | 999.35 | 998.85 | 996.35 | 1002.8 | 1004.8 | 1010.4 | 21342.8
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.9 |  | 0.05 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.8 | 2.4 | 52.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 4 | 7.45 | 6.85 | 3.4 | 6.25 | 5.75 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 128.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 155.4 | 155.25 | 153.85 | 152.5 | 151.85 | 150.6 | 151.55 | 152.8 | 152.85 | 3321.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1854.1 | 1878.4 | 1884.2 | 1859.8 | 1847 | 1856.15 | 1849.4 | 1859.7 | 1855.3 | 50573.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | 0.3 | [8 empty] | 335.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [16 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 | [6 empty] | 2.4 |  |  | 1496.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 476.95 | 476.15 | 475.6 | 476.95 | 475.6 | 475.7 | 476.95 | 477.65 | 477.6 | 10470
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 484.25 | 482.65 | 482.75 | 482.25 | 482.3 | 479.5 | 481.05 | 481.3 | 479.4 | 10613.8245
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 484.15 | 486.2 | 486.35 | 486.8 | 486.6 | 486.2 | 486.7 | 485.9 | 485.95 | 10669.6995
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 234.95 | 295.4 | 300.25 | 315.3 | 316.4 | 316.4 | 285.4 | 314.45 | 314.05 | 6759.5165
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3969.2 | 3949.9 | 3373.35 | 3932.65 | 3982.5 | 2379.2 | 1958.1 | 1961.7 | 2349.8 | 79408.2
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 211.35 | 164.2 | 146.6 | 146.8 | 147.65 | 145.15 | 148.2 | 146.55 | 148.35 | 4454.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 | 146 | 42.95 | [7 empty] | 2193.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 253.25 | 165.95 | 184.95 | 126.05 | 223 | 155.05 | 232.25 | 132.9 | 175.55 | 1756.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 67.45 | 81.6 | 79.45 | 78.05 | 70.65 | 38.75 | 78.6 | 71.5 | 63.65 | 1424.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 15633.85 | 13333.1 |  | 569.6 | 87.4 |  |  |  |  | 220166.865
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 | 3495.75 | 3267.35 |  |  | 7.75 |  |  |  |  | 61899.835
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | 38.55 | [7 empty] | 14 | 2003.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | 38.35 | [7 empty] | 14.4 | 1988.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 78.55 | 69.55 | 80.9 | 122.8 | 117.5 | 123.1 | 122.9 | 121.6 | 114.75 | 2432.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 391.9 | 304.9 |  |  |  |  | 469.75 | 486.7 | 487.85 | 8373.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 9701.8 | 10549.5 | 10867.4 | 10860.1 | 10893.15 | 10932.15 | 10944 | 10973.9 | 9765.65 | 216765.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.85 | 156 | 3321.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2032.95 | 1947.95 | 2198.9 | 1717.9 | 2054.05 | 2256.75 | 2270.2 | 2278.05 | 2286 | 42922.01
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 431.2 | 469.75 | 470.15 | 457.65 | 458.8 | 457.9 | 457.95 | 215.35 | 476.4 | 8567.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 441.05 | 454.5 | 466.1 | 463.7 | 465.15 | 454.45 | 464.1 | 463.4 | 461.9 | 9829.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 812.05 | 323 | 703.75 | 1041.55 | 664.6 | 601.25 | 691.7 | 314.5 | 891.9 | 15842.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 | 357.7 | 370.05 | 415 | [6 empty] | 4724.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | [12 empty] | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 326.9 | 473.5 | 695.05 | 563.75 | 383.05 | 461.05 | 820.45 | 816.25 | 1084.15 | 10720.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 88.7 | 45.3 | 93.05 | 291.95 | 85.4 | 194.35 | 165.2 | 87 | 116.9 | 2260.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 1435.05 | 1505.5 | 2288.65 | 1827.4 | 2449.85 | 1919.7 | 1860.25 | 2032.65 | 2366.45 | 38911
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1798.6 | 1412.65 | 1448.95 | 1222.05 | 1134.7 | 1296.8 | 1397.25 | 1847.55 | 2075.9 | 28317.415
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2285.8 | 2117.95 | 1832.55 | 1905.45 | 1702.8 | 1768 | 1837.1 | 2332.9 | 2465.1 | 39049.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 223.05 | 167.5 | 179.5 | 111.2 | 128.4 | 140.55 | 159.45 | 236.85 | 249.45 | 3419.2293
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 144.8 | 108.25 | 128.85 | 85.55 | 80.5 | 105.4 | 108 | 158.6 | 207.1 | 2323.1228
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 261.7 | 285.7 | 291.9 | 167.65 | 298.6 | 393.6 | 265.7 |  | 507.15 | 7589.965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 3155.3 | 3088.3 | 3062.8 | 2770.15 | 2730 | 2084.3 | 2026.1 | 2021.85 | 2023.8 | 63151.375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 19.55 | 25.2 | 470.6 | 20.55 | 405.4 | 30.55 | 23.4 | 24.4 | 14 | 4769.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 253.8 | 191.1 | 342.2 | 309.55 | 287.15 | 322.6 | 264.7 | 268.6 | 254.2 | 6783.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 1334 | 1708.45 | 3367.85 | 2616.65 | 3597.85 | 3052.95 | 3197 | 3084.6 | 2830.2 | 25600.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1431.6 | 809.35 | 3285.3 | 2615.5 | 3568.15 | 3031.7 | 3166.95 | 3065.25 | 2816.1 | 23789.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 2788.6 | 2059.7 | 3840.95 | 2614.05 | 3932.25 | 3290.6 | 3511 | 3307.3 | 2971.7 | 29124.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [13 empty] | 1335 | 5568.95 | 4769.8 | 5821.1 | 5259.3 | 5424.3 | 5307.75 | 4974 | 38742.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 147.3 | 435 | 328.15 | 365.4 | 515.5 | 436.2 | 824.95 | 220.85 | 209.95 | 4315.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [21 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | 1248.15 | [8 empty] | 56443.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | 1213.75 | [8 empty] | 55690.11
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | 900.55 | [8 empty] | 45832.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [16 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [16 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [19 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 3056.4 | 1694.3 | 4293.0705 | 4298.5126 | 4317.7 | 4103.65 | 4288.75 | 4277.9 | 3762.1 | 59486.1832
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 3153.5 | 2041.45 | 4303.8958 | 4308.9797 | 4328.75 | 4113.2 | 4300 | 4289.85 | 3770.75 | 64805.8755
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 3670.15 | 1617.7 | 4400.205 | 4396.8166 | 4398.85 | 4282.4 | 4386.6 | 4383.85 | 4085.2 | 70895.1216
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 503.9 | 504 | 391.4 | 502.15 | 501.65 | 501.6 | 502.6 | 504 | 504 | 10649.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 191.55 | 191.9 | 188.75 | 182.85 | 184.2 | 170.65 | 166.1 | 4108.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 10769.88
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 10764.71
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 10535.36
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 172.6 | 167.75 | 69.45 | 148.75 | 143.9 | 176.15 | 184.5 | 184.9 | 191.05 | 3603.5775
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | 105.85 |  |  |  |  | 64.8 | 522.8 |  |  | 10704.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | 74.3 |  |  |  |  | 288.25 | 88.05 |  |  | 7506.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 677.9 | 720.35 | 775.3 | 731.5 | 709.3 | 775.4 | 705.55 | 716.15 | 703.95 | 16386.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 26.15 | 27.35 | 50.25 | 26.75 | 44.05 | 110.05 | 87.85 | 90.25 | 88.05 | 1926.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 25.9 | 39.6 | 68.6 | 15.45 | 31.65 | 79.85 | 64.45 | 65.25 | 60.05 | 2212.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 83.35 | 83.2 | 84.75 | 84.65 | 83.3 | 83.4 | 82.85 | 83.25 | 84.6 | 1842.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 448.3 | 447.9 | 448 | 447.95 | 444.4 | 445.2 | 445.2 | 444.8 | 445.55 | 9821.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 443.9 | 443.8 | 444.1 | 444.4 | 444.55 | 444.25 | 443 | 442.8 | 221.4 | 9438.36
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4848.65 | 4805.45 | 4853.3 | 4184.8 | 3983.95 | 4841 | 4850.4 | 4791.2 | 4579.65 | 104302.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [17 empty] | 121.15 | 118.95 | 404.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [11 empty] | 131.15 |  |  |  |  | 711.85
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2169.15 | 2109.4 | 1677.25 | 2046.6 | 2173.95 | 1381.3 | 1173.15 | 1178.9 | 1351.35 | 43439.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 97 | 97.15 | 92.3 | 97.8 | 98.25 | 57.5 |  | 64.4 | 82.2 | 1685.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2112.8 | 2143.55 | 2454.15 | 2470.8 | 2174.95 | 2329.45 | 2401.75 | 2136.4 | 2314.35 | 51690.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13617.2 | 13358.55 | 13372.85 | 12931.7 | 5897.4 | 13304.6 | 13381.65 | 13321.05 | 13179.05 | 285682.675
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1709.85 | 1685.05 | 2027.3 | 1979.15 | 1745.25 | 1903.15 | 1951.7 | 1738.55 | 1837.15 | 41809.21
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 878.3173 | 851.5769 | 1038.31 | 936.42 | 700.63 | 798.515 | 974.56 | 900.53 | 288.4 | 19042.0541
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 1304.15 | 3297.35 | 3488.2 | 3498.3 | 3313.35 | 3253.3 | 3335.25 | 3562.1 | 1334 | 29068.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 1829.85 | 3306.5 | 3533.4 | 3684.15 | 3313.6 | 3264.5 | 3346.2 | 3585.15 | 2013.9 | 30562.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 2142.55 | 3308.05 | 3532.55 | 3666.05 | 3314.95 | 3261.4 | 3343.5 | 3587.8 | 2967.1 | 31874.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 2635.95 | 5658.05 | 5874.3 | 6004.95 | 5729.1 | 5682.35 | 5712.45 | 5632.3 | 2874.35 | 50706.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 2881.35 | 1431.65 | 3008.1 | 3950.85 | 4827.3 | 4435.15 | 4515.2 | 4578.75 | 3910.05 | 35847.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [15 empty] | 1896.05 | 2572.25 | 2400.75 | 2432.25 | 2463.7 | 2169.1 | 15225.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 250.35 | 244.95 | 245.05 | 245.4 | 107.65 | 244.5 | 244.9 | 244.4 | 245.35 | 5348.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.05 | 3.1 | 2.95 | 3.1 | 43.95
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1953.2 | 1937.25 | 1952.8 | 1946.5 | 1954.45 | 1918.95 | 1956.8 | 1945.1 | 1624.85 | 41433.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 17.3 | 41.85 | 67.65 | 84.2 | 84.2 | 86.1 | 86.75 | 84.25 | 87.1 | 1369.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 134.55 | 130.15 | 134.95 | 138 | 133.57 | 130.55 | 137.2 | 137.55 | 135.3 | 2955.5435
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 | 998.95 | 118 | 113.8 | [5 empty] | 470.3 | 16188.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 113.15 | 131.85 | 138.8 | 121.75 | 118.25 | 140.25 | 115.5 | 122.2 | 116.9 | 2958.5005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 133.05 | 115.15 | 132.05 | 127.1 | 132.4 | 133.7 | 133.85 | 133.5 | 133.95 | 2924.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5444.3 | 5011.1 | 5378.3 | 5367.4 | 5365.85 | 5236.2 | 4718.2 | 4699.75 | 4922.95 | 118386.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2191.2 | 1769.7 | 2161.25 | 2159.15 | 2166.55 | 2154.65 | 2159.9 | 2153 | 2164.45 | 47830.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 243.85 | 238 | 238 | 238 | 238.2 | 238.1 | 238.2 | 237.3 | 238.15 | 5328.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1562.1 |  | 1595 | 1346.8 | 1182.75 | 1329.1 | 1318.8 | 1600.5 | 2027.25 | 28040.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1700.3 | 1716.4 | 1503.45 | 1306.65 | 1127.35 | 1435.75 | 1350.35 | 1585.5 | 2009.9 | 29106.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1861.65 | 1560.3 | 1885.6 | 1885.75 | 1882.2 | 1882.3 | 1876.1 | 1857.95 | 1855.6 | 40912.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 11.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 277.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 717.7 | 596.9 | 717.75 | 718.2 | 719.35 | 714 | 715.8 | 716 | 715.8 | 14152.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 5207.35 | 6322.15 | 5566.55 | 6204.7 | 6318.9 | 6196.3 | 5438.25 | 1113.05 | 5846.2 | 114692.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3083.15 | 3086.05 | 3081.25 | 3070.5 | 3169.6 | 2805.75 | 3118.75 | 3077.6 | 2066.45 | 66379.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1521.25 | 1530.9 | 1518.6 | 1519.85 | 1512.9 | 1519.15 | 1511.75 | 1524.85 | 1518.8 | 33327.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 798.45 | 825.55 | 938.2 | 881.6 | 828.15 | 1008 | 1012.9 | 891.85 | 849.1 | 20921.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1009.9 | 1045.65 | 1235.5 | 1193.75 | 1073.9 | 1309.2 | 1318.1 | 1137 | 1019 | 27388.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 | 32.45 |  |  |  | 771.45 | 357.3 | 553.7 | 130.25 |  | 8284.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 190.8 | 202.75 | 31.45 |  |  |  | 208.45 | 15.6 | 2451.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 180.25 | 271.7 | [6 empty] | 1333.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1052.85 | 1254.6 | 758.35 | 1925.6 | 1391.9 | 977.05 | 914.85 |  | 8275.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 1838.4 | 970.7 | 1919.3 | 2270.25 | 3055.6 | 2967.65 | 3045.1 | 2925 | 2977.45 | 56338.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [15 empty] | 947.8 | 1484.8 | 1516.9 | 1559.35 | 1494.3 | 1459.25 | 9737.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 137.85 | 168.2 | 170.5 | 146.45 | 143.85 | 173.1 | 152.6 | 153.4 | 141 | 3695.369
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 361.3 | 386.6 | 589.2 | 482.25 | 605.45 | 470.6 | 458.2 | 492.85 | 621.7 | 9869
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1176.75 | 1150.4 | 1616.45 | 1410.45 | 1541.15 | 1324.45 | 1253.6 | 1454.55 | 1766.05 | 28560.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 115.2 | 115.2 | 107.9 | 109.1 | 109.3 | 96.05 | 100.9 | 115 | 114.55 | 2356.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 62.45 | 62.05 | 60.75 | 60.3 | 63.2 | 63.8 | 44.4 | 60.9 | 58.65 | 1231.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 23.45 | 23.6 | 15.25 | 25.15 | 26.1 | 25.6 | 23.65 | 10.9 | 23.9 | 574.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 57.1 | 49.45 | 52.15 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 1203.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [16 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [16 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.3 | 101.8 | 122.65 | 136.1 | 104.335 | 128.2 | 127.15 | 126.7 | 129.2 | 2763.793
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | 776.75 | [8 empty] | 39077.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | 494.95 | [8 empty] | 24344.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | 979.05 | [8 empty] | 37875.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | 87.95 | [8 empty] | 21412.93
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2637.75 | 2510.3 | 2636.5 | 2636.65 | 2637.2 | 2635.8 | 2637.7 | 2634 | 2496.45 | 57438.68
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 32.9 | 38.95 | 30.55 | 20.9 | 46.15 | 48.1 | 50.4 | 33.5 | 40.35 | 978.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [20 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [13 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | 204.55 | [8 empty] | 1512.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 480.1 | 480.3 | 480.15 | 479.85 | 480.25 | 479.95 | 480.25 | 480 | 480.25 | 10559.1
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 156.05 | 127.45 | 116.95 | 121.6 | 128.8 | 128.25 | 128.1 | 126.55 | 117.15 | 3167.05
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 479.9 | 479.5 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.7 | 479.55 | 479.3 | 479.55 | 10553.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1987.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 241.15 |  | 568.75 | 741.1 | 225.75 |  | 328.55 | 723.55 | 194.4 | 4360.8
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 3537.55 | 4026.5 | 4050.55 | 4061.45 | 4082.15 | 4062.9 | 4071.25 | 4068.2 | 3515.75 | 81105.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 703.7 | 701.05 | 698.7 | 694.1 | 695.3 | 693.05 | 709.75 | 743.25 | 754.2 | 15345.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1013.1 | 1055.7 | 1050.45 | 1051 | 1055.1 | 1047.8 | 1050.8 | 1050.25 | 977.45 | 22276.1
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 2563.5 | 2485 | 2549.1 | 2552.25 | 2580.2 | 2228.75 | 2543.95 | 2540.2 | 2295.45 | 55836.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 141.1 | 176.2 | 168.9 | 134.05 | 154.75 | 181.2 | 139.9 | 155.85 | 81.85 | 3708.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 2636.85 | 1906.5 | 2675.95 | 4171.3 | 4934.105 | 4668.4 | 4808.05 | 4938.8 | 2088 | 32827.955
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1138.1 | 395.55 | 1246.35 | 2132.45 | 2376.12 | 2294.55 | 2337.15 | 2385.15 | 691.25 | 14996.67
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 | 556.8 |  | 301.8 | 236.1 | 273.85 | 190.25 | 148.4 | 271.35 |  | 7924.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 336.1 | 748.35 | 399.65 | 524.8 | 336.65 | 766.7 |  | 993.1 | 10186.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 | [6 empty] | 45.55 | 5.4 |  |  |  |  | 665.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 179.25 | 22.6 | [7 empty] | 2694.1
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 476.65 | 489.3 | 488.45 | 448.45 | 409.5 | 489.2 | 488.15 | 465.4 | 471.25 | 10406.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 175576.2173 | 165397.5269 | 178010.4413 | 177578.339 | 179281.38 | 178880.215 | 181384.41 | 175966.21 | 164066 | 3823635.7895
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  |  | 209.8139 | 246.6484 |  |  | 257.5625 | 66.7481 | 239.7704 | 4003.5855
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 193.5915 | 152.9 | 192.1995 | 192.486 | 191.75 | 172.64 | 154.159 | 145.54 | 141.554 | 3777.9825
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 316.8 | 244.2 | 270.6 | 257.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 207.5 | 6183.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 598.85 | 598.9247 | 598.45 | 595.5785 | 600 | 595.365 |  | 595.1502 | 601.5786 | 12640.3315
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 455.95 | 454.9552 | 455.5 | 301.718 | 451.185 | 226.75 | 226.7764 | 226.7132 | 226.7271 | 8914.1495
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 238.05 | 237.8 | 237.8 | 229.45 | 231.3 | 228.8 | 175.55 | 229.1 | 233.8 | 5322.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 332.9 | 308.95 | 298.4 | 298.25 | 297.3 | 302.5 | 302.5 | 302.8 | 296.75 | 6972.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 589.4 | 590.4 | 590.4 | 589.05 | 590.6543 | 590.2 | 588.8 | 589.5 | 589.8125 | 12565.9269
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2725.5415 | 2588.1299 | 2853.1634 | 2710.481 | 2678.9893 | 2433.055 | 2022.1479 | 2472.3015 | 2537.4925 | 60380.4759
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 545168.6391
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 461620.3
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 445982.5271
[7 empty] | ELECTROPERU | 286058.92
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 220086.95
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 195187.1803
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 180911.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 174471.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 122709.73
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 104302.7
[7 empty] | CELEPSA | 102437.45
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 99306.25
[7 empty] | EGEMSA | 79408.2
[7 empty] | SAN GABAN | 58417.43
[7 empty] | EGASA | 56032.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 51690.75
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 47824.625
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 43439.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 42922.01
[7 empty] | LA VIRGEN | 41433.3
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 38911
[7 empty] | EGEJUNIN | 38513.0405
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 35673.5275
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28560.85
[7 empty] | SINERSA | 24279.75
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21110.45
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18210.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 18111.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 16386.35
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 16188.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 14758.5
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 12980.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 10406.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10386.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9869
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 9843.901
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 9829.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9821.6
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9651.025
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9438.36
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 8567.95
[7 empty] | EGESUR | 8404.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8373.45
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 7930.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 7912.25
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6427.5
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5478.05
[7 empty] | PETRAMAS | 5365.5
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3708.2
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3695.369
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3548.05
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3359.75
[7 empty] | SHOUGESA | 3307.1
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2958.5005
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2955.5435
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2763.793
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2432.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2212.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1926.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1842.05
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1685.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1641.39
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1424.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1369.15
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1116.65
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 128.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 99.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 52.7
[7 empty] | KONDU SAC | 43.95

## G_AREAS
domingo, 22 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 427.6 | 96.6 | 0 | 30 | 2687.2 | 2627.5 | 0 | 351 | 607.6 | 0 | 0 | 0 | 554.2 | 5665.7 | 607.6 | 6827.5 | 00:30 | 3722.4 | 2724.1 | 0 | 381 | 6827.5 | 00:30 | 369.9 | 78.1 | 0 | 381 | 829
01:00 | 426.6 | 98.1 | 0 | 23.2 | 2696.3 | 2548.6 | 0 | 359.5 | 605.4 | 0 | 0 | 0 | 547.9 | 5604.4 | 605.4 | 6757.7 | 01:00 | 3728.3 | 2646.7 | 0 | 382.7 | 6757.7 | 01:00 | 368.7 | 79.7 | 0 | 382.7 | 831.1
01:30 | 423.7 | 97.5 | 0 | 23.3 | 2683.4 | 2405.7 | 0 | 404.1 | 601.8 | 0 | 0 | 0 | 544.5 | 5493.2 | 601.8 | 6639.5 | 01:30 | 3708.9 | 2503.2 | 0 | 427.4 | 6639.5 | 01:30 | 376.3 | 79.7 | 0 | 427.4 | 883.4
02:00 | 424.3 | 98.8 | 0 | 18.3 | 2714.2 | 2299.9 | 0 | 378.4 | 606.5 | 0 | 0 | 0 | 541.4 | 5392.5 | 606.5 | 6540.4 | 02:00 | 3745 | 2398.7 | 0 | 396.7 | 6540.4 | 02:00 | 378 | 81.6 | 0 | 396.7 | 856.3
02:30 | 423.7 | 98.9 | 0 | 25.5 | 2758.4 | 2205.3 | 0 | 334.6 | 605.4 | 7.9 | 0 | 0 | 548.1 | 5298.3 | 613.3 | 6459.7 | 02:30 | 3787.5 | 2312.1 | 0 | 360.1 | 6459.7 | 02:30 | 383.4 | 81.1 | 0 | 360.1 | 824.6
03:00 | 426.8 | 95.9 | 0 | 32.9 | 2635.2 | 2309.6 | 0 | 318.6 | 611.7 | 8 | 0 | 0 | 555.6 | 5263.4 | 619.7 | 6438.7 | 03:00 | 3673.7 | 2413.5 | 0 | 351.5 | 6438.7 | 03:00 | 383.5 | 78.9 | 0 | 351.5 | 813.9
03:30 | 422.5 | 97.2 | 0 | 38.9 | 2606 | 2192.5 | 0 | 328.2 | 603.8 | 8 | 0 | 0 | 558.6 | 5126.7 | 611.8 | 6297.1 | 03:30 | 3632.3 | 2297.7 | 0 | 367.1 | 6297.1 | 03:30 | 382.1 | 79.9 | 0 | 367.1 | 829.1
04:00 | 424 | 98.5 | 0 | 33.9 | 2703 | 2180.1 | 0 | 357 | 605.1 | 7.9 | 0 | 0 | 556.4 | 5240.1 | 613 | 6409.5 | 04:00 | 3732.1 | 2286.5 | 0 | 390.9 | 6409.5 | 04:00 | 382.8 | 80.8 | 0 | 390.9 | 854.5
04:30 | 426.9 | 97.7 | 0 | 27 | 2687.4 | 2188.8 | 0 | 335.6 | 606 | 7.9 | 0 | 0 | 551.6 | 5211.8 | 613.9 | 6377.3 | 04:30 | 3720.3 | 2294.4 | 0 | 362.6 | 6377.3 | 04:30 | 384 | 81.3 | 0 | 362.6 | 827.9
05:00 | 426 | 96.9 | 0 | 26.7 | 2645.1 | 2152.6 | 0 | 350.3 | 602 | 7.9 | 0 | 0 | 549.6 | 5148 | 609.9 | 6307.5 | 05:00 | 3673.1 | 2257.4 | 0 | 377 | 6307.5 | 05:00 | 382.8 | 79.3 | 0 | 377 | 839.1
05:30 | 426.8 | 99.7 | 0 | 40.8 | 2520.1 | 2244 | 0 | 362.8 | 608.9 | 7.9 | 0 | 0 | 567.3 | 5126.9 | 616.8 | 6311 | 05:30 | 3555.8 | 2351.6 | 0 | 403.6 | 6311 | 05:30 | 383 | 82.6 | 0 | 403.6 | 869.2
06:00 | 426.8 | 100.8 | 0 | 31.2 | 2548.7 | 2184.6 | 0 | 347.5 | 603.8 | 7.2 | 5.05 | 0 | 558.8 | 5080.8 | 616.05 | 6255.65 | 06:00 | 3579.3 | 2292.6 | 5.05 | 378.7 | 6255.65 | 06:00 | 383.3 | 84 | 5.05 | 378.7 | 851.05
06:30 | 421.9 | 102.7 | 0 | 21.8 | 2446 | 1881.4 | 0 | 377 | 600.2 | 6.7 | 72.87 | 0 | 546.4 | 4704.4 | 679.77 | 5930.57 | 06:30 | 3468.1 | 1990.8 | 72.87 | 398.8 | 5930.57 | 06:30 | 383 | 85 | 72.87 | 398.8 | 939.67
07:00 | 418.8 | 99.8 | 0 | 20 | 2359.8 | 1812.1 | 0.1 | 431.8 | 595.2 | 6.9 | 162.53 | 0 | 538.6 | 4603.8 | 764.63 | 5907.03 | 07:00 | 3373.8 | 1918.8 | 162.63 | 451.8 | 5907.03 | 07:00 | 382.4 | 83.1 | 162.63 | 451.8 | 1079.93
07:30 | 425.9 | 100.1 | 0.1 | 13.5 | 2596.9 | 1506 | 0.2 | 449.7 | 603.3 | 7.3 | 401.77 | 0 | 539.6 | 4552.8 | 1012.37 | 6104.77 | 07:30 | 3626.1 | 1613.4 | 402.07 | 463.2 | 6104.77 | 07:30 | 380.9 | 83.2 | 402.07 | 463.2 | 1329.37
08:00 | 425.9 | 98.9 | 0.1 | 17.9 | 2589.8 | 1374.6 | 0.2 | 483.9 | 609 | 7.7 | 660.94 | 0 | 542.8 | 4448.5 | 1277.64 | 6268.94 | 08:00 | 3624.7 | 1481.2 | 661.24 | 501.8 | 6268.94 | 08:00 | 380.6 | 82.7 | 661.24 | 501.8 | 1626.34
08:30 | 428.1 | 98.8 | 0.2 | 21.1 | 2556.1 | 1464.9 | 0.8 | 536.4 | 608.8 | 8.2 | 662.06 | 0 | 548.2 | 4558.2 | 1279.06 | 6385.46 | 08:30 | 3593 | 1571.9 | 663.06 | 557.5 | 6385.46 | 08:30 | 380.5 | 82.8 | 663.06 | 557.5 | 1683.86
09:00 | 456.3 | 86 | 0.3 | 26.7 | 2511.9 | 1389.5 | 1.2 | 569.7 | 603.2 | 8.8 | 832.59 | 0 | 569.3 | 4472.3 | 1444.59 | 6486.19 | 09:00 | 3571.4 | 1484.3 | 834.09 | 596.4 | 6486.19 | 09:00 | 377.4 | 82.3 | 834.09 | 596.4 | 1890.19
09:30 | 466.2 | 80.6 | 0.3 | 38.8 | 2501.6 | 1565 | 1.3 | 551.3 | 485.9 | 9.3 | 931.36 | 0 | 585.9 | 4619.2 | 1426.56 | 6631.66 | 09:30 | 3453.7 | 1654.9 | 932.96 | 590.1 | 6631.66 | 09:30 | 379.6 | 82.2 | 932.96 | 590.1 | 1984.86
10:00 | 447.2 | 116.6 | 0.3 | 45.7 | 2441.1 | 1513.5 | 1.4 | 569 | 554.6 | 9.7 | 905.39 | 0 | 609.8 | 4525 | 1469.69 | 6604.49 | 10:00 | 3442.9 | 1639.8 | 907.09 | 614.7 | 6604.49 | 10:00 | 377.4 | 83.1 | 907.09 | 614.7 | 1982.29
10:30 | 457.1 | 138.7 | 0.4 | 49.5 | 2512.4 | 1534.2 | 1.6 | 582.5 | 561.2 | 10.3 | 922.55 | 0 | 645.7 | 4630.7 | 1494.05 | 6770.45 | 10:30 | 3530.7 | 1683.2 | 924.55 | 632 | 6770.45 | 10:30 | 378.5 | 82.9 | 924.55 | 632 | 2017.95
11:00 | 447.7 | 136.8 | 0.4 | 53.3 | 2398.8 | 1610 | 1.6 | 631.5 | 547 | 10.6 | 920.28 | 0 | 638.2 | 4641.9 | 1477.88 | 6757.98 | 11:00 | 3393.5 | 1757.4 | 922.28 | 684.8 | 6757.98 | 11:00 | 377.4 | 83.3 | 922.28 | 684.8 | 2067.78
11:30 | 455.1 | 192.4 | 0.4 | 60.8 | 2452.9 | 1635.9 | 1.6 | 662.4 | 499.5 | 11.1 | 913.65 | 0 | 708.7 | 4752.8 | 1424.25 | 6885.75 | 11:30 | 3407.5 | 1839.4 | 915.65 | 723.2 | 6885.75 | 11:30 | 378.6 | 84.4 | 915.65 | 723.2 | 2101.85
12:00 | 465.1 | 199 | 0.4 | 67.4 | 2418.1 | 1660.3 | 1.5 | 670.8 | 488.5 | 11.3 | 892.84 | 0 | 731.9 | 4750.7 | 1392.64 | 6875.24 | 12:00 | 3371.7 | 1870.6 | 894.74 | 738.2 | 6875.24 | 12:00 | 383.4 | 85.4 | 894.74 | 738.2 | 2101.74
12:30 | 467.6 | 175.9 | 0.5 | 72.2 | 2440.7 | 1649.2 | 1.6 | 676.9 | 501.7 | 11.5 | 893.4 | 0 | 716.2 | 4768.4 | 1406.6 | 6891.2 | 12:30 | 3410 | 1836.6 | 895.5 | 749.1 | 6891.2 | 12:30 | 366.1 | 82 | 895.5 | 749.1 | 2092.7
13:00 | 469.1 | 151.1 | 0.4 | 85.9 | 2609 | 1651.8 | 1.5 | 730.6 | 562.5 | 11.6 | 789.22 | 0 | 706.5 | 4992.9 | 1363.32 | 7062.72 | 13:00 | 3640.6 | 1814.5 | 791.12 | 816.5 | 7062.72 | 13:00 | 366.2 | 84.3 | 791.12 | 816.5 | 2058.12
13:30 | 467.8 | 150.7 | 0.4 | 94.9 | 2501.8 | 1607.8 | 1 | 742.1 | 593.4 | 11.7 | 870.48 | 0 | 713.8 | 4852.7 | 1475.58 | 7042.08 | 13:30 | 3563 | 1770.2 | 871.88 | 837 | 7042.08 | 13:30 | 366.8 | 84.8 | 871.88 | 837 | 2160.48
14:00 | 468.8 | 158.8 | 0.4 | 86.1 | 2421.6 | 1623.1 | 1.5 | 765.5 | 597 | 11.5 | 869.81 | 0 | 714.1 | 4811.7 | 1478.31 | 7004.11 | 14:00 | 3487.4 | 1793.4 | 871.71 | 851.6 | 7004.11 | 14:00 | 367 | 84.5 | 871.71 | 851.6 | 2174.81
14:30 | 466.2 | 152.2 | 0.4 | 90.1 | 2353.6 | 1700.6 | 1.5 | 758.8 | 508.8 | 11.6 | 888.14 | 0 | 708.9 | 4814.5 | 1408.54 | 6931.94 | 14:30 | 3328.6 | 1864.4 | 890.04 | 848.9 | 6931.94 | 14:30 | 365.6 | 85.2 | 890.04 | 848.9 | 2189.74
15:00 | 465.9 | 142.6 | 0.3 | 93.4 | 2403.8 | 1705 | 1.2 | 748.2 | 464.9 | 9.4 | 836.44 | 0 | 702.2 | 4858.2 | 1310.74 | 6871.14 | 15:00 | 3334.6 | 1857 | 837.94 | 841.6 | 6871.14 | 15:00 | 366.1 | 85.6 | 837.94 | 841.6 | 2131.24
15:30 | 460.6 | 148.3 | 0.3 | 93.4 | 2509.6 | 1747 | 1 | 748.9 | 474.7 | 0 | 787.31 | 0 | 702.6 | 5006.5 | 1262.01 | 6971.11 | 15:30 | 3444.9 | 1895.3 | 788.61 | 842.3 | 6971.11 | 15:30 | 367 | 88.9 | 788.61 | 842.3 | 2086.81
16:00 | 457.1 | 141.7 | 0.3 | 99.5 | 2622.8 | 1833.8 | 0.4 | 740.5 | 461.2 | 0 | 649.56 | 0 | 698.6 | 5197.5 | 1110.76 | 7006.86 | 16:00 | 3541.1 | 1975.5 | 650.26 | 840 | 7006.86 | 16:00 | 366.5 | 86.4 | 650.26 | 840 | 1943.16
16:30 | 453.4 | 142 | 0.2 | 101.9 | 2626.3 | 1716.3 | 0.3 | 750.3 | 589.9 | 0 | 572.62 | 0 | 697.5 | 5093.2 | 1162.52 | 6953.22 | 16:30 | 3669.6 | 1858.3 | 573.12 | 852.2 | 6953.22 | 16:30 | 366 | 87.7 | 573.12 | 852.2 | 1879.02
17:00 | 471.4 | 138.5 | 0.1 | 100.2 | 2849.5 | 1843.6 | 0.2 | 749.5 | 617.1 | 0 | 249.33 | 0 | 710.2 | 5442.8 | 866.43 | 7019.43 | 17:00 | 3938 | 1982.1 | 249.63 | 849.7 | 7019.43 | 17:00 | 367.9 | 81.9 | 249.63 | 849.7 | 1549.13
17:30 | 468.7 | 104.2 | 0 | 90.1 | 2787.8 | 2098.3 | 0.1 | 744.1 | 611.7 | 0 | 76.23 | 0 | 663 | 5630.3 | 687.93 | 6981.23 | 17:30 | 3868.2 | 2202.5 | 76.33 | 834.2 | 6981.23 | 17:30 | 367.1 | 86.6 | 76.33 | 834.2 | 1364.23
18:00 | 449 | 102.1 | 0 | 93 | 2782.2 | 2292.2 | 0 | 749.4 | 593.5 | 0 | 1.28 | 0 | 644.1 | 5823.8 | 594.78 | 7062.68 | 18:00 | 3824.7 | 2394.3 | 1.28 | 842.4 | 7062.68 | 18:00 | 360.8 | 84.5 | 1.28 | 842.4 | 1288.98
18:30 | 483 | 102.2 | 0 | 94.3 | 2834.8 | 2631.9 | 0 | 737.8 | 663.6 | 0 | 1.1 | 0 | 679.5 | 6204.5 | 664.7 | 7548.7 | 18:30 | 3981.4 | 2734.1 | 1.1 | 832.1 | 7548.7 | 18:30 | 362 | 84.4 | 1.1 | 832.1 | 1279.6
19:00 | 481.8 | 101.2 | 0 | 88.9 | 2844.7 | 2914.8 | 0 | 693.7 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 671.9 | 6453.2 | 660.5 | 7785.6 | 19:00 | 3987 | 3016 | 0 | 782.6 | 7785.6 | 19:00 | 363.9 | 83.2 | 0 | 782.6 | 1229.7
19:30 | 483.3 | 103.9 | 0 | 81.1 | 2842.9 | 3040.7 | 0 | 637.1 | 662 | 0 | 0 | 0 | 668.3 | 6520.7 | 662 | 7851 | 19:30 | 3988.2 | 3144.6 | 0 | 718.2 | 7851 | 19:30 | 362.7 | 85.7 | 0 | 718.2 | 1166.6
20:00 | 482.9 | 105.5 | 0 | 73.2 | 2821.7 | 2969.7 | 0 | 636.9 | 757.3 | 0 | 0 | 0 | 661.6 | 6428.3 | 757.3 | 7847.2 | 20:00 | 4061.9 | 3075.2 | 0 | 710.1 | 7847.2 | 20:00 | 363.1 | 88 | 0 | 710.1 | 1161.2
20:30 | 484.7 | 105.6 | 0 | 69.2 | 2807.9 | 2931.8 | 0 | 624.1 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 659.5 | 6363.8 | 781.2 | 7804.5 | 20:30 | 4073.8 | 3037.4 | 0 | 693.3 | 7804.5 | 20:30 | 365.9 | 88.3 | 0 | 693.3 | 1147.5
21:00 | 486.1 | 106.5 | 0 | 58.8 | 2796.1 | 2825.2 | 0 | 628.2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 651.4 | 6249.5 | 791 | 7691.9 | 21:00 | 4073.2 | 2931.7 | 0 | 687 | 7691.9 | 21:00 | 367.3 | 88.7 | 0 | 687 | 1143
21:30 | 422.9 | 106.5 | 0 | 59.6 | 2783.9 | 2747.7 | 0 | 651.5 | 793.2 | 0 | 0 | 0 | 589 | 6183.1 | 793.2 | 7565.3 | 21:30 | 4000 | 2854.2 | 0 | 711.1 | 7565.3 | 21:30 | 367.3 | 88.5 | 0 | 711.1 | 1166.9
22:00 | 392.9 | 106.4 | 0 | 61.4 | 2810.4 | 2636 | 0 | 661.5 | 795.3 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 6107.9 | 795.3 | 7463.9 | 22:00 | 3998.6 | 2742.4 | 0 | 722.9 | 7463.9 | 22:00 | 367.6 | 88.3 | 0 | 722.9 | 1178.8
22:30 | 367.9 | 104.9 | 0 | 63.8 | 2795 | 2521.4 | 0 | 650.6 | 729.8 | 0 | 0 | 0 | 536.6 | 5967 | 729.8 | 7233.4 | 22:30 | 3892.7 | 2626.3 | 0 | 714.4 | 7233.4 | 22:30 | 367.2 | 87.8 | 0 | 714.4 | 1169.4
23:00 | 366.8 | 106.5 | 0 | 59.6 | 2728.6 | 2350.8 | 0 | 676.3 | 731.9 | 0 | 0 | 0 | 532.9 | 5755.7 | 731.9 | 7020.5 | 23:00 | 3827.3 | 2457.3 | 0 | 735.9 | 7020.5 | 23:00 | 366.1 | 89.4 | 0 | 735.9 | 1191.4
23:30 | 370.6 | 62 | 0 | 51.2 | 2813.8 | 2077.2 | 0 | 654.9 | 737.5 | 0 | 0 | 0 | 483.8 | 5545.9 | 737.5 | 6767.2 | 23:30 | 3921.9 | 2139.2 | 0 | 706.1 | 6767.2 | 23:30 | 367.3 | 89.9 | 0 | 706.1 | 1163.3
00:00 | 368 | 62.1 | 0 | 48.3 | 2753.5 | 1889.3 | 0 | 676.8 | 727 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 5319.6 | 727 | 6525 | 00:00 | 3848.5 | 1951.4 | 0 | 725.1 | 6525 | 00:00 | 366.4 | 89.6 | 0 | 725.1 | 1181.1
TOTAL MWh | 10588.75 | 2754.2 | 3.1 | 1349.15 | 63106.2 | 49745.9 | 10.9 | 13788.9 | 14715.55 | 118.95 | 7884.4 | 0 | 14695.2 | 126651.9 | 22718.9 | 164066 | TOTAL MWh | 88410.5 | 52619.05 | 7898.4 | 15138.05 | 164066 | TOTAL MWh | 8948.7 | 2020.8 | 7898.4 | 15138.05 | 34005.95

## HOP
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 16:56:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2026 16:56:57 | 22/03/2026 17:08:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2026 17:08:08 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/03/2026 05:27:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 08:05:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 08:05:16 | 22/03/2026 08:11:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 08:11:57 | 22/03/2026 16:58:56 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 16:58:56 | 22/03/2026 17:07:06 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 17:07:06 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 01:21:00 |  | 22/03/2026 01:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 08:59:00 | 22/03/2026 09:47:00 | 22/03/2026 08:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 09:47:00 | 22/03/2026 14:47:00 |  | 22/03/2026 14:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:42h o/a G3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 14:47:01 | 22/03/2026 17:30:00 |  | 22/03/2026 17:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 18:22:00 | 22/03/2026 21:35:00 | 22/03/2026 18:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 21:35:00 | 22/03/2026 21:45:00 |  | 22/03/2026 21:35:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/03/2026 11:31:00 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 11:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | por sobrecarga en la L-2213/L-2279 (Huacho - Medio Mundo) de 220 kV.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/03/2026 11:38:00 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 11:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | por sobrecarga en la L-2213/L-2279 (Huacho - Medio Mundo) de 220 kV.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 14:33:00 |  | 22/03/2026 14:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 14:33:00 |  | 22/03/2026 14:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 08:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 08:54:00 | 22/03/2026 11:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 11:08:00 | 22/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por sobrecarga en la L-2213/L-2279 (Huacho - Medio Mundo) de 220 kV.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 12:35:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 23:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 07:00:01 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 07:00:01 | 22/03/2026 16:00:01 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:00:01 | 22/03/2026 16:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:05:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:48 h, S/C generar a 600 MW. A las 23:07 h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 23:10:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2026 18:22:00 | 22/03/2026 21:19:00 | 22/03/2026 18:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2026 21:19:00 | 22/03/2026 21:53:00 |  | 22/03/2026 21:19:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 07:00:00 | 22/03/2026 16:00:01 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 16:00:01 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 22/03/2026 02:12:00 | 22/03/2026 02:22:00 | 22/03/2026 02:09:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 22/03/2026 02:22:00 | 22/03/2026 14:59:00 |  | 22/03/2026 14:56:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:36:00 |  | 22/03/2026 00:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 01:47:00 |  | 22/03/2026 01:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 01:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 01:52:00 | 22/03/2026 02:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 02:37:00 | 22/03/2026 03:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 03:19:00 | 22/03/2026 08:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 05:27 h inició el proceso de acople en 1x1.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 08:01:00 | 22/03/2026 10:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 22/03/2026 09:23:00 | 22/03/2026 10:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Para el proceso de acople en 2x1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 10:45:00 | 22/03/2026 14:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Operó a cargas parciales por requerimiento propio hasta las 12:43h.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 22/03/2026 13:21:00 | 22/03/2026 14:24:00 | 22/03/2026 12:44:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 14:24:00 | 22/03/2026 16:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:00:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 18:00:00 | 22/03/2026 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 22:00:00 | 22/03/2026 23:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 23:30:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 07:02:00 | 22/03/2026 08:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 08:59:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 23:23:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/03/2026 09:58:00 | 22/03/2026 11:09:00 | 22/03/2026 09:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/03/2026 11:09:00 | 22/03/2026 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:09h, S/C generar a 90 MW. A las 12:16h, S/C generar a 70 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/03/2026 12:22:00 | 22/03/2026 17:03:00 |  | 22/03/2026 16:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:50:00 |  | 22/03/2026 00:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 00:36:00 | 22/03/2026 06:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 06:16:00 | 22/03/2026 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 18:22:00 | 22/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 21:51:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 06:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 06:14:00 | 22/03/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a mínima carga.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 07:02:00 | 22/03/2026 07:28:00 |  | 22/03/2026 07:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 07:28:00 | 22/03/2026 07:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 18:29:00 | 22/03/2026 18:58:00 | 22/03/2026 18:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 18:58:00 | 22/03/2026 21:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 21:12:00 | 22/03/2026 22:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/03/2026 08:31:00 | 22/03/2026 09:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/03/2026 09:54:00 | 22/03/2026 13:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/03/2026 13:57:00 | 22/03/2026 23:50:00 |  | 22/03/2026 23:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 22 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 05:37 | La C.T. Caña Brava para para mentenimiento anual programado. | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGEMSA | MACHUPICCHU | G4 | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 19:38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN COJINETE GUIA DE TURBINA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14807 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo, cambio de 02 semibobinas del estator | 66 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | A4.1 falla en pala. A6.2 detenida por defecto en palas. | 11.8 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 22/03/2026 15:29 | 22/03/2026 16:39 | WTG A2.2 y A7.2 presentaron alarma de temperatura en el rodamiento del generador. Se revisó alarma y se dio arranque. | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 22/03/2026 00:00 | 22/03/2026 04:47 | Mantenimiento Correctivo de la TV CT Kallpa | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13204 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 22/03/2026 21:11 | 23/03/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U5 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 22/03/2026 21:12 | 23/03/2026 00:00 | LIMPIEZA DE TUBERIAS CURVADAS DE INYECTORES U6 (CON VACIADO DE PIQUE) | 44.69 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 22/03/2026 05:17 | 22/03/2026 08:09 | DESCONEXIÓN DE MANGUERAS EN FASE R DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 12.5/220 KV Y PURGA DE GAS POR TRATAMIENTO. | 137.02 | P | F/S | N | CORR. | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G1 | 22/03/2026 05:17 | 22/03/2026 16:27 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR - MOYOPAMPA | 68.56 | P | F/S | N | CORR. | 28 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 22/03/2026 10:58 | 22/03/2026 14:20 | M05, salió de servicio por temperatura elevada en main bearing. Se dio reset. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | TH-05 y TH-30 detenidas por falla en componente mayor. | 5.45 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 22/03/2026 00:00 | 23/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
22/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 22 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 22 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6940.5114 | [17 empty] | MIN | 2633.438 | 282.3545 | 282.3545 | [7 empty] | 6827.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2633.438 | 2596.1048 | 758.0462
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6870.8117 | [17 empty] | MIN | 2633.438 | 282.3545 | 282.3545 | [7 empty] | 6757.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2633.438 | 2596.1048 | 668.5146
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6752.6371 | [17 empty] | MIN | 2633.438 | 282.3545 | 282.3545 | [7 empty] | 6639.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2633.438 | 2596.1048 | 668.5146
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6653.6531 | [17 empty] | MIN | 2838.8782 | 487.7947 | 487.7947 | [7 empty] | 6540.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2838.8782 | 2801.5451 | 656.0167
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 182.3795 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6571.7345 | [17 empty] | MIN | 2821.4624 | 487.7947 | 487.7947 | [7 empty] | 6459.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2821.4624 | 2784.1292 | 656.0167
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6549.6004 | [17 empty] | MIN | 3024.1125 | 690.4448 | 690.4448 | [7 empty] | 6438.7 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3024.1125 | 2986.7793 | 758.0462
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6406.4826 | [17 empty] | MIN | 3024.1125 | 690.4448 | 690.4448 | [7 empty] | 6297.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3024.1125 | 2986.7793 | 758.0462
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6519.0579 | [17 empty] | MIN | 3024.1125 | 690.4448 | 690.4448 | [7 empty] | 6409.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3024.1125 | 2986.7793 | 758.0462
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 385.0296 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6485.685 | [17 empty] | MIN | 3024.1125 | 690.4448 | 690.4448 | [7 empty] | 6377.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3024.1125 | 2986.7793 | 758.0462
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6415.5204 | [17 empty] | MIN | 3317.7303 | 984.0626 | 984.0626 | [7 empty] | 6307.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3317.7303 | 3280.3971 | 464.4283
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6418.3673 | [17 empty] | MIN | 3317.7303 | 984.0626 | 984.0626 | [7 empty] | 6311 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3317.7303 | 3280.3971 | 455.0609
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6362.2811 | [17 empty] | MIN | 3320.1081 | 984.0626 | 984.0626 | [7 empty] | 6255.65 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3320.1081 | 3282.7749 | 452.6831
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6037.0309 | [17 empty] | MIN | 3511.3043 | 1175.2588 | 1175.2588 | [7 empty] | 5930.57 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3511.3043 | 3473.9711 | 452.6831
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6012.9665 | [17 empty] | MIN | 3511.3043 | 1175.2588 | 1175.2588 | [7 empty] | 5907.03 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3511.3043 | 3473.9711 | 452.6831
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6210.8731 | [17 empty] | MIN | 3511.3043 | 1175.2588 | 1175.2588 | [7 empty] | 6104.77 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3511.3043 | 3473.9711 | 452.6831
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6363.6267 | [17 empty] | MED | 3511.3043 | 1175.2588 | 1175.2588 | [7 empty] | 6268.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3511.3043 | 3473.9711 | 452.6831
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 587.6881 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6480.3757 | [17 empty] | MED | 3420.345 | 1084.2994 | 1084.2994 | [7 empty] | 6385.46 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3420.345 | 3383.0118 | 452.6831
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 587.6881 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6581.9272 | [17 empty] | MED | 3612.1275 | 1276.082 | 1276.082 | [7 empty] | 6486.19 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3612.1275 | 3574.7943 | 452.6831
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.3191 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6727.6221 | [17 empty] | MED | 3296.3505 | 960.305 | 960.305 | [7 empty] | 6631.66 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3296.3505 | 3259.0173 | 452.6831
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6699.3427 | [17 empty] | MED | 3290.5692 | 954.5237 | 954.5237 | [7 empty] | 6604.49 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3290.5692 | 3253.236 | 276.7597
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6864.9579 | [17 empty] | MED | 3412.0828 | 1076.0373 | 1076.0373 | [7 empty] | 6770.45 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3412.0828 | 3374.7496 | 276.7597
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6852.5212 | [17 empty] | MED | 3464.5013 | 1128.4558 | 1128.4558 | [7 empty] | 6757.98 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3464.5013 | 3427.1681 | 276.7597
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5378 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6982.2852 | [17 empty] | MED | 3464.5013 | 1128.4558 | 1128.4558 | [7 empty] | 6885.75 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3464.5013 | 3427.1681 | 276.7597
12:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6971.7079 | [17 empty] | MED | 3441.3938 | 1122.6908 | 1122.6908 | [7 empty] | 6875.24 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3441.3938 | 3404.0606 | 276.7597
12:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6987.2821 | [17 empty] | MED | 3441.3938 | 1122.6908 | 1122.6908 | [7 empty] | 6891.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3441.3938 | 3404.0606 | 276.7597
13:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7159.1177 | [17 empty] | MED | 3441.3938 | 1122.6908 | 1122.6908 | [7 empty] | 7062.72 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3441.3938 | 3404.0606 | 276.7597
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7138.5882 | [17 empty] | MED | 3169.4827 | 850.7798 | 850.7798 | [7 empty] | 7042.08 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3169.4827 | 3132.1495 | 276.7597
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7101.7563 | [17 empty] | MED | 3169.4827 | 850.7798 | 850.7798 | [7 empty] | 7004.11 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3169.4827 | 3132.1495 | 276.7597
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 5.7729 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7029.6889 | [17 empty] | MED | 3169.4827 | 850.7798 | 850.7798 | [7 empty] | 6931.94 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3169.4827 | 3132.1495 | 276.7597
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5144 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6968.5535 | [17 empty] | MED | 3192.5668 | 856.5213 | 856.5213 | [7 empty] | 6871.14 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3192.5668 | 3155.2337 | 276.7597
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7066.9783 | [17 empty] | MED | 3198.3318 | 862.2863 | 862.2863 | [7 empty] | 6971.11 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3198.3318 | 3160.9986 | 276.7597
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7110.2481 | [17 empty] | MED | 3215.7476 | 862.2863 | 862.2863 | [7 empty] | 7006.86 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3215.7476 | 3178.4144 | 276.7597
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7061.3918 | [17 empty] | MED | 3215.7476 | 862.2863 | 862.2863 | [7 empty] | 6953.22 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3215.7476 | 3178.4144 | 276.7597
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7130.9898 | [17 empty] | MED | 3215.7476 | 862.2863 | 862.2863 | [7 empty] | 7019.43 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3215.7476 | 3178.4144 | 276.7597
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7092.2208 | [17 empty] | MED | 3215.7476 | 862.2863 | 862.2863 | [7 empty] | 6981.23 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3215.7476 | 3178.4144 | 452.6831
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 7167.7989 | [17 empty] | MAX | 3215.7476 | 862.2863 | 862.2863 | [7 empty] | 7062.68 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3215.7476 | 3178.4144 | 452.6831
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7653.7257 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7548.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7897.254 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7785.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7963.2999 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7851 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7960.7928 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7847.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7918.3325 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7804.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7806.6024 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7691.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7679.67 | [17 empty] | MAX | 2926.7286 | 573.2673 | 573.2673 | [7 empty] | 7565.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2926.7286 | 2889.3954 | 452.6831
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 7578.7643 | [17 empty] | MAX | 2890.4471 | 536.9858 | 536.9858 | [7 empty] | 7463.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2890.4471 | 2853.1139 | 452.6831
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7347.7878 | [17 empty] | MAX | 2791.9942 | 438.5329 | 438.5329 | [7 empty] | 7233.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2791.9942 | 2754.661 | 452.6831
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7134.9361 | [17 empty] | MIN | 2902.4913 | 549.0299 | 549.0299 | [7 empty] | 7020.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2902.4913 | 2865.1581 | 452.6831
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6881.0376 | [17 empty] | MIN | 3221.5289 | 868.0676 | 868.0676 | [7 empty] | 6767.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3221.5289 | 3184.1957 | 452.6831
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 | [6 empty] | 6638.5878 | [17 empty] | MIN | 3221.5289 | 868.0676 | 868.0676 | [7 empty] | 6525 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3221.5289 | 3184.1957 | 452.6831
MWh | 0 | 0 | 0 | 185.3433 | 178.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 322.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.6772 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 182.8662 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 707.6499 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 3653.6795 | 0 | 0 | [34 empty] | 43.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9899 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6013685.71 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 22 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 146.6549 | 36.5 | 180 | 42.2 | 173 | 13.07 | 0 | 12.737 | -- | -- | 0.84 | 147.93 | 218.55 | 659.36 | 512.66 | 359.258 | 15.75 | 3.05 | 51.417 | 37.95 | -- | -- | 315.86 | 865.929 | 254.032 | 60.454 | 69.237 | 0 | 18.997 | 28 | 8.8735 | 26.8125 | 26 | 47.88 | 48.17 | 79.961 | -- | 140.6896 | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 53.133 | 10.57
00:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 146.6549 | 36.5 | 180 | 42.2 | 173 | 13.07 | 0 | 12.737 | -- | -- | 0.84 | 147.93 | 218.55 | 659.36 | 512.66 | 359.258 | 15.75 | 3.05 | 51.417 | 37.95 | -- | -- | 315.86 | 865.929 | 254.032 | 60.454 | 69.237 | 0 | 18.997 | 28 | 8.8735 | 26.8125 | 26 | 47.88 | 48.17 | 79.961 | -- | 140.6896 | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 53.133 | 10.57
01:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 158.9009 | 28.2 | 180 | 40 | 168 | 13.07 | 0 | 12.511 | -- | -- | 0.84 | 149.15 | 217.25 | 676.04 | 526.89 | 343.233 | 15.65 | 3.74 | 28.577 | 15.08 | -- | -- | 302.77 | 852.838 | 288.964 | 59.948 | 69.231 | 0 | 18.997 | 27 | 10.4965 | 26.8125 | 26 | 50.22 | 50.51 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 52.727 | 10.356
01:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 158.9009 | 28.2 | 180 | 40 | 168 | 13.07 | 0 | 12.511 | -- | -- | 0.84 | 149.15 | 217.25 | 676.04 | 526.89 | 343.233 | 15.65 | 3.74 | 28.577 | 15.08 | -- | -- | 302.77 | 852.838 | 288.964 | 59.948 | 69.231 | 0 | 18.997 | 27 | 10.4965 | 26.8125 | 26 | 50.22 | 50.51 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 52.727 | 10.356
02:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 166.0981 | 26.3 | 180 | 40 | 168 | 12.98 | 0 | 12.553 | -- | -- | 0.84 | 147.93 | 219.85 | 713.01 | 556.35 | 356.768 | 15.69 | 2.72 | 26.372 | 14.96 | -- | -- | 298.74 | 848.8 | 276.89 | 60.622 | 68.689 | 0.5 | 18.997 | 27 | 10.1088 | 26.8125 | 26 | 50.93 | 51.22 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 52.151 | 10.184
02:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 166.0981 | 26.3 | 180 | 40 | 168 | 12.98 | 0 | 12.553 | -- | -- | 0.84 | 147.93 | 219.85 | 713.01 | 556.35 | 356.768 | 15.69 | 2.72 | 26.372 | 14.96 | -- | -- | 298.74 | 848.8 | 276.89 | 60.622 | 68.689 | 0.5 | 18.997 | 27 | 10.1088 | 26.8125 | 26 | 50.93 | 51.22 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 52.151 | 10.184
03:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 158.9009 | 33.6 | 180 | 40 | 168 | 13.02 | 0 | 12.67 | -- | -- | 0.84 | 150.39 | 222.46 | 745.2 | 568.79 | 354.513 | 15.57 | 1.82 | 26.658 | 14.83 | -- | -- | 296.31 | 846.379 | 276.89 | 59.873 | 68.493 | 0 | 18.997 | 27 | 9.6526 | 26.8125 | 26 | 52.09 | 52.38 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 52.013 | 10.132
03:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 158.9009 | 33.6 | 180 | 40 | 168 | 13.02 | 0 | 12.67 | -- | -- | 0.84 | 150.39 | 222.46 | 745.2 | 568.79 | 354.513 | 15.57 | 1.82 | 26.658 | 14.83 | -- | -- | 296.31 | 846.379 | 276.89 | 59.873 | 68.493 | 0 | 18.997 | 27 | 9.6526 | 26.8125 | 26 | 52.09 | 52.38 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 52.013 | 10.132
04:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 159.6424 | 30.4 | 180 | 40 | 175 | 12.96 | 0 | 12.499 | -- | -- | 0.84 | 154.13 | 221.16 | 745.2 | 566.05 | 364.843 | 15.69 | 4.88 | 26.078 | 8.25 | -- | -- | 294.33 | 844.398 | 268.092 | 60.233 | 68.013 | 0 | 18.997 | 27 | 9.3306 | 26.8125 | 26 | 49.56 | 49.85 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.513 | 10.059
04:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 159.6424 | 30.4 | 180 | 40 | 175 | 12.96 | 0 | 12.499 | -- | -- | 0.84 | 154.13 | 221.16 | 745.2 | 566.05 | 364.843 | 15.69 | 4.88 | 26.078 | 8.25 | -- | -- | 294.33 | 844.398 | 268.092 | 60.233 | 68.013 | 0 | 18.997 | 27 | 9.3306 | 26.8125 | 26 | 49.56 | 49.85 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.513 | 10.059
05:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 154.7259 | 33.5 | 180 | 40 | 175 | 13.07 | 0 | 12.494 | -- | -- | 0.84 | 196.15 | 221.16 | 727.54 | 548.39 | 373.469 | 15.7 | 4.11 | 24.451 | 8.32 | -- | -- | 289.97 | 840.034 | 259.512 | 60.455 | 67.634 | 0 | 18.997 | 26 | 9.3222 | 26.8125 | 26 | 49.87 | 50.16 | 79.443 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.64 | 10.019
05:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 154.7259 | 33.5 | 180 | 40 | 175 | 13.07 | 0 | 12.494 | -- | -- | 0.84 | 196.15 | 221.16 | 727.54 | 548.39 | 373.469 | 15.7 | 4.11 | 24.451 | 8.32 | -- | -- | 289.97 | 840.034 | 259.512 | 60.455 | 67.634 | 0 | 18.997 | 26 | 9.3222 | 26.8125 | 26 | 49.87 | 50.16 | 79.443 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.64 | 10.019
06:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 153.557 | 30.4 | 180 | 40 | 175 | 13.01 | 0 | 12.641 | 1.07 | 237.19 | 0.84 | 217.19 | 219.85 | 713.01 | 533.86 | 372.506 | 15.64 | 3.39 | 22.296 | 0.47 | -- | -- | 285.07 | 835.135 | 259.512 | 58.355 | 67.548 | 0 | 18.997 | 26 | 9.5956 | 26.8125 | 26 | 50.15 | 50.44 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.223 | 9.96
06:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 153.557 | 30.4 | 180 | 40 | 175 | 13.01 | 0 | 12.641 | 1.07 | 237.19 | 0.84 | 217.19 | 219.85 | 713.01 | 533.86 | 372.506 | 15.64 | 3.39 | 22.296 | 0.47 | -- | -- | 285.07 | 835.135 | 259.512 | 58.355 | 67.548 | 0 | 18.997 | 26 | 9.5956 | 26.8125 | 26 | 50.15 | 50.44 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.223 | 9.96
07:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 163.2754 | 24.7 | 180 | 41.1 | 178 | 13.03 | 0 | 12.429 | -- | -- | 0.84 | 212.57 | 221.16 | 704.37 | 518.25 | 412.448 | 15.66 | 3.05 | 24.247 | 0.47 | -- | -- | 241.7 | 841.703 | 253.911 | 60.142 | 67.478 | 0 | 18.997 | 27 | 9.5814 | 26.8125 | 26 | 50.23 | 50.52 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.339 | 10.013
07:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 163.2754 | 24.7 | 180 | 41.1 | 178 | 13.03 | 0 | 12.429 | -- | -- | 0.84 | 212.57 | 221.16 | 704.37 | 518.25 | 412.448 | 15.66 | 3.05 | 24.247 | 0.47 | -- | -- | 241.7 | 841.703 | 253.911 | 60.142 | 67.478 | 0 | 18.997 | 27 | 9.5814 | 26.8125 | 26 | 50.23 | 50.52 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.339 | 10.013
08:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 145.8086 | 38.4 | 180 | 40.1 | 178 | 12.94 | 0 | 12.584 | -- | -- | 0.84 | 212.57 | 222.46 | 710.12 | 497.55 | 437.77 | 15.68 | 2.41 | 25.983 | 0.47 | -- | -- | 222.64 | 852.645 | 245.684 | 59.841 | 66.858 | 0 | 18.997 | 27 | 9.6329 | 26.8125 | 26 | 50.69 | 50.98 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.912 | 9.922
08:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 145.8086 | 38.4 | 180 | 40.1 | 178 | 12.94 | 0 | 12.584 | -- | -- | 0.84 | 212.57 | 222.46 | 710.12 | 497.55 | 437.77 | 15.68 | 2.41 | 25.983 | 0.47 | -- | -- | 222.64 | 852.645 | 245.684 | 59.841 | 66.858 | 0 | 18.997 | 27 | 9.6329 | 26.8125 | 26 | 50.69 | 50.98 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.912 | 9.922
09:00 | 6.5 | 38 | 173.6 | 139.6474 | 39.5 | 180 | 41.1 | 178 | 12.94 | 0 | 12.586 | -- | -- | 0.84 | 205 | 222.46 | 713.01 | 497.37 | 421.401 | 15.68 | 1.82 | 25.153 | 0.47 | -- | -- | 228.66 | 878.664 | 237.545 | 58.504 | 66.238 | 0 | 18.997 | 27 | 9.3554 | 26.8125 | 26 | 51.35 | 51.64 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.774 | 10.083
09:30 | 6.5 | 38 | 173.6 | 139.6474 | 39.5 | 180 | 41.1 | 178 | 12.94 | 0 | 12.586 | -- | -- | 0.84 | 205 | 222.46 | 713.01 | 497.37 | 421.401 | 15.68 | 1.82 | 25.153 | 0.47 | -- | -- | 228.66 | 878.664 | 237.545 | 58.504 | 66.238 | 0 | 18.997 | 27 | 9.3554 | 26.8125 | 26 | 51.35 | 51.64 | 79.961 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.774 | 10.083
10:00 | 6.9 | 38 | 173.6 | 138.2676 | 39.7 | 180 | 41.1 | 178 | 12.96 | 0 | 12.12 | -- | -- | 0.84 | 186.12 | 223.78 | 707.25 | 502.25 | 418.019 | 15.57 | 2.41 | 24.99 | 0.47 | -- | -- | 223.43 | 873.429 | 237.545 | 58.902 | 65.986 | 0 | 18.997 | 27 | 10.2827 | 26.8125 | 26 | 51.31 | 51.6 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.039 | 10.096
10:30 | 6.9 | 38 | 173.6 | 138.2676 | 39.7 | 180 | 41.1 | 178 | 12.96 | 0 | 12.12 | -- | -- | 0.84 | 186.12 | 223.78 | 707.25 | 502.25 | 418.019 | 15.57 | 2.41 | 24.99 | 0.47 | -- | -- | 223.43 | 873.429 | 237.545 | 58.902 | 65.986 | 0 | 18.997 | 27 | 10.2827 | 26.8125 | 26 | 51.31 | 51.6 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 51.039 | 10.096
11:00 | 6.9 | 38 | 173.6 | 155.1125 | 29 | 180 | 40.1 | 170 | 12.94 | 0 | 4.625 | -- | -- | 0.84 | 179.15 | 238.42 | 698.65 | 486.08 | 412.91 | 15.48 | 3.05 | 23.27 | 0.47 | -- | -- | 248.01 | 898.009 | 229.728 | 62.653 | 66.16 | 0 | 18.997 | 27 | 9.5787 | 26.8125 | 26 | 49.78 | 50.07 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.349 | 9.926
11:30 | 6.9 | 38 | 173.6 | 155.1125 | 29 | 180 | 40.1 | 170 | 12.94 | 0 | 4.625 | -- | -- | 0.84 | 179.15 | 238.42 | 698.65 | 486.08 | 412.91 | 15.48 | 3.05 | 23.27 | 0.47 | -- | -- | 248.01 | 898.009 | 229.728 | 62.653 | 66.16 | 0 | 18.997 | 27 | 9.5787 | 26.8125 | 26 | 49.78 | 50.07 | 80.477 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.349 | 9.926
12:00 | 7.9 | 38 | 173.6 | 157.024 | 26.8 | 180 | 40.1 | 160 | 12.92 | 0 | 4.765 | -- | -- | 0.84 | 180.53 | 249.31 | 695.8 | 484.76 | 394.549 | 15.42 | 2.41 | 21.78 | 0.47 | -- | -- | 248.85 | 948.852 | 229.728 | 62.716 | 64.6 | 0 | 18.997 | 28 | 9.6989 | 26.8125 | 25 | 51.17 | 51.46 | 79.443 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.876 | 9.883
12:30 | 7.9 | 38 | 173.6 | 157.024 | 26.8 | 180 | 40.1 | 160 | 12.92 | 0 | 4.765 | -- | -- | 0.84 | 180.53 | 249.31 | 695.8 | 484.76 | 394.549 | 15.42 | 2.41 | 21.78 | 0.47 | -- | -- | 248.85 | 948.852 | 229.728 | 62.716 | 64.6 | 0 | 18.997 | 28 | 9.6989 | 26.8125 | 25 | 51.17 | 51.46 | 79.443 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.876 | 9.883
13:00 | 8.9 | 38 | 173.6 | 151.1771 | 31 | 180 | 39 | 155 | 12.97 | 0 | 5.065 | -- | -- | 0.84 | 181.92 | 249.31 | 695.8 | 502.55 | 381.467 | 15.33 | 2.11 | 24.02 | 0.47 | -- | -- | 260.87 | 1060.868 | 229.612 | 62.932 | 62.427 | 0 | 18.997 | 28 | 10.1027 | 26.8125 | 25 | 50.38 | 50.67 | 79.443 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.066 | 9.734
13:30 | 8.9 | 38 | 173.6 | 151.1771 | 31 | 180 | 39 | 155 | 12.97 | 0 | 5.065 | -- | -- | 0.84 | 181.92 | 249.31 | 695.8 | 502.55 | 381.467 | 15.33 | 2.11 | 24.02 | 0.47 | -- | -- | 260.87 | 1060.868 | 229.612 | 62.932 | 62.427 | 0 | 18.997 | 28 | 10.1027 | 26.8125 | 25 | 50.38 | 50.67 | 79.443 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.066 | 9.734
14:00 | 8.9 | 38 | 173.6 | 153.9481 | 28.4 | 180 | 39 | 153 | 13 | 0 | 10.054 | -- | -- | 0.84 | 179.15 | 250.69 | 698.65 | 520.88 | 361.451 | 15.63 | 4.88 | 25.15 | 0.47 | -- | -- | 252.65 | 1052.648 | 229.612 | 62.569 | 63.43 | 1.4 | 18.997 | 28 | 8.8479 | 26.8125 | 25 | 51.28 | 51.57 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.121 | 9.766
14:30 | 8.9 | 38 | 173.6 | 153.9481 | 28.4 | 180 | 39 | 153 | 13 | 0 | 10.054 | -- | -- | 0.84 | 179.15 | 250.69 | 698.65 | 520.88 | 361.451 | 15.63 | 4.88 | 25.15 | 0.47 | -- | -- | 252.65 | 1052.648 | 229.612 | 62.569 | 63.43 | 1.4 | 18.997 | 28 | 8.8479 | 26.8125 | 25 | 51.28 | 51.57 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.121 | 9.766
15:00 | 9.9 | 38 | 173.6 | 156.2637 | 25.4 | 180 | 38 | 151 | 12.91 | 0 | 11.546 | -- | -- | 0.84 | 145.49 | 247.94 | 695.8 | 524.8 | 363.54 | 16.38 | 4.11 | 21.7 | 0.47 | -- | -- | 276.8 | 1076.797 | 227.05 | 60.611 | 64.438 | 0 | 18.997 | 28 | 9.2435 | 26.8125 | 25 | 50.79 | 51.08 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.583 | 10.001
15:30 | 9.9 | 38 | 173.6 | 156.2637 | 25.4 | 180 | 38 | 151 | 12.91 | 0 | 11.546 | -- | -- | 0.84 | 145.49 | 247.94 | 695.8 | 524.8 | 363.54 | 16.38 | 4.11 | 21.7 | 0.47 | -- | -- | 276.8 | 1076.797 | 227.05 | 60.611 | 64.438 | 0 | 18.997 | 28 | 9.2435 | 26.8125 | 25 | 50.79 | 51.08 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.583 | 10.001
16:00 | 10.9 | 38 | 173.6 | 143.6575 | 33.3 | 180 | 38 | 151 | 12.97 | 0 | 11.767 | -- | -- | 0.84 | 139.5 | 239.77 | 687.29 | 524.21 | 366.92 | 16.71 | 3.39 | 24.19 | 0.47 | -- | -- | 279.21 | 1079.212 | 217.024 | 62.198 | 64.105 | 0 | 18.997 | 28 | 9.6869 | 26.8125 | 24 | 49.6 | 49.89 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.257 | 10.165
16:30 | 10.9 | 38 | 173.6 | 143.6575 | 33.3 | 180 | 38 | 151 | 12.97 | 0 | 11.767 | -- | -- | 0.84 | 139.5 | 239.77 | 687.29 | 524.21 | 366.92 | 16.71 | 3.39 | 24.19 | 0.47 | -- | -- | 279.21 | 1079.212 | 217.024 | 62.198 | 64.105 | 0 | 18.997 | 28 | 9.6869 | 26.8125 | 24 | 49.6 | 49.89 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.257 | 10.165
17:00 | 10.9 | 38 | 173.6 | 141.4528 | 33.3 | 180 | 38 | 165 | 12.97 | 0 | 13.052 | -- | -- | 0.84 | 138.32 | 239.77 | 678.84 | 528.45 | 366.87 | 16.89 | 3.39 | 23.88 | 0.47 | -- | -- | 275.92 | 1075.918 | 219.498 | 59.901 | 63.568 | 0 | 18.997 | 28 | 9.5926 | 26.8125 | 25 | 50.28 | 50.57 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.79 | 10.609
17:30 | 10.9 | 38 | 173.6 | 141.4528 | 33.3 | 180 | 38 | 165 | 12.97 | 0 | 13.052 | -- | -- | 0.84 | 138.32 | 239.77 | 678.84 | 528.45 | 366.87 | 16.89 | 3.39 | 23.88 | 0.47 | -- | -- | 275.92 | 1075.918 | 219.498 | 59.901 | 63.568 | 0 | 18.997 | 28 | 9.5926 | 26.8125 | 25 | 50.28 | 50.57 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.79 | 10.609
18:00 | 10.9 | 38 | 173.6 | 130.9875 | 38.8 | 180 | 38 | 169 | 13.03 | 0 | 12.432 | 1.07 | 251.19 | 0.84 | 150.39 | 235.73 | 664.89 | 519.4 | 366.941 | 17 | 3.74 | 25.14 | 0.47 | -- | -- | 267.63 | 1067.628 | 219.498 | 60.583 | 63.497 | 0.7 | 18.997 | 29 | 9.9445 | 26.8125 | 30 | 50.23 | 50.52 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.097 | 11.035
18:30 | 10.9 | 38 | 173.6 | 130.9875 | 38.8 | 180 | 38 | 169 | 13.03 | 0 | 12.432 | 1.07 | 251.19 | 0.84 | 150.39 | 235.73 | 664.89 | 519.4 | 366.941 | 17 | 3.74 | 25.14 | 0.47 | -- | -- | 267.63 | 1067.628 | 219.498 | 60.583 | 63.497 | 0.7 | 18.997 | 29 | 9.9445 | 26.8125 | 30 | 50.23 | 50.52 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.097 | 11.035
19:00 | 10.9 | 38 | 173.6 | 130.4767 | 39 | 180 | 38 | 165 | 12.82 | 0 | 21.848 | -- | -- | 0.84 | 169.66 | 235.73 | 656.61 | 509.91 | 368.949 | 16.95 | 3.74 | 56.59 | 0.47 | -- | -- | 237.41 | 1037.413 | 216.909 | 60.588 | 63.168 | 0 | 18.997 | 30 | 8.8848 | 26.8125 | 30.7 | 50.57 | 50.86 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.736 | 15.062
19:30 | 10.9 | 38 | 173.6 | 130.4767 | 39 | 180 | 38 | 165 | 12.82 | 0 | 21.848 | -- | -- | 0.84 | 169.66 | 235.73 | 656.61 | 509.91 | 368.949 | 16.95 | 3.74 | 56.59 | 0.47 | -- | -- | 237.41 | 1037.413 | 216.909 | 60.588 | 63.168 | 0 | 18.997 | 30 | 8.8848 | 26.8125 | 30.7 | 50.57 | 50.86 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.736 | 15.062
20:00 | 11 | 38 | 173.6 | 132.4993 | 39.3 | 180 | 38 | 167 | 13.13 | 0 | 21.697 | -- | -- | 0.84 | 171 | 235.73 | 651.11 | 503.18 | 366.276 | 17.45 | 3.74 | 48.24 | 0.47 | -- | -- | 217.49 | 1017.489 | 216.909 | 60.913 | 62.286 | 0 | 18.997 | 29 | 9.2735 | 26.8125 | 30.7 | 50.46 | 50.75 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.097 | 17.414
20:30 | 11 | 38 | 173.6 | 132.4993 | 39.3 | 180 | 38 | 167 | 13.13 | 0 | 21.697 | -- | -- | 0.84 | 171 | 235.73 | 651.11 | 503.18 | 366.276 | 17.45 | 3.74 | 48.24 | 0.47 | -- | -- | 217.49 | 1017.489 | 216.909 | 60.913 | 62.286 | 0 | 18.997 | 29 | 9.2735 | 26.8125 | 30.7 | 50.46 | 50.75 | 78.924 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.097 | 17.414
21:00 | 11 | 38 | 173.6 | 142.3414 | 35.6 | 180 | 38 | 170 | 13.09 | 0 | 21.67 | -- | -- | 0.84 | 172.34 | 226.41 | 653.86 | 508.37 | 371.832 | 17.51 | 3.74 | 50.74 | 0.47 | -- | -- | 213.91 | 1013.907 | 216.909 | 42.513 | 62.22 | 0 | 18.997 | 29 | 9.9439 | 26.8125 | 30.7 | 50.32 | 50.61 | 78.403 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.02 | 18.441
21:30 | 11 | 38 | 173.6 | 142.3414 | 35.6 | 180 | 38 | 170 | 13.09 | 0 | 21.67 | -- | -- | 0.84 | 172.34 | 226.41 | 653.86 | 508.37 | 371.832 | 17.51 | 3.74 | 50.74 | 0.47 | -- | -- | 213.91 | 1013.907 | 216.909 | 42.513 | 62.22 | 0 | 18.997 | 29 | 9.9439 | 26.8125 | 30.7 | 50.32 | 50.61 | 78.403 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.02 | 18.441
22:00 | 11 | 38 | 173.6 | 153.1643 | 31.3 | 180 | 38 | 176 | 13.05 | 0 | 21.794 | -- | -- | 0.84 | 167.01 | 230.38 | 662.12 | 515.42 | 365.002 | 17.32 | 3.74 | 48.15 | 0.47 | -- | -- | 190.44 | 990.436 | 212.025 | 42.291 | 61.806 | 0.4 | 18.997 | 29 | 9.2333 | 26.8125 | 30.2 | 50.4 | 50.68 | 78.403 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.236 | 18.565
22:30 | 11 | 38 | 173.6 | 153.1643 | 31.3 | 180 | 38 | 176 | 13.05 | 0 | 21.794 | -- | -- | 0.84 | 167.01 | 230.38 | 662.12 | 515.42 | 365.002 | 17.32 | 3.74 | 48.15 | 0.47 | -- | -- | 190.44 | 990.436 | 212.025 | 42.291 | 61.806 | 0.4 | 18.997 | 29 | 9.2333 | 26.8125 | 30.2 | 50.4 | 50.68 | 78.403 | -- | -- | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 49.236 | 18.565
23:00 | 11 | 38 | 173.6 | 162.1981 | 27.7 | 180 | 38 | 180 | 13.06 | 0 | 12.071 | -- | -- | 0.84 | 168.33 | 231.71 | 667.67 | 519.74 | 376.733 | 17.17 | 3.74 | 44.87 | 0.47 | -- | -- | 189.83 | 989.832 | 216.909 | 42.474 | 61.68 | 0 | 18.997 | 29 | 9.1474 | 26.8125 | -- | 50.66 | 50.94 | 78.403 | 117.8117 | 151.5072 | 135.4835 | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.974 | 18.369
23:30 | 11 | 38 | 173.6 | 162.1981 | 27.7 | 180 | 38 | 180 | 13.06 | 0 | 12.071 | -- | -- | 0.84 | 168.33 | 231.71 | 667.67 | 519.74 | 376.733 | 17.17 | 3.74 | 44.87 | 0.47 | -- | -- | 189.83 | 989.832 | 216.909 | 42.474 | 61.68 | 0 | 18.997 | 29 | 9.1474 | 26.8125 | -- | 50.66 | 50.94 | 78.403 | 117.8117 | 151.5072 | 135.4835 | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.974 | 18.369
MAX | 6.5 | 38 | 173.6 | 130.4767 | 24.7 | 180 | 38 | 151 | 12.82 | 0 | 4.625 | 1.07 | 237.19 | 0.84 | 138.32 | 217.25 | 651.11 | 484.76 | 343.233 | 15.33 | 1.82 | 21.7 | 0.47 | 0 | 0 | 189.83 | 835.135 | 212.025 | 42.291 | 61.68 | 0 | 18.997 | 26 | 8.8479 | 26.8125 | 24 | 47.88 | 48.17 | 78.403 | 117.8117 | 140.6896 | 135.4835 | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 47.583 | 9.734
MIN | 11 | 38 | 173.6 | 166.0981 | 39.7 | 180 | 42.2 | 180 | 13.13 | 0 | 21.848 | 1.07 | 251.19 | 0.84 | 217.19 | 250.69 | 745.2 | 568.79 | 437.77 | 17.51 | 4.88 | 56.59 | 37.95 | 0 | 0 | 315.86 | 1079.212 | 288.964 | 62.932 | 69.237 | 1.4 | 18.997 | 30 | 10.4965 | 26.8125 | 30.7 | 52.09 | 52.38 | 80.477 | 117.8117 | 151.5072 | 135.4835 | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 53.133 | 18.565
PROM | 8.4167 | 38 | 173.6 | 149.8243 | 32.5042 | 180 | 39.4083 | 168.5833 | 12.9963 | 0 | 12.9254 | 1.07 | 244.19 | 0.84 | 171.7467 | 230.8767 | 692.55 | 519.84 | 378.2362 | 16.1467 | 3.2992 | 30.9976 | 4.4937 | #DIV/0! | #DIV/0! | 256.6042 | 945.3735 | 239.1662 | 58.3446 | 65.3663 | 0.125 | 18.997 | 27.75 | 9.5588 | 26.8125 | 26.6652 | 50.425 | 50.7142 | 79.5065 | 117.8117 | 146.0984 | 135.4835 | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 50.1111 | 11.6818
INICIO | 6.5 | 38 | 173.6 | 146.6549 | 36.5 | 180 | 42.2 | 173 | 13.07 | 0 | 12.737 | -- | -- | 0.84 | 147.93 | 218.55 | 659.36 | 512.66 | 359.258 | 15.75 | 3.05 | 51.417 | 37.95 | -- | -- | 315.86 | 865.929 | 254.032 | 60.454 | 69.237 | 0 | 18.997 | 28 | 8.8735 | 26.8125 | 26 | 47.88 | 48.17 | 79.961 | -- | 140.6896 | -- | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 53.133 | 10.57
FINAL | 11 | 38 | 173.6 | 162.1981 | 27.7 | 180 | 38 | 180 | 13.06 | 0 | 12.071 | -- | -- | 0.84 | 168.33 | 231.71 | 667.67 | 519.74 | 376.733 | 17.17 | 3.74 | 44.87 | 0.47 | -- | -- | 189.83 | 989.832 | 216.909 | 42.474 | 61.68 | 0 | 18.997 | 29 | 9.1474 | 26.8125 | -- | 50.66 | 50.94 | 78.403 | 117.8117 | 151.5072 | 135.4835 | 20.2962 | 6.7562 | 66.489 | 31.331 | 48.974 | 18.369
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 22 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2676 | 5.6383 | 0.708 | 0.433 | 0.06202 | 0.02158 | 3875.0306 | -- | -- | 0.01969 | 22.2881 | -- | 0.16014 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.579 | 0.417 | -- | 263.511 | 0.137 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.24396 | 0.12486 | 9.27 | 0.61
00:30 | 2676 | 5.6383 | 0.708 | 0.433 | 0.06202 | 0.02158 | 3875.0306 | -- | -- | 0.01969 | 22.2881 | -- | 0.16014 | 0.00111 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.579 | 0.417 | -- | 263.511 | 0.137 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.24396 | 0.12486 | 9.27 | 0.61
01:00 | 2676 | 5.543 | 0.6655 | 0.433 | 0.03389 | 0.02359 | 3875.0605 | -- | -- | 0.01968 | 22.3638 | -- | 0.12309 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.579 | 0.421 | -- | 263.512 | 0.134 | 0 | 46.52 | 0.141 | 0.20291 | 0.14698 | 9.22 | 0.614
01:30 | 2676 | 5.543 | 0.6655 | 0.433 | 0.03389 | 0.02359 | 3875.0605 | -- | -- | 0.01968 | 22.3638 | -- | 0.12309 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.579 | 0.421 | -- | 263.512 | 0.134 | 0 | 46.52 | 0.141 | 0.20291 | 0.14698 | 9.22 | 0.614
02:00 | 2676 | 5.4875 | 0.658 | 0.433 | 0.02097 | 0.02688 | 3875.0614 | -- | -- | 0.01967 | 22.3661 | -- | 0.09691 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.578 | 0.418 | -- | 263.513 | 0.131 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.17468 | 0.16318 | 9.18 | 0.618
02:30 | 2676 | 5.4875 | 0.658 | 0.433 | 0.02097 | 0.02688 | 3875.0614 | -- | -- | 0.01967 | 22.3661 | -- | 0.09691 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.578 | 0.418 | -- | 263.513 | 0.131 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.17468 | 0.16318 | 9.18 | 0.618
03:00 | 2676 | 5.3994 | 0.678 | 0.433 | 0.01248 | 0.02811 | 3875.0315 | -- | -- | 0.01967 | 22.2904 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.577 | 0.421 | -- | 263.514 | 0.128 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.17025 | 0.14698 | 9.13 | 0.622
03:30 | 2676 | 5.3994 | 0.678 | 0.433 | 0.01248 | 0.02811 | 3875.0315 | -- | -- | 0.01967 | 22.2904 | -- | 0.08895 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.577 | 0.421 | -- | 263.514 | 0.128 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.17025 | 0.14698 | 9.13 | 0.622
04:00 | 2676 | 5.3622 | 0.693 | 0.433 | 0 | 0.02855 | 3874.9934 | -- | -- | 0.01964 | 22.1941 | -- | 0.06589 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.578 | 0.417 | -- | 263.516 | 0.125 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.14242 | 0.14853 | 9.09 | 0.625
04:30 | 2676 | 5.3622 | 0.693 | 0.433 | 0 | 0.02855 | 3874.9934 | -- | -- | 0.01964 | 22.1941 | -- | 0.06589 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.578 | 0.417 | -- | 263.516 | 0.125 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.14242 | 0.14853 | 9.09 | 0.625
05:00 | 2676 | 5.3441 | 0.7105 | 0.433 | 0 | 0.02539 | 3874.9562 | -- | -- | 0.01964 | 22.1001 | -- | 0.03422 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.577 | 0.419 | -- | 263.517 | 0.122 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.13026 | 0.13875 | 9.09 | 0.629
05:30 | 2676 | 5.3441 | 0.7105 | 0.433 | 0 | 0.02539 | 3874.9562 | -- | -- | 0.01964 | 22.1001 | -- | 0.03422 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.577 | 0.419 | -- | 263.517 | 0.122 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.13026 | 0.13875 | 9.09 | 0.629
06:00 | 2676 | 5.3532 | 0.723 | 0.433 | 0 | 0.02822 | 3874.9215 | -- | -- | 0.01966 | 22.0124 | -- | 0.00993 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.42 | 90.53 | 263.518 | 0.119 | 0 | 46.52 | 0.14 | 0.12727 | 0.13657 | 9.08 | 0.632
06:30 | 2676 | 5.3532 | 0.723 | 0.433 | 0 | 0.02822 | 3874.9215 | -- | -- | 0.01966 | 22.0124 | -- | 0.00993 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.42 | 90.53 | 263.518 | 0.119 | 0 | 46.52 | 0.14 | 0.12727 | 0.13657 | 9.08 | 0.632
07:00 | 2676 | 5.6432 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.03047 | 3874.888 | -- | -- | 0.01964 | 21.9278 | -- | 0.01708 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.421 | -- | 263.519 | 0.116 | 0 | 46.52 | 0.14 | 0.11985 | 0.15649 | 9.09 | 0.636
07:30 | 2676 | 5.6432 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.03047 | 3874.888 | -- | -- | 0.01964 | 21.9278 | -- | 0.01708 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.421 | -- | 263.519 | 0.116 | 0 | 46.52 | 0.14 | 0.11985 | 0.15649 | 9.09 | 0.636
08:00 | 2676 | 5.9894 | 0.8005 | 0.433 | 0 | 0.03192 | 3874.8672 | -- | -- | 0.01964 | 21.8756 | 297.1265 | 0.10808 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.42 | -- | 263.52 | 0.112 | 0 | 46.52 | 0.141 | 0.11985 | 0.12354 | 9.13 | 0.637
08:30 | 2676 | 5.9894 | 0.8005 | 0.433 | 0 | 0.03192 | 3874.8672 | -- | -- | 0.01964 | 21.8756 | 297.1265 | 0.10808 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.42 | -- | 263.52 | 0.112 | 0 | 46.52 | 0.141 | 0.11985 | 0.12354 | 9.13 | 0.637
09:00 | 2676 | 6.3591 | 0.813 | 0.433 | 0 | 0.02495 | 3874.8425 | -- | -- | 0.01972 | 21.8134 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.418 | -- | 263.512 | 0.109 | 0 | 46.52 | 0.141 | 0.10175 | 0.11468 | 9.25 | 0.637
09:30 | 2676 | 6.3591 | 0.813 | 0.433 | 0 | 0.02495 | 3874.8425 | -- | -- | 0.01972 | 21.8134 | -- | 0.18793 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.576 | 0.418 | -- | 263.512 | 0.109 | 0 | 46.52 | 0.141 | 0.10175 | 0.11468 | 9.25 | 0.637
10:00 | 2676 | 6.7 | 0.8005 | 0.428 | 0 | 0.02046 | 3874.8258 | -- | -- | 0.01975 | 21.7713 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.575 | 0.421 | -- | 263.503 | 0.107 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.10175 | 0.11285 | 9.29 | 0.637
10:30 | 2676 | 6.7 | 0.8005 | 0.428 | 0 | 0.02046 | 3874.8258 | -- | -- | 0.01975 | 21.7713 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.575 | 0.421 | -- | 263.503 | 0.107 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.10175 | 0.11285 | 9.29 | 0.637
11:00 | 2676 | 7.0303 | 0.773 | 0.433 | 0 | 0.02003 | 3874.7779 | -- | -- | 0.01978 | 21.651 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.575 | 0.419 | -- | 263.494 | 0.09 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.13403 | 0.13948 | 9.19 | 0.637
11:30 | 2676 | 7.0303 | 0.773 | 0.433 | 0 | 0.02003 | 3874.7779 | -- | -- | 0.01978 | 21.651 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.575 | 0.419 | -- | 263.494 | 0.09 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.13403 | 0.13948 | 9.19 | 0.637
12:00 | 2676 | 7.3047 | 0.693 | 0.433 | 0 | 0.02367 | 3874.7645 | -- | -- | 0.01982 | 21.6173 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.417 | -- | 263.485 | 0.061 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.16038 | 0.14319 | 9.31 | 0.637
12:30 | 2676 | 7.3047 | 0.693 | 0.433 | 0 | 0.02367 | 3874.7645 | -- | -- | 0.01982 | 21.6173 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.417 | -- | 263.485 | 0.061 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.16038 | 0.14319 | 9.31 | 0.637
13:00 | 2676 | 7.5204 | 0.61221 | 0.433 | 0 | 0.02799 | 3874.7813 | -- | -- | 0.01998 | 21.6594 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.42 | -- | 263.477 | 0.033 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.20176 | 0.13231 | 9.38 | 0.637
13:30 | 2676 | 7.5204 | 0.61221 | 0.433 | 0 | 0.02799 | 3874.7813 | -- | -- | 0.01998 | 21.6594 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.42 | -- | 263.477 | 0.033 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.20176 | 0.13231 | 9.38 | 0.637
14:00 | 2676 | 7.676 | 0.55677 | 0.433 | 0 | 0.03221 | 3874.8063 | -- | -- | 0.01997 | 21.7222 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.575 | 0.419 | -- | 263.468 | 0.016 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.22614 | 0.13729 | 9.29 | 0.637
14:30 | 2676 | 7.676 | 0.55677 | 0.433 | 0 | 0.03221 | 3874.8063 | -- | -- | 0.01997 | 21.7222 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.575 | 0.419 | -- | 263.468 | 0.016 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.22614 | 0.13729 | 9.29 | 0.637
15:00 | 2676 | 7.8232 | 0.51057 | 0.433 | 0 | 0.03688 | 3874.8087 | -- | -- | 0.01996 | 21.7283 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.42 | -- | 263.459 | 0.009 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.23918 | 0.14169 | 9.29 | 0.637
15:30 | 2676 | 7.8232 | 0.51057 | 0.433 | 0 | 0.03688 | 3874.8087 | -- | -- | 0.01996 | 21.7283 | -- | 0.30987 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.42 | -- | 263.459 | 0.009 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.23918 | 0.14169 | 9.29 | 0.637
16:00 | 2676 | 7.9572 | 0.44589 | 0.428 | 0 | 0.04114 | 3874.7974 | -- | -- | 0.01997 | 21.7 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.572 | 0.417 | -- | 263.451 | 0.006 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.2759 | 0.12032 | 9.19 | 0.637
16:30 | 2676 | 7.9572 | 0.44589 | 0.428 | 0 | 0.04114 | 3874.7974 | -- | -- | 0.01997 | 21.7 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.572 | 0.417 | -- | 263.451 | 0.006 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.2759 | 0.12032 | 9.19 | 0.637
17:00 | 2676 | 8.0556 | 0.54522 | 0.428 | 0 | 0.03485 | 3874.7764 | -- | 21.0275 | 0.01981 | 21.6471 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.421 | -- | 263.442 | 0.004 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.30602 | 0.11716 | 9.08 | 0.637
17:30 | 2676 | 8.0556 | 0.54522 | 0.428 | 0 | 0.03485 | 3874.7764 | -- | 21.0275 | 0.01981 | 21.6471 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.421 | -- | 263.442 | 0.004 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.30602 | 0.11716 | 9.08 | 0.637
18:00 | 2676 | 8.1162 | 0.57987 | 0.433 | 0 | 0.0164 | 3874.7855 | -- | -- | 0.01977 | 21.6701 | 299.4547 | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.418 | 90.53 | 263.433 | 0.004 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.34157 | 0.10403 | 9.02 | 0.637
18:30 | 2676 | 8.1162 | 0.57987 | 0.433 | 0 | 0.0164 | 3874.7855 | -- | -- | 0.01977 | 21.6701 | 299.4547 | 0.30399 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.574 | 0.418 | 90.53 | 263.433 | 0.004 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.34157 | 0.10403 | 9.02 | 0.637
19:00 | 2676 | 8.1731 | 0.54984 | 0.433 | 0 | 0.00972 | 3874.8236 | -- | -- | 0.01974 | 21.7659 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.419 | -- | 263.425 | 0.022 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.36527 | 0.10346 | 9.11 | 0.637
19:30 | 2676 | 8.1731 | 0.54984 | 0.433 | 0 | 0.00972 | 3874.8236 | -- | -- | 0.01974 | 21.7659 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.419 | -- | 263.425 | 0.022 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.36527 | 0.10346 | 9.11 | 0.637
20:00 | 2676 | 8.2455 | 0.52905 | 0.433 | 0 | 0.00856 | 3874.8956 | -- | -- | 0.01978 | 21.9471 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.572 | 0.419 | -- | 263.416 | 0.057 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.37488 | 0.10576 | 9.12 | 0.637
20:30 | 2676 | 8.2455 | 0.52905 | 0.433 | 0 | 0.00856 | 3874.8956 | -- | -- | 0.01978 | 21.9471 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.572 | 0.419 | -- | 263.416 | 0.057 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.37488 | 0.10576 | 9.12 | 0.637
21:00 | 2676 | 8.3084 | 0.57525 | 0.433 | 0 | 0.00973 | 3874.9776 | -- | -- | 0.01974 | 22.154 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.418 | -- | 263.407 | 0.091 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.37007 | 0.11841 | 9.12 | 0.637
21:30 | 2676 | 8.3084 | 0.57525 | 0.433 | 0 | 0.00973 | 3874.9776 | -- | -- | 0.01974 | 22.154 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.418 | -- | 263.407 | 0.091 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.37007 | 0.11841 | 9.12 | 0.637
22:00 | 2676 | 8.3587 | 0.643 | 0.433 | 0 | 0.01159 | 3875.0483 | -- | -- | 0.01968 | 22.3329 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.419 | -- | 263.398 | 0.127 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.34314 | 0.13585 | 9.05 | 0.637
22:30 | 2676 | 8.3587 | 0.643 | 0.433 | 0 | 0.01159 | 3875.0483 | -- | -- | 0.01968 | 22.3329 | -- | 0.36726 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.419 | -- | 263.398 | 0.127 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.34314 | 0.13585 | 9.05 | 0.637
23:00 | 2676 | 8.4557 | -- | 0.433 | 0 | 0.01381 | 3875.0879 | -- | -- | 0.01966 | 22.4851 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.42 | -- | 263.39 | 0.143 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.31674 | 0.15406 | 9.02 | 0.637
23:30 | 2676 | 8.4557 | -- | 0.433 | 0 | 0.01381 | 3875.0879 | -- | -- | 0.01966 | 22.4851 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.571 | 0.42 | -- | 263.39 | 0.143 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.31674 | 0.15406 | 9.02 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 22 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.11
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.75
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.63
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.98
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.14
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 61
22/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.8

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 22 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/03/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 174.9
22/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 691.852
22/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 213.3
22/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.27 | caudal de vertimiento promedio en presa pallca
22/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 701.2724
22/03/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.92
22/03/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 477.132 | 477.13 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 477.132 | 477.13 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.829 | 355.83 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.829 | 355.83 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.9 | 272.9 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.9 | 272.9 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.81 | 0 | m3
22/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.81 | 0 | m3
22/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 260.69 | 254.0769 | 0 | m3
22/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 260.69 | 254.08 | 0 | m3
22/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
22/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
22/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
22/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 14962.91 | 14962.91 | 0 | m3
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 14962.91 | 14962.91 | 0 | m3
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27783.5 | 27783.5 | 0 | m3
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 27783.5 | 27783.5 | 0 | m3
22/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
22/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
22/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 928.1 | 893.7669 | 0 | m3
22/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 928.1 | 893.77 | 0 | m3
22/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1048.76 | 1086.61 | 37.8541 | m3
22/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1048.76 | 1086.6141 | 37.8541 | m3
22/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 606.143 | 413.001 | 0 | m3 | despacho a solicitud del COES
22/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 606.143 | 413 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1862.75 | 1862.75 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2939.31 | 2939.31 | 0 | m3
22/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9893.99 | 9893.99 | 0 | m3
22/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9893.99 | 9893.99 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
22/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 54615.64 | 54615.64 | 0 | m3
22/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 54615.64 | 54615.64 | 0 | m3
22/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.74 | 8.74 | 0 | m3
22/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.74 | 8.74 | 0 | m3
22/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3
22/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1100.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 978.37
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 583.13
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 476.17
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 746.41
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 427.9484
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2710.86
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12371.0927
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 5938.9336
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 15369.0504
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 9633.6232
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 3.3312
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.282
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 249470.91
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 881482
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 871771
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 892673
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 29988
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1034516.87
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1037648.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 34.3331
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 412909.7217
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 613085.8057
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 905690.2814
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1121420.023
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 193.139
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 7431
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 19128.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 865277
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 24369.64
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24312
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24273.57
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18547.83
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18371.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11700.19
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14128.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14128.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 587853
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 360646.1628

## PRESIÓN_GAS
domingo, 22 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/03/2026 00:00 | 789.4 | 2973.27 | 70.36 | 70.36 | 4481.6 | 537.4 | 6619 | 22736 | 4301.9084 | 4094.86 | 4300.2906 | 4300.0892 | 6326.8 | 7120.415
22/03/2026 01:00 | 789.8 | 2972.9 | 71.74 | 71.74 | 4481.6 | 539.37 | 6828 | 22748 | 4443.6771 | 4280.624 | 4441.5611 | 4440.3625 | 6606.7 | 7136.735
22/03/2026 02:00 | 866.3 | 2972.43 | 74.91 | 74.91 | 4481.6 | 535.44 | 7145 | 22875 | 4493.8774 | 4377.2773 | 4491.5622 | 4490.1229 | 6640.5 | 7134.88
22/03/2026 03:00 | 866.2 | 2973.73 | 78.65 | 78.65 | 4481.6 | 537.4 | 7489 | 22976 | 4532.3947 | 4438.2671 | 4529.7298 | 4528.2325 | 6640.1 | 7133.274
22/03/2026 04:00 | 864.1 | 2972.44 | 81.65 | 81.65 | 4481.6 | 541.33 | 7805 | 22903 | 4538.8767 | 4451.6658 | 4536.3948 | 4534.9609 | 6638.9 | 7131.688
22/03/2026 05:00 | 864.4 | 2971.56 | 83.99 | 83.99 | 4481.6 | 536.42 | 7972 | 22822 | 4532.1563 | 4439.8166 | 4529.8625 | 4528.1433 | 6638.5 | 7129.999
22/03/2026 06:00 | 864.3 | 2970.61 | 85.48 | 85.48 | 4481.6 | 538.39 | 8053 | 22865 | 4517.1314 | 4407.6705 | 4514.3768 | 4513.1343 | 6638.9 | 7128.296
22/03/2026 07:00 | 864.1 | 2971.22 | 87.49 | 87.49 | 4481.6 | 536.42 | 8124 | 23273 | 4507.3368 | 4414.6682 | 4504.784 | 4503.4656 | 6659.7 | 7126.827
22/03/2026 08:00 | 865.4 | 2973.09 | 89.94 | 89.94 | 4481.6 | 537.4 | 8155 | 23281 | 4476.4015 | 4364.0144 | 4474.0242 | 4473.8967 | 6852.5 | 7125.689
22/03/2026 09:00 | 824.8 | 3030.9 | 91.88 | 91.88 | 4481.6 | 538.39 | 8101 | 23343 | 4445.0283 | 4305.6182 | 4441.2548 | 4446.8887 | 6881.9 | 7007.26
22/03/2026 10:00 | 813.6 | 3006.43 | 92.64 | 92.64 | 4481.6 | 545.25 | 8024 | 22804 | 4448.4657 | 4312.6922 | 4442.9252 | 4452.7725 | 6899.6 | 6832.943
22/03/2026 11:00 | 813.1 | 3009.01 | 93.56 | 93.56 | 4481.6 | 534.46 | 7909 | 22862 | 4430.6507 | 4286.3124 | 4424.8359 | 4436.6382 | 6898 | 6691.773
22/03/2026 12:00 | 801 | 2973.27 | 93.96 | 93.96 | 4481.6 | 529.56 | 7794 | 22668 | 4410.6914 | 4252.3555 | 4404.932 | 4418.23 | 6850.1 | 6582.881
22/03/2026 13:00 | 809.2 | 3004.6 | 94.1 | 94.1 | 4481.6 | 534.46 | 7672 | 22742 | 4381.6978 | 4201.6296 | 4375.6526 | 4389.3306 | 6863.1 | 6509.894
22/03/2026 14:00 | 817.7 | 3001.75 | 94.2 | 94.2 | 4481.6 | 531.52 | 7685 | 22848 | 4386.7103 | 4199.1107 | 4381.0298 | 4394.1276 | 6873.3 | 6428.894
22/03/2026 15:00 | 829.9 | 3003.5 | 94.51 | 94.51 | 4481.6 | 529.56 | 7698 | 22790 | 4417.6006 | 4272.1958 | 4411.8431 | 4424.4815 | 6886.2 | 6419.975
22/03/2026 16:00 | 830.5 | 3004.55 | 94.78 | 94.78 | 4481.6 | 542.31 | 7712 | 22779 | 4453.0689 | 4323.8372 | 4447.9827 | 4458.6822 | 6890.5 | 6388.22
22/03/2026 17:00 | 833.1 | 3004.55 | 95.61 | 95.61 | 4481.6 | 539.37 | 7725 | 22806 | 4469.6067 | 4354.578 | 4464.7647 | 4472.2126 | 6886.6 | 6335.473
22/03/2026 18:00 | 863.8 | 2971.36 | 94.74 | 94.74 | 4481.6 | 536.42 | 7606 | 22736 | 4454.7317 | 4334.9418 | 4451.2149 | 4455.1906 | 6884.7 | 6278.334
22/03/2026 19:00 | 788.2 | 2970.95 | 92.03 | 92.03 | 4474.7 | 535.44 | 7402 | 22768 | 4435.0955 | 4279.0725 | 4432.703 | 4433.554 | 6664 | 6222.22
22/03/2026 20:00 | 789 | 2970.55 | 89.16 | 89.16 | 4474.7 | 534.46 | 7131 | 22798 | 4411.8087 | 4233.3217 | 4409.7351 | 4409.6172 | 6642 | 6151.745
22/03/2026 21:00 | 790.2 | 2973.33 | 87.44 | 87.44 | 4474.7 | 534.46 | 7045 | 22673 | 4422.8332 | 4249.0657 | 4420.5535 | 4419.9665 | 6642 | 6061.748
22/03/2026 22:00 | 864.5 | 2973.73 | 87.14 | 87.14 | 4474.7 | 535.44 | 6958 | 22764 | 4439.9436 | 4293.3635 | 4437.6728 | 4437.1295 | 6664.4 | 5963.101
22/03/2026 23:00 | 866.1 | 2972.6 | 88.33 | 88.33 | 4474.7 | 533.48 | 6937 | 22818 | 4467.5182 | 4342.6853 | 4465.0447 | 4464.3627 | 6873.3 | 5872.998

## TEMP_AMB
domingo, 22 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/03/2026 00:00 | 23 | 25.74 | 25.74 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.5 | 37.09 | 22 | 21.9 | 22.65 | 20.72 | 21.5 | 28.45
22/03/2026 01:00 | 23.3 | 25.38 | 25.38 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.4 | 36.53 | 21.8 | 22.7 | 23.6 | 20.65 | 20.6 | 27.82
22/03/2026 02:00 | 22.6 | 25.59 | 25.59 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 36.25 | 21.6 | 22.4 | 23.28 | 20.8 | 20.2 | 27.65
22/03/2026 03:00 | 21.9 | 26.17 | 26.17 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 36.34 | 21.3 | 22 | 24.25 | 21.2 | 20.1 | 27.48
22/03/2026 04:00 | 20.7 | 25.19 | 25.19 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 35.55 | 21 | 21.8 | 24.38 | 21.1 | 20.3 | 27.65
22/03/2026 05:00 | 19.8 | 25.95 | 25.95 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 34.93 | 20.7 | 21.2 | 24.43 | 21.1 | 20.3 | 27.49
22/03/2026 06:00 | 18.4 | 25.21 | 25.21 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.1 | 34.35 | 20.9 | 21.5 | 24.5 | 20.73 | 20.5 | 27.66
22/03/2026 07:00 | 19.2 | 25.59 | 25.59 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.9 | 34.48 | 21.1 | 21.7 | 24.67 | 20.62 | 20.3 | 27.91
22/03/2026 08:00 | 22.1 | 26.49 | 26.49 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 35.36 | 21.2 | 21.8 | 25.25 | 21.18 | 21.5 | 29.68
22/03/2026 09:00 | 25.8 | 29.37 | 29.37 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22 | 38.56 | 21.7 | 22.5 | 26.04 | 21.53 | 24.6 | 30.94
22/03/2026 10:00 | 28.8 | 32.15 | 32.15 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.1 | 40.77 | 22.2 | 23.1 | 26.7 | 22.12 | 26 | 31.39
22/03/2026 11:00 | 23.2 | 33.24 | 33.24 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.5 | 38.97 | 24.2 | 25.8 | 27.87 | 24 | 26.7 | 32.5
22/03/2026 12:00 | 32.1 | 29.37 | 29.37 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 22.7 | 37.29 | 26.7 | 26.7 | 29.04 | 23.78 | 27.2 | 32.35
22/03/2026 13:00 | 32.1 | 28.28 | 28.28 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 22.8 | 37.1 | 27.5 | 27.3 | 30.01 | 23.4 | 27.7 | 33.05
22/03/2026 14:00 | 31.9 | 28.02 | 28.02 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 22.5 | 37.27 | 27.1 | 26.4 | 30.74 | 23.55 | 28.2 | 33.04
22/03/2026 15:00 | 29.8 | 27.3 | 27.3 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 22.2 | 37.59 | 25.7 | 25.8 | 31.19 | 23.12 | 28.7 | 32.7
22/03/2026 16:00 | 28.4 | 26.86 | 26.86 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22 | 37.54 | 25 | 25.1 | 30.53 | 21.66 | 28.9 | 32.26
22/03/2026 17:00 | 16.9 | 26.11 | 26.11 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.7 | 37.05 | 24.5 | 24.4 | 29.77 | 21.77 | 28.1 | 31.03
22/03/2026 18:00 | 25.8 | 25.98 | 25.98 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.7 | 36.43 | 22.4 | 22.7 | 29.52 | 21.27 | 27 | 30.27
22/03/2026 19:00 | 26.1 | 25.87 | 25.87 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.7 | 35.86 | 21.7 | 22.4 | 29.04 | 21.47 | 23.2 | 29.17
22/03/2026 20:00 | 23.9 | 26.25 | 26.25 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 21.7 | 35.94 | 21.7 | 22 | 28.32 | 21.81 | 21.6 | 29.24
22/03/2026 21:00 | 23.3 | 25.68 | 25.68 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21.3 | 35.86 | 21.4 | 22.3 | 28.26 | 22.25 | 21.7 | 28.94
22/03/2026 22:00 | 24.3 | 24.76 | 24.76 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.2 | 35.68 | 21.3 | 22 | 27.61 | 22.07 | 21.6 | 28.82
22/03/2026 23:00 | 23.8 | 24.65 | 24.65 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 35.17 | 21.1 | 21.4 | 27.61 | 21.8 | 22.7 | 29.05

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 22 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00
22/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 382.28 | 22/03/2026 06:00 | 23/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 22 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
22/03/2026 | 00:30 | 23 | 41.01 | 10.81 | 26.37 | 0 | 54.76 |  |  | 6.7 | 5.41 | 10.02 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | [13 empty] | 5.4934 | 5.7893 |  |  |  | 10.77 | 10.21 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 352.255 | 368.2666 | 294.35 | 294.35 | 220.3425 | 0
22/03/2026 | 01:00 | 23 | 41.07 | 11.36 | 26.45 | 0 | 54.42 |  |  | 6 | 5.25 | 10.32 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [13 empty] | 5.1658 | 5.5412 |  |  |  | 9.98 | 10.56 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 272.197 | 288.2086 | 294.35 | 294.35 | 171.3775 | 0
22/03/2026 | 01:30 | 23 | 41.01 | 12.45 | 25.78 | 0 | 54.64 |  |  | 5.9 | 3.5 | 9.91 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | [13 empty] | 5.6745 | 5.8611 |  |  |  | 10.28 | 10.32 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 352.255 | 371.4689 | 294.35 | 294.35 | 220.3425 | 0
22/03/2026 | 02:00 | 23 | 40.98 | 12.77 | 25.82 | 0 | 58.33 |  |  | 5.6 | 2.72 | 9.94 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | [13 empty] | 5.8104 | 6.1184 |  |  |  | 9.75 | 10.57 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 435.5153 | 438.7176 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0
22/03/2026 | 02:30 | 23 | 40.95 | 11.41 | 25.93 | 0 | 59.64 |  |  | 5.4 | 4.25 | 10.17 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | [13 empty] | 6.1976 | 6.4731 |  |  |  | 9.35 | 10.07 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0
22/03/2026 | 03:00 | 23 | 40.98 | 12.5 | 26.01 | 0 | 50.3 |  |  | 4.7 | 4.78 | 9.77 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | [13 empty] | 6.5968 | 6.8561 |  |  |  | 9.48 | 9.56 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 464.3361 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0
22/03/2026 | 03:30 | 23 | 40.92 | 12.72 | 26.46 | 0 | 54.82 |  |  | 3.6 | 3.26 | 9.49 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | [13 empty] | 5.9037 | 6.2452 |  |  |  | 9.36 | 9.12 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0
22/03/2026 | 04:00 | 23 | 40.9 | 12.48 | 26.54 | 0 | 54.71 |  |  | 3.9 | 2.54 | 9.47 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | [13 empty] | 5.7713 | 6.1621 |  |  |  | 9.74 | 8.79 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0
22/03/2026 | 04:30 | 23 | 40.88 | 12.3 | 26.4 | 0 | 56.42 |  |  | 4.1 | 1.66 | 8.93 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | [13 empty] | 5.6427 | 5.915 |  |  |  | 9.43 | 9.29 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0
22/03/2026 | 05:00 | 23 | 40.91 | 12.48 | 26.06 | 0 | 52.48 | 0 | 0 | 5.3 | 2.19 | 8.27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1337 | 6.4269 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8.53 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 0 | 0
22/03/2026 | 05:30 | 23 | 40.92 | 12.33 | 27.64 | 9.1865 | 54.95 | 0 | 0 | 5.5 | 3.11 | 8.23 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2456 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 6.2069 | 6.5119 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 8.6 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 451.5269 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 0 | 8.1126
22/03/2026 | 06:00 | 23 | 40.89 | 12.45 | 27.63 | 9.1865 | 57.76 | 0 | 0 | 5.2 | 2.61 | 8.91 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.05 | 0.05 | 8.29 |  |  | 33.4952 | 29.003 | 29.003 | 29.003 | 29.003 | 0 | 4.628 | 22.45 | 5.8905 | 6.1686 | 3.8043 | 4.3254 | 22.94 | 9.81 | 8.77 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 9.914 | 92.179
22/03/2026 | 06:30 | 23 | 40.88 | 12.33 | 27.85 | 9.1865 | 57.53 | 17.67 | 11.727 | 5.5 | 2.66 | 8.99 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 11.99 | 11.99 | 55.5 |  |  | 88.1014 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 62.794 | 2.0971 | 35.499 | 81.97 | 6.1379 | 6.4242 | 65.7746 | 57.468 | 89.48 | 9.3 | 8.33 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 51.709 | 577.767
22/03/2026 | 07:00 | 23 | 40.85 | 12.45 | 27.55 | 9.1865 | 56.63 | 105.14 | 28.269 | 5.8 | 3.71 | 9.42 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 87.37 | 87.37 | 133.71 |  |  | 262.1637 | 221.512 | 221.512 | 221.512 | 221.512 | 41.6449 | 74.94 | 244.34 | 6.2674 | 6.5516 | 175.9842 | 164.8854 | 300.77 | 9.8 | 9.19 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 135.267 | 914.0155
22/03/2026 | 07:30 | 23 | 40.9 | 12.91 | 25.68 | 9.1865 | 57.28 | 162.22 | 51.476 | 6 | 3.21 | 9.78 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 310.8 | 310.8 | 353.14 |  |  | 636.485 | 495.156 | 495.156 | 495.156 | 495.156 | 161.67 | 286.742 | 348.44 | 6.6805 | 6.861 | 229.286 | 228.7356 | 391.95 | 10.11 | 9.61 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 322.137 | 811.213
22/03/2026 | 08:00 | 23 | 40.9 | 12.74 | 23.36 | 9.1865 | 57.53 | 320.34 | 62.289 | 5.9 | 3.87 | 9.58 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 378.46 | 378.46 | 412.57 |  |  | 824.673 | 403.045 | 403.045 | 403.045 | 403.045 | 260.6389 | 481.392 | 449.39 | 6.7293 | 7.1605 | 432.5618 | 452.2398 | 462.26 | 10.49 | 10.57 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 467.5385 | 448.3245 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 307.675 | 984.649
22/03/2026 | 08:30 | 23 | 40.95 | 12.08 | 23.93 | 9.1865 | 56.43 | 447.27 | 178.015 | 5.5 | 4.54 | 9.36 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 494.64 | 494.64 | 725.21 |  |  | 921.3643 | 737.849 | 737.849 | 737.849 | 737.849 | 371.0369 | 615.491 | 646.77 | 7.0396 | 7.3878 | 571.4542 | 590.0283 | 635.19 | 9.72 | 10.73 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 470.7408 | 451.5269 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 587.874 | 1024.212
22/03/2026 | 09:00 | 23 | 40.92 | 12.27 | 22.32 | 9.1865 | 56.93 | 562.98 | 629.858 | 6.3 | 5.09 | 9.28 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 382.75 | 382.75 | 1016.86 |  |  | 1031.2165 | 881.073 | 881.073 | 881.073 | 881.073 | 512.6502 | 735.884 | 940.28 | 8.1376 | 8.4409 | 529.0052 | 536.2509 | 923.43 | 9.89 | 11.47 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 451.5269 | 451.5269 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 762.008 | 1020.0715
22/03/2026 | 09:30 | 23 | 41.06 | 11.82 | 21.55 | 9.1865 | 57.99 | 677.84 | 762.23 | 7.2 | 4.91 | 10.1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 552.52 | 552.52 | 1020.36 |  |  | 1044.7343 | 682.448 | 682.448 | 682.448 | 682.448 | 597.9252 | 842.083 | 910.59 | 7.8137 | 8.1893 | 807.3165 | 806.3691 | 914.08 | 9.53 | 11.31 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 429.1106 | 422.706 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 876.784 | 1012.1725
22/03/2026 | 10:00 | 23 | 40.9 | 11.53 | 24.11 | 9.1865 | 55.27 | 772.32 | 849.686 | 7.6 | 5.11 | 9.58 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 691.52 | 691.52 | 1027.21 |  |  | 1056.1855 | 757.63 | 757.63 | 757.63 | 757.63 | 742.3681 | 934.418 | 992.46 | 8.0487 | 8.3973 | 966.2949 | 976.8202 | 1009.32 | 9.67 | 10.73 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 416.3014 | 400.2898 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 961.042 | 1029.257
22/03/2026 | 10:30 | 23 | 40.84 | 12.89 | 23.16 | 9.1865 | 57.21 | 869.922 | 1021.483 | 7.7 | 4.91 | 9.75 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 801.61 | 801.61 | 1031.07 |  |  | 1058.0045 | 1019.308 | 1019.308 | 1019.308 | 1019.308 | 838.6764 | 1005.423 | 813.85 | 8.3069 | 8.6695 | 1027.1398 | 1033.1259 | 744.77 | 9.39 | 10.63 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 416.3014 | 400.2898 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 1022.413 | 1019.0015
22/03/2026 | 11:00 | 23 | 40.86 | 12.57 | 23.22 | 9.1865 | 56.67 | 788.55 | 1029.773 | 9.2 | 4.85 | 10.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 927.72 | 927.72 | 1033 |  |  | 1057.6974 | 1036.928 | 1036.928 | 1036.928 | 1036.928 | 916.1237 | 1060.044 | 702.82 | 8.5269 | 8.8687 | 1025.5895 | 1025.8435 | 753.64 | 9.58 | 11.06 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 416.3014 | 384.2782 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 1070.414 | 1062.7425
22/03/2026 | 11:30 | 23 | 40.85 | 12.77 | 24.89 | 9.1865 | 57.08 | 793.04 | 1096.493 | 9.2 | 4.98 | 11.69 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 867.83 | 867.83 | 1025.43 |  |  | 1052.0777 | 1042.978 | 1042.978 | 1042.978 | 1042.978 | 988.8669 | 1084.995 | 735.37 | 8.6305 | 8.9474 | 1058.3419 | 1035.4846 | 737.65 | 10.67 | 11.81 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 393.8851 | 384.2782 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 1092.581 | 1055.466
22/03/2026 | 12:00 | 23 | 40.85 | 12.45 | 26.51 | 9.1865 | 58.78 | 471.6 | 1101.347 | 9.1 | 5.09 | 11.65 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 1091.84 | 1091.84 | 1024.93 |  |  | 1044.0942 | 774.762 | 774.762 | 774.762 | 774.762 | 997.9607 | 1098.91 | 1074.06 | 7.9397 | 8.2882 | 981.2861 | 1036.3675 | 1025.39 | 10.68 | 12.62 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 361.862 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 1089.07 | 996.685
22/03/2026 | 12:30 | 23 | 37.76 | 12.83 | 24.95 | 9.1865 | 60.04 | 669.17 | 1069.357 | 9.5 | 6.79 | 11.44 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 1073.12 | 1073.12 | 1027 |  |  | 1048.7465 | 771.403 | 771.403 | 771.403 | 771.403 | 1000.0224 | 1093.036 | 1079.4 | 8.7624 | 9.0254 | 1039.0902 | 1051.6555 | 1086.84 | 10.88 | 12.51 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 355.4573 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 1086.69 | 1028.8065
22/03/2026 | 13:00 | 23 | 40.9 | 12.39 | 24.66 | 9.1865 | 57.82 | 644.82 | 1157.729 | 9.5 | 8.11 | 11.53 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 810.61 | 810.61 | 1023.36 |  |  | 1050.2103 | 761.574 | 761.574 | 761.574 | 761.574 | 992.1159 | 1077.416 | 1054.51 | 9.5176 | 9.8386 | 741.0768 | 707.0737 | 1024.33 | 11.8 | 12.61 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 352.255 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 1047.848 | 1059.48
22/03/2026 | 13:30 | 23 | 40.9 | 12.77 | 24.78 | 9.1865 | 57.4 | 706.71 | 496.674 | 10 | 8.22 | 11.98 | 14 | 14 | 14 | 14 | 559.88 | 559.88 | 1018.5 |  |  | 1041.3351 | 711.286 | 711.286 | 711.286 | 711.286 | 971.3798 | 1033.276 | 942.48 | 10.3955 | 10.665 | 706.9807 | 782.0696 | 1002.78 | 11.44 | 12.78 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 355.4573 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 976.137 | 914.278
22/03/2026 | 14:00 | 23 | 40.89 | 12.01 | 25.63 | 9.1865 | 57.82 | 1119.28 | 1147.503 | 10 | 7.88 | 12.52 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 523.68 | 523.68 | 1013.71 |  |  | 1030.9762 | 724.576 | 724.576 | 724.576 | 724.576 | 848.271 | 959.695 | 1001.56 | 11.6382 | 11.9255 | 371.8917 | 1160.9312 | 1007.18 | 12.43 | 13.59 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 339.4457 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 914.496 | 1023.318
22/03/2026 | 14:30 | 23 | 40.87 | 11.89 | 24.94 | 9.1865 | 57.38 | 76.39 | 883.816 | 9.8 | 7.85 | 11.88 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1053.29 | 1053.29 | 997.36 |  |  | 1002.9449 | 618.662 | 618.662 | 618.662 | 618.662 | 810.8977 | 864.58 | 991.85 | 12.4654 | 12.7322 | 1040.43 | 1004.0212 | 987.54 | 11.81 | 12.94 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 333.0411 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 810.947 | 978.0975
22/03/2026 | 15:00 | 23 | 40.93 | 12.89 | 25.07 | 9.1865 | 58.3 | 588.21 | 574.697 | 9.7 | 7.17 | 11.95 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 993.2 | 993.2 | 983.21 |  |  | 959.0865 | 553.945 | 553.945 | 553.945 | 553.945 | 759.814 | 756.653 | 964.7 | 12.8932 | 13.1171 | 861.5068 | 696.619 | 931.02 | 12.13 | 13.26 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 336.2434 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 700.535 | 937.5285
22/03/2026 | 15:30 | 23 | 40.86 | 13.23 | 24.85 | 9.1865 | 59.39 | 657.91 | 457.747 | 9.6 | 6.83 | 12 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 1006.37 | 1006.37 | 927.79 |  |  | 915.3063 | 589.384 | 589.384 | 589.384 | 589.384 | 655.0532 | 628.599 | 918.24 | 12.7396 | 13.1442 | 918.7584 | 1077.4879 | 726.95 | 11.82 | 13.14 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 336.2434 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 581.979 | 842.379
22/03/2026 | 16:00 | 23 | 40.89 | 12.7 | 24.06 | 9.1865 | 53.17 | 372.69 | 202.549 | 9.9 | 6.48 | 11.49 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 1065.82 | 1065.82 | 856.07 |  |  | 720.3234 | 525.749 | 525.749 | 525.749 | 525.749 | 574.4375 | 486.164 | 799.91 | 13.4695 | 13.7785 | 597.4577 | 573.8065 | 537.08 | 12.2 | 13.42 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 336.2434 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 481.007 | 757.656
22/03/2026 | 16:30 | 22 | 40.91 | 13.72 | 24.63 | 17.5603 | 58.5 | 188.16 | 138.022 | 10.6 | 6.15 | 11.27 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 125.73 | 125.73 | 659.43 |  |  | 607.0159 | 285.818 | 285.818 | 285.818 | 285.818 | 447.2757 | 372.763 | 235.47 | 12.4935 | 12.7512 | 342.8433 | 455.5657 | 503.89 | 12.76 | 14.04 | 512.3709 | 512.3709 | 512.3709 | 336.2434 | 393.8851 | 294.35 | 294.35 | 269.3075 | 0 | 369.407 | 539.644
22/03/2026 | 17:00 | 22 | 40.93 | 11.02 | 23.71 | 17.5603 | 51.23 | 132.13 | 68.21 | 11.9 | 5.9 | 10.36 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 167.44 | 167.44 | 217.57 |  |  | 223.1075 | 148.098 | 148.098 | 148.098 | 148.098 | 296.6539 | 220.762 | 208.01 | 11.8326 | 12.1603 | 223.4307 | 224.6108 | 272.58 | 11.7 | 13.29 | 496.3593 | 454.7292 | 489.9547 | 336.2434 | 323.4341 | 294.35 | 294.35 | 266.8592 | 0 | 104.702 | 198.2285
22/03/2026 | 17:30 | 23 | 40.95 | 12.04 | 24.45 | 17.5603 | 55.93 | 31.76 | 36.827 | 12.4 | 5.71 | 11.33 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 153.03 | 153.03 | 96.71 |  |  | 44.2824 | 28.573 | 28.573 | 28.573 | 28.573 | 127.5266 | 75.418 | 32.2 | 11.3699 | 11.6276 | 43.124 | 54.9756 | 31.42 | 12.37 | 13.25 | 496.3593 | 464.3361 | 496.3593 | 336.2434 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0 | 55.007 | 16.942
22/03/2026 | 18:00 | 23 | 40.98 | 10.57 | 24.34 | 17.5603 | 54.85 | 8.34 | 24.851 | 11.9 | 5.79 | 11.03 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 96.3 | 96.3 | 0 |  |  | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0457 | 3.054 | 0 | 10.6387 | 10.9385 | 8.1523 | 8.1226 | 0 | 12.13 | 13.16 | 496.3593 | 496.3593 | 480.3477 | 336.2434 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0 | 0.054 | 0
22/03/2026 | 18:30 | 23 | 40.89 | 10.15 | 28.38 | 17.5603 | 54.37 | 0 | 0 | 11 | 5.11 | 11.21 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 10.5 | 10.5 | 0 |  |  | 0.44078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9424 | 0 | 0 | 9.9714 | 10.2664 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 13.25 | 496.3593 | 496.3593 | 480.3477 | 336.2434 | 336.2434 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0 | 0 | 0
22/03/2026 | 19:00 | 23 | 38.15 | 11.59 | 25.83 | 17.5603 | 54.28 | 0 | 0 | 10.5 | 5.02 | 10.21 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 0 | 0 | 9.6391 | 9.9976 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 12 | 496.3593 | 496.3593 | 489.9547 | 352.255 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0 | 0 | 0
22/03/2026 | 19:30 | 23 | 40.83 | 12.1 | 25.41 | 17.5603 | 55.69 | 0 | 0 | 9.4 | 5.46 | 11.07 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.30979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12208 | 0 | 0 | 8.9717 | 9.2983 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 13.21 | 499.5616 | 499.5616 | 489.9547 | 352.255 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0 | 0 | 0
22/03/2026 | 20:00 | 23 | 40.79 | 11.3 | 25.76 | 17.5603 | 55.74 |  |  | 8.2 | 5.21 | 11.78 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | [13 empty] | 9.0632 | 9.3382 |  |  |  | 12.39 | 13.32 | 499.5616 | 499.5616 | 489.9547 | 352.255 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 20:30 | 23 | 40.8 | 12.29 | 25.41 | 17.5603 | 57.51 |  |  | 8.1 | 5.37 | 11.46 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | [13 empty] | 8.1938 | 8.3258 |  |  |  | 12.73 | 13.36 | 499.5616 | 499.5616 | 489.9547 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 21:00 | 23 | 40.81 | 12.41 | 26.08 | 17.5603 | 59.02 |  |  | 8.4 | 5.33 | 10.92 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | [13 empty] | 7.8167 | 8.1703 |  |  |  | 12.75 | 12.59 | 499.5616 | 499.5616 | 489.9547 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 21:30 | 22 | 40.81 | 11.3 | 27.39 | 17.5603 | 59.77 |  |  | 7.4 | 5.19 | 10.87 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | [13 empty] | 8.9366 | 9.2128 |  |  |  | 12.42 | 12.96 | 499.5616 | 499.5616 | 489.9547 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 22:00 | 22 | 40.83 | 11.74 | 27.36 | 17.5603 | 59.22 |  |  | 6.7 | 4.39 | 11.28 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | [13 empty] | 9.9366 | 10.2639 |  |  |  | 13.24 | 12.53 | 496.3593 | 499.5616 | 493.157 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 22:30 | 23 | 40.85 | 10.52 | 26.4 | 17.5603 | 57.69 |  |  | 7.1 | 4.12 | 11.43 | 11 | 11 | 11 | 11 | [13 empty] | 9.727 | 10.0783 |  |  |  | 12.28 | 12.8 | 496.3593 | 499.5616 | 496.3593 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 23:00 | 23 | 40.69 | 11.58 | 26.46 | 17.5603 | 57.69 |  |  | 7.4 | 3.56 | 10.67 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | [13 empty] | 10.1669 | 10.4126 |  |  |  | 13.25 | 13.01 | 496.3593 | 499.5616 | 496.3593 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
22/03/2026 | 23:30 | 23 | 40.66 | 12.09 | 26.55 | 17.5603 | 58.99 |  |  | 7 | 3.78 | 11.85 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | [13 empty] | 9.8362 | 10.1253 |  |  |  | 13.14 | 13.41 | 496.3593 | 499.5616 | 496.3593 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0
23/03/2026 | 00:00 | 23 | 40.64 | 13.13 | 27 | 17.5603 | 55.73 |  |  | 6.8 | 4.04 | 12.68 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | [13 empty] | 9.6397 | 9.865 |  |  |  | 13.01 | 13.65 | 496.3593 | 499.5616 | 496.3593 | 336.2434 | 352.255 | 294.35 | 294.35 | 195.86 | 0

## CALOR_ÚTIL
domingo, 22 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/03/2026 | 00:30 | 30 | 9.54 | 54.83 | 64.28 | 0 | 211.28 | 253.24 | 623.17
22/03/2026 | 01:00 | 30 | 9.83 | 57.63 | 64.51 | 0 | 209.97 | 250.39 | 622.33
22/03/2026 | 01:30 | 31 | 9.82 | 55.5 | 63.21 | 0 | 206.95 | 249.88 | 616.36
22/03/2026 | 02:00 | 31 | 10.02 | 56.94 | 63.32 | 0 | 220.93 | 249.41 | 631.62
22/03/2026 | 02:30 | 32 | 10.02 | 56.66 | 63.85 | 0 | 233.99 | 250.33 | 646.85
22/03/2026 | 03:00 | 32 | 9.94 | 62.04 | 64.08 | 0 | 197.36 | 250.12 | 615.54
22/03/2026 | 03:30 | 30 | 9.93 | 56.97 | 68.66 | 0 | 215.22 | 249.68 | 630.46
22/03/2026 | 04:00 | 30 | 10 | 55.94 | 68.86 | 0 | 214.78 | 248.75 | 628.33
22/03/2026 | 04:30 | 30 | 9.99 | 57.95 | 67.71 | 0 | 222.29 | 250.35 | 638.29
22/03/2026 | 05:00 | 30 | 9.99 | 58.76 | 66.78 | 0 | 206.75 | 246.49 | 618.77
22/03/2026 | 05:30 | 28 | 9.99 | 50.39 | 69.72 | 38.3684 | 197.27 | 241.68 | 635.4184
22/03/2026 | 06:00 | 28 | 9.93 | 50.86 | 69.73 | 38.3684 | 207.35 | 240.25 | 644.4884
22/03/2026 | 06:30 | 29 | 9.93 | 53.46 | 69.14 | 38.3684 | 195.15 | 238.94 | 633.9884
22/03/2026 | 07:00 | 29 | 10.23 | 53.96 | 68.34 | 38.3684 | 192.1 | 241.88 | 633.8784
22/03/2026 | 07:30 | 29 | 10.24 | 55.56 | 73.24 | 38.3684 | 199.31 | 241.17 | 646.8884
22/03/2026 | 08:00 | 29 | 10.28 | 54.85 | 66.58 | 38.3684 | 200.18 | 243.84 | 643.0984
22/03/2026 | 08:30 | 29 | 10.3 | 55.09 | 76.79 | 38.3684 | 202.96 | 241.16 | 653.6684
22/03/2026 | 09:00 | 29 | 10 | 55.94 | 71.61 | 38.3684 | 204.76 | 254.37 | 664.0484
22/03/2026 | 09:30 | 30 | 10.03 | 56.69 | 67.7 | 38.3684 | 192.47 | 252.96 | 648.2184
22/03/2026 | 10:00 | 30 | 10.1 | 55.34 | 76.12 | 38.3684 | 183.44 | 247.67 | 641.0384
22/03/2026 | 10:30 | 31 | 10.08 | 53.49 | 72.6 | 38.3684 | 191.11 | 241.16 | 637.8084
22/03/2026 | 11:00 | 31 | 10.02 | 52.18 | 72.76 | 38.3684 | 189.32 | 255.21 | 648.8584
22/03/2026 | 11:30 | 31 | 10.02 | 61.21 | 68.41 | 38.3684 | 204.95 | 255.66 | 669.6184
22/03/2026 | 12:00 | 31 | 9.88 | 59.63 | 72.74 | 38.3684 | 211.08 | 254.17 | 676.8684
22/03/2026 | 12:30 | 32 | 9.13 | 57.91 | 67.18 | 38.3684 | 196.49 | 254.31 | 655.3884
22/03/2026 | 13:00 | 32 | 9.83 | 55.93 | 66.35 | 38.3684 | 189.21 | 255.78 | 647.4684
22/03/2026 | 13:30 | 29 | 9.83 | 56.01 | 68.03 | 38.3684 | 197.77 | 254.33 | 653.3384
22/03/2026 | 14:00 | 29 | 9.59 | 52.68 | 70.45 | 38.3684 | 199.21 | 251.44 | 650.7384
22/03/2026 | 14:30 | 29 | 9.58 | 53.5 | 68.46 | 38.3684 | 198.52 | 251.14 | 648.5684
22/03/2026 | 15:00 | 29 | 9.7 | 57.99 | 68.81 | 38.3684 | 201.7 | 255.33 | 660.8984
22/03/2026 | 15:30 | 29 | 9.69 | 49.16 | 68.36 | 38.3684 | 205.12 | 256.12 | 655.8184
22/03/2026 | 16:00 | 29 | 9.63 | 47.16 | 66.02 | 38.3684 | 183.65 | 255.27 | 629.0984
22/03/2026 | 16:30 | 28 | 9.64 | 57.68 | 68.36 | 48.4558 | 220.65 | 258.29 | 691.0758
22/03/2026 | 17:00 | 28 | 9.58 | 46.33 | 65.66 | 48.4558 | 193.22 | 255.8 | 647.0458
22/03/2026 | 17:30 | 31 | 9.58 | 56.38 | 68.59 | 48.4558 | 213.57 | 254.74 | 682.3158
22/03/2026 | 18:00 | 31 | 10.01 | 49.54 | 68.38 | 48.4558 | 209.48 | 251.97 | 668.8358
22/03/2026 | 18:30 | 28 | 9.98 | 53.8 | 75.93 | 48.4558 | 199.29 | 244.88 | 660.3358
22/03/2026 | 19:00 | 28 | 8.76 | 61.42 | 69.16 | 48.4558 | 198.97 | 245.51 | 660.2758
22/03/2026 | 19:30 | 31 | 9.38 | 59.01 | 66.87 | 48.4558 | 205.06 | 253.87 | 673.6458
22/03/2026 | 20:00 | 31 | 9.76 | 55.14 | 67.87 | 48.4558 | 205.27 | 250.26 | 667.7558
22/03/2026 | 20:30 | 27 | 9.76 | 58.15 | 64.61 | 48.4558 | 196.9 | 249.79 | 654.6658
22/03/2026 | 21:00 | 27 | 9.86 | 58.76 | 66.61 | 48.4558 | 202.1 | 255.66 | 668.4458
22/03/2026 | 21:30 | 27 | 9.86 | 51.16 | 67.26 | 48.4558 | 199.12 | 252.26 | 655.1158
22/03/2026 | 22:00 | 27 | 9.8 | 53.13 | 67.19 | 48.4558 | 197.28 | 248.23 | 651.0858
22/03/2026 | 22:30 | 28 | 9.81 | 50.76 | 68.9 | 48.4558 | 195.19 | 247.92 | 649.0358
22/03/2026 | 23:00 | 28 | 9.77 | 55.89 | 69.02 | 48.4558 | 195.19 | 251.02 | 657.3458
22/03/2026 | 23:30 | 28 | 9.76 | 49.31 | 68.39 | 48.4558 | 202.38 | 241.67 | 647.9658
23/03/2026 | 00:00 | 28 | 9.48 | 53.59 | 69.74 | 48.4558 | 191.2 | 243.59 | 644.0558
EJEC MWh |  | 707 | 235.94 | 1321.13 | 1643.47 | 809.6996 | 4853.755 | 5993.97 | 15564.9646

## FLUJOS
domingo, 22 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/03/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.2106 | -24.9145 | -34.7277 | 25.4584 |  | 45.1397 | -118.3956 | 52.6105 | 26.6432 | 25.8869 | -4.44 | -32.786 | 0 | 11.592 | -24.2 | 14.3197 | 77.6948 | 11.6329 | 11.8554 | 18.9698 | 17.6618 | 6.0384 | 8.4845 |  |  | -65.81 | -65.43 |  | 4.44 | 32.786 | 7.703 | 0.18 | -50.17 | -49.86 | -72.86 | 50.17 | 49.88 | 12.4067 | 9.9545 | 62.9729 | 65.6703 | 37.8059 | -50.1395 | -49.8712 | 30.646 | 25.7839 |  | 92.4406 | -11.8722 | -10.9536 | -388.54 | 4.1802 | -12.7 | -12.8 | 55.4357 | 54.4896 | -3.9083 |  | -59.2345 | 5.5081 |  | 2.4499 | 421.6741 | 107.1199 | 107.6693 | -501.2137 | 365.8942 |  | -122.4414 | 123.3549 | 87.6704 | 25.52 | 24.77 | 55.64 | 75.98 | -17.1423 | -16.8744 | 94.2458 | 94.8368 | 35.3214 | -94.7284 | -94.4423 | -1.7102 | -78.8721 |  |  | 59.8 | 157.5 | -14.75 | 30.8807 | 31.8987 | 30.8399 | 24.4863 | 25.5583 |  | -66.6608 | -3.6244 | 13.9125 | 46.68 | 26.6 | 41.9604 | 39.8483 | 31.9798 |  | 79.7055 | 78.4626 | -78.8051 |  | -17.6418 | -78.9 | -78.7 | 25.6998 | 42.4896 | 46.04 | 60.9558 | 42.25 | -3.98 | 60.853 | 79.0295 | -26.99 | -27.3 | 107.04 | 82.25 | 81.3455 | 77.3818 | -19.6597 | -20.4636 | 190.4091 | 145.0845 | 139.1268 | 140.7122 | 98.01 | 81.6125 | -29.53 | 510.308 | 431.7443 |  | -20.3792 | -18.6515 | 0 |  | 18.0456 | 44.592 | -10.6372 | -11.289 | -41.3695 | 14.74 | -15.08 | 1 | 14.4381 | -39.614 | -38.6096 | -37.4361 | 7.5219 | -79.2709 | 43.0782 | 23.7651 |  | 23.5889 |  |  |  | 16.9131 | 14.9036 | -106.8371 | 21.8991 | 22.3598 | -77.727 | -71.0665 | -30.5113 | -39.41 | 13.7777 | 0.9036 | -8.44 | 20.62 | -31.8011 |  | -15.071 | 4.304 |  | 21.46 | 73.1725 | 79.5434 | 12.54 | 73.1611 | 27 | -18.0789 | 1.8403 | 1.7715 | 1.6054 |  |  | -7.2437 | -28.2421 | 20.2563 | 29.2403 | 55.4777 | 61.1192 | -136.676 | -18.4097 | 35.6665 | -36.7703 | 9.2395 | 4.8439 | 4.5458 |  | 131.6681 | 131.3674 | 279.1 | -277.474 | -320.6742 | 324.0055 | 501.9124 | -126.7573 | -126.1597 | -14.3703 |  | 74.4422 | 74.1402 |  |  | 24.4147 | 24.2499 | -61.8498 | -62.8154 | 88.19 | 87.38 | 16.8 | 18.4 | 21.3915 | 33.44 | -376.1896 | 109.3565 | 109.1272 | 15.1 | -42.8 | -23.3 | -22.5 |  | 1.1948 | -493.7361 | -413.5096 | 541.6208 | 437.6467 | 30.3569 |  | 422.9986 | -170.4702 | -234.1442 | -419.7545 | 122.1077 | 123.2447 | 168.5978 | -522.366 | 241.2813 | -286.7531 | 285.3718 | -3.6104 | 34.1376 | 11.12 | 0.825 | 0.825 | -11.84 | -13.6 |  | 13.2433 | -5.742 | -45.8518 | 14 | 57.839 | 58.742 | 10.3137 | 12.3364 | 48.3032 | 48.1632 | 48.6288 |  | 44.9 | 20.4495 | 6.66 |  | -5.7866 | 38.5649 | 14.7585 | -6.6378 | -37.6919 | 4.4148 | 32.7965 | -56.1 | 57.3 | 181.6522 | -2.7651
22/03/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 15.4785 | -23.7568 | -34.9758 | 24.6798 |  | 43.9831 | -115.5496 | 50.4769 | 25.3372 | 24.6778 | -4.44 | -30.536 | 0 | 10.764 | -24.2 | 14.6213 | 76.7858 | 10.9218 | 11.01 | 18.0435 | 17.719 | 5.7747 | 8.2901 |  |  | -63.66 | -63.69 |  | 4.44 | 30.536 | 5.941 | 0.166 | -47.34 | -46.48 | -71.3 | 47.34 | 47.47 | 11.8244 | 10.0008 | 60.9992 | 63.2073 | 34.9507 | -48.6049 | -48.6678 | 30.2774 | 30.5112 |  | 85.949 | -6.0942 | -9.2796 | -371.7735 | 3.6851 | -12.3 | -12.2 | 54.6962 | 53.2643 | -3.9039 |  | -57.4407 | 5.1603 |  | 2.0674 | 400.83 | 106.5401 | 106.479 | -493.3442 | 346.0309 |  | -125.4004 | 127.5979 | 84.5168 | 24.52 | 23.45 | 52.26 | 73.68 | -14.1953 | -14.1953 | 93.638 | 94.6012 | 35.4056 | -89.4246 | -89.5541 | -1.1304 | -66.0401 |  |  | 67.3 | 134.4 | -14.37 | 32.3035 | 33.1489 | 31.9194 | 28.9711 | 27.3509 | 1 | -63.9894 | -5.7184 | 13.5426 | 42.6 | 24.52 | 40.0854 | 38.0905 | 30.7211 |  | 67.542 | 66.6153 | -66.0541 |  | -17.0025 | -80.9 | -81.2 | 25.3427 | 40.7318 | 41.3435 | 58.6121 | 40.49 | -2.74 | 58.869 | 65.82 | -27.17 | -27.54 | 102.95 | 74.69 | 66.1636 | 64.4909 | -22.6761 | -22.9909 | 175.3346 | 130.1832 | 124.7691 | 125.8449 | 108.6265 | 92.2466 | -27.882 | 505.265 | 433.5219 |  | -20.5833 | -19.1081 | -14.676 |  | 2.3714 | 142.908 | -21.9417 | -22.7414 | -54.8293 | 0 | -15.41 | 93.3 | 13.5693 | -52.2465 | -37.5693 | -37.1825 | 9.8403 | -89.6006 | 58.7155 | 24.0995 |  | 24.0131 |  |  |  | 13.3965 | 13.7314 | -109.8513 | 25.0655 | 24.6025 | -81.059 | -73.4431 | -31.0533 | -39.1 | 13.4725 | 0.8804 | -8.41 | 20.89 | -31.6034 |  | -15.253 | 4.245 |  | 21.56 | 75.2394 | 80.7938 | 12.08 | 73.8576 | 26.9 | -16.746 | 1.7229 | 1.829 | 1.468 |  |  | -6.7757 | -25.7296 | 21.452 | 26.5247 | 57.1117 | 58.0668 | -130.375 | -17.6535 | 33.9728 | -34.2403 | 9.629 | 4.0138 | 3.7126 |  | 130.1507 | 129.4527 | 278.7 | -278.451 | -314.4047 | 317.6068 | 494.3293 | -124.7884 | -124.6223 | -15.8684 | -6.5361 | 77.8609 | 77.5195 | -43.3487 | -44.7195 | 24.3049 | 23.426 | -58.9031 | -59.3392 | 90.29 | 89.52 | 16 | 15.8 |  | 31.68 | -365.7587 | 109.3877 | 109.1587 | 14.5 | -44 | -22.4 | -22.5 | 1.3901 |  | -486.1478 | -405.6609 | 536.7242 | 430.8309 | 30.8983 |  | 421.8213 | -164.6446 | -231.4742 | -414.7859 | 123.9734 | 121.5092 | 164.7995 | -519.6002 | 239.4635 | -286.1421 | 284.52 | -3.6901 | 33.2931 | 10.88 | 1.076 | 1.076 | -10.8 | -12.88 |  | 13.7438 | -5.7115 | -46.1448 | 13.5 | 54.268 | 54.904 | 10.3986 | 12.3463 | 51.6237 | 50.6476 | 51.2297 |  | 44.7 | 20.7463 | 6.3 |  | -6.8512 | 38.5309 | 16.214 | -7.2447 | -38.0149 | 6.4364 | 30.731 | -56.9 | 56.9 | 181.3911 | -9.0735
22/03/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.295 | -23.433 | -35.3063 | 23.9103 |  | 42.8339 | -115.1896 | 47.3975 | 24.0933 | 23.5329 | -2.22 | -29.893 | 0 | 9.936 | -24.2 | 14.3419 | 76.9206 | 10.6702 | 10.7521 | 17.3699 | 17.7885 | 5.8216 | 8.1549 |  |  | -63.14 | -63.7 |  | 2.22 | 29.893 | 6.609 | 0.174 | -41.4 | -41.69 | -80.31 | 41.4 | 41.7 | 10.7289 | 10.5742 | 58.9912 | 60.744 | 34.1524 | -44.0133 | -43.7026 | 8.1374 | 7.1088 |  | 88.8136 | -25.89 | -28.7569 | -332.0995 | 3.8646 | -12.2 | -12.2 | 49.7821 | 48.523 | -3.9798 |  | -51.8337 | 5.0369 |  | 1.2067 | 367.931 | 99.3682 | 99.4598 | -466.7112 | 333.8209 |  | -123.0515 | 123.5258 | 81.3833 | 23.43 | 22.53 | 50.59 | 71.31 | -15.6688 | -16.2046 | 92.9651 | 94.698 | 35.7036 | -82.9762 | -83.0912 | -1.5582 | -59.0105 |  |  | 70.2 | 118.7 | -13.83 | 33.9243 | 34.4279 | 34.2804 | 29.7088 | 28.8634 | -12.3363 | -58.455 | -12.6435 | 13.0926 | 40.04 | 23.32 | 38.6792 | 36.7722 | 30.0464 |  | 59.4524 | 58.4138 | -51.9191 |  | -16.5682 | -78.4 | -78.4 | 25.1065 | 38.974 | 37.5864 | 55.0964 | 38.75 | -2.17 | 56.1875 | 52.3142 | -26.52 | -26.88 | 98.1 | 56.48 | 53.6909 | 51.3818 | -26.8962 | -27.1273 | 151.9434 | 110.8889 | 106.7293 | 108.2102 | 112.0338 | 97.991 | -27.042 | 475.0225 | 418.919 |  | -31.148 | -29.6566 | -17.7329 |  | -17.8029 | 162.876 | -28.4009 | -29.3102 | -58.0576 | 0 | -14.27 | 118.5 | 13.2508 | -71.4057 | -39.7571 | -38.7124 | 11.0864 | -93.0216 | 62.589 | 24.715 |  | 24.3913 |  |  |  | 14.9036 | 15.406 | -119.2289 | 29.1798 | 29.0701 | -88.29 | -79.2126 | -32.5328 | -39.95 | 13.2601 | 0.8096 | -8.38 | 20.41 | -32.7301 |  | -15.41 | 4.317 |  | 21.44 | 82.043 | 88.7841 | 12.26 | 74.576 | 25.1 | -15.5705 | 1.9267 | 2.1036 | 1.3963 |  |  | -7.4121 | -24.0453 | 22.6912 | 24.7324 | 57.9024 | 58.257 | -126.6585 | -16.8951 | 33.1367 | -32.8769 | 10.031 | 3.5743 | 3.3329 | 11 | 129.6799 | 129.3384 | 282.5 | -281.1364 | -314.6948 | 314.8763 | 494.4145 | -125.4966 | -122.6923 | -16.5636 | -6.3798 | 77.4259 | 76.6201 |  |  | 24.2939 | 24.173 | -57.1196 | -57.1657 | 87.29 | 86.56 | 17.6 | 17.9 | 21.3915 | 30.16 | -372.9827 | 109.311 | 110.3146 |  | -42.8 | -22.5 | -21.8 |  |  | -482.3054 | -396.5043 | 539.3336 | 431.4191 | 33.5018 |  | 423.2129 | -166.8103 | -232.1749 | -414.0567 | 119.9676 | 119.5044 | 171.3484 | -517.9556 | 238.5141 | -286.1506 | 284.4062 | -3.7697 | 34.2326 | 11.92 | 1.159 | 1.154 | -12.08 | -12.56 |  | 12.7184 | -5.7694 | -46.1143 | 13.5 | 56.132 | 54.876 |  | 12.3859 | 50.6744 | 51.1046 | 51.7114 |  | 43.7 | 21.2305 | 6.15 |  | -6.8451 | 37.9892 | 15.9904 | -7.6126 | -37.8153 | 6.2748 | 30.828 | -55.7 | 55.1 | 177.8196 | 1.5644
22/03/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 14.9005 | -22.8629 | -36.161 | 23.4126 |  | 41.5133 | -111.8207 | 45.6991 | 23.0453 | 22.6609 | 0 | -28.501 | 0 | 9.936 | -22 | 14.1411 | 75.3118 | 10.2278 | 10.4016 | 17.3569 | 17.7469 | 5.5737 | 8.61 |  |  | -61.44 | -61.33 |  | 0 | 28.501 | 6.589 | 0.175 | -45.38 | -44.75 | -73.99 | 45.38 | 44.95 | 10.2513 | 10.919 | 57.7479 | 59.6208 | 34.4502 | -44.082 | -44.7814 | 11.1777 | 12.0293 |  | 87.6676 | -25.837 | -22.2124 | -342.8537 | 3.3425 | -12 | -12.2 | 52.1118 | 48.6987 | -3.5104 |  | -50.3072 | 4.5254 |  | 1.1356 | 363.1396 | 97.8118 | 98.5137 | -465.9833 | 332.5786 |  | -128.1115 | 129.6947 | 77.3715 | 22.57 | 20.98 | 48.31 | 69.83 | -14.4632 | -14.7311 | 95.2736 | 95.4232 | 35.727 | -80.2546 | -79.0878 | -2.6498 | -49.2126 |  |  | 77.2 | 99.1 | -13.09 | 34.8027 | 35.8628 | 34.9544 | 30.5184 | 31.0646 | -13.7402 | -57.6598 | -15.564 | 12.4664 | 37.2 | 22.1 | 37.2729 | 35.4538 | 28.717 |  | 48.9843 | 48.1202 | -25.381 |  | -16.0106 | -78.6 | -78.2 | 25.0406 | 37.8021 | 32.4203 | 53.9246 | 37.57 | -0.77 | 54.1725 | 27.3928 | -31.25 | -31.56 | 105.44 | 53.83 | 29.2727 | 28.5818 | -35.1236 | -33.3636 | 134.1283 | 93.1012 | 89.8891 | 90.2147 | 108.5513 | 93.0664 | -27.042 | 476.4113 | 411.816 |  | -31.1448 | -29.2019 | -16.4547 |  | -12.5272 | 155.196 | -32.7546 | -34.1578 | -54.876 | 0 | -13.42 | 104.9 | 13.5542 | -67.4239 | -38.0635 | -37.5268 | 8.4393 | -87.6701 | 59.992 | 24.052 |  | 23.5381 |  |  |  | 13.7314 | 14.0663 | -116.8845 | 36.2062 | 36.8491 | -91.2947 | -81.444 | -34.1369 | -39.99 | 13.658 | 0.7864 | -8.4 | 20.09 | -34.3601 |  | -15.594 | 4.293 |  | 20.44 | 83.0445 | 90.2504 |  | 72.8391 | 23.6 | -15.4312 | 1.9511 | 2.2138 | 1.3531 |  |  | -8.4097 | -23.7167 | 22.4233 | 24.1939 | 56.768 | 58.2783 | -128.7341 | -16.5086 | 32.7725 | -31.6531 |  | 3.0372 | 2.8056 | 11.4748 | 125.6813 | 127.0857 | 282.9 | -281.5511 | -311.5292 | 313.4952 | 486.1877 | -120.9344 | -120.7617 | -17.3378 | -8.1152 | 78.2756 | 77.1675 |  |  | 22.7228 | 22.558 | -55.2377 | -55.4594 | 88.27 | 87.47 | 14.9 | 16.3 | 21.4128 | 29.68 | -360.6135 | 107.0899 | 107.1471 | 13.9 | -44 | -21.6 | -21.7 |  |  | -478.7883 | -387.9349 | 520.1006 | 421.8547 | 31.5097 |  | 411.6009 | -163.0352 | -224.2169 | -407.4518 | 117.3735 | 117.8651 | 163.0334 | -503.8742 | 231.9298 | -277.8924 | 281.5498 | -3.9016 | 32.6161 | 11.2 | 1.226 | 1.228 | -12.32 | -12.72 |  | 13.8903 | -5.742 | -46.0838 | 13.7 | 54.232 | 55.867 |  | 12.3835 | 51.6089 | 50.8972 | 50.4301 |  | 46.2 | 21.3667 | 5.97 |  | -8.1121 | 39.0066 | 17.1214 | -8.41 | -38.6808 | 7.5214 | 30.0485 | -57.5 | 58.4 | 175.6939 | 3.028
22/03/2026 | 02:30 | 0 | 0 |  |  | -35.9044 | 24.2128 |  | 40.0663 | -108.0418 | 44.3873 | 22.4653 | 21.9418 | 0 | -30.104 | 0 | 12.42 | -24.2 | 14.386 | 72.804 | 10.0467 | 9.8134 | 16.611 | 17.3063 | 5.4935 | 8.6227 |  |  | -61.52 | -61.48 |  | 0 | 30.104 | 7.727 | 0.178 | -42.48 | -42.34 | -78.55 | 42.48 | 42.62 | 10.5061 | 10.7938 | 56.2942 | 59.0225 | 30.2302 | -37.8913 | -37.8494 | 8.8997 | 8.2768 |  | 82.9348 | -27.9479 | -30.2831 | -308.3002 | 4.3334 | -12.9 | -12.7 | 43.4957 | 42.236 | -3.7542 |  | -35.3761 | 3.2911 |  | 0 | 345.9883 | 100.3448 | 100.4059 | -454.3635 | 326.6606 |  | -125.5807 | 127.3761 | 75.5352 | 22.83 | 20.65 | 46.75 | 68.37 | -20.0894 | -19.8215 | 100.1465 | 100.7888 | 34.9293 | -79.9032 | -79.4042 | -4.2459 | -47.777 |  |  | 76.7 | 95.5 | -13.04 | 33.2717 | 33.4984 | 33.8862 | 25.3942 | 25.158 | 1 | -61.8326 | -2.6099 | 12.2171 | 35.2 | 21.2 | 36.8042 | 35.0143 | 28.9665 |  | 48.2603 | 47.0527 | -21.5005 |  | -16.0342 | -76.2 | -75.8 | 24.9197 | 36.6302 | 30.072 | 52.1667 | 36.74 | -0.14 | 53.537 | 20.7368 | -32.97 | -33.33 | 106.95 | 52.8 | 22.2182 | 22.7273 | -41.1572 | -39.0091 | 125.6161 | 85.5349 | 82.5479 | 82.6707 | 113.0667 | 98.4214 | -25.401 | 458.0063 | 422.323 |  | -30.6003 | -28.9136 | -22.6616 |  | 3.3923 | 167.484 | -38.6874 | -39.5072 | -62.1812 | 16.49 | -14.02 | 109.1 | 13.1985 | -51.1967 | -37.9818 | -36.5994 | 7.6795 | -95.4307 | 63.8196 | 24.1029 |  | 23.1228 |  |  |  | 17.248 | 18.2527 | -135.8071 | 43.0733 | 42.6067 | -108.3715 | -100.2305 | -35.111 | -43.72 | 13.7777 | 0.7864 | -8.53 | 21.14 | -36.8369 |  |  | 4.397 |  | 21.34 | 102.7158 | 106.2585 | 12.71 | 76.1101 | 25.2 | -16.4494 | 1.9805 | 2.0173 | 1.3023 |  |  | -9.5027 | -23.5359 | 22.0301 | 24.2 | 56.3668 | 57.4076 | -133.8858 | -16.0775 | 34.3087 | -30.4466 | 9.9846 | 2.8321 | 2.563 | 11 | 127.019 | 126.7527 | 284.5 | -281.6996 | -312.4213 | 315.1533 | 488.4175 | -120.8442 | -120.2532 | -19.215 | -8.4947 | 79.3752 | 80.5422 |  |  | 23.6017 | 23.371 | -51.5061 | -51.5835 | 91.86 | 91.11 | 14.1 | 13.8 | 21.2697 | 29.52 | -360.928 | 108.0403 | 107.8172 |  | -49.6 | -22.6 | -22.5 |  |  | -487.2186 | -389.1671 | 520.5602 | 410.3928 | 24.1922 |  | 410.4519 | -160.1042 | -223.9035 | -401.5536 | 119.1916 | 117.0191 | 162.7919 | -498.0587 | 230.1615 | -272.7375 | 270.8651 | -4.006 | 27.279 | 11.28 | 1.25 | 1.252 | -11.28 | -13.04 |  | 13.9483 | -5.7694 | -48.6046 | 16.6 | 58.39 | 56.462 |  | 12.3801 | 52.2611 | 52.0425 | 51.6804 |  | 51.1 | 27.6766 | 5.94 |  | -9.0987 | 39.7345 | 18.6706 | -9.5614 | -39.344 | 8.4901 | 29.4234 | -61 | 62.8 | 182.0801 | 10.2414
22/03/2026 | 03:00 | 0 | 0 |  |  | -36.184 | 22.445 |  | 39.3544 | -106.9242 | 43.7421 | 21.9993 | 21.4158 | 4.44 | -29.79 | 0 | 11.592 | -24.2 | 14.3486 | 72.3776 | 9.7994 | 9.754 | 16.4138 | 17.3423 | 6.0128 | 7.9651 |  |  | -58.3 | -58.06 |  | -4.44 | 29.79 | 5.97 | 0.17 | -39.92 | -40.45 | -71.42 | 39.92 | 40.07 | 10.3119 | 10.8227 | 56.6453 | 59.0065 | 27.1839 | -40.1265 | -39.8906 | 33.3498 | 34.0637 |  | 76.7118 | -9.1418 | -12.3375 | -328.3882 | 3.663 | -12.5 | -12.5 | 44.9515 | 44.3638 | -3.5994 |  | -42.0856 | 2.2961 |  |  | 371.8984 | 100.7416 | 100.589 | -464.5022 | 327.548 |  | -114.7924 | 117.1569 | 72.3617 | 21.98 | 20.07 | 46.21 | 67.04 | -15.2669 | -14.865 | 94.2071 | 94.9762 | 37.1685 | -75.9221 | -76.0724 | -5.0807 | -49.9528 |  |  | 71.5 | 98.3 | -12.87 | 32.5367 | 33.2819 | 32.563 | 21.7278 | 20.9073 | 1 | -64.5935 | 5.3812 | 11.8476 | 43.06 | 24.2 | 36.8042 | 35.0143 | 29.111 |  | 49.2972 | 49.1124 | -35.898 |  | -16.0501 | -73.9 | -73.5 | 23.1345 | 36.0443 | 29.6024 | 51.5808 | 35.98 | -0.33 | 54.653 | 35.5133 | -32.72 | -33.04 | 104.96 | 51.6 | 36.9273 | 35.7091 | -31.0734 | -30.5727 | 137.1665 | 97.0892 | 92.2727 | 94.5183 | 113.7083 | 99.3655 | -25.531 | 472.7619 | 421.0808 |  | -30.2099 | -28.7764 | -23.8791 |  | 6.8436 | 164.412 | -35.3675 | -36.4381 | -62.1315 | 0 | -15.5 | 113.9 | 12.9469 | -45.199 | -38.23 | -37.858 | 7.7618 | -95.1336 | 62.0254 | 23.9764 |  | 23.107 |  |  |  | 14.9036 | 14.5687 | -116.0472 | 33.0949 | 32.8965 | -88.0364 | -78.5431 | -33.6461 | -40.19 | 13.5653 | 0.762 | -8.55 | 20.18 | -33.8265 |  |  | 4.226 |  | 20.85 | 80.3168 | 89.3493 | 13.65 | 73.4969 | 27 | -15.0523 | 2.0747 | 2.1875 | 1.2866 |  |  | -12.1372 | -22.3195 | 21.0534 | 23.1037 | 56.4978 | 55.0728 | -126.2029 | -15.8967 | 32.7673 | -30.085 | 9.4798 | 2.6075 | 2.352 | 10.8399 | 123.5149 | 124.2932 | 285.8 | -282.3782 | -317.5885 | 320.5232 | 493.0281 | -120.2304 | -119.54 | -18.4563 | -9.4675 | 76.9455 | 76.8138 |  | -43.2266 | 25.1618 | 25.03 | -50.4002 | -50.1771 | 90.92 | 90.17 | 11.2 | 12.5 | 21.5154 | 29.68 | -361.5098 | 110.7906 | 110.8468 | 13.9 | -49.7 | -23.3 | -23.4 | 1.499 |  | -481.4095 | -390.9781 | 517.8804 | 417.7589 | 22.723 |  | 405.7778 | -159.5757 | -225.0339 | -404.7178 | 117.7283 | 115.6294 | 164.0361 | -497.1485 | 230.8981 | -273.7223 | 272.7278 | -4.5086 | 26.788 | 11.6 | 1.311 | 1.308 | -11.76 | -13.36 |  | 13.3318 | -5.742 | -48.1651 | 16.6 | 57.316 | 57.209 |  | 12.6542 | 50.3709 | 50.3735 | 49.3533 |  | 51.4 | 27.7763 | 5.88 |  | -9.1658 | 39.7915 | 18.3635 | -9.7539 | -38.95 | 8.626 | 29.4049 | -63.5 | 64.2 | 177.6281 | 2.5216
22/03/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | -36.5434 | 21.8478 |  | 38.7261 | -104.9143 | 42.8669 | 21.5253 | 21.0503 | 6.66 | -30.971 | 0 | 13.248 | -24.2 | 14.0941 | 72.2632 | 9.0489 | 9.247 | 14.9072 | 16.8625 | 5.1269 | 8.4373 |  |  | -58.41 | -58.23 |  | -6.66 | 30.971 | 9.077 | 0.185 | -39.94 | -39.8 | -73.94 | 39.94 | 39.74 | 10.0229 | 10.7872 | 55.4561 | 57.1072 | 24.6379 | -39.1557 | -38.7533 | 26.9664 | 25.5003 |  | 77.0491 | -25.4661 | -18.187 | -312.6524 | 3.5487 | -12.2 | -12.1 | 45.5664 | 44.1975 | -3.6142 |  | -42.294 | 2.5266 |  |  | 350.8407 | 94.1801 | 93.0509 | -443.7662 | 315.9534 |  | -105.2824 | 105.7185 | 71.4436 | 21.37 | 19.6 | 45.2 | 66.23 | -17.6781 | -17.6781 | 97.6822 | 98.1276 | 36.9884 | -72.1557 | -71.6902 | -5.4565 | -47.2296 |  |  | 71.4 | 95.3 | -12.41 | 34.4977 | 34.7423 | 33.8147 | 24.9326 | 24.4704 |  | -57.9986 | -4.3802 | 11.9754 | 42.29 | 23.55 | 35.8667 | 33.696 | 28.1139 |  | 47.2435 | 47.2352 | -35.0828 |  | -15.6942 | -74 | -73.5 | 23.1345 | 36.0443 | 29.1327 | 50.4089 | 35.6 | -0.32 | 54.1725 | 36.2646 | -33.03 | -33.4 | 104.54 | 50.7 | 37.6909 | 36.4 | -32.9671 | -33.1909 | 134.9494 | 94.9286 | 90.6684 | 91.7222 | 88.1959 | 71.6256 | -27.725 | 452.0119 | 417.8851 |  | -30.1847 | -28.6388 | 0 |  | 12.8757 | 43.056 | -18.6369 | -19.2823 | -34.1223 | 0 | -15.56 | 1 | 12.9535 | -39.951 | -37.5845 | -36.9838 | 6.662 | -69.0297 | 38.5071 | 23.1522 |  | 23.0102 |  |  |  | 16.0758 | 15.0711 | -120.5686 | 35.5412 | 35.4201 | -90.5576 | -81.6153 | -33.0236 | -40.88 | 13.3797 | 0.7633 | -8.21 | 20.34 | -33.7989 |  |  | 4.268 |  | 21.05 | 83.7179 | 89.7969 | 12.98 | 72.6653 | 27.2 | -14.8772 | 1.8449 | 2.251 | 1.243 |  |  | -13.0136 | -21.6125 | 19.51 | 22.5572 | 57.3171 | 53.0812 | -123.8966 | -15.4281 | 32.406 | -29.463 | 10.3252 | 2.6759 | 2.4259 | 11.5874 | 127.6344 | 129.7689 | 278.3 | -274.2142 | -317.8499 | 319.3457 | 493.226 | -122.7201 | -122.2909 | -17.8034 | -8.6166 | 77.5651 | 79.2445 |  |  | 23.6017 | 23.382 | -51.6549 | -51.1112 | 92 | 91.16 | 12.6 | 12.5 | 21.3295 | 30.4 | -354.4733 | 107.0359 | 105.6542 | 13.9 | -47.9 | -21.6 | -21.7 |  |  | -487.3102 | -390.9023 | 521.2194 | 410.5763 | 23.4151 |  | 405.41 | -154.7084 | -222.9243 | -400.7555 | 115.7834 | 117.7335 | 159.0109 | -494.3169 | 232.7339 | -275.816 | 272.1286 | -3.2946 | 26.508 | 12.16 | 1.294 | 1.303 | -11.92 | -12.8 |  | 14.1833 | -5.8579 | -47.7836 | 15 | 55.935 | 55.779 |  | 12.3908 | 51.3044 | 51.5884 | 50.8127 |  | 49.2 | 27.4857 | 5.67 |  | -9.6269 | 39.0214 | 17.3465 | -9.8474 | -39.1668 | 8.6083 | 29.6898 | -61.4 | 62 | 175.2239 | 8.8182
22/03/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.8941 |  | -36.1784 | 20.9906 |  | 38.0681 | -102.0129 | 42.3447 | 21.3093 | 20.9679 | 6.66 | -30.976 | 0 | 14.076 | -24.2 | 14.2883 | 69.0678 | 8.9659 | 8.9171 | 14.444 | 17.0135 | 5.4257 | 8.0593 |  |  | -58.89 | -59.07 |  | -6.66 | 30.976 | 8.811 | 0.186 | -42.34 | -41.71 | -70.72 | 42.34 | 41.93 | 9.4654 | 10.8763 | 55.7901 | 57.9287 | 27.2608 | -39.1323 | -39.4723 | 29.2876 | 30.071 |  | 76.1695 | -18.9174 | -7.2022 | -324.4626 | 3.9731 | -12.6 | -12.6 | 46.1043 | 45.6366 | -3.5451 |  | -41.0525 | 2.7624 |  |  | 356.4866 | 95.1262 | 94.9125 | -437.2946 | 325.0191 |  | -119.757 | 120.7538 | 70.296 | 21.68 | 19.79 | 44.29 | 65.42 | -15.8027 | -15.6688 | 96.3428 | 96.0846 | 36.9599 | -74.6547 | -74.8254 | -6.1856 | -44.6026 |  |  | 76.2 | 89 | -12.46 | 33.4358 | 33.0001 | 32.6758 | 20.8877 | 20.1128 |  | -59.3102 | 2.2597 | 11.8498 | 40.7 | 23.06 | 34.9292 | 33.2565 | 27.5329 |  | 45.2003 | 44.9081 | -23.1322 |  | -15.1575 |  |  | 23.107 | 34.8724 | 27.2542 | 49.823 | 34.83 | 0.19 | 54.7305 | 23.0251 | -33.9 | -34.16 | 105.72 | 49.93 | 24 | 23.5455 | -36.5746 | -35.6455 | 125.0863 | 86.3075 | 81.6943 | 82.6805 | 102.4056 | 87.7049 | -26.865 | 454.0849 | 423.1361 |  | -30.1086 | -27.827 | -9.9697 |  | -14.0257 | 141.372 | -30.5958 | -31.4817 | -49.8312 | 0 | -12.5 | 98.6 | 12.8392 | -66.6978 | -38.2261 | -36.7196 | 7.5101 | -85.6654 | 52.9623 | 23.877 |  | 23.2655 |  |  |  | 15.7409 | 15.2385 | -125.9271 | 37.9219 | 37.5686 | -96.0753 | -89.2789 | -31.068 | -43.17 | 13.4823 | 0.7156 | -8.29 | 22.32 | -31.3304 |  |  | 4.257 |  | 21.94 | 90.2881 | 100.0113 | 13 | 75.0744 | 27.3 | -14.9412 | 2.1847 | 2.2354 | 1.2476 |  |  | -13.85 | -22.2463 | 19.0328 | 22.3972 | 56.1522 | 58.0644 | -131.1402 | -15.3563 | 33.0837 | -29.0913 | 10.2014 | 2.5489 | 2.3204 |  | 127.0699 | 127.5201 | 283.7 | -283.1864 | -316.664 | 317.4873 | 500.7317 | -122.7959 | -122.0263 | -18.3392 | -8.5122 | 77.1374 | 80.3512 |  |  | 24.4367 | 23.5688 | -50.3915 | -49.9287 | 95.37 | 94.56 | 12.3 | 13.4 | 21.3722 | 30.08 | -364.818 | 110.6508 | 111.7429 | 13.3 | -47.9 | -24 | -23.4 | 1.4075 |  | -489.0709 | -399.3577 | 520.2311 | 420.7839 | 23.8677 |  | 410.9286 | -160.6608 | -229.7533 | -410.0884 | 119.8507 | 119.6436 | 160.8301 | -509.4001 | 234.2375 | -274.7305 | 277.1502 | -3.7423 | 27.159 | 11.44 | 1.284 | 1.283 | -12.4 | -13.2 |  | 13.9483 | -5.3025 | -47.8721 | 14.6 | 56.985 | 56.395 |  | 12.6564 | 51.7108 | 50.0459 | 52.2174 |  | 51.1 | 27.7275 | 5.7 |  | -9.1302 | 39.0914 | 17.6178 | -9.6931 | -39.3523 | 8.1594 | 29.8637 | -62.8 | 63 | 181.2638 | 4.6069
22/03/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.6249 | -23.8409 | -36.5865 | 22.3204 |  | 37.803 | -104.1043 | 41.9167 | 21.3553 | 20.991 | 6.66 | -31.515 | 0 | 14.076 | -24.2 | 13.5749 | 71.4656 | 6.6487 | 6.8176 | 10.9069 | 16.7772 | 5.4769 | 8.1639 |  |  | -57.98 | -57.78 |  | -6.66 | 31.515 | 7.638 | 0.176 | -37.09 | -36.86 | -81.45 | 37.09 | 37.19 | 9.5768 | 11.0501 | 54.5769 | 55.7978 | 27.7229 | -35.2673 | -35.0888 | 9.5119 | 8.9172 |  | 79.0398 | -28.1856 | -30.4612 | -296.5232 | 3.4252 | -12.3 | -12.3 | 41.2676 | 40.3828 | -3.7447 |  | -36.3428 | 2.9175 |  |  | 337.5956 | 94.3022 | 95.0651 | -440.0698 | 304.5385 |  | -118.8573 | 120.9684 | 71.3338 | 21.83 | 19.42 | 44.3 | 66.01 | -13.1236 | -13.2576 | 94.9714 | 95.7602 | 37.5448 | -73.221 | -73.465 | -5.0083 | -41.6399 |  |  | 76.2 | 84.4 | -12.39 | 33.9522 | 34.2375 | 33.6098 | 23.6904 | 22.5612 |  | -59.6689 | -0.3612 | 11.8396 | 40.51 | 22.65 |  | 33.2565 | 27.5324 |  | 42.4628 | 42.2706 | -19.5855 |  | -15.2474 | -73.6 | -73 | 22.9971 | 35.4584 | 26.7845 | 49.823 | 34.81 | 0.42 | 54.2345 | 19.4617 | -31.95 | -32.03 | 100.4 | 49.85 | 21.1273 | 20.5091 | -35.0703 | -35.1636 | 121.8554 | 82.7215 | 79.0867 | 80.1435 | 108.4302 | 94.584 | -26.516 | 455.0737 | 432.3932 |  | -29.989 | -27.7362 | -17.2178 |  | -12.6224 | 165.948 | -34.52 | -35.0493 | -55.8928 | 0 | -15.06 | 113.6 | 12.8532 | -63.2202 | -40.3804 | -39.5075 | 11.5369 | -91.3551 | 59.2714 | 24.2684 |  | 23.7762 |  |  |  | 12.7267 | 11.8894 | -121.9082 | 37.7586 | 37.4675 | -96.5908 | -88.8529 | -30.2989 | -42.5 | 13.5653 | 0.7388 | -8.5 | 23.31 | -31.1234 |  |  | 4.203 |  | 21.89 | 89.0601 | 94.7663 | 12.82 | 73.2737 | 23.9 | -14.7554 | 2.1348 | 2.4176 | 1.2449 |  |  | -13.3428 | -21.2294 | 19.674 | 21.7864 | 53.9825 | 57.498 | -124.4841 | -15.4592 | 32.2081 | -29.1736 | 9.882 | 2.7345 | 2.4364 | 11 | 127.8705 | 127.4046 | 279.9 | -280.9592 | -312.689 | 313.0891 | 505.5488 | -122.4238 | -120.0804 | -19.1283 | -9.3825 | 78.3852 | 78.7038 |  |  | 24.3159 | 23.7006 | -50.0489 | -49.985 | 94.52 | 93.76 | 11.4 | 12 | 21.2889 | 31.2 | -358.5306 | 111.3282 | 111.9801 | 13.9 | -50.2 | -23.2 | -22.6 |  | 1.1279 | -500.3344 | -402.7267 | 516.6927 | 415.0628 | 13.5342 |  | 403.813 | -155.202 | -226.0123 | -402.8385 | 117.8973 | 119.787 | 159.6587 | -498.1261 | 230.0121 | -270.9479 | 272.2123 | -4.1653 | 27.403 | 10.4 | 1.294 | 1.284 | -11.04 | -12.88 |  | 13.7133 | -5.5344 | -48.5161 | 14.5 | 54.387 | 54.102 | 10.4532 | 12.6272 | 51.3122 | 50.6694 | 51.7341 |  | 51 | 27.2224 | 5.72 |  | -9.8604 | 39.8013 | 18.1593 | -9.7849 | -38.9473 | 8.1538 | 29.371 | -62.9 | 63.3 | 195.3271 | -7.5059
22/03/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.3739 | -23.9508 | -36.6626 | 22.0956 |  | 37.511 | -105.4426 | 42.3143 | 21.2434 | 20.8072 | 6.66 | -31.215 | 0 | 14.076 | -24.2 | 14.0584 | 72.2322 | 6.8736 | 6.7718 | 10.9702 | 16.5534 | 5.3833 | 7.8912 |  |  | -58.06 | -58.05 |  | -6.66 | 31.215 | 8.424 | 0.182 | -37.32 | -37.23 | -80.67 | 37.32 | 37.55 | 9.4188 | 10.9406 | 53.2164 | 55.7209 | 25.5793 | -34.6325 | -34.6784 | 8.6151 | 8.506 |  | 78.4993 | -29.0147 | -30.8849 | -292.1636 | 3.0659 | -11.9 | -11.8 | 40.2322 | 39.3774 | -3.9763 |  | -33.7626 | 2.5158 |  |  | 332.0718 | 95.8281 | 95.7365 | -439.2949 | 305.2861 |  | -118.8123 | 120.8534 | 70.3658 | 21.36 | 19.48 | 44.3 | 65.15 | -22.5006 | -20.8931 | 83.1953 | 84.1459 | 38.8462 | -69.4076 | -69.3999 | -5.8069 | -41.1342 |  |  | 75.5 | 83.4 | -12.18 | 35.0102 | 35.6263 | 34.6661 | 24.7508 | 23.783 |  | -60.0924 | -0.9829 | 12.0722 | 40.65 | 22.78 | 34.9292 | 33.2565 | 27.4659 |  | 42.1092 | 41.3758 | -23.774 |  | -15.3336 | -73.6 | -72.8 | 22.6071 | 34.8724 | 27.7238 | 49.823 |  | 0.24 | 54.25 | 23.807 | -31.86 | -32.34 | 101.34 | 49.89 | 24.3091 | 23.8364 | -36.0082 | -34.8 | 123.9077 | 85.9608 | 81.1012 | 81.319 | 101.9844 | 87.3772 | -26.769 | 449.3904 | 417.7197 |  | -29.6001 | -27.445 | -9.2191 |  | -33.5329 | 144.444 | -31.2096 | -32.1847 | -49.0408 | 0 | -14.82 | 109.6 | 9.5063 | -71.608 | -38.737 | -38.0705 | 9.0986 | -85.7324 | 50.8478 | 24.0246 |  | 23.276 |  |  |  | 21.9368 | 22.4391 | -125.9271 | 37.5156 | 37.1339 | -97.0557 | -89.9447 | -29.3175 | -43.07 | 13.0062 | 0.7864 | -8.43 | 23.19 | -30.6256 |  |  | 4.248 |  | 22.17 | 92.3254 | 99.2613 | 12.92 | 75.1434 | 24.8 | -14.4039 | 2.1974 | 2.4133 | 1.2468 |  |  | -13.195 | -21.2874 | 20.5159 | 21.8457 | 53.7848 | 56.1063 | -124.1619 | -15.5747 | 32.0526 | -29.6771 | 10.2488 | 2.9981 | 2.7423 | 11.5566 | 125.8491 | 125.9967 | 282 | -279.5603 | -317.8907 | 317.6359 | 492.853 | -120.0763 | -119.2341 | -16.5225 | -7.7546 | 76.7645 | 76.841 | -41.2719 |  | 25.1618 | 24.986 | -51.2724 | -51.1445 | 84.64 | 83.87 | 13.3 | 13.1 |  | 31.28 | -359.0136 | 111.7244 | 113.403 | 13.9 | -48.5 | -23.3 | -23.4 |  |  | -484.1157 | -390.5541 | 502.7515 | 404.9791 | 15.5307 |  | 395.6955 | -170.0217 | -220.5236 | -397.7682 | 110.107 | 108.636 | 172.3544 | -492.2328 | 229.1967 | -266.294 | 268.1336 | -3.7697 | 30.818 | 11.6 | 1.27 | 1.273 | -11.04 | -12.64 |  | 13.0114 | -4.5396 | -48.0186 | 14.6 | 53.646 | 54.591 | 10.6587 | 12.6262 | 51.0919 | 49.3052 | 49.8505 |  | 50.7 | 27.3227 | 5.64 |  | -7.7212 | 38.6295 | 15.6594 | -8.3427 | -37.9446 | 6.515 | 30.3404 | -61.1 | 62.7 | 178.3489 | 6.9477
22/03/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.4879 | -24.2134 | -36.8135 | 22.7063 |  | 38.1789 | -106.1213 | 42.2941 | 21.4593 | 20.9576 | 8.88 | -31.317 | 0 | 14.076 | -24.2 | 14.3387 | 72.358 | 7.1251 | 7.0739 | 12.0864 | 17.3008 | 5.5003 | 8.2288 |  |  | -57.22 | -56.83 |  | -8.88 | 31.317 | 8.46 | 0.187 | -38.3 | -38.24 | -75.39 | 38.3 | 37.79 | 9.1684 | 11.0387 | 52.5446 | 54.0716 | 26.01 | -38.1043 | -38.2893 | 30.6861 | 34.6525 |  | 73.8825 | -7.2193 | -11.2486 | -317.52 | 4.2936 | -12.6 | -12.5 | 43.3933 | 42.7661 | -3.6503 |  | -42.2357 | 2.1948 |  |  | 360.4845 | 105.7466 | 105.3193 | -478.7148 | 322.7901 |  | -117.202 | 117.2807 | 71.3738 | 21.65 | 19.34 | 44.36 | 65.98 | -33.4851 | -33.3511 | 54.685 | 55.0664 | 44.6789 | -63.2901 | -63.7867 | -5.3741 | -40.8658 |  |  | 71 | 82.4 | -12.25 | 37.2081 | 37.812 | 36.814 | 29.9938 | 28.4751 |  | -68.9793 | 1.8505 | 11.9877 | 40.71 | 22.83 | 35.3979 | 33.696 | 27.3681 |  | 41.6517 | 40.4237 | -33.8375 |  | -15.3008 | -76.1 | -75.4 | 21.6678 | 35.4584 | 29.1327 | 50.4089 | 35.21 | -0.27 | 54.219 | 32.2237 | -31.38 | -32.11 | 102.67 | 49.09 | 34.3818 | 32.3455 | -31.8424 | -31.5273 | 131.4472 | 91.7336 | 88.9457 | 88.9882 | 99.0688 | 83.7599 | -26.759 | 487.0519 | 407.2207 |  | -29.1897 | -26.7581 | -8.4965 |  | -41.7099 | 158.268 | -29.381 | -30.7988 | -45.3011 | 0 | -14.19 | 112.5 | 8.1981 | -75.4314 | -38.8738 | -38.2188 | 9.9932 | -80.6126 | 46.2769 | 23.5133 |  | 23.2078 |  | 0 |  | 32.4865 | 32.8214 | -118.2242 | 33.8743 | 33.4502 | -89.8085 | -82.9941 | -33.6461 | -40.58 | 13.4725 | 0.7864 | -8.43 | 20.29 | -34.8799 |  |  | 4.222 |  | 20.47 | 84.8093 | 89.8781 |  | 70.7205 | 25.6 | -15.3435 | 2.365 | 2.3597 | 1.2842 |  |  | -12.8984 | -22.4223 | 19.6119 | 23.0202 | 58.5445 | 58.5955 | -127.1637 | -15.3363 | 32.1399 | -28.4484 | 10.245 | 3.2228 | 2.9638 | 11 | 121.7191 | 122.8993 | 284.5 | -283.0085 | -315.1531 | 314.3571 | 478.5623 | -118.175 | -117.4085 | -16.5602 | -7.494 | 76.0223 | 76.2773 |  |  | 25.9638 | 25.9748 | -52.5483 | -52.5632 | 81.82 | 81.1 | 12.9 | 12.7 | 21.3295 | 31.28 | -362.6766 | 110.0614 | 109.8317 | 13.4 | -49.6 | -25 | -25.1 |  | 1.2298 | -471.5074 | -381.4715 | 499.4873 | 401.3634 | 22.2879 |  | 394.5119 | -166.5276 | -220.4996 | -389.949 | 108.2215 | 105.6807 | 170.4937 | -490.3683 | 224.3163 | -261.3998 | 263.0866 | -3.9812 | 32.259 | 10.88 | 1.254 | 1.252 | -10.72 | -12.32 |  | 13.0694 | -3.9536 | -48.3421 | 14.2 | 56.931 | 55.829 |  | 12.6416 | 49.1622 | 49.4497 | 50.3028 |  | 51.2 | 27.2767 | 5.73 |  | -7.5675 | 38.9188 | 16.6202 | -8.6391 | -38.7414 | 7.0912 | 30.513 | -62.4 | 62.9 | 165.0687 | 11.9094
22/03/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.5548 |  | -36.6783 | 22.2619 |  | 38.2286 | -106.5911 | 42.745 | 21.8053 | 20.938 | 4.44 | -28.534 | 0 | 12.42 | -22 | 14.4385 | 72.5856 | 7.0958 | 7.1915 | 12.0264 | 17.4457 | 5.8151 | 7.8554 |  |  | -57.29 | -57.46 |  | -6.66 | 28.534 | 9.666 | 0.189 | -39.07 | -38.94 | -72.67 | 39.07 | 40.05 | 8.407 | 11.1488 | 51.2171 | 53.4522 | 27.6016 | -39.5547 | -39.8514 | 31.6262 | 30.2443 |  | 75.4839 | -14.063 | -14.5106 | -315.9669 | 1.3612 | -10.7 | -10.5 | 44.8334 | 43.8717 | -3.6037 |  | -39.0836 | 2.3876 |  | 0 | 358.5924 | 103.7324 | 103.7934 | -472.0005 | 319.623 |  | -119.0627 | 121.9806 | 71.3638 | 21.35 | 19.54 | 44.33 | 65.35 | -33.619 | -33.619 | 55.4138 | 56.0982 | 45.0766 | -62.9238 | -63.3047 | -6.6328 | -38.1099 |  |  | 74.5 | 76.5 | -11.89 | 37.4711 | 39.2392 | 38.1266 | 30.7491 | 29.8973 |  | -65.4998 | -1.6298 | 11.2358 | 39.17 | 22.11 | 35.3979 | 33.2565 | 27.0964 |  | 37.9357 | 38.1679 | -22.329 |  | -15.0801 | -76 | -77.7 | 21.7062 | 36.0443 | 27.2542 | 50.9949 | 35.52 | 0.32 | 52.018 | 21.7937 | -29.39 | -29.64 | 96.46 | 48.38 | 23.8364 | 24.8545 | -36.1171 | -33.6818 | 121.7751 | 84.2798 | 80.342 | 79.9926 | 92.7905 | 79.9276 | -26.095 | 477.4654 | 407.8061 |  | -30.0335 | -26.4106 | -9.8303 |  | -38.7162 | 136.764 | -29.3287 | -29.7972 | -41.5701 | 0 | -14.75 | 102.7 | 8.3477 | -71.3813 | -38.0475 | -37.2903 | 8.0879 | -76.6634 | 46.6812 | 24.6696 |  | 23.6482 |  | 0 |  | 33.4913 | 32.8214 | -126.0946 | 36.8727 | 36.8519 | -94.605 | -87.8411 | -36.1584 | -41.19 | 13.4725 | 0.7889 | -8.45 | 19.28 | -36.4671 |  | -15.42 | 4.156 |  | 20.18 | 88.9853 | 94.8565 | 13.66 | 72.0661 | 24.7 | -14.0661 | 2.2792 | 2.3237 | 1.3046 |  |  | -13.3135 | -21.1968 | 21.9918 | 21.8168 | 53.0533 | 55.0951 | -121.6736 | -14.9225 | 31.4084 | -27.2105 | 9.6511 | 3.4474 | 3.1853 |  | 122.7335 | 123.9309 | 284.5 | -283.7977 | -315.6552 | 319.3009 | 482.9228 | -119.6433 | -115.9778 | -17.6623 | -8.3294 | 76.976 | 78.1517 |  |  | 24.3049 | 24.1071 | -47.1779 | -46.7516 | 90.81 | 90.03 | 13.7 | 14.1 | 21.3103 | 28.88 | -354.8966 | 109.0351 | 109.8888 | 7.7 | -50.7 | -22.5 | -22.7 | 1.3591 | 1.1232 | -473.5198 | -381.1352 | 500.5595 | 403.7565 | 18.6286 |  | 393.9766 | -156.4863 | -216.1693 | -389.5944 | 115.2653 | 114.0114 | 156.9832 | -488.8772 | 224.3533 | -268.434 | 265.7488 | -6.6949 | 32.43 | 10.72 | 1.41 | 1.409 | -10.24 | -12.64 |  | 12.6299 | -4.2466 | -48.3421 | 14.9 | 55.493 | 54.995 | 10.4034 | 12.6371 | 51.741 | 49.721 | 51.5751 |  | 50.2 | 27.2492 | 5.34 |  | -7.7579 | 38.6849 | 16.788 | -7.8467 | -38.6833 | 7.142 | 30.206 | -60.5 | 61.5 | 166.1949 | 12.4474
22/03/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 15.5151 | -24.2212 | -36.9167 | 21.8121 |  | 37.7531 | -103.4326 | 42.4576 | 21.4373 | 20.8568 | 4.44 | -27.172 | 0 | 12.42 | -19.8 | 13.9669 | 70.314 | 6.8394 | 6.9081 | 11.1328 | 17.1597 | 5.8557 | 8.253 |  |  | -58.44 | -58.35 |  | -4.44 | 27.172 | 9.391 | 0.188 | -42.35 | -42.19 | -71 | 42.35 | 39.37 | 7.3455 | 11.6404 | 51.393 | 53.3097 | 28.3923 | -41.405 | -40.5182 | 32.1269 | 31.9059 |  | 74.1451 | -12.0779 | -13.2595 | -310.933 | 3.1768 | -12 | -12 | 46.7176 | 42.8333 | -3.1088 |  | -35.7033 | 0.8618 | 0 | 0 | 350.7491 | 92.3795 | 91.8912 | -402.2224 | 327.096 |  | -103.8003 | 105.7268 | 61.8732 | 17.39 | 15.83 | 38.91 | 58.08 | -43.13 | -43.3979 | 65.9672 | 66.1822 | 45.9673 | -57.4822 | -57.3193 | -5.771 | -36.5799 |  |  | 68.2 | 72.9 | -11.04 | 33.4922 | 34.2783 | 33.3778 | 35.609 | 34.7234 | 1 | -62.8962 | -6.0844 | 10.5096 | 36.57 | 20.65 | 33.9917 | 32.3776 | 26.1709 |  | 37.1073 | 36.478 | -25.2206 |  | -14.3066 | -72.9 | -70.6 | 21.4261 | 35.4584 | 23.497 | 50.4089 | 35.24 | 1.44 | 48.0655 | 25.1577 | -26.84 | -27.15 | 88.64 | 44.9 | 25.1273 | 24.5273 | -42.9328 | -42.8273 | 111.336 | 75.7105 | 71.8347 | 73.2564 | 61.826 | 45.952 | -26.178 | 410.359 | 329.011 |  | -21.9691 | -19.6244 | 17.6678 |  | -30.6736 | 44.592 | -18.2192 | -18.5488 | -11.0964 | 0 | -13.46 | 1.1 | 12.3811 | -80.3324 | -37.3321 | -36.7611 | 6.972 | -43.8829 | 11.1641 | 24.6126 |  | 24.2326 |  |  |  | 43.0363 | 41.6966 | -135.4722 | 45.1713 | 45.2906 | -97.6461 | -91.3326 | -39.2346 | -42.43 | 13.4725 | 0.6802 | -8.49 | 18.68 | -40.1519 |  | -15.768 | 4.186 |  | 16.74 | 94.8007 | 100.2458 | 12.55 | 68.3013 | 22 | -12.4168 | 1.2008 | 0 | 1.2372 |  |  | -14.5277 | -20.6841 | 19.8925 | 21.04 | 53.3888 | 54.9164 | -122.3067 | -9.6556 | 31.8293 | -19.5947 | 10.1907 | 2.92 | 2.6157 | 11 | 110.6595 | 109.9927 | 271.1 | -271.3616 | -311.8388 | 314.0321 | 425.6591 | -106.4416 | -105.8518 | -20.4625 | -11.7213 | 76.9111 | 73.3889 |  | -36.6464 | 19.3719 | 19.4159 | -42.7927 | -43.157 | 83.75 | 83.05 | 11.9 | 11.3 | 21.0838 | 21.76 | -349.5533 | 105.2322 | 105.8141 | 0 | -48.2 | -19 | -19 |  |  | -419.1165 | -302.4051 | 440.004 | 354.1461 | 29.0074 |  | 346.5431 | -142.6214 | -184.7503 | -344.8137 | 116.7063 | 115.7613 | 146.1391 | -430.5627 | 189.8106 | -238.8576 | 238.7906 | -3.6379 | 30.557 | 9.28 | 1.55 | 1.552 | -9.84 | -12.32 |  | 12.6574 | -5.388 | -48.0766 | 16.7 | 53.616 | 54.838 | 10.4818 | 12.6178 | 49.3398 | 48.557 | 48.7069 |  | 51.1 | 27.1087 | 5.21 |  | -11.4211 | 39.0542 | 19.5335 | -10.1834 | -38.0851 | 9.9861 | 26.3509 | -61 | 63.5 | 110.8386 | 70.5746
22/03/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 15.1378 | -23.3252 | -36.6421 | 18.8782 |  | 36.1695 | -100.8155 | 40.5261 | 20.4594 | 20.0177 | 0 | -27.973 | 0 | 13.248 | -22 | 13.6964 | 205.8992 | 6.8258 | 6.9576 | 11.0462 | 16.8473 | 5.7546 | 7.9875 |  |  | -58.93 | -58.62 |  | 0 | 27.973 | 10.685 | 0.191 | -44.6 | -44.65 | -68.44 | 44.6 | 44.31 | 7.3916 | 11.4918 | 50.2598 | 51.8866 | 34.4573 | -36.7009 | -36.6834 | 33.8035 | 32.8274 |  | 75.6507 | -8.248 | -15.1084 | -312.7607 | 3.2346 | -11.6 | -11.5 | 43.2238 | 41.8825 | -3.5144 |  | -30.7348 | -0.3068 |  |  | 351.0238 | 63.7837 | 63.6311 | 0 | 130.5897 |  | -107.4156 | 108.9486 | 60.1967 | 18.67 | 17.18 | 38.89 | 57.96 | -49.426 | -49.426 | 71.9774 | 72.1575 | 47.3822 | -68.1874 | -67.5665 | -6.5312 | -75.3538 |  |  | 31.9 | 150.8 | -11.14 | 20.4487 | 21.2118 | 19.8569 | 9.7722 | 9.2318 | 15.4738 | -55.1511 | 14.0769 | 10.6082 | 35.93 | 20.27 | 33.9917 | 32.3776 | 24.8778 |  | 75.3739 | 74.5995 | -120.6586 |  | -13.6822 | -54.2 | -51.4 | 21.8161 | 37.8021 | 32.8899 | 53.9246 | 37.52 | -1.85 | 48.7475 | 119.1293 | -28.33 | -28.69 | 91.62 | 41.89 | 109.2727 | 113.9455 | -20.5088 | -20.3364 | 171.2544 | 139.4343 | 133.8942 | 135.6236 | 73.8704 | 57.5928 | -25.755 | 0 | 274.9046 |  | -21.9979 | -19.8717 | 0 |  | -27.726 | 46.128 | -6.9962 | -7.6094 | -23.1523 | 5.89 | -14.39 | 1 | 12.8529 | -80.7673 | -34.7215 | -33.8401 | 8.1752 | -54.6607 | 21.6486 | 23.9295 |  | 23.591 |  |  |  | 49.3996 | 48.7298 | -119.3964 | 21.6026 | 21.7348 | -81.6166 | -79.1479 | -36.1584 | -40.5 | 12.9769 | 0.6375 | -8.09 | 18.9 | -36.9786 |  |  | 4.19 |  | 18.12 | 80.7026 | 82.852 | 12.37 | 69.3417 | 22.6 | -14.0311 | 1.1784 | 0 | 1.2181 |  |  | -13.4839 | -21.6462 | 20.8151 | 21.7458 | 53.9794 | 54.9582 | -128.7753 | -9.9778 | 33.1899 | -19.8468 | 10.3691 | 3.7696 | 3.5228 | 11.5619 | 104.1766 | 105.2103 | 277.4 | -276.6006 | -335.0949 | 337.0796 | 351.1739 | -100.8487 | -99.741 | -19.2491 | -10.5789 | 79.2154 | 77.5996 | -10.0141 |  | 12.4065 | 12.1868 | -39.2688 | -39.2186 | 80.68 | 80.75 | 10.3 | 10.1 | 21.0433 | 13.36 | -338.5161 | 96.0014 | 96.1737 |  | -48.5 | -11.8 | -11.3 | 1.2229 | 1.2925 | -343.7068 | -249.3067 | 405.0362 | 318.7491 | 52.3451 |  | 314.2661 | -126.7858 | -156.3848 | -312.0004 | 125.0496 | 127.0242 | 128.9445 | -390.3738 | 161.5126 | -233.2937 | 230.3319 | -3.0831 | 28.351 | 10.4 | 1.344 | 1.344 | -9.36 | -12.48 |  | 12.4834 | -1.9913 | -48.4001 | 13.6 | 51.007 | 50.786 | 10.4707 | 12.3378 | 50.8211 | 51.162 | 51.2711 |  | 47.3 | 26.5239 | 5.5 |  | -10.147 | 38.4337 | 18.4988 | -10.1859 | -38.0422 | 9.6545 | 27.6128 | -58.6 | 58.5 | 16.4858 | 161.4886
22/03/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 15.4483 | -23.7635 | -36.8132 | 20.9514 |  | 36.7525 | -103.3871 | 42.0041 | 21.4693 | 21.0398 | -4.44 | -29.856 | 0 | 14.076 | -22 | 14.3953 | 209.1708 | 7.058 | 7.1235 | 12.322 | 17.1213 | 5.6779 | 8.0839 |  |  | -65.42 | -65.2 |  | 4.44 | 29.856 | 11.596 | 0.198 | -46.57 | -46.43 | -75.14 | 46.57 | 46.64 | 8.7749 | 10.7385 | 54.5696 | 56.0917 | 35.8143 | -38.0251 | -37.8325 | 9.8793 | 9.9627 |  | 82.8118 | -30.7366 | -33.265 | -286.2531 | 2.7174 | -11.9 | -11.9 | 42.7443 | 41.9493 | -4.6784 |  | -28.4964 | 0.7267 |  |  | 321.6955 | 57.1917 | 56.6729 |  | 200.8501 |  | -122.2251 | 123.6101 | 63.1207 | 19.07 | 17.84 | 40.66 | 59.14 | -59.3388 | -59.2049 | 80.861 | 81.389 | 45.7523 | -73.638 | -74.2356 | -5.2241 | -71.8877 |  |  | 40.8 | 146.1 | -11.42 | 21.8392 | 22.6839 | 22.0447 | 14.8225 | 14.7337 | 1 | -47.3358 | -1.3968 | 10.8488 | 37.97 | 21.14 | 35.3979 | 33.696 | 25.7415 |  | 73.1855 | 71.9785 | -104.7042 |  | -14.0607 | -56.6 | -55.8 | 22.9312 | 41.3177 | 34.2988 | 58.6121 | 40.77 | -1.24 | 48.4375 | 104.3259 | -25.34 | -25.57 | 88.25 | 45.31 | 105.6545 | 103.8545 | -34.9027 | -34.5455 | 160.8401 | 127.8559 | 122.6517 | 123.8628 | 88.5172 | 71.9591 | -24.619 | 0 | 160.8725 |  | -21.1029 | -18.6938 | -8.4756 |  | -64.2601 | 165.948 | -26.7583 | -28.1849 | -37.2773 | 11.04 | -14.72 | 114.1 | 14.2496 | -121.8338 | -48.7254 | -47.949 | 6.7829 | -69.7256 | 38.1936 | 23.4602 |  | 23.5977 |  |  |  | 59.447 | 59.1121 | -142.1704 | 37.1032 | 36.5841 | -103.2813 | -99.9746 | -36.4001 | -44.12 | 11.7757 | 0.6925 | -7.21 | 18.29 | -37.2322 |  | -15.61 | 4.074 |  | 20.67 | 103.4188 | 104.5158 | 12.83 | 74.8494 | 18.2 | -14.6313 | 0.7879 | 0 | 1.2448 |  |  | -14.3613 | -23.548 | 21.6915 | 24.0305 | 54.2878 | 53.3585 | -137.2966 | -10.8092 | 34.7963 | -22.5174 | 10.0394 | 4.5607 | 4.3138 | 11 | 85.1553 | 85.8687 | 283.3 | -280.3586 | -329.8005 | 330.6329 | 283.5816 | -81.6637 | -81.5262 | -19.8286 | -10.4049 | 78.6591 | 78.8285 |  | -10.1967 | 10.7036 | 9.9126 | -28.2847 | -27.6896 | 51.31 | 50.86 | 12.3 | 13 | 21.0027 | -9.44 | -316.2306 | 84.8824 | 85.027 |  | -45.5 | -7.9 | -7.9 |  | 1.1759 | -278.8538 | -131.3192 | 297.7654 | 225.1198 | 41.7145 |  | 219.1234 | -157.2972 | -96.6415 | -213.6641 | 158.1979 | 157.3372 | 157.5857 | -287.7917 | 98.9993 | -190.079 | 186.0218 | -3.9538 | 23.152 | 12.96 | 1.169 | 1.175 | -12.8 | -9.76 |  | 9.6422 | 0.9384 | -49.6605 | 13.4 | 56.926 | 56.823 |  | 12.6093 | 51.1529 | 50.509 | 51.7803 |  | 46.3 | 27.036 | 5.77 |  | -10.769 | 39.1853 | 19.119 | -11.2866 | -38.6145 | 10.593 | 27.8422 | -58.7 | 57.7 | -47.8713 | 233.2173
22/03/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 15.8025 | -24.3229 | -35.795 | 21.5211 |  | 38.6475 | -104.0042 | 49.876 | 25.5452 | 24.9682 | -4.44 | -46.866 | 0 | 14.076 | -39.6 | 14.2043 | 215.3458 | 7.4415 | 7.4333 | 12.1419 | 17.1943 | 5.7031 | 8.4166 |  |  | -70.52 | -70.5 |  | 6.66 | 46.866 | 12.136 | 0.196 | -52.73 | -52.29 | -67.25 | 52.73 | 53.6 | 10.2 | 10.4058 | 54.9767 | 57.1428 | 39.9157 | -42.597 | -42.1173 | 30.4243 | 31.0459 |  | 83.7313 | -11.3388 | -15.4558 | -348.1283 | 8.0503 | -11.7 | -11.7 | 46.4513 | 45.8288 | -4.8998 |  | -36.577 | 1.2766 |  |  | 378.0327 | 86.7641 | 86.7641 |  | 227.9605 |  | -118.2984 | 120.707 | 68.4498 | 19.95 | 18.87 | 43.83 | 61.92 | -63.8934 | -63.6254 | 88.7478 | 89.7751 | 52.7797 | -77.9981 | -78.9978 | -4.2419 | -63.2131 |  |  | 55.7 | 126.5 | -11.88 | 26.4093 | 26.5941 | 26.478 | 25.4815 | 25.3794 | 1 | -68.6201 | 8.5286 | 10.8123 | 44.89 | 24.08 | 36.8042 | 35.0143 | 26.6987 |  | 63.6605 | 63.5582 | -76.3412 |  | -14.8274 | -68.5 | -69.5 | 25.3537 | 44.2474 | 40.8739 | 62.1277 | 43.9 | -2.79 | 47.461 | 72.7141 | -28.05 | -28.42 | 100.65 | 48.96 | 72.7455 | 71.1818 | -51.1319 | -49.8818 | 145.9103 | 113.8484 | 108.0419 | 109.5826 | 67.6055 | 49.585 | -25.507 |  | 58.1469 |  | -19.708 | -17.2696 | 11.5756 |  | -91.1233 | 164.412 | -30.8318 | -31.5151 | -13.7398 | 0 | -13.24 | 99.4 | 14.8329 | -150.9366 | -48.7003 | -47.3889 | 6.397 | -44.262 | 15.2973 | 23.5263 |  | 23.1285 |  |  |  | 63.131 | 62.9636 | -125.5922 | 52.6553 | 52.1774 | -93.7022 | -91.5863 | -28.8341 | -38.82 | 11.9661 | 0.7974 | -7.31 | 19.75 | -29.63 | 12.1015 | -15.436 | 4.147 |  | 24.12 | 93.0335 | 97.4029 | 12.98 | 74.5747 | 19.1 | -11.1632 | 7.06 | 7.4081 | 1.3069 |  |  | -14.1303 | -21.1177 | 22.0542 | 21.1336 | 56.4736 | 57.6497 | -142.445 | -16.124 | 18.9975 | -20.1367 | 10.4155 | 5.4408 | 5.1681 | 11.5439 | 60.356 | 60.6462 | 283.7 | -283.5616 | -308.3276 | 311.8929 | 171.737 | -58.6043 | -58.3888 | -21.463 | -13.793 | 77.7321 | 77.2778 | 0 | 0 | 6.4628 | 5.5509 | -24.5454 | -24.2904 | 16.39 | 16.18 | 14.4 | 13.5 | 20.9621 | -15.92 | -324.423 | 83.7312 | 83.8621 |  | -39 | -4.5 | -3.6 |  |  | -168.6875 | -37.2911 | 190.0789 | 125.0857 | 40.528 |  | 116.0362 | -188.5141 | -26.6961 | -120.3922 | 191.2018 | 190.7749 | 186.1007 | -180.2563 | 29.7269 | -150.1585 | 146.3787 | -4.4537 | 13.66 | 15.36 | 1.018 | 1.018 | -15.12 | -7.68 |  | 8.2048 | 7.2099 | -49.63 | 10.1 | 57.223 | 56.617 |  |  | 51.2553 | 50.1238 | 51.9515 |  | 41.4 | 27.2251 | 6.12 |  | -12.0462 | 39.0576 | 20.8543 | -11.163 | -38.772 | 13.3545 | 24.2848 | -52.9 | 54.2 | -140.3597 | 308.8336
22/03/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 16.3747 | -24.915 | -35.367 | 22.4611 |  | 39.8085 | -107.3437 | 46.8027 | 23.7833 | 22.8893 | -39.96 | -50.032 | 0 | 14.904 | -41.8 | 13.8302 | 220.1242 | 7.6231 | 7.4576 | 12.3786 | 17.1753 | 5.4894 | 8.4899 |  |  | -113.9 | -113.3 |  | 39.96 | 50.032 | 12.629 | 0.201 | -125.76 | -122.64 | -19.16 | 125.76 | 125.8 | 11.6807 | 10.1669 | 57.3093 | 59.4812 | 31.5126 | -148.5447 | -148.1321 | 27.2397 | 27.4598 |  | 98.5312 | -36.8372 | -36.7828 | 0 | 8.2328 | -11.6 | -11.7 | 164.2082 | 161.0378 | -2.2914 |  | -156.954 | -4.8712 | 7.1002 | 4.7972 | 0 | 196.295 | 195.8372 |  | 98.9457 |  | -116.0446 | 118.5757 | 73.8786 | 25.6 | 23.53 | 48.27 | 67.6 | -35.4944 | -35.2265 | 72.8935 | 73.3904 | 54.571 | -101.6678 | -101.0756 | 9.6644 | -77.8405 |  |  | 37.8 | 155 | -12.48 | 14.0527 | 15.1141 | 14.274 | 8.8432 | 7.7079 | 126.1179 | -174.0171 | 133.8021 | 11.4168 | 46.07 | 25.42 | 39.1479 | 37.2116 | 28.1883 |  | 77.4782 | 77.521 | -89.6125 |  | -15.5496 | -74.1 | -71.4 | 24.733 | 47.1771 | 46.9793 | 66.8152 | 47.27 | -3.94 | 50.7935 | 89.2126 | -30.28 | -30.75 | 106.54 | 51.24 | 94.0182 | 90.1273 | -24.1443 | -24.1909 | 177.1467 | 142.2103 | 135.4281 | 135.9006 | 64.0988 | 44.0081 | -27.849 |  | 64.3322 |  | -19.5691 | -17.0248 | 0 |  | -100.5977 | 130.608 | -20.8779 | -21.4287 | -10.8934 | 0 | -15.71 | 97.5 | 15.7128 | -165.7468 | -49.6547 | -48.4655 | 6.5743 | -39.5068 | 9.5235 | 23.2616 |  | 22.7118 |  |  |  | 35.3333 | 33.6587 | -5.3586 | 26.0744 | 26.1859 | -24.6366 | -23.023 | 17.5509 | 0 | 10.9773 | 0.856 | -6.81 | 20.79 | 16.9516 |  | -15.071 | 4.073 |  | 9.32 | 22.6691 | 23.4517 | 17.15 | 69.018 | 20.5 | -21.3966 | 11.4612 | 12.5052 | 1.5012 |  |  | -12.5546 | -32.3491 | 23.5314 | 32.7791 | 53.8722 | 54.0002 | -199.1787 | -18.1411 | 19.3085 | -15.8262 | 10.2483 | 6.3881 | 6.1187 | 12 | 55.424 | 54 | 279.5 | -278.0828 | -277.4952 | 280.2147 | 147.8978 | -52.9222 | -52.6881 | -20.5093 | -12.5411 | 75.1952 | 75.3321 |  |  | 5.6168 | 4.694 | -10.9145 | -10.0107 | 27.37 | 27.02 | 15.7 | 16.5 | 20.9813 | -42.88 | -337.5537 | 87.496 | 86.7867 |  | -39.4 | -4.4 | -3.6 |  | 1.2765 | -140.7072 | -40.696 | 192.446 | 137.7094 | 57.189 |  | 125.3739 | -164.1753 | -34.439 | -130.4997 | 183.8375 | 181.4555 | 164.5934 | -184.8875 | 33.3748 | -153.0839 | 151.6928 | -4.1378 | 10.464 | 16.4 | 0.941 | 0.946 | -16.16 | -5.68 |  | 6.0655 | 8.6748 | -49.4835 | 10.7 | 58.127 | 58.388 |  | 12.6161 | 48.9897 | 51.227 | 48.1955 |  | 38.9 | 27.3614 | 6.22 |  | -9.9365 | 37.8544 | 20.1221 | -10.4799 | -37.3697 | 11.5281 | 24.9464 | -51.2 | 50.5 | -129.7756 | 263.3048
22/03/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 16.423 |  | -21.6398 | 21.7717 |  | 41.706 | -116.7213 | 48.4382 | 24.4113 | 23.8912 | -48.84 | -51.196 | 0 | 14.904 | -44 | 14.1965 | 237.2 | 7.0715 | 7.2864 | 12.0066 | 16.3415 | 4.3617 | 7.2089 |  |  | -122.37 | -121.86 |  | 48.84 | 51.196 | 13.084 | 0.201 | -121.34 | -121.3 | -9.25 | 121.34 | 122.98 | 11.8976 | 10.0935 | 58.4238 | 60.21 | 31.3531 | -149.7411 | -148.0128 | 30.6013 | 30.2022 |  | 100.5529 | -35.6752 | -44.339 | 0 | 2.202 | -11.6 | -11.7 | 159.0291 | 159.2487 | -2.7755 |  | -140.5588 | -3.0871 | 6.5868 | 4.4062 | 0 | 202.4292 | 202.3682 |  | 129.6591 |  | -107.4172 | 109.4921 | 76.8625 | 23.23 | 25.59 | 52.9 | 67.65 | -44.0677 | -43.7998 | 80.8231 | 81.4604 | 52.3249 | -99.5916 | -100.4304 | 2.4614 | -72.2321 |  |  | 46.8 | 145 | -12.89 | 18.794 | 19.9382 | 19.4535 | 20.7112 | 20.8949 | 113.2314 | -171.5169 | 121.029 | 12.0208 | 48.25 | 26.28 | 40.5542 | 38.53 | 28.8009 |  | 71.9975 | 71.5816 | -78.286 |  | -15.97 | -81.3 | -81.1 | 25.1944 | 50.1068 | 49.3275 | 70.3308 | 49.77 | -4.18 | 50.2355 | 80.002 | -28.64 | -29.05 | 104.68 | 54.78 | 77.5636 | 77.8 | -36.0098 | -36.2273 | 169.2696 | 133.4204 | 127.8267 | 130.1846 | 63.5986 | 36.9252 | -28.813 |  | -18.7278 |  | -31.7304 | 0 | 0 |  | -108.2193 | 162.876 | -27.7179 | -28.522 | -5.8268 | 0 | -13.77 | 109 | 16.9669 | -178.5186 | -53.0897 | -52.0995 | 11.4567 | -32.5366 | 0 | 24.1437 |  | 23.7595 |  |  |  | 43.8736 | 43.8736 | -19.5924 | 38.5354 | 37.1876 | -38.9413 | -36.2707 | 20.466 |  | 9.659 | 0.8219 | -6.03 | 20.09 | 19.5497 |  | -14.895 | 4.072 |  | 6.5 | 40.1644 | 37.2426 | 15.77 | 62.9797 | 21.9 | -6.4052 | 3.7414 | 3.9641 | 1.5748 |  |  | -13.9069 | -18.448 | 22.5159 | 18.7381 | 54.9719 | 56.1327 | -180.9843 | -18.5537 | 19.6991 | 29.2163 | 10.4162 | 7.1401 | 6.7832 |  | 41.1794 | 42.072 | 279.5 | -279.2206 | -269.0981 | 273.8208 | 79.5051 | -41.097 | -40.4879 | -18.4027 | -10.4992 | 78.238 | 76.6416 |  |  | 5.9794 | 4.7269 | -0.3195 | 0.4303 | 5.06 | 5.02 | 16.5 | 16.8 | 21.3915 | -68.08 | -323.688 | 82.6565 | 82.5172 |  | -38.1 | -4.5 | -4.5 | 1.1356 |  | -79.5949 | 36.6198 | 129.9908 | 76.527 | 62.2244 |  | 67.8086 | -189.5858 | 0 | -72.8394 | 203.8656 | 203.2108 | 194.2665 | -127.5302 | -2.2783 | -121.0884 | 122.065 | -3.7697 | 6.886 | 19.68 | 0.836 | 0.841 | -19.28 | -4.08 |  | 3.5752 | 11.1345 | -49.1905 | 8.8 | 58.71 | 56.82 |  |  | 49.3084 | 50.4928 | 50.272 |  | 37.3 | 27.3599 | 6.38 |  | -8.8792 | 36.9579 | 17.8305 | -10.3413 | -36.8746 | 9.6507 | 25.902 | -48.2 | 47.2 | -192.0129 | 313.2595
22/03/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 17.1899 | -25.1728 | -16.6954 | 23.7405 |  | 43.2133 | -123.097 | 50.902 | 25.9052 | 25.2659 | -46.62 | -52.423 | 0 | 15.732 | -44 | 14.2096 | 252.4372 | 6.4506 | 6.5337 | 10.3496 | 16.1015 | 5.5406 | 4.3635 |  |  | -122.83 | -123.62 |  | 46.62 | 52.423 | 15.066 | 0.212 | -122.01 | -119.78 | -12.53 | 122.01 | 121.53 | 12.3052 | 10.4701 | 59.7415 | 61.9796 | 29.4812 | -144.6498 | -142.4112 | 9.6827 | 18.1003 |  | 101.3751 | -34.3452 | -36.4641 | 0 | 17.88 | -11.8 | -11.8 | 156.5765 | 159.2179 | -2.8669 |  | -152.2376 | -3.335 | 7.407 | 5.0656 | 0 | 209.7842 | 210.1199 |  | 116.9508 |  | -127.7841 | 129.1929 | 80.1957 | 24.23 | 26.71 | 56.28 | 70.54 | -36.2982 | -35.6284 | 73.7104 | 74.7001 | 52.3481 | -110.0594 | -108.8426 | 7.0739 | -82.0946 |  |  | 41.6 | 166.3 | -13.67 | 15.2124 | 16.3505 | 15.6694 | 18.492 | 18.2566 | 117.75 | -179.6318 | 125.8949 | 12.4392 | 54.86 | 29.23 | 41.9604 | 39.8483 | 29.5008 |  | 82.4411 | 81.6127 | -97.8282 |  | -16.315 | -82.3 | -81.8 | 25.0626 | 53.0365 | 53.5543 | 75.0183 | 52.42 | -5.03 | 53.165 | 96.098 | -28.24 | -28.84 | 107.08 | 56.28 | 99.2909 | 96.0364 | -23.1548 | -23.4364 | 189.8181 | 153.7603 | 148.5235 | 149.4992 | 67.1547 | 43.6304 | -29.388 |  | 2.9129 |  | -33.4796 |  | 0 |  | -107.4182 | 159.804 | -20.8226 | -21.1497 | -10.6299 | 0 | -14.02 | 97.6 | 17.4956 | -176.6054 | -50.906 | -49.8091 | 7.0101 | -41.6002 | 0 | 24.0549 |  | 24.1035 |  |  |  | 35.5007 | 36.0031 | 0 | 26.7236 | 26.6348 | -19.5134 | -18.4639 | 16.3351 |  | 11.9661 | 0.9146 | -7.47 | 21.53 | 15.4739 |  |  | 4.047 |  | 31.09 | 14.2374 | 15.9605 | 14.63 | 75.3804 | 24.5 | -4.4633 | 2.6438 | 2.8656 | 1.6073 |  |  | -14.8629 | -17.1804 | 24.5202 | 17.431 | 55.2102 | 56.8007 | -178.4073 | -19.4446 | 19.9972 | 24.4001 | 9.4642 | 7.6675 | 7.3633 | 10.7295 | 40.5949 | 39.9104 | 248.9 | -249.6351 | -229.5913 | 230.8929 | 72.4361 | -40.7309 | -39.9459 | -17.6506 | -9.7016 | 77.9708 | 77.3144 | 34.1096 | 35.1528 | -2.7219 | -2.9636 | -4.3932 | -4.9487 | -5.43 | -5.47 | 40 | 41.9 | 21.1244 | -70.88 | -362.8497 | 69.0325 | 70.2524 |  | 7.2 | 4.8 | 5.6 | 1.2656 |  | -59.0529 | 8.9768 | 131.1223 | 68.7049 | 60.1502 |  | 60.5124 | -174.9248 | 27.6171 | -63.2606 | 213.9654 | 214.8104 | 177.9591 | -124.2737 | -26.0231 | -143.5779 | 142.5676 | -4.7448 | 7.664 | 28.56 | 0.751 | 0.743 | -27.76 | 4.64 |  | -4.6281 | 7.4144 | -32.7535 | 8.8 | 57.618 | 53.372 | 9.111 | 10.9319 | 49.5178 | 50.1206 | 50.0803 |  | -7.1 | 0.8939 | 6.84 |  | -7.2851 | 36.2777 | 17.7291 | -6.4248 | -36.0732 | 9.3278 | 26.3379 | -4.5 | 4.3 | -159.3138 | 292.4395
22/03/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 17.4258 | -25.5278 | -12.943 | 22.8779 |  | 44.9482 | -126.5789 | 53.5486 | 27.2072 | 26.4957 | -42.18 | -53.627 | 0 | 15.732 | -46.2 | 14.4608 | 259.883 | 8.241 | 8.1296 | 13.5646 | 16.352 | 5.7079 | 8.2678 |  |  | -117.48 | -118.46 |  | 42.18 | 53.627 | 14.198 | 0.208 | -115.27 | -112.93 | -19.04 | 115.27 | 116.15 | 12.6578 | 9.5045 | 61.9325 | 64.2038 | 23.9414 | -142.3251 | -142.176 | 8.2991 | 7.4086 |  | 101.6681 | -48.827 | -51.8714 | 0 | 24.9728 | -12.5 | -12.5 | 154.2826 | 153.3131 | -3.0776 |  | -151.4093 | -0.3828 | 8.8032 | 5.8087 | 0 | 214.7892 | 213.5685 |  | 124.6147 |  | -99.1273 | 99.3934 | 84.1875 | 24.21 | 27.46 | 58.07 | 72.89 | -34.8247 | -34.9586 | 88.201 | 89.6818 | 48.2406 | -105.3706 | -105.3503 | 11.652 | -77.3149 |  |  | 48.9 | 155.6 | -13.84 | 21.8835 | 22.1062 | 22.0961 | 30.208 | 30.6442 | 101.2816 | -177.4139 | 107.568 | 12.3857 | 58.34 | 31.27 | 84.3823 | 0 | 30.4085 |  | 77.2447 | 76.5194 | -92.7073 |  | -16.7904 | -88.1 | -88.2 | 25.3647 | 55.9662 | 57.7811 | 78.5339 | 55.2 | -6.16 | 53.599 | 93.5803 | -27.77 | -28.15 | 108.87 | 58.21 | 95.7273 | 92.2182 | -28.8871 | -28.4727 | 192.2849 | 152.7001 | 148.4825 | 148.5716 | 52.8069 | 27.1214 | -30.538 |  | -49.9958 |  | -34.2359 |  | 10.5255 |  | -52.0929 | 49.2 | -17.7104 | -18.6169 | 5.5098 | 0 | -15.04 | 1 | 16.5201 | -117.3053 | -49.7329 | -49.172 | 4.3814 | -23.8984 | -8.7557 | 24.2397 |  | 23.8411 |  |  |  | 34.3285 | 34.1611 | 15.7409 | 30.5301 | 30.5824 | -12.3687 | -12.6371 | 26.7503 |  | 9.2586 | 0.9134 | -5.45 | 22.47 | 25.2796 |  | -14.718 | 4.066 |  | 29.68 | 12.7907 | 12.1719 | 15.01 | 73.3393 | 27.2 | 0 | -0.1569 | 0 | 1.6486 |  |  | -15.9772 | -13.1027 | 24.1453 | 13.5446 | 54.802 | 54.8125 | -163.7028 | -20.2189 | 20.2984 | 35.5555 | 9.6236 | 8.0288 | 7.7957 | 11 | 34.7056 | 35.7527 | 268.2 | -269.5837 | -244.7172 | 247.0198 | 22.9665 | -36.399 | -36.1426 | -18.2639 | -10.1724 | 79.6059 | 80.6151 |  |  | -7.9844 | -8.9293 | -2.3175 | -1.0448 | 9.36 | 9.27 | 23.8 | 23.1 | 21.3722 | -73.84 | -327.2786 | 66.9852 | 67.9768 |  | -17.1 | 9.1 | 9.2 |  |  | 0 | 67.8838 | 121.0636 | 71.4436 | 90.5525 |  | 56.8335 | -144.4924 | 26.4652 | -60.7928 | 203.0589 | 205.2005 | 142.6002 | -110.2801 | -27.0851 | -136.0442 | 137.852 | -4.613 | 6.138 | 22.72 | 0.71 | 0.707 | -22.24 | -1.44 |  | 1.9059 | 12.1019 | -43.5355 | 5.1 | 54.234 | 53.739 |  |  | 51.0907 | 48.2249 | 51.7222 |  | 18.9 | 12.404 | 6.98 |  | -7.8661 | 36.6221 | 17.5691 | -7.5901 | -35.9649 | 9.7031 | 25.4475 | -30.4 | 30.3 | -218.1015 | 331.2198
22/03/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 17.2217 | -25.2719 | -13.8299 | 23.7252 |  | 47.045 | -129.9766 | 54.8115 | 27.8112 | 27.0805 | -35.52 | -54.401 | 0 | 15.732 |  | 14.5346 | 268.585 | 8.3324 | 8.0887 | 13.788 | 16.4159 | 5.589 | 7.9952 |  |  | -115.2 | -114.82 |  | 35.52 | 54.401 | 11.951 | 0.185 | -111.94 | -110.8 | -16.71 | 111.94 | 113.35 | 12.4969 | 10.061 | 62.6271 | 65.2899 | 16.6495 | -140.4166 | -139.9018 | 21.1735 | 20.2369 |  | 96.2726 | -46.2928 | -49.3616 | 0 | 23.9588 | -11.8 | -11.6 | 151.1441 | 151.6235 | -3.2685 |  | -149.5009 | 0.6858 | 8.1248 | 5.3931 | 0 | 214.0262 | 214.5145 |  | 140.8468 |  | -111.0582 | 113.4635 | 86.4828 | 24.09 | 27.51 | 59.29 | 73.68 | -37.1019 | -36.7001 | 91.9679 | 92.7131 | 48.6588 | -108.3067 | -107.9425 | 11.4982 | -71.7 |  |  | 61.8 | 143.7 | -14.12 | 25.3516 | 25.8774 | 25.7164 | 37.965 | 37.5094 | 85.7298 | -173.3292 | 93.9754 | 13.0376 | 58.8 | 31.46 | 87.1948 |  | 31.3979 |  | 72.1954 | 71.7751 | -74.8751 |  | -17.3344 | -94.1 | -94.5 | 26.2381 | 57.724 | 57.7811 | 82.0496 | 57.57 | -5.56 | 53.0565 | 73.7242 | -27.49 | -27.81 | 112.37 | 59.94 | 73.2909 | 71.9091 | -38.1017 | -37.2636 | 179.8842 | 141.5362 | 135.8597 | 137.8913 | 71.751 | 45.0187 | -30.21 |  | -82.0673 |  | -34.158 |  | -8.7118 |  | -57.3714 | 150.588 | -36.3368 | -37.1257 | -13.141 | 0 | -12.73 | 101.1 | 16.8691 | -126.9769 | -51.1225 | -50.1509 | 7.2963 | -44.6852 | 10.7896 | 24.0157 |  | 23.6071 |  |  |  | 37.0078 | 36.5055 | 0.1675 | 39.1255 | 39.2916 | -23.4336 | -20.3458 | 24.6555 |  | 10.1765 | 0.9281 | -6.09 | 22.69 | 23.6874 |  |  | 4.112 |  | 29.66 | 23.4823 | 24.2421 | 14.1 | 73.7437 | 25.4 | 0 | -0.4923 |  | 1.7204 |  |  | -16.5644 | -13.3978 | 22.576 | 13.1447 | 56.7993 | 57.8266 | -163.0299 | -20.4724 | 20.7953 | 34.459 |  | 8.4097 | 8.0277 | 11 | 28.294 | 28.6135 | 280.8 | -279.4644 | -248.4316 | 249.748 | 12.0704 | -28.6157 | -27.2787 | -21.2104 | -13.0645 | 75.626 | 75.9652 | 40.9523 | 41.8172 | -6.2705 | -7.1055 | -15.9576 | -16.2355 | 6.84 | 6.76 | -0.6 | -1.3 | 21.4128 | -76.88 | -302.4636 | 67.4729 | 66.7899 |  | -42.1 | 7.4 | 7.6 |  | 1.1901 | 0 | 95.6499 | 90.823 | 46.1367 | 88.271 |  | 44.896 | -144.5927 | 35.0147 | -43.8764 | 197.0842 | 196.7629 | 142.8384 | -88.303 | -33.5442 | -124.051 | 119.9269 | 1.9268 | 6.183 | 10 | 0.588 | 0.584 | -10 | -13.28 |  | 14.3877 | 16.4965 | -49.9535 | -3.6 | 27.448 | 28.264 | 9.0279 | 10.7716 | 50.8036 | 50.4424 | 50.7868 |  | 43.8 | 26.1767 | 7.03 |  | -12.3826 | 39.5759 | 20.9847 | -12.747 | -39.2864 | 12.3045 | 26.2666 | -54.2 | 55.4 | -235.5234 | 352.5688
22/03/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 17.5794 | -25.2031 | -12.3793 | 24.26 |  | 46.9097 | -128.943 | 55.6724 | 28.0911 | 27.7103 | -42.18 | -55.767 | 0 | 15.732 | -48.4 | 11.0401 | 266.335 | 11.0203 | 11.0723 | 18.4141 | 16.2361 | 5.8942 | 8.3067 |  |  | -120.37 | -120.47 |  | 42.18 | 55.767 | 12.248 | 0.195 | -118.18 | -114.31 | -19.06 | 118.18 | 118.08 | 12.3313 | 9.7111 | 63.8892 | 67.0596 | 24.5636 | -145.2103 | -144.3859 | 7.1607 | 7.2814 |  | 104.1911 | -48.5058 | -51.9136 | 0 | 24.9125 | -12.5 | -12.5 | 157.8359 | 154.7711 | -2.9135 |  | -157.669 | 0.4513 | 8.9916 | 5.9368 | 0 | 220.5877 | 219.9163 |  | 144.1574 |  | -99.9629 | 102.176 | 87.4808 | 24.67 | 28.25 | 60.63 | 75.33 | -37.2359 | -37.3698 | 91.5344 | 90.8937 | 47.7286 | -109.9413 | -110.0489 | 14.5299 | -81.1989 |  |  | 51.8 | 164.5 | -14.4 | 22.3074 | 22.4752 | 22.8683 | 34.4018 | 33.6855 | 96.8403 | -178.8652 | 104.7824 | 13.3056 | 61.52 | 32.67 | 90.9448 |  | 32.702 |  | 82.2983 | 81.5824 | -100.381 |  | -17.9418 | -94.6 | -94.2 | 26.2106 | 59.7748 | 60.599 | 84.3933 | 59.41 | -6.92 | 54.746 | 100.7307 | -26.58 | -26.96 | 111.55 | 59.85 | 101.1636 | 100.7273 | -29.4222 | -29.6545 | 199.3439 | 162.3616 | 158.2434 | 159.4593 | 52.1116 | 25.5562 | -31.469 |  | -87.5051 |  | -35.0204 |  | 13.2555 | -59.8861 | 0 | 49.2 | -17.8107 | -18.4654 | 7.7255 | 0 | -14.02 | 1 | 17.2353 | -129.7372 | -50.1601 | -49.1371 | 4.9277 | -23.6963 | -11.5966 | 24.7604 |  | 23.9851 |  |  |  | 37.0078 | 36.5055 | 16.2433 | 31.6219 | 31.9093 | -9.7881 | 0 | 25.1536 |  | 9.1658 | 0.8939 | -5.35 | 21.96 | 24.1094 |  | -14.57 | 4.102 |  | 30.08 | 7.4942 | 7.9566 |  | 73.7762 | 26.2 | 0 | -0.0352 |  | 1.7176 |  |  | -17.3346 | -15.1851 | 21.1885 | 15.106 | 56.3699 | 58.6476 | -168.8311 | -20.7113 | 20.9101 | 33.9741 | 9.7493 | 8.7613 | 8.4496 | 11.1317 | 30.1681 | 31.3036 | 276.6 | -273.6614 | -247.7885 | 248.6796 | -3.2726 | -32.6193 | -30.6886 | -19.0377 | -10.8467 | 75.456 | 75.5761 |  |  | -6.2815 | -6.5013 | -17.7588 | -17.3085 | 12.61 | 12.51 | -3.1 | -1.5 | 21.494 | -78.56 | -311.7811 | 68.223 | 70.0106 |  | -41 | 9.1 | 9.2 |  |  | 0 | 102.7179 | 108.2721 | 62.6958 | 104.589 |  | 50.5631 | -145.1997 | 27.6849 | -56.3153 | 199.7448 | 198.3902 | 144.8174 | -100.7086 | -29.3377 | -128.1422 | 128.1711 | 2.7178 | 6.997 | 9.2 | 0.589 | 0.579 | -8.88 | -14.64 |  | 15.2087 | 17.3175 | -50.6248 | -7 | 25.497 | 24.194 |  |  | 49.729 | 49.5204 | 49.947 |  | 42.1 | 25.7908 | 7.37 |  | -10.3803 | 37.8014 | 18.4914 | -10.4217 | -37.7412 | 9.729 | 26.5842 | -54.3 | 55 | -247.582 | 355.947
22/03/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 17.4683 | -25.6107 | -30.7286 | 24.9834 |  | 48.5901 | -122.3735 | 57.5682 | 29.0711 | 28.5602 | -24.42 | -55.314 | 0 | 14.904 | -48.4 | 10.7258 | 250.9806 | 13.4191 | 13.5061 | 22.6433 | 16.7412 | 5.3753 | 7.8576 |  |  | -106.99 | -106.96 |  | 24.42 | 55.314 | 9.898 | 0.182 | -101.23 | -99.81 | -24.47 | 101.23 | 101.54 | 12.8856 | 9.8032 | 65.5259 | 67.3676 | 11.9827 | -128.2334 | -127.5703 | 7.4074 | 7.152 |  | 93.8318 | -45.601 | -49.4231 | 0 | 26.4161 | -13.2 | -13 | 138.3996 | 136.5395 | -4.2428 |  | -135.435 | 2.2892 | 8.1578 | 5.6288 | 0 | 213.9042 | 214.6061 |  | 143.3059 |  | -106.5748 | 108.5358 | 90.7241 | 24.23 | 27.86 | 61.87 | 76.05 | -40.9867 | -40.4509 | 95.2322 | 96.1937 | 47.5116 | -108.695 | -108.7219 | 14.2065 | -75.8701 |  |  | 61.7 | 153.8 | -14.66 | 26.2772 | 27.0629 | 26.466 | 42.9442 | 42.7894 | 73.612 | -166.2423 | 83.1795 | 13.4779 | 64.37 | 34.09 | 90.9448 |  | 32.261 |  | 77.1908 | 75.9738 | -87.3214 |  | -17.7455 | -98.3 | -97.1 | 26.6611 | 60.6537 | 61.5383 | 86.7371 | 60.66 | -6.69 | 55.335 | 86.7849 | -27.74 | -28.11 | 113.63 | 62.65 | 87.6545 | 86.6182 | -37.2256 | -36.3636 | 193.2272 | 155.6731 | 149.0253 | 150.0305 | 78.3691 | 53.6209 | -30.049 |  | -81.752 |  | -36.1933 |  | -12.8497 | -51.0283 |  | 152.124 | -35.4041 | -36.4077 | -21.0489 | 0 | -14.95 | 106.1 | 17.4726 | -121.2254 | -49.8414 | -49.5707 | 4.4529 | -51.9237 | 12.284 | 24.8226 |  | 24.5943 |  |  |  | 40.6919 | 39.8546 | -16.4107 | 39.3086 | 39.2551 | -30.9654 | -26.8749 | 12.6509 |  | 13.8729 | 0.9268 | -8.75 | 21.82 | 10.7223 | 10.1831 |  | 4.117 |  | 27.51 | 27.5927 | 30.1817 | 13.95 | 73.1063 | 27.1 | 0 | -0.9499 | 0 | 1.7256 |  |  | -16.7008 | -13.4518 | 23.1918 | 13.4657 | 56.0609 | 57.4595 | -156.5849 | -20.9311 | 21.222 | 31.969 | 9.8164 | 8.7515 | 8.4074 | 11 | 31.7066 | 32.616 | 250.6 | -250.7112 | -208.7212 | 209.0395 | -10.5378 | -32.6481 | -30.7861 | -18.3981 | -9.823 | 77.9191 | 78.0586 |  |  | -7.1165 | -8.0394 | -19.9698 | -20.3547 | 5.47 | 5.22 | 8.1 | 8.1 | 21.3509 |  | -318.5781 | 66.1395 | 66.1977 |  | -23.4 | 9.1 | 10 | 1.2235 | 1.2993 | 0 | 98.5799 | 127.5385 | 79.1605 | 121.9526 |  | 65.7061 | -152.132 | 25.9897 | -68.1461 | 202.7032 | 205.6449 | 152.8754 | -120.2874 | -26.8197 | -148.4697 | 141.6055 | 1.9515 | 7.6 | 13.36 | 0.474 | 0.471 | -12.56 | -11.12 |  | 11.0185 | 15.5596 | -43.331 | -7.5 | 24.859 | 25.56 | 10.2436 | 12.3079 | 50.6468 | 50.946 | 50.5192 |  | 24.2 | 13.0714 | 7.57 |  | -9.0377 | 37.909 | 18.4175 | -8.9526 | -37.9308 | 9.176 | 27.571 | -36.7 | 37.3 | -218.7004 | 354.2707
22/03/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 12.4972 | -19.0319 | -31.5014 | 25.249 |  | 49.7377 | -120.548 | 57.8584 | 29.4431 | 28.9382 | -31.08 | -56.947 | 0 | 14.904 | -48.4 | 11.3044 | 246.5184 | 14.6672 | 14.6787 | 24.5978 | 17.136 | 5.3108 | 8.2931 |  |  | -112.77 | -112.93 |  | 28.86 | 56.947 | 7.332 | 0.172 | -112.57 | -111.4 | -15.02 | 112.57 | 113.39 | 12.4834 | 9.7409 | 66.3562 | 68.4862 | 13.7365 | -141.0261 | -139.9119 | 24.1589 | 23.8109 |  | 95.4098 | -35.028 | -37.2527 | 0 | 25.8 | -12.9 | -13.1 | 152.2062 | 150.0342 | -2.2763 |  | -149.3976 | 0.9974 | 8.2672 | 5.6662 | 0 | 217.2002 | 216.2236 |  | 138.961 |  | -110.1402 | 111.6698 | 90.9936 | 24.88 | 28.98 | 62.51 | 76.94 | -38.5755 | -38.7094 | 91.3616 | 92.3341 | 46.644 | -114.7954 | -114.7339 | 12.856 | -87.992 |  |  | 50.4 | 175.8 | -15.04 | 22.3117 | 22.0084 | 22.7204 | 35.8564 | 36.2856 | 88.4671 | -172.6906 | 97.058 | 13.5605 | 64.24 | 34.14 | 92.8198 |  | 32.5706 |  | 87.7963 | 86.9079 | -112.1525 |  | -17.9486 | -94.6 | -94 | 26.1063 | 61.5326 | 63.4169 |  | 61.35 | -7.51 | 55.955 | 113.6315 | -25.01 | -25.42 | 111.26 | 62.68 | 113.9455 | 112.1636 | -26.7142 | -26.7273 | 210.4849 | 172.3846 | 167.0061 | 169.0553 | 54.6973 | 27.3643 | -31.945 |  | -57.9789 |  | -34.382 |  | 10.5582 | -28.7434 | -26.5178 | 36.912 | -11.358 | -11.915 | 6.2808 | 0 | -6.02 | 1 | 17.4784 | -127.1746 | -51.3966 | -50.218 | 7.3289 | -25.4899 | -9.0315 | 24.3371 |  | 24.3042 |  |  |  | 38.3475 | 39.0173 | 1.0047 | 28.9526 | 29.9504 | -21.4404 | -20.4194 | 20.7517 |  | 9.471 | 0.9622 | -5.65 | 20.76 | 19.5807 |  |  | 4.13 |  | 29.76 | 18.9491 | 18.7213 | 14.41 | 74.3534 | 26.1 | 0 | 0.1124 | 0 | 1.7961 |  |  | -17.8698 | -14.9775 | 22.726 | 15.0483 | 56.7314 | 57.6985 | -165.3443 | -21.1642 | 20.37 | 31.5408 |  | 8.8003 | 8.5024 | 11.282 | 38.5432 | 39.1941 | 248.1 | -248.8651 | -222.3083 | 227.0452 | 11.0278 | -40.3997 | -38.5129 | -16.3482 | -7.7938 | 79.5426 | 78.362 |  |  | -7.9844 | -9.0611 | -21.7157 | -21.2302 | 13.1 | 12.94 | 12.2 | 11 | 21.3295 |  | -328.7053 | 66.4395 | 66.5112 |  | -17.5 | 10.8 | 11 |  | 1.1199 | 0 | 76.1423 | 152.3309 | 96.1186 | 122.4082 |  | 84.2789 | -141.2547 | 0 | -85.9115 | 198.6279 | 197.6606 | 142.9021 | -140.9299 | -14.5375 | -154.4935 | 155.6516 | 1.2401 | 6.987 | 14.56 | 0.461 | 0.455 | -14.88 | -9.76 |  | 9.9931 | 15.4711 | -42.2751 | -7.6 | 25.939 | 26.637 |  |  | 50.9256 | 49.5129 | 51.1629 |  | 19.7 | 12.1082 | 7.68 |  | -5.1058 | 36.6803 | 15.3418 | -5.7557 | -36.5006 | 6.7815 | 28.5966 | -32.4 | 33.3 | -212.6142 | 333.5327
22/03/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 10.3389 | -16.4007 | -31.5862 | 25.3251 |  | 50.2384 | -116.525 | 58.2086 | 29.4731 | 28.8811 | -33.3 | -55.756 | 0 | 14.904 | -46.2 | 12.3756 | 237.3722 | 14.1186 | 14.3748 | 23.8771 | 16.9981 | 5.3587 | 8.4095 |  |  | -115.09 | -114.83 |  | 33.3 | 55.756 | 6.582 | 0.17 | -113.1 | -113.5 | -14.6 | 113.1 | 115.71 | 12.4402 | 9.4705 | 66.4096 | 68.6434 | 16.6491 | -143.3548 | -142.7267 | 29.8722 | 30.1712 |  | 95.0137 | -32.8936 | -38.0005 | 0 | 25.991 | -12.8 | -12.7 | 151.4634 | 151.1078 | -2.8718 |  | -148.6206 | 0.3985 | 16.418 | 11.0043 | 0 | 220.4046 | 220.7403 |  | 139.5502 |  | -110.9712 | 111.9278 | 92.0314 | 25.06 | 29.24 | 63.15 | 77.03 | -40.3169 | -40.3169 | 94.6948 | 95.2372 | 47.9187 | -119.3112 | -119.5588 | 13.677 | -89.9777 |  |  | 53.2 | 178.3 | -15.27 | 21.7572 | 22.094 | 21.9904 | 35.5585 | 33.2245 | 90.7981 | -177.9198 | 98.0321 | 13.7223 | 64.16 | 34.18 | 93.5229 |  | 33.0185 |  | 90.8234 | 89.8709 | -112.2887 |  | -18.2997 | -96.7 | -95.6 | 26.5457 | 62.4115 | 63.4169 | 87.9089 | 61.97 | -7.22 | 55.304 | 110.5638 | -25.5 | -25.8 | 112.2 | 62.72 | 111 | 108.9091 | -29.9254 | -30.5273 | 209.7773 | 170.6427 | 165.2582 | 167.0223 | 53.5906 | 26.7929 | -31.655 |  | -64.5291 |  | -32.4853 |  | 11.2489 | -30.3702 | -28.0041 | 46.128 | -12.8353 | -13.5259 | 7.0272 | 0 | -11.52 | 1 | 17.3217 | -129.346 | -52.8618 | -51.2396 | 9.2498 | -25.0693 | -9.1619 | 24.4031 |  | 23.9326 |  | 0 |  | 39.6871 | 39.5197 | -2.1769 | 31.5743 | 32.1535 | -19.2229 | -24.2357 | 21.052 |  | 10.1765 | 0.9512 | -6.13 | 22.33 | 19.5242 |  | -14.421 | 4.097 |  | 25.88 | 21.064 | 21.8365 | 13.62 | 70.7642 | 25.8 | 0 | 0.0763 | 0 | 1.8021 |  |  | -15.3944 | -15.4993 | 21.3339 | 15.6755 | 53.2994 | 54.4263 | -168.6054 | -21.1962 | 20.8371 | 34.3527 | 9.716 | 9.0933 | 8.7766 | 11 | 36.4327 | 37.7988 | 248.1 | -249.5337 | -222.4804 | 222.9622 | 0 | -37.8314 | -37.0161 | -18.3725 | -9.7086 | 79.1671 | 79.873 |  |  | -7.1934 | -7.6219 | -20.7079 | -21.0865 | 12.06 | 11.86 | 9.1 | 9.3 | 21.0219 | -79.44 | -334.4346 | 72.5745 | 73.5401 |  | -23.8 | 9.9 | 10 | 1.16 |  |  | 84.4625 | 144.0296 | 90.3617 | 121.9011 |  | 83.4645 | -145.3753 | 0 | -83.1081 | 196.7491 | 195.8011 | 144.6776 | -134.2007 | -15.781 | -152.3354 | 147.2177 | -1.6329 | 6.911 | 13.12 | 0.442 | 0.433 | -12.88 | -10.24 |  | 10.988 | 15.5016 | -43.801 | -5.3 | 29.325 | 27.589 |  |  | 52.6549 | 51.5378 | 51.5406 |  | 24.5 | 13.1019 | 7.8 |  | -6.6977 | 38.0611 | 17.7602 | -7.6076 | -37.4145 | 8.9576 | 27.4825 | -36.8 | 37 | -217.9702 | 341.2369
22/03/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 13.8575 | -20.4299 | -12.3291 | 24.5244 |  | 50.2481 | -123.0278 | 58.7978 | 29.7911 | 29.2078 | -37.74 | -55.09 | 0 | 14.904 | -46.2 | 13.7742 | 255.0646 | 13.4446 | 13.9999 | 22.7084 | 17.0721 | 5.7199 | 8.4087 |  |  | -117.65 | -116.55 |  | 35.52 | 55.09 | 6.345 | 0.164 | -115.1 | -112.77 | -14.53 | 115.1 | 115.42 | 12.0204 | 9.9046 | 65.0361 | 67.9383 | 18.3364 | -144.6354 | -143.4201 | 26.6017 | 26.5282 |  | 96.3451 | -33.941 | -37.2449 | 0 | 22.8655 | -11.4 | -11.5 | 153.3167 | 152.6375 | -2.9203 |  | -143.9391 | 0.8049 | 16.3753 | 11.2371 | 0 | 222.3578 | 220.0079 |  | 147.0874 |  | -128.0276 | 130.8526 | 92.0414 | 25.23 | 29.35 | 63.85 | 77.87 | -39.7811 | -40.7188 | 93.1431 | 94.8226 | 46.8494 | -122.4273 | -121.6464 | 13.6421 | -84.6605 |  |  | 58.6 | 171.8 | -15.25 | 21.7412 | 22.1243 | 22.2459 | 35.8803 | 34.8992 | 90.5322 | -175.8949 | 98.4382 | 13.6899 | 69.47 | 36.44 | 94.2261 |  | 33.0666 |  | 85.6997 | 84.5395 | -99.1536 |  | -18.2887 | -97.6 | -95.7 | 26.5018 | 62.4115 | 65.7651 | 89.0808 | 62.62 | -7.92 | 55.335 | 96.2155 | -25.6 | -25.8 | 113.76 | 63 | 97.5273 | 97.1455 | -33.893 | -34.2636 | 201.4055 | 164.9215 | 157.9238 | 159.4577 | 77.2072 | 53.4315 | -30.127 |  | -47.3308 |  | -33.1041 |  | -14.0429 | -31.7147 | -29.5186 | 165.948 | -32.4296 | -32.9831 | -20.3586 | 0 | -13.18 | 105.2 | 16.9886 | -130.2622 | -52.834 | -51.8642 | 9.4929 | -51.6398 | 16.7652 | 25.0181 |  | 23.7889 |  |  |  | 39.3522 | 39.6871 | -7.703 | 37.2351 | 36.3391 | -32.3698 | -30.539 | 26.7503 |  | 7.7522 | 0.95 | -4.34 | 21.07 | 24.3069 |  |  | 4.154 | 9.7204 | 26.66 | 34.288 | 34.6297 | 14.38 | 73.7239 | 25.7 | 0 | 0.2788 | 0 | 1.7784 |  |  | -17.7027 | -15.5375 | 22.2935 | 15.368 | 55.1438 | 57.216 | -169.8234 | -21.249 | 20.3102 | 35.1702 |  | 8.8394 | 8.5024 |  | 45.0345 | 44.6657 | 282.5 | -281.9781 | -250.331 | 251.4615 | 36.547 | -45.4812 | -44.2546 | -17.2716 | -8.6994 | 79.5935 | 81.5654 | 36.9964 | 37.8495 | 0.5301 | -0.4038 | -23.3139 | -23.4911 | 9.92 | 9.76 | 15.7 | 16.9 | 21.4321 |  | -311.9232 | 73.6037 | 73.7124 |  | -36.5 | 0.5 | 1.4 | 1.3235 | 1.3221 | -29.4643 | 65.3591 | 203.4579 | 137.0722 | 141.4327 |  | 127.6969 | -182.3617 | -23.523 | -131.2281 | 200.1776 | 198.4464 | 182.9609 | -193.5559 | 25.1338 | -169.1237 | 169.1715 | -2.1355 | 11.739 | 13.6 | 0.377 | 0.372 | -13.68 | -10.08 |  | 10.0816 | 13.9757 | -51.0643 | 4.3 | 51.476 | 52.267 |  |  | 52.6663 | 52.0672 | 52.1284 |  | 37.1 | 26.7889 | 7.81 |  | -6.0485 | 36.6587 | 17.1444 | -6.0262 | -36.6451 | 7.7653 | 27.4534 | -49.3 | 49.1 | -208.6211 | 346.44
22/03/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 13.4169 | -20.088 | -12.5938 | 25.0556 |  |  | -123.6159 | 57.9607 | 29.4911 | 28.4529 | -33.3 | -55.09 | 0 | 14.076 |  | 13.7305 | 254.8738 | 13.3477 | 13.479 | 22.4171 | 17.2542 | 5.1765 | 8.2091 |  |  | -112.16 | -112.24 |  | 33.3 | 55.09 | 6.938 | 0.154 | -112.34 | -110.3 | -17.16 | 112.34 | 110.78 | 11.8976 | 10.5959 | 64.2936 | 66.8749 | 15.3903 | -138.9986 | -139.5966 | 28.4555 | 32.4266 |  | 91.7951 | -30.5676 | -42.4043 | 0 | 24.6344 | -12 | -12 | 152.6335 | 148.8923 | -2.5542 |  | -145.5087 | 1.1789 | 16.344 | 10.919 | 0 | 226.4473 | 228.2784 |  | 154.0129 |  | -113.2817 | 114.8426 | 93.0793 | 25 | 29.19 | 64.62 | 77.86 | -42.1923 | -41.9244 | 96.3868 | 96.6094 | 46.8655 | -118.9711 | -118.651 | 11.2923 | -80.8457 |  |  | 60.9 | 161.5 | -15.18 | 25.0529 | 25.494 | 25.5746 | 40.8974 | 41.7384 | 89.7648 | -179.4771 | 99.6973 | 13.8738 | 66.37 | 35.08 | 93.9917 |  | 33.4833 |  | 82.9393 | 82.0452 | -91.2243 |  | -18.6208 | -102.4 | -99.3 | 26.5073 |  | 64.8258 | 87.9089 | 61.97 | -7.63 | 55.2575 | 91.5327 | -23.71 | -24.21 | 110.8 | 63.76 | 91.1636 | 92.0909 | -37.5613 | -36.8182 | 195.6952 | 157.2886 | 151.3504 | 153.588 | 75.5298 | 50.2708 | -30.133 | 0 | -108.6622 |  | -31.1494 |  | -8.1784 | -32.7113 | -30.6114 | 164.412 | -38.2111 | -38.6695 | -17.3334 | 0 | -14.56 | 121.1 | 16.6745 | -130.6401 | -51.9028 | -50.8139 | 8.9935 | -48.2845 | 12.8879 | 24.3349 |  | 24.0754 |  |  |  | 40.357 | 41.3617 | -7.0332 | 40.245 | 39.8022 | -22.4147 | -23.2874 | 17.9538 |  | 10.4598 | 0.9744 | -6.36 | 21.56 | 17.0746 |  |  | 4.154 |  | 31.73 | 24.2524 | 24.6233 | 13.64 | 74.6768 | 23 | 0 | -0.3563 |  | 1.7219 |  |  | -17.8798 | -13.6691 | 22.7495 | 13.9759 | 53.9184 | 56.7676 | -163.9349 | -20.7453 | 19.8393 | 34.8353 | 10.4692 | 8.898 | 8.5973 | 12 | 31.8723 | 33.4203 | 279.9 | -279.6371 | -239.1048 | 241.2504 | -19.749 | -32.6026 | -31.8924 | -18.4579 | -10.1571 | 79.6379 | 80.6852 |  |  | -9.5555 | -10.4454 | -13.7714 | -13.1329 | 6.9 | 6.77 | 17.9 | 18.8 | 21.1458 | -75.92 | -310.2701 | 65.5087 | 65.5835 |  | -31.9 | 10.8 | 11.7 |  | 1.2248 | 30.419 | 124.1631 | 140.7309 | 87.0919 | 143.6269 |  | 79.6222 | -139.6014 | 20.2456 | -81.4186 | 193.9944 | 192.9476 | 142.9935 | -129.821 | -18.5426 | -149.8559 | 150.6338 | -1.5532 | 17.51 | 17.2 | 0.355 | 0.35 | -17.2 | -8.24 |  | 7.6768 | 14.9737 | -51.3298 | 5.8 | 58.072 | 56.993 |  |  | 52.8419 | 52.4666 | 52.2497 |  | 31.8 | 27.3048 | 7.75 |  | -7.4806 | 37.5545 | 17.7676 | -7.0093 | -37.5358 | 9.101 | 27.5154 | -44.2 | 45.1 | -257.9868 | 375.9382
22/03/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 13.7823 | -20.4263 | -15.7598 | 25.1729 |  | 49.6832 | -123.1717 | 57.4988 | 29.1531 | 28.2622 | -31.08 | -52.91 | 0 | 14.076 |  | 14.0985 | 256.496 | 12.6061 | 12.9267 | 21.5672 | 17.0787 | 5.8736 | 8.4842 |  |  | -109.32 | -107.49 |  | 31.08 | 52.91 | 6.215 | 0.152 | -107.32 | -104.57 | -21.24 | 107.32 | 106.5 | 11.7191 | 10.351 | 63.994 | 65.8825 | 17.4246 | -136.7256 | -136.116 | 29.3524 | 27.7116 |  | 92.6767 | -39.1894 | -37.6195 | 0 | 23.051 | -11.6 | -11.8 | 150.352 | 145.7592 | -2.3223 |  | -143.5747 | 0.7662 | 15.4673 | 10.6406 | 0 | 228.6141 | 226.905 |  | 147.5238 |  | -106.1654 | 108.2692 | 92.0614 | 24.54 | 28.37 | 63.97 | 76.96 | -37.2359 | -37.9057 | 90.2349 | 92.2813 | 47.2191 | -115.192 | -114.3618 | 13.8532 | -81.0839 |  |  | 58.8 | 159.4 | -14.92 | 26.3096 | 27.7896 | 27.7713 | 42.9786 | 43.2225 | 90.4403 | -182.5533 | 98.0499 | 13.8956 | 66.86 | 35.04 | 93.9917 |  | 33.5395 |  | 82.3565 | 81.4643 | -96.0615 |  | -18.6274 | -102 | -101 | 26.1832 |  | 63.4169 |  | 61.27 | -7.67 | 55.1335 | 94.0728 | -23.12 | -23.43 | 107.99 | 63.12 | 95.0545 | 93.2 | -33.4599 | -32.6273 | 199.5839 | 158.226 | 152.4523 | 155.0467 | 73.4672 | 46.4509 | -30.308 |  | -110.8209 |  | -30.8633 |  | -8.8734 | -30.8905 | -28.3183 | 133.692 | -32.1941 | -33.1343 | -13.0571 | 0 | -7.77 | 99.8 | 16.2208 | -125.0344 | -51.2405 | -50.6732 | 6.4898 | -43.1215 | 7.5215 | 24.4026 |  | 24.2707 |  |  |  | 38.18 | 37.3428 | 15.0711 | 36.0432 | 36.2483 | -3.8326 | 0 | 20.1877 |  | 10.1765 | 0.9512 | -5.91 | 21.97 | 18.7651 |  | -14.575 | 4.129 |  | 30.61 | 12.2815 | 9.0151 | 14.28 | 74.1312 | 26.7 | 2.8181 | -0.5061 | 0 | 1.7018 |  |  | -17.0776 | -13.2519 | 22.8921 | 13.2122 | 62.2457 | 59.245 | -161.8194 | -20.782 | 19.739 | 34.8802 |  | 8.605 | 8.3336 | 11.6177 | 30.7619 | 33.5678 | 274.5 | -274.9422 | -226.9252 | 229.2206 | -35.333 | -34.0222 | -31.8307 | -18.8302 | -10 | 81.5164 | 83.3334 | 46.9648 | 47.6641 | -11.3683 | -12.3131 | -14.9074 | -15.1802 | 10.53 | 10.25 | 13.9 | 13 | 21.1864 | -74.88 | -300.0591 | 56.8795 | 56.9126 |  | -32.5 | 13.3 | 14.3 |  |  | 43.6461 | 133.0806 | 145.4456 | 91.874 | 156.0583 |  | 81.1534 | -137.8777 | 21.8659 | -83.1982 | 198.5176 | 195.6783 | 139.5387 | -134.5008 | -21.7948 | -155.9219 | 156.4527 | -1.3967 | 20.527 | 16.56 | 0.446 | 0.441 | -15.52 | -8.8 |  | 9.6117 | 11.751 | -51.3573 | 6.7 | 55.901 | 54.656 | 10.2634 | 12.4813 | 54.4137 | 53.5559 | 53.9598 |  | 36 | 27.3983 | 7.6 |  | -9.3403 | 39.17 | 18.0218 | -9.8494 | -39.1799 | 9.3379 | 29.3383 | -47.1 | 45.4 | -262.5081 | 371.1528
22/03/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 14.0173 | -20.4599 | -13.0707 | 23.4223 |  | 49.0647 | -124.9493 | 56.4546 | 28.5711 | 28.1192 | -31.08 | -54.445 | 0 |  | -46.2 | 14.0182 | 253.6348 | 12.9627 | 13.0005 | 21.6981 | 16.7989 | 5.4514 | 8.4894 |  |  | -108.14 | -108.17 |  | 28.86 | 54.445 | 6.524 | 0.156 | -105.63 | -103.37 | -25.62 | 105.63 | 103.72 | 11.6948 | 10.484 | 62.1519 | 64.8018 | 15.9187 | -133.7665 | -132.7786 | 13.952 | 21.7981 |  | 93.342 | -42.8165 | -43.7833 | 0 | 23.8162 | -11.7 | -11.9 | 143.0003 | 140.5878 | -2.2188 |  | -143.8525 | 0.6037 | 15.1857 | 10.166 | 0 | 223.3344 | 223.487 |  | 135.6294 |  | -100.6891 | 100.9285 | 91.0634 | 24.5 | 28.55 | 63.31 |  | -34.9586 | -34.0209 | 87.6265 | 89.239 | 47.1899 | -113.7237 | -113.549 | 14.8846 | -87.1191 |  |  | 47.9 | 176.4 | -14.94 | 22.5567 | 24.6703 | 24.0575 | 40.4985 | 39.1738 | 90.312 | -177.697 | 98.7276 | 13.9114 | 65.43 | 34.41 |  |  | 33.4759 |  | 88.2828 | 87.285 | -115.2302 |  | -18.6397 | -97.6 | -96.7 | 26.1227 | 61.5326 | 65.2955 | 86.7371 | 61.28 | -8.05 | 55.8 | 114.2065 | -24.01 | -24.45 | 111.31 | 62.17 | 116.9091 | 114.6727 | -22.4243 | -23.7455 | 214.5382 | 176.4302 | 171.3103 | 172.9324 | 57.7618 | 31.7268 | -30.486 |  | -84.925 |  | -33.4562 |  | 0 | -31.1608 | -29.0143 | 64.56 | -14.9912 | -15.963 | 1.2895 | 16.43 | -14.19 | 1 | 16.1295 | -124.9711 | -52.6193 | -51.6214 | 7.1842 | -30.0279 | -6.2818 | 24.49 |  | 24.4095 |  |  |  | 34.3285 | 34.3285 | 29.9747 | 23.7411 | 25.1889 | 3.2932 | 0 | 24.1355 |  | 9.2073 | 0.8975 | -5.41 | 22.25 | 22.8603 |  |  | 3.267 |  | 33.1 | -3.0651 | 0.8317 | 14.36 | 79.647 | 28 | -2.0581 | 1.409 | 1.5402 | 1.6528 |  |  | -16.832 | -16.0596 | 22.3069 | 16.87 | 54.4383 | 55.0579 | -162.6123 | -20.7396 | 19.5197 | 16.2376 | 10.8476 | 8.3901 | 8.0172 | 12 | 41.1844 | 41.0383 | 268.2 | -269.6936 | -233.466 | 233.7536 | -12.4777 | -40.3289 | -39.9774 | -14.6911 | 0 | 80.4789 | 81.6463 |  |  | -11.3573 | -12.3241 | -14.6719 | -14.6722 | 1.96 | 1.74 | 35.1 | 37.4 | 21.4128 | -71.36 | -336.1896 | 61.792 | 60.5105 |  | -1.6 | 12.5 | 12.6 |  | 1.369 | 20.984 | 107.4922 | 170.0337 | 107.3376 | 152.1292 |  | 98.8538 | -145.8489 | 0 | -99.4504 | 199.6036 | 197.4771 | 149.8174 | -160.4559 | -15.1539 | -173.0195 | 173.7692 | -0.8171 | 15.679 | 23.04 | 0.386 | 0.376 | -23.52 | -1.6 |  | 1.5244 | 7.0329 | -40.4898 | 10.1 | 60.58 | 59.645 | 10.3725 | 12.4318 | 52.6281 | 54.2762 | 52.8183 |  | 0.8 | 14.0454 | 7.87 |  | -5.2231 | 37.7803 | 14.5113 | -4.968 | -37.1764 | 0 | 32.4114 | -12.8 | 13 | -245.3003 | 353.2316
22/03/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 16.8487 | -24.5245 | -13.7791 | 22.9838 |  | 49.1142 | -128.4463 | 56.0728 | 28.2791 | 27.5913 | -22.2 | -54.051 | 0 | 14.904 | -46.2 | 13.9508 | 259.952 | 12.4256 | 12.4364 | 20.7499 | 16.0936 | 5.3011 | 8.0091 |  |  | -106.07 | -106.08 |  | 24.42 | 54.051 | 8.02 | 0.172 | -103.42 | -96.37 | -30.66 | 103.42 | 97.3 | 12.4737 | 10.0424 | 61.8829 | 64.7895 | 15.5614 | -127.5339 | -126.6801 | 10.1453 | 9.9998 |  | 93.3855 | -45.8333 | -49.3187 | 0 | 24.0545 | -11.7 | -11.8 | 138.0024 | 133.7948 | -2.6112 |  | -137.5146 | 1.1945 | 14.5593 | 9.8199 | 0 | 211.0354 | 210.6997 |  | 128.5568 |  | -104.4521 | 105.6666 | 90.0455 | 24.15 | 28.22 | 62.66 | 76.17 | -32.1455 | -31.3418 | 87.1294 | 88.3269 | 48.4075 | -110.1847 | -110.1896 | 15.7431 | -86.4721 |  |  | 46.8 | 177.4 | -14.72 | 22.4966 | 23.1405 | 23.1817 | 36.5209 | 36.3193 | 82.4532 | -169.9906 | 87.8709 | 13.6092 | 64.35 | 33.96 | 92.8198 |  | 33.1135 |  | 87.7446 | 86.8586 | -117.8644 |  | -18.3883 | -92.7 | -92.7 |  | 60.6537 | 63.4169 | 85.5652 | 60.66 | -7.97 | 55.893 | 117.4592 | -25 | -25.37 | 111.79 | 60.65 | 121.4364 | 115.1273 | -20.8247 | -19.3545 | 215.3075 | 177.8755 | 172.4782 | 175.1996 | 59.5649 | 33.7316 | -31.049 |  | -42.2921 |  | -39.2835 |  | 0 | -27.4831 | -25.9805 | 49.2 | -11.4369 | -12.2902 | -0.4435 | 0 | -15.29 | 1 | 16.243 | -119.526 | -52.0235 | -51.6739 | 6.6577 | -31.7171 | 0 | 24.3534 |  | 23.8167 |  |  |  | 32.9889 | 32.654 | 20.932 | 22.1477 | 23.0587 | -7.0877 | 0 | 24.6555 |  | 9.5125 | 0.9744 | -5.71 | 22.64 | 23.7681 |  |  | 0.574 |  | 30.83 | 8.8477 | 6.3129 | 14.59 | 79.0202 | 27.8 | 0 | 1.0517 | 0 | 1.656 |  |  | -16.3673 | -16.0849 | 22.9184 | 15.8411 | 56.3525 | 57.2466 | -155.3952 | -20.3774 | 20.2261 | 16.9369 | 11.157 | 8.0288 | 7.7852 | 13 | 53.4089 | 51.6924 | 277.8 | -278.2448 | -252.9124 | 255.3125 | 39.7524 | -52.104 | -50.9336 | -13.3954 | 0 | 82.9076 | 79.1468 | 23.8567 | 35.5763 | -8.0833 | -8.9293 | -21.6108 | -21.4666 | 5.37 | 5.21 | 47.8 | 47.9 | 21.227 | -67.6 | -348.4353 | 57.9999 | 58.0626 |  | 18.8 | 9.9 | 10 |  |  | -29.4837 | 59.0154 | 219.5834 | 145.774 | 151.6055 |  | 141.7827 | -162.0402 | 0 | -142.2745 | 205.6446 | 204.4637 | 164.3284 | -210.8395 | 13.6397 | -196.2905 | 197.6542 | -1.0808 | 22.546 | 26.32 | 0.37 | 0.367 | -25.6 | 1.52 |  | -2.2538 | 1.5549 | -32.6955 | 9.2 | 57.413 | 57.729 |  |  | 51.3942 | 51.8624 | 52.1274 |  | -18.6 | 8.4949 | 7.67 |  | 0 | 37.0876 | 13.1501 | -2.5607 | -36.5535 | 0 | 32.8006 | 6.5 | -6.1 | -211.7158 | 328.0192
22/03/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 16.6523 |  | -13.9035 | 21.9088 |  | 48.8305 | -126.8059 | 63.1557 | 31.985 | 31.3429 | -26.64 | -54.643 | 0 | 15.732 | -46.2 | 13.9185 | 260.0794 | 12.5906 | 12.7694 | 21.0608 | 16.0408 | 5.8801 | 8.2652 |  |  | -108.65 | -108.75 |  | 26.64 | 54.643 | 9.286 | 0.179 | -100.26 | -98.32 | -29.87 | 100.26 | 100.49 | 10.075 | 10.854 | 61.4427 | 63.9845 | 16.4097 | -130.9608 | -130.2124 | 9.5419 | 9.8493 |  | 96.0471 | -48.1783 | -54.9445 | 0 | 24.2792 | -12.2 | -12 | 140.0377 | 139.8752 | -2.23 |  | -139.0319 | 0.7758 | 14.6014 | 9.7547 | 0 | 205.4505 | 206.7018 |  | 124.4476 |  | -115.4961 | 117.747 | 87.9797 | 23.77 | 27.71 | 61.3 | 74.55 | -31.0739 | -31.4757 | 87.2606 | 88.1564 | 48.4766 | -112.7588 | -113.1043 | 13.3915 | -86.146 |  |  | 50.3 | 176.9 | -14.77 | 22.0507 | 23.0275 | 22.8169 | 33.9655 | 33.5625 | 81.5138 | -161.9048 | 87.885 | 13.6255 | 68.42 | 35.86 | 92.5854 |  | 33.1085 |  | 86.7719 | 87.6204 | -118.7128 |  | -18.1432 | -93.7 | -93.9 | 26.1392 | 59.7748 | 61.5383 | 84.3933 | 59.37 | -7.5 | 56.4665 | 118.0442 | -25.68 | -26.14 | 114.16 | 60.78 | 118.2727 | 115.2182 | -19.7133 | -20.3182 | 212.5186 | 176.8592 | 170.8497 | 172.5208 | 81.66 | 55.6332 | -30.012 |  | -6.03 |  | -38.9163 |  | -16.8262 | -28.5954 | -26.2508 | 142.908 | -22.6703 | -23.5009 | -23.6936 | 0 | -15.47 | 94.1 | 16.259 | -121.3815 | -39.126 | -38.7584 | 8.3972 | -54.8743 | 18.6831 | 24.7302 |  | 23.8427 |  |  |  | 30.9794 | 30.477 | 3.8515 | 22.5051 | 21.9901 | -17.1151 | -16.065 | 20.1877 |  | 10.4598 | 0.9757 | -6.52 | 22.18 | 18.4922 |  |  | 0.539 |  | 29.18 | 16.6535 | 16.3614 | 15.11 | 77.597 | 28.5 | -1.3464 | 0.9021 | 0 | 1.6831 |  |  | -16.1077 | -15.7052 | 23.8038 | 16.0832 | 54.1726 | 55.0555 | -158.4602 | -20.4968 | 20.3634 | 18.7253 | 10.8693 | 8.1851 | 7.859 | 12.2209 | 59.6074 | 59.9093 | 279.9 | -281.6689 | -251.681 | 252.2283 | 66.4021 | -57.869 | -56.5982 | -13.6781 | 0 | 80.6323 | 83.0538 |  | 10.8253 | -6.2925 | -7.2044 | -25.3709 | -24.9076 | 12.78 | 12.54 | 47.2 | 47.9 | 21.494 | -59.2 | -358.0789 | 65.0194 | 65.4287 |  | 18.8 | 8.2 | 9.1 |  | 1.2638 | -61.2929 | 24.7755 | 255.1952 | 176.9775 | 150.9854 |  | 166.5995 | -170.8425 | -32.1702 | -168.0831 | 203.481 | 203.2264 | 173.8189 | -248.3838 | 34.5457 | -212.3311 | 210.592 | -1.74 | 18.165 | 27.76 | 0.386 | 0.378 | -26.8 | 3.28 |  | -3.5447 | 1.0575 | -30.7912 | 9.3 | 53.283 | 55.568 | 10.198 | 12.2103 | 53.8125 | 53.0908 | 53.6648 |  | -17.3 | 5.9012 | 7.53 |  | 0 | 37.5489 | 12.8887 | -2.4523 | -37.1991 | 0 | 33.5555 | 4.2 | -4.4 | -179.3398 | 305.289
22/03/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 17.0838 | -24.8364 | -13.8348 | 19.7276 |  | 48.8785 | -127.5021 | 59.2759 | 30.0691 | 29.5578 | -28.86 | -53.726 | 0 | 14.904 | -46.2 | 14.1078 | 260.5196 | 12.5181 | 12.6436 | 21.3182 | 16.4136 | 5.4923 | 8.6613 |  |  | -107.89 | -107.78 |  | 28.86 | 53.726 | 9.252 | 0.177 | -103.36 | -101.71 | -27.18 | 103.36 | 102.93 | 11.3894 | 9.8925 | 63.7705 | 66.3215 | 14.1529 | -132.3693 | -131.354 | 10.2537 | 10.4636 |  | 96.3496 | -46.0901 | -49.5512 | 0 | 24.3554 | -12.1 | -12 | 143.6397 | 142.5044 | -2.5605 |  | -139.7947 | 0.3544 | 14.5856 | 9.8995 | 0 | 196.9054 | 197.0885 |  | 102.6021 |  | -125.9033 | 129.6681 | 85.9738 | 23.2 | 26.86 | 60.66 | 73.69 | -30.538 | -30.4041 | 84.9163 | 85.0279 | 48.2644 | -113.567 | -112.9796 | 13.0628 | -91.1303 |  |  | 46.5 | 183.7 | -14.7 | 20.4161 | 21.1752 | 20.7129 | 28.3228 | 27.6744 | 81.9524 | -155.4086 | 88.2619 | 13.5568 | 63.28 | 33.56 | 90.7104 |  | 32.4021 |  | 92.0881 | 91.0471 | -124.4701 |  | -17.8849 | -89.2 | -89.7 | 26.1832 | 58.8959 | 61.0687 | 83.2214 | 58.76 | -7.33 | 57.7065 | 123.842 | -26.47 | -26.69 | 113.83 | 58.69 | 120.4182 | 121.8 | -16.259 | -16.3818 | 216.4295 | 180.6914 | 172.4643 | 176.412 | 91.7117 | 67.0753 | -28.541 |  | 74.2945 |  | -40.6155 |  | -26.7551 | -27.0786 | -25.4468 | 184.38 | -20.6581 | -21.5514 | -33.512 | 0 | -11.28 | 121.4 | 16.3871 | -119.76 | -38.5673 | -37.6211 | 6.7107 | -63.7746 | 33.8551 | 24.522 |  | 24.0958 |  |  |  | 27.9652 | 27.4628 | -11.7219 | 17.9931 | 17.8638 | -28.1628 | -27.197 | 17.9538 |  | 11.9661 | 1.0452 | -7.78 | 23.09 | 17.1572 |  |  | 0.607 |  | 28.68 | 28.017 | 29.9557 | 14.67 | 79.1634 | 28.8 | -2.6172 | 1.4222 | 1.6503 | 1.6568 |  |  | -16.9298 | -17.0323 | 22.7495 | 17.6794 | 57.1677 | 58.8823 | -164.5645 | -20.2273 | 20.3794 | 19.5812 | 11.7411 | 8.1753 | 7.8801 | 12.7981 | 75.2301 | 77.5734 | 281.6 | -282.3229 | -259.9608 | 261.083 | 139.5539 | -74.2826 | -72.716 | 0 |  | 83.2587 | 80.8073 | 0 |  | 6.4628 | 6.2431 | -33.2497 | -32.7938 | 12.48 | 12.04 | 52.9 | 52.4 | 21.556 | -49.76 | -390.6535 | 89.9249 | 90.1082 |  | 13.8 | -4.5 | -4.4 | 1.2344 |  | -132.8697 | -51.3897 | 335.342 | 244.5303 | 150.1667 |  | 237.4917 | -215.4126 | -88.5444 | -229.3075 | 200.4806 | 199.7521 | 218.6617 | -327.423 | 88.0341 | -234.5281 | 235.3675 | -1.2648 | 24.94 | 28.24 | 0.321 | 0.318 | -27.04 | 2.8 |  | -3.5142 | -1.7258 | -28.6244 | 10.9 | 57.855 | 58.272 | 10.2145 | 12.2255 | 54.023 | 53.0065 | 53.8434 |  | -19.1 | 5.4121 | 7.58 |  | 0 | 36.8098 | 9.6513 | 0.7732 | -35.4499 |  | 35.245 | 6.6 | -5.7 | -123.1626 | 264.8813
22/03/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 17.3007 | -25.564 | -13.6765 | 18.8752 |  | 49.0252 | -127.9659 | 58.3427 | 29.4031 | 28.5939 | -31.08 | -52.199 | 0 | 13.248 | -44 | 13.7272 | 264.4426 | 13.3268 | 13.2043 | 21.8622 | 17.1501 | 5.0391 | 8.6519 |  |  | -111.45 | -110.89 |  | 31.08 | 52.199 | 9.249 | 0.182 | -112.83 | -112.67 | -11.31 | 112.83 | 115.27 | 10.6693 | 10.2205 | 63.075 | 65.1744 | 13.6015 | -139.6272 | -138.7787 | 27.8716 | 28.1784 |  | 91.0626 | -32.1811 | -33.3795 | 0 | 35.5281 | -17.7 | -17.9 | 153.2667 | 150.3218 | -2.1403 |  | -150.2128 | 0.0229 | 14.5521 | 9.7808 | 0 | 200.1708 | 200.5981 |  | 124.2618 |  | -114.1899 | 115.7222 | 83.5788 | 23.39 | 27.14 | 60.03 | 73.65 | -38.3075 | -39.3792 | 100.9403 | 103.0527 | 46.6967 | -114.8471 | -115.4846 | 10.4623 | -92.2523 |  |  | 46.2 | 184.1 | -14.53 | 17.8659 | 19.2879 | 18.6156 | 26.0539 | 24.5068 | 88.6248 | -162.8119 | 97.5935 | 13.4757 | 65.58 | 33.65 | 90.7104 |  | 32.355 |  | 91.524 | 91.7947 | -123.2832 |  | -17.8092 | -86 | -86.7 | 26.4359 |  | 60.599 | 83.2214 | 58.16 | -7.53 | 58.0475 | 122.0669 | -27.45 | -27.84 | 114.07 | 82.02 | 121.6182 | 119.4 | -27.302 | -30.8909 | 223.161 | 181.4637 | 174.8791 | 178.565 | 62.0779 | 36.0607 | -29.741 |  | 41.0944 |  | -41.2653 |  | 0 | -25.7902 | -23.8593 | 43.056 | -6.4845 | -7.0837 | -3.4583 | 0 | -11.69 | 1 | 16.4425 | -117.2728 | -39.2638 | -38.368 | 8.5964 | -34.4093 | 0 | 24.6357 |  | 24.1977 |  |  |  | 38.18 | 39.3522 | -41.3617 | 28.7628 | 28.3635 | -46.4948 | -47.3754 | 10.439 |  | 13.7777 | 1.1038 | -8.68 | 22.64 | 11.4907 |  | -14.429 | 0.599 |  | 2.59 | 49.4675 | 47.0299 | 16.74 | 67.5714 | 26.3 | -6.9076 | 2.6379 | 2.7576 | 1.6744 |  |  | -13.867 | -21.3451 | 21.1871 | 21.6023 | 53.4117 | 56.0253 | -177.3232 | -20.4221 | 20.8045 | 21.5068 | 11.296 | 8.605 | 8.3547 | 13.0592 | 75.2705 | 74.7536 | 281.6 | -278.6668 | -273.5573 | 276.7416 | 132.2142 | -72.7531 | -72.3841 | -11.7872 | 0 | 82.5677 | 82.454 |  | 0 | 3.9139 | 3.7382 | -40.4571 | -39.5527 | 28.2 | 27.78 | 23.3 | 23.5 |  | -31.92 | -371.3944 | 92.2277 | 92.4136 | 10.5 | -26.2 | -1.9 | -1 |  | 1.1681 | -125.6917 | -21.8187 | 314.9498 | 230.3447 | 152.3 |  | 224.5386 | -174.6908 | -82.5184 | -223.8687 | 181.589 | 181.848 | 174.8245 | -305.6998 | 84.3474 | -223.367 | 219.5802 | -4.2449 | 28.958 | 17.28 | 0.285 | 0.276 | -17.44 | -7.84 |  | 7.5029 | 6.7094 | -44.152 | 5.1 | 57.35 | 56.579 | 10.2084 | 12.2415 | 53.0576 | 51.8669 | 52.9024 |  | 25.1 | 18.6358 | 7.81 |  | 0 | 36.1109 | 11.4963 | -2.1427 | -35.9964 | 0 | 34.0546 | -38.4 | 38.4 | -140.225 | 283.4314
22/03/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 17.1701 | -25.7066 | -14.3465 | 19.735 |  | 47.7475 | -126.5235 | 55.8033 | 28.4291 | 27.6933 | 2.22 | -51.715 | 0 | 12.42 | -44 | 13.8653 | 258.4836 | 12.6319 | 13.0462 | 21.2554 | 16.9311 | 5.6163 | 8.2447 |  |  | -73.49 | -73.53 |  | -2.22 | 51.715 | 8.324 | 0.173 | -48.59 | -48.6 | -57.11 | 48.59 | 48.66 | 10.691 | 10.8131 | 63.1443 | 65.3532 | 17.4913 | -45.9437 | -45.4137 | 36.6904 | 30.9241 |  | 76.0237 | -11.9217 | -14.6526 | -292.9106 | 25.3851 | -12.3 | -12.6 | 50.2553 | 50.0914 | -5.2399 |  | -37.909 | 4.84 | 10.6525 | 7.2891 | 329.4167 | 88.3511 | 87.4355 |  | 214.9483 |  | -133.7605 | 134.9794 | 81.1238 | 19.71 | 23 | 57.34 | 70.61 | -54.2484 | -55.8559 | 122.7925 | 122.6352 | 32.5228 | -105.3016 | -103.6745 | -7.7536 | -91.9308 |  |  | 56.5 | 179.7 | -13.99 | 25.2828 | 26.1512 | 25.7472 | 34.5168 | 34.2851 | -19.9715 | -55.9357 | -20.6719 | 13.4428 | 57.78 | 31.03 | 90.7104 |  | 31.9869 |  | 91.9837 | 92.2157 | -129.2618 |  | -17.7828 | -79.4 | -79.8 | 24.4418 | 58.017 | 51.6757 | 82.0496 | 57.57 | -3.68 | 57.908 | 128.1498 | -27.43 | -27.93 | 114.67 | 90.74 | 125.8364 | 123.8727 | -38.7706 | -40.8091 | 222.2103 | 181.2219 | 172.6498 | 175.8651 | 92.3871 | 68.6379 | -27.702 |  | 158.441 |  | -40.6697 |  | -32.9514 | -26.4904 | -25.1953 | 158.268 | -12.9222 | -14.0819 | -29.4793 | 0 | -15.78 | 99 | 16.6902 | -119.1789 | -39.2386 | -38.381 | 10.1515 | -59.6329 | 32.4852 | 24.8066 |  | 24.0397 |  |  |  | 55.0931 | 53.9209 | -159.0835 | 41.6472 | 40.9448 | -120.1601 | -117.0533 | -37.3596 | -44.84 | 13.9657 | 1.0794 | -9.02 | 20.91 | -39.9733 |  | -14.257 | 0.604 | 11.8146 | 22.79 | 121.4078 | 122.3166 | 13.3 | 76.7293 | 25.2 | 3.4431 | -1.4069 | -1.7533 | 1.7136 |  |  | -16.0764 | -11.8153 | 23.2441 | 12.2601 | 56.9867 | 58.2188 | -128.5074 | -19.9899 | 20.6649 | 15.4075 | 11.4115 | 8.8101 | 8.4496 |  | 106.2381 | 103.9847 | 290 | -291.6668 | -325.1816 | 327.8324 | 275.2552 | -100.19 | -99.3715 | -12.9412 | 0 | 82.9243 | 83.496 |  |  | 12.4065 | 12.3296 | -57.6851 | -57.8085 | 59.05 | 58.5 | 22.6 | 22 | 21.3295 | 11.44 | -365.4032 | 93.4018 | 93.1585 | 12.7 | -30.7 | -9.6 | -9.6 | 1.4332 | 1.1894 | -264.3871 | -141.9985 | 450.9505 | 345.3444 | 150.0549 |  | 341.7473 | -175.0903 | -160.4783 | -336.2281 | 150.429 | 154.464 | 175.856 | -434.7497 | 167.7871 | -266.6446 | 269.1187 | -4.9288 | 30.902 | 13.84 | 0.256 | 0.249 | -14.56 | -9.6 |  | 10.2281 | 2.1103 | -44.7654 | 7.1 | 56.425 | 56.288 |  |  | 52.9088 | 53.6281 | 53.4533 |  | 32.2 | 18.1448 | 7.75 |  | 0 | 37.7783 | 12.586 | -1.002 | -37.5568 |  | 35.1658 | -42.9 | 43.6 | -53.362 | 250.9582
22/03/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 17.5464 | -26.3515 | -33.0993 | 17.5824 |  | 46.4599 | -109.4482 | 55.2075 | 27.8711 | 27.2854 | -4.44 | -51.601 | 0 | 12.42 |  | 13.933 | 223.4874 | 11.8307 | 12.2586 | 20.2351 | 16.7875 | 1.6494 | 8.4161 |  |  | -75.29 | -75.63 |  | 4.44 | 51.601 | 8.959 | 0.18 | -51.41 | -51.47 | -60.27 | 51.41 | 51.55 | 10.1322 | 10.4918 | 62.6198 | 64.1865 | 26.5503 | -45.8409 | -45.6033 | 32.7927 | 31.7636 |  | 80.8248 | -14.6516 | -14.7004 | -309.9372 | 25.5925 | -12.7 | -12.8 | 51.1761 | 50.5132 | -5.1408 |  | -41.8366 | 4.3464 | 10.8548 | 7.3202 | 340.4949 | 89.0225 | 89.5413 |  | 160.6547 |  | -124.2651 | 125.6785 | 80.1059 | 19.5 | 23.59 | 57.92 | 69.78 | -47.8185 | -47.4166 | 117.028 | 117.7844 | 34.5643 | -105.4766 | -105.2932 | -6.9685 | -102.536 |  |  | 46.1 | 203.9 | -14.38 | 21.3104 | 22.353 | 22.4195 | 32.5134 | 31.4985 | -13.453 | -57.9568 | -16.5679 | 13.0671 | 58.22 | 31.5 | 89.7729 |  | 32.1835 |  | 103.0413 | 101.7364 | -155.8328 |  | -17.7909 | -76 | -75.1 | 24.5901 | 58.6029 | 54.4936 | 83.2214 | 58.18 | -5.24 | 56.823 | 155.1838 | -27.9 | -28.45 | 116.93 | 55.1 | 156.1636 | 154.6 | -24.0923 | -25.5727 | 231.9113 | 191.6651 | 183.3091 | 188.0166 | 88.9564 | 64.8828 | -28.297 |  | 261.6841 |  | -22.5833 | -21.8459 | -21.7132 | -28.9301 | -27.3601 | 32.304 | -0.1631 | -0.0368 | -30.4891 | 0 | 0 | 74.9 | 15.0799 | -117.3012 | -39.6515 | -38.7925 | 8.3331 | -61.5685 | 29.1141 | 25.131 |  | 24.8132 |  | 0 |  | 47.2227 | 47.2227 | -143.5101 | 26.7316 | 26.4231 | -108.8185 | -105.6976 | -37.7038 | -42.34 | 14.0609 | 1.127 | -8.86 | 19.92 | -38.2303 |  |  | 0.576 |  | 22.51 | 108.2761 | 107.2293 | 13.74 | 76.3968 | 24.4 | 3.4513 | -1.77 | -1.8888 | 1.8887 |  |  | -17.9317 | -12.0261 | 22.7917 | 12.4662 | 57.1272 | 56.0667 | -126.5978 | -20.4032 | 20.3043 | 13.6298 | 10.5997 | 9.2202 | 8.9032 | 12 | 123.697 | 123.2943 | 280.8 | -277.8952 | -326.67 | 323.6844 | 334.7734 | -118.2301 | -115.2923 | 0 |  | 79.287 | 78.5504 |  |  | 16.6473 | 15.7464 | -70.2914 | -70.8211 | 72.92 | 72.88 | 21.6 | 22.4 | 21.6371 | 24.4 | -373.1228 | 101.4346 | 101.2029 | 15.5 | -30.8 | -15.6 | -14.8 |  |  | -331.3063 | -240.4417 | 539.3477 | 419.1403 | 151.9926 |  | 414.519 | -173.7799 | -217.823 | -406.1866 | 134.3232 | 136.9983 | 177.3162 | -523.9866 | 227.3885 | -299.3639 | 298.1641 | -4.19 | 32.8561 | 14.08 | -0.054 | -0.059 | -13.44 | -10.96 |  | 11.7784 | 0.7034 | -44.152 | 5.8 | 54.439 | 55.146 | 10.223 | 12.2603 | 51.4568 | 51.821 | 51.8064 |  | 32.5 | 17.7227 | 7.84 |  | 0 | 36.6436 | 9.1374 | 0 | -36.18 |  | 36.6967 | -45.3 | 43.7 | 12.2343 | 189.7866
22/03/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 17.7243 | -26.4322 | -33.1801 | 18.0206 |  | 45.5292 | -108.8873 | 54.6103 | 27.5952 | 27.01 | -4.44 | -55.264 | 0 | 14.076 | -48.4 | 13.2567 | 220.7922 | 12.0597 | 12.1716 | 21.1813 | 16.5497 | 1.6604 | 8.381 |  |  | -77.66 | -77.73 |  | 4.44 | 55.264 | 8.718 | 0.184 | -49.47 | -49.55 | -68.52 | 49.47 | 49.66 | 9.5223 | 9.9978 | 63.8967 | 66.6616 | 26.347 | -43.1036 | -42.8699 | 11.7047 | 11.4068 |  | 84.6469 | -26.0117 | -28.3636 | -301.2516 | 24.2517 | -12.1 | -12 | 47.8295 | 46.4343 | -5.269 |  | -39.9149 | 5.3632 | 10.9146 | 7.4308 | 334.0555 | 88.2595 | 87.5576 |  | 130.202 |  | -127.597 | 130.706 | 82.471 | 21.61 | 24.45 | 56.83 | 72.1 | -47.8185 | -46.8808 | 108.4917 | 110.0458 | 34.8355 | -107.0883 | -107.3151 | -6.1119 | -112.2789 |  |  | 39.3 | 222.4 | -14.41 | 21.4733 | 20.1456 | 22.3222 | 26.9303 | 26.3898 | -13.8959 | -53.7899 | -14.702 | 13.7265 | 59.13 | 31.21 | 46.8823 | 44.3893 | 32.5755 |  | 112.9385 | 112.0649 | -183.6216 |  | -18.0103 | -74.5 | -74.6 | 24.3704 |  | 57.3115 | 83.2214 |  | -5.92 | 59.458 | 181.4403 | -24.33 | -24.72 | 109.87 | 54.88 | 178.2545 | 180.5455 | -14.4051 | -13.6909 | 249.8718 | 211.6521 | 200.1922 | 204.4941 | 82.7358 | 62.0981 | -29.039 |  | 325.4473 |  | -22.4197 | -19.8352 | 0 | -26.5346 | -23.497 | 138.3 | 15.9619 | 16.3341 | -25.0931 | 0 | -5.5 | 1 | 14.806 | -112.0637 | -37.8914 | -36.8137 | 5.9397 | -61.0247 | 30.734 | 24.672 |  | 24.486 |  |  |  | 45.0457 | 47.5576 | -150.8781 | 15.5257 | 15.5818 | -107.2357 | -107.4469 | -37.1399 | -41.51 | 13.9657 | 1.3614 | -8.87 | 19.73 | -36.663 |  | -13.355 | 0.549 |  | 24.62 | 111.7047 | 110.6685 | 13.34 | 80.5618 | 24.5 | 3.7076 | -2.3582 | -2.4286 | 2.1325 |  |  | -17.1522 | -16.0671 | 22.52 | 17.3141 | 55.5067 | 55.8287 | -127.3861 | -22.1188 | 21.2126 | 6.0626 | 11.5483 | 10.7254 | 10.2954 | 13 | 141.0571 | 141.5632 | 283.3 | -283.5467 | -335.8934 | 336.0128 | 388.564 | -133.2267 | -131.4056 | 0 | 13.2744 | 81.915 | 80.3454 | -26.5285 | -27.7817 | 18.3502 | 18.2623 | -82.7548 | -82.7595 | 75.29 | 74.51 | 31 | 31.7 | 21.494 | 36.24 | -402.2765 | 103.7557 | 103.5018 | 17.3 | -20.6 | -16.5 | -16.5 | 1.5225 | 1.1189 | -383.9543 | -301.2908 | 616.3927 | 477.0363 | 153.5783 |  | 470.4893 | -185.9848 | -245.9638 | -464.6324 | 133.7403 | 135.3283 | 189.5373 | -593.7531 | 255.5318 | -340.4618 | 339.1898 | -1.8965 | 26.665 | 14.4 | -0.676 | -0.676 | -14.64 | -8.56 |  | 8.4398 | 2.5498 | -40.0198 | 3.2 | 58.109 | 56.801 | 10.1813 | 12.163 | 52.4371 | 52.5598 | 52.0905 |  | 19.3 | 15.4413 | 9.46 |  | 13.264 | 32.392 | 0.0355 | 12.9354 | -32.6467 | -12.5091 | 44.6491 | -29.7 | 30.7 | 60.0825 | 145.6357
22/03/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 18.4206 | -28.1103 | -33.0691 | 18.8679 |  | 49.9046 | -118.3897 | 59.7628 | 30.1611 | 29.3685 | -6.66 | -68.571 | 0 | 18.216 | -57.2 | 13.9196 | 79.9178 | 13.2539 | 13.4026 | 22.3544 | 16.4794 | 0.7252 | 8.373 |  |  | -87.99 | -87.8 |  | 6.66 | 68.571 | 12.395 | 0.203 | -50.27 | -49.99 | -61.08 | 50.27 | 50.46 | 13.403 | 7.7491 | 68.0065 | 70.5464 | 25.1102 | -50.234 | -49.969 | 25.8319 | 26.2227 |  | 88.0039 | -6.4066 | -17.1047 | -351.7719 | 24.8506 | -12.2 | -12.3 | 53.0797 | 54.1382 | -5.6105 |  | -44.9596 | 6.2913 | 12.088 | 8.3671 | 393.7497 | 108.4627 | 108.5238 |  | 127.9127 |  | -128.2732 | 129.6823 | 90.9836 | 24.09 | 27.66 | 62.42 | 77.87 | -41.9244 | -41.7904 | 120.0299 | 121.0126 | 30.7725 | -119.7986 | -119.3028 | -4.3605 | -121.9455 |  |  | 34.6 | 241.7 | -14.98 | 19.4411 | 20.0867 | 20.3481 | 28.8934 | 28.8282 | 1 | -68.5314 | -6.6478 | 16.7074 | 64.33 | 33.97 | 51.1011 | 48.4909 | 36.0861 |  | 123.2567 | 121.7204 | -201.8677 |  | -19.7899 | -80.5 | -78.9 | 25.1175 | 62.9974 | 68.1134 | 89.0808 | 62.6 | -8.22 | 64.542 | 198.6513 | -23.98 | -24.3 | 120.5 | 61.22 | 195.5091 | 193.1455 | -10.2207 | -10.5 | 273.7103 | 231.426 | 224.5837 | 226.5679 | 117.7353 | 93.7571 | -30.109 |  | 348.2943 |  | -24.9075 | -21.5602 | -22.6374 | -29.7246 | -28.7759 | 169.02 | 2.5813 | 1.7939 | -54.5133 | 0 | -12.51 | 113.9 | 13.5307 | -112.3751 | -39.2831 | -38.2065 | 7.1758 | -91.5873 | 62.8987 | 25.6431 |  | 25.0407 |  | 0 |  | 41.8641 | 41.6966 | -147.529 | 12.159 | 11.8069 | -101.7691 | -101.2089 | -37.0739 | -39.08 | 13.9657 | 1.5848 | -8.83 | 18.29 | -38.3194 |  | -12.586 | 0.548 |  | 25.83 | 103.4829 | 105.7651 | 14.08 | 84.6046 | 23.2 | 0 | -3.8961 | -4.4529 | 2.5428 |  |  | -17.2687 | -23.2582 | 21.7943 | 23.8895 | 54.9525 | 55.2559 | -132.8005 | -25.7491 | 26.8389 | -5.0177 | 10.7854 | 13.9482 | 13.4398 |  | 132.9133 | 132.4908 | 280.4 | -280.101 | -316.4221 | 320.4966 | 364.6629 | -125.5979 | -125.4704 |  | 14.9354 | 76.6073 | 78.4126 |  |  | 21.0309 | 21.1518 | -62.1005 | -62.1778 | 79.8 | 79.04 | 29.3 | 29.5 | 21.6179 | 39.28 | -394.1063 | 102.8032 | 102.1928 | 18.9 | -17.6 | -19 | -19.1 |  |  | -362.2023 | -321.8525 | 598.3812 | 466.9026 | 147.447 |  | 462.059 | -181.4197 | -251.0237 | -455.8575 | 132.8437 | 131.3163 | 185.5567 | -573.8445 | 256.0378 | -326.8999 | 326.1896 | -1.6081 | 21.987 | 21.2 | -1.052 | -1.065 | -20.64 | -3.68 |  | 3.6942 | 6.1845 | -38.7015 | 3.4 | 55.033 | 54.802 | 10.219 | 12.2209 | 49.6293 | 51.118 | 49.7169 |  | 18.9 | 15.4907 | 10.4 |  | 14.3009 | 34.6013 | -0.5636 | 14.1906 | -34.1546 | -14.1482 | 47.1429 | -32.1 | 32.4 | 44.4118 | 156.7421
22/03/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 20.0577 | -30.3805 | -31.6257 | 22.8828 |  | 54.557 | -128.6584 | 66.4728 | 33.891 | 33.3938 | -17.76 | -75.565 | 0 | 20.7 | -63.8 | 13.9035 | 84.2752 | 16.5141 | 16.4153 | 27.686 | 16.6124 | 1.7038 | 8.1627 |  |  | -95.78 | -95.7 |  | 17.76 | 75.565 | 15.382 | 0.227 | -61.25 | -60.8 | -64.02 | 61.25 | 61.81 | 16.1189 | 6.0852 | 75.7507 | 77.9596 | 35.3719 | -53.7523 | -53.364 | 10.0545 | 10.0814 |  | 105.3388 | -17.0626 | -19.9992 | -430.0483 | 18.7746 | -9.6 | -9.6 | 58.9579 | 58.2938 | -6.5791 |  | -51.7474 | 8.0749 | 14.4298 | 9.6234 | 462.6605 | 118.2592 | 118.7475 | -456.1936 | 488.0987 |  | -129.886 | 131.7787 | 103.2085 | 29.34 | 34.28 | 69.98 | 85.02 | -38.1736 | -38.4415 | 115.1789 | 115.5331 | 30.1121 | -133.1251 | -133.341 | -1.6437 | -134.2483 |  |  | 36.4 | 269.4 | -16.28 | 18.6943 | 19.1534 | 19.1471 | 18.2881 | 17.3941 |  | -75.2876 | 7.6324 | 17.5857 | 72.38 | 37.4 | 51.8042 | 49.6628 | 36.8806 |  | 134.6925 | 133.0463 | -212.9015 |  | -20.3503 | -81.7 | -82.4 | 25.9744 | 64.7552 | 73.7491 | 91.4246 | 63.9 | -9.08 | 66.216 | 211.487 | -24.08 | -24.13 | 124.51 | 62.91 | 213.1273 | 210.9636 | -3.9073 | -4.8091 | 292.0507 | 247.6985 | 238.4765 | 244.7078 | 123.9083 | 99.1855 | -30.923 | 463.6405 | 319.2195 |  | -18.8318 | -15.4543 | -24.2172 | -24.3073 | -23.1363 | 150.588 | 7.094 | 6.3427 | -56.8151 | 0 | -6.67 | 121.3 | 13.9317 | -104.5769 | -39.845 | -38.8991 | 7.0883 | -95.9717 | 71.6223 | 25.3647 |  | 25.0073 |  |  |  | 39.0173 | 38.5149 | -132.123 | 6.122 | 6.3458 | -93.0014 | -91.6807 | -36.6491 | -37.55 | 13.8729 | 1.6312 | -8.65 | 17.75 | -37.2207 |  | -12.303 | 0.544 |  | 25.05 | 92.8943 | 95.2698 | 14.92 | 82.8747 | 23.1 | -3.4042 | -4.4382 | -4.5465 | 2.709 |  |  | -17.6388 | -26.9425 | 19.9745 | 27.7178 | 55.0632 | 54.0199 | -143.1692 | -26.51 | 29.833 | -6.9197 | 11.22 | 15.3459 | 14.7582 | 14 | 136.8584 | 136.6899 | 285 | -283.1462 | -317.7938 | 323.9444 | 423.5004 | -131.5818 | -129.9981 |  | 17.1754 | 79.6222 | 80.4683 | -29.0359 |  | 20.91 | 19.9872 | -63.5566 | -63.5714 | 79.6 | 78.41 | 31.7 | 33.1 | 21.3295 | 39.12 | -394.4828 | 101.1575 | 100.9089 | 19.6 | -17.7 | -19 | -19.1 |  |  | -417.3519 | -295.1606 | 602.3065 | 466.7142 | 137.4058 |  | 459.4514 | -179.0328 | -248.8764 | -452.3605 | 132.3293 | 130.9039 | 182.2898 | -574.5562 | 255.465 | -329.1411 | 328.9119 | -1.3967 | 21.93 | 20.64 | -1.141 | -1.135 | -21.12 | -3.28 |  | 3.1083 | 7.0024 | -37.7066 | 3.9 | 57.292 | 54.745 | 10.2505 | 12.5041 | 52.3438 | 51.8494 | 52.1141 |  | 16.4 | 15.919 | 10.49 |  | 16.9984 | 33.2778 | -2.3559 | 16.389 | -32.6861 | -16.9507 | 49.1582 | -29.2 | 29.2 | 101.2736 | 98.4925
22/03/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 20.2872 | -30.8009 | -31.1545 | 23.1732 |  | 56.4493 | -131.9069 | 68.1764 | 34.6249 | 33.746 | -22.2 | -75.897 | 0 | 19.872 |  | 13.945 | 85.7616 | 16.7167 | 16.8532 | 27.9459 | 16.1408 | 1.7439 | 8.0323 |  |  | -96.61 | -96.57 |  | 22.2 | 75.897 | 14.686 | 0.227 | -60.3 | -60 | -64.15 | 60.3 | 60.67 | 16.8851 | 5.9189 | 76.2342 | 78.1004 | 39.8669 | -54.3164 | -54.3218 | 11.6344 | 10.1846 |  | 108.4094 | -15.2876 | -17.0099 | -445.5906 | 11.586 | -5.3 | -5.2 | 59.1031 | 58.4038 | -7.5828 |  | -51.7162 | 9.0414 | 14.6127 | 9.8825 | 489.1505 | 149.9069 | 149.8458 | -567.6575 | 497.4104 |  | -129.2417 | 132.0532 | 107.5796 | 30.17 | 35.38 | 71.51 | 86.2 | -33.887 | -32.6813 | 110.1753 | 111.1695 | 28.6117 | -131.1876 | -131.2087 | 1.0982 | -114.2231 |  |  | 52.3 | 230.5 | -16.04 | 25.2446 | 26.151 | 26.0968 | 32.5792 | 31.5739 | 1 | -92.9812 | 9.0069 | 17.9529 | 72.02 | 37.97 | 52.5073 |  | 37.3057 |  | 114.8111 | 114.8246 | -164.0869 |  | -20.5096 | -94 | -92.9 | 25.1779 |  | 70.9312 |  |  | -7.54 | 64.0615 | 164.9744 | -23.53 | -23.96 | 124.93 | 65.99 | 163.2364 | 161.3273 | -14.8593 | -14.8909 | 261.2152 | 217.5489 | 207.7134 | 212.7587 | 120.7884 | 97.5906 | -30.399 | 574.9355 | 354.4294 |  | -18.67 | -15.1096 | -20.8957 | -19.8474 | -18.6413 | 159.804 | -3.1461 | -2.9868 | -54.2704 | 0 | -14.84 | 109.8 | 14.2132 | -95.2922 | -39.656 | -38.4027 | 6.0047 | -94.6762 | 68.5658 | 25.5534 |  | 25.4501 |  | 0 |  | 34.3285 | 33.1563 | -128.439 | 16.982 | 16.9737 | -94.323 | -91.6204 | -31.837 | -37.77 | 12.8597 | 1.6544 | -8.38 | 18.51 | -32.517 |  |  | 0.535 |  | 27.33 | 93.9059 | 96.6268 | 15.4 | 84.6365 | 23.9 | -2.8564 | -5.0027 | -5.0976 | 2.7713 |  |  | -17.3412 | -25.9251 | 20.6356 | 27.0967 | 54.308 | 53.7817 | -142.6006 | -26.1996 | 30.2609 | -7.3589 | 11.2892 | 15.8635 | 15.0957 |  | 135.3229 | 137.2743 | 281.2 | -280.4184 | -303.3388 | 303.6973 | 419.7871 | -130.5514 | -128.5565 |  | 16.6686 | 78.1535 | 80.5518 |  | -11.3489 | 18.482 | 18.2733 | -64.2946 | -62.8497 | 78.47 | 77.72 | 31.5 | 31.8 | 21.5966 | 38.88 | -386.9566 | 97.7692 | 98.3214 |  | -14.8 | -17.2 | -17.3 |  | 1.3388 | -414.3459 | -329.7721 | 587.6179 | 458.6693 | 118.962 |  | 451.4975 | -176.2745 | -243.48 | -446.0712 | 128.574 | 129.2016 | 182.4944 | -568.8121 | 254.1502 | -323.0053 | 321.1091 | -1.3445 | 22.054 | 22.24 | -1.092 | -1.108 | -21.84 | -3.04 |  | 2.7848 | 6.389 | -38.3505 | 2.9 | 58.211 | 56.499 | 10.2579 | 12.4977 | 50.4088 | 50.6141 | 50.6485 |  | 14.7 | 16.0794 | 10.56 |  | 18.3737 | 35.1736 | -1.4031 | 17.8059 | -34.3058 | -16.0962 | 50.0317 | -28.7 | 27 | 117.814 | 69.003
22/03/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 20.7152 | -31.1731 | -31.1388 | 24.9797 |  |  | -132.0959 | 67.466 | 34.271 | 33.4238 | -24.42 | -74.984 | 0 | 19.872 |  | 14.2041 | 85.3798 | 17.5271 | 17.3305 | 28.4193 | 16.6677 | 5.3505 | 8.0365 |  |  | -97.74 | -97.61 |  | 22.2 | 74.984 | 13.366 | 0.218 | -60.23 | -59.25 | -62.39 | 60.23 | 59.75 | 17.4312 | 5.9757 | 76.4456 | 78.0498 | 40.2012 | -54.0381 | -53.899 | 9.1276 | 8.8782 |  | 109.6306 | -17.9637 | -19.4421 | -445.5694 | 11.1002 | -5 | -5 | 59.4708 | 58.6823 | -7.4671 |  | -51.0235 | 9.0188 | 14.7001 | 9.9958 | 484.2981 | 152.623 | 152.9587 | -565.9752 | 494.3547 |  | -127.4497 | 128.1046 | 108.9069 | 30.13 | 35.98 | 72.25 | 85.26 | -36.0303 | -36.0303 | 112.6074 | 114.0858 | 28.1264 | -131.101 | -129.9289 | 0.9177 | -112.545 |  |  | 57.9 | 226.8 | -16.43 | 26.4523 | 27.3958 | 27.1089 | 35.1528 | 34.2175 |  | -95.1824 | 7.4728 | 17.7587 | 69.05 | 36.66 | 52.5073 | 49.6628 | 37.7812 |  | 112.5434 | 112.5766 | -156.1908 |  | -20.7838 | -97.1 | -96 |  |  | 70.4616 |  |  | -7.34 | 64.697 | 153.3287 | -23.68 | -24.16 | 125.67 | 66.82 | 154.2 | 151.9273 | -20.7105 | -20.4364 | 254.7098 | 210.9935 | 202.1582 | 206.001 | 106.6983 | 85.8622 | -30.931 | 579.9644 | 344.568 |  | -17.5582 | -14.8831 | 0 | -30.6101 | -28.9325 | 129.072 | 1.0448 | -0.0652 | -41.3034 | 16.41 | -10.83 | 70.4 | 13.7531 | -115.4007 | -43.1671 | -42.2352 | 11.9674 | -81.1422 | 53.5464 | 25.7122 |  | 25.0764 |  |  |  | 35.6682 | 38.3475 | -127.9366 | 22.2529 | 22.3099 | -94.3776 | -92.6781 | -31.068 | -39.72 | 13.2601 | 1.7008 | -8.37 | 20.07 | -31.7783 |  | -12.431 | 0.563 |  | 26.38 | 94.8387 | 97.2078 | 15.34 | 84.276 | 23.9 | -2.9 | -4.8844 | -5.1712 | 2.7091 |  |  | -18.3198 | -25.5263 | 20.8848 | 26.3296 | 54.1204 | 56.1603 | -140.9572 |  |  | -6.6897 | 11.5071 | 15.1506 | 14.6 |  | 119.784 | 119.4316 | 274.9 | -275.284 | -304.2424 | 304.3745 | 413.6403 | -115.097 | -113.7377 | -36.3705 | -23.4093 | 79.833 | 82.1283 | -46.9561 | -36.8836 | 22.7558 | 23.393 | -62.2658 | -62.4257 | 87.45 | 86.66 | 26.4 | 26.1 | 21.556 | 39.92 | -380.6714 | 100.6895 | 102.2084 |  | -21.3 | -22.4 | -22.5 |  | 1.2359 | -409.5172 | -320.2821 | 562.5247 | 447.6392 | 106.2253 |  | 437.9527 | -173.4198 | -242.1438 | -431.2173 | 122.7274 | 122.7871 | 176.7495 | -542.396 | 250.0368 | -296.2898 | 295.6886 | -1.7647 | 21.837 | 18.56 | -1.044 | -1.054 | -18.32 | -6.16 |  | 6.9444 | -8.8762 | -36.1807 | 12.4 | 56.486 | 54.201 | 10.326 | 12.3776 | 50.8585 | 50.1101 | 51.0249 |  | 23.3 | 16.1758 | 10.42 |  | -43.2491 | 64.8489 | 36.5666 | -43.3642 | -63.4538 | 22.9235 | 39.874 | -35.1 | 35.2 | 109.5937 | 78.027
22/03/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 20.5051 |  | -31.8975 | 22.6092 |  | 55.0378 | -129.172 | 66.7383 | 33.915 | 33.0519 | -24.42 | -73.46 | 0 | 19.044 | -61.6 | 14.1289 | 83.2496 | 16.6807 | 16.7483 | 27.9048 | 16.1385 | 5.4916 | 8.0585 |  |  | -96.73 | -97.45 |  | 24.42 | 73.46 | 13.152 | 0.212 | -58.81 | -59.38 | -63.57 | 58.81 | 59.48 | 16.8704 | 6.1514 | 75.385 | 78.8746 | 43.0812 | -53.9684 | -54.0773 | 8.1441 | 8.0547 |  | 110.3008 | -20.2364 | -22.6808 | -446.9753 | 11.1445 | -5 | -5.1 | 58.2597 | 58.0542 | -7.1234 |  | -50.8534 | 8.8349 | 14.4665 | 9.7521 | 482.9247 | 151.8295 | 151.8295 | -558.7828 | 497.2528 |  | -129.0284 | 131.3232 | 107.7093 | 29.86 | 35.22 | 71.05 | 85.34 | -37.3698 | -37.1019 | 113.7555 | 114.1285 | 26.9874 | -128.4216 | -128.7188 | -0.0389 | -109.7377 |  |  | 60.8 | 219.1 | -16.67 | 27.7322 | 28.4813 | 28.3929 | 35.771 | 35.3478 |  | -95.1639 | 7.2023 |  | 68.09 | 36.55 | 51.8042 |  | 37.4028 |  | 110.3889 | 109.7922 | -148.3103 |  | -20.5479 | -97.1 | -96.6 | 25.3482 | 63.8763 | 69.5223 | 89.0808 | 63.26 | -7.27 | 64.046 | 147.8684 | -23.73 | -24.07 | 126.07 | 67.02 | 148.8909 | 144.0182 | -24.2062 | -23.8909 | 248.799 | 204.8524 | 196.7184 | 200.9016 | 104.0679 | 80.2794 | -31.081 | 571.2604 | 335.4939 |  | -17.262 | -14.4456 | -22.0081 | -32.4839 | -29.9827 | 159.804 | -3.8846 | -4.7179 | -40.5767 | 0 | -10.95 | 112.7 | 13.521 | -118.0084 | -41.9124 | -40.6821 | 9.8427 | -74.0167 | 51.4529 | 25.5285 |  | 25.0094 |  | 0 |  | 36.5055 | 37.1753 | -124.5875 | 25.4612 | 25.1353 | -96.3803 | -93.1566 | -30.0206 | -39.24 | 12.9769 | 1.597 | -8.24 | 19.85 | -31.1157 |  |  | 0.622 |  | 27.18 | 93.4221 | 95.0978 | 15.4 | 85.1027 | 21.3 | -2.4485 | -4.4547 | -4.5958 |  |  |  |  | -24.4782 | 23.4011 | 25.5317 | 52.3721 | 57.5666 | -141.0042 | -25.8564 | 29.3287 | -6.7002 | 11.0793 | 15.3752 | 14.7371 | 13.7632 | 114.7139 | 114.2651 | 282.9 | -281.4332 | -311.2183 | 316.5197 | 417.4143 | -110.0485 | -107.5187 | -48.4731 | -36.1671 | 79.9881 | 79.1677 | -59.4486 | -56.8701 | 26.8208 | 26.656 | -60.07 | -60.6649 | 89.23 | 88.58 | 26.9 | 26.4 | 21.3915 | 39.36 | -387.2119 | 101.552 | 101.3137 | 19 | -25 | -25 | -25.1 |  |  | -408.7689 | -315.8571 | 547.53 | 433.9059 | 102.5596 |  | 428.5364 | -173.3259 | -243.5788 | -419.7784 | 117.4484 | 119.1611 | 177.2652 | -526.3018 | 251.9443 | -286.6913 | 284.9756 | -1.7647 | 21.665 | 18.32 | -0.942 | -0.951 | -18.32 | -7.36 |  | 7.0024 | -13.1243 | -35.3902 | 16.1 | 57.502 | 56.859 |  |  | 49.9263 | 50.1744 | 50.3115 |  | 24.2 | 16.573 | 10.17 |  | -37.4787 | 76.7877 | 49.2286 | -36.7025 | -76.014 | 34.74 | 39.4755 | -37 | 36.7 | 100.8245 | 86.3818
22/03/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 20.2764 | -30.8327 | -32.0081 | 22.8834 |  | 54.3442 | -127.6811 | 65.1786 | 33.205 | 32.1597 | -19.98 | -70.989 | 0 | 18.216 | -59.4 | 14.2753 | 81.6052 | 16.3815 | 16.5975 | 27.8347 | 17.2598 | 5.2407 | 8.5172 |  |  | -94.79 | -95.33 |  | 22.2 | 70.989 | 12.362 | 0.209 | -60.62 | -60.45 | -54.73 | 60.62 | 59.89 | 17.1191 | 6.269 | 75.1928 | 77.5618 | 41.5184 | -55.8378 | -55.8607 | 15.279 | 16.2474 |  | 104.5578 | -10.9746 | -1.5491 | -457.4694 | 11.7468 | -5.2 | -5 | 62.0173 | 58.6315 | -6.4357 |  | -51.3086 | 8.7555 | 14.2554 | 9.6437 | 493.3926 | 153.0198 | 151.799 | -558.8228 | 503.8632 |  | -127.5961 | 130.0412 | 105.7034 | 29.22 | 34.41 | 70.33 | 84.48 | -39.7811 | -39.2452 | 114.5907 | 115.9459 | 26.7368 | -126.8798 | -127.0423 | -1.972 | -105.4916 |  |  | 63.5 | 211.6 | -16.35 | 28.2444 | 29.5055 | 29.7073 | 36.1676 | 35.3685 |  | -96.9902 | 7.7718 | 17.3495 | 69.86 | 36.86 | 51.8042 | 49.0768 | 37.0758 |  | 105.2738 | 104.3182 | -140.463 |  | -20.5175 | -96.6 | -97.8 | 25.0296 | 62.9974 | 67.1741 | 87.9089 | 61.99 | -6.67 | 63.2555 | 138.8379 | -23.69 | -23.98 | 124.41 | 67.01 | 139.5818 | 138.0364 | -27.0677 | -27.9545 | 240.5778 | 196.0931 | 188.4267 | 191.7671 | 79.4965 | 54.8846 | -32.574 | 571.1268 | 330.6657 |  | -17.3831 | -13.9601 | 13.7673 | -32.0196 | -29.8501 | 49.2 | 7.7962 | 7.1601 | -14.2984 | 0 | -15.88 | 1 | 13.2321 | -116.3273 | -41.3604 | -40.6684 | 8.7378 | -52.8479 | 24.4523 | 25.1025 |  | 24.654 |  |  |  | 39.1848 | 38.18 | -127.4343 | 30.4805 | 30.3448 | -95.3934 | -92.139 | -29.6031 | -40.22 | 13.2576 | 1.5494 | -8.36 | 21.7 | -30.2585 |  | -12.825 | 0.548 |  | 27.6 | 95.1153 | 95.4288 |  | 85.0474 | 23.7 | -2.3691 | -4.0984 | -4.3216 | 2.6473 |  |  | -19.337 | -22.5058 | 21.7526 | 23.5072 | 55.5621 | 57.8166 | -142.4544 | -25.1213 | 28.2426 | -2.7211 | 10.6351 | 14.5732 | 14.1886 | 13 | 112.2859 | 112.8644 | 278.7 | -277.7852 | -319.9228 | 319.4238 | 410.493 | -109.7356 | -107.5297 | -52.1669 | -40.9495 | 80.373 | 79.3434 |  |  | 28.8862 | 28.4797 | -57.5621 | -57.3563 | 90.9 | 90.13 | 23.9 | 23.4 | 21.4748 | 38.88 | -384.3164 | 105.5019 | 105.2709 | 18.5 | -26.2 | -26.8 | -26.8 | 1.4437 |  | -405.4595 | -304.2206 | 540.4597 | 432.1628 | 102.3688 |  | 421.1227 | -172.1812 | -242.3266 | -415.4027 | 115.4492 | 114.8732 | 176.0885 | -517.4579 | 248.287 | -277.1306 | 280.005 | -1.9762 | 22.013 | 16.4 | -0.657 | -0.66 | -17.2 | -7.28 |  | 7.8233 | -14.9706 | -36.0342 | 17.6 | 54.926 | 54.462 | 10.2971 | 12.3669 | 50.9434 | 50.0196 | 50.0937 |  | 28.5 | 17.151 | 9.92 |  | -40.7544 | 79.5374 | 53.6932 | -40.0671 | -78.7743 | 40.2569 | 37.5064 | -40.9 | 41.4 | 88.3421 | 97.7794
22/03/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 19.7732 | -29.9933 | -31.7957 | 21.5006 |  | 52.4605 | -123.8626 | 63.0044 | 31.805 | 31.2053 | -15.54 | -66.268 | 0 | 17.388 | -55 | 14.253 | 79.9618 | 15.2664 | 15.6906 | 25.5013 | 17.2314 | 5.9836 | 8.1563 |  |  | -88.36 | -88.12 |  | 15.54 | 66.268 | 11.996 | 0.206 | -62.96 | -63.4 | -30.39 | 62.96 | 65.65 | 16.2834 | 7.3042 | 73.2008 | 75.2915 | 38.2436 | -58.1261 | -58.075 | 31.1621 | 23.4592 |  | 99.472 | 12.0886 | 13.7291 | -467.6458 | 16.8412 | -8.4 | -8.5 | 63.4593 | 60.5064 | -5.9534 |  | -55.5482 | 7.4899 | 13.8693 | 9.3823 | 503.2806 | 142.1552 | 143.5285 | -520.0323 | 499.1624 |  | -129.3026 | 129.7845 | 102.3503 | 28.58 | 32.84 | 68.21 | 83.63 | -41.2546 | -41.1206 | 117.8354 | 117.9764 | 27.4627 | -126.3872 | -125.8115 | -1.1676 | -105.591 |  |  | 59.7 | 212.8 | -16.43 | 26.8242 | 27.6335 | 27.2685 | 30.9215 | 31.436 | 1 | -92.2711 | 11.4514 | 17.2343 | 67.34 | 35.5 | 49.6948 | 47.319 | 35.8548 |  | 107.1997 | 105.6544 | -142.9216 |  | -19.5898 | -92.7 | -93.3 | 25.3152 | 60.3607 | 65.2955 | 84.3933 | 59.46 | -6.45 | 61.5195 | 141.548 | -23.43 | -23.72 | 121.71 | 65.39 | 140.9091 | 137.2727 | -29.4367 | -28.6 | 233.3808 | 191.0312 | 184.3858 | 187.048 | 77.2489 | 52.1315 | -32.51 | 532.8879 | 297.9021 |  | -16.8269 | -13.7727 | 16.9731 | -34.1156 | -31.7569 | 46.128 | 7.0959 | 6.4543 | -11.6679 | 0 | -15.32 |  | 12.6429 | -117.0014 | -37.8707 | -37.0258 | 8.6519 | -49.9555 | 21.4612 | 25.7307 |  | 25.15 |  |  |  | 41.0268 | 41.0268 | -124.755 | 31.0421 | 30.967 | -92.9441 | -89.1514 | -32.4596 | -41.34 | 13.3773 | 1.5372 | -8.25 | 21.31 | -33.0867 |  | -12.999 | 0.54 |  | 25.14 | 90.948 | 95.016 | 15.71 | 82.4982 | 25.9 | -1.8169 | -2.8979 | -3.2195 | 2.5099 |  |  | -18.8057 | -21.0372 | 22.1804 | 21.3339 | 57.2554 | 58.5702 | -143.9816 | -24.0539 | 26.4778 | 2.4604 | 10.3404 | 13.3427 | 12.7542 | 12 | 110.4117 | 110.5038 | 278.3 | -277.3021 | -320.3307 | 326.3102 | 385.7697 | -107.9089 | -105.0256 | -54.45 | -44.5316 | 82.1794 | 80.6531 | -59.4486 | -56.8701 | 27.6997 | 27.6338 | -52.4721 | -53.5966 | 92.56 | 91.79 | 23 | 23.3 | 21.494 | 37.52 | -374.2343 | 105.0429 | 104.8168 | 17.9 | -28.6 | -26.7 | -26.8 |  |  | -387.209 | -274.4755 | 525.2555 | 422.8431 | 115.7461 |  | 411.5066 | -168.0595 | -238.9855 | -404.8184 | 115.9069 | 114.4583 | 170.6843 | -512.6422 | 247.0409 | -268.924 | 272.5684 | -2.6629 | 22.178 | 16.56 | -0.467 | -0.476 | -16.56 | -7.2 |  | 7.5303 | -15.4376 | -37.5296 | 19.5 | 56.507 | 56.788 | 10.3302 | 12.3648 | 52.5636 | 52.04 | 52.1957 |  | 29.6 | 17.7998 | 9.45 |  | -44.3526 | 80.6968 | 56.1856 | -42.4818 | -79.4781 | 43.0697 | 35.732 | -43.3 | 44.5 | 65.2069 | 121.5385
22/03/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 18.8895 | -28.8758 | -32.8231 | 20.3553 |  | 49.5145 | -119.4805 | 59.7916 | 30.0991 | 29.3005 | -6.66 | -62.405 | 0 | 15.732 | -52.8 | 13.8418 | 78.1378 | 13.6568 | 13.7894 | 22.7242 | 17.5395 | 1.8696 | 8.0493 |  |  | -79.53 | -79.22 |  | 8.88 | 62.405 | 10.176 | 0.191 | -68.41 | -67.61 | -35.91 | 68.41 | 68.62 | 14.9231 | 7.8129 | 70.0959 | 72.4516 | 31.5119 | -53.5227 | -54.2134 | 36.1313 | 37.0572 |  | 90.2513 | 13.545 | 13.4205 | -440.8296 | 22.5212 | -11 | -10.9 | 60.6851 | 58.6674 | -6.1093 |  | -57.1251 | 6.963 | 13.2171 | 9.0862 | 479.3846 | 144.6272 | 144.3525 | -514.6988 | 490.1366 |  | -130.5217 | 132.8409 | 100.2047 | 28.18 | 30.64 | 64.73 | 83.62 | -38.3075 | -39.3792 | 117.2706 | 117.5216 | 28.7327 | -127.0495 | -126.8747 | -4.6857 | -101.108 |  |  | 51.9 | 204.6 | -15.91 | 22.3923 | 22.4231 | 22.5045 | 39.1858 | 38.8906 |  | -96.8804 | 9.2797 | 16.4334 | 64.17 | 33.82 | 47.5854 | 44.9753 | 34.3865 |  | 102.4001 | 101.2689 | -130.4111 |  | -18.945 | -91.3 | -90.6 | 24.9472 | 56.5521 | 60.599 | 79.7058 | 56.45 | -5.48 | 61.4575 | 129.5374 | -28 | -28.68 | 126.56 | 64.05 | 129.1091 | 124.8727 | -30.1755 | -30.5 | 223.1888 | 181.1563 | 171.8967 | 175.9697 | 103.4175 | 82.1553 | -30.483 | 522.1346 | 281.4533 |  | -27.9456 | -25.2062 | -16.1693 | -29.8114 | -26.407 | 159.804 | -15.2696 | -15.2717 | -41.6244 | 0 | -15.84 | 104.3 | 11.947 | -106.0061 | -38.2218 | -37.29 | 9.3336 | -80.24 | 51.1639 | 25.5708 |  | 25.1408 |  |  |  | 39.5197 | 39.1848 | -128.6064 | 32.0544 | 31.8886 | -95.8403 | -92.1196 | -29.6031 | -43.36 | 13.3724 | 1.3736 | -8.36 | 22.88 | -29.9069 |  | -13.474 | 0.586 |  | 24.93 | 95.4105 | 98.8645 | 15.02 | 80.5763 | 23.8 | 0 | -2.1902 | -2.4692 | 2.3309 |  |  | -18.1054 | -18.5686 | 20.9571 | 18.5592 | 58.4681 | 58.765 | -143.7175 | -22.4109 | 24.3029 | 7.7076 | 10.5261 | 11.6044 | 11.2565 |  | 104.3692 | 104.1405 | 279.9 | -279.9337 | -308.6091 | 311.9657 | 370.9753 | -102.1604 | -100.6321 | -56.5838 | -46.488 | 81.5031 | 79.9604 |  |  | 26.8208 | 25.9419 | -47.2364 | -46.6964 | 94.82 | 94.04 | 20.6 | 20.7 | 21.3509 | 35.52 | -372.2843 | 104.5675 | 104.3494 | 16.8 | -31.9 | -25.8 | -25.2 | 1.5608 | 1.3292 | -361.5114 | -252.5937 | 523.005 | 416.6524 | 124.1357 |  | 407.0032 | -166.9245 | -235.8154 | -402.5798 | 114.6615 | 114.9543 | 170.9176 | -508.2289 | 240.8297 | -266.2129 | 266.3562 | -3.322 | 22.143 | 17.36 | -0.162 | -0.168 | -17.2 | -7.36 |  | 7.9118 | -16.463 | -37.969 | 21.1 | 58.737 | 58.803 | 10.3888 | 12.3773 | 52.8663 | 52.0094 | 51.9828 |  | 34.5 | 19.0915 | 8.9 |  | -48.6626 | 80.8152 | 58.3251 | -48.0732 | -79.4195 | 46.0497 | 32.7574 | -46.7 | 47.3 | 62.295 | 121.8951
22/03/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 18.015 | -27.7961 | -32.9266 | 19.3604 |  | 46.4379 | -113.8548 | 56.6621 | 28.4551 | 27.9917 | -2.22 | -56.194 | 0 | 14.076 | -46.2 | 13.9373 | 74.7168 | 12.616 | 12.7348 | 21.2586 | 17.3951 | 5.4525 | 8.3237 |  |  | -72.43 | -72.64 |  | 2.22 | 56.194 | 9.86 | 0.188 | -71.32 | -71.3 | -38.47 | 71.32 | 72.45 | 13.7442 | 8.2407 | 67.8567 | 69.4798 | 27.7102 | -52.4892 | -52.683 | 25.6719 | 25.619 |  | 87.5739 | 11.7375 | 9.9867 | -417.3405 | 24.4757 | -12.1 | -12 | 59.2261 | 57.2902 | -5.8672 |  | -56.2344 | 5.7155 | 12.622 | 8.5789 | 456.6178 | 125.9499 | 125.7362 | -461.5543 | 459.0324 |  | -130.0679 | 131.7133 | 94.9854 | 27.01 | 28.89 | 60.76 | 80.12 | -38.7094 | -38.5755 | 116.4009 | 118.2359 | 30.8686 | -122.8991 | -121.1798 | -5.8462 | -104.1867 |  |  | 48.7 | 205.8 | -15.46 | 20.5369 | 20.502 | 21.1324 | 32.4456 | 31.9954 |  | -84.3109 | 6.0118 | 15.5822 | 60.33 | 31.96 | 45.2417 | 42.9245 | 32.5934 |  | 102.7032 | 103.5888 | -135.2586 |  | -18.0758 | -85 | -85.1 | 24.9088 | 52.4506 | 56.3722 | 73.8464 | 52.32 | -4.96 | 60.6515 | 134.1676 | -26.91 | -27.37 | 120.01 | 60.88 | 134.9273 | 131.9091 | -27.6839 | -27.7455 | 219.0277 | 177.5261 | 169.5133 | 171.8516 | 106.0455 | 84.2743 | -29.852 | 472.3342 | 283.9783 |  | -27.4848 | -24.7652 | -12.1688 | -29.3203 | -27.2064 | 161.34 | -15.7626 | -16.6879 | -46.396 | 0 | -16.64 | 96.2 | 11.1911 | -104.587 | -37.3751 | -36.5995 | 8.4179 | -86.1267 | 47.5161 | 25.1364 |  | 24.6087 |  |  |  | 39.1848 | 39.1848 | -136.6443 | 29.9863 | 29.7004 | -100.3139 | -97.8821 | -31.6979 | -47.17 | 13.3773 | 1.2674 | -8.36 | 23.98 | -32.2428 | 8.2681 | -13.928 | 0.537 |  | 23.01 | 99.392 | 101.4574 | 14.71 | 80.1884 | 24.5 | 0 | -1.5461 | -1.4176 | 2.13 |  |  | -16.8353 | -14.9791 | 22.9243 | 15.4491 | 55.7332 | 55.7151 | -141.0677 | -20.7085 | 22.7271 | 11.8147 | 9.6901 | 9.7964 | 9.3039 |  | 106.7902 | 109.4424 | 278.7 | -277.5162 | -317.2848 | 319.4091 | 383.4171 | -106.0724 | -103.2648 | -57.9188 | -49.2963 | 80.8822 | 79.7591 |  |  | 25.1508 | 25.0739 | -66.3193 | -67.7447 | 91.73 | 91.02 | 18.6 | 19.5 | 21.7824 | 33.84 | -369.9492 | 100.4756 | 102.0173 | 15.6 | -34.3 | -22.5 | -22.6 | 1.4769 | 1.2526 | -382.9594 | -265.0102 | 529.3464 | 422.3812 | 121.2973 |  | 412.0415 | -164.3464 | -236.0909 | -405.5392 | 117.4088 | 117.2061 | 168.9768 | -515.8788 | 241.564 | -275.1114 | 278.1378 | -3.1353 | 21.567 | 11.12 | 0.223 | 0.22 | -11.52 | -13.36 |  | 13.7713 | -19.4232 | -39.5529 | 20.5 | 55.492 | 55.219 |  |  | 51.7665 | 51.4401 | 51.7711 |  | 34.3 | 19.7181 | 8.28 |  | -48.5331 | 80.0516 | 58.9349 | -47.0347 | -79.2719 | 47.4258 | 30.1212 | -47.2 | 48.1 | 71.5271 | 120.2914
22/03/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 17.1014 | -26.5416 | -33.3677 | 16.9786 |  | 43.4238 | -108.1367 | 52.9632 | 26.5012 | 25.9349 | 0 | -50.791 | 0 | 12.42 | -41.8 | 14.0584 | 71.4358 | 11.6411 | 11.5957 | 19.4999 | 17.3957 | 5.4477 | 7.9239 |  |  | -69.01 | -69.05 |  | 0 | 50.791 | 7.331 | 0.174 | -64.17 | -64.09 | -44.89 | 64.17 | 64.9 | 12.955 | 9.3477 | 64.1982 | 66.3263 | 28.2554 | -47.8913 | -47.8009 | 9.59 | 11.323 |  | 86.7273 | -6.2171 | -7.7272 | -371.8296 | 24.5127 | -12.1 | -12 | 53.1294 | 52.2301 | -5.6381 |  | -49.2888 | 5.8317 | 11.8692 | 8.0453 | 411.3894 | 119.3579 | 119.0832 | -420.6603 | 430.7299 |  | -125.5668 | 127.8705 | 90.794 | 25.61 | 26.46 | 57.15 | 76.83 | -39.6471 | -39.7811 | 117.3451 | 119.1173 | 31.8549 | -112.3712 | -112.2581 | -7.1265 | -88.0701 |  |  | 55.9 | 177.4 | -14.75 | 23.7072 | 24.174 | 23.9151 | 34.9179 | 34.1477 |  | -79.1452 | -1.3299 | 14.7296 | 54.98 | 29.65 | 42.8979 | 40.7272 | 31.5711 |  | 89.0536 | 88.553 | -104.8567 |  | -17.4151 | -82.9 | -84.7 | 24.4583 | 49.5209 | 50.7365 | 70.3308 | 49.2 | -3.66 | 58.559 | 102.8758 | -21.06 | -21.2 | 102.52 | 60.16 | 103.8182 | 103.1455 | -36.8859 | -36.5909 | 190.0588 | 147.6317 | 141.3494 | 144.284 | 101.9939 | 84.6707 | -28.741 | 428.8084 | 263.5318 |  | -27.035 | -24.7236 | -9.1084 | -28.0206 | -26.117 | 165.948 | -22.6049 | -23.488 | -42.8633 | 19.16 | -19.38 | 94.9 | 10.323 | -96.5212 | -36.9921 | -36.1305 | 9.5857 | -80.3826 | 46.6961 | 24.4062 |  | 23.6646 |  |  |  | 39.3522 | 39.6871 | -145.3521 | 39.0728 | 39.2248 | -108.2498 | -104.1476 | -34.6276 | -49.98 | 12.9769 | 1.1624 | -8.15 | 23.41 | -35.4844 |  | -14.247 | 0.563 | 9.8974 | 20.25 | 107.4177 | 109.481 | 14.56 | 75.158 | 25.7 | 0 | -1.0235 | 0 | 1.942 |  |  | -17.1322 | -11.7852 | 21.8005 | 12.4694 | 57.6687 | 61.0613 | -136.2233 | -18.846 | 21.336 | 16.4323 | 9.5148 | 7.9897 | 7.6797 | 11 | 104.3388 | 103.0931 | 277.4 | -276.5833 | -308.2082 | 313.1778 | 372.7794 | -100.7809 | -99.7903 | -62.3456 | -53.8762 | 82.6341 | 80.6188 | -63.2056 | -61.87 | 24.2829 | 23.5248 | -61.7747 | -61.2084 | 95.36 | 94.58 | 18.5 | 19 | 21.5346 | 32 | -376.1392 | 104.5522 | 103.8063 | 15.1 | -35.6 | -23.3 | -23.3 | 1.5936 |  | -365.3816 | -237.8255 | 523.8079 | 420.8869 | 133.014 |  | 408.1185 | -163.4947 | -231.3607 | -406.6331 | 117.8057 | 117.0079 | 162.8777 | -507.1196 | 237.3138 | -273.9202 | 272.0396 | -3.2671 | 22.08 | 10.96 | 0.503 | 0.496 | -10.48 | -13.36 |  | 14.3877 | -21.358 | -39.8733 | 22 | 56.053 | 55.784 |  |  | 52.6611 | 52.3956 | 52.5232 |  | 38 | 20.3313 | 7.61 |  | -54.0395 | 82.1437 | 64.0179 | -53.6126 | -81.2629 | 52.2334 | 27.3654 | -50.3 | 50.2 | 61.8174 | 128.9382
22/03/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 16.0841 | -24.0971 | 10.2168 | 17.3634 |  | 41.0008 | -125.4614 | 48.8619 | 24.9872 | 24.3987 | -4.44 | -26.576 | 0 | 10.764 | -19.8 | 14.1403 | 87.9302 | 10.9561 | 10.968 | 18.2614 | 17.2669 | 6.0623 | 7.6751 |  |  | -63.49 | -63.2 |  | 6.66 | 26.576 | 5.525 | 0.164 | -60.97 | -60.48 | -44.07 | 60.97 | 61.56 | 11.6063 | 10.1862 | 60.4446 | 62.1988 | 26.7144 | -48.4766 | -48.5199 | 11.8658 | 11.8698 |  | 83.9234 | -9.1486 | -10.4277 | -352.4781 | 24.101 | -11.9 | -11.9 | 54.0736 | 53.1838 | -4.991 |  | -48.9183 | 4.1868 | 11.1415 | 7.5179 | 392.6205 | 94.7905 | 94.6074 | -349.5162 | 409.5105 |  | -117.6077 | 119.5652 | 84.5967 | 24.23 | 24.83 | 54.16 | 72.92 | -43.264 | -42.7281 | 119.4044 | 119.2775 | 35.2735 | -103.7107 | -104.23 | -7.4916 | -91.0251 |  |  | 50.3 | 181.1 | -14.45 | 22.6275 | 23.4127 | 23.008 | 28.7422 | 27.9226 |  | -64.5702 | -7.5482 | 13.9227 | 50.72 | 27.3 | 41.0229 | 38.9694 | 29.9463 |  | 90.8344 | 90.4613 | -117.4953 |  | -16.5855 | -75.6 | -74.8 | 24.7055 | 46.0052 | 46.04 | 64.4714 | 45.31 | -3.04 | 56.203 | 113.8365 | -20.47 | -20.75 | 96.43 | 56.05 | 117.1818 | 115.1818 | -34.0002 | -33.8455 | 186.5155 | 147.5365 | 140.8615 | 144.5293 | 90.7782 | 73.4666 | -27.916 | 359.9583 | 251.2842 |  | -26.832 | -24.0941 | 0 | -45.4445 | -43.204 | 156.732 | -16.6794 | -17.6224 | -35.8936 | 0 | -23.51 | 105.4 | 9.6477 | -127.125 | -35.8695 | -35.32 | 8.1813 | -72.6582 | 38.8536 | 24.6349 |  | 23.668 |  |  |  | 42.0315 | 43.0363 | -145.8544 | 35.5016 | 36.0672 | -107.9351 | -105.5174 | -34.2101 | -48.91 | 13.5653 | 1.0208 | -8.51 | 23.23 | -34.9421 |  | -14.624 | 0.54 |  | 22.32 | 108.6636 | 111.5436 | 14.79 | 80.1739 | 26 | -5.192 | -7.3995 | -8.034 | 1.7942 |  |  | -17.5083 | -16.0601 | 22.1786 | 16.7057 | 54.8118 | 56.0012 | -135.3124 | -17.4944 | 41.0664 | 7.7135 | 9.527 | 6.3295 | 6.0343 |  | 102.2294 | 103.0253 | 286.2 | -284.3829 | -338.8167 | 340.4177 | 385.2932 | -99.918 | -97.7211 | -63.5956 | -55.6043 | 77.5648 | 76.7173 |  |  | 24.4257 | 24.3708 | -55.3547 | -55.506 | 101.2 | 100.34 | 16 | 16.8 | 21.556 | 30.08 | -344.8449 | 98.7784 | 98.5673 | 14.5 | -41 | -24.1 | -24.2 |  | 1.3859 | -381.5536 | -225.5374 | 499.6769 | 399.9652 | 116.1404 |  | 395.6971 | -155.1955 | -226.166 | -388.0046 | 114.1695 | 113.3173 | 158.142 | -485.9223 | 235.5958 | -253.826 | 258.2272 | -4.0856 | 21.755 | 10.8 | 0.718 | 0.715 | -10.96 | -13.52 |  | 14.9157 | -22.8229 | -40.8102 | 23.9 | 55.086 | 55.421 |  |  | 49.2188 | 49.1325 | 48.8301 |  | 41.8 | 21.1328 | 7.02 |  | -58.1007 | 83.1161 | 65.7855 | -57.1946 | -81.1269 | 54.6763 | 25.9758 | -54.1 | 54.3 | 48.0094 | 139.1285
23/03/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 15.3358 | -23.0505 | 9.4534 | 18.1984 |  | 39.1935 | -122.8332 | 45.9513 | 23.2793 | 22.8222 | -2.22 | -29.306 | 0 | 10.764 | -22 | 13.9206 | 83.8932 | 10.6632 | 10.5727 | 17.6624 | 17.2415 | 5.8232 | 7.9565 |  |  | -60.1 | -60.42 |  | 2.22 | 29.306 | 4.551 | 0.157 | -55.95 | -55.6 | -51.98 | 55.95 | 56.17 | 10.0298 | 10.7493 | 58.1445 | 59.5565 | 29.9939 | -45.6696 | -45.5932 | 7.6172 | 7.5007 |  | 84.6997 | -10.2657 | -12.549 | -358.3008 | 24.8773 | -12 | -12 | 51.2478 | 50.0328 | -4.6991 |  | -53.7744 | 3.8309 | 10.7978 | 7.2769 | 400.891 | 84.8109 | 85.3908 | -319.5342 | 407.9696 |  | -112.6382 | 114.1366 | 80.3753 | 23.71 | 23.58 | 50.77 | 70.37 | -40.9867 | -41.1206 | 115.446 | 116.3021 | 36.6353 | -97.5243 | -97.928 | -0.7818 | -88.1244 |  |  | 44.1 | 176.4 | -13.84 | 20.4891 | 21.2661 | 20.9098 | 23.4517 | 22.6709 |  | -62.3433 | -2.1344 | 13.0555 | 46.33 | 25.26 | 38.2104 | 36.3327 | 27.4109 |  | 88.8374 | 87.3832 | -113.5227 |  | -15.2236 | -68.8 | -67.8 | 24.4473 | 43.0756 | 42.2828 | 60.9558 | 42.52 | -2.63 | 54.1725 | 114.3315 | -20.55 | -20.78 | 92.05 | 52.4 | 113.8 | 111.6909 | -32.8102 | -31.8 | 181.3734 | 142.1329 | 136.8765 | 138.8666 | 64.9346 | 47.8018 | -28.383 | 328.2662 | 226.9081 |  | -27.005 | -24.2594 | 23.9217 | -39.8115 | -37.0726 | 43.056 | -2.2221 | -2.8368 | -9.8799 | 0 | -9.36 | 1 | 9.2312 | -114.2114 | -34.0063 | -33.4406 | 4.5632 | -46.1473 | 10.0434 | 24.2706 |  | 24.1797 |  |  |  | 40.5244 | 40.357 | -127.2668 | 33.872 | 34.4282 | -95.6484 | -91.792 | -31.2071 | -45.32 | 12.9891 | 0.9744 | -8.18 | 23.03 | -31.4393 |  | -14.974 | 0.542 |  | 25.09 | 94.0801 | 94.7721 | 15 | 85.4535 | 26.6 | -16.7043 | 1.4318 | 1.5634 | 1.6435 |  |  | -16.2987 | -26.4094 | 21.1036 | 27.1881 | 55.0224 | 55.5961 | -149.6064 | -16.6625 | 34.8616 | -33.0604 | 9.9689 | 5.2943 | 4.9572 | 11.7056 | 103.029 | 102.2535 | 277.8 | -278.7616 | -336.7133 | 336.2374 | 370.1534 | -100.9056 | -98.9479 | -65.5402 | -57.1125 | 80.4413 | 78.9493 |  |  | 27.6008 | 26.7768 | -51.3856 | -52.0899 | 101.42 | 100.59 | 15 | 15.1 | 21.5346 | 28.72 | -348.858 | 100.2256 | 100.7507 |  | -42.2 | -25 | -25.1 | 1.4964 | 1.1831 | -364.6791 | -201.1777 | 499.9129 | 403.6768 | 128.9042 |  | 396.5783 | -155.2982 | -222.799 | -390.6527 | 112.4221 | 110.7179 | 160.5102 | -479.1271 | 232.0469 | -250.6315 | 253.8677 | -3.2424 | 21.989 | 10.72 | 0.961 | 0.957 | -9.76 | -13.6 |  | 14.6227 | -23.6439 | -40.3128 | 24.7 | 55.329 | 54.356 |  |  | 51.5916 | 50.9606 | 51.1618 |  | 42.7 | 21.8351 | 6.51 |  | -57.3827 | 82.8559 | 66.4451 | -56.2869 | -81.7343 | 56.4094 | 23.7694 | -54.9 | 55 | 34.1676 | 160.5331
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.7152 | -16.4007 | 10.2168 | 25.4584 | 0 | 56.4493 | -100.8155 | 68.1764 | 34.6249 | 33.746 | 8.88 | -26.576 | 0 | 20.7 | -19.8 | 14.6213 | 268.585 | 17.5271 | 17.3305 | 28.4193 | 17.7885 | 6.0623 | 8.6613 | 0 | 0 | -57.22 | -56.83 | 0 | 48.84 | 75.897 | 15.382 | 0.227 | -37.09 | -36.86 | -9.25 | 125.76 | 125.8 | 17.4312 | 11.6404 | 76.4456 | 78.8746 | 43.0812 | -34.6325 | -34.6784 | 36.6904 | 37.0572 | 0 | 110.3008 | 13.545 | 13.7291 | 0 | 35.5281 | -5 | -5 | 164.2082 | 161.0378 | -2.1403 | 0 | -28.4964 | 9.0414 | 16.418 | 11.2371 | 503.2806 | 228.6141 | 228.2784 | 0 | 503.8632 | 0 | -99.1273 | 134.9794 | 108.9069 | 30.17 | 35.98 | 72.25 | 86.2 | -13.1236 | -13.2576 | 122.7925 | 122.6352 | 54.571 | -57.4822 | -57.3193 | 15.7431 | -36.5799 | 0 | 0 | 77.2 | 269.4 | -11.04 | 37.4711 | 39.2392 | 38.1266 | 42.9786 | 43.2225 | 126.1179 | -47.3358 | 133.8021 | 17.9529 | 72.38 | 37.97 | 94.2261 | 49.6628 | 37.7812 | 0 | 134.6925 | 133.0463 | -19.5855 | 0 | -13.6822 | -54.2 | -51.4 | 26.6611 | 64.7552 | 73.7491 | 91.4246 | 63.9 | 1.44 | 66.216 | 211.487 | -20.47 | -20.75 | 126.56 | 90.74 | 213.1273 | 210.9636 | -3.9073 | -4.8091 | 292.0507 | 247.6985 | 238.4765 | 244.7078 | 123.9083 | 99.3655 | -24.619 | 579.9644 | 433.5219 | 0 | -16.8269 | 0 | 23.9217 | -19.8474 | 18.0456 | 184.38 | 15.9619 | 16.3341 | 7.7255 | 19.16 | 0 | 121.4 | 17.4956 | -39.614 | -34.0063 | -33.4406 | 11.9674 | -23.6963 | 71.6223 | 25.7307 | 0 | 25.4501 | 0 | 0 | 0 | 63.131 | 62.9636 | 29.9747 | 52.6553 | 52.1774 | 3.2932 | 0 | 26.7503 | 0 | 14.0609 | 1.7008 | -4.34 | 23.98 | 25.2796 | 12.1015 | -12.303 | 4.397 | 11.8146 | 33.1 | 121.4078 | 122.3166 | 17.15 | 85.4535 | 28.8 | 3.7076 | 11.4612 | 12.5052 | 2.7713 | 0 | 0 | -6.7757 | -11.7852 | 24.5202 | 32.7791 | 62.2457 | 61.1192 | -121.6736 | -9.6556 | 41.0664 | 35.5555 | 11.7411 | 15.8635 | 15.0957 | 14 | 141.0571 | 141.5632 | 290 | -248.8651 | -208.7212 | 340.4177 | 505.5488 | -28.6157 | -27.2787 | 0 | 17.1754 | 83.2587 | 83.496 | 46.9648 | 47.6641 | 28.8862 | 28.4797 | -0.3195 | 0.4303 | 101.42 | 100.59 | 52.9 | 52.4 | 21.7824 | 39.92 | -300.0591 | 111.7244 | 113.403 | 19.6 | 18.8 | 13.3 | 14.3 | 1.5936 | 1.3859 | 43.6461 | 133.0806 | 616.3927 | 477.0363 | 156.0583 | 0 | 470.4893 | -126.7858 | 35.0147 | -43.8764 | 213.9654 | 214.8104 | 218.6617 | -88.303 | 256.0378 | -121.0884 | 339.1898 | 2.7178 | 34.2326 | 28.56 | 1.55 | 1.552 | -8.88 | 4.64 | 0 | 15.2087 | 17.3175 | -28.6244 | 24.7 | 60.58 | 59.645 | 10.6587 | 12.6564 | 54.4137 | 54.2762 | 53.9598 | 0 | 51.4 | 27.7763 | 10.56 | 0 | 18.3737 | 83.1161 | 66.4451 | 17.8059 | -32.6467 | 56.4094 | 50.0317 | 6.6 | 64.2 | 195.3271 | 375.9382
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 10.3389 | -31.1731 | -36.9167 | 16.9786 | 0 | 36.1695 | -132.0959 | 40.5261 | 20.4594 | 20.0177 | -48.84 | -75.897 | 0 | 9.936 | -63.8 | 10.7258 | 69.0678 | 6.4506 | 6.5337 | 10.3496 | 16.0408 | 0.7252 | 4.3635 | 0 | 0 | -122.83 | -123.62 | 0 | -8.88 | 26.576 | 4.551 | 0.152 | -125.76 | -122.64 | -81.45 | 37.09 | 37.19 | 7.3455 | 5.9189 | 50.2598 | 51.8866 | 11.9827 | -149.7411 | -148.1321 | 7.1607 | 7.1088 | 0 | 73.8825 | -48.827 | -54.9445 | -467.6458 | 1.3612 | -17.7 | -17.9 | 40.2322 | 39.3774 | -7.5828 | 0 | -157.669 | -4.8712 | 0 | 0 | 0 | 57.1917 | 56.6729 | -567.6575 | 98.9457 | 0 | -133.7605 | 99.3934 | 60.1967 | 17.39 | 15.83 | 38.89 | 57.96 | -63.8934 | -63.6254 | 54.685 | 55.0664 | 26.7368 | -133.1251 | -133.341 | -7.7536 | -134.2483 | 0 | 0 | 31.9 | 72.9 | -16.67 | 14.0527 | 15.1141 | 14.274 | 8.8432 | 7.7079 | -19.9715 | -182.5533 | -20.6719 | 10.5096 | 35.2 | 20.27 | 33.9917 | 0 | 24.8778 | 0 | 37.1073 | 36.478 | -212.9015 | 0 | -20.7838 | -102.4 | -101 | 21.4261 | 34.8724 | 23.497 | 49.823 | 34.81 | -9.08 | 47.461 | 19.4617 | -33.9 | -34.16 | 88.25 | 41.89 | 21.1273 | 20.5091 | -51.1319 | -49.8818 | 111.336 | 75.7105 | 71.8347 | 73.2564 | 52.1116 | 25.5562 | -32.574 | 0 | -110.8209 | 0 | -41.2653 | -29.6566 | -32.9514 | -59.8861 | -108.2193 | 32.304 | -38.6874 | -39.5072 | -62.1812 | 0 | -23.51 | 1 | 8.1981 | -178.5186 | -53.0897 | -52.0995 | 4.3814 | -95.9717 | -11.5966 | 23.1522 | 0 | 22.7118 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 11.8894 | -159.0835 | 6.122 | 6.3458 | -120.1601 | -117.0533 | -39.2346 | -49.98 | 7.7522 | 0.6375 | -9.02 | 17.75 | -40.1519 | 8.2681 | -15.768 | 0.535 | 9.7204 | 2.59 | -3.0651 | 0.8317 | 12.08 | 62.9797 | 18.2 | -21.3966 | -7.3995 | -8.034 | 1.2181 | 0 | 0 | -19.337 | -32.3491 | 19.0328 | 12.2601 | 52.3721 | 53.0812 | -199.1787 | -26.51 | 18.9975 | -36.7703 | 9.2395 | 2.5489 | 2.3204 | 10.7295 | 28.294 | 28.6135 | 248.1 | -291.6668 | -338.8167 | 209.0395 | -35.333 | -133.2267 | -131.4056 | -65.5402 | -57.1125 | 74.4422 | 73.3889 | -63.2056 | -61.87 | -11.3683 | -12.3241 | -82.7548 | -82.7595 | -5.43 | -5.47 | -3.1 | -1.5 | 20.9621 | -79.44 | -402.2765 | 56.8795 | 56.9126 | 0 | -50.7 | -26.8 | -26.8 | 1.1356 | 1.1189 | -500.3344 | -413.5096 | 90.823 | 46.1367 | 13.5342 | 0 | 44.896 | -215.4126 | -251.0237 | -464.6324 | 108.2215 | 105.6807 | 128.9445 | -593.7531 | -33.5442 | -340.4618 | 119.9269 | -6.6949 | 6.138 | 9.2 | -1.141 | -1.135 | -27.76 | -14.64 | 0 | -4.6281 | -23.6439 | -51.3573 | -7.6 | 24.859 | 24.194 | 9.0279 | 10.7716 | 48.3032 | 48.1632 | 48.1955 | 0 | -19.1 | 0.8939 | 5.21 | 0 | -58.1007 | 32.392 | -2.3559 | -57.1946 | -81.7343 | -16.9507 | 23.7694 | -63.5 | -6.1 | -262.5081 | -9.0735
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 16.5357 | -24.9053 | -26.6098 | 22.0846 | 0 | 44.9963 | -117.5152 | 53.16 | 26.9213 | 26.2987 | -14.8 | -48.0252 | 0 | 14.4107 | -38.1857 | 13.85 | 157.6276 | 11.2455 | 11.329 | 18.7807 | 16.9349 | 5.0587 | 8.1288 | 0 | 0 | -86.0908 | -86.0204 | 0 | 14.8 | 48.0252 | 9.5421 | 0.18533 | -72.3623 | -71.509 | -48.2096 | 72.3623 | 72.4392 | 11.8049 | 9.7426 | 62.211 | 64.3931 | 27.1 | -78.7659 | -78.4266 | 20.2184 | 20.2245 | 0 | 90.192 | -22.9923 | -24.9194 | -230.8181 | 15.5131 | -11.5021 | -11.4979 | 86.2994 | 84.9317 | -4.1008 | 0 | -81.0402 | 2.9398 | 11.8794 | 6.9738 | 254.6534 | 144.5026 | 144.4282 | -450.1164 | 268.0123 | 0 | -118.5454 | 120.2841 | 84.5503 | 23.9604 | 25.6473 | 56.2002 | 72.98 | -35.3996 | -35.3186 | 95.9735 | 96.7709 | 40.3384 | -101.5396 | -101.3963 | 1.6127 | -80.0095 | 0 | 0 | 56.0854 | 160.4833 | -14.0992 | 25.5911 | 26.2524 | 25.9618 | 29.6265 | 29.0903 | 48.1406 | -105.9885 | 35.3161 | 13.4973 | 54.7765 | 29.5508 | 57.8775 | 37.4902 | 31.3036 | 0 | 80.5417 | 79.8745 | -98.5975 | 0 | -17.2961 | -83.6362 | -83.1809 | 24.8046 | 49.8836 | 50.8539 | 71.1431 | 50.6284 | -4.4996 | 56.2501 | 97.8478 | -26.849 | -27.2121 | 109.1346 | 59.244 | 98.2992 | 96.728 | -28.9353 | -28.8339 | 191.0716 | 151.7349 | 145.6681 | 147.7981 | 86.1884 | 65.1848 | -28.8848 | 425.5011 | 199.8296 | 0 | -28.3598 | -21.4226 | -6.4006 | -31.9602 | -31.2244 | 121.1118 | -17.8187 | -18.5404 | -28.6499 | 2.0867 | -13.4294 | 73.617 | 14.1277 | -105.9731 | -42.713 | -41.8373 | 7.9733 | -62.4156 | 30.1908 | 24.4903 | 0 | 24.0379 | 0 | 0 | 0 | 34.9635 | 34.8693 | -83.8398 | 30.928 | 30.8794 | -69.6376 | -65.9695 | -14.2867 | -40.5616 | 12.3325 | 1.0204 | -7.6656 | 21.1269 | -15.1617 | 10.1842 | -14.3794 | 2.7285 | 10.4775 | 23.6944 | 68.0796 | 70.5383 | 14.1152 | 75.965 | 24.9042 | -6.4047 | 0.25072 | 0.24403 | 1.725 | 0 | 0 | -15.0485 | -19.6717 | 21.8639 | 20.1407 | 55.6461 | 56.6927 | -145.8305 | -19.1081 | 26.3152 | -0.019921 | 10.3486 | 7.6951 | 7.3545 | 11.7392 | 91.3416 | 91.661 | 277.5771 | -276.8952 | -292.1144 | 294.0519 | 282.0785 | -88.6908 | -87.3948 | -23.9005 | -13.4215 | 79.0191 | 78.9379 | -12.2736 | -9.8627 | 12.7874 | 12.3074 | -41.4486 | -41.3884 | 57.7602 | 57.2404 | 19.7458 | 20.0604 | 21.3626 | -0.86578 | -354.3814 | 91.9863 | 92.1561 | 14.3917 | -30.8271 | -11.1854 | -10.9354 | 1.3749 | 1.2353 | -281.4792 | -177.223 | 389.5608 | 300.2772 | 91.4878 | 0 | 291.9097 | -163.7021 | -140.3026 | -289.4526 | 150.8747 | 150.5549 | 165.8843 | -375.5868 | 144.0905 | -233.8206 | 233.4155 | -2.7113 | 21.67 | 15.375 | 0.49638 | 0.49288 | -15.2617 | -8.745 | 0 | 9.0617 | -0.40252 | -43.5085 | 10.3625 | 53.1175 | 52.7346 | 10.2205 | 12.3328 | 51.3295 | 51.0094 | 51.2684 | 0 | 31.6771 | 20.2558 | 7.366 | 0 | -12.8581 | 45.4308 | 22.6419 | -13.026 | -44.9126 | 12.9437 | 31.5883 | -43.6167 | 43.925 | -9.5715 | 173.9198
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 22 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/03/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 3.1263 | -8.1788 | 6.055 | 8.5674 |  | 15.7706 |  | 13.1903 | 5.0138 | 4.6344 | -8.88 | -19.8 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.5182 | 0.3489 | 3.5181 | 3.3863 | 6.5883 | 3.4926 | -0.3748 | 2.3624 |  | -0.9494 | -0.767 | -0.727 | 3.763 | -11.1 | -15.4 | -1.128 | 0.238 |  | -13.41 |  | -11.19 | -11.12 | 5.1412 | 4.2466 | 17.4379 | 20.061 | -18.2328 | -15.2308 | -13.0466 | 14.9139 | 15.5715 |  | -20.9625 | 24.82 | 24.3733 | -20.648 | 12.6392 | -5.9 | -6 | -20.2579 | -19.108 | -2.0106 |  | -1.733 | 3.166 |  | 1.1224 | -75.5333 | 7.0193 | 7.0193 | -52.2845 | -237.0911 |  |  |  | 12.0753 | 10.25 | 6.81 | -11.27 | 4.23 | -20.8931 | -20.8931 | 17.8444 | 16.758 | -9.8936 | -49.4694 | -49.2087 | -1.7102 | -5.158 |  |  | -20.6 | 14.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 27.6272 | 27.2997 | -19.9672 | -13.1096 | -17.6059 | 2.3274 | 27.41 | 10.09 | 8.7549 | 7.6202 | 10.5162 |  | 3.8771 | 4.3207 | 20.0682 |  | -4.5154 | -8.9 | -9.3 | -3.6804 | -0.374 | 12.7798 | 6.4999 | -0.06 | -4.37 | 8.773 | -22.7338 | -9.23 | -9.36 | 23.88 | 9.37 | -24.1818 | -12.1 | -37.008 | -35.7273 | 9.7279 | -17.0232 | -24.0169 | -23.6535 | -16.4087 | -21.5655 | -14.757 | -27.0577 | 5.1987 |  | -10.0078 | -9.6845 | 20.502 |  | -7.1344 | -22.532 | -32.9641 | -33.1112 | 8.4299 | 0 | -4.52 | -0.6 | 3.9406 | -10.695 | -10.9578 | -11.0972 | 10.442 | 7.798 | -23.8256 | 3.0828 |  | 2.9531 |  |  |  | 6.3633 | 7.3681 | 17.248 | 17.6653 | 17.477 | 19.2577 | 28.8265 | 12.0327 | -12.18 | -2.51 | 0.2007 | 1.53 | 0.64 | -13.1794 |  | 6.855 | 0.61 |  | 22.95 | -37.5401 | -31.3426 | -2.23 | 24.6544 |  | 17.74 | -3.287 | -3.4292 | 2.0462 | 0.0675 |  | -6.5104 | -25.6445 | 7.8608 | -20.1409 | 4.4714 | 5.909 | 137.5061 | -4.2006 | -10.1828 | 10.1191 | 0.1465 | 7.0324 | 7.0412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1762 | 33.0118 | 91.8853 | -21.9197 | 28.2735 | -12.3539 | 0 | 0 | -11.1903 |  | 11.9238 | -9.6503 | -9.035 | -7.0673 | -7.0711 | 13.78 | 14.09 | -22.2 | -21.6 | 0.0192 | -7.52 | 58.6836 | 18.5442 | 18.4517 | -18.2 | -28.2 | -6.3 | -6.8 | -17.6786 | -17.6063 | -120.5157 | 28.3072 | -211.2596 | 0.6955 | -0.9282 |  | 53.7752 | 69.8758 | 153.2043 | 47.7475 | 25.5828 | 24.4222 | 39.6636 | 168.6771 | -246.0295 | 69.4346 | -49.5099 | -0.8191 | 6.799 | -3.84 | -2.196 | -2.19 | -1.76 | 1.44 | -0.9334 | -8.6992 | -4.979 | 6.1234 | 12.9 | 6.977 | 1.532 | 1.7241 | 1.8911 | 3.4721 | 3.2312 | 3.2053 |  | 12.3 | 7.9025 | 0.05 |  | -14.777 | 0.3415 | -19.3875 | -13.367 | -7.7325 | -17.9828 | -3.7271 | -7.3 | -7.8 | 33.1662 | -123.4881
22/03/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.9102 | -8.0322 | 5.9078 | 9.5733 |  | 10.4426 |  | 12.4996 | 4.7759 | 4.4514 | -8.88 | -19.8 | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.6863 | 0.9295 | 3.5064 | 3.3616 | 6.2298 | 3.5171 | -0.412 | 2.4131 |  | -0.973 | -0.843 | -0.833 | 3.886 | -11.1 | -13.2 | -0.978 | 0.231 |  | -13.63 |  | -11.38 | -11.44 | 5.0281 | 4.0077 | 16.9538 | 18.8999 | -18.3236 | -13.0309 | -12.8645 | 14.2107 | 14.8339 |  | -22.8683 | 25.2622 | 24.6629 | -13.1085 | 12.4728 | -5.9 | -6 | -19.148 | -19.5385 | -2.0365 |  | -0.7069 | 3.0133 |  | 0.9834 | -89.9685 | 1.1292 | 1.1902 | -21.2415 | -235.6965 |  |  |  | 10.8677 | 10.14 | 6.49 | -11.43 | 4.29 | -22.5006 | -22.9025 | 19.2219 | 18.1956 | -8.607 | -45.0729 | -45.5755 | -1.1304 | -3.5936 |  |  | -19.1 | 11.4 | -2.4 | 2.8483 | 2.793 | 2.4784 | 24.417 | 25.1332 | -20.0936 | -9.3596 | -18.1518 | 2.4418 | 25.38 | 9.27 | 8.4424 | 7.2296 | 10.6314 |  | 2.0381 | 2.4724 | 19.7146 |  | -4.638 |  |  | -3.3496 | -0.748 | 11.045 | 6.3144 | -0.27 | -3.56 | 8.463 | -20.5662 | -9.22 | -9.36 | 23.6 | 8.75 | -22.7455 | -11.6727 | -37.6428 | -36.2636 |  | -19.6619 | -26.2135 | -25.6582 | -17.7089 | -23.6159 | -14.609 | -53.6451 | -8.108 |  | -10.106 | -10.0214 | 21.6797 |  | -9.9202 | -16.9 | -32.2517 | -32.134 | 11.6784 | 12.44 | -3.08 | 0.1 | 3.6973 | -12.5144 | -11.1241 | -11.3573 | 11.1309 | 12.9384 | -26.7904 | 3.6366 |  | 3.4024 |  |  |  | 9.2101 | 9.2101 | 12.3918 | 18.4786 | 18.4428 | 17.7604 | 26.8347 | 13.5854 | -11.93 | -2.2115 | 0.2007 | 1.47 | 0.24 | -14.4896 |  | 7.096 | 0.558 |  | 22.89 | -35.6643 | -28.3658 | -2.4 | 24.5224 |  | 17.9691 | -3.0453 | -3.1931 | 1.9537 |  |  | -6.1483 | -25.1542 | 8.1122 | -20.6929 | 5.129 | 4.4188 | 131.4025 | -4.5189 | -10.8344 | 10.3998 | 0.5797 | 6.9298 | 6.97 |  | -1.7681 | 0 | 2.93 | 0 | -9.0633 | 34.0612 | 92.3307 | -21.5275 | 27.0808 | -13.0458 | -5.9196 | 0 | 0 | 27.5565 | 27.4514 | -9.5898 | -9.2328 | -6.4904 | -6.4754 | 14.85 | 15.2 | -23.3 | -23.2 | 0.0357 | -8.32 | 64.1506 | 18.3353 | 18.3782 | -18.7 | -27.7 | -6.3 | -6.8 | -17.4644 |  | -118.8802 | 39.756 | -214.6877 | -5.6665 | -0.0576 |  | 52.0106 | 68.7941 | 154.8508 | 51.5275 | 26.6046 | 25.1214 | 36.6109 | 174.5888 | -248.7966 | 70.4981 | -51.407 | -0.6311 | 6.677 | -3.76 | -2.179 | -2.164 | -1.28 | 2.4 | -0.8552 | -8.3787 | -4.5701 | 6.2425 | 12.1 | 1.604 | 1.008 | 1.9462 | 2.1672 | 3.8106 | 3.1949 | 3.003 |  | 14 | 7.7775 | 0.05 |  | -13.7304 | -0.819 | -18.6332 | -12.9414 | -6.8312 | -17.3021 | -5.8281 | -8.2 | -6.7 | 24.8789 | -111.6626
22/03/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 2.7752 | -7.7307 | 6.9715 | 9.3946 |  | 10.3525 |  | 12.0758 | 4.4259 | 4.0697 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.5165 | 1.7671 | 3.4786 | 3.3907 | 6.1979 | 3.533 | -0.3662 | 2.4038 |  | -0.9696 | -0.956 | -0.942 | 4.04 | -11.1 | -15.4 | -1.328 | 0.24 |  | -14.45 |  | -11.67 | -11.69 | 4.6901 | 4.2454 | 16.6551 | 18.8839 | -17.5221 | -12.8406 | -12.435 | 0.5871 | 0.9733 |  | -19.5585 | 19.7588 | 20.2637 | -13.0751 | 14.0949 | -6.5 | -6.4 | -21.5537 | -21.4121 | -2.201 |  | -1.376 | 3.0592 |  | 0.6769 | -105.7161 | 0.0916 | 0.1221 | -15.0127 | -247.6687 |  |  |  | 9.8299 | 10.17 | 6.69 | -11.79 | 4.11 | -21.0271 | -21.161 | 18.7297 | 17.2035 | -7.993 | -48.0939 | -47.5739 | -1.5582 | -5.7456 |  |  | -24.1 | 16.6 | -2.43 | 0 | 0 | 0 | 25.7236 | 25.9586 | -21.4985 | -9.7974 | -18.2478 | 2.4783 | 25 | 9.09 | 8.2861 | 7.0343 | 10.212 |  | 4.3753 | 4.693 | 16.2748 |  | -4.3787 | -6.5 | -7 | -3.3081 | -1.122 | 10.8873 | 5.5722 | -0.82 | -3.71 | 8.68 | -17.4047 | -9.07 | -9.2 | 22.7 | 3.18 | -19.6364 | -10.2 | -35.6873 | -34.5091 |  | -23.205 | -28.499 | -28.2228 | -13.1323 | -18.2183 | -14.801 | -63.23 | -7.441 |  | -9.9626 | -9.7554 | 20.4729 |  | -5.355 | -25.092 | -31.5355 | -31.4507 | 10.6419 | 18.73 | 0 | 3.7 | 3.5885 | -8.6569 | -11.4644 | -11.5683 | 10.4019 | 12.5659 | -27.9074 | 3.7504 |  | 3.4963 |  |  |  | 7.703 | 7.703 | 13.7314 | 16.6187 | 16.4539 | 20.0537 | 29.1946 | 12.9165 | -11.83 | -2.444 | 0.2007 | 1.53 | 0.11 | -13.1307 |  | 7.061 | 0.516 |  | 22.71 | -37.1315 | -29.7398 | -2.47 | 24.7776 |  | 17.5469 | -2.7666 | -2.9221 | 1.8642 |  |  | -6.689 | -22.2999 | 9.4866 | -20.7714 | 4.454 | 4.8876 | 128.41 | -4.9588 | -11.3222 | 10.9378 | 0.4696 | 7.0617 | 6.9938 |  | -1.2609 | 0 | 1.26 | 0 | -5.9747 | 30.4562 | 92.0387 | -23.0274 | 26.4687 | -13.2852 | -5.9091 | 0 | 0 |  |  | -10.0128 | -9.4305 | -6.5558 | -6.231 | 13.92 | 14.22 | -22.9 | -23.1 | 0.0888 | -8.96 | 61.1224 | 19.1763 | 19.0788 | -18.6 | -27.3 | -6.3 | -6.8 | -17.4629 | -17.4008 | -120.4258 | 33.0637 | -213.4113 | -3.5417 | -1.8283 |  | 52.6811 | 70.2497 | 152.864 | 47.7922 | 23.5358 | 23.3303 | 36.91 | 171.3665 |  | 69.1291 | -47.4204 | -0.6091 | 6.89 | -3.28 | -2.183 | -2.189 | -1.52 | 2.64 | -1.0844 | -8.2902 | -4.7166 | 6.389 | 11.9 | 1.671 | 1.86 |  |  | 3.6284 | 4.0549 | 3.0376 |  | 13.5 | 7.8552 | 0.03 |  | -13.4482 | -0.9391 | -19.0148 | -13.1228 | -6.7577 | -17.2947 | -6.2545 | -7.9 | -6.8 | 29.8113 | -117.9094
22/03/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.6308 | -7.4887 | 6.7276 | 9.4593 |  | 9.9364 |  | 11.3943 | 4.0949 | 3.8064 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.3278 | 1.9737 | 3.4002 | 3.25 | 6.2252 | 3.4562 | -0.4241 | 2.4141 |  | -0.9898 | -0.891 | -0.895 | 4.063 | -13.32 | -15.4 | -1.345 | 0.241 |  | -14.13 | -10 | -11.3 | -11.34 | 4.6953 | 3.9722 | 16.4779 | 18.5461 | -18.1407 | -13.2157 | -12.6961 | 0.9237 | 1.067 |  | -19.7385 | 20.7961 | 21.9013 | -15.1127 | 14.146 | -6.4 | -6.3 | -19.9176 | -21.2747 | -2.1342 |  | -2.215 | 2.8742 |  | 0 | -105.0447 | -0.4273 | -0.4273 | -15.5921 | -250.2053 |  |  |  | 8.6623 | 10.18 | 6.49 | -12.5 | 3.62 | -21.161 | -21.295 | 18.2141 | 16.7596 | -7.551 | -46.8649 | -47.5981 | -2.6498 | -6.5227 |  |  | -25.2 | 18.2 | -2.26 | 0 | 0 | 0 | 26.0046 | 25.1724 | -20.8437 | -9.8203 | -18.7237 | 2.2729 | 24.68 | 9.02 | 7.8174 | 6.6437 | 9.7492 |  | 4.9793 | 4.9798 | 14.7542 |  | -4.0866 |  |  | -3.3252 | -1.4961 | 10.4141 | 5.2011 | -1 | -3.74 | 9.238 | -15.5071 | -12.94 | -13.02 | 30.03 | 1.64 | -18.7455 | -9.9273 | -34.9985 | -33.6182 |  | -22.3311 | -26.9655 | -26.8443 | -18.7117 | -24.1192 | -15.044 | -68.2178 | -13.093 |  | -9.8056 | -9.6859 | 23.8333 |  | -8.4907 | -20.484 | -31.0855 | -30.6307 | 10.5914 | 17.96 | -2.32 | -2.9 | 3.6828 | -9.2972 | -10.3593 | -10.5526 | 9.2978 | 11.2355 | -25.0663 | 3.2691 |  | 3.0473 |  |  |  | 7.5355 | 7.5355 | 16.0758 | 16.1034 | 16.126 | 21.4099 | 30.7127 | 11.8911 | -11.74 | -2.4331 | 0.2007 | 1.5 | 1.15 | -11.8162 |  | 7.115 | 0.541 |  | 23.35 | -37.4962 | -30.312 | -2.2 | 24.9044 |  | 17.7791 | -2.6156 | -2.7549 | 1.8245 |  |  | -7.1951 | -22.2275 | 9.9361 | -20.989 | 4.2258 | 3.9604 | 124.9147 | -5.0977 | -11.4486 | 10.97 | 0.5397 | 6.9591 | 6.8435 | -0.1269 | -2.4355 | 0 | -1.26 | 3.797 | 0 | 30.7566 | 90.1064 | -25.1057 | 25.5841 | -11.6655 | 0 | -9.6403 | 0 |  |  | -11.7871 | -11.2598 | -6.6086 | -6.4348 | 14.73 | 15.02 | -21.9 | -21.4 | 0.1584 | -8.88 | 68.8821 | 16.8509 | 16.7627 | -18.7 | -25.5 | -4.6 | -5.1 | -17.6401 | -17.6766 | -120.2525 | 36.217 | -213.795 | -5.3656 | -0.9821 |  | 56.526 | 77.8045 | 155.0203 | 45.669 | 25.4404 | 26.2591 | 31.2701 | 168.4981 | -249.735 | 60.7779 | -43.496 | 0.3528 | 6.375 | -2.88 | -2.184 | -2.191 | -1.92 | 2.8 | -0.6086 | -8.4062 | -4.8325 | 6.7399 | 12 | 2.903 | 3.289 |  |  | 3.5136 | 3.9334 | 2.7621 |  | 10.9 | 6.2846 | 0.03 |  | -13.4995 | -0.9316 | -19.6113 | -12.4066 | -6.4875 | -17.6944 | -5.4868 | -5.7 | -8.7 | 28.5092 | -116.1595
22/03/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.6661 | -7.6098 | 6.6672 | 9.5701 |  | 9.4954 |  | 11.2041 | 3.9939 | 3.6107 | -8.88 |  | 0 | 1.656 |  | 3.4936 | 2.363 | 3.2412 | 3.1171 | 5.8015 | 3.1673 | -0.4517 | 2.5046 |  | -0.8691 | -0.924 | -0.917 | 4.422 | -13.32 | -17.6 | -1.381 | 0.25 |  | -13.71 |  | -12.22 | -12.22 | 4.8541 | 4.1365 | 16.0042 | 18.067 | -17.2287 | -13.9579 | -13.5952 | 0.6014 | 0.5986 |  | -20.0655 | 21.8003 | 22.0627 | -16.3274 | 14.092 | -7 | -6.9 | -21.6504 | -21.6114 | -2.0824 |  | -4.9014 | 2.0421 |  | 0 | -112.6133 | -0.3357 | -0.3052 | -18.909 | -259.1497 |  |  |  | 8.7121 | 10.22 | 6.42 | -12.71 | 3.76 | -18.3479 | -18.214 | 13.608 | 12.1717 | -6.9845 | -45.0459 | -45.1941 | -4.2459 | -3.8751 |  |  | -23.7 | 13.2 | -2.24 | 0 | 0 | 0 | 28.4424 | 28.5951 | -22.8177 | -8.2428 | -21.4895 | 2.1946 | 24.16 | 8.85 | 7.6611 | 6.4484 | 9.8043 |  | 2.5009 | 3.0023 | 17.5873 |  | -4.182 | -6.6 | -4.5 | -3.573 | -1.6831 | 9.7832 | 4.6445 | -1.34 | -3.63 | 8.7885 | -19.2242 | -14.21 | -14.31 | 32.25 | 0.98 | -22.2727 | -11.1545 | -32.863 | -32.1909 |  | -23.8558 | -28.0413 | -27.4966 | -15.1307 | -19.4333 | -13.477 | -67.7921 | -11.1255 |  | -9.7397 | -9.3501 | 20.4937 |  | -15.6367 | 1.04 | -31.3776 | -31.5156 | 7.6459 | 0 | -2.74 | -0.2 | 3.4966 | -17.2048 | -10.3042 | -10.4431 | 8.9436 | 10.1993 | -23.0368 | 3.0647 |  | 2.8347 |  |  |  | 5.5261 | 6.0284 | 21.6019 | 13.9751 | 14.2093 | 27.7933 | 37.5471 | 13.3999 | -10.96 | -1.3179 | 0.165 | 1.39 | 0.85 | -13.5582 |  | 7.058 | 0.635 |  | 22.01 | -39.9682 | -32.5643 | -1.92 | 25.6039 |  | 18.7058 | -2.9582 | -3.3808 | 1.7668 |  |  | -8.6114 | -20.1315 | 9.0257 | -21.4604 | 3.5543 | 4.0522 | 135.3252 | -5.2116 | -11.2409 | 10.7749 | 0.4946 | 6.8273 | 6.7644 | 0 | -3.4127 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 25.1483 | 86.7886 | -23.513 | 25.5808 | -11.8602 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.6938 | -11.1719 | -6.1127 | -6.5267 | 14.2 | 14.49 | -19.3 | -19 | 0.0357 | -8.96 | 63.2424 | 16.2934 | 16.594 | -18.7 | -23 | -5.4 | -5.9 | -17.8177 |  | -116.2027 | 37.2529 | -212.3303 | -4.9552 | 0.1856 |  | 58.5957 | 71.6397 | 152.4834 | 41.7616 | 26.3729 | 25.6426 | 34.006 | 168.0867 |  | 58.9107 | -43.0898 | 0.094 | 2.929 | -1.68 | -2.182 | -2.19 | -3.2 | 3.36 | -0.2461 | -9.5781 | -5.7694 | 9.1142 | 11.8 | 3.647 | 3.283 |  |  | 4.6324 | 4.2395 | 3.2735 |  | 8.6 | 4.6174 | 0.07 |  | -13.3344 | -1.1466 | -19.4011 | -13.0648 | -6.6343 | -17.5704 | -5.6806 | -2.7 | -10.6 | 29.6757 | -121.8274
22/03/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.7717 | -7.6574 | 7.6732 | 9.4758 |  | 9.6953 |  | 10.7131 | 3.7929 | 3.4561 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.4438 | 1.3491 | 3.1182 | 2.9883 | 5.5912 | 3.2551 | -0.3219 | 2.3066 |  | -1.1245 | -1.036 | -1.029 | 4.254 | -11.1 | -15.4 | -1.218 | 0.242 |  | -14.99 | -10 | -11.4 | -11.42 | 4.3167 | 3.8513 | 15.2815 | 17.3325 | -14.634 | -15.9818 | -15.7717 | 16.6384 | 18.1728 |  | -21.5115 | 32.3247 | 29.1131 | -20.5792 | 14.5864 | -6.5 | -6.5 | -19.5596 | -18.4474 | -2.0963 |  | -5.5122 | 1.9321 |  |  | -96.3469 | -3.3876 | -3.4181 | -11.0916 | -251.1445 |  |  |  | 7.6344 | 9.77 | 5.82 | -12.95 | 2.84 | -20.2233 | -20.4912 | 16.3541 | 14.9171 | -8.8283 | -47.4096 | -47.2843 | -5.0807 | -4.0312 |  |  | -24 | 12.7 | -2.09 | 0 | 0 | 0 | 26.9418 | 27.4358 | -24.1981 | -6.7222 | -21.9617 | 2.1866 | 29.84 | 10.93 | 7.5049 | 6.3507 | 9.839 |  | 1.961 | 2.2917 | 18.2505 |  | -4.2852 |  | -4.4 | -4.3262 | -1.6831 | 10.5718 | 4.6445 | -1.39 | -3.9 | 8.835 | -18.0285 | -14.17 | -14.18 | 31.67 | 1.23 | -22.2 | -10.7 | -35.2934 | -34.4273 |  | -24.5569 | -28.5137 | -28.7718 | -17.8377 | -21.0532 | -13.564 | -68.6316 | -11.0083 |  | -10.0059 | -9.6082 | 21.0383 |  | -12.5404 | -16.9 | -30.8016 | -30.6723 | 10.5674 | 18.85 | -2.51 | 4.1 | 3.5126 | -13.6905 | -10.988 | -11.3061 | 9.3926 | 8.775 | -28.531 | 3.236 |  | 3.0638 |  |  |  | 6.6983 | 6.8657 | 18.5876 | 16.4347 | 16.5046 | 22.0009 | 31.3338 | 11.2905 | -12.03 | -2.5081 | 0.2181 | 1.49 | 0.8 | -11.3294 |  | 7.061 | 0.846 |  | 23.14 | -38.6092 | -32.1732 | -1.63 | 25.1509 |  | 17.425 | -3.1633 | -3.3754 | 1.7184 |  |  | -8.8873 | -22.4492 | 9.161 | -20.7428 | 4.2734 | 4.1095 | 127.6891 | -5.2222 | -9.9846 | 10.318 | 0.0965 | 6.8932 | 6.8198 | -0.4762 | -2.8523 | -1.4714 | -4.19 | 5.9008 | 0 | 27.0281 | 89.9017 | -25.0505 | 25.4987 | -11.9708 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.7874 | -10.5072 | -6.3688 | -6.4638 | 14.18 | 14.46 | -19.7 | -19.7 | 0.0705 | -9.04 | 55.6207 | 19.4849 | 19.3841 | -19.1 | -22.1 | -5.4 | -6 | -17.5959 |  | -121.0864 | 35.3779 | -210.5323 | -0.8625 | 1.6658 |  | 59.4743 | 69.2392 | 150.7481 | 42.1687 | 27.4718 | 24.9479 | 36.8883 | 161.4873 | -246.6155 | 61.4098 | -45.2377 | -0.5383 | 2.814 | -1.12 | -2.147 | -2.17 | -3.68 | 3.92 | -0.3133 | -9.8711 | -6.0349 | 9.9351 | 12 | 3.728 | 3.327 |  |  | 3.9726 | 3.3249 | 3.6749 |  | 7.5 | 5.2702 | 0.07 |  | -12.6271 | -1.596 | -19.6327 | -11.778 | -5.7696 | -18.6747 | -5.7978 | -1.3 | -11.3 | 31.0937 | -118.8632
22/03/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 2.7553 | -7.5709 | 7.7066 | 9.3293 |  | 9.4451 |  | 10.6201 | 3.6989 | 3.3318 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.2858 | 1.9248 | 2.9409 | 2.8214 | 5.304 | 2.8359 | -0.474 | 2.4095 |  | -1.2316 | -1.087 | -1.063 | 4.409 | -11.1 | -15.4 | -0.951 | 0.256 |  | -15.25 |  | -11.25 | -11.3 | 3.8667 | 3.9975 | 14.8879 | 17.0014 | -14.0784 | -15.6173 | -14.889 | 9.732 | 11.5043 |  | -21.0955 | 21.0155 | 32.404 | -23.612 | 15.0846 | -6.9 | -7 | -19.6406 | -20.2632 | -2.1037 |  | -6.3489 | 1.7157 |  |  | -103.7324 | -2.6551 | -2.8077 | -8.2536 | -262.7675 |  |  |  | 6.5965 | 9.91 | 6.03 | -13.32 | 2.69 | -19.6875 | -19.9554 | 15.8178 | 14.5939 | -8.5806 | -49.6292 | -49.5541 | -5.4565 | -6.0567 |  |  | -28.4 | 17.1 | -2.21 | -3.9356 | -3.9171 | -4.1111 | 27.9376 | 28.1389 | -23.2571 | -8.3273 | -20.8875 | 2.3092 | 29.47 | 10.81 | 7.5049 | 6.3507 | 9.6824 |  | 4.0299 | 4.428 | 14.758 |  | -4.1657 | -4.2 |  | -4.3262 | -1.6831 | 11.045 | 4.6445 | -1.4 | -3.93 | 10.292 | -16.806 | -14.29 | -14.36 | 31.94 | 0.58 | -19.8182 | -9.9818 | -34.4392 | -32.9364 |  | -22.5365 | -27.2726 | -26.7637 | -21.3856 | -26.7395 | -14.905 | -73.5908 | -7.3018 |  | -9.9842 | -9.5987 | 20.3937 |  | -2.3358 | -24.068 | -30.2447 | -30.2595 | 9.2765 | 12.85 | -3.08 | 0 | 3.727 | -4.5612 | -11.127 | -11.3905 | 9.4939 | 12.0905 | -25.9107 | 3.2783 |  | 3.0165 |  |  |  | 5.861 | 6.6983 | 19.5924 | 14.7773 | 14.8515 | 23.7932 | 32.9547 | 11.3344 | -11.61 | -2.5136 | 0.1888 | 1.77 | 0.41 | -12.1905 |  | 7.173 | 0.871 |  | 22.92 | -39.9995 | -33.2107 | -1.65 | 24.856 |  | 16.8772 | -2.9242 | -3.0736 | 1.7121 |  |  | -10.3092 | -22.1724 | 7.6749 | -20.8226 | 5.6778 | 4.2539 | 125.7992 | -5.5162 | -10.2176 | 10.6 | 0.5668 | 6.9298 | 6.9147 | 0 | -1.035 | 0 | -5.87 | 7.4808 | 0 | 28.9164 | 93.3442 | -26.2871 | 24.6914 | -12.6845 | 0 | 0 | 0 | 23.6659 |  | -11.7212 | -11.5454 | -6.2649 | -6.4205 | 15.5 | 15.73 | -19.9 | -20.4 | 0.0192 | -8.32 | 64.0579 | 17.0084 | 16.5884 | -19.1 | -23.5 | -4.6 | -5.1 | -17.5012 | -17.6268 | -123.648 | 31.9875 | -211.5908 | -0.8552 | -1.0664 |  | 61.9795 | 77.7532 | 151.2502 | 42.6226 | 25.8027 | 25.0734 | 29.9766 | 160.0943 | -249.7659 | 56.1815 | -41.2326 | -0.2087 | 3.159 | -1.44 |  | -2.167 | -3.2 | 2.96 | -0.092 | -9.2576 | -5.507 | 9.5537 | 11 | 2.079 | 1.75 |  |  | 3.7964 | 4.0452 | 3.7641 |  | 8.5 | 5.2837 | 0.01 |  | -12.4643 | -1.3691 | -19.4454 | -11.6888 | -6.4851 | -18.1641 | -5.9524 | -2.8 | -11.2 | 33.322 | -122.8777
22/03/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 2.7532 | -7.6513 | 7.0214 | 9.6653 |  | 9.0633 |  | 10.3648 | 3.6209 | 3.3291 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 |  | 3.4404 | 2.0497 | 2.8637 | 2.6731 | 4.8686 | 2.9415 | -0.4729 | 2.3504 |  | -1.1594 | -0.987 | -1.032 | 4.486 | -11.1 | -13.2 | -0.914 | 0.258 |  | -14.5 | -10 | -11.36 | -11.37 | 3.6281 | 3.9331 | 14.7583 | 16.7238 | -14.5797 | -15.2382 | -14.9798 | 10.8522 | 11.2432 |  | -21.3677 | 22.1143 | 30.5236 | -18.4792 | 14.333 | -6.6 | -6.8 | -20.8069 | -19.4679 | -1.9088 |  | -7.2666 | 2.3108 |  |  | -105.6856 | -3.5401 | -3.8453 | -9.8704 | -255.4412 |  |  |  |  | 9.68 | 5.87 | -13.59 | 2.24 | -18.7498 | -18.3479 | 14.4651 | 13.5285 | -8.617 | -46.5702 | -47.0414 | -6.1856 | -4.2942 |  |  | -26.1 | 13.3 | -2.08 | -1.978 | -1.8097 | -1.5971 | 27.7654 | 27.6042 | -22.9124 | -7.4654 | -21.8731 | 2.1248 | 29.45 | 10.74 | 7.3486 | 6.0577 | 9.2851 |  | 2.487 | 2.7579 | 15.4766 |  | -3.9767 |  |  | -4.1138 | -2.2441 | 10.5718 | 4.2734 | -1.7 | -4.13 | 10.199 | -17.3741 | -14.68 | -14.8 | 32.06 | 0.46 | -20.7455 | -10.0182 | -33.1728 | -31.6545 |  | -23.8255 | -27.5297 | -27.5754 | -18.9504 | -23.9839 | -14.748 | -70.6598 | -6.3594 |  | -9.6761 | -9.0719 | 21.2949 |  | -3.0712 | -27.14 | -29.654 | -29.4679 | 10.2769 | 19.6 | 0 | 0 | 3.6765 | -4.9268 | -11.4511 | -11.5064 | 10.5082 | 12.472 | -26.0965 | 3.1631 |  | 2.9009 |  |  |  | 4.5213 | 5.0237 | 23.2764 | 13.9401 | 13.9618 | 25.4056 | 34.3489 | 10.8266 | -11.18 | -1.4186 | 0.165 | 1.61 | 1.89 | -10.9661 |  | 7.094 | 0.837 |  | 23.09 | -40.1942 | -33.4356 | -1.71 | 24.8228 |  | 17.3775 | -3.0925 | -3.2012 | 1.6835 |  |  | -10.7938 | -20.8043 | 7.6242 | -21.5577 | 4.8876 | 5.318 | 130.3939 | -5.3174 | -10.2407 | 10.4948 | 0.9679 | 6.8932 | 6.8435 | 0.3443 | -1.9921 | 0 | -1.68 | 5.3979 | 0 | 26.8715 | 94.7702 | -24.5799 | 25.5797 | -12.8489 | -5.4007 | 0 | 0 |  | 26.193 | -9.1669 | -8.5791 | -5.9291 | -5.9211 | 15.14 | 15.4 | -19.5 | -19.8 | 0.0357 | -8.24 | 52.1989 | 19.2286 | 19.2322 |  | -24.3 | -7.1 | -7.7 | -17.3842 | -17.4331 | -121.6466 | 32.9828 | -208.2052 | -1.4843 | 0.1261 |  | 60.1401 | 67.29 | 147.692 | 43.8624 | 27.1287 | 28.0186 | 39.4464 | 163.2572 | -244.3825 | 63.0009 | -46.1956 | -0.8899 | 3.522 | -1.68 | -2.143 | -2.139 | -3.04 | 4 | -0.449 | -9.8131 | -5.6809 | 9.5232 | 10.8 | 2.448 | 2.126 |  |  | 4.8117 | 3.5573 | 3.8575 |  | 9.6 | 4.75 | 0.02 |  | -13.2036 | -0.6506 | -19.6493 | -12.5303 | -6.3759 | -17.865 | -5.7121 | -3.2 | -9.9 | 34.6374 | -123.1168
22/03/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 3.3735 | -8.5091 | 7.1057 | 9.3688 |  | 8.8927 |  | 10.5287 | 3.6819 | 3.3412 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.1386 | 2.6363 | 3.428 | 3.409 | 5.8711 | 2.7752 | -0.3792 | 2.3709 |  | -1.3396 | -1.113 | -1.1 | 4.151 | -11.1 | -13.2 | -0.583 | 0.246 |  | -15.31 | -10 | -11.62 | -11.68 | 3.7934 | 4.0396 | 14.1754 | 16.264 | -14.4534 | -15.1319 | -14.8229 | 1.179 | 1.2496 |  | -19.5321 | 22.1968 | 23.1561 | -16.4622 | 15.351 | -6.9 | -6.8 | -21.5897 | -21.6193 | -2.1509 |  | -5.0746 | 2.205 |  |  | -115.7567 | -3.296 | -3.235 | -5.088 | -263.4904 |  |  |  | 6.6763 | 9.81 | 5.84 | -13.59 | 2.66 | -19.1517 | -18.8838 | 14.473 | 12.6496 | -8.66 | -47.5044 | -47.0875 | -5.0083 | -3.8928 |  |  | -26.7 | 13.3 | -2.08 | -2.2903 | -1.817 | -1.9545 | 28.9357 | 29.2225 | -24.4734 | -7.445 | -22.6601 | 2.1913 | 29.21 | 10.77 | 7.1924 | 5.9601 | 9.2498 |  | 2.2969 | 2.8821 | 15.8402 |  | -3.9113 |  |  | -4.4592 | -2.2441 | 10.8873 | 4.2734 | -1.75 | -4.18 | 9.796 | -17.716 | -12.66 | -12.79 | 28.85 | 0.32 | -19.9818 | -10.0273 | -33.5992 | -32.3545 |  | -25.0094 | -29.4053 | -28.5852 | -17.5172 | -20.3895 | -14.841 | -77.0201 | -3.9378 |  | -9.4314 | -8.9066 | 19.854 |  | -7.2247 | -20.484 | -30.106 | -30.0122 | 9.8648 | 19.08 | -2.75 | 3.3 | 3.6481 | -7.6602 | -12.013 | -12.0985 | 10.5881 | 10.3181 | -25.0721 | 3.3835 |  | 3.1548 |  |  |  | 5.3586 | 5.0237 | 18.9226 | 14.4836 | 14.9124 | 23.9491 | 32.4107 | 10.3139 | -12 | -2.1236 | 0.1302 | 1.49 | 2.01 | -11.0397 |  | 7.165 | 0.837 |  | 23.81 | -38.3479 | -31.9969 | -1.56 | 25.4241 |  | 17.1237 | -2.914 | -2.9702 | 1.6722 |  |  | -10.7785 | -20.2791 | 7.9116 | -21.1207 | 4.7876 | 4.9247 | 126.5142 | -5.4598 | -10.286 | 10.6065 | 1.0476 | 6.8639 | 6.8751 | 0 | -1.6852 | 0 | -2.51 | 4.7435 | 0 | 28.0445 | 94.0464 | -24.669 | 25.2407 | -12.3001 | -5.4724 | 0 | 0 |  |  | -8.678 | -8.5681 | -6.2545 | -6.346 | 15.57 | 15.83 | -21 | -21 | 0.0357 | -7.6 | 51.9066 | 19.1041 | 18.9148 | -18.7 | -23.5 | -7.1 | -7.7 |  |  | -119.2449 | 32.2949 | -208.3255 | -1.7399 | -0.2522 |  | 60.371 | 65.1961 | 148.3671 | 42.2458 | 27.6676 | 25.8805 | 37.5877 | 161.3068 | -244.2633 | 63.619 | -45.4778 | 0.1892 | 3.908 | -2 | -2.196 | -2.201 | -2.8 | 3.92 | -0.8937 | -9.9901 | -5.33 | 9.7581 | 10.9 | 0.321 | 1.866 | 2.2004 | 2.469 | 4.4408 | 3.5703 | 4.8329 |  | 9.5 | 4.3073 | 0 |  | -13.1959 | -1.0442 | -19.1149 | -12.1132 | -6.4455 | -17.6484 | -6.0583 | -3.3 | -9.5 | 38.299 | -126.1949
22/03/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 3.2683 | -8.5256 | 8.7342 | 9.5205 |  | 8.665 |  | 10.1885 | 3.5559 | 3.282 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.2721 | 2.6151 | 3.4437 | 3.288 | 5.9057 | 2.7126 | -0.429 | 2.3582 |  | -1.2026 | -1.101 | -1.092 | 4.567 | -13.32 | -15.4 | -0.721 | 0.256 |  | -15.4 |  | -11.51 | -11.48 | 3.1087 | 4.1774 | 13.5672 | 15.6439 | -13.6218 | -14.6256 | -14.7649 | 0.7884 | 0.983 |  | -19.8474 | 22.7179 | 23.3162 | -18.4685 | 15.7067 | -6.6 | -6.6 | -22.1673 | -21.5261 | -2.1021 |  | -5.222 | 1.8386 |  |  | -115.482 | -3.0519 | -2.8993 | -2.9163 | -265.3044 |  |  |  | 5.7283 | 9.74 | 5.93 | -13.65 | 2.32 | -17.8121 | -16.8744 | 16.3802 | 15.3148 | -8.6785 | -49.6033 | -49.8399 | -5.8069 | -4.7914 |  |  | -29.3 | 16.6 | -2.07 | -3.3478 | -3.4653 | -3.5811 | 28.3152 | 28.4539 | -23.1126 | -8.1273 | -21.3508 | 2.3467 | 28.7 | 10.48 | 7.8174 | 6.6437 | 9.7421 |  | 3.3922 | 3.4904 | 17.3494 |  | -3.9469 |  |  | -4.3262 | -2.2441 | 10.4141 | 4.2734 | -1.86 | -3.85 | 9.982 | -18.5392 | -12.39 | -12.64 | 28.81 | 0.25 | -21.9273 | -10.5364 | -33.9075 | -32.2727 |  | -26.3194 | -29.8259 | -30.1824 | -18.8157 | -23.8475 | -14.676 | -79.6136 | -8.0205 |  | -9.5228 | -8.7158 | 21.2605 |  | -1.5374 | -25.092 | -30.9525 | -30.8901 | 9.8681 | 20.34 | -2.46 | -0.2 | 3.4905 | -3.2713 | -11.6133 | -11.9506 | 10.9096 | 11.3957 | -27.8426 | 3.1682 |  | 2.9231 |  |  |  | 3.5166 | 3.3491 | 21.9368 | 14.5515 | 14.3939 | 25.8491 | 34.3607 | 9.8451 | -11.43 | -2.7224 | 0.165 | 1.26 | 1.25 | -9.383 |  | 7.029 | 0.826 |  | 22.87 | -39.9004 | -33.9081 | -1.91 | 24.1271 |  | 17.02 | -2.7974 | -2.9381 | 1.7057 |  |  | -10.1228 | -20.6346 | 7.4346 | -20.9015 | 3.7067 | 4.8102 | 125.6681 | -5.5049 | -10.5879 | 10.9707 | 0.5887 | 7.0324 | 7.0096 |  | -1.719 | 0 | -5.03 | 7.6153 | 0 | 26.7137 | 94.1936 | -26.6192 | 24.3727 | -12.0586 | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.5898 | -8.9911 | -6.1242 | -6.4147 | 13.42 | 13.72 | -20.7 | -20.6 | 0.054 | -7.44 | 50.1566 | 20.3727 | 20.2648 | -18.7 | -23.5 | -6.8 | -7.3 | -17.7113 | -17.6098 | -122.7668 | 29.3067 | -210.9828 | -1.2295 | -1.6755 |  | 65.6067 | 65.2453 | 145.2243 | 40.1056 | 23.2777 | 22.7703 | 44.526 | 156.4089 | -241.8875 | 59.1076 | -45.6393 | 0.1892 | 5.268 | -2.8 | -2.22 | -2.227 | -2.24 | 3.92 | -1.41 | -9.8711 | -5.449 | 9.6696 | 11.1 | 1.517 | 0.769 | 2.0845 | 2.4733 | 4.7129 | 3.5639 | 3.2044 |  | 9.2 | 4.0866 | 0.04 |  | -13.0165 | -1.1424 | -19.8863 | -11.813 | -6.6812 | -18.0273 | -5.6122 | -4.1 | -10.1 | 37.3367 | -124.7044
22/03/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 3.3227 | -8.6195 | 7.9843 | 9.2921 |  | 8.8525 |  | 10.4045 | 3.5969 | 3.3216 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.4218 | 2.2453 | 3.7246 | 3.5027 | 6.3348 | 3.3983 | -0.4415 | 2.4307 |  | -1.2408 | -1.116 | -1.124 | 4.596 | -11.1 | -15.4 | -0.927 | 0.261 |  | -15.4 |  | -11.33 | -11.44 | 3.2686 | 4.2466 | 12.9451 | 14.7809 | -14.632 | -15.7672 | -15.5951 | 11.2257 | 14.5855 |  | -23.028 | 30.4928 | 27.466 | -18.6778 | 14.7293 | -6.3 | -6.5 | -20.4144 | -20.6321 | -2.0089 |  | -5.4999 | 1.6522 |  |  | -107.9134 | -5.1881 | -5.1881 | -0.856 | -260.7203 |  |  |  | 5.7083 | 9.85 | 5.8 | -13.55 | 2.99 | -19.0177 | -19.1517 | 17.6235 | 16.7346 | -8.6767 | -50.3622 | -50.7526 | -5.3741 | -5.8132 |  |  | -29.1 | 17.2 | -2.07 | -3.3127 | -4.1047 | -4.0279 | 27.3808 | 27.1143 | -23.3802 | -6.872 | -22.5287 | 2.2015 | 28.75 | 10.37 | 7.3486 | 6.1554 | 9.3652 |  | 3.4786 | 3.7847 | 16.328 |  | -4.0608 | -1.9 | -2.1 | -4.1809 | -1.6831 | 10.4141 | 4.6445 | -1.35 | -3.81 | 9.827 | -18.9561 | -12.37 | -12.49 | 28.9 | 0.18 | -22 | -11.2636 | -35.4239 | -34.1545 |  | -25.7839 | -30.739 | -30.0685 | -21.0313 | -25.9988 | -14.48 | -78.0169 | -8.3116 |  | -9.079 | -8.6128 | 17.9553 |  | 3.3922 | -21.508 | -31.9866 | -31.7653 | 9.9141 | 19.26 | -2.93 | 4.8 | 3.7465 | 0.0923 | -11.2269 | -11.5143 | 10.4927 | 11.9647 | -28.2136 | 3.0815 |  | 2.9605 |  | 0 |  | 6.3633 | 6.3633 | 19.4249 | 16.5686 | 16.1689 | 23.5886 | 32.1256 | 11.8911 | -11.18 | -3.1106 | 0.198 | 2.11 | -0.79 | -12.6182 |  | 7.028 | 0.865 | 3.4833 | 22.38 | -39.3938 | -32.9212 | -1.88 | 23.1109 |  | 16.9072 | -2.588 | -2.7126 | 1.6552 |  |  | -10.8021 | -21.3831 | 7.1516 | -20.6871 | 5.2225 | 5.3558 | 125.003 | -5.5471 | -10.4489 | 11.0823 | 0.8976 | 6.9958 | 7.0096 | 0 | -2.6125 | 0 | -5.03 | 7.7348 | -2.4965 | 28.8835 | 97.3299 | -27.475 | 23.0412 | -11.7505 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.7494 | -8.1506 | -6.3211 | -6.2535 | 14.2 | 14.47 | -20 | -20.4 | 0.195 | -8 | 49.6882 | 19.0695 | 18.9599 | -18.7 | -22.7 | -7.2 | -8.1 |  |  | -131.087 | 28.1087 | -210.1057 | -3.6455 | -6.5854 |  | 62.0289 | 67.0806 | 144.1192 | 36.2977 | 21.1295 | 22.4153 | 40.4151 | 156.85 |  | 58.9254 | -43.818 | 0.4456 | 6.108 | -2.88 | -2.184 | -2.191 | -3.12 | 4 | -1.6685 | -10.1946 | -5.7115 | 9.5811 | 11.6 | 1.925 | 3.059 |  |  | 3.7234 | 2.9616 | 4.255 |  | 8.7 | 4.7737 | 0.07 |  | -11.4059 | -1.653 | -20.6192 | -10.7703 | -6.1607 | -18.5794 | -5.4756 | -3.3 | -10.3 | 35.7476 | -122.0416
22/03/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 3.3929 | -8.6413 | 7.3793 | 9.0903 |  | 9.0078 |  | 10.7193 | 3.6219 | 3.0564 | -8.88 | -19.8 | 0 |  | -15.4 | 3.4438 | 2.3107 | 3.6994 | 3.4244 | 6.3011 | 3.0223 | -0.4518 | 2.2834 |  | -1.3238 | -1.094 | -1.067 | 3.814 | -11.1 |  | -1.019 | 0.248 |  | -15.31 |  | -11.12 | -11.04 | 1.5352 | 4.1034 | 12.2711 | 14.1672 | -14.7283 | -15.7259 | -16.0116 | 9.4406 | 9.7372 |  | -23.0596 | 27.9695 | 28.3571 | -20.3559 | 14.9286 | -6.7 | -6.3 | -19.392 | -19.5769 | -2.0133 |  | -5.9019 | 1.5999 |  | 0 | -105.533 | -5.5238 | -5.4933 | -2.5389 | -265.0363 |  |  |  |  | 9.96 | 6 | -13.96 | 2.49 | -18.08 | -17.8121 | 16.718 | 15.815 | -8.8409 | -50.1059 | -50.5575 | -6.6328 | -6.2483 |  |  | -30.3 | 19.1 | -1.93 | -4.3015 | -3.9038 | -4.4384 | 25.7275 | 26.5752 | -22.5354 | -6.4452 | -20.1878 | 1.9233 | 28.04 | 10.11 | 7.1924 | 5.9601 | 9.1109 |  | 4.1047 | 4.4531 | 15.7912 |  | -3.8213 |  |  | -4.248 | -1.8701 | 10.2564 | 4.6445 | -1.38 | -3.9 | 8.897 | -16.3347 | -11.05 | -11.19 | 25.75 | 0.06 | -19.1818 | -9.8091 | -33.8229 | -32.7636 |  | -25.6054 | -29.4867 | -30.0621 | -21.4316 | -26.8181 | -13.623 | -77.2569 | -6.7937 |  | -9.0961 | -8.7293 | 17.2288 |  | 5.2296 | -27.652 | -29.7516 | -30.0968 | 10.311 | 20.53 | -3.12 | 0.3 | 3.831 | 1.3976 | -11.1415 | -11.4288 | 10.3008 | 12.5865 | -24.441 | 3.8072 |  | 3.4037 | 0 | 0 |  | 4.8562 | 4.6888 | 20.0948 | 14.8345 | 14.6602 | 24.6807 | 32.0196 | 9.8451 | -11.76 | -2.4166 | 0.1705 | 1.63 | 1.25 | -9.9753 |  | 7.145 | 0.832 |  | 22.29 | -39.2731 | -32.6548 | -2.05 | 23.6006 |  | 17.1085 | -2.2586 | -2.4216 | 1.6647 |  |  | -11.2279 | -19.6223 | 7.9693 | -21.1827 | 4.5528 | 4.0691 | 122.374 | -5.9724 | -11.2691 | 11.6876 | 0.3092 | 7.1422 | 7.1599 |  | -3.2105 | 0 | -10.06 | 14.6008 | 0 | 21.3072 | 93.159 | -26.8409 | 23.4911 | -11.2937 | 0 | -9.847 | -10.53 |  | 23.1704 | -16.3905 | -15.929 | -4.4027 | -4.5304 | 17.63 | 17.85 | -21 | -21.1 | 0.2115 | -10.32 | 46.3387 | 20.7307 | 20.2491 | -22.1 | -21.7 | -0.1 | -0.6 | -17.8939 | -17.8322 | -125.9449 | 28.5951 | -211.717 | -3.7522 | -4.8129 |  | 62.1411 | 65.0856 | 144.0269 | 38.1245 | 24.5403 | 25.1333 | 37.5242 | 158.6542 | -240.5839 | 63.4506 | -47.2065 | 1.5955 | 6.57 | -3.28 | -2.047 | -2.061 | -1.68 | 4.4 | -1.8371 | -9.9596 | -5.507 | 9.3492 | 11.7 | 1.608 | 1.358 |  |  | 6.0199 | 3.6358 | 3.2051 |  | 7.4 | 4.0232 | 0.12 |  | -11.7012 | -1.706 | -20.5778 | -11.0749 | -5.7875 | -19.3333 | -5.6045 | -0.7 | -13.1 | 36.9468 | -125.4403
22/03/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 3.3546 | -8.6342 | 7.7951 | 9.2263 |  | 8.6077 |  | 10.4801 | 3.6019 | 3.2756 | -8.88 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.234 | 2.6125 | 3.3942 | 3.1806 | 5.8918 | 3.0147 | -0.3927 | 2.3619 |  | -1.3716 | -1.097 | -1.089 | 4.231 | -11.1 | -15.4 | -0.915 | 0.257 |  | -15.38 |  | -10.87 | -11.13 | 1.5082 | 4.548 | 12.3512 | 13.9419 | -13.4259 | -14.1669 | -14.0835 | 14.5179 | 21.6014 |  | -24.317 | 31.6091 | 41.3829 | -37.3778 | 15.9591 | -6.7 | -6.8 | -21.9854 | -22.7626 | -1.9004 |  | -6.557 | 0.0661 | 0 | 0 | -94.4548 | 12.7262 | 12.6652 | 35.41 | -214.8931 |  |  |  | 2.4849 | 9.14 | 5.09 | -15.19 | 0.27 | -22.9025 | -23.0364 | 21.0878 | 20.4731 | -10.3021 | -26.4087 | -26.1873 | -5.771 | 1.8742 |  |  | -31 | 2.3 | -1.56 | 4.7753 | 4.7703 | 4.8587 | 35.1987 | 35.0816 | -17.2084 | -16.2491 | -17.7174 | 1.8589 | 28.7 | 10.19 | 7.0361 | 5.9601 | 8.8912 |  | -3.3774 | -3.5442 | 1.6376 |  | -3.768 | -8.8 | -8.8 | -5.1599 | -1.8701 | 11.2027 | 4.6445 | -1.47 | -4.28 | 9.052 | -2.1757 | -9.62 | -9.75 | 22 | -2.16 | -7.3273 | -3.4455 | -31.9312 | -30.5545 | -9.6336 | -21.4255 | -24.4301 | -24.4051 | -24.7889 | -31.217 | -13.267 | -119.9737 | -15.345 |  | -8.4256 | -7.6951 | 11.1832 |  | 16.6319 | -24.58 | -30.2839 | -30.4469 | 6.6159 | 12.64 | -2.15 | 0.1 | 4.7667 | 8.9992 | -10.6662 | -10.8712 | 9.6249 | 12.8185 | -24.9915 | 4.0402 |  | 3.7505 |  |  |  | 9.8799 | 10.3823 | 21.9368 | 13.0445 | 12.6912 | 26.3266 | 33.7867 | 10.8266 | -11.48 | -2.5118 | 0.1476 | 1.86 | 0.67 | -10.9834 |  | 7.213 | 0.891 |  | 21.1 | -39.8227 | -34.2047 | -2.27 | 21.7862 |  | 16.4576 | -2.0395 | -1.9457 | 1.591 |  |  | -12.3426 | -19.9298 | 6.7139 | -20.669 | 3.7245 | 3.2194 | 122.6192 | -7.2607 | -10.602 | 11.7078 | 0.618 | 6.0949 | 6.0129 |  | -5.6757 | -3.856 | -28.92 | 30.3229 | 24.8763 | 0 | 94.2892 | -31.8575 | 18.758 | -10.2964 |  | 0 | 0 | 14.8142 |  | -14.2481 | -13.6658 | -5.26 | -4.9598 | 17.42 | 17.57 | -20.9 | -21.5 | 0.1584 | -8.64 | 34.0746 | 21.9703 | 21.4011 | 0 | -24.3 | -2.4 | -3 | -17.8681 | -18.0244 | -143.5893 | 4.9406 | -201.2072 | 4.6803 | -11.5095 |  | 85.9979 | 58.1526 | 124.0573 | 10.8431 | 23.5843 | 23.2879 | 49.9149 | 127.2362 | -227.3331 | 43.3592 | -30.3625 | -1.8738 | 6.191 | -4.48 | -1.992 | -1.998 | -0.8 | 4.16 | -2.8549 | -10.3105 | -5.742 | 10.1396 | 12.5 | 1.707 | 1.345 | 2.0904 |  | 3.8788 | 4.1254 | 3.4099 |  | 7.6 | 3.0931 | 0.29 |  | -9.2637 | -2.6844 | -22.0748 | -8.8403 | -4.9976 | -20.2385 | -5.0867 | -1 | -12.2 | 51.2445 | -154.6839
22/03/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.938 | -8.072 | 7.7937 | 8.0653 |  | 7.9162 |  | 8.269 | 2.8129 | 4.1993 | -6.66 | -19.8 | 0 |  |  | 3.0924 | 1.811 | 3.1469 | 2.7481 | 5.5076 | 2.8214 | -0.4598 | 2.2609 |  | -1.2122 | -1.034 | -1.027 | 4.066 | -13.32 |  | -0.902 | 0.255 |  | -14.44 |  | -11.42 | -11.45 | 0.6439 | 3.9758 | 11.5759 | 13.4081 | -16.8482 | -14.6136 | -15.8185 | 10.4621 | 10.747 |  | -23.5221 | 31.9711 | 32.0792 | -26.009 | 15.3438 | -6.5 | -6.7 | -21.4755 | -21.8719 | -2.0295 |  | -6.8279 | 0.4276 |  |  | -104.8616 | 12.421 | 12.5126 | 0 | -179.2076 |  |  |  | 2.5248 | 8.34 | 4.32 | -15.43 | -0.48 | -25.7156 | -25.7156 | 22.1218 | 21.8855 | -12.0568 | -19.4912 | -19.1529 | -6.5312 | 12.8464 |  |  | -16.6 | -21.5 | -1.47 | 10.2696 | 10.1866 | 10.6114 | 38.2835 | 38.4137 | -25.0834 | -14.3344 | -24.3265 | 1.862 | 26.91 | 9.38 | 6.5674 | 5.4718 | 8.0404 |  | -14.9728 | -14.6015 | 27.218 |  | -3.4112 | -12.7 | -12.4 | -4.6973 | -1.122 | 8.2061 | 5.3867 | -0.82 | -3.16 | 5.828 | -25.849 | -10.1 | -10.21 | 22.75 | -0.99 | -24.8364 | -12.3545 | -39.3396 | -38.6364 | -12.1179 | -28.9885 | -35.5707 | -35.3927 | -27.4546 | -32.7516 | -13.064 | 0 | -32.1532 |  | -8.0902 | -7.4438 | 16.2871 |  | 12.5271 | -32.26 | -33.9063 | -33.7919 | 11.2158 | 16.98 | -2.76 | 0.2 | 4.9548 | 3.4708 | -10.3886 | -10.5274 | 8.6862 | 18.3242 | -29.092 | 3.83 |  | 3.5449 |  |  |  | 13.3965 | 13.0616 | 16.4107 | 21.1312 | 21.222 | 21.2034 | 29.8229 | 10.7338 | -12.22 | -3.2113 | 0.1476 | 1.53 | 0.45 | -10.8669 |  | 7.281 | 0.815 |  | 21.34 | -38.1317 | -31.9612 | -2.52 | 22.1582 |  | 16.7511 | -2.0582 | -2.3642 | 1.4938 |  |  | -12.0134 | -16.2476 | 6.9633 | -20.878 | 5.066 | 4.3567 | 129.158 | -7.0629 | -11.1428 | 11.6244 | 1.0413 | 6.0729 | 6.0287 | 0.2693 | -6.4088 | -5.0644 | -28.92 | 29.803 | 29.6754 | 0 | 83.237 | -34.0408 | 17.8987 | -10.7161 |  | 0 | 0 |  | 6.5137 | -16.8135 | -16.2202 | -5.2578 | -5.4737 | 18.71 | 18.78 | -23.9 | -23.9 | 0.1584 | -8.48 | 40.5737 | 21.8359 | 21.8229 |  | -22.6 | -0.7 | -1.3 | -18.0752 | -18.1862 | -150.1705 | 5.9308 | -206.6562 | 0.4423 | -13.8374 |  | 90.3631 | 63.0596 | 123.7872 | 6.5306 | 23.198 | 23.2061 | 41.8889 | 119.2722 | -230.0163 | 33.5059 | -24.641 | -3.49 | 5.938 | -5.52 | -2.028 | -2.033 | 0.4 | 2.88 | -2.5745 | -9.0532 | -5.449 | 9.7581 | 11.3 | -1.042 | -1.027 |  | 2.1942 | 4.0024 | 3.6931 | 4.0535 |  | 9.3 | 3.3181 | 0.32 |  | -9.2641 | -2.6609 | -21.1209 | -8.7798 | -5.2137 | -20.3975 | -5.3786 | -2.1 | -11.8 | 45.094 | -140.4833
22/03/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 3.3046 | -8.5877 | 6.6693 | 8.4939 |  | 7.9182 |  | 8.9241 | 3.2829 | 4.6727 | -4.44 | -22 | 0 | 0 |  | 3.5324 | -0.2584 | 3.4107 | 3.2828 | 5.8435 | 3.0109 | -0.4529 | 2.3498 |  | -1.203 | -0.877 | -0.857 | 4.563 | -15.54 | -13.2 | -0.996 | 0.273 |  | -13.29 |  | -12.16 | -12.2 | 1.5719 | 3.7436 | 13.5685 | 15.6192 | -16.1543 | -13.1476 | -12.9733 | 1.415 | 1.4087 |  | -20.4377 | 23.6022 | 24.2556 | -27.152 | 14.7469 | -6.4 | -6.4 | -22.8384 | -22.88 | -1.8823 |  | -5.2436 | 0.5423 |  |  | -108.4017 | 17.6397 | 17.7618 |  | -197.8053 |  |  |  | 4.6205 | 8.93 | 4.9 | -14.4 | 0.32 | -23.3043 | -22.9025 | 20.3797 | 19.1571 | -12.4903 | -17.1169 | -17.3412 | -5.2241 | 13.3354 |  |  | -15.1 | -23.1 | -1.53 | 13.4259 | 13.0663 | 12.7582 | 39.2696 | 39.0014 | -22.3473 | -17.6239 | -22.1433 | 1.9271 | 28.87 | 10.17 | 7.3486 | 6.1554 | 8.5671 |  | -15.1051 | -15.0417 | 22.8016 |  | -3.5692 |  |  | -5.1453 | 0 | 10.8873 | 7.2421 | 0.47 | -3.86 | 6.045 | -23.3888 | -8.83 | -8.96 | 20.95 | -0.03 | -24.2364 | -12.3273 | -36.8002 | -35.6091 | -9.5907 | -25.3878 | -31.3304 | -31.3064 | -20.1988 | -26.1911 | -12.793 | 0 | -37.6581 |  | -8.6411 | -7.7693 | 12.2524 |  | 10.8796 | -16.9 | -34.4067 | -34.5116 | 7.9241 | 7.94 | -2.9 | 0.8 | 4.8836 | 0.455 | -17.9097 | -17.9508 | 8.8337 | 14.1364 | -26.5042 | 8.6105 |  | 8.3525 |  |  |  | 12.3918 | 12.2243 | 22.7741 | 18.1584 | 18.1452 | 26.7344 | 35.9208 | 12.0327 | -11.27 | -2.0174 | 0.1348 | 1.07 | 0.48 | -12.3067 |  | 7.35 | 0.817 |  | 20.95 | -39.3079 | -33.5256 | -2.35 | 22.391 |  | 17.575 | -2.8724 | -2.9879 | 1.5681 |  |  | -11.8816 | -16.7973 | 7.3067 | -21.194 | 4.5129 | 4.0809 | 138.297 | -6.4646 | -10.7152 | 10.8097 | 0.5807 | 6.1534 | 6.1553 | 0 | -9.8618 | -8.3404 | -27.66 | 29.5477 | 34.4812 | -7.3422 | 73.3684 | -38.1899 | 12.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -18.0934 | -17.5001 | -7.1211 | -7.3014 | 21.91 | 21.94 | -20.9 | -20.9 | 0.195 | -7.12 | 45.3728 | 14.6563 | 14.5452 |  | -21.4 | 0.9 | 0.4 |  | -17.9944 | -151.4393 | -5.7464 | -207.0794 | -1.8273 | -21.9527 |  | 103.0268 | 67.4841 | 114.9314 | -9.5836 | 21.4511 | 20.1814 | 40.1149 | 97.737 | -225.0343 | 18.1364 | -10.6576 | -4.4056 | 4.958 | -4.64 | -2.057 | -2.061 | -0.48 | 3.44 | -2.1014 | -9.6666 | -6.5324 | 9.8161 | 12.4 | 2.921 | 2.648 |  |  | 3.9059 | 3.6286 | 4.4636 |  | 7.7 | 5.6555 | 0.33 |  | -9.6013 | -2.3447 | -22.1684 | -8.7815 | -5.6034 | -20.7039 | -4.1726 | -0.6 | -14.2 | 38.921 | -139.802
22/03/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 3.441 | -8.7155 | 4.5189 | 8.1719 |  | 8.7537 |  | 9.9559 | 3.8799 | 5.2103 | -4.44 |  | 0 | 0.828 | -13.2 | 3.5223 | -4.6051 | 3.5577 | 3.4254 | 6.252 | 3.0475 | -0.467 | 2.4358 |  | -1.2315 | -0.704 | -0.704 | 4.198 | -15.54 | -13.2 | -1.066 | 0.271 |  | -12.37 |  | -11.74 | -11.93 | 2.7713 | 3.6431 | 13.7154 | 15.4812 | -16.7445 | -14.2333 | -14.2607 | 14.2186 | 13.0187 |  | -22.1067 | 27.3961 | 30.4252 | -30.3576 | 10.949 | -5.6 | -5.6 | -19.6355 | -19.8225 | -1.8261 |  | -4.3985 | 0.9001 |  |  | -87.5576 | 15.9917 | 16.0833 |  | -187.9098 |  |  |  | 5.8081 | 9.14 | 5.57 | -13.52 | 0.81 | -22.2327 | -22.0987 | 20.2845 | 19.3062 | -10.9103 | -20.8252 | -20.934 | -4.2419 | 9.8282 |  |  | -13.7 | -15.5 | -1.62 | 12.889 | 12.8665 | 12.2321 | 35.0042 | 35.7411 | -22.4927 | -15.1142 | -22.4862 | 1.9194 | 27.38 | 9.69 | 7.6611 | 6.4484 | 8.9613 |  | -11.9005 | -11.6635 | 19.4137 |  | -3.7848 | -12.7 | -14.7 | -5.6213 | 0.7539 | 8.9947 | 8.541 | 1.48 | -2.91 | 6.4015 | -20.1361 | -10.08 | -10.16 | 25.77 | 0.64 | -22.9636 | -11.1909 | -35.7618 | -34.4273 |  | -23.3842 | -28.5277 | -28.1084 | -23.8928 | -28.8004 | -12.763 |  | -44.2586 |  | -9.0155 | -8.6409 | 9.2602 |  | 19.3832 | -18.948 | -33.2924 | -33.1114 | 7.6039 | 20.18 | -2.3 | 1.2 | 4.8993 | 7.367 | -17.5577 | -17.6335 | 9.1117 | 12.3234 | -24.9892 | 7.8492 |  | 7.5951 |  |  |  | 11.7219 | 12.0569 | 19.9273 | 19.1585 | 18.9285 | 24.8351 | 33.9339 | 13.2436 | -12.66 | -1.3234 | 0.165 | 1.46 | 1.93 | -14.5127 | 3.26 | 7.268 | 0.81 |  | 20.4 | -39.8457 | -33.4797 | -2.13 | 22.6681 |  | 17.9119 | -2.0499 | -2.0454 | 1.6524 |  |  | -11.2398 | -16.3529 | 8.0328 | -21.451 | 3.8567 | 5.1238 | 141.5682 | -5.531 | -12.4143 | 11.8435 | 0.88 | 6.3366 | 6.3847 | 0.1515 | -12.5977 | -11.7622 | -27.66 | 32.0316 | 34.1646 | -9.1236 | 71.035 | -44.3056 | 6.7062 | 0 |  | 0 | -10.8378 |  |  | -17.2914 | -17.0112 | -7.9068 | -8.2948 | 25.92 | 25.81 | -21.8 | -21.7 | 0.195 | -4.88 | 42.244 | 15.6777 | 15.3623 |  | -22.6 | 0 | -0.4 |  | -17.9909 | -159.8248 | -7.8239 | -204.3061 | -0.8084 | -23.3704 |  | 119.3381 | 67.1474 | 102.4542 | -26.6025 | 20.7601 | 20.9525 | 37.6865 | 79.6891 | -218.7238 | 4.1023 | -1.676 | -4.5447 | 4.214 | -4.72 | -2.085 | -2.091 | -0.08 | 2.8 | -1.7358 | -8.7602 | -7.7623 | 9.2027 | 12.3 | 2.765 | 3.586 | 2.059 |  | 4.1814 | 3.7496 | 3.7742 |  | 8.1 | 6.1185 | 0.45 |  | -8.5273 | -2.5769 | -22.8319 | -7.9278 | -5.0937 | -22.2358 | -3.1572 | -2.2 | -12.7 | 37.5239 | -125.9604
22/03/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 1.1076 | -9.2414 | 5.4923 | 8.9768 |  | 8.9589 |  | 9.4248 | 3.5119 | 4.911 | -6.66 | -17.6 | 0 | 0.828 | -11 | 3.2889 | -2.9384 | 3.6317 | 3.474 | 6.5137 | 3.0067 | -0.532 | 2.3603 |  | -1.1131 | 2.134 | 2.152 | 4.397 | -13.32 | -15.4 | -0.848 | 0.275 |  | 9.81 |  | -6.85 | -6.88 | 4.5975 | 4.2947 | 9.4663 | 13.4441 | -21.5162 | 35.9483 | 35.9484 | 14.3646 | 10.8415 |  | -31.6709 | 26.6241 | 29.8339 | 0 | 9.2536 | -5.6 | -5.6 | -14.7909 | -13.7567 | -2.1492 |  | 9.9738 | 3.6407 | 3.7722 | 2.6131 | 0 | 79.4091 | 79.0734 |  | -59.1038 |  |  |  | 7.804 | 9.51 | 3.72 | -17.37 | 2.17 | -20.6252 | -21.0271 | 20.7327 | 19.6522 | -12.3 | 10.4994 | 10.6084 | 9.6644 | 32.4433 |  |  | 7.9 | -61.4 | -1.83 | 29.5056 | 29.9307 | 28.8794 | 44.9116 | 44.9326 | 1 | -46.423 | -0.4292 | 2.1205 | 30.37 | 11 | 8.4424 | 7.3273 | 9.5431 |  | -33.6482 | -33.7394 | 35.5222 |  | -4.1674 | -29.2 | -29.3 | -4.5374 | 2.2499 | 10.2564 | 10.2109 | 2.69 | -2.95 | 7.502 | -37.1546 | -11.79 | -11.89 | 29.07 | 3.12 | -36.2909 | -18.5 | -38.2775 | -36.8545 | -9.7508 | -24.8059 | -31.8795 | -31.4597 | -20.2844 | -29.9128 | -13.817 |  | -53.7189 |  | -10.055 | -9.0891 | 0 |  | 25.868 | -26.628 | -34.3431 | -33.923 | 6.7154 | 20.33 | -3.51 | -0.8 | 5.0763 | 10.2534 | -18.6717 | -18.8103 | 9.4296 | 10.1552 | -25.2448 | 7.7875 |  | 7.3741 |  | 0 |  | 8.5403 | 8.2054 | 15.9083 | 18.9924 | 19.7262 | 18.6404 | 29.0294 | 8.6879 | 0 | -1.4022 | 0.1394 | 0.7 | -0.18 | 0 |  | 7.915 | 0.808 | 3.4278 | 20.83 | -41.8513 | -35.7 | -1.96 | 24.777 |  | 21.0308 | -4.0225 | -4.1206 | 1.8164 | 0.033 |  | -12.1625 | -16.3078 | 9.3854 | -21.5343 | 4.1594 | 4.2069 | 201.4177 | -3.4923 | -11.981 | 9.216 | 0.8492 | 6.6442 | 6.622 | 0 | -13.5331 | -12.587 | -21.79 | 24.2801 | 13.4035 | 6.7037 | 63.6937 | -45.0352 | 6.618 |  |  | 0 | -12.5225 |  | 0 | -15.528 | -14.759 | -11.4789 | -11.7409 | 23.57 | 23.54 | -19.2 | -18.5 | 0.2298 | 1.6 | 32.7901 | 17.1215 | 16.7012 |  | -22.2 | -2 | -2.5 |  | -17.9919 | -151.6873 | 4.8257 | -211.215 | -9.0473 | -21.9326 |  | 112.1834 | 62.6741 | 106.0307 | -17.6226 | 20.6529 | 20.5261 | 45.4484 | 92.1029 | -221.2901 | 12.128 | -7.7875 | -5.0623 | 4.029 | -4.48 | -2.099 | -2.103 | -0.4 | 1.36 | -1.188 | -7.9973 | -7.5273 | 9.9931 | 11.9 | 4.248 | 4.103 |  |  | 3.8969 | 3.8658 | 2.8337 |  | 6.8 | 6.3319 | 0.5 |  | -8.4944 | -2.6212 | -23.0446 | -7.9171 | -5.7412 | -22.8331 | -2.4814 | -0.9 | -14 | 9.8768 | -89.779
22/03/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 1.0048 | -8.9781 | 2.378 | 8.258 |  | 10.0948 |  | 9.5784 | 3.6959 | 5.0685 | -6.66 | -17.6 | 0 | 0.828 |  | 3.486 | -9.5658 | 3.4102 | 3.2283 | 5.3738 | 2.3884 | -0.6925 | 2.1191 |  | -0.6352 | 2.206 | 2.264 | 4.508 | -11.1 |  | -0.835 | 0.278 |  | 7.83 |  | -6.83 | -6.44 | 4.9025 | 4.2815 | 15.1841 | 16.7417 | -23.3214 | 31.1642 | 31.4368 | 18.1245 | 19.4396 |  | -30.1329 | 30.971 | 32.3773 |  | 8.5752 | -4 | -4 | -7.6234 | -6.5086 | -2.1687 |  | 4.9036 | 3.6654 | 3.3037 | 2.3468 |  | 87.9848 | 88.29 |  | -78.5865 |  |  |  | 8.5425 | 6.96 | 5.15 | -9.22 | 0.97 | -19.4196 | -19.4196 | 19.9514 | 18.6158 | -11.162 | 5.0142 | 4.9561 | 2.4614 | 29.5174 |  |  | 0.7 | -56.1 | -1.87 | 31.1855 | 31.1366 | 30.0011 | 51.2446 | 52.0576 | 1 | -50.4483 | -2.5764 | 2.3488 | 29.52 | 10.6 | 8.7549 | 7.5226 | 9.5439 |  | -31.5318 | -30.9475 | 35.1107 |  | -4.0518 | -31.9 | -31.7 | -5.3418 | 2.998 | 10.8873 | 11.5097 | 3.58 | -2.86 | 7.6105 | -35.352 | -10.24 | -10.38 | 26.15 | 4.17 | -37 | -18.5 | -37.0751 | -35.8818 |  | -23.6838 | -30.3441 | -29.7123 | -16.0428 | -25.8346 | -14.559 |  | -46.7251 |  | -18.5098 | 0 | 0 |  | 26.6932 | -3.588 | -33.9701 | -33.7817 | 5.8307 | 20.46 | 0 | 2.7 | 5.2937 | 9.0984 | -20.859 | -21.3508 | 10.5917 | 8.0645 | -23.6581 | 9.1871 |  | 8.7295 |  |  |  | 7.2006 | 7.0332 | 14.2338 | 18.5488 | 18.5299 | 18.6532 | 29.5151 | 8.1068 |  | -1.5248 | 0.165 | 0.35 | 0.23 | 0 |  | 7.9 | 0.798 |  | 18.1 | -40.5648 | -34.6307 | -2.51 | 26.6212 |  | 19.0584 | -2.863 | -2.9736 | 1.9861 | 0.0668 |  | -12.3016 | -18.7827 | 8.4757 | -21.9894 | 5.212 | 4.4686 | 179.6862 | -5.124 | -11.9891 | 9.4651 | 0.9174 | 6.6735 | 6.7011 | 0.2242 | -13.2636 | -11.7548 | -22.63 | 27.0165 | 19.2055 | 0 | 65.646 | -48.4979 | 3.4023 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.0721 | -14.5338 | -14.3974 | -14.1288 | 26.59 | 26.53 | -19.5 | -19.5 | 0.2298 | 7.6 | 23.7029 | 20.5208 | 20.4211 |  | -23 | -2.1 | -2.6 |  | -17.9448 | -159.5437 | -6.2808 | -209.1113 | -7.2412 | -23.9162 |  | 117.8232 | 61.6837 | 98.6427 | -27.0171 | 20.9055 | 18.9172 | 44.9753 | 77.4514 | -213.616 | 3.3334 | -1.1925 | -4.9207 | 3.308 | -3.84 | -2.12 | -2.119 | 0.08 | 0.96 | -0.5361 | -7.3533 | -7.9667 | 9.3767 | 11.3 | 5.298 | 4.434 |  |  | 3.0525 | 3.6272 | 3.4275 |  | 7.3 | 6.3909 | 0.5 |  | -8.4211 | -1.9016 | -22.5891 | -8.0889 | -5.8522 | -22.226 | -2.4623 | -1.3 | -13.9 | 21.9428 | -92.982
22/03/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 4.3628 | -9.7131 | -0.3745 | 8.1671 |  | 10.3308 |  | 11.1154 | 4.3649 | 5.7964 | -8.88 | -19.8 | 0 |  |  | 3.5926 | -11.0484 | 3.1833 | 3.2372 | 5.5971 | 2.3614 | -0.5423 | 1.6328 |  | -0.436 | 2.176 | 2.238 | 4.963 | -11.1 | -13.2 | -0.374 | 0.295 |  | 8.15 |  | -7.36 | -7.16 | 5.1217 | 4.1647 | 11.1321 | 14.8472 | -21.7657 | 31.471 | 30.4024 | 0.157 | 0.2548 |  | -24.7926 | 34.8131 | 37.5491 |  | 6.8019 | -4.8 | -4.8 | -11.1265 | -14.4063 | -2.1438 |  | 8.5201 | 4.1682 | 4.3773 | 3.0288 |  | 90.3348 | 90.6705 |  | -76.5741 |  |  |  | 10.718 | 7.12 | 5.3 | -7.97 | 2.03 | -22.2327 | -22.0987 | 23.0671 | 21.8882 | -10.1833 | 6.8034 | 7.5088 | 7.0739 | 30.1116 |  |  | 9 | -57.4 | -2.11 | 35.2701 | 35.0694 | 33.5924 | 53.278 | 52.2495 | 1 | -49.9685 | -5.3696 | 2.5594 | 31.82 | 11.53 | 9.3799 | 8.1085 | 9.8672 |  | -31.6429 | -31.3743 | 33.8463 |  | -4.2071 | -34.4 | -34.4 | -4.5264 | 4.12 | 12.4644 | 13.3652 | 4.91 | -3.21 | 8.4165 | -33.6469 | -9.86 | -10.12 | 27.25 | 5.71 | -36.2182 | -17.7727 | -40.136 | -38.8273 |  | -17.9964 | -26.9188 | -26.9216 | -14.8632 | -22.3858 | -15.134 |  | -53.9686 |  | -21.2705 |  | 11.4387 |  | 24.2448 | -23.044 | -35.2562 | -35.0894 | 5.9035 | 19.19 | -2.65 | 0 | 5.1556 | 7.2318 | -20.6261 | -20.8119 | 10.1591 | 9.7112 | -18.7285 | 9.249 |  | 8.8032 |  |  |  | 10.0474 | 9.8799 | 11.8894 | 21.3041 | 21.0584 | 13.2567 | 23.1417 | 6.9056 |  | -1.3124 | 0.1916 | 0.6 | 1.47 | 0 |  | 7.733 | 0.76 |  | 11.81 | -35.6314 | -30.5318 | -1.51 | 26.2701 |  | 18.6617 | -2.9403 | -3.0201 | 2.0368 | 0.0735 |  | -12.5236 | -20.409 | 10.6807 | -21.38 | 5.1678 | 4.6856 | 178.4916 | -4.9788 | -11.5703 | 9.1227 | -0.1701 | 6.8932 | 7.0333 | -1.0281 | -13.0846 | -13.5994 | -19.7 | 20.441 | 5.2145 | 10.7439 | 64.4572 | -47.453 | 3.9448 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2756 | -13.6933 | -15.0279 | -14.8933 | 27.99 | 28.17 | -32 | -31.4 | 0.2463 | 9.76 | 47.5829 | 18.2824 | 18.4008 |  | -42.3 | -2.9 | -3.4 | -17.9497 | -17.9404 | -156.6849 | -1.0011 | -210.5774 | -8.9431 | -23.3356 |  | 117.1872 | 62.9257 | 100.9555 | -24.7023 | 19.0447 | 18.9602 | 43.3377 | 82.7277 | -214.1667 | 8.134 | -6.8568 | -4.3592 | 3.143 | -9.2 | -2.149 | -2.153 | 6.16 | -6.16 | -0.0511 | 0.0595 | -3.6912 | -3.0747 | 13.2 | 2.316 | 3.268 | 1.3954 | 1.6341 | 3.479 | 3.5845 | 3.0934 |  | 27.3 | 3.1492 | 0.6 |  | -9.7628 | -1.2545 | -22.5837 | -9.7892 | -6.7021 | -21.444 | -2.2699 | -21.2 | 2.6 | 7.1545 | -84.0221
22/03/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 4.4402 | -9.8371 | 7.0318 | 11.0609 |  | 3.839 |  | 13.0659 | 5.2468 | 6.5567 | -8.88 | -19.8 | 0 | 0.828 |  | 3.6821 | -17.1275 | 3.8172 | 3.7133 | 6.6513 | 2.4635 | -0.5072 | 2.46 |  | -0.6277 | 1.934 | 1.955 | 4.904 | -11.1 |  | 0.024 | 0.285 |  | 4.95 |  | -7.84 | -8.01 | 5.6927 | 4.5212 | 11.262 | 15.4177 | -20.7517 | 33.9606 | 34.6866 | 1.0651 | 1.0319 |  | -22.1456 | 27.9424 | 27.7423 |  | 10.4075 | -6.6 | -6.6 | -18.2921 | -18.0388 | -3.8067 |  | 12.5122 | 5.4558 | 5.638 | 4.4082 |  | 90.6094 | 90.1516 |  | -76.38 |  |  |  | 11.6861 | 7.12 | 5.68 | -7.56 | 2.51 | -24.1081 | -23.7062 | 23.0778 | 22.002 | -8.409 | 5.298 | 5.1106 | 11.652 | 29.3128 |  |  | 11.2 | -54.4 | -2.22 | 34.7814 | 35.1108 | 33.7616 | 51.6415 | 51.5637 | -10.626 | -48.5414 | -5.9608 | 2.5126 | 32.09 | 11.79 | 18.4424 | 0 | 10.2876 |  | -30.2696 | -30.1874 | 31.0156 |  | -4.4848 |  |  | -4.2603 | 5.2421 | 13.5684 | 14.4785 | 5.91 | -3.39 | 8.6645 | -32.8494 | -9.62 | -9.86 | 26.7 | 6.11 | -33.6364 | -16.4818 | -40.7085 | -39.5636 |  | -16.3289 | -24.0381 | -23.9213 | -18.5937 | -27.9599 | -15.241 |  | -49.0386 |  | -20.7793 |  | 11.4179 |  | 13.5589 | -20.484 | -33.2861 | -33.0501 | 7.7802 | 12.61 | -2.83 | 0 | 5.5003 | 0.8537 | -20.7555 | -20.8306 | 8.1671 | 9.5339 | -23.2634 | 9.334 |  | 9.0762 |  |  |  | 11.5545 | 11.7219 | 5.0237 | 22.0874 | 22.0018 | 8.4724 | 18.4097 | 9.5033 |  | -0.7118 | 0.1916 | 0.51 | 0.94 | -9.9602 |  | 8.098 | 0.735 |  | 4.32 | -31.5874 | -25.54 | -1.82 | 28.3141 |  | 17.7436 | -2.5417 | -2.7516 | 2.1503 | 0.0435 |  | -11.8646 | -22.9464 | 10.435 | -20.7814 | 4.2596 | 4.4743 | 165.5541 | -5.259 | -11.441 | 8.7991 | -0.2042 | 7.047 | 7.065 | -1 | -12.9931 | -11.8262 | -19.7 | 21.6644 | 9.5091 | 7.3497 | 66.0526 | -49.2155 | 2.7565 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.561 | -15.0282 | -15.6059 | -15.8194 | 26.32 | 26.24 | -26.5 | -26.8 | 0.3525 | 10.96 | 35.773 | 18.4488 | 17.9849 |  | -33.3 | -2.4 | -3 |  | -17.9511 | -161.4489 | -4.3247 | -213.5737 | -12.6692 | -28.0507 |  | 114.7664 | 65.9789 | 102.5804 | -22.3552 | 21.2941 | 18.4015 | 42.2067 | 80.6428 | -218.3316 | 5.6146 | -3.9361 | -1.1707 | 3.607 | -7.36 | -2.124 | -2.136 | 2.8 | -2.8 | 0.5697 | -3.3097 | -5.9739 | 3.4012 | 11.5 | 3.174 | 3.171 |  |  | 4.0276 | 3.4185 | 3.5109 |  | 17.4 | 3.7516 | 0.55 |  | -8.8356 | -2.4368 | -21.6145 | -8.7695 | -5.8455 | -20.473 | -3.8192 | -11.5 | -5.9 | 15.8399 | -81.5065
22/03/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 4.2672 | -9.7011 | 5.9766 | 10.84 |  | 4.4264 |  | 13.4737 | 5.5528 | 6.8882 | -8.88 | -19.8 | 0 | 0.828 | -13.2 | 3.719 | -18.8783 | 3.7813 | 3.7952 | 6.8415 | 2.5198 | -0.4464 | 2.4244 |  | -0.5767 | 1.84 | 1.851 | 5.454 | -11.1 | -13.2 | 0.631 | 0.283 |  | 4.6 |  | -8.36 | -8.41 | 5.5368 | 4.5874 | 11.9807 | 16.3376 | -21.727 | 31.9386 | 31.8206 | 9.16 | 13.3024 |  | -23.5922 | 28.0757 | 28.8044 |  | 7.6429 | -5.5 | -5.5 | -16.1376 | -16.1212 | -3.6429 |  | 12.6686 | 5.5233 | 4.9608 | 3.3126 |  | 90.1822 | 89.9685 |  | -82.7427 |  |  |  | 13.8217 | 7.54 | 6.21 | -6.59 | 3.49 | -23.3043 | -23.3043 | 22.4951 | 21.1594 | -8.2202 | 5.7403 | 5.7371 | 11.4982 | 27.0981 |  |  | 11.9 | -51.1 | -2.28 | 36.7265 | 36.4076 | 35.4493 | 50.2601 | 50.3104 | -10.4901 | -48.4448 | -4.6331 | 2.7253 | 32.79 | 12.07 | 19.3799 |  | 10.5746 |  | -28.6036 | -28.5884 | 24.2958 |  | -4.6368 | -36.8 | -36.7 | -4.3921 | 6.1771 | 14.6724 | 15.7773 | 6.9 | -3.77 | 9.176 | -26.114 | -9.32 | -9.49 | 28.66 | 6.17 | -27.4364 | -13.5636 | -37.8964 | -36.7545 | 10.0216 | -11.1323 | -18.0596 | -18.2793 | -14.5577 | -24.3604 | -16.193 |  | -46.76 |  | -21.1812 |  | 11.4123 |  | 12.6789 | -22.532 | -31.1001 | -30.9468 | 6.9134 | 19.12 | 0 | 0.3 | 5.4569 | 0.8442 | -21.111 | -21.0178 | 9.1457 | 6.7177 | -22.8721 | 9.6912 |  | 9.3876 |  |  |  | 10.8847 | 11.2196 | 4.8562 | 20.2764 | 19.9872 | 8.542 | 18.4346 | 9.3178 |  | -0.4994 | 0.1678 | 0.25 | 1.3 | -9.8531 |  | 8.239 | 0.778 |  | 4.78 | -31.0668 | -26.2561 | -1.92 | 28.9829 |  | 18.0537 | -2.913 | -3.1583 | 2.2038 | 0.0458 |  | -11.8759 | -22.705 | 10.5143 | -20.4167 | 5.6733 | 4.5438 | 167.3092 | -5.0866 | -11.0596 | 8.6435 | -0.1493 | 7.069 | 7.2153 | -1 | -13.988 | -13.5954 | -15.92 | 18.3573 | 8.0098 | 8.507 | 64.4567 | -49.9088 | 1.3231 |  |  | 0 | 0 | 4.3031 | 4.831 | -13.0616 | -12.7649 | -15.8273 | -15.3342 | 24.75 | 24.68 | -23.5 | -23.3 | 0.3342 | 12 | 25.9966 | 19.883 | 19.1704 |  | -23.9 | -4.1 | -4.7 |  |  | -157.1223 | -3.158 | -212.6057 | -9.8445 | -27.155 |  | 114.8964 | 60.21 | 98.8987 | -23.3811 | 18.0393 | 17.4685 | 48.9203 | 78.9227 | -213.1073 | 7.0771 | -5.86 | -1.1951 | 3.771 | -4.8 | -2.185 | -2.185 | -0.32 | 0.48 | -0.4891 | -6.7063 | -7.4388 | 10.3746 | 9.8 | 0.663 | -0.243 | 2.0879 | 2.3588 | 3.3984 | 3.1922 | 3.1078 |  | 9.1 | 4.8836 | 0.58 |  | -9.0975 | -1.6733 | -22.2847 | -8.1885 | -5.7813 | -22.0155 | -2.47 | -2.9 | -11.6 | 15.8989 | -80.7023
22/03/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 4.4891 | -9.6679 | 6.5623 | 11.0502 |  | 4.5429 |  | 13.703 | 5.6598 | 6.9316 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 1.1161 | -19.0846 | 4.726 | 4.7207 | 8.0455 | 2.3728 | -0.4536 | 2.4059 |  | -0.4713 | 2.042 | 2.074 | 5.466 | -11.1 | -11 | 0.513 | 0.29 |  | 6.24 | -10 | -7.96 | -8.04 | 5.0239 | 4.7559 | 12.7309 | 16.5908 | -21.4522 | 36.5319 | 37.4087 | -0.2951 | 0.5273 |  | -22.5926 | 25.1588 | 26.3597 |  | 7.7487 | -5.2 | -5.1 | -16.8643 | -17.1823 | -3.4483 |  | 15.2517 | 5.2238 | 5.7536 | 3.8957 |  | 93.0204 | 92.9288 |  | -78.9004 |  |  |  | 14.2408 | 7.44 | 6.12 | -6.04 | 3.68 | -24.7779 | -25.0458 | 23.2792 | 22.0582 | -8.5554 | 5.4534 | 5.3637 | 14.5299 | 27.7727 |  |  | 15.6 | -51.7 | -2.33 | 37.6828 | 38.1477 | 36.3665 | 48.1087 | 48.7335 | 1 | -48.8979 | -2.4351 | 2.8735 | 33.09 | 12.28 | 20.6299 |  | 11.0563 |  | -28.8285 | -28.6591 | 26.7586 |  | -4.7758 |  |  | -4.2322 | 6.7381 | 14.6724 | 16.5195 | 7.41 | -3.92 | 9.8425 | -27.019 | -9.07 | -9.07 | 27.96 | 6.95 | -27.8909 | -13.4455 | -39.4735 | -38.4455 | 13.5315 | -8.3268 | -16.502 | -16.5505 | -16.8678 | -26.3984 | -15.984 |  | -47.5344 |  | -21.304 |  | 13.3799 | 19.2921 | 0 | -29.188 | -32.5597 | -32.3898 | 7.4243 | 19.93 | 0 | 0.1 | 5.7233 | 5.6891 | -20.3925 | -20.3286 | 6.9342 | 7.642 | -23.8313 | 9.9077 |  | 9.5951 |  |  |  | 11.8894 | 12.8941 | 2.5118 | 21.472 | 21.4264 | 6.0228 | 15.9525 | 11.0463 |  | -0.7997 | 0.1659 | 0.31 | -0.19 | -11.0726 |  | 8.271 | 0.758 |  | 3.81 | -29.1804 | -23.5476 | -1.79 | 27.4234 |  | 18.1304 | -2.8929 | -3.1535 | 2.2573 | 0.045 |  | -12.1735 | -24.4706 | 9.2825 | -20.4816 | 4.9021 | 6.5289 | 170.678 | -4.9824 | -11.0855 | 8.7979 | -0.2008 | 7.1349 | 7.2706 | -0.9257 | -14.1597 | -13.2123 | -16.34 | 18.0492 | 4.5487 | 13.8568 | 65.7234 | -48.8464 | 2.1832 | 0 |  | -11.5981 | 0 |  |  | -13.8581 | -13.2648 | -15.9373 | -16.1184 | 26.52 | 26.34 | -22.8 | -22.7 | 0.2646 | 12.96 | 30.8353 | 18.1722 | 18.0728 |  | -24.7 | -3.3 | -3.8 |  | -17.9792 | -156.0944 | -3.0591 | -214.9664 | -13.7016 | -27.0757 |  | 112.9617 | 60.5555 | 100.484 | -23.2951 | 22.0187 | 20.2351 | 44.0397 | 83.1792 | -215.1937 | 8.5497 | -6.082 | -2.4353 | 3.842 | -4.64 | -2.177 | -2.17 | -0.8 | 1.04 | -0.2584 | -6.6209 | -7.4388 | 9.5811 | 9.6 | 2.813 | 1.568 |  |  | 3.7653 | 3.344 | 2.3561 |  | 10.1 | 4.5799 | 0.74 |  | -8.8777 | -1.6626 | -22.4645 | -8.4345 | -6.144 | -22.0462 | -2.4756 | -3.4 | -11.1 | 12.6853 | -75.265
22/03/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 4.5046 | -9.6811 | 8.2781 | 11.4724 |  | 5.4377 |  | 14.6674 | 6.1578 | 7.5898 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 0.9101 | -14.8203 | 6.5049 | 6.2785 | 11.0715 | 2.9703 | -0.4509 | 2.3348 |  | -0.5032 | 1.315 | 1.315 | 5.123 | -6.66 | -8.8 | 0.208 | 0.27 |  | 0.48 |  | -9.85 | -9.77 | 5.8758 | 4.5381 | 13.9199 | 18.1231 | -16.2292 | 26.2965 | 27.0153 | -0.0529 | -0.0135 |  | -18.3657 | 30.7727 | 32.0233 |  | 12.0227 | -7.4 | -7.3 | -22.2973 | -22.5639 | -4.2634 |  | 14.0333 | 6.1278 | 5.3154 | 3.4362 |  | 90.6094 | 90.2737 |  | -78.115 |  |  |  | 16.3964 | 7.83 | 6.85 | -5.16 | 4.6 | -23.5723 | -23.9741 | 25.2413 | 23.6704 | -8.2955 | 5.47 | 5.3987 | 14.2065 | 27.638 |  |  | 15.8 | -52.1 | -2.35 | 38.8526 | 38.5642 | 37.0546 | 52.7201 | 52.7155 | -15.7813 | -46.1899 | -9.8847 | 3.0545 | 32.94 | 12.21 | 21.5674 |  | 11.3521 |  | -28.6637 | -28.4195 | 26.7704 |  | -4.9988 | -39.3 | -39.1 | -4.3665 | 7.4862 | 12.4644 | 17.4472 | 8.21 | -2.61 | 9.796 | -28.2366 | -9.49 | -9.69 | 29.51 | 8.14 | -29.4 | -15.0364 | -39.872 | -38.2545 | 12.6529 | -8.5299 | -17.2448 | -16.5286 | -12.6142 | -26.3759 | -16.085 |  | -47.7246 |  | -20.2355 |  | 15.1095 | 11.6354 |  | -18.436 | -32.242 | -32.5911 | 7.4911 | 20.44 | -2.6 | -1.4 | 5.6626 | -1.9691 | -20.6815 | -20.6864 | 6.331 | 8.7321 | -26.9488 | 10.1069 |  | 9.8891 |  |  |  | 12.0569 | 11.5545 | 5.0237 | 21.711 | 21.8523 | 6.7234 | 16.5178 | 8.1019 |  | -1.5944 | 0.1788 | 1.56 | -0.17 | 0 | 1.3444 | 8.286 | 0.803 |  | 3.14 | -28.8921 | -24.389 | -2 | 27.1068 |  | 16.9363 | -2.474 | -2.6212 | 2.3549 | 0.0473 |  |  | -25.4179 | 9.4865 | -19.4569 | 4.7518 | 5.4799 | 157.7703 | -4.5685 | -10.9409 | 7.0638 | -0.0726 | 7.3034 | 7.3339 | -1 | -13.7753 | -13.2131 | -16.34 | 14.9481 | 0 | 14.1305 | 68.1228 | -49.2434 | 1.9278 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.0064 | -14.0449 | -16.0547 | -16.2882 | 27.31 | 27.22 | -28.8 | -28.8 | 0.3708 | 13.44 | 38.7913 | 19.6796 | 19.9279 |  | -35.4 | -2.4 | -2.5 | -18.0138 | -17.9513 | -162.3786 | -2.7603 | -216.0435 | -14.0043 | -28.9396 |  | 111.7064 | 63.2993 | 104.8982 | -17.8115 | 20.3724 | 18.2832 | 44.948 | 89.5003 | -217.8227 | 11.1843 | -10.295 | -2.5061 | 3.997 | -7.92 | -2.174 | -2.186 | 2.72 | -1.84 | -0.1122 | -3.6301 | -5.4185 | 3.3127 | 10.6 | 3.393 | 3.011 | 2.6033 | 3.1236 | 4.1922 | 3.9853 | 2.8682 |  | 18.5 | 2.5658 | 0.88 |  | -9.4552 | -0.9224 | -22.2745 | -9.2933 | -7.2067 | -21.5235 | 0 | -12.6 | -4.1 | 9.2008 | -73.3536
22/03/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 3.6753 | -8.3169 | 8.9068 | 11.3759 |  | 5.9347 |  | 14.9178 | 6.3018 | 7.6672 | -8.88 | -24.2 | 0 |  |  | 1.4438 | -19.5243 | 6.9827 | 6.8692 | 11.8066 | 3.0751 | -0.518 | 2.4294 |  | -0.6406 | 1.824 | 1.832 | 4.833 | -8.88 | -8.8 | -0.669 | 0.257 |  | 4.8 | -10 | -8.07 | -8.03 | 5.3263 | 4.5673 | 14.0943 | 17.6902 | -20.1554 | 31.6103 | 30.1476 | 9.4592 | 9.3713 |  | -22.5665 | 36.0072 | 38.4266 |  | 6.4997 | -4.7 | -4.7 | -14.2127 | -15.7742 | -3.6956 |  | 13.7186 | 5.0395 | 5.0916 | 3.4037 |  | 95.5839 | 94.821 |  | -71.4828 |  |  |  | 16.3864 | 7.62 | 6.69 | -4.86 | 5.05 | -26.1174 | -25.9835 | 26.5329 | 25.0844 | -8.7862 | 4.0081 | 3.9659 | 12.856 | 27.7558 |  |  | 16.9 | -52.9 | -2.58 | 38.611 | 38.7117 | 37.1142 | 50.1536 | 50.2814 | -11.0656 | -50.0936 | -4.5807 | 2.9194 | 32.52 | 12.02 | 21.7236 |  | 11.4658 |  | -29.1386 | -28.8081 | 29.222 |  | -5.0279 |  |  | -4.2322 | 7.6732 | 11.6758 | 17.8183 | 8.41 | -2.34 | 9.021 | -29.6667 | -8.18 | -8.44 | 27.75 | 8.8 | -28.1273 | -14.0455 | -42.1226 | -40.3364 | 14.0562 | -7.0622 | -16.4773 | -16.2632 | -19.8874 | -30.0293 | -16.583 |  | -50.2791 |  | -20.1116 |  | 16.9726 | 6.6149 | 5.7376 | -34.308 | -32.4283 | -32.2494 | 11.7809 | 19.95 | 0 | 0 | 6.2145 | 7.4009 | -20.1148 | -19.927 | 6.6465 | 11.9843 | -27.8921 | 10.0812 |  | 9.6371 |  |  |  | 13.3965 | 13.3965 | 6.8657 | 23.9891 | 23.8127 | 7.5246 | 17.8437 | 9.8305 |  | -0.9041 | 0.2181 | 0.56 | -0.11 | -11.8459 | 3.012 |  | 0.787 |  | 2.84 | -30.6682 | -25.5674 | -1.68 | 26.7528 |  | 17.4075 | -2.6645 | -2.6093 | 2.3327 | 0.0495 |  | -13.0102 | -24.7552 | 8.9262 | -19.7058 | 5.328 | 5.3614 | 169.0138 | -4.5905 | -11.3332 | 7.55 | 0.2055 | 7.3034 | 7.4051 | -0.5362 | -14.1653 | -12.4632 | -19.7 | 15.7983 | 0 | 16.474 | 68.1574 | -48.1997 | 2.3298 |  |  | 0 | 0 |  |  | -14.2866 | -14.1108 | -15.6545 | -15.7279 | 27.49 | 27.42 | -31.3 | -31.1 | 0.4056 | 13.84 | 43.5341 | 18.6267 | 18.5243 |  | -37.2 | -2.4 | -2.6 | -17.7984 | -17.7484 | -159.1262 | -0.4706 | -218.1737 | -14.7116 | -27.5716 |  | 111.2117 | 65.2643 | 104.8226 | -21.0243 | 20.3753 | 20.3974 | 42.8325 | 88.8649 | -218.388 | 13.9152 | -8.4369 | -1.8738 | 3.453 | -7.92 | -2.208 | -2.218 | 3.84 | -2.72 | -0.0878 | -2.6352 | -4.686 | 3.1662 | 9.3 | -0.195 | -0.611 | 2.8262 | 3.4169 | 5.2694 | 3.8325 | 3.6595 |  | 20.7 | 2.8588 | 0.96 |  | -9.0233 | -1.234 | -22.2528 | -9.2378 | -6.5189 | -21.8042 | -1.8482 | -15.1 | -2.2 | 8.4975 | -68.0379
22/03/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 3.4211 | -8.4326 | 9.641 | 11.5869 |  | 6.2857 |  | 15.1916 | 6.4158 | 7.6907 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 2.6857 | -20.5684 | 5.5426 | 5.5168 | 10.0339 | 3.0154 | -0.4512 | 2.4516 |  | -0.3911 | 1.914 | 1.941 | 4.667 | -8.88 | -8.8 | -0.614 | 0.256 |  | 5.36 |  | -7.41 | -7.67 | 4.571 | 4.3067 | 13.9366 | 17.7522 | -20.5217 | 33.0165 | 33.7277 | 14.1265 | 16.2699 |  | -24.4629 | 33.6283 | 36.6263 |  | 7.5096 | -4.9 | -4.8 | -15.0833 | -15.7261 | -3.3507 |  | 14.1083 | 5.0466 | 4.4192 | 2.7588 |  | 96.6826 | 95.8891 |  | -70.437 |  |  |  | 16.4962 | 7.91 | 6.88 | -4.41 | 5.09 | -26.1174 | -25.9835 | 27.0089 | 25.8199 | -8.5862 | 3.6866 | 3.4862 | 13.677 | 26.4368 |  |  | 18.5 | -51.4 | -2.58 | 39.5803 | 39.6222 | 37.888 | 48.4239 | 49.0661 | -8.7987 | -50.2524 | -2.0172 | 3.1224 | 33.11 | 12.53 | 22.1924 |  | 11.5902 |  | -27.9957 | -28.0268 | 27.1452 |  | -5.1678 | -39.4 | -39.1 | -4.4434 | 8.2342 | 12.3067 | 18.5605 | 8.82 | -2.55 | 9.176 | -27.2966 | -7.95 | -7.96 | 27.31 | 9.3 | -27.3273 | -13.7727 | -41.838 | -40.4545 | 15.4219 | -6.1737 | -15.3857 | -14.7547 | -17.9417 | -28.014 | -16.32 |  | -50.8563 |  | -19.3016 |  | 14.384 | 6.4586 | 5.144 | -20.996 | -33.1275 | -33.2414 | 9.8582 | 12.58 | 0 | 0 | 6.174 | 7.6995 | -19.5892 | -19.4968 | 5.1846 | 9.8318 | -25.4998 | 10.2004 |  | 9.8625 |  | 0 |  | 13.8989 | 14.0663 | 2.5118 | 23.6535 | 24.1226 | 7.1972 | 17.7401 | 9.5033 |  | -0.8656 | 0.1916 | 0.49 | 0.22 | -10.3135 |  | 8.196 | 0.713 |  | 2.26 | -30.5254 | -24.6778 | -1.91 | 25.2477 |  | 17.3473 | -2.5967 | -2.8039 | 2.3712 | 0.0503 |  | -11.9837 | -25.3206 | 7.7839 | -19.3725 | 3.5896 | 4.3059 | 170.8846 | -4.5174 | -11.1118 | 7.7323 | -0.0655 | 7.384 | 7.4209 | -1 | -14.1115 | -13.0844 | -16.34 | 15.4028 | 0 | 16.9718 | 67.5929 | -48.4518 | 2.4873 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.9844 | -13.6988 | -15.9629 | -15.9933 | 26.32 | 26.26 | -29.6 | -29.9 | 0.4221 | 13.68 | 40.6472 | 18.291 | 18.1914 |  | -35 | -2.4 | -3 | -17.9942 | -17.9778 | -160.9964 | 0.21 | -219.219 | -15.7564 | -27.716 |  | 109.7253 | 64.6665 | 105.8102 | -16.0347 | 19.8544 | 17.637 | 42.7711 | 90.1943 |  | 13.5329 | -10.4133 | -0.2332 | 3.873 | -8.24 | -2.219 | -2.217 | 3.28 | -2.24 | -0.3919 | -3.5721 | -4.686 | 3.8102 | 10.6 | 1.193 | 0.632 |  |  | 3.8754 | 4.286 | 3.2936 |  | 19.4 | 2.8177 | 1.01 |  | -9.1774 | -1.771 | -22.5589 | -8.6763 | -5.7317 | -21.8739 | -2.4106 | -13.3 | -3.7 | 7.0602 | -66.5219
22/03/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 3.2936 | -8.0659 | 6.8623 | 11.2888 |  | 6.4959 |  | 15.2274 | 6.3598 | 7.6898 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.3634 | -21.5211 | 5.3861 | 5.4474 | 9.5835 | 3.0182 | -0.4761 | 2.4251 |  | -0.4281 | 2.018 | 2.012 | 4.257 | -8.88 | -8.8 | -0.526 | 0.24 |  | 5.78 |  | -8.1 | -8.23 | 4.6251 | 4.5161 | 13.5386 | 17.3632 | -21.6867 | 33.1732 | 34.0695 | 12.1519 | 11.925 |  | -24.9193 | 37.739 | 38.4603 |  | 6.5586 | -5 | -4.7 | -13.9602 | -13.3746 | -3.2003 |  | 13.0309 | 5.2489 | 5.2508 | 3.3398 |  | 95.0956 | 95.8281 |  | -76.4095 |  |  |  | 17.4642 | 7.92 | 6.95 | -3.99 | 5.56 | -25.4477 | -25.3137 | 26.4221 | 25.2369 | -8.3684 | 6.5532 | 5.9374 | 13.6421 | 26.7555 |  |  | 18.6 | -51 | -2.74 | 40.9179 | 41.2332 | 39.6225 | 48.3891 | 48.8782 | -8.7288 | -48.9808 | -3.3266 | 2.9548 | 33.85 | 12.63 | 21.7236 |  | 11.3313 |  | -27.5805 | -27.92 | 24.0295 |  | -5.0644 | -41.7 | -41.4 | -4.5801 | 8.2342 | 12.3067 | 18.5605 | 8.87 | -2.31 | 8.432 | -24.3714 | -8.48 | -8.56 | 28.28 | 8.41 | -24.5091 | -12.6909 | -39.8737 | -38.6727 | 16.3078 | -4.7212 | -13.6355 | -13.4602 | -18.6784 | -26.1613 | -16.081 |  | -48.4058 |  | -18.4202 |  | 15.3967 | 3.7349 | 2.7024 | -22.02 | -31.5683 | -31.4264 | 10.28 | 19.23 | -3.18 | -1.9 | 5.8262 | 3.1073 | -19.7657 | -19.7653 | 6.8163 | 9.946 | -26.1991 | 10.206 |  | 9.7986 |  |  |  | 13.3965 | 13.3965 | 3.0142 | 22.6811 | 22.9608 | 8.426 | 19.3103 | 11.8813 |  | -0.4994 | 0.2181 | -0.1 | -0.28 | -13.2254 |  | 8.233 | 0.822 |  | 1.77 | -31.317 | -25.1392 | -1.84 | 25.3877 |  | 17.7576 | -2.6646 | -2.9124 | 2.3446 |  |  | -12.2633 | -23.8897 | 8.1345 | -19.817 | 5.2286 | 4.9554 | 170.9334 | -4.5228 | -11.3533 | 7.9995 | -0.1602 | 7.362 | 7.4921 |  | -14.7483 | -13.32 | -11.31 | 16.2387 | 4.2811 | 12.9109 | 58.4082 | -45.3976 | 5.2917 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.6544 | -15.3632 | -16.6226 | -16.6715 | 24.49 | 24.51 | -11.7 | -12.3 | 0.3177 | 11.04 | 21.0973 | 16.9275 | 16.8228 |  | -20.4 | -1.2 | -1.7 | -17.6709 | -17.8163 | -152.1625 | -0.6051 | -220.1241 | -16.4213 | -26.2761 |  | 102.5443 | 66.845 | 113.2922 | -10.539 | 23.6889 | 20.9596 | 42.1633 | 101.2357 | -226.74 | 16.36 | -15.0113 | -0.8899 | 4.084 | -2.24 | -2.19 | -2.203 | -2.64 | 3.2 | -0.4515 | -9.4316 | -9.8131 | 8.6748 | 16.1 | 16.433 | 16.797 |  |  | 4.3371 | 3.5944 | 4.0839 |  | 4.8 | 6.8996 | 0.96 |  | -9.6604 | -1.8228 | -22.2746 | -9.2697 | -5.9262 | -21.1229 | -3.3456 | 1 | -16.2 | 5.7512 | -67.6864
22/03/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 3.4257 | -8.2212 | 7.1792 | 11.3982 |  | 6.5591 |  | 15.0736 | 6.1388 | 7.5697 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.3806 | -20.4712 | 5.2443 | 5.2696 | 9.1791 | 3.0464 | -0.5166 | 2.3554 |  | -0.3488 | 1.829 | 1.917 | 2.58 | -6.66 | -8.8 | -0.188 | 0.195 |  | 4.25 |  | -7.89 | -8.23 | 4.5486 | 4.8206 | 13.1682 | 17.239 | -21.3187 | 30.3396 | 31.1777 | 15.3207 | 14.9669 |  | -23.4092 | 37.1663 | 33.5488 |  | 6.9915 | -5.4 | -5.2 | -15.0414 | -14.3508 | -3.2185 |  | 14.3972 | 5.4728 | 4.3529 | 2.696 |  | 94.058 | 94.3022 |  | -78.2174 |  |  |  | 17.4343 | 7.93 | 6.96 | -4.09 | 5.34 | -25.9835 | -25.0458 | 25.6816 | 24.684 | -8.4812 | 3.7908 | 3.5366 | 11.2923 | 24.5673 |  |  | 17.4 | -47.5 | -2.66 | 39.9058 | 39.7494 | 38.0199 | 47.1361 | 47.2215 | -9.1442 | -47.5624 | -4.2979 | 3.1458 | 33.04 | 12.36 | 22.5049 |  | 11.8195 |  | -25.701 | -25.8393 | 21.2448 |  | -5.25 | -39.4 | -38.9 | -4.5117 | 8.2342 | 12.4644 |  | 8.89 | -2.57 | 9.114 | -21.6637 | -7.44 | -7.62 | 26.16 | 8.53 | -22.2 | -11.6182 | -39.3106 | -38.0182 | 17.4376 | -5.0932 | -13.2013 | -13.5248 | -14.8146 | -25.2843 | -15.981 | 0 | -46.0398 |  | -18.7219 |  | 15.022 | 3.771 | 3.215 | -19.972 | -30.7368 | -30.4862 | 9.117 | 18.86 | -3.13 | 0 | 5.705 | 4.0091 | -20.7223 | -20.581 | 8.0707 | 9.0159 | -24.9397 | 9.9937 |  | 9.5968 |  |  |  | 13.229 | 13.3965 | 2.5118 | 21.8548 | 21.7368 | 6.7322 | 17.1225 | 9.8305 |  | -1.1165 | 0.1916 | 0.1 | 0.28 | -10.1782 | 2.9725 | 8.162 | 0.804 |  | 2.97 | -29.2025 | -23.8224 | -1.69 | 27.0427 |  | 17.5843 | -2.5476 | -2.6632 | 2.3596 | 0.0503 |  |  | -25.4376 | 8.787 | -19.5593 | 4.6866 | 5.1722 | 166.4286 | -4.6017 | -11.5909 | 8.0512 | 0.9409 | 7.3327 | 7.3972 | 0 | -14.3474 | -13.9853 | -12.99 | 14.9973 | 0 | 13.7216 | 66.2038 | -49.5017 | 2.0176 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.6159 | -14.9238 | -16.206 | -17.438 | 23.1 | 23.12 | -14.5 | -14.4 | 0.1767 | 11.04 | 38.0289 | 14.508 | 14.3868 |  | -25.7 | -1.6 | -2.1 | -17.9426 |  | -155.9774 | -0.3561 | -218.6666 | -15.9837 | -28.7281 |  | 108.1755 | 65.5679 | 110.2638 | -14.0211 | 20.8873 | 20.1311 | 45.1096 | 92.5191 | -223.3964 | 10.9232 | -7.4388 | -0.3967 | 4.755 | -3.76 | -2.163 | -2.173 | -1.12 | 0.8 | 0.3438 | -7.3808 | -9.1691 | 9.1417 | 18.3 | 15.272 | 15.666 |  | 3.1415 | 4.1084 | 3.0957 | 3.8617 |  | 10 | 6.6469 | 0.99 |  | -9.8541 | -1.2917 | -21.7846 | -9.5505 | -6.25 | -21.1104 | -2.6337 | -4.1 | -12.3 | 13.5382 | -65.4217
22/03/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 3.7564 | -8.8016 | 6.589 | 11.465 |  | 5.8849 |  | 14.5579 | 6.0348 | 7.4581 | -11.1 | -22 | 0 | 3.312 |  | 3.4082 | -19.0464 | 5.1421 | 5.0561 | 8.8896 | 2.9588 | -0.4443 | 2.4927 |  | -0.3844 | 1.658 | 1.632 | 3.831 | -6.66 | -8.8 | -0.128 | 0.217 |  | 2.17 | -10 | -8.51 | -8.66 | 4.5697 | 4.4878 | 12.9039 | 16.1189 | -20.1323 | 25.8568 | 27.0617 | 20.0373 | 19.2813 |  | -23.5177 | 33.9582 | 38.0901 |  | 7.7472 | -6.4 | -5.4 | -18.2581 | -16.1231 | -3.2101 |  | 15.9497 | 5.4363 | 3.9994 | 2.5231 |  | 92.6847 | 93.0204 |  | -74.6289 |  |  |  | 16.4263 | 7.87 | 6.76 | -4.14 | 5.3 | -25.7156 | -25.7156 | 26.5242 | 26.0735 | -6.8782 | 3.0838 | 2.7878 | 13.8532 | 24.4665 |  |  | 16.1 | -46.4 | -2.69 | 39.3702 | 39.9107 | 37.7695 | 48.2344 | 48.8503 | -10.9652 | -46.3458 | -4.0031 | 3.094 | 33.53 | 12.41 | 22.8174 |  | 11.9209 |  | -26.4141 | -25.6643 | 22.202 |  | -5.3419 |  |  | -4.3652 | 8.2342 | 12.149 | 18.5605 | 9.07 | -2.49 | 9.207 | -22.4988 | -7.29 | -7.46 | 26.23 | 9.02 | -22.2727 | -11.4636 | -39.8243 | -39.1364 | 14.5623 | -6.1023 | -14.0304 | -14.1957 | -16.4219 | -22.0452 | -15.948 |  | -43.5368 |  | -18.1964 |  | 13.094 | 3.5305 | 2.7627 | -16.9 | -30.8223 | -31.1221 | 7.7791 | 12.05 | 0 | 2.6 | 5.5429 | 3.2978 | -21.4316 | -21.2982 | 8.0238 | 7.8859 | -25.5075 | 9.584 |  | 9.2499 |  |  |  | 13.7314 | 13.3965 | 0 | 22.594 | 22.1099 | 3.4159 | 13.5504 | 8.1068 |  | -0.9041 | 0.1476 | 0.42 | 1.21 | -9.1599 |  | 8.235 | 0.784 |  | 3.79 | -26.0001 | -21.7644 | -1.72 | 28.0683 |  | 17.573 | -2.5123 | -2.5088 | 2.2846 | 0.054 |  |  | -24.2307 | 9.3865 | -19.7433 | 7.2689 | 5.8451 | 163.4031 | -4.6244 | -11.4436 | 7.5929 |  | 7.2228 | 7.2944 | 0.2638 | -14.0277 | -12.9984 | -13.41 | 14.5693 | 0 | 14.6331 | 71.5771 | -48.018 | 1.9399 | -10.6007 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2426 | -13.7537 | -16.5729 | -16.492 | 25.14 | 25.17 | -22.1 | -22.5 | 0.1767 | 10.64 | 34.8357 | 16.1206 | 16.2265 |  | -29 | -2.8 | -3.4 |  |  | -160.3896 | -1.449 | -219.4206 | -14.6865 | -28.7449 |  | 106.361 | 60.3652 | 108.8945 | -14.9852 | 21.5158 | 16.523 | 47.5977 | 93.6346 | -220.2505 | 12.7955 | -10.5733 | -0.9827 | 4.701 | -5.12 | -2.171 | -2.155 | 0.24 | -0.56 | 0.3794 | -5.272 | -7.5578 | 9.9046 | 13.3 | 4.054 | 2.893 | 2.0363 | 2.3344 | 4.6437 | 4.1847 | 4.0993 |  | 12.9 | 5.9874 | 1.05 |  | -10.7228 | -1.9485 | -20.7357 | -10.0859 | -5.5155 | -19.3285 | -5.3694 | -6.4 | -8.5 | 17.4864 | -67.9186
22/03/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 3.6505 | -8.3718 | 8.0302 | 11.6977 |  | 5.9959 |  | 14.2274 | 5.8328 | 7.2891 | -13.32 | -22 | 0 | 3.312 |  | 3.3374 | -16.8322 | 4.9661 | 4.7752 | 9.1101 | 2.7219 | -0.5165 | 2.5051 |  | -0.5125 | 1.472 | 1.509 | 3.644 | -6.66 | -11 | -0.159 | 0.216 |  | 0.95 |  | -8.75 | -8.96 | 4.4648 | 4.6605 | 11.2869 | 16.082 | -16.3484 | 27.6431 | 28.6484 | 4.8121 | 6.9988 |  | -21.3055 | 30.8737 | 34.8571 |  | 8.7164 | -6.4 | -6.7 | -19.1737 | -18.3394 | -3.3682 |  | 15.0087 | 5.4411 | 4.0185 | 2.4726 |  | 93.234 | 93.7223 |  | -72.5278 |  |  |  | 15.4982 | 7.65 | 6.59 | -4.69 | 5.16 | -26.1174 | -25.8495 | 27.0544 | 25.9212 | -7.0627 | 3.0539 | 3.1133 | 14.8846 | 27.3643 |  |  | 17.4 | -52 | -2.58 | 39.5548 | 39.4557 | 37.6997 | 52.0195 | 51.7021 | -13.1345 | -47.2369 | -6.6019 | 3.3397 | 31.81 | 11.8 | 22.8174 |  | 11.9437 |  | -28.7395 | -28.3414 | 29.076 |  | -5.2745 |  | -38.7 | -4.1943 | 8.0472 | 11.2027 | 18.3749 | 8.76 | -2 | 9.3155 | -28.7891 | -7.74 | -7.92 | 27.16 | 8.78 | -28.2 | -14.3818 | -42.5058 | -40.7364 | 14.1047 | -7.0806 | -17.3916 | -17.0898 | -16.4945 | -24.9798 | -15.447 |  | -48.2856 |  | -17.6708 |  | 12.5238 | 3.6382 | 2.2698 | -3.076 | -34.4658 | -34.2006 | 6.3838 | 0 | -2.37 | -0.2 | 5.5739 | 4.2557 | -22.2881 | -22.2057 | 9.0549 | 6.4872 | -23.7023 | 9.5492 |  | 9.2635 |  |  |  | 13.8989 | 13.7314 | 1.3396 | 24.8784 | 24.308 | 4.3835 | 13.8247 | 8.4291 |  | -0.6056 | 0.1476 | 0 | 1.51 | -9.172 |  | 8.133 | 0.648 |  | 3.95 | -27.6405 | -22.4921 | -1.64 | 29.0949 |  | 18.3337 | -2.7092 | -2.797 | 2.2314 |  |  | -11.9498 | -23.8509 | 8.6939 | -20.5905 | 4.1724 | 4.5528 | 164.5361 | -4.308 | -11.731 | 7.8617 | 1.4035 | 7.1789 | 7.2153 | 1 | -17.8841 | -15.873 | -15.92 | 18.7898 | 0 | 13.3529 | 68.9719 | -45.2357 | 6.1222 | -16.5127 | -16.6984 | 0 | 0 |  |  | -15.138 | -14.5338 | -15.235 | -15.3343 | 27.25 | 27.16 | -30.4 | -29.6 | 0.195 | 10 | 53.3945 | 16.4144 | 16.3234 |  | -42.7 | -2.4 | -3 | -18.0542 |  | -162.0985 | -0.4996 | -222.3656 | -15.6069 | -29.6965 |  | 107.0062 | 68.1152 | 108.4282 | -16.2912 | 17.7062 | 14.914 | 41.5764 | 95.7498 | -222.5322 | 15.1246 | -11.4986 | -0.6091 | 4.869 | -9.84 | -2.202 | -2.203 | 5.12 | -5.84 | 0.5166 | -0.4685 | -5.4185 | 1.5824 | 16.5 | 6.011 | 6.33 | 2.1761 | 2.4592 | 3.0431 | 3.7963 | 3.4795 |  | 27.3 | 3.6459 | 1.09 |  | 0 | -15.7284 | -16.7007 | -1.9253 | 7.3767 | 0 | 0 | -20.7 | 2.6 | 16.4834 | -68.9106
22/03/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 4.0769 | -9.0281 | 7.0049 | 11.6019 |  | 5.7687 |  | 13.812 | 5.6708 | 7.0321 | -15.54 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.321 | -16.3993 | 4.6491 | 4.4418 | 8.0898 | 2.0404 | -0.5989 | 2.3424 |  | -0.3937 | 1.277 | 1.236 | 4.341 | -6.66 | -11 | -0.389 | 0.247 |  | -0.74 |  | -8.64 | -9.68 | 5.4753 | 4.421 | 12.1465 | 16.2891 | -16.1262 | 24.1267 | 24.4394 | 7.6708 | 11.1273 |  | -20.5178 | 35.9891 | 31.8915 |  | 11.3885 | -6.9 | -7 | -21.5724 | -22.5854 | -3.8839 |  | 15.7893 | 6.0157 | 2.9569 | 1.8284 |  | 92.4405 | 93.0204 |  | -73.1322 |  |  |  | 15.4284 | 7.67 | 6.57 | -5.2 | 4.89 | -26.5193 | -26.1174 | 27.1164 | 26.2442 | -8.5419 | 4.0233 | 3.9155 | 15.7431 | 28.4431 |  |  | 16.1 | -54.3 | -2.5 | 38.3226 | 38.979 | 37.3717 | 53.6082 | 53.7412 | -14.6427 | -47.6366 | -10.9546 | 3.2804 | 32.1 | 11.83 | 22.6611 |  | 11.7175 |  | -29.538 | -29.3659 | 29.9322 |  | -5.2038 |  | -38.6 | -3.9429 | 7.4862 | 11.2027 | 17.8183 | 8.29 | -2.12 | 9.0055 | -30.5367 | -7.89 | -7.85 | 27.01 | 8.32 | -29.3273 | -14.8727 | -42.5137 | -40.8636 | 12.686 | -9.1455 | -18.4117 | -18.1607 | -19.3431 | -28.6139 | -16.085 |  | -48.7072 |  | -19.0064 |  | 15.7148 | 3.8368 | 3.2464 | -20.484 | -32.8437 | -33.1173 | 9.905 | 12.65 | -3.01 | 0 | 5.6298 | 5.061 | -22.4747 | -22.2239 | 8.434 | 10.3806 | -26.9841 | 9.6745 |  | 9.2761 |  |  |  | 13.7314 | 13.8989 | 3.0142 | 24.569 | 23.8584 | 4.8922 | 15.1426 | 7.8773 |  | -0.7118 | 0.1916 | 0.14 | 1.37 | -9.293 |  | 8.075 | 0.523 |  | 5.09 | -28.7111 | -22.6253 | -1.56 | 29.6816 |  | 18.389 | -2.8655 | -3.0561 | 2.2242 |  |  | -11.6479 | -23.82 | 8.9759 | -20.391 | 4.1794 | 5.2283 | 156.9946 | -4.5016 | -11.575 | 6.8265 | 1.5489 | 7.069 | 7.152 | 1 | -17.8185 | -16.6573 | -18.44 | 19.7352 | 7.9568 | 10.9707 | 66.5713 | -42.2512 | 10.0288 | -16.684 | -17.4948 | 0 | 0 | 0.9523 | 0.2842 | -15.55 | -14.9348 | -13.6331 | -13.564 | 29.58 | 29.45 | -34.3 | -34.4 | 0.195 | 8.88 | 55.8135 | 16.4185 | 15.9596 |  | -48.3 | -2 | -2.5 | -17.8509 | -17.8676 | -159.4264 | -3.5973 | -222.9114 | -15.8089 | -29.964 |  | 103.1268 | 70.7027 | 113.7283 | -12.4889 | 19.4359 | 17.9171 | 37.2871 | 104.6568 | -225.4588 | 22.2053 | -14.7583 | -0.5603 | 4.939 | -11.6 | -2.226 | -2.21 | 7.76 | -6.96 | -0.3985 | 1.3504 | -3.5142 | -2.6352 | 15.2 | 3.284 | 3.272 |  |  | 3.246 | 3.7052 | 3.279 |  | 33.4 | 2.2975 | 1 |  | 0 | -16.6646 | -16.4539 | -1.5983 | 8.1491 | 0 | -1.7182 | -27.9 | 8.8 | 16.1137 | -73.5588
22/03/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 4.0081 | -8.8825 | 7.2311 | 11.6142 |  | 6.0802 |  | 17.5164 | 7.5318 | 8.953 | -15.54 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 3.3305 | -16.4169 | 4.757 | 4.6571 | 8.4499 | 2.0792 | -0.3849 | 2.4277 |  | -0.5172 | 1.346 | 1.324 | 4.847 | -4.44 | -11 | -0.33 | 0.266 |  | -0.06 |  | -9.4 | -9.53 | 4.3443 | 4.3892 | 11.9621 | 16.2929 | -14.0957 | 26.6934 | 26.892 | 5.2161 | 5.3215 |  | -17.6642 | 27.7619 | 32.7192 |  | 11.4912 | -7.1 | -7.1 | -21.63 | -21.7905 | -3.6886 |  | 14.9456 | 5.7942 | 2.9154 | 1.7969 |  | 92.8068 | 93.0814 |  | -73.2612 |  |  |  | 15.4184 | 7.47 | 6.22 | -5.54 | 4.61 | -25.1797 | -25.3137 | 26.9839 | 24.9315 | -8.5159 | 5.3773 | 5.5324 | 13.3915 | 29.865 |  |  | 17.9 | -57.1 | -2.5 | 39.1538 | 39.253 | 37.7841 | 54.8828 | 55.1475 | -15.5745 | -47.3123 | -10.6583 | 3.108 | 33.9 | 12.7 | 22.6611 |  | 11.6074 |  | -31.446 | -30.9695 | 31.6375 |  | -5.1799 | -41.4 | -40.7 | -4.1138 | 7.2992 | 11.045 | 17.0761 | 7.73 | -1.85 | 9.2845 | -31.2993 | -8.78 | -8.84 | 28.75 | 8.4 | -31.2545 | -15.8455 | -41.8499 | -40.4455 | 11.8362 | -9.0948 | -18.7861 | -18.4767 | -17.8241 | -27.4506 | -16.538 |  | -50.295 |  | -19.0054 |  | 17.0047 | 2.4124 | 2.0672 | -23.044 | -32.4984 | -32.5771 | 11.4423 | 19.6 | -3.4 | 0.9 | 5.443 | 2.3695 | -17.196 | -17.4726 | 9.303 | 12.0964 | -28.0971 | 9.0479 |  | 8.7952 |  |  |  | 13.0616 | 12.8941 | 5.861 | 24.1395 | 23.5621 | 6.4134 | 17.2689 | 9.5033 |  | -0.6056 | 0.2181 | 0.4 | 0.73 | -10.3141 |  | 7.986 | 0.562 |  | 4.6 | -29.9114 | -24.1934 | -1.47 | 29.5576 |  | 18.4359 | -2.8794 | -3.1273 | 2.2573 | 0.0555 |  | -11.4289 | -22.929 | 10.2037 | -20.6513 | 4.3148 | 4.9597 | 160.4559 | -4.3774 | -11.5875 | 7.2693 | 1.1661 | 7.1789 | 7.1757 | 0.4753 | -17.3233 | -15.7982 | -17.18 | 19.2334 | 10.8724 | 9.9856 | 61.5916 | -40.7977 | 11.1751 | -16.706 | -16.7696 | 0 | 0 |  |  | -15.1435 | -15.0172 | -13.4694 | -13.5764 | 30.09 | 30.03 | -31.4 | -31.3 | 0.2994 | 6 | 51.1276 | 15.8221 | 15.4467 |  | -44 | -1.6 | -2.1 |  |  | -158.123 | -2.3369 | -224.4924 | -13.0134 | -26.8728 |  | 101.4066 | 70.3637 | 115.2261 | -7.8226 | 18.3939 | 19.5834 | 37.4073 | 105.281 | -229.2285 | 24.3378 | -16.9102 | -0.6091 | 4.752 | -9.92 | -2.285 | -2.29 | 6.08 | -6 | 0.2425 | -0.087 | -3.9841 | 0.6455 | 14 | 3.673 | 2.9 | 1.9555 | 2.1827 | 4.4185 | 3.6389 | 3.6551 |  | 28.3 | 2.7964 | 0.85 |  | 0 | -15.9675 | -15.9633 | -2.2068 | 7.6082 | 0 | -1.5841 | -22 | 4 | 11.4075 | -75.7081
22/03/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 4.156 | -9.14 | 6.8942 | 11.2883 |  | 5.8341 |  | 16.4221 | 6.9938 | 8.3366 | -15.54 |  | 0 | 1.656 | -13.2 | 3.4252 | -15.9557 | 4.597 | 4.5815 | 8.3707 | 2.3323 | -0.5019 | 2.464 |  | -1.1818 | 1.415 | 1.485 | 4.612 | -4.44 | -11 | -0.255 | 0.258 |  | 1.29 |  | -9.41 | -9.49 | 4.4326 | 4.2249 | 12.3281 | 16.286 | -13.517 | 28.8708 | 29.3618 | 0.7424 | 1.0865 |  | -17.3932 | 25.5537 | 28.0577 |  | 11.3297 | -7 | -7.1 | -21.7875 | -21.7547 | -3.6633 |  | 14.0164 | 5.4572 | 2.833 | 1.7449 |  | 92.1659 | 92.3185 |  | -72.3279 |  |  |  | 13.4724 | 7.3 | 5.98 | -6.05 | 4.16 | -24.51 | -24.376 | 25.1853 | 24.0177 | -8.0588 | 7.082 | 7.1007 | 13.0628 | 31.3048 |  |  | 17 | -60.8 | -2.38 | 39.9518 | 39.9643 | 38.3812 | 55.6789 | 55.7332 | -14.7903 | -48.4086 | -9.7186 | 3.0713 | 31.56 | 11.71 | 20.9424 |  | 11.3102 |  | -32.9311 | -32.5749 | 35.2982 |  | -4.8715 | -41.4 |  | -4.5117 | 6.9251 | 9.3101 | 16.705 | 7.56 | -1.57 | 9.5015 | -35.492 | -8.88 | -8.97 | 28.53 | 6.9 | -34.3455 | -17.4545 | -41.5436 | -40.6091 | 9.5392 | -11.4383 | -20.7889 | -20.8849 | -18.8024 | -27.5136 | -15.549 |  | -50.0153 |  | -18.0071 |  | 15.4156 | -0.047 | -1.6852 | -1.54 | -33.201 | -32.9571 | 13.3834 | 0 | 0 | 1 | 5.1949 | -1.087 | -16.0454 | -16.3742 | 7.455 | 13.5176 | -24.7259 | 8.6693 |  | 8.3297 |  |  |  | 11.7219 | 11.7219 | 8.3728 | 23.5755 | 23.6448 | 10.4231 | 20.7222 | 6.9203 |  | -1.1165 | 0.1476 | 0.13 | 1.33 | 0 |  |  | 0.588 |  | 3.88 | -32.3278 | -27.0505 | -1.49 | 27.6202 |  | 18.5131 | -3.0882 | -3.2112 | 2.2284 | 0.0525 |  | -11.1733 | -22.6298 | 9.0842 | -20.8108 | 6.1543 | 6.2768 | 167.1734 | -4.294 | -11.525 | 7.1559 | 1.8359 | 7.1203 | 7.1757 | 1.0513 | -15.6934 | -15.0363 | -15.09 | 18.514 | 12.4392 | 6.9986 | 62.4404 | -35.4771 | 16.5513 | -17.3921 | -17.5789 | 0 | 0 |  |  | -18.5328 | -18.2802 | -12.2203 | -12.2375 | 28.92 | 28.77 | -30.8 | -31.1 | 0.3525 | 4.08 | 65.2298 | 15.0917 | 14.978 |  | -43.2 | 1.3 | 0.8 | -18.0885 | -18.0945 | -152.7134 | 1.4031 | -223.2612 | -15.4064 | -25.036 |  | 90.9247 | 77.0715 | 124.2599 | 1.4151 | 19.7011 | 20.1222 | 33.3547 | 124.0128 | -236.9364 | 33.1689 | -23.8128 | -0.3748 | 5.32 | -10.08 | -2.182 | -2.188 | 6.32 | -5.68 | 0.012 | -0.087 | -3.3982 | 0.1175 | 14.9 | 4.004 | 3.712 |  |  | 3.6788 | 4.1032 | 3.655 |  | 28.1 | 2.41 | 0.89 |  | -2.7546 | -15.8929 | -16.0771 | -1.9718 | 7.4607 |  | -2.0059 | -21.7 | 4.1 | 7.4849 | -82.3112
22/03/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 4.3357 | -9.6727 | 5.782 | 11.0552 |  | 6.56 |  | 15.6854 | 6.5808 | 7.8678 | -13.32 | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.1327 | -18.281 | 5.1758 | 5.0297 | 9.2134 | 3.141 | -0.493 | 2.4772 |  | -0.6801 | 1.809 | 1.846 | 4.65 | -6.66 | -13.2 | -0.334 | 0.261 |  | 5.42 |  | -9.2 | -8.57 | 4.0299 | 4.2418 | 10.946 | 14.8443 | -16.573 | 30.6134 | 31.7869 | 9.5791 | 9.4749 |  | -21.1476 | 32.8243 | 34.4829 |  | 4.4919 | -2.9 | -2.8 | -15.2636 | -17.5807 | -3.1661 |  | 11.3148 | 5.1956 | 1.9962 | 1.2349 |  | 94.9125 | 94.6379 |  | -78.3751 |  |  |  | 12.0952 | 7.07 | 5.77 | -6.36 | 3.85 | -20.4912 | -20.3573 | 26.1396 | 24.7344 | -7.9534 | 5.7261 | 5.9742 | 10.4623 | 31.4721 |  |  | 15.1 | -60.5 | -2.3 | 37.9093 | 38.6806 | 36.9105 | 54.2516 | 54.6968 | -10.7747 | -51.7453 | -6.3243 | 2.8983 | 31.97 | 11.54 | 21.0986 |  | 11.0863 |  | -32.4556 | -32.7329 | 36.4578 |  | -4.8376 | -40.5 |  | -4.6118 | 6.5511 | 7.8907 | 15.9628 | 6.99 | -1.22 | 8.928 | -36.4546 | -9.47 | -9.6 | 29.19 | 12.07 | -34.9455 | -18.3364 | -39.7346 | -37.4 | 12.2176 | -9.5925 | -19.2497 | -18.9378 | -23.8508 | -32.0873 | -14.731 |  | -50.7737 |  | -16.0785 |  | 18.4975 | 4.7651 | 3.3922 | -32.26 | -31.8452 | -31.893 | 12.6444 | 20.26 | 0 | 0.1 | 5.5961 | 7.2888 | -15.9529 | -16.1179 | 7.5393 | 14.5548 | -29.4458 | 8.7352 |  | 8.4029 |  |  |  | 7.5355 | 8.0379 | 20.0948 | 22.1988 | 22.3217 | 18.8317 | 29.5835 | 8.097 |  | -1.5212 | 0.2007 | 1.08 | 0.53 | 0 |  | 8.324 | 0.538 |  | 13.13 | -40.4669 | -34.7335 | -2.67 | 30.3283 |  | 20.3724 | -4.0475 | -4.355 | 2.1859 | 0.0218 |  | -12.5522 | -22.2778 | 8.1679 | -22.033 | 4.792 | 4.4429 | 180.7916 | -3.9346 | -11.1553 | 6.693 | 1.4717 | 7.0837 | 7.1203 | 0.936 | -15.3067 | -14.3849 | -17.18 | 22.5305 | 13.0199 | 9.2309 | 63.711 | -36.7631 | 13.7383 | -15.9908 | -15.8882 | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -19.1975 | -11.0267 | -11.2895 | 25.54 | 25.52 | -23.2 | -23.3 | 0.2463 | -1.36 | 64.0009 | 15.1025 | 14.9663 | -16.1 | -27.8 | 1.9 | 1.3 |  | -18.0334 | -154.3806 | -2.2044 | -220.6981 | -14.6564 | -26.0162 |  | 94.89 | 77.7079 | 123.5208 | 0.603 | 22.2953 | 19.8703 | 29.5442 | 114.5017 | -235.459 | 30.2812 | -16.9138 | -0.9827 | 6.051 | -5.36 | -2.132 | -2.136 | 0.64 | -0.16 | -0.6053 | -5.5344 | -7.4693 | 9.0562 | 14.7 | 3.441 | 2.87 |  |  | 4.4192 | 4.1452 | 3.8284 |  | 11.5 | 5.3832 | 0.89 |  | 0 | -15.3412 | -16.6506 | -1.9571 | 7.3124 | 0 | 0 | -5.5 | -10.7 | 10.8335 | -82.6528
22/03/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.4635 | -9.7611 | 8.7315 | 11.4792 |  | 6.2609 |  | 15.9981 | 6.6208 | 8.0522 | -17.76 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.1132 | -5.3241 | 5.218 | 5.0374 | 9.1211 | 3.2641 | -0.5091 | 2.3473 |  | -0.6846 | -0.016 | -0.007 | 4.894 | -2.22 | -13.2 | 0.188 | 0.256 |  | -12.43 |  | -12.18 | -12.36 | 4.8236 | 4.2339 | 15.8279 | 18.4026 | -6.4699 | -8.0957 | -8.3081 | 27.2042 | 25.0877 |  | -21.5693 | 45.3093 | 45.8811 | 15.2937 | 14.5193 | -8.5 | -8.5 | -25.9734 | -26.5504 | -2.9613 |  | -7.0902 | 2.3613 | 0.5832 | 0.4883 | -150.6088 | 62.0441 | 62.4103 |  | -194.412 |  |  |  | 12.0753 | 8.89 | 7.13 | -6.01 | 4.44 | -15.4009 | -15.2669 | 18.3922 | 16.6162 | -5.2853 | -5.3721 | -5.5032 | -7.7536 | 28.1835 |  |  | 15.7 | -53.9 | -2.06 | 33.2049 | 33.327 | 31.6934 | 48.6387 | 48.8974 | -18.7213 | -36.4963 | -15.9867 | 2.8592 | 30.47 | 11.15 | 20.6299 |  | 10.9086 |  | -29.0689 | -29.9465 | 46.5934 |  | -4.7161 | -32.9 | -32.6 | -4.4714 | 5.9901 | 8.6792 | 15.5917 | 6.62 | -1.73 | 6.7425 | -46.8327 | -9.48 | -9.74 | 28.87 | 6.38 | -43.0545 | -21.6818 | -36.7066 | -35.3818 | 11.5801 | -14.1081 | -22.8667 | -23.845 | -19.4957 | -26.3441 | -14.415 |  | -25.9348 |  | -14.9584 |  | 9.1854 | 2.1872 | 1.5423 | -25.092 | -31.7934 | -31.5837 | 15.0413 | 0 | -3.19 | 4.2 | 5.3501 | 2.3739 | -16.8751 | -17.1231 | 9.421 | 18.2925 | -29.9233 | 8.8536 |  | 8.5867 |  |  |  | 3.8515 | 3.684 | 31.4818 | 19.2457 | 18.993 | 32.1535 | 42.2229 | 10.7338 | -10.28 | -2.51 | 0.2007 | 1.52 | -0.64 | -11.7217 | 1.9816 | 7.419 | 0.553 | 3.2353 | 20.98 | -42.3963 | -34.2971 | -1.39 | 25.1906 |  | 17.3698 | -2.4057 | -2.5789 | 2.2808 | 0.0615 |  | -11.4868 | -22.8291 | 9.9251 | -19.6821 | 4.7833 | 4.4996 | 128.8176 | -4.6308 | -11.5162 | 6.9578 | 1.5293 | 7.0837 | 7.1678 | 0.8724 | -11.8095 | -9.3853 | -20.95 | 23.6619 | 32.8876 | -8.5281 | 78.903 | -27.3538 | 23.8823 | -16.547 | -16.0259 | 0 | 0 |  |  | -19.7414 | -18.8405 | -9.1892 | -9.1915 | 21.43 | 21.56 | -21 | -22.5 | 0.195 | -6 | 60.3845 | 14.3676 | 14.2534 | -16.5 | -24.8 | 3 | 2.5 |  |  | -159.042 | -18.3067 | -214.6884 | -1.892 | -25.0181 |  | 77.7941 | 76.2549 | 140.375 | 21.2398 | 21.9535 | 20.0985 | 34.0441 | 140.6378 | -245.1097 | 44.2498 | -33.1996 | -1.3587 | 6.475 | -4.8 | -2.106 | -2.112 | -0.08 | 1.52 | -1.0407 | -7.2923 | -6.5019 | 9.4957 | 14.4 | 4.456 | 2.969 |  |  | 4.3714 | 3.881 | 3.1379 |  | 9.3 | 5.7585 | 0.82 |  | -3.5518 | -15.4435 | -15.7375 | -3.0805 | 6.8396 | 0 | 0 | -4.3 | -11.6 | 45.0833 | -135.5243
22/03/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 5.1906 | -10.5996 | 9.2452 | 11.6021 |  | 5.8469 |  | 15.0489 | 6.2388 | 7.3982 | -17.76 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.2259 | -11.8449 | 4.6749 | 4.3849 | 8.281 | 2.9461 | -1.2706 | 2.4329 |  | -0.7133 | 0.15 | 0.133 | 4.393 | -2.22 |  | -0.167 | 0.254 |  | -13.06 |  | -10.89 | -11.48 | 4.3735 | 4.0462 | 15.9426 | 17.6863 | -18.6755 | -14.5958 | -14.252 | 23.0389 | 12.5352 |  | -23.6112 | 25.7253 | 27.9179 | -29.3913 | 10.6056 | -6.6 | -7 | -18.6613 | -20.0956 | -2.7562 |  | -7.89 | 1.94 | 0.6169 | 0.4487 | -96.2859 | 53.2548 | 53.1937 |  | -163.2783 |  |  |  | 11.8058 | 8.64 | 7.09 | -5.98 | 3.66 | -19.6875 | -19.1517 | 19.4749 | 18.279 | -5.557 | -4.2472 | -4.2279 | -6.9685 | 28.4051 |  |  | 15.7 | -53.5 | -2.16 | 33.6028 | 33.2966 | 32.299 | 42.9776 | 43.5171 | -16.8433 | -31.982 | -15.227 | 2.2934 | 30.03 | 10.99 | 20.1611 |  | 10.84 |  | -28.5437 | -28.4375 | 44.3816 |  | -4.7362 | -32.9 | -33 | -4.5776 | 5.9901 | 8.5215 | 15.5917 | 6.79 | -1.48 | 7.9825 | -43.2075 | -9.8 | -9.84 | 29.74 | 2.79 | -40.6727 | -19.4545 | -39.4458 | -38.2 | 10.3533 | -13.245 | -23.6628 | -23.7474 | -21.2171 | -30.658 | -14.999 |  | -32.2731 |  | -7.01 | -6.9362 | 17.4949 | 2.2173 | 1.4536 | -29.188 | -33.7204 | -32.8879 | 11.3888 | 12.71 | 0 | 1.5 | 4.631 | 6.0482 | -17.5084 | -17.7403 | 9.3401 | 16.584 | -30.4156 | 9.2274 |  | 8.9105 |  | 0 |  | 8.0379 | 8.0379 | 27.2954 | 20.8932 | 21.0822 | 27.6449 | 36.9489 | 10.0307 | -11.17 | -2.7205 | 0.1659 | 1.54 | -0.21 | -9.9601 |  | 7.239 | 0.512 |  | 21.68 | -39.6307 | -32.0986 | -1.17 | 25.5056 |  | 17.5496 | -2.2743 | -2.3972 | 2.4582 |  |  | -10.8687 | -27.2459 | 9.3488 | -19.7663 | 4.279 | 4.3653 | 128.3639 | -4.6531 | -11.9088 | 6.6802 | 1.0037 | 7.047 | 7.1362 | 0 | -8.1972 | -7.5512 | -18.02 | 21.7203 | 25.8944 | 0 | 73.3598 | -19.7268 | 29.5028 | -17.418 | -16.4539 | 0 | 0 |  |  | -18.5219 | -18.0934 | -10.6135 | -10.411 | 21.04 | 21.39 | -22 | -22.2 | 0.2829 | -5.76 | 56.3316 | 15.3999 | 15.2773 | -16.5 | -26.9 | 1.7 | 1.2 |  |  | -139.4601 | 6.829 | -250.812 | -2.2458 | -22.4903 |  | 60.19 | 113.5064 | 103.3151 | 46.3715 | 21.9357 | 20.8853 | -4.2908 | 207.2834 | -205.72 | 13.4695 | 5.7636 | -1.4051 | 6.952 | -5.12 | -2.143 | -2.152 | 0.32 | 1.28 | -0.9727 | -7.1458 | -5.3605 | 9.1722 | 13.6 | 2.317 | 3.159 | 1.8895 | 2.133 | 3.3868 | 3.073 | 2.5656 |  | 9.5 | 4.8255 | 0.72 |  | -3.9571 | -15.5143 | -15.8292 | -2.8912 | 6.8583 |  | 0 | -2.9 | -13.3 | 32.6 | -128.6655
22/03/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.824 | -10.1418 | 10.4115 | 11.2239 |  | 12.4388 |  | 13.9865 | 5.5278 | 6.8414 | -17.76 |  | 0 | 1.656 |  | 2.3528 | -4.9055 | 4.5256 | 4.4375 | 8.105 | 2.5633 | -1.2503 | 2.3507 |  | -0.8669 | 0.088 | 0.11 | 4.463 | -4.44 | -11 | -0.374 | 0.26 |  | -12.75 |  | -11.59 | -11.63 | 2.4104 | 4.2472 | 15.8778 | 18.0096 | -15.674 | -11.9332 | -11.7252 | 1.6925 | 3.4184 |  | -22.1213 | 23.736 | 24.6548 | -14.6554 | 11.4014 | -7.2 | -7.2 | -22.1729 | -22.1619 | -2.7074 |  | -5.8932 | 1.8847 | 0.652 | 0.4169 | -113.0405 | 52.9191 | 53.0106 |  | -162.8686 |  |  |  | 12.7439 | 9.8 | 6.4 | -9.35 | 4.92 | -18.3479 | -18.3479 | 19.0845 | 17.6057 | -5.4856 | -4.209 | -4.2667 | -6.1119 | 29.3556 |  |  | 15.9 | -56.7 | -2.08 | 33.3376 | 33.7001 | 32.5426 | 41.8039 | 42.2715 | -17.5212 | -31.3091 | -14.5161 | 2.5383 | 28.44 | 10.28 | 10.6299 | 9.5734 | 11.0667 |  | -29.7672 | -29.727 | 50.7782 |  | -4.8381 | -33.1 | -31.1 | -4.6289 | 5.8031 | 7.2598 | 15.0351 | 6.18 | -1.3 | 7.6415 | -47.9727 | -7.26 | -7.42 | 24.69 | 2.83 | -43.5273 | -21.6273 | -40.4125 | -38.3182 | 9.5627 | -14.6565 | -24.8865 | -25.509 | -26.1378 | -34.773 | -14.654 |  | -15.0933 |  | -8.1865 | -7.6294 | 19.8923 | 1.3708 | -1.0944 | -30.212 | -30.7815 | -30.876 | 16.6455 | 20.27 |  | 0.2 | 4.5721 | 5.191 | -14.9768 | -15.3426 | 6.5064 | 22.2889 | -33.2655 | 8.5309 |  | 8.3536 |  |  |  | 6.3633 | 5.6935 | 23.6113 | 20.9792 | 20.5813 | 27.4501 | 37.202 | 11.5248 | -10.23 | -3.0208 | 0.2218 | 1.37 | -0.95 | -11.4992 |  | 7.271 | 0.511 |  | 20.41 | -40.6744 | -32.3396 | -1.28 | 25.2466 |  | 18.3714 | -2.6497 | -2.6818 | 2.6517 |  |  | -10.6204 | -25.7415 | 8.8475 | -19.411 | 3.9469 | 2.7326 | 129.5784 | -4.4345 | -12.064 | 7.8932 | 2.0546 | 7.4572 | 7.595 | 2 | -3.7391 | 0 | -11.73 | 14.3876 | 22.2182 | 7.3373 | 80.2228 | -15.2114 | 35.6816 | -18.0608 | -17.8907 | 0 | 0 | 17.8664 | 19.252 | -19.3733 | -18.7691 | -8.3725 | -8.2403 | 19.84 | 19.91 | -23 | -23.9 | 0.195 | -7.76 | 60.812 | 14.616 | 14.5033 | -17.4 | -28.6 | 3 | 2.5 | -18.1332 |  | -139.178 | 12.0325 | -241.4957 | 1.9075 | -17.095 |  | 42.8131 | 106.2313 | 111.8086 | 62.8647 | 21.1104 | 18.2863 | -1.611 | 224.9702 | -208.7512 | 33.3635 | -8.8693 | -0.3503 | 3.514 | -5.92 | -2.372 | -2.376 | 1.04 | 1.52 | -1.6314 | -7.6158 | -4.4511 | 8.1468 | 15 | 4.48 | 2.571 | 1.9059 |  | 2.8156 | 3.5847 | 3.6546 |  | 11.1 | 4.8261 | 0.65 |  | -7.9856 | -12.7929 | -14.0109 | -7.1521 | 4.754 | -4.5309 | 0 | -4.7 | -12.6 | 38.8155 | -134.8296
22/03/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 5.1056 | -10.6434 | 6.0757 | 10.6049 |  | 14.0247 |  | 15.0912 | 6.2988 | 7.7354 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.0959 | 3.6103 | 5.1372 | 5.0197 | 9.2997 | 2.5653 | -1.3613 | 2.3641 |  | -0.8397 | 0.119 | 0.208 | 4.29 | -4.44 | -6.6 | -0.627 | 0.273 |  | -11.24 |  | -13.07 | -12.96 | 3.307 | 4.3314 | 17.3951 | 19.1831 | -19.2883 | -11.9666 | -11.7817 | 15.3334 | 15.8856 |  | -24.5638 | 26.061 | 19.7698 | 0.2035 | 8.5334 | -5.8 | -5.7 | -21.3921 | -20.29 | -2.5632 |  | -4.0669 | 2.3751 | 0.5999 | 0.4039 | -103.0305 | 51.2711 | 51.6373 |  | -148.4022 |  |  |  | 15.7877 | 10.02 | 7.19 | -7.04 | 6.13 | -21.295 | -21.295 | 22.5341 | 20.7267 | -7.4384 | -0.4971 | -0.5609 | -4.3605 | 30.6525 |  |  | 25.8 | -62 | -2.11 | 38.3987 | 38.7607 | 37.1647 | 38.7836 | 38.7459 | -20.121 | -26.5336 | -17.8336 | 3.0125 | 30.01 | 11.08 | 11.7236 | 10.6476 | 12.0847 |  | -31.3048 | -31.5824 | 49.4057 |  | -5.3968 | -35.4 | -36 | -4.386 | 6.7381 | 10.2564 | 16.5195 | 7.43 | -1.77 | 8.308 | -48.3828 | -7.03 | -7.26 | 27.39 | 5.45 | -42.8545 | -21.1273 | -41.561 | -40.5727 | 18.6694 | -4.4144 | -17.4597 | -17.0306 | -17.454 | -28.6174 | -15.431 |  | -22.0389 |  | -8.221 | -7.4503 | 16.0843 | -4.0009 | -5.1919 | -5.124 | -32.3874 | -32.297 | 18.1407 | 19.28 | 0 | 2.1 | 4.3513 | -5.1338 | -16.5661 | -16.6803 | 8.9396 | 20.5372 | -28.381 | 8.7604 |  | 8.5537 |  | 0 |  | 9.0426 | 8.3728 | 19.4249 | 23.7028 | 23.7257 | 22.2971 | 31.992 | 14.6352 | -11.47 | -1.4168 | 0.2007 | 1.1 | 0.32 | -14.4961 | 2.3455 | 7.093 | 0.513 |  | 19.68 | -36.1695 | -27.4178 | -1.41 | 25.0451 |  | 18.5745 | -4.3133 | -4.6048 | 3.0515 | 0.0315 |  | -10.8554 | -28.1866 | 7.9419 | -18.4328 | 4.3963 | 3.2789 | 136.7875 | -3.4229 | -9.0935 | 7.1626 | 0.8866 | 9.4064 | 9.621 | 0.8152 | -7.1293 | -5.6549 | -5.87 | 8.9311 | 16.1316 | 8.0072 | 70.791 | -14.0268 | 35.6708 | -17.8002 | -16.6494 | 0 | 0 |  |  | -19.3788 | -18.8295 | -12.6566 | -12.6523 | 18.94 | 19.07 | -24.4 | -24.3 | 0.1419 | -5.44 | 55.9685 | 13.902 | 14.062 | -16.5 | -27.7 | 3 | 2.5 | -18.1418 | -17.8293 | -133.286 | 22.6256 | -249.0413 | -5.3324 | -16.775 |  | 37.6443 | 101.7296 | 113.1937 | 63.572 | 22.3201 | 22.2817 | 6.0026 | 231.7792 | -207.3845 | 35.3006 | -13.3114 | -0.6091 | 0.415 | -6.48 | -2.414 | -2.445 | 1.84 | 0.08 | -1.3079 | -6.3554 | -4.1886 | 7.7958 | 14 | 1.812 | 2.181 |  |  | 4.1899 | 3.9128 | 3.53 |  | 11.8 | 4.7978 | 0.66 |  | -6.2595 | -13.3904 | -14.5822 | -7.242 | 4.9713 | -5.18 |  | -5.3 | -12 | 21.3087 | -117.0084
22/03/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 5.8193 | -11.789 | 3.4307 | 11.0449 |  | 15.8098 |  | 17.6243 | 7.4638 | 8.821 | -17.76 | -28.6 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.0819 | 2.8987 | 7.3069 | 7.1165 | 12.5951 | 2.5212 | -1.259 | 2.344 |  | -0.8683 | 0.527 | 0.513 | 3.982 | -2.22 | -2.2 | -0.735 | 0.284 |  | -10.07 |  | -11.53 | -11.51 | 4.7544 | 3.8784 | 19.8117 | 21.8057 | -21.8478 | -11.0366 | -10.8546 | 1.2373 | 0.5765 |  | -20.684 | 18.3487 | 18.4493 | 0.6974 | 3.0861 | -3.2 | -3.2 | -19.6003 | -19.8556 | -2.7767 |  | -1.3567 | 3.8484 | 1.8564 | 1.1473 | -77.4865 | 61.4337 | 61.861 | -44.5573 | -121.5386 |  |  |  | 20.6277 | 10.71 | 8.41 | -5.88 | 7.66 | -22.9025 | -22.7685 | 25.0041 | 23.5329 | -6.6885 | -4.1364 | -4.4833 | -1.6437 | 29.4528 |  |  | 25.9 | -59.9 | -2.42 | 38.3158 | 38.3999 | 37.3918 | 43.0595 | 42.4547 | -19.8076 | -33.7636 | -16.7881 | 3.0573 | 30.87 | 11.13 | 11.7236 | 10.6476 | 12.0206 |  | -29.7312 | -29.6803 | 51.5418 |  | -5.2755 | -37.7 | -39.4 | -4.1809 | 6.7381 | 9.941 | 16.3339 | 7.3 | -1.42 | 7.4555 | -48.5428 | -7.05 | -7.2 | 27.55 | 6.33 | -39.8364 | -19.8182 | -43.7868 | -43.1273 | 22.6332 | -1.8403 | -14.7968 | -14.6929 | -16.1329 | -25.6202 | -15.437 | -33.3335 | -28.5232 |  | -8.1099 | -7.0489 | 25.1316 | -3.7921 | -3.8344 | -28.676 | -32.432 | -32.6045 | 19.2722 | 19.42 | 0 | 1.5 | 4.2558 | -4.0031 | -16.2279 | -16.4147 | 8.1559 | 20.5004 | -29.4604 | 8.8202 |  | 8.6064 |  |  |  | 9.8799 | 10.5497 | 15.2385 | 25.8578 | 25.3739 | 20.5761 | 30.6745 | 13.893 | -11.83 | -2.2097 | 0.2364 | 1.45 | -0.36 | -14.4198 | 0 | 7.092 | 0.506 |  | 19.2 | -35.764 | -28.2569 | -1.46 | 24.02 |  | 19.5032 | -4.2074 | -4.5809 | 3.1608 |  |  | -9.3829 | -27.3987 | 6.6978 | -18.3787 | 3.9246 | 2.1406 | 147.5026 | -3.2747 | -10.3662 | 7.6816 | 1.7133 | 10.5637 | 10.6968 | 0 | -5.7386 | -4.9621 | -5.03 | 8.6843 | 18.8514 | 7.2587 | 69.7631 | -12.8417 | 36.4273 | -17.9091 | -16.6142 | 0 | 0 | 24.3241 |  | -20.5708 | -20.0325 | -11.8914 | -12.0394 | 19.24 | 19.14 | -24.8 | -23.8 | 0.054 | -6 | 62.3693 | 12.5145 | 12.4049 | -16.5 | -27.3 | 3.9 | 3.3 | -17.8214 | -17.6143 | -120.7223 | 20.8223 | -247.6562 | -4.3458 | -13.4901 |  | 41.7378 | 112.0612 | 112.5017 | 62.5854 | 20.0085 | 19.983 | -3.9053 | 226.7676 | -207.7642 | 33.2135 | -8.7415 | 0.1892 | -0.853 | -6.64 | -2.367 | -2.374 | 2.4 | -0.24 | -1.4213 | -5.9464 | -3.6606 | 7.1489 | 14.7 | 1.94 | 2.728 |  |  | 4.2873 | 4.0483 | 3.9314 |  | 11.7 | 5.2171 | 0.61 |  | -7.9086 | -12.7908 | -13.8807 | -7.9695 | 4.3353 | -4.1989 | 0 | -5.3 | -11.5 | 27.0476 | -123.0114
22/03/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 5.9811 | -11.8701 | 3.9092 | 11.3209 |  | 16.6578 |  | 17.8122 | 7.5828 | 8.9545 | -19.98 | -28.6 | 0 |  |  | 3.1555 | 4.7659 | 7.3526 | 7.2481 | 12.6274 | 2.2384 | -1.1944 | 2.2628 |  | -0.9349 | 0.507 | 0.528 | 4.521 | 0 | -2.2 | -0.402 | 0.304 |  | -10.82 |  | -11.1 | -11.21 | 5.2354 | 3.993 | 20.4688 | 22.6639 | -15.6815 | -6.9791 | -6.695 | 1.4097 | 2.1139 |  | -16.5602 | 24.9995 | 26.2473 | 52.2286 | 3.2607 | -3.6 | -3.5 | -24.5839 | -24.3514 | -2.842 |  | 0.628 | 4.3824 | 1.8429 | 1.1198 | -118.9001 | 58.9007 | 58.8702 | -12.1629 | -140.5396 |  |  |  | 21.8253 | 10.94 | 8.74 | -6.12 | 6.87 | -23.4383 | -23.0364 | 24.1586 | 22.8842 | -6.3952 | -5.3381 | -5.3951 | 1.0982 | 24.9448 |  |  | 19.1 | -50 | -2.22 | 36.3806 | 36.7468 | 35.3133 | 40.8943 | 41.1722 | -21.9306 | -30.855 | -17.8745 | 3.2113 | 31.54 | 11.6 | 11.5674 | 10.4523 | 12.0953 |  | -25.8361 | -25.6114 | 39.6314 |  | -5.247 | -35.6 | -36.5 | -4.0479 | 6.5511 | 11.8335 | 16.3339 | 7.09 | -2.01 | 7.75 | -38.3972 | -6.75 | -6.83 | 27.16 | 5.49 | -36.3091 | -17.7727 | -42.127 | -40.8091 | 20.0215 | -4.6388 | -15.7602 | -15.5516 | -15.7121 | -28.6579 | -15.037 | -56.8729 | -24.9955 |  | -7.649 | -6.3888 | 24.1738 | -5.1456 | -6.3733 | -23.044 | -33.7275 | -32.0398 | 18.2842 | 19.52 | -3.15 | -0.2 | 4.3734 | -6.8571 | -16.7204 | -16.8911 | 8.3044 | 20.8662 | -27.46 | 8.7446 |  | 8.4505 |  | 0 |  | 9.8799 | 10.8847 | 17.4155 | 23.7565 | 23.7702 | 22.2287 | 31.8087 | 14.1274 | -11.37 | -2.1218 | 0.295 | 0.96 | 0.16 | -12.6194 |  | 6.644 | 0.484 |  | 19.89 | -37.6695 | -29.7226 | -1.58 | 25.0334 |  | 19.1289 | -4.2751 | -4.5597 | 3.2661 |  |  | -9.974 | -26.955 | 6.7923 | -18.4391 | 3.9245 | 3.1859 | 143.3917 | -3.2807 | -9.897 | 7.6365 | 1.1976 | 10.6369 | 10.95 | 0.9681 | -13.2394 | -11.1102 | -7.96 | 13.798 | 17.4727 | 8.7015 | 71.5131 | -9.3907 | 42.5208 | -14.0058 | -12.2777 | 0 | 0 | 6.094 | 3.3662 | -21.9826 | -21.5047 | -12.9885 | -12.7615 | 20.57 | 20.64 | -23.8 | -23.9 | 0.0888 | -6.08 | 70.5486 | 10.5618 | 10.4577 | -16.5 | -27.7 | 5.7 | 5.5 | -18.3571 | -18.2738 | -119.5974 | 30.2787 | -255.2361 | -9.7918 | -14.6175 |  | 38.3795 | 115.0639 | 115.7604 | 67.9016 | 18.9465 | 18.7087 | -9.5309 | 228.9392 | -212.7521 | 30.7359 | -8.0768 | 1.1023 | -0.924 | -6.08 | -2.388 | -2.381 | 1.44 | -0.56 | -1.2916 | -5.8579 | -5.0095 | 7.6493 | 14.4 | 3.877 | 2.588 |  |  | 3.7521 | 4.3876 | 3.3071 |  | 10.1 | 4.6939 | 0.75 |  | 0 | -16.0488 | -18.9521 | -2.5515 | 7.7968 | -10.4197 | 2.2585 | -4.3 | -13 | 23.973 | -121.4908
22/03/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 6.0978 | -12.1895 | 3.2877 | 11.1736 |  | 16.2211 |  | 16.9829 | 7.3268 | 8.6629 | -19.98 |  | 0 |  |  | 3.1928 | 4.9301 | 7.4715 | 7.6288 | 12.9895 | 2.5861 | -0.5083 | 2.2602 |  | -1.173 | 0.444 | 0.458 | 4.357 | -2.22 |  | -0.375 | 0.284 |  | -10.64 |  | -11.73 | -11.73 | 5.896 | 3.9713 | 20.5612 | 22.6212 | -15.3555 | -7.3003 | -7.1619 | 0.4117 | 1.108 |  | -16.0874 | 24.6479 | 25.2256 | 51.1991 | 3.8678 | -3.9 | -3.9 | -24.5451 | -24.6215 | -2.7802 |  | 0.9927 | 4.4753 | 1.7089 | 1.0959 | -120.2734 | 58.4429 | 58.7176 | -11.5193 | -143.1266 |  |  |  |  | 11.02 | 8.87 | -5.88 | 7.03 | -22.5006 | -22.2327 | 24.8742 | 23.5945 | -6.1248 | -6.513 | -7.02 | 0.9177 | 23.1441 |  |  | 18.1 | -45.8 | -2.33 | 35.5196 | 36.3721 | 34.453 | 41.4048 | 41.8658 | -22.9902 | -30.0346 | -19.1626 | 2.9604 | 30.18 | 11.1 | 11.7236 | 10.6476 | 12.3487 |  | -24.8363 | -24.1665 | 37.8449 |  | -5.4806 |  |  | -3.9966 | 6.1771 | 11.5181 | 15.9628 | 6.92 | -2.17 | 9.424 | -36.4471 | -6.78 | -6.86 | 27.02 | 5.77 | -35.6182 | -17.6455 | -41.5406 | -40.2636 | 19.1006 | -5.3554 | -15.8258 | -15.7218 | -12.667 | -26.1499 | -15.083 | -59.7335 | -25.4063 |  | -7.2539 | -6.9142 | 19.2119 | -2.2256 | -2.9715 | -12.804 | -33.4509 | -33.6197 | 13.2606 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1738 | -1.3714 | -17.641 | -17.869 | 9.3923 | 14.9805 | -22.523 | 8.6463 |  | 8.3695 |  |  |  | 10.3823 | 10.5497 | 17.9178 | 23.1142 | 23.4569 | 22.955 | 31.8322 | 12.1254 | -11.39 | -1.6109 | 0.2557 | 0.97 | 1.17 | -12.7948 |  | 6.521 | 0.521 |  | 20.73 | -37.7322 | -30.3304 | -1.3 | 25.8959 |  | 19.4368 | -4.1273 | -4.615 | 3.1633 |  |  | -11.0445 | -27.3272 | 7.3605 | -18.8628 | 3.7318 | 4.3768 | 143.5228 | -3.3717 | -10.1742 | 7.7002 | 1.2322 | 10.3 | 10.5307 | 1 | -13.7375 | -12.2452 | -9.64 | 11.5842 | 14.3303 | 8.9718 | 76.0614 | -17.7183 | 33.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.3447 | -20.9389 | -19.9776 | -12.8737 | -12.9734 | 19.26 | 19.4 | -23.8 | -23.7 | 0.054 | -5.92 | 54.4243 | 12.889 | 12.774 | -16.9 | -26.9 | 3.9 | 3.3 |  | -18.0472 | -124.7947 | 27.8583 | -254.834 | -9.8902 | -17.2766 |  | 44.5141 | 108.6541 | 107.4896 | 61.106 | 22.7061 | 22.5135 | 0.1913 | 220.4414 | -203.7583 | 25.0856 | -6.5011 | 0.094 | -0.866 | -4.88 | -2.412 | -2.406 | 0.72 | 0.72 | -1.03 | -7.0298 | 0.6455 | 5.7145 | 11.2 | 1.571 | 1.219 | 2.0037 | 2.0247 | 3.7189 | 3.2324 | 3.304 |  | 10.6 | 4.8359 | 0.65 |  | -6.8041 | -3.459 | -26.605 | -4.9281 | -2.3769 | -26.9456 | 0 | -4.1 | -12.2 | 27.2034 | -119.7631
22/03/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 5.9601 | -12.0505 | 4.433 | 11.3485 |  | 15.8912 |  | 16.4525 | 6.8228 | 8.2334 | -17.76 | -26.4 | 0 |  | -17.6 | 3.2546 | 5.1439 | 7.0442 | 6.8499 | 12.0363 | 2.065 | -0.5631 | 2.2377 |  | -1.222 | 0.443 | 0.456 | 4.726 | -2.22 | -4.4 | -0.383 | 0.288 |  | -10.88 |  | -11.62 | -11.64 | 5.77 | 4.0191 | 20.1581 | 22.2392 | -15.1303 | -7.3902 | -7.1914 | -0.0067 | 0.1966 |  | -16.0963 | 25.1329 | 25.2351 | 51.2232 | 4.4819 | -4.2 | -4.2 | -24.4263 | -24.3876 | -2.6754 |  | -0.0371 | 4.2696 | 1.6612 | 1.0249 | -122.7759 | 57.4969 | 57.4053 | -4.8108 | -145.411 |  |  |  | 21.1367 | 10.81 | 8.6 | -6.68 | 6.74 | -22.2327 | -21.5629 | 25.5035 | 23.7679 | -4.4209 | -7.162 | -7.0479 | -0.0389 | 22.498 |  |  | 15.7 | -43.6 | -2.3 | 35.2164 | 34.8326 | 33.5382 | 41.9006 | 42.1027 | -22.5615 | -29.9567 | -19.1449 | 2.8563 | 29.11 | 10.64 | 11.4111 | 10.4523 | 11.9107 |  | -23.1718 | -22.8432 | 37.1251 |  | -5.2505 | -33.4 | -34.1 | -3.7854 | 5.8031 | 11.045 | 15.2206 | 6.39 | -1.99 | 9.176 | -36.2871 | -6.84 | -7.06 | 26.94 | 5.48 | -33.4182 | -17.0364 | -40.7435 | -39.6455 | 18.7357 | -5.8835 | -16.766 | -16.2762 | -19.8757 | -30.2709 | -15.62 | -66.793 | -28.9279 |  | -7.6714 | -6.3298 | 19.2394 | -0.3611 | -1.1325 | -20.996 | -32.2236 | -31.9193 | 15.761 | 19.67 | 0 | 0 | 4.1968 | 1.9089 | -17.7255 | -17.9698 | 10.0182 | 19.6783 | -28.0438 | 8.6114 |  | 8.2125 |  | 0 |  | 9.7125 | 9.2101 | 19.9273 | 22.9228 | 22.5932 | 23.6779 | 33.3374 | 12.2182 | -11.35 | -1.9112 | 0.2804 | 0.98 | 1.26 | -11.9891 | 2.3115 | 6.621 | 0.55 |  | 21.09 | -38.2895 | -30.9644 | -1.3 | 26.5348 |  | 19.5994 | -3.8067 | -4.1754 | 3.1652 |  |  | -10.9007 | -27.2399 | 9.2088 | -19.4419 | 3.6883 | 3.3229 | 143.7716 | -3.5119 | -10.9122 | 7.6871 | 1.0523 | 10.4245 | 10.6336 | 0.7272 | -14.0653 | -13.2468 | -10.9 | 15.7901 | 16.4861 | 8.3726 | 75.8629 | -21.0974 | 30.8049 |  | 6.9189 | 0 | -11.4023 | 20.2898 |  | -19.7304 | -19.1865 | -13.1765 | -12.7738 | 18.74 | 18.77 | -23.8 | -23.7 | 0.0888 | -5.68 | 46.4574 | 12.9546 | 12.7569 | -17.4 | -26.9 | 2.6 | 2.1 | -18.1164 |  | -125.3792 | 26.3942 | -257.155 | -8.3384 | -18.3952 |  | 47.8315 | 104.2124 | 102.8042 | 53.227 | 20.8868 | 19.3227 | 0.4839 | 215.1245 | -201.5438 | 22.342 | -6.5533 | 0.0256 | -1.1 | -4.8 | -2.358 | -2.375 | 0.16 | 0.48 | -0.5579 | -6.7369 | 2.1683 | 5.2445 | 10.7 | 1.721 | 1.598 |  | 2.3058 | 3.1723 | 3.2428 | 3.3929 |  | 10.9 | 4.977 | 0.38 |  | -7.1198 | -3.3287 | -27.3543 | -4.365 | 0 | -29.5241 |  | -4.8 | -11.4 | 27.3344 | -119.6011
22/03/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 5.9581 | -11.8179 | 4.1085 | 10.8894 |  | 15.2771 |  | 15.807 | 6.4838 | 7.8252 | -17.76 | -28.6 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.3845 | 4.7264 | 6.6514 | 6.4492 | 11.4197 | 3.0518 | -0.6571 | 2.3663 |  | -1.161 | 0.406 | 0.436 | 4.604 | -4.44 | -4.4 | -0.329 | 0.281 |  | -10.31 |  | -11.7 | -11.75 | 6.2125 | 3.8362 | 20.0287 | 21.9917 | -16.8745 | -8.3082 | -9.6632 | 7.3394 | 6.5449 |  | -17.8362 | 28.731 | 46.4484 | 40.9081 | 3.6141 | -3.8 | -3.9 | -22.97 | -19.9371 | -2.7048 |  | -2.0249 | 4.0999 | 1.7761 | 1.0407 | -106.3265 | 55.8794 | 54.9943 | -4.1616 | -149.0122 |  |  |  | 20.1387 | 10.5 | 8.29 | -7.15 | 6.42 | -21.5629 | -21.295 | 25.2624 | 23.877 | -4.0073 | -7.7266 | -7.3286 | -1.972 | 20.7663 |  |  | 13.1 | -40.6 | -2.29 | 33.2918 | 33.5113 | 32.3498 | 41.4132 | 40.7549 | -22.2128 | -28.5863 | -18.4428 | 2.905 | 30 | 10.94 | 11.0986 | 10.0616 | 11.9871 |  | -21.9275 | -21.4676 | 31.2028 |  | -5.2333 | -33.3 | -33.9 | -3.7463 | 5.4291 | 11.045 | 14.8495 | 5.93 | -2.1 | 9.9355 | -31.0818 | -6.77 | -7.02 | 26.59 | 5.2 | -31.1091 | -15.2909 | -39.3983 | -38.2364 | 18.5181 | -5.8279 | -16.3887 | -15.8948 | -21.5068 | -32.2456 | -16.03 | -65.8014 | -28.653 |  | -7.4951 | -6.463 | 17.9157 | 0.967 | 0.1414 | -20.484 | -31.5894 | -31.534 | 13.4144 | 12.67 | -4.38 | 0 | 4.0467 | 5.8848 | -17.5719 | -17.7007 | 10.2443 | 16.0949 | -24.8065 | 8.4233 |  | 8.0505 |  |  |  | 8.8752 | 8.7077 | 20.932 | 21.2337 | 20.801 | 25.1244 | 34.5874 | 12.9165 | -10.4 | -2.0247 | 0.2804 | 1.21 | 0.14 | -13.7782 |  | 6.715 | 0.522 |  | 21.51 | -40.4964 | -32.9186 | -1.25 | 26.8277 |  | 19.4078 | -3.5675 | -3.8098 | 3.0617 |  |  | -11.4479 | -27.4725 | 8.2346 | -19.9212 | 4.636 | 3.6234 | 142.4515 | -3.8283 | -11.4874 | 8.3266 | 0.7907 | 10.1901 | 10.3883 | 0 | -13.6272 | -12.1812 | -13.83 | 16.7402 | 15.1374 | 9.1119 | 74.7194 | -23.0623 | 29.182 |  | 6.9602 | -10.3745 | 0 |  |  | -19.3129 | -18.7965 | -13.1079 | -12.9807 | 17.52 | 17.57 | -23.6 | -23.8 | 0.1236 | -5.92 | 40.9103 | 14.3631 | 14.2342 | -17.8 | -27.7 | 3.5 | 2.9 |  |  | -127.9023 | 23.5361 | -253.269 | -6.1738 | -18.8373 |  | 49.7498 | 102.7725 | 100.5092 | 52.5782 | 21.8908 | 20.4782 | 4.3723 | 212.2266 | -198.624 | 21.0031 | -3.8921 | -0.1868 | -0.693 | -4.72 | -2.308 | -2.317 | -0.48 | 0.8 | -0.7784 | -7.0878 | 2.1408 | 5.568 | 10.3 | 0.88 | 0.729 |  |  | 3.9238 | 3.2414 | 3.688 |  | 10.5 | 5.7407 | 0.38 |  | -7.0139 | -4.1224 | -26.8517 | -4.9521 |  | -30.0052 | 0 | -4.6 | -11.7 | 26.2257 | -122.1967
22/03/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 5.442 | -11.2078 | 5.0945 | 10.9772 |  | 14.8396 |  | 14.4721 | 5.9248 | 7.2569 | -17.76 | -26.4 | 0 | 3.312 |  | 3.42 | 5.161 | 6.0099 | 5.898 | 10.5198 | 3.1875 | -0.466 | 2.3359 |  | -1.1448 | 0.152 | 0.156 | 4.491 | -4.44 |  | -0.128 | 0.276 |  | -8.99 |  | -12.66 | -12.56 | 6.0994 | 3.8799 | 19.5522 | 21.5442 | -14.2665 | -8.6262 | -6.6757 | 19.5977 | 15.0617 |  | -17.6493 | 31.2403 | 37.407 | 43.9387 | 4.6695 | -3.9 | -3.9 | -23.3202 | -22.4729 | -2.6707 |  | -0.6454 | 3.9593 | 1.4401 | 0.9654 | -114.5665 | 54.9028 | 55.33 | -6.5089 | -149.3333 |  |  |  | 18.043 | 10.12 | 7.52 | -7.88 | 5.88 | -20.4912 | -19.9554 | 24.201 | 22.7817 | -3.4643 | -7.587 | -7.622 | -1.1676 | 20.8542 |  |  | 10.6 | -41.3 | -2.36 | 32.0866 | 32.4072 | 30.8786 | 43.1771 | 43.4149 | -22.5333 | -30.187 | -18.2347 | 2.803 | 29.7 | 10.75 | 10.4736 | 9.3781 | 11.0328 |  | -22.0014 | -21.6454 | 32.1882 |  | -4.7972 | -33.4 | -31.4 | -3.877 | 4.307 | 10.2564 | 13.3652 | 4.89 | -1.98 | 9.7805 | -33.3719 | -6.85 | -7.04 | 25.45 | 4.17 | -32.1636 | -16.3091 | -38.8789 | -37.0273 | 14.2618 | -9.3022 | -19.5046 | -18.6772 | -21.8827 | -32.7238 | -16.082 | -68.3138 | -35.0468 |  | -7.2245 | -6.2759 | 18.5959 | 1.2776 | 0.4931 | -22.02 | -31.3863 | -31.3046 | 13.6929 | 12.77 | -4.09 | 0 | 3.8591 | 7.7002 | -17.0962 | -17.3042 | 10.2504 | 16.1031 | -25.5744 | 8.9045 |  | 8.5616 |  |  |  | 8.0379 | 7.703 | 25.7883 | 19.8776 | 19.8581 | 26.3649 | 36.8645 | 11.7104 | -9.7 | -1.6109 | 0.2804 | 1.43 | 0.69 | -12.5028 |  | 6.763 | 0.486 |  | 22.07 | -42.2573 | -34.6991 | -1.04 | 26.4951 |  | 19.6788 | -2.983 | -3.3066 | 2.9418 | 0.0623 |  | -11.593 | -26.4673 | 8.127 | -20.5289 | 5.4559 | 5.4852 | 146.4361 | -4.2419 | -12.4807 | 8.3984 | 0.4316 | 9.6921 | 9.9849 | 0 | -13.1824 | -12.2205 | -18.44 | 18.7926 | 18.6768 | 5.1683 | 74.3702 | -24.5152 | 27.0638 |  | 8.3053 | 0 | 0 | 20.2898 | 17.3447 | -20.5873 | -20.0435 | -13.1462 | -12.659 | 17.58 | 17.61 | -22.4 | -22.5 | 0.1236 | -6.72 | 40.5774 | 14.8596 | 14.7288 | -18.2 | -26.5 | 3.9 | 3.4 |  |  | -134.7316 | 19.438 | -251.1801 | -7.3571 | -20.5558 |  | 55.7521 | 106.3419 | 100.4667 | 46.9523 | 19.8818 | 21.1867 | 2.5013 | 206.8213 | -197.951 | 14.5816 | 0.7584 | 0.0012 | -0.492 | -4.24 | -2.369 | -2.373 | -0.32 | 1.36 | -0.6341 | -7.8202 | 2.1408 | 5.333 | 11.1 | 2.991 | 3.243 |  | 2.0139 | 4.3201 | 4.421 | 4.217 |  | 10.4 | 6.0446 | 0.34 |  | -6.5085 | -4.0517 | -27.397 | -3.9761 |  | -30.5166 | 0 | -3.4 | -12.2 | 30.2055 | -126.9513
22/03/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 5.01 | -10.6254 | 5.5024 | 10.7503 |  | 13.4625 |  | 12.8279 | 5.0968 | 6.5282 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.1823 | 3.7993 | 4.9825 | 4.8305 | 8.6496 | 3.2006 | -1.0539 | 2.3966 |  | -1.2523 | 0.039 | 0.068 | 3.868 | -4.44 | -6.6 | -0.007 | 0.252 |  | -7.2 |  | -12.97 | -12.98 | 5.4375 | 4.4803 | 17.754 | 19.563 | -19.7842 | -11.7358 | -12.5633 | 22.0299 | 25.5292 |  | -24.6209 | 20.2715 | 27.4994 | -3.3782 | 5.0923 | -4.1 | -4 | -19.5862 | -17.9473 | -2.6151 |  | -3.6973 | 2.6037 | 0.5531 | 0.4054 | -67.9952 | 36.9884 | 37.2021 | -12.4507 | -150.9782 |  |  |  | 16.0172 | 10.62 | 7.62 | -8.66 | 5.73 | -21.0271 | -21.5629 | 22.5816 | 20.6798 | -2.4633 | -9.3382 | -9.7205 | -4.6857 | 17.8667 |  |  | 8.5 | -34.9 | -2.19 | 29.4561 | 29.982 | 28.7209 | 33.7516 | 34.2055 | -20.2806 | -20.6421 | -18.5659 | 2.6677 | 28.29 | 10.01 | 9.5361 | 8.4991 | 10.4569 |  | -19.1252 | -18.762 | 29.6938 |  | -4.4843 | -25.9 | -25.7 | -3.9294 | 3.185 | 9.1524 | 11.5097 | 3.6 | -1.88 | 10.0905 | -30.7968 | -9.46 | -9.72 | 29.22 | 3.45 | -31.1636 | -14.9455 | -37.6733 | -36.8 | 13.0315 | -10.8368 | -19.4661 | -19.1367 | -15.3152 | -29.95 | -16.042 | -65.5073 | -37.0166 |  | -7.4108 | -6.3717 | 21.4601 | -2.9334 | -3.7961 | -20.996 | -31.9077 | -31.7079 | 16.1108 | 19.96 | -4.62 | 0.1 | 3.5225 | 1.407 | -17.2442 | -17.5837 | 10.3445 | 19.332 | -22.0247 | 9.0099 |  | 8.5398 |  |  |  | 8.8752 | 8.8752 | 22.9415 | 19.3395 | 19.3042 | 26.1859 | 36.1107 | 11.3344 | -10.25 | -1.8233 | 0.2291 | 1.27 | 1.17 | -11.6288 |  | 6.745 | 0.512 |  | 22.46 | -41.3136 | -33.5799 | -1.18 | 26.8126 |  | 18.3167 | -3.3466 | -3.6362 | 2.7415 | 0.0638 |  | -11.1184 | -26.3299 | 7.611 | -20.368 | 5.0997 | 4.39 | 146.6002 | -4.4245 | -10.4171 | 8.0035 | 0.6992 | 9.3039 | 9.4154 |  | -14.1428 | -13.977 | -18.86 | 21.7824 | 20.5705 | 2.682 | 72.1114 | -25.6449 | 25.7083 |  | 8.6291 | 0 | 0 |  |  | -21.5541 | -21.664 | -12.0198 | -11.6889 | 18.62 | 18.63 | -22.2 | -22 | 0.1584 | -7.6 | 38.3638 | 14.5488 | 14.4213 | -18.6 | -26.5 | 5.1 | 4.6 | -18.1872 | -17.9865 | -135.6439 | 15.7368 | -254.2424 | -5.576 | -21.9971 |  | 58.5934 | 110.1118 | 100.3934 | 45.8886 | 18.3205 | 19.4626 | 3.0442 | 203.6177 | -200.4436 | 10.5988 | 4.3168 | 0.282 | -0.555 | -3.6 | -2.292 | -2.298 | -1.44 | 0.8 | -0.4255 | -7.3808 | 1.6129 | 5.745 | 11.1 | 4.388 | 3.851 |  | 2.2914 | 4.4541 | 4.1414 | 3.671 |  | 9.7 | 6.8926 | 0.29 |  | -6.157 | -4.5565 | -27.7054 | -3.5648 |  | -29.8228 | 0 | -3.9 | -12.3 | 28.9507 | -126.2844
22/03/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 4.3981 | -9.9253 | 7.2788 | 10.7747 |  | 12.2515 |  | 12.0659 | 4.7209 | 6.126 | -15.54 | -22 | 0 | 0.828 | -13.2 | 3.1921 | 4.2252 | 4.6464 | 4.472 | 8.2461 | 2.9662 | -0.4919 | 2.3223 |  | -1.3002 | -0.094 | -0.093 | 4.238 | -4.44 | -13.2 | 0.065 | 0.255 |  | -5.85 |  | -13.64 | -13.69 | 5.3078 | 4.2923 | 16.4507 | 18.675 | -17.2181 | -11.0973 | -11.0412 | 14.9479 | 11.3907 |  | -23.5194 | 28.5142 | 26.1592 | -7.8631 | 7.5688 | -5.3 | -5.1 | -21 | -21.0348 | -2.7299 |  | -5.1134 | 2.2789 | 0.5958 | 0.3447 | -77.5475 | 37.7209 | 37.8735 | -6.0339 | -160.0349 |  |  |  | 14.9294 | 10.43 | 7.55 | -9.81 | 5.05 | -18.8838 | -18.8838 | 20.787 | 19.5441 | -1.9629 | -11.4102 | -11.383 | -5.8462 | 18.2859 |  |  | 6 | -36 | -2.19 | 27.7534 | 28.028 | 26.5245 | 35.3431 | 35.3165 | -19.8371 | -22.9093 | -17.8152 | 2.6776 | 26.45 | 9.27 | 8.7549 | 7.6202 | 9.9432 |  | -19.2726 | -20.1577 | 34.0005 |  | -4.2026 | -25.9 | -26 | -4.1492 | 1.8759 | 7.2598 | 9.8398 | 2.31 | -1.48 | 9.61 | -33.5919 | -8.9 | -9.09 | 26.7 | 2.6 | -34.0545 | -17.8182 | -37.1487 | -36.0455 | 9.544 | -17.9587 | -26.4028 | -24.4274 | -21.9747 | -29.5689 | -15.975 | -73.8366 | -29.882 |  | -7.5941 | -6.6349 | 26.6985 | -3.3476 | -3.893 | -6.66 | -33.5 | -33.4845 | 14.0104 | 19.08 | -3.87 | -6.3 | 3.4799 | 0.9578 | -16.9806 | -17.3085 | 10.3221 | 12.6965 | -29.2397 | 8.8525 |  | 8.5492 |  |  |  | 6.6983 | 6.5308 | 28.1327 | 18.0643 | 17.7348 | 29.8482 | 39.5247 | 9.2494 | -10.9 | -2.1218 | 0.2181 | 1.35 | 1.98 | -9.4702 | 2.1947 | 6.556 | 0.518 |  | 22.28 | -43.1575 | -35.7132 | -1.17 | 26.778 |  | 18.307 | -2.9459 | -2.9774 | 2.5688 | 0.0638 |  | -10.4383 | -25.0319 | 8.8374 | -21.1728 | 4.0846 | 4.2081 | 143.1921 | -4.8472 | -11.1601 | 8.1978 | -0.1104 | 8.9084 | 8.9012 | -1 | -14.5089 | -13.1251 | -19.28 | 22.5251 | 25.7995 | 0 | 75.7013 | -24.8052 | 25.9309 |  | 8.9785 | 0 | 0 | 15.0159 |  | -21.5486 | -21.5157 | -7.3019 | -7.2763 | 19.03 | 19.02 | -23.6 | -23.1 | 0.195 | -7.84 | 45.7428 | 13.807 | 13.5715 | -19.1 | -25.7 | 5.9 | 5.4 |  | -18.2013 | -136.0142 | 9.4189 | -249.4648 | -3.3493 | -22.3081 |  | 57.3438 | 111.8017 | 100.625 | 41.4886 | 20.0943 | 19.9332 | -1.2867 | 203.6804 | -199.1053 | 9.8883 | 4.0221 | 0.4236 | -0.806 | -2.64 | -2.177 | -2.182 | -2.56 | 2.48 | -0.3043 | -8.8457 | 2.0829 | 6.154 | 11.6 | 2.233 | 2.73 |  |  | 4.1653 | 3.4025 | 3.795 |  | 9.5 | 6.4451 | 0.23 |  | -5.8584 | -4.7737 | -27.5654 | -3.5283 | 0 | -30.2903 | -1.5739 | -2.9 | -13.2 | 35.935 | -133.1451
22/03/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.8583 | -9.1906 | 8.4663 | 9.1431 |  | 11.4847 |  | 10.4664 | 3.9479 | 5.3968 | -6.66 | -19.8 | 0 | 0.828 | -11 | 3.344 | 4.458 | 4.0768 | 3.8917 | 7.139 | 3.1469 | -0.4839 | 2.2504 |  | -1.3107 | -0.684 | -0.66 | 4.577 | -13.32 | -15.4 | -0.278 | 0.246 |  | -9.17 |  | -12.36 | -12.42 | 5.4743 | 4.1915 | 15.3154 | 17.318 | -14.1747 | -11.7078 | -11.2721 | 1.4949 | 2.1727 |  | -18.9499 | 18.537 | 18.995 | -15.6949 | 9.4173 | -6.1 | -6.1 | -22.5703 | -22.5003 | -2.7284 |  | -7.4019 | 2.1287 | 0.3589 | 0.315 | -93.9054 | 38.6669 | 38.6975 | -1.9606 | -174.7752 |  |  |  | 12.7439 | 10.14 | 6.78 | -11.12 | 4.07 | -16.6065 | -16.7404 | 18.1653 | 16.2254 | -5.8093 | -11.8716 | -12.0528 | -7.1265 | 17.6742 |  |  | -1.3 | -32 | -1.98 | 24.0634 | 24.1206 | 23.6692 | 38.2483 | 38.4882 | -19.9117 | -24.5619 | -17.7982 | 2.4036 | 28.22 | 9.84 | 8.1299 | 7.132 | 9.399 |  | -18.7553 | -18.4595 | 30.6331 |  | -3.9609 | -23.6 | -23.7 | -4.8926 | 1.1279 | 9.7832 | 8.7265 | 1.48 | -2.84 | 9.4085 | -30.9093 | -5.49 | -5.53 | 18.48 | 1.32 | -31.8727 | -15.6455 | -34.0013 | -32.3909 |  | -22.3578 | -29.7393 | -29.5467 | -17.2668 | -21.9021 | -14.819 | -81.3348 | -28.0864 |  | -6.8339 | -6.315 | 19.57 | -4.4154 | -4.4749 | -4.612 | -34.0118 | -33.0426 | 10.9996 | 7.1 | -6.51 | 0.9 | 3.2038 | 0.0606 | -16.2625 | -16.5549 | 10.5131 | 12.4141 | -26.6097 | 8.2958 |  | 8.1016 |  |  |  | 4.3539 | 4.3539 | 33.3238 | 15.1239 | 15.1695 | 32.8331 | 42.3508 | 8.1215 | -10.62 | -2.51 | 0.2364 | 1.46 | 1.32 | 0 |  | 6.73 | 0.554 |  | 22.87 | -45.147 | -37.6589 | -1.04 | 26.6238 |  | 17.7753 | -2.3764 | -2.4876 | 2.3801 |  |  | -10.8707 | -24.7699 | 9.7281 | -21.2221 | 5.0154 | 5.2929 | 136.2311 | -5.3209 | -11.7816 | 8.1293 | -0.3544 | 8.3956 | 8.5373 | -1 | -14.0387 | -13.1185 | -25.14 | 27.7798 | 31.2265 | -6.0271 | 81.5983 | -27.9757 | 24.1699 |  | 9.9799 | 0 | -9.7715 |  |  | -22.8286 | -22.1804 | -6.973 | -7.1055 | 19.66 | 19.61 | -22.4 | -22.9 | 0.195 | -8.56 | 41.2875 | 14.7705 | 14.6858 | -19.5 | -25.5 | 6.4 | 5.8 | -18.3967 |  | -144.0332 | -0.4437 | -246.4773 | -1.1093 | -25.155 |  | 64.55 | 111.351 | 97.7962 | 39.4156 | 20.5809 | 20.1715 | -3.9981 | 197.3644 | -199.0038 | 5.7086 | 11.3737 | 0.5872 | 0.259 | -2.56 | -2.149 | -2.156 | -2.24 | 2.96 | -0.209 | -8.8762 | 2.9007 | 5.977 | 10.9 | 2.302 | 2.743 |  |  | 3.883 | 3.7456 | 4.1188 |  | 9.6 | 6.5557 | 0.24 |  | -5.9721 | -5.9673 | -27.3764 | -1.9781 | 2.4107 | -31.3859 | -1.7045 | -3.7 | -11.6 | 43.2153 | -145.6324
22/03/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 3.4577 | -8.5884 | 3.4222 | 8.5344 |  | 12.2981 |  | 9.7249 | 3.6009 | 5.022 | -6.66 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.5322 | 4.7229 | 3.9571 | 3.8516 | 6.9017 | 3.157 | -0.412 | 2.1891 |  | -0.8033 | -0.797 | -0.787 | 4.376 | -13.32 |  | -0.119 | 0.237 |  | -9.73 |  | -12.58 | -12.63 | 5.281 | 4.3284 | 14.3014 | 16.0838 | -12.7466 | -11.7712 | -11.6246 | 1.3045 | 1.4723 |  | -18.8784 | 19.8394 | 20.4338 | -22.5976 | 9.178 | -6.2 | -6.2 | -22.5998 | -22.4365 | -2.6875 |  | -8.1841 | 1.153 | -0.434 | -0.2945 | -92.5016 | 41.7798 | 41.8409 | -15.801 | -179.8561 |  |  |  |  | 10.61 | 7.28 | -11.14 | 4.07 | -16.7404 | -17.1423 | 17.1933 | 15.5076 | -6.7146 | -10.6804 | -10.691 | -7.4916 | 19.5718 |  |  | -2.2 | -37.2 | -2.08 | 24.2089 | 23.976 | 22.77 | 42.2774 | 42.1883 | -20.3686 | -28.2481 | -18.9344 | 2.4304 | 28.15 | 9.83 | 7.6611 | 6.6437 | 9.2226 |  | -20.4566 | -20.645 | 31.8886 |  | -3.8071 |  |  | -5.5933 | -0.187 | 9.6255 | 7.2421 | 0.29 | -2.98 | 8.4475 | -34.0219 | -5.1 | -5.19 | 16.61 | 0.4 | -34.3273 | -16.7 | -34.2321 | -32.9364 |  | -26.3188 | -32.645 | -32.8714 | -20.8898 | -25.3234 | -13.93 | -74.6283 | -24.728 |  | -7.0952 | -6.7114 | 16.1991 | 1.0221 | 1.4999 | -13.316 | -34.0032 | -33.958 | 8.3444 | 19.11 | -13.7 | 1.1 | 3.2901 | 10.2406 | -16.1742 | -16.4438 | 9.402 | 11.8434 | -25.2068 | 8.7086 |  | 8.3699 |  |  |  | 4.5213 | 4.3539 | 36.6729 | 14.9109 | 15.0819 | 34.2177 | 44.3036 | 8.1068 | -10.06 | -2.3159 | 0.1916 | 1.43 | 1.1 | 0 |  | 6.749 | 0.537 |  | 23.22 | -46.9564 | -39.5579 | -1.01 | 27.7881 |  | 17.9727 | -3.0185 | -3.3039 | 2.1536 |  |  | -11.4246 | -23.0522 | 9.6641 | -21.569 | 3.7822 | 3.8157 | 138.1729 | -5.4547 | -10.6809 | 7.3826 | 0.5962 | 7.3473 | 7.3577 | 0 | -14.7735 | -13.48 | -27.66 | 31.2333 | 38.589 | -7.8987 | 77.0468 | -28.466 | 23.625 |  | 11.7274 | -11.8406 | -13.0881 |  |  | -23.9931 | -23.669 | -7.4778 | -7.381 | 21.31 | 21.43 | -22.3 | -22.2 | 0.195 | -9.52 | 43.1838 | 12.7447 | 13.7665 | -19.5 | -23.5 | 7.7 | 7.2 |  | -18.4564 | -137.6154 | -1.636 | -249.6977 | 1.2271 | -22.3857 |  | 72.2387 | 119.7579 | 96.5184 | 30.3016 | 19.8973 | 17.0748 | -8.9414 | 191.1013 | -197.4043 | -4.0883 | 15.74 | 1.0095 | 0.064 | -1.36 | -2.176 | -2.18 | -3.52 | 3.28 | 0.0513 | -8.8762 | 3.3402 | 6.5049 | 10.1 | 2.079 | 1.155 |  |  | 3.5327 | 3.1973 | 3.2453 |  | 8.1 | 6.8019 | 0.1 |  | -4.121 | -5.5403 | -28.8211 | 0 | 2.1467 | -32.1543 | 0 | -2.1 | -13.1 | 50.336 | -148.3708
23/03/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.1118 | -7.9536 | 3.169 | 6.4629 |  | 11.4918 |  | 8.3579 | 3.0409 | 4.3494 | -6.66 | -19.8 | 0 |  | -13.2 | 3.2639 | -1.5709 | 3.7466 | 3.6046 | 6.6678 | 3.0045 | -0.4681 | 2.3053 |  | -0.8471 | -0.851 | -0.842 | 4.288 | -13.32 | -15.4 | -0.181 | 0.226 |  | -9.9 |  | -13.61 | -13.52 | 4.0061 | 4.2002 | 12.6145 | 14.6932 | -14.8823 | -9.06 | -8.8391 | 0.1765 | 0.248 |  | -15.206 | 18.2223 | 18.5981 | -27.9539 | 8.2149 | -5.7 | -5.7 | -25.2857 | -25.2266 | -2.6861 |  | -0.5657 | 0.8699 | -0.8467 | -0.5611 | -89.5718 | 44.1297 | 43.7025 | -5.2299 | -170.438 |  |  |  | 11.6162 | 9.89 | 6.41 | -12.27 | 2.53 | -22.9025 | -22.6346 | 23.9631 | 22.3306 | -6.2332 | -13.2309 | -13.2644 | -0.7818 | 12.0301 |  |  | -19 | -21.1 | -2.01 | 17.1724 | 17.3251 | 16.5097 | 48.5911 | 48.8116 | -18.2998 | -34.747 | -17.0753 | 2.2169 | 26.52 | 9.09 | 6.5674 | 5.4718 | 7.9627 |  | -13.0327 | -12.6989 | 15.0373 |  | -3.1948 | -22.6 | -22.5 | -5.21 | -0.935 | 9.941 | 5.9433 | -0.43 | -3.32 | 8.711 | -15.9434 | -5.1 | -5.19 | 15.65 | -1.62 | -16.6545 | -8.4545 | -34.0748 | -32.5727 |  | -19.8858 | -26.6422 | -26.3107 | -21.7022 | -26.3605 | -13.789 | -87.7074 | -9.4256 |  | -7.2764 | -6.5463 | 17.9736 | 3.9977 | 2.9477 | -7.172 | -34.1683 | -34.1701 | 6.2259 | 0 | -2.64 | 0 | 3.2724 | 15.1504 | -15.5665 | -15.6229 | 8.4934 | 8.8067 | -24.8669 | 8.5138 |  | 8.1639 |  |  |  | 11.0521 | 10.7172 | 31.3143 | 14.7945 | 14.5757 | 31.4627 | 40.7932 | 8.8148 | -10.64 | -2.499 | 0.1916 | 1.51 | 1.45 | 0 | 1.9204 | 6.827 | 0.54 |  | 23.06 | -45.7356 | -39.4351 | -1.22 | 28.2171 |  | 20.2842 | -3.5387 | -3.72 | 1.9706 | 0.033 |  | -11.1882 | -20.3235 | 9.3809 | -22.8205 | 3.7485 | 3.8087 | 150.1148 | -4.5788 | -12.2786 | 10.2994 | 1.0146 | 7.1862 | 7.2232 | 0.4141 | -13.6681 | -12.5258 | -28.5 | 30.4238 | 37.1085 | -7.2783 | 92.857 | -29.5447 | 23.363 |  | 10.9986 | 0 | 0 |  |  | -19.7963 | -19.5436 | -1.473 | -1.6936 | 18.87 | 18.97 | -22.7 | -22.8 | 0.054 | -10 | 51.9796 | 12.867 | 12.7673 | -19.5 | -25.6 | 3.5 | 2.9 | -18.2999 | -18.2653 | -157.0104 | -25.1459 | -205.1599 | 6.6718 | -20.2491 |  | 75.0898 | 79.75 | 143.6045 | 25.8277 | 22.3809 | 21.9311 | 30.5264 | 143.3679 | -240.6935 | 45.6955 | -35.1158 | -0.2332 | 0.157 | -3.6 | -2.159 | -2.151 | -1.36 | 1.76 | -0.4238 | -7.6158 | 2.5803 | 6.096 | 10.3 | 1.865 | 1.013 |  |  | 5.2454 | 4.0211 | 3.0271 |  | 10.4 | 6.7305 | -0.01 |  | -5.1709 | -5.8481 | -28.0303 | -1.611 | 0 | -30.6998 | -2.0511 | -4 | -10.5 | 60.9289 | -166.0646
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.0978 | -7.4887 | 10.4115 | 11.6977 | 0 | 16.6578 | 0 | 17.8122 | 7.5828 | 8.9545 | -4.44 | -17.6 | 0 | 3.312 | -11 | 3.719 | 5.161 | 7.4715 | 7.6288 | 12.9895 | 3.533 | -0.3219 | 2.5051 | 0 | -0.3488 | 2.206 | 2.264 | 5.466 | 0 | -2.2 | 0.631 | 0.304 | 0 | 9.81 | -10 | -6.83 | -6.44 | 6.2125 | 4.8206 | 20.5612 | 22.6639 | -6.4699 | 36.5319 | 37.4087 | 27.2042 | 25.5292 | 0 | -15.206 | 45.3093 | 46.4484 | 52.2286 | 15.9591 | -2.9 | -2.8 | -7.6234 | -6.5086 | -1.8261 | 0 | 15.9497 | 6.1278 | 5.7536 | 4.4082 | 0 | 96.6826 | 95.8891 | 35.41 | -59.1038 | 0 | 0 | 0 | 21.8253 | 11.02 | 8.87 | -3.99 | 7.66 | -15.4009 | -15.2669 | 27.1164 | 26.2442 | -1.9629 | 10.4994 | 10.6084 | 15.7431 | 32.4433 | 0 | 0 | 25.9 | 19.1 | -1.47 | 40.9179 | 41.2332 | 39.6225 | 55.6789 | 55.7332 | 1 | -6.4452 | -0.4292 | 3.3397 | 33.9 | 12.7 | 22.8174 | 10.6476 | 12.3487 | 0 | 4.9793 | 4.9798 | 51.5418 | 0 | -3.1948 | -1.9 | -2.1 | -3.3081 | 8.2342 | 14.6724 | 18.5605 | 9.07 | -1.22 | 10.292 | -2.1757 | -5.1 | -5.19 | 32.25 | 12.07 | -7.3273 | -3.4455 | -31.9312 | -30.5545 | 22.6332 | -1.8403 | -13.2013 | -13.4602 | -12.6142 | -18.2183 | -12.763 | 0 | 5.1987 | 0 | -6.8339 | 0 | 26.6985 | 19.2921 | 26.6932 | 1.04 | -29.654 | -29.4679 | 19.2722 | 20.53 | 0 | 4.8 | 6.2145 | 15.1504 | -10.3042 | -10.4431 | 11.1309 | 22.2889 | -18.7285 | 10.206 | 0 | 9.8891 | 0 | 0 | 0 | 13.8989 | 14.0663 | 36.6729 | 25.8578 | 25.3739 | 34.2177 | 44.3036 | 14.6352 | 0 | -0.4994 | 0.295 | 2.11 | 2.01 | 0 | 3.26 | 8.324 | 0.891 | 3.4833 | 23.81 | -26.0001 | -21.7644 | -1.01 | 30.3283 | 0 | 21.0308 | -2.0395 | -1.9457 | 3.2661 | 0.0735 | 0 | -6.1483 | -16.2476 | 10.6807 | -18.3787 | 7.2689 | 6.5289 | 201.4177 | -3.2747 | -9.0935 | 11.8435 | 2.0546 | 10.6369 | 10.95 | 2 | 0 | 0 | 2.93 | 32.0316 | 38.589 | 34.0612 | 97.3299 | -9.3907 | 42.5208 | 0 | 11.7274 | 0 | 0 | 27.5565 | 27.4514 | -8.678 | -8.1506 | -1.473 | -1.6936 | 30.09 | 30.03 | -11.7 | -12.3 | 0.4221 | 13.84 | 70.5486 | 21.9703 | 21.8229 | 0 | -20.4 | 7.7 | 7.2 | -17.3842 | -17.4008 | -116.2027 | 39.756 | -201.2072 | 6.6718 | 1.6658 | 0 | 119.3381 | 119.7579 | 155.0203 | 67.9016 | 27.6676 | 28.0186 | 49.9149 | 231.7792 | -197.4043 | 70.4981 | 15.74 | 1.5955 | 6.952 | -1.12 | -1.992 | -1.998 | 7.76 | 4.4 | 0.5697 | 1.3504 | 3.3402 | 10.3746 | 18.3 | 16.433 | 16.797 | 2.8262 | 3.4169 | 6.0199 | 4.421 | 4.8329 | 0 | 33.4 | 7.9025 | 1.09 | 0 | 0 | 0.3415 | -13.8807 | 0 | 8.1491 | 0 | 2.2585 | 1 | 8.8 | 60.9289 | -65.4217
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.0048 | -12.1895 | -0.3745 | 6.4629 | 0 | 3.839 | 0 | 8.269 | 2.8129 | 3.0564 | -19.98 | -28.6 | 0 | 0 | -17.6 | 0.9101 | -21.5211 | 2.8637 | 2.6731 | 4.8686 | 2.0404 | -1.3613 | 1.6328 | 0 | -1.3716 | -1.116 | -1.124 | 2.58 | -15.54 | -17.6 | -1.381 | 0.195 | 0 | -15.4 | -10 | -13.64 | -13.69 | 0.6439 | 3.6431 | 9.4663 | 13.4081 | -23.3214 | -15.9818 | -16.0116 | -0.2951 | -0.0135 | 0 | -31.6709 | 18.2223 | 18.4493 | -37.3778 | 3.0861 | -8.5 | -8.5 | -25.9734 | -26.5504 | -4.2634 | 0 | -8.1841 | 0.0661 | -0.8467 | -0.5611 | -150.6088 | -5.5238 | -5.4933 | -52.2845 | -265.3044 | 0 | 0 | 0 | 2.4849 | 6.96 | 3.72 | -17.37 | -0.48 | -26.5193 | -26.1174 | 13.608 | 12.1717 | -12.4903 | -50.3622 | -50.7526 | -7.7536 | -6.5227 | 0 | 0 | -31 | -62 | -2.74 | -4.3015 | -4.1047 | -4.4384 | 24.417 | 25.1332 | -25.0834 | -51.7453 | -24.3265 | 1.8589 | 24.16 | 8.85 | 6.5674 | 0 | 7.9627 | 0 | -33.6482 | -33.7394 | 1.6376 | 0 | -5.4806 | -41.7 | -41.4 | -5.6213 | -2.2441 | 7.2598 | 4.2734 | -1.86 | -4.37 | 5.828 | -48.5428 | -14.68 | -14.8 | 15.65 | -2.16 | -43.5273 | -21.6818 | -43.7868 | -43.1273 | -12.1179 | -28.9885 | -35.5707 | -35.3927 | -27.4546 | -34.773 | -16.583 | -119.9737 | -53.9686 | 0 | -21.304 | -10.0214 | 0 | -5.1456 | -15.6367 | -34.308 | -35.2562 | -35.0894 | 5.8307 | 0 | -13.7 | -6.3 | 3.2038 | -17.2048 | -22.4747 | -22.2239 | 5.1846 | 6.4872 | -33.2655 | 3.0647 | 0 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.3491 | 0 | 13.0445 | 12.6912 | 3.4159 | 13.5504 | 6.9056 | -12.66 | -3.2113 | 0.1302 | -0.1 | -0.95 | -14.5127 | 0 | 6.521 | 0.484 | 3.2353 | 1.77 | -46.9564 | -39.5579 | -2.67 | 21.7862 | 0 | 16.4576 | -4.3133 | -4.615 | 1.4938 | 0.0218 | 0 | -13.0102 | -28.1866 | 6.6978 | -22.8205 | 3.5543 | 2.1406 | 122.374 | -7.2607 | -12.4807 | 6.6802 | -0.3544 | 6.0729 | 6.0129 | -1.0281 | -17.8841 | -16.6573 | -28.92 | 0 | -9.0633 | -9.1236 | 58.4082 | -49.9088 | 1.3231 | -18.0608 | -17.8907 | -11.8406 | -13.0881 | 0 | 0 | -23.9931 | -23.669 | -16.6226 | -17.438 | 13.42 | 13.72 | -34.3 | -34.4 | 0.0192 | -10.32 | 21.0973 | 10.5618 | 10.4577 | -22.1 | -48.3 | -7.2 | -8.1 | -18.3967 | -18.4564 | -162.3786 | -25.1459 | -257.155 | -16.4213 | -29.964 | 0 | 37.6443 | 58.1526 | 96.5184 | -27.0171 | 17.7062 | 14.914 | -9.5309 | 77.4514 | -249.7659 | -4.0883 | -51.407 | -5.0623 | -1.1 | -11.6 | -2.414 | -2.445 | -3.68 | -6.96 | -2.8549 | -10.3105 | -9.8131 | -3.0747 | 9.3 | -1.042 | -1.027 | 1.3954 | 1.6341 | 2.8156 | 2.9616 | 2.3561 | 0 | 4.8 | 2.2975 | -0.01 | 0 | -14.777 | -16.6646 | -28.8211 | -13.367 | -7.7325 | -32.1543 | -6.2545 | -27.9 | -16.2 | 5.7512 | -166.0646
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.8633 | -9.2152 | 6.4321 | 10.1623 | 0 | 9.5021 | 0 | 12.9565 | 5.1292 | 6.0323 | -11.5625 | -22.322 | 0 | 1.8113 | -14.5619 | 3.183 | -4.8252 | 4.5452 | 4.4179 | 7.9611 | 2.8745 | -0.56764 | 2.3519 | 0 | -0.90323 | 0.31281 | 0.32837 | 4.3886 | -8.695 | -11.605 | -0.51035 | 0.25808 | 0 | -6.5152 | -10 | -10.5667 | -10.6267 | 4.4156 | 4.2203 | 14.7224 | 17.3909 | -17.0553 | 2.8151 | 3.0786 | 8.5533 | 8.7884 | 0 | -21.4827 | 27.5213 | 29.3024 | -6.3014 | 10.0386 | -5.7771 | -5.7521 | -19.8716 | -19.8263 | -2.6967 | 0 | 1.9377 | 3.3318 | 2.543 | 1.4868 | -99.3568 | 49.3179 | 49.3433 | -10.1377 | -155.3904 | 0 | 0 | 0 | 12.4261 | 9.1312 | 6.5073 | -9.2304 | 3.9337 | -21.7722 | -21.6717 | 21.6041 | 20.3169 | -7.7933 | -14.1298 | -14.1962 | 1.6127 | 16.7473 | 0 | 0 | 0.57708 | -30.4354 | -2.2046 | 23.6319 | 23.737 | 22.7649 | 40.8371 | 40.9798 | -16.8891 | -29.7991 | -14.3649 | 2.5956 | 29.7904 | 10.8473 | 12.9378 | 7.3538 | 10.478 | 0 | -18.0791 | -17.9018 | 27.8078 | 0 | -4.5347 | -27.6062 | -27.4281 | -4.3433 | 3.2336 | 10.7295 | 11.5373 | 3.7735 | -2.8146 | 8.7824 | -28.2285 | -9.2721 | -9.406 | 26.7008 | 4.3625 | -28.5379 | -14.2879 | -38.0829 | -36.785 | 10.9674 | -15.455 | -23.1568 | -22.947 | -18.7815 | -26.6524 | -14.9798 | -61.4285 | -30.0919 | 0 | -12.2591 | -7.6998 | 16.6792 | 2.0911 | 2.1704 | -19.7583 | -32.3329 | -32.2071 | 10.7011 | 14.7125 | -2.3926 | 0.49167 | 4.5602 | 0.9222 | -16.2523 | -16.3968 | 9.0644 | 12.692 | -26.1178 | 7.42 | 0 | 7.1218 | 0 | 0 | 0 | 9.1717 | 9.2136 | 16.4247 | 19.6305 | 19.5473 | 19.5461 | 29.1624 | 10.5667 | -10.91 | -1.7899 | 0.1949 | 1.0781 | 0.66938 | -9.4503 | 2.1343 | 7.3644 | 0.66948 | 3.3821 | 16.4667 | -37.0742 | -30.5718 | -1.7263 | 25.9344 | 0 | 18.1433 | -2.9685 | -3.1457 | 2.2128 | 0.051057 | 0 | -10.8373 | -23.0975 | 8.5932 | -20.4999 | 4.5925 | 4.518 | 147.2729 | -4.7893 | -11.1173 | 8.9359 | 0.69953 | 7.5659 | 7.6262 | 0.08549 | -10.0906 | -8.7222 | -14.074 | 16.4037 | 11.6527 | 11.399 | 76.8767 | -32.1809 | 18.7921 | -10.6987 | -4.0796 | -1.1104 | -1.653 | 14.5977 | 13.1396 | -15.9046 | -15.4447 | -10.505 | -10.5332 | 20.9104 | 20.9881 | -23.2563 | -23.2812 | 0.17971 | -1.6533 | 48.3508 | 16.6445 | 16.5242 | -17.5643 | -27.9125 | -0.8125 | -1.3313 | -17.8935 | -17.9146 | -141.281 | 11.1318 | -223.6256 | -6.5211 | -17.5116 | 0 | 78.4411 | 79.0562 | 119.8537 | 19.8971 | 21.9301 | 21.0377 | 28.6573 | 146.719 | -222.5249 | 30.0701 | -18.2736 | -0.93196 | 3.4659 | -4.87 | -2.1961 | -2.1997 | 0.11 | 0.795 | -0.71127 | -6.8596 | -4.2559 | 6.8556 | 12.3438 | 3.2243 | 2.9173 | 2.0615 | 2.3675 | 4.0119 | 3.6967 | 3.5095 | 0 | 12.4688 | 5.0762 | 0.475 | 0 | -8.158 | -5.2226 | -21.087 | -7.4532 | -2.1473 | -18.5476 | -2.7163 | -6.3792 | -9.1917 | 26.9297 | -110.0019
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 22 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/03/2026 | 00:30 | -50.17 | -49.86 | -50.1395 | -49.8712 | -388.54 | -588.5807 | 131.6681 | 131.3674 | 541.6208 | 437.6467 | 1242.303
22/03/2026 | 01:00 | -47.34 | -46.48 | -48.6049 | -48.6678 | -371.7735 | -562.8662 | 130.1507 | 129.4527 | 536.7242 | 430.8309 | 1227.1585
22/03/2026 | 01:30 | -41.4 | -41.69 | -44.0133 | -43.7026 | -332.0995 | -502.9054 | 129.6799 | 129.3384 | 539.3336 | 431.4191 | 1229.771
22/03/2026 | 02:00 | -45.38 | -44.75 | -44.082 | -44.7814 | -342.8537 | -521.8471 | 125.6813 | 127.0857 | 520.1006 | 421.8547 | 1194.7223
22/03/2026 | 02:30 | -42.48 | -42.34 | -37.8913 | -37.8494 | -308.3002 | -468.8609 | 127.019 | 126.7527 | 520.5602 | 410.3928 | 1184.7247
22/03/2026 | 03:00 | -39.92 | -40.45 | -40.1265 | -39.8906 | -328.3882 | -488.7753 | 123.5149 | 124.2932 | 517.8804 | 417.7589 | 1183.4474
22/03/2026 | 03:30 | -39.94 | -39.8 | -39.1557 | -38.7533 | -312.6524 | -470.3014 | 127.6344 | 129.7689 | 521.2194 | 410.5763 | 1189.199
22/03/2026 | 04:00 | -42.34 | -41.71 | -39.1323 | -39.4723 | -324.4626 | -487.1172 | 127.0699 | 127.5201 | 520.2311 | 420.7839 | 1195.605
22/03/2026 | 04:30 | -37.09 | -36.86 | -35.2673 | -35.0888 | -296.5232 | -440.8293 | 127.8705 | 127.4046 | 516.6927 | 415.0628 | 1187.0306
22/03/2026 | 05:00 | -37.32 | -37.23 | -34.6325 | -34.6784 | -292.1636 | -436.0245 | 125.8491 | 125.9967 | 502.7515 | 404.9791 | 1159.5764
22/03/2026 | 05:30 | -38.3 | -38.24 | -38.1043 | -38.2893 | -317.52 | -470.4536 | 121.7191 | 122.8993 | 499.4873 | 401.3634 | 1145.4691
22/03/2026 | 06:00 | -39.07 | -38.94 | -39.5547 | -39.8514 | -315.9669 | -473.383 | 122.7335 | 123.9309 | 500.5595 | 403.7565 | 1150.9804
22/03/2026 | 06:30 | -42.35 | -42.19 | -41.405 | -40.5182 | -310.933 | -477.3962 | 110.6595 | 109.9927 | 440.004 | 354.1461 | 1014.8023
22/03/2026 | 07:00 | -44.6 | -44.65 | -36.7009 | -36.6834 | -312.7607 | -475.395 | 104.1766 | 105.2103 | 405.0362 | 318.7491 | 933.1722
22/03/2026 | 07:30 | -46.57 | -46.43 | -38.0251 | -37.8325 | -286.2531 | -455.1107 | 85.1553 | 85.8687 | 297.7654 | 225.1198 | 693.9092
22/03/2026 | 08:00 | -52.73 | -52.29 | -42.597 | -42.1173 | -348.1283 | -537.8626 | 60.356 | 60.6462 | 190.0789 | 125.0857 | 436.1668
22/03/2026 | 08:30 | -125.76 | -122.64 | -148.5447 | -148.1321 | 0 | -545.0768 | 55.424 | 54 | 192.446 | 137.7094 | 439.5794
22/03/2026 | 09:00 | -121.34 | -121.3 | -149.7411 | -148.0128 | 0 | -540.3939 | 41.1794 | 42.072 | 129.9908 | 76.527 | 289.7692
22/03/2026 | 09:30 | -122.01 | -119.78 | -144.6498 | -142.4112 | 0 | -528.851 | 40.5949 | 39.9104 | 131.1223 | 68.7049 | 280.3325
22/03/2026 | 10:00 | -115.27 | -112.93 | -142.3251 | -142.176 | 0 | -512.7011 | 34.7056 | 35.7527 | 121.0636 | 71.4436 | 262.9655
22/03/2026 | 10:30 | -111.94 | -110.8 | -140.4166 | -139.9018 | 0 | -503.0584 | 28.294 | 28.6135 | 90.823 | 46.1367 | 193.8672
22/03/2026 | 11:00 | -118.18 | -114.31 | -145.2103 | -144.3859 | 0 | -522.0862 | 30.1681 | 31.3036 | 108.2721 | 62.6958 | 232.4396
22/03/2026 | 11:30 | -101.23 | -99.81 | -128.2334 | -127.5703 | 0 | -456.8437 | 31.7066 | 32.616 | 127.5385 | 79.1605 | 271.0216
22/03/2026 | 12:00 | -112.57 | -111.4 | -141.0261 | -139.9119 | 0 | -504.908 | 38.5432 | 39.1941 | 152.3309 | 96.1186 | 326.1868
22/03/2026 | 12:30 | -113.1 | -113.5 | -143.3548 | -142.7267 | 0 | -512.6815 | 36.4327 | 37.7988 | 144.0296 | 90.3617 | 308.6228
22/03/2026 | 13:00 | -115.1 | -112.77 | -144.6354 | -143.4201 | 0 | -515.9255 | 45.0345 | 44.6657 | 203.4579 | 137.0722 | 430.2303
22/03/2026 | 13:30 | -112.34 | -110.3 | -138.9986 | -139.5966 | 0 | -501.2352 | 31.8723 | 33.4203 | 140.7309 | 87.0919 | 293.1154
22/03/2026 | 14:00 | -107.32 | -104.57 | -136.7256 | -136.116 | 0 | -484.7316 | 30.7619 | 33.5678 | 145.4456 | 91.874 | 301.6493
22/03/2026 | 14:30 | -105.63 | -103.37 | -133.7665 | -132.7786 | 0 | -475.5451 | 41.1844 | 41.0383 | 170.0337 | 107.3376 | 359.594
22/03/2026 | 15:00 | -103.42 | -96.37 | -127.5339 | -126.6801 | 0 | -454.004 | 53.4089 | 51.6924 | 219.5834 | 145.774 | 470.4587
22/03/2026 | 15:30 | -100.26 | -98.32 | -130.9608 | -130.2124 | 0 | -459.7532 | 59.6074 | 59.9093 | 255.1952 | 176.9775 | 551.6894
22/03/2026 | 16:00 | -103.36 | -101.71 | -132.3693 | -131.354 | 0 | -468.7933 | 75.2301 | 77.5734 | 335.342 | 244.5303 | 732.6758
22/03/2026 | 16:30 | -112.83 | -112.67 | -139.6272 | -138.7787 | 0 | -503.9059 | 75.2705 | 74.7536 | 314.9498 | 230.3447 | 695.3186
22/03/2026 | 17:00 | -48.59 | -48.6 | -45.9437 | -45.4137 | -292.9106 | -481.458 | 106.2381 | 103.9847 | 450.9505 | 345.3444 | 1006.5177
22/03/2026 | 17:30 | -51.41 | -51.47 | -45.8409 | -45.6033 | -309.9372 | -504.2614 | 123.697 | 123.2943 | 539.3477 | 419.1403 | 1205.4793
22/03/2026 | 18:00 | -49.47 | -49.55 | -43.1036 | -42.8699 | -301.2516 | -486.2451 | 141.0571 | 141.5632 | 616.3927 | 477.0363 | 1376.0493
22/03/2026 | 18:30 | -50.27 | -49.99 | -50.234 | -49.969 | -351.7719 | -552.2349 | 132.9133 | 132.4908 | 598.3812 | 466.9026 | 1330.6879
22/03/2026 | 19:00 | -61.25 | -60.8 | -53.7523 | -53.364 | -430.0483 | -659.2146 | 136.8584 | 136.6899 | 602.3065 | 466.7142 | 1342.569
22/03/2026 | 19:30 | -60.3 | -60 | -54.3164 | -54.3218 | -445.5906 | -674.5288 | 135.3229 | 137.2743 | 587.6179 | 458.6693 | 1318.8844
22/03/2026 | 20:00 | -60.23 | -59.25 | -54.0381 | -53.899 | -445.5694 | -672.9865 | 119.784 | 119.4316 | 562.5247 | 447.6392 | 1249.3795
22/03/2026 | 20:30 | -58.81 | -59.38 | -53.9684 | -54.0773 | -446.9753 | -673.211 | 114.7139 | 114.2651 | 547.53 | 433.9059 | 1210.4149
22/03/2026 | 21:00 | -60.62 | -60.45 | -55.8378 | -55.8607 | -457.4694 | -690.2379 | 112.2859 | 112.8644 | 540.4597 | 432.1628 | 1197.7728
22/03/2026 | 21:30 | -62.96 | -63.4 | -58.1261 | -58.075 | -467.6458 | -710.2069 | 110.4117 | 110.5038 | 525.2555 | 422.8431 | 1169.0141
22/03/2026 | 22:00 | -68.41 | -67.61 | -53.5227 | -54.2134 | -440.8296 | -684.5857 | 104.3692 | 104.1405 | 523.005 | 416.6524 | 1148.1671
22/03/2026 | 22:30 | -71.32 | -71.3 | -52.4892 | -52.683 | -417.3405 | -665.1327 | 106.7902 | 109.4424 | 529.3464 | 422.3812 | 1167.9602
22/03/2026 | 23:00 | -64.17 | -64.09 | -47.8913 | -47.8009 | -371.8296 | -595.7818 | 104.3388 | 103.0931 | 523.8079 | 420.8869 | 1152.1267
22/03/2026 | 23:30 | -60.97 | -60.48 | -48.4766 | -48.5199 | -352.4781 | -570.9246 | 102.2294 | 103.0253 | 499.6769 | 399.9652 | 1104.8968
23/03/2026 | 00:00 | -55.95 | -55.6 | -45.6696 | -45.5932 | -358.3008 | -561.1136 | 103.029 | 102.2535 | 499.9129 | 403.6768 | 1108.8722
MÁXIMO |  | -37.09 | -36.86 | -34.6325 | -34.6784 | 0 |  | 141.0571 | 141.5632 | 616.3927 | 477.0363
MÍNIMO |  | -125.76 | -122.64 | -149.7411 | -148.1321 | -467.6458 |  | 28.294 | 28.6135 | 90.823 | 46.1367
PROMEDIO |  | -72.3623 | -71.509 | -78.7659 | -78.4266 | -230.8181 |  | 91.3416 | 91.661 | 389.5608 | 300.2772
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 22 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/03/2026 | 00:30 | 495.9274 | 501.3848 | 501.3993 | 510.8275 | 514.1252 | 511.4787 | 509.8059 | 503.4187 |  | 474.3743 | 500.4832 | 484.7194 | 221.8362 | 223.215 | 225.2349 | 221.8563 | 221.2403 | 220.4815 | 222.6 |  | 223.2 | 138.5333 | 139.5903 | 139.186 | 137.8128 | 136.482 |  | 141.1073 | 130.0097 | 137.756
22/03/2026 | 01:00 | 497.5535 | 498.654 | 496.3575 | 508.7413 | 508.707 | 507.2303 |  | 501.8584 |  | 474.7136 | 499.7748 | 484.7477 | 221.8553 | 223.381 | 226.3248 | 221.0317 | 220.3101 | 220.7642 | 222.6 |  | 223.3 | 139.1952 | 139.6846 | 139.4775 | 138.1794 | 136.0956 |  | 141.239 | 130.0377 | 137.756
22/03/2026 | 01:30 | 498.8125 | 503.223 | 498.0906 | 510.5328 | 509.2838 | 508.5491 |  | 502.6886 |  | 475.2611 | 500.5999 | 484.9399 | 222.2436 | 224.838 | 226.853 | 222.1401 | 221.6907 | 221.1463 | 222.6 |  | 223.5 | 138.3797 | 139.7061 | 139.4487 | 137.8971 | 136.2888 |  | 141.2829 | 130.3716 | 137.756
22/03/2026 | 02:00 | 498.6027 | 502.9078 | 503.6051 | 511.7068 | 510.8751 | 508.7668 |  | 503.4005 |  | 476.2524 | 501.2883 | 486.0529 | 222.3977 | 224.9023 | 227.102 | 222.6243 | 221.5135 | 221.3642 | 223.3 |  | 224.4 | 138.5216 | 140.4418 | 139.6377 | 137.7395 | 136.3302 |  | 142.0441 | 130.3547 | 137.756
22/03/2026 | 02:30 | 499.442 | 504.746 | 503.5526 | 511.6178 | 509.6353 | 510.1544 |  | 503.3997 |  | 476.7053 | 501.4012 | 485.7027 | 223.0692 | 225.8874 | 227.5716 | 222.3962 | 221.1443 | 221.3607 | 222.6 |  | 224.1 | 137.7334 | 140.3661 | 139.5575 | 136.9172 | 136.206 |  | 141.7952 | 129.7763 | 136.9596
22/03/2026 | 03:00 | 498.5502 | 503.0655 |  | 511.9055 | 510.0837 | 510.1453 |  | 503.2792 |  | 475.6263 | 501.9613 | 486.5267 | 222.897 | 224.7743 | 226.4143 | 222.7681 | 221.3954 | 221.158 | 222.6 |  | 224 | 137.6487 | 139.6081 | 139.5459 | 137.1086 | 136.3026 |  | 141.3854 | 130.0287 | 136.5307
22/03/2026 | 03:30 | 500.4387 | 504.746 |  | 513.2507 | 513.0947 | 511.0127 |  | 505.3123 |  | 476.8191 | 501.8781 | 486.5271 | 222.9667 | 226.1336 | 227.5848 | 223.5652 | 223.0639 | 221.4027 | 223.3 |  | 224.5 | 137.6511 | 140.5921 | 139.5383 | 137.5227 | 136.344 |  | 141.9562 | 130.6228 | 136.6941
22/03/2026 | 04:00 | 500.3338 | 503.9582 | 500.3489 | 512.2875 | 512.0759 | 509.5212 |  | 503.6791 |  | 474.9403 | 500.94 | 485.2555 | 222.9946 | 224.8343 | 227.5492 | 223.2479 | 222.4732 | 221.0544 | 222 |  | 223.5 | 136.9366 | 139.3853 | 139.4541 | 137.3364 | 136.275 |  | 141.0048 | 129.9349 | 136.4694
22/03/2026 | 04:30 | 499.7043 | 506.2165 | 504.2879 | 512.8717 | 512.4595 | 510.512 |  | 503.7519 |  | 475.8546 | 500.9925 | 485.0623 | 222.3576 | 226.4506 | 227.8995 | 223.5535 | 222.3699 | 221.2399 | 222 |  | 223.4 | 137.165 | 139.596 | 139.4843 | 137.3161 | 136.1922 |  | 141.0194 | 130.1327 | 136.5715
22/03/2026 | 05:00 | 500.0715 | 506.6891 |  | 513.9462 | 513.378 | 511.6112 |  | 504.9763 |  | 476.1717 | 501.4373 | 485.9392 | 222.0676 | 226.5878 | 227.9446 | 223.8046 | 222.8941 | 221.5009 | 222.6 |  | 223.3 | 137.7981 | 139.361 | 139.5387 | 137.3027 | 136.413 |  | 141.0341 | 130.3701 | 136.6328
22/03/2026 | 05:30 | 499.1797 | 505.1136 |  | 513.1596 | 512.7268 | 510.2053 |  | 504.4688 |  | 476.3259 | 501.8195 | 485.4845 | 222.3443 | 225.6761 | 227.9682 | 223.6593 | 222.6947 | 221.3883 | 222.2 |  | 223.4 | 137.6282 | 139.5712 | 139.3969 | 137.2538 | 136.2888 |  | 141.2536 | 131.0459 | 136.5715
22/03/2026 | 06:00 | 499.7567 | 504.7985 |  | 513.4275 | 513.1195 | 511.9226 |  | 504.4804 |  | 476.5627 | 501.9454 | 485.9285 | 221.9616 | 226.2096 | 227.5467 | 223.9799 | 222.99 | 221.5024 | 224.5 |  | 226.8 | 137.6307 | 140.8354 | 139.8261 | 137.8018 | 136.5648 |  | 142.7028 | 130.8078 | 137.0821
22/03/2026 | 06:30 | 500.019 | 506.8467 | 504.4454 | 519.2982 | 520.8355 | 516.0953 | 514.9389 | 508.9394 |  | 478.9317 | 503.1748 | 487.3317 | 222.6167 | 226.985 | 228.1115 | 224.79 | 224.5921 | 221.6515 | 224.5 |  | 0 | 138.7198 | 140.7117 | 140.2133 | 138.1999 | 137.2824 |  | 142.41 | 131.9633 | 137.0208
22/03/2026 | 07:00 | 501.855 | 508.9999 | 510.9053 | 517.7916 | 519.1051 | 515.0698 | 518.9758 | 509.1385 |  | 480.6113 | 504.4247 | 489.5887 | 222.7513 | 228.2627 | 228.7124 | 224.0796 | 222.5914 | 222.0246 | 0 |  |  | 139.1902 | 141.3371 | 140.4065 | 138.9482 | 137.3652 |  | 143.0833 | 131.4323 | 138.1645
22/03/2026 | 07:30 | 0 | 507.687 | 504.4454 | 516.5035 | 516.4662 | 515.1588 | 518.3079 | 508.5829 |  | 482.6537 | 506.9603 | 490.7892 | 222.0333 | 227.0756 | 227.8062 | 223.0795 | 221.4027 | 222.3434 |  |  |  | 138.6226 | 140.4119 | 140.3166 | 138.3197 | 136.7442 |  | 141.6342 | 130.5406 | 137.8173
22/03/2026 | 08:00 |  | 502.2252 | 506.4937 | 515.0221 | 514.9182 | 515.3293 | 518.9053 | 508.8077 |  | 484.3807 | 507.9363 | 491.8866 | 221.414 | 225.2636 | 225.7593 | 222.73 | 220.6497 | 222.758 |  |  |  | 139.1778 | 140.6342 | 140.5033 | 138.4507 | 136.2612 |  | 141.5903 | 130.181 | 138.4913
22/03/2026 | 08:30 |  | 503.0655 | 502.2396 | 504.0259 | 505.6555 | 511.0728 | 518.6237 | 504.9743 |  | 481.8326 | 507.6047 | 491.6371 | 220.7639 | 225.5735 | 226.3422 | 224.5308 | 219.9557 | 222.0189 |  |  |  | 138.439 | 139.6934 | 139.9294 | 137.4723 | 136.0266 |  | 141.1805 | 127.7758 | 137.7152
22/03/2026 | 09:00 |  | 491.8267 | 493.679 | 506.0639 | 507.2456 | 512.7971 | 518.6995 | 505.5814 |  | 483.6044 | 508.4375 | 492.3999 | 220.1005 | 222.8453 | 224.862 | 224.6111 | 219.9336 | 222.1274 |  |  |  | 138.5085 | 139.3028 | 139.8298 | 137.4778 | 135.8886 |  | 141.0048 | 127.5854 | 137.7969
22/03/2026 | 09:30 |  | 491.354 | 492.9438 | 503.9783 | 504.6689 | 511.3284 | 518.7188 | 505.2886 |  | 483.4384 | 509.222 | 492.8653 | 219.1636 | 223.113 | 224.605 | 223.254 | 219.1879 | 222.4617 |  |  |  | 143.3125 | 140.2944 | 140.1411 | 141.1395 | 136.3164 |  | 141.3415 | 127.8342 | 142.4533
22/03/2026 | 10:00 |  | 498.3389 | 493.9941 | 503.644 | 503.5182 | 510.8565 | 518.5357 | 504.762 |  | 483.7353 | 508.3012 | 492.9658 | 222.7493 | 224.4136 | 225.3481 | 222.9319 | 219.1067 | 222.6283 |  |  | 227.1 | 140.8591 | 140.4087 | 139.7508 | 139.714 | 136.275 |  | 141.4439 | 127.8581 | 140.5335
22/03/2026 | 10:30 |  | 498.4964 | 496.6201 | 501.8739 | 502.955 | 510.0275 |  | 502.9757 |  | 483.0828 | 507.4429 | 491.4109 | 222.9173 | 224.5992 | 224.9831 | 222.1871 | 218.5456 | 222.3813 |  |  | 224.4 | 138.8137 | 139.9792 | 139.6945 | 138.7552 | 135.3504 |  | 140.8584 | 127.645 | 138.1645
22/03/2026 | 11:00 |  | 496.6583 | 492.6812 | 501.0235 | 503.1122 | 509.0288 |  | 503.4676 |  | 483.297 | 507.0876 | 491.9263 | 222.6118 | 223.0067 | 224.8239 | 221.4783 | 218.1026 | 222.3852 |  |  | 223.3 | 138.6828 | 140.0302 | 139.645 | 138.4776 | 135.5298 |  | 140.8877 | 127.8948 | 138.1849
22/03/2026 | 11:30 |  | 502.1201 | 501.9245 | 501.1559 | 502.7495 | 508.9294 |  | 503.1271 |  | 483.2072 | 507.7012 | 491.8925 | 222.6432 | 225.2509 | 225.5278 | 221.6172 | 218.0583 | 222.3592 |  |  | 223.6 | 141.4928 | 140.2616 | 139.6208 | 140.1837 | 135.0468 |  | 140.9755 | 128.5725 | 140.5335
22/03/2026 | 12:00 |  | 495.3979 | 491.2631 | 500.9473 | 502.9071 | 508.8276 | 516.4506 | 503.8463 |  | 483.4769 | 507.3159 | 491.407 | 223.6789 | 221.6857 | 224.0818 | 221.3425 | 217.8073 | 222.203 |  |  | 223.8 | 142.3564 | 140.2731 | 139.5361 | 140.9665 | 134.964 |  | 141.0926 | 128.0554 | 141.33
22/03/2026 | 12:30 |  | 493.6648 | 488.1645 | 499.9449 | 501.1595 |  |  | 503.0425 |  | 483.0494 | 507.8326 | 491.4619 | 224.1093 | 221.9836 | 223.5448 | 220.9486 | 217.6375 | 222.3643 | 225.8 |  | 223.3 | 141.4701 | 140.1964 | 139.5684 | 140.4348 | 135.0606 |  | 141.2829 | 128.5185 | 140.942
22/03/2026 | 13:00 |  | 491.8267 | 488.7422 | 498.6572 | 499.5435 | 507.5343 |  | 501.133 |  | 481.0699 | 506.0138 | 490.7537 | 223.4911 | 221.2653 | 223.5369 | 220.2354 | 217.0026 | 221.7592 | 224.5 |  | 223.6 | 136.9868 | 140.0567 | 139.3973 | 135.7678 | 134.8812 |  | 140.9316 | 127.8499 | 136.9596
22/03/2026 | 13:30 | 492.0456 | 495.713 | 490.6854 | 498.8259 | 500.2798 | 507.3853 |  | 501.4816 |  | 482.6372 | 508.0661 | 491.6177 | 222.8501 | 221.9001 | 224.0812 | 220.6481 | 217.4308 | 221.7694 | 225.1 |  | 224 | 139.1919 | 140.8238 | 139.2846 | 136.8398 | 134.8122 |  | 141.3854 | 128.0427 | 138.8793
22/03/2026 | 14:00 | 488.6884 | 495.818 | 492.1035 | 499.101 | 500.87 | 508.4013 |  | 501.73 |  | 482.6564 | 507.1004 | 492.3445 | 223.3812 | 221.8805 | 223.506 | 220.7589 | 217.5563 | 222.1852 | 225.1 |  | 223.6 | 140.2682 | 140.6599 | 139.5109 | 138.4769 | 136.0542 |  | 141.1805 | 127.9866 | 139.7575
22/03/2026 | 14:30 | 494.9307 | 500.387 | 495.3071 | 500.1802 | 500.9845 | 508.4163 |  | 503.0241 |  | 482.8844 | 507.6298 | 492.5406 | 223.9316 | 224.7637 | 224.5538 | 221.6663 | 217.9624 | 222.474 | 225.8 |  | 224.2 | 143.5994 | 140.9145 | 139.7668 | 140.7521 | 138.1104 |  | 141.4586 | 127.779 | 143.311
22/03/2026 | 15:00 | 495.9274 | 503.328 | 501.2943 | 502.1536 | 502.8195 | 509.4293 |  | 503.4098 |  | 482.2555 | 508.1142 | 491.9451 | 223.3597 | 224.2053 | 225.1165 | 221.9315 | 218.4127 | 222.3997 | 225.8 |  | 224.2 | 144.5103 | 141.0887 | 139.9445 | 142.1678 | 138.3312 |  | 141.4878 | 127.5762 | 144.4955
22/03/2026 | 15:30 | 495.2454 | 502.4352 | 499.5612 | 501.5859 | 503.0834 | 509.3308 |  | 503.6226 |  | 481.1669 | 507.1495 | 491.3248 | 223.167 | 224.4534 | 224.3871 | 221.7341 | 218.1543 | 222.3632 | 225.8 |  | 224.1 | 143.204 | 140.9317 | 139.9034 | 140.902 | 138.1242 |  | 141.4293 | 127.5744 | 142.923
22/03/2026 | 16:00 | 495.8749 | 502.6978 | 502.3972 | 502.2123 | 502.3978 |  |  | 502.8109 |  | 480.9584 | 507.1557 | 491.4075 | 223.0066 | 224.5794 | 224.6851 | 222.0152 | 218.0362 | 222.3577 | 225.8 |  | 224.4 | 143.3217 | 141.1565 | 139.776 | 141.0913 | 138.138 |  | 141.8099 | 127.4778 | 143.2906
22/03/2026 | 16:30 | 492.4128 | 497.5511 | 498.5633 | 503.3483 | 504.3701 | 510.9552 |  | 504.1679 |  | 481.6338 | 507.6406 | 492.3894 | 222.3551 | 223.6549 | 224.5795 | 222.3279 | 218.2946 | 222.2924 | 226.4 |  | 226.9 | 139.8057 | 141.3495 | 139.9187 | 139.1676 | 137.6274 |  | 142.0733 | 125.6766 | 139.737
22/03/2026 | 17:00 | 501.1206 | 510.3129 | 518.0479 | 514.6561 | 514.1425 | 515.7247 |  | 505.4025 |  | 478.9274 | 504.1498 | 489.2281 | 223.0257 | 227.5905 | 227.4745 | 223.0348 | 218.8114 | 222.2164 | 225.9 |  | 226.2 | 139.0167 | 140.8764 | 139.5217 | 138.624 | 137.103 |  | 141.6635 | 128.3066 | 138.9406
22/03/2026 | 17:30 | 494.6159 | 499.1791 | 500.5065 | 511.7516 | 510.2628 | 512.8643 | 511.2438 | 504.4949 |  | 483.5878 | 505.8337 | 491.2016 | 222.771 | 224.2676 | 226.3318 | 222.4762 | 218.1026 | 222.2145 | 225.2 |  | 227.3 | 139.2008 | 141.2958 | 139.5436 | 139.1453 | 137.4342 |  | 141.9709 | 128.2802 | 139.349
22/03/2026 | 18:00 | 500.3862 | 504.9035 |  | 510.9309 | 510.5913 | 511.9377 |  | 502.5389 |  | 481.7229 | 502.7897 | 488.1655 | 223.1536 | 225.5437 | 226.9861 | 222.3592 | 218.2872 | 221.7295 | 225.9 |  | 226.4 | 139.4753 | 140.8084 | 139.1789 | 138.6414 | 136.2336 |  | 141.6781 | 128.692 | 138.961
22/03/2026 | 18:30 | 500.9108 | 502.1201 | 500.9267 | 505.335 | 506.0628 | 507.5899 |  | 499.6818 |  | 479.544 | 502.8598 | 488.4338 | 221.7388 | 223.7946 | 226.575 | 219.6212 | 215.9173 | 221.6557 | 225.3 |  | 225.8 | 138.4437 | 140.9734 | 139.0753 | 138.6228 | 135.5574 |  | 141.4586 | 128.173 | 138.9406
22/03/2026 | 19:00 | 498.9174 | 497.341 | 495.1495 | 505.6296 | 507.193 | 508.0648 |  | 500.4206 |  | 480.3136 | 502.95 | 488.3644 | 219.6946 | 221.9817 | 225.094 | 219.3572 | 215.8287 | 221.7288 | 225.9 |  | 225.8 | 138.642 | 141.0538 | 139.099 | 139.0183 | 135.2952 |  | 141.6488 | 128.1785 | 139.0631
22/03/2026 | 19:30 | 501.0157 | 504.6935 | 508.5944 | 507.164 | 507.5253 | 507.141 |  | 501.1257 |  | 481.7582 | 504.6378 | 490.0004 | 219.7329 | 224.4727 | 225.6188 | 219.7293 | 216.2348 | 222.0789 | 227.1 |  | 227 | 139.0395 | 142.0067 | 139.3363 | 139.1526 | 136.5786 |  | 142.6149 | 128.0498 | 138.961
22/03/2026 | 20:00 | 500.8583 | 504.641 |  | 507.2196 | 508.1521 | 507.4807 |  | 501.145 |  | 481.576 | 504.1838 | 488.5993 | 219.6834 | 224.5012 | 225.6666 | 219.9201 | 217.1281 | 221.9556 | 225.9 |  | 225.8 | 139.0135 | 141.2535 | 139.2493 | 138.729 | 134.4672 |  | 141.8245 | 128.1731 | 138.6751
22/03/2026 | 20:30 | 501.1731 | 505.4812 | 506.7037 | 508.1848 | 509.1248 | 508.3631 |  | 502.7079 |  | 482.108 | 504.0837 | 489.1581 | 220.0851 | 224.9925 | 226.0441 | 220.3458 | 217.2388 | 222.3546 | 225.9 |  | 226.1 | 139.0408 | 141.0746 | 139.4949 | 138.5509 | 134.5776 |  | 141.8099 | 127.7879 | 138.961
22/03/2026 | 21:00 | 501.855 | 504.9561 |  | 508.9229 | 509.7392 | 508.3303 |  | 502.5115 |  | 482.5479 | 503.1705 | 489.9265 | 220.411 | 224.1899 | 227.2311 | 220.655 | 218.0288 | 222.1053 | 225.9 |  | 226.1 |  | 140.7585 | 139.3878 | 138.3308 | 134.7984 |  | 141.5757 | 127.909 | 139.2673
22/03/2026 | 21:30 | 502.8517 | 508.5272 | 511.588 | 510.6479 | 511.8813 | 510.0264 |  | 503.9505 |  | 481.766 | 504.9348 | 490.4707 | 220.9956 | 225.4053 | 226.9629 | 221.639 | 218.7671 | 222.0304 | 225.9 |  | 226.4 |  | 141.0442 | 139.3522 | 138.4328 | 134.5638 |  | 141.722 | 128.1842 | 139.3082
22/03/2026 | 22:00 | 501.6452 | 499.2316 | 499.5612 | 509.9713 | 511.1552 | 510.2091 |  | 503.9948 |  | 484.268 | 505.0554 | 490.5379 | 221.3323 | 222.2454 | 226.5165 | 221.3676 | 218.8409 | 222.0915 | 226.5 |  | 227.2 | 139.2187 | 141.1389 | 139.8339 | 138.2468 | 135.0192 |  | 142.1173 | 127.7822 | 139.349
22/03/2026 | 22:30 | 502.1698 | 503.0129 |  | 513.6598 | 513.183 | 512.9778 |  | 505.9519 |  | 484.2434 | 505.4365 | 491.0535 | 222.6043 | 224.6541 | 227.7371 | 222.1715 | 219.4537 | 222.4956 | 227.1 |  | 227.6 | 139.2736 | 141.611 | 140.1366 | 138.3485 | 135.6126 |  | 142.2636 | 127.5639 | 139.6758
22/03/2026 | 23:00 | 502.4845 | 506.4791 | 504.708 | 516.8558 | 517.5741 | 516.0118 | 516.3705 | 507.7792 |  | 485.8218 | 505.7403 | 491.4295 | 223.5766 | 226.056 | 228.0877 | 224.0837 | 221.3437 | 222.7312 | 227.2 |  | 227.9 | 139.6719 | 141.4677 | 140.2506 | 138.6804 | 135.585 |  | 142.571 | 128.2397 | 140.1251
22/03/2026 | 23:30 | 502.5894 | 507.897 |  | 518.7409 | 519.2809 | 518.1308 | 518.3245 | 508.9445 |  | 486.8217 | 507.2513 | 492.5319 | 223.465 | 226.6754 | 228.3915 | 224.6191 | 222.1189 | 222.843 | 227.8 |  | 228.8 | 139.7352 | 142.1254 | 140.5815 | 138.7628 | 135.8472 |  | 143.0833 | 128.0667 | 139.737
23/03/2026 | 00:00 | 500.596 | 508.5272 |  | 520.959 | 521.9058 | 520.3986 | 513.4799 | 509.2791 |  | 479.3732 | 504.1826 | 489.028 | 221.4941 | 225.6456 | 227.166 | 222.7944 | 221.6242 | 221.9535 | 225.9 |  | 227 | 139.8224 | 140.9659 | 138.7895 | 138.3716 | 136.0818 |  | 141.9123 | 127.733 | 139.4103
MÁXIMO |  | 502.8517 | 510.3129 | 518.0479 | 520.959 | 521.9058 | 520.3986 | 518.9758 | 509.2791 | 0 | 486.8217 | 509.222 | 492.9658 | 224.1093 | 228.2627 | 228.7124 | 224.79 | 224.5921 | 222.843 | 227.8 | 0 | 228.8 | 144.5103 | 142.1254 | 140.5815 | 142.1678 | 138.3312 | 0 | 143.0833 | 131.9633 | 144.4955
MÍNIMO |  | 0 | 491.354 | 488.1645 | 498.6572 | 499.5435 | 507.141 | 509.8059 | 499.6818 | 0 | 474.3743 | 499.7748 | 484.7194 | 219.1636 | 221.2653 | 223.506 | 219.3572 | 215.8287 | 220.4815 | 0 | 0 | 0 | 136.9366 | 139.3028 | 138.7895 | 135.7678 | 134.4672 | 0 | 140.8584 | 125.6766 | 136.4694
PROMEDIO |  | 485.3665 | 502.0676 | 500.0509 | 508.5884 | 509.1038 | 510.9203 | 516.5272 | 504.1366 | 0 | 480.7198 | 504.8769 | 489.5188 | 222.2052 | 224.6181 | 226.184 | 222.2437 | 219.6235 | 221.9553 | 218.9711 | 0 | 219.7452 | 139.4554 | 140.5773 | 139.6579 | 138.6157 | 136.1402 | 0 | 141.6309 | 128.759 | 138.995
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 22/03/2026 06:33:00 | 22/03/2026 07:44:00 | Por regulación de tensión en la zona Centro.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 22/03/2026 06:43:00 | 22/03/2026 08:33:00 | por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 22/03/2026 02:22:00 | 22/03/2026 14:56:00 |  | Mantenimiento en la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado) y en el transformador de la SE Puerto Maldonado. | Operó la CTRF Puerto Maldonado con la carga de la barra de 10 kV de la SE Puerto Maldonado.

## TRANSGRESIONES
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.263
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.263
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.262
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.803 | 06:23:45 | 60.263
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.262
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.803 | 06:23:45 | 60.263
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.263
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.263
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:45:49 | 59.802 | 06:23:45 | 60.263

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 22 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 22 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/03/2026 | 00:30 | 6827.5 | 6869.5405 | 0.6158%
22/03/2026 | 01:00 | 6757.7 | 6701.4395 | -0.8325%
22/03/2026 | 01:30 | 6639.5 | 6614.9334 | -0.37%
22/03/2026 | 02:00 | 6540.4 | 6469.7981 | -1.079%
22/03/2026 | 02:30 | 6459.7 | 6413.4681 | -0.7157%
22/03/2026 | 03:00 | 6438.7 | 6413.2368 | -0.3955%
22/03/2026 | 03:30 | 6297.1 | 6374.6768 | 1.232%
22/03/2026 | 04:00 | 6409.5 | 6367.3672 | -0.6573%
22/03/2026 | 04:30 | 6377.3 | 6306.5898 | -1.109%
22/03/2026 | 05:00 | 6307.5 | 6341.5869 | 0.5404%
22/03/2026 | 05:30 | 6311 | 6339.2999 | 0.4484%
22/03/2026 | 06:00 | 6255.65 | 6227.7262 | -0.4464%
22/03/2026 | 06:30 | 5930.57 | 5953.4195 | 0.3853%
22/03/2026 | 07:00 | 5907.03 | 5866.0927 | -0.693%
22/03/2026 | 07:30 | 6104.77 | 5964.5977 | -2.296%
22/03/2026 | 08:00 | 6268.94 | 6064.3292 | -3.264%
22/03/2026 | 08:30 | 6385.46 | 6286.9591 | -1.543%
22/03/2026 | 09:00 | 6486.19 | 6507.9101 | 0.3349%
22/03/2026 | 09:30 | 6631.66 | 6540.9295 | -1.368%
22/03/2026 | 10:00 | 6604.49 | 6654.0545 | 0.7505%
22/03/2026 | 10:30 | 6770.45 | 6831.6269 | 0.9036%
22/03/2026 | 11:00 | 6757.98 | 6897.0682 | 2.058%
22/03/2026 | 11:30 | 6885.75 | 6930.1733 | 0.6451%
22/03/2026 | 12:00 | 6875.24 | 6954.0688 | 1.147%
22/03/2026 | 12:30 | 6891.2 | 6959.35 | 0.9889%
22/03/2026 | 13:00 | 7062.72 | 6962.2359 | -1.423%
22/03/2026 | 13:30 | 7042.08 | 6929.425 | -1.6%
22/03/2026 | 14:00 | 7004.11 | 6959.6436 | -0.6349%
22/03/2026 | 14:30 | 6931.94 | 6953.1522 | 0.306%
22/03/2026 | 15:00 | 6871.14 | 6902.1925 | 0.4519%
22/03/2026 | 15:30 | 6971.11 | 6882.4071 | -1.272%
22/03/2026 | 16:00 | 7006.86 | 6872.7205 | -1.914%
22/03/2026 | 16:30 | 6953.22 | 6832.8776 | -1.731%
22/03/2026 | 17:00 | 7019.43 | 6893.7936 | -1.79%
22/03/2026 | 17:30 | 6981.23 | 6884.0112 | -1.393%
22/03/2026 | 18:00 | 7062.68 | 6986.352 | -1.081%
22/03/2026 | 18:30 | 7548.7 | 7266.7947 | -3.734%
22/03/2026 | 19:00 | 7785.6 | 7690.0577 | -1.227%
22/03/2026 | 19:30 | 7851 | 7736.2841 | -1.461%
22/03/2026 | 20:00 | 7847.2 | 7736.4075 | -1.412%
22/03/2026 | 20:30 | 7804.5 | 7674.1974 | -1.67%
22/03/2026 | 21:00 | 7691.9 | 7635.8842 | -0.7282%
22/03/2026 | 21:30 | 7565.3 | 7531.7916 | -0.4429%
22/03/2026 | 22:00 | 7463.9 | 7432.8331 | -0.4162%
22/03/2026 | 22:30 | 7233.4 | 7139.7181 | -1.295%
22/03/2026 | 23:00 | 7020.5 | 6866.9801 | -2.187%
22/03/2026 | 23:30 | 6767.2 | 6730.7499 | -0.5386%
23/03/2026 | 00:00 | 6525 | 6509.7188 | -0.2342%

## DESVIACIÓN
domingo, 22 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/03/2026 | 00:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 212.2 | 224 | 224 | -11.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 182.3795 | 135.5838 | -92.3838 | 202.1 |  | 135.5838 | 66.5162 | 201.1 | 205.2628 | 135.5838 | 65.5162 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 552.3 | 566.0894 | 566.0894 | -13.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 82.0335 | 82.0335 | 1.1665 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 57.8434 | 75.3482 | -0.54824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 150.9 | 152.657 | 220.695 | -69.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.6 | 360 | 457.0943 | -89.4943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.3 | 51.4859 | 51.4859 | -2.1859 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 183.3 | 185.8204 | 185.8204 | -2.5204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 22.2 | 21.9465 | 44.103 | -21.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 28.7012 | 28.7012 | 2.9988 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 155.1 | 170.94 | 179.5617 | -24.4617 | 155 | 170.94 | 179.5617 | -24.5617 | 156.4 | 170.94 | 179.5617 | -23.1617 | 250.4 | 257.18 | 270.1513 | -19.7513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 251.7 | 270.068 | 270.068 | -18.368 | 126.8 | 133.1603 | 133.1603 | -6.3603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 31.2 | 47.7655 |  | 31.2 |  |  |  | 0 | 141.8 | 138.5447 | 122.0168 | 19.7832 |  |  |  | 0 | 71.1 | 69.4804 | 61.1916 | 9.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.4908 |  | 209.3 | 100.6 | 103.5555 |  | 100.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 83.552 | 83.552 | 5.348 | 0 |  |  | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 20.4562 | 20.4562 | -11.5562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.9 | 20.4222 | 20.4222 | -2.5222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 22.413 | 22.413 | 3.287 | 65.8 | 59.373 | 59.373 | 6.427 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.3 | 3.01 | 3.01 | 2.29 | 21.5 | 13 | 13 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 47.58 | 47.58 | -9.68 | 80.3 | 51.47 | 51.47 | 28.83 | 4.1 | 5.97 | 5.97 | -1.87 | 1.1 | 2.95 | 2.95 | -1.85 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 35 | 35 | -12.3 | 24.5 | 24 | 24 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 6.8 | 6.58 | 6.58 | 0.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
22/03/2026 | 01:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 212.4 | 224 | 224 | -11.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 182.3795 | 135.5838 | -135.5838 | 182.1 |  | 135.5838 | 46.5162 | 200 |  | 135.5838 | 64.4162 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.9 | 92.8531 | 75.3482 | -0.44823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 160.3 | 152.657 | 220.695 | -60.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 362.4 | 360 | 457.0943 | -94.6943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.5 | 51.4859 | 51.4859 | -1.9859 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 21.9 | 21.9465 | 44.103 | -22.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 162.7 | 170.94 | 144.4143 | 18.2857 | 161.9 | 170.94 | 144.4143 | 17.4857 | 162.6 | 170.94 | 144.4143 | 18.1857 | 254.8 | 257.18 | 217.272 | 37.528 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 259.4 | 270.068 | 270.068 | -10.668 | 129.1 | 133.1603 | 133.1603 | -4.0603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 | 50.9412 |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 138.5447 | 118.6591 | 23.3409 |  |  |  | 0 | 67.6 | 69.4804 | 59.5077 | 8.0923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 206.4908 |  | 209.2 | 100.5 | 103.5555 |  | 100.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 98.698 | 98.698 | -5.198 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 20.4562 | 20.4562 | -11.7562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.8 | 20.4222 | 20.4222 | -2.6222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 23.106 | 23.106 | 0.994 | 68.7 | 59.84 | 59.84 | 8.86 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.4 | 6.834 | 6.834 | -2.434 | 16.7 | 17.748 | 17.748 | -1.048 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 25.19 | 25.19 | 12.61 | 75.4 | 59.031 | 59.031 | 16.369 | 2.2 | 0.799 | 0.799 | 1.401 | 1 | 1.164 | 1.164 | -0.164 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 2.057 | 2.057 | -0.957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 23.389 | 23.389 | 3.611 | 29.8 | 24.844 | 24.844 | 4.956 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | -1 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 8.6 | 6.58 | 6.58 | 2.02 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
22/03/2026 | 01:30 | 200 | 203.4014 | 203.4014 | -3.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 210.9 | 224 | 224 | -13.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 177.5541 | 135.5838 | -135.5838 | 108.3 |  | 135.5838 | -27.2838 | 202.2 |  | 135.5838 | 66.6162 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 206.5 | 207.2429 | 207.2429 | -0.74285 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 558.4 | 566.0894 | 566.0894 | -7.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 82.0335 | 82.0335 | -0.63353 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74.9 | 75.3482 | 75.3482 | -0.44823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 145.8 | 152.657 | 220.695 | -74.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.7 | 360 | 457.0943 | -89.3943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.2 | 51.4859 | 51.4859 | -2.2859 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 21.5 | 21.9465 | 44.103 | -22.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 151.4 | 170.94 | 127.5905 | 23.8095 | 151.4 | 170.94 | 127.5905 | 23.8095 | 151.5 | 170.94 | 127.5905 | 23.9095 | 238 | 257.18 | 191.9604 | 46.0396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 250.9 | 270.068 | 270.068 | -19.168 | 124.1 | 133.1603 | 133.1603 | -9.0603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 138.5447 | 118.6591 | 23.5409 |  |  |  | 0 | 68.2 | 69.4804 | 59.5077 | 8.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 |  | 209.4 | 100 | 103.5555 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 97.593 | 97.593 | -3.193 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.786 | 0.786 | 0.414 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.4562 | 20.4562 | -6.3562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 23.068 | 23.068 | 0.132 | 71.1 | 58.654 | 58.654 | 12.446 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.1 | 7.354 | 7.354 | -6.254 | 19.8 | 15.756 | 15.756 | 4.044 | 0 |  |  | 0 | 47 | 25.138 | 25.138 | 21.862 | 87.2 | 57.425 | 57.425 | 29.775 | 3.8 | 0.64 | 0.64 | 3.16 | 1.4 | 0.992 | 0.992 | 0.408 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 1.765 | 1.765 | -0.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.9 | 20.14 | 20.14 | 20.76 | 35.1 | 23.546 | 23.546 | 11.554 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.8 | 6.58 | 6.58 | 1.22 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
22/03/2026 | 02:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 210.7 | 224 | 224 | -13.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 164.5 |  | 135.5838 | 28.9162 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 205.7 | 207.2429 | 207.2429 | -1.5429 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.0335 | 82.0335 | 0.16647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75 | 75.3482 | 75.3482 | -0.34823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 152.5 | 152.657 | 220.695 | -68.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.8 | 360 | 457.0943 | -90.2943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.9 | 51.4859 | 51.4859 | -1.5859 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 181.9 | 186.3784 | 186.3784 | -4.4784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 22.1 | 21.9465 | 44.103 | -22.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 162.1 | 169.2325 | 96.7218 | 65.3782 | 162.5 | 169.2325 | 96.7218 | 65.7782 | 160.4 | 169.2325 | 96.7218 | 63.6782 | 250.5 | 254.6111 | 145.5183 | 104.9817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 263.9 | 270.068 | 270.068 | -6.168 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 118.6591 | 118.6591 | 22.3409 |  |  |  | 0 | 66.7 | 59.5077 | 59.5077 | 7.1923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 206.4908 |  | 209.5 | 100.3 | 103.5555 |  | 100.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 89.5 | 98.446 | 98.446 | -8.946 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.71 | 0.71 | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 20.4562 | 20.4562 | -4.9562 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 22.685 | 22.685 | -0.185 | 70.6 | 57.047 | 57.047 | 13.553 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.2 | 6.266 | 6.266 | -6.066 | 15.3 | 13.022 | 13.022 | 2.278 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 25.659 | 25.659 | 15.041 | 73.3 | 57.416 | 57.416 | 15.884 | 4.3 | 0.685 | 0.685 | 3.615 | 0.7 | 1.138 | 1.138 | -0.438 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 1.654 | 1.654 | 0.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 18.459 | 18.459 | 29.141 | 29.2 | 23.583 | 23.583 | 5.617 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.9 | 6.58 | 6.58 | 1.32 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.7 | 20 | 20 | 0.7
22/03/2026 | 02:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 210.6 | 224 | 224 | -13.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 105 |  | 135.5838 | -30.5838 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 205.6 | 207.2429 | 166.4845 | 39.1155 | 108.9 | 103.9326 | 83.4922 | 25.4078 | 561.6 | 566.0894 | 566.0894 | -4.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.1 | 73.3114 | 73.2164 | 1.8836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 186.7 | 176.9524 | 220.695 | -33.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.6 | 360 | 457.0943 | -21.4943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.7 | 51.4859 | 51.4859 | -1.7859 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 22.3 | 21.9465 | 44.103 | -21.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 108.2 | 174.5595 | 174.5595 | -66.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 152.7 | 155.0187 | 96.0829 | 56.6171 | 152.4 | 155.0187 | 96.0829 | 56.3171 | 152.4 | 155.0187 | 96.0829 | 56.3171 | 240.3 | 233.2263 | 144.5572 | 95.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 13.723 | 13.723 | -5.823 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 258.4 | 245.4364 | 270.068 | -11.668 | 131.8 | 133.1603 | 133.1603 | -1.3603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29 | 29.9806 | 29.9806 | -0.98056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 118.6591 | 118.6591 | 22.8409 |  |  |  | 0 | 67.5 | 59.5077 | 59.5077 | 7.9923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 |  | 209.6 | 100.6 | 103.5555 |  | 100.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 92.8 | 98.785 | 98.785 | -5.985 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.682 | 0.682 | 0.618 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 22.275 | 22.275 | 0.325 | 62.6 | 55.394 | 55.394 | 7.206 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.7 | 5.434 | 5.434 | -3.734 | 20.3 | 10.886 | 10.886 | 9.414 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 26.445 | 26.445 | -0.145 | 53.4 | 58.011 | 58.011 | -4.611 | 2.1 | 0.717 | 0.717 | 1.383 | 0.6 | 1.21 | 1.21 | -0.61 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 1.554 | 1.554 | 0.646 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42 | 18.054 | 18.054 | 23.946 | 32.2 | 23.478 | 23.478 | 8.722 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 14 | 14 | 2.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.3 | 6.58 | 6.58 | 0.72 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 21.1 | 20 | 20 | 1.1
22/03/2026 | 03:00 | 206.6 | 203.4014 | 203.4014 | 3.1986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 212.9 | 224 | 224 | -11.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 141.4602 | -141.4602 | 0 |  | 141.4602 | -141.4602 | 203.4 |  | 141.4602 | 61.9398 | 0 |  | 212.8275 | -212.8275 | 205.6 | 207.2429 | 144.1403 | 61.4597 | 108.9 | 103.9326 | 72.2866 | 36.6134 | 563.4 | 566.0894 | 566.0894 | -2.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 82.0335 | 82.0335 | 0.56647 | 6.7 | 7.4289 | 7.4289 | -0.72888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.7 | 77.3851 | 77.48 | -1.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 169 | 176.9524 | 220.695 | -51.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 367.1 | 360 | 457.0943 | -89.9943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 145 | 149.9872 | 151.3625 | -6.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 50.2 | 51.4859 | 51.4859 | -1.2859 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 22.3 | 21.9465 | 44.103 | -21.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 102.6 | 174.5595 | 174.5595 | -71.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 154.1 | 153.7597 | 96.0829 | 58.0171 | 154 | 153.7597 | 96.0829 | 57.9171 | 149.7 | 153.7597 | 96.0829 | 53.6171 | 241.9 | 231.3322 | 144.5572 | 97.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 13.616 | 13.616 | -5.616 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 236.3 | 245.4364 | 270.068 | -33.768 | 126.7 | 133.1603 | 133.1603 | -6.4603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 28.3 | 29.9806 | 29.9806 | -1.6806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 118.6591 | 118.6591 | 22.6409 |  |  |  | 0 | 67.2 | 59.5077 | 59.5077 | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.4908 |  | 209.7 | 100.7 | 103.5555 |  | 100.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 98.064 | 98.064 | -11.564 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.762 | 0.762 | 0.638 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 21.877 | 21.877 | 0.223 | 57.1 | 54.032 | 54.032 | 3.068 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.1 | 5.333 | 5.333 | -2.233 | 26.1 | 10.222 | 10.222 | 15.878 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 27.89 | 27.89 | -1.99 | 49.3 | 60.041 | 60.041 | -10.741 | 2.5 | 0.721 | 0.721 | 1.779 | 0.2 | 1.126 | 1.126 | -0.926 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 1.479 | 1.479 | 0.821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.9 | 20.672 | 20.672 | 22.228 | 32.1 | 23.398 | 23.398 | 8.702 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.1 | 6.58 | 6.58 | 1.52 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
22/03/2026 | 03:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 208.8 | 224 | 224 | -15.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 173 |  | 135.5838 | 37.4162 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 207.7 | 207.2429 | 120.0309 | 87.6691 | 108.6 | 103.9326 | 60.1957 | 48.4043 | 545.8 | 566.0894 | 566.0894 | -20.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 73.9 | 73.4691 | 66.8018 | 7.0982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 152.5 | 176.9524 | 220.695 | -68.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.2 | 360 | 457.0943 | -90.8943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.7 | 51.4859 | 51.4859 | -2.7859 | 179.4 | 185.8204 | 185.2974 | -5.8974 | 179.8 | 185.8204 | 185.2974 | -5.4974 | 181.4 | 186.3784 | 185.8538 | -4.4538 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 22 | 21.9465 | 44.103 | -22.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 122.8 | 174.5595 | 174.5595 | -51.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 127.9 | 153.1696 | 96.0829 | 31.8171 | 127.9 | 153.1696 | 96.0829 | 31.8171 | 133.4 | 153.1696 | 96.0829 | 37.3171 | 227.9 | 230.4443 | 144.5572 | 83.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 13.431 | 13.431 | -5.431 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 215.8 | 245.4364 | 270.068 | -54.268 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 61.4 | 67.1992 | 67.1992 | -5.7992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 134.532 | 134.532 | 7.968 |  |  |  | 0 | 65.4 | 67.468 | 67.468 | -2.068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 |  | 209.4 | 100.7 | 103.5555 |  | 100.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 95.988 | 95.988 | -6.788 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.88 | 0.88 | 1.12 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21.163 | 21.163 | -0.163 | 49.9 | 51.844 | 51.844 | -1.944 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.5 | 5.68 | 5.68 | -4.18 | 33.4 | 11.102 | 11.102 | 22.298 | 0 |  |  | 0 | 35.4 | 30.242 | 30.242 | 5.158 | 72.7 | 62.694 | 62.694 | 10.006 | 3.1 | 0.792 | 0.792 | 2.308 | 0.5 | 1.069 | 1.069 | -0.569 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 1.383 | 1.383 | 0.617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.5 | 28.643 | 28.643 | 2.857 | 24.9 | 26.848 | 26.848 | -1.948 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.5 | 6.58 | 6.58 | 0.92 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
22/03/2026 | 04:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 210.4 | 224 | 224 | -13.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50 | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 105 |  | 135.5838 | -30.5838 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 208 | 207.2429 | 120.0309 | 87.9691 | 108.8 | 103.9326 | 60.1957 | 48.6043 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.0335 | 82.0335 | 0.16647 | 5.8 | 7.4289 | 7.4289 | -1.6289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 76.6617 | 70.2798 | 4.5202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 188.2 | 176.9524 | 220.695 | -32.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.8 | 360 | 457.0943 | -58.2943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.1 | 51.4859 | 51.4859 | -2.3859 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 21.8 | 21.9465 | 44.103 | -22.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 109.1 | 174.5595 | 174.5595 | -65.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 145.8 | 149.1471 | 96.0829 | 49.7171 | 145.6 | 149.1471 | 96.0829 | 49.5171 | 145.3 | 149.1471 | 96.0829 | 49.2171 | 234 | 224.3925 | 144.5572 | 89.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 13.246 | 13.246 | -5.346 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 244.9 | 245.4364 | 270.068 | -25.168 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 118.6591 | 118.6591 | 23.0409 |  |  |  | 0 | 66.9 | 59.5077 | 59.5077 | 7.3923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 206.4908 |  | 209.4 | 100.8 | 103.5555 |  | 100.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 94.14 | 94.14 | -6.64 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.921 | 0.921 | 1.279 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 20.828 | 20.828 | 2.972 | 49.3 | 50.085 | 50.085 | -0.785 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.195 | 6.195 | -6.195 | 29.5 | 12.064 | 12.064 | 17.436 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 31.491 | 31.491 | 18.109 | 83.2 | 65.151 | 65.151 | 18.049 | 4.4 | 0.807 | 0.807 | 3.593 | 0.6 | 0.964 | 0.964 | -0.364 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 1.247 | 1.247 | 0.953 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 35.376 | 35.376 | -3.076 | 26.3 | 30.719 | 30.719 | -4.419 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.2 | 6.58 | 6.58 | 1.62 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
22/03/2026 | 04:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 211.6 | 224 | 224 | -12.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 133.2 | 135.5838 | -135.5838 | 0 | 150 | 135.5838 | -135.5838 | 104.8 |  | 135.5838 | -30.7838 | 0 | 66.8 | 203.9865 | -203.9865 | 204.9 | 207.2429 | 120.0309 | 84.8691 | 108.6 | 103.9326 | 60.1957 | 48.4043 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 82.0335 | 82.0335 | 0.76647 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75 | 75.8063 | 63.5998 | 11.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 188.1 | 176.9524 | 220.695 | -32.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.3 | 360 | 457.0943 | -74.7943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.3 | 51.4859 | 51.4859 | -2.1859 | 180.1 | 185.8204 | 164.7726 | 15.3274 | 180.8 | 185.8204 | 164.7726 | 16.0274 | 182.6 | 186.3784 | 165.2674 | 17.3326 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 22 | 21.9465 | 44.103 | -22.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 28.7012 | 28.7012 | 2.8988 | 106.7 | 174.5595 | 174.5595 | -67.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 148 | 150.9153 | 96.0829 | 51.9171 | 147.9 | 150.9153 | 96.0829 | 51.8171 | 147.8 | 150.9153 | 96.0829 | 51.7171 | 235.7 | 227.0528 | 144.5572 | 91.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 13.078 | 13.078 | -5.178 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 245 | 245.4364 | 270.068 | -25.068 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 118.6591 | 118.6591 | 22.7409 |  |  |  | 0 | 67.5 | 59.5077 | 59.5077 | 7.9923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 |  |  | 209.6 | 100.7 |  |  | 100.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 93.949 | 93.949 | -14.749 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 0.873 | 0.873 | 2.927 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.787 | 20.787 | -0.287 | 47.4 | 49.75 | 49.75 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.527 | 6.527 | -6.527 | 20.2 | 11.831 | 11.831 | 8.369 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 32.516 | 32.516 | 8.184 | 84 | 66.979 | 66.979 | 17.021 | 4.5 | 0.789 | 0.789 | 3.711 | 2.2 | 0.917 | 0.917 | 1.283 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 1.132 | 1.132 | 1.868 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 39.539 | 39.539 | -7.039 | 24.6 | 33.676 | 33.676 | -9.076 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.5 | 6.58 | 6.58 | 0.92 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.9 | 20 | 20 | -0.1
22/03/2026 | 05:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 211.7 | 224 | 224 | -12.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 179.82 | 135.5838 | -135.5838 | 0 | 150 | 135.5838 | -135.5838 | 105.3 |  | 135.5838 | -30.2838 | 0 | 90.18 | 203.9865 | -203.9865 | 207.5 | 207.2429 | 120.0309 | 87.4691 | 108.5 | 103.9326 | 60.1957 | 48.3043 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 82.0335 | 82.0335 | -0.33353 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 74.8 | 75.4558 | 62.763 | 12.037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 191.7 | 176.9524 | 220.695 | -28.995 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386.3 | 360 | 457.0943 | -70.7943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.2 | 51.4859 | 51.4859 | -3.2859 | 179.4 | 185.8204 | 168.6211 | 10.7789 | 179.5 | 185.8204 | 168.6211 | 10.8789 | 182.4 | 186.3784 | 169.1275 | 13.2725 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 22 | 21.9465 | 44.103 | -22.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 103.3 | 174.5595 | 174.5595 | -71.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 138.5 | 143.059 | 96.0829 | 42.4171 | 138.6 | 143.059 | 96.0829 | 42.5171 | 138.4 | 143.059 | 96.0829 | 42.3171 | 227.3 | 215.2329 | 144.5572 | 82.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 13.198 | 13.198 | -5.298 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 243.8 | 245.4364 | 270.068 | -26.268 | 88.6 | 133.1603 | 133.1603 | -44.5603 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 118.6591 | 118.6591 | 23.0409 |  |  |  | 0 | 67.4 | 59.5077 | 59.5077 | 7.8923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 |  |  | 209.7 | 100.9 |  |  | 100.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 63.2 | 94.757 | 94.757 | -31.557 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 0.766 | 0.766 | 2.534 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.788 | 20.788 | -0.888 | 41.4 | 50.242 | 50.242 | -8.842 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 6.764 | 6.764 | -6.764 | 21.3 | 10.94 | 10.94 | 10.36 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 34.036 | 34.036 | 21.164 | 95.2 | 68.423 | 68.423 | 26.777 | 3.5 | 0.776 | 0.776 | 2.724 | 1.4 | 0.954 | 0.954 | 0.446 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.1 | 1.015 | 1.015 | 1.085 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.1 | 43.164 | 43.164 | -2.064 | 29.4 | 36.797 | 36.797 | -7.397 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8 | 6.58 | 6.58 | 1.42 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5
22/03/2026 | 05:30 | 205 | 203.4014 | 203.4014 | 1.5986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76783 | 210.8 | 224 | 224 | -13.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 97.9 | 30 | 135.5838 | -37.6838 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 206.4 | 207.2429 | 120.0309 | 86.3691 | 108.5 | 103.9326 | 60.1957 | 48.3043 | 559.2 | 566.0894 | 566.0894 | -6.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 82.0335 | 82.0335 | 0.96647 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 75.6 | 59.7644 | 113.2968 | -37.6968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 165.3 | 176.9524 | 220.695 | -55.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.6 | 360 | 457.0943 | -91.4943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.3 | 51.4859 | 51.4859 | -2.1859 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 22.3 | 21.9465 | 44.103 | -21.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 110.8 | 174.5595 | 174.5595 | -63.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 162.9 | 159.6643 | 96.0829 | 66.8171 | 162.8 | 159.6643 | 96.0829 | 66.7171 | 163.8 | 159.6643 | 96.0829 | 67.7171 | 248.8 | 240.2157 | 144.5572 | 104.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 13.171 | 13.171 | -5.271 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9854 | 239 | 245.4364 | 270.068 | -31.068 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 118.6591 | 118.6591 | 23.2409 |  |  |  | 0 | 67.2 | 59.5077 | 59.5077 | 7.6923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 |  | 209.6 | 100.8 | 103.5555 |  | 100.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 96.173 | 96.173 | -39.573 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 0.654 | 0.654 | 4.546 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 29 | 29 | -29 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 21.005 | 21.005 | 0.995 | 46.7 | 51.636 | 51.636 | -4.936 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0.5 | 10.6 | 6.885 | -6.385 | 30.7 | 19.9 | 9.786 | 20.914 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 36.391 | 36.391 | 19.009 | 103.6 | 70.091 | 70.091 | 33.509 | 2.6 | 2.3 | 0.841 | 1.759 | 1.2 | 1.127 | 1.127 | 0.073 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.4 | 0.916 | 0.916 | 3.484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.9 | 54.7 | 46.593 | -3.693 | 31.8 | 41.041 | 41.041 | -9.241 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.5 | 6.58 | 6.58 | 1.92 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
22/03/2026 | 06:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 212.3 | 224 | 224 | -11.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 30.3 | 30 | 135.5838 | -105.2838 | 0 |  | 203.9865 | -203.9865 | 208.2 | 207.2429 | 120.0309 | 88.1691 | 108.5 | 103.9326 | 60.1957 | 48.3043 | 564.6 | 566.0894 | 566.0894 | -1.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 82.0335 | 82.0335 | -0.23353 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 75.4 | 142.4441 | 75.3482 | 0.05177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 173.9 | 176.9524 | 220.695 | -46.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 370.9 | 360 | 457.0943 | -86.1943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49 | 51.4859 | 51.4859 | -2.4859 | 178.4 | 185.8204 | 142.1364 | 36.2636 | 179.1 | 185.8204 | 142.1364 | 36.9636 | 183.4 | 186.3784 | 142.5632 | 40.8368 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 21.8 | 21.9465 | 44.103 | -22.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 28.7012 | 28.7012 | 2.8988 | 115.9 | 174.5595 | 174.5595 | -58.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 167.4 | 170.94 | 96.0829 | 71.3171 | 166.2 | 170.94 | 96.0829 | 70.1171 | 166 | 170.94 | 96.0829 | 69.9171 | 248.5 | 257.18 | 144.5572 | 103.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 11.688 | 11.688 | -4.488 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 245.5 | 245.4364 | 270.068 | -24.568 | 0 |  |  | 0 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 119.6422 | 118.6591 | 23.9409 |  |  |  | 0 | 68.1 | 60.0007 | 59.5077 | 8.5923 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 |  |  | 209.5 | 100.5 |  |  | 100.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 97.685 | 97.685 | -35.485 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 3.8 | 0.596 | 0.596 | 3.204 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 0.171 | 0.171 | 0.129 | 0.45 | 60 | 60 | -59.55 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 21.8 | 21.755 | 21.755 | 0.045 | 44.4 | 54.501 | 54.501 | -10.101 | 0 |  | 0.068 | -0.068 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0 | 10.5 | 6.829 | -6.829 | 24.2 | 18.7 | 8.602 | 15.598 | 0.2 | 0.176 | 0.176 | 0.024 | 52 | 40.235 | 40.235 | 11.765 | 101.6 | 73.626 | 73.626 | 27.974 | 3.1 | 2.7 | 1.155 | 1.945 | 0.9 | 1.575 | 1.575 | -0.675 | 0 | 2.3 | 2.3 | -2.3 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.2 | 0.897 | 0.897 | 2.303 | 2 | 0.26 | 0.26 | 1.74 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.805 | 0.805 | 0.295 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.5 | 56 | 51.362 | -14.862 | 25 | 47.954 | 47.954 | -22.954 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.1 | 6.58 | 6.58 | 1.52 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
22/03/2026 | 06:30 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 209.5 | 224 | 224 | -14.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 126.0942 | -126.0942 | 0 |  | 126.0942 | -126.0942 | 41.1 | 30 | 126.0942 | -84.9942 | 0 |  | 189.7093 | -189.7093 | 206.1 | 123.3238 | 120.0309 | 86.0691 | 109.5 | 61.8471 | 60.1957 | 49.3043 | 540.9 | 566.0894 | 566.0894 | -25.1894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 82.0335 | 82.0335 | -1.1335 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 73.6 | 75.3482 | 75.3482 | -1.7482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 35.6802 | 74.4198 | 134.3 | 139.0515 | 220.695 | -86.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 368.3 | 360 | 457.0943 | -88.7943 | 81.1 | 81.6356 | 54.2055 | 26.8945 | 152.3 | 151.3625 | 149.9872 | 2.3128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.5 | 51.4859 | 51.4859 | -2.9859 | 179 | 185.8204 | 133.7487 | 45.2513 | 179.3 | 185.8204 | 133.7487 | 45.5513 | 181.4 | 186.3784 | 134.1504 | 47.2496 | 105.6 | 110.482 | 18.4188 | 87.1812 | 43.1 | 47.0826 | 45 | -1.9 | 21.5 | 15.5491 | 44.103 | -22.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.4 | 28.7012 |  | 31.4 | 113.4 | 174.5595 | 174.5595 | -61.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 96 | 135.3281 | 70.152 | 25.848 | 95.9 | 135.3281 | 70.152 | 25.748 | 102.6 | 135.3281 | 70.152 | 32.448 | 203.1 | 203.6018 | 105.544 | 97.556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 11.201 | 11.201 | -4.501 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 215.7 | 245.4364 | 270.068 | -54.368 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 57.6 | 59.5077 | 59.5077 | -1.9077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.5 |  |  | 191.5 | 96.9 |  |  | 96.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 70 | 99.112 | 99.112 | -29.112 | 4.2 | 6.598 | 6.598 | -2.398 | 1.6 | 0.527 | 0.527 | 1.073 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 14.6 | 14.665 | 14.665 | -0.065 | 7.07 | 92 | 92 | -84.93 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.3 | 2.451 | 2.451 | -2.151 | 0.1 | 1.505 | 1.505 | -1.405 | 21 | 22.28 | 22.28 | -1.28 | 41.2 | 56.767 | 56.767 | -15.567 | 0 |  | 1.347 | -1.347 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 10.6 | 6.867 | -6.867 | 18.7 | 18.2 | 7.613 | 11.087 | 3 | 3.229 | 3.229 | -0.229 | 62.4 | 43.759 | 43.759 | 18.641 | 106.3 | 76.266 | 76.266 | 30.034 | 4 | 3.1 | 1.47 | 2.53 | 2.2 | 2.068 | 2.068 | 0.132 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | -4.5 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.855 | 0.855 | 0.645 | 19.1 | 27.454 | 27.454 | -8.354 | 0.5 | 0.018 | 0.018 | 0.482 | 13.2 | 21.223 | 21.223 | -8.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 56.2 | 55.278 | -14.978 | 29.6 | 53.444 | 53.444 | -23.844 | 10.1 | 15.94 | 15.94 | -5.84 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.003 | 0.003 | 0.597 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.2 | 6.58 | 6.58 | 1.62 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
22/03/2026 | 07:00 | 198.3 | 203.4014 | 203.4013 | -5.1013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 61.1652 | 28.0348 | 205.1 | 224 | 224 | -18.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 126.0942 | -126.0942 | 0 |  | 126.0942 | -126.0942 | 65.3 | 30 | 126.0942 | -60.7942 | 0 |  | 189.7093 | -189.7093 | 208.9 | 120.0309 | 120.0309 | 88.8691 | 108.8 | 60.1957 | 60.1957 | 48.6043 | 546.8 | 566.0894 | 566.0894 | -19.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 82.0335 | 82.0335 | -1.7335 | 5.4 | 7.4289 | 7.4289 | -2.0289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 0 |  | 6.5 |  |  |  | 0 | 74.3 | 68.5523 | 75.3482 | -1.0482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 29.4581 | 7.5836 | 101.0164 | 134.9 | 137.1011 | 220.695 | -85.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.5 | 360 | 457.0943 | -96.5943 | 81.4 | 81.6317 | 28.4408 | 52.9592 | 127.7 | 142.0426 | 149.9872 | -22.2872 | 41.9 | 41.8989 |  | 41.9 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48 | 51.4859 | 51.4859 | -3.4859 | 174.9 | 133.7487 | 133.7487 | 41.1513 | 174.9 | 133.7487 | 133.7487 | 41.1513 | 182.4 | 134.1504 | 134.1504 | 48.2496 | 103.5 | 97.8339 | 10.2987 | 93.2013 | 43.5 | 37.9009 | 45 | -1.5 | 21.4 | 15.5491 | 21.9465 | -0.54655 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 |  | 31 | 57.6 | 174.5595 | 174.5595 | -116.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 |  | 93.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.7466 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.6032 | 18.4232 | 64.7768 | 99.8 | 127.4863 | 70.152 | 29.648 | 99.7 | 127.4863 | 70.152 | 29.548 | 97.8 | 127.4863 | 70.152 | 27.648 | 185.8 | 191.8037 | 105.544 | 80.256 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 11.573 | 11.573 | -4.673 |  |  |  | 0 | 2.8 | 4.7854 | 4.7854 | -1.9853 | 221 | 259.0485 | 270.068 | -49.068 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 76.8 | 78.568 | 61.4978 | 15.3022 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 118.6591 | 118.6591 | -5.5591 |  |  |  | 0 | 56.8 | 59.5077 | 59.5077 | -2.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 |  |  | 137.2 | 78.5 |  |  | 78.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 85.9 | 100.233 | 100.233 | -14.333 | 11.7 | 29.337 | 29.337 | -17.637 | 1.5 | 0.408 | 0.408 | 1.092 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 27.1 | 48.748 | 48.748 | -21.648 | 13.33 | 96 | 96 | -82.67 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 20.4222 | 20.4222 | -0.62222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 1.2 | 8.603 | 8.603 | -7.403 | 1.4 | 4.711 | 4.711 | -3.311 | 23.9 | 22.228 | 22.228 | 1.672 | 49.4 | 57.922 | 57.922 | -8.522 | 0 |  | 3.244 | -3.244 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.037 | 0.037 | 0.063 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.2 | 19.4364 | 19.4364 | -0.23635 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.6 | 11 | 7.127 | -6.527 | 16.8 | 17.3 | 7.056 | 9.744 | 11.3 | 10.129 | 10.129 | 1.171 | 69.2 | 46.407 | 46.407 | 22.793 | 106.8 | 77.925 | 77.925 | 28.875 | 3.4 | 2.8 | 1.798 | 1.602 | 2.8 | 2.675 | 2.675 | 0.125 | 0.6 | 15.97 | 15.97 | -15.37 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.1 | 0.76 | 0.76 | 0.34 | 34.7 | 113.251 | 113.251 | -78.551 | 1.1 | 0.508 | 0.508 | 0.592 | 32.9 | 57.362 | 57.362 | -24.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.5 | 52.2 | 57.068 | -7.568 | 40.9 | 55.465 | 55.465 | -14.565 | 25.3 | 43.933 | 43.933 | -18.633 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.252 | 0.252 | 1.648 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.5 | 6.58 | 6.58 | 1.92 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
22/03/2026 | 07:30 | 200.9 | 194.1755 | 162.9578 | 37.9422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 211.2 | 224 | 224 | -12.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 145.4459 | -145.4459 | 0 |  | 145.4459 | -145.4459 | 80.7 | 50 | 145.4459 | -64.7459 | 0 |  | 218.8239 | -218.8239 | 111.2 | 120.0309 | 120.0309 | -8.8309 | 76.1 | 60.1957 | 60.1957 | 15.9043 | 559.4 | 566.0894 | 564.0238 | -4.6238 | 10.3 | 10.5209 | 9.7968 | 0.50321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 6.2 | 7.4289 |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 75 | 15.448 | 38.581 | 36.419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 5.1558 | 5.1493 | 104.7507 | 222.6 | 220.695 |  | 222.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.9 | 408.6783 | 457.0943 | -36.1943 | 81.1 | 47.1746 | 22.7095 | 58.3905 | 143.8 | 142.0426 | 131.8229 | 11.9771 | 42.1 | 41.8989 |  | 42.1 | 18.8 | 19.2109 |  | 18.8 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.8 | 51.4859 | 51.4859 | -2.6859 | 131.9 | 133.7487 | 133.7487 | -1.8487 | 132.5 | 133.7487 | 133.7487 | -1.2487 | 156.4 | 134.1504 | 134.1504 | 22.2496 | 105.8 | 10.2987 |  | 105.8 | 38.6 | 37.9009 | 45 | -6.4 | 22 | 21.9465 | 44.103 | -22.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 |  | 28.7012 | 2.3988 | 84.7 | 174.5595 | 174.5595 | -89.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 25.7466 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 84.8891 | 16.4779 | 68.0221 | 112 | 119.5183 | 70.152 | 41.848 | 111.9 | 119.5183 | 70.152 | 41.748 | 111.5 | 119.5183 | 70.152 | 41.348 | 202.5 | 179.8159 | 105.544 | 96.956 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 12.148 | 12.148 | -4.848 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 249.4 | 252.7098 | 270.068 | -20.668 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 78 | 78.568 |  | 78 | 27.5 |  | 29.9806 | -2.4806 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 118.6591 | 118.6591 | -5.1591 |  |  |  | 0 | 56.4 | 59.5077 | 59.5077 | -3.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 |  |  | 81.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0.1 | 0.057 | 0.057 | 0.043 | 87.7 | 99.877 | 99.877 | -12.177 | 30.5 | 54.804 | 54.804 | -24.304 | 0.2 | 0.205 | 0.205 | -0.005 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 88.2 | 111.472 | 111.472 | -23.272 | 45.97 | 105 | 105 | -59.03 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 4.9 | 11.85 | 11.85 | -6.95 | 6 | 9.23 | 9.23 | -3.23 | 22.4 | 21.249 | 21.249 | 1.151 | 54.6 | 57.263 | 57.263 | -2.663 | 0 |  | 9.764 | -9.764 | 0.6 | 3.351 | 3.351 | -2.751 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.015 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.6 | 11.2 | 7.6 | -7 | 12.2 | 17.2 | 6.189 | 6.011 | 13.8 | 20.294 | 20.294 | -6.494 | 76.8 | 50.003 | 50.003 | 26.797 | 104.5 | 80.571 | 80.571 | 23.929 | 5.3 | 2.7 | 1.854 | 3.446 | 2.8 | 2.931 | 2.931 | -0.131 | 1.2 | 27.34 | 27.34 | -26.14 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 0.648 | 0.648 | -0.148 | 130.2 | 178.639 | 178.639 | -48.439 | 5.2 | 2.03 | 2.03 | 3.17 | 38.5 | 93.812 | 93.812 | -55.312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.1 | 48.8 | 53.423 | -0.323 | 42.5 | 50.485 | 50.485 | -7.985 | 32.3 | 71.729 | 71.729 | -39.429 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5 | 1.862 | 1.862 | 3.138 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.1 | 6.58 | 6.58 | 1.52 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
22/03/2026 | 08:00 | 204 | 154.9318 | 161.4533 | 42.5467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 |  | 90.2 | 211.4 | 224 | 224 | -12.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 145.4459 | -145.4459 | 0 |  | 145.4459 | -145.4459 | 80.4 | 70 | 145.4459 | -65.0459 | 0 |  | 218.8239 | -218.8239 | 110.3 | 120.0309 | 120.0309 | -9.7309 | 69.5 | 60.1957 | 60.1957 | 9.3043 | 565.8 | 566.0894 | 566.0894 | -0.28941 | 10.3 |  | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 82.0335 | 82.0335 | 1.4665 | 6.7 | 7.4289 | 7.4289 | -0.72888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 75.3 | 15.448 | 21.9169 | 53.3831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 5.1493 |  | 110 | 222.2 | 220.695 |  | 222.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.5 | 420.2334 | 457.0943 | -37.5943 | 80 | 32.4145 |  | 80 | 141.3 | 142.0426 | 149.9872 | -8.6872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 |  | 18.6 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.3 | 51.4859 | 51.4859 | -2.1859 | 128.1 | 133.7487 | 133.7487 | -5.6487 | 128.5 | 133.7487 | 133.7487 | -5.2487 | 153.7 | 134.1504 | 134.1504 | 19.5496 | 107.6 | 10.3027 | 10.2987 | 97.3013 | 38.3 | 37.9009 | 45 | -6.7 | 15.9 | 15.5491 | 44.103 | -28.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 |  |  | 31.1 | 85.9 | 174.5595 | 174.5595 | -88.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 95.5452 |  | 96.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.7466 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 29.3227 | 55.5039 | 29.3961 | 104.2 | 120.7523 | 70.152 | 34.048 | 104.1 | 120.7523 | 70.152 | 33.948 | 102.7 | 120.7523 | 70.152 | 32.548 | 193.7 | 181.6723 | 105.544 | 88.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 12.856 | 12.856 | -5.156 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 241.4 | 246.9856 | 270.068 | -28.668 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.4 | 70.7502 | 78.568 | -1.168 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 56.9 | 59.5077 | 59.5077 | -2.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.015 | 93.5 | 100.806 | 100.806 | -7.306 | 34.5 | 69.477 | 69.477 | -34.977 | 0 | 0.084 | 0.084 | -0.084 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 167.6 | 170.446 | 170.446 | -2.846 | 81.64 | 105 | 105 | -23.36 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 6 | 13.163 | 13.163 | -7.163 | 7.2 | 12.868 | 12.868 | -5.668 | 23.1 | 19.915 | 19.915 | 3.185 | 66.4 | 57.303 | 57.303 | 9.097 | 0 |  | 13.996 | -13.996 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.147 | 0.147 | -0.047 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 11 | 7.949 | -6.649 | 16.5 | 17.8 | 6.037 | 10.463 | 18.1 | 28.68 | 28.68 | -10.58 | 84.5 | 50.208 | 50.208 | 34.292 | 107.2 | 81.035 | 81.035 | 26.165 | 9 | 3.1 | 1.855 | 7.145 | 4.1 | 2.948 | 2.948 | 1.152 | 1 | 34.06 | 34.06 | -33.06 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 0.55 | 0.55 | -0.45 | 213.5 | 213.597 | 213.597 | -0.097 | 8.4 | 5.558 | 5.558 | 2.842 | 65.5 | 115.088 | 115.088 | -49.588 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.3 | 48.2 | 49.105 | 2.195 | 44.8 | 45.223 | 45.223 | -0.423 | 52 | 87.407 | 87.407 | -35.407 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 5.5 | 5.452 | 5.452 | 0.048 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.5 | 6.58 | 6.58 | 0.92 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
22/03/2026 | 08:30 | 204.2 | 138.1279 | 172.4293 | 31.7707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 91.8678 | 91.8678 | -0.36783 | 211.5 | 224 | 224 | -12.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 127.0629 | -127.0629 | 0 |  | 127.0629 | -127.0629 | 95.1 | 86.58 | 127.0629 | -31.9629 | 39.1 | 43.42 | 191.1667 | -152.0667 | 111.7 | 120.0309 | 120.0309 | -8.3309 | 68.6 | 60.1957 | 60.1957 | 8.4043 | 552.6 | 489.4909 | 566.0894 | -13.4894 | 10.3 | 6.5175 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 82.0335 | 82.0335 | 0.36647 | 6.6 | 7.4289 | 7.4289 | -0.82888 |  |  |  | 0 | 0 | 22.3586 | 22.3586 | -22.3586 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 75.6 | 15.448 | 47.6725 | 27.9275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 5.1493 | 5.1493 | 104.8507 | 222.9 | 220.695 |  | 222.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390 | 408.6783 | 457.0943 | -67.0943 | 73.9 | 32.7105 |  | 73.9 | 132.8 | 131.8229 | 149.9872 | -17.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.8 | 51.4859 | 51.4859 | -1.6859 | 126.4 | 133.7487 | 133.7487 | -7.3487 | 126.9 | 133.7487 | 133.7487 | -6.8487 | 155.3 | 134.1504 | 134.1504 | 21.1496 | 106 | 64.9442 | 71.2216 | 34.7784 | 36.9 | 37.9009 | 45 | -8.1 | 15.8 | 15.5491 | 44.103 | -28.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 28.7012 | 28.7012 | 3.1988 | 85.7 | 174.5595 | 174.5595 | -88.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 |  | 95.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 25.7466 | 25.7466 | 18.5533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.6032 |  | 85.1 | 114.3 | 119.5934 | 96.0829 | 18.2171 | 114.3 | 119.5934 | 96.0829 | 18.2171 | 116 | 119.5934 | 96.0829 | 19.9171 | 198.8 | 179.9288 | 144.5572 | 54.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 8.2 | 13.468 | 13.468 | -5.268 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 242.5 | 258.5407 | 270.068 | -27.568 | 24.9 | 66.5368 |  | 24.9 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.3 | 26.4843 |  | 77.3 | 30.4 | 29.9806 |  | 30.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 118.6591 | 118.6591 | -5.3591 |  |  |  | 0 | 56.8 | 59.5077 | 59.5077 | -2.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 0.6 | 0.403 | 0.403 | 0.197 | 88.1 | 102.115 | 102.115 | -14.015 | 59.9 | 74.692 | 74.692 | -14.792 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 130.5 | 191.736 | 191.736 | -61.236 | 65.06 | 75 | 75 | -9.94 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 8.1 | 13.783 | 13.783 | -5.683 | 8.9 | 15.541 | 15.541 | -6.641 | 21.5 | 20.045 | 20.045 | 1.455 | 74.8 | 60.693 | 60.693 | 14.107 | 0 |  | 15.703 | -15.703 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 |  | 20.1 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.208 | 0.208 | -0.008 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.1 | 10.7 | 7.83 | -5.73 | 19 | 18.8 | 6.857 | 12.143 | 13.7 | 32.723 | 32.723 | -19.023 | 105.2 | 51.662 | 51.662 | 53.538 | 110.2 | 81.932 | 81.932 | 28.268 | 9.9 | 3.8 | 2.098 | 7.802 | 6.2 | 3.375 | 3.375 | 2.825 | 1.3 | 40.78 | 40.78 | -39.48 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.508 | 0.508 | -0.508 | 211.7 | 232.548 | 232.548 | -20.848 | 10.7 | 9.466 | 9.466 | 1.234 | 80.6 | 122.971 | 122.971 | -42.371 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.5 | 48.4 | 48.066 | 11.434 | 61 | 45.127 | 45.127 | 15.873 | 62.5 | 92.924 | 92.924 | -30.424 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 9.1 | 9.491 | 9.491 | -0.391 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.8 | 6.58 | 6.58 | 1.22 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4
22/03/2026 | 09:00 | 202.9 | 145.4447 | 147.9084 | 54.9916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 210.3 | 224 | 224 | -13.7 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 60 | 0 |  | 145.4459 | -145.4459 | 0 |  | 145.4459 | -145.4459 | 118.7 | 113.22 | 145.4459 | -26.7459 | 58.4 | 56.78 | 218.8239 | -160.4239 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 68 | 60.1957 | 60.1957 | 7.8043 | 553.5 | 560.3994 | 566.0894 | -12.5894 | 10.3 | 8.7067 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 82.0335 | 82.0335 | -0.23353 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 0.7 | 22.1318 | 22.1318 | -21.4318 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 75.3 | 15.448 | 15.448 | 59.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 5.1493 | 5.1493 | 104.7507 | 218.7 | 220.695 | 110.3246 | 108.3754 | 0 | 56.6426 | 56.6426 | -56.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 379.3 | 408.6783 | 457.0943 | -77.7943 | 73.1 | 81.6356 | 81.6356 | -8.5356 | 125.6 | 131.823 | 149.9872 | -24.3872 | 42.1 | 41.8989 |  | 42.1 | 18.4 | 19.2109 |  | 18.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 47 | 51.4859 | 51.4859 | -4.4859 | 123 | 133.7487 | 133.7487 | -10.7487 | 123.2 | 133.7487 | 133.7487 | -10.5487 | 153 | 134.1504 | 134.1504 | 18.8496 | 105.8 | 19.3409 | 10.7455 | 95.0545 | 33 | 37.9009 | 45 | -12 | 21.8 | 21.9465 | 44.103 | -22.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 89.4 | 174.5595 | 174.5595 | -85.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 26.8628 | 34.127 | -2.327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 |  | 84.4 | 72 | 119.5183 | 70.152 | 1.848 | 71.9 | 119.5183 | 70.152 | 1.748 | 71.5 | 119.5183 | 70.152 | 1.348 | 161.5 | 179.8159 | 105.544 | 55.956 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 16 | 16 | 15.5 | 8.8 | 14.104 | 14.104 | -5.304 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 222.1 | 252.7098 | 270.068 | -47.968 | 23.7 | 66.5368 |  | 23.7 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.5 | 45.5996 |  | 76.5 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 118.6591 | 118.6591 | -5.2591 |  |  |  | 0 | 56.4 | 59.5077 | 59.5077 | -3.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0.9 | 0.549 | 0.549 | 0.351 | 81.2 | 102.903 | 102.903 | -21.703 | 78.7 | 76.773 | 76.773 | 1.927 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 195.7 | 200.051 | 200.051 | -4.351 | 100.39 | 50 | 50 | 50.39 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 10.8 | 14.068 | 14.068 | -3.268 | 11.8 | 16.556 | 16.556 | -4.756 | 22.8 | 21.181 | 21.181 | 1.619 | 82.8 | 66.187 | 66.187 | 16.613 | 0 |  | 16.799 | -16.799 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20 | 19.792 | 19.792 | 0.208 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.264 | 0.264 | 0.036 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.7 | 10.5 | 7.378 | -3.678 | 23 | 21.2 | 8.236 | 14.764 | 20.7 | 34.142 | 34.142 | -13.442 | 96.4 | 55.672 | 55.672 | 40.728 | 101.4 | 84.259 | 84.259 | 17.141 | 13.8 | 5.3 | 2.492 | 11.308 | 8.1 | 4.101 | 4.101 | 3.999 | 1.1 | 42.11 | 42.11 | -41.01 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.511 | 0.511 | -0.511 | 244.7 | 241.081 | 241.081 | 3.619 | 12.8 | 11.733 | 11.733 | 1.067 | 77.8 | 127.64 | 127.64 | -49.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.8 | 50.6 | 48.398 | 30.402 | 84.4 | 47.589 | 47.589 | 36.811 | 65.8 | 95.71 | 95.71 | -29.91 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 12.3 | 12.366 | 12.366 | -0.066 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8 | 6.58 | 6.58 | 1.42 | 9 | 11 | 11 | -2 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
22/03/2026 | 09:30 | 135.5 | 136.3715 |  | 135.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 91.8678 | -0.26783 | 216 | 224 | 224 | -8 |  |  |  | 0 | 61.4 | 61.792 |  | 61.4 | 0 | 30 | 127.0629 | -127.0629 | 29.6 |  | 127.0629 | -97.4629 | 129.8 | 189.81 | 127.0629 | 2.7371 | 68.2 | 95.19 | 191.1667 | -122.9667 | 107.7 | 120.0309 | 120.0309 | -12.3309 | 66.5 | 60.1957 | 60.1957 | 6.3043 | 493.7 | 480.3037 | 565.6706 | -71.9706 | 10.4 | 6.4761 | 10.3796 | 0.02045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 82.0335 | 82.0335 | 1.6665 | 7 | 7.4289 | 7.4289 | -0.42888 |  |  |  | 0 | 5.6 | 21.5032 | 21.5032 | -15.9032 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 76.8 | 15.448 | 16.3457 | 60.4543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 5.1493 |  | 54.6 | 223.5 | 147.8051 | 160.1501 | 63.3499 | 0 | 56.6426 | 56.6426 | -56.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 394.7 | 389.4115 | 457.0943 | -62.3943 | 58.3 | 34.317 | 47.1667 | 11.1333 | 140.6 | 131.8229 | 132.0512 | 8.5488 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.1 | 51.4859 | 51.4859 | -3.3859 | 132.4 | 133.7487 | 133.7487 | -1.3487 | 132.8 | 133.7487 | 133.7487 | -0.94871 | 154.6 | 134.1504 | 134.1504 | 20.4496 | 89.6 | 75.9475 |  | 89.6 | 39.7 | 37.9009 | 45 | -5.3 | 6.2 | 21.9465 | 44.103 | -37.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 94.3 | 174.5595 | 174.5595 | -80.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.5452 | 95.5452 | 1.1548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 25.7466 | 25.7466 | 0.55335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.6032 |  | 85.5 | 103.9 | 121.2592 | 96.0829 | 7.8171 | 104 | 121.2592 | 96.0829 | 7.9171 | 101.2 | 121.2592 | 96.0829 | 5.1171 | 169.1 | 182.435 | 144.5572 | 24.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.2 | 26 | 26 | 8.2 | 9.3 | 14.864 | 14.864 | -5.564 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 262.1 | 263.9008 | 270.068 | -7.968 | 25 | 66.5368 | 66.5368 | -41.5368 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 77.1 |  |  | 77.1 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 56.7 | 59.5077 | 59.5077 | -2.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1 | 0.681 | 0.681 | 0.319 | 97.2 | 103.934 | 103.934 | -6.734 | 79.8 | 77.95 | 77.95 | 1.85 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 200.8 | 202.009 | 202.009 | -1.209 | 101.96 | 50 | 50 | 51.96 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.1 | 14.263 | 14.263 | -1.163 | 16.1 | 17.118 | 17.118 | -1.018 | 21 | 22.598 | 22.598 | -1.598 | 76 | 71.849 | 71.849 | 4.151 | 0 |  | 17.41 | -17.41 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 |  | 20.1 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.316 | 0.316 | -0.016 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.4 | 11.1 | 6.859 | -2.459 | 34.4 | 27.5 | 11.233 | 23.167 | 26.5 | 34.777 | 34.777 | -8.277 | 99 | 62.386 | 62.386 | 36.614 | 99 | 87.37 | 87.37 | 11.63 | 15.9 | 8.1 | 3.246 | 12.654 | 12.7 | 5.32 | 5.32 | 7.38 | 0 | 43.43 | 43.43 | -43.43 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.505 | 0.505 | -0.505 | 248.4 | 246.207 | 246.207 | 2.193 | 14.6 | 13.532 | 13.532 | 1.068 | 120.4 | 131.914 | 131.914 | -11.514 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.8 | 57.7 | 51.428 | 13.372 | 65.7 | 55.216 | 55.216 | 10.484 | 95.5 | 98.115 | 98.115 | -2.615 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.2 | 14.538 | 14.538 | -0.338 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.2 | 15 | 15 | -0.8 | 7.5 | 6.58 | 6.58 | 0.92 | 9 | 11 | 11 | -2 | 20.7 | 20 | 20 | 0.7
22/03/2026 | 10:00 | 185 | 133.4532 | 132.3916 | 52.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 91.8678 | 91.8678 | -4.4678 | 205.6 | 224 | 224 | -18.4 |  |  |  | 0 | 79.4 | 61.792 |  | 79.4 | 0 | 30 | 135.5838 | -135.5838 | 54.8 |  | 135.5838 | -80.7838 | 129.6 | 189.81 | 135.5838 | -5.9838 | 65.2 | 95.19 | 203.9865 | -138.7865 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 529.4 | 489.5039 | 520.3522 | 9.0479 | 10 | 6.5076 | 6.656 | 3.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 82.0335 | 82.0335 | -2.2335 | 5.2 | 7.4289 | 7.4289 | -2.2289 |  |  |  | 0 | 10.9 | 20.2602 | 20.2602 | -9.3602 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 76.8 | 15.448 | 15.448 | 61.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 5.1493 | 5.1493 | 74.4507 | 218.8 | 110.3246 |  | 218.8 | 37.1 | 56.6426 | 56.6426 | -19.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.9 | 389.4115 | 372.8596 | -6.9596 | 34.9 | 34.322 | 32.7909 | 2.1091 | 119.8 | 131.8229 | 131.8229 | -12.0229 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48 | 51.4859 | 51.4859 | -3.4859 | 124.8 | 133.7487 | 166.7453 | -41.9453 | 125.1 | 133.7487 | 166.7453 | -41.6453 | 152.3 | 134.1504 | 167.2461 | -14.9461 | 80.2 | 82.7868 | 68.6272 | 11.5728 | 30.1 | 37.9009 | 45 | -14.9 | 0 | 21.9465 | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30 | 28.7012 | 28.7012 | 1.2988 | 139.3 | 174.5595 | 174.5595 | -35.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.5452 | 95.5452 | -1.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 25.7466 | 25.7466 | -1.8466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 88.6032 | 88.6032 | -6.1032 | 68.9 | 120.0268 | 70.152 | -1.252 | 68.8 | 120.0268 | 70.152 | -1.352 | 76.3 | 120.0268 | 70.152 | 6.148 | 184.2 | 180.5809 | 105.544 | 78.656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 26 | 26 | 4.7 | 9.7 | 15.554 | 15.554 | -5.854 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 202.3 | 270.068 | 202.1244 | 0.17561 | 63.8 | 66.5368 | 66.5368 | -2.7368 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 75.1 | 36.7679 | 50.4865 | 24.6135 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6591 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 56.5 | 59.5077 | 59.5077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.1 | 0.762 | 0.762 | 0.338 | 90.3 | 107.162 | 107.162 | -16.862 | 80.3 | 78.679 | 78.679 | 1.621 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.1 | 20.4562 | 20.4562 | -0.35623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 204 | 203.236 | 203.236 | 0.764 | 40.09 | 75 | 75 | -34.91 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 13.4 | 14.364 | 14.364 | -0.964 | 15.7 | 17.503 | 17.503 | -1.803 | 21.1 | 23.93 | 23.93 | -2.83 | 75.3 | 76.145 | 76.145 | -0.845 | 0 |  | 17.784 | -17.784 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.344 | 0.344 | -0.044 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4 | 11.5 | 6.795 | -2.795 | 41.7 | 34.5 | 18.567 | 23.133 | 29.4 | 34.955 | 34.955 | -5.555 | 100.2 | 71.35 | 71.35 | 28.85 | 112 | 91.257 | 91.257 | 20.743 | 18 | 10.4 | 4.53 | 13.47 | 12.5 | 7.26 | 7.26 | 5.24 | 0.6 | 44.67 | 44.67 | -44.07 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 253 | 248.498 | 248.498 | 4.502 | 16.1 | 15.173 | 15.173 | 0.927 | 134.7 | 135.054 | 135.054 | -0.354 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.3 | 66.5 | 62.574 | 2.726 | 74.3 | 77.067 | 77.067 | -2.767 | 102.4 | 99.779 | 99.779 | 2.621 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.7 | 16.094 | 16.094 | -0.394 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.3 | 6.58 | 6.58 | 1.72 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
22/03/2026 | 10:30 | 203.3 | 126.7836 | 152.9499 | 50.3501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 209.9 | 224 | 224 | -14.1 |  | 27.8064 | 27.8064 | -27.8064 | 79.9 | 61.792 |  | 79.9 | 0 | 80 | 126.0942 | -126.0942 | 80.1 |  | 126.0942 | -45.9942 | 129.9 | 189.81 | 126.0942 | 3.8058 | 71.5 | 95.19 | 189.7093 | -118.2093 | 108.2 | 120.0309 | 120.0309 | -11.8309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 555.2 | 483.0647 | 526.039 | 29.161 | 10.2 | 6.4989 | 6.708 | 3.492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 11.1 | 20.2542 | 20.2542 | -9.1542 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 29.8 | 15.448 | 15.448 | 14.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 5.1493 | 5.1493 | 104.7507 | 169 | 213.3372 | 220.695 | -51.695 | 58.6 | 56.6426 | 56.6426 | 1.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 381.3 | 395.2424 | 457.0943 | -75.7943 | 35 | 36.0185 | 79.8897 | -44.8897 | 127.6 | 131.8229 | 131.8229 | -4.2229 | 42 | 41.8989 | 5.1493 | 36.8507 | 18.6 | 19.2109 |  | 18.6 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.4 | 51.4859 | 51.4859 | -2.0859 | 124.8 | 133.7487 | 133.7487 | -8.9487 | 124.6 | 133.7487 | 133.7487 | -9.1487 | 152.6 | 134.1504 | 134.1504 | 18.4496 | 82.5 | 86.2816 | 10.2987 | 72.2013 | 33.5 | 37.9009 | 24.7168 | 8.7832 | 0 | 21.9465 | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.7 | 28.7012 | 28.7012 | 2.9988 | 166.9 | 174.5595 | 174.5595 | -7.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 25.7466 | 30.6693 | -5.7693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 |  | 84.5 | 73.5 | 103.3955 | 70.152 | 3.348 | 73.8 | 103.3955 | 70.152 | 3.648 | 73.3 | 103.3955 | 70.152 | 3.148 | 165.4 | 155.559 | 105.544 | 59.856 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 26 | 26 | 6 | 10.3 | 16.12 | 16.12 | -5.82 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 228 | 263.9009 | 270.068 | -42.068 | 66.2 | 66.5368 |  | 66.2 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.6 |  | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.5077 | 59.5077 | -2.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.3 | 0.829 | 0.829 | 0.471 | 84 | 110.3 | 110.3 | -26.3 | 81 | 79.285 | 79.285 | 1.715 | 0.1 | 0.112 | 0.112 | -0.012 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 206.2 | 203.633 | 203.633 | 2.567 | 40.05 | 105 | 105 | -64.95 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.1 | 20 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 12.2 | 14.404 | 14.404 | -2.204 | 16.6 | 17.712 | 17.712 | -1.112 | 20.6 | 25.061 | 25.061 | -4.461 | 74.6 | 79.555 | 79.555 | -4.955 | 0 | 18.145 | 18.145 | -18.145 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.357 | 0.357 | -0.057 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 11.6 | 6.875 | -2.575 | 44.8 | 40.8 | 25.862 | 18.938 | 33 | 34.805 | 34.805 | -1.805 | 113.4 | 78.642 | 78.642 | 34.758 | 110.9 | 95.011 | 95.011 | 15.889 | 18.1 | 12.4 | 5.541 | 12.559 | 13.5 | 8.875 | 8.875 | 4.625 | 2.5 | 45.9 | 45.9 | -43.4 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 0.455 | 0.455 | -0.155 | 252.9 | 249.434 | 249.434 | 3.466 | 17.4 | 16.581 | 16.581 | 0.819 | 138.3 | 136.935 | 136.935 | 1.365 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.1 | 77.4 | 74.427 | 0.673 | 72.3 | 98.637 | 98.637 | -26.337 | 105.4 | 100.835 | 100.835 | 4.565 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17 | 17.268 | 17.268 | -0.268 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.4 | 6.58 | 6.58 | 1.82 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3
22/03/2026 | 11:00 | 197.6 |  | 133.862 | 63.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.151 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 86.7 | 91.8678 | 91.8678 | -5.1678 | 207 | 224 | 224 | -17 |  |  | 86.99 | -86.99 | 78.7 | 87.3266 |  | 78.7 | 0 | 100 | 126.0942 | -126.0942 | 130.7 | 30 | 126.0942 | 4.6058 | 130.4 | 189.81 | 126.0942 | 4.3058 | 141.4 | 95.19 | 189.7093 | -48.3093 | 108.2 | 120.0309 | 120.0309 | -11.8309 | 67 | 60.1957 | 60.1957 | 6.8043 | 539.7 | 380.4176 | 566.0894 | -26.3894 | 9.9 | 6.3239 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 65.8562 | 82.0335 | -2.3335 | 5.5 | 1.5448 | 7.4289 | -1.9289 |  |  |  | 0 | 11.1 | 19.9532 | 19.9972 | -8.8972 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 27.7 | 15.448 | 15.448 | 12.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 5.1493 | 5.1493 | 103.3507 | 139.2 | 220.695 | 110.3704 | 28.8296 | 56.5 | 56.6426 | 87.1279 | -30.6279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 366.4 | 408.6783 | 457.0943 | -90.6943 | 35 | 81.6356 | 81.6356 | -46.6356 | 120 | 131.8231 | 75 | 45 | 41.9 | 41.8989 |  | 41.9 | 18.4 | 19.2109 |  | 18.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 47.8 | 42.6358 | 51.4859 | -3.6859 | 121.9 | 133.7487 | 133.7487 | -11.8487 | 122.2 | 133.7487 | 133.7487 | -11.5487 | 152.3 | 134.1504 | 134.1504 | 18.1496 | 79.4 | 31.7469 |  | 79.4 | 30.1 | 37.9009 | 45 | -14.9 | 0 |  | 28.6255 | -28.6255 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 28.7012 | 28.7012 | 1.8988 | 162.3 | 174.5595 | 174.5595 | -12.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 95.5452 | 95.5452 | -1.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.4 | 45.2653 | 45.2653 | -20.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 88.603 |  | 82.5 | 66.2 | 101.4987 | 70.152 | -3.952 | 66.1 | 101.4987 | 70.152 | -4.052 | 66 | 101.4987 | 70.152 | -4.152 | 149.7 | 152.7052 | 105.544 | 44.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 26 | 26 | 4 | 10.6 | 16.3151 | 16.28 | -5.68 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 206.3 | 252.7098 | 270.068 | -63.768 | 63.4 | 66.5368 | 66.5368 | -3.1368 | 63.5 | 67.1992 | 67.1992 | -3.6992 | 75.1 | 78.5679 | 72.496 | 2.604 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.5077 | 59.5077 | -2.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.3 | 0.85 | 0.848 | 0.452 | 99.7 | 102.33 | 113.667 | -13.967 | 80.9 | 80.059 | 79.608 | 1.292 | 0.4 | 0.38 | 0.41 | -0.01 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 207.2 | 170.95 | 203.64 | 3.56 | 40.08 | 114.69 | 105 | -64.92 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.3 | 13.75 | 14.391 | -3.091 | 15.5 | 17.2 | 17.896 | -2.396 | 24.6 | 26.77 | 25.778 | -1.178 | 79.2 | 90.15 | 81.562 | -2.362 | 0 | 18.4 | 18.399 | -18.399 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.361 | 0.361 | -0.061 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.9 | 5.04 | 7.178 | -3.278 | 48.2 | 40.95 | 31.9 | 16.3 | 31.5 | 30.54 | 34.425 | -2.925 | 113.5 | 104.02 | 86.675 | 26.825 | 112.1 | 107.66 | 99.154 | 12.946 | 20.2 | 21.6 | 6.368 | 13.832 | 14.2 | 21.6 | 10.362 | 3.838 | 2.8 | 44.07 | 46.51 | -43.71 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.0127 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.8 | 0.47 | 0.802 | -0.002 | 252.9 | 251.21 | 249.981 | 2.919 | 18.3 | 17.9122 | 17.698 | 0.602 | 137 | 114.93 | 137.463 | -0.463 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.7 | 92.28 | 85.437 | 1.263 | 81.3 | 115.62 | 108.029 | -26.729 | 104.9 | 98.78 | 100.796 | 4.104 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.9 | 17.9522 | 18.215 | -0.315 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.3 | 6.58 | 6.58 | 1.72 | 9 | 11 | 11 | -2 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
22/03/2026 | 11:30 | 171.1 | 10.3016 | 46.4824 | 124.6176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 6.8876 |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 209.3 | 224 | 224 | -14.7 |  |  | 86.99 | -86.99 | 79.9 | 87.3266 |  | 79.9 | 0 | 184.815 | 122.0982 | -122.0982 | 129.4 | 30 | 122.0982 | 7.3018 | 129.4 | 184.815 | 122.0982 | 7.3018 | 148.4 | 185.37 | 183.6973 | -35.2973 | 107.6 | 120.0309 | 120.0309 | -12.4309 | 67 | 60.1957 | 60.1957 | 6.8043 | 495.9 | 566.0893 | 566.0894 | -70.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 78.0229 | 82.0335 | -0.03353 | 6.2 | 1.5448 |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 11 | 19.9982 | 19.9932 | -8.9932 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 29.7 | 15.448 | 15.448 | 14.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 5.1493 | 5.1493 | 76.9507 | 146.8 | 110.3704 | 220.695 | -73.895 | 91.9 | 56.6426 | 87.8105 | 4.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 374.9 | 389.4115 | 457.0943 | -82.1943 | 35 | 81.6356 | 81.6356 | -46.6356 | 152.4 | 151.3625 | 75 | 77.4 | 42.2 | 41.8989 |  | 42.2 | 18.6 | 19.2109 |  | 18.6 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.2 | 49.2915 | 51.4859 | -3.2859 | 124.7 | 133.7487 | 133.7487 | -9.0487 | 125.3 | 133.7487 | 133.7487 | -8.4487 | 153.4 | 134.1504 | 134.1504 | 19.2496 | 82.4 | 40.7337 |  | 82.4 | 45.7 | 47.0826 | 45 | 0.7 | 0 |  | 23.6869 | -23.6869 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 166.9 | 174.5595 | 173.0226 | -6.1226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2653 | 45.2653 | -2.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.603 |  | 84.3 | 69.6 | 103.3392 | 70.152 | -0.552 | 69.6 | 103.3392 | 70.152 | -0.552 | 70 | 103.3392 | 70.152 | -0.152 | 152.7 | 155.4743 | 105.544 | 47.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 36 | 36 | -5.2 | 11.1 | 16.595 | 16.599 | -5.499 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 219.4 | 135.3353 | 270.068 | -50.668 | 66.2 |  | 66.5368 | -0.33684 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.6 |  | 78.568 | -1.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6591 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.5077 | 59.5077 | -2.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 111.5 | 105.97 | 116.078 | -4.578 | 80.8 | 80.08 | 79.805 | 0.995 | 0.9 | 1.26 | 1.294 | -0.394 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 207.3 | 187.15 | 203.493 | 3.807 | 40.05 | 109.85 | 105 | -64.95 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.7 | 13.93 | 14.255 | -4.555 | 14.2 | 17.73 | 18.072 | -3.872 | 27.7 | 27.12 | 26.237 | 1.463 | 83.4 | 90.81 | 83.152 | 0.248 | 1.1 | 18.36 | 18.365 | -17.265 | 0 | 3.351 | 3.351 | -3.351 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.363 | 0.363 | -0.063 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 6.19 | 8.098 | -4.298 | 54.9 | 41.63 | 31.545 | 23.355 | 32 | 31.89 | 33.828 | -1.828 | 105.6 | 72.5466 | 93.6249 | 11.975 | 118.2 | 110.7572 | 103.173 | 15.027 | 18.8 | 11.9063 | 6.2058 | 12.5942 | 14 | 21.5969 | 12.084 | 1.916 | 0 | 45.9 | 47.12 | -47.12 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 1.21 | 1.503 | -0.303 | 253 | 251.12 | 250.502 | 2.498 | 18.6 | 18.47 | 18.317 | 0.283 | 138.6 | 114.93 | 135.636 | 2.964 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92.9 | 100.53 | 90.082 | 2.818 | 90.3 | 119.23 | 112.461 | -22.161 | 99.8 | 96.91 | 97.919 | 1.881 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 18.5 | 18.26 | 18.345 | 0.155 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.1 | 6.58 | 6.58 | 1.52 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 20.4 | 20 | 20 | 0.4
22/03/2026 | 12:00 | 166.2 | 161.582 | 67.3118 | 98.8882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 | 3.6 |  | 5.4 | 6.1 | 3.6 |  | 6.1 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 220.2 | 224 | 224 | -3.8 |  |  | 86.99 | -86.99 | 78 | 86.8664 |  | 78 | 0 | 184.815 | 122.0982 | -122.0982 | 130.4 | 30 | 122.0982 | 8.3018 | 130.4 | 184.815 | 122.0982 | 8.3018 | 149.1 | 185.37 | 183.6973 | -34.5973 | 108.2 | 120.0309 | 120.0309 | -11.8309 | 66.8 | 60.1957 | 60.1957 | 6.6043 | 490.1 | 566.0894 | 566.0894 | -75.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 82.0335 | 82.0335 | -1.4335 | 5.5 | 7.4289 |  | 5.5 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17.9002 | 17.9002 | -1.5002 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 28.8 | 15.448 | 15.448 | 13.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 5.1494 | 5.1493 | 74.1507 | 155.9 | 110.3704 | 220.695 | -64.795 | 85.8 | 56.6426 | 74.0103 | 11.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 |  | 6.39 | 0.11 | 381.4 | 408.6783 | 457.0943 | -75.6943 | 35 | 81.6356 | 81.6356 | -46.6356 | 128.4 | 67.0554 | 149.9872 | -21.5872 | 41.9 |  | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 47.9 | 51.4859 |  | 47.9 | 123.6 | 133.7487 | 133.7487 | -10.1487 | 123.7 | 133.7487 | 133.7487 | -10.0487 | 153 | 134.1504 | 134.1504 | 18.8496 | 81 | 32.1945 |  | 81 | 31.2 | 37.9009 | 45 | -13.8 | 0 |  | 34.2587 | -34.2587 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 163.7 | 174.5595 | 174.5595 | -10.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 95.5452 | 95.5452 | -1.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2653 | 45.2653 | -2.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 88.603 |  | 82.9 | 76.8 | 95.0903 | 70.152 | 6.648 | 76.8 | 95.0903 | 70.152 | 6.648 | 76.2 | 95.0903 | 70.152 | 6.048 | 153.5 | 143.0638 | 105.544 | 47.956 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 36 | 36 | -6.2 | 11.3 | 16.06 | 16.06 | -4.76 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 222.6 | 263.9009 | 270.068 | -47.468 | 64.1 |  | 66.5368 | -2.4368 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 75.4 |  | 78.568 | -3.168 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 118.6591 | 118.6591 | -5.0591 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.5077 | 59.5077 | -2.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.3 | 0.85 | 0.855 | 0.445 | 114.1 | 108.47 | 117.359 | -3.259 | 80.9 | 79.86 | 79.859 | 1.041 | 1.3 | 2.38 | 2.408 | -1.108 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 207.8 | 203.35 | 203.353 | 4.447 | 0.04 |  |  | 0.04 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.7 | 14.21 | 14.206 | -2.506 | 12.1 | 18.11 | 18.115 | -6.015 | 27.9 | 27.38 | 26.603 | 1.297 | 81.5 | 91.07 | 84.336 | -2.836 | 15 | 18.04 | 18.04 | -3.04 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.371 | 0.371 | -0.171 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.8 | 7.84 | 9.093 | -4.293 | 60.1 | 45.72 | 33.515 | 26.585 | 36.2 | 32.71 | 32.708 | 3.492 | 110.8 | 59.8924 | 97.641 | 13.159 | 112.1 | 113.8775 | 107.21 | 4.89 | 19.5 | 11.1092 | 5.2793 | 14.2207 | 13.8 | 21.5973 | 13.094 | 0.706 | 0 | 47.05 | 47.05 | -47.05 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.2 | 2.16 | 2.421 | -1.221 | 253 | 250.62 | 250.617 | 2.383 | 19 | 18.48 | 18.481 | 0.519 | 136 | 114.93 | 134.182 | 1.818 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.7 | 107.48 | 95.664 | -10.964 | 106.4 | 129.57 | 123.614 | -17.214 | 102.7 | 96 | 96.001 | 6.699 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.4 | 18.1 | 18.101 | 0.299 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.2 | 6.58 | 6.58 | 1.62 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 21 | 20 | 20 | 1
22/03/2026 | 12:30 | 171.5 | 86.26 | 135.3458 | 36.1542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 | 6.812 |  | 7.6 | 7.5 | 8.5167 |  | 7.5 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 219.8 | 224 | 224 | -4.2 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 80.1 | 87.3266 |  | 80.1 | 0 | 184.815 | 122.0982 | -122.0982 | 130.1 | 80 | 122.0982 | 8.0018 | 129.9 | 184.815 | 122.0982 | 7.8018 | 149.5 | 185.37 | 183.6973 | -34.1973 | 108.3 | 120.0309 | 120.0309 | -11.7309 | 66.3 | 60.1957 | 60.1957 | 6.1043 | 494.7 | 566.0894 | 566.0894 | -71.3894 | 10.3 |  | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.0335 | 82.0335 | 0.06647 | 6.3 | 7.4288 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 16.2 | 22.4008 | 22.3978 | -6.1978 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 30 | 15.448 | 15.448 | 14.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 5.1493 | 5.1493 | 77.0507 | 164.8 | 110.3704 | 220.695 | -55.895 | 62 |  | 56.6426 | 5.3574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382 | 408.6783 | 457.0943 | -75.0943 | 35 | 81.6356 | 75.1438 | -40.1438 | 129.6 | 142.0426 | 149.9872 | -20.3872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 |  | 18.6 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.4 | 51.4859 | 51.4859 | -2.0859 | 124.7 | 133.7487 | 133.7487 | -9.0487 | 125.1 | 133.7487 | 133.7487 | -8.6487 | 153 | 134.1504 | 134.1504 | 18.8496 | 82.3 | 13.1992 |  | 82.3 | 33.5 | 37.9009 | 24.7168 | 8.7832 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.2 | 28.7012 | 28.7012 | 2.4988 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 29.6408 | 14.4592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 66.8121 |  | 84.5 | 71 | 95.0903 | 70.152 | 0.848 | 70.9 | 95.0903 | 70.152 | 0.748 | 70.2 | 95.0903 | 70.152 | 0.048 | 156.2 | 143.0638 | 105.544 | 50.656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 36 | 36 | -4.9 | 11.5 | 16.1 | 16.1 | -4.6 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 228.1 | 263.9009 | 270.068 | -41.968 | 66.3 | 66.5368 | 66.5368 | -0.23684 | 66.2 |  | 67.1992 | -0.99922 | 76.7 |  | 78.568 | -1.868 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 118.6591 | 118.6591 | -5.5591 |  |  |  | 0 | 57.3 | 59.5077 | 59.5077 | -2.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.3 | 0.85 | 0.848 | 0.452 | 112.1 | 110.55 | 118.223 | -6.123 | 80.8 | 79.85 | 79.849 | 0.951 | 3 | 3.61 | 3.633 | -0.633 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 207.9 | 203.01 | 203.006 | 4.894 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.3 | 14.24 | 14.239 | 0.061 | 17.1 | 17.99 | 17.986 | -0.886 | 28.7 | 27.66 | 26.993 | 1.707 | 82.4 | 91.02 | 85.207 | -2.807 | 18.7 | 17.57 | 17.565 | 1.135 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.374 | 0.374 | -0.074 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.9 | 9.99 | 10.26 | -3.36 | 58.8 | 49.41 | 39.824 | 18.976 | 29.8 | 30.99 | 30.994 | -1.194 | 112.9 | 62.2987 | 77.6082 | 35.2918 | 110.7 | 115.8274 | 110.074 | 0.626 | 19.1 | 11.0978 | 4.383 | 14.717 | 14.5 | 21.5971 | 13.536 | 0.964 | 0 | 46.99 | 46.99 | -46.99 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.5 | 3.78 | 4.006 | -0.506 | 252.9 | 250.38 | 250.381 | 2.519 | 18.9 | 18.32 | 18.322 | 0.578 | 139.1 | 114.93 | 133.459 | 5.641 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.3 | 109.73 | 101.625 | -4.325 | 99.2 | 135.15 | 130.015 | -30.815 | 95.5 | 95.36 | 95.364 | 0.136 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 18.3 | 17.52 | 17.524 | 0.776 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 15 | 15 | -2 | 8.3 | 6.58 | 6.58 | 1.72 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 21.6 | 20 | 20 | 1.6
22/03/2026 | 13:00 | 203.8 | 87.1098 | 166.6431 | 37.1569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.6 |  | 3.8 | 3.7 | 7.9289 |  | 3.7 | 92.2 | 87.4931 | 91.8678 | 0.33217 | 220.6 | 224 | 224 | -3.4 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 79.7 | 87.3266 |  | 79.7 | 0 | 184.815 | 122.0982 | -122.0982 | 104 | 80 | 122.0982 | -18.0982 | 104.3 | 184.815 | 122.0982 | -17.7982 | 130.6 | 185.37 | 183.6973 | -53.0973 | 108.1 | 120.0309 | 120.0309 | -11.9309 | 66.6 | 60.1957 | 60.1957 | 6.4043 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 82.0335 | 82.0335 | 0.26647 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 16.1 | 17.3932 | 17.3932 | -1.2932 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 30.3 | 15.448 | 38.2976 | -7.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 5.1493 | 5.1493 | 104.6507 | 194.8 | 97.6525 | 220.695 | -25.895 | 61.8 |  | 56.6426 | 5.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.2 | 408.6783 | 457.0943 | -41.8943 | 35 | 81.6356 | 81.6356 | -46.6356 | 150.3 | 149.9872 | 75 | 75.3 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 6.2925 |  | 18.5 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.6 | 51.4859 | 51.4859 | -1.8859 | 129.8 | 133.7487 | 133.7487 | -3.9487 | 130.2 | 133.7487 | 133.7487 | -3.5487 | 153.7 | 134.1504 | 134.1504 | 19.5496 | 83.1 | 91.4007 |  | 83.1 | 26 | 24.7168 | 45 | -19 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.7 | 28.7012 | 28.7012 | 1.9988 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 45.2653 | 25.7466 | -1.4466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 |  |  | 84.6 | 87.4 | 96.5995 | 70.152 | 17.248 | 87.3 | 96.5995 | 70.152 | 17.148 | 86.7 | 96.5995 | 70.152 | 16.548 | 171 | 145.3343 | 105.544 | 65.456 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 36 | 36 | -4 | 11.6 | 16.8165 | 16.808 | -5.208 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 264.9 | 270.0679 | 270.068 | -5.168 | 66.2 | 63.9076 | 66.5368 | -0.33684 | 59.9 |  | 67.1992 | -7.2992 | 76.5 | 8.2389 | 78.568 | -2.068 | 30.1 |  | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 118.6591 | 118.6591 | -5.4591 |  |  |  | 0 | 56.3 | 59.5077 | 59.5077 | -3.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 1.3 | 0.84 | 0.844 | 0.456 | 112.6 | 112.33 | 118.786 | -6.186 | 81.2 | 79.8 | 79.795 | 1.405 | 3 | 5.21 | 5.229 | -2.229 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 208.3 | 202.24 | 202.24 | 6.06 | 0.02 |  |  | 0.02 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.6 | 14.21 | 14.212 | 0.388 | 18.2 | 17.73 | 17.731 | 0.469 | 28.3 | 27.95 | 27.386 | 0.914 | 83.7 | 90.75 | 85.86 | -2.16 | 18.9 | 17.23 | 17.231 | 1.669 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.368 | 0.368 | -0.168 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.3 | 11.34 | 11.61 | 5.69 | 60 | 51.2 | 46.889 | 13.111 | 22.7 | 28.79 | 28.794 | -6.094 | 115.1 | 61.7916 | 71.2144 | 43.8856 | 110.4 | 116.9074 | 112.073 | -1.673 | 19.4 | 10.9963 | 4.3059 | 15.0941 | 14.8 | 20.6772 | 13.792 | 1.008 | 1 | 46.27 | 46.27 | -45.27 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.6 | 5.78 | 5.971 | -0.371 | 253.1 | 249.88 | 249.879 | 3.221 | 18.6 | 17.9 | 17.898 | 0.702 | 68.1 | 114.93 | 132.232 | -64.132 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.3 | 110.08 | 105.525 | 14.775 | 126 | 134.44 | 130.126 | -4.126 | 66.7 | 94.6 | 94.601 | -27.901 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.8 | 16.57 | 16.568 | 1.232 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.7 | 6.58 | 6.58 | 1.12 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
22/03/2026 | 13:30 | 203.3 | 176.5902 | 151.8691 | 51.4309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 3.9 | 3.6 |  | 3.9 | 92 | 88.1622 | 84.2468 | 7.7532 | 220.3 | 224 | 224 | -3.7 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 80.4 | 61.792 |  | 80.4 | 29.3 | 111 | 122.0982 | -92.7982 | 104.2 | 111 | 122.0982 | -17.8982 | 104.7 | 111 | 122.0982 | -17.3982 | 127.7 | 167 | 183.6973 | -55.9973 | 107.7 | 120.0309 | 120.0309 | -12.3309 | 66.7 | 60.1957 | 60.1957 | 6.5043 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.3 |  | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 |  | 82.0335 | 0.16647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.3912 | 16.3872 | -0.28716 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 60.6 | 15.448 | 15.448 | 45.152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 5.1494 |  | 110 | 158.7 | 218.311 | 220.695 | -61.995 | 60.9 |  |  | 60.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.2 | 408.6783 | 457.0943 | -71.8943 | 35 | 81.6356 | 81.2639 | -46.2639 | 131.5 | 142.0426 | 149.9872 | -18.4872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 |  | 18.5 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.5 |  | 51.4859 | -1.9859 | 125.1 | 133.7487 | 133.7487 | -8.6487 | 124.8 | 133.7487 | 133.7487 | -8.9487 | 153 | 134.1504 | 134.1504 | 18.8496 | 83 | 94.7959 |  | 83 | 35 | 37.9009 | 24.7168 | 10.2832 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31 | 28.7012 | 28.7012 | 2.2988 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 27.5181 | 42.3943 | -17.6943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 |  |  | 84.5 | 72.7 | 95.0903 | 70.152 | 2.548 | 72.6 | 95.0903 | 70.152 | 2.448 | 72.4 | 95.0903 | 70.152 | 2.248 | 153.9 | 143.0638 | 105.544 | 48.356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 36 | 36 | -4.8 | 11.7 | 16.6416 | 16.638 | -4.938 |  |  |  | 0 | 3 | 4.7854 | 4.7854 | -1.7854 | 234.1 | 263.9009 | 270.068 | -35.968 | 66.4 | 66.5368 | 66.5368 | -0.13684 | 60.1 |  | 67.1992 | -7.0992 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 29.5 |  | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 118.6591 | 118.6591 | -5.4591 |  |  |  | 0 | 56 | 59.5077 | 59.5077 | -3.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0.7 | 0.84 | 0.845 | -0.145 | 113.6 | 113.61 | 118.842 | -5.242 | 81 | 79.71 | 79.71 | 1.29 | 5.7 | 6.7 | 6.715 | -1.015 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 206.6 | 200.83 | 200.83 | 5.77 | 0.08 |  |  | 0.08 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.6 | 14.11 | 14.107 | 0.493 | 17.9 | 17.29 | 17.292 | 0.608 | 28.4 | 28.24 | 27.787 | 0.613 | 84.9 | 90.31 | 86.344 | -1.444 | 16.1 | 17.3 | 17.297 | -1.197 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.7 | 12.79 | 12.98 | 6.72 | 61.1 | 55.18 | 52.439 | 8.661 | 25.1 | 25.91 | 25.908 | -0.808 | 114.5 | 61.4804 | 71.4937 | 43.0063 | 112.3 | 117.5775 | 113.655 | -1.355 | 19.6 | 10.9306 | 4.2684 | 15.3316 | 14.6 | 19.5073 | 13.925 | 0.675 | 2.1 | 45.54 | 45.54 | -43.44 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.4 | 7.2 | 7.35 | 1.05 | 252.9 | 249.15 | 249.146 | 3.754 | 17.7 | 17.02 | 17.025 | 0.675 | 118.3 | 114.93 | 130.356 | -12.056 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 116.34 | 108.33 | 14.27 | 131.6 | 134.03 | 130.523 | 1.077 | 101.8 | 93.56 | 93.564 | 8.236 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.3 | 15.32 | 15.32 | 0.98 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.4 | 6.58 | 6.58 | 1.82 | 10 | 11 | 11 | -1 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
22/03/2026 | 14:00 | 206.2 | 50.9104 | 130.45 | 75.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 3.9 |  |  | 3.9 | 92.7 | 78.1799 | 75.313 | 17.387 | 221.1 | 224 | 224 | -2.9 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 81.6 | 61.792 |  | 81.6 | 60.5 | 30 | 122.0982 | -61.5982 | 104.4 | 109.89 | 122.0982 | -17.6982 | 104.6 | 109.89 | 122.0982 | -17.4982 | 127 | 110.22 | 183.6973 | -56.6973 | 108.1 | 120.0309 | 120.0309 | -11.9309 | 66.6 | 60.1957 | 60.1957 | 6.4043 | 545.6 | 566.0894 | 566.0894 | -20.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 82.0335 | 82.0335 | 0.96647 | 6.7 | 1.5476 | 7.4289 | -0.72888 |  |  |  | 0 | 13.5 | 17.0237 | 17.0792 | -3.5792 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 60.2 | 15.448 | 15.448 | 44.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 5.1493 | 5.1493 | 104.6507 | 146.9 | 220.695 | 220.695 | -73.795 | 68.6 |  |  | 68.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.4 | 408.6783 | 457.0943 | -84.6943 | 34.7 | 81.6356 | 72.4195 | -37.7195 | 125.7 | 142.0426 | 149.9872 | -24.2872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 |  | 18.4 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.8 | 51.4859 | 51.4859 | -1.6859 | 129.4 | 133.7487 | 133.7487 | -4.3487 | 129.4 | 133.7487 | 133.7487 | -4.3487 | 152.6 | 134.1504 | 134.1504 | 18.4496 | 52.2 | 13.2752 | 10.2987 | 41.9013 | 34.1 | 37.9009 | 45 | -10.9 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.6 | 28.7012 | 28.7012 | 1.8988 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 33.9188 | 43.8665 | -18.6665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 83.5784 |  | 85.3 | 66 | 95.0903 | 70.152 | -4.152 | 66.1 | 95.0903 | 70.152 | -4.052 | 65.8 | 95.0903 | 70.152 | -4.352 | 150.7 | 143.0638 | 105.544 | 45.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 56 | 56 | -24.6 | 11.5 | 16.7197 | 16.72 | -5.22 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 221 | 263.9009 | 270.068 | -49.068 | 67.4 | 66.5368 | 66.5368 | 0.86316 | 60.8 | 67.1992 | 67.1992 | -6.3992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 118.6591 | 118.6591 | -5.4591 |  |  |  | 0 | 56.4 | 59.5077 | 59.5077 | -3.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 1.2 | 0.71 | 0.714 | 0.486 | 114.3 | 113.93 | 117.94 | -3.64 | 80.8 | 79.58 | 79.583 | 1.217 | 4 | 6.99 | 6.999 | -2.999 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 203.3 | 198.58 | 198.582 | 4.718 | 0.11 |  |  | 0.11 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 13.9 | 13.92 | 13.921 | -0.021 | 17.2 | 17.13 | 17.131 | 0.069 | 28.8 | 28.48 | 28.128 | 0.672 | 85.1 | 89.66 | 86.621 | -1.521 | 17.7 | 17.41 | 17.406 | 0.294 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.354 | 0.354 | -0.054 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 17.2 | 13.94 | 14.303 | 2.897 | 57.5 | 58.47 | 55.559 | 1.941 | 37.3 | 22.74 | 22.743 | 14.557 | 109.3 | 62.0625 | 73.8069 | 35.4931 | 111.4 | 117.8388 | 114.832 | -3.432 | 19.7 | 10.8826 | 4.4117 | 15.2883 | 14.7 | 18.2688 | 13.983 | 0.717 | 1.1 | 43.92 | 43.92 | -42.82 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.4 | 7.99 | 8.107 | -0.707 | 252.5 | 247.96 | 247.964 | 4.536 | 16.4 | 15.87 | 15.866 | 0.534 | 122 | 114.93 | 127.12 | -5.12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.8 | 120.99 | 113.935 | 14.865 | 153.4 | 146.58 | 143.899 | 9.501 | 91.9 | 91.62 | 91.616 | 0.284 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.6 | 14.05 | 14.046 | 1.554 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.5 | 6.58 | 6.58 | 0.92 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
22/03/2026 | 14:30 | 144.8 | 76.0298 | 169.9103 | -25.1103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 3.7 |  |  | 3.7 | 91 | 78.7601 | 73.0912 | 17.9088 | 221.3 | 224 | 224 | -2.7 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 58.7 | 61.792 |  | 58.7 | 101 | 30 | 122.0982 | -21.0982 | 105.4 | 109.89 | 122.0982 | -16.6982 | 105.6 | 109.89 | 122.0982 | -16.4982 | 187.6 | 110.22 | 183.6973 | 3.9027 | 108.6 | 120.0309 | 120.0309 | -11.4309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 533.4 | 566.0894 | 566.0894 | -32.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 82.0335 | 82.0335 | -2.1335 | 5.6 | 7.4288 |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 10.8 | 19.1852 | 19.1822 | -8.3822 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 68.1 | 15.448 | 24.6119 | 43.4881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 5.1494 |  | 82 | 134.1 | 213.3373 | 220.695 | -86.595 | 62.3 |  |  | 62.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.4 | 409.1491 | 457.0943 | -84.6943 | 34.7 | 81.6356 | 81.6356 | -46.9356 | 122.6 | 142.0426 | 149.9872 | -27.3872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.2 | 19.2109 |  | 18.2 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 47.5 | 51.4859 | 51.4859 | -3.9859 | 123.6 | 133.7487 | 133.7487 | -10.1487 | 124.1 | 133.7487 | 133.7487 | -9.6487 | 153.4 | 134.1504 | 134.1504 | 19.2496 | 48 |  |  | 48 | 30.8 | 37.9009 | 45 | -14.2 | 0 |  | 43.4084 | -43.4084 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.4 | 28.7012 | 28.7012 | 1.6988 | 165.3 | 174.5595 | 174.5595 | -9.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.7466 | 29.4798 | -4.4798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.6032 |  | 83.1 | 68.3 | 95.444 | 70.152 | -1.852 | 68.2 | 95.444 | 70.152 | -1.952 | 68.4 | 95.444 | 70.152 | -1.752 | 149.5 | 143.596 | 105.544 | 43.956 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 56 | 56 | -26.1 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 206 | 270.068 | 270.068 | -64.068 | 64.7 | 66.5368 | 66.5368 | -1.8368 | 58.9 | 67.1992 | 67.1992 | -8.2992 | 75.8 | 78.568 | 78.568 | -2.768 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 118.6591 | 118.6591 | -4.1591 |  |  |  | 0 | 57.8 | 59.5077 | 59.5077 | -1.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 1.2 | 0.69 | 0.692 | 0.508 | 110.1 | 114.65 | 117.441 | -7.341 | 80.9 | 79.31 | 79.312 | 1.588 | 4.4 | 7.25 | 7.256 | -2.856 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202 | 193.81 | 193.808 | 8.192 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 20 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.2 | 13.64 | 13.636 | 0.564 | 17 | 17.14 | 17.138 | -0.138 | 28.3 | 28.62 | 28.377 | -0.077 | 84.4 | 88.97 | 86.853 | -2.453 | 16.9 | 17.41 | 17.411 | -0.511 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.346 | 0.346 | -0.046 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 16.8 | 15.29 | 15.36 | 1.44 | 62.7 | 59.66 | 58.098 | 4.602 | 36.1 | 18.9 | 18.904 | 17.196 | 110.1 | 63.652 | 72.1334 | 37.9666 | 111.7 | 118.2988 | 116.203 | -4.503 | 19.8 | 10.579 | 4.4743 | 15.3257 | 14.6 | 17.0388 | 14.058 | 0.542 | 4 | 42.3 | 42.3 | -38.3 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.2 | 8.57 | 8.649 | -2.449 | 252.4 | 244.99 | 244.992 | 7.408 | 14.7 | 14.26 | 14.258 | 0.442 | 134.3 | 114.93 | 121.459 | 12.841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 122.24 | 118.182 | 10.718 | 150.9 | 154.47 | 152.6 | -1.7 | 101.6 | 87.72 | 87.72 | 13.88 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 14 | 12.29 | 12.295 | 1.705 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.1 | 6.58 | 6.58 | 1.52 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
22/03/2026 | 15:00 | 96.3 | 22.5991 | 124.9341 | -28.6341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.9 | 79.9168 | 73.8824 | 17.0176 | 220 | 224 | 224 | -4 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 59.2 | 61.792 |  | 59.2 | 105.9 | 80 | 122.0982 | -16.1982 | 105.4 | 109.89 | 122.0982 | -16.6982 | 105.5 | 109.89 | 122.0982 | -16.5982 | 201.7 | 110.22 | 183.6973 | 18.0027 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 66.5 | 60.1957 | 60.1957 | 6.3043 | 551.6 | 561.7536 | 566.0894 | -14.4894 | 10 | 9.0706 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 58.5316 | 82.0335 | -0.13353 | 6 | 1.5448 | 7.4289 | -1.4289 |  |  |  | 0 | 4 | 19.3422 | 19.3422 | -15.3422 | 6.3 | 0 |  | 6.3 |  |  |  | 0 | 69 | 15.448 | 15.448 | 53.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 |  | 8.7388 | 74.5612 | 148.6 | 220.695 | 220.695 | -72.095 | 59.7 |  |  | 59.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.4 | 408.6783 | 457.0943 | -85.6943 | 34.9 | 38.1106 | 81.6356 | -46.7356 | 124.2 | 142.0425 | 149.9872 | -25.7872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 47.6 | 38.6302 | 51.4859 | -3.8859 | 122.4 | 133.7487 | 133.7487 | -11.3487 | 122.8 | 133.7487 | 133.7487 | -10.9487 | 152.8 | 134.1504 | 134.1504 | 18.6496 | 49.8 | 92.4747 |  | 49.8 | 31.4 | 37.9009 | 45 | -13.6 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7466 | 25.7466 | -0.94665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.6032 |  | 83.7 | 67 | 95.0903 | 70.152 | -3.152 | 67.1 | 95.0903 | 70.152 | -3.052 | 66.8 | 95.0903 | 70.152 | -3.352 | 150.8 | 143.0638 | 105.544 | 45.256 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 56 | 56 | -25.5 | 9.4 |  |  | 9.4 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 211.7 | 263.9009 | 270.068 | -58.368 | 65.8 | 66.5368 | 66.5368 | -0.73684 | 60.3 | 45.3466 | 67.1992 | -6.8992 | 76.4 | 78.5679 | 78.568 | -2.168 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 118.6591 | 118.6591 | -4.6591 |  |  |  | 0 | 57.7 | 59.5077 | 59.5077 | -1.8077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0.9 | 0.65 | 0.647 | 0.253 | 109.5 | 116.45 | 118.02 | -8.52 | 79.8 | 78.92 | 78.92 | 0.88 | 5.4 | 7.42 | 7.427 | -2.027 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 195.3 | 186.15 | 186.147 | 9.153 | 0.04 |  |  | 0.04 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 14.1 | 13.13 | 13.128 | 0.972 | 17.4 | 16.7 | 16.698 | 0.702 | 28.6 | 28.58 | 28.447 | 0.153 | 84.5 | 88.22 | 87.027 | -2.527 | 16.4 | 17.1 | 17.096 | -0.696 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.329 | 0.329 | -0.029 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 13.5 | 16.04 | 15.823 | -2.323 | 64.5 | 58.84 | 59.055 | 5.445 | 36.4 | 15.91 | 15.913 | 20.487 | 110.1 | 84.7124 | 80.1891 | 29.9109 | 111.9 | 119.1887 | 118.014 | -6.114 | 12.6 | 10.4123 | 4.518 | 8.082 | 15 | 15.8487 | 14.175 | 0.825 | 1.3 | 35.5 | 35.5 | -34.2 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10 | 8.9 | 8.947 | 1.053 | 244.8 | 238.78 | 238.783 | 6.017 | 12.8 | 12.05 | 12.05 | 0.75 | 102.6 | 109.62 | 109.62 | -7.02 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 121.99 | 120.059 | 12.241 | 143.7 | 158.25 | 157.195 | -13.495 | 103.4 | 80.08 | 80.081 | 23.319 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 12.1 | 10.14 | 10.137 | 1.963 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.5 | 6.58 | 6.58 | 1.92 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9
22/03/2026 | 15:30 | 100.4 | 47.5473 | 148.8706 | -48.4706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.2 | 84.3171 | 76.236 | 13.9641 | 214.1 | 224 | 224 | -9.9 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 61.1 | 61.792 |  | 61.1 | 105.3 | 80 | 122.0982 | -16.7982 | 104.8 | 109.89 | 122.0982 | -17.2982 | 105.1 | 109.89 | 122.0982 | -16.9982 | 201.3 | 110.22 | 183.6973 | 17.6027 | 108.6 | 120.0309 | 120.0309 | -11.4309 | 67.2 | 60.1957 | 60.1957 | 7.0043 | 556.8 | 566.0894 | 566.0894 | -9.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 80.2432 | 82.0335 | 0.16647 | 6.5 | 1.5448 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 4 | 17.2842 | 17.2842 | -13.2842 | 6.4 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | 0 | 70.5 | 15.448 | 15.448 | 55.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 |  | 13.8036 | 70.6964 | 180 | 220.695 | 220.695 | -40.695 | 61.8 |  |  | 61.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.7 | 408.8867 | 457.0943 | -64.3943 | 35 | 66.869 |  | 35 | 133.5 | 142.0426 | 149.9872 | -16.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.5 | 50.5062 | 51.4859 | -1.9859 | 125.8 | 133.7487 | 133.7487 | -7.9487 | 126 | 133.7487 | 133.7487 | -7.7487 | 152.8 | 134.1504 | 134.1504 | 18.6496 | 50.7 | 110.482 | 89.3586 | -38.6586 | 35.2 | 37.9009 | 45 | -9.8 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.8 | 28.7012 | 28.7012 | 3.0988 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7466 | 25.7466 | -1.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 |  |  | 84.6 | 75.8 | 95.1469 | 70.152 | 5.648 | 75.9 | 95.1469 | 70.152 | 5.748 | 75.6 | 95.1469 | 70.152 | 5.448 | 159.9 | 143.1489 | 105.544 | 54.356 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 56 | 56 | -24.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 4.7854 | 4.7854 | -1.8854 | 238.3 | 263.9009 | 270.068 | -31.768 | 66.6 | 66.5368 | 66.5368 | 0.06316 | 61.1 | 55.9603 | 67.1992 | -6.0992 | 76.6 | 78.5679 | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 118.6591 | 118.6591 | -4.8591 |  |  |  | 0 | 57 | 59.5077 | 59.5077 | -2.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 0.7 | 0.54 | 0.544 | 0.156 | 110.5 | 118.63 | 118.977 | -8.477 | 75.3 | 77.85 | 77.847 | -2.547 | 6.4 | 7.59 | 7.592 | -1.192 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 185.5 | 171.59 | 171.591 | 13.909 | 0.01 |  |  | 0.01 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 13.8 | 12.14 | 12.138 | 1.662 | 16.5 | 15.79 | 15.794 | 0.706 | 28.3 | 28.73 | 28.704 | -0.404 | 84.6 | 87.6 | 87.34 | -2.74 | 15.4 | 16.12 | 16.121 | -0.721 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.287 | 0.287 | 0.013 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 12.2 | 16.09 | 15.818 | -3.618 | 65.1 | 60.73 | 58.631 | 6.469 | 35 | 14.03 | 14.026 | 20.974 | 110.2 | 91.8597 | 87.2616 | 22.9384 | 111.8 | 120.3587 | 120.103 | -8.303 | 14 | 9.7079 | 4.4782 | 9.5218 | 14.8 | 14.5887 | 14.214 | 0.586 | 0 | 28.7 | 28.7 | -28.7 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 8.86 | 8.867 | 0.833 | 237.7 | 227.47 | 227.468 | 10.232 | 10.5 | 9.26 | 9.264 | 1.236 | 94.2 | 93.93 | 93.931 | 0.269 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 123.84 | 120.597 | 8.403 | 145.7 | 161.59 | 161.359 | -15.659 | 93.2 | 68.02 | 68.023 | 25.177 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 10.2 | 7.51 | 7.514 | 2.686 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.8 | 6.58 | 6.58 | 2.22 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 21.1 | 20 | 20 | 1.1
22/03/2026 | 16:00 | 91.9 | 91.9465 | 170.3274 | -78.4274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 85.0511 | 77.1268 | 12.1732 | 212.9 | 224 | 224 | -11.1 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 59.7 | 61.792 |  | 59.7 | 105.3 | 111 | 122.0982 | -16.7982 | 105.2 | 111 | 122.0982 | -16.8982 | 105.2 | 111 | 122.0982 | -16.8982 | 202.2 | 167 | 183.6973 | 18.5027 | 107.2 | 120.0309 | 120.0309 | -12.8309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 560.2 | 566.0894 | 566.0894 | -5.8894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 82.0335 | 82.0335 | -1.2335 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 4 | 18.2282 | 18.2282 | -14.2282 | 6.3 | 0 |  | 6.3 |  |  |  | 0 | 70.4 | 15.448 | 52.3765 | 18.0235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 5.1494 | 19.4028 | 63.7972 | 218.5 | 200.5084 | 220.695 | -2.195 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435.5 | 409.1491 | 457.0943 | -21.5943 | 35 | 80.2285 | 27.8442 | 7.1558 | 144.9 | 142.0426 | 149.9872 | -5.0872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48.2 | 51.4859 | 51.4859 | -3.2859 | 144.9 | 133.7487 | 133.7487 | 11.1513 | 145 | 133.7487 | 133.7487 | 11.2513 | 161.3 | 134.1504 | 134.1504 | 27.1496 | 48.6 | 110.482 | 81.8101 | -33.2101 | 39 | 37.9009 | 45 | -6 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7466 | 25.7466 | -1.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 |  |  | 83.9 | 85.4 | 95.0903 | 70.152 | 15.248 | 85.4 | 95.0903 | 70.152 | 15.248 | 85.3 | 95.0903 | 70.152 | 15.148 | 172.3 | 143.0638 | 105.544 | 66.756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 56 | 56 | -26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 259.9 | 263.9009 | 270.068 | -10.168 | 65.7 | 66.5368 | 66.5368 | -0.83684 | 60.3 |  | 67.1992 | -6.8992 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 56.9 | 59.5077 | 59.5077 | -2.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0.3 | 0.39 | 0.394 | -0.094 | 109.5 | 119.61 | 119.609 | -10.109 | 70.1 | 71.92 | 71.923 | -1.823 | 7.5 | 7.95 | 7.945 | -0.445 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 175.6 | 145.27 | 145.27 | 30.33 | 0.06 |  |  | 0.06 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 13.1 | 10.73 | 10.73 | 2.37 | 15.1 | 14.87 | 14.868 | 0.232 | 28.7 | 29.04 | 29.035 | -0.335 | 84.3 | 87.81 | 87.809 | -3.509 | 13.8 | 14.18 | 14.18 | -0.38 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.243 | 0.243 | -0.143 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.5 | 15.4 | 15.804 | -6.304 | 72.2 | 63.1 | 60.869 | 11.331 | 4.2 | 11.75 | 11.748 | -7.548 | 108.7 | 99.6895 | 90.2998 | 18.4002 | 112.1 | 121.6788 | 121.676 | -9.576 | 14.6 | 9.7696 | 4.4493 | 10.1507 | 14 | 14.2787 | 14.275 | -0.275 | 0.6 | 22.05 | 22.05 | -21.45 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.3 | 9.17 | 9.171 | 1.129 | 217.5 | 204.76 | 204.757 | 12.743 | 7.9 | 5.54 | 5.535 | 2.365 | 48.2 | 73.38 | 73.375 | -25.175 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 125.7 | 123.334 | 5.866 | 139.4 | 164.22 | 164.224 | -24.824 | 75.3 | 53.23 | 53.233 | 22.067 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 8.1 | 4.58 | 4.582 | 3.518 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.3 | 6.58 | 6.58 | 1.72 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1
22/03/2026 | 16:30 | 198.1 | 81.9702 | 153.5821 | 44.5179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 209 | 224 | 224 | -15 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 58.5 | 61.792 |  | 58.5 | 111.2 | 124.7622 | 122.0982 | -10.8982 | 111.1 | 124.7622 | 122.0982 | -10.9982 | 111.2 | 124.7622 | 122.0982 | -10.8982 | 209.2 | 187.7053 | 183.6973 | 25.5027 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 66.4 | 60.1957 | 60.1957 | 6.2043 | 549.2 | 566.0894 | 566.0894 | -16.8894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.0335 | 82.0335 | -1.6335 | 5.3 |  | 7.4289 | -2.1289 |  |  |  | 0 | 4 | 19.0702 | 19.0652 | -15.0652 | 6.2 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 69.7 | 15.448 | 15.448 | 54.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 5.1494 | 14.8413 | 94.2587 | 187 | 220.695 | 220.695 | -33.695 | 56.8 |  |  | 56.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 410 | 457.0943 | 457.0943 | -47.0943 | 67.5 | 32.5217 | 70.6211 | -3.1211 | 137.6 | 149.9872 | 149.9872 | -12.3872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 46.4 | 51.4859 | 51.4859 | -5.0859 | 121.8 | 133.7487 | 133.7487 | -11.9487 | 121.5 | 133.7487 | 133.7487 | -12.2487 | 152.5 | 134.1504 | 134.1504 | 18.3496 | 103.2 | 102.1033 | 110.482 | -7.282 | 45.6 | 47.0826 | 45 | 0.6 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.1 | 28.7012 | 28.7012 | 2.3988 | 165.7 | 174.5595 | 174.5595 | -8.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.5452 | 95.5452 | -1.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 25.7466 | 25.7466 | -1.8466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.6032 | 88.6032 | -5.3032 | 67.7 | 70.152 | 70.152 | -2.452 | 68 | 70.152 | 70.152 | -2.152 | 67.5 | 70.152 | 70.152 | -2.652 | 141.2 | 105.544 | 105.544 | 35.656 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 56 | 56 | -26.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 |  | 4.7854 | -0.88536 | 233.1 | 270.068 | 270.068 | -36.968 | 85 | 66.5368 | 66.5368 | 18.4632 | 59.3 | 67.1992 | 67.1992 | -7.8992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6591 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 56.5 | 59.5077 | 59.5077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0.2 | 0.34 | 0.339 | -0.139 | 109.3 | 120.49 | 120.489 | -11.189 | 52.8 | 49.23 | 49.232 | 3.568 | 7.3 | 7.66 | 7.655 | -0.355 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 151.3 | 111.61 | 111.611 | 39.689 | 0.02 |  |  | 0.02 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 20 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 11.5 | 8.55 | 8.551 | 2.949 | 8.3 | 12.91 | 12.91 | -4.61 | 28.7 | 29.21 | 29.212 | -0.512 | 84.6 | 88.29 | 88.294 | -3.694 | 10.1 | 6.72 | 6.724 | 3.376 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.181 | 0.181 | -0.081 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7.8 | 14.6 | 15.16 | -7.36 | 76.2 | 64.6 | 62.809 | 13.391 | 5.7 | 8.27 | 8.27 | -2.57 | 108.3 | 117.3194 | 109.6714 | -1.3714 | 112.4 | 122.5187 | 122.524 | -10.124 | 13 | 11.7623 | 4.7061 | 8.2939 | 14 | 14.3087 | 14.311 | -0.311 | 4 | 15.39 | 15.39 | -11.39 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 10.6 | 9.1 | 9.102 | 1.498 | 172.9 | 162.72 | 162.715 | 10.185 | 6 | 2.1 | 2.099 | 3.901 | 68.7 | 41 | 40.998 | 27.702 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 126.6 | 125.528 | 3.572 | 150.9 | 165.65 | 165.65 | -14.75 | 74.1 | 34.3 | 34.301 | 39.799 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 7.2 | 2.11 | 2.108 | 5.092 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 9 | 6.58 | 6.58 | 2.42 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
22/03/2026 | 17:00 | 206.8 | 203.4014 | 203.4014 | 3.3986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 218.5 | 224 | 224 | -5.5 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 61.1 | 61.792 |  | 61.1 | 140.9 | 124.7622 | 122.0982 | 18.8018 | 140 | 124.7622 | 122.0982 | 17.9018 | 140.8 | 124.7622 | 122.0982 | 18.7018 | 217.3 | 187.7053 | 183.6973 | 33.6027 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 66.2 | 60.1957 | 60.1957 | 6.0043 | 576.8 | 566.0894 | 566.0894 | 10.7106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 82.0335 | 82.0335 | 1.5665 | 6.7 | 7.4289 | 7.4289 | -0.72888 |  |  |  | 0 | 4 | 14.3102 | 14.3132 | -10.3132 | 6.2 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 78.3 | 15.448 | 142.4441 | -64.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 108.1561 | 112.4483 | -2.4483 | 205.9 | 220.695 | 220.695 | -14.795 | 58.8 |  |  | 58.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.6 | 457.0943 | 457.0943 | 9.5057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 152.3 | 149.9872 | 149.9872 | 2.3128 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 50.8 | 51.4859 | 51.4859 | -0.6859 | 126.8 | 133.7487 | 133.7487 | -6.9487 | 127.6 | 133.7487 | 133.7487 | -6.1487 | 154 | 134.1504 | 134.1504 | 19.8496 | 108.9 | 110.482 | 110.482 | -1.582 | 46.8 | 47.0826 | 45 | 1.8 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.1 | 28.7012 | 28.7012 | 3.3988 | 174.3 | 174.5595 | 174.5595 | -0.25948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 95.5452 | 95.5452 | 0.95481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.7466 | 25.7466 | -1.0467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.6032 | 88.6032 | -3.4032 | 72 | 70.152 | 70.152 | 1.848 | 71.8 | 70.152 | 70.152 | 1.648 | 69.8 | 70.152 | 70.152 | -0.352 | 145.7 | 105.544 | 105.544 | 40.156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 56 | 56 | -21.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.7854 | 4.7854 | -0.48536 | 273.2 | 270.068 | 270.068 | 3.132 | 108.4 | 66.5368 | 66.5368 | 41.8632 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 118.6591 | 118.6591 | -5.8591 |  |  |  | 0 | 56.2 | 59.5077 | 59.5077 | -3.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0.1 | 0.23 | 0.235 | -0.135 | 106.9 | 121.62 | 121.622 | -14.722 | 15.6 | 21.46 | 21.46 | -5.86 | 6.5 | 6.84 | 6.837 | -0.337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 59 | 62.1 | 62.097 | -3.097 | 0.03 |  |  | 0.03 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 5.3 | 4.11 | 4.11 | 1.19 | 6 | 8.03 | 8.029 | -2.029 | 29.2 | 29.31 | 29.309 | -0.109 | 84.2 | 88.8 | 88.798 | -4.598 | 3.5 | 0.24 | 0.24 | 3.26 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.121 | 0.121 | -0.021 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6.8 | 13.9 | 13.93 | -7.13 | 77.2 | 65.2 | 63.596 | 13.604 | 5.2 | 4.06 | 4.064 | 1.136 | 109.3 | 120.4975 | 108.0321 | 1.2679 | 111.9 | 122.9489 | 122.95 | -11.05 | 12 | 12.5623 | 4.6426 | 7.3574 | 15 | 14.2889 | 14.291 | 0.709 | 2.4 | 9.35 | 9.35 | -6.95 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 8.52 | 8.516 | 1.184 | 94.5 | 87.27 | 87.265 | 7.235 | 3.3 | 0.42 | 0.425 | 2.875 | 23.1 | 15.46 | 15.455 | 7.645 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132.3 | 126.7 | 126.504 | 5.796 | 148.7 | 166.54 | 166.537 | -17.837 | 29.6 | 15.55 | 15.554 | 14.046 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 1.8 | 0.41 | 0.412 | 1.388 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 5.7 | 6.58 | 6.58 | -0.88 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
22/03/2026 | 17:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 215.5 | 224 | 224 | -8.5 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 61.6 | 61.792 |  | 61.6 | 120.9 | 132.8016 | 127.9305 | -7.0305 | 120.1 | 132.8016 | 127.9305 | -7.8305 | 121 | 132.8016 | 127.9305 | -6.9305 | 222.1 | 199.8006 | 192.472 | 29.628 | 198.4 | 120.0309 | 120.0309 | 78.3691 | 95.4 | 60.1957 | 60.1957 | 35.2043 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 82.0335 | 82.0335 | 0.46647 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 77.1 | 15.448 | 142.4441 | -65.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 212.9 | 220.695 | 220.695 | -7.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 436.7 | 457.0943 | 457.0943 | -20.3943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.7 | 151.3625 | 151.3625 | 1.3375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.8 | 51.4859 | 51.4859 | -1.6859 | 153.2 | 133.7487 | 133.7487 | 19.4513 | 153.1 | 133.7487 | 133.7487 | 19.3513 | 159.4 | 134.1504 | 134.1504 | 25.2496 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.4 | 28.7012 | 28.7012 | 3.6988 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.7466 | 25.7466 | 18.8533 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.6032 | 88.6032 | -3.0032 | 101.1 | 96.0829 | 95.634 | 5.466 | 101 | 96.0829 | 95.634 | 5.366 | 101.5 | 96.0829 | 95.634 | 5.866 | 193.4 | 144.5572 | 143.8818 | 49.5182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.6 | 56 | 56 | -22.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38536 | 256.9 | 270.068 | 270.068 | -13.168 | 113.8 | 66.5368 | 66.5368 | 47.2632 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 118.6591 | 118.6591 | -4.2591 |  |  |  | 0 | 53.2 | 59.5077 | 59.5077 | -6.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0.1 | 0.08 | 0.081 | 0.019 | 108.9 | 122.51 | 122.509 | -13.609 | 6.4 | 5.49 | 5.488 | 0.912 | 6 | 5.9 | 5.904 | 0.096 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 22.2 | 15.68 | 15.684 | 6.516 | 0.03 |  |  | 0.03 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 1.6 | 1.11 | 1.114 | 0.486 | 3.5 | 3.4 | 3.401 | 0.099 | 29.1 | 29.41 | 29.411 | -0.311 | 83.8 | 89.23 | 89.228 | -5.428 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 6 | 13.3 | 12.437 | -6.437 | 68.3 | 65 | 63.874 | 4.426 | 1.5 | 1.05 | 1.055 | 0.445 | 107.7 | 128.64 | 128.642 | -20.942 | 112.1 | 123.01 | 123.014 | -10.914 | 12 | 16.8 | 8.498 | 3.502 | 15.2 | 14.22 | 14.218 | 0.982 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | -3 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 7.73 | 7.728 | 2.072 | 28.4 | 22.58 | 22.577 | 5.823 | 1.1 | 0.01 | 0.015 | 1.085 | 4.8 | 3.1 | 3.095 | 1.705 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 132 | 126.1 | 126.419 | 5.581 | 143.3 | 166.47 | 166.465 | -23.165 | 5.4 | 3.37 | 3.373 | 2.027 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0.9 | 0.01 | 0.009 | 0.891 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.8 | 6.58 | 6.58 | 1.22 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
22/03/2026 | 18:00 | 197.7 | 203.4014 | 203.4014 | -5.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 210.5 | 224 | 224 | -13.5 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 59.1 | 61.792 |  | 59.1 | 147.6 | 138.7482 | 135.5838 | 12.0162 | 147.6 | 138.7482 | 135.5838 | 12.0162 | 147.5 | 138.7482 | 135.5838 | 11.9162 | 247.8 | 208.7473 | 203.9865 | 43.8135 | 205.1 | 136.9742 | 120.0309 | 85.0691 | 106 | 68.6928 | 60.1957 | 45.8043 | 551.8 | 566.0894 | 566.0894 | -14.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 82.0335 | 82.0335 | -3.6335 | 5.7 | 7.4289 | 7.4289 | -1.7289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 74.3 | 47.9615 | 142.4441 | -68.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 112.4665 | 112.4665 | -3.6665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.3 | 457.0943 | 457.0943 | 2.2057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 48 | 51.4859 | 51.4859 | -3.4859 | 175.2 | 185.8204 | 169.4602 | 5.7398 | 175.7 | 185.8204 | 169.4602 | 6.2398 | 183.1 | 186.3784 | 169.9691 | 13.131 | 102.1 | 110.482 | 110.482 | -8.382 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 29.6 | 28.7012 | 28.7012 | 0.89879 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 95.5452 | 95.5452 | -1.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 88.6032 | 88.6032 | -5.5032 | 102.1 | 96.0829 | 96.0829 | 6.0171 | 102.1 | 96.0829 | 96.0829 | 6.0171 | 102.3 | 96.0829 | 96.0829 | 6.2171 | 193.1 | 144.5572 | 144.5572 | 48.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 56 | 56 | -24.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 261.5 | 270.068 | 270.068 | -8.568 | 95.8 | 66.5368 | 66.5368 | 29.2632 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 118.6591 | 118.6591 | -4.5591 |  |  |  | 0 | 56.9 | 59.5077 | 59.5077 | -2.6077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.6054 | 13.6054 | 0.59456 | 0 | 0.04 | 0.039 | -0.039 | 113.3 | 122.9 | 122.901 | -9.601 | 0 | 0.66 | 0.657 | -0.657 | 4.8 | 4.89 | 4.89 | -0.09 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 1.13 | 1.128 | -1.128 | 0.08 |  |  | 0.08 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0.1 | 0.05 | 0.052 | 0.048 | 1.1 | 0.78 | 0.781 | 0.319 | 29.7 | 29.64 | 29.637 | 0.063 | 83.2 | 89.42 | 89.415 | -6.215 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 5.7 | 12.5 | 10.861 | -5.161 | 72.8 | 64.7 | 64.247 | 8.553 | 0 | 0.08 | 0.076 | -0.076 | 106.8 | 128.1 | 128.102 | -21.302 | 112.3 | 122.6 | 122.604 | -10.304 | 8.6 | 16.4 | 8.337 | 0.263 | 12.2 | 14.06 | 14.065 | -1.865 | 0 | 1.65 | 1.65 | -1.65 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.7 | 6.66 | 6.661 | 3.039 | 0 | 1.63 | 1.631 | -1.631 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 131.1 | 125.2 | 124.993 | 6.107 | 152.2 | 163.16 | 163.165 | -10.965 | 0 | 0.43 | 0.427 | -0.427 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | -5.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 6.5 | 6.58 | 6.58 | -0.08 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
22/03/2026 | 18:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 215.4 | 224 | 224 | -8.6 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 61.9 | 61.792 |  | 61.9 | 143.2 | 152.4941 | 152.4941 | -9.2941 | 143.3 | 152.4941 | 152.4941 | -9.1941 | 143.1 | 152.4941 | 152.4941 | -9.3941 | 238.9 | 229.428 | 229.428 | 9.472 | 206.1 | 207.2429 | 191.9098 | 14.1902 | 107.2 | 103.9326 | 96.243 | 10.957 | 558.1 | 566.0894 | 566.0894 | -7.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 82.0335 | 82.0335 | 0.16647 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 130.9 | 26.7781 | 142.4441 | -11.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 210.1 | 220.695 | 220.695 | -10.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 50 | 51.4859 | 51.4859 | -1.4859 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.6 | 28.7012 | 28.7012 | 2.8988 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 167.7 | 160.2221 | 96.0829 | 71.6171 | 164.9 | 160.2221 | 96.0829 | 68.8171 | 197.2 | 160.2221 | 96.0829 | 101.1171 | 262 | 241.0548 | 144.5572 | 117.4428 | 33.5 |  |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 56 | 56 | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38536 | 264 | 270.068 | 270.068 | -6.068 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6591 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 57 | 59.5077 | 59.5077 | -2.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 112.6 | 116.22 | 123.561 | -10.961 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.77 | 3.768 | 0.832 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 28.7 | 29.82 | 29.823 | -1.123 | 84.6 | 89.54 | 89.544 | -4.944 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.2 | 3.95 | 9.477 | -4.277 | 76.5 | 63.8 | 64.492 | 12.008 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 100.19 | 127.251 | -21.751 | 112.3 | 107.84 | 122.099 | -9.799 | 11.4 | 15.79 | 8.102 | 3.298 | 15.1 | 15.27 | 13.877 | 1.223 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8 | 5.45 | 5.454 | 2.546 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 123.9 | 123.61 | 1.79 | 142.2 | 133.81 | 156.219 | -14.019 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | -5.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 6 | 6.58 | 6.58 | -0.58 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 18.6 | 20 | 20 | -1.4
22/03/2026 | 19:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 212.9 | 224 | 224 | -11.1 |  |  | 83.9936 | -83.9936 | 59.7 | 61.792 |  | 59.7 | 168.6 | 152.4941 | 152.4941 | 16.1059 | 169.2 | 152.4941 | 152.4941 | 16.7059 | 168.9 | 152.4941 | 152.4941 | 16.4059 | 260.6 | 229.428 | 229.428 | 31.172 | 204.2 | 207.2429 | 207.2429 | -3.0429 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 558.9 | 566.0894 | 566.0894 | -7.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 82.0335 | 82.0335 | -0.23353 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 130.7 | 142.4441 | 142.4441 | -11.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 49.1 | 51.4859 | 51.4859 | -2.3859 | 177.4 | 185.8204 | 185.8204 | -8.4204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 167.8 | 172.2205 | 172.2205 | -4.4205 | 165 | 172.2205 | 172.2205 | -7.2205 | 198.7 | 172.2205 | 172.2205 | 26.4795 | 265.9 | 259.1066 | 259.1066 | 6.7934 | 73.3 | 74.2155 |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 26 | 26 | 29.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 265 | 270.068 | 270.068 | -5.068 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 138.5447 | 138.5447 | 1.7553 |  |  |  | 0 | 67.3 | 69.4804 | 69.4804 | -2.1804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 150.6589 |  | 109.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 118.87 | 124.838 | -22.038 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.48 | 2.478 | 0.922 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 29.91 | 29.905 | -2.005 | 81.7 | 89.52 | 89.521 | -7.821 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.9 | 5.23 | 8.385 | -4.485 | 73.9 | 64.4 | 64.59 | 9.31 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 103.88 | 125.731 | -24.631 | 107.4 | 109.95 | 121.277 | -13.877 | 7.7 | 13.81 | 7.689 | 0.011 | 7.5 | 13.11 | 13.538 | -6.038 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 7.7 | 4.17 | 4.167 | 3.533 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 123.3 | 122.56 | 5.04 | 130 | 126.24 | 141.42 | -11.42 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | -2.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 13.2 | 15 | 15 | -1.8 | 8.5 | 6.58 | 6.58 | 1.92 | 9.2 | 11 | 11 | -1.8 | 18.6 | 20 | 20 | -1.4
22/03/2026 | 19:30 | 199 | 203.4014 | 203.4014 | -4.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 213.9 | 224 | 224 | -10.1 |  |  | 45.3936 | -45.3936 | 60.6 | 61.792 |  | 60.6 | 175.2 | 158.4881 | 158.4881 | 16.7119 | 175.2 | 158.4881 | 158.4881 | 16.7119 | 174.9 | 158.4881 | 158.4881 | 16.4119 | 262.5 | 238.446 | 238.446 | 24.054 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 561 | 566.0894 | 566.0894 | -5.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 82.0335 | 82.0335 | -0.43353 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 22.6 | 22.4108 | 22.4108 | 0.18923 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 131 | 142.4441 | 142.4441 | -11.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.5 | 220.695 | 220.695 | 1.805 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 52.3 | 51.4859 | 51.4859 | 0.8141 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 103.8 | 110.482 | 110.482 | -6.682 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.8 | 28.7012 | 28.7012 | 2.0988 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 168.6 | 173.7483 | 173.7483 | -5.1483 | 165.9 | 173.7483 | 173.7483 | -7.8483 | 198.4 | 173.7483 | 173.7483 | 24.6517 | 265.9 | 261.4051 | 261.4051 | 4.4949 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 26 | 26 | 29.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 266.6 | 270.068 | 270.068 | -3.468 | 130.8 | 133.1603 | 133.1603 | -2.3603 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 138.5447 | 138.5447 | 2.1553 |  |  |  | 0 | 67.6 | 69.4804 | 69.4804 | -1.8804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 132.7852 |  | 209 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 106.8 | 120.8 | 125.357 | -18.557 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.96 | 1.962 | 1.038 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 29.96 | 29.96 | -1.46 | 84.2 | 89.24 | 89.239 | -5.039 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 3.351 | 3.351 | -2.251 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.1 | 6.16 | 7.657 | -2.557 | 67.5 | 61.6 | 65.561 | 1.939 | 0 |  |  | 0 | 94 | 106.54 | 122.255 | -28.255 | 107.3 | 111.49 | 119.589 | -12.289 | 4.3 | 12.34 | 6.894 | -2.594 | 7.4 | 11.52 | 12.801 | -5.401 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 3.12 | 3.122 | 2.378 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 120 | 122.103 | -12.803 | 95.3 | 120.51 | 126.328 | -31.028 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | -2.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.3 | 6.58 | 6.58 | 0.72 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
22/03/2026 | 20:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 212.9 | 224 | 224 | -11.1 |  |  | 74.2275 | -74.2275 | 62 | 61.792 |  | 62 | 151.2 | 158.4881 | 158.4881 | -7.2881 | 149.9 | 158.4881 | 158.4881 | -8.5881 | 149.7 | 158.4881 | 158.4881 | -8.7881 | 256.6 | 238.446 | 238.446 | 18.154 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 545.5 | 566.0894 | 566.0894 | -20.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 82.0335 | 82.0335 | 87.7665 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 129.7 | 142.4441 | 142.4441 | -12.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 217.1 | 220.695 | 220.695 | -3.595 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 57.3 | 51.4859 | 51.4859 | 5.8141 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.5 | 28.7012 | 28.7012 | 2.7988 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 168.8 | 174.9026 | 174.9026 | -6.1026 | 165.9 | 174.9026 | 174.9026 | -9.0026 | 198.9 | 174.9026 | 174.9026 | 23.9974 | 266.3 | 263.1418 | 263.1418 | 3.1582 | 73.2 | 74.2155 | 74.2155 | -1.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 16 | 16 | 40.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.38536 | 261.9 | 270.068 | 270.068 | -8.168 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 138.5447 | 138.5447 | 2.6553 |  |  |  | 0 | 67.7 | 69.4804 | 69.4804 | -1.7804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 153.5487 |  | 208.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 114.7 | 120.63 | 124.924 | -10.224 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.97 | 1.974 | -0.574 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 29.95 | 29.948 | -0.348 | 84.9 | 88.89 | 88.89 | -3.99 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 3.351 | 3.351 | -2.251 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.2 | 6.04 | 7.58 | -2.38 | 63.6 | 55.9 | 63.445 | 0.155 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 105.42 | 118.484 | -11.884 | 111.9 | 111.44 | 117.96 | -6.06 | 12 | 11.91 | 6.34 | 5.66 | 11 | 11.1 | 12.021 | -1.021 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 2.45 | 2.452 | 0.548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.4 | 120 | 117.992 | -30.592 | 78.8 | 114.69 | 116.908 | -38.108 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | -2.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.4 | 6.58 | 6.58 | 1.82 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
22/03/2026 | 20:30 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 213.7 | 224 | 224 | -10.3 |  |  | 54.525 | -54.525 | 60 | 61.792 |  | 60 | 144.4 | 158.4881 | 158.4881 | -14.0881 | 144.5 | 158.4881 | 158.4881 | -13.9881 | 144.4 | 158.4881 | 158.4881 | -14.0881 | 241.1 | 238.446 | 238.446 | 2.654 | 206.9 | 207.2429 | 207.2429 | -0.34285 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 82.0335 | 82.0335 | 82.7665 | 6.1 | 7.4289 | 7.4289 | -1.3289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 130.6 | 142.4441 | 142.4441 | -11.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 198.2 | 220.695 | 220.695 | -22.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.2 | 151.3625 | 151.3625 | 0.83748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 89 | 51.4859 | 51.4859 | 37.5141 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 104.4 | 110.482 | 110.482 | -6.082 | 42.9 | 47.0826 | 47.0826 | -4.1826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 30.9 | 28.7012 | 28.7012 | 2.1988 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 169.8 | 176.2607 | 176.2607 | -6.4607 | 166.9 | 176.2607 | 176.2607 | -9.3607 | 199.3 | 176.2607 | 176.2607 | 23.0393 | 266 | 265.185 | 265.185 | 0.81503 | 73.2 | 71.6813 | 74.2155 | -1.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 |  |  | 55.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 264.7 | 270.068 | 270.068 | -5.368 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 138.5447 | 138.5447 | 3.1553 |  |  |  | 0 | 68.3 | 69.4804 | 69.4804 | -1.1804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 128.7333 |  | 208.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 114.7 | 120.25 | 124.26 | -9.56 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.696 | 0.004 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 29.91 | 29.914 | -0.414 | 84.2 | 88.38 | 88.376 | -4.176 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 3.351 | 3.351 | -1.851 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5 | 5.76 | 7.375 | -2.375 | 58.7 | 49.7 | 59.132 | -0.432 | 0 |  |  | 0 | 108.8 | 102.93 | 114.821 | -6.021 | 111.8 | 111.31 | 116.608 | -4.808 | 12.9 | 10.95 | 6.028 | 6.872 | 13.8 | 10.16 | 11.35 | 2.45 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.8 | 2.02 | 2.018 | 1.782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.1 | 120 | 111.201 | -27.101 | 64.3 | 101.9 | 103.514 | -39.214 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 8.5 | 6.58 | 6.58 | 1.92 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
22/03/2026 | 21:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 214.1 | 224 | 224 | -9.9 |  |  | 48.6937 | -48.6937 | 60 | 61.792 |  | 60 | 117.7 | 158.4881 | 158.4881 | -40.7881 | 118 | 158.4881 | 158.4881 | -40.4881 | 117.6 | 158.4881 | 158.4881 | -40.8881 | 220.1 | 238.446 | 238.446 | -18.346 | 204.4 | 207.2429 | 207.2429 | -2.8428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 553.9 | 566.0894 | 566.0894 | -12.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.067 | 82.0335 | 84.4665 | 6.2 | 7.4289 | 7.4289 | -1.2289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 129.6 | 71.781 | 142.4441 | -12.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 182.8 | 220.695 | 220.695 | -37.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 94 | 87.7736 | 51.4859 | 42.5141 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 182.1 | 186.3784 | 186.3784 | -4.2784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.3 | 28.7012 | 28.7012 | 2.5988 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 168.6 | 176.7775 | 176.7775 | -8.1775 | 165.7 | 176.7775 | 176.7775 | -11.0775 | 197.7 | 176.7775 | 176.7775 | 20.9225 | 266.4 | 265.9625 | 265.9625 | 0.43748 | 72.8 | 74.2155 | 74.2155 | -1.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 |  |  | 55.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 263.8 | 270.068 | 270.068 | -6.268 | 131.1 | 133.1603 | 133.1603 | -2.0603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 138.5447 | 138.5447 | 1.8553 |  |  |  | 0 | 67.2 | 69.4804 | 69.4804 | -2.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 128.7334 |  | 209.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 107.4 | 123.388 | -16.888 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 29.88 | 29.88 | -0.38 | 84.1 | 87.66 | 87.656 | -3.556 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 5 | 5.48 | 6.973 | -1.973 | 48.6 | 44.4 | 54.271 | -5.671 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 90 | 110.797 | -3.697 | 112 | 100.3 | 115.259 | -3.259 | 12.1 | 9.99 | 5.749 | 6.351 | 13.8 | 9.23 | 10.663 | 3.137 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 1.76 | 1.763 | 1.237 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.7 | 88.5 | 103.659 | -22.959 | 82.4 | 75.9 | 90.295 | -7.895 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.8 | 6.58 | 6.58 | 1.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.4 | 20 | 20 | 1.4
22/03/2026 | 21:30 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 150 | 171.6236 | 171.6236 | -21.6236 |  |  | 27.9625 | -27.9625 | 61.8 | 61.792 |  | 61.8 | 118.2 | 158.4881 | 158.4881 | -40.2881 | 118.8 | 158.4881 | 158.4881 | -39.6881 | 119 | 158.4881 | 158.4881 | -39.4881 | 220.1 | 238.446 | 238.446 | -18.346 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 553.1 | 566.0894 | 566.0894 | -12.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.067 | 82.0335 | 87.2665 | 6.4 | 7.4289 | 7.4289 | -1.0289 |  |  |  | 0 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08923 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 129.6 | 107.2762 | 142.4441 | -12.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 167.2 | 220.695 | 220.695 | -53.495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 93.4 | 87.7736 | 51.4859 | 41.9141 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 31.9 | 28.7012 | 28.7012 | 3.1988 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 169.5 | 176.7775 | 176.7775 | -7.2775 | 166.5 | 176.7775 | 176.7775 | -10.2775 | 198 | 176.7775 | 176.7775 | 21.2225 | 266.5 | 265.9625 | 265.9625 | 0.53748 | 20.9 |  | 74.2155 | -53.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 |  |  | 56.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 264.3 | 270.068 | 270.068 | -5.768 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 138.5447 | 138.5447 | 2.8553 |  |  |  | 0 | 68.1 | 69.4804 | 69.4804 | -1.3804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 158.5973 |  | 171 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 103.3 | 107.2 | 122.08 | -18.78 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.56 | 0.557 | 0.743 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 29.71 | 29.708 | 0.092 | 84.2 | 86.63 | 86.632 | -2.432 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 5.3 | 5.35 | 6.381 | -1.081 | 50.7 | 40.2 | 49.158 | 1.542 | 0 |  |  | 0 | 106.6 | 88.2 | 106.356 | 0.244 | 112.7 | 100.8 | 114.094 | -1.394 | 12.9 | 9.55 | 5.496 | 7.404 | 9.7 | 8.8 | 10.029 | -0.329 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 1.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2.3 | 1.58 | 1.58 | 0.72 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.6 | 81.6 | 97.328 | -0.728 | 95.7 | 63.4 | 81.099 | 14.601 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7.2 |  |  | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.5 | 6.58 | 6.58 | 0.92 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.6 | 20 | 20 | 1.6
22/03/2026 | 22:00 | 205.5 | 203.4014 | 203.4014 | 2.0986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 149.3 | 171.6236 | 171.6236 | -22.3236 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 61.5 | 61.792 |  | 61.5 | 123.1 | 155.7254 | 158.4881 | -35.3881 | 123.6 | 155.7254 | 158.4881 | -34.8881 | 123.2 | 155.7254 | 158.4881 | -35.2881 | 223.3 | 234.2896 | 238.446 | -15.146 | 206 | 207.2428 | 207.2429 | -1.2429 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.067 | 82.0335 | 88.4665 | 6.5 | 7.4289 | 7.4289 | -0.92888 |  |  |  | 0 | 0 | 4.1195 | 20.0946 | -20.0946 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 130.4 | 89.5284 | 142.4441 | -12.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 184.5 | 220.695 | 220.695 | -36.195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 457.0943 | 457.0943 | -1.2943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 90.9 | 87.7736 | 51.4859 | 39.4141 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 32.3 | 28.7012 | 28.7012 | 3.5988 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 86.7743 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 168.5 | 177.2792 | 177.2793 | -8.7793 | 165.8 | 177.2792 | 177.2793 | -11.4793 | 197.9 | 177.2792 | 177.2793 | 20.6207 | 267.3 | 266.7174 | 266.7174 | 0.58256 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 |  |  | 26.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 267.8 | 270.068 | 270.068 | -2.268 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 138.5445 | 138.5447 | -25.9447 |  |  |  | 0 | 57.2 | 69.4803 | 69.4804 | -12.2804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 128.7333 |  | 125.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 109.8 | 106.9 | 119.875 | -10.075 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.42 | 0.423 | 0.577 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 29.14 | 29.143 | 0.357 | 84.1 | 84.87 | 84.87 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3 | 5.19 | 5.493 | -2.493 | 55.5 | 35.9 | 43.666 | 11.834 | 0 |  |  | 0 | 97 | 86.2 | 101.55 | -4.55 | 110.7 | 101.1 | 113.153 | -2.453 | 11.7 | 8.75 | 5.253 | 6.447 | 9.4 | 8.04 | 9.615 | -0.215 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 1.9 | 1.31 | 1.309 | 0.591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.7 | 77.8 | 93.675 | 13.025 | 102.6 | 56.4 | 77.942 | 24.658 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 7.4 | 6.58 | 6.58 | 0.82 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.4 | 20 | 20 | 1.4
22/03/2026 | 22:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 149.3 | 171.6236 | 171.6236 | -22.3236 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 59.6 | 61.792 |  | 59.6 | 127.9 | 145.3724 | 145.3723 | -17.4723 | 128.1 | 145.3724 | 145.3723 | -17.2723 | 128.3 | 145.3724 | 145.3723 | -17.0723 | 224.9 | 218.7134 | 218.7133 | 6.1867 | 205.1 | 207.2428 | 207.2429 | -2.1429 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.067 | 82.0335 | 82.5665 | 6.3 | 7.4289 | 7.4289 | -1.1289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 72.2 | 89.5282 | 142.4441 | -70.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 173.9 | 220.695 | 220.695 | -46.795 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.8 | 457.0943 | 457.0943 | 2.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.9 | 151.3625 | 151.3625 | 1.5375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 92.3 | 87.7736 | 51.4859 | 40.8141 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.1 | 28.7012 | 28.7012 | 5.3988 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 86.7736 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 |  |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 168.6 | 173.8875 | 151.1865 | 17.4135 | 166 | 173.8875 | 151.1865 | 14.8135 | 197.9 | 173.8875 | 151.1865 | 46.7135 | 267.2 | 261.6145 | 227.4608 | 39.7392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 266.6 | 270.068 | 270.068 | -3.468 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6592 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 56.5 | 59.5078 | 59.5077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 13.6054 | 13.6054 | 0.39456 | 0 |  |  | 0 | 115.1 | 107.1 | 118.287 | -3.187 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.29 | 0.289 | 1.211 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 20 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 28.68 | 28.677 | 0.923 | 83.1 | 83.23 | 83.232 | -0.132 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 1.6 | 5.19 | 4.764 | -3.164 | 58.5 | 32.1 | 38.761 | 19.739 | 0 |  |  | 0 | 95.3 | 83.9 | 97.81 | -2.51 | 109.5 | 100.7 | 112.198 | -2.698 | 10.7 | 8.16 | 4.995 | 5.705 | 7.9 | 7.31 | 9.119 | -1.219 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 1.01 | 1.015 | 1.185 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.3 | 79.5 | 90.224 | 22.076 | 87.1 | 57.1 | 75.314 | 11.786 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 14.1 | 15 | 15 | -0.9 | 6.9 | 6.58 | 6.58 | 0.32 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
22/03/2026 | 23:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 148.6 | 171.6236 | 171.6236 | -23.0236 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 59.6 | 61.792 |  | 59.6 | 107.2 | 145.3724 | 145.3723 | -38.1723 | 107.6 | 145.3724 | 145.3723 | -37.7723 | 107 | 145.3724 | 145.3723 | -38.3723 | 205.6 | 218.7134 | 218.7133 | -13.1133 | 205.6 | 207.2428 | 199.666 | 5.9341 | 108.6 | 103.9326 | 100.1328 | 8.4672 | 547.6 | 566.0894 | 566.0894 | -18.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.067 | 82.0335 | 86.7665 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 72.2 | 89.5286 | 142.4441 | -70.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 130.8 | 220.695 | 220.695 | -89.895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 92.4 | 87.7736 | 51.4859 | 40.9141 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 33.4 | 28.7012 | 28.7012 | 4.6988 | 167 | 174.5595 | 174.5595 | -7.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 86.7751 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 |  |  | 44.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 150.2 | 110.7477 | 96.0829 | 54.1171 | 150 | 110.7477 | 96.0829 | 53.9171 | 165.2 | 110.7477 | 96.0829 | 69.1171 | 247.9 | 166.6205 | 144.5572 | 103.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 260.2 | 270.068 | 270.068 | -9.868 | 130 | 133.1603 | 133.1603 | -3.1603 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 118.6592 | 118.6591 | -4.9591 |  |  |  | 0 | 57.2 | 59.5078 | 59.5077 | -2.3077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 108.9 | 118.725 | -12.325 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.14 | 0.141 | 1.059 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 28.48 | 28.477 | 1.523 | 83.8 | 82.51 | 82.513 | 1.287 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 1.2 | 5.6 | 4.512 | -3.312 | 55.2 | 31.6 | 34.494 | 20.706 | 0 |  |  | 0 | 91.4 | 81.8 | 96.404 | -5.004 | 108.1 | 99 | 111.003 | -2.903 | 10.3 | 7.91 | 4.75 | 5.55 | 9.9 | 6.76 | 8.531 | 1.369 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 2 | 0.71 | 0.713 | 1.287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 86.8 | 87.295 | 26.505 | 122.6 | 63.7 | 73.98 | 48.62 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | -1 | 7.8 | 6.58 | 6.58 | 1.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
22/03/2026 | 23:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 150.5 | 171.6236 | 171.6236 | -21.1236 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 61.4 | 61.792 |  | 61.4 | 114.1 | 146.7421 | 142.4848 | -28.3849 | 113.1 | 146.7421 | 142.4848 | -29.3849 | 112.9 | 146.7421 | 142.4848 | -29.5848 | 209.6 | 220.7741 | 214.3691 | -4.7691 | 187.2 | 144.9618 | 120.0309 | 67.1691 | 106 | 72.6985 | 60.1957 | 45.8043 | 565.6 | 566.0894 | 566.0894 | -0.48941 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.067 | 82.0335 | 86.9665 | 6.9 | 7.4289 | 7.4289 | -0.52888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 74 | 89.5286 | 142.4441 | -68.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 139.8 | 149.9872 | 149.9872 | -10.1872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.3 | 87.7736 | 51.4859 | 39.8141 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34.8 | 28.7012 | 28.7012 | 6.0988 | 172.7 | 174.5595 | 174.5595 | -1.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 84.7 | 96.083 | 96.0829 | -11.3829 | 84.5 | 96.083 | 96.0829 | -11.5829 | 84.1 | 96.083 | 96.0829 | -11.9829 | 176.3 | 144.5572 | 144.5572 | 31.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 241.6 | 270.068 | 270.068 | -28.468 | 122.6 | 133.1603 | 133.1603 | -10.5603 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 118.6591 | 118.6591 | -5.1591 |  |  |  | 0 | 56.5 | 59.5077 | 59.5077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 111.1 | 119.587 | -8.687 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.07 | 0.065 | 0.935 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 28.62 | 28.621 | 0.879 | 84.5 | 82.4 | 82.397 | 2.103 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.351 | 3.351 | 0.149 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 1.1 | 6.71 | 3.803 | -2.703 | 47.8 | 30 | 33.567 | 14.233 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 75.8 | 95.702 | -10.802 | 113.3 | 96.2 | 108.524 | 4.776 | 5.8 | 7.5 | 4.472 | 1.328 | 8.3 | 6.22 | 7.894 | 0.406 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 0.64 | 0.635 | 0.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 92.5 | 88.238 | 18.362 | 111.1 | 69.2 | 75.757 | 35.343 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 7.9 |  |  | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 14 | 15 | 15 | -1 | 7.7 | 6.58 | 6.58 | 1.12 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.2 | 20 | 20 | 1.2
23/03/2026 | 00:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 149.4 | 171.6236 | 171.6236 | -22.2236 |  |  | 27.8064 | -27.8064 | 0 | 61.792 |  | 0 | 106.1 | 135.5838 | 131.3863 | -25.2863 | 106.7 | 135.5838 | 131.3863 | -24.6863 | 106.5 | 135.5838 | 131.3863 | -24.8863 | 220.1 | 203.9865 | 197.6713 | 22.4287 | 111 | 120.0309 | 120.0309 | -9.0309 | 72.7 | 60.1957 | 60.1957 | 12.5043 | 551.8 | 566.0894 | 566.0894 | -14.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.067 | 82.0335 | 82.4665 | 5.9 | 7.4289 | 7.4289 | -1.5289 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 72.6 | 89.5285 | 142.4441 | -69.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 195 | 220.695 | 220.695 | -25.695 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 92.4 | 87.7736 | 51.4859 | 40.9141 | 177.8 | 142.1107 | 133.7487 | 44.0513 | 178.5 | 142.1107 | 133.7487 | 44.7513 | 182.1 | 142.5375 | 134.1504 | 47.9496 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 34 | 28.7012 | 28.7012 | 5.2988 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 85.3 | 96.0829 | 95.6188 | -10.3188 | 85.6 | 96.0829 | 95.6188 | -10.0188 | 85 | 96.0829 | 95.6188 | -10.6188 | 174.5 | 144.5572 | 143.8589 | 30.6411 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.7854 | 4.7854 | -0.28536 | 229.8 | 270.068 | 270.068 | -40.268 | 116.5 | 133.1603 | 133.1603 | -16.6603 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 118.6591 | 118.6591 | -5.1591 |  |  |  | 0 | 56.4 | 59.5077 | 59.5077 | -3.1077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 13.6054 | 13.6054 | 0.49456 | 0 |  |  | 0 | 112 | 113 | 119.617 | -7.617 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.05 | 0.049 | 0.251 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 20 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 17.8814 | 17.8814 | -17.8814 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 28.71 | 28.708 | 0.992 | 84.8 | 82.02 | 82.02 | 2.78 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 1.5 | 7.9 | 3.51 | -2.01 | 46.1 | 27.1 | 31.365 | 14.735 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 71 | 91.319 | -1.719 | 112.3 | 94.8 | 105.177 | 7.123 | 6.6 | 7.07 | 4.136 | 2.464 | 8.3 | 5.84 | 7.079 | 1.221 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.59 | 0.594 | -0.194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.5 | 93.7 | 87.049 | 27.451 | 119 | 68.4 | 74.688 | 44.312 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 14 | 15 | 15 | -1 | 8.7 | 6.58 | 6.58 | 2.12 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 20 | 20 | 20 | 0
EJEC (MWh) |  | 4579.65 | 3910.3872 | 4214.1592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 14.6815 | 0 |  | 14.4 | 19.5249 | 0 |  | 2164.45 | 2174.2307 | 2097.8873 |  | 4922.95 | 5218.8709 | 5218.8709 |  | 0 | 13.9032 | 562.0436 |  | 993.1 | 990.486 | 0 |  | 1334 | 2501.9459 | 3256.2657 |  | 2013.9 | 1779.4293 | 3256.2657 |  | 2967.1 | 2576.2107 | 3256.2657 |  | 2874.35 | 2842.9107 | 4899.0663 |  | 3910.05 | 3862.6565 | 3515.0518 |  | 2169.1 | 1937.128 | 1762.8036 |  | 13179.05 | 13327.2996 | 13542.0098 |  | 245.35 | 224.9484 | 248.2308 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2349.8 | 2192.1651 | 1968.8047 |  | 148.35 | 159.8698 | 163.4354 |  | 0 | 0 | 0 |  | 175.55 | 275.4023 | 249.815 |  | 152.85 | 92.8624 | 89.4231 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1855.3 | 1347.6074 | 1808.3575 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2496.45 | 1630.8772 | 1596.6347 |  | 4367.8 | 4565.7337 | 4714.6701 |  | 470.3 | 198.2492 | 294.4022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 137.385 | 150.165 |  | 9765.65 | 9825.5934 | 10928.1451 |  | 1624.85 | 1768.4174 | 1684.0525 |  | 3449.95 | 3481.8902 | 3468.1891 |  | 1010.4 | 984.6248 | 882.4522 |  | 445.55 | 454.6019 | 355.4013 |  | 465.6 | 443.1487 | 443.1487 |  | 1351.35 | 1324.4854 | 1209.9187 |  | 3762.1 | 3865.046 | 3801.9204 |  | 3770.75 | 3865.046 | 3801.9204 |  | 4085.2 | 3876.6528 | 3813.3376 |  | 2295.45 | 2137.0606 | 1737.4365 |  | 977.45 | 1040.7548 | 1076.649 |  | 194.4 | 217.6438 | 1024.1777 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 754.2 | 660.1278 | 645.7772 |  | 3515.75 | 4189.4274 | 4188.6591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2286 | 2279.9283 | 2149.7668 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 891.9 | 835.458 | 505.414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2023.8 | 1904.3646 | 1374.2504 |  | 2830.2 | 3132.317 | 2433.4474 |  | 2816.1 | 3132.317 | 2433.4474 |  | 2971.7 | 3132.317 | 2433.4474 |  | 4974 | 4712.585 | 3661.1326 |  | 209.95 | 184.2717 | 185.5388 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 507.15 | 472 | 472 |  | 118.95 | 171.1434 | 171.122 |  | 0 | 0 | 0 |  | 82.2 | 110.0631 | 112.4559 |  | 5846.2 | 6226.8195 | 6447.6609 |  | 2066.45 | 2062.2803 | 2030.3265 |  | 1518.8 | 1461.837 | 1612.7813 |  | 1855.6 | 1586.7122 | 1702.8841 |  | 715.8 | 659.5723 | 704.5432 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.6 | 49.3534 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2977.45 | 2955.6746 | 2927.0335 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1459.25 | 1482.2752 | 1467.9117 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2088 | 1420.1039 | 0 |  | 691.25 | 465.9996 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 339.55 | 326.5306 | 326.5306 |  | 8.5 | 6.0885 | 6.101 |  | 2366.45 | 2578.346 | 2660.617 |  | 703.95 | 745.6975 | 745.332 |  | 60.05 | 53.3115 | 53.3895 |  | 3.1 | 2.1 | 2.1 |  | 471.25 | 490.9495 | 490.9495 |  | 238.15 | 239.592 | 239.592 |  | 133.95 | 136.08 | 136.08 |  | 1837.15 | 1799.8085 | 1824.3235 |  | 288.4 | 540.27 | 533 |  | 40.35 | 28.8 | 28.8 |  | 87.1 | 87.5 | 87.5 |  | 114.75 | 120 | 120 |  | 487.85 | 490.1332 | 490.1333 |  | 476.4 | 466.4724 | 466.4724 |  | 461.9 | 467.4635 | 419.825 |  | 84.6 | 84 | 84 |  | 221.4 | 429.1546 | 429.1546 |  | 116.9 | 134.409 | 134.889 |  | 141 | 162.7855 | 163.3065 |  | 621.7 | 619.5735 | 617.0225 |  | 1766.05 | 1806.541 | 1784.409 |  | 81.85 | 107.1125 | 155.1675 |  | 63.65 | 80.424 | 80.424 |  | 482.45 | 475.008 | 455.216 |  | 76.65 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 2.4 | 2.956 | 2.956 |  | 477.6 | 459.4752 | 459.4752 |  | 314.05 | 293.8776 | 293.8776 |  | 479.4 | 466.4724 | 466.4724 |  | 485.95 | 466.4724 | 466.4724 |  | 116.9 | 216.2535 | 201.508 |  | 1084.15 | 879.7805 | 813.9805 |  | 254.2 | 255.765 | 258.683 |  | 2075.9 | 1653.6624 | 1788.8888 |  | 2465.1 | 2260.9812 | 2305.092 |  | 249.45 | 189.8211 | 94.4029 |  | 207.1 | 215.7879 | 192.8195 |  | 14 | 389.57 | 391.4 |  | 504 | 489.7958 | 489.7958 |  | 166.1 | 192 | 192 |  | 191.05 | 170.3563 | 170.4 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480 | 466.4724 | 466.4724 |  | 88.05 | 70.6105 | 71.467 |  | 2314.35 | 2345.7445 | 2344.8135 |  | 135.3 | 121.1056 | 120.926 |  | 1019 | 1099.537 | 1165.7625 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2009.9 | 1931.268 | 1905.653 |  | 2027.25 | 2077.1785 | 2128.7315 |  | 849.1 | 858.221 | 859.7425 |  | 114.55 | 100.8 | 100.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 23.9 | 0 | 0 |  | 58.65 | 67.2 | 67.2 |  | 129.2 | 116.0741 | 116.251 |  | 117.15 | 124.8 | 124.8 |  | 480.25 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.55 | 461.8075 | 461.8075 |  | 99.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 402.5 | 336 | 336 |  | 337.35 | 360 | 360 |  | 189.15 | 157.92 | 157.92 |  | 253.75 | 264 | 264 |  | 483.5 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 22 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6013686 y resultó S/. 1902536 (46.28% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 15 | 4111149.8009 | 3824137.6123 | 7.505%
LUN 16 | 6337296.5332 | 6213890.5507 | 1.986%
MAR 17 | 6061612.0301 | 6751862.4908 | -10.22%
MIE 18 | 7171451.6867 | 6229635.7922 | 15.12%
JUE 19 | 6412164.2456 | 6175673.5843 | 3.829%
VIE 20 | 6666160.153 | 6886159.8669 | -3.195%
SAB 21 | 6538000.0234 | 6636969.4104 | -1.491%
DOM 22 | 6013685.711 | 5812013.2745 | 3.47%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 22 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 16:56:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2026 16:56:57 | 22/03/2026 17:08:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/03/2026 17:08:08 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/03/2026 05:27:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 08:05:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 08:05:16 | 22/03/2026 08:11:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 08:11:57 | 22/03/2026 16:58:56 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 16:58:56 | 22/03/2026 17:07:06 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 22/03/2026 17:07:06 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 01:21:00 |  | 22/03/2026 01:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 08:59:00 | 22/03/2026 09:47:00 | 22/03/2026 08:56:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 09:47:00 | 22/03/2026 14:47:00 |  | 22/03/2026 14:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:42h o/a G3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 14:47:01 | 22/03/2026 17:30:00 |  | 22/03/2026 17:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 18:22:00 | 22/03/2026 21:35:00 | 22/03/2026 18:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 22/03/2026 21:35:00 | 22/03/2026 21:45:00 |  | 22/03/2026 21:35:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/03/2026 11:31:00 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 11:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | por sobrecarga en la L-2213/L-2279 (Huacho - Medio Mundo) de 220 kV.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/03/2026 11:38:00 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 11:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | por sobrecarga en la L-2213/L-2279 (Huacho - Medio Mundo) de 220 kV.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 14:33:00 |  | 22/03/2026 14:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 22/03/2026 12:33:00 | 22/03/2026 14:33:00 |  | 22/03/2026 14:28:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 08:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 08:54:00 | 22/03/2026 11:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 11:08:00 | 22/03/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Por sobrecarga en la L-2213/L-2279 (Huacho - Medio Mundo) de 220 kV.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 12:35:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 23:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 07:00:01 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 07:00:01 | 22/03/2026 16:00:01 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:00:01 | 22/03/2026 16:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:05:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 23:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:48 h, S/C generar a 600 MW. A las 23:07 h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 23:10:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2026 18:22:00 | 22/03/2026 21:19:00 | 22/03/2026 18:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 22/03/2026 21:19:00 | 22/03/2026 21:53:00 |  | 22/03/2026 21:19:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 07:00:00 | 22/03/2026 16:00:01 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 16:00:01 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 22/03/2026 02:12:00 | 22/03/2026 02:22:00 | 22/03/2026 02:09:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 22/03/2026 02:22:00 | 22/03/2026 14:59:00 |  | 22/03/2026 14:56:00 | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:36:00 |  | 22/03/2026 00:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 01:47:00 |  | 22/03/2026 01:13:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 01:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 01:52:00 | 22/03/2026 02:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 02:37:00 | 22/03/2026 03:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 22/03/2026 03:19:00 | 22/03/2026 08:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 05:27 h inició el proceso de acople en 1x1.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 08:01:00 | 22/03/2026 10:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 22/03/2026 09:23:00 | 22/03/2026 10:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Para el proceso de acople en 2x1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 10:45:00 | 22/03/2026 14:24:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Operó a cargas parciales por requerimiento propio hasta las 12:43h.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 22/03/2026 13:21:00 | 22/03/2026 14:24:00 | 22/03/2026 12:44:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 14:24:00 | 22/03/2026 16:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:00:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 18:00:00 | 22/03/2026 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 22:00:00 | 22/03/2026 23:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/03/2026 23:30:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 07:02:00 | 22/03/2026 08:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 08:59:00 | 22/03/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 16:58:00 | 22/03/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 23:23:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/03/2026 09:58:00 | 22/03/2026 11:09:00 | 22/03/2026 09:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/03/2026 11:09:00 | 22/03/2026 12:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:09h, S/C generar a 90 MW. A las 12:16h, S/C generar a 70 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 22/03/2026 12:22:00 | 22/03/2026 17:03:00 |  | 22/03/2026 16:59:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:50:00 |  | 22/03/2026 00:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 00:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 00:36:00 | 22/03/2026 06:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 06:16:00 | 22/03/2026 18:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 18:22:00 | 22/03/2026 21:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 22/03/2026 21:51:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/03/2026 00:00:00 | 23/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 00:00:00 | 22/03/2026 06:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 06:14:00 | 22/03/2026 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a mínima carga.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/03/2026 07:02:00 | 22/03/2026 07:28:00 |  | 22/03/2026 07:04:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 07:28:00 | 22/03/2026 07:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 18:29:00 | 22/03/2026 18:58:00 | 22/03/2026 18:03:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 18:58:00 | 22/03/2026 21:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 22/03/2026 21:12:00 | 22/03/2026 22:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/03/2026 08:31:00 | 22/03/2026 09:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/03/2026 09:54:00 | 22/03/2026 13:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 22/03/2026 13:57:00 | 22/03/2026 23:50:00 |  | 22/03/2026 23:33:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 22 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | ATN S.A. | L-2063 | 22/03/2026 09:54:00 | 22/03/2026 13:57:00 |  | Operó la C.T. Aguaytia
L. HUACHO - PARAMONGA NUEVA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213 | 22/03/2026 11:08:00 | 22/03/2026 23:58:00 |  | Subió generación en la C.T. Malacas TG6
L. HUACHO - PARAMONGA NUEVA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 22/03/2026 11:08:00 | 22/03/2026 12:35:00 |  | Subió generación en la C.T. Malacas TG6 C.T. Recka y C.T. Tumbes

## RRPF_RRSF
domingo, 22 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 197 | 36.9918 | 1 | 197 | 36.9918 | 1 | 197 | 73.2054 | 1 | 197 | 99.9918 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 170 | 139.423 | 1 | 170 | 139.4053 | 1 | 170 | 139.4168 | 1 | 170 | 139.2013 | 1 | 170 | 139.1977 | 1 | 170 | 137.7892 | 1 | 164 | 129.8304 | 1 | 164 | 129.8304 | 1 | 164 | 136.0003 | 1 | 164 | 82.8676
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 197 | 36.9918 | 1 | 197 | 36.9918 | 1 | 197 | 73.2054 | 1 | 197 | 99.9918 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 170 | 139.423 | 1 | 170 | 139.4053 | 1 | 170 | 139.4168 | 1 | 170 | 139.2013 | 1 | 170 | 139.1977 | 1 | 170 | 137.7892 | 1 | 164 | 129.8304 | 1 | 164 | 129.8304 | 1 | 164 | 136.0003 | 1 | 164 | 82.8676
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 26.8575 | 1 | 0 | 26.8575 | 1 | 0 | 26.8575 | 1 | 0 | 26.8645 | 1 | 25 | 16.9992 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 17.0549 | 1 | 25 | 17.01 | 1 | 25 | 17.007 | 1 | 25 | 17.0254 | 1 | 25 | 17.0444 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 10.993 | 34.7374 | 1 | 17.5156 | 28.5825 | 1 | 23.4058 | 23.0243 | 1 | 11.5156 | 34.2443 | 1 | 17.5156 | 28.5825 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 17.5156 | 28.5825 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26.7864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9202 | 1 | 0 | 21.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9999 | 1 | 0 | 38.0067
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 26.8575 | 1 | 0 | 26.8575 | 1 | 0 | 26.8575 | 1 | 0 | 26.8645 | 1 | 25 | 16.9992 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 25 | 17.0549 | 1 | 25 | 17.01 | 1 | 25 | 17.007 | 1 | 25 | 17.0254 | 1 | 25 | 17.0444 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 21.5199 | 1 | 10.993 | 34.7374 | 1 | 17.5156 | 28.5825 | 1 | 23.4058 | 23.0243 | 1 | 11.5156 | 34.2443 | 1 | 17.5156 | 28.5825 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 17.5156 | 28.5825 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 6 | 39.449 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26.7864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.9202 | 1 | 0 | 21.9202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9999 | 1 | 0 | 38.0067
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 13.0128 | 1 | 0 | 13.0128 | 1 | 0 | 13.0128 | 1 | 0 | 13.0136 | 1 | 0 | 13.0086 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0144 | 1 | 0 | 13.0125 | 1 | 0 | 13.0228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 14.8372
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 13.0128 | 1 | 0 | 13.0128 | 1 | 0 | 13.0128 | 1 | 0 | 13.0136 | 1 | 0 | 13.0086 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0144 | 1 | 0 | 13.0125 | 1 | 0 | 13.0228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 14.8372
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 159.866 | 1 | 0 | 159.866 | 1 | 0 | 159.866 | 1 | 0 | 159.8568 | 1 | 0 | 153.3342 | 1 | 0 | 126.5014 | 1 | 0 | 165.9746 | 1 | 0 | 153.2582 | 1 | 0 | 153.2825 | 1 | 0 | 153.1503 | 1 | 0 | 166.0447 | 1 | 0 | 182.7899 | 1 | 0 | 259.5862 | 1 | 0 | 224.2626 | 1 | 0 | 188.3709 | 1 | 0 | 193.929 | 1 | 0 | 188.709 | 1 | 0 | 188.3709 | 1 | 0 | 196.2125 | 1 | 0 | 190.6614 | 1 | 0 | 115.7454 | 1 | 0 | 107.2012 | 1 | 0 | 115.4918 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 85.1328 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 79.9281 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 78.5895 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 159.866 | 1 | 0 | 159.866 | 1 | 0 | 159.866 | 1 | 0 | 159.8568 | 1 | 0 | 153.3342 | 1 | 0 | 126.5014 | 1 | 0 | 165.9746 | 1 | 0 | 153.2582 | 1 | 0 | 153.2825 | 1 | 0 | 153.1503 | 1 | 0 | 166.0447 | 1 | 0 | 182.7899 | 1 | 0 | 259.5862 | 1 | 0 | 224.2626 | 1 | 0 | 188.3709 | 1 | 0 | 193.929 | 1 | 0 | 188.709 | 1 | 0 | 188.3709 | 1 | 0 | 196.2125 | 1 | 0 | 190.6614 | 1 | 0 | 115.7454 | 1 | 0 | 107.2012 | 1 | 0 | 115.4918 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 85.1328 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 79.9281 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 78.5895 | 1 | 0 | 78.3347 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 68.44 | 17.2638 | 1 | 68.44 | 17.2638 | 1 | 68.44 | 17.2638 | 1 | 68.44 | 17.265 | 1 | 43.44 | 33.658 | 1 | 43.44 | 32.9787 | 1 | 43.44 | 33.9705 | 1 | 43.44 | 33.7174 | 1 | 43.44 | 33.698 | 1 | 43.44 | 33.8016 | 1 | 43.44 | 33.9109 | 1 | 43.44 | 34.2101 | 1 | 82.44 | 7.8938 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 11.5156 | 74.8206 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 52.577 | 1 | 0 | 52.5947 | 1 | 0 | 52.5832 | 1 | 0 | 52.7987 | 1 | 0 | 52.8023 | 1 | 0 | 54.2108 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2885
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 68.44 | 17.2638 | 1 | 68.44 | 17.2638 | 1 | 68.44 | 17.2638 | 1 | 68.44 | 17.265 | 1 | 43.44 | 33.658 | 1 | 43.44 | 32.9787 | 1 | 43.44 | 33.9705 | 1 | 43.44 | 33.7174 | 1 | 43.44 | 33.698 | 1 | 43.44 | 33.8016 | 1 | 43.44 | 33.9109 | 1 | 43.44 | 34.2101 | 1 | 82.44 | 7.8938 | 1 | 84.447 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 11.5156 | 74.8206 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 6 | 80.0253 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 52.577 | 1 | 0 | 52.5947 | 1 | 0 | 52.5832 | 1 | 0 | 52.7987 | 1 | 0 | 52.8023 | 1 | 0 | 54.2108 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.2885
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9999 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 95.56 | 0 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 35.8898 | 48.0467 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 65.2956 | 23.3386 | 1 | 65.2956 | 23.3386 | 1 | 59.2956 | 23.7804 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 65.2956 | 23.3386 | 1 | 47.5429 | 42.0467 | 1 | 47.5429 | 42.0467 | 1 | 47.78 | 42.0467 | 1 | 47.5429 | 42.0467 | 1 | 47.5429 | 42.0467 | 1 | 47.2956 | 42.0467 | 1 | 47.543 | 42.0467 | 1 | 47.2956 | 41.7919 | 1 | 47.2956 | 42.0467 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 83.8385 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 17.5156 | 23.3386 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 29.6478 | 11.8902 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 17.5156 | 23.3386 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 42.0467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 35.8898 | 6 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 17.5156 | 23.3386 | 1 | 29.6478 | 11.8902 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5429 | 0 | 1 | 47.5429 | 0 | 1 | 47.78 | 0 | 1 | 47.5429 | 0 | 1 | 47.5429 | 0 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 47.543 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 47.2956 | 0 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 41.7919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.457 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.4571 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.457 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 131.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 22 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
22/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
22/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
22/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
domingo, 22 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Caña Brava, Tablazo y Tallanca; CC.HH Pías;; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
domingo, 22 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe