## EVENTOS
jueves, 26 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 26/03/2026 18:22:00 | 26/03/2026 20:46:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 26/03/2026 09:58:00 | 26/03/2026 14:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CAÑÓN DEL PATO |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 26/03/2026 10:49:00 | 26/03/2026 22:13:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
jueves, 26 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo con el correo del 17/03 la unidad TG4 presenta una limitación de generación máxima de 30 MW debido a falla en el compresor del ducto de almacenamiento.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
26/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 26 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 26/03/2026 08:23 | 26/03/2026 17:29 | Inspeccion anual de la linea L-5032 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 26/03/2026 05:48 | 26/03/2026 15:26 | PARADA POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS 6.2 gr/lt y 80 m3/seg. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 26/03/2026 07:16 | 26/03/2026 13:04 | Mantenimiento Electromecanico Plan 1 | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | AMPLIACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA II | 11.9 | F | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/03/2026 09:35 | 27/03/2026 00:00 | Inspeccion de turbocompresor lado B | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | ADECUACIONES ELECTRICAS PARA ALIMENTAR POR RETORNO DE BARRA DE SECA LOS SERVICIOS AUXILIARES DE SAM, RON, SECA y PRESA | 106 | R | F/S | N | OTROS | 1 | G
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo, cambio de 02 semibobinas del estator | 68 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 defecto en palas | 11.8 | F | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/03/2026 08:15 | 26/03/2026 13:20 | A1.1 Mantenimiento Anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/03/2026 17:05 | 26/03/2026 17:10 | A4.3 se quita limitacion | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 26/03/2026 00:00 | 26/03/2026 15:42 | INSPECCION DE COMBUSTORES LADO FRIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | MT2 | 26/03/2026 07:41 | 26/03/2026 16:29 | INSPECCION DE CONTACTOS AUXILIARES DE POSICION Y MANDO Q502 EN AUTOTRANSFORMADOR MT2. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9259 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 26/03/2026 12:30 | 27/03/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Problemas con el sistema hidraulico y baja presion de gas SF6 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10157 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 26/03/2026 00:00 | 26/03/2026 05:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el tendido de conductor ACAR y cable de guarda, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose a nuestra extension de barra. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 24589 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 26/03/2026 17:30 | 27/03/2026 00:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el tendido de conductor ACAR y cable de guarda, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 26/03/2026 13:44 | 26/03/2026 15:03 | Reduccion de generacion por inspeccion de circuitos en 33 KV. | 60 | R | E/S | N | OTROS | 24346 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 26/03/2026 00:30 | 26/03/2026 17:30 | Atencion de resumen de aceite. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 301 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2167. | 175.92 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | LIMPIEZA DE AISLADORES BAHIA L-2167 | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 26/03/2026 16:17 | 27/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Mantenimiento electromecanico y pruebas de transformador TF-01 en la subestacion Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-03 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Mantenimiento electromecanico y pruebas de transformador TF-03 en la subestacion Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13920 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 26/03/2026 09:58 | 26/03/2026 14:05 | Falla de la unidad por causas que aun siguen en investigacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 26/03/2026 14:05 | 26/03/2026 14:14 | Unidad en modo pruebas operativas previo a declararla disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 26/03/2026 23:26 | 27/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por fuga de agua en el G5 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 26/03/2026 23:28 | 27/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por fuga de agua en el G5 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 26/03/2026 09:05 | 26/03/2026 09:06 | TH-19 alarma Profinet device g-sensor offline | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 26/03/2026 09:46 | 26/03/2026 14:27 | TH-09 y TH-22 mantenimiento preventivo 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/03/2026 06:15 | 26/03/2026 11:20 | MANTENIMIENTO DE 62750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA A 138 kV | 26/03/2026 09:00 | 26/03/2026 12:18 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1024. (R0123932) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | CL-1024 | 26/03/2026 09:14 | 26/03/2026 14:21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A LIMPIEZA AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123932) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 26/03/2026 12:23 | 26/03/2026 14:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1024. (R0123932) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 26/03/2026 07:56 | 26/03/2026 16:45 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30M SILICONADO AISLAMIENTO T1. (R0125665) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 26/03/2026 08:28 | 26/03/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1023 (R0121483) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261_220 | 26/03/2026 09:00 | 26/03/2026 16:30 | POA: MONTAJE DE SECCIONADOR SA-2207, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0121483) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10677 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2125 | 26/03/2026 09:04 | 26/03/2026 14:20 | DESMONTAR RELE INOPERATIVO 59/27 EN FALLA. REVISION DE ALARMAS EN NIVEL 2 Y NIVEL 3. (R0109785) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA - MEDIO MUNDO | L-2125 | 26/03/2026 08:23 | 26/03/2026 15:14 | CAMBIO DE GRAPAS DE SUSPENSION CON CORROSION GRADO 3 EN LAS TORRES T10, T11, T12, T14 Y T16. REQUIERE L-2126 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0127518) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18686 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 26/03/2026 07:45 | 26/03/2026 17:25 | POA INSTALACION DE NUEVO RELE 7SJ85 (PREVIOS), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO. IMPLEMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION, CIRCUITOS DE CORRIENTE, TENSION Y DISPARO. IMPLEMENTACION DE CIRCUITO DE MANDO, INTERBLOQUEOS, POSICION, ALARMAS. (R0121889) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-BCO-24 | 26/03/2026 10:20 | 26/03/2026 10:50 | MP 1A DESYERBADO DE CELDA. REQUIERE BC-25 F/S (R0124386) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 26/03/2026 07:00 | 26/03/2026 16:58 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE RECKA POR MANTENIMIENTO EN LA L-2167 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | CL-2004 | 26/03/2026 08:02 | 26/03/2026 16:19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A LAVADO AISLAMIENTO Y LUBRICACION CELDA , ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS (R0125164) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 589 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-A 220 | 26/03/2026 08:15 | 26/03/2026 12:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2004 (R0125164) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 584 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 26/03/2026 12:58 | 26/03/2026 15:31 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2004 (R0125164) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 26/03/2026 08:06 | 26/03/2026 09:43 | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES DE BARRA, CELDAS PATIO 138KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 26/03/2026 09:52 | 26/03/2026 14:07 | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES DE BARRA, CELDAS PATIO 138KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 26/03/2026 14:17 | 26/03/2026 15:46 | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES DE BARRA, CELDAS PATIO 138KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - PLAZA TOQUEPALA | L-1393 | 26/03/2026 08:00 | 26/03/2026 11:51 | LAVADO AISLADORES CELDA PATIO 138KV HCB 1753 SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17759 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO3 - QDA. HONDA | L-1385/2 | 26/03/2026 11:56 | 26/03/2026 15:52 | LAVADO AISLADORES CELDA PATIO 138KV HCB 1750 SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14227 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | CL-2168 | 26/03/2026 07:56 | 26/03/2026 17:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15A ENGOMADO AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126941) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20832 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | BARRA B_220 kV | 26/03/2026 08:51 | 26/03/2026 17:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA CL-2168. (R0126941) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21385 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | TOMA CUT OFF | 26/03/2026 02:00 | 26/03/2026 11:00 | Limpieza toma cut-off + Cambio y/o mejora de tablas ataguias Toma Cut Off | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15385 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 26/03/2026 06:00 | 26/03/2026 15:00 | Indisponible por limpieza de toma Cut off | 9.09 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
jueves, 26 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 26 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
26/03/2026 | 00:30 | 198.4 |  |  |  |  | 88.5 | 215.6 | 26.6 |  | 123.7 | 123.2 | 123.7 | 224.7 | 110.8 | 73.2 | 556.4 | 10.1 |  |  |  |  | 164 | 5.9 |  | 0 | 6.5 |  | 40.2 |  |  |  |  | 109.9 | 214.8 |  |  |  | 6.5 | 455.2 | 81.4 | 150.3 | 41.6 | 18.6 | 13.7 | 90 | 175.7 | 176.7 | 183 | 103.7 | 42.8 | 43.8 | 3.8 | 37.2 | 168.9 |  |  | 94.1 |  |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 86.9 | 86.2 | 86.4 | 176.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 260.8 | 126.7 | 63.2 | 76.8 | 29.6 |  |  |  | 116.6 |  | 57.9 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.1 | 75.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 7.1 | 13.3 | 0 | 28.9 | 49.7 | 1.4 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.5 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 12.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 16.7 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 18.8 | 6659 | 24.6 | 6.59 | 11.6 | 13.2 | 25.5 | 9.5 | 9.8 | 12.9 | 113.69
26/03/2026 | 01:00 | 198.4 |  |  |  |  | 87.1 | 211.7 | 26.8 |  | 120.3 | 120.5 | 120.7 | 216.6 | 111.9 | 69.6 | 553.7 | 10.1 |  |  |  |  | 163.4 | 5.7 |  | 0 | 6.5 |  | 39.6 |  |  |  |  | 109 | 195.9 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 149.5 | 41.4 | 18.6 | 15.3 | 87.9 | 173.7 | 174.5 | 183.9 | 104.3 | 43.3 | 43.7 | 3.8 | 37.4 | 166.9 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83 | 85.6 | 85.7 | 85.3 | 175.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 244.6 | 117.9 | 62 | 76.1 | 29.1 |  |  |  | 117.2 |  | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 75.2 | 0 | 1.2 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.3 | 9.5 | 10.7 | 0 | 29.2 | 59.2 | 2.4 | 1.2 | 0 | 20.9 | 7.5 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.3 | 24.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.9 |  |  | 16.5 | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 19.6 | 6605.7 | 24.5 | 5.29 | 11.5 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 10 | 12.9 | 112.49
26/03/2026 | 01:30 | 205.3 |  |  |  |  | 91.7 | 215.5 | 26.6 |  | 117.9 | 117.5 | 117.6 | 217.7 | 111.7 | 67.9 | 553.8 | 10.2 |  |  |  |  | 168.1 | 6.3 |  | 0 | 6.5 |  | 40.7 |  |  |  |  | 110.1 | 195.2 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 151.9 | 41.8 | 18.6 | 18.1 | 89.8 | 181.1 | 182 | 182.5 | 106.6 | 45.2 | 44.4 | 3.8 | 39.1 | 169.4 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 78.6 | 77.2 | 77.7 | 161.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 253.7 | 132.3 | 64.2 | 77.4 | 30.3 |  |  |  | 116.3 |  | 57.1 | 0 |  |  |  |  | 180.5 | 93.5 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 66.2 | 0 | 0.6 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.9 | 20.3 | 5.9 | 11.2 | 0 | 31.7 | 65.7 | 3.4 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.5 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.5 | 37.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 16.9 | 14.6 | 8.6 | 11.2 | 19.6 | 6629 | 24.6 | 5.07 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.7 | 12.9 | 112.17
26/03/2026 | 02:00 | 198.9 |  |  |  |  | 89 | 212.2 | 27.1 |  | 117.7 | 117.8 | 117.5 | 216 | 110.8 | 67.4 | 546.1 | 10.1 |  |  |  |  | 158.9 | 5.5 |  | 0 | 6.5 |  | 39.1 |  |  |  |  | 109.3 | 183.3 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.5 | 150.4 | 41.1 | 18.6 | 18.9 | 90.8 | 158.4 | 158.3 | 175.4 | 104.6 | 43.8 | 43.6 | 3.8 | 37.7 | 165.7 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 83.4 | 80.4 | 80.4 | 79.9 | 157.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 239.4 | 115.7 | 62.3 | 76.4 | 29.4 |  |  |  | 117 |  | 57.9 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 20 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 23.8 | 68.7 | 0 | 0.6 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.2 | 20.2 | 5.4 | 19.3 | 0 | 33.3 | 49.7 | 1.9 | 0.7 | 0 | 20.9 | 7.6 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.1 | 24.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 17.2 | 14.6 | 8.1 | 11.2 | 19.2 | 6405.7 | 24.6 | 5.08 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.9 | 12.9 | 112.38
26/03/2026 | 02:30 | 197.9 |  |  |  |  | 88 | 214.4 | 26.8 |  | 111.9 | 111 | 111.6 | 213.9 | 111.9 | 67.7 | 557.3 | 10.1 |  |  |  |  | 165.4 | 5.8 |  | 0 | 6.4 |  | 39 |  |  |  |  | 110 | 186.1 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.5 | 151.3 | 41.3 | 16.9 | 18.7 | 84.4 | 153.9 | 154.3 | 168.9 | 104.7 | 43.4 | 43.6 | 3.8 | 38.1 | 167.9 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 70.2 | 70.1 | 70.2 | 162.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 236.2 | 116.3 | 63.1 | 77 | 29.6 |  |  |  | 117.3 |  | 58.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78 |  | 1 | 17.3 | 0 | 86.9 | 0 | 0.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.1 | 68.7 | 0 | 0.6 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.2 | 4.8 | 15.7 | 0 | 23.3 | 45.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 20.9 | 7.6 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.6 | 22.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 17.1 | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 19.4 | 6340.6 | 24.4 | 5.07 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.8 | 13.1 | 112.27
26/03/2026 | 03:00 | 201 |  |  |  |  | 89.6 | 214 | 27 |  | 123.6 | 124 | 123.8 | 223.6 | 111.7 | 67.9 | 559.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.1 | 6 |  | 0 | 6.2 |  | 39.4 |  |  |  |  | 110.1 | 210 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.5 | 151.8 | 41.8 | 18.6 | 18.3 | 88.7 | 136.1 | 136.4 | 159.6 | 105.4 | 44.5 | 44 | 3.8 | 37.8 | 169.4 |  |  | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 85.4 | 85.2 | 85.4 | 173.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 254.1 | 126 | 63.6 | 77.3 | 30 |  |  |  | 117.7 |  | 58.7 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 26.5 | 74.7 | 0 | 0.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.4 | 20.3 | 4.3 | 11 | 0 | 20.8 | 36.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7.6 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.4 | 18.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8 |  |  | 17.2 | 14.6 | 8.4 | 11.2 | 19.6 | 6433.9 | 24.3 | 5.07 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.7 | 12.9 | 111.87
26/03/2026 | 03:30 | 199.2 |  |  |  |  | 89.6 | 213.9 | 27.4 |  | 136.9 | 136.6 | 137 | 228.6 | 110.5 | 67.8 | 545.1 | 10.2 |  |  |  |  | 161.8 | 5.4 |  | 0 | 6.2 |  | 39.3 |  |  |  |  | 109.8 | 219.1 |  |  |  | 6.5 | 456.3 | 81.5 | 150.8 | 41.1 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 120.1 | 120.5 | 151.6 | 104.3 | 43.5 | 43.5 | 3.8 | 37.3 | 166.5 |  |  | 94.4 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 86.3 | 86.2 | 86.4 | 172.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 263.8 | 127.4 | 62.9 | 76.7 | 29.6 |  |  |  | 116.9 |  | 58.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.6 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 20.2 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 22.7 | 62.7 | 0 | 0.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.4 | 20.1 | 7.7 | 10.8 | 0 | 15.4 | 32.3 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 9.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 7.7 |  |  | 17.1 | 14.6 | 7 | 11.2 | 19.2 | 6356.2 | 24.2 | 5.07 | 11.6 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.9 | 12.9 | 112.17
26/03/2026 | 04:00 | 201.1 |  |  |  |  | 89.9 | 216.1 | 25.9 |  | 138.7 | 138.8 | 139.1 | 230.2 | 110.4 | 67.7 | 561.4 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 5.8 |  | 0 | 6.2 |  | 40.8 |  |  |  |  | 110.1 | 219.8 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.5 | 151.5 | 41.8 | 18.6 | 18.7 | 89.7 | 120.6 | 121 | 151.9 | 104.9 | 43.9 | 43.8 | 3.8 | 37.7 | 169.1 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 86.2 | 86.1 | 86.2 | 174.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 268.6 | 130.2 | 63.8 | 77.2 | 29.8 |  |  |  | 116.6 |  | 58.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.9 |  | 1.2 | 17.3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 15.7 | 43.3 | 0 | 0.6 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.3 | 7.5 | 9.6 | 0 | 14.6 | 42 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.4 | 10.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.3 |  |  | 17.1 | 10.3 | 8.5 | 11.2 | 19.4 | 6373.3 | 24.2 | 5.06 | 11.6 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.7 | 12.7 | 111.76
26/03/2026 | 04:30 | 202.1 |  |  |  |  | 90.2 | 215.9 | 27 |  | 138.3 | 139.1 | 138.4 | 243.5 | 110.5 | 67.4 | 554.3 | 10.3 |  |  |  |  | 167.5 | 6 |  | 0 | 6.2 |  | 40.1 |  |  |  |  | 110 | 218.6 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.5 | 151.8 | 42 | 18.4 | 18.4 | 91.5 | 129.8 | 129.4 | 151.9 | 106 | 44.4 | 44 | 3.8 | 38.2 | 169.9 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 86 | 86 | 85.6 | 174.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 266.1 | 131.1 | 64 | 77.3 | 30 |  |  |  | 117 |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 78.1 |  | 1 | 17.3 | 0 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 35.5 | 0 | 0.6 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.6 | 20.2 | 4.1 | 10.1 | 0 | 18.7 | 52.1 | 0.9 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 5.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 17.5 | 10.3 | 8.4 | 11.2 | 19.5 | 6397.4 | 24.1 | 5.06 | 11.6 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 9.9 | 12.9 | 112.16
26/03/2026 | 05:00 | 201.4 |  |  |  |  | 89.4 | 213.3 | 27.5 |  | 119.1 | 119.6 | 119.5 | 234.9 | 110.4 | 67.3 | 546.5 | 10.1 |  |  |  |  | 166.3 | 5.4 |  | 0 | 6.2 |  | 38.5 |  |  |  |  | 109.8 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.3 | 151.1 | 41.2 | 18.4 | 18.6 | 89.8 | 177.7 | 178.3 | 180.4 | 105.6 | 44.1 | 43.8 | 3.8 | 38.9 | 166.8 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 85.3 | 85.1 | 84.9 | 173.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 245.5 | 129.7 | 63.1 | 77 | 29.8 |  |  |  | 117.3 |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.2 | 35 | 0 | 0.6 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.4 | 20.1 | 4.9 | 11.3 | 0 | 20.5 | 35.7 | 0.6 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.5 | 8.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 19.9 | 8 |  |  | 17 | 10.3 | 8.3 | 11.2 | 19.2 | 6413.4 | 24.2 | 5.06 | 11.6 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.8 | 12.8 | 111.96
26/03/2026 | 05:30 | 201.8 |  |  |  |  | 89.7 | 215 | 26.5 |  | 142 | 141.4 | 141.4 | 255 | 111.9 | 67.8 | 550.3 | 10.2 |  |  |  |  | 160.1 | 5.4 |  | 0 | 6.2 |  | 80.7 |  |  |  |  | 109.6 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151 | 41.1 | 18.6 | 18.4 | 87.2 | 179 | 179.4 | 183.2 | 105.4 | 44.4 | 43.6 | 3.8 | 37.2 | 167.3 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 103.5 | 103.4 | 97.9 | 177.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 260.2 | 126.6 | 63.1 | 76.8 | 29.7 |  |  |  | 116.8 |  | 58.9 | 0 |  |  |  |  | 154.9 | 80.9 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 20.1 | 20 | 19.4 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 18.8 | 31.9 | 0 | 0.6 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.7 | 20.2 | 4.7 | 11.2 | 0 | 14.1 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.1 | 9.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20 | 20 | 8.4 |  |  | 18 | 10.3 | 8.6 | 11.2 | 18.5 | 6624 | 24.2 | 5.06 | 10.7 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.7 | 12.8 | 110.96
26/03/2026 | 06:00 | 198.5 |  |  |  |  | 90.1 | 211.6 | 27 |  | 137.7 | 138 | 137.6 | 250.5 | 111.8 | 67.9 | 558 | 10.2 |  |  |  |  | 157.4 | 5.4 |  | 0 | 6.2 |  | 80.7 |  |  |  |  | 109.9 | 217.6 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 55.7 | 150.8 | 0 | 18.7 | 18.5 | 86.5 | 178.1 | 178.5 | 183.8 | 105.3 | 43.9 | 33.1 | 3.8 | 37.1 | 168.3 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 132.9 | 132.9 | 124.2 | 205.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 266.7 | 128.2 | 63.4 | 77.2 | 28.5 |  |  |  | 116.6 |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.2 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 3.6 | 18.4 | 0.1 | 0 | 20.2 | 39.4 | 0 | 0.5 | 20.2 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.8 | 20.3 | 5.4 | 9.9 | 0.1 | 17.2 | 32.9 | 0.4 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 12.7 | 7.8 | 0.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.3 | 20.2 | 20.2 | 8.6 |  |  | 17.5 | 10.9 | 8.5 | 11.2 | 17.4 | 6745.8 | 24.5 | 5.06 | 9.6 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.7 | 12.9 | 110.26
26/03/2026 | 06:30 | 200.3 |  |  |  |  | 90.1 | 213.7 | 27.6 |  | 123.1 | 122.6 | 122 | 239.4 | 111.9 | 67.6 | 545.3 | 10.2 |  |  |  |  | 164.4 | 5.5 |  | 0 | 6.5 |  | 79.4 |  |  |  |  | 109.9 | 221.1 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 28.5 | 151 | 0 | 18.6 | 18.6 | 91.6 | 177.9 | 178.4 | 181.8 | 105.3 | 43.5 | 42.2 | 3.8 | 37.1 | 167.8 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 147.1 | 147.1 | 147.1 | 237 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 258.1 | 127.9 | 61.6 | 77.2 | 28.4 |  |  |  | 116.8 |  | 58.2 | 0 |  |  |  |  | 208.3 | 100.4 |  | 1.1 | 17.3 | 0 | 66.4 | 5.3 | 0 | 0 | 20.4 | 9.7 | 5.6 | 15.8 | 7.7 | 1.7 | 1.8 | 3 | 20.2 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0.5 | 0.4 | 18.7 | 36.6 | 0.4 | 3.4 | 20.1 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.9 | 20.1 | 4.8 | 8.3 | 2.2 | 15.9 | 34 | 0.3 | 0 | 0.4 | 20.9 | 7.7 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 27.3 | 1.1 | 26.6 | 0.6 | 13.6 | 10.5 | 12.7 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 5.3 | 20 | 20 | 8.6 |  |  | 17.1 | 10.8 | 8.9 | 11.2 | 17.7 | 6845.1 | 24.5 | 4.77 | 8.9 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 9.6 | 12.7 | 109.07
26/03/2026 | 07:00 | 199.4 |  |  |  |  | 89.4 | 213.8 | 27.5 |  | 125.2 | 126.1 | 125.5 | 238.5 | 143.7 | 73 | 552.8 | 9.9 |  |  |  |  | 164.4 | 5.5 |  | 0 | 6.4 |  | 29.9 |  |  |  |  | 109.6 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 458.9 | 51.6 | 151.8 | 0 | 18.6 | 18.5 | 90.7 | 176.1 | 176 | 182.4 | 105.6 | 44.3 | 31.3 | 3.8 | 37.7 | 167 |  |  | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 223.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 259.3 | 129.6 | 60.9 | 77.4 | 29.7 |  |  |  | 117.8 |  | 58.6 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.5 |  | 1.3 | 17.3 | 0 | 39.5 | 23 | 0 | 0 | 20.3 | 10.1 | 5.3 | 70.2 | 36.33 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 1 | 0.8 | 20 | 31.1 | 0.8 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20 | 20.2 | 3 | 9.2 | 5.9 | 23.5 | 28.2 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 20.9 | 7.8 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 77.3 | 5.2 | 20.4 | 0.6 | 16.2 | 8 | 15.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 5.3 | 20 | 20 | 8.6 |  |  | 17 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 19.4 | 6946.03 | 24.5 | 4.68 | 8.4 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 9.7 | 12.7 | 108.58
26/03/2026 | 07:30 | 199.8 |  |  |  |  | 89 | 213.7 | 28 |  | 116.3 | 115.8 | 118.6 | 227.8 | 206.7 | 105.6 | 554.1 | 9.9 |  |  |  |  | 166.6 | 5.6 |  | 0 | 5.9 |  | 32.2 |  |  |  |  | 110 | 198.3 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 52.5 | 151.9 | 0 | 18.4 | 18.4 | 89.7 | 176.7 | 177.3 | 183 | 105.8 | 44.3 | 27.3 | 3.8 | 38.4 | 168.8 |  |  | 95.5 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 74.2 | 72.4 | 74.9 | 178.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 245.7 | 123.2 | 60.9 | 77 | 29.6 |  |  |  | 118.7 |  | 59.8 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100.2 |  | 1.3 | 17.3 | 0 | 56.5 | 56.7 | 0 | 0 | 20.4 | 10.2 | 5.5 | 158 | 82.25 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 1.6 | 1.3 | 14.1 | 32.1 | 1.2 | 3.5 | 20.1 | 3.1 |  | 0.1 | 19.8 | 13.2 | 20.1 | 20.1 | 2.3 | 8 | 10.1 | 14.5 | 24.4 | 0.3 | 0 | 12.5 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 197.5 | 3.1 | 66.6 | 0.6 | 6 | 1.9 | 65.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 6.1 | 5.2 | 19.8 | 19.7 | 8.6 |  |  | 16.8 | 10.7 | 8.8 | 11 | 19.8 | 7121.85 | 24.5 | 4.61 | 9.4 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.7 | 12.8 | 109.51
26/03/2026 | 08:00 | 199.5 |  |  |  |  | 87.9 | 216.2 | 27.4 |  | 120.6 | 120.8 | 120.3 | 217.8 | 115.9 | 76.6 | 557.8 | 10 |  |  |  |  | 162.8 | 5.9 |  | 0 | 5.9 |  | 33.9 |  |  |  |  | 110 | 185.6 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 31.8 | 151.3 | 0 | 18.6 | 18.4 | 88.5 | 177.8 | 178.2 | 183.9 | 106.3 | 43.9 | 39.8 | 3.8 | 38.2 | 170.4 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 81.7 | 80.5 | 81.1 | 158.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 252.9 | 125.5 | 58.6 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 117.3 |  | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 99.8 |  | 1.3 | 17.3 | 0.1 | 43.1 | 65.9 | 0 | 0.1 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 176.8 | 91.43 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 2.1 | 2 | 11.9 | 31 | 2.1 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.3 | 3.3 | 7.9 | 34.4 | 11.9 | 25 | 0.2 | 0 | 15.8 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 223.6 | 7.2 | 119 | 0.6 | 0 | 0.1 | 91.1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.3 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 17 | 10.6 | 9.2 | 11 | 20.7 | 7139.13 | 24.5 | 4.89 | 10.5 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.5 | 12.8 | 110.69
26/03/2026 | 08:30 | 203.8 |  |  |  |  | 90 | 218.7 | 27.2 |  | 142.8 | 141.8 | 142.7 | 247.2 | 174.6 | 86.8 | 565.8 | 10.3 |  |  |  |  | 169.1 | 6.3 |  | 0 | 5.9 |  | 35 |  |  |  |  | 110 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 42.5 | 152.8 | 0 | 18.6 | 19.1 | 92.3 | 179.5 | 180.6 | 185 | 108.1 | 45.2 | 44.7 | 3.8 | 38.6 | 172.1 |  |  | 96.1 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 113 | 112.2 | 105.6 | 180.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 272.7 | 133.2 | 66.7 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 117.1 |  | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 99.1 |  | 1.3 | 17.3 | 0.1 | 36.4 | 69.1 | 0 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 173.4 | 90.23 | 1.7 | 1.4 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 3.6 | 4.1 | 13.1 | 30.5 | 3.8 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.3 | 2.8 | 6.9 | 35.5 | 11.7 | 27.3 | 0 | 0 | 39.5 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 227.9 | 10.3 | 128.7 | 0.6 | 0 | 0 | 97 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 10 | 5.2 | 20.2 | 20.2 | 8.6 |  |  | 17.1 | 10.3 | 8.5 | 11 | 20.9 | 7598.33 | 18.4 | 5.09 | 10.9 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.3 | 12.7 | 104.69
26/03/2026 | 09:00 | 204.4 |  |  |  |  | 90.2 | 214.5 | 26.7 |  | 140.7 | 140.8 | 140.9 | 233.4 | 202 | 106 | 562.3 | 10.3 |  |  |  |  | 157.8 | 6.1 |  | 0 | 5.9 |  | 76.8 |  |  |  |  | 109.9 | 213.6 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 40.2 | 151.8 | 0 | 18.6 | 19.1 | 93.7 | 180.3 | 179.9 | 184.2 | 105.7 | 44.6 | 44.5 | 3.8 | 38.6 | 170.2 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 115.1 | 114.6 | 112.5 | 199.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 264.5 | 130.2 | 66.2 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 117.3 |  | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 204.5 | 98.2 |  | 1.3 | 17.3 | 0.2 | 51.8 | 73.7 | 0 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 188.4 | 95.37 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 4.6 | 4.9 | 17.5 | 37.4 | 5.2 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.3 | 3.2 | 5.6 | 36.3 | 10.9 | 38 | 0 | 0 | 41.3 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 234.8 | 13.2 | 131.8 | 0.6 | 0 | 0 | 99.9 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 10.5 | 5.3 | 20.1 | 20 | 8.6 |  |  | 16.8 | 10.2 | 8.8 | 10.9 | 18.9 | 7723.17 | 21.1 | 5.12 | 11.5 | 13.2 | 25.5 | 9.5 | 9.4 | 12.8 | 108.12
26/03/2026 | 09:30 | 202.3 |  |  |  |  | 89.8 | 213.6 | 26.6 |  | 128.2 | 128.3 | 128.2 | 243.2 | 200.2 | 106.5 | 552.6 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 5.8 |  | 0 | 5.9 |  | 76.1 |  |  |  |  | 109.8 | 219.3 |  |  |  | 6.5 | 458 | 46.8 | 151.8 | 0 | 18.6 | 19.3 | 88.7 | 179.2 | 179.4 | 182.7 | 105.5 | 44.5 | 44.4 | 3.8 | 38.2 | 169.7 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 155 | 155.3 | 149.1 | 227.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 258.5 | 131.9 | 66 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 116.8 |  | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 202.4 | 97.5 |  | 1.3 | 17.5 | 0.3 | 67.1 | 63.9 | 0 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 161.5 | 82.76 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.4 | 8.6 | 10.6 | 15.9 | 54 | 7.8 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.3 | 4 | 4.4 | 36.7 | 21.8 | 44.8 | 0.3 | 0 | 42.3 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 227.4 | 14.2 | 131.2 | 0.6 | 0 | 0 | 100.3 | 4.4 | 2.4 | 1 | 1.6 | 10.7 | 5.3 | 20.2 | 20.1 | 7.6 |  |  | 16.5 | 10.2 | 8.7 | 11.1 | 20.8 | 7834.76 | 24.6 | 5.24 | 11.4 | 13.2 | 25.3 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 111.44
26/03/2026 | 10:00 | 202 |  |  |  |  | 90 | 179.9 | 27.2 |  | 155 | 155 | 154.8 | 248.2 | 198.9 | 105.4 | 564.2 | 10.3 |  |  |  |  | 163.1 | 6.1 |  | 0 | 5.9 |  | 77 |  |  |  |  | 110 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 49.6 | 152 | 0 | 18.8 | 19.3 | 89.5 | 178.6 | 179 | 184.3 | 106.5 | 44.8 | 44.6 | 3.8 | 38.4 | 171.2 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 161 | 158.9 | 171.1 | 253 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 271.6 | 132.5 | 66.2 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 117 |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 201.5 | 97 |  | 1.3 | 17.5 | 0.4 | 71.8 | 70.4 | 0 | 0.3 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 151.6 | 78.6 | 2 | 1.6 | 2.9 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 14 | 17.5 | 19 | 60.8 | 13.4 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.2 | 20.3 | 5.4 | 5.5 | 36.4 | 26.4 | 52.9 | 2.2 | 0 | 42.8 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 191.5 | 15.9 | 133.9 | 0.6 | 0 | 0 | 102 | 4.4 | 2.4 | 1 | 1.6 | 9.7 | 5.3 | 20.2 | 20.2 | 7.8 |  |  | 16.5 | 10.2 | 8 | 11.1 | 22.8 | 7990.7 | 24.6 | 5.23 | 11.5 | 13.2 | 25 | 9.5 | 9.1 | 12.8 | 110.93
26/03/2026 | 10:30 | 205.1 |  |  |  |  | 92.2 | 184.6 | 27.7 |  | 171.5 | 173.2 | 174 | 268.4 | 199.9 | 105.7 | 562.4 | 10.3 |  |  |  |  | 170.8 | 6.6 |  | 0 | 5.9 |  | 77.4 |  |  |  |  | 109.8 | 224 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 50.1 | 152.5 | 0 | 18.6 | 19.2 | 87.7 | 181.7 | 182.3 | 184.1 | 107.7 | 45.9 | 44.9 | 3.8 | 38.9 | 172.4 |  |  | 96.2 |  |  | 10.1 |  |  |  | 85.3 | 160.1 | 158.6 | 168.7 | 252.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 273.5 | 134.8 | 67 | 77.9 | 30.7 |  |  |  | 137.2 |  | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 201.4 | 96.7 |  | 1.3 | 17.3 | 0.5 | 81.2 | 75.7 | 0.8 | 0.3 | 20.5 | 10 | 5.7 | 125.1 | 60.92 | 2 | 1.6 | 2.9 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.5 | 13.8 | 17.3 | 20.1 | 67.1 | 17.4 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.3 | 19.8 | 13.2 | 20.1 | 20.3 | 6.2 | 6.6 | 36.8 | 36.6 | 63 | 3.3 | 0 | 42.6 | 21 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 214.7 | 16.4 | 136.4 | 0.6 | 0 | 0 | 103.9 | 4.4 | 2.2 | 1 | 1.6 | 13 | 5.3 | 20.3 | 20.2 | 7.8 |  |  | 16.5 | 10.3 | 8.9 | 11.1 | 21.3 | 8173.62 | 24.6 | 5.28 | 11.5 | 13.2 | 24.8 | 9.5 | 9.1 | 12.7 | 110.68
26/03/2026 | 11:00 | 204.6 |  |  |  |  | 90.5 | 182.3 | 27.1 |  | 138.9 | 138.7 | 139.1 | 234.2 | 197.5 | 106.1 | 565.4 | 10.2 |  |  |  |  | 158.4 | 6.3 |  | 16.7 | 5.9 |  | 77.1 |  |  |  |  | 109.9 | 200.2 |  |  |  | 6.5 | 457.5 | 48.8 | 152.4 | 0 | 18.7 | 19.4 | 94.4 | 181.6 | 181.8 | 184.3 | 108 | 45.6 | 44.5 | 3.8 | 39.8 | 171.5 |  |  | 96 |  |  | 42.1 |  |  |  | 84.8 | 157 | 157.2 | 155.1 | 235.3 | 70.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 263.1 | 133.5 | 66.3 | 77.7 | 30.4 |  |  |  | 137.4 |  | 66.5 | 103.7 |  |  |  |  | 199.9 | 97 |  | 1.2 | 17.3 | 0.6 | 86.7 | 75.8 | 2.4 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 162.2 | 79.16 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 13.4 | 16 | 20.9 | 73.4 | 17.7 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.3 | 19.8 | 13.3 | 19.9 | 20.3 | 4.7 | 11.1 | 36.9 | 43.9 | 71.7 | 4.5 | 0 | 43.1 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 210.6 | 17.5 | 134.4 | 0.6 | 0 | 0 | 102.8 | 4.2 | 2.2 | 1 | 1.5 | 13 | 5.3 | 20.1 | 20 | 7.4 |  |  | 16.6 | 10.1 | 8.4 | 11.1 | 21.1 | 8254.86 | 24.6 | 5.27 | 11.5 | 13.2 | 24.6 | 9.5 | 8.9 | 12.8 | 110.37
26/03/2026 | 11:30 | 198.3 |  |  |  |  | 89.2 | 180.1 | 27.3 |  | 131.6 | 131 | 131.3 | 232.4 | 199.3 | 106.1 | 546.1 | 10.2 |  |  |  |  | 161.2 | 5.4 |  | 16.3 | 5.9 |  | 75.4 |  |  |  |  | 109.6 | 214.4 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 47.1 | 150.6 | 0 | 18.6 | 19.4 | 89.6 | 176.8 | 177.3 | 182.5 | 104.7 | 43.5 | 40.8 | 3.8 | 37.6 | 166.3 |  |  | 94.4 |  |  | 43.5 |  |  |  | 83.5 | 156.9 | 156.4 | 160.2 | 250.2 | 71.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 249.8 | 129.4 | 65 | 77.2 | 29.6 |  |  |  | 138 |  | 66.8 | 103.3 |  |  |  |  | 199.8 | 96.8 |  | 1.2 | 17.3 | 0.7 | 91.9 | 79.8 | 3.7 | 0.4 | 20.2 | 10 | 5.7 | 169.4 | 75.31 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 20.1 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.2 | 23 | 76.8 | 17.7 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 13.3 | 20 | 20.1 | 1.4 | 14.2 | 35.6 | 59.2 | 85.5 | 6.9 | 0 | 43.3 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.5 | 223.8 | 18 | 127.4 | 0.6 | 0 | 0 | 94.1 | 4.2 | 2.1 | 1 | 1.9 | 16.5 | 5.3 | 20.2 | 20.2 | 5 |  |  | 16.6 | 10.1 | 8.6 | 11.1 | 18.7 | 8231.01 | 24.6 | 5.27 | 11.5 | 13.2 | 24.5 | 9.5 | 8.9 | 12.7 | 110.17
26/03/2026 | 12:00 | 200.7 |  |  |  |  | 86.9 | 180.4 | 27.7 |  | 128.3 | 128.7 | 128.9 | 229 | 203 | 105.9 | 558 | 9.9 |  |  |  |  | 166.7 | 6 |  | 16.1 | 5.9 |  | 75.5 |  |  |  |  | 109.7 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 46.5 | 151.2 | 0 | 18.5 | 19.4 | 91.8 | 175.1 | 174.4 | 184 | 106 | 44.3 | 44.3 | 3.8 | 37.7 | 169.6 |  |  | 95.3 |  |  | 43.7 |  |  |  | 84 | 125.1 | 128 | 126.3 | 215 | 70.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 244.6 | 129.4 | 65.1 | 76.7 | 29.4 |  |  |  | 139.3 |  | 67.8 | 105.7 |  |  |  |  | 203.5 | 98.4 |  | 1.2 | 17.1 | 0.6 | 97.6 | 80.9 | 2.2 | 0.5 | 20.3 | 10.1 | 5.6 | 219.6 | 114.01 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.7 | 24.6 | 78.7 | 17.8 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 13.3 | 19.9 | 20.3 | 2 | 17.7 | 18.3 | 69.5 | 90.7 | 10.1 | 0 | 42.4 | 20.9 | 7.9 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.7 | 253 | 18.6 | 135.3 | 0.6 | 3.5 | 25.8 | 76.2 | 4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 9.7 | 5.3 | 20 | 20 | 5.1 |  |  | 15.2 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | 18.6 | 8276.01 | 24.6 | 5.29 | 11 | 13.2 | 24.2 | 9.5 | 9.2 | 12.9 | 109.89
26/03/2026 | 12:30 | 199.2 |  |  |  |  | 88.5 | 179.2 | 0 |  | 105.1 | 105.2 | 104.8 | 207.8 | 202.8 | 106.7 | 549 | 10.1 |  |  |  |  | 165 | 6.1 |  | 0 | 5.9 |  | 71.7 |  |  |  |  | 109.9 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 25.3 | 150.4 | 0 | 18.6 | 18.9 | 87.6 | 176.4 | 177 | 183.1 | 104.4 | 43.1 | 44.2 | 3.8 | 37.4 | 167.5 |  |  | 94.5 |  |  | 43.3 |  |  |  | 83.8 | 100 | 100 | 103.3 | 189.1 | 40.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 262.7 | 130.3 | 65.4 | 77.3 | 29.8 |  |  |  | 116.5 |  | 57.3 | 103.3 |  |  |  |  | 204 | 98 |  | 1.1 | 17.3 | 1.1 | 106.6 | 80.8 | 1.8 | 0.5 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 193.1 | 93.67 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 14.1 | 17.5 | 26.6 | 79.9 | 17.5 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 13.3 | 19.6 | 20.1 | 6.1 | 18.4 | 35.6 | 74.5 | 87.4 | 12.1 | 0 | 23.8 | 20.9 | 7.9 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 246.8 | 15.5 | 134.6 | 0.6 | 70 | 75 | 92.9 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 7.6 | 5.3 | 19.8 | 19.7 | 4.3 |  |  | 16.7 | 10.8 | 9.1 | 10.1 | 19.4 | 8034.77 | 24.6 | 5.41 | 10.7 | 13.2 | 24.1 | 9.5 | 8.9 | 12.8 | 109.21
26/03/2026 | 13:00 | 203.9 |  |  |  |  | 90.9 | 183 | 0 |  | 126.6 | 126.4 | 127.3 | 226.3 | 199 | 105.7 | 561.1 | 10.2 |  |  |  |  | 169.4 | 6.9 |  | 0 | 5.9 |  | 73.3 |  |  |  |  | 109.9 | 215.1 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 49.9 | 152.6 | 0 | 18.8 | 19.3 | 89.9 | 181.3 | 181.5 | 183.5 | 107.7 | 45.6 | 45 | 3.8 | 39.2 | 172 |  |  | 96.2 |  |  | 43.7 |  |  |  | 85.1 | 86 | 86 | 85.7 | 171.4 | 39.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 269.8 | 133.9 | 66.7 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 117.2 |  | 58.4 | 103.4 |  |  |  |  | 202.6 | 97.2 |  | 1.1 | 17.3 | 1.1 | 110.2 | 66.2 | 0.9 | 0.3 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 162.7 | 87.55 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 20.8 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 14.3 | 17.4 | 28.3 | 82.4 | 17.6 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 13.3 | 19.8 | 20.3 | 8.3 | 17.2 | 15.2 | 85.4 | 86.7 | 12.8 | 8.2 | 37.2 | 20.9 | 7.9 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 233.8 | 18.8 | 124.1 | 0.6 | 79.8 | 86.2 | 98.1 | 4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 13.1 | 5.4 | 20.1 | 20 | 4 |  |  | 17.3 | 11.2 | 8.7 | 10.1 | 19.9 | 8131.65 | 24.5 | 5.56 | 10.2 | 13.2 | 24.3 | 9.5 | 8.8 | 12.7 | 108.76
26/03/2026 | 13:30 | 199.7 |  |  |  |  | 88.5 | 179 | 0 |  | 129.4 | 128.1 | 127 | 229.3 | 199.6 | 105.1 | 554.1 | 10 |  |  |  |  | 161.2 | 6 |  | 0 | 6.4 |  | 72.5 |  |  |  |  | 110 | 210.1 |  |  |  | 6.5 | 456.1 | 50 | 151.1 | 0 | 18.7 | 19.4 | 86.5 | 177 | 177.8 | 184.1 | 104.8 | 43.4 | 44 | 3.8 | 37.7 | 168.6 |  |  | 94.6 |  |  | 43.6 |  |  |  | 83.6 | 87.7 | 87.4 | 88.3 | 170.9 | 40.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 265 | 129.8 | 65.4 | 77.2 | 29.7 |  |  |  | 116.2 |  | 57.9 | 104.2 |  |  |  |  | 202.1 | 96.4 |  | 3 | 17.4 | 0.6 | 109.4 | 64.4 | 2.6 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 210.3 | 99.2 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 20.4 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 16.2 | 28.6 | 83.9 | 17.5 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 13.3 | 19.7 | 20.2 | 5.2 | 15.9 | 21.3 | 80.4 | 101.4 | 13.4 | 8 | 19 | 20.9 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 253 | 7 | 143.2 | 0.6 | 76.6 | 74.3 | 92.5 | 4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 14.5 | 5.3 | 20.2 | 20.1 | 4.6 |  |  | 17.5 | 12.4 | 8.9 | 10.4 | 18.5 | 8131.8 | 24.6 | 5.59 | 10.9 | 13.2 | 24.4 | 9.5 | 8.9 | 12.7 | 109.79
26/03/2026 | 14:00 | 201 |  |  |  |  | 89.5 | 181.8 | 0 |  | 135.1 | 134.7 | 135 | 232.5 | 200.9 | 105.6 | 556.6 | 10.1 |  |  |  |  | 164.9 | 5.6 |  | 0 | 6.4 |  | 72.7 |  |  |  |  | 109.8 | 192.4 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 50.1 | 150.5 | 0 | 18 | 19.4 | 91 | 176.5 | 176.6 | 183.5 | 104.6 | 43.9 | 43.7 | 3.8 | 37.3 | 167.5 |  |  | 94.6 |  |  | 43.7 |  |  |  | 83.4 | 103.3 | 103.1 | 101.3 | 193.4 | 40.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 245.3 | 129.6 | 61.2 | 77.2 | 29.5 |  |  |  | 139.4 |  | 67.5 | 103.5 |  |  |  |  | 202.5 | 96.4 |  | 3.1 | 17.5 | 0.4 | 110.8 | 77.9 | 2.9 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.6 | 85 | 120.59 | 2.2 | 3.6 | 2.7 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 13.4 | 15.9 | 28 | 84.6 | 17.3 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 13.3 | 19.7 | 20.2 | 6.1 | 17.5 | 14.2 | 94.3 | 96.2 | 13.9 | 10.3 | 27.3 | 20.9 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 253 | 8.7 | 97.5 | 0.6 | 95.7 | 103.6 | 76.9 | 4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 8.8 | 5.4 | 20.2 | 20.2 | 4.6 |  |  | 17.9 | 12.4 | 9.2 | 9.9 | 19.4 | 8137.89 | 24.6 | 5.55 | 11.1 | 13.2 | 24.4 | 9.5 | 8.9 | 12.8 | 110.05
26/03/2026 | 14:30 | 202.3 |  |  |  |  | 90.2 | 215.1 | 0 |  | 153.7 | 153.4 | 153.2 | 248.4 | 199.9 | 105.4 | 557.9 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 5.1 |  | 0 | 6.5 |  | 73 |  |  |  |  | 109.9 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 50.2 | 151.7 | 0 | 18.6 | 19.3 | 91.2 | 179.9 | 180.3 | 184.1 | 105.9 | 44.5 | 44.6 | 3.8 | 38.8 | 169.4 |  |  | 95.4 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.5 | 160.2 | 157.9 | 162.4 | 250.9 | 39.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 266.1 | 132 | 62.1 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 138.8 |  | 67 | 103 |  |  |  |  | 201.9 | 96.5 |  | 3.8 | 17.3 | 0.4 | 110.9 | 81 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 84.9 | 62.97 | 2.2 | 3.6 | 2.7 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 12.4 | 14.4 | 28.1 | 83.9 | 17.2 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 13.3 | 18.8 | 20.3 | 6 | 20 | 20.6 | 99.5 | 104.8 | 14.2 | 11.3 | 17.5 | 20.9 | 8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.1 | 174.5 | 15.8 | 41.9 | 0.6 | 104.5 | 123.2 | 32.9 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2.5 | 16 | 5.3 | 20.4 | 20.3 | 4.6 |  |  | 17.8 | 12.5 | 6.6 | 10.7 | 19.5 | 8365.27 | 24.6 | 6.03 | 5.2 | 13.2 | 24.1 | 9.5 | 9 | 12.7 | 104.33
26/03/2026 | 15:00 | 202.6 |  |  |  |  | 89.8 | 215.8 | 0 |  | 160.4 | 182.2 | 183.1 | 255.6 | 201 | 105.3 | 570.3 | 10.2 |  |  |  |  | 164.3 | 6 |  | 0 | 6.5 |  | 73.9 |  |  |  |  | 109.6 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 50 | 152.3 | 0 | 18.8 | 19.4 | 91.5 | 178.2 | 178.6 | 184.1 | 107.2 | 44.3 | 44.6 | 3.8 | 38.6 | 172.6 |  |  | 95.9 |  |  | 44 |  |  |  | 84.7 | 159.5 | 157.4 | 190.5 | 256.6 | 70.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 272.4 | 133.2 | 62.3 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 137.8 |  | 66.7 | 126.6 |  |  |  |  | 200 | 95.3 |  | 3.9 | 17.3 | 0.4 | 116.4 | 80.9 | 6.4 | 0.2 | 20.5 | 10 | 5.5 | 85.1 | 46.18 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 10.2 | 9.2 | 28.8 | 84 | 17.3 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 13.3 | 15.1 | 20.3 | 5.1 | 23 | 7.2 | 93.9 | 104.5 | 12.1 | 10.9 | 23 | 20.9 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 104.8 | 9.7 | 26.1 | 0.6 | 111 | 121.6 | 22.9 | 4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 6.3 | 5.3 | 20.1 | 20.1 | 4.6 |  |  | 16.2 | 12.5 | 7.1 | 10.6 | 19.8 | 8410.08 | 24.6 | 6.3 | 11.7 | 13.2 | 24.4 | 9.5 | 8.9 | 12.8 | 111.4
26/03/2026 | 15:30 | 201 |  |  |  |  | 89.6 | 214 | 0 |  | 158.4 | 138.2 | 138.1 | 247.6 | 201 | 106.3 | 542.8 | 10.3 |  |  |  |  | 167.7 | 6.6 |  | 16.9 | 6.4 |  | 71.4 |  |  |  |  | 109.8 | 211.8 |  |  |  | 6.5 | 460.2 | 49.8 | 151.5 | 29.9 | 18.4 | 19.4 | 92 | 179.3 | 179.8 | 181.8 | 105.5 | 44.6 | 44.4 | 3.8 | 39.1 | 167.7 |  |  | 95.2 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.4 | 140.2 | 138.9 | 141 | 247.3 | 70.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 241.7 | 131.6 | 61.8 | 77.7 | 30 |  |  |  | 137.3 |  | 77.3 | 177.2 |  |  |  |  | 201.5 | 97.6 |  | 3.9 | 17.3 | 0.3 | 117.2 | 47.6 | 6.6 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 147.8 | 71.05 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 20.3 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 3.3 | 4.1 | 28.5 | 82.6 | 17.3 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 13.3 | 15.4 | 20.1 | 5.4 | 29 | 3 | 89.6 | 100.4 | 12.6 | 8.6 | 9.9 | 20.9 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 143.5 | 9.5 | 40.6 | 0.6 | 115.1 | 126.8 | 39.8 | 3.9 | 2.4 | 1 | 2.5 | 7.7 | 5.4 | 20 | 19.9 | 4.6 |  |  | 17.3 | 12.4 | 6.3 | 10 | 19.7 | 8347.75 | 24.5 | 7.27 | 11.7 | 13.2 | 24.7 | 9.5 | 8.8 | 12.8 | 112.47
26/03/2026 | 16:00 | 202.5 |  |  |  |  | 90.2 | 214.1 | 0 |  | 139.3 | 140.1 | 140 | 240.9 | 200.6 | 106.6 | 562.4 | 10.2 |  |  |  |  | 163.6 | 6.9 |  | 16.7 | 6.4 |  | 91.3 |  |  |  |  | 109.9 | 218.8 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 56.2 | 151.7 | 42 | 18.6 | 19.4 | 87 | 179.5 | 180.2 | 184.5 | 106.1 | 44.2 | 27.7 | 3.8 | 38.1 | 170.9 |  |  | 95.5 |  |  | 44 |  |  |  | 84.7 | 165.5 | 162.4 | 167.8 | 252.9 | 72.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 266 | 132.4 | 62.2 | 77.9 | 30.2 |  |  |  | 138.9 |  | 78.7 | 177.5 |  |  |  |  | 203.1 | 97.7 |  | 3.9 | 17.3 | 0.3 | 115.2 | 80.9 | 6.1 | 0.1 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 75.7 | 38.48 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 2.4 | 2.7 | 27.6 | 84.4 | 8.7 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 13.3 | 20.1 | 20.3 | 7 | 33.4 | 2 | 86.5 | 104.1 | 16.5 | 7.9 | 4.8 | 20.9 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 110.5 | 7.2 | 32.9 | 0.6 | 125.3 | 145.4 | 29 | 4 | 2.4 | 1 | 2.5 | 9.1 | 5.3 | 20.2 | 20.2 | 4.6 |  |  | 17 | 12.5 | 7.1 | 9.8 | 17.4 | 8382.98 | 24.6 | 7.83 | 11.7 | 13.2 | 24.9 | 9.5 | 8.9 | 12.9 | 113.53
26/03/2026 | 16:30 | 203.3 |  |  |  |  | 89.5 | 213.8 | 0 |  | 153 | 152.3 | 152.1 | 244.6 | 202.6 | 106.2 | 557.5 | 10.1 |  |  |  |  | 164.3 | 6.3 |  | 16.6 | 6.4 |  | 92.4 |  |  |  |  | 109.9 | 216.2 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 81.5 | 152.1 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 92.1 | 177.7 | 178.7 | 184.5 | 106.1 | 44.2 | 30.4 | 3.8 | 38.1 | 170.9 |  |  | 95.7 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.5 | 165.9 | 162.8 | 193.4 | 263 | 72.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 266.4 | 132.1 | 62 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 139.7 |  | 78.1 | 178.7 |  |  |  |  | 203.8 | 97.6 |  | 3.9 | 17.3 | 0.4 | 110.7 | 25.8 | 5.4 | 0.1 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 56.9 | 30.1 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 1.5 | 1.7 | 26.8 | 87.1 | 2.1 | 0 | 20.2 | 3.1 |  | 0.1 | 19.8 | 13.1 | 20.3 | 20.2 | 4.9 | 30.3 | 2.4 | 87.6 | 101.5 | 16.2 | 6 | 2.8 | 20.9 | 8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.1 | 63.3 | 6.4 | 28.9 | 0.6 | 125.6 | 150.5 | 21 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 20.2 | 20.2 | 4.6 |  |  | 17.4 | 14.1 | 7.9 | 10.4 | 19.6 | 8328.1 | 24.5 | 6.31 | 11.7 | 13.2 | 25.2 | 9.5 | 5.9 | 12.8 | 109.11
26/03/2026 | 17:00 | 203.5 |  |  |  |  | 90.4 | 217.3 | 0 |  | 161.4 | 161.1 | 161.4 | 248.3 | 202 | 107 | 561.5 | 10.3 |  |  |  |  | 163.4 | 6 |  | 16.7 | 6.4 |  | 92.8 |  |  |  |  | 110 | 217.7 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.5 | 151.8 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 91.1 | 180.4 | 180.1 | 184.2 | 107.2 | 45 | 44.6 | 3.8 | 39.7 | 170 |  |  | 95.7 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.6 | 163.9 | 162.4 | 192.7 | 263.1 | 71.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 266.8 | 132.4 | 62.1 | 77.8 | 30.4 |  |  |  | 138.8 |  | 76.3 | 178.1 |  |  |  |  | 204.7 | 97.5 |  | 3.9 | 17.3 | 0.1 | 112.1 | 18.1 | 3.2 | 0.1 | 20.4 | 10 | 5.6 | 19.6 | 9.91 | 2.2 | 3.7 | 3 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 0.6 | 0.7 | 27.1 | 86.1 | 1.8 | 0 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.2 | 20.3 | 3.8 | 23.8 | 1.6 | 89.1 | 111.2 | 13.2 | 6.7 | 2.8 | 20.9 | 8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 23.3 | 1.3 | 27.8 | 0.6 | 126.4 | 152.6 | 29.3 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 1.4 | 5.3 | 20.1 | 20 | 4.5 |  |  | 16.9 | 11.6 | 6.3 | 10.4 | 20.1 | 8267.81 | 24.6 | 6.31 | 11.4 | 13.2 | 25.4 | 9.5 | 5.8 | 12.8 | 109.01
26/03/2026 | 17:30 | 201.5 |  |  |  |  | 89 | 212.5 | 0 |  | 134.8 | 134.9 | 134.5 | 244.4 | 203.9 | 107.5 | 550.1 | 10.2 |  |  |  |  | 166.8 | 5.8 |  | 16.9 | 6.4 |  | 91.4 |  |  |  |  | 109.9 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.2 | 151.7 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 91.9 | 177.7 | 179 | 183.1 | 105 | 43.6 | 44.2 | 3.8 | 38.2 | 169.7 |  |  | 95.1 |  |  | 43.7 |  |  |  | 84.2 | 166.7 | 163.8 | 194.9 | 265.2 | 72.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 260.1 | 131.3 | 61.9 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 139.4 |  | 77.7 | 179.3 |  |  |  |  | 205.2 | 98.2 |  | 3.9 | 17.3 | 0.1 | 110.6 | 2.4 | 1.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 5.9 | 2.98 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.5 | 0.1 | 0 | 27.1 | 85.3 | 0 | 0 | 20.1 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13.1 | 20.4 | 20.3 | 1.8 | 21.3 | 0.8 | 91.4 | 106.9 | 11.9 | 5.7 | 2.2 | 20.9 | 8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 7.6 | 0.3 | 6.5 | 0.6 | 120.5 | 142.1 | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 20 | 20 | 4.7 |  |  | 16.9 | 13 | 7 | 10.2 | 19.9 | 8035.68 | 24.6 | 6.31 | 10 | 13.2 | 25.5 | 9.5 | 5.9 | 12.8 | 107.81
26/03/2026 | 18:00 | 203.3 |  |  |  |  | 89.9 | 213.4 | 0 |  | 127 | 127.5 | 127.3 | 228.7 | 204.7 | 107.7 | 558.2 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 6 |  | 16.8 | 6.4 |  | 92.5 |  |  |  |  | 110 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.7 | 41.9 | 18.6 | 19.1 | 91.7 | 179.9 | 179.9 | 183.6 | 106.1 | 44.5 | 44.6 | 3.8 | 38.8 | 170 |  |  | 95.6 |  |  | 43.9 |  |  |  | 84.6 | 166.5 | 164.2 | 195.7 | 265.1 | 72.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 250.3 | 129 | 62.2 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 139.7 |  | 77.5 | 179.3 |  |  |  |  | 205.6 | 98.3 |  | 3.9 | 17.3 | 0 | 110.7 | 0 | 2.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 83.4 | 0 | 0 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.9 | 13.1 | 20.5 | 20.3 | 2 | 21.3 | 0 | 85.6 | 106.4 | 14.6 | 7.4 | 0.8 | 20.9 | 8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.5 | 132 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 4.6 |  |  | 16.7 | 13 | 9.1 | 10 | 20.1 | 7947.9 | 24.5 | 6.31 | 9.3 | 13.2 | 25.5 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 106.91
26/03/2026 | 18:30 | 201.6 |  |  |  |  | 89.4 | 213.3 | 0 |  | 140.9 | 140.8 | 140.7 | 238.4 | 204.1 | 107.9 | 558.5 | 10.1 |  |  |  |  | 158.7 | 5.6 |  | 17 | 6.5 |  | 140.7 |  |  |  |  | 109.8 | 215.6 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.5 | 41.8 | 18.6 | 19.1 | 90.5 | 177.3 | 178 | 184 | 104.4 | 43.5 | 44.3 | 3.8 | 37.6 | 169.1 |  |  | 94.8 |  |  | 44.2 |  |  |  | 83.9 | 167.8 | 165.3 | 197.1 | 266.4 | 73.2 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 3.5 | 265.1 | 131 | 61.8 | 77.7 | 26.8 |  |  |  | 140.2 |  | 77.8 | 180.4 |  |  |  |  | 206.3 | 98.7 |  | 3.9 | 17.3 | 0 | 110.8 | 0 | 1.8 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.5 | 80.8 | 0 | 0 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.7 | 12.9 | 20.5 | 20.3 | 2.3 | 18.1 | 0 | 80.7 | 106 | 9.8 | 2.5 | 0 | 20.9 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.1 | 138.4 | 0 | 4.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 4.6 |  |  | 16.9 | 13 | 6.1 | 8.6 | 19.7 | 8043.2 | 24.5 | 6.31 | 8.3 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 5.9 | 12.9 | 106.21
26/03/2026 | 19:00 | 203.4 |  |  |  |  | 91 | 214.5 | 0 |  | 133.4 | 133.7 | 133.4 | 235.3 | 203.5 | 107.7 | 558.6 | 10.2 |  |  |  |  | 168 | 6.3 |  | 16.9 | 6.4 |  | 141.1 |  |  |  |  | 109.9 | 218.7 |  |  |  | 6.5 | 457 | 81.5 | 152.6 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90.81 | 182.1 | 182.9 | 183.4 | 107.9 | 45.3 | 45.1 | 3.8 | 38.6 | 171.6 |  |  | 96.3 |  |  | 43.9 |  |  |  | 85.2 | 167.3 | 164.3 | 196.2 | 266.3 | 72.7 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 3.4 | 261.7 | 133.2 | 62.5 | 77.8 | 28.9 |  |  |  | 140 |  | 77.8 | 179.9 |  |  |  |  | 206.5 | 98.9 |  | 3.9 | 17.3 | 0 | 114.2 | 0 | 3.5 | 0 | 20.6 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.8 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 78.2 | 0 | 1.8 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.7 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 1.3 | 17.9 | 0 | 85.6 | 108.6 | 10.1 | 4.9 | 0 | 20.9 | 8 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.4 | 128.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 0 | 5.5 | 20.1 | 20 | 8.1 |  |  | 17.2 | 13 | 8.3 | 10.5 | 20.1 | 8084.11 | 24.5 | 6.31 | 8.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 106.31
26/03/2026 | 19:30 | 201.9 |  |  |  |  | 91.9 | 213.1 | 0 |  | 142 | 142.4 | 142.5 | 240.3 | 203.2 | 107.5 | 558 | 10.3 |  |  |  |  | 169.4 | 6.2 |  | 16.8 | 6.4 |  | 141.1 |  |  |  |  | 110 | 215.3 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 151.8 | 41.9 | 18.6 | 19.2 | 89.14 | 181.1 | 182.6 | 183.1 | 106.9 | 45.6 | 45.3 | 3.8 | 38.8 | 170.2 |  |  | 95.7 |  |  | 44.3 |  |  |  | 84.9 | 166.6 | 163.7 | 195.5 | 265.7 | 71.9 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 3.4 | 264.6 | 133.3 | 62.2 | 77.8 | 29.7 |  |  |  | 139.3 |  | 76.9 | 179.3 |  |  |  |  | 206.6 | 99 |  | 3.9 | 17.3 | 0 | 117.6 | 0 | 4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 75 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.7 | 13 | 20.3 | 20.3 | 0.1 | 11.1 | 0 | 78.8 | 108.1 | 9.2 | 4 | 0 | 20.9 | 8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.5 | 91.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20.2 | 20 | 8.5 |  |  | 16.7 | 13 | 7.2 | 10.5 | 20.1 | 8031.24 | 24.5 | 7.31 | 9.1 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 107.91
26/03/2026 | 20:00 | 203.4 |  |  |  |  | 90.1 | 212.7 | 0 |  | 151.2 | 151.2 | 151.3 | 253.5 | 203.3 | 107.7 | 557.9 | 10.3 |  |  |  |  | 166 | 5.7 |  | 16.9 | 6.4 |  | 140.4 |  |  |  |  | 110 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 81.5 | 151.4 | 41.5 | 18.6 | 16.2 | 90.49 | 178.1 | 178.8 | 178.9 | 105.7 | 44.8 | 45 | 3.8 | 38.2 | 168.2 |  |  | 95.4 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.3 | 167.8 | 165.3 | 196.9 | 266.5 | 72.4 |  |  |  |  | 41 |  |  | 3.4 | 263.6 | 131.7 | 61.8 | 77.7 | 30 |  |  |  | 139.7 |  | 77.5 | 180.5 |  |  |  |  | 206.4 | 98.7 |  | 4.1 | 17.3 | 0 | 114.4 | 0 | 3 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.3 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 24.8 | 72.6 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.7 | 13 | 20.3 | 20.2 | 0 | 7.8 | 0 | 77.4 | 101.4 | 11 | 4.5 | 0 | 20.9 | 8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.6 | 58.6 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.4 | 20.1 | 20 | 9.3 |  |  | 16.8 | 13 | 5.9 | 10.4 | 19.7 | 8005.09 | 24.5 | 8.06 | 10.1 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 109.66
26/03/2026 | 20:30 | 199.4 |  |  |  |  | 88.9 | 213.6 | 0 |  | 145.4 | 145.6 | 145.5 | 247.3 | 203.7 | 107.9 | 559.1 | 10.1 |  |  |  |  | 162.5 | 6.1 |  | 16.9 | 6.4 |  | 140.3 |  |  |  |  | 109.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 456.8 | 81.5 | 151.6 | 42 | 18.6 | 12.6 | 88.88 | 177.9 | 178.3 | 183 | 105.6 | 43.7 | 44.7 | 3.8 | 38 | 170.2 |  |  | 95.3 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.4 | 167.7 | 165.5 | 196.3 | 266.4 | 73 |  |  |  |  | 56.1 |  |  | 3.4 | 264.4 | 131.7 | 61.6 | 77.7 | 30 |  |  |  | 140.3 |  | 78 | 180.4 |  |  |  |  | 206.8 | 99.2 |  | 4.2 | 17.3 | 0 | 107.9 | 0 | 2.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.2 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 25.8 | 72.7 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 0.4 | 8.9 | 0 | 64.6 | 101.4 | 4.3 | 1.1 | 0 | 20.9 | 8.1 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66 | 49.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 17.2 | 13.1 | 6.3 | 10.5 | 19 | 7939.98 | 24.5 | 8.05 | 10.9 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 110.45
26/03/2026 | 21:00 | 200.7 |  |  |  |  | 90.2 | 213 | 0 |  | 145.6 | 145.4 | 145.8 | 248.3 | 205.2 | 108.3 | 556.3 | 10.2 |  |  |  |  | 163.3 | 6.1 |  | 16.9 | 6.4 |  | 140.8 |  |  |  |  | 109.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 151.7 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 90.11 | 180.1 | 180.2 | 182.8 | 105.9 | 44.5 | 44.7 | 3.8 | 37.9 | 169.1 |  |  | 95.4 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.4 | 167.6 | 165.8 | 196.9 | 266.8 | 72.6 |  |  |  |  | 56 |  |  | 3.4 | 265.5 | 132.3 | 62 | 77.8 | 30.2 |  |  |  | 139.7 |  | 78 | 179.7 |  |  |  |  | 207.1 | 99 |  | 4.2 | 17.3 | 0 | 103.9 | 0 | 3.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 68.7 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 1.3 | 10 | 0 | 65 | 99.3 | 6.5 | 3.1 | 0 | 20.9 | 8 | 4.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.2 | 35.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17 | 13.1 | 6.5 | 10.2 | 18.9 | 7930.11 | 24.5 | 8.05 | 11.6 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 111.25
26/03/2026 | 21:30 | 198.1 |  |  |  |  | 88.7 | 212.9 | 0 |  | 157.4 | 156.6 | 156.7 | 249.7 | 206.4 | 109 | 556.9 | 10 |  |  |  |  | 160.7 | 5.8 |  | 17.1 | 6.4 |  | 140.9 |  |  |  |  | 109.8 | 213.4 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.5 | 150.4 | 41.7 | 18.6 | 19.3 | 86.4 | 176.9 | 177.7 | 183.3 | 103.9 | 42.8 | 45 | 3.8 | 37.3 | 169.3 |  |  | 94.3 |  |  | 44.7 |  |  |  | 83.6 | 168.6 | 165.6 | 198 | 266.8 | 73.3 |  |  |  |  | 55.9 |  |  | 3.4 | 265.7 | 130.2 | 61.3 | 77.2 | 29.7 |  |  |  | 139.8 |  | 73.9 | 103.1 |  |  |  |  | 207.2 | 99.1 |  | 4.1 | 17.3 | 0 | 101.1 | 0 | 2.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.7 | 70.5 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 1.4 | 16.1 | 0 | 74.4 | 94.9 | 10.2 | 3.7 | 0 | 20.9 | 8 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.8 | 27.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17 | 13.1 | 6.8 | 10.4 | 17.6 | 7850.8 | 24.5 | 8.05 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 5.9 | 12.7 | 111.45
26/03/2026 | 22:00 | 197.6 |  |  |  |  | 89.3 | 212.8 | 0 |  | 139.1 | 139.2 | 138.9 | 239.1 | 205.2 | 107.8 | 554.5 | 10.2 |  |  |  |  | 162.5 | 5.8 |  | 17 | 6.4 |  | 140.4 |  |  |  |  | 109.7 | 218.5 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 150.8 | 41.6 | 18.6 | 19.3 | 90.34 | 176.6 | 177.2 | 182.9 | 104.6 | 43.4 | 44.7 | 3.8 | 37.5 | 168.5 |  |  | 94.5 |  |  | 45 |  |  |  | 83.7 | 168.3 | 166 | 196.9 | 266.2 | 73.1 |  |  |  |  | 55.5 |  |  | 3.4 | 259.1 | 130.1 | 61.2 | 77.3 | 29.7 |  |  |  | 140.1 |  | 67.8 | 103.6 |  |  |  |  | 206.9 | 98.9 |  | 4.1 | 17.3 | 0 | 99.3 | 0 | 2.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 73 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 1.9 | 14.9 | 0 | 60.9 | 77.3 | 6.4 | 1.5 | 0 | 20.9 | 8 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.5 | 27.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 17.2 | 12.8 | 7.4 | 9.9 | 21.8 | 7742.64 | 24.5 | 8.04 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 5.9 | 12.8 | 111.54
26/03/2026 | 22:30 | 200.6 |  |  |  |  | 90.2 | 214.1 | 0 |  | 152 | 151.9 | 151.8 | 256.7 | 202.4 | 107.6 | 555.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.1 | 6 |  | 16.9 | 6.4 |  | 92.7 |  |  |  |  | 110 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.4 | 151.7 | 41.8 | 18.6 | 19.1 | 85.58 | 178.6 | 178.8 | 183.1 | 105.2 | 44 | 44.6 | 3.8 | 38.2 | 169.4 |  |  | 95.2 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.3 | 166.7 | 164.6 | 195.2 | 264.9 | 72.8 |  |  |  |  | 55.9 |  |  | 3.5 | 264.7 | 131.9 | 61.9 | 77.8 | 30 |  |  |  | 140.1 |  | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99 |  | 4 | 17.3 | 0 | 109.2 | 0 | 4.5 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 71 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.2 | 2 | 16.8 | 0 | 46.4 | 82 | 3 | 1.1 | 0 | 20.9 | 8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.3 | 34.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.4 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  | 17.6 | 12.6 | 8.5 | 9.6 | 21.7 | 7678.88 | 24.5 | 8.02 | 11.7 | 13.2 | 26 | 9.5 | 5.8 | 12.8 | 111.52
26/03/2026 | 23:00 | 202.8 |  |  |  |  | 90 | 214.1 | 0 |  | 112.5 | 113.1 | 112.7 | 211.7 | 203.1 | 107.5 | 556.3 | 10.2 |  |  |  |  | 161.1 | 6.2 |  | 17 | 4.66 |  | 88.63 |  |  |  |  | 109.8 | 167.2 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.4 | 151.7 | 41.8 | 18.6 | 19.3 | 89.14 | 179 | 179.7 | 182.7 | 106 | 44.5 | 45 | 3.8 | 38.3 | 169.9 |  |  | 95.4 |  |  | 37.3 |  |  |  | 84.5 | 166.8 | 164.3 | 195.6 | 265 | 11.6 |  |  |  |  | 56.2 |  |  | 3.4 | 233.9 | 132.3 | 61.9 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 139.6 |  | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 98.9 |  | 3.9 | 17.3 | 0 | 114 | 0 | 4.2 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 75.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 1.1 | 12.2 | 0 | 56.5 | 82 | 6.2 | 2 | 0 | 20.9 | 8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.2 | 21.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 16.8 | 12.6 | 6.8 | 9.6 | 21.6 | 7353.83 | 24.5 | 8.02 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 5.8 | 12.6 | 111.22
26/03/2026 | 23:30 | 202 |  |  |  |  | 90.3 | 148.9 | 0 |  | 120.5 | 119.8 | 119.9 | 218.5 | 205.1 | 107.9 | 557.9 | 10.3 |  |  |  |  | 163.6 | 6.2 |  | 0 | 4.54 |  | 89.13 |  |  |  |  | 110.1 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 458.8 | 81.4 | 151.85 | 42.12 | 18.6 | 18.7 | 89.61 | 163.2 | 163.7 | 172.5 | 105.9 | 44.8 | 44.8 | 3.8 | 38.1 | 170.4 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 156.1 | 156.7 | 189.4 | 265.6 | 0 |  |  |  |  | 56.3 |  |  | 3.5 | 246.81 | 122.92 | 61.95 | 80.73 | 31.15 |  |  |  | 129.56 |  | 62.48 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.1 |  | 3.9 | 17.3 | 0 | 111.9 | 0 | 2.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.3 | 72.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 0.5 | 9 | 0 | 50 | 82.3 | 5.8 | 1.4 | 0 | 20.9 | 8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.81 | 21.4 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 16.9 | 12.4 | 9 | 10.4 | 19.9 | 7222.16 | 24.5 | 8.01 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 5.8 | 12.8 | 111.41
27/03/2026 | 00:00 | 206.3 |  |  |  |  | 91 | 149.3 | 0 |  | 118.7 | 119.2 | 118.4 | 221.8 | 206.5 | 107.5 | 557.3 | 10.2 |  |  |  |  | 168.3 | 6.4 |  | 0 | 4.5 |  | 90.2 |  |  |  |  | 109.9 | 203.3 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.3 | 151.75 | 42.36 | 18.6 | 18.7 | 88.16 | 181 | 181.4 | 182.2 | 108 | 45.3 | 40.5 | 3.8 | 39.1 | 171.1 |  |  | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 120.3 | 119.3 | 123.4 | 216.9 | 0 |  |  |  |  | 46.6 |  |  | 3.5 | 249.32 | 123.77 | 62.23 | 80.1 | 31.17 |  |  |  | 115.69 |  | 54.47 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 99.3 |  | 4 | 17.3 | 0 | 111.4 | 0 | 3.4 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28 | 65.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 0.8 | 7.8 | 0 | 52.8 | 81.31 | 4.1 | 1.8 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 39.54 | 23.63 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 16.3 | 12.4 | 8.8 | 9.8 | 20 | 7043.148 | 24.5 | 8 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 5.8 | 12.8 | 111.4
EJEC |  | 4832.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.5 | 4926 | 325.1 | 0 | 3246.45 | 3246.65 | 3247.8 | 5664.85 | 4178.8 | 2270.15 | 13348.35 | 244.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942.15 | 142.7 | 0 | 159.55 | 147.55 | 0 | 1879.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.6 | 5101.65 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10985.15 | 1586.3 | 3635.6 | 599.19 | 445.25 | 446.9 | 2152.43 | 4150.6 | 4161.35 | 4322.15 | 2538.3 | 1062.35 | 1021.95 | 91.2 | 915.75 | 4063.45 | 0 | 0 | 2285.6 | 0 | 0 | 552.15 | 0 | 0 | 0 | 2022.45 | 3132.35 | 3106.45 | 3365.15 | 5313.3 | 790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4 | 0 | 0 | 83.8 | 6205.515 | 3105.595 | 1513.44 | 1860.715 | 716.41 | 0 | 0 | 0 | 3068.875 | 0 | 1564.475 | 1656.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.5 | 2277.8 | 0 | 57.9 | 415.45 | 4.35 | 2105.9 | 683.1 | 45.45 | 2.3 | 488.5 | 237.9 | 133.6 | 1449.75 | 778.625 | 48 | 62.9 | 71.85 | 489.8 | 480 | 463.6 | 83.75 | 443.9 | 88.7 | 104.8 | 572.4 | 1585.3 | 119.8 | 58.4 | 484.75 | 74.7 | 0 | 2.1 | 475.05 | 314.55 | 474.65 | 485.95 | 94.6 | 335.6 | 224.55 | 1232.2 | 1730.255 | 146.85 | 63.35 | 270.4 | 501.65 | 188.85 | 124.25 | 489.6 | 489.6 | 480 | 39.95 | 1962.8 | 120.45 | 998.35 | 14.424 | 1186.125 | 1164.965 | 751.6 | 108.9 | 57.25 | 25.45 | 60.1 | 96.75 | 128.6 | 481.55 | 480.65 | 176.1 | 0 | 0 | 407.35 | 290.65 | 192.35 | 255.1 | 471.75 | 180782.719 | 583.15 | 145.145 | 259.3 | 316.8 | 608.9 | 228 | 197.25 | 306.95 | 2645.495

## REACTIVA
jueves, 26 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
26/03/2026 | 00:30 | 30.6 |  |  |  |  | -10.3 | 2.9 | 0 |  | -32.2 | -52.3 | -15.5 | 12.7 | 15.3 | 11.4 | 74.5 | -0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.3 |  | 0 | -3.2 |  | 2.5 |  |  |  |  | 9.4 | 22.3 |  |  |  | -1.8 | 58.4 | 8.3 | 23.6 | 2.5 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 11.2 | -11.1 | -42.6 | 4 | -2 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | 14.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -47.1 | -48.7 | 18.7 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.4 | 13.5 | 4.6 | 1 | -0.3 |  |  |  | 9.7 |  | -1.7 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | -1.6 | -2.1 | -0.1 | 1.2 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | -1.9 | 0 | -0.5 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -6.6 | -12.7 | -0.7 | -1 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.5 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.8 | 2 | 1.7 | 2 |  |  | 2.9 | 1.2 | 2 | 3.2 |  | 86.6 | 2.7 | -0.97 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 1.6 | 7.73
26/03/2026 | 01:00 | 31.2 |  |  |  |  | -12.3 | -0.6 | 0 |  | -34.7 | -54.5 | -17.4 | 8.3 | 14.6 | 10 | 71.4 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 1.2 |  | 0 | -3.3 |  | 2.8 |  |  |  |  | 9.6 | 17.7 |  |  |  | -1.8 | 58.4 | 8.3 | 23.2 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 8.4 | -13.4 | -44.6 | 4.4 | -0.6 | 1 | 1.1 | 0.1 | 19.9 |  |  | -0.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -48.3 | -48.9 | 17.8 | -33.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 17.8 | 13 | -0.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 7.2 |  | -5 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | -2.8 | -2.1 | -0.1 | 1.2 |  | -3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -2.7 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0 | -6.6 | -12.6 | -0.8 | -1.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0 |  | 0 | -0.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 2.4 | 0 | 2.3 | 3.8 |  | 41 | 2.6 | -0.98 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 1.4 | 7.42
26/03/2026 | 01:30 | 35 |  |  |  |  | -11 | 1 | 0 |  | -31.2 | -47.4 | -10.7 | 13.9 | 15.1 | 10.4 | 73.1 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 |  | 0 | -3.2 |  | 4.3 |  |  |  |  | 9.9 | 9.6 |  |  |  | -1.8 | 58.4 | 8.2 | 24.3 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 8.3 | -13.5 | -45.7 | 4.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 20.1 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -48 | -49.4 | 17.7 | -34.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 17 | 13.2 | 0.2 | 1 | -0.1 |  |  |  | 6.4 |  | -6.7 | 0 |  |  |  |  | -1 | -4.4 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.6 | -2.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.2 | 2.8 |  |  | 0 | -3.9 | -10.2 | -0.3 | -0.7 |  | 2.6 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.2 | 0 |  | 0 | -0.2 | 3.6 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |  |  | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 3.8 |  | 71.4 | 2.5 | -0.76 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.5 | 7.64
26/03/2026 | 02:00 | 29.3 |  |  |  |  | -13.6 | 9 | 0 |  | -40 | -55.2 | -18.5 | 2.5 | 10.6 | 7.5 | 58.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 0.4 |  | 0 | -3.3 |  | 3.6 |  |  |  |  | 8.1 | 5 |  |  |  | -1.8 | 56.7 | 7.9 | 23.4 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 1.6 | 7.4 | -21.6 | -47.5 | 4.9 | -0.8 | 1.1 | 1 | 0.1 | 20.6 |  |  | -2.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | -51.6 | -52.4 | 14.1 | -38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 15.5 | 12.8 | 0 | 1.3 | 0 |  |  |  | 0.6 |  | -14.9 | 0 |  |  |  |  | -9.1 | -8 | -2.1 | -0.1 | 1.2 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | -3.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.6 |  |  | 0 | -11.6 | -17.5 | -1.6 | -1.5 |  | 2.6 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 3.8 |  | -81.3 | 2.5 | -0.92 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -0.8 | 1.5 | 7.28
26/03/2026 | 02:30 | 28.5 |  |  |  |  | -15.3 | -5.7 | 2.2 |  | -42.5 | -57.9 | -20.1 | 1.5 | 9.7 | 6.4 | 61.8 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 |  | 0 | -3.2 |  | 3.2 |  |  |  |  | 7.5 | 5 |  |  |  | -1.7 | 53.7 | 7.6 | 22.5 | 1.6 | 1 | 2.6 | 1.6 | 8.8 | -23.2 | -49.4 | 5.4 | -1 | -0.2 | 1 | 0.1 | 19.4 |  |  | -2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -53.5 | -54.3 | 12.2 | -39.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 16.4 | 12 | -0.5 | 1.3 | 0.2 |  |  |  | -0.5 |  | -16.3 | 0 |  |  |  |  | -11.8 | -9.6 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -3 | 0 | -1.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.1 | -3.6 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -11.8 | -18.1 | -1.7 | -1.7 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.4 | -0.5 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 3.9 |  | -130.9 | 2.4 | -0.92 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 1.7 | 7.88
26/03/2026 | 03:00 | 32.5 |  |  |  |  | -14.8 | 7.1 | 2 |  | -37.7 | -51.1 | -12.9 | 5.8 | 12.3 | 7.9 | 67.3 | 0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 0.7 |  | 0 | -3.1 |  | 4 |  |  |  |  | 8.3 | 11.5 |  |  |  | -1.3 | 55.7 | 8.1 | 22.3 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 9.3 | -22.7 | -48.6 | 3.6 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 22.8 |  |  | -2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -51.6 | -52.3 | 14.5 | -36.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.8 | 11.6 | -0.8 | 1.3 | 0.1 |  |  |  | 1 |  | -14 | 0 |  |  |  |  | -10.6 | -9 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -2.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.5 | 0.2 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -8.7 | -15.1 | -1.2 | -1.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 3.3 | 0.3 | 1.9 | 3.8 |  | -36.6 | 2.4 | -0.68 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 1.7 | 8.22
26/03/2026 | 03:30 | 32 |  |  |  |  | -14.8 | 3.4 | 2.5 |  | -34.1 | -49.7 | -12.5 | 9.8 | 12.5 | 8.5 | 66.8 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 0.9 |  | 0 | -3.1 |  | 4.5 |  |  |  |  | 8.3 | 13.9 |  |  |  | -1.3 | 55 | 8 | 23.5 | 2 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 9.1 | -22.9 | -48.5 | 4.8 | -1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 19.7 |  |  | -2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -50.3 | -50.7 | 15.5 | -35.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 17.5 | 12.4 | -0.2 | 1.2 | 0.1 |  |  |  | 1.5 |  | -13.7 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -9.1 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.7 | -2.4 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0 | -7.4 | -13.6 | -1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 1.4 | -0.1 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.7 |  |  | 2.1 | 0.4 | 3.1 | 3.8 |  | -19.4 | 2.6 | -0.65 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 1.7 | 8.15
26/03/2026 | 04:00 | 34.6 |  |  |  |  | -15.1 | 5.2 | 2.9 |  | -33.2 | -54 | -16.9 | 11.6 | 13.1 | 8.9 | 75 | -0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.4 |  | 0 | -3.1 |  | 5.2 |  |  |  |  | 9.7 | 14 |  |  |  | -1.3 | 54.5 | 8.1 | 23.1 | 2.2 | 1 | 2.6 | 1.5 | 11.6 | -20.5 | -46.3 | 3.3 | -2.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 16.5 |  |  | -1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -49.8 | -50.7 | 15.9 | -35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 18 | 12.5 | -0.1 | 1 | 0 |  |  |  | 3.2 |  | -11.2 | 0 |  |  |  |  | -10 | -8.6 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 5.3 | -0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.7 |  |  | 0 | -8.4 | -14.6 | -1.2 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 1.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 3.9 |  | 5.3 | 2.6 | -0.62 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 0.6 | 7.08
26/03/2026 | 04:30 | 35 |  |  |  |  | -14.9 | 7.2 | 2.7 |  | -32.6 | -49.6 | -12.3 | 13.4 | 13.5 | 9.3 | 75.1 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.5 |  | 0 | -3.1 |  | 4.8 |  |  |  |  | 9.2 | 15.2 |  |  |  | -1.3 | 54.1 | 8.4 | 23.1 | 2 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 11.6 | -20.4 | -46.7 | 4.6 | -0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 19.5 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -49.1 | -50.3 | 16.9 | -33.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 16.8 | 12.6 | -0.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 3.3 |  | -10.9 | 0 |  |  |  |  | -8.1 | -6.8 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |  |  | 0 | -8.6 | -13.9 | -1.2 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.4 | -0.5 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 1.9 |  |  | 2.1 | 1 | 2.2 | 4 |  | 36.8 | 2.5 | -0.65 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 6.75
26/03/2026 | 05:00 | 34.7 |  |  |  |  | -11.6 | -6.5 | 1.3 |  | -37.4 | -49.1 | -11.5 | 7.6 | 12.6 | 8.3 | 65.7 | 0.2 |  |  |  |  | 3 | 1.4 |  | 0 | -3.1 |  | 4.9 |  |  |  |  | 9.5 | 16.2 |  |  |  | -1.4 | 53.6 | 8.1 | 22.8 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 13.8 | -18.2 | -45.6 | 5.6 | -0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 22.6 |  |  | -2.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -50.4 | -51.5 | 15.7 | -35.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 16.6 | 12.3 | -0.5 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | -14.7 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | -6.1 | -2.1 | -0.2 | 1.2 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | -0.2 | -0.04 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3 | 2.7 |  |  | 0 | -7.9 | -14.1 | -1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0.6 | 0.7 | 2 | 3.8 |  | -4.74 | 2.5 | -0.77 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | 6.53
26/03/2026 | 05:30 | 34.4 |  |  |  |  | -7.6 | 2.6 | 3.6 |  | -23.1 | -46.5 | -9.3 | 27.4 | 18.6 | 12.4 | 65.1 | -0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.7 |  | 0 | -3.1 |  | 6.1 |  |  |  |  | 8.9 | 18.1 |  |  |  | -1.2 | 56.2 | 8.2 | 23.3 | 2.3 | -1 | 2.6 | 1.6 | 22.8 | -9.2 | -36.1 | 3.4 | -2.4 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 13.6 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -43.5 | -44.5 | 22.3 | -29.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 17.8 | 13.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 |  |  |  | 10.5 |  | -0.1 | 0 |  |  |  |  | -2 | -4.5 | -2.1 | -0.3 | 1.2 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.1 | -0.04 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -5.2 | -6.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.2 | 3.8 | -0.2 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 3.5 |  | 162.26 | 2.7 | -0.29 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 7.81
26/03/2026 | 06:00 | 32.4 |  |  |  |  | -3 | 19.9 | 3.6 |  | -22.6 | -41.9 | -5.6 | 26.2 | 21.9 | 15.4 | 60.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 0 | -3 |  | 6.1 |  |  |  |  | 10.1 | 17.7 |  |  |  | -1.3 | 54.8 | 5 | 24 | 0 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 27.1 | -5.3 | -32.4 | 4.9 | -5 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 16.2 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -38.6 | -39.7 | 27 | -21.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 17.3 | 13.2 | 0.3 | 1.1 | -0.2 |  |  |  | 15 |  | 6.1 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | -0.2 | -2.1 | -0.4 | 1.2 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.2 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.3 | -3.7 | -4.7 | -0.4 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  | 0.3 | -0.2 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |  |  | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 |  | 249.4 | 1.8 | -0.37 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 6.83
26/03/2026 | 06:30 | 32.5 |  |  |  |  | -5.9 | -5.3 | 3.6 |  | -27.7 | -45.4 | -8.7 | 20 | 21.7 | 14.7 | 46.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.6 |  | 0 | -3.3 |  | 6.8 |  |  |  |  | 9.4 | 19 |  |  |  | -1.2 | 51.8 | 0.7 | 23.4 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.5 | 25.2 | -7 | -34.3 | 3.8 | -3.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 17.2 |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -37.8 | -38.7 | 28.5 | -17.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 16.1 | 13.2 | 5.8 | 1.2 | 4.2 |  |  |  | 13.5 |  | 4.2 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 0.6 | 0 | -0.3 | 1.2 |  | -4 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 | -0.05 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.1 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 2.9 |  |  | -0.2 | -7.6 | -8.7 | -1.1 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 |  | 0.4 | -0.2 | 1.3 | 0.5 | -5.8 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |  |  | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 3.7 |  | 172.85 | 1.7 | -0.15 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 6.25
26/03/2026 | 07:00 | 29.1 |  |  |  |  | -5.5 | -17.5 | 2.5 |  | -28.6 | -36.9 | 2 | 17.6 | 22.8 | 14 | 37.4 | 0.4 |  |  |  |  | 2.3 | 0.1 |  | 0 | -3.3 |  | 4.9 |  |  |  |  | 8.6 | 19.8 |  |  |  | -1.2 | 51.2 | 2.3 | 22.6 | 0 | -1.6 | 2.6 | 2 | 21.9 | -10.2 | -37.5 | 5.3 | -0.6 | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 23.7 |  |  | 0.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 | -39.5 | -41.4 | 27.1 | -19.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 13.4 | 12.2 | 5.1 | 1.2 | 4 |  |  |  | 12.7 |  | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 2.4 | -4.7 | 0 | -0.4 | 1.2 |  | -5 | 0.6 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 3.4 | 1 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | -1.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -6.3 | -7.5 | -0.8 | -0.6 |  | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 |  | 0.2 | -0.2 | -2.2 | 0 | -7 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |  |  | 2 | 2 | 2.1 | 3.5 |  | 140.3 | 1.8 | -0.45 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.95
26/03/2026 | 07:30 | 28.4 |  |  |  |  | -4.2 | -13 | 2.3 |  | -26.7 | -36.7 | 5.8 | 21.5 | 28.6 | 16.7 | 33.7 | 0.2 |  |  |  |  | -0.8 | -0.4 |  | 0 | -3.3 |  | 1.5 |  |  |  |  | 8.8 | 13.9 |  |  |  | -1.1 | 51.5 | 2.3 | 21.1 | 0 | -1.3 | 2.6 | 1.3 | 23.8 | -8.2 | -35.4 | 7.3 | -0.7 | 3.5 | 1 | 0.1 | 24.6 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -42.6 | -46.4 | 24.6 | -25.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.3 | 11.4 | 4.4 | 1.4 | 4.1 |  |  |  | 20.1 |  | 14.1 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -5 | 0 | -0.3 | 1.2 |  | -4.6 | 3.7 | 0 |  | 0.1 | -0.2 | -0.9 | 15.6 | 5.87 |  | 0.2 | 0.7 | 0.3 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4 | -4.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0.1 | -5 | -5.5 | -0.6 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 3.9 | -0.2 | -6.6 | 0.5 | -26.3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.8 |  |  | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 3.3 |  | 156.47 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 7.4
26/03/2026 | 08:00 | 31.4 |  |  |  |  | -1.6 | -7.4 | 4 |  | 23.7 | 0.5 | 8.5 | 33.6 | 15.5 | 9.9 | 31.2 | 0 |  |  |  |  | -1.6 | 2.8 |  | 0 | -3.3 |  | 11 |  |  |  |  | 10.3 | 1.3 |  |  |  | -1.2 | 50 | 0.1 | 21.8 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | 26.9 | -5.1 | -32.3 | 5.4 | -3.3 | 2 | 1.1 | 0.2 | 18.1 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | -1 | -48.3 | -50.2 | 18.1 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 50 | 31.6 | 11.2 | 5.1 | 4.2 |  |  |  | 13.4 |  | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | -4.2 | 0 | -0.4 | 1.2 |  | -5 | 6.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 20.1 | 7.42 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 4.3 | -4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.4 | 2.9 |  |  | 2.9 | -9.3 | -10.5 | -1.4 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 |  | 12.6 | -0.2 | 0 | 0 | -33.9 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 3.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |  | 277.12 | 1.5 | -0.07 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 8.03
26/03/2026 | 08:30 | 37.6 |  |  |  |  | -7.5 | 6.4 | 7 |  | 39.5 | 18.3 | 27 | 52.3 | 20.1 | 11.6 | 56.1 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1.9 |  | 0 | -3.3 |  | 13.7 |  |  |  |  | 12.7 | 17 |  |  |  | -0.9 | 58.1 | 1.8 | 18.2 | 0 | -1.5 | 2.7 | 1.4 | 45.5 | 12.5 | -27 | 8.7 | 0.8 | 4.8 | 1 | 0.3 | 21.1 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 4.3 | -24 | -25.4 | 22.7 | 36.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.7 | 30.6 | 10.7 | 8.1 | 3.9 |  |  |  | 26.3 |  | 23.8 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 3.7 | 0 | -0.3 | 1.2 |  | -5.1 | 7.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 19.2 | 7.12 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 4.9 | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.4 | 3 |  |  | 3.1 | -2.8 | -4.2 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 |  | 14.5 | -0.2 | 0 | 0 | -20.4 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 1.9 |  |  | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 3.7 |  | 699.92 | 1.9 | -0.27 | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 7.23
26/03/2026 | 09:00 | 36.7 |  |  |  |  | -7.2 | -0.1 | 8 |  | 36 | 18.3 | 25.1 | 46.5 | 13.5 | 6.3 | 54.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 2.1 |  | 0 | -3.3 |  | 9.7 |  |  |  |  | 11.7 | 19.1 |  |  |  | -0.7 | 60.3 | 1.9 | 18.5 | 0 | -1.5 | 2.7 | 2 | 44.8 | 11.7 | -28 | 5.2 | 0.7 | 3.6 | 1 | 0.1 | 22.8 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | 31.8 | 31.3 | 12.1 | 27.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 44.9 | 31.4 | 11.3 | 5.1 | 3.9 |  |  |  | 21.6 |  | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 3.1 | 0 | -0.2 | 1.2 |  | -4.7 | 7.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 22.9 | 8.06 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 4.4 | -2.6 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.3 | 3.1 |  |  | 3.2 | -3.5 | -4.8 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 |  | 15 | -0.2 | 0 | 0 | -18.4 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 1.9 |  |  | 2 | 0 | 2.5 | 3.6 |  | 749.66 | 2.4 | 0.51 | 3.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 8.71
26/03/2026 | 09:30 | 36.2 |  |  |  |  | -2.6 | 14.2 | 9.8 |  | 40.3 | 20.6 | 27.9 | 53.3 | 19.9 | 11.2 | 58 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.5 |  | 0 | -3.3 |  | 11.3 |  |  |  |  | 13.9 | 23.4 |  |  |  | -0.8 | 65.1 | 3.9 | 19.5 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 49.6 | 32 | -39.5 | 7.5 | -0.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 18.3 |  |  | 5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 | 40.6 | 39.9 | 20.4 | 38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 47 | 32.2 | 12.1 | 13.5 | 8.2 |  |  |  | 52.3 |  | 24.3 | 0 |  |  |  |  | 24.7 | 8.7 | 0 | -0.2 | 1.2 |  | -4 | 6 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 16.9 | 6.09 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.8 | 5.2 | -1.7 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.4 | 2.9 |  |  | 3.2 | -4.2 | -5.3 | -0.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 |  | 14.9 | -0.2 | 0 | 0 | -15.2 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 1.6 |  |  | 1.7 | 0 | 2.5 | 3.7 |  | 929.89 | 2.3 | 0.74 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 13.04
26/03/2026 | 10:00 | 37.2 |  |  |  |  | -1.6 | 6.8 | 0 |  | 47.4 | 28.4 | 35.6 | 60.2 | 22.6 | 12.8 | 67.1 | 0.2 |  |  |  |  | 10 | 0.4 |  | 0 | -3.3 |  | 12.4 |  |  |  |  | 15.6 | 25.2 |  |  |  | -1.5 | 64.5 | 4.3 | 18.7 | 0 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 52.6 | 35.1 | -36.4 | 9.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 20.8 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | 44.1 | 43 | 25.7 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 45.1 | 40.7 | 11 | 16.5 | 8.1 |  |  |  | 74.9 |  | 28.3 | 0 |  |  |  |  | 27.4 | 10.4 | 0 | -0.2 | 1.2 |  | -3.8 | 7.3 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 14.6 | 5.29 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | 5.2 | -1.5 | -2 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.1 |  |  | 3.2 | -2.3 | -3.4 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.5 |  | 15.5 | -0.2 | 0 | 0 | -11.9 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 3.7 | 3.3 | 1.7 |  |  | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.7 |  | 1048.19 | 2.5 | 0.62 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.9 | 12.42
26/03/2026 | 10:30 | 39.9 |  |  |  |  | -3.6 | 22.5 | 0.4 |  | 43.7 | 30.5 | 38.2 | 63.7 | 22.8 | 13.7 | 65.4 | 0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 1.1 |  | 0 | -3.3 |  | 14.3 |  |  |  |  | 17.3 | 27.4 |  |  |  | -1.3 | 66.7 | 4.3 | 35.8 | 0 | 0 | 2.7 | 1.5 | 54.1 | 36.3 | -35.6 | 7.7 | 0.1 | -0.2 | 1 | 0.3 | 25.2 |  |  | 14.4 |  |  | 0.1 |  |  |  | 9.4 | 45.3 | 45 | 26.6 | 45.5 | -0.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 89.5 | 42.4 | 15 | 16.6 | 8.2 |  |  |  | 77.3 |  | 28.9 | 0 |  |  |  |  | 29.9 | 11.7 | 0 | -0.2 | 1.2 |  | -3.3 | 8.6 | -2.9 |  | 0 | 0 | -1.2 | 9.7 | 3.32 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 5.1 | -2 | -3.3 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.4 | 3.1 |  |  | 3.2 | -1.3 | -2 | 0.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 6.5 |  | 16.1 | -0.2 | 0 | 0 | -8.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 1.7 |  |  | 3 | 0 | 2.6 | 3.7 |  | 1165.42 | 2.6 | -0.17 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 4.1 | 11.33
26/03/2026 | 11:00 | 39.4 |  |  |  |  | -2.9 | 15.1 | 0.1 |  | 38 | 26.3 | 33.7 | 56.4 | 22.3 | 12.4 | 68 | 0.1 |  |  |  |  | 11.4 | 1.1 |  | 1.8 | -3.3 |  | 16 |  |  |  |  | 17.5 | 18 |  |  |  | -1.4 | 63.2 | 3.9 | 34.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 53.7 | 36.2 | -35.7 | 9.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 26.9 |  |  | 14.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | 8.5 | 43 | 42 | 23.5 | 41.3 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 91.1 | 41.8 | 14.5 | 16.7 | 8.2 |  |  |  | 78.2 |  | 30.5 | -1.3 |  |  |  |  | 25.7 | 9.4 | 0 | -0.3 | 1.2 |  | -3 | 8.5 | -3.2 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 17.1 | 5.65 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 4.9 | -3 | -3.4 | 0.2 | 0.5 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.3 | 3.1 |  |  | 3.2 | -2.4 | -3.2 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.1 |  | 15.5 | -0.2 | 0 | 0 | -8.8 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 |  |  | 2.4 | 0 | 2.6 | 3.7 |  | 1121.95 | 2.4 | -0.29 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 4 | 10.81
26/03/2026 | 11:30 | 35.3 |  |  |  |  | -1.9 | 7.9 | 0 |  | 36.3 | 20.7 | 27.6 | 55 | 22.1 | 12.7 | 57.7 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.3 |  | 1.7 | -3.3 |  | 16.2 |  |  |  |  | 16.2 | 23.4 |  |  |  | -1.4 | 63.2 | 3.3 | 35.5 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.2 | 53.7 | 36.1 | -35.3 | 6.9 | -1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 23.5 |  |  | 14.4 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.4 | 43.8 | 42.2 | 24.6 | 43.7 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 89.6 | 42.3 | 15.2 | 16.5 | 8.2 |  |  |  | 78.8 |  | 31.1 | -4.8 |  |  |  |  | 29.9 | 12 | 0 | -0.2 | 1.2 |  | -2.7 | 9.1 | -3.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 18.7 | 4.83 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 4.8 | -2.8 | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.4 | 3 |  |  | 3 | -1 | -0.8 | 0.2 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 4.2 |  | 14.3 | -0.2 | 0 | 0 | -11.2 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1 |  | 0.4 | 4.2 | 3.9 | 1.8 |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 3.9 |  | 1090.03 | 2.4 | -0.16 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 11.64
26/03/2026 | 12:00 | 35.2 |  |  |  |  | -4.3 | 10.5 | 0 |  | 33.9 | 24.9 | 32 | 53.9 | 20.5 | 9.4 | 60.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 0.9 |  | 1.7 | -3.3 |  | 13.3 |  |  |  |  | 14.4 | 24.4 |  |  |  | -1.4 | 62 | 3 | 31.7 | 0 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 51.3 | 33.9 | -37.5 | 6.4 | 0.2 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 24.3 |  |  | 14.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 2.6 | 37.4 | 37.4 | 18.8 | 33.8 | 9.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 87.9 | 39.1 | 12.6 | 16.8 | 8.2 |  |  |  | 76.8 |  | 28.9 | 0.5 |  |  |  |  | 28.8 | 11.1 | 0 | -0.3 | 1.2 |  | -2.4 | 9.4 | -3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 31.3 | 11.95 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 4.3 | -4.2 | -3.4 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.3 | 3 |  |  | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 7.3 |  | 15.7 | -0.2 | -1.4 | 0.4 | -17 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.5 |  |  | 1.8 | 0 | 2.2 | 3.5 |  | 1061.75 | 2.3 | 0.04 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 | 11.24
26/03/2026 | 12:30 | 32 |  |  |  |  | -4.6 | 15.1 | 0 |  | 29.9 | 13.8 | 20.7 | 47.1 | 15.6 | 8.2 | 52.3 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 0.6 |  | 0 | -3.3 |  | 11.3 |  |  |  |  | 13.2 | 21.8 |  |  |  | -1.4 | 58.1 | 1 | 35 | 0 | -1 | 2.7 | 1.2 | 48.8 | 31.4 | -39.7 | 6.3 | -3.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 23 |  |  | 12.2 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.1 | 33.2 | 32.3 | 14 | 28.7 | 5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 91 | 41.5 | 15 | 16.6 | 8.1 |  |  |  | 71.2 |  | 23.3 | -12.4 |  |  |  |  | 23.2 | 7.8 | 0 | -0.3 | 1.2 |  | -1.9 | 9.3 | -3.3 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 24.1 | 7.05 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 3.9 | -5.2 | -3.3 | 0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 3.1 | 0.3 | -1 | 0.1 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 1.4 |  | 15.7 | -0.2 | 4 | 2 | -19.4 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 1.3 |  |  | 2.3 | 0 | 2.4 | 3.4 |  | 917.85 | 2 | 0.31 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 4 | 12.61
26/03/2026 | 13:00 | 36.7 |  |  |  |  | -8.4 | 5.7 | 0 |  | 32.8 | 18.7 | 25.4 | 49.5 | 13.6 | 6.7 | 54.9 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 0.5 |  | 0 | -3.3 |  | 12 |  |  |  |  | 14.1 | 20.3 |  |  |  | -1.4 | 59.4 | 3.1 | 34.9 | 0 | -1 | 2.7 | 1.7 | 45.5 | 28.2 | -43.4 | 7.3 | -0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 25.4 |  |  | 11.1 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.3 | 31.2 | 29.8 | 11.5 | 25.7 | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 90.1 | 42.1 | 14.6 | 16.6 | 8.1 |  |  |  | 67.5 |  | 17 | -12 |  |  |  |  | 21.5 | 6.8 | 0 | -0.4 | 1.2 |  | -1.6 | 6.5 | -2.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 18.1 | 6.82 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 3.8 | -4.9 | -3.3 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.4 | 2.9 |  |  | 0.4 | 0.2 | 4.2 | 0.1 | 1 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 6.5 |  | 13.4 | -0.2 | 5.9 | 2.2 | -18 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  | 0.7 | 3.4 | 2.9 | 1.3 |  |  | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 3.3 |  | 897.82 | 2.2 | -0.15 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 0.7 | 4.4 | 13.75
26/03/2026 | 13:30 | 31.9 |  |  |  |  | -10.3 | 6.9 | 0 |  | 34.9 | 15.1 | 21.9 | 52 | 14.4 | 7.3 | 59.3 | -0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.2 |  | 0 | -3.2 |  | 10.3 |  |  |  |  | 11 | 18.9 |  |  |  | -1.3 | 60.6 | 3.3 | 34.1 | 0 | -0.8 | 2.7 | 1.1 | 48.5 | 31.1 | -40.1 | 6.9 | -2.6 | -1.3 | 1.1 | 0.1 | 23.1 |  |  | 11.9 |  |  | -0.9 |  |  |  | 5.6 | 32.1 | 30.3 | 13.2 | 26.8 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 62 | 32.8 | 14.9 | 14.6 | 7.9 |  |  |  | 70.5 |  | 22.3 | -9.5 |  |  |  |  | 20.3 | 6 | 0 | -0.5 | 1.2 |  | -1.7 | 5.4 | -3.7 |  | 0 | 0 | -1.2 | 27.5 | 7.34 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | 3.8 | -5 | -3.3 | -0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 3 |  |  | 0.9 | -0.3 | 4.1 | -0.1 | 1 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 3.1 |  | 17.6 | -0.2 | 5.2 | 1.7 | -26.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 |  | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 1.4 |  |  | 3 | 0 | 2.4 | 3.5 |  | 863.14 | 2.4 | 0.59 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 5 | 15.39
26/03/2026 | 14:00 | 36.2 |  |  |  |  | -9.1 | 3.6 | 0 |  | 33.6 | 14.5 | 21.2 | 51.5 | 15.6 | 8.2 | 56.8 | -0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1.7 |  | 0 | -3.2 |  | 13.4 |  |  |  |  | 13.5 | 16.2 |  |  |  | -1.2 | 62.6 | 3.9 | 35.5 | 0 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 47.4 | 30 | -40.9 | 6.1 | -1.3 | -1.9 | 1.1 | 0.2 | 22.2 |  |  | 11.9 |  |  | -0.7 |  |  |  | 7.4 | 33.5 | 32.6 | 13.5 | 29.6 | 5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 61.1 | 34.3 | 15.6 | 13.6 | 8.1 |  |  |  | 73.5 |  | 23.6 | -8.5 |  |  |  |  | 22.6 | 7.4 | 0 | -0.4 | 1.2 |  | -1.5 | 8.9 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 4.6 | 12.71 |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | 4.2 | -4.1 | -3.2 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0.3 | -2.3 | -2.6 | -0.2 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 6.9 |  | 8.1 | -0.2 | 10 | 5.4 | -12.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 1.4 |  |  | 2.2 | 0 | 2.8 | 3.3 |  | 883.41 | 2.4 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 15.95
26/03/2026 | 14:30 | 38.2 |  |  |  |  | -5.5 | 13.4 | 0 |  | 44.8 | 32.5 | 40.2 | 64 | 24.7 | 14.4 | 71.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 1.2 |  | 0 | -3.3 |  | 16.4 |  |  |  |  | 15.6 | 27.8 |  |  |  | -1.2 | 68.8 | 4.5 | 34.9 | 0 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 57.9 | 40.4 | -31.4 | 9.7 | 1.7 | 0.2 | 1 | 0.1 | 25.1 |  |  | 13.7 |  |  | 0.7 |  |  |  | 9.5 | 46.2 | 44.8 | 27.4 | 46.1 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 60 | 33.5 | 19.1 | 14.8 | 11.2 |  |  |  | 75.2 |  | 45.1 | 14.2 |  |  |  |  | 33.7 | 14 | 0 | -0.6 | 1.2 |  | -1.4 | 9.6 | -3.8 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 4.8 | 3.68 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | 4.9 | -1.6 | -3.2 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 3.1 |  |  | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.3 | 7.3 |  | 1.5 | -0.2 | 14.8 | 10.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 1.4 |  |  | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.5 |  | 1220.78 | 2.7 | 0.88 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 5 | 15.48
26/03/2026 | 15:00 | 36 |  |  |  |  | -3.8 | 29.4 | 0 |  | 48.7 | 40.4 | 47.6 | 70.4 | 28.2 | 16.4 | 82.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.6 |  | 0 | -3.3 |  | 15.8 |  |  |  |  | 17.4 | 28.4 |  |  |  | -1.1 | 71.7 | 4.7 | 34.5 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 61.4 | 44 | -27.7 | 10.6 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0.1 | 25.3 |  |  | 13.8 |  |  | 1.3 |  |  |  | 6.6 | 49.1 | 47.9 | 33.4 | 50.2 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 74.6 | 41.6 | 18.8 | 14.9 | 11.3 |  |  |  | 78 |  | 49.1 | 19.6 |  |  |  |  | 35.7 | 15.2 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -1 | 9.8 | -3.7 |  | 0 | -0.2 | -1.1 | 4.7 | 1.65 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |  | -0.5 | -0.5 | 5.1 | -1 | -3.2 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 2.3 | 3.1 |  |  | 0 | -2.1 | -1.2 | 0.1 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 1.7 |  | 0.5 | -0.2 | 17.8 | 12.4 | 11.9 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 4.4 | 4 | 1.4 |  |  | 2.9 | 0 | 2.7 | 3.5 |  | 1350.65 | 2.5 | 0.65 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 4.9 | 15.55
26/03/2026 | 15:30 | 35.5 |  |  |  |  | -3.1 | 32 | 0 |  | 36 | 19.6 | 26.6 | 52.1 | 19.6 | 11.6 | 45 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.1 |  | 1.7 | -3.3 |  | 15.4 |  |  |  |  | 17.6 | 22.1 |  |  |  | -1.2 | 65.2 | 4.3 | 36.2 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 1 | 49 | 31.4 | -40.1 | 8.1 | 0.2 | -0.4 | 1.2 | 0.3 | 23.4 |  |  | 10.8 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.6 | 40.4 | 37.6 | 20.9 | 40.8 | 9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 75 | 42.9 | 19.6 | 14.8 | 11.1 |  |  |  | 66.9 |  | 32.9 | -0.8 |  |  |  |  | 27 | 10.2 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -1 | 3.7 | -3.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 15 | 4.66 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 4.6 | -2.3 | -3.2 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0 | 2.3 | 2.9 |  |  | -0.1 | -8 | -8.7 | -0.9 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0.9 |  | 1.4 | -0.2 | 16 | 9.5 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 1.4 |  |  | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 |  | 1044.76 | 2.5 | 0.48 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 5 | 15.18
26/03/2026 | 16:00 | 37.9 |  |  |  |  | -5.7 | 25.2 | 0 |  | 39 | 22.1 | 28.9 | 58.9 | 22.6 | 12.6 | 62.2 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 0.9 |  | 1.8 | -3.3 |  | 17.1 |  |  |  |  | 18.3 | 23.7 |  |  |  | -1.2 | 67 | 5.2 | 34.9 | 2 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 52.6 | 35.2 | -36.3 | 8.8 | 0.3 | -0.9 | 1.1 | 0.3 | 23.3 |  |  | 11.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 6.7 | 45 | 43 | 25.5 | 43.8 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 75.5 | 41.6 | 19.4 | 14.7 | 11.1 |  |  |  | 68.5 |  | 35.5 | 1.4 |  |  |  |  | 26 | 9.6 | 0 | -0.6 | 1.2 |  | -1.1 | 9.5 | -3.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 3.6 | 1.29 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 4.7 | -2.4 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 0.1 | 3.3 | 3.1 |  |  | -0.1 | -4.3 | -4.7 | -0.6 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1.9 |  | 0.8 | -0.2 | 19.8 | 12 | 8.2 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 1.3 |  | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 1.4 |  |  | 1.9 | 0 | 3.4 | 3.2 |  | 1127.49 | 3.1 | -0.52 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 5 | 14.78
26/03/2026 | 16:30 | 39.2 |  |  |  |  | -8.4 | 8.4 | 0 |  | 36.3 | 22.3 | 29 | 55 | 20.9 | 11.9 | 58.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.5 |  | 1.8 | -3.3 |  | 18.5 |  |  |  |  | 18.1 | 22 |  |  |  | -1.2 | 66.4 | 9.8 | 34.5 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1 | 47.9 | 30.5 | -40.7 | 9.4 | 0.8 | -2.4 | 1.1 | 0.3 | 24 |  |  | 9.3 |  |  | -0.4 |  |  |  | 4.5 | 42.9 | 41.5 | 26 | 44 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 76.6 | 41.7 | 19.3 | 14.8 | 11.1 |  |  |  | 61.1 |  | 24.3 | -2 |  |  |  |  | 24.3 | 8.5 | 0 | -0.6 | 1.2 |  | -1.4 | 1.2 | -3 |  | 0 | -0.1 | -1.2 | 1.9 | 0.84 |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.9 | -2.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.4 | 3 |  |  | -0.2 | -4.4 | -4.7 | -0.6 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 0.6 |  | 1.1 | -0.2 | 21.6 | 14.1 | 10.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.4 |  |  | 3.7 | 0 | 2.6 | 3.6 |  | 1056.84 | 2.9 | -1.93 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 12.77
26/03/2026 | 17:00 | 36.7 |  |  |  |  | -7.5 | 23.9 | 0 |  | 32.9 | 21.1 | 28.7 | 46.5 | 18.2 | 9.6 | 48.1 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 0.8 |  | 1.7 | -3.3 |  | 13.9 |  |  |  |  | 15.4 | 20 |  |  |  | -1.3 | 63.4 | 9.2 | 34.9 | 1.5 | -0.1 | 2.7 | 1.8 | 42.3 | 24.9 | -46.4 | 10.3 | 2.3 | -1.3 | 1 | 0.3 | 30.4 |  |  | 8.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | 2.6 | 39.3 | 38.9 | 22.7 | 40.3 | 8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 74.5 | 41.5 | 18.6 | 7 | 10.9 |  |  |  | 54.3 |  | 14.7 | -7.9 |  |  |  |  | 19.3 | 5.5 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -1.4 | 0.2 | -1.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.09 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -3.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.7 | 1.1 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -7.9 | -8 | -0.9 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 1.1 |  | 0.5 | -0.2 | 18.4 | 11 | -5.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 1.4 |  |  | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.7 |  | 926.69 | 2.7 | -1.14 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0 | 4.8 | 12.76
26/03/2026 | 17:30 | 35.1 |  |  |  |  | -6.3 | 14.1 | 0 |  | 21.2 | 4.1 | 10.6 | 39.5 | 16.2 | 8.1 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 1.2 |  | 1.9 | -3.3 |  | 13.2 |  |  |  |  | 16 | 19 |  |  |  | -1.6 | 58.7 | 8.2 | 28.5 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 40.6 | 23.3 | -43.1 | 6.8 | -2.8 | -3 | 1.1 | 0.2 | 21.5 |  |  | 4.7 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0.7 | 37.8 | 35.8 | 20.3 | 39.1 | 7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 76.8 | 42.2 | 19.3 | 7 | 11.2 |  |  |  | 48.5 |  | 6.6 | -22.7 |  |  |  |  | 16.7 | 4 | 0 | -1 | 1.2 |  | -1.4 | 0.1 | -1.9 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.1 | -0.04 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.8 | -2.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.4 | 3.1 |  |  | 0.2 | -6.5 | -6.8 | -0.4 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 1.1 |  | 0 | -0.2 | 18.9 | 11.1 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  |  | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.9 |  | 799.36 | 2.5 | -1.41 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 5 | 12.79
26/03/2026 | 18:00 | 37.9 |  |  |  |  | -12.8 | -5.4 | 0 |  | 12.4 | -4 | 2.6 | 27.5 | 12 | 5.7 | 46 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 1.8 |  | 2 | -3.3 |  | 13.7 |  |  |  |  | 19.2 | 10 |  |  |  | -1.8 | 53.6 | 7.2 | 29.5 | 2.2 | -1.6 | 2.7 | 0.9 | 33.3 | 15.7 | -45.7 | 7 | -2.9 | -4.6 | 1 | 0.3 | 24 |  |  | 2.6 |  |  | 0 |  |  |  | -2.1 | 34.2 | 32.3 | 16.4 | 34.6 | 5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 76.1 | 41.3 | 19.9 | 7 | 11.3 |  |  |  | 38.1 |  | -9.1 | -36.2 |  |  |  |  | 10.7 | 0.5 | 0 | -1.2 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1.2 | -0.1 | -0.06 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5 | -1.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.1 |  |  | 0 | -4 | -8.9 | -0.5 | -0.3 |  | 2.6 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 21.1 | 11.8 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.4 |  |  | 1.7 | 0 | 2.2 | 3.9 |  | 623.74 | 1.8 | -1.47 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | -0.1 | 4.9 | 10.93
26/03/2026 | 18:30 | 35.2 |  |  |  |  | -7.9 | 2 | 0 |  | 15.4 | -3.4 | 3.3 | 31.5 | 15.4 | 8.2 | 60.3 | -0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 |  | 1.9 | -3.3 |  | 12.6 |  |  |  |  | 17.4 | 14 |  |  |  | -1.1 | 55.2 | 6.9 | 29 | 2.2 | -1.3 | 2.7 | 0 | 41.2 | 23.9 | -37.5 | 7.4 | -3 | -3.8 | 1.2 | 0.4 | 21.8 |  |  | 5.1 |  |  | 0.5 |  |  |  | -1.8 | 36.8 | 36 | 19.4 | 37.7 | 6.7 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.4 | 76.8 | 41.2 | 19.7 | 6.8 | 11.1 |  |  |  | 47.2 |  | 4.4 | -31.3 |  |  |  |  | 16.8 | 4 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | -0.1 | -0.1 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.6 | 3.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -6.4 | -11.7 | -0.4 | -0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 |  | 0 | -0.2 | 22 | 13.1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 |  | 0.4 | 3 | 2.7 | 1.4 |  |  | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.4 |  | 738.6 | 2 | 0.25 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 5 | 14.05
26/03/2026 | 19:00 | 36.8 |  |  |  |  | -1.3 | 7.9 | 0 |  | 14 | -0.8 | 6.1 | 29.6 | 15 | 7.8 | 61.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 0.8 |  | 2.2 | -3.3 |  | 11.8 |  |  |  |  | 16.9 | 13.8 |  |  |  | -1 | 54 | 6.8 | 28.9 | 1.9 | -1.1 | 2.7 | 0 | 41.3 | 23.7 | -38.4 | 9.5 | -0.8 | -4.4 | 1.1 | 0.4 | 25.1 |  |  | 5.1 |  |  | 3.5 |  |  |  | -1.4 | 37.1 | 35.5 | 19.7 | 38 | 7 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | -0.4 | 76.1 | 40.8 | 5.8 | 7 | 11.1 |  |  |  | 16.7 |  | 5.6 | -28.9 |  |  |  |  | 16.6 | 3.9 | -2.1 | -1.2 | 1.2 |  | -1.2 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | -0.1 | -0.05 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.3 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.5 | 3 |  |  | 0 | -5.2 | -4.8 | -0.1 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 21.4 | 11.9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.1 |  | 0.4 | 3.4 | 3 | 2.4 |  |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 4.1 |  | 729.75 | 1.9 | -0.28 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 5 | 13.62
26/03/2026 | 19:30 | 36.6 |  |  |  |  | -0.1 | 11.2 | 0 |  | 18.8 | 3.8 | 10.9 | 31.1 | 15 | 8.5 | 59.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 0.4 |  | 1.9 | -3.3 |  | 12.1 |  |  |  |  | 16.2 | 14.3 |  |  |  | -0.9 | 56.4 | 6.6 | 29.9 | 2.3 | -1.5 | 2.7 | 0 | 38.8 | 21.7 | -40.4 | 7.6 | -0.4 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 27.6 |  |  | 6.9 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.9 | 38.5 | 35.4 | 20.7 | 38.9 | 7.6 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | -0.2 | 75.3 | 41.5 | 6.2 | 6.8 | 10.9 |  |  |  | 20.5 |  | 10.9 | -14.8 |  |  |  |  | 15.4 | 3.2 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -0.9 | 0 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | -0.09 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.4 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.4 | 3.1 |  |  | 0 | -5 | -5 | -0.2 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 16.9 | 8.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 2.6 |  |  | 2.8 | 0 | 1.7 | 4.1 |  | 779.71 | 1.9 | -0.59 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 5 | 12.91
26/03/2026 | 20:00 | 36.9 |  |  |  |  | -3 | 9.3 | 0 |  | 17 | 1.6 | 8.4 | 33.6 | 14.6 | 7.3 | 59.5 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.6 |  | 1.9 | -3.3 |  | 10.5 |  |  |  |  | 15.6 | 16.3 |  |  |  | -1 | 57.1 | 7 | 29.3 | 2 | -1.4 | 2.3 | 0 | 38.8 | 20.4 | -41.6 | 7.6 | -0.3 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 25.2 |  |  | 6.5 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0.7 | 36.3 | 35.6 | 19 | 37.2 | 7.1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.3 | 75.9 | 41.3 | 5.9 | 6.8 | 11.1 |  |  |  | 19 |  | 9.2 | -18.6 |  |  |  |  | 14.8 | 2.9 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.1 | 0 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.8 | 3.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.2 | 3.3 | 3 |  |  | 0 | -4.6 | -4.8 | -0.4 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 12.2 | 6.8 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.8 |  |  | 3.7 | 0 | 2.2 | 4.1 |  | 742.2 | 2.2 | -1.13 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 4.9 | 12.27
26/03/2026 | 20:30 | 34.7 |  |  |  |  | -6.1 | 5.9 | 0 |  | 14.3 | -1.4 | 5.4 | 30.8 | 13.6 | 6.5 | 61.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 0.6 |  | 1.9 | -3.3 |  | 13.1 |  |  |  |  | 14.5 | 15.6 |  |  |  | -1.1 | 57.6 | 7.4 | 28.5 | 1.7 | -1 | 1.7 | 0 | 36.7 | 18.2 | -43.1 | 8.5 | -1 | 3 | 1 | 0.5 | 23.4 |  |  | 5.1 |  |  | 1.7 |  |  |  | -0.7 | 35 | 33.7 | 17.5 | 35.8 | 6.1 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.2 | 76.4 | 40.9 | 5.4 | 7 | 7.9 |  |  |  | 16.2 |  | 4.9 | -22.2 |  |  |  |  | 13.3 | 1.9 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -1.5 | 0 | -1.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.8 | 4.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3 |  |  | 0 | -6.2 | -6.7 | -0.3 | 0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 9.6 | 6.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 |  |  | 3 | 0 | 1.7 | 4.1 |  | 675.4 | 2.3 | -1.22 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 5 | 11.68
26/03/2026 | 21:00 | 35.5 |  |  |  |  | -5.4 | 18.1 | 0 |  | 18.2 | -3.4 | 3 | 34.7 | 14.7 | 7.8 | 62.8 | -0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.6 |  | 1.9 | -3.3 |  | 13.2 |  |  |  |  | 14.7 | 15.4 |  |  |  | -1.2 | 58.3 | 7.7 | 30.1 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 0 | 39.8 | 21 | -40.6 | 8 | -1.4 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 21.5 |  |  | 6.1 |  |  | 2 |  |  |  | 2.8 | 37.1 | 35.6 | 19.3 | 37.9 | 7.2 |  |  |  |  | -3 |  |  | -0.2 | 76.6 | 42.2 | 7 | 6.8 | 8.1 |  |  |  | 19.2 |  | 9.3 | -24.1 |  |  |  |  | 13.1 | 2.2 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -1.8 | 0 | -1.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.8 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -6 | -5.9 | -0.4 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 8.9 | 5.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 2 | 1.7 | 1.9 |  |  | 3.9 | 0 | 1.1 | 4 |  | 726.2 | 2.3 | -0.87 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 5 | 11.53
26/03/2026 | 21:30 | 32.7 |  |  |  |  | -9.8 | 3.3 | 0 |  | 18.1 | -1.4 | 5.1 | 34.3 | 14.1 | 7 | 63.2 | -0.3 |  |  |  |  | 1.9 | 1.4 |  | 1.9 | -3.3 |  | 11.3 |  |  |  |  | 12.4 | 12.9 |  |  |  | -1.2 | 57.8 | 7.8 | 28.8 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 0 | 37.2 | 19.3 | -41.9 | 5.6 | -2.1 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 18.2 |  |  | 5.1 |  |  | -0.3 |  |  |  | -1.3 | 35.7 | 35 | 18 | 36.7 | 5.8 |  |  |  |  | -0.9 |  |  | -0.2 | 79.8 | 41.8 | 6.1 | 9.7 | 7.9 |  |  |  | 17 |  | 6.2 | -28.4 |  |  |  |  | 12.3 | 1.7 | -2.1 | -0.7 | 1.2 |  | -2 | 0 | -1.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.5 | 3.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -4.8 | -4.8 | -0.3 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 7.6 | 3.9 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 2 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 4.1 |  | 663.9 | 2.4 | -0.78 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | -0.2 | 4.9 | 11.62
26/03/2026 | 22:00 | 32.4 |  |  |  |  | -12.9 | 1.6 | 0 |  | 14.1 | -6.8 | -0.6 | 30.2 | 12.1 | 6.2 | 56.1 | -0.2 |  |  |  |  | -0.6 | 0.6 |  | 1.9 | -3.2 |  | 11.1 |  |  |  |  | 12.1 | 14.5 |  |  |  | -1.5 | 57.3 | 8 | 29.3 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | 0 | 34.8 | 16.6 | -44.5 | 4.4 | -2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 21.8 |  |  | 4 |  |  | -1.4 |  |  |  | -0.3 | 33.8 | 33.4 | 16.9 | 34.6 | 6.1 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.3 | 76.1 | 41.9 | 6.3 | 6.8 | 8.3 |  |  |  | 15.1 |  | 3.2 | -32.4 |  |  |  |  | 11.8 | 1.1 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -2.2 | 0 | -1.4 |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.9 |  |  | 0 | -6.4 | -7.2 | -0.5 | 0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 5.3 | 3.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 3.9 |  | 590.6 | 2.2 | -1.39 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | 4.8 | 9.31
26/03/2026 | 22:30 | 33.9 |  |  |  |  | -15.2 | -5.9 | 0 |  | 20.1 | 1 | 7.3 | 37.7 | 12.1 | 5.9 | 57.2 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.2 |  | 2 | -3.2 |  | 5.1 |  |  |  |  | 11.9 | 17.2 |  |  |  | -1.7 | 55.4 | 7.4 | 29.4 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 0 | 32 | 13.9 | -47.3 | 4.3 | -2.4 | 3 | 1.1 | 0.3 | 23.3 |  |  | 3.3 |  |  | -2.8 |  |  |  | -1 | 34.3 | 32.6 | 16.4 | 34.9 | 5.7 |  |  |  |  | -5.4 |  |  | -0.4 | 74.4 | 41.4 | 6 | 6.9 | 8.1 |  |  |  | 12 |  | -1.5 | 0 |  |  |  |  | 9.5 | -0.3 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.5 | 0 | -1.3 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 2.9 |  |  | 0 | -5.1 | -6.1 | -0.3 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 |  | 0 | -0.2 | 5.7 | 3.3 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3.8 |  | 614.3 | 2 | -1.26 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 1.9 | 5.94
26/03/2026 | 23:00 | 35.6 |  |  |  |  | -5.4 | 19.8 | 0 |  | 8 | -6.7 | 0 | 20.5 | 7.1 | 2.5 | 48.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 1.5 |  | 1.9 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 2.2 |  |  |  | -1.1 | 55.9 | 7 | 29.2 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 0 | 25 | 7.2 | -44.6 | 5.9 | -1 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 25.4 |  |  | 3.6 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.6 | 29.2 | 28 | 11.2 | 29.7 | 1.6 |  |  |  |  | -0.4 |  |  | -0.3 | 76.5 | 41.3 | 6 | 6.8 | 8.1 |  |  |  | 11.9 |  | -1.5 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | -4.5 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.2 | 0 | -1.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.7 |  |  | 0 | -7.2 | -7.7 | -0.7 | -0.2 |  | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | -0.2 | 4.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 3.8 |  | 538.5 | 2.1 | -0.68 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 1.9 | 7.22
26/03/2026 | 23:30 | 34.8 |  |  |  |  | -0.4 | 20 | 0 |  | -1.8 | -2.1 | 4.6 | 22.5 | 10 | 1.1 | 59.7 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 2.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 6.3 |  |  |  | -0.7 | 60.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 0 | 33.8 | 15 | -36.6 | 5.1 | -0.7 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 22.9 |  |  | 6.8 |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 | 2.7 | 2.2 | 29.3 | 8.3 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.4 | -1.1 | -2.1 | -0.8 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | -1.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -3 | -3.1 | 0 | 0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 2 |  |  | 4.9 | 0.4 | 0 | 4.1 |  | 370.1 | 2.4 | -0.29 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2 | 8.61
27/03/2026 | 00:00 | 36.6 |  |  |  |  | -0.6 | 21.6 | 0 |  | -3 | 1 | 8.8 | 21.7 | -3.1 | 4.6 | 55.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 1.2 |  |  |  | -0.8 | 60.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0 | 34 | 16 | -41.1 | 7.9 | 0.4 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 25.7 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -22.9 | -24.7 | 30.5 | -13 | 0 |  |  |  |  | 1.3 |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.3 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.8 | 2.4 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.3 | 3.3 | 2.9 |  |  | 0 | -3 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 3.9 |  | 290 | 2.5 | -0.49 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 9.01
EJEC |  | 832.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.35 | 186.35 | 29.25 | 0 | 205.1 | -169.05 | 228.6 | 823.45 | 392.2 | 227.95 | 1419.95 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.85 | 26.8 | 0 | 17.75 | -73.15 | 0 | 227.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.15 | 396 | 0 | 0 | 0 | -30.65 | 1409.3 | 139.1 | 640.2 | 27.85 | -2.65 | 62.75 | 25.25 | 830.55 | 292.15 | -960.8 | 157.9 | -23.1 | 25.05 | 25.9 | 4.75 | 532.3 | 0 | 0 | 123.55 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 155.25 | 125.2 | 481.85 | 307.55 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7 | 0 | 0 | -7.1 | 1249.35 | 706.25 | 210.4 | 180.35 | 143.65 | 0 | 0 | 0 | 786.3 | 0 | 235.45 | -141.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9 | 48.45 | -25.2 | -12.6 | 28.8 | 0 | -64.85 | 69.65 | -33.6 | 0 | 1.3 | -1.5 | -25.8 | 146.55 | 56.13 | 0 | 3.3 | 17.85 | 4.75 | 7.2 | 7.7 | 14.2 | 0 | -4.2 | -9.55 | 122.95 | -20.45 | -18.1 | 0.5 | 13 | 0.8 | 0 | 0 | -110.85 | 6.9 | 77.05 | 70.25 | 0 | 0 | 15.65 | -117.05 | -155.9 | -10.65 | -1.5 | 0 | 63 | -2.5 | 26.15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -39.8 | 34.4 | 0 | 99.75 | -4.6 | 152.2 | 86.55 | -114.85 | 49.1 | 18.45 | 6.95 | 31.55 | 0 | 11.95 | 64.35 | 56.1 | 42.7 | 0 | 0 | 65.05 | 7.8 | 51.8 | 89.05 | 0 | 14082.58 | 55.7 | -9.86 | 54.9 | 42.25 | 26 | 6.7 | 0.9 | 72.45 | 249.04

## DEMANDA_AREAS
jueves, 26 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6659 | 1030.7496 | 3851.6705 | 1776.5799 | 267.0277
01:00 | 0 | 6605.7 | 979.6846 | 3823.528 | 1802.4874 | 264.9852
01:30 | 0 | 6629 | 1018.6939 | 3781.0387 | 1829.2674 | 265.4726
02:00 | 0 | 6405.7 | 999.7649 | 3616.5256 | 1789.4095 | 268.4626
02:30 | 0 | 6340.6 | 962.7577 | 3590.1773 | 1787.665 | 262.9814
03:00 | 0 | 6433.9 | 969.4624 | 3668.4067 | 1796.0309 | 267.4888
03:30 | 0 | 6356.2 | 941.1542 | 3650.6442 | 1764.4016 | 264.3557
04:00 | 0 | 6373.3 | 951.782 | 3620.1707 | 1801.3473 | 265.3921
04:30 | 0 | 6397.4 | 1004.6481 | 3571.8187 | 1820.9332 | 264.3139
05:00 | 0 | 6413.4 | 966.7456 | 3629.6531 | 1817.0013 | 258.1416
05:30 | 0 | 6624 | 1010.8279 | 3769.8343 | 1843.3378 | 260.2781
06:00 | 0 | 6745.8 | 1044.4351 | 3844.9009 | 1856.464 | 230.2144
06:30 | 0 | 6845.1 | 1075.4555 | 3857.0907 | 1912.5538 | 188.5829
07:00 | 0 | 6946.03 | 1099.29 | 3975.377 | 1871.363 | 211.5336
07:30 | 0 | 7121.85 | 1088.6188 | 3866.4713 | 2166.7599 | 219.5399
08:00 | 0 | 7139.13 | 1143.9873 | 3744.9029 | 2250.2398 | 196.8181
08:30 | 0 | 7598.33 | 1171.1866 | 4150.9 | 2276.2434 | 215.8751
09:00 | 0 | 7723.17 | 1189.2619 | 4150.6595 | 2383.2486 | 215.931
09:30 | 0 | 7834.76 | 1229.9848 | 4402.0209 | 2202.7543 | 228.1897
10:00 | 0 | 7990.7 | 1261.4566 | 4713.3198 | 2015.9236 | 229.0851
10:30 | 0 | 8173.62 | 1229.5805 | 4800.0912 | 2143.9483 | 233.585
11:00 | 0 | 8254.86 | 1279.5591 | 4914.8541 | 2060.4468 | 234.6724
11:30 | 0 | 8231.01 | 1293.7822 | 4852.8443 | 2084.3835 | 235.5326
12:00 | 0 | 8276.01 | 1274.9273 | 4833.2326 | 2167.8501 | 230.3294
12:30 | 0 | 8034.77 | 1296.9693 | 4616.5416 | 2121.2591 | 201.3986
13:00 | 0 | 8131.65 | 1253.1919 | 4840.9695 | 2037.4886 | 231.9671
13:30 | 0 | 8131.8 | 1240.512 | 4814.385 | 2076.903 | 236.0774
14:00 | 0 | 8137.89 | 1238.4766 | 4905.1036 | 1994.3098 | 243.1142
14:30 | 0 | 8365.27 | 1350.71 | 5088.4459 | 1926.1141 | 240.8159
15:00 | 0 | 8410.08 | 1349.5361 | 5132.0652 | 1928.4787 | 246.7415
15:30 | 0 | 8347.75 | 1302.1639 | 4938.5926 | 2106.9935 | 242.9914
16:00 | 0 | 8382.98 | 1306.9618 | 4952.8305 | 2123.1877 | 248.5795
16:30 | 0 | 8328.1 | 1248.8967 | 5058.0839 | 2021.1194 | 268.3091
17:00 | 0 | 8267.81 | 1250.5824 | 5025.5962 | 1991.6314 | 264.053
17:30 | 0 | 8035.68 | 1155.6132 | 4905.4797 | 1974.5871 | 259.3881
18:00 | 0 | 7947.9 | 1141.8135 | 4770.6932 | 2035.3933 | 253.063
18:30 | 0 | 8043.2 | 1171.0954 | 4806.5033 | 2065.6013 | 244.5276
19:00 | 0 | 8084.11 | 1271.2199 | 4826.9134 | 1985.9767 | 241.1843
19:30 | 0 | 8031.24 | 1276.3676 | 4772.0054 | 1982.867 | 245.325
20:00 | 0 | 8005.09 | 1298.6524 | 4732.6018 | 1973.8358 | 249.4309
20:30 | 0 | 7939.98 | 1301.8485 | 4666.5991 | 1971.5324 | 250.3829
21:00 | 0 | 7930.11 | 1320.9181 | 4627.5599 | 1981.632 | 258.4936
21:30 | 0 | 7850.8 | 1315.2895 | 4596.3514 | 1939.1591 | 258.6694
22:00 | 0 | 7742.64 | 1295.5599 | 4519.8751 | 1927.205 | 263.6382
22:30 | 0 | 7678.88 | 1244.35 | 4576.4284 | 1858.1016 | 279.6362
23:00 | 0 | 7353.83 | 1148.8805 | 4333.4043 | 1871.5452 | 280.0306
23:30 | 0 | 7222.16 | 1035.9932 | 4314.3118 | 1871.855 | 273.6166
00:00 | 0 | 7043.148 | 1045.0629 | 4122.6862 | 1875.3989 | 269.5194
MÁXIMO | 0 | 8410.08 | 1350.71 | 5132.0652 | 2383.2486 | 280.0306
MÍNIMO | 0 | 6340.6 | 941.1542 | 3571.8187 | 1764.4016 | 188.5829
PROMEDIO | 0 | 7532.6133 | 1168.3013 | 4388.0033 | 1976.3087 | 246.453
ENERGÍA | 0 | 180782.719 | 28039.231 | 105312.08 | 47431.408 | 5914.8712
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 26 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.5623 |  | 34.0328 | 10.904 |  |  |  |  | 22.1464 | 26.6182 | 14.7504 | 13.03 | 33.996 |  |  | 50.913 |  | 41.4532 |  | 9.6 |  | 51.7296 |  | 9.0604 | 8.0843 |  | 15.19 |  |  |  |  | 0.2233 |  | 5.3379 | 0 | 1.6288 | 31.221 | 114.7574 | 26.5889 | 0.81 | 13.82 |  | 37.029 | 29.7727 |  | 69.8337 | 29.0497 |  |  |  | 2.4 |  | 71.5279 |  | 17.8 |  |  |  | 19.7671 |  | 4.6206 |  |  | 56.305 |  | 143.6049 | 1.2899 | 5.1092 | 134.9579 | 16.057 |  | 39.3925 | 3.8582 |  |  | 88.8828 | 22.0061 | 0.4854 | 0.551 | 28.319 | 449.9445 |  | 150.4075 | 17.922 |  |  |  | 5.1626 |  |  | 16.8175 | 277.44 |  | 37.427 |  | 29.517
01:00 | 3.7361 |  | 35.7862 | 10.423 |  |  |  |  | 22.3068 | 26.7265 | 14.645 | 12.58 | 33.572 |  |  | 51.078 |  | 42.8046 |  | 9.7 |  | 114.1506 |  | 9.0746 | 8.0587 |  | 15.43 |  |  |  |  | 0.2266 |  | 5.3343 | 0 | 1.3965 | 31.1872 | 115.0474 | 26.87 | 0.7 | 13.43 |  | 38.459 | 29.7977 |  | 69.8042 | 29.1862 |  |  |  | 2.6 |  | 71.1317 |  | 17.8 |  |  |  | 20.028 |  | 4.5042 |  |  | 56.976 |  | 143.1811 | 1.3362 | 5.0988 | 135.119 | 16.4345 |  | 39.437 | 3.9635 |  |  | 88.9199 | 22.0401 | 0.4475 | 0.576 | 29.3794 | 447.313 |  | 144.498 | 18.535 |  |  |  | 5.1061 |  |  | 16.6368 | 277.67 |  | 37.491 |  | 32.837
01:30 | 3.732 |  | 35.9567 | 11.192 |  |  |  |  | 22.3215 | 26.4921 | 15.2404 | 9.33 | 33.07 |  |  | 51.003 |  | 49.1904 |  | 8.5 |  | 144.9605 |  | 9.112 | 8.0671 |  | 16.8 |  |  |  |  | 0.2312 |  | 5.3113 | 0 | 1.2696 | 29.7257 | 117.1322 | 26.4583 | 0.64 | 13 |  | 37.454 | 31.873 |  | 69.741 | 30.4985 |  |  |  | 2.5 |  | 71.1837 |  | 17.8 |  |  |  | 20.1604 |  | 4.6837 |  |  | 56.776 |  | 140.9374 | 1.5942 | 5.0867 | 132.1199 | 16.9261 |  | 37.7224 | 4.0073 |  |  | 88.4178 | 22.0353 | 0.4028 | 0.59 | 30.3414 | 446.6229 |  | 151.8638 | 18.469 |  |  |  | 5.1788 |  |  | 16.823 | 274.32 |  | 36.794 |  | 35.143
02:00 | 3.7397 |  | 37.4718 | 11.641 |  |  |  |  | 22.1675 | 26.3835 | 15.1596 | 7.72 | 33.084 |  |  | 51.158 |  | 48.8625 |  | 8.3 |  | 120.2009 |  | 8.9247 | 8.9158 |  | 16.59 |  |  |  |  | 0.2134 |  | 5.2736 | 0 | 1.2146 | 30.3341 | 118.2746 | 27.1792 | 0.44 | 12.67 |  | 38.856 | 32.6052 |  | 69.7457 | 30.4117 |  |  |  | 2.6 |  | 70.9769 |  | 17.8 |  |  |  | 20.0574 |  | 4.5745 |  |  | 57.266 |  | 137.5519 | 1.6934 | 5.1177 | 131.5603 | 16.9927 |  | 36.9706 | 3.7307 |  |  | 87.2878 | 22.0622 | 0.3794 | 0.555 | 30.8678 | 450.0008 |  | 150.5681 | 18.547 |  |  |  | 4.8995 |  |  | 16.8094 | 268.09 |  | 37.307 |  | 41.164
02:30 | 3.5718 |  | 36.2289 | 11.68 |  |  |  |  | 21.5928 | 25.9707 | 15.3392 | 8.86 | 33.232 |  |  | 51.293 |  | 47.3988 |  | 8.3 |  | 106.5729 |  | 8.7523 | 9.1901 |  | 16.08 |  |  |  |  | 0.2329 |  | 5.2218 | 0 | 1.1827 | 30.1151 | 118.7145 | 27.0668 | 0.41 | 13.21 |  | 39.547 | 31.8995 |  | 69.5251 | 30.9224 |  |  |  | 2.6 |  | 70.5031 |  | 17.8 |  |  |  | 20.1699 |  | 4.5723 |  |  | 57.284 |  | 138.9171 | 1.7331 | 5.0869 | 130.2136 | 16.4129 |  | 35.5125 | 3.872 |  |  | 87.1295 | 22.0799 | 0.353 | 0.583 | 30.9171 | 446.0557 |  | 148.8465 | 18.477 |  |  |  | 4.7717 |  |  | 16.4692 | 265.22 |  | 36.776 |  | 40.81
03:00 | 3.8476 |  | 36.6537 | 11.034 |  |  |  |  | 22.0737 | 25.9017 | 14.9593 | 13.81 | 33.382 |  |  | 51.044 |  | 40.0668 |  | 8.4 |  | 151.3533 |  | 8.7069 | 8.7349 |  | 16.06 |  |  |  |  | 0.2251 |  | 4.8159 | 0 | 1.1598 | 30.3992 | 119.9066 | 27.7092 | 0.67 | 12.8 |  | 39.282 | 31.7813 |  | 69.5945 | 32.5457 |  |  |  | 2.5 |  | 70.0269 |  | 17.8 |  |  |  | 20.3317 |  | 4.4441 |  |  | 57.298 |  | 139.3591 | 1.7265 | 5.0801 | 131.193 | 16.0268 |  | 35.5853 | 3.9659 |  |  | 86.4885 | 22.0997 | 0.3468 | 0.58 | 30.5855 | 450.8809 |  | 149.8638 | 18.167 |  |  |  | 4.7489 |  |  | 17.2008 | 274.45 |  | 36.958 |  | 41.417
03:30 | 3.8532 |  | 37.4099 | 11.717 |  |  |  |  | 22.4666 | 25.443 | 14.8481 | 13.72 | 32.656 |  |  | 50.961 |  | 34.9767 |  | 8.4 |  | 124.5143 |  | 8.5701 | 8.8932 |  | 15.83 |  |  |  |  | 0.2353 |  | 5.0572 | 0 | 1.1336 | 29.4868 | 120.5107 | 28.0886 | 0.48 | 12.94 |  | 39.172 | 30.2329 |  | 67.3313 | 33.5591 |  |  |  | 2.4 |  | 70.7231 |  | 17.8 |  |  |  | 19.6183 |  | 4.4751 |  |  | 57.155 |  | 139.1609 | 1.6141 | 5.1324 | 136.1691 | 15.8685 |  | 35.9261 | 4.0274 |  |  | 88.1645 | 22.1352 | 0.3375 | 0.567 | 30.4897 | 452.4997 |  | 149.2544 | 18.177 |  |  |  | 4.7428 |  |  | 16.5892 | 268.1 |  | 38.926 |  | 39.846
04:00 | 3.7881 |  | 37.5543 | 11.537 |  |  |  |  | 23.0842 | 25.6953 | 14.7845 | 13.51 | 34.282 |  |  | 50.689 |  | 38.8373 |  | 8.5 |  | 61.9279 |  | 8.3467 | 7.892 |  | 15.81 |  |  |  |  | 0.2218 |  | 5.1905 | 0 | 1.1369 | 29.7085 | 118.5408 | 27.4588 | 0.18 | 12.58 |  | 39.603 | 29.7506 |  | 68.8744 | 33.1282 |  |  |  | 2.4 |  | 70.6777 |  | 17.8 |  |  |  | 20.066 |  | 4.4588 |  |  | 56.774 |  | 140.6595 | 1.5678 | 5.0667 | 137.2181 | 15.657 |  | 35.7523 | 3.8866 |  |  | 89.924 | 22.1632 | 0.3303 | 0.567 | 29.6253 | 452.7303 |  | 146.3428 | 18.363 |  |  |  | 4.8945 |  |  | 17.0117 | 270.38 |  | 39.725 |  | 39.761
04:30 | 4.1626 |  | 38.2186 | 11.468 |  |  |  |  | 23.2579 | 26.4241 | 15.0958 | 13.98 | 34.024 |  |  | 50.648 |  | 38.7411 |  | 8.4 |  | 102.1034 |  | 8.7744 | 6.8201 |  | 15.75 |  |  |  |  | 0.2322 |  | 5.2815 | 0 | 1.1236 | 31.0776 | 119.7878 | 27.5434 | 1.65 | 12.66 |  | 40.324 | 28.1531 |  | 67.7498 | 32.5618 |  |  |  | 2.49 |  | 70.659 |  | 17.8 |  |  |  | 20.3396 |  | 4.4456 |  |  | 60.648 |  | 140.4377 | 1.5413 | 5.1639 | 136.188 | 14.7796 |  | 35.2239 | 3.9037 |  |  | 90.1257 | 22.1769 | 0.3206 | 0.57 | 29.725 | 452.5273 |  | 153.2209 | 18.818 |  |  |  | 4.8238 |  |  | 16.6494 | 277.94 |  | 40.228 |  | 39.914
05:00 | 3.8397 |  | 38.2429 | 11.045 |  |  |  |  | 23.3384 | 26.584 | 15.227 | 14.13 | 33.86 |  |  | 50.672 |  | 39.0875 |  | 8.3 |  | 171.3963 |  | 8.8729 | 7.2499 |  | 16.02 |  |  |  |  | 0.2184 |  | 5.0363 | 0 | 1.1023 | 30.6547 | 120.277 | 27.7897 | 2.1 | 11.6 |  | 39.197 | 26.4043 |  | 57.4681 | 32.1417 |  |  |  | 2.6 |  | 70.8106 |  | 17.8 |  |  |  | 20.2144 |  | 4.4759 |  |  | 62.048 |  | 140.5066 | 1.7067 | 5.2769 | 134.8097 | 14.9685 |  | 36.0166 | 4.3754 |  |  | 90.1806 | 22.1673 | 0.3182 | 0.604 | 29.5646 | 452.0543 |  | 151.3803 | 18.394 |  |  |  | 4.8701 |  |  | 16.1493 | 277.89 |  | 40.593 |  | 39.878
05:30 | 3.2107 |  | 39.249 | 10.095 |  |  |  |  | 22.6593 | 26.992 | 15.85 | 14.12 | 34.404 |  |  | 51.027 |  | 48.2535 |  | 8.5 |  | 157.5801 |  | 9.1284 | 7.5751 |  | 16.2 |  |  |  |  | 0.2201 |  | 5.0887 | 0 | 1.0813 | 31.4787 | 118.3477 | 27.2163 | 1.93 | 12.99 |  | 37.665 | 26.5374 |  | 59.4052 | 31.1947 |  |  |  | 2.4 |  | 70.6799 |  | 17.8 |  |  |  | 19.9536 |  | 4.6127 |  |  | 66.302 |  | 143.673 | 1.9051 | 5.2456 | 135.1804 | 15.2744 |  | 36.2469 | 3.8589 |  |  | 88.8172 | 22.1639 | 0.3137 | 0.566 | 29.1713 | 450.5197 |  | 152.85 | 17.99 |  |  |  | 4.8565 |  |  | 14.3537 | 281 |  | 40.56 |  | 39.656
06:00 | 3.159 |  | 42.6044 | 9.029 |  |  |  |  | 22.1054 | 27.2394 | 15.9479 | 13.86 | 34.364 |  |  | 50.736 |  | 43.9613 |  | 8.5 |  | 130.1512 |  | 8.9975 | 6.8714 |  | 16.59 |  |  |  |  | 0.2263 |  | 5.1021 | 0 | 1.2153 | 30.5525 | 120.529 | 23.0725 | 1.54 | 11.17 |  | 36.456 | 26.0576 |  | 58.0131 | 30.7375 |  |  |  | 2.4 |  | 70.8496 |  | 17.8 |  |  |  | 20.1081 |  | 4.426 |  |  | 67.99 |  | 145.4789 | 1.8257 | 5.1323 | 136.3213 | 14.691 |  | 35.9925 | 3.6509 |  |  | 89.4117 | 11.4827 | 0.3149 | 0.571 | 30.0416 | 454.9895 |  | 154.0157 | 18.311 |  |  |  | 4.8402 |  |  | 13.9076 | 280.32 |  | 40.773 |  | 39.381
06:30 | 3.0827 |  | 40.721 | 8.477 |  |  |  |  | 22.0346 | 27.7685 | 14.7632 | 13.99 | 34.134 |  |  | 50.369 |  | 50.2277 |  | 8.6 |  | 144.1891 |  | 8.8071 | 6.7774 |  | 16.87 |  |  |  |  | 0.2005 |  | 5.0694 | 0 | 1.4665 | 30.017 | 115.9975 | 22.3433 | 0.55 | 10.91 |  | 36.069 | 25.8879 |  | 69.835 | 29.8838 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3615 |  | 17.8 |  |  |  | 20.1126 |  | 4.371 |  |  | 63.438 |  | 144.3141 | 1.6141 | 5.0864 | 133.9334 | 13.9244 |  | 32.8631 | 3.6076 |  |  | 89.3145 | 6.985 | 0.3248 | 0.616 | 28.6522 | 450.3193 |  | 147.6755 | 18.383 |  |  |  | 4.5996 |  |  | 13.8595 | 282.19 |  | 40.24 |  | 38.122
07:00 | 3.4935 |  | 41.6164 | 9.516 |  |  |  |  | 22.0956 | 27.7653 | 12.4375 | 13.97 | 33.518 |  |  | 50.034 |  | 44.1716 |  | 8.4 |  | 162.6551 |  | 8.0871 | 5.6351 |  | 16.71 |  |  |  |  | 0.2078 |  | 4.9555 | 0 | 1.49 | 27.2049 | 114.8028 | 23.0322 | 0.91 | 11.64 |  | 32.939 | 26.6492 |  | 92.4609 | 28.5168 |  |  |  | 2.6 |  | 68.8918 |  | 17.8 |  |  |  | 19.9704 |  | 4.3614 |  |  | 61.86 |  | 140.9428 | 1.5347 | 5.0839 | 128.4185 | 12.7906 |  | 31.3085 | 3.8025 |  |  | 89.0965 | 16.2546 | 0.3311 | 0.609 | 28.1083 | 433.7185 |  | 146.4191 | 17.737 |  |  |  | 4.5117 |  |  | 12.9809 | 268.94 |  | 39.624 |  | 34.417
07:30 | 3.4115 |  | 42.1356 | 9.561 |  |  |  |  | 21.4633 | 27.6279 | 10.9264 | 14.07 | 32.902 |  |  | 50.477 |  | 20.927 |  | 8.3 |  | 93.9517 |  | 7.6906 | 5.4341 |  | 16.98 |  |  |  |  | 0.1994 |  | 4.7632 | 0 | 1.7968 | 30.4717 | 118.2791 | 25.873 | 0.73 | 11.72 |  | 33.774 | 26.6148 |  | 92.6362 | 28.5905 |  |  |  | 2.6 |  | 68.7241 |  | 18 |  |  |  | 20.2599 |  | 4.3098 |  |  | 58.659 |  | 141.9717 | 1.2833 | 5.3024 | 130.4758 | 12.7765 |  | 32.4076 | 3.7307 |  |  | 89.1564 | 22.1739 | 0.3941 | 0.579 | 28.3734 | 445.4658 |  | 137.1242 | 17.759 |  |  |  | 4.5788 |  |  | 12.9825 | 264.42 |  | 39.498 |  | 22.905
08:00 | 3.1979 |  | 42.0412 | 10.838 |  |  |  |  | 20.9094 | 27.2334 | 11.1217 | 13.47 | 33.492 |  |  | 50.285 |  | 43.1226 |  | 8.3 |  | 119.7273 |  | 7.8406 | 6.7432 |  | 15.89 |  |  |  |  | 0.2189 |  | 4.832 | 0 | 1.9891 | 30.2437 | 117.2356 | 25.8432 | 0.73 | 13.47 |  | 35.337 | 27.4247 |  | 92.149 | 28.5125 |  |  |  | 2.6 |  | 68.2754 |  | 18 |  |  |  | 20.1798 |  | 4.4248 |  |  | 57.113 |  | 144.8799 | 1.2436 | 5.0206 | 129.5388 | 12.8992 |  | 33.484 | 3.7307 |  |  | 89.8165 | 22.1599 | 0.4156 | 0.599 | 28.4874 | 450.0317 |  | 147.4059 | 17.994 |  |  |  | 4.5418 |  |  | 13.1073 | 258.65 |  | 37.834 |  | 14.269
08:30 | 2.792 |  | 42.9656 | 10.456 |  |  |  |  | 22.1409 | 27.2077 | 11.5881 | 13.46 | 33.722 |  |  | 50.539 |  | 39.9675 |  | 8.4 |  | 138.0209 |  | 8.6289 | 7.8249 |  | 17.06 |  |  |  |  | 0.2063 |  | 5.1929 | 0 | 2.8495 | 30.4181 | 119 | 26.5553 | 0.72 | 13.22 |  | 36.206 | 27.4885 |  | 91.1258 | 28.7368 |  |  |  | 2.6 |  | 70.6575 |  | 18 |  |  |  | 19.9446 |  | 4.4302 |  |  | 58.487 |  | 142.4318 | 1.6538 | 4.5934 | 131.4434 | 13.2786 |  | 34.2089 | 3.872 |  |  | 90.4569 | 22.1939 | 0.4859 | 0.576 | 29.2848 | 448.319 |  | 151.4758 | 18.06 |  |  |  | 4.525 |  |  | 13.2507 | 263.76 |  | 40.62 |  | 8.846
09:00 | 2.359 |  | 38.3349 | 10.82 |  |  |  |  | 22.1157 | 26.6067 | 10.5677 | 13.32 | 32.112 |  |  | 50.573 |  | 25.914 |  | 8.5 |  | 77.4076 |  | 8.9587 | 8.1852 |  | 17.14 |  |  |  |  | 0.2325 |  | 4.6838 | 0 | 3.2265 | 31.1857 | 120.0315 | 27.0917 | 0.63 | 12.89 |  | 36.616 | 28.6278 |  | 90.8156 | 29.2496 |  |  |  | 2.5 |  | 70.5559 |  | 18 |  |  |  | 19.9812 |  | 4.4631 |  |  | 58.017 |  | 143.3463 | 1.4421 | 4.8753 | 132.3772 | 14.635 |  | 35.8904 | 3.9659 |  |  | 90.7213 | 22.2172 | 0.5684 | 0.614 | 29.5095 | 446.7684 |  | 152.051 | 18.207 |  |  |  | 4.5392 |  |  | 13.656 | 271.57 |  | 40.586 |  | 6.516
09:30 | 2.6804 |  | 40.7383 | 10.931 |  |  |  |  | 21.8975 | 26.3301 | 10.3178 | 13.02 | 29.964 |  |  | 50.302 |  | 49.8561 |  | 8.2 |  | 125.8977 |  | 9.0103 | 7.2798 |  | 17.15 |  |  |  |  | 0.2641 |  | 4.0358 | 0 | 3.5152 | 30.5329 | 120.3773 | 28.3447 | 0.44 | 12.49 |  | 36.255 | 29.5127 |  | 86.8778 | 28.0278 |  |  |  | 2.7 |  | 69.9547 |  | 18 |  |  |  | 20.1319 |  | 4.5602 |  |  | 58.14 |  | 142.2104 | 1.2635 | 5.1624 | 133.1373 | 15.2113 |  | 37.022 | 4.0274 |  |  | 89.8949 | 22.1913 | 0.6915 | 0.626 | 30.7758 | 439.2817 |  | 149.8202 | 18.336 |  |  |  | 4.5563 |  |  | 14.2095 | 271.78 |  | 40.436 |  | 5.466
10:00 | 2.6968 |  | 42.4276 | 11.319 |  |  |  |  | 22.3278 | 26.2853 | 10.6335 | 12.39 | 31.016 |  |  | 50.853 |  | 49.9577 |  | 5.6 |  | 128.8337 |  | 9.1293 | 7.4442 |  | 17.18 |  |  |  |  | 0.2641 |  | 4.1829 | 0 | 3.7895 | 30.8781 | 118.2447 | 28.5965 | 0.24 | 13.52 |  | 36.348 | 30.2745 |  | 86.8662 | 28.5836 |  |  |  | 2.6 |  | 70.0243 |  | 18 |  |  |  | 19.8509 |  | 4.4805 |  |  | 57.883 |  | 141.8192 | 1.4156 | 5.1726 | 131.9569 | 15.2574 |  | 37.3564 | 3.8866 |  |  | 88.6061 | 22.1331 | 0.8388 | 0.639 | 30.1302 | 431.6876 |  | 152.2547 | 18.495 |  |  |  | 4.6037 |  |  | 15.2879 | 268.53 |  | 39.018 |  | 7.514
10:30 | 2.656 |  | 41.2303 | 11.392 |  |  |  |  | 22.4313 | 26.6572 | 11.1654 | 12.54 | 30.634 |  |  | 50.722 |  | 46.0423 |  | 3.5 |  | 116.4108 |  | 9.1705 | 7.8119 |  | 16.85 |  |  |  |  | 0.2732 |  | 4.0119 | 0 | 4.3256 | 30.7809 | 118.3105 | 29.3327 | 0.58 | 14.06 |  | 37.291 | 30.1362 |  | 85.9819 | 28.6918 |  |  |  | 2.6 |  | 71.507 |  | 18 |  |  |  | 19.4089 |  | 4.4811 |  |  | 59.097 |  | 140.3549 | 1.4685 | 5.2549 | 129.5439 | 15.504 |  | 37.8765 | 3.7307 |  |  | 88.4199 | 22.133 | 1.1324 | 0.676 | 30.3302 | 438.0041 |  | 145.1486 | 18.597 |  |  |  | 4.6078 |  |  | 16.1692 | 273.78 |  | 40.406 |  | 6.997
11:00 | 2.693 |  | 41.0325 | 12.239 |  |  |  |  | 22.5201 | 27.1931 | 10.6293 | 12.5 | 30.51 |  |  | 50.687 |  | 35.9547 |  | 4 |  | 72.4788 |  | 8.9282 | 7.8465 |  | 16.81 |  |  |  |  | 0.2582 |  | 4.3254 | 0 | 4.6416 | 30.7708 | 118.8357 | 29.0362 | 1 | 13.06 |  | 37.624 | 31.6639 |  | 85.5552 | 28.6061 |  |  |  | 2.5 |  | 71.4529 |  | 18 |  |  |  | 19.0105 |  | 4.3876 |  |  | 60.825 |  | 142.9115 | 1.1179 | 5.3361 | 129.5143 | 15.8987 |  | 37.254 | 3.872 |  |  | 88.663 | 22.0838 | 1.3024 | 0.698 | 30.6896 | 427.9447 |  | 152.3121 | 17.618 |  |  |  | 4.6963 |  |  | 16.4629 | 273.74 |  | 40.745 |  | 14.731
11:30 | 2.9785 |  | 42.5777 | 11.735 |  |  |  |  | 22.2321 | 26.9155 | 10.9384 | 12.34 | 31.306 |  |  | 50.712 |  | 41.4556 |  | 3.8 |  | 127.6833 |  | 8.8758 | 8.244 |  | 17.16 |  |  |  |  | 0.2438 |  | 4.6142 | 0 | 4.8947 | 30.1701 | 119.3964 | 28.508 | 0.9 | 13.04 |  | 38.435 | 30.9255 |  | 85.7492 | 28.0346 |  |  |  | 2.6 |  | 71.2498 |  | 18 |  |  |  | 18.1549 |  | 4.5806 |  |  | 61.385 |  | 144.3107 | 1.0319 | 5.3963 | 129.7789 | 13.9843 |  | 34.4723 | 3.9659 |  |  | 89.3645 | 21.8298 | 1.4001 | 0.654 | 30.3263 | 431.2624 |  | 150.8414 | 17.634 |  |  |  | 4.6649 |  |  | 15.272 | 277.66 |  | 39.926 |  | 19.312
12:00 | 3.0903 |  | 43.9025 | 10.757 |  |  |  |  | 21.8957 | 27.3094 | 11.3966 | 12.31 | 30.78 |  |  | 50.455 |  | 44.7811 |  | 3.6 |  | 131.693 |  | 8.627 | 8.1527 |  | 17.3 |  |  |  |  | 0.2385 |  | 4.5948 | 0 | 4.9661 | 30.9612 | 118.7351 | 28.2365 | 0.73 | 13.38 |  | 37.009 | 31.7417 |  | 85.6674 | 28.1777 |  |  |  | 2.6 |  | 71.5118 |  | 18 |  |  |  | 18.3947 |  | 4.4179 |  |  | 62.686 |  | 143.7956 | 1.1047 | 5.3254 | 125.6601 | 11.9147 |  | 33.356 | 3.9659 |  |  | 89.4319 | 21.8247 | 1.4138 | 0.629 | 30.5733 | 426.8727 |  | 152.6069 | 17.932 |  |  |  | 4.5869 |  |  | 15.7882 | 275.92 |  | 39.411 |  | 22.542
12:30 | 3.0023 |  | 46.2465 | 10.541 |  |  |  |  | 22.0893 | 27.0623 | 12.8571 | 13.16 | 30.474 |  |  | 50.496 |  | 41.9865 |  | 3.4 |  | 60.966 |  | 8.7752 | 7.8645 |  | 17.03 |  |  |  |  | 0.2435 |  | 4.6325 | 0 | 5.1135 | 30.9825 | 118.745 | 27.5338 | 0.78 | 9.81 |  | 37.667 | 30.5358 |  | 86.2052 | 27.5177 |  |  |  | 2.6 |  | 70.5987 |  | 18 |  |  |  | 16.0337 |  | 4.4957 |  |  | 62.235 |  | 140.8125 | 1.4685 | 5.2182 | 124.7192 | 13.4284 |  | 33.3601 | 3.872 |  |  | 88.5486 | 21.9205 | 1.4388 | 0.695 | 30.4346 | 419.0493 |  | 151.6017 | 18.01 |  |  |  | 4.3619 |  |  | 15.6818 | 277.73 |  | 38.914 |  | 19.634
13:00 | 2.6356 |  | 49.1066 | 11.239 |  |  |  |  | 21.6558 | 26.6479 | 15.043 | 13.57 | 30.048 |  |  | 50.313 |  | 42.5406 |  | 3.3 |  | 138.4344 |  | 8.8927 | 7.7403 |  | 16.81 |  |  |  |  | 0.2521 |  | 4.6611 | 0 | 5.1159 | 31.3137 | 118.3298 | 26.9734 | 0.64 | 9.56 |  | 36.975 | 30.8269 |  | 131.7032 | 27.8974 |  |  |  | 2.5 |  | 69.8753 |  | 18 |  |  |  | 15.6743 |  | 4.4708 |  |  | 58.747 |  | 142.2388 | 1.6868 | 5.2903 | 126.8334 | 13.3503 |  | 32.4884 | 4.0073 |  |  | 88.9902 | 21.9214 | 1.4361 | 0.665 | 29.9975 | 413.4887 |  | 144.0123 | 17.945 |  |  |  | 4.4376 |  |  | 15.5252 | 275.4 |  | 39.6 |  | 15.257
13:30 | 2.5627 |  | 48.8003 | 11.252 |  |  |  |  | 21.3778 | 27.722 | 15.3882 | 13.62 | 30.17 |  |  | 50.624 |  | 36.8464 |  | 7.4 |  | 93.0045 |  | 8.8292 | 8.3308 |  | 17 |  |  |  |  | 0.2289 |  | 5.4663 | 0 | 5.1198 | 29.3323 | 119.3654 | 27.5707 | 0.45 | 12.35 |  | 37.4 | 30.9798 |  | 174.3026 | 28.0801 |  |  |  | 2.5 |  | 69.425 |  | 18 |  |  |  | 15.7511 |  | 4.5574 |  |  | 56.932 |  | 139.1246 | 1.581 | 5.3266 | 127.4277 | 13.9874 |  | 33.8121 | 3.7307 |  |  | 88.5111 | 21.8586 | 1.4358 | 0.695 | 30.1887 | 416.5954 |  | 149.8165 | 18.055 |  |  |  | 4.5574 |  |  | 15.9654 | 260.11 |  | 40.096 |  | 16.468
14:00 | 2.7019 |  | 48.3509 | 11.777 |  |  |  |  | 21.7357 | 28.2994 | 15.2759 | 13.94 | 28.978 |  |  | 50.667 |  | 37.5166 |  | 8.1 |  | 122.9705 |  | 8.9568 | 8.1926 |  | 17.23 |  |  |  |  | 0.2195 |  | 5.7647 | 0 | 5.1584 | 31.2267 | 117.2762 | 26.9782 | 0.73 | 13.12 |  | 39.443 | 30.6787 |  | 184.3925 | 29.2898 |  |  |  | 2.6 |  | 68.4537 |  | 18 |  |  |  | 15.7736 |  | 4.5332 |  |  | 58.538 |  | 145.1536 | 1.667 | 4.9355 | 130.0411 | 14.629 |  | 35.7297 | 3.872 |  |  | 87.327 | 21.8652 | 1.453 | 0.717 | 30.1737 | 417.4698 |  | 152.135 | 18.044 |  |  |  | 4.5801 |  |  | 16.6187 | 272.99 |  | 40.421 |  | 19.088
14:30 | 2.6656 |  | 48.2662 | 11.98 |  |  |  |  | 22.5568 | 27.7336 | 15.7896 | 13.04 | 30.154 |  |  | 51.259 |  | 36.4243 |  | 8.5 |  | 125.1687 |  | 9.0869 | 8.0784 |  | 17.03 |  |  |  |  | 0.2233 |  | 5.7565 | 0 | 5.2015 | 30.0526 | 118.2997 | 27.1418 | 0.86 | 12.4 |  | 39.248 | 30.909 |  | 193.5014 | 28.6643 |  |  |  | 2.6 |  | 69.732 |  | 18 |  |  |  | 15.1636 |  | 4.5354 |  |  | 59.324 |  | 143.4577 | 1.4156 | 4.9102 | 130.1217 | 15.5844 |  | 37.7037 | 3.9659 |  |  | 86.8175 | 21.842 | 1.4391 | 0.668 | 30.5375 | 421.6298 |  | 152.9278 | 17.694 |  |  |  | 4.7231 |  |  | 17.4371 | 271.84 |  | 39.601 |  | 27.123
15:00 | 3.0375 |  | 48.1511 | 12.483 |  |  |  |  | 22.3522 | 27.8637 | 15.7827 | 13.27 | 29.962 |  |  | 51.603 |  | 47.8206 |  | 8.9 |  | 92.672 |  | 8.9682 | 6.686 |  | 16.49 |  |  |  |  | 0.2367 |  | 6.22 | 0 | 5.2268 | 32.9846 | 119.0178 | 26.1924 | 0.97 | 13.15 |  | 40.12 | 30.7985 |  | 192.2086 | 29.3044 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4805 |  | 18 |  |  |  | 15.2435 |  | 4.558 |  |  | 64.332 |  | 139.6796 | 1.5611 | 4.949 | 128.7049 | 15.5962 |  | 37.2184 | 4.0274 |  |  | 88.2115 | 21.8362 | 1.461 | 0.674 | 31.3022 | 422.3965 |  | 152.3921 | 17.032 |  |  |  | 4.7051 |  |  | 17.3101 | 278.46 |  | 36.319 |  | 27.903
15:30 | 3.1369 |  | 47.5393 | 11.585 |  |  |  |  | 22.1222 | 27.9522 | 15.4597 | 13.47 | 29.788 |  |  | 52.062 |  | 37.4815 |  | 9.2 |  | 114.8359 |  | 8.8913 | 6.5165 |  | 15.77 |  |  |  |  | 0.2436 |  | 6.1652 | 0 | 5.2301 | 32.2758 | 118.5084 | 25.9983 | 0.6 | 13.67 |  | 40.267 | 31.0662 |  | 190.7848 | 29.1393 |  |  |  | 2.6 |  | 69.3749 |  | 18.37 |  |  |  | 15.241 |  | 4.5903 |  |  | 66.962 |  | 138.7054 | 2.0044 | 5.1582 | 130.2818 | 16.1676 |  | 37.3537 | 3.8866 |  |  | 87.7168 | 21.9244 | 1.4436 | 0.655 | 31.2995 | 424.6424 |  | 156.9221 | 17.489 |  |  |  | 4.5816 |  |  | 16.7813 | 282.67 |  | 36.654 |  | 30.082
16:00 | 3.1289 |  | 47.1287 | 11.809 |  |  |  |  | 22.3279 | 28.1039 | 15.8875 | 13.75 | 29.57 |  |  | 51.226 |  | 44.6882 |  | 9.4 |  | 158.7084 |  | 9.5095 | 7.3596 |  | 14.48 |  |  |  |  | 0.2441 |  | 6.4606 | 0 | 5.2077 | 32.3003 | 117.7967 | 25.93 | 0.23 | 13.67 |  | 37.968 | 31.43 |  | 191.0965 | 29.0741 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1694 |  | 18.37 |  |  |  | 15.2324 |  | 4.5455 |  |  | 67.222 |  | 140.8379 | 1.8654 | 4.9832 | 130.4652 | 13.9084 |  | 36.4813 | 3.9037 |  |  | 88.0543 | 21.8764 | 1.4433 | 0.649 | 32.5625 | 405.779 |  | 154.3601 | 18.224 |  |  |  | 4.6542 |  |  | 17.1807 | 284.03 |  | 36.878 |  | 30.281
16:30 | 3.3445 |  | 47.198 | 11.343 |  |  |  |  | 22.4097 | 28.0694 | 15.9382 | 13.98 | 31.072 |  |  | 51.814 |  | 42.1614 |  | 9.4 |  | 145.1867 |  | 9.5055 | 6.9003 |  | 14.13 |  |  |  |  | 0.2328 |  | 6.2239 | 0 | 5.1966 | 30.1465 | 119.5843 | 26.3794 | 0.37 | 13.4 |  | 38.586 | 31.5755 |  | 190.0571 | 29.1713 |  |  |  | 2.6 |  | 69.7484 |  | 18.37 |  |  |  | 15.3165 |  | 4.5435 |  |  | 67.004 |  | 140.4989 | 1.7662 | 4.9556 | 129.0892 | 13.9205 |  | 36.7065 | 4.3754 |  |  | 88.0908 | 21.9045 | 1.4477 | 0.668 | 31.661 | 388.9375 |  | 153.7647 | 18.12 |  |  |  | 4.7174 |  |  | 17.3108 | 285.02 |  | 37.129 |  | 28.333
17:00 | 3.3832 |  | 48.0981 | 11.026 |  |  |  |  | 22.0552 | 28.1568 | 15.8196 | 14 | 31.036 |  |  | 52.14 |  | 38.643 |  | 9.4 |  | 103.8856 |  | 9.66 | 7.7467 |  | 14.68 |  |  |  |  | 0.2384 |  | 5.8656 | 0 | 5.2216 | 31.9943 | 120.439 | 27.1374 | 0.4 | 14.22 |  | 38.426 | 31.2938 |  | 189.8272 | 31.151 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7199 |  | 18.37 |  |  |  | 15.4137 |  | 4.5383 |  |  | 59.861 |  | 135.3983 | 1.8654 | 4.9923 | 130.7552 | 14.5746 |  | 36.1609 | 3.8589 |  |  | 87.8101 | 21.8796 | 1.4415 | 0.628 | 31.8706 | 403.2787 |  | 152.6931 | 18.071 |  |  |  | 4.7562 |  |  | 16.7939 | 282.43 |  | 36.777 |  | 24.955
17:30 | 3.4607 |  | 41.0085 | 9.603 |  |  |  |  | 22.8151 | 27.7996 | 16.6488 | 13.85 | 31.548 |  |  | 51.749 |  | 35.9679 |  | 9.3 |  | 116.9753 |  | 9.0413 | 7.4977 |  | 16.03 |  |  |  |  | 0.2224 |  | 5.3595 | 0 | 5.1343 | 33.2408 | 120.3353 | 27.3535 | 0.41 | 13.93 |  | 36.961 | 30.9686 |  | 189.2502 | 29.4927 |  |  |  | 2.6 |  | 72.3154 |  | 18.37 |  |  |  | 15.09 |  | 4.3239 |  |  | 56.658 |  | 137.4028 | 2.183 | 4.8862 | 131.3014 | 14.6778 |  | 35.2574 | 3.6509 |  |  | 87.9342 | 21.8722 | 1.4563 | 0.675 | 30.906 | 409.762 |  | 155.9166 | 18.273 |  |  |  | 4.6489 |  |  | 15.3128 | 285.36 |  | 37.007 |  | 23.932
18:00 | 3.5052 |  | 34.548 | 9.346 |  |  |  |  | 21.8537 | 27.3935 | 16.9103 | 13.98 | 32.682 |  |  | 52.02 |  | 22.2598 |  | 9.3 |  | 51.7987 |  | 8.8685 | 7.3549 |  | 16.59 |  |  |  |  | 0.2319 |  | 5.4162 | 0 | 5.1491 | 37.728 | 119.648 | 25.0685 | 0.46 | 14.82 |  | 36.34 | 27.9729 |  | 190.0554 | 29.0596 |  |  |  | 2.5 |  | 71.1354 |  | 18.37 |  |  |  | 14.9734 |  | 4.3632 |  |  | 35.057 |  | 135.9849 | 1.9051 | 4.8977 | 134.0068 | 14.1235 |  | 34.3075 | 3.6076 |  |  | 88.8695 | 21.8852 | 1.5121 | 0.584 | 29.1186 | 415.4272 |  | 152.8839 | 18.267 |  |  |  | 4.5582 |  |  | 14.7783 | 288.21 |  | 34.638 |  | 22.527
18:30 | 3.1616 |  | 25.4362 | 8.667 |  |  |  |  | 21.2488 | 27.7796 | 15.8373 | 14.14 | 32.888 |  |  | 52.628 |  | 14.4746 |  | 8.9 |  | 43.2286 |  | 8.4708 | 6.69 |  | 16.85 |  |  |  |  | 0.2295 |  | 4.2691 | 0 | 5.1106 | 42.8239 | 114.7097 | 23.546 | 0.11 | 13.78 |  | 35.18 | 25.6892 |  | 66.4682 | 28.6219 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4287 |  | 18.37 |  |  |  | 15.1468 |  | 4.4169 |  |  | 25.9 |  | 141.1362 | 1.9382 | 4.8629 | 131.3789 | 13.7972 |  | 31.9494 | 3.8025 |  |  | 89.1595 | 3.3722 | 1.5323 | 0.674 | 26.1163 | 416.4826 |  | 143.775 | 16.138 |  |  |  | 4.4215 |  |  | 13.8252 | 287.21 |  | 29.728 |  | 18.271
19:00 | 3.024 |  | 25.1084 | 8.397 |  |  |  |  | 20.6652 | 28.6909 | 14.8412 | 14.45 | 34.108 |  |  | 52.806 |  | 8.7698 |  | 7.7 |  | 26.7231 |  | 6.9844 | 7.6394 |  | 17.09 |  |  |  |  | 0.2448 |  | 4.2895 | 0 | 5.0879 | 40.4281 | 111.7105 | 23.1616 | 0.35 | 13.29 |  | 30.008 | 25.8368 |  | 69.9337 | 28.3865 |  |  |  | 2.5 |  | 41.5445 |  | 18.37 |  |  |  | 11.8973 |  | 4.4798 |  |  | 11.763 |  | 141.014 | 1.9977 | 4.8335 | 127.9378 | 11.5519 |  | 31.6364 | 3.7407 |  |  | 88.6449 | 3.0249 | 1.523 | 0.67 | 24.428 | 419.8762 |  | 159.498 | 15.904 |  |  |  | 4.4356 |  |  | 13.3186 | 282.02 |  | 29.743 |  | 6.725
19:30 | 3.5107 |  | 24.2014 | 8.947 |  |  |  |  | 22.0698 | 29.0514 | 13.8667 | 14.06 | 34.386 |  |  | 52.734 |  | 7.6361 |  | 7.5 |  | 28.2382 |  | 6.9173 | 7.6332 |  | 17.09 |  |  |  |  | 0.2141 |  | 4.19 | 0 | 5.017 | 42.2316 | 117.963 | 26.0114 | 0.46 | 11.39 |  | 30.589 | 26.6475 |  | 67.6291 | 28.9228 |  |  |  | 2.5 |  | 31.8984 |  | 18.37 |  |  |  | 10.4961 |  | 4.4353 |  |  | 6.055 |  | 145.8781 | 1.8191 | 4.9367 | 132.0702 | 11.2933 |  | 32.2093 | 3.74 |  |  | 87.3066 | 3.0146 | 1.5192 | 0.689 | 25.5691 | 426.2939 |  | 151.7396 | 15.785 |  |  |  | 4.4221 |  |  | 13.801 | 274.71 |  | 29.329 |  | 6.919
20:00 | 3.4152 |  | 24.4904 | 10.5 |  |  |  |  | 22.3129 | 28.6321 | 11.8935 | 14.21 | 33.968 |  |  | 52.444 |  | 11.0735 |  | 7.3 |  | 25.5453 |  | 7.0587 | 6.7317 |  | 16.81 |  |  |  |  | 0.2125 |  | 4.127 | 0 | 5.0022 | 44.0332 | 120.3158 | 27.3869 | 0.37 | 11.21 |  | 32.203 | 26.7595 |  | 69.1714 | 29.4492 |  |  |  | 2.6 |  | 32.0099 |  | 18.37 |  |  |  | 10.5399 |  | 4.5675 |  |  | 6.083 |  | 144.3246 | 1.8125 | 5.0582 | 130.9486 | 11.2722 |  | 33.8665 | 3.6949 |  |  | 88.7077 | 3.0265 | 1.5007 | 0.694 | 28.3359 | 433.0423 |  | 153.0978 | 16.234 |  |  |  | 4.4247 |  |  | 14.7435 | 274.23 |  | 29.634 |  | 7.082
20:30 | 3.4704 |  | 25.4249 | 11.464 |  |  |  |  | 22.4328 | 28.5724 | 11.5783 | 14.05 | 33.674 |  |  | 52.853 |  | 13.6991 |  | 7.4 |  | 25.9614 |  | 7.1955 | 7.3257 |  | 16.86 |  |  |  |  | 0.2218 |  | 4.0911 | 0 | 4.9653 | 42.5907 | 121.1966 | 26.6192 | 0.84 | 13.47 |  | 34.009 | 28.322 |  | 69.7903 | 30.2756 |  |  |  | 2.5 |  | 32.8167 |  | 18.37 |  |  |  | 10.2543 |  | 4.6385 |  |  | 6.426 |  | 145.6766 | 1.9448 | 4.9281 | 132.6456 | 13.3667 |  | 34.9264 | 4.0014 |  |  | 89.1651 | 3.0341 | 1.4822 | 0.727 | 27.974 | 432.0473 |  | 156.3043 | 18.285 |  |  |  | 4.4523 |  |  | 15.1754 | 274.8 |  | 29.829 |  | 16.593
21:00 | 3.8177 |  | 26.7629 | 11.997 |  |  |  |  | 22.1357 | 29.1571 | 11.3287 | 14.26 | 34.238 |  |  | 52.836 |  | 46.7989 |  | 7.6 |  | 28.9765 |  | 7.2113 | 6.9356 |  | 17.12 |  |  |  |  | 0.2425 |  | 4.074 | 0 | 4.9513 | 40.1878 | 120.9069 | 27.025 | 0.87 | 14.3 |  | 35.619 | 27.9328 |  | 69.7287 | 29.9669 |  |  |  | 2.5 |  | 33.2231 |  | 18.37 |  |  |  | 11.0983 |  | 4.6282 |  |  | 6.451 |  | 145.5486 | 1.8985 | 4.8971 | 132.5497 | 14.1551 |  | 35.4026 | 4.0848 |  |  | 89.1463 | 3.0413 | 1.4722 | 0.697 | 29.4404 | 433.4277 |  | 155.3342 | 18.308 |  |  |  | 4.5224 |  |  | 15.3053 | 281.22 |  | 29.988 |  | 24.471
21:30 | 4.0319 |  | 32.1097 | 11.384 |  |  |  |  | 23.1055 | 28.8226 | 11.4543 | 14.3 | 34.224 |  |  | 52.864 |  | 43.1387 |  | 7.7 |  | 31.3319 |  | 7.9665 | 6.8176 |  | 16.81 |  |  |  |  | 0.2459 |  | 4.2365 | 0 | 4.8566 | 43.9618 | 120.7276 | 27.092 | 0.94 | 14.99 |  | 35.615 | 28.1058 |  | 86.5282 | 31.0264 |  |  |  | 2.5 |  | 47.5775 |  | 18.37 |  |  |  | 13.1571 |  | 4.6426 |  |  | 6.527 |  | 143.9997 | 1.8919 | 5.0653 | 131.7625 | 14.8143 |  | 36.6662 | 4.1258 |  |  | 90.763 | 5.0337 | 1.4257 | 0.693 | 30.2568 | 434.5459 |  | 157.1797 | 18.462 |  |  |  | 4.6929 |  |  | 16.2671 | 284.79 |  | 30.962 |  | 25.106
22:00 | 4.2356 |  | 35.5965 | 12.201 |  |  |  |  | 23.1721 | 28.561 | 11.5752 | 14.4 | 33.726 |  |  | 52.554 |  | 40.6205 |  | 7.9 |  | 31.3567 |  | 9.1123 | 6.5622 |  | 16.82 |  |  |  |  | 0.2293 |  | 4.2329 | 0 | 4.6706 | 43.617 | 121.6164 | 26.6478 | 1.03 | 15.2 |  | 37.63 | 28.3265 |  | 191.1245 | 31.243 |  |  |  | 2.5 |  | 57.1047 |  | 18.37 |  |  |  | 14.4354 |  | 4.529 |  |  | 6.42 |  | 141.3922 | 1.9911 | 4.8809 | 132.5499 | 15.0747 |  | 37.6829 | 3.9547 |  |  | 90.5084 | 6.7024 | 1.2737 | 0.657 | 29.8883 | 435.3295 |  | 152.3974 | 18.35 |  |  |  | 4.6831 |  |  | 17.2045 | 287.26 |  | 30.802 |  | 27.034
22:30 | 4.2101 |  | 35.3226 | 11.001 |  |  |  |  | 22.8487 | 28.0651 | 11.6925 | 14.17 | 33.332 |  |  | 52.635 |  | 41.7522 |  | 7.9 |  | 120.2659 |  | 9.0255 | 7.5685 |  | 17.28 |  |  |  |  | 0.2274 |  | 4.8773 | 0 | 3.1562 | 43.9941 | 120.8053 | 27.1563 | 1.15 | 15.88 |  | 38.721 | 28.4562 |  | 192.3676 | 32.0107 |  |  |  | 2.4 |  | 66.7289 |  | 18.37 |  |  |  | 14.8016 |  | 4.4518 |  |  | 24.049 |  | 143.2115 | 2.183 | 5.0901 | 133.6717 | 13.5235 |  | 37.647 | 3.9615 |  |  | 91.1044 | 10.1474 | 0.905 | 0.7 | 30.1024 | 422.022 |  | 151.464 | 18.173 |  |  |  | 4.6906 |  |  | 17.5231 | 285.03 |  | 30.545 |  | 28.303
23:00 | 4.0808 |  | 35.0353 | 11.587 |  |  |  |  | 22.9282 | 27.5963 | 11.5068 | 14.09 | 32.838 |  |  | 52.201 |  | 46.5533 |  | 8 |  | 47.0952 |  | 9.2128 | 5.8804 |  | 17.25 |  |  |  |  | 0.2404 |  | 4.4261 | 0 | 2.6051 | 44.1952 | 120.2412 | 26.9301 | 1.26 | 15.61 |  | 38.875 | 29.2129 |  | 190.5761 | 32.5694 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6079 |  | 18.37 |  |  |  | 14.8658 |  | 4.4977 |  |  | 32.507 |  | 142.2743 | 2.1896 | 5.0276 | 133.3426 | 15.3506 |  | 36.8324 | 3.9546 |  |  | 90.2944 | 21.638 | 0.6986 | 0.685 | 29.6991 | 434.0509 |  | 152.0726 | 17.645 |  |  |  | 4.7046 |  |  | 17.3871 | 286.52 |  | 30.128 |  | 29.126
23:30 | 3.3513 |  | 36.3656 | 10.788 |  |  |  |  | 22.3057 | 27.1727 | 11.8191 | 14.02 | 32.102 |  |  | 52.312 |  | 46.1876 |  | 9.2 |  | 154.5509 |  | 8.8869 | 6.2785 |  | 17.29 |  |  |  |  | 0.243 |  | 4.5418 | 0 | 2.1651 | 43.8119 | 120.83 | 26.4589 | 1.2 | 16.82 |  | 38.77 | 29.3402 |  | 189.1739 | 31.8575 |  |  |  | 2.3 |  | 70.9529 |  | 18.37 |  |  |  | 15.7071 |  | 4.6045 |  |  | 49.85 |  | 141.7065 | 1.8787 | 5.095 | 135.5031 | 16.0638 |  | 37.6244 | 3.8564 |  |  | 89.3089 | 21.6749 | 0.604 | 0.55 | 29.4751 | 427.7601 |  | 155.9261 | 18.207 |  |  |  | 4.728 |  |  | 17.3175 | 285.07 |  | 30.539 |  | 32.044
00:00 | 3.3444 |  | 39.8503 | 11.904 |  |  |  |  | 21.6581 | 26.3639 | 14.6918 | 13.96 | 32.658 |  |  | 51.808 |  | 48.7899 |  | 9.5 |  | 149.7083 |  | 8.9362 | 7.2584 |  | 16.87 |  |  |  |  | 0.2418 |  | 5.2759 | 0 | 1.902 | 43.8505 | 120.4567 | 27.3497 | 0.83 | 16.12 |  | 38.249 | 30.0624 |  | 187.922 | 31.4492 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7388 |  | 18.37 |  |  |  | 16.2705 |  | 4.5938 |  |  | 58.247 |  | 144.6376 | 1.6538 | 4.9768 | 133.8321 | 16.3872 |  | 36.3393 | 3.8369 |  |  | 88.9358 | 21.8114 | 0.5727 | 0.655 | 29.4768 | 425.7782 |  | 153.1408 | 18.184 |  |  |  | 4.7338 |  |  | 16.5945 | 284.04 |  | 30.865 |  | 31.437
MWh | 79.7766 | 0 | 934.6396 | 261.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9097 | 656.32 | 328.6094 | 319.885 | 777.82 | 0 | 0 | 1231.939 | 0 | 919.9213 | 0 | 187.4 | 0 | 2456.5895 | 0 | 208.0191 | 178.6606 | 0 | 396.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5621 | 0 | 118.9679 | 0 | 82.5807 | 814.4401 | 2849.9485 | 640.7387 | 18.01 | 316.215 | 0 | 890.908 | 702.7703 | 0 | 2698.3023 | 716.5848 | 0 | 0 | 0 | 60.645 | 0 | 1579.7887 | 0 | 433.93 | 0 | 0 | 0 | 409.896 | 0 | 108.0512 | 0 | 0 | 1191.781 | 0 | 3403.4259 | 39.938 | 121.6809 | 3159.3846 | 349.3811 | 0 | 853.3204 | 93.3854 | 0 | 0 | 2133.3095 | 433.45 | 22.7833 | 15.2295 | 712.5415 | 10387.4638 | 0 | 3629.8013 | 430.9105 | 0 | 0 | 0 | 112.0504 | 0 | 0 | 376.8014 | 6637.455 | 0 | 879.014 | 0 | 599.8275
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 26 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 984.2 | 3007.2 | 2233.6 | 0 | 26.6 | 78.9 | 11.3 | 0 | 317.2 | 6659 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 484.75
01:00 | 978.1 | 2953 | 2208.1 | 0 | 26.8 | 78.7 | 11.3 | 0 | 349.7 | 6605.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 74.7
01:30 | 993.9 | 3007.6 | 2138.4 | 0 | 26.6 | 79.4 | 11.3 | 0 | 371.8 | 6629 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 415.45
02:00 | 978.9 | 2928.5 | 2027.3 | 0 | 27.1 | 78.8 | 11.3 | 0 | 353.8 | 6405.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5101.65
02:30 | 978.7 | 2946.2 | 1968.9 | 0 | 26.8 | 78.7 | 11.3 | 0 | 330 | 6340.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 446.9
03:00 | 986.6 | 3011.4 | 2027.1 | 0 | 27 | 79 | 11.3 | 0 | 291.5 | 6433.9 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3635.6
03:30 | 979.4 | 3003.2 | 2031.2 | 0 | 27.4 | 76.8 | 11.3 | 0 | 226.9 | 6356.2 |  | C.H. YANANGO | 599.19
04:00 | 987.8 | 3040.9 | 2041.2 | 0 | 25.9 | 74.8 | 11.3 | 0 | 191.4 | 6373.3 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 147.55
04:30 | 993.9 | 3036.2 | 2070.6 | 0 | 27 | 75.6 | 11.3 | 0 | 182.8 | 6397.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1879.53
05:00 | 988.2 | 2994.9 | 2126.5 | 0 | 27.5 | 74 | 11.3 | 0 | 191 | 6413.4 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.05
05:30 | 979.1 | 3057 | 2294.7 | 0 | 26.5 | 75 | 11.3 | 0 | 180.4 | 6624 |  | C.H. RUNATULLO II | 474.65
06:00 | 923.8 | 3036.1 | 2462.2 | 0 | 27 | 74.1 | 11.3 | 5 | 206.3 | 6745.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.95
06:30 | 945.2 | 2990.9 | 2486.7 | 0 | 27.6 | 74.3 | 9.8 | 101.5 | 209.1 | 6845.1 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 314.55
07:00 | 931.6 | 2979 | 2478.5 | 0 | 27.5 | 76.2 | 9.8 | 263.03 | 180.4 | 6946.03 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3942.15
07:30 | 928.4 | 2943.1 | 2314.1 | 0 | 28 | 75.7 | 9.8 | 662.65 | 160.1 | 7121.85 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 142.7
08:00 | 935.4 | 2926.1 | 2195 | 0 | 27.4 | 77 | 9.8 | 834.03 | 134.4 | 7139.13 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.4
08:30 | 961.5 | 3029.2 | 2472 | 0 | 27.2 | 76.4 | 9.8 | 893.53 | 128.7 | 7598.33 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 71.85
09:00 | 948.1 | 3032.2 | 2527.4 | 0 | 26.7 | 74.2 | 9.7 | 940.47 | 164.4 | 7723.17 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489.8
09:30 | 949.6 | 3026.3 | 2636.9 | 0 | 26.6 | 74.9 | 9.4 | 898.76 | 212.3 | 7834.76 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10985.15
10:00 | 951.8 | 3026.4 | 2776.8 | 0 | 27.2 | 76.4 | 9.4 | 878.7 | 244 | 7990.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
10:30 | 961.1 | 3047 | 2882.3 | 10.1 | 27.7 | 75.9 | 9.2 | 875.12 | 285.2 | 8173.62 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2285.6
11:00 | 951.5 | 3007 | 2898.7 | 42.1 | 27.1 | 74.7 | 8.9 | 923.86 | 321 | 8254.86 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
11:30 | 941.8 | 2955.3 | 2884.1 | 43.5 | 27.3 | 70.1 | 9.2 | 933.61 | 366.1 | 8231.01 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 463.6
12:00 | 953.7 | 2975.1 | 2753.3 | 43.7 | 27.7 | 69.3 | 9.9 | 1019.21 | 424.1 | 8276.01 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 256.4
12:30 | 945 | 2950.8 | 2480.6 | 43.3 | 0 | 70.4 | 10.1 | 975.27 | 559.3 | 8034.77 |  | C.H. YUNCAN |  | 2022.45
13:00 | 960.3 | 3026.3 | 2505.3 | 43.7 | 0 | 71.2 | 9.9 | 907.65 | 607.3 | 8131.65 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.65
13:30 | 944.4 | 2977 | 2508.8 | 43.6 | 0 | 72.3 | 9.9 | 972.7 | 603.1 | 8131.8 |  | C.H. EL CARMEN | 188.85
14:00 | 949 | 2947 | 2631.1 | 43.7 | 0 | 73.4 | 9.9 | 817.29 | 666.5 | 8137.89 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
14:30 | 953.6 | 3044.6 | 2936.8 | 43.8 | 0 | 71.7 | 9.8 | 592.87 | 712.1 | 8365.27 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
15:00 | 951.8 | 3070.5 | 3089.1 | 44 | 0 | 70.8 | 9.9 | 449.68 | 724.3 | 8410.08 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
15:30 | 981.8 | 2990.5 | 2976.5 | 44.4 | 0 | 70.3 | 9.8 | 545.75 | 728.7 | 8347.75 |  | C.H. LA JOYA | 124.25
16:00 | 975.1 | 3071 | 3045 | 44 | 0 | 68.4 | 9.9 | 404.88 | 764.7 | 8382.98 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.75
16:30 | 980.3 | 3091.8 | 3123.6 | 43.8 | 0 | 74 | 10.1 | 246.8 | 757.7 | 8328.1 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.25
17:00 | 993.9 | 3101.5 | 3151.7 | 44.4 | 0 | 69.8 | 10.1 | 138.41 | 758 | 8267.81 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 443.9
17:30 | 994.6 | 3072.1 | 3079.8 | 43.7 | 0 | 71.7 | 10.1 | 35.28 | 728.4 | 8035.68 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4832.9
18:00 | 996.4 | 3056.9 | 3047.4 | 43.9 | 0 | 73.5 | 10.1 | 0.8 | 718.9 | 7947.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2152.43
18:30 | 980.8 | 3128.6 | 3102.3 | 44.2 | 0 | 68.9 | 10.1 | 0 | 708.3 | 8043.2 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 83.8
19:00 | 1000.11 | 3161.1 | 3082.2 | 43.9 | 0 | 77.2 | 10.4 | 0 | 709.2 | 8084.11 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13348.35
19:30 | 1000.84 | 3155.5 | 3106 | 44.3 | 0 | 76 | 11.3 | 0 | 637.3 | 8031.24 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 244.05
20:00 | 993.29 | 3178.7 | 3142.6 | 44.5 | 0 | 75.1 | 11.3 | 0 | 559.6 | 8005.09 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1586.3
20:30 | 984.88 | 3191.4 | 3125.1 | 44.9 | 0 | 75.5 | 11.3 | 0 | 506.9 | 7939.98 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 62.9
21:00 | 993.91 | 3193.1 | 3131.8 | 44.9 | 0 | 74.5 | 11.3 | 0 | 480.6 | 7930.11 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 133.6
21:30 | 986 | 3171.3 | 3086.2 | 44.7 | 0 | 74.2 | 11.3 | 0 | 477.1 | 7850.8 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4926
22:00 | 992.34 | 3168.5 | 3010.8 | 45 | 0 | 78.6 | 11.3 | 0 | 436.1 | 7742.64 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2152.5
22:30 | 991.68 | 3143.7 | 2957.8 | 44.9 | 0 | 79.2 | 11.3 | 0 | 450.3 | 7678.88 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.9
23:00 | 991.1 | 3058.03 | 2734.9 | 37.3 | 0 | 76.7 | 11.3 | 0 | 444.5 | 7353.83 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1860.715
23:30 | 994.67 | 3060.04 | 2657.34 | 0 | 0 | 77.8 | 11.3 | 0 | 421.01 | 7222.16 |  | C.H. HER 1 | 14.424
00:00 | 997.868 | 3040.44 | 2493.66 | 0 | 0 | 76.5 | 11.3 | 0 | 423.38 | 7043.148 |  | C.H. HUAMPANI | 716.41
TOTAL MWh | 23322.994 | 73005.105 | 63571 | 552.15 | 325.1 | 1793.3 | 251.7 | 7658.425 | 10302.945 | 180782.719 |  | C.H. HUINCO |  | 6205.515
% | 12.9011 | 40.3828 | 35.1643 | 0.30542 | 0.17983 | 0.99196 | 0.13923 | 4.2363 | 5.6991 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 3105.595
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1513.44
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2636.6
[12 empty] | PCH TUPURI | 48
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 481.55
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 128.6
[12 empty] | C.H. RUCUY | 480.65
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[12 empty] | C.H. CAHUA | 1021.95
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 4063.45
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 915.75
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 1062.35
[12 empty] | C.H. YAUPI | 2538.3
[11 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 57.9
[11 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 488.5
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 23322.994 | 73005.105

## GENERACION RER
jueves, 26 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.7 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 20.1 | 3.2 |  | 9.2 | 18.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19.4 | 13.3 | 7.1 | 81.7 |  |  | 1.8 | 78.6 |  |  | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 0.5 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 12.9 | 20 | 0.6 |  |  |  |  | 26.1 | 75.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 791.9
1:00 |  | 16.5 | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 8.9 | 19.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 1.2 | 3.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 10.7 | 9.5 | 86.5 |  |  | 3.6 | 88.4 |  |  | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 0.1 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.7 | 24.3 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 75.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.9 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20 | 820.6
1:30 |  | 16.9 | 14.6 | 8.6 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 8.5 | 19.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13 | 0.6 | 3.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 11.2 | 5.9 | 84.3 |  |  | 4.2 | 97.4 |  |  | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 0.4 |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 37.6 | 40.5 | 0.6 |  |  |  |  | 24.1 | 66.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 842.9
2:00 |  | 17.2 | 14.6 | 8.1 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 8.5 | 19.2 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.2 | 20.2 | 13 | 0.6 | 3.2 | 20 | 20 | 19.3 | 19.3 | 5.4 | 90 |  |  | 2.6 | 83 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 24.9 | 36.1 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 68.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.2 | 823.1
2:30 |  | 17.1 | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 20.2 | 3.2 |  | 8.5 | 19.4 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 13 | 0.6 | 3.1 | 20.3 | 20 | 19.3 | 15.7 | 4.8 | 86.9 |  |  | 1.9 | 68.9 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  | 0.4 | 0.2 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.8 | 34.6 | 0.6 |  |  |  |  | 25.1 | 68.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 799.7
3:00 |  | 17.2 | 14.6 | 8.4 | 11.2 | 20.2 | 3.2 |  | 8 | 19.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13 | 0.5 | 3.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 11 | 4.3 | 72.4 |  |  | 1.1 | 57.6 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 10 | 18.5 | 25.4 | 0.6 |  |  |  |  | 26.5 | 74.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 761.6
3:30 |  | 17.1 | 14.6 | 7 | 11.2 | 20.2 | 3.2 |  | 7.7 | 19.2 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.1 | 13 | 0.5 | 3.1 | 20.2 | 20 | 19.2 | 10.8 | 7.7 | 54.4 |  |  | 0.4 | 47.7 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 9.5 | 11 | 0.6 |  |  |  |  | 22.7 | 62.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.8 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 694.8
4:00 |  | 17.1 | 10.3 | 8.5 | 11.2 | 20.3 | 3.2 |  | 8.3 | 19.4 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 0.6 | 3.1 | 20.3 | 20 | 19.2 | 9.6 | 7.5 | 37.5 |  |  | 0.4 | 56.6 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 10.4 | 10.4 | 0.6 |  |  |  |  | 15.7 | 43.3 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 657.8
4:30 |  | 17.5 | 10.3 | 8.4 | 11.2 | 20.2 | 3.2 |  | 8.7 | 19.5 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13 | 0.6 | 3.1 | 20.4 | 20 | 19.3 | 10.1 | 4.1 | 34.7 |  |  | 0.9 | 70.8 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 5.8 | 8.4 | 0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 35.5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.4 | 650.4
5:00 |  | 17 | 10.3 | 8.3 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 8 | 19.2 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.1 | 13.1 | 0.6 | 3.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 11.3 | 4.9 | 39.2 |  |  | 0.6 | 56.2 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 8.1 | 13.5 | 0.6 |  |  |  |  | 22.2 | 35 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 5.3 | 19.9 |  | 20.3 | 656.7
5:30 |  | 18 | 10.3 | 8.6 | 11.2 | 20.2 | 3.2 |  | 8.4 | 18.5 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.1 | 0.6 | 3.2 | 20.1 | 20 | 19.4 | 11.2 | 4.7 | 37.3 |  |  |  | 51.3 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.6 | 18.5 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 9.1 | 16.1 | 0.6 |  |  |  |  | 18.8 | 31.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 |  | 20.3 | 647.3
6:00 |  | 17.5 | 10.9 | 8.5 | 11.2 | 20.2 | 3.2 |  | 8.6 | 17.4 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 13.1 | 0.5 | 3.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 9.9 | 5.4 | 60.4 |  |  | 0.4 | 50.1 | 0.1 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 |  |  |  |  | 3.6 | 18.4 |  | 2.1 | 0.5 | 0.5 |  | 1.9 |  |  | 0.1 | 5.7 | 9.8 | 7.8 | 12.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |  |  | 20.2 | 39.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 1.7 | 20.2 | 5.3 | 20.2 |  | 20.3 | 677.8
6:30 |  | 17.1 | 10.8 | 8.9 | 11.2 | 20.1 | 3.2 |  | 8.6 | 17.7 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 13.1 | 3.4 | 3 | 20.2 | 20 | 19.3 | 8.3 | 4.8 | 66.4 |  |  | 0.3 | 49.9 | 2.2 | 0.4 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.1 | 5.3 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 27.3 | 15.8 | 7.7 |  | 1.8 | 1.1 |  | 0.5 | 5.6 | 9.7 | 10.5 | 13.6 | 0.6 | 12.7 | 26.6 |  | 0.4 | 18.7 | 36.6 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 | 0.4 | 20.4 | 777.7
7:00 |  | 17 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 20.2 | 3.1 |  | 8.6 | 19.4 | 17.3 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 13.1 | 3.5 | 2.8 | 20.3 | 20 | 19.2 | 9.2 | 3 | 39.5 |  |  | 1.7 | 51.7 | 5.9 | 3.7 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 23 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 77.3 | 70.2 | 36.33 |  | 1.8 | 5.2 |  | 1 | 5.3 | 10.1 | 8 | 16.2 | 0.6 | 15.4 | 20.4 |  | 0.8 | 20 | 31.1 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 | 0.8 | 20.3 | 909.93
7:30 |  | 16.8 | 10.7 | 8.8 | 11 | 20.1 | 3.1 |  | 8.6 | 19.8 | 17.3 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 13.2 | 3.5 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 8 | 2.3 | 56.5 |  |  | 0.3 | 38.9 | 10.1 | 12.5 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 56.7 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 197.5 | 158 | 82.25 |  | 1.8 | 3.1 |  | 1.6 | 5.5 | 10.2 | 1.9 | 6 | 0.6 | 65.6 | 66.6 |  | 1.3 | 14.1 | 32.1 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 6.1 | 1.7 | 19.8 | 5.2 | 19.7 | 1.2 | 20.4 | 1289.05
8:00 |  | 17 | 10.6 | 9.2 | 11 | 20.2 | 3.1 |  | 8.5 | 20.7 | 17.3 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.2 | 3.5 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 7.9 | 3.3 | 43.1 |  |  | 0.2 | 36.9 | 34.4 | 15.8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 65.9 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 223.6 | 176.8 | 91.43 | 0.1 | 1.8 | 7.2 |  | 2.1 | 5.6 | 9.8 | 0.1 |  | 0.6 | 91.1 | 119 |  | 2 | 11.9 | 31 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 20 | 5.3 | 20 | 2.1 | 20.4 | 1436.73
8:30 |  | 17.1 | 10.3 | 8.5 | 11 | 20.2 | 3.1 |  | 8.6 | 20.9 | 17.3 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.2 | 3.4 | 2.6 | 20.6 | 20 | 19.4 | 6.9 | 2.8 | 36.4 |  |  |  | 39 | 35.5 | 39.5 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 69.1 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 227.9 | 173.4 | 90.23 | 0.1 | 1.4 | 10.3 |  | 3.6 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 97 | 128.7 |  | 4.1 | 13.1 | 30.5 | 4.8 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 10 | 1.7 | 20.2 | 5.2 | 20.2 | 3.8 | 20.4 | 1489.63
9:00 |  | 16.8 | 10.2 | 8.8 | 10.9 | 20.2 | 3.1 |  | 8.6 | 18.9 | 17.3 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.2 | 3.5 | 2.7 | 20.5 | 20 | 19.4 | 5.6 | 3.2 | 51.8 |  |  |  | 48.9 | 36.3 | 41.3 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 73.7 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 234.8 | 188.4 | 95.37 | 0.1 | 1.4 | 13.2 |  | 4.6 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 99.9 | 131.8 |  | 4.9 | 17.5 | 37.4 | 4.8 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 10.5 | 1.6 | 20.1 | 5.3 | 20 | 5.2 | 20.4 | 1569.77
9:30 |  | 16.5 | 10.2 | 8.7 | 11.1 | 20.2 | 3.1 |  | 7.6 | 20.8 | 17.5 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.2 | 3.5 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 4.4 | 4 | 67.1 |  |  | 0.3 | 66.6 | 36.7 | 42.3 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 63.9 |  |  |  | 3.5 | 18.4 |  | 227.4 | 161.5 | 82.76 | 0.2 | 0.7 | 14.2 |  | 8.6 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 100.3 | 131.2 |  | 10.6 | 15.9 | 54 | 4.4 | 1.6 | 2.4 | 1 | 10.7 | 1.6 | 20.2 | 5.3 | 20.1 | 7.8 | 20.4 | 1576.26
10:00 |  | 16.5 | 10.2 | 8 | 11.1 | 20.2 | 3.1 |  | 7.8 | 22.8 | 17.5 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.2 | 3.5 | 2.9 | 20.5 | 20 | 19.4 | 5.5 | 5.4 | 71.8 |  |  | 2.2 | 79.3 | 36.4 | 42.8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 70.4 |  |  |  | 3.5 | 18.5 |  | 191.5 | 151.6 | 78.6 | 0.3 | 1.6 | 15.9 |  | 14 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 102 | 133.9 |  | 17.5 | 19 | 60.8 | 4.4 | 1.6 | 2.4 | 1 | 9.7 | 2 | 20.2 | 5.3 | 20.2 | 13.4 | 20.3 | 1590.7
10:30 |  | 16.5 | 10.3 | 8.9 | 11.1 | 20.2 | 3.1 |  | 7.8 | 21.3 | 17.3 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.2 | 3.5 | 2.9 | 20.7 | 20 | 19.4 | 6.6 | 6.2 | 81.2 |  |  | 3.3 | 99.6 | 36.8 | 42.6 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 75.7 | 0.3 | 0.8 |  | 3.4 | 18.5 |  | 214.7 | 125.1 | 60.92 | 0.3 | 1.6 | 16.4 |  | 13.8 | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 | 103.9 | 136.4 |  | 17.3 | 20.1 | 67.1 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 1 | 13 | 2 | 20.3 | 5.3 | 20.2 | 17.4 | 20.5 | 1628.12
11:00 |  | 16.6 | 10.1 | 8.4 | 11.1 | 20.2 | 3.1 |  | 7.4 | 21.1 | 17.3 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13.3 | 3.5 | 2.8 | 20.7 | 20 | 19.3 | 11.1 | 4.7 | 86.7 |  |  | 4.5 | 115.6 | 36.9 | 43.1 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 75.8 | 1.7 | 2.4 |  | 3.4 | 18.5 |  | 210.6 | 162.2 | 79.16 | 0.4 | 0.4 | 17.5 |  | 13.4 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 102.8 | 134.4 |  | 16 | 20.9 | 73.4 | 4.2 | 1.5 | 2.2 | 1 | 13 | 1.8 | 20.1 | 5.3 | 20 | 17.7 | 20.5 | 1708.76
11:30 |  | 16.6 | 10.1 | 8.6 | 11.1 | 20.2 | 3 |  | 5 | 18.7 | 17.3 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 13.3 | 3.5 | 2.7 | 20.1 | 20 | 19.4 | 14.2 | 1.4 | 91.9 |  |  | 6.9 | 144.7 | 35.6 | 43.3 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 79.8 | 3.5 | 3.7 |  | 3.5 | 18.5 |  | 223.8 | 169.4 | 75.31 | 0.4 | 1.9 | 18 |  | 14.1 | 5.7 | 10 |  |  | 0.6 | 94.1 | 127.4 |  | 17.2 | 23 | 76.8 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 1 | 16.5 | 2.2 | 20.2 | 5.3 | 20.2 | 17.7 | 20.2 | 1760.71
12:00 |  | 15.2 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | 20.2 | 3 |  | 5.1 | 18.6 | 17.1 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 19.9 | 20.3 | 13.3 | 3.4 | 2.9 | 20.5 | 20 | 19.2 | 17.7 | 2 | 97.6 |  |  | 10.1 | 160.2 | 18.3 | 42.4 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 80.9 | 1.7 | 2.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 219.6 | 114.01 | 0.5 | 1.9 | 18.6 |  | 14.3 | 5.6 | 10.1 | 25.8 | 3.5 | 0.6 | 76.2 | 135.3 |  | 17.7 | 24.6 | 78.7 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 9.7 | 2.2 | 20 | 5.3 | 20 | 17.8 | 20.3 | 1904.11
12:30 |  | 16.7 | 10.8 | 9.1 | 10.1 | 20.1 | 3 |  | 4.3 | 19.4 | 17.3 | 0.2 | 1.1 | 19.8 |  | 19.6 | 20.1 | 13.3 | 3.5 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.2 | 18.4 | 6.1 | 106.6 |  |  | 12.1 | 161.9 | 35.6 | 23.8 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 80.8 | 0.9 | 1.8 |  | 3.5 | 18.5 |  | 246.8 | 193.1 | 93.67 | 0.5 | 1.9 | 15.5 |  | 14.1 | 5.5 | 9.8 | 75 | 70 | 0.6 | 92.9 | 134.6 |  | 17.5 | 26.6 | 79.9 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 7.6 | 2.2 | 19.8 | 5.3 | 19.7 | 17.5 | 20.3 | 1995.17
13:00 |  | 17.3 | 11.2 | 8.7 | 10.1 | 20.2 | 3 |  | 4 | 19.9 | 17.3 | 0.2 | 1.1 | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 13.3 | 3.4 | 2.7 | 20.8 | 20 | 19.4 | 17.2 | 8.3 | 110.2 |  |  | 21 | 172.1 | 15.2 | 37.2 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 66.2 | 0.9 | 0.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 233.8 | 162.7 | 87.55 | 0.3 | 1.9 | 18.8 |  | 14.3 | 5.6 | 9.9 | 86.2 | 79.8 | 0.6 | 98.1 | 124.1 |  | 17.4 | 28.3 | 82.4 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 13.1 | 2.2 | 20.1 | 5.4 | 20 | 17.6 | 20.5 | 1978.15
13:30 |  | 17.5 | 12.4 | 8.9 | 10.4 | 20.2 | 3 |  | 4.6 | 18.5 | 17.4 | 0.3 | 0.6 | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.3 | 3.5 | 2.7 | 20.4 | 20 | 19.3 | 15.9 | 5.2 | 109.4 |  |  | 21.4 | 181.8 | 21.3 | 19 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 64.4 | 3.4 | 2.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 210.3 | 99.2 | 0.3 | 1.9 | 7 |  | 13.4 | 5.6 | 9.8 | 74.3 | 76.6 | 0.6 | 92.5 | 143.2 |  | 16.2 | 28.6 | 83.9 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 14.5 | 2.2 | 20.2 | 5.3 | 20.1 | 17.5 | 20.3 | 2039.5
14:00 |  | 17.9 | 12.4 | 9.2 | 9.9 | 20.2 | 3 |  | 4.6 | 19.4 | 17.5 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 19.7 | 20.2 | 13.3 | 3.5 | 2.7 | 20.1 | 20 | 19.3 | 17.5 | 6.1 | 110.8 |  |  | 24.2 | 190.5 | 14.2 | 27.3 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 | 77.9 | 2.6 | 2.9 |  | 3.5 | 18.5 |  | 253 | 85 | 120.59 | 0.2 | 3.6 | 8.7 |  | 13.4 | 5.6 | 10 | 103.6 | 95.7 | 0.6 | 76.9 | 97.5 |  | 15.9 | 28 | 84.6 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 8.8 | 2.2 | 20.2 | 5.4 | 20.2 | 17.3 | 20.2 | 1950.39
14:30 |  | 17.8 | 12.5 | 6.6 | 10.7 | 20.2 | 3 |  | 4.6 | 19.5 | 17.3 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 13.3 | 3.5 | 2.7 | 20.5 | 20 | 19.3 | 20 | 6 | 110.9 |  |  | 25.5 | 204.3 | 20.6 | 17.5 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 81 | 2.1 | 3.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 174.5 | 84.9 | 62.97 | 0.2 | 3.6 | 15.8 |  | 12.4 | 5.5 | 9.8 | 123.2 | 104.5 | 0.6 | 32.9 | 41.9 |  | 14.4 | 28.1 | 83.9 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1 | 16 | 2.2 | 20.4 | 5.3 | 20.3 | 17.2 | 20.4 | 1769.07
15:00 |  | 16.2 | 12.5 | 7.1 | 10.6 | 20.1 | 3 |  | 4.6 | 19.8 | 17.3 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 15.1 | 20.3 | 13.3 | 3.5 | 2.8 | 20.7 | 20 | 19.4 | 23 | 5.1 | 116.4 |  |  | 23 | 198.4 | 7.2 | 23 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 80.9 | 6.6 | 6.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 104.8 | 85.1 | 46.18 | 0.2 | 3.5 | 9.7 |  | 10.2 | 5.5 | 10 | 121.6 | 111 | 0.6 | 22.9 | 26.1 |  | 9.2 | 28.8 | 84 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 6.3 | 2.2 | 20.1 | 5.3 | 20.1 | 17.3 | 20.5 | 1633.68
15:30 |  | 17.3 | 12.4 | 6.3 | 10 | 20.1 | 3 |  | 4.6 | 19.7 | 17.3 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 15.4 | 20.1 | 13.3 | 3.5 | 2.8 | 20.3 | 20 | 19.4 | 29 | 5.4 | 117.2 |  |  | 21.2 | 190 | 3 | 9.9 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 47.6 | 6.3 | 6.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 143.5 | 147.8 | 71.05 | 0.2 | 3.6 | 9.5 |  | 3.3 | 5.6 | 9.9 | 126.8 | 115.1 | 0.6 | 39.8 | 40.6 |  | 4.1 | 28.5 | 82.6 | 3.9 | 2.5 | 2.4 | 1 | 7.7 | 2.2 | 20 | 5.4 | 19.9 | 17.3 | 20.3 | 1732.95
16:00 |  | 17 | 12.5 | 7.1 | 9.8 | 20.2 | 3 |  | 4.6 | 17.4 | 17.3 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 13.3 | 3.5 | 2.8 | 20.5 | 20 | 19.4 | 33.4 | 7 | 115.2 |  |  | 24.4 | 190.6 | 2 | 4.8 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 | 80.9 | 5.3 | 6.1 |  | 3.5 | 18.5 |  | 110.5 | 75.7 | 38.48 | 0.1 | 3.6 | 7.2 |  | 2.4 | 5.5 | 9.9 | 145.4 | 125.3 | 0.6 | 29 | 32.9 |  | 2.7 | 27.6 | 84.4 | 4 | 2.5 | 2.4 | 1 | 9.1 | 2.2 | 20.2 | 5.3 | 20.2 | 8.7 | 20.4 | 1631.88
16:30 |  | 17.4 | 14.1 | 7.9 | 10.4 | 20.2 | 3.1 |  | 4.6 | 19.6 | 17.3 | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 13.1 |  | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.4 | 30.3 | 4.9 | 110.7 |  |  | 22.2 | 189.1 | 2.4 | 2.8 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 25.8 | 5.1 | 5.4 |  | 3.5 | 18.5 |  | 63.3 | 56.9 | 30.1 | 0.1 | 3.6 | 6.4 |  | 1.5 | 5.6 | 9.9 | 150.5 | 125.6 | 0.6 | 21 | 28.9 |  | 1.7 | 26.8 | 87.1 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 3.3 | 2.2 | 20.2 | 5.5 | 20.2 | 2.1 | 20.5 | 1469.7
17:00 |  | 16.9 | 11.6 | 6.3 | 10.4 | 20.2 | 3.1 |  | 4.5 | 20.1 | 17.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13.1 |  | 3 | 20.5 | 20 | 19.4 | 23.8 | 3.8 | 112.1 |  |  | 19.9 | 200.3 | 1.6 | 2.8 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 18.1 | 2.7 | 3.2 |  | 3.5 | 18.5 |  | 23.3 | 19.6 | 9.91 | 0.1 | 3.7 | 1.3 |  | 0.6 | 5.6 | 10 | 152.6 | 126.4 | 0.6 | 29.3 | 27.8 |  | 0.7 | 27.1 | 86.1 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.4 | 2.2 | 20.1 | 5.3 | 20 | 1.8 | 20.4 | 1357.01
17:30 |  | 16.9 | 13 | 7 | 10.2 | 20.1 | 3.1 |  | 4.7 | 19.9 | 17.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 13.1 |  | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 21.3 | 1.8 | 110.6 |  |  | 17.6 | 198.3 | 0.8 | 2.2 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 2.4 | 2.2 | 1.6 |  | 3.5 | 18.5 |  | 7.6 | 5.9 | 2.98 |  | 3.6 | 0.3 |  | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 142.1 | 120.5 | 0.6 | 6.1 | 6.5 |  |  | 27.1 | 85.3 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 0.3 | 2.2 | 20 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 1226.18
18:00 |  | 16.7 | 13 | 9.1 | 10 | 20.3 | 3.1 |  | 4.6 | 20.1 | 17.3 |  |  | 19.9 |  | 20.5 | 20.3 | 13.1 |  | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.2 | 21.3 | 2 | 110.7 |  |  | 22 | 192 |  | 0.8 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 |  | 2.3 | 2.1 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 132 | 123.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.6 | 83.4 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 1184.4
18:30 |  | 16.9 | 13 | 6.1 | 8.6 | 20.3 | 3.1 |  | 4.6 | 19.7 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.5 | 20.3 | 12.9 |  | 3.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 18.1 | 2.3 | 110.8 |  |  | 12.3 | 186.7 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 1.5 | 1.8 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 138.4 | 127.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.5 | 80.8 | 4.2 | 2.5 | 2.4 | 1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 1167.8
19:00 |  | 17.2 | 13 | 8.3 | 10.5 | 20.3 | 3.1 |  | 8.1 | 20.1 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 1.8 | 3.2 | 20.8 | 20 | 19.2 | 17.9 | 1.3 | 114.2 |  |  | 15 | 194.2 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.3 |  | 2.2 | 3.5 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 128.1 | 126.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 78.2 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20.1 | 5.5 | 20 |  | 20.6 | 1179.9
19:30 |  | 16.7 | 13 | 7.2 | 10.5 | 20.3 | 3.1 |  | 8.5 | 20.1 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.1 | 20.5 | 20 | 19.3 | 11.1 | 0.1 | 117.6 |  |  | 13.2 | 186.9 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 3 | 4 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 91.8 | 107.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 75 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20.2 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 1108.8
20:00 |  | 16.8 | 13 | 5.9 | 10.4 | 20.3 | 3.1 |  | 9.3 | 19.7 | 17.3 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 13 | 3.5 | 3 | 20.3 | 20 | 19.2 | 7.8 |  | 114.4 |  |  | 15.5 | 178.8 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 1.5 | 3 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 58.6 | 82.6 | 0.6 |  |  |  |  | 24.8 | 72.6 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20.1 | 5.4 | 20 |  | 20.3 | 1029.5
20:30 |  | 17.2 | 13.1 | 6.3 | 10.5 | 20.3 | 3.2 |  | 9.4 | 19 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.2 | 8.9 | 0.4 | 107.9 |  |  | 5.4 | 166 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 1.8 | 2.6 |  | 3.5 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 49.4 | 66 | 0.6 |  |  |  |  | 25.8 | 72.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 977.7
21:00 |  | 17 | 13.1 | 6.5 | 10.2 | 20.3 | 3.2 |  | 8.8 | 18.9 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.1 | 20.4 | 20 | 19.2 | 10 | 1.3 | 103.9 |  |  | 9.6 | 164.3 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.1 |  | 2.7 | 3.8 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 35.9 | 54.2 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 68.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 950
21:30 |  | 17 | 13.1 | 6.8 | 10.4 | 20.3 | 3.2 |  | 9.3 | 17.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.3 | 16.1 | 1.4 | 101.1 |  |  | 13.9 | 169.3 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 |  | 2.6 | 2.8 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 27.9 | 44.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 70.5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 947.8
22:00 |  | 17.2 | 12.8 | 7.4 | 9.9 | 20.3 | 3.1 |  | 9.5 | 21.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.1 | 20 | 19.3 | 14.9 | 1.9 | 99.3 |  |  | 7.9 | 138.2 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 |  | 3.1 | 2.4 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 27.7 | 39.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 73 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.2 | 911.4
22:30 |  | 17.6 | 12.6 | 8.5 | 9.6 | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 | 21.7 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19.3 | 16.8 | 2 | 109.2 |  |  | 4.1 | 128.4 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  | 4.1 | 4.5 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 34.1 | 48.3 | 0.6 |  |  |  |  | 27.8 | 71 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20.1 | 5.4 | 20 |  | 20.4 | 926.2
23:00 |  | 16.8 | 12.6 | 6.8 | 9.6 | 20.2 | 3.1 |  | 9.3 | 21.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 12.2 | 1.1 | 114 |  |  | 8.2 | 138.5 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  | 3 | 4.2 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 21.3 | 37.2 | 0.6 |  |  |  |  | 28.9 | 75.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.3 | 918.1
23:30 |  | 16.9 | 12.4 | 9 | 10.4 | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 | 19.9 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 9 | 0.5 | 111.9 |  |  | 7.2 | 132.3 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  | 2.3 | 2.4 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 21.4 | 32.81 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 72.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 895.81
0:00 |  | 16.3 | 12.4 | 8.8 | 9.8 | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 | 20 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 3.5 | 3.2 | 20.7 | 20 | 19.4 | 7.8 | 0.8 | 111.4 |  |  | 5.9 | 134.11 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 |  | 3.1 | 3.4 |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 23.63 | 39.54 | 0.648 |  |  |  |  | 28 | 65.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.5 | 898.528
EJEC MWh | 0 | 407.35 | 290.65 | 192.35 | 255.1 | 484.75 | 74.7 | 0 | 176.1 | 471.75 | 415.45 | 2.1 | 4.35 | 475.05 | 0 | 474.65 | 485.95 | 314.55 | 58.4 | 71.85 | 489.8 | 480 | 463.6 | 335.6 | 94.6 | 2105.9 | 0 | 0 | 210.2 | 2962.455 | 224.55 | 270.4 | 501.65 | 188.85 | 489.6 | 489.6 | 480 | 124.25 | 683.1 | 39.95 | 45.45 | 0 | 83.75 | 443.9 | 0 | 1962.8 | 1449.75 | 778.625 | 2.3 | 62.9 | 120.45 | 0 | 88.7 | 133.6 | 237.9 | 1164.965 | 1186.125 | 14.424 | 751.6 | 998.35 | 0 | 104.8 | 572.4 | 1585.3 | 108.9 | 60.1 | 57.25 | 25.45 | 96.75 | 48 | 481.55 | 128.6 | 480.65 | 119.8 | 488.5 | 29172.844
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2045 | 7.0099 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7658.425 | 26.2519 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9166.474 | 31.4213 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10302.945 | 35.3169 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 26 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.7 | 14.7 | 8.4 | 11.1 | 9.2 | 18.8 |  | 78.9
1:00 | 16.5 | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 8.9 | 19.6 |  | 78.7
1:30 | 16.9 | 14.6 | 8.6 | 11.2 | 8.5 | 19.6 |  | 79.4
2:00 | 17.2 | 14.6 | 8.1 | 11.2 | 8.5 | 19.2 |  | 78.8
2:30 | 17.1 | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 8.5 | 19.4 |  | 78.7
3:00 | 17.2 | 14.6 | 8.4 | 11.2 | 8 | 19.6 |  | 79
3:30 | 17.1 | 14.6 | 7 | 11.2 | 7.7 | 19.2 |  | 76.8
4:00 | 17.1 | 10.3 | 8.5 | 11.2 | 8.3 | 19.4 |  | 74.8
4:30 | 17.5 | 10.3 | 8.4 | 11.2 | 8.7 | 19.5 |  | 75.6
5:00 | 17 | 10.3 | 8.3 | 11.2 | 8 | 19.2 |  | 74
5:30 | 18 | 10.3 | 8.6 | 11.2 | 8.4 | 18.5 |  | 75
6:00 | 17.5 | 10.9 | 8.5 | 11.2 | 8.6 | 17.4 |  | 74.1
6:30 | 17.1 | 10.8 | 8.9 | 11.2 | 8.6 | 17.7 |  | 74.3
7:00 | 17 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.6 | 19.4 |  | 76.2
7:30 | 16.8 | 10.7 | 8.8 | 11 | 8.6 | 19.8 |  | 75.7
8:00 | 17 | 10.6 | 9.2 | 11 | 8.5 | 20.7 |  | 77
8:30 | 17.1 | 10.3 | 8.5 | 11 | 8.6 | 20.9 |  | 76.4
9:00 | 16.8 | 10.2 | 8.8 | 10.9 | 8.6 | 18.9 |  | 74.2
9:30 | 16.5 | 10.2 | 8.7 | 11.1 | 7.6 | 20.8 |  | 74.9
10:00 | 16.5 | 10.2 | 8 | 11.1 | 7.8 | 22.8 |  | 76.4
10:30 | 16.5 | 10.3 | 8.9 | 11.1 | 7.8 | 21.3 |  | 75.9
11:00 | 16.6 | 10.1 | 8.4 | 11.1 | 7.4 | 21.1 |  | 74.7
11:30 | 16.6 | 10.1 | 8.6 | 11.1 | 5 | 18.7 |  | 70.1
12:00 | 15.2 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | 5.1 | 18.6 |  | 69.3
12:30 | 16.7 | 10.8 | 9.1 | 10.1 | 4.3 | 19.4 |  | 70.4
13:00 | 17.3 | 11.2 | 8.7 | 10.1 | 4 | 19.9 |  | 71.2
13:30 | 17.5 | 12.4 | 8.9 | 10.4 | 4.6 | 18.5 |  | 72.3
14:00 | 17.9 | 12.4 | 9.2 | 9.9 | 4.6 | 19.4 |  | 73.4
14:30 | 17.8 | 12.5 | 6.6 | 10.7 | 4.6 | 19.5 |  | 71.7
15:00 | 16.2 | 12.5 | 7.1 | 10.6 | 4.6 | 19.8 |  | 70.8
15:30 | 17.3 | 12.4 | 6.3 | 10 | 4.6 | 19.7 |  | 70.3
16:00 | 17 | 12.5 | 7.1 | 9.8 | 4.6 | 17.4 |  | 68.4
16:30 | 17.4 | 14.1 | 7.9 | 10.4 | 4.6 | 19.6 |  | 74
17:00 | 16.9 | 11.6 | 6.3 | 10.4 | 4.5 | 20.1 |  | 69.8
17:30 | 16.9 | 13 | 7 | 10.2 | 4.7 | 19.9 |  | 71.7
18:00 | 16.7 | 13 | 9.1 | 10 | 4.6 | 20.1 |  | 73.5
18:30 | 16.9 | 13 | 6.1 | 8.6 | 4.6 | 19.7 |  | 68.9
19:00 | 17.2 | 13 | 8.3 | 10.5 | 8.1 | 20.1 |  | 77.2
19:30 | 16.7 | 13 | 7.2 | 10.5 | 8.5 | 20.1 |  | 76
20:00 | 16.8 | 13 | 5.9 | 10.4 | 9.3 | 19.7 |  | 75.1
20:30 | 17.2 | 13.1 | 6.3 | 10.5 | 9.4 | 19 |  | 75.5
21:00 | 17 | 13.1 | 6.5 | 10.2 | 8.8 | 18.9 |  | 74.5
21:30 | 17 | 13.1 | 6.8 | 10.4 | 9.3 | 17.6 |  | 74.2
22:00 | 17.2 | 12.8 | 7.4 | 9.9 | 9.5 | 21.8 |  | 78.6
22:30 | 17.6 | 12.6 | 8.5 | 9.6 | 9.2 | 21.7 |  | 79.2
23:00 | 16.8 | 12.6 | 6.8 | 9.6 | 9.3 | 21.6 |  | 76.7
23:30 | 16.9 | 12.4 | 9 | 10.4 | 9.2 | 19.9 |  | 77.8
0:00 | 16.3 | 12.4 | 8.8 | 9.8 | 9.2 | 20 |  | 76.5
EJEC MWh | 407.35 | 290.65 | 192.35 | 255.1 | 176.1 | 471.75 | 0 | 1793.3

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - jueves, 26 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 402.2 | 405.7 | 411.25 | 410.4 | 400.85 | 389.7 | 391.7 | 370.6 | 402.5 | 402.4 | 406.35 | 401.5 | 407.35 | 9529.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 | 372.2 | 365.75 | 357.3 | 345.05 | 333.5 | 332.75 | 171.35 | 334.05 | 337.35 | 317.6 | 260.5 | 329.05 | 290.65 | 7625.3
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 179.95 | 186.35 | 187.7 | 193 | 190.8 | 190.5 | 175.4 | 187.8 | 189.15 | 189.45 | 181.85 | 189.95 | 192.35 | 4301.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 241.3 | 194.55 | 155.9 | 233.6 | 261.85 | 256.85 | 213.65 | 253.75 | 253.75 | 259.05 | 253.32 | 253.55 | 255.1 | 6499.07
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 484.65 | 476.4 | 482.5 | 427.85 | 482.3 | 483.05 | 482.7 | 482.05 | 482.45 | 482.85 | 417.35 | 483.3 | 484.75 | 12254.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 62.75 | 67 | 72.46 | 70.25 | 72.62 | 75.55 | 76.8 | 77.08 | 76.65 | 77.02 | 73.8 | 76.15 | 74.7 | 1943.06
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 99.85 | 180.1 | 199.4 | 188.8 | 176.1 | 844.25
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 411.7 | 418.25 | 362.1 | 457.46 | 478.45 | 495.45 | 443.2 | 490.4 | 483.5 | 475.55 | 465.6 | 436.35 | 471.75 | 11500.275
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 82.8 | 474.25 | 473.2 | 472.5 | 473.5 | 327.9 | 287.25 | 339.25 | 339.55 | 356.3 | 419.75 | 415.5 | 415.45 | 9537.5
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 4528.45 | 4849.15 | 4934.55 | 4295.1 | 5018.1 | 4849.2 | 5041.1 | 5051.05 | 4367.8 | 4978.35 | 4999.4 | 4930.2 | 5101.65 | 122447.05
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 451.15 | 460.8 | 462.25 | 458.75 | 457.35 | 456.75 | 444 | 456.8 | 465.6 | 465.55 | 465.6 | 411.65 | 446.9 | 11633.601
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3530.95 | 3586.95 | 3637.55 | 3605.8 | 3622.95 | 3614.9 | 3640.3 | 3617.65 | 3449.95 | 3393.45 | 2767.8 | 3630.7 | 3635.6 | 91391
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 1004.25 | 1002.05 | 999.85 | 999.35 | 998.85 | 996.35 | 1002.8 | 1004.8 | 1010.4 | 1011.1 | 1008.2 | 1000.5 | 599.19 | 24961.79
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.9 |  | 0.05 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.15 | 2 | 2.1 | 61.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 4 | 7.45 | 6.85 | 3.4 | 6.25 | 5.75 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 6.4 | 7.05 | 8.75 | 4.35 | 155.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 155.4 | 155.25 | 153.85 | 152.5 | 151.85 | 150.6 | 151.55 | 152.8 | 152.85 | 153 | 153.7 | 151.6 | 147.55 | 3927.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1854.1 | 1878.4 | 1884.2 | 1859.8 | 1847 | 1856.15 | 1849.4 | 1859.7 | 1855.3 | 1851 | 1845.75 | 1854.15 | 1879.53 | 58003.68
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [26 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | 0.3 | [12 empty] | 335.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [20 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 | [6 empty] | 2.4 | [6 empty] | 1496.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 476.95 | 476.15 | 475.6 | 476.95 | 475.6 | 475.7 | 476.95 | 477.65 | 477.6 | 475.8 | 474.75 | 475.2 | 475.05 | 12370.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 484.25 | 482.65 | 482.75 | 482.25 | 482.3 | 479.5 | 481.05 | 481.3 | 479.4 | 485.25 | 481.7 | 482.1 | 474.65 | 12537.5245
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 484.15 | 486.2 | 486.35 | 486.8 | 486.6 | 486.2 | 486.7 | 485.9 | 485.95 | 486.2 | 486.2 | 486 | 485.95 | 12614.0495
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 234.95 | 295.4 | 300.25 | 315.3 | 316.4 | 316.4 | 285.4 | 314.45 | 314.05 | 314.4 | 314.35 | 314.1 | 314.55 | 8016.9164
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3969.2 | 3949.9 | 3373.35 | 3932.65 | 3982.5 | 2379.2 | 1958.1 | 1961.7 | 2349.8 | 3928.2 | 3967.3 | 3958 | 3942.15 | 95203.85
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 211.35 | 164.2 | 146.6 | 146.8 | 147.65 | 145.15 | 148.2 | 146.55 | 148.35 | 139.15 | 122.35 | 143.2 | 142.7 | 5001.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 | 146 | 42.95 | [11 empty] | 2193.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 253.25 | 165.95 | 184.95 | 126.05 | 223 | 155.05 | 232.25 | 132.9 | 175.55 | 93.4 | 226.9 | 131.15 | 159.55 | 2367.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 67.45 | 81.6 | 79.45 | 78.05 | 70.65 | 38.75 | 78.6 | 71.5 | 63.65 | 73.85 | 53.4 | 56.1 | 58.4 | 1666.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 15633.85 | 13333.1 |  | 569.6 | 87.4 | [8 empty] | 220166.865
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 | 3495.75 | 3267.35 |  |  | 7.75 | [8 empty] | 61899.835
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | 38.55 | [7 empty] | 14 |  |  |  |  | 2003.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | 38.35 | [7 empty] | 14.4 |  |  |  |  | 1988.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 78.55 | 69.55 | 80.9 | 122.8 | 117.5 | 123.1 | 122.9 | 121.6 | 114.75 | 119.8 | 98.45 | 65.65 | 71.85 | 2788.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 391.9 | 304.9 |  |  |  |  | 469.75 | 486.7 | 487.85 | 492.9 | 491.3 | 490.75 | 489.8 | 10338.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 9701.8 | 10549.5 | 10867.4 | 10860.1 | 10893.15 | 10932.15 | 10944 | 10973.9 | 9765.65 | 10773.95 | 10978.2 | 10970.1 | 10985.15 | 260472.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3945.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2032.95 | 1947.95 | 2198.9 | 1717.9 | 2054.05 | 2256.75 | 2270.2 | 2278.05 | 2286 | 2290.75 | 2290.35 | 2287.4 | 2285.6 | 52076.11
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 431.2 | 469.75 | 470.15 | 457.65 | 458.8 | 457.9 | 457.95 | 215.35 | 476.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 10487.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 441.05 | 454.5 | 466.1 | 463.7 | 465.15 | 454.45 | 464.1 | 463.4 | 461.9 | 461.45 | 463.5 | 463.4 | 463.6 | 11681.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 812.05 | 323 | 703.75 | 1041.55 | 664.6 | 601.25 | 691.7 | 314.5 | 891.9 | 594.5 | 598.95 | 578.45 | 552.15 | 18166.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 | 357.7 | 370.05 | 415 | [10 empty] | 4724.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | [16 empty] | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 326.9 | 473.5 | 695.05 | 563.75 | 383.05 | 461.05 | 820.45 | 816.25 | 1084.15 | 892.3 | 610.75 | 367.65 | 335.6 | 12926.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 88.7 | 45.3 | 93.05 | 291.95 | 85.4 | 194.35 | 165.2 | 87 | 116.9 | 352.6 | 135.4 | 127.35 | 94.6 | 2970.5
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 1435.05 | 1505.5 | 2288.65 | 1827.4 | 2449.85 | 1919.7 | 1860.25 | 2032.65 | 2366.45 | 1964.2 | 2321.5 | 1738.65 | 2105.9 | 47041.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1798.6 | 1412.65 | 1448.95 | 1222.05 | 1134.7 | 1296.8 | 1397.25 | 1847.55 | 2075.9 | 2126 | 1877.6 | 1526.55 | 1232.2 | 35079.765
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2285.8 | 2117.95 | 1832.55 | 1905.45 | 1702.8 | 1768 | 1837.1 | 2332.9 | 2465.1 | 2406.1 | 2158.3 | 1933.05 | 1730.255 | 47276.775
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 223.05 | 167.5 | 179.5 | 111.2 | 128.4 | 140.55 | 159.45 | 236.85 | 249.45 | 278.15 | 269.3 | 211.8 | 146.85 | 4325.3293
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 144.8 | 108.25 | 128.85 | 85.55 | 80.5 | 105.4 | 108 | 158.6 | 207.1 | 225.1 | 193.5 | 129.35 | 63.35 | 2934.4228
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 261.7 | 285.7 | 291.9 | 167.65 | 298.6 | 393.6 | 265.7 |  | 507.15 | 224.15 | 178.9 |  | 256.4 | 8249.415
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 3155.3 | 3088.3 | 3062.8 | 2770.15 | 2730 | 2084.3 | 2026.1 | 2021.85 | 2023.8 | 2025.75 | 2027.85 | 2025.95 | 2022.45 | 71253.375
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 19.55 | 25.2 | 470.6 | 20.55 | 405.4 | 30.55 | 23.4 | 24.4 | 14 | 21.6 | 178.05 | 454.7 | 270.4 | 5694.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 253.8 | 191.1 | 342.2 | 309.55 | 287.15 | 322.6 | 264.7 | 268.6 | 254.2 | 238.9 | 124.95 | 333.15 | 224.55 | 7705.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 1334 | 1708.45 | 3367.85 | 2616.65 | 3597.85 | 3052.95 | 3197 | 3084.6 | 2830.2 | 3130.55 | 3159.7 | 2842.05 | 3132.35 | 37864.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1431.6 | 809.35 | 3285.3 | 2615.5 | 3568.15 | 3031.7 | 3166.95 | 3065.25 | 2816.1 | 3110.55 | 3133.25 | 2827.35 | 3106.45 | 35967.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 2788.6 | 2059.7 | 3840.95 | 2614.05 | 3932.25 | 3290.6 | 3511 | 3307.3 | 2971.7 | 3286.3 | 3395.05 | 3007.85 | 3365.15 | 42179.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [13 empty] | 1335 | 5568.95 | 4769.8 | 5821.1 | 5259.3 | 5424.3 | 5307.75 | 4974 | 5284.65 | 5342.15 | 5033.75 | 5313.3 | 59716.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 147.3 | 435 | 328.15 | 365.4 | 515.5 | 436.2 | 824.95 | 220.85 | 209.95 | 321.2 | 677.15 | 389.9 | 790.9 | 6494.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [25 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | 1248.15 | [12 empty] | 56443.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | 1213.75 | [12 empty] | 55690.11
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | 900.55 | [12 empty] | 45832.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [20 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [20 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [23 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 3056.4 | 1694.3 | 4293.0705 | 4298.5126 | 4317.7 | 4103.65 | 4288.75 | 4277.9 | 3762.1 | 3942.55 | 4176.35 | 4063.75 | 4150.6 | 75819.4332
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 3153.5 | 2041.45 | 4303.8958 | 4308.9797 | 4328.75 | 4113.2 | 4300 | 4289.85 | 3770.75 | 3952.4 | 4186.65 | 4074.4 | 4161.35 | 81180.6755
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 3670.15 | 1617.7 | 4400.205 | 4396.8166 | 4398.85 | 4282.4 | 4386.6 | 4383.85 | 4085.2 | 4190.75 | 4321.85 | 4260.75 | 4322.15 | 87990.6216
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 503.9 | 504 | 391.4 | 502.15 | 501.65 | 501.6 | 502.6 | 504 | 504 | 503.5 | 465 | 502.6 | 501.65 | 12622.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 191.55 | 191.9 | 188.75 | 182.85 | 184.2 | 170.65 | 166.1 | 181.8 | 189.45 | 174.3 | 188.85 | 4843
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12728.28
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 12723.11
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 12455.36
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 172.6 | 167.75 | 69.45 | 148.75 | 143.9 | 176.15 | 184.5 | 184.9 | 191.05 | 187.25 | 187.7 | 179.95 | 124.25 | 4282.7275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | 105.85 |  |  |  |  | 64.8 | 522.8 | [6 empty] | 10704.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | 74.3 |  |  |  |  | 288.25 | 88.05 | [6 empty] | 7506.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 677.9 | 720.35 | 775.3 | 731.5 | 709.3 | 775.4 | 705.55 | 716.15 | 703.95 | 664.9 | 557.2 | 694.4 | 683.1 | 18985.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 26.15 | 27.35 | 50.25 | 26.75 | 44.05 | 110.05 | 87.85 | 90.25 | 88.05 | 45.45 | 35.9 | 53.3 | 39.95 | 2100.8
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 25.9 | 39.6 | 68.6 | 15.45 | 31.65 | 79.85 | 64.45 | 65.25 | 60.05 | 24.75 | 15.85 | 46.7 | 45.45 | 2345.4
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 83.35 | 83.2 | 84.75 | 84.65 | 83.3 | 83.4 | 82.85 | 83.25 | 84.6 | 84.7 | 85.5 | 84.75 | 83.75 | 2180.75
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 448.3 | 447.9 | 448 | 447.95 | 444.4 | 445.2 | 445.2 | 444.8 | 445.55 | 445.55 | 445.05 | 445.4 | 445.25 | 11602.85
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 443.9 | 443.8 | 444.1 | 444.4 | 444.55 | 444.25 | 443 | 442.8 | 221.4 | 273.015 | 412.7 | 443.35 | 443.9 | 11011.325
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4848.65 | 4805.45 | 4853.3 | 4184.8 | 3983.95 | 4841 | 4850.4 | 4791.2 | 4579.65 | 4872.05 | 4864.9 | 4857.05 | 4832.9 | 123729.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [17 empty] | 121.15 | 118.95 |  |  |  |  | 404.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [11 empty] | 131.15 | [8 empty] | 711.85
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2169.15 | 2109.4 | 1677.25 | 2046.6 | 2173.95 | 1381.3 | 1173.15 | 1178.9 | 1351.35 | 2131.2 | 2171.35 | 2167.05 | 2152.43 | 52061.93
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 97 | 97.15 | 92.3 | 97.8 | 98.25 | 57.5 |  | 64.4 | 82.2 | 103.25 | 83.7 | 84.2 | 83.8 | 2040.2
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2112.8 | 2143.55 | 2454.15 | 2470.8 | 2174.95 | 2329.45 | 2401.75 | 2136.4 | 2314.35 | 1948.45 | 1486.05 | 2354.65 | 1962.8 | 59442.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13617.2 | 13358.55 | 13372.85 | 12931.7 | 5897.4 | 13304.6 | 13381.65 | 13321.05 | 13179.05 | 13365.6 | 13344.35 | 13331.65 | 13348.35 | 339072.625
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1709.85 | 1685.05 | 2027.3 | 1979.15 | 1745.25 | 1903.15 | 1951.7 | 1738.55 | 1837.15 | 1587.35 | 949.85 | 1808.95 | 1449.75 | 47605.11
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 878.3173 | 851.5769 | 1038.31 | 936.42 | 700.63 | 798.515 | 974.56 | 900.53 | 288.4 | 85.48 | 569.685 | 959.59 | 778.625 | 21435.4341
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 1304.15 | 3297.35 | 3488.2 | 3498.3 | 3313.35 | 3253.3 | 3335.25 | 3562.1 | 1334 | 3245.25 | 3183.75 | 3163.4 | 3246.45 | 41907.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 1829.85 | 3306.5 | 3533.4 | 3684.15 | 3313.6 | 3264.5 | 3346.2 | 3585.15 | 2013.9 | 3261.85 | 3187.75 | 3170.7 | 3246.65 | 43429.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 2142.55 | 3308.05 | 3532.55 | 3666.05 | 3314.95 | 3261.4 | 3343.5 | 3587.8 | 2967.1 | 3262.9 | 3190.45 | 3171.65 | 3247.8 | 44747.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 2635.95 | 5658.05 | 5874.3 | 6004.95 | 5729.1 | 5682.35 | 5712.45 | 5632.3 | 2874.35 | 5629 | 5602.75 | 5570.3 | 5664.85 | 73173.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 2881.35 | 1431.65 | 3008.1 | 3950.85 | 4827.3 | 4435.15 | 4515.2 | 4578.75 | 3910.05 | 4044.95 | 4361.35 | 4279.7 | 4178.8 | 52712.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [15 empty] | 1896.05 | 2572.25 | 2400.75 | 2432.25 | 2463.7 | 2169.1 | 2220.3 | 2364.8 | 2313.85 | 2270.15 | 24394.85
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 250.35 | 244.95 | 245.05 | 245.4 | 107.65 | 244.5 | 244.9 | 244.4 | 245.35 | 245 | 245.3 | 245 | 244.05 | 6328
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.05 | 3.1 | 2.95 | 3.1 | 2.8 | 3.25 | 2.95 | 2.3 | 55.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1953.2 | 1937.25 | 1952.8 | 1946.5 | 1954.45 | 1918.95 | 1956.8 | 1945.1 | 1624.85 | 1954.35 | 1956.1 | 1955 | 1586.3 | 48885.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 17.3 | 41.85 | 67.65 | 84.2 | 84.2 | 86.1 | 86.75 | 84.25 | 87.1 | 84 | 76.2 | 78.6 | 62.9 | 1670.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 134.55 | 130.15 | 134.95 | 138 | 133.57 | 130.55 | 137.2 | 137.55 | 135.3 | 116.9 | 123.25 | 121.55 | 120.45 | 3437.6935
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 | 998.95 | 118 | 113.8 | [5 empty] | 470.3 |  |  |  |  | 16188.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 113.15 | 131.85 | 138.8 | 121.75 | 118.25 | 140.25 | 115.5 | 122.2 | 116.9 | 121.9 | 94.05 | 128.45 | 88.7 | 3391.6005
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 133.05 | 115.15 | 132.05 | 127.1 | 132.4 | 133.7 | 133.85 | 133.5 | 133.95 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 3458.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5444.3 | 5011.1 | 5378.3 | 5367.4 | 5365.85 | 5236.2 | 4718.2 | 4699.75 | 4922.95 | 3987.8 | 5182.85 | 5174.2 | 4926 | 137657.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2191.2 | 1769.7 | 2161.25 | 2159.15 | 2166.55 | 2154.65 | 2159.9 | 2153 | 2164.45 | 2159.7 | 2163.05 | 2160 | 2152.5 | 56466.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 243.85 | 238 | 238 | 238 | 238.2 | 238.1 | 238.2 | 237.3 | 238.15 | 237.9 | 238 | 237.9 | 237.9 | 6280.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1562.1 |  | 1595 | 1346.8 | 1182.75 | 1329.1 | 1318.8 | 1600.5 | 2027.25 | 2104.05 | 2042.35 | 1418.5 | 1164.965 | 34770.715
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1700.3 | 1716.4 | 1503.45 | 1306.65 | 1127.35 | 1435.75 | 1350.35 | 1585.5 | 2009.9 | 2259.35 | 1998.25 | 1326.7 | 1186.125 | 35876.725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1861.65 | 1560.3 | 1885.6 | 1885.75 | 1882.2 | 1882.3 | 1876.1 | 1857.95 | 1855.6 | 1867.3 | 1856 | 1855.55 | 1860.715 | 48352.315
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 11.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.424 | 334.774
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 717.7 | 596.9 | 717.75 | 718.2 | 719.35 | 714 | 715.8 | 716 | 715.8 | 717.2 | 717.95 | 718.95 | 716.41 | 17023.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 5207.35 | 6322.15 | 5566.55 | 6204.7 | 6318.9 | 6196.3 | 5438.25 | 1113.05 | 5846.2 | 6264.45 | 6288 | 6290.4 | 6205.515 | 139740.715
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3083.15 | 3086.05 | 3081.25 | 3070.5 | 3169.6 | 2805.75 | 3118.75 | 3077.6 | 2066.45 | 3115.3 | 3119.65 | 3127.8 | 3105.595 | 78848.095
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1521.25 | 1530.9 | 1518.6 | 1519.85 | 1512.9 | 1519.15 | 1511.75 | 1524.85 | 1518.8 | 1347.35 | 1514.65 | 1515.65 | 1513.44 | 39218.79
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 798.45 | 825.55 | 938.2 | 881.6 | 828.15 | 1008 | 1012.9 | 891.85 | 849.1 | 901.05 | 505.3 | 959.95 | 751.6 | 24039.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1009.9 | 1045.65 | 1235.5 | 1193.75 | 1073.9 | 1309.2 | 1318.1 | 1137 | 1019 | 1163.55 | 622.25 | 1258.3 | 998.35 | 31430.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 | 32.45 |  |  |  | 771.45 | 357.3 | 553.7 | 130.25 | [5 empty] | 8284.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 190.8 | 202.75 | 31.45 |  |  |  | 208.45 | 15.6 |  |  |  |  | 2451.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 180.25 | 271.7 | [10 empty] | 1333.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1052.85 | 1254.6 | 758.35 | 1925.6 | 1391.9 | 977.05 | 914.85 |  | 560.25 | 1153.3 | 1432.3 | 1656.85 | 13077.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 1838.4 | 970.7 | 1919.3 | 2270.25 | 3055.6 | 2967.65 | 3045.1 | 2925 | 2977.45 | 3013.85 | 3033.45 | 2899.25 | 3068.875 | 68354.075
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [15 empty] | 947.8 | 1484.8 | 1516.9 | 1559.35 | 1494.3 | 1459.25 | 1476.3 | 1480.9 | 1431.3 | 1564.475 | 15690.025
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 137.85 | 168.2 | 170.5 | 146.45 | 143.85 | 173.1 | 152.6 | 153.4 | 141 | 153.4 | 117.3 | 157.55 | 104.8 | 4228.419
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 361.3 | 386.6 | 589.2 | 482.25 | 605.45 | 470.6 | 458.2 | 492.85 | 621.7 | 597.4 | 631.25 | 473.95 | 572.4 | 12144
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1176.75 | 1150.4 | 1616.45 | 1410.45 | 1541.15 | 1324.45 | 1253.6 | 1454.55 | 1766.05 | 1793.35 | 1748 | 1514.9 | 1585.3 | 35202.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 115.2 | 115.2 | 107.9 | 109.1 | 109.3 | 96.05 | 100.9 | 115 | 114.55 | 87.95 | 114.3 | 105.55 | 108.9 | 2772.85
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 62.45 | 62.05 | 60.75 | 60.3 | 63.2 | 63.8 | 44.4 | 60.9 | 58.65 | 60.3 | 67.4 | 64.25 | 60.1 | 1483.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 23.45 | 23.6 | 15.25 | 25.15 | 26.1 | 25.6 | 23.65 | 10.9 | 23.9 | 21.65 | 18.7 | 23.3 | 25.45 | 663.5
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 57.1 | 49.45 | 52.15 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 32.3 | 57.25 | 1408.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [20 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [20 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.3 | 101.8 | 122.65 | 136.1 | 104.335 | 128.2 | 127.15 | 126.7 | 129.2 | 126.3 | 111.8 | 122.05 | 96.75 | 3220.693
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | 776.75 | [12 empty] | 39077.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | 494.95 | [12 empty] | 24344.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | 979.05 | [12 empty] | 37875.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | 87.95 | [12 empty] | 21412.93
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2637.75 | 2510.3 | 2636.5 | 2636.65 | 2637.2 | 2635.8 | 2637.7 | 2634 | 2496.45 | 2634.75 | 2636.3 | 2635.85 | 2636.6 | 67982.18
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 32.9 | 38.95 | 30.55 | 20.9 | 46.15 | 48.1 | 50.4 | 33.5 | 40.35 | 47.1 | 48.9 | 51.05 | 48 | 1173.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [24 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [17 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | 204.55 | [12 empty] | 1512.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 480.1 | 480.3 | 480.15 | 479.85 | 480.25 | 479.95 | 480.25 | 480 | 480.25 | 480.65 | 480.45 | 480.35 | 481.55 | 12482.1
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 156.05 | 127.45 | 116.95 | 121.6 | 128.8 | 128.25 | 128.1 | 126.55 | 117.15 | 127.1 | 130.6 | 131.75 | 128.6 | 3685.1
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 479.9 | 479.5 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.7 | 479.55 | 479.3 | 479.55 | 479.6 | 479.9 | 479.25 | 480.65 | 12473
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 73.2 | 46.55 | 65.55 | 91.2 | 2263.9
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 241.15 |  | 568.75 | 741.1 | 225.75 |  | 328.55 | 723.55 | 194.4 |  | 492.9 | 1040.35 | 1021.95 | 6916
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 3537.55 | 4026.5 | 4050.55 | 4061.45 | 4082.15 | 4062.9 | 4071.25 | 4068.2 | 3515.75 | 4078.5 | 4077 | 4069.4 | 4063.45 | 97394.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 703.7 | 701.05 | 698.7 | 694.1 | 695.3 | 693.05 | 709.75 | 743.25 | 754.2 | 852 | 874.45 | 905.45 | 915.75 | 18893.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1013.1 | 1055.7 | 1050.45 | 1051 | 1055.1 | 1047.8 | 1050.8 | 1050.25 | 977.45 | 1052.7 | 1069.45 | 1066.75 | 1062.35 | 26527.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 2563.5 | 2485 | 2549.1 | 2552.25 | 2580.2 | 2228.75 | 2543.95 | 2540.2 | 2295.45 | 2545.55 | 2546.1 | 2537.9 | 2538.3 | 66004.25
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 141.1 | 176.2 | 168.9 | 134.05 | 154.75 | 181.2 | 139.9 | 155.85 | 81.85 | 101.35 | 111.3 | 143.75 | 119.8 | 4184.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 2636.85 | 1906.5 | 2675.95 | 4171.3 | 4934.105 | 4668.4 | 4808.05 | 4938.8 | 2088 | 2246.239 | 4609.75 | 4610.7 | 4646.5 | 48941.144
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1138.1 | 395.55 | 1246.35 | 2132.45 | 2376.12 | 2294.55 | 2337.15 | 2385.15 | 691.25 | 1015.9 | 2270.25 | 2272.1 | 2277.8 | 22832.72
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 | 556.8 |  | 301.8 | 236.1 | 273.85 | 190.25 | 148.4 | 271.35 |  |  |  | 284.85 | 325.1 | 8534.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 336.1 | 748.35 | 399.65 | 524.8 | 336.65 | 766.7 |  | 993.1 |  |  |  |  | 10186.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 | [6 empty] | 45.55 | 5.4 | [8 empty] | 665.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 179.25 | 22.6 | [8 empty] | 12.93 | 26.15 | 57.9 | 2791.08
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 476.65 | 489.3 | 488.45 | 448.45 | 409.5 | 489.2 | 488.15 | 465.4 | 471.25 | 453.55 | 489.1 | 488.9 | 488.5 | 12326.55
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 175576.2173 | 165397.5269 | 178010.4413 | 177578.339 | 179281.38 | 178880.215 | 181384.41 | 175966.21 | 164066 | 176502.804 | 181098.285 | 181236.24 | 180782.719 | 4543255.8375
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  |  | 209.8139 | 246.6484 |  |  | 257.5625 | 66.7481 | 239.7704 | 242.799 | 261.767 | 255.5577 | 259.3 | 5023.0092
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 193.5915 | 152.9 | 192.1995 | 192.486 | 191.75 | 172.64 | 154.159 | 145.54 | 141.554 | 124.6465 | 192.89 | 184.645 | 145.145 | 4425.309
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 316.8 | 244.2 | 270.6 | 257.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 207.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 7450.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 598.85 | 598.9247 | 598.45 | 595.5785 | 600 | 595.365 |  | 595.1502 | 601.5786 | 609.5041 | 612.2481 | 614.35 | 608.9 | 15085.3336
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 455.95 | 454.9552 | 455.5 | 301.718 | 451.185 | 226.75 | 226.7764 | 226.7132 | 226.7271 | 226.5919 | 340.1872 | 302.3171 | 228 | 10011.2457
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 238.05 | 237.8 | 237.8 | 229.45 | 231.3 | 228.8 | 175.55 | 229.1 | 233.8 | 252.65 | 243.15 | 236.5 | 197.25 | 6252.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 332.9 | 308.95 | 298.4 | 298.25 | 297.3 | 302.5 | 302.5 | 302.8 | 296.75 | 300.65 | 268.15 | 300.45 | 306.95 | 8148.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 589.4 | 590.4 | 590.4 | 589.05 | 590.6543 | 590.2 | 588.8 | 589.5 | 589.8125 | 587.8024 | 588.7628 | 588.4 | 583.15 | 14914.0421
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2725.5415 | 2588.1299 | 2853.1634 | 2710.481 | 2678.9893 | 2433.055 | 2022.1479 | 2472.3015 | 2537.4925 | 2661.4438 | 2823.955 | 2799.0198 | 2645.495 | 71310.3896
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 694806.6191
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 558827.539
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 533747.3321
[7 empty] | ELECTROPERU | 286058.92
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 264418.35
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 244990.7303
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 217998.75
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 203863.15
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 123729.6
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 122709.73
[7 empty] | CELEPSA | 122447.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 116352.79
[7 empty] | EGEMSA | 95203.85
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 71773.864
[7 empty] | SAN GABAN | 69155.98
[7 empty] | EGASA | 64069.18
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 59442.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 52076.11
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 52061.93
[7 empty] | LA VIRGEN | 48885.05
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 47041.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 45539.2905
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 42189.4775
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 35202.4
[7 empty] | SINERSA | 28640.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 23434.5
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18985.95
[7 empty] | TERMOSELVA | 18721.15
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18210.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 17465.65
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 16188.95
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 15897
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 12326.55
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12254.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12144
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11681.75
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 11633.601
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 11602.85
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 11500.275
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11011.325
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10487.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10338.2
[7 empty] | EGESUR | 9562.6
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 9537.5
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9529.85
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7625.3
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6499.07
[7 empty] | PETRAMAS | 6328.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4301.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4228.419
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4184.4
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3456.73
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3437.6935
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3391.6005
[7 empty] | SHOUGESA | 3307.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3220.693
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2788.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2345.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2180.75
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2100.8
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2040.2
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1943.06
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1670.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1666.7
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1116.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 844.25
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 155.35
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 61.25
[7 empty] | KONDU SAC | 55.25

## G_AREAS
jueves, 26 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 438.5 | 62.2 | 0 | 20.9 | 2865 | 2288.2 | 0 | 296.3 | 687.9 | 0 | 0 | 0 | 521.6 | 5449.5 | 687.9 | 6659 | 00:30 | 3991.4 | 2350.4 | 0 | 317.2 | 6659 | 00:30 | 384.5 | 90.2 | 0 | 317.2 | 791.9
01:00 | 433.1 | 62.2 | 0 | 20.3 | 2814.5 | 2262.7 | 0 | 329.4 | 683.5 | 0 | 0 | 0 | 515.6 | 5406.6 | 683.5 | 6605.7 | 01:00 | 3931.1 | 2324.9 | 0 | 349.7 | 6605.7 | 01:00 | 380.9 | 90 | 0 | 349.7 | 820.6
01:30 | 443.3 | 62.5 | 0 | 17.5 | 2858.5 | 2193.2 | 0 | 354.3 | 699.7 | 0 | 0 | 0 | 523.3 | 5406 | 699.7 | 6629 | 01:30 | 4001.5 | 2255.7 | 0 | 371.8 | 6629 | 01:30 | 380.4 | 90.7 | 0 | 371.8 | 842.9
02:00 | 436 | 61.6 | 0 | 24.7 | 2789.5 | 2082.9 | 0 | 329.1 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 522.3 | 5201.5 | 681.9 | 6405.7 | 02:00 | 3907.4 | 2144.5 | 0 | 353.8 | 6405.7 | 02:00 | 379.2 | 90.1 | 0 | 353.8 | 823.1
02:30 | 437.5 | 61.6 | 0 | 21.1 | 2805.7 | 2024.1 | 0 | 308.9 | 681.7 | 0 | 0 | 0 | 520.2 | 5138.7 | 681.7 | 6340.6 | 02:30 | 3924.9 | 2085.7 | 0 | 330 | 6340.6 | 02:30 | 379.7 | 90 | 0 | 330 | 799.7
03:00 | 438.4 | 61.8 | 0 | 15.3 | 2870.2 | 2082.6 | 0 | 276.2 | 689.4 | 0 | 0 | 0 | 515.5 | 5229 | 689.4 | 6433.9 | 03:00 | 3998 | 2144.4 | 0 | 291.5 | 6433.9 | 03:00 | 379.8 | 90.3 | 0 | 291.5 | 761.6
03:30 | 437.8 | 59.7 | 0 | 18.5 | 2862.2 | 2087 | 0 | 208.4 | 682.6 | 0 | 0 | 0 | 516 | 5157.6 | 682.6 | 6356.2 | 03:30 | 3982.6 | 2146.7 | 0 | 226.9 | 6356.2 | 03:30 | 379.8 | 88.1 | 0 | 226.9 | 694.8
04:00 | 440.7 | 57.7 | 0 | 17.1 | 2896.2 | 2095.5 | 0 | 174.3 | 691.8 | 0 | 0 | 0 | 515.5 | 5166 | 691.8 | 6373.3 | 04:00 | 4028.7 | 2153.2 | 0 | 191.4 | 6373.3 | 04:00 | 380.3 | 86.1 | 0 | 191.4 | 657.8
04:30 | 441.4 | 58.1 | 0 | 14.2 | 2891.9 | 2126.4 | 0 | 168.6 | 696.8 | 0 | 0 | 0 | 513.7 | 5186.9 | 696.8 | 6397.4 | 04:30 | 4030.1 | 2184.5 | 0 | 182.8 | 6397.4 | 04:30 | 380.7 | 86.9 | 0 | 182.8 | 650.4
05:00 | 438.9 | 57 | 0 | 16.2 | 2853.3 | 2182.3 | 0 | 174.8 | 690.9 | 0 | 0 | 0 | 512.1 | 5210.4 | 690.9 | 6413.4 | 05:00 | 3983.1 | 2239.3 | 0 | 191 | 6413.4 | 05:00 | 380.4 | 85.3 | 0 | 191 | 656.7
05:30 | 439.2 | 57 | 0 | 15.9 | 2872.5 | 2350.5 | 0 | 164.5 | 724.4 | 0 | 0 | 0 | 512.1 | 5387.5 | 724.4 | 6624 | 05:30 | 4036.1 | 2407.5 | 0 | 180.4 | 6624 | 05:30 | 380.6 | 86.3 | 0 | 180.4 | 647.3
06:00 | 436.1 | 56.6 | 0 | 15.3 | 2805.8 | 2518 | 0 | 191 | 718 | 0 | 5 | 0 | 508 | 5514.8 | 723 | 6745.8 | 06:00 | 3959.9 | 2574.6 | 5 | 206.3 | 6745.8 | 06:00 | 381.1 | 85.4 | 5 | 206.3 | 677.8
06:30 | 437.8 | 57.2 | 0 | 13.1 | 2767.3 | 2541.2 | 0 | 196 | 731 | 0 | 101.5 | 0 | 508.1 | 5504.5 | 832.5 | 6845.1 | 06:30 | 3936.1 | 2598.4 | 101.5 | 209.1 | 6845.1 | 06:30 | 383 | 84.1 | 101.5 | 209.1 | 777.7
07:00 | 437.8 | 59.2 | 0 | 12.2 | 2796.2 | 2532.8 | 0.1 | 168.2 | 676.6 | 0 | 262.93 | 0 | 509.2 | 5497.3 | 939.53 | 6946.03 | 07:00 | 3910.6 | 2592 | 263.03 | 180.4 | 6946.03 | 07:00 | 380.5 | 86 | 263.03 | 180.4 | 909.93
07:30 | 438.5 | 58.9 | 0 | 10.3 | 2752.5 | 2368.7 | 0.1 | 149.8 | 680.5 | 0 | 662.55 | 0 | 507.7 | 5271.1 | 1343.05 | 7121.85 | 07:30 | 3871.5 | 2427.6 | 662.65 | 160.1 | 7121.85 | 07:30 | 380.8 | 85.5 | 662.65 | 160.1 | 1289.05
08:00 | 439.5 | 60 | 0.1 | 11.2 | 2744.8 | 2249.2 | 0.3 | 123.2 | 677.2 | 0 | 833.63 | 0 | 510.8 | 5117.5 | 1510.83 | 7139.13 | 08:00 | 3861.5 | 2309.2 | 834.03 | 134.4 | 7139.13 | 08:00 | 381.5 | 86.8 | 834.03 | 134.4 | 1436.73
08:30 | 444.4 | 59.3 | 0.1 | 9.7 | 2853.2 | 2526.1 | 0.3 | 119 | 693.1 | 0 | 893.13 | 0 | 513.5 | 5498.6 | 1586.23 | 7598.33 | 08:30 | 3990.7 | 2585.4 | 893.53 | 128.7 | 7598.33 | 08:30 | 381.2 | 86.2 | 893.53 | 128.7 | 1489.63
09:00 | 440.5 | 57.4 | 0.1 | 8.8 | 2814.6 | 2580.6 | 0.4 | 155.6 | 725.2 | 0 | 939.97 | 0 | 506.8 | 5551.2 | 1665.17 | 7723.17 | 09:00 | 3980.3 | 2638 | 940.47 | 164.4 | 7723.17 | 09:00 | 381 | 83.9 | 940.47 | 164.4 | 1569.77
09:30 | 439.2 | 58.4 | 0.2 | 8.4 | 2812.7 | 2689.4 | 0.6 | 203.9 | 724 | 0 | 897.96 | 0 | 506.2 | 5706.6 | 1621.96 | 7834.76 | 09:30 | 3975.9 | 2747.8 | 898.76 | 212.3 | 7834.76 | 09:30 | 380.9 | 84.3 | 898.76 | 212.3 | 1576.26
10:00 | 405.8 | 59.9 | 0.3 | 10.9 | 2847.8 | 2829.9 | 0.7 | 233.1 | 724.6 | 0 | 877.7 | 0 | 476.9 | 5911.5 | 1602.3 | 7990.7 | 10:00 | 3978.2 | 2889.8 | 878.7 | 244 | 7990.7 | 10:00 | 382.2 | 85.8 | 878.7 | 244 | 1590.7
10:30 | 413.7 | 69.5 | 0.3 | 13.9 | 2860.1 | 2935.7 | 0.8 | 271.3 | 734.3 | 0 | 874.02 | 0 | 497.4 | 6067.9 | 1608.32 | 8173.62 | 10:30 | 4008.1 | 3005.2 | 875.12 | 285.2 | 8173.62 | 10:30 | 382.7 | 85.1 | 875.12 | 285.2 | 1628.12
11:00 | 409.9 | 100.2 | 0.4 | 19.9 | 2821.2 | 2951.3 | 0.9 | 301.1 | 727.4 | 0 | 922.56 | 0 | 530.4 | 6074.5 | 1649.96 | 8254.86 | 11:00 | 3958.5 | 3051.5 | 923.86 | 321 | 8254.86 | 11:00 | 380.3 | 83.6 | 923.86 | 321 | 1708.76
11:30 | 404.5 | 97 | 0.4 | 22.8 | 2776 | 2937.2 | 1 | 343.3 | 716.6 | 0 | 932.21 | 0 | 524.7 | 6057.5 | 1648.81 | 8231.01 | 11:30 | 3897.1 | 3034.2 | 933.61 | 366.1 | 8231.01 | 11:30 | 381.7 | 79.3 | 933.61 | 366.1 | 1760.71
12:00 | 402.2 | 97.8 | 0.5 | 23.6 | 2799.1 | 2806.1 | 0.9 | 400.5 | 727.5 | 0 | 1017.81 | 0 | 524.1 | 6006.6 | 1745.31 | 8276.01 | 12:00 | 3928.8 | 2903.9 | 1019.21 | 424.1 | 8276.01 | 12:00 | 381.6 | 79.2 | 1019.21 | 424.1 | 1904.11
12:30 | 402.1 | 97 | 0.5 | 27.2 | 2777.2 | 2507.4 | 1.3 | 532.1 | 716.5 | 0 | 973.47 | 0 | 526.8 | 5818 | 1689.97 | 8034.77 | 12:30 | 3895.8 | 2604.4 | 975.27 | 559.3 | 8034.77 | 12:30 | 380.1 | 80.5 | 975.27 | 559.3 | 1995.17
13:00 | 410.5 | 97.6 | 0.3 | 27.3 | 2845.8 | 2532.5 | 1.3 | 580 | 730.3 | 0 | 906.05 | 0 | 535.7 | 5959.6 | 1636.35 | 8131.65 | 13:00 | 3986.6 | 2630.1 | 907.65 | 607.3 | 8131.65 | 13:00 | 382.1 | 81.1 | 907.65 | 607.3 | 1978.15
13:30 | 402.4 | 98.4 | 0.3 | 27.1 | 2805.6 | 2536.2 | 0.9 | 576 | 713.4 | 0 | 971.5 | 0 | 528.2 | 5918.7 | 1684.9 | 8131.8 | 13:30 | 3921.4 | 2634.6 | 972.7 | 603.1 | 8131.8 | 13:30 | 381.5 | 82.2 | 972.7 | 603.1 | 2039.5
14:00 | 406.2 | 99.2 | 0.2 | 29.1 | 2767.3 | 2658.9 | 0.6 | 637.4 | 722.5 | 0 | 816.49 | 0 | 534.7 | 6064.2 | 1538.99 | 8137.89 | 14:00 | 3896 | 2758.1 | 817.29 | 666.5 | 8137.89 | 14:00 | 383.3 | 83.3 | 817.29 | 666.5 | 1950.39
14:30 | 441 | 97.7 | 0.2 | 31.7 | 2833.4 | 2964.4 | 0.6 | 680.4 | 723.8 | 0 | 592.07 | 0 | 570.6 | 6478.8 | 1315.87 | 8365.27 | 14:30 | 3998.2 | 3062.1 | 592.87 | 712.1 | 8365.27 | 14:30 | 382.6 | 81.5 | 592.87 | 712.1 | 1769.07
15:00 | 441.4 | 98.6 | 0.2 | 41.1 | 2855.6 | 3115.2 | 0.6 | 683.2 | 725.3 | 0 | 448.88 | 0 | 581.3 | 6654.6 | 1174.18 | 8410.08 | 15:00 | 4022.3 | 3213.8 | 449.68 | 724.3 | 8410.08 | 15:00 | 379 | 80.7 | 449.68 | 724.3 | 1633.68
15:30 | 440 | 97.4 | 0.2 | 47.3 | 2806.5 | 3003.6 | 0.4 | 681.4 | 725.8 | 0 | 545.15 | 0 | 584.9 | 6491.9 | 1270.95 | 8347.75 | 15:30 | 3972.3 | 3101 | 545.75 | 728.7 | 8347.75 | 15:30 | 378.4 | 80.1 | 545.75 | 728.7 | 1732.95
16:00 | 439.6 | 95.4 | 0.1 | 51.8 | 2868 | 3071.9 | 0.4 | 712.9 | 738.5 | 0 | 404.38 | 0 | 586.9 | 6653.2 | 1142.88 | 8382.98 | 16:00 | 4046.1 | 3167.3 | 404.88 | 764.7 | 8382.98 | 16:00 | 384 | 78.3 | 404.88 | 764.7 | 1631.88
16:30 | 438.7 | 100.4 | 0.1 | 45.7 | 2887.7 | 3151.1 | 0.5 | 712 | 745.7 | 0 | 246.2 | 0 | 584.9 | 6751.3 | 991.9 | 8328.1 | 16:30 | 4072.1 | 3251.5 | 246.8 | 757.7 | 8328.1 | 16:30 | 381.1 | 84.1 | 246.8 | 757.7 | 1469.7
17:00 | 444.6 | 97.3 | 0.1 | 33.5 | 2906.6 | 3178.7 | 0.1 | 724.5 | 744.2 | 0 | 138.21 | 0 | 575.5 | 6809.9 | 882.41 | 8267.81 | 17:00 | 4095.4 | 3276 | 138.41 | 758 | 8267.81 | 17:00 | 380.7 | 79.9 | 138.41 | 758 | 1357.01
17:30 | 436.9 | 98.5 | 0 | 26.9 | 2885.1 | 3106.8 | 0.1 | 701.5 | 744.7 | 0 | 35.18 | 0 | 562.3 | 6693.5 | 779.88 | 8035.68 | 17:30 | 4066.7 | 3205.3 | 35.28 | 728.4 | 8035.68 | 17:30 | 380.7 | 81.8 | 35.28 | 728.4 | 1226.18
18:00 | 439.2 | 100.7 | 0 | 27.7 | 2866.6 | 3074.2 | 0 | 691.2 | 747.5 | 0 | 0.8 | 0 | 567.6 | 6632 | 748.3 | 7947.9 | 18:00 | 4053.3 | 3174.9 | 0.8 | 718.9 | 7947.9 | 18:00 | 381.1 | 83.6 | 0.8 | 718.9 | 1184.4
18:30 | 437.3 | 96.2 | 0 | 23.7 | 2887.6 | 3129.3 | 0 | 684.6 | 784.5 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 6701.5 | 784.5 | 8043.2 | 18:30 | 4109.4 | 3225.5 | 0 | 708.3 | 8043.2 | 18:30 | 380.5 | 79 | 0 | 708.3 | 1167.8
19:00 | 457.9 | 103.9 | 0 | 24.9 | 2906.3 | 3109.8 | 0 | 684.3 | 797.01 | 0 | 0 | 0 | 586.7 | 6700.4 | 797.01 | 8084.11 | 19:00 | 4161.21 | 3213.7 | 0 | 709.2 | 8084.11 | 19:00 | 383.1 | 87.6 | 0 | 709.2 | 1179.9
19:30 | 457.3 | 103.6 | 0 | 18.2 | 2904 | 3134 | 0 | 619.1 | 795.04 | 0 | 0 | 0 | 579.1 | 6657.1 | 795.04 | 8031.24 | 19:30 | 4156.34 | 3237.6 | 0 | 637.3 | 8031.24 | 19:30 | 384.2 | 87.3 | 0 | 637.3 | 1108.8
20:00 | 479 | 102.8 | 0 | 12.3 | 2899.7 | 3170.7 | 0 | 547.3 | 793.29 | 0 | 0 | 0 | 594.1 | 6617.7 | 793.29 | 8005.09 | 20:00 | 4171.99 | 3273.5 | 0 | 559.6 | 8005.09 | 20:00 | 383.5 | 86.4 | 0 | 559.6 | 1029.5
20:30 | 493.7 | 103.2 | 0 | 13.7 | 2898.2 | 3153.6 | 0 | 493.2 | 784.38 | 0 | 0 | 0 | 610.6 | 6545 | 784.38 | 7939.98 | 20:30 | 4176.28 | 3256.8 | 0 | 506.9 | 7939.98 | 20:30 | 384 | 86.8 | 0 | 506.9 | 977.7
21:00 | 494 | 102.4 | 0 | 17.8 | 2904.8 | 3160.1 | 0 | 462.8 | 788.21 | 0 | 0 | 0 | 614.2 | 6527.7 | 788.21 | 7930.11 | 21:00 | 4187.01 | 3262.5 | 0 | 480.6 | 7930.11 | 21:00 | 383.6 | 85.8 | 0 | 480.6 | 950
21:30 | 492 | 101.9 | 0 | 22.9 | 2885 | 3114.5 | 0 | 454.2 | 780.3 | 0 | 0 | 0 | 616.8 | 6453.7 | 780.3 | 7850.8 | 21:30 | 4157.3 | 3216.4 | 0 | 477.1 | 7850.8 | 21:30 | 385.2 | 85.5 | 0 | 477.1 | 947.8
22:00 | 492.2 | 106.4 | 0 | 22.3 | 2883 | 3039.3 | 0 | 413.8 | 785.64 | 0 | 0 | 0 | 620.9 | 6336.1 | 785.64 | 7742.64 | 22:00 | 4160.84 | 3145.7 | 0 | 436.1 | 7742.64 | 22:00 | 385.4 | 89.9 | 0 | 436.1 | 911.4
22:30 | 495.4 | 106.5 | 0 | 27.4 | 2900.8 | 2986.7 | 0 | 422.9 | 739.18 | 0 | 0 | 0 | 629.3 | 6310.4 | 739.18 | 7678.88 | 22:30 | 4135.38 | 3093.2 | 0 | 450.3 | 7678.88 | 22:30 | 385.4 | 90.5 | 0 | 450.3 | 926.2
23:00 | 495.7 | 97.2 | 0 | 20.5 | 2818.3 | 2763 | 0 | 424 | 735.13 | 0 | 0 | 0 | 613.4 | 6005.3 | 735.13 | 7353.83 | 23:00 | 4049.13 | 2860.2 | 0 | 444.5 | 7353.83 | 23:00 | 385.6 | 88 | 0 | 444.5 | 918.1
23:30 | 430.8 | 60.9 | 0 | 14.2 | 2885.93 | 2685.54 | 0 | 406.81 | 737.98 | 0 | 0 | 0 | 505.9 | 5978.28 | 737.98 | 7222.16 | 23:30 | 4054.71 | 2746.44 | 0 | 421.01 | 7222.16 | 23:30 | 385.7 | 89.1 | 0 | 421.01 | 895.81
00:00 | 423.1 | 60.2 | 0 | 15.1 | 2867.648 | 2521.26 | 0 | 408.28 | 747.56 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 5797.188 | 747.56 | 7043.148 | 00:00 | 4038.308 | 2581.46 | 0 | 423.38 | 7043.148 | 00:00 | 387.348 | 87.8 | 0 | 423.38 | 898.528
TOTAL MWh | 10582.85 | 1938.1 | 2.3 | 515.6 | 68288.739 | 64555.15 | 6.45 | 9787.345 | 17456.51 | 0 | 7649.675 | 0 | 13038.85 | 142637.684 | 25106.185 | 180782.719 | TOTAL MWh | 96328.099 | 66493.25 | 7658.425 | 10302.945 | 180782.719 | TOTAL MWh | 9166.474 | 2045 | 7658.425 | 10302.945 | 29172.844

## HOP
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/03/2026 10:35:00 | 26/03/2026 12:26:00 | 26/03/2026 10:31:00 | 26/03/2026 12:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/03/2026 15:06:00 | 26/03/2026 23:22:00 | 26/03/2026 15:00:00 | 26/03/2026 23:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/03/2026 10:26:00 | 26/03/2026 23:12:00 | 26/03/2026 10:12:00 | 26/03/2026 22:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 05:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 05:25:00 | 26/03/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:25h se bajó a 600 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 23:37:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/03/2026 10:35:00 | 26/03/2026 12:12:00 | 26/03/2026 10:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/03/2026 12:12:00 | 26/03/2026 14:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/03/2026 14:37:00 | 26/03/2026 23:12:00 |  | 26/03/2026 22:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 02:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 01:47 h se bajó a 480 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 02:29:00 | 26/03/2026 02:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 02:30:00 | 26/03/2026 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 03:00:00 | 26/03/2026 04:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 04:25:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | sube a 480 MW 04:37 h a máxima generación
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 02:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 02:30:00 | 26/03/2026 04:17:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 04:17:00 | 26/03/2026 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 10:03:00 | 26/03/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 23:23:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 06:50:00 | 26/03/2026 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 07:35:00 | 26/03/2026 08:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 08:12:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2026 10:39:00 | 26/03/2026 14:55:00 | 26/03/2026 10:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2026 14:55:00 | 26/03/2026 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2026 21:13:00 | 26/03/2026 22:20:00 |  | 26/03/2026 22:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 10:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 10:03:00 | 26/03/2026 12:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 12:15:00 | 26/03/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 13:42:00 | 26/03/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 26/03/2026 15:00:00 | 26/03/2026 21:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 21:44:00 | 26/03/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 23:23:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 06:15:00 |  | 26/03/2026 06:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2026 11:20:00 | 27/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 11:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 01:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 01:10:00 | 26/03/2026 05:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 05:15:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 12:23:00 |  | 26/03/2026 12:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 26 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 26/03/2026 05:48 | 26/03/2026 15:26 | PARADA POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS 6.2 gr/lt y 80 m3/seg. | 42 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 26/03/2026 07:16 | 26/03/2026 13:04 | Mantenimiento Electromecánico Plan 1 | 0.8 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | AMPLIACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA II | 11.9 | F | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 26/03/2026 09:35 | 27/03/2026 00:00 | Inspección de turbocompresor lado B | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 defecto en palas | 11.8 | F | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/03/2026 08:15 | 26/03/2026 13:20 | A1.1 Mantenimiento Anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 26/03/2026 17:05 | 26/03/2026 17:10 | A4.3 se quita limitación | 5.9 | R | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG42 | 26/03/2026 00:00 | 26/03/2026 15:42 | INSPECCION DE COMBUSTORES LADO FRIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16329 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2167. | 175.92 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 26/03/2026 09:58 | 26/03/2026 14:05 | Falla de la unidad por causas que aun siguen en investigacion. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 75 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 26/03/2026 09:05 | 26/03/2026 09:06 | TH-19 alarma Profinet device g-sensor offline | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 26/03/2026 09:46 | 26/03/2026 14:27 | TH-09 y TH-22 mantenimiento preventivo 11vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 26/03/2026 06:15 | 26/03/2026 11:20 | MANTENIMIENTO DE 62750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 26/03/2026 00:00 | 27/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 26/03/2026 06:00 | 26/03/2026 15:00 | Indisponible por limpieza de toma Cut off | 9.09 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
26/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 26 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 26 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2577.674 | 2540.341 | 663.6
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2768.87 | 2731.537 | 663.6
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2768.87 | 2731.537 | 663.6
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2768.87 | 2731.537 | 663.6
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2790.448 | 2753.115 | 663.6
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2743.87 | 2706.537 | 663.6
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.163 | 2423.829 | 663.6
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.163 | 2423.829 | 663.6
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.163 | 2423.829 | 663.6
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2521.163 | 2483.829 | 663.6
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2538.458 | 2501.125 | 663.6
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2538.458 | 2501.125 | 663.6
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2538.458 | 2501.125 | 663.6
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2538.458 | 2501.125 | 663.6
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2538.458 | 2501.125 | 663.6
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 |  | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2521.163 | 2483.829 | 663.6
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2727.278 | 2689.945 | 457.5
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2727.278 | 2689.945 | 457.5
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2667.278 | 2629.945 | 457.5
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2630.997 | 2593.663 | 457.5
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2648.292 | 2610.959 | 457.5
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 0 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 210 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 4956 | 1752 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6372577.89 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 26 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18 | 38 | 163.5 | 146.3401 | 34.1 | 170 | 48.2 | 205 | 15.5 | 0 | 17.06 | -- | -- | 2.297 | 220.3 | 225.09 | 613.43 | 343.13 | 440.845 | 15.79 | 4.49 | 33.308 | 28 | -- | -- |  | 1005.155 |  |  |  | 0.4 | 17.3563 | 27 | 9.0152 | 21.9208 | 23.2 | 49.43 | 49.72 | 77.356 | -- | 139.512 | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.791 | 12.128
00:30 | 18 | 38 | 163.5 | 146.3401 | 34.1 | 170 | 48.2 | 205 | 15.5 | 0 | 17.06 | -- | -- | 2.297 | 220.3 | 225.09 | 613.43 | 343.13 | 440.845 | 15.79 | 4.49 | 33.308 | 28 | -- | -- |  | 1005.155 |  |  |  | 0.4 | 17.3563 | 27 | 9.0152 | 21.9208 | 23.2 | 49.43 | 49.72 | 77.356 | -- | 139.512 | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.791 | 12.128
01:00 | 18 | 38 | 163.5 | 137.2526 | 37.3 | 170 | 50.4 | 220 | 13.34 | 0 | 6.61 | -- | -- | 2.297 | 220.3 | 225.09 | 597.69 | 327.39 | 488.946 | 15.76 | 1.55 | 43.358 | 28.01 | -- | -- |  | 990.087 |  |  |  | 0.5 | 17.3563 | 28 | 9.3741 | 21.9208 | 23.2 | 48.56 | 48.84 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.042 | 11.789
01:30 | 18 | 38 | 163.5 | 137.2526 | 37.3 | 170 | 50.4 | 220 | 13.34 | 0 | 6.61 | -- | -- | 2.297 | 220.3 | 225.09 | 597.69 | 327.39 | 488.946 | 15.76 | 1.55 | 43.358 | 28.01 | -- | -- |  | 990.087 |  |  |  | 0.5 | 17.3563 | 28 | 9.3741 | 21.9208 | 23.2 | 48.56 | 48.84 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.042 | 11.789
02:00 | 18 | 38 | 163.5 | 140.9889 | 33.8 | 170 | 57.2 | 230 | 13.38 | 0 | 6.54 | -- | -- | 2.297 | 199.07 | 226.41 | 582.18 | 311.88 | 487.006 | 15.61 | 2.41 | 41.669 | 27.99 | -- | -- |  | 984.586 |  |  |  | 0.2 | 17.3563 | 27 | 9.2132 | 21.9208 | 23.2 | 48.83 | 49.12 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.625 | 11.442
02:30 | 18 | 38 | 163.5 | 140.9889 | 33.8 | 170 | 57.2 | 230 | 13.38 | 0 | 6.54 | -- | -- | 2.297 | 199.07 | 226.41 | 582.18 | 311.88 | 487.006 | 15.61 | 2.41 | 41.669 | 27.99 | -- | -- |  | 984.586 |  |  |  | 0.2 | 17.3563 | 27 | 9.2132 | 21.9208 | 23.2 | 48.83 | 49.12 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.625 | 11.442
03:00 | 18 | 38 | 163.5 | 136.7732 | 35.3 | 170 | 59.8 | 227 | 13.35 | 0 | 6.59 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 234.39 | 577.07 | 352.05 | 430.848 | 15.71 | 2.41 | 42.583 | 27.95 | -- | -- |  | 973.413 |  |  |  | 0.6 | 17.3563 | 27 | 9.1917 | 21.9208 | 23.2 | 48.94 | 49.23 | 76.83 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.242 | 11.33
03:30 | 18 | 38 | 163.5 | 136.7732 | 35.3 | 170 | 59.8 | 227 | 13.35 | 0 | 6.59 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 234.39 | 577.07 | 352.05 | 430.848 | 15.71 | 2.41 | 42.583 | 27.95 | -- | -- |  | 973.413 |  |  |  | 0.6 | 17.3563 | 27 | 9.1917 | 21.9208 | 23.2 | 48.94 | 49.23 | 76.83 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.242 | 11.33
04:00 | 18 | 38 | 163.5 | 128.7806 | 38.7 | 170 | 66.6 | 229 | 13.31 | 0 | 6.82 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 243.84 | 577.07 | 353.63 | 446.719 | 15.69 | 4.49 | 47.312 | 27.98 | -- | -- |  | 968.482 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.4361 | 21.9208 | 22.5 | 48.84 | 49.13 | 76.83 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.422 | 11.041
04:30 | 18 | 38 | 163.5 | 128.7806 | 38.7 | 170 | 66.6 | 229 | 13.31 | 0 | 6.82 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 243.84 | 577.07 | 353.63 | 446.719 | 15.69 | 4.49 | 47.312 | 27.98 | -- | -- |  | 968.482 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.4361 | 21.9208 | 22.5 | 48.84 | 49.13 | 76.83 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.422 | 11.041
05:00 | 18 | 38 | 163.5 | 122.907 | 39.7 | 170 | 75.7 | 221 | 13.34 | 0 | 6.44 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 245.2 | 574.52 | 351.08 | 442.392 | 15.6 | 7.01 | 69.884 | 53.63 | -- | -- |  | 981.594 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.451 | 21.9208 | 22.5 | 48.82 | 49.1 | 76.303 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.994 | 10.939
05:30 | 18 | 38 | 163.5 | 122.907 | 39.7 | 170 | 75.7 | 221 | 13.34 | 0 | 6.44 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 245.2 | 574.52 | 351.08 | 442.392 | 15.6 | 7.01 | 69.884 | 53.63 | -- | -- |  | 981.594 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.451 | 21.9208 | 22.5 | 48.82 | 49.1 | 76.303 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.994 | 10.939
06:00 | 18 | 38 | 163.5 | 122.907 | 38.7 | 170 | 80 | 215 | 13.34 | 0 | 13.48 | 1.07 | 235.59 | 2.297 | 197.61 | 245.2 | 569.44 | 349.14 | 455.984 | 15.63 | 7.01 | 64.924 | 59.37 | -- | -- |  | 967.514 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.172 | 21.9208 | 22.5 | 48.92 | 49.21 | 76.303 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.869 | 10.887
06:30 | 18 | 38 | 163.5 | 122.907 | 38.7 | 170 | 80 | 215 | 13.34 | 0 | 13.48 | 1.07 | 235.59 | 2.297 | 197.61 | 245.2 | 569.44 | 349.14 | 455.984 | 15.63 | 7.01 | 64.924 | 59.37 | -- | -- |  | 967.514 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.172 | 21.9208 | 22.5 | 48.92 | 49.21 | 76.303 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.869 | 10.887
07:00 | 18 | 38 | 163.5 | 120.9452 | 39.6 | 170 | 85 | 210 | 13.4 | 0 | 5 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 246.57 | 564.39 | 344.09 | 473.325 | 15.49 | 7.94 | 65.468 | 59.22 | -- | -- |  | 959.196 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.2097 | 21.9208 | 21.7 | 48.93 | 49.22 | 76.83 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.625 | 10.738
07:30 | 18 | 38 | 163.5 | 120.9452 | 39.6 | 170 | 85 | 210 | 13.4 | 0 | 5 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 246.57 | 564.39 | 344.09 | 473.325 | 15.49 | 7.94 | 65.468 | 59.22 | -- | -- |  | 959.196 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.2097 | 21.9208 | 21.7 | 48.93 | 49.22 | 76.83 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.625 | 10.738
08:00 | 18 | 38 | 163.5 | 133.2321 | 32.8 | 170 | 85 | 210 | 13.14 | 0 | 5.67 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 561.88 | 341.58 | 501.664 | 15.56 | 7.94 | 65.517 | 59.05 | -- | -- |  | 947.945 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 8.9943 | 21.9208 | 21.7 | 49.04 | 49.32 | 79.961 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.053 | 10.614
08:30 | 18 | 38 | 163.5 | 133.2321 | 32.8 | 170 | 85 | 210 | 13.14 | 0 | 5.67 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 561.88 | 341.58 | 501.664 | 15.56 | 7.94 | 65.517 | 59.05 | -- | -- |  | 947.945 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 8.9943 | 21.9208 | 21.7 | 49.04 | 49.32 | 79.961 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.053 | 10.614
09:00 | 18 | 38 | 163.5 | 117.9119 | 39.1 | 170 | 80 | 215 | 13.32 | 0 | 12.83 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 260.41 | 574.52 | 354.22 | 504.203 | 15.6 | 3.74 | 63.082 | 50.32 | -- | -- |  | 940.641 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.1141 | 21.9208 | 21.5 | 49.52 | 49.81 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.442 | 10.589
09:30 | 18 | 38 | 163.5 | 117.9119 | 39.1 | 170 | 80 | 215 | 13.32 | 0 | 12.83 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 260.41 | 574.52 | 354.22 | 504.203 | 15.6 | 3.74 | 63.082 | 50.32 | -- | -- |  | 940.641 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.1141 | 21.9208 | 21.5 | 49.52 | 49.81 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.442 | 10.589
10:00 | 18 | 38 | 163.1 | 107.491 | 38.8 | 170 | 80 | 218 | 13.41 | 0 | 12.87 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 600.3 | 380 | 512.378 | 15.49 | 4.11 | 65.84 | 50.32 | -- | -- |  | 943.219 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.2759 | 21.9208 | 21.5 | 49.17 | 49.46 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.26 | 10.553
10:30 | 18 | 38 | 163.1 | 107.491 | 38.8 | 170 | 80 | 218 | 13.41 | 0 | 12.87 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 600.3 | 380 | 512.378 | 15.49 | 4.11 | 65.84 | 50.32 | -- | -- |  | 943.219 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.2759 | 21.9208 | 21.5 | 49.17 | 49.46 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.26 | 10.553
11:00 | 18 | 38 | 163.1 | 119.1609 | 39 | 170 | 80 | 240 | 13.41 | 0 | 12.88 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 626.74 | 406.44 | 520.25 | 15.46 | 3.74 | 65.92 | 50.32 | -- | -- |  | 939.291 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.1324 | 21.9208 | 21.3 | 48.98 | 49.27 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.706 | 10.471
11:30 | 18 | 38 | 163.1 | 119.1609 | 39 | 170 | 80 | 240 | 13.41 | 0 | 12.88 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 626.74 | 406.44 | 520.25 | 15.46 | 3.74 | 65.92 | 50.32 | -- | -- |  | 939.291 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.1324 | 21.9208 | 21.3 | 48.98 | 49.27 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.706 | 10.471
12:00 | 18 | 38 | 162.1 | 121.5303 | 39 | 170 | 76 | 300 | 13.37 | 0 | 12.62 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 637.51 | 417.21 | 525.441 | 15.4 | 4.88 | 64.23 | 50.37 | -- | -- |  | 936.304 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.2105 | 21.9208 | 21.3 | 48.7 | 48.99 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.572 | 10.34
12:30 | 18 | 38 | 162.1 | 121.5303 | 39 | 170 | 76 | 300 | 13.37 | 0 | 12.62 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 637.51 | 417.21 | 525.441 | 15.4 | 4.88 | 64.23 | 50.37 | -- | -- |  | 936.304 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.2105 | 21.9208 | 21.3 | 48.7 | 48.99 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.572 | 10.34
13:00 | 18 | 38 | 161.1 | 122.571 | 37.7 | 170 | 70 | 360 | 13.36 | 0 | 12.24 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 640.21 | 419.91 | 531.244 | 15.52 | 6.56 | 63.7 | 50.35 | -- | -- |  | 943.184 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.488 | 21.9208 | 21.3 | 49.93 | 50.22 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.572 | 10.55
13:30 | 18 | 38 | 161.1 | 122.571 | 37.7 | 170 | 70 | 360 | 13.36 | 0 | 12.24 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 640.21 | 419.91 | 531.244 | 15.52 | 6.56 | 63.7 | 50.35 | -- | -- |  | 943.184 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.488 | 21.9208 | 21.3 | 49.93 | 50.22 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.572 | 10.55
14:00 | 18 | 38 | 161.1 | 123.8758 | 36.5 | 170 | 70 | 360 | 13.34 | 0 | 12.15 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 642.93 | 422.63 | 551.773 | 15.43 | 9.42 | 59.67 | 50.31 | -- | -- |  | 931.041 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.4627 | 21.9208 | 21.3 | 49.39 | 49.68 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.324 | 11.563
14:30 | 18 | 38 | 161.1 | 123.8758 | 36.5 | 170 | 70 | 360 | 13.34 | 0 | 12.15 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 642.93 | 422.63 | 551.773 | 15.43 | 9.42 | 59.67 | 50.31 | -- | -- |  | 931.041 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.4627 | 21.9208 | 21.3 | 49.39 | 49.68 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.324 | 11.563
15:00 | 18 | 38 | 160.1 | 116.714 | 38.8 | 170 | 69.3 | 360 | 13.33 | 0 | 12.35 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 254.83 | 645.65 | 425.35 | 567.402 | 15.59 | 7.01 | 60.92 | 50.36 | -- | -- |  | 931.942 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.393 | 21.9208 | 21.3 | 49.6 | 49.89 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.268 | 12.061
15:30 | 18 | 38 | 160.1 | 116.714 | 38.8 | 170 | 69.3 | 360 | 13.33 | 0 | 12.35 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 254.83 | 645.65 | 425.35 | 567.402 | 15.59 | 7.01 | 60.92 | 50.36 | -- | -- |  | 931.942 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.393 | 21.9208 | 21.3 | 49.6 | 49.89 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.268 | 12.061
16:00 | 18 | 38 | 159.1 | 117.4215 | 38.3 | 170 | 69.3 | 360 | 13.38 | 0 | 15.26 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 645.65 | 425.35 | 614.021 | 15.59 | 7.01 | 70.09 | 54.88 | -- | -- |  | 928.995 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.3681 | 21.9208 | 21 | 49.45 | 49.74 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.772 | 12.732
16:30 | 18 | 38 | 159.1 | 117.4215 | 38.3 | 170 | 69.3 | 360 | 13.38 | 0 | 15.26 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 645.65 | 425.35 | 614.021 | 15.59 | 7.01 | 70.09 | 54.88 | -- | -- |  | 928.995 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 27 | 9.3681 | 21.9208 | 21 | 49.45 | 49.74 | 77.88 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.772 | 12.732
17:00 | 18 | 38 | 159.1 | 116.3066 | 37.8 | 170 | 69.3 | 360 | 13.39 | 0 | 15.51 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 645.65 | 425.35 | 635.984 | 15.75 | 5.28 | 82.89 | 68.58 | -- | -- |  | 928.532 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 28 | 9.1899 | 21.9208 | 21.7 | 49.93 | 50.22 | 80.477 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.91 | 13.149
17:30 | 18 | 38 | 159.1 | 116.3066 | 37.8 | 170 | 69.3 | 360 | 13.39 | 0 | 15.51 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 645.65 | 425.35 | 635.984 | 15.75 | 5.28 | 82.89 | 68.58 | -- | -- |  | 928.532 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 28 | 9.1899 | 21.9208 | 21.7 | 49.93 | 50.22 | 80.477 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.91 | 13.149
18:00 | 18 | 38 | 159.1 | 115.5881 | 38.5 | 170 | 73.6 | 360 | 13.41 | 0 | 15.46 | 1.07 | 294.32 | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 653.86 | 433.56 | 636.016 | 15.81 | 5.28 | 81.54 | 68.53 | -- | -- |  | 919.445 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 28 | 9.1287 | 21.9208 | 21.7 | 49.81 | 50.1 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.91 | 13.313
18:30 | 18 | 38 | 159.1 | 115.5881 | 38.5 | 170 | 73.6 | 360 | 13.41 | 0 | 15.46 | 1.07 | 294.32 | 2.297 | 197.61 | 256.22 | 653.86 | 433.56 | 636.016 | 15.81 | 5.28 | 81.54 | 68.53 | -- | -- |  | 919.445 |  |  |  | 0 | 17.3563 | 28 | 9.1287 | 21.9208 | 21.7 | 49.81 | 50.1 | 77.356 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.91 | 13.313
19:00 | 18 | 38 | 159.1 | 114.8269 | 38.6 | 170 | 75.7 | 330 | 13.42 | 0 | 23.58 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 662.12 | 441.82 | 651.871 | 15.85 | 3.74 | 78.04 | 68.23 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.1969 | 21.9208 | 21.7 | 49.78 | 50.07 | 78.403 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.91 | 13.508
19:30 | 18 | 38 | 159.1 | 114.8269 | 38.6 | 170 | 75.7 | 330 | 13.42 | 0 | 23.58 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 662.12 | 441.82 | 651.871 | 15.85 | 3.74 | 78.04 | 68.23 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.1969 | 21.9208 | 21.7 | 49.78 | 50.07 | 78.403 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.91 | 13.508
20:00 | 18 | 38 | 159 | 113.7358 | 38.9 | 170 | 73.6 | 315 | 13.8 | 0 | 23.48 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 670.45 | 450.15 | 630.539 | 15.84 | 2.11 | 79.33 | 73.52 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.1843 | 21.9208 | 21.7 | 49.08 | 49.37 | 78.403 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.415 | 13.359
20:30 | 18 | 38 | 159 | 113.7358 | 38.9 | 170 | 73.6 | 315 | 13.8 | 0 | 23.48 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 670.45 | 450.15 | 630.539 | 15.84 | 2.11 | 79.33 | 73.52 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.1843 | 21.9208 | 21.7 | 49.08 | 49.37 | 78.403 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.415 | 13.359
21:00 | 18 | 38 | 159 | 112.9109 | 39.9 | 170 | 68.6 | 292 | 13.8 | 0 | 23.52 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 676.04 | 455.74 | 622.475 | 15.78 | 1.5 | 69.87 | 54.42 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.227 | 21.9208 | 21.7 | 49.14 | 49.43 | 79.443 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.307 | 13.273
21:30 | 18 | 38 | 159 | 112.9109 | 39.9 | 170 | 68.6 | 292 | 13.8 | 0 | 23.52 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 676.04 | 455.74 | 622.475 | 15.78 | 1.5 | 69.87 | 54.42 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.227 | 21.9208 | 21.7 | 49.14 | 49.43 | 79.443 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.307 | 13.273
22:00 | 18 | 38 | 159 | 115.4182 | 38.5 | 170 | 68.6 | 285 | 13.87 | 0 | 23.46 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 684.47 | 464.17 | 611.724 | 15.72 | 1.5 | 66.72 | 51.4 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.2583 | 21.9208 | 21.7 | 48.99 | 49.28 | 79.961 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.022 | 13.018
22:30 | 18 | 38 | 159 | 115.4182 | 38.5 | 170 | 68.6 | 285 | 13.87 | 0 | 23.46 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 257.61 | 684.47 | 464.17 | 611.724 | 15.72 | 1.5 | 66.72 | 51.4 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | 28 | 9.2583 | 21.9208 | 21.7 | 48.99 | 49.28 | 79.961 | -- | -- | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.022 | 13.018
23:00 | 18 | 38 | 159 | 125.7508 | 36.7 | 170 | 66.6 | 278 | 15.91 | 0 | 15.51 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 690.12 | 469.82 | 598.22 | 15.74 | 1.5 | 63.16 | 46.33 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | -- | 9.038 | 21.9208 | -- | 48.89 | 49.17 | 79.961 | 95.0633 | 159.9672 | 109.3228 | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.136 | 12.82
23:30 | 18 | 38 | 159 | 125.7508 | 36.7 | 170 | 66.6 | 278 | 15.91 | 0 | 15.51 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 690.12 | 469.82 | 598.22 | 15.74 | 1.5 | 63.16 | 46.33 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | -- | 9.038 | 21.9208 | -- | 48.89 | 49.17 | 79.961 | 95.0633 | 159.9672 | 109.3228 | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.136 | 12.82
MAX | 18 | 38 | 159 | 107.491 | 32.8 | 170 | 48.2 | 205 | 13.14 | 0 | 5 | 1.07 | 235.59 | 2.297 | 197.61 | 225.09 | 561.88 | 311.88 | 430.848 | 15.4 | 1.5 | 33.308 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 919.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3563 | 27 | 8.9943 | 21.9208 | 21 | 48.56 | 48.84 | 76.303 | 95.0633 | 139.512 | 109.3228 | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 43.268 | 10.34
MIN | 18 | 38 | 163.5 | 146.3401 | 39.9 | 170 | 85 | 360 | 15.91 | 0 | 23.58 | 1.07 | 294.32 | 2.297 | 220.3 | 260.41 | 690.12 | 469.82 | 651.871 | 15.85 | 9.42 | 82.89 | 73.52 | 0 | 0 | 0 | 1005.155 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.3563 | 28 | 9.488 | 21.9208 | 23.2 | 49.93 | 50.22 | 80.477 | 95.0633 | 159.9672 | 109.3228 | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.307 | 13.508
PROM | 18 | 38 | 161.5833 | 122.9725 | 37.7542 | 170 | 70.7708 | 275 | 13.6092 | 0 | 13.2471 | 1.07 | 264.955 | 2.297 | 199.5617 | 250.4508 | 621.4121 | 394.4037 | 536.7196 | 15.6421 | 4.6929 | 62.876 | 50.3933 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 953.714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.089474 | 17.3563 | 27.3043 | 9.2385 | 21.9208 | 21.9304 | 49.1946 | 49.4829 | 77.9634 | 95.0633 | 149.7396 | 109.3228 | 25.4833 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.1745 | 11.7586
INICIO | 18 | 38 | 163.5 | 146.3401 | 34.1 | 170 | 48.2 | 205 | 15.5 | 0 | 17.06 | -- | -- | 2.297 | 220.3 | 225.09 | 613.43 | 343.13 | 440.845 | 15.79 | 4.49 | 33.308 | 28 | -- | -- |  | 1005.155 |  |  |  | 0.4 | 17.3563 | 27 | 9.0152 | 21.9208 | 23.2 | 49.43 | 49.72 | 77.356 | -- | 139.512 | -- | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 44.791 | 12.128
FINAL | 18 | 38 | 159 | 125.7508 | 36.7 | 170 | 66.6 | 278 | 15.91 | 0 | 15.51 | -- | -- | 2.297 | 197.61 | 259.01 | 690.12 | 469.82 | 598.22 | 15.74 | 1.5 | 63.16 | 46.33 | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- | 17.3563 | -- | 9.038 | 21.9208 | -- | 48.89 | 49.17 | 79.961 | 95.0633 | 159.9672 | 109.3228 | 25.4834 | 6.7562 | 86.489 | 36.331 | 45.136 | 12.82
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 26 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2676 | 9.342 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.02415 | 3874.8947 | -- | -- | 0.01968 | 21.9447 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- |  |  | -- | 263.251 | 0.178 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.24997 | 0.12224 |  | 0.637
00:30 | 2676 | 9.342 | 0.7605 | 0.433 | 0 | 0.02415 | 3874.8947 | -- | -- | 0.01968 | 21.9447 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- |  |  | -- | 263.251 | 0.178 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.24997 | 0.12224 |  | 0.637
01:00 | 2676 | 9.8359 | 0.768 | 0.433 | 0 | 0.02618 | 3874.8938 | -- | -- | 0.01968 | 21.9424 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- |  |  | -- | 263.252 | 0.168 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.26212 | 0.10985 |  | 0.637
01:30 | 2676 | 9.8359 | 0.768 | 0.433 | 0 | 0.02618 | 3874.8938 | -- | -- | 0.01968 | 21.9424 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2412.11 | 0.975 | -- |  |  | -- | 263.252 | 0.168 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.26212 | 0.10985 |  | 0.637
02:00 | 2676 | 9.5966 | 0.7405 | 0.433 | 0 | 0.02894 | 3874.8877 | -- | -- | 0.01967 | 21.9271 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- |  |  | -- | 263.253 | 0.149 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.26579 | 0.11468 |  | 0.637
02:30 | 2676 | 9.5966 | 0.7405 | 0.433 | 0 | 0.02894 | 3874.8877 | -- | -- | 0.01967 | 21.9271 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- |  |  | -- | 263.253 | 0.149 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.26579 | 0.11468 |  | 0.637
03:00 | 2676 | 9.1704 | 0.733 | 0.433 | 0 | 0.03287 | 3874.8858 | -- | -- | 0.01965 | 21.9225 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- |  |  | -- | 263.255 | 0.128 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.2759 | 0.10926 |  | 0.637
03:30 | 2676 | 9.1704 | 0.733 | 0.433 | 0 | 0.03287 | 3874.8858 | -- | -- | 0.01965 | 21.9225 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- |  |  | -- | 263.255 | 0.128 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.2759 | 0.10926 |  | 0.637
04:00 | 2676 | 8.7536 | 0.7205 | 0.428 | 0 | 0.03416 | 3874.8852 | -- | -- | 0.01966 | 21.9209 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- |  |  | -- | 263.256 | 0.104 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.3045 | 0.10007 |  | 0.637
04:30 | 2676 | 8.7536 | 0.7205 | 0.428 | 0 | 0.03416 | 3874.8852 | -- | -- | 0.01966 | 21.9209 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- |  |  | -- | 263.256 | 0.104 | 0 | 46.52 | 0.145 | 0.3045 | 0.10007 |  | 0.637
05:00 | 2676 | 8.3698 | 0.683 | 0.428 | 0 | 0.03556 | 3874.881 | -- | -- | 0.01967 | 21.9102 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | -- |  |  | -- | 263.257 | 0.08 | 0 | 46.52 | 0.143 | 0.33688 | 0.09455 |  | 0.637
05:30 | 2676 | 8.3698 | 0.683 | 0.428 | 0 | 0.03556 | 3874.881 | -- | -- | 0.01967 | 21.9102 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.24 | 0.992 | -- |  |  | -- | 263.257 | 0.08 | 0 | 46.52 | 0.143 | 0.33688 | 0.09455 |  | 0.637
06:00 | 2676 | 8.0199 | 0.62838 | 0.433 | 0 | 0.0344 | 3874.8947 | -- | -- | 0.01967 | 21.9447 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- |  |  | 92.56 | 263.258 | 0.062 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.3605 | 0.09455 |  | 0.637
06:30 | 2676 | 8.0199 | 0.62838 | 0.433 | 0 | 0.0344 | 3874.8947 | -- | -- | 0.01967 | 21.9447 | -- | 0.32806 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- |  |  | 92.56 | 263.258 | 0.062 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.3605 | 0.09455 |  | 0.637
07:00 | 2676 | 7.7279 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.02574 | 3874.8907 | -- | -- | 0.01966 | 21.9348 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- |  |  | -- | 263.259 | 0.064 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.38615 | 0.09242 |  | 0.637
07:30 | 2676 | 7.7279 | 0.55908 | 0.433 | 0 | 0.02574 | 3874.8907 | -- | -- | 0.01966 | 21.9348 | -- | 0.32164 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- |  |  | -- | 263.259 | 0.064 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.38615 | 0.09242 |  | 0.637
08:00 | 2676 | 7.5326 | 0.55446 | 0.433 | 0 | 0.02684 | 3874.8828 | -- | -- | 0.01966 | 21.9148 | 319.4978 | 0.33447 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- |  |  | -- | 263.26 | 0.042 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.37327 | 0.10518 |  | 0.637
08:30 | 2676 | 7.5326 | 0.55446 | 0.433 | 0 | 0.02684 | 3874.8828 | -- | -- | 0.01966 | 21.9148 | 319.4978 | 0.33447 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- |  |  | -- | 263.26 | 0.042 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.37327 | 0.10518 |  | 0.637
09:00 | 2676 | 7.3663 | 0.58218 | 0.428 | 0 | 0.02645 | 3874.884 | -- | -- | 0.01972 | 21.9179 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- |  |  | -- | 263.26 | 0.017 | 0 | 46.52 | 0.143 | 0.38778 | 0.08982 |  | 0.637
09:30 | 2676 | 7.3663 | 0.58218 | 0.428 | 0 | 0.02645 | 3874.884 | -- | -- | 0.01972 | 21.9179 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.93 | 0.952 | -- |  |  | -- | 263.26 | 0.017 | 0 | 46.52 | 0.143 | 0.38778 | 0.08982 |  | 0.637
10:00 | 2676 | 7.2243 | 0.58218 | 0.423 | 0 | 0.02628 | 3874.8761 | -- | -- | 0.01977 | 21.8979 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- |  |  | -- | 263.259 | 0.014 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.38292 | 0.09402 |  | 0.637
10:30 | 2676 | 7.2243 | 0.58218 | 0.423 | 0 | 0.02628 | 3874.8761 | -- | -- | 0.01977 | 21.8979 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- |  |  | -- | 263.259 | 0.014 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.38292 | 0.09402 |  | 0.637
11:00 | 2676 | 7.1063 | 0.6355 | 0.423 | 0 | 0.02643 | 3874.8718 | -- | -- | 0.0198 | 21.8871 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- |  |  | -- | 263.259 | 0.014 | 0 | 46.52 | 0.143 | 0.37648 | 0.10634 |  | 0.637
11:30 | 2676 | 7.1063 | 0.6355 | 0.423 | 0 | 0.02643 | 3874.8718 | -- | -- | 0.0198 | 21.8871 | -- | 0.36049 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- |  |  | -- | 263.259 | 0.014 | 0 | 46.52 | 0.143 | 0.37648 | 0.10634 |  | 0.637
12:00 | 2676 | 7.0172 | 0.6805 | 0.428 | 0 | 0.0274 | 3874.8724 | -- | -- | 0.01998 | 21.8887 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- |  |  | -- | 263.258 | 0.014 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.36527 | 0.10926 |  | 0.637
12:30 | 2676 | 7.0172 | 0.6805 | 0.428 | 0 | 0.0274 | 3874.8724 | -- | -- | 0.01998 | 21.8887 | -- | 0.37404 | 0.00111 | 2411.98 | 0.959 | -- |  |  | -- | 263.258 | 0.014 | 0 | 46.52 | 0.142 | 0.36527 | 0.10926 |  | 0.637
13:00 | 2676 | 6.9405 | 0.698 | 0.433 | 0 | 0.02898 | 3874.8654 | -- | -- | 0.02 | 21.871 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- |  |  | -- | 263.258 | 0.013 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.35258 | 0.11045 |  | 0.637
13:30 | 2676 | 6.9405 | 0.698 | 0.433 | 0 | 0.02898 | 3874.8654 | -- | -- | 0.02 | 21.871 | -- | 0.38082 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- |  |  | -- | 263.258 | 0.013 | 0 | 46.52 | 0.144 | 0.35258 | 0.11045 |  | 0.637
14:00 | 2676 | 6.915 | 0.688 | 0.433 | 0 | 0.02985 | 3874.8529 | -- | -- | 0.02 | 21.8395 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.93 | 0.956 | -- |  |  | -- | 263.257 | 0.011 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.33376 | 0.11225 |  | 0.637
14:30 | 2676 | 6.915 | 0.688 | 0.433 | 0 | 0.02985 | 3874.8529 | -- | -- | 0.02 | 21.8395 | -- | 0.3876 | 0.00111 | 2411.93 | 0.956 | -- |  |  | -- | 263.257 | 0.011 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.33376 | 0.11225 |  | 0.637
15:00 | 2676 | 6.9525 | 0.62607 | 0.433 | 0 | 0.03054 | 3874.8517 | -- | -- | 0.01999 | 21.8365 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- |  |  | -- | 263.256 | 0.01 | 0 | 46.52 | 0.128 | 0.32136 | 0.10346 |  | 0.637
15:30 | 2676 | 6.9525 | 0.62607 | 0.433 | 0 | 0.03054 | 3874.8517 | -- | -- | 0.01999 | 21.8365 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- |  |  | -- | 263.256 | 0.01 | 0 | 46.52 | 0.128 | 0.32136 | 0.10346 |  | 0.637
16:00 | 2676 | 7.1392 | 0.788 | 0.433 | 0 | 0.03139 | 3874.841 | -- | -- | 0.01977 | 21.8096 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- |  |  | -- | 263.256 | 0.008 | 0 | 46.52 | 0.134 | 0.31521 | 0.10403 |  | 0.637
16:30 | 2676 | 7.1392 | 0.788 | 0.433 | 0 | 0.03139 | 3874.841 | -- | -- | 0.01977 | 21.8096 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- |  |  | -- | 263.256 | 0.008 | 0 | 46.52 | 0.134 | 0.31521 | 0.10403 |  | 0.637
17:00 | 2676 | 7.433 | 0.51519 | 0.433 | 0 | 0.03264 | 3874.8358 | -- | 22.1313 | 0.01977 | 21.7966 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- |  |  | -- | 263.255 | 0.013 | 0 | 46.52 | 0.153 | 0.30146 | 0.10289 |  | 0.637
17:30 | 2676 | 7.433 | 0.51519 | 0.433 | 0 | 0.03264 | 3874.8358 | -- | 22.1313 | 0.01977 | 21.7966 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | -- |  |  | -- | 263.255 | 0.013 | 0 | 46.52 | 0.153 | 0.30146 | 0.10289 |  | 0.637
18:00 | 2676 | 7.5607 | 0.46899 | 0.433 | 0 | 0.0283 | 3874.8343 | -- | -- | 0.01976 | 21.7927 | 322.4835 | 0.42273 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- |  |  | 92.56 | 263.255 | 0.022 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.29843 | 0.10232 |  | 0.637
18:30 | 2676 | 7.5607 | 0.46899 | 0.433 | 0 | 0.0283 | 3874.8343 | -- | -- | 0.01976 | 21.7927 | 322.4835 | 0.42273 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- |  |  | 92.56 | 263.255 | 0.022 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.29843 | 0.10232 |  | 0.637
19:00 | 2676 | 7.7317 | 0.5175 | 0.433 | 0 | 0.02113 | 3874.8322 | -- | -- | 0.01976 | 21.7874 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- |  |  | -- | 263.254 | 0.042 | 0 | 46.52 | 0.15 | 0.28937 | 0.10232 |  | 0.637
19:30 | 2676 | 7.7317 | 0.5175 | 0.433 | 0 | 0.02113 | 3874.8322 | -- | -- | 0.01976 | 21.7874 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- |  |  | -- | 263.254 | 0.042 | 0 | 46.52 | 0.15 | 0.28937 | 0.10232 |  | 0.637
20:00 | 2676 | 7.8497 | 0.57063 | 0.433 | 0 | 0.02049 | 3874.838 | -- | -- | 0.01977 | 21.8019 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- |  |  | -- | 263.253 | 0.084 | 0 | 46.52 | 0.15 | 0.28187 | 0.10119 |  | 0.637
20:30 | 2676 | 7.8497 | 0.57063 | 0.433 | 0 | 0.02049 | 3874.838 | -- | -- | 0.01977 | 21.8019 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.82 | 0.939 | -- |  |  | -- | 263.253 | 0.084 | 0 | 46.52 | 0.15 | 0.28187 | 0.10119 |  | 0.637
21:00 | 2676 | 7.9387 | 0.54291 | 0.433 | 0 | 0.02085 | 3874.8444 | -- | -- | 0.01974 | 21.818 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.75 | 0.93 | -- |  |  | -- | 263.253 | 0.128 | 0 | 46.52 | 0.15 | 0.28636 | 0.10007 |  | 0.637
21:30 | 2676 | 7.9387 | 0.54291 | 0.433 | 0 | 0.02085 | 3874.8444 | -- | -- | 0.01974 | 21.818 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.75 | 0.93 | -- |  |  | -- | 263.253 | 0.128 | 0 | 46.52 | 0.15 | 0.28636 | 0.10007 |  | 0.637
22:00 | 2676 | 7.9889 | 0.48285 | 0.433 | 0 | 0.02185 | 3874.8502 | -- | -- | 0.01967 | 21.8326 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- |  |  | -- | 263.252 | 0.163 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.28937 | 0.11407 |  | 0.637
22:30 | 2676 | 7.9889 | 0.48285 | 0.433 | 0 | 0.02185 | 3874.8502 | -- | -- | 0.01967 | 21.8326 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- |  |  | -- | 263.252 | 0.163 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.28937 | 0.11407 |  | 0.637
23:00 | 2676 | 8.0005 | -- | 0.433 | 0 | 0.02318 | 3874.852 | -- | -- | 0.01967 | 21.8411 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- |  |  | -- | 263.252 | 0.176 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.28786 | 0.13023 |  | 0.637
23:30 | 2676 | 8.0005 | -- | 0.433 | 0 | 0.02318 | 3874.852 | -- | -- | 0.01967 | 21.8411 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- |  |  | -- | 263.252 | 0.176 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.28786 | 0.13023 |  | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 26 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
26/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.04
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.86
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.59
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.04
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.135
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.26
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
26/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
26/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 65.134
26/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 26 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
26/03/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
26/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 154.18
26/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 616.032
26/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 402
26/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74 | Vertimiento promedio presa Pallca

## STOCK_COMB
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
26/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.38 | 476.375 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.9 | 272.898 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
26/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 254.08 | 254.08 | 0 | m3
26/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
26/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
26/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
26/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47185.27 | 47185.27 | 0 | m3
26/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31231.34 | 31231.34 | 0 | m3
26/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
26/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 893.77 | 893.77 | 0 | m3
26/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1086.61 | 1086.61 | 0 | m3
26/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 514.48 | 615.482 | 101.002 | m3 | Ingreso de cisternas de combustible
26/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
26/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9842.62 | 9842.624 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
26/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 54967.6827 | 54967.68 | 0 | m3
26/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 8.74 | 7.983 | 0 | m3 | se utilizo 0.757m³ de B5 para pruebas de encendido en las caldera 1 y 2
26/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 26/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1108
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 842.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 582.88
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 493.69
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 751.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 890.9376
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2674.06
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12807.968
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12932.3019
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 12966.6302
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 148160.238
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 919085
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 907296
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 967332
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 242022
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1118455.869
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1125189.781
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 948172
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 963146.04
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 964622.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1146440.91
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 503407
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 896780
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23718.08
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22525.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23297.98
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 22756.02
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15457.16
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12120.2
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13943.01
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13869.48
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1249086
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 173491.88
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 26 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
26/03/2026 00:00 | 863.5 | 3042.74 | 77.52 | 77.52 | 4481.6 | 541.33 | 6619 | 22736 | 4469.1963 | 4334.8632 | 4466.5931 | 4466.9319 | 6640.86 | 6573.067
26/03/2026 01:00 | 863 | 2933.95 | 80.83 | 80.83 | 4495.4 | 533.48 | 6828 | 22748 | 4487.1337 | 4376.028 | 4484.4303 | 4483.8146 | 6647.93 | 6588.057
26/03/2026 02:00 | 852.6 | 2864.51 | 84.12 | 84.12 | 4495.4 | 522.69 | 7145 | 22875 | 4527.8446 | 4443.3414 | 4525.2857 | 4524.9526 | 6660.69 | 6604.346
26/03/2026 03:00 | 864.7 | 2818.21 | 87.21 | 87.21 | 4495.4 | 522.69 | 7489 | 22976 | 4539.7666 | 4460.395 | 4536.8915 | 4536.7439 | 6660.69 | 6617.772
26/03/2026 04:00 | 864.1 | 2786.26 | 89.2 | 89.2 | 4495.4 | 531.52 | 7805 | 22903 | 4534.8888 | 4462.1746 | 4532.4863 | 4531.9934 | 6662.06 | 6633.094
26/03/2026 05:00 | 864.5 | 2762.66 | 90.1 | 90.1 | 4495.4 | 521.71 | 7972 | 22822 | 4513.4681 | 4425.2914 | 4510.7479 | 4510.297 | 6656.96 | 6654.784
26/03/2026 06:00 | 863.5 | 2745.3 | 89.14 | 89.14 | 4481.6 | 531.52 | 8053 | 22865 | 4454.6371 | 4326.2344 | 4452.1976 | 4451.5392 | 6639.69 | 6665.613
26/03/2026 07:00 | 866.9 | 2733.02 | 87.46 | 87.46 | 4474.7 | 528.58 | 8124 | 23273 | 4364.1456 | 4189.8471 | 4361.922 | 4361.2209 | 6640.08 | 6667.922
26/03/2026 08:00 | 866.1 | 2726.78 | 87.17 | 87.17 | 4474.7 | 530.54 | 8155 | 23281 | 4366.275 | 4191.6378 | 4363.2892 | 4364.0071 | 6641.06 | 6667.852
26/03/2026 09:00 | 860.1 | 2729.8 | 86.4 | 86.4 | 4474.7 | 530.54 | 8101 | 23343 | 4353.197 | 4174.2938 | 4349.5971 | 4353.72 | 6644 | 6677.71
26/03/2026 10:00 | 855.4 | 2742.28 | 85.04 | 85.04 | 4474.7 | 535.44 | 8024 | 22804 | 4329.4277 | 4138.7737 | 4324.7791 | 4334.4909 | 6644 | 6679.564
26/03/2026 11:00 | 798.6 | 2990.66 | 83.49 | 83.49 | 4474.7 | 527.6 | 7909 | 22862 | 4228.3779 | 4001.2584 | 4225.0186 | 4236.3334 | 6645.18 | 6685.818
26/03/2026 12:00 | 800.1 | 2986.49 | 82.02 | 82.02 | 4467.8 | 530.54 | 7794 | 22668 | 4183.4262 | 3932.3638 | 4179.9724 | 4190.5479 | 6642.63 | 6691.458
26/03/2026 13:00 | 857.7 | 2989.5 | 81.27 | 81.27 | 4481.6 | 535.44 | 7672 | 22742 | 4210.1566 | 3989.5214 | 4206.3148 | 4218.8274 | 6644.2 | 6706.096
26/03/2026 14:00 | 857.7 | 2988.34 | 81.57 | 81.57 | 4488.5 | 535.44 | 7685 | 22848 | 4228.6445 | 3992.5487 | 4225.0705 | 4237.6529 | 6644.01 | 6927.654
26/03/2026 15:00 | 855.6 | 2990.66 | 81.69 | 81.69 | 4474.7 | 537.4 | 7698 | 22790 | 4265.3072 | 4077.2735 | 4261.9689 | 4273.6049 | 6645.18 | 7018.381
26/03/2026 16:00 | 799.3 | 2990.21 | 81.7 | 81.7 | 4474.7 | 533.48 | 7712 | 22779 | 4223.2868 | 4017.6826 | 4222.977 | 4231.8981 | 6642.83 | 7045.429
26/03/2026 17:00 | 801.5 | 2989.96 | 81.25 | 81.25 | 4474.7 | 531.52 | 7725 | 22806 | 4222.6036 | 4016.3986 | 4222.7008 | 4228.8204 | 6642.24 | 7047.518
26/03/2026 18:00 | 802 | 2988.34 | 79.32 | 79.32 | 4474.7 | 533.48 | 7606 | 22736 | 4223.5786 | 4017.1031 | 4223.8174 | 4227.3147 | 6640.08 | 7046.553
26/03/2026 19:00 | 802.5 | 2984.87 | 77.19 | 77.19 | 4474.7 | 536.42 | 7402 | 22768 | 4215.9763 | 4003.9424 | 4216.8918 | 4218.774 | 6606.12 | 7045.698
26/03/2026 20:00 | 802.4 | 2989.5 | 75.45 | 75.45 | 4474.7 | 536.42 | 7131 | 22798 | 4189.3539 | 3961.6794 | 4190.3976 | 4191.9788 | 6604.75 | 7045.008
26/03/2026 21:00 | 802.4 | 2988.34 | 73.8 | 73.8 | 4474.7 | 535.44 | 7045 | 22673 | 4192.5132 | 3962.9901 | 4193.4162 | 4194.3546 | 6547.43 | 7044.346
26/03/2026 22:00 | 802.6 | 2989.5 | 72.95 | 72.95 | 4474.7 | 540.35 | 6958 | 22764 | 4266.5729 | 4055.397 | 4265.6429 | 4266.5565 | 6500.12 | 7043.788
26/03/2026 23:00 | 802.6 | 3039.72 | 74.37 | 74.37 | 4474.7 | 537.4 | 6937 | 22818 | 4395.2327 | 4204.8995 | 4393.0343 | 4393.6676 | 6606.97 | 7043.112

## TEMP_AMB
jueves, 26 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
26/03/2026 00:00 | 22 | 28.09 | 28.09 | 22.5 | 22.5 | 25.57 | 25.57 | 21 | 36.17 | 22 | 21.9 | 26.43 | 21.85 | 20.88 | 26.99
26/03/2026 01:00 | 21 | 27.65 | 27.65 | 22.5 | 22.5 | 25.41 | 25.41 | 21 | 36.09 | 21.8 | 22.7 | 25.87 | 21.8 | 21 | 27.21
26/03/2026 02:00 | 21 | 27.58 | 27.58 | 22.2 | 22.2 | 25.3 | 25.3 | 20.6 | 37.26 | 21.6 | 22.4 | 25.77 | 21.63 | 21.77 | 26.97
26/03/2026 03:00 | 21 | 27.41 | 27.41 | 21.9 | 21.9 | 25.14 | 25.14 | 20.9 | 37.29 | 21.3 | 22 | 25.75 | 21.63 | 21.08 | 26.52
26/03/2026 04:00 | 21 | 27.23 | 27.23 | 21.7 | 21.7 | 24.96 | 24.96 | 20.6 | 37.36 | 21 | 21.8 | 25.84 | 21.47 | 20.72 | 26.68
26/03/2026 05:00 | 20 | 27.21 | 27.21 | 21.5 | 21.5 | 24.85 | 24.85 | 20.5 | 37.13 | 20.7 | 21.2 | 25.75 | 21.48 | 20.7 | 26.85
26/03/2026 06:00 | 20 | 27.17 | 27.17 | 21.2 | 21.2 | 24.81 | 24.81 | 20.4 | 36.86 | 20.9 | 21.5 | 25.85 | 21.23 | 20.34 | 26.97
26/03/2026 07:00 | 20 | 26.99 | 26.99 | 21.2 | 21.2 | 24.74 | 24.74 | 21.1 | 36.21 | 21.1 | 21.7 | 25.86 | 21.3 | 20.68 | 27.09
26/03/2026 08:00 | 24 | 27.26 | 27.26 | 22 | 22 | 24.97 | 24.97 | 21.4 | 36.84 | 21.2 | 21.8 | 26.23 | 21.68 | 22.34 | 27.21
26/03/2026 09:00 | 28 | 27.3 | 27.3 | 22.1 | 22.1 | 25.33 | 25.33 | 21.2 | 39.19 | 21.7 | 22.5 | 26.8 | 22.71 | 25.41 | 27.34
26/03/2026 10:00 | 30 | 27.93 | 27.93 | 23.7 | 23.7 | 25.88 | 25.88 | 21.6 | 41.69 | 22.2 | 23.1 | 27.91 | 24.54 | 26.59 | 27.48
26/03/2026 11:00 | 32 | 28.68 | 28.68 | 26 | 26 | 26.37 | 26.37 | 21.5 | 40.16 | 24.2 | 25.8 | 28.53 | 24.75 | 27.88 | 27.65
26/03/2026 12:00 | 33 | 29.19 | 29.19 | 23.7 | 23.7 | 26.85 | 26.85 | 21.9 | 38.84 | 26.7 | 26.7 | 28.6 | 25.42 | 24.85 | 27.8
26/03/2026 13:00 | 31 | 29.46 | 29.46 | 24.5 | 24.5 | 27.2 | 27.2 | 22.6 | 38.94 | 27.5 | 27.3 | 28.85 | 25.17 | 25.91 | 27.64
26/03/2026 14:00 | 29 | 29.75 | 29.75 | 24.9 | 24.9 | 27.64 | 27.64 | 22.5 | 39.24 | 27.1 | 26.4 | 28.57 | 23.35 | 26.1 | 27.92
26/03/2026 15:00 | 28 | 29.85 | 29.85 | 25 | 25 | 28.11 | 28.11 | 22.5 | 39.37 | 25.7 | 25.8 | 28.69 | 24.25 | 26.8 | 27.89
26/03/2026 16:00 | 29 | 29.85 | 29.85 | 23.5 | 23.5 | 27.83 | 27.83 | 22.2 | 38.58 | 25 | 25.1 | 28.25 | 23.82 | 24.87 | 27.85
26/03/2026 17:00 | 28 | 29.69 | 29.69 | 24.3 | 24.3 | 28.24 | 28.24 | 22.1 | 38.23 | 24.5 | 24.4 | 27.23 | 23.48 | 23.99 | 27.74
26/03/2026 18:00 | 26 | 29.62 | 29.62 | 23.3 | 23.3 | 27.93 | 27.93 | 22 | 37.91 | 22.4 | 22.7 | 26.48 | 22.93 | 23.3 | 27.63
26/03/2026 19:00 | 27 | 29.49 | 29.49 | 23.4 | 23.4 | 27.27 | 27.27 | 21.7 | 38.15 | 21.7 | 22.4 | 26.12 | 22.85 | 22.97 | 27.33
26/03/2026 20:00 | 25 | 29.33 | 29.33 | 23.2 | 23.2 | 26.79 | 26.79 | 21.7 | 38.11 | 21.7 | 22 | 25.92 | 22.97 | 22.86 | 27.22
26/03/2026 21:00 | 23 | 29.03 | 29.03 | 23.3 | 23.3 | 26.43 | 26.43 | 22.8 | 37.87 | 21.4 | 22.3 | 26.12 | 23.03 | 22.63 | 27.22
26/03/2026 22:00 | 23 | 28.74 | 28.74 | 23.1 | 23.1 | 26.13 | 26.13 | 22.8 | 37.75 | 21.3 | 22 | 25.68 | 23.05 | 22.56 | 27.22
26/03/2026 23:00 | 23 | 28.37 | 28.37 | 22.8 | 22.8 | 25.86 | 25.86 | 22.2 | 36.91 | 21.1 | 21.4 | 26.24 | 22.75 | 22.4 | 27.22

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 26 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
26/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1280 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00
26/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 26/03/2026 06:00 | 27/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 26 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
26/03/2026 | 00:30 | 23 | 42.48 | 13.16 | 26.33 | 20.4396 | 53.37 |  |  | 5.3 | 6.5 | 9.31 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 4 | 1 | [8 empty] | 2.8239 | 5.7472 |  |  |  | 10.907 | 10.605 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 01:00 | 23 | 42.44 | 12.49 | 26.56 | 20.4396 | 55.7 |  |  | 4.7 | 6.4 | 9.68 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 5.8316 | 5.1862 |  |  |  | 10.937 | 10.268 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 01:30 | 23 | 42.45 | 12.57 | 26.23 | 20.4396 | 55.67 |  |  | 5.2 | 5.3 | 9.34 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 4 | 1 | [8 empty] | 6.0059 | 6.1626 |  |  |  | 10.251 | 9.73 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 02:00 | 23 | 42.41 | 12.65 | 26.22 | 20.4396 | 54.59 |  |  | 6.5 | 5.4 | 9.75 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.8583 | 6.2681 |  |  |  | 11.07 | 10.642 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 471.4113 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 02:30 | 24 | 42.4 | 11.19 | 26.27 | 20.4396 | 54.65 |  |  | 5.3 | 5.2 | 9.02 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 4.7836 | 5.9935 |  |  |  | 11.897 | 10.686 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 03:00 | 24 | 42.4 | 12.72 | 26.26 | 20.4396 | 55.19 |  |  | 5 | 5.2 | 8.32 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.7953 | 5.6327 |  |  |  | 10.863 | 10.175 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 471.4113 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 03:30 | 23 | 42.42 | 12.27 | 25.39 | 20.4396 | 54.53 |  |  | 4.9 | 6.9 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.4809 | 4.7816 |  |  |  | 10.021 | 9.137 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 468.2045 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 04:00 | 23 | 29.74 | 13.38 | 25.4 | 20.4396 | 55.06 |  |  | 4.9 | 5.4 | 6.85 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.5549 | 4.2767 |  |  |  | 8.185 | 7.906 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 04:30 | 23 | 29.82 | 13.02 | 26.2 | 20.4396 | 56.04 |  |  | 5.1 | 5.5 | 7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3.6942 | 4.6838 |  |  |  | 8.26 | 7.706 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 05:00 | 23 | 29.82 | 12.2 | 26.22 | 20.4396 | 55.18 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 6.88 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1674 | 4.4387 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 7.744 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 0 | 0.0805
26/03/2026 | 05:30 | 23 | 29.83 | 13.07 | 26.6 | 20.4396 | 53.59 | 0 | 0 | 5.2 | 5.6 | 7.64 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6942 | 1.974 | 1.974 | 1.376 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 3.2662 | 5.0642 | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 7.163 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 0 | 1.1775
26/03/2026 | 06:00 | 23 | 31.51 | 13.02 | 26.62 | 20.4396 | 50.55 | 0 | 0 | 4.7 | 5.6 | 8.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10.06 | 10.06 | 6.29 | 1 | 1 | 35.5585 | 35.188 | 35.188 | 30.424 | 30.424 | 0 | 6.671 | 8.042 | 2.3904 | 4.4097 | 4.7643 | 5.3408 | 0 | 9.337 | 8.344 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 471.4113 | 481.032 | 286.752 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 10.62 | 11.0605
26/03/2026 | 06:30 | 23 | 31.44 | 13.39 | 26.47 | 20.4396 | 50.71 | 23.85 | 4.056 | 4.6 | 5 | 7.85 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 64.42 | 64.42 | 67.36 | 1 | 1 | 179.7351 | 175.709 | 175.709 | 123.702 | 123.702 | 0 | 66.318 | 28.897 | 3.7727 | 4.5085 | 112.4896 | 91.4989 | 31.524 | 9.245 | 7.752 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 468.2045 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 140.486 | 29.2005
26/03/2026 | 07:00 | 23 | 31.45 | 13.57 | 26.46 | 20.4396 | 55.61 | 109 | 12.667 | 4.7 | 4.6 | 7.35 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 160.94 | 160.94 | 246.08 | 1 | 1 | 539.2605 | 633.064 | 633.064 | 275.905 | 275.905 | 0.94114 | 283.197 | 51.346 | 2.4534 | 5.191 | 117.1436 | 121.1498 | 50.799 | 9.685 | 7.392 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 198.221 | 47.129
26/03/2026 | 07:30 | 23 | 30.92 | 12.82 | 26.43 | 20.4396 | 54.98 | 211.67 | 21.665 | 4.6 | 4.4 | 8.09 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 263.37 | 263.37 | 691.43 | 1 | 1 | 898.6914 | 884.921 | 884.921 | 420.821 | 420.821 | 23.125 | 180.703 | 76.153 | 2.6827 | 4.207 | 377.702 | 434.0699 | 70.517 | 7.996 | 7.423 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 404.533 | 66.3655
26/03/2026 | 08:00 | 23 | 30.6 | 12.83 | 26.17 | 20.4396 | 57.34 | 296.4 | 40.865 | 4.6 | 4.4 | 7.21 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 928.67 | 928.67 | 816.43 | 1 | 1 | 976.0458 | 923.851 | 923.851 | 524.813 | 524.813 | 67.8035 | 452.152 | 101.285 | 2.1978 | 3.028 | 639.5175 | 1001.8337 | 109.055 | 7.728 | 7.277 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 170.914 | 97.242
26/03/2026 | 08:30 | 23 | 29.77 | 12.91 | 27.04 | 18.0723 | 59.53 | 442.3 | 62.848 | 4.5 | 4.7 | 7.27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 975.33 | 975.33 | 872.71 | 1 | 1 | 947.5639 | 915.197 | 915.197 | 614.726 | 614.726 | 157.6926 | 611.884 | 184.53 | 3.2109 | 3.3286 | 960.5527 | 997.5886 | 236.401 | 8.079 | 7.255 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 464.9976 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 582.439 | 161.185
26/03/2026 | 09:00 | 23 | 29.56 | 12.74 | 26.66 | 18.0723 | 53.7 | 417.01 | 125.163 | 3.9 | 5.1 | 8.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 982.68 | 982.68 | 941.57 | 1 | 1 | 971.0729 | 919.536 | 919.536 | 707.006 | 707.006 | 202.2082 | 765.281 | 246.34 | 2.2239 | 1.7664 | 944.6917 | 988.4736 | 267.832 | 9.341 | 8.077 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 461.7907 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 669.649 | 229.616
26/03/2026 | 09:30 | 23 | 29.65 | 12.77 | 26.7 | 18.0723 | 56.31 | 665.18 | 178.352 | 4.2 | 5.1 | 8.84 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1001.3 | 1001.3 | 786.21 | 1 | 1 | 829.1091 | 745.965 | 745.965 | 635.237 | 635.237 | 287.8682 | 828.787 | 719.15 | 1.3457 | 2.1273 | 951.8917 | 988.3676 | 620.243 | 9.142 | 9.689 | 464.9976 | 448.9632 | 481.032 | 497.0664 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 618.066 | 361.7335
26/03/2026 | 10:00 | 23 | 29.71 | 12.45 | 26.76 | 18.0723 | 61.69 | 805.86 | 228.917 | 4.3 | 5.8 | 9.36 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1002.75 | 1002.75 | 887.43 | 1 | 1 | 653.6043 | 671.346 | 671.346 | 609.069 | 609.069 | 342.5944 | 920.164 | 1029.073 | 2.2487 | 2.2824 | 980.4851 | 1005.3149 | 1053.601 | 9.135 | 9.587 | 464.9976 | 445.7563 | 481.032 | 497.0664 | 0 | 289.2028 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 718.19 | 744.8735
26/03/2026 | 10:30 | 23 | 29.72 | 12.33 | 26.81 | 18.0723 | 59.89 | 598.55 | 328.649 | 4.6 | 5.8 | 9.77 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1011.66 | 1011.66 | 952.93 | 3 | 4 | 799.9943 | 792.551 | 792.551 | 757.761 | 757.761 | 559.2164 | 994.655 | 1026.48 | 0.87541 | 2.6682 | 986.3106 | 973.7384 | 1038.296 | 10 | 10.234 | 464.9976 | 432.9288 | 481.032 | 497.0664 | 0 | 291.6537 | 245.0871 | 245.1 | 0 | 717.879 | 947.018
26/03/2026 | 11:00 | 23 | 29.4 | 12.45 | 26.8 | 18.0723 | 59.28 | 992.78 | 399.966 | 5.3 | 5 | 10.08 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1000.43 | 1000.43 | 920.29 | 5 | 5 | 752.1868 | 756.889 | 756.889 | 740.643 | 740.643 | 637.5142 | 1036.039 | 930.849 | 2.3215 | 2.5307 | 979.5907 | 1009.786 | 963.361 | 10.255 | 11.199 | 464.9976 | 420.1012 | 458.5838 | 487.4457 | 0 | 291.6537 | 232.8328 | 245.1 | 0 | 997.127 | 976.122
26/03/2026 | 11:30 | 23 | 29.27 | 12.44 | 26.94 | 18.0723 | 54.26 | 1012.12 | 474.688 | 5.6 | 3.9 | 10.18 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 962.16 | 962.16 | 984.14 | 6 | 6 | 1000.3694 | 977.435 | 977.435 | 974.884 | 974.884 | 894.638 | 1077.839 | 1029.5 | 1.6622 | 2.7908 | 943.318 | 998.043 | 1011.05 | 9.799 | 11.378 | 464.9976 | 400.86 | 448.9632 | 481.032 | 128.2752 | 291.6537 | 230.3819 | 245.1 | 0 | 991.423 | 974.3155
26/03/2026 | 12:00 | 23 | 29.37 | 12.78 | 26.94 | 18.0723 | 54.17 | 1083.23 | 435.864 | 6 | 4.5 | 10.48 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 445.32 | 445.32 | 1027.86 | 5 | 5 | 1020.7829 | 999.306 | 999.306 | 992.452 | 992.452 | 881.8666 | 1122.84 | 1033.048 | 4.1274 | 2.888 | 1058.819 | 1060.826 | 1031.648 | 10.425 | 11.981 | 461.7907 | 397.6531 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 281.8502 | 245.1 | 0 | 822.325 | 974.067
26/03/2026 | 12:30 | 23 | 31.16 | 14.26 | 26.33 | 18.0723 | 54.56 | 658.27 | 753.875 | 6 | 7 | 11.53 | 9 | 9 | 9 | 9 | 904.01 | 904.01 | 1094.5 | 4 | 5 | 1068.0527 | 953.315 | 953.315 | 940.418 | 940.418 | 1059.2267 | 1100.452 | 1024.411 | 9.5117 | 7.5795 | 957.2255 | 1039.3893 | 1024.654 | 11.024 | 11.387 | 468.2045 | 404.0668 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 281.8502 | 245.1 | 0 | 664.35 | 969.073
26/03/2026 | 13:00 | 23 | 32.53 | 13.54 | 26.31 | 18.0723 | 55.8 | 514.48 | 790.295 | 6 | 6.1 | 11.57 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 380.38 | 380.38 | 758.69 | 4 | 4 | 897.2148 | 861.771 | 861.771 | 816.953 | 816.953 | 979.1832 | 1136.186 | 1021.332 | 8.7903 | 9.1876 | 1025.6261 | 1061.7069 | 1021.615 | 11.224 | 11.615 | 464.9976 | 384.8256 | 416.8944 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 281.8502 | 245.1 | 0 | 1078.275 | 978
26/03/2026 | 13:30 | 23 | 36.04 | 12.84 | 26.41 | 18.0723 | 52.8 | 654.29 | 396.188 | 5.7 | 5.6 | 11.27 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 536.89 | 536.89 | 873.5 | 6 | 6 | 1039.8356 | 974.897 | 974.897 | 898.817 | 898.817 | 707.2963 | 506.097 | 967.123 | 7.2918 | 8.148 | 1072.7664 | 1073.6382 | 959.854 | 10.799 | 11.749 | 468.2045 | 384.8256 | 416.8944 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 281.8502 | 245.1 | 0 | 696.569 | 983.175
26/03/2026 | 14:00 | 23 | 36.09 | 12.81 | 25.2 | 18.0723 | 55.19 | 419.11 | 267.743 | 6.3 | 5.9 | 10.98 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 358.58 | 358.58 | 985.46 | 6 | 6 | 792.9057 | 740.717 | 740.717 | 687.214 | 687.214 | 551.1595 | 589.909 | 922.972 | 8.6078 | 8.682 | 689.6768 | 481.561 | 940.02 | 11.089 | 12.101 | 464.9976 | 381.6187 | 416.8944 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 281.8502 | 245.1 | 0 | 609.368 | 960.4315
26/03/2026 | 14:30 | 23 | 36.1 | 10.69 | 27.1 | 18.0723 | 55.22 | 443.1 | 291.4 | 6.1 | 5.8 | 11.19 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 433.07 | 433.07 | 1189.14 | 5 | 6 | 763.3805 | 800.507 | 800.507 | 695.376 | 695.376 | 502.3293 | 927.944 | 771.04 | 8.8101 | 9.7957 | 330.0176 | 357.1175 | 766.193 | 11.556 | 12.052 | 461.7907 | 381.6187 | 416.8944 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 281.8502 | 245.1 | 0 | 807.175 | 960.997
26/03/2026 | 15:00 | 23 | 36.16 | 11.83 | 26.82 | 18.0723 | 55.92 | 351.13 | 232.794 | 6.7 | 5.3 | 11.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 180.87 | 180.87 | 1125.43 | 8 | 7 | 444.8982 | 577.828 | 577.828 | 457.837 | 457.837 | 439.6541 | 677.978 | 641.073 | 11.1671 | 9.7409 | 202.3554 | 209.1649 | 475.701 | 12.244 | 12.564 | 471.4113 | 391.2393 | 416.8944 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 353.387 | 962.974
26/03/2026 | 15:30 | 23 | 36.08 | 10.51 | 26.59 | 18.0723 | 56.95 | 265.1 | 196.014 | 7.2 | 5.8 | 11.64 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 87.52 | 87.52 | 550.13 | 7 | 8 | 396.4824 | 478.822 | 478.822 | 390.849 | 390.849 | 361.1598 | 576.81 | 220.934 | 9.754 | 10.5706 | 258.1163 | 239.6535 | 217.719 | 11.166 | 11.86 | 461.7907 | 381.6187 | 416.8944 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 347.029 | 955.8125
26/03/2026 | 16:00 | 23 | 36.33 | 11.19 | 25.89 | 18.0723 | 50.3 | 229 | 186.025 | 7.4 | 5.8 | 11.23 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 51.55 | 51.55 | 1099.07 | 7 | 7 | 344.0493 | 372.565 | 372.565 | 331.189 | 331.189 | 314.4538 | 448.691 | 144.012 | 11.7795 | 11.0722 | 318.1191 | 353.1584 | 144.426 | 11.415 | 12.392 | 464.9976 | 384.8256 | 423.3081 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 446.779 | 477.6
26/03/2026 | 16:30 | 23 | 40.82 | 11.81 | 26.49 | 17.1716 | 55.15 | 147.29 | 297.119 | 6.8 | 5.3 | 10.83 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 63.5 | 63.5 | 307.64 | 7 | 7 | 174.6901 | 185.592 | 185.592 | 156.226 | 156.226 | 268.115 | 407.096 | 94.823 | 12.195 | 11.4913 | 197.1722 | 204.7604 | 94.163 | 10.882 | 12.075 | 464.9976 | 400.86 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 175.484 | 115.8875
26/03/2026 | 17:00 | 23 | 33.72 | 10.36 | 26.49 | 17.1716 | 56.58 | 104.33 | 79.482 | 6.5 | 4.7 | 10.73 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 45.16 | 45.16 | 208.43 | 6 | 6 | 58.2708 | 58.254 | 58.254 | 55.3 | 55.3 | 217.7039 | 81.865 | 42.515 | 10.9162 | 11.3684 | 174.6428 | 208.2297 | 43.968 | 10.906 | 12.236 | 464.9976 | 400.86 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 72.479 | 96.7945
26/03/2026 | 17:30 | 23 | 37.66 | 9.87 | 26.32 | 17.1716 | 56.02 | 94.68 | 41.347 | 6.4 | 3.9 | 11.06 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 28.82 | 28.82 | 30.5 | 5 | 5 | 11.218 | 9.876 | 9.876 | 11.244 | 11.244 | 165.8183 | 26.648 | 8.21 | 11.0651 | 10.3986 | 80.2828 | 77.8677 | 0 | 11.729 | 11.913 | 464.9976 | 400.86 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 14.289 | 6.058
26/03/2026 | 18:00 | 23 | 37.68 | 13.17 | 25.66 | 17.1716 | 56.42 | 10.41 | 12.706 | 6.3 | 4.4 | 11.16 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2887 | 0.103 | 0 | 10.8552 | 10.2853 | 12.0388 | 11.7237 | 0 | 10.745 | 11.522 | 464.9976 | 400.86 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 0 | 0
26/03/2026 | 18:30 | 23 | 37.78 | 10.41 | 21.8 | 17.1716 | 55.47 | 0 | 0 | 6.1 | 4.3 | 11.08 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2981 | 0 | 0 | 10.5392 | 9.9893 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 11.058 | 464.9976 | 400.86 | 448.9632 | 481.032 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 245.1 | 0 | 0 | 0
26/03/2026 | 19:00 | 23 | 37.69 | 11.33 | 26.54 | 17.1716 | 56.63 | 0 | 0 | 6 | 3.7 | 11.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7746 | 0 | 0 | 10.0156 | 10.2194 | 0 | 0 | 0 | 11.162 | 10.849 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 336.7224 | 320.688 | 291.6537 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 0 | 0
26/03/2026 | 19:30 | 23 | 37.65 | 12.87 | 24.45 | 17.1716 | 56.67 | 0 | 0 | 4.9 | 3 | 11.62 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 0 | 0 | 8.5685 | 9.9076 | 0 | 0 | 0 | 10.726 | 10.363 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 484.2389 | 481.032 | 291.6537 | 294.1046 | 257.355 | 0 | 0 | 0
26/03/2026 | 20:00 | 23 | 37.77 | 9.74 | 24.4 | 17.1716 | 55.65 |  |  | 4.6 | 2.9 | 11.13 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 7.0134 | 8.5197 |  |  |  | 10.103 | 10.524 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 481.032 | 481.032 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 20:30 | 23 | 37.89 | 9.97 | 24.75 | 17.1716 | 53.82 |  |  | 4.9 | 3.7 | 10.82 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 6.9198 | 7.7626 |  |  |  | 10.885 | 10.212 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 481.032 | 481.032 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 21:00 | 23 | 37.89 | 9.16 | 24.12 | 17.1716 | 53.56 |  |  | 5.1 | 3.8 | 10.71 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 5.0365 | 7.0564 |  |  |  | 10.981 | 10.011 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 481.032 | 481.032 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 21:30 | 23 | 37.92 | 10.36 | 25.15 | 17.1716 | 49.05 |  |  | 5.9 | 3.9 | 9.97 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 4.6597 | 6.7017 |  |  |  | 11.261 | 10.695 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 487.4457 | 481.032 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 22:00 | 23 | 37.02 | 10.07 | 24.11 | 17.1716 | 60.97 |  |  | 5.7 | 4 | 10.75 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 3.5801 | 6.9105 |  |  |  | 11.633 | 10.5 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 481.032 | 481.032 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 22:30 | 23 | 36.61 | 13.13 | 24.72 | 17.1716 | 59.86 |  |  | 5.5 | 4.1 | 11.31 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 6 | 7 | [8 empty] | 5.9618 | 6.9501 |  |  |  | 11.573 | 10.425 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 481.032 | 464.9976 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 23:00 | 23 | 36.65 | 12.09 | 24.66 | 17.1716 | 59.61 |  |  | 5.1 | 3.5 | 11.53 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 2.7756 | 6.6987 |  |  |  | 12.726 | 11.428 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 487.4457 | 464.9976 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
26/03/2026 | 23:30 | 24 | 35.93 | 12.99 | 25.86 | 17.1716 | 56.82 |  |  | 4.8 | 3.4 | 11.42 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 2.923 | 5.9372 |  |  |  | 11.583 | 10.642 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 487.4457 | 464.9976 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0
27/03/2026 | 00:00 | 24 | 35.87 | 12.66 | 24.49 | 17.1716 | 57.13 |  |  | 4.5 | 3.7 | 11.57 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 3.4896 | 6.1378 |  |  |  | 12.061 | 10.462 | 513.1008 | 513.1008 | 513.1008 | 481.032 | 464.9976 | 294.1046 | 294.1046 | 257.355 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 26 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
26/03/2026 | 00:30 | 30 | 11.04 | 52.92 | 65.59 | 65.4 | 186.12 | 246.79 | 657.86
26/03/2026 | 01:00 | 30 | 10.85 | 50.23 | 66.13 | 65.4 | 194.25 | 239.54 | 656.4
26/03/2026 | 01:30 | 30 | 10.85 | 51.47 | 65.65 | 65.4 | 183.04 | 238.34 | 644.75
26/03/2026 | 02:00 | 30 | 10.77 | 51.82 | 65.64 | 65.4 | 179.48 | 244.63 | 647.74
26/03/2026 | 02:30 | 31 | 10.77 | 51.6 | 66.8 | 65.4 | 186.54 | 237.58 | 649.69
26/03/2026 | 03:00 | 31 | 10.57 | 58.61 | 66.78 | 65.4 | 188.37 | 245.93 | 666.66
26/03/2026 | 03:30 | 30 | 10.58 | 55.95 | 66.95 | 65.4 | 186.42 | 244.36 | 659.66
26/03/2026 | 04:00 | 30 | 4.63 | 61.02 | 67 | 65.4 | 188.26 | 246.21 | 662.52
26/03/2026 | 04:30 | 28 | 4.64 | 58.84 | 64.83 | 65.4 | 183.79 | 245.63 | 651.13
26/03/2026 | 05:00 | 28 | 3.76 | 55.1 | 64.87 | 65.4 | 180.97 | 244.16 | 642.26
26/03/2026 | 05:30 | 29 | 3.76 | 59.88 | 67.84 | 65.4 | 189.42 | 241.54 | 656.84
26/03/2026 | 06:00 | 29 | 0.11 | 59.63 | 67.88 | 65.4 | 178.65 | 248.32 | 648.99
26/03/2026 | 06:30 | 30 | 0.11 | 65.97 | 72.37 | 65.4 | 185.53 | 245.03 | 664.41
26/03/2026 | 07:00 | 30 | 7.66 | 66.9 | 72.34 | 65.4 | 203.47 | 245.29 | 691.06
26/03/2026 | 07:30 | 29 | 7.53 | 54.59 | 72.69 | 65.4 | 186.58 | 246.38 | 662.17
26/03/2026 | 08:00 | 29 | 6.8 | 54.63 | 71.97 | 65.4 | 194.59 | 247.57 | 669.96
26/03/2026 | 08:30 | 30 | 6.62 | 66.18 | 75.4 | 53.61 | 203.94 | 240.76 | 676.51
26/03/2026 | 09:00 | 30 | 6.43 | 65.36 | 74.29 | 53.61 | 183.97 | 248.43 | 662.09
26/03/2026 | 09:30 | 30 | 6.45 | 57.05 | 67.08 | 53.61 | 170.67 | 248.97 | 633.83
26/03/2026 | 10:00 | 30 | 6.56 | 55.61 | 67.23 | 53.61 | 186.99 | 248.17 | 648.17
26/03/2026 | 10:30 | 32 | 6.57 | 53.72 | 67.37 | 53.61 | 197.71 | 242.02 | 653
26/03/2026 | 11:00 | 32 | 6.34 | 54.25 | 67.37 | 53.61 | 195.67 | 245.99 | 655.23
26/03/2026 | 11:30 | 31 | 6.32 | 64.49 | 67.88 | 53.61 | 183.79 | 245.95 | 653.04
26/03/2026 | 12:00 | 31 | 6.32 | 66.22 | 67.88 | 53.61 | 183.49 | 245.88 | 654.4
26/03/2026 | 12:30 | 31 | 6.71 | 53.13 | 68.56 | 53.61 | 190.82 | 243.75 | 647.58
26/03/2026 | 13:00 | 31 | 8.45 | 50.48 | 68.53 | 53.61 | 195.14 | 243.8 | 651.01
26/03/2026 | 13:30 | 28 | 9.36 | 52.41 | 69.94 | 53.61 | 193.79 | 243.97 | 651.08
26/03/2026 | 14:00 | 28 | 9.36 | 52.26 | 66.57 | 53.61 | 202.58 | 244.04 | 656.42
26/03/2026 | 14:30 | 29 | 9.36 | 49.19 | 69.9 | 53.61 | 182.26 | 243.72 | 637.04
26/03/2026 | 15:00 | 29 | 8.97 | 54.4 | 69.02 | 53.61 | 184.6 | 246.57 | 646.17
26/03/2026 | 15:30 | 30 | 8.95 | 55.07 | 69.63 | 53.61 | 198.92 | 241.16 | 657.34
26/03/2026 | 16:00 | 30 | 10.12 | 58.67 | 67.69 | 53.61 | 175.71 | 243.04 | 638.84
26/03/2026 | 16:30 | 29 | 11.37 | 54.16 | 68.08 | 49.76 | 203.85 | 243.99 | 660.21
26/03/2026 | 17:00 | 29 | 8.97 | 47.53 | 68.09 | 49.76 | 209.14 | 241.49 | 653.98
26/03/2026 | 17:30 | 31 | 10.01 | 42.43 | 69.93 | 49.76 | 196.48 | 239.88 | 639.49
26/03/2026 | 18:00 | 31 | 9.88 | 56.61 | 68.03 | 49.76 | 197.86 | 236.18 | 649.32
26/03/2026 | 18:30 | 32 | 9.91 | 52.85 | 60.04 | 49.76 | 196.91 | 240.02 | 641.49
26/03/2026 | 19:00 | 32 | 9.96 | 57.52 | 72.82 | 49.76 | 201.01 | 229.87 | 652.94
26/03/2026 | 19:30 | 28 | 9.95 | 53.45 | 64.39 | 49.76 | 194.08 | 242.32 | 641.95
26/03/2026 | 20:00 | 28 | 9.99 | 40.46 | 64.27 | 49.76 | 190.6 | 241.39 | 624.47
26/03/2026 | 20:30 | 30 | 10.03 | 45.57 | 65.64 | 49.76 | 187.71 | 242.91 | 631.62
26/03/2026 | 21:00 | 30 | 10.2 | 41.86 | 63.82 | 49.76 | 186.82 | 246.75 | 629.21
26/03/2026 | 21:30 | 29 | 10.2 | 53.94 | 67.7 | 49.76 | 166.37 | 243.38 | 620.35
26/03/2026 | 22:00 | 29 | 9.97 | 52.44 | 64.62 | 49.76 | 206.83 | 250.03 | 662.65
26/03/2026 | 22:30 | 29 | 9.86 | 52.77 | 68.17 | 49.76 | 199.73 | 243.14 | 652.43
26/03/2026 | 23:00 | 29 | 9.33 | 48.59 | 67.89 | 49.76 | 198.9 | 240.56 | 644.03
26/03/2026 | 23:30 | 31 | 9.14 | 48.14 | 70.45 | 49.76 | 197.2 | 244.46 | 650.15
27/03/2026 | 00:00 | 31 | 9 | 46.93 | 66.45 | 49.76 | 198.29 | 240.03 | 641.46
EJEC MWh |  | 717 | 197.545 | 1306.45 | 1630.03 | 1350.16 | 4578.655 | 5844.96 | 15624.8

## FLUJOS
jueves, 26 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/03/2026 | 00:30 | 0 | -8.6802 | 16.2681 | -24.194 | 8.9336 | 24.5012 |  | 42.9574 | -127.9664 | 51.5109 | 26.0272 | 25.5854 | -13.32 | -30.756 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 14.0807 | 88.7198 | 6.9418 | 6.9657 | 11.3655 | 11.2106 | 2.072 | 7.9429 |  |  | -67.47 | -67.44 |  | 13.32 | 28.6 | 5.541 | 0.173 | -51.8 | -51.8 | -71.57 | 52.08 | 52.45 | 11.0131 | 12.5308 | 62.3607 | 65.3361 | 38.1298 | -54.8561 | -55.0242 | 9.6146 | 8.3835 | 73.3961 | 74.6776 | -31.432 | -34.8237 | -343.2303 | -16.0765 | -12.8 | -12.7 | 60.1082 | 58.9017 | -4.4924 |  | -43.4763 | 6.787 |  | 2.1748 | 373.2718 | 84.0785 | 84.0174 | -381.4948 | 382.0325 |  | -126.0665 | 128.8065 | 87.1714 | 25.4 | 24.08 | 54.8 | 77.33 | -29.8682 | -30.0022 | 105.2834 | 105.5812 | 29.3776 | -114.4832 | -114.8521 | -5.125 | -80.9972 |  |  | 55.5 | 165 | -15.83 | 19.5917 | 20.218 | 20.2303 | 26.1585 | 24.6589 | -16.5537 | -53.6451 | -16.2578 | 13.9301 | 60.43 | 32.7 | 41.0229 | 38.9694 | 30.886 |  | 82.7219 | 79.9791 | -97.039 |  | -17.0508 | -71.7 | -72 |  | 41.8 | 47.4489 | 59.198 | 41.48 | -5.77 | 64.511 | 95.0054 | -28.62 | -28.71 | 105.95 | 60.65 | 96.3273 | 96.1091 | -28.6049 | -29.7545 | 190.0772 | 143.9614 | 136.6457 | 139.2856 | 97.7921 | 76.1186 | -29.555 | 391.861 | 389.43 |  | -31.4194 | -29.925 | -12.8448 | 13.5473 | 12.7733 | 50.736 | -13.907 | -14.9918 | -40.0309 |  | -15.63 | 1 | 9.1741 | -11.6066 | -39.5271 | -38.4957 | 9.3308 | -73.5919 | 44.3032 | 24.198 |  | 23.6795 |  | 2.417 |  | 28.635 | 28.635 | -139.3237 | 30.0866 | 30.0914 | -105.4366 | -101.8242 | -37.1399 | -42.88 | 13.4652 | 0.8804 | -8.99 | 22.77 | -36.5126 |  | -15.178 | 4.344 |  | 26.09 | 103.7647 | 104.7774 |  | 83.9644 | 28.6 | -12.9533 | -2.6027 | -2.1335 | 1.5053 |  |  | -17.069 | -22.3459 | 19.5898 | 23.0064 | 54.5574 | 56.1192 | -136.3253 | -19.3948 | 39.6951 | -20.7789 |  | 4.3068 | 3.9763 | 13.0226 | 116.4303 | 117.8308 | 280.4 | -279.6317 | -352.9796 | 353.0789 | 510.7582 | -114.1145 | -112.6247 | -65.4945 | -58.7259 | 77.7582 | 75.3 |  | -81.164 | 25.9748 | 25.0849 | -75.9809 | -75.9837 | 96.79 | 96.06 | 16.4 | 15.7 | 21.556 | 31.28 | -366.1003 | 106.9379 | 106.7292 | 15.1 | -39.3 | -25.7 | -25 | 1.6121 | 1.2798 | -501.1589 | -368.3627 | 519.2663 | 416.6053 | 27.499 |  | 412.1794 | -161.4613 | -235.1605 | -412.1794 | 115.6536 | 116.8262 | 165.6127 | -505.0287 | 243.1868 | -263.6566 | 264.5731 | -3.6626 | 31.563 | 5.2 | 1.122 | 1.122 | -5.52 | -18.56 |  | 19.6887 | -27.6265 | -41.2222 | 21.2 | 53.79 | 53.507 |  |  | 51.3377 | 50.9638 | 52.8523 |  | 37.5 | 22.6398 | 6.42 |  | -58.1556 | 82.9438 | 66.079 | -56.2363 | -81.2666 | 57.2803 | 23.9083 | -55.3 | 55.2 | 157.922 | 41.8599
26/03/2026 | 01:00 | 0 | -8.6662 | 15.898 | -23.35 | 8.7245 | 24.2282 |  | 41.4847 | -126.4216 | 48.5681 | 24.7692 | 24.1012 |  | -29.959 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.9287 | 87.1514 | 7.6919 | 7.621 | 13.0544 | 10.6392 | 5.8026 | 7.8614 |  |  | -66.35 | -66.15 |  |  |  | 4.658 | 0.164 | -50.78 | -50.78 | -70.06 | 51.26 | 51.51 | 10.3139 | 12.683 | 61.0278 | 62.5243 | 39.207 | -54.31 | -54.4154 | 9.676 | 10.3083 | 71.5145 | 73.5357 | -29.64 | -31.929 | -339.3682 | -15.9507 | -12.8 | -12.8 | 59.2256 | 58.1509 | -5.0917 |  | -43.8937 | 6.4891 |  | 1.9826 | 370.0673 | 80.8435 | 80.874 | -370.7934 | 363.4989 |  | -119.2993 | 124.0253 | 83.7284 | 25.14 | 23.21 | 51.97 | 74.91 | -28.7966 | -29.8682 | 101.5103 | 102.4966 | 30.0673 | -108.0721 | -107.2393 | -5.9406 | -74.5307 |  |  | 57 | 149.1 | -15.61 | 20.5784 | 21.0606 | 21.4306 | 25.8515 | 25.11 | -17.2948 | -51.1155 | -16.827 | 13.4812 | 58 | 31.58 | 39.6167 | 37.6511 | 30.2734 |  | 75.2808 | 73.8934 | -87.2986 |  | -16.7864 | -71.8 | -69.7 | 27.2214 | 39.7 | 44.6311 | 56.8542 | 39.8 | -5.04 | 66.1075 | 84.2923 | -28.86 | -29.39 | 103.26 | 59.04 | 84.6364 | 83.3455 | -31.0666 | -30.6273 | 178.7023 | 133.6752 | 126.3002 | 128.091 | 98.6795 | 79.2457 | -29.98 | 383.3076 | 390.7397 |  | -31.3991 | -29.4505 | -15.2799 | 19.1404 | 17.9005 | 52.272 | -17.9132 | -18.6469 | -42.4925 |  | -19.65 | 1 | 13.3192 | -17.3053 | -38.88 | -38.2459 | 10.7377 | -75.5625 | 45.5099 | 23.7147 |  | 23.4375 |  | 0 |  | 27.4628 | 27.6303 | -139.6586 | 32.8691 | 33.0515 | -105.9831 | -102.9275 | -35.6091 | -43.77 | 12.9769 | 0.8328 | -8.6 | 23.21 | -36.5779 |  | -15.379 | 4.497 |  | 26.34 | 104.2179 | 105.5393 |  | 84.8909 | 28.6 | -12.4137 | -2.4858 | -2.7048 | 1.4089 |  |  | -16.2941 | -20.6834 | 21.4795 | 21.7285 | 57.2116 | 58.2227 | -135.2295 | -18.6685 | 38.6549 | -18.3667 | 11.5722 | 3.711 | 3.4384 | 12.8121 | 114.1429 | 116.539 | 280.8 | -281.7961 | -349.0317 | 346.5196 | 503.8107 | -112.6511 | -109.6832 | -62.5981 | -56.537 | 74.5954 | 74.2228 | -82.1023 |  | 26.8208 | 26.656 | -75.1643 | -76.0886 | 96.34 | 95.58 | 16.8 | 16.9 | 21.3509 | 30.32 | -371.5859 | 107.482 | 107.2773 |  | -39.9 | -25 | -25.1 | 1.5061 | 1.1712 | -491.5196 | -363.2059 | 522.5822 | 413.9826 | 34.805 |  | 408.1539 | -156.6006 | -235.3102 | -408.1539 | 116.3553 | 118.2937 | 161.6391 | -503.7596 | 243.2327 | -261.5627 | 268.3537 | -3.3742 | 34.2339 | 5.12 | 1.211 | 1.201 | -5.6 | -18.48 |  | 19.0173 | -26.9245 | -40.4593 | 21.5 | 54.435 | 56.193 |  |  | 49.2665 | 49.3114 | 48.9976 |  | 36.3 | 22.3452 | 6.15 |  | -56.8786 | 81.6517 | 63.7199 | -55.8362 | -80.2687 | 55.5109 | 23.9798 | -55.3 | 55.2 | 152.6781 | 41.409
26/03/2026 | 01:30 | 0 | -8.2729 | 15.3874 | -22.4793 | 8.1949 | 21.6657 |  | 39.9109 | -124.8196 | 46.9896 | 23.6753 | 23.1176 |  | -29.559 | 24.2 | 13.248 | -22 | 14.2997 | 86.403 | 6.9386 | 7.1839 | 11.9036 | 10.692 | 5.569 | 8.0234 |  |  | -65.02 | -64.63 |  |  |  | 4.886 | 0.167 | -48.22 | -48.22 | -70.61 | 48.12 | 48.33 | 10.4572 | 12.4947 | 58.9225 | 60.8371 | 35.4304 | -52.9948 | -52.658 | 9.5214 | 9.2904 | 69.0039 | 70.6735 | -32.1647 | -34.5479 | -312.4328 | -17.0556 | -12.5 | -12.5 | 56.9569 | 56.875 | -5.4938 |  | -41.2726 | 6.2093 |  | 1.9651 | 341.3799 | 70.5283 | 70.0094 | -339.3543 | 338.8587 |  | -121.925 | 124.8614 | 80.4851 | 24.11 | 21.87 | 50.37 | 71.72 | -26.1174 | -26.1174 | 104.5391 | 105.1428 | 30.1444 | -104.4717 | -103.546 | -6.5594 | -69.849 |  |  | 60.7 | 140.1 | -14.94 | 22.0948 | 22.3875 | 22.2673 | 23.1659 | 22.4914 | -20.5256 | -43.0284 | -21.1495 | 12.9669 | 55.18 | 29.94 | 38.2104 | 36.3327 | 29.3346 |  | 70.3568 | 69.4811 | -74.564 |  | -16.1223 | -67.6 | -67.1 | 27.0126 | 47 | 73.2795 | 0.6042 | 47.08 | -2.3 | 62.961 | 72.4791 | -28.56 | -28.91 | 100.24 | 57.01 | 73.7455 | 75.2 | -31.8359 | -31.5818 | 166.2521 | 121.0739 | 114.8073 | 117.9932 | 119.5995 | 100.0091 | -27.537 | 350.2176 | 388.0792 |  | -31.9144 | -30.4867 | -41.2762 | 3.7719 | 4.544 | 187.452 | -33.9997 | -34.9184 | -65.7124 | 16.65 | -23.06 | 100 | 12.6075 | -44.477 | -40.1226 | -39.6829 | 11.5473 | -103.1733 | 67.31 | 24.5512 |  | 24.033 |  | 0 |  | 26.2906 | 26.2906 | -146.8592 | 34.1028 | 34.4527 | -111.2442 | -107.4878 | -39.5129 | -43.8 | 13.5653 | 0.7864 | -9.04 | 22.29 | -39.5124 |  |  | 4.254 |  | 25.49 | 109.199 | 111.9135 |  | 84.9849 | 28.8 | -11.076 | -2.0212 | -2.1617 | 1.3594 |  |  |  | -18.7906 | 23.313 | 19.7464 | 56.9089 | 58.1626 | -133.9547 | -17.9427 | 37.8101 | -17.0913 |  | 3.2911 | 2.9849 | 13 | 113.0521 | 112.9452 | 280.8 | -277.3357 | -337.1447 | 341.8013 | 502.3082 | -109.955 | -108.0579 | -65.2802 | -60.2478 | 79.9931 | 78.6869 |  |  | 25.843 | 25.7771 | -75.2861 | -74.6679 | 99.49 | 98.73 | 12.1 | 12.5 |  | 30.72 | -360.2527 | 105.9679 | 106.4356 | 15.1 | -40.6 | -23.3 | -23.3 |  | 1.425 | -494.9941 | -362.9586 | 513.8678 | 411.8634 | 28.1384 |  | 405.4088 | -154.517 | -233.3247 | -405.4088 | 117.5211 | 116.2638 | 160.5757 | -498.0786 | 242.4855 | -262.3935 | 262.5732 | -4.1131 | 39.0931 | 4.64 | 1.262 | 1.272 | -4.64 | -19.04 |  | 20.5982 | -27.0405 | -41.4847 | 21.3 | 54.237 | 52.896 |  |  | 50.3881 | 50.2174 | 49.5684 |  | 42.1 | 23.033 | 5.88 |  | -61.6981 | 83.4191 | 66.9797 | -60.2426 | -81.9095 | 58.7841 | 23.0662 | -58.5 | 59.7 | 164.288 | 36.9016
26/03/2026 | 02:00 | 0 | -7.8848 | 14.7946 | -21.9113 | 8.1639 | 23.5889 |  | 39.7273 | -123.4968 | 45.9621 | 23.2933 | 22.5372 |  | -27.746 | 22 | 12.42 | -22 | 14.1257 | 86.7744 | 6.8349 | 7.0424 | 11.2525 | 10.8191 | 5.5562 | 8.2174 |  |  | -62.6 | -62.38 |  |  |  | 5.052 | 0.169 | -50.92 | -50.92 | -64.17 | 50.68 | 50.85 | 10.5003 | 12.3642 | 56.4439 | 58.6619 | 32.2905 | -56.5574 | -55.7844 | 33.3486 | 28.5465 | 63.927 | 65.5889 | -15.765 | -17.9068 | -329.6807 | -16.4246 | -12.4 | -12.4 | 60.8639 | 59.5365 | -5.0277 |  | -45.0918 | 5.8739 |  | 0 | 358.9586 | 61.2811 | 61.1591 | -318.7322 | 344.4666 |  | -120.9401 | 119.8074 | 78.3994 | 24.36 | 21.9 | 47.74 | 71.01 | -30.4041 | -30.4041 | 101.3331 | 101.5569 | 30.6656 | -100.5376 | -100.5555 | -8.2315 | -71.3271 |  |  | 50.8 | 145.4 | -14.7 | 19.0541 | 19.476 | 19.3863 | 17.8268 | 17.806 | -16.1523 | -40.7298 | -17.7706 | 12.9425 | 54.18 | 29.62 | 37.2729 | 35.0143 | 28.6278 |  | 73.6585 | 71.951 | -86.5629 |  | -15.7863 | -61.1 | -62.1 | 26.705 | 45.8 | 71.4009 |  | 45.66 | -2.67 | 62.3565 | 87.37 | -28.88 | -29.15 | 98.16 | 54.81 | 87.8182 | 86.4364 | -29.1084 | -29 | 171.9662 | 128.2157 | 122.0511 | 124.2689 | 97.1131 | 76.3924 | -28.602 | 328.2346 | 362.9291 |  | -32.9721 | -30.858 | -14.3405 | 12.5383 | 11.9512 | 58.416 | -16.3759 | -17.3075 | -40.9739 | 0 | -22.8 | 1 | 12.6357 | -27.1158 | -39.7827 | -38.2234 | 10.5126 | -74.0232 | 43.8575 | 23.8986 |  | 23.9254 |  | 0 |  | 26.9605 | 29.6398 | -142.1704 | 31.1253 | 30.8699 | -106.2609 | -103.5811 | -36.6564 | -43.3 | 13.1624 | 0.7633 | -8.84 | 22.54 | -36.3159 |  | -15.541 | 4.433 |  | 25.71 | 105.2641 | 108.1445 | 13.83 | 83.4173 | 29.7 | -11.7914 | -1.5054 | -1.8 | 1.321 |  |  |  | -19.3868 | 23.1504 | 20.1082 | 56.4395 | 57.7945 | -136.4245 | -18.1454 | 36.9368 | -15.5969 | 11.699 | 3.0958 | 2.795 | 13.2519 | 115.3784 | 115.0792 |  | -276.1584 | -345.6879 | 350.0477 | 489.9915 | -110.89 | -110.2856 | -63.1702 | -56.4003 | 76.5313 | 77.215 |  |  | 23.4479 | 23.36 | -75.6136 | -74.8832 | 96.41 | 95.6 | 14.9 | 14.3 | 21.3295 | 29.52 | -354.2432 | 102.8172 | 102.6154 | 15.1 | -37.6 | -22.4 | -22.5 | 1.5383 | 1.2222 | -486.8329 | -341.5908 | 511.9589 | 407.4704 | 37.6996 |  | 399.5143 | -151.3725 | -229.851 | -396.7075 | 116.873 | 115.635 | 160.7084 | -495.6962 | 239.2023 | -263.5133 | 261.2094 | -3.1106 | 41.6742 | 4.96 | 1.304 | 1.305 | -5.12 | -19.04 |  | 20.2747 | -26.5125 | -41.0452 | 20.7 | 53.836 | 53.683 |  |  | 49.9161 | 49.5636 | 49.829 |  | 39.1 | 22.9265 | 5.75 |  | -54.4318 | 81.3691 | 64.1295 | -53.8147 | -79.6794 | 55.9386 | 23.5784 | -56.5 | 57.3 | 147.3806 | 57.4994
26/03/2026 | 02:30 | 0 | -7.6213 | 14.4592 | -21.357 | 8.0054 | 21.845 |  | 38.7472 | -122.8126 | 45.2499 | 22.7773 | 22.447 |  | -28.769 |  |  | -22 | 13.8719 | 83.6794 | 5.8079 | 6.0482 | 10.0767 | 10.7771 | 2.2066 | 8.4808 |  |  | -63.69 | -63.7 |  |  |  | 5.124 | 0.168 | -48.06 | -48.06 | -72.11 | 47.85 | 48.31 | 10.1745 | 12.7161 | 56.8172 | 58.3229 | 33.7047 | -52.3209 | -52.1021 | 11.7952 | 11.6537 | 67.0995 | 68.3477 | -31.5807 | -35.313 | -297.197 | -15.9303 | -12.9 | -12.8 | 57.0197 | 56.2415 | -5.161 |  | -39.3081 | 6.024 |  |  | 332.2854 | 57.741 | 57.2832 | -294.0317 | 320.9385 |  | -115.3118 | 118.396 | 76.3635 | 23.61 | 20.65 | 46.69 | 70.26 | -31.3418 | -31.7436 | 102.7017 | 102.1811 | 31.3276 | -96.6383 | -97.3919 | -8.0645 | -66.7617 |  |  | 57.1 | 135.7 | -14.41 | 21.1201 | 21.6978 | 21.7477 | 19.7701 | 18.6849 | -21.6582 | -36.1098 | -22.4667 | 12.966 | 52.42 | 28.82 | 36.3354 | 34.5749 | 28.1215 |  | 68.5489 | 67.2508 | -75.9918 |  | -15.4381 | -62.1 | -61.9 | 26.9302 | 44.2 | 69.5223 |  | 44.15 | -1.87 | 63.2245 | 75.8368 | -28.95 | -29.18 | 97.27 | 54.46 | 76.7455 | 75.1091 | -32.8757 | -33.3091 | 163.6493 | 119.1999 | 112.2823 | 114.5568 | 97.0674 | 76.731 | -28.665 | 303.7486 | 369.7244 |  | -32.4651 | -30.7588 | -13.9551 | 20.1877 | 18.6177 | 49.2 | -19.8383 | -20.4859 | -41.1479 | 0 | -17.08 | 1 | 12.3076 | -10.6659 | -37.9409 | -37.2158 | 7.392 | -74.5522 | 43.926 | 24.5294 |  | 23.4415 |  | 6.4212 |  | 30.9794 | 30.477 | -152.2178 | 35.6375 | 35.3119 | -112.1777 | -108.3463 | -39.2346 | -44.21 | 13.1771 | 0.7401 | -8.87 | 21.46 | -39.6101 |  |  | 4.382 |  | 24.33 | 110.4123 | 114.9821 | 13.9 | 80.3202 | 29.8 | -11.3719 | -1.4364 | -1.2089 | 1.2889 |  |  | -16.8932 | -18.0454 | 21.2872 | 18.7043 | 57.0365 | 57.7606 | -132.5287 | -17.6844 | 36.5412 | -14.2197 | 11.8936 | 2.8614 | 2.5419 | 13 | 115.1253 | 115.7195 | 279.9 | -278.5079 | -348.3684 | 353.1944 | 496.7411 | -112.3861 | -110.2374 | -64.3302 | -58.2613 | 79.4698 | 78.2123 | -78.7673 |  | 23.5688 | 23.371 | -74.613 | -74.6241 | 98.29 | 97.42 | 11.8 | 12.4 | 21.3509 | 29.28 | -348.4825 | 102.1614 | 101.9668 | 15.1 | -40.1 | -23.3 | -23.3 |  |  | -491.4113 | -339.0131 | 503.3838 | 404.3054 | 30.5414 |  | 398.3936 | -148.5465 | -228.9208 | -392.3605 | 114.4652 | 115.1047 | 153.1212 | -487.5842 | 236.4398 | -261.3189 | 255.7489 | -3.0831 | 42.6473 | 4.24 | 1.3 | 1.306 | -3.92 | -19.84 |  | 20.8026 | -27.129 | -41.9821 | 19.8 | 52.334 | 51.896 |  |  | 51.8707 | 52.1556 | 51.787 |  | 42.3 | 23.1368 | 5.7 |  | -61.1467 | 81.5433 | 65.1278 | -60.835 | -79.2147 | 57.3612 | 22.4247 | -58.4 | 59.7 | 146.5287 | 55.8355
26/03/2026 | 03:00 | 0 | -7.4131 | 14.2935 | -20.9419 | 7.8532 | 21.8359 |  | 38.5148 | -123.5528 | 44.3682 | 22.5133 | 21.8502 |  | -27.658 | 22 | 12.42 | -22 | 13.538 | 85.5112 | 5.577 | 5.7782 | 8.8578 | 11.1459 | 0.6588 | 8.2344 |  |  | -63.48 | -63.22 |  |  |  | 4.82 | 0.163 | -48.49 | -48.49 | -65.98 | 49.01 | 48.86 | 9.5471 | 12.7631 | 56.5181 | 58.5476 | 31.9783 | -54.4899 | -54.6082 | 22.5265 | 23.1473 | 66.1805 | 65.7748 | -22.8317 | -27.2336 | -307.9884 | -16.3893 | -12.8 | -12.8 | 59.5066 | 59.0098 | -5.0146 |  | -43.8029 | 5.468 |  |  | 340.0982 | 49.501 | 49.3484 | -291.9366 | 318.9269 |  | -124.9406 | 126.2115 | 75.146 | 23.44 | 20.58 | 46.2 | 69.61 | -25.9835 | -25.8495 | 103.206 | 102.7405 | 31.9772 | -98.2661 | -99.1863 | -8.3655 | -70.1156 |  |  | 53.2 | 141.3 | -14.34 | 18.5463 | 19.1869 | 18.98 | 13.3049 | 12.3066 | -20.3147 | -32.8179 | -20.9161 | 12.6416 | 52.06 | 28.58 | 35.8667 | 34.1354 | 27.5159 |  | 71.2748 | 69.9556 | -82.0693 |  | -15.3324 | -59.6 | -57.6 | 27.1994 | 43.5 | 67.6437 |  | 43.22 | -1.82 | 63.2555 | 80.7346 | -29.04 | -29.39 | 95.5 | 53.95 | 81.9091 | 81.2182 | -28.3797 | -27.8727 | 165.3402 | 122.5183 | 117.1451 | 118.7462 | 118.659 | 101.3744 | -27.296 | 302.2135 | 394.9362 |  | -32.6393 | -30.6141 | -35.9803 | 19.1508 | 17.1151 | 145.98 | -29.8932 | -30.7647 | -64.6647 | 0 | -15.95 | 92.4 | 12.1714 | -12.7068 | -39.5362 | -38.6124 | 7.2144 | -99.4633 | 65.4283 | 25.0877 |  | 24.2153 |  | 0 |  | 24.7835 | 24.4486 | -148.5338 | 30.4838 | 30.0775 | -112.7129 | -109.1735 | -37.1399 | -44.67 | 13.4676 | 0.7388 | -8.76 | 23.2 | -37.8358 |  |  | 4.36 |  | 24.97 | 110.5369 | 113.8689 | 14.21 | 80.3269 | 29.5 | -11.2687 | -1.1397 | 0 | 1.271 |  |  | -16.6383 | -17.9218 | 20.6322 | 18.5263 | 60.0149 | 60.8478 | -132.6073 | -17.7141 | 35.734 | -12.9098 | 11.7882 | 2.588 | 2.2993 |  | 113.9016 | 114.7598 | 281.2 | -282.4618 | -350.1212 | 356.5953 | 520.3269 | -112.3891 | -109.6773 | -65.6632 | -59.3642 | 75.8373 | 74.7812 |  | -79.385 | 25.843 | 25.1838 | -73.5439 | -73.3155 | 98.96 | 98.13 | 12.5 | 12 | 21.5773 | 29.28 | -354.6394 | 103.8322 | 102.2877 | 14.6 | -40.5 | -24.1 | -24.2 | 1.6351 |  | -510.751 | -370.4002 | 498.0523 | 407.2319 | 14.5092 |  | 396.0617 | -152.3338 | -228.502 | -391.82 | 114.4165 | 114.3602 | 154.1259 | -489.6142 | 238.2547 | -258.7723 | 260.1111 | -3.7945 | 42.3795 | 4.72 | 1.29 | 1.297 | -4.24 | -19.04 |  | 20.7752 | -27.8614 | -42.1012 | 20.9 | 57.295 | 53.409 |  |  | 48.5342 | 48.7645 | 48.2568 |  | 39.5 | 23.2637 | 5.49 |  | -60.3608 | 82.5898 | 66.5249 | -59.7864 | -80.3781 | 58.1676 | 22.1601 | -59.5 | 59.3 | 169.6911 | 39.1867
26/03/2026 | 03:30 | 0 | -7.4983 | 14.1387 |  | 7.8749 | 24.9163 |  | 37.7976 | -120.9566 | 43.6246 | 21.9853 | 21.6266 | -6.66 | -27.836 |  | 12.42 | -22 | 13.525 | 82.7826 | 5.7442 | 6.1104 | 10.055 | 11.3149 | 0.8879 | 8.1417 |  |  | -63.5 | -63.36 |  | 6.66 | 26.4 | 4.663 | 0.171 | -50.21 | -50.21 | -63.83 | 49.99 | 50.6 | 9.4023 | 12.875 | 55.1466 | 56.5798 | 33.6122 | -54.7902 | -54.606 | 24.2937 | 25.7266 | 64.3034 | 66.379 | -19.3691 | -20.9693 | -310.9223 | -16.7309 | -12.3 | -12.4 | 60.7298 | 58.8247 | -5.1549 |  | -41.7338 | 5.5341 |  | 2.1368 | 341.1358 | 41.7188 | 41.6272 | -280.2777 | 312.6053 |  | -127.8535 | 130.5271 | 74.178 | 23.58 | 20.56 | 45.72 | 69.53 | -25.5816 | -25.1797 | 101.218 | 101.7148 | 31.8085 | -100.6527 | -100.1863 | -8.6573 | -75.2926 |  |  | 46.9 | 154.3 | -14 | 16.6273 | 16.9189 | 16.9821 | 8.7164 | 8.2995 | -18.6348 | -27.6919 | -19.0727 | 12.4662 | 53.17 | 28.85 | 35.3979 | 33.2565 | 27.1463 |  | 76.9911 | 74.7981 | -95.4113 |  | -15.0087 | -54.7 | -55.4 | 26.9028 | 43.3 | 67.6437 |  | 43.45 | -2.81 | 63.705 | 96.8205 | -27.71 | -28.32 | 92.67 | 53.35 | 94.8364 | 93.5818 | -22.8188 | -22.3091 | 175.3996 | 130.4863 | 125.2081 | 127.3283 | 113.2878 | 95.2861 | -27.283 | 287.035 | 411.698 |  | -32.7227 | -30.3617 | -28.1077 | 34.3602 | 32.4217 | 73.776 | -20.9006 | -21.6863 | -59.5214 | 15.22 | -23.72 | 1 | 12.1747 | 15.9292 | -38.8964 | -38.7473 | 8.4492 | -92.9802 | 58.6982 | 24.6016 |  | 24.2668 |  | 0 |  | 22.6066 | 24.6161 | -148.3663 | 24.3183 | 24.4392 | -109.8215 | -106.7745 | -38.2531 | -42.39 | 13.0697 | 0.7401 | -8.79 | 21.01 | -37.8042 | 11.0818 | -15.698 | 4.269 |  | 25.63 | 108.9789 | 113.2453 | 13.97 | 80.4598 | 28.7 | -10.959 | -1.0845 | -1.3148 | 1.2729 |  |  | -16.6389 | -17.921 | 21.2154 | 18.4452 | 57.4042 | 58.7629 | -131.3404 | -17.7771 | 35.8687 | -14.3956 |  | 2.627 | 2.352 |  | 119.961 | 120.8978 | 275.7 | -275.9192 | -357.945 | 362.3065 | 544.9985 | -116.8961 | -115.0517 | -63.9051 | -57.8363 | 76.214 | 78.1722 |  |  | 25.9858 | 25.854 | -75.3973 | -75.7057 | 97.02 | 96.25 | 15 | 15.2 | 21.494 | 30.4 | -359.6645 | 102.8233 | 102.6384 | 15.1 | -37.7 | -24.1 | -24.2 |  | 1.2416 | -536.0092 | -387.4062 | 514.8893 | 411.3344 | 1.7936 |  | 402.8235 | -156.3866 | -232.2218 | -395.687 | 116.0502 | 116.2734 | 161.7046 | -494.4682 | 242.529 | -261.3182 | 263.1674 | -3.0584 | 40.1267 | 5.84 | 1.264 | 1.26 | -5.84 | -19.68 |  | 20.6867 | -28.2124 | -41.6617 | 22 | 54.535 | 55.273 | 9.9116 |  | 50.624 | 49.9669 | 49.4023 |  | 38.3 | 22.7944 | 5.55 |  | -57.8957 | 80.9283 | 65.2608 | -57.8237 | -78.9894 | 56.2679 | 22.2522 | -56.4 | 57.9 | 187.1385 | 25.4708
26/03/2026 | 04:00 | 0 | -7.3105 | 13.9544 | -20.7268 | 7.7456 | 26.2682 |  | 37.3282 | -123.7432 | 43.9433 | 22.2233 | 21.9432 | -6.66 | -27.185 | 22 | 11.592 | -19.8 | 13.5 | 85.1534 | 5.749 | 5.5403 | 9.3699 | 11.1233 | 0.6869 | 8.3533 |  |  | -64.51 | -64.1 |  | 6.66 | 26.4 | 5.051 | 0.17 | -49.9 | -49.9 | -64.64 | 50.46 | 49.81 | 10.0562 | 12.6133 | 55.9127 | 57.1382 | 33.2925 | -56.3861 | -56.3614 | 31.4171 | 32.5131 | 63.9224 | 66.4013 | -15.9434 | -19.3568 | -314.4105 | -17.4369 | -12.2 | -12.2 | 60.9201 | 60.1619 | -5.3169 |  | -44.1387 | 5.3646 |  | 1.2676 | 344.3402 | 37.6293 | 37.3852 | -273.096 | 315.4178 |  | -132.5271 | 133.3974 | 74.1481 | 23.78 | 20.51 | 45.81 | 69.18 | -24.1081 | -24.1081 | 102.8923 | 103.5242 | 32.0846 | -100.6628 | -100.6743 | -7.9745 | -76.2124 |  |  | 45.8 | 155.3 | -13.88 | 15.7708 | 16.474 | 16.1535 | 6.887 | 6.117 | -17.7172 | -26.1259 | -19.2343 | 12.7813 | 51.96 | 28.03 | 34.9292 |  | 27.2077 |  | 77.9576 | 76.0103 | -97.5282 |  | -14.9855 | -52.5 | -53 | 27.54 | 43.3 |  |  | 43.46 | -2.64 | 63.767 | 96.3355 | -29.49 | -29.68 | 95.95 | 52.5 | 96.0545 | 95.0727 | -22.6352 | -22.3545 | 175.6152 | 131.8678 | 125.7465 | 129.4802 | 113.6432 | 94.7023 | -27.678 | 285.7367 | 426.1721 |  | -32.5251 | -30.302 | -28.34 | 42.5805 | 39.8562 | 56.88 | -20.143 | -21.0449 | -58.7836 | 0 | -22.2 | 1 | 12.4083 | 30.9735 | -38.4043 | -37.2918 | 7.0565 | -92.5464 | 58.9743 | 24.5086 |  | 24.1199 |  | 0 |  | 23.6113 | 22.6066 | -145.8544 | 24.0814 | 23.9635 | -109.6256 | -107.8954 | -37.7038 | -42.85 | 13.2601 | 0.7388 | -8.86 | 22 | -37.51 |  |  | 4.312 |  | 25.58 | 107.635 | 110.3725 |  | 80.8339 | 29.3 | -11.0091 | -1.3811 | -1.4213 | 1.2659 |  |  | -16.4632 | -17.7998 | 20.468 | 18.201 | 57.79 | 59.251 | -132.843 | -17.5413 | 36.5468 | -13.2936 | 12.1379 | 2.5587 | 2.2993 | 14 | 121.2437 | 122.0515 | 287.1 | -285.8169 | -371.4257 | 376.3817 | 566.3744 | -118.0016 | -116.1159 | -65.0624 | -58.122 | 76.8703 | 75.1287 |  |  | 26.8977 | 26.7768 | -75.3476 | -75.1584 | 97.86 | 97.01 | 17.2 | 17.3 | 21.5773 | 30.32 | -365.0157 | 107.7252 | 106.8998 | 15.1 | -37.8 | -25.9 | -25.9 |  |  | -550.6478 | -401.9164 | 511.1183 | 411.3623 | -11.9683 |  | 403.1347 | -154.6688 | -234.9385 | -394.9503 | 116.4078 | 113.368 | 164.0305 | -495.2434 | 242.9175 | -259.6154 | 259.7373 | -3.6626 | 39.4101 | 5.2 | 1.196 | 1.198 | -5.04 | -19.12 |  | 19.1333 | -29.3568 | -41.6892 | 23.5 | 57.189 | 58.211 | 9.9109 |  | 49.3385 | 50.5374 | 48.9998 |  | 38.2 | 22.7183 | 5.56 |  | -59.0485 | 82.9903 | 65.6786 | -57.6184 | -82.0854 | 57.8357 | 23.3397 | -58.8 | 57.6 | 197.9501 | 18.2912
26/03/2026 | 04:30 | 0 | -7.4289 | 14.1168 | -21.0005 | 7.928 | 27.0437 |  | 37.9083 | -126.0878 | 44.9748 | 22.7253 | 21.9689 | -6.66 | -26.771 | 22 | 11.592 | -19.8 | 12.4238 | 85.7002 | 5.674 | 6.0033 | 10.4721 | 11.7135 | 0.7735 | 8.0596 |  |  | -63.88 | -63.93 |  | 6.66 | 26.4 | 5.325 | 0.176 | -49.34 | -49.34 | -68.2 | 51.28 | 51.41 | 9.1703 | 12.6614 | 56.2728 | 58.517 | 34.0247 | -55.0401 | -55.0773 | 23.8542 | 18.746 | 66.37 | 68.0204 | -24.8 | -25.6405 | -305.4392 | -17.2479 | -12.1 | -12.1 | 59.0116 | 59.7871 | -5.4118 |  | -41.1852 | 5.584 |  | 2.1629 | 340.0371 | 41.4746 | 40.9558 | -282.0857 | 309.6542 |  | -129.3104 | 131.5323 | 76.1939 | 24.2 | 20.85 | 46.22 | 70.69 | -23.8402 | -24.242 | 101.6311 | 103.3153 | 32.2378 | -104.2761 | -104.2526 | -7.1674 | -77.4757 |  |  | 45.2 | 156.8 | -14.02 | 15.4952 | 15.9131 | 15.9449 | 9.0003 | 7.7534 | -18.8287 | -27.6537 | -19.4037 | 12.988 | 52.34 | 28.3 | 35.8667 | 33.8425 | 28.244 |  | 79.1841 | 77.2208 | -97.6203 |  | -15.6177 | -52.3 | -53 | 27.2433 | 43.6 | 68.583 |  | 43.94 | -2.75 | 61.814 | 97.3305 | -34.21 | -34.62 | 106.61 | 52.46 | 95.9273 | 94.5636 | -22.7169 | -21.9182 | 179.101 | 135.9504 | 129.6161 | 132.2518 | 111.2581 | 93.4743 | -27.295 | 291.0769 | 436.327 |  | -32.9478 | -30.5056 | -27.2904 | 40.1769 | 37.6929 | 49.2 | -17.9909 | -18.683 | -57.8139 | 0 | -16.39 | 1 | 12.6293 | 23.683 | -38.4251 | -38.063 | 9.0393 | -90.3799 | 58.8638 | 24.1395 |  | 23.5955 |  | 0 |  | 22.6066 | 21.9368 | -148.3663 | 24.3001 | 23.8901 | -111.5476 | -109.4228 | -38.7439 | -42.99 | 13.4285 | 0.762 | -8.88 | 22.16 | -37.7091 |  |  | 4.358 | 11.1904 | 25.17 | 110.6159 | 111.8342 | 13.75 | 78.7827 | 28.8 | -11.7076 | -0.967 | 0 | 1.2548 |  |  | -16.1583 | -18.4038 | 21.6039 | 18.8387 | 59.8864 | 58.2423 | -134.5856 | -17.4819 | 36.5014 | -12.775 | 11.842 | 2.9005 | 2.5946 | 13.3893 | 122.295 | 122.2373 | 278.7 | -279.5809 | -364.8381 | 367.2344 | 567.7999 | -118.754 | -118.1336 | -65.7263 | -60.4202 | 78.4972 | 78.5866 | -85.686 | -84.7428 | 25.865 | 25.9199 | -75.805 | -75.3266 | 101.02 | 100.22 | 14.9 | 14.7 | 21.3295 | 31.36 | -357.801 | 105.7486 | 104.7481 | 15.6 | -42.2 | -25.8 | -25.9 | 1.3245 | 0.9196 | -554.865 | -411.8057 | 514.676 | 419.7394 | -12.9635 |  | 406.9196 | -154.9482 | -237.6581 | -398.8414 | 118.2771 | 115.7316 | 156.9805 | -496.477 | 246.1103 | -258.8156 | 262.7249 | -3.5308 | 40.3711 | 4 | 1.127 | 1.125 | -4.24 | -18.96 |  | 20.3052 | -28.6824 | -42.5101 | 22.5 | 56.771 | 54.917 | 9.9351 | 11.9443 | 51.9012 | 52.1268 | 52.5703 |  | 40.5 | 21.7157 | 5.65 |  | -59.1552 | 84.3297 | 67.5178 | -59.1453 | -82.1867 | 59.2356 | 23.327 | -58.5 | 60.1 | 199.8537 | 11.7593
26/03/2026 | 05:00 | 0 | -7.5222 | 14.2766 |  | 8.0614 | 25.5399 |  | 39.2707 | -126.8602 | 45.0946 | 22.8993 | 22.5003 | -4.44 | -29.022 | 22 | 13.248 | -22 | 12.7636 | 86.7178 | 7.1571 | 7.1509 | 11.6226 | 11.763 | 2.3297 | 8.3026 |  |  | -64.57 | -64.25 |  | 4.44 | 28.6 | 5.615 | 0.181 | -48.48 | -48.48 | -71.83 | 48.24 | 48.64 | 9.5108 | 12.6885 | 56.2119 | 58.0698 | 35.308 | -52.1438 | -51.9855 | 6.5512 | 6.4622 | 68.5444 | 70.2947 | -35.9819 | -39.3914 | -304.8122 | -18.1071 | -12 | -11.9 | 56.7472 | 55.9181 | -5.4654 |  | -39.4181 | 5.7542 |  | 2.3283 | 333.262 | 56.4287 | 55.1469 | -324.821 | 315.5642 |  | -120.5591 | 123.0111 | 77.132 | 23.72 | 20.9 | 47.16 | 70.74 | -24.242 | -24.51 | 101.0607 | 102.0594 | 30.8923 | -101.2608 | -102.1639 | -7.6049 | -72.1656 |  |  | 54.6 | 146.8 | -14.13 | 18.6486 | 19.3622 | 19.1398 | 15.6834 | 15.2352 | -19.7392 | -33.7773 | -20.9625 | 12.7451 | 52.42 | 28.37 | 36.3354 | 34.2819 | 28.3437 |  | 73.6404 | 72.2609 | -83.8763 |  | -15.6231 | -59.7 | -58.3 | 26.9632 | 44.8 | 70.4616 |  | 44.66 | -2.32 | 63.953 | 84.4173 | -34.68 | -34.9 | 109.33 | 53.96 | 85.4364 | 84.9455 | -25.8292 | -26.7909 | 174.753 | 129.0665 | 123.7347 | 126.3464 | 110.6384 | 90.7959 | -28.212 | 331.8995 | 445.5836 |  | -32.8739 | -30.5836 | -24.8808 | 33.5914 | 31.8007 | 58.416 | -19.3168 | -20.1467 | -54.1074 | 0 | -23.4 | 1 | 12.9923 | 12.2339 | -39.1971 | -38.3942 | 8.937 | -88.7614 | 56.0716 | 25.2042 |  | 24.5744 |  | 0 |  | 23.2764 | 23.109 | -150.0409 | 29.0239 | 29.0008 | -111.9134 | -109.0651 | -39.447 | -42.05 | 13.3773 | 0.7864 | -8.65 | 20.87 | -39.1631 |  | -15.538 | 4.429 |  | 25.1 | 111.8673 | 111.9669 | 13.54 | 78.7536 | 28.2 | -11.9572 | -1.3083 | -1.545 | 1.303 |  |  | -14.9517 | -18.8506 | 20.093 | 19.7996 | 55.2522 | 58.8178 | -129.7956 | -17.6131 | 37.1431 | -14.1433 |  | 3.1837 | 2.8266 | 13 | 123.1979 | 122.9728 | 278.7 | -277.6158 | -352.1304 | 355.0914 | 558.2124 | -118.6722 | -118.1006 | -63.8759 | -57.6915 | 76.4188 | 77.0796 |  |  | 25.2827 | 25.1948 | -79.5235 | -79.8376 | 99.3 | 98.53 | 17.1 | 17 | 21.3295 | 32.48 | -363.4708 | 107.0773 | 106.8771 | 16.2 | -38.6 | -23.3 | -23.3 | 1.264 | 1.0796 | -550.926 | -421.1015 | 517.412 | 415.9599 | -8.4814 |  | 413.161 | -156.7973 | -237.5686 | -404.9746 | 118.6372 | 118.59 | 159.0214 | -509.4811 | 244.5827 | -265.9478 | 268.4333 | -2.8716 | 39.9328 | 4.64 | 1.044 | 1.044 | -5.2 | -18.88 |  | 19.5727 | -28.5634 | -42.2476 | 21.9 | 57.691 | 57.31 | 9.9353 |  | 51.2516 | 51.3726 | 50.7199 |  | 40.2 | 21.5491 | 5.85 |  | -57.8279 | 81.2188 | 65.2969 | -57.3203 | -80.8265 | 56.6872 | 23.6449 | -56.3 | 57.1 | 205.1229 | 3.1292
26/03/2026 | 05:30 | 0 | -7.8977 | 14.7986 | -21.5885 | 8.3746 | 26.8933 |  | 41.3848 | -130.9265 | 47.3376 | 24.0133 | 23.3999 | -11.1 | -30.36 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 12.5191 | 87.75 | 7.9859 | 8.1819 | 13.233 | 11.7928 | 4.6767 | 7.9563 |  |  | -66.23 | -66.31 |  | 8.88 | 28.6 | 6.553 | 0.19 | -50.22 | -50.22 | -73.8 | 50.51 | 50.78 | 9.9252 | 12.2216 | 58.2585 | 60.1064 | 37.794 | -53.5005 | -53.2063 | 6.3633 | 6.6345 | 71.8792 | 72.481 | -34.636 | -37.9225 | -331.7521 | -17.5297 | -12 | -12 | 58.5125 | 57.4186 | -5.5653 |  | -42.0907 | 6.0753 |  | 2.679 | 357.3411 | 65.5843 | 66.0115 | -363.4675 | 348.8516 |  | -129.6681 | 128.1007 | 80.1857 | 25.02 | 22.18 | 49.73 | 72.31 | -24.51 | -23.9741 | 98.8852 | 98.5338 | 30.0073 | -105.6457 | -106.6963 | -5.3937 | -74.0122 |  |  | 50.4 | 160.2 | -14.82 | 16.9281 | 17.7949 | 18.2714 | 16.6382 | 16.1423 | -17.2339 | -40.7894 | -16.7942 | 13.6393 | 56 | 29.96 | 38.2104 | 36.0397 | 29.209 |  | 76.0883 | 74.3779 | -86.9915 |  | -16.1232 | -61.7 | -63 | 27.2379 | 48.7 | 75.6277 |  | 48.45 | -3 | 65.8595 | 87.285 | -34.52 | -34.83 | 113.54 | 55.1 | 87.6182 | 86.0545 | -22.2803 | -23.1818 | 181.7036 | 137.3864 | 131.3543 | 133.2775 | 138.4843 | 120.2916 | -27.959 | 369.7705 | 450.8558 |  | -33.2844 | -30.7939 | -32.451 | 29.6112 | 28.3056 | 78.384 | -34.8396 | -36.0243 | -81.253 | 20.3 | -16.42 | 107.2 | 13.5717 | 1.0665 | -38.459 | -37.3967 | 9.3291 | -114.9675 | 69.9887 | 24.293 |  | 23.9047 |  | 0 |  | 24.2812 | 23.7788 | -151.7154 | 26.9836 | 26.7765 | -110.7678 | -106.6834 | -42.1717 | -40.29 | 12.9793 | 0.845 | -8.82 | 18.96 | -42.8883 |  | -15.37 | 4.365 |  | 24.92 | 108.0821 | 108.0059 | 14.03 | 80.2231 | 27.8 | -13.0333 | -1.7366 | -1.6812 | 1.3979 |  |  | -15.4101 | -20.5703 | 20.6479 | 21.2243 | 57.7673 | 58.5011 | -135.9268 | -18.1578 | 39.1927 | -15.0617 | 12.2584 | 3.965 | 3.6599 | 13.613 | 118.5033 | 119.0549 | 279.1 | -277.4112 | -343.1134 | 346.1923 | 553.3835 | -118.917 | -116.7291 | -59.208 | -52.7899 | 78.8304 | 78.6584 |  |  | 28.6775 | 29.1389 | -65.4574 | -65.367 | 101.4 | 100.63 | 14.3 | 15 | 21.2889 | 32.64 | -365.7494 | 107.6517 | 107.4533 | 16.8 | -38.2 | -26.7 | -26.7 | 1.2508 | 0.9271 | -547.0237 | -422.1407 | 513.653 | 412.5873 | -12.1477 |  | 408.8457 | -158.123 | -237.5535 | -400.4528 | 116.0366 | 115.3379 | 159.9774 | -494.7113 | 249.1298 | -260.7072 | 259.5232 | -2.9512 | 40.5669 | 7.04 | 0.758 | 0.753 | -7.6 | -13.76 |  | 14.9737 | -24.2298 | -41.5732 | 22.5 | 56.778 | 55.261 |  |  | 51.557 | 51.1431 | 51.3183 |  | 41.6 | 21.1499 | 6.38 |  | -53.9575 | 79.0495 | 62.2774 | -53.5111 | -77.3185 | 52.7739 | 24.4555 | -57.6 | 58 | 211.5139 | -5.5576
26/03/2026 | 06:00 | 0 | -8.3026 | 15.3598 | -22.4351 | 8.876 | 25.9031 |  | 43.3274 | -133.4096 | 49.7484 | 24.9892 | 24.6918 | -11.1 | -30.331 | 22 | 13.248 | -22 | 12.5679 | 88.6222 | 8.6489 | 9.0725 | 14.8111 | 10.7224 | 5.1295 | 7.4636 |  |  | -67.97 | -67.93 |  | 11.1 |  | 8.808 | 0.205 | -56.39 | -56.39 | -65.98 | 57.43 | 57.81 | 9.1787 | 12.4297 | 61.7508 | 63.6575 | 42.1813 | -58.1223 | -58.6765 | 32.1015 | 32.1263 | 72.9832 | 73.3709 | -17.9185 | -13.6723 | -397.7697 | -8.2275 | -11.9 | -12 | 64.1716 | 64.2177 | -5.4468 |  | -55.5262 | 5.8777 |  | 3.2875 | 427.0759 | 82.3389 | 81.637 | -429.9063 | 383.3984 |  | -129.3038 | 132.3866 | 84.4869 | 26.07 | 23.53 | 51.97 | 75.35 | -17.5442 | -17.6781 | 94.3522 | 95.1077 | 30.2106 | -113.9607 | -114.5925 | -4.7519 | -82.6913 |  |  | 53 | 168.3 | -15.3 | 16.7053 | 17.0199 | 17.1607 | 15.8845 | 15.9034 | 1 | -55.1041 | -3.1486 | 13.371 | 61.4 | 31.86 | 39.1479 | 37.3581 | 29.1055 |  | 85.9184 | 83.5056 | -102.4575 |  | -16.0879 | -65.8 | -65.2 | 26.9687 | 54.3 | 84.551 |  | 54.15 | -3.88 | 66.1075 | 102.5508 | -34.08 | -34.45 | 115.73 | 56.5 | 103.8182 | 102.4727 | -17.4621 | -16.7 | 201.2814 | 155.5132 | 149.0217 | 150.3342 | 118.2108 | 100.0046 | -27.559 | 440.9172 | 439.5404 |  | -34.1174 | -31.4542 | -31.4402 | 33.5498 | 32.2449 | 81.456 | -20.2661 | -21.0017 | -61.7529 | 18.88 | -23.08 | 1 | 14.2609 | 6.1652 | -37.5116 | -36.6769 | 7.928 | -97.4312 | 65.9741 | 24.1275 |  | 23.3921 |  | 0 |  | 17.0805 | 17.248 | -118.3916 | 18.8943 | 18.4371 | -90.9714 | -94.1236 | -18.4408 | -16.22 | 13.2601 | 0.856 | -8.84 | 18.03 | -18.0361 |  | -15.21 | 4.461 |  | 42.42 | 95.7155 | 94.6654 | 12.83 | 87.7438 | 24.9 | -12.4209 | -2.0957 | -2.4155 | 1.5151 |  |  | -15.8105 | -22.0961 | 21.3547 | 23.2133 |  |  | -140.4053 | -18.9232 | 38.7501 | -17.9204 | 11.6804 | 5.1479 | 4.799 | 13.1368 | 114.6039 | 116.6167 | 281.2 | -280.2545 | -347.8176 | 353.2041 | 523.5451 | -114.0921 | -111.1788 | -62.8463 | -56.4907 | 76.8867 | 77.2365 |  |  | 28.5457 | 28.4028 | -65.6109 | -66.2251 | 101.28 | 100.51 | 14.5 | 15.9 | 21.1672 | 31.2 | -365.4312 | 106.2207 | 106.028 | 17.9 | -38.8 | -27.6 | -27.6 |  | 1.0261 | -517.4575 | -416.4966 | 510.7276 | 413.821 | 0.5285 |  | 404.8012 | -162.5405 | -235.7411 | -400.9416 | 117.577 | 117.8735 | 167.457 | -496.8412 | 247.3094 | -254.0169 | 256.7895 | -2.4761 | 39.867 | 6.48 | 0.642 | 0.639 | -5.92 | -14.4 |  | 15.1202 | -26.6316 | -41.0452 | 24 | 53.967 | 54.874 | 0 | 0 | 49.9657 | 50.8579 | 49.477 |  | 41.7 | 20.3681 | 6.49 |  | -57.1764 | 79.5894 | 63.2955 | -56.9652 | -78.4237 | 55.814 | 22.2939 | -57.5 | 58.4 | 173.3459 | -5.3822
26/03/2026 | 06:30 | 0 | -8.7707 | 16.1125 | -23.6427 | 9.8997 | 26.5879 |  | 45.935 | -140.9843 | 54.0576 | 27.6232 | 26.9677 | -15.54 | -35.068 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 12.3843 | 93.1316 | 9.9462 | 10.2666 | 16.6841 | 10.5578 | 5.5993 | 5.9871 |  |  | -71.97 | -72.28 |  | 15.54 | 33 | 10.828 | 0.21 | -61.75 | -61.75 | -64.96 | 61.62 | 62.51 | 11.0371 | 10.7072 | 65.0548 | 67.38 | 48.699 | -62.7325 | -62.5953 | 35.4639 | 35.5437 | 79.7549 | 81.7739 | -15.5111 | -11.6473 | -425.6524 | -15.3314 | -12.4 | -12.4 | 68.8527 | 67.09 | -4.08 |  | -56.8254 | 6.036 | 0 | 3.734 | 461.8975 | 91.1588 | 90.8231 | -465.8214 | 417.5924 |  | -124.8354 | 126.6567 | 81.3533 | 24.15 | 22 | 51.22 | 72.36 | -23.4383 | -23.1704 | 98.843 | 99.9658 | 28.6019 | -112.7225 | -112.9465 | -0.5607 | -87.863 |  |  | 62.7 | 182 | -15.5 | 19.403 | 19.8841 | 20.0328 | 19.1001 | 18.2076 | 1 | -57.948 | -1.8905 | 13.5636 | 51.4 | 28 | 41.0229 | 39.1159 | 28.9926 |  | 89.7775 | 88.8075 | -107.5309 |  | -15.9539 | -73.9 | -73.4 | 27.3093 | 61.5 | 96.7618 |  | 61.7 | -4.27 | 62.4185 | 106.8886 | -28.14 | -28.22 | 104.46 | 57.16 | 106.7636 | 104.5091 | -20.9052 | -20.4636 | 202.6607 | 157.9333 | 151.5448 | 155.0955 | 107.8867 | 90.3131 | -26.297 | 475.9474 | 403.0177 |  | -35.1863 | -32.8189 | -20.2018 | 33.2322 | 31.141 | 47.664 | -17.1099 | -17.8705 | -52.8555 | 0 | -11.69 | 1 | 12.2983 | 14.0066 | -39.5749 | -38.2709 | 10.8244 | -88.1259 | 58.9349 | 24.5727 |  | 23.8082 |  |  |  | 21.6019 | 21.4344 | -117.5543 | 22.4399 | 22.5772 | -91.7961 | -91.8573 | -26.0215 | -21.51 | 13.2601 | 0.8804 | -8.7 | 16.74 | -25.8811 |  | -15.055 | 4.498 |  | 37.56 | 93.3254 | 93.1288 | 13 | 86.271 | 23.6 | -13.408 | -3.2346 | -3.2317 | 1.7464 |  |  | -17.2394 | -26.1731 | 21.1906 | 27.2033 |  |  | -142.3096 | -19.7837 | 41.3863 | -22.439 | 11.5318 | 7.1303 | 6.7937 | 12.9959 | 105.2248 | 106.3387 | 272.8 | -274.1796 | -339.0239 | 339.9362 | 489.4337 | -105.0711 | -102.6695 | -65.9885 | -60.1234 | 75.9088 | 75.6778 | -79.7142 | -75.9113 | 24.5905 | 24.2499 | -67.1734 | -67.7679 | 93.4 | 92.66 | 13.8 | 14 | 21.2078 | 24.4 | -376.1726 | 104.3558 | 104.1454 | 17.9 | -37.6 | -23.9 | -23.3 |  | 0.842 | -486.3357 | -383.278 | 463.8138 | 370.5551 | -5.9259 |  | 364.0518 | -154.1898 | -210.8311 | -360.3477 | 125.6819 | 123.2003 | 157.5831 | -453.7312 | 219.5094 | -241.138 | 243.521 | -2.2124 | 37.2816 | 5.36 | 0.627 | 0.622 | -5.28 | -15.2 |  | 15.9991 | -26.5736 | -40.6943 | 22.5 | 53.946 | 54.007 | 3.0449 | 3.6897 | 49.8479 | 49.2002 | 49.9635 |  | 38.6 | 19.4616 | 7.06 |  | -59.7446 | 82.9494 | 67.8037 | -58.3798 | -81.6409 | 58.9287 | 22.3459 | -55.6 | 55.3 | 149.8852 | 17.8349
26/03/2026 | 07:00 | 0 | -8.7667 | 15.9899 | -23.0745 | 9.6591 | 26.8922 |  | 45.2733 | -139.4451 | 54.1395 | 27.3452 | 26.9401 | -17.76 | -38.192 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.6245 | 92.2098 | 9.955 | 10.0343 | 16.4803 | 11.0714 | 5.6223 | 7.4182 |  |  | -71.94 | -71.89 |  | 17.76 | 37.4 | 8.339 | 0.194 | -58.81 | -58.81 | -64.92 | 60.24 | 60.46 | 10.9725 | 11.3119 | 64.1043 | 65.803 | 48.4394 | -57.4535 | -57.0022 | 9.2567 | 9.4357 | 81.0781 | 81.9721 | -28.5598 | -32.2511 | -399.3634 | -5.7646 | -11.8 | -11.8 | 63.7425 | 61.8697 | -4.2612 |  | -50.5744 | 6.7437 | 5.5935 | 3.7796 | 433.912 | 104.8921 | 105.2278 | -465.4234 | 429.6473 |  | -128.3459 | 130.5369 | 84.6366 | 24.32 | 22.92 | 53.48 | 73.92 | -27.8589 | -27.8589 | 104.0679 | 104.5174 | 26.8662 | -117.7408 | -116.9303 | 0.2314 | -87.7115 |  |  | 72.3 | 176.7 | -16.25 | 20.9133 | 22.4393 | 21.9827 | 27.3528 | 26.663 | 1 | -63.3003 | -5.9812 | 13.7536 | 51.72 | 28.47 | 42.8979 | 40.4343 | 28.7386 |  | 89.0099 | 87.3826 | -94.7131 |  | -15.7068 | -83.1 | -83.2 | 27.6059 | 66.8 | 105.2154 |  | 67.23 | -3.95 | 60.264 | 94.7204 | -28.34 | -28.35 | 110.9 | 59.25 | 99.1455 | 94.5636 | -28.2426 | -29.0364 | 201.4949 | 155.2731 | 149.5114 | 149.8832 | 120.8068 | 104.7791 | -24.794 | 475.0154 | 351.5869 |  | -36.327 | -33.4188 | -33.1293 | 14.864 | 14.5101 | 149.052 | -32.7356 | -33.1701 | -66.8059 | 0 | -23.66 | 92.3 | 12.0603 | -20.5226 | -36.8175 | -36.7108 | 6.0613 | -103.5929 | 72.5138 | 24.7543 |  | 24.4035 |  | 0 |  | 27.1279 | 27.9652 | -130.6159 | 31.6786 | 32.548 | -99.57 | -96.057 | -33.4337 | -27.87 | 13.3773 | 0.95 | -8.84 | 16.09 | -32.9097 |  |  | 4.328 |  | 32 | 96.2045 | 98.1605 | 13.37 | 82.6288 | 23.2 | -14.896 | -3.0132 | -3.1604 | 1.7907 |  |  | -15.2892 | -27.8084 | 19.9622 | 28.8065 | 56.9952 | 57.0703 | -141.7618 | -20.2314 | 41.7608 | -22.7838 | 10.9848 | 7.814 | 7.4265 |  | 94.3124 | 95.5463 | 279.9 | -278.3626 | -331.1295 | 333.249 | 447.2312 | -93.049 | -92.3759 | -61.6583 | -53.8863 | 77.8525 | 75.1752 |  |  | 20.6903 | 19.9542 | -77.2605 | -78.1147 | 59.34 | 58.82 | 15.1 | 15.1 | 21.1458 | 3.84 | -349.1694 | 94.0466 | 93.8263 | 18.5 | -35.3 | -19 | -19.1 | 1.2745 |  | -436.6955 | -332.4146 | 405.2793 | 315.6701 | -19.9068 |  | 310.7789 | -180.7942 | -166.8007 | -303.9108 | 146.0387 | 147.6927 | 183.4774 | -392.2081 | 172.8521 | -225.5806 | 222.4902 | -1.4214 | 32.433 | 3.2 | 0.575 | 0.58 | -3.52 | -17.92 |  | 18.7518 | -20.6836 | -42.4826 | 15.4 | 50.868 | 50.688 | 9.2861 | 11.012 | 48.2853 | 49.298 | 49.2621 |  | 35.2 | 19.0723 | 6.84 |  | -53.6805 | 81.2604 | 62.4855 | -52.6751 | -79.8124 | 52.8633 | 26.6096 | -52.8 | 52.6 | 114.2247 | 48.0319
26/03/2026 | 07:30 | 0 | -9.0017 | 16.2467 | -23.589 | 9.3172 | 27.5929 |  | 46.2323 | -140.8275 | 56.6008 | 28.9751 | 28.4202 | -15.54 | -55.987 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.5932 | 92.24 | 10.098 | 10.2054 | 16.7686 | 11.3023 | 5.3649 | 7.1737 |  |  | -77.98 | -78.01 |  | 15.54 | 55 | 8.19 | 0.192 | -61.42 | -61.42 | -70.85 | 61.25 | 62.14 | 11.3542 | 11.2553 | 65.716 | 67.4369 | 50.5338 | -57.8979 | -57.4627 | 11.8839 | 10.5908 | 83.607 | 85.1977 | -26.6132 | -29.416 | -418.071 | -2.2829 | -12.3 | -12.2 | 62.9078 | 61.9734 | -4.2899 |  | -49.9372 | 8.0834 | 5.8331 | 3.8952 | 460.7683 | 146.7024 | 147.0686 | -471.1759 | 519.4692 |  | -121.213 | 122.1327 | 91.1233 | 24.96 | 24.22 | 56.39 | 75.51 | -39.7811 | -39.5132 | 111.0751 | 112.3187 | 25.0167 | -172.1523 | -170.8935 | 0.7065 | 0 |  |  | 117.1 | 103.5 | -16.65 | 32.2299 | 32.5218 | 32.8054 | 48.1928 | 47.9296 |  | -89.8903 | -3.159 | 13.5437 | 56.89 | 31.52 | 45.2417 | 43.071 | 29.577 |  | 0 | 0 | -61.1416 |  | -16.0685 | -105.4 | -105.3 | 28.4354 | 73.5 | 114.1387 |  | 73.07 | -3.88 | 61.4265 | 60.6022 | -29.53 | -29.9 | 118.17 | 62.87 | 62.0364 | 61.4364 | -38.8117 | -39.3636 | 186.9117 | 139.8466 | 133.4436 | 137.3289 | 108.0541 | 93.9996 | -24.893 | 480.3257 | 199.8133 |  | -36.8073 | -33.8164 | -26.4082 | 6.3842 | 11.1839 | 176.7 | -39.378 | -40.1793 | -55.1459 | 20.95 | -17.36 | 103.3 | 12.6829 | -40.905 | -37.7024 | -36.9544 | 5.6995 | -79.5227 | 64.8099 | 25.1684 |  | 25.192 |  | 0 |  | 40.0221 | 38.6824 | -125.7597 | 41.5136 | 41.7431 | -95.1337 | -91.0479 | -30.7164 | -25.72 | 13.4701 | 0.9622 | -8.88 | 16.45 | -30.7225 |  | -14.904 | 0.778 |  | 32.42 | 91.956 | 95.118 | 13.65 | 81.8558 | 23.9 | -16.6952 | 2.3635 | 2.6323 | 1.8621 |  |  | -16.5124 | -23.6236 | 20.9027 | 24.2826 | 55.2746 | 57.2079 | -146.5291 | -22.7792 | 26.7599 | -15.5881 | 11.2351 | 8.0874 | 7.7008 |  | 60.0517 | 59.7979 | 277 | -276.818 | -315.4258 | 317.6236 | 307.6003 | -57.2026 | -55.9706 | -64.6236 | -57.4381 | 69.9736 | 66.9721 | -59.9867 | -57.4392 | 15.0652 | 14.8675 | -54.3269 | -54.1316 | 24.76 | 24.47 | 16.1 | 16.6 | 21.227 | -26.64 | -363.6379 | 91.6679 | 92.704 | 17.9 | -33 | -14.7 | -14.8 | 1.193 | 0.8588 | -305.8375 | -177.6273 | 221.8251 | 160.9121 | -39.9757 |  | 152.5034 | -199.1158 | -65.926 | -148.3696 | 187.3983 | 187.1058 | 206.8003 | -218.0217 | 65.5558 | -149.7475 | 150.73 | -1.74 | 16.513 | 7.2 | 0.554 | 0.549 | -7.04 | -14.08 |  | 14.6807 | -17.0794 | -42.2476 | 16.1 | 52.409 | 51.518 | 10.116 | 11.907 | 45.2312 | 45.2551 | 47.0376 |  | 31.6 | 17.9736 | 6.82 |  | -58.3517 | 83.8918 | 64.1976 | -56.6046 | -81.845 | 55.9339 | 25.2713 | -50.7 | 51.9 | -9.1877 | 164.4421
26/03/2026 | 08:00 | 0 | -8.9715 | 16.9861 | -24.8084 | 9.7233 | 26.9579 |  | 47.7445 | -143.6007 | 59.2853 | 30.1771 | 29.5296 | -17.76 | -56.845 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.7231 | 92.6426 | 10.2231 | 10.2713 | 17.3442 | 10.6925 | 5.4429 | 7.405 |  |  | -79.64 | -79.59 |  | 17.76 |  | 8.36 | 0.191 | -61.47 | -61.47 | -71.62 | 61.93 | 62.15 | 11.6152 | 11.3125 | 67.6478 | 69.5071 | 52.5119 | -60.1604 | -59.7181 | 9.5479 | 9.2231 | 85.9094 | 87.6234 | -27.0946 | -30.1458 | -437.6915 | -12.6721 | -12.7 | -12.7 | 65.3333 | 64.7035 | -4.6915 |  | -50.9452 | 8.557 | 5.7985 | 3.8765 | 469.5882 | 154.6372 | 154.4846 | -466.1735 | 567.9231 |  | -124.0106 | 125.8753 | 96.3127 | 25.6 | 25.25 | 58.99 | 78.24 | -43.6658 | -43.6658 | 115.0936 | 115.5846 | 21.0982 | -180.2387 | -178.9834 | -0.1942 |  |  |  | 119.6 | 105.8 | -17.01 | 32.5883 | 33.1912 | 32.9269 | 54.0956 | 53.4883 | 1 | -96.9937 | -3.6073 | 12.6959 | 67.76 | 35.17 | 48.5229 | 45.7077 | 29.9753 |  |  |  | -69.6108 |  | -16.3175 | -109.6 | -107.6 | 29.4736 | 79.6 | 123.062 |  | 79.03 | -4.92 | 65.2085 | 71.019 | -29.52 | -30.04 | 113.26 | 65.95 | 70.1818 | 69.7455 | -41.4071 | -40.8545 | 198.4525 | 150.4465 | 145.9522 | 148.586 | 87.3521 | 68.6524 | -27.306 | 471.0095 | 116.2565 |  | -36.3942 | -33.4265 | 0 | 0 | 22.6821 | 43.056 | -30.4194 | -31.1412 | -30.0675 | 0 | -9.53 | 1 | 13.0662 | -29.8094 | -37.2692 | -36.4661 | 6.4946 | -65.6092 | 37.605 | 23.8484 |  | 23.6223 |  | 0 |  | 43.2037 | 43.0363 | -98.7992 | 43.7419 | 43.3325 | -83.9264 | -84.3809 | -16.0678 | -11.51 | 13.3773 | 0.9744 | -8.84 | 16.99 | -16.2517 |  | -15.208 | 1.24 |  | 43.55 | 83.4672 | 83.5787 | 12.89 | 87.2392 | 23.6 | -11.834 | 1.9344 | 2.3015 | 1.8842 |  |  | -17.2221 | -24.5442 | 21.0982 | 25.5308 | 56.9826 | 57.2707 | -149.4953 | -23.9566 | 28.8689 | -21.0813 | 10.1723 | 8.3218 | 7.9012 | 12 | 48.3402 | 46.8246 | 281.2 | -280.5361 | -320.4063 | 319.3763 | 243.7775 | -46.6847 | -45.17 | -63.0165 | -56.081 | 75.8223 | 72.6444 | 0 | 0 | 1.5189 | 1.8375 | -49.3625 | -48.5485 | 16.73 | 16.48 | 18.4 | 17.7 | 20.9407 | -33.84 | -341.6072 | 120.2221 | 0.0662 | 18.9 | -28.5 | -1.9 | -1 |  | 0.8897 | -244.587 | -96.3775 | 134.1498 | 89.6905 | -47.2915 |  | 74.2271 | -165.4451 | 0 | -82.0023 | 200.1212 | 198.941 | 170.0748 | -124.7155 | -3.0824 | -129.369 | 131.315 | -2.5557 | 12.506 | 8 | 0.671 | 0.662 | -8.4 | -13.68 |  | 13.1579 | -14.7662 | -42.7756 | 15.2 | 54.92 | 52.784 |  | 12.1185 | 47.499 | 47.144 | 49.9274 |  | 27 | 18.8024 | 7.02 |  | -56.4867 | 82.2248 | 63.5649 | -55.5497 | -79.6031 | 54.4594 | 24.9238 | -44.3 | 44 | -68.7521 | 217.059
26/03/2026 | 08:30 | 0 | -9.6957 | 17.7971 | -25.6344 | 10.3403 | 27.0904 |  | 51.6374 | -152.029 | 63.3278 | 32.237 | 31.7177 | -22.2 | -61.833 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 13.7634 | 99.283 | 11.4119 | 11.3907 | 18.5326 | 11.0089 | 6.1583 | 7.3734 |  |  | -84.68 | -83.83 |  | 22.2 | 61.6 | 9.428 | 0.193 | -68.95 | -68.95 | -65.6 | 70.54 | 70 | 13.2668 | 11.2439 | 71.5224 | 73.7304 | 56.8741 | -64.5209 | -62.846 | 23.9943 | 17.7475 | 90.4978 | 91.909 | -15.251 | -15.7744 | -484.1817 | -17.4096 | -12.8 | -12.7 | 71.0359 | 70.5384 | -3.9799 |  | -104.5714 | 8.425 | 6.9485 | 4.71 | 523.1786 | 173.7418 | 173.1315 | -524.8288 | 614.864 |  | -133.1776 | 134.9133 | 104.426 | 28.46 | 27.88 | 64.16 | 84.63 | -40.4509 | -40.5848 | 115.2723 | 116.0115 | 22.3829 | -199.2004 | -199.856 | 0 |  |  |  | 126.6 | 112.3 | -17.94 | 31.2539 | 33.0648 | 32.1335 | 56.5812 | 55.6512 |  | -106.974 | -1.9523 | 13.1453 | 67.04 | 36.72 | 52.0386 | 49.2233 | 32.4346 |  |  |  | -84.7033 |  | -17.8485 | -116.5 | -116.8 | 30.7315 | 85.6 | 132.9245 |  | 85.8 | -5.62 | 71.796 | 83.8973 | -29.45 | -29.77 | 112.55 | 70.84 | 83.8364 | 83.9818 | -33.478 | -34.6091 | 220.0757 | 168.6553 | 163.2785 | 167.8507 | 115.4887 | 95.79 | -28.194 | 529.4308 | 130.1799 |  | -36.123 | -33.1141 | -21.9646 |  | 12.5936 | 152.124 | -40.835 | -41.3318 | -56.4629 | 16.15 | -7.45 | 96 | 14.2218 | -44.3888 | -38.0921 | -36.8648 | 6.9633 | -93.3882 | 64.2761 | 23.8177 |  | 23.604 |  | 0 |  | 40.357 | 41.1943 | -92.2684 | 36.5064 | 36.3034 | -74.1747 | -72.8291 | -18.4335 | -14 | 13.9657 | 1.0086 | -8.84 | 17.34 | -18.3509 |  | -14.952 | 4.321 |  | 42.29 | 75.4385 | 74.7672 | 14.08 | 88.9896 | 25.2 | -13.5626 | 2.0545 | 2.3064 | 1.9764 |  |  | -17.949 | -27.6443 | 21.2129 | 28.6773 | 57.902 | 59.1595 | -158.3153 | -26.3094 | 29.97 | -23.9699 | 9.7368 | 9.4156 | 9.0508 | 11.6227 | 45.2869 | 46.5971 | 286.6 | -282.6836 | -315.1342 | 316.3698 | 241.7514 | -45.4441 | -43.4009 | -65.496 | -57.9041 | 76.594 | 78.4168 |  |  | 2.211 | 1.387 | -42.9928 | -43.6833 | 18.01 | 17.81 | 16.2 | 16.9 | 20.9621 | -46.72 | -341.0202 | 137.9037 |  | 19.6 | -28 | -0.2 | 0 | 1.249 | 1.1196 | -240.6304 | -115.0066 | 128.695 | 83.2004 | -54.7886 |  | 73.58 | -158.6474 | 0 | -76.8049 | 198.7487 | 197.5968 | 162.3877 | -122.5342 | -6.2141 | -126.8969 | 127.4063 | -3.9538 | 7.226 | 9.68 | 0.787 | 0.787 | -10.32 | -12.72 |  | 12.8923 | -14.0917 | -43.2425 | 15.5 | 55.772 | 54.8 | 10.0939 |  | 51.4396 | 48.451 | 49.1296 |  | 26.8 | 19.3089 | 7.39 |  | -58.5888 | 84.6815 | 65.7518 | -57.0935 | -83.1161 | 57.085 | 24.7773 | -45 | 45 | -70.7923 | 215.0038
26/03/2026 | 09:00 | 0 | -9.7927 | 18.4021 | -26.7665 | 10.7795 | 27.6669 |  | 53.9033 | -155.2952 | 67.6053 | 34.203 | 33.3491 | -24.42 | -66.283 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 13.8173 | 100.7476 | 10.6232 | 10.5153 | 17.7208 | 10.6444 | 1.8098 | 7.7193 |  |  | -84.49 | -84.08 |  | 24.42 | 63.8 | 7.604 | 0.175 | -69.21 | -69.21 | -70.85 | 69.38 | 69.43 | 13.5818 | 10.8943 | 74.147 | 76.671 | 59.2824 | -63.5549 | -63.3884 | 11.7103 | 12.1701 | 92.8471 | 95.773 | -21.426 | -23.6362 | -500.0923 | -16.5537 | -12.7 | -12.7 | 69.1491 | 67.5901 | -4.4875 |  | -105.3275 | 8.9158 | 7.1369 | 4.9754 | 532.6089 | 186.8953 | 187.6888 | -552.9459 | 640.3168 |  | -128.8987 | 130.2354 | 108.5376 | 30.7 | 29.08 | 66.82 | 86.35 | -44.2017 | -44.0677 | 116.8881 | 117.021 | 19.8779 | -203.5765 | -203.6008 | [6 empty] | -18.54 | 34.4882 | 34.2757 | 33.9708 | 63.6327 | 62.5442 |  | -116.5084 | 0.9181 | 13.7783 | 74.73 | 40.81 | 54.1479 | 51.5671 | 33.2178 |  |  |  | -85.3842 |  | -18.153 | -123.8 | -123.2 | 30.715 | 90.6 | 141.8478 |  | 90.39 | -6.02 | 72.912 | 84.0648 | -29.35 | -29.48 | 122.26 | 74.07 | 87.5091 | 84.4 | -38.1432 | -37.5 | 231.1695 | 176.8997 | 170.5598 | 173.465 | 111.8684 | 89.3399 | -29.912 | 561.9427 | 95.3345 |  | -36.5588 | -34.5888 | -16.6048 |  | 2.0315 | 149.052 | -40.4498 | -41.322 | -49.8404 | 0 | -14.58 | 94.2 | 14.4619 | -55.7463 | -37.6573 | -36.7171 | 8.3796 | -90.0884 | 59.7546 | 22.9092 |  | 22.1041 |  | 0 |  | 43.8736 | 42.8688 | -87.0773 | 38.7454 | 38.9479 | -71.2283 | -69.5513 | -16.8368 | -16.01 | 13.6385 | 1.0208 | -8.75 | 18.17 | -16.3917 |  | -14.793 | 4.317 |  | 42.4 | 70.5567 | 73.5362 | 14.56 | 90.8498 | 26.6 | -13.2772 | 1.5311 | 1.5573 | 2.0003 |  |  | -19.6818 | -28.4889 | 20.3984 | 29.414 | 57.0923 | 59.7863 | -156.7871 | -26.7298 | 31.4094 | -28.0366 |  | 10.2664 | 9.7364 | 12 | 38.1875 | 38.8139 | 284.1 | -284.4826 | -301.2165 | 304.0818 | 198.6215 | -37.6197 | -36.8171 | -60.4759 | -52.7492 | 76.6418 | 77.7387 |  |  | 2.4198 | 2.1231 | -25.2448 | -24.6726 | 13.71 | 13.5 | 16.4 | 14.7 | 21.0646 | -50.08 | -340.4891 | 133.8953 |  | 19.6 | -25.1 | -1.1 | -0.2 | 1.481 | 1.4656 | -196.8143 | -71.591 | 93.2205 | 53.829 | -42.7795 |  | 52.2408 | -159.6689 | 0 | -52.85 | 199.0224 | 197.9663 | 159.9583 | -88.1714 | -15.7165 | -112.7251 | 110.8365 | -3.6901 | 5.798 | 14.96 | 0.768 | 0.769 | -14.88 | -7.12 |  | 7.5029 | -8.7297 | -42.1286 | 15.2 | 52.764 | 53.277 | 10.1248 | 12.1603 | 51.556 | 50.8104 | 48.4905 |  | 27.7 | 19.2065 | 7.47 |  | -49.5044 | 81.1416 | 61.3499 | -48.9533 | -79.2678 | 52.2546 | 27.2146 | -43.5 | 44.3 | -101.0209 | 241.353
26/03/2026 | 09:30 | 0 | -9.9824 | 18.8964 | -27.8859 | 11.2447 | 28.6306 |  | 56.1686 | -162.4317 | 70.3874 | 35.9209 | 34.8861 | -28.86 | -67.155 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 12.756 | 104.4248 | 12.5495 | 12.58 | 21.0617 | 15.8209 | 1.8045 | 7.4222 |  |  | -87.16 | -87.69 |  | 28.86 | 66 | 8.817 | 0.183 | -74.77 | -74.77 | -62.3 | 75.8 | 75.19 | 13.5538 | 11.1819 | 74.9538 | 78.4237 | 62.0883 | -69.5596 | -69.4843 | 28.0679 | 32.667 | 93.6036 | 96.1504 | -6.1304 | -11.5698 | -547.6841 | -16.7416 | -12.5 | -12.5 | 74.4292 | 74.0788 | -4.7581 |  | -117.4824 | 9.478 | 8.3145 | 5.5377 | 580.7365 | 202.7344 | 202.826 | -597.5447 | 678.8 |  | -125.6435 | 128.7035 | 111.7011 | 31.64 | 30.5 | 69.71 | 89.2 | -47.1487 | -46.7468 | 118.7894 | 119.5341 | 17.7582 | -218.5419 | -218.5715 | [6 empty] | -19.1 | 33.5124 | 32.5826 | 33.3828 | 64.1796 | 62.7813 |  | -126.6173 | 9.3937 | 14.6055 | 79.05 | 42.11 | 57.6636 | 55.0827 | 34.4273 |  |  |  | -99.7455 |  | -18.4864 | -127.3 | -128.4 | 31.0281 | 96 | 149.3621 |  | 95.22 | -6.62 | 74.9735 | 99.7007 | -29.42 | -29.72 | 122.79 | 75.5 | 100.2909 | 97.9091 | -35.8861 | -35.1727 | 245.2198 | 190.4544 | 185.0183 | 187.5532 | 94.4444 | 71.3222 | -32.581 | 607.1418 | 95.5362 |  | -36.0867 | -33.2243 | 0 |  | 6.827 | 43.056 | -24.2823 | -25.2979 | -28.9889 | 0 | -15.5 | 1 | 15.4423 | -55.207 | -36.5518 | -36.2099 | 6.4396 | -69.6402 | 39.8027 | 22.7762 |  | 22.2278 |  | 0 |  | 46.7203 | 46.8878 | -88.4169 | 37.1385 | 37.1709 | -66.162 | -63.6395 | -20.2499 | -20.34 | 13.4725 | 1.0526 | -8.81 | 18.58 | -19.7002 |  | -14.638 | 4.237 |  | 38.64 | 64.6153 | 68.6257 | 15.08 | 88.9342 | 27.3 | -14.437 | 1.325 | 1.5105 | 2.0196 |  |  | -18.4469 | -30.6125 | 20.9946 | 32.1445 | 57.5378 | 60.5046 | -165.7729 | -26.2606 | 31.7572 | -27.9626 | 9.9544 | 11.3895 | 10.8452 |  | 40.9661 | 41.247 | 277.8 | -278.0225 | -302.4119 | 305.4525 | 193.8317 | -41.9 | -40.7243 | -60.1755 | -52.7225 | 76.736 | 76.4164 |  |  | 1.2772 | 0.4202 | -33.0717 | -32.2279 | 14.66 | 14.54 | 19.1 | 18.1 |  | -42.4 | -342.7706 | 136.594 |  | 18.5 | -21.6 | 0.5 | 1.4 | 1.6338 | 1.6035 | -192.6577 | -82.0957 | 126.5633 | 79.2356 | -25.5034 |  | 71.1358 | -154.161 | 0 | -72.7613 | 190.3374 | 189.6661 | 156.4974 | -114.5506 | -7.0287 | -125.6045 | 120.722 | -3.2424 | 6.863 | 14.72 | 0.688 | 0.684 | -14.56 | -7.68 |  | 7.8538 | -10.399 | -41.1337 | 14.6 | 56.474 | 56.189 |  |  | 50.0425 | 51.3551 | 51.8524 |  | 23.1 | 17.7197 | 7.73 |  | -53.1725 | 81.1714 | 61.1447 | -52.0665 | -79.7191 | 51.0524 | 28.4562 | -40 | 39.6 | -106.2745 | 244.6432
26/03/2026 | 10:00 | 0 | -10.1441 | 19.3127 | -28.2268 | 11.999 | 27.41 |  | 58.979 | -160.3697 | 72.8086 | 36.8849 | 36.2763 | -28.86 | -68.101 | 59.4 | 20.7 | -59.4 | 13.5267 | 102.5216 | 13.8869 | 14.1094 | 22.9676 | 17.655 | 5.5802 | 7.2557 |  |  | -87.4 | -87.31 |  | 28.86 | 66 | 8.34 | 0.181 | -76.47 | -76.47 | -58.17 | 78.07 | 78.31 | 14.42 | 10.508 | 74.4231 | 77.5161 | 65.1171 | -68.6804 | -68.0873 | 10.0715 | 9.9054 | 96.9512 | 99.4489 | -10.5969 | -12.5661 | -548.6061 | -17.0235 | -13 | -12.8 | 73.6861 | 73.136 | -4.8868 |  | -116.6647 | 10.0494 | 8.517 | 5.839 | 578.6002 | 209.1433 | 209.2959 | -622.5641 | 698.3476 |  | -133.1367 | 135.5122 | 113.8368 | 32.28 | 31.67 | 71.26 | 91.03 | -44.2017 | -44.0677 | 117.6956 | 117.3896 | 17.5285 | -225.2675 | -223.9679 | [6 empty] | -19.57 | 34.5223 | 33.2644 | 33.6162 | 65.6993 | 64.8922 |  | -129.9441 | 10.6191 | 14.7838 | 81.33 | 44.02 | 59.7729 | 56.8405 | 35.6826 |  |  |  | -107.108 |  | -19.2975 | -131.4 | -130.2 | 31.0117 | 99.1 | 153.1193 |  | 98.24 | -6.74 | 75.5935 | 106.6836 | -29.76 | -30.07 | 119.31 | 77.55 | 106.9273 | 103.6727 | -30.2543 | -30.1818 | 255.3135 | 200.5021 | 192.489 | 195.4003 | 117.3984 | 94.3201 | -31.424 | 625.9509 | 105.1015 |  | -36.2036 | -33.6971 | -15.1431 |  | -13.6015 | 138.3 | -35.7266 | -36.6458 | -52.3119 | 0 | -7.08 | 117.3 | 15.7004 | -77.1806 | -37.4951 | -36.2781 | 6.1654 | -92.6955 | 62.1669 | 23.2881 |  | 22.9338 |  | 4.8466 |  | 43.7061 | 43.8736 | -83.0583 | 32.1566 | 32.1852 | -65.1941 | -62.2501 | -18.7924 | -20.45 | 13.5653 | 1.0684 | -8.72 | 20.11 | -18.5682 |  | -14.469 | 4.199 | 9.1799 | 39.32 | 62.7845 | 66.292 | 15.38 | 90.4169 | 26.5 | -14.9386 | 0.6952 | 0 | 2.0648 |  |  | -18.7898 | -31.1853 | 20.2775 | 32.4028 | 55.5816 | 57.5507 | -164.3521 | -26.46 | 32.8125 | -29.3942 | 8.6091 | 11.0868 | 10.6645 | 10 | 42.4945 | 43.1063 | 287.5 | -283.0811 | -302.487 | 299.11 | 196.3413 | -41.6558 | -41.3733 | -58.4057 | -50.398 | 79.0173 | 77.2239 |  |  | -2.8757 | -2.9966 | -30.3747 | -30.6177 | 21.66 | 21.46 | 19.2 | 19.1 | 21.6179 | -50.56 | -325.6069 | 125.7192 |  | 17.3 | -19.9 | 4 | 4.1 |  |  | -190.5001 | -89.7006 | 133.9873 | 91.7125 | -21.9956 |  | 79.719 | -132.2765 |  | -80.6215 | 182.201 | 179.6111 | 135.1628 | -128.675 | -2.3222 | -132.7143 | 129.7605 | -3.2946 | 7.459 | 15.52 | 0.706 | 0.701 | -15.2 | -7.36 |  | 7.7653 | -9.1386 | -40.5173 | 13.6 | 55.154 | 54.221 | 9.8992 | 11.91 | 50.085 | 51.1634 | 50.4627 |  | 19.1 | 15.9802 | 7.8 |  | -50.6856 | 80.4898 | 59.4686 | -50.248 | -79.1113 | 49.1481 | 29.5822 | -36.7 | 37.1 | -98.0905 | 236.0467
26/03/2026 | 10:30 | 0 | -9.9995 | 19.5857 | -29.0464 | 2.4836 | 29.2351 |  | 60.9818 | -160.306 | 75.4529 | 38.1868 | 37.6937 | -26.64 | -70.463 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 13.5878 | 102.1182 | 14.394 | 14.5173 | 23.6792 | 17.4246 | 5.6435 | 7.4875 |  |  | -87.09 | -87.42 |  | 26.64 | 68.2 | 9.848 | 0.185 | -81.05 | -81.05 | -51.91 | 82.28 | 82.22 | 13.9521 | 10.842 | 78.1841 | 80.2456 | 64.4665 | -72.8836 | -72.7927 | 34.4537 | 31.7978 | 94.7488 | 97.4851 | 8.7258 | 4.9003 | -573.832 | -15.6581 | -13.4 | -13.5 | 78.0314 | 77.0819 | -4.5895 |  | -128.9094 | 10.274 | 9.2305 | 6.308 | 617.3282 | 207.2206 | 206.4882 | -628.0935 | 711.0881 |  | -131.6595 | 135.2362 | 123.2475 | 34.93 | 35.27 | 74.69 | 92.92 | -44.4696 | -44.7375 | 116.5838 | 117.8429 | 17.1615 | -229.4804 | -227.968 | [6 empty] | -19.61 | 35.116 | 33.7282 | 34.148 | 56.0181 | 55.8348 | 1 | -130.1992 | 17.4221 | 15.2337 | 82.72 | 44.67 | 62.5854 | 59.4772 | 36.75 |  |  |  | -117.0424 |  | -19.9774 | -129.7 | -128 | 31.6708 | 102.9 | 158.7551 |  | 102.43 | -7.16 | 78.1355 | 114.3065 | -33.17 | -33.9 | 136.52 | 80.78 | 116.6182 | 113.0182 | -28.3109 | -26.5455 | 268.5105 | 214.1543 | 205.5623 | 210.9085 | 118.2721 | 95.0167 | -32.644 | 643.4798 | 93.8863 |  | -36.1143 | -31.8242 | -14.4967 |  | -22.1221 | 141.372 | -30.4561 | -31.2904 | -48.7126 | 17.11 | -7.52 | 88.9 | 16.2107 | -85.1862 | -35.3545 | -34.4566 | 4.0439 | -90.2871 | 61.379 | 22.7756 |  | 22.4958 |  | 0 |  | 44.2085 | 45.0457 | -72.3411 | 28.6894 | 28.6941 | -57.6975 | -56.195 | -13.6141 | -19 | 13.5653 | 1.1026 | -8.73 | 22.01 | -14.0742 |  |  | 4.262 | 11.1121 | 40.61 | 57.202 | 59.8698 | 15.61 | 90.8612 | 27.4 | -15.4 | 1.1372 | 0 | 2.0834 |  |  | -18.4969 | -32.6033 | 19.8932 | 34.2268 | 59.2591 | 62.8374 | -173.5638 | -27.2862 | 33.3662 | -30.6754 | 8.6975 | 11.5458 | 11.1616 | 10.5415 | 40.56 | 41.2262 | 283.3 | -280.2914 | -302.7258 | 301.4233 | 190.8391 | -40.7784 | -40.7382 | -60.7735 | -53.0312 | 72.2494 | 71.7624 |  |  | -1.5463 | -2.1396 | -26.9119 | -25.9309 | 31.55 | 32.12 | 17.7 | 17.7 | 21.3722 | -57.2 | -327.9256 | 132.4623 |  | 15.6 | -20.5 | 3.9 | 4 | 1.5933 | 1.4829 | -187.0123 | -80.7494 | 136.3413 | 90.3005 | -14.6491 |  | 81.988 | -120.0606 |  | -87.6557 | 177.905 | 176.9937 | 123.0543 | -124.7077 | -1.6014 | -127.346 | 126.2027 | -4.613 | 3.454 | 14.88 | 0.556 | 0.549 | -14.88 | -7.84 |  | 7.7073 | -10.399 | -39.4064 | 15.5 | 53.706 | 53.086 | 10.0849 |  | 47.8072 | 49.3367 | 48.5188 |  | 20.5 | 15.1723 | 8.08 |  | -55.9272 | 82.4184 | 61.9375 | -56.6804 | -80.376 | 52.0411 | 28.9132 | -41.1 | 39.8 | -106.0356 | 244.6992
26/03/2026 | 11:00 | 0 | -9.8003 | 20.0994 | -30.24 | -29.1265 | 27.9324 |  | 61.599 | -149.4653 | 77.2166 | 39.0188 | 38.0464 | -24.42 | -71.231 | 61.6 | 20.7 | -61.6 | 13.898 | 92.002 | 15.0777 | 15.39 | 25.0199 | 17.4361 | 6.0065 | 6.982 |  |  | -86.87 | -86.58 |  | 24.42 | 70.4 | 9.711 | 0.186 | -80.32 | -80.32 | -51.67 | 81.43 | 81.48 | 14.9049 | 10.4286 | 79.1702 | 82.1151 | 62.9923 | -71.3405 | -71.346 | 30.2416 | 27.5618 | 93.9365 | 97.4997 | 5.2703 | 6.802 | -576.8716 | -16.8773 | -13 | -13.1 | 76.9358 | 75.9075 | -5.4306 |  | -126.9228 | 10.6204 | 9.9292 | 6.5443 | 607.0435 | 212.4698 | 214.0568 | -626.8508 | 724.3198 |  | -128.6307 | 129.7982 | 124.7145 | 35.62 | 36.12 | 76.25 | 94.73 | -43.3979 | -42.8621 | 114.1395 | 114.8954 | 15.6695 | -237.168 | -235.2532 | [6 empty] | -20.24 | 34.7441 | 34.113 | 33.7223 | 58.0026 | 56.6721 | 1 | -133.9644 | 17.8302 | 14.6485 | 87.34 | 46.61 | 63.2886 | 60.2097 | 37.4654 |  |  |  | -80.0332 |  | -20.3588 | -132.6 | -132.6 | 31.6379 | 104 | 160.6336 |  | 103.72 | -6.79 | 76.8025 | 81.4221 | -31.81 | -32.34 | 127.99 | 83.41 | 83.0727 | 81.1091 | -31.8312 | -31.9273 | 250.2924 | 194.3503 | 188.2779 | 192.7812 | 106.9029 | 81.9636 | -32.72 | 640.6314 | 77.9231 |  | -29.5511 | -26.8667 | 0 |  | -32.2953 | 153.66 | -31.0588 | -32.1423 | -40.4986 | 0 | -15.34 | 94 | 16.9509 | -100.2115 | -35.0028 | -34.4491 | 4.1384 | -80.4644 | 51.4865 | 22.841 |  | 22.2047 |  | 0 |  | 43.7061 | 44.2085 | -69.8293 | 34.777 | 34.8307 | -59.3897 | -57.1484 | -13.6141 | -18.08 | 13.4725 | 1.1258 | -8.79 | 21.58 | -13.9795 |  | -14.299 | 4.176 |  | 41.19 | 57.3045 | 59.7963 |  | 91.6617 | 28.9 | -15.3934 | 1.1487 | 1.2898 | 2.1075 |  |  |  | -32.659 | 20.4113 | 33.7966 | 56.6328 | 58.136 | -170.3105 | -27.908 | 32.9429 | -31.3501 | 9.5249 | 11.8583 | 11.362 | 11 | 39.6803 | 39.5686 | 285.8 | -284.0006 | -299.6791 | 297.1361 | 177.1105 | -40.0852 | -39.8696 | -57.6524 | -50.2311 | 76.5907 | 78.047 |  |  | -2.8757 | -3.0845 | -33.9206 | -34.4638 | 14.76 | 14.62 | 18.6 | 18.7 | 21.227 | -56.24 | -329.7704 | 130.4172 |  | 14.5 | -17.6 | 4.7 | 4.9 | 1.7232 | 1.6008 | -164.2686 | -65.2084 | 125.9056 | 78.0133 | -9.8561 |  | 73.2297 | -141.9476 | 0 | -70.3526 | 188.9483 | 188.2825 | 141.7094 | -121.697 | -12.1801 | -128.4425 | 130.2685 | -4.4015 | 18.148 | 15.04 | 0.535 | 0.521 | -15.2 | -8.88 |  | 8.6442 | -8.2017 | -40.1389 | 11.5 | 54.309 | 52.49 | 9.8663 |  | 49.4786 | 49.0365 | 50.3081 |  | 18.8 | 15.4284 | 8.29 |  | -46.709 | 80.732 | 59.1121 | -46.0023 | -79.4441 | 48.6721 | 30.6665 | -36 | 36.3 | -123.2579 | 256.1762
26/03/2026 | 11:30 | 0 | -9.835 | 20.4099 | -30.7767 | -30.2123 | 27.9429 | 0 | 64.1805 | -155.3082 | 79.8927 | 40.5588 | 39.5296 | -26.64 | -71.095 | 63.8 | 21.528 | -61.6 | 14.056 | 95.5426 | 15.6818 | 15.731 | 25.4299 | 17.0924 | 6.0588 | 7.5818 |  |  | -87.98 | -88.1 |  | 26.64 | 70.4 | 10.259 | 0.191 | -78.86 | -78.86 | -59.45 | 79.76 | 80.07 | 15.1794 | 10.0538 | 82.3325 | 85.3955 | 63.7465 | -69.7211 | -68.5852 | 8.6756 | 8.2799 | 99.8977 | 101.7554 | -7.6426 | -9.2048 | -568.8282 | -12.7583 | -13.1 | -13.3 | 74.0954 | 73.9794 | -5.264 |  | -121.2211 | 10.6849 | 9.5806 | 6.535 | 606.4331 | 217.6885 | 218.7566 | -637.7374 | 723.498 |  | -121.6221 | 124.2069 | 126.87 | 35.98 | 36.66 | 77.82 | 96.52 | -46.6129 | -45.8091 | 115.929 | 116.3068 | 14.4496 | -238.8724 | -238.4823 | 0 | 0 |  |  |  |  | -20.26 | 34.3382 | 33.7021 | 33.7983 | 59.316 | 58.8526 | 1 | -136.8975 | 17.5221 | 16.0318 | 88.1 | 46.8 | 63.9917 | 60.9421 | 38.195 |  | 0 | 0 | -88.5343 |  | -20.5563 | -134.4 | -133.8 |  | 105.3 | 164.3908 |  | 104.92 | -7.96 | 78.4765 | 88.02 | -31.54 | -31.92 | 128.4 | 84.88 | 89.3455 | 87.7636 | -31.8791 | -30.4455 | 259.1902 | 201.9069 | 195.7309 | 199.4855 | 86.6642 | 62.35 | -33.999 | 643.4896 | 72.8436 |  | -30.4349 | -27.4419 | 16.409 | 0 | -32.1613 | 49.2 | -16.8563 | -17.5414 | -18.9064 | 0 | -15.55 | 1 | 17.7025 | -103.1809 | -34.6309 | -34.0693 | 2.326 | -59.298 | 30.9318 | 23.4271 | 0 | 22.2498 |  | 0 |  | 46.0505 | 45.7156 | -71.5038 | 33.0355 | 33.1884 | -58.8177 | -57.4782 | -12.4202 | -18.53 | 13.0721 | 1.1637 | -8.5 | 21.7 | -12.3932 |  |  | 4.325 |  | 40.41 | 57.7367 | 58.178 |  | 89.9873 | 25.6 | -15.5634 | 1.14 | 1.1765 | 2.1878 | 0.0645 | 0 | -18.2046 | -33.2065 | 19.7744 | 34.4885 | 56.2648 | 59.9827 | -170.7389 | -27.8071 | 33.2293 | -31.0472 | 9.4191 | 12.9521 | 12.4483 | 11.6026 | 42.0411 | 42.5201 | 278.3 | -277.9361 | -289.4016 | 292.016 | 161.0229 | -41.3738 | -40.3088 | -56.5515 | -47.1651 | 77.1284 | 78.236 | 0 | 0 | -0.3488 | -1.2827 | -33.8644 | -34.2573 | 13.43 | 13.24 | 22.1 | 22 | 21.3722 | -64.8 | -343.7838 | 139.5595 |  | 15.1 | -16.4 | 2.2 | 2.3 |  |  | -157.5916 | -50.898 | 138.5098 | 89.8609 | 5.5687 |  | 78.045 | -160.5635 | 0 | -80.7228 | 193.5658 | 191.1285 | 160.8352 | -131.2593 | -4.3084 | -132.4548 | 130.2518 | -3.8494 | 21.797 | 15.36 | 0.624 | 0.613 | -14.64 | -7.36 |  | 7.4723 | -7.9667 | -39.7574 | 11.5 | 51.723 | 53.897 | 9.9182 |  | 51.659 | 49.1999 | 50.679 |  | 18 | 15.6936 | 8.72 |  | -47.5547 | 79.2846 | 57.693 | -46.6404 | -77.994 | 46.5026 | 31.4519 | -34.8 | 34.8 | -125.3924 | 257.8481
26/03/2026 | 12:00 | 0 | -9.932 | 20.1975 | -30.4326 | -30.1641 | 29.3589 | 0 | 65.9354 | -155.5121 | 80.5519 | 40.5348 | 39.9551 | -26.64 | -70.65 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 14.0714 | 97.5678 | 14.8055 | 15.1094 | 24.8052 | 16.6952 | 5.6365 | 7.8981 |  |  | -88.39 | -88.01 |  | 28.86 | 70.4 | 9.128 | 0.183 | -83.53 | -83.53 | -53.53 | 85.26 | 85 | 14.7967 | 10.5375 | 81.522 | 84.893 | 63.5105 | -72.281 | -71.9896 | 28.418 | 20.0412 | 97.7775 | 100.1997 | 8.2013 | -0.1408 | -584.8409 | -12.9696 | -14.8 | -15 | 78.6298 | 78.0107 | -5.2084 |  | -124.6097 | 10.0633 | 9.2763 | 6.3977 | 631.2141 | 217.2307 | 216.7424 | -619.7828 | 748.275 |  | -120.9836 | 123.1936 | 125.0338 | 34.72 | 36.36 |  | 94.8 | -50.3637 | -48.6222 | 120.5971 | 120.9259 | 14.5419 | -236.2436 | -236.4335 |  | 0 |  |  |  |  | -20.17 | 33.7068 | 32.9326 | 35.0473 | 58.7398 | 57.8429 | 10.8198 | -136.9259 | 16.2941 | 15.3327 | 86.57 | 46.29 | 63.9917 | 60.9421 | 38.227 |  | 0 | 0 | -77.0957 |  | -20.8265 | -134.5 | -134.7 | 31.3358 |  | 164.3908 |  |  | -6.57 | 76.0895 | 76.1943 | -31.5 | -31.79 | 127.86 | 84.76 | 84.7455 | 83.7818 | -36.4138 | -35.1727 | 252.6994 | 191.735 | 186.2812 | 188.4405 | 88.9681 | 62.5724 | -33.956 | 624.2597 | 6.2641 |  | -29.7544 | -27.0245 | 22.3746 | 0 | -56.6285 | 176.7 | -19.1473 | -19.7412 | -12.8743 | 16.25 | -15.89 | 1.5 | 17.9541 | -128.6421 | -33.7858 | -33.2719 | 3.3597 | -54.034 | 25.1772 | 22.4312 |  | 22.1339 |  | 4.3876 |  | 49.0647 | 49.3996 | -67.8198 | 41.3114 | 40.5042 | -60.6456 | -54.9279 | -14.8812 | -17.75 | 13.4725 | 1.1612 | -8.54 | 20.56 | -15.5956 |  |  | 4.203 |  | 38.86 | 53.7893 | 55.717 |  | 88.7277 | 24.6 | -14.7486 | 1.519 | 1.7388 | 2.1667 |  |  | -18.4589 | -32.6671 | 20.1121 | 34.2065 | 53.6769 | 58.6084 | -172.2973 | -26.3752 | 32.1659 | -28.0069 | 9.7293 | 12.6005 | 12.0264 | 11.4834 | 30.851 | 31.8863 | 281.2 | -276.8045 | -288.8553 | 290.6296 | 115.2003 | -31.7863 | -30.8322 | -60.7889 | -52.4653 | 76.2747 | 77.4812 |  |  | 4.0238 | 3.881 | -33.4491 | -32.9079 | -5.32 | -5.37 | 19.2 | 18.3 | 21.3103 | -60.16 | -351.2498 | 158.132 |  | 14.5 | -23.3 | -3.7 | -2.7 | 1.5223 | 1.4007 | -108.7529 | 11.0974 | 104.1025 | 51.1277 | 21.6772 |  | 43.7761 | -197.3767 | 20.056 | -44.3007 | 210.6689 | 210.2768 | 200.3148 | -82.9017 | -22.501 | -112.3744 | 110.0932 | -4.8766 | 18.184 | 13.6 | 0.578 | 0.57 | -13.68 | -8.88 |  | 9.1722 | -7.8508 | -40.2548 | 10.9 | 47.508 | 49.491 |  |  | 50.9112 | 50.0152 | 49.7804 |  | 21.8 | 15.0692 | 8.69 |  | -51.7837 | 83.795 | 62.3145 | -49.5835 | -80.5059 | 51.4371 | 28.979 | -40.3 | 40.1 | -177.3628 | 305.5722
26/03/2026 | 12:30 | 0 | -10.0932 | 20.3405 | -30.7348 | -29.6566 | 30.0381 |  | 66.6048 | -155.4778 | 81.2288 | 41.2847 | 40.2571 | -28.86 | -67.65 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.9412 | 97.3478 | 14.3018 | 14.7407 | 24.5343 | 16.9065 | 5.7981 | 8.1444 |  |  | -85.47 | -85.59 |  | 28.86 | 66 | 8.775 | 0.182 | -80.25 | -80.25 | -53.18 | 81.87 | 81.76 | 14.0411 | 10.6248 | 78.2489 | 81.1324 | 63.8874 | -72.2733 | -72.2631 | 29.8012 | 27.3178 | 94.7064 | 98.0563 | 8.105 | 4.5282 | -586.9225 | -16.1615 | -13.2 | -13 | 76.7336 | 75.7987 | -4.3464 |  | -128.2562 | 9.2402 | 8.5925 | 5.8806 | 619.1898 | 220.313 | 218.4819 | -593.1459 | 749.8532 |  | -127.7866 | 129.8993 | 121.9801 | 33.25 | 34.55 | 76.21 | 93.05 | -51.0335 | -51.0335 | 120.3766 | 122.0365 | 14.6292 | -241.2404 | -239.3462 | 0 | [5 empty] | -20.12 | 32.0919 | 31.1209 | 31.5668 | 65.8192 | 65.1291 | 11.9403 | -140.4819 | 17.8559 | 15.5393 | 86.72 | 46.36 | 63.2886 | 60.0632 | 37.408 |  |  |  | -71.0229 |  | -20.4201 | -135.5 | -136.1 | 30.6271 | 105.5 | 162.5122 |  | 104.95 | -5.95 | 71.083 | 68.7189 | -31.28 | -31.65 | 128.11 | 82.57 | 70.7636 | 68.5636 | -44.0881 | -42.8 | 236.612 | 182.961 | 177.069 | 180.2639 | 70.0148 | 45.3769 | -32.956 | 601.3321 | -62.7259 |  | -38.902 | -35.885 | 29.6415 |  | -81.8343 | 46.128 | -22.0884 | -22.8782 | -3.3095 | 0 | -17.42 | 1 | 18.2055 | -155.4862 | -32.8472 | -31.6362 | -0.0431 | -43.9161 | 15.9387 | 22.8758 |  | 22.3947 |  | 0 |  | 50.5718 | 49.902 | -61.1216 | 45.1565 | 44.7665 | -51.9367 | -50.6631 | -10.0764 | -13.53 | 13.182 | 1.1502 | -8.28 | 19.9 | -9.9569 |  |  | 4.027 |  | 43.38 | 52.0505 | 54.9099 | 14.99 | 92.0124 | 25.6 | -19.795 | 4.5155 | 5.0381 | 2.1005 | 0.0645 | 0 | -19.3816 | -36.5501 | 19.9663 | 38.2546 | 58.2722 | 56.1893 | -173.4794 | -25.0764 | 30.9748 | -45.1142 |  | 12.3954 | 11.9421 | 11.5985 | 23.2827 | 25.773 | 277.4 | -276.8183 | -278.3564 | 279.2532 | 54.3294 | -23.9667 | -23.7301 | -61.3062 | -53.0281 | 77.3114 | 76.6654 |  |  | -1.041 | -1.1508 | -34.9351 | -34.6549 | -1.78 | -1.85 | 16.7 | 16.7 | 21.3722 | -58 | -332.9232 | 130.6083 |  | 13.9 | -22.2 | 2.2 | 2.3 |  |  | -47.394 | 79.6643 | 97.6555 | 49.1061 | 67.0625 |  | 42.3886 | -169.064 | 28.2543 | -44.5019 | 201.8056 | 198.5894 | 168.053 | -88.9853 | -27.6591 | -117.6415 | 117.8387 | -4.0334 | 20.136 | 12.8 | 0.481 | 0.471 | -12.8 | -9.28 |  | 9.5537 | -7.8813 | -40.8988 | 11.4 | 49.732 | 49.19 | 9.9084 |  | 51.3554 | 50.5645 | 52.683 |  | 21.9 | 16.1807 | 8.19 |  | -54.7502 | 80.829 | 61.695 | -54.7094 | -79.4999 | 52.4044 | 26.6999 | -39.7 | 38.8 | -221.9384 | 344.5435
26/03/2026 | 13:00 | 0 | -10.1941 | 20.0681 | -30.3206 | -31.0347 | 28.0844 |  | 66.1488 | -156.9729 | 78.4567 | 39.7588 | 38.569 | -26.64 | -64.587 | 55 | 18.216 | -55 | 14.2629 | 99.035 | 13.8225 | 14.1221 | 23.2011 | 16.8577 | 6.1412 | 7.9996 |  |  | -84.7 | -84.37 |  | 26.64 | 63.8 | 7.637 | 0.176 | -77.39 | -77.39 | -56.04 | 77.73 | 77.99 | 13.1875 | 10.7974 | 75.2927 | 77.7576 | 60.9909 | -71.1673 | -70.4453 | 25.0967 | 27.7891 | 93.3209 | 94.1557 | 6.3405 | -0.3891 | -552.2044 | -17.1376 | -12.7 | -12.6 | 75.952 | 75.3033 | -4.4099 |  | -120.97 | 9.2898 | 7.9031 | 5.4952 | 590.3193 | 213.2022 | 211.9205 | -567.3762 | 726.968 |  | -130.2759 | 132.9029 | 118.6269 | 30.92 | 33 | 73.93 | 89.91 | -53.8466 | -53.1768 | 126.0469 | 126.7348 | 15.6146 | -229.076 | -227.9296 | [6 empty] | -20.03 | 35.4523 | 34.0342 | 34.752 | 68.9629 | 68.0184 | 1 | -134.5961 | 9.9851 | 15.4557 | 84.61 | 44.95 | 62.5854 | 59.3307 | 36.9102 |  |  |  | -72.7337 |  | -19.9409 | -132.9 | -133.6 |  | 105.5 | 162.5122 |  | 104.99 | -5.65 | 71.6255 | 71.6941 | -23.91 | -24.18 | 112.25 | 80.63 | 70.6909 | 67.4364 | -44.6838 | -44.6182 | 230.8203 | 178.6566 | 172.8773 | 175.1729 | 93.97 | 70.0769 | -31.855 | 582.8792 | -43.4496 |  | -39.0474 | -36.0936 | 0 |  | -106.1 | 169.02 | -36.459 | -36.2435 | -28.3815 | 16.35 | -22.66 | 100.9 | 17.5786 | -177.274 | -32.3315 | -31.5829 | -0.4561 | -68.8791 | 39.157 | 22.2407 |  | 22.1149 |  | 0 |  | 52.7487 | 53.7535 | -83.7282 | 46.2289 | 45.5176 | -65.5579 | -60.2055 | -18.4335 | -19.87 | 13.5653 | 1.0208 | -8.87 | 19.6 | -20.0261 |  | -14.455 | 4.159 |  | 38.4 | 59.2937 | 65.7834 | 15.74 | 88.5861 | 24.2 | -20.0428 | 5.0207 | 5.7151 | 2.0257 |  |  | -16.5218 | -35.9423 | 20.0432 | 37.9798 | 56.5133 | 60.4548 | -173.5528 | -25.1526 | 30.3727 | -44.2503 | 9.9218 | 11.8094 | 11.3936 |  | 25.8417 | 26.2561 | 281.2 | -281.3891 | -280.547 | 282.5355 | 74.8412 | -25.6255 | -25.3572 | -63.7805 | -56.6981 | 76.0781 | 73.1351 | 0 | 0 | 2.9691 | 2.8373 | -37.8941 | -36.1932 | 5.3 | 5.18 | 15.2 | 15.5 | 21.556 | -51.68 | -351.5305 | 157.8576 |  | 14.5 | -25 | -1.1 | -1 | 1.6845 | 1.5284 | -66.3921 | 63.6201 | 127.8221 | 76.8336 | 75.1079 |  | 69.2736 | -168.466 | 0 | -72.2333 | 190.5262 | 189.2986 | 170.1268 | -114.8523 | -7.6968 | -121.9686 | 122.1942 | -5.6402 | 19.83 | 12.56 | 0.546 | 0.548 | -12 | -10.48 |  | 11.3115 | -10.164 | -41.8357 | 13.6 | 51.998 | 51.481 | 9.8994 |  | 49.769 | 49.4254 | 48.6405 |  | 27.9 | 18.1635 | 8.05 |  | -58.9732 | 82.632 | 65.5701 | -57.9118 | -81.7344 | 55.9407 | 25.7685 | -44.3 | 45.4 | -204.6756 | 337.7028
26/03/2026 | 13:30 | 0 | -10.5125 | 20.2766 | -29.6519 | -30.3915 | 27.0751 | 0 | 65.1537 | -155.889 | 75.1119 | 38.4228 | 37.4786 | -24.42 | -66.253 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 14.347 | 98.4218 | 13.4126 | 13.5852 | 21.9693 | 15.1873 | 5.9064 | 8.2555 |  |  | -83.22 | -83.48 |  | 24.42 | 63.8 | 8.287 | 0.18 | -76.23 | -76.23 | -56.81 | 76.96 | 78.17 | 13.7284 | 10.8474 | 74.8995 | 78.1535 | 60.648 | -70.0351 | -67.5411 | 16.5162 | 19.9028 | 93.4897 | 94.2886 | -7.1493 | 4.7159 | -565.5469 | -17.4338 | -12 | -12 | 73.7638 | 74.1175 | -4.7608 |  | -121.9336 | 10.1008 | 8.4308 | 5.723 | 591.1739 | 218.4819 | 218.8176 | -576.121 | 742.1382 |  | -129.6354 | 131.9427 | 118.5671 | 31.77 | 32.54 | 73.94 | 91.47 | -53.5787 | -53.9805 | 124.952 | 125.6549 | 15.8576 | -221.7719 | -219.7003 | [6 empty] | -19.81 | 37.0293 | 36.2565 | 36.2682 | 74.8682 | 74.1221 |  | -141.7687 | 13.5155 | 15.4147 | 85.2 | 44.49 | 60.9448 | 58.3054 | 36.4346 |  |  |  | -78.8471 |  | -19.8421 | -135.2 | -135.1 | 30.5392 | 104.3 | 162.5122 |  | 103.93 | -6.18 | 75.051 | 76.3643 | -27.13 | -27.65 | 118.6 | 79.49 | 77.0364 | 74.4545 | -43.3898 | -41.7091 | 235.6827 | 182.872 | 175.5031 | 179.5466 | 89.035 | 66.5155 | -32.102 | 593.8801 | -76.7512 |  | -36.7673 | -34.5549 | 0 |  | -103.7551 | 169.02 | -35.2299 | -36.0857 | -25.9044 | 19.73 | -24.44 | 85.3 | 17.1643 | -174.0536 | -32.8359 | -31.6593 | -0.4646 | -65.7011 | 36.9611 | 22.3789 |  | 22.0296 |  | 0 |  | 54.2558 | 53.4186 | -72.0062 | 44.7112 | 44.5135 | -57.3127 | -53.9586 | -14.5956 | -18.84 | 13.1673 | 1.044 | -8.41 | 20.4 | -15.2915 |  | -14.621 | 4.162 |  | 40.01 | 55.1523 | 57.77 |  | 92.7346 | 26.7 | -20.028 | 4.7507 | 5.1966 | 1.9837 |  |  |  | -35.8133 | 19.6962 | 37.059 | 57.3003 | 58.3114 | -171.5962 | -26.1219 | 30.675 | -46.7993 | 10.7515 | 11.1454 | 10.77 | 12.4942 | 20.8034 | 20.9268 | 279.5 | -282.5469 | -273.8658 | 278.1606 | 45.3442 | -20.6758 | -20.4432 | -60.7946 | -52.702 | 77.6559 | 76.971 |  |  | -2.5791 | -2.9746 | -39.5372 | -39.6065 | -7.97 | -8.06 | 15.8 | 16.4 | 21.7205 | -42.48 | -337.9285 | 138.4877 |  | 14.5 | -24.2 | 3.9 | 4 |  | 1.4719 | -38.0711 | 93.03 | 87.8424 | 39.5682 | 66.363 |  | 33.0237 | -168.2646 | 37.245 | -32.0277 | 203.6156 | 206.0879 | 173.6549 | -74.931 | -39.5735 | -113.5744 | 112.0219 | -4.0856 | 6.921 | 12.72 | 0.903 | 0.894 | -12.8 | -9.84 |  | 10.1091 | -7.1183 | -42.5101 | 11.6 | 51.247 | 50.609 |  |  | 50.6315 | 50.3087 | 48.8806 |  | 22.9 | 19.5599 | 7.91 |  | -55.1111 | 79.6522 | 61.6478 | -54.037 | -78.3164 | 51.8269 | 26.4518 | -40.7 | 40.5 | -230.1634 | 350.9779
26/03/2026 | 14:00 | 0 | -10.9237 | 20.2487 |  | -30.9333 | 28.0023 |  | 64.498 | -153.7066 | 73.4434 | 37.6269 | 36.8058 | -22.2 | -65.824 |  | 19.044 |  | 14.5328 | 98.3922 | 14.0119 | 14.0656 | 22.6913 | 16.3979 | 6.005 | 7.736 |  |  | -83.17 | -83.02 |  | 22.2 | 63.8 | 8.467 | 0.183 | -73.21 | -73.21 | -64.83 | 73.92 | 74.25 | 13.8047 | 10.6573 | 77.266 | 80.617 | 59.5855 | -66.1325 | -65.9045 | 9.1346 | 8.6958 | 95.0009 | 97.2769 | -9.894 | -11.2868 | -538.8791 | -15.9272 | -12.8 | -12.9 | 70.9893 | 70.38 | -4.6839 |  | -114.4471 | 10.1574 | 8.2625 | 5.7684 | 574.3582 | 216.7119 | 216.4677 | -592.2947 | 730.5581 |  | -121.6765 | 121.0755 | 120.074 | 31.82 | 33.43 | 75.5 | 91.43 | -54.1145 | -54.3824 | 122.9942 | 124.2808 | 15.0224 | -210.4719 | -211.2122 |  | 0 |  |  | 142 | 128.6 | -20.08 | 42.6723 | 41.9013 | 41.5826 | 69.3619 | 69.8934 |  | -138.502 | 10.2051 | 15.4297 | 84.31 | 44.48 | 62.3511 | 58.8913 | 36.0264 |  |  |  | -88.6998 |  | -19.6321 | -135.3 | -133.6 | 30.4733 | 104.2 | 160.6336 |  | 103.94 | -7.32 | 75.3145 | 86.7649 | -33.57 | -33.95 | 131.96 | 79.66 | 87.6182 | 85.3091 | -38.052 | -37.0182 | 246.7612 | 192.5714 | 187.0803 | 191.1561 | 70.0772 | 45.5409 | -33.603 | 600.6211 | -25.5963 |  | -38.6213 | -35.3165 | 30.0797 |  | -97.7258 | 52.272 | -15.3684 | -16.0929 | -4.1452 | 0 | -17.22 | 1 | 17.0849 | -167.3554 | -33.5419 | -32.5512 | 0.4768 | -43.7256 | 14.2308 | 23.2811 |  | 23.2785 |  | 7.73 |  | 53.7535 | 53.4186 | -70.6666 | 39.5107 | 39.6717 | -60.0284 | -56.7253 | -12.4935 | -19.78 | 13.0721 | 1.0965 | -8.22 | 21.72 | -12.3917 |  |  | 4.301 |  | 41.06 | 57.1503 | 59.4006 | 15.53 | 92.729 | 27.6 | -19.527 | 4.4249 | 4.8603 | 1.977 |  |  |  | -35.226 | 18.9806 | 36.8311 | 54.7241 | 55.3725 | -169.8689 | -26.2352 | 31.0641 | -47.8366 | 10.9967 | 11.0282 | 10.6329 | 12.8221 | 36.3678 | 37.0576 | 282.9 | -279.4438 | -289.2354 | 292.5734 | 94.8255 | -37.9731 | -36.3988 | -60.0452 | -52.4724 | 77.6321 | 79.4121 |  |  | 6.4738 | 6.3639 | -44.6721 | -44.3845 | 7.9 | 7.72 | 17.7 | 18.4 | 21.5346 | -51.04 | -358.4633 | 163.5152 |  | 14.5 | -24.4 | -4.6 | -4.5 | 1.2765 | 1.1433 | -84.2157 | 39.211 | 179.6146 | 120.815 | 97.3512 |  | 111.61 | -187.2781 | -24.041 | -118.1658 | 188.8561 | 191.0074 | 186.5439 | -172.0935 | 27.3028 | -146.1723 | 145.0338 | -4.4537 | 24.622 | 12.64 | 0.869 | 0.857 | -12.48 | -11.28 |  | 11.3115 | -9.6086 | -41.1337 | 11.4 | 51.086 | 51.346 | 9.9481 | 11.8141 | 51.6546 | 51.4547 | 51.912 |  | 25.8 | 18.7733 | 8.07 |  | -52.4909 | 82.3604 | 61.5842 | -51.7837 | -80.3906 | 52.1096 | 28.3534 | -42.4 | 42.8 | -190.4485 | 318.5327
26/03/2026 | 14:30 | 0 | -11.0092 |  |  | -30.567 | 27.7496 |  | 65.9702 | -155.7266 | 77.7893 | 39.4268 | 38.5523 | -26.64 | -66.816 | 57.2 | 19.044 |  | 14.1591 | 98.4878 | 14.1635 | 14.2736 | 24.0623 | 16.0323 | 5.5214 | 7.6457 |  |  | -86.69 | -87.24 |  | 26.64 | 66 | 9.351 | 0.186 | -70.32 | -70.32 | -76.29 | 70.5 | 71.34 | 14.205 | 10.7872 | 78.8618 | 81.8721 | 61.6319 | -65.9381 | -65.2306 | 8.1933 | 7.805 | 97.9623 | 100.0946 | -18.2751 | -19.5817 | -539.2769 | -19.564 | -11.2 | -11.4 | 70.417 | 69.6866 | -4.4281 |  | -110.5794 | 10.785 | 8.3558 | 5.7063 | 569.4447 | 223.8532 | 223.3344 | -642.8344 | 702.7474 |  | -129.7299 | 132.2025 | 126.3811 | 33.66 | 35.59 | 77.85 | 94.52 | -47.1487 | -47.0148 | 117.1938 | 118.8958 | 14.8172 | -221.5199 | -218.8154 |  |  |  |  | 145.3 | 131.6 | -20.43 | 41.3233 | 39.7517 | 40.4309 | 70.3881 | 70.0346 |  | -139.0031 | 8.4391 | 15.5215 | 92.66 | 48.97 | 63.7573 | 60.3561 | 38.5263 |  |  |  | -106.6576 |  | -20.7733 | -137 | -136 | 31.5115 |  | 162.5122 |  |  | -8.49 | 76.7405 | 104.1159 | -33.74 | -34.29 | 134.98 | 80.37 | 108.9091 | 104.4909 | -26.6282 | -26.8 | 266.4098 | 210.1027 | 204.1031 | 207.5311 | 100.74 | 78.4197 | -33.229 | 654.4816 | 78.2326 |  | -39.593 | -36.2271 | 0 |  | -98.7188 | 153.66 | -21.1579 | -21.9019 | -33.3795 | 0 | -16.91 | 97.7 | 17.1754 | -166.3669 | -35.1114 | -34.4128 | 2.6702 | -74.2942 | 46.4339 | 23.4177 |  | 23.2073 |  | 0 |  | 46.3854 | 46.3854 | -75.3553 | 28.7986 | 28.7081 | -59.4075 | -56.8712 | -14.6029 | -19.16 | 13.4725 | 1.0806 | -8.48 | 21.03 | -14.9765 |  | -14.469 | 3.301 |  | 42.21 | 57.4909 | 58.6729 | 15.96 | 95.2622 | 27.5 | -18.0226 | 4.3669 | 4.8348 | 1.9836 |  |  | -16.4821 | -34.093 | 21.2257 | 35.8464 | 57.0126 | 59.1979 | -168.9638 | -26.2806 | 29.7225 | -48.3148 | 11.7868 | 11.409 | 11.0139 | 13 | 55.1885 | 56.8788 | 285.4 | -282.5719 | -288.8871 | 292.5017 | 163.8537 | -54.4232 | -54.2712 | -58.5495 | -49.88 | 77.2736 | 76.5036 |  |  | 15.8123 | 15.6146 | -39.2538 | -39.5107 | 32.77 | 32.41 | 20.5 | 21.3 | 21.761 | -63.6 | -338.2347 | 157.5291 |  | 15.6 | -25.6 | -13.9 | -13.9 | 0.635 | 0.5078 | -161.0876 | -57.9783 | 294.4365 | 222.9987 | 112.7897 |  | 212.0006 | -190.5502 | -99.7673 | -215.4952 | 166.6903 | 166.0594 | 194.2055 | -280.5829 | 101.6871 | -182.8494 | 180.1068 | -3.8219 | 27.539 | 13.92 | 0.768 | 0.767 | -13.44 | -10.4 |  | 10.4326 | -12.1294 | -39.7848 | 12.3 | 52.393 | 53.482 |  |  | 50.3309 | 50.2063 | 52.3037 |  | 26.5 | 17.5523 | 8.31 |  | -50.2173 | 81.1039 | 59.0087 | -49.396 | -79.1816 | 49.0082 | 30.2526 | -42.7 | 42.6 | -117.0723 | 253.8675
26/03/2026 | 15:00 | 0 | -11.0587 | 20.4792 |  | -30.1057 | 26.749 |  | 66.6678 | -157.6744 | 78.579 | 39.5628 | 38.7097 | -24.42 | -67.876 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.0875 | 99.389 | 14.0396 | 14.4563 | 23.5177 | 16.0221 | 5.8739 | 8.5149 |  |  | -85.87 | -86.12 |  | 24.42 | 66 | 9.454 | 0.185 | -74.45 | -74.45 | -69.06 | 74.08 | 74.33 | 15.2192 | 11.2734 | 78.6753 | 81.6726 | 58.5951 | -68.5909 | -67.8475 | 32.3847 | 21.9703 | 95.3488 | 96.8111 | -4.5132 | -3.8723 | -558.8489 | -16.2418 | -13.4 | -13.3 | 73.9128 | 72.9647 | -4.2686 |  | -117.8184 | 10.4989 | 8.5464 | 5.9262 | 592.8829 | 218.2683 | 219.6111 | -654.3086 | 706.2399 |  | -132.4041 | 135.9141 | 126.391 | 34.57 | 36.71 | 77.78 | 94.35 | -42.996 | -43.264 | 114.9702 | 116.6435 | 16.0994 | -229.2569 | -226.7852 |  |  |  |  | 145.9 | 132 | -20.49 | 37.8333 | 36.9651 | 36.9974 | 63.6278 | 63.179 | 1 | -136.8964 | 13.2546 | 15.5835 | 89.52 | 47.95 | 64.4604 | 61.0886 | 38.1386 |  |  |  | -115.0281 |  | -20.7173 | -134.8 | -133.4 | 31.8796 | 105.6 |  |  | 105.02 | -9.02 | 76.9265 | 110.6813 | -33.98 | -34.33 | 136.78 | 82.14 | 111.8182 | 110.2 | -19.7193 | -19.0182 | 276.8965 | 220.6637 | 214.162 | 217.8042 | 107.4241 | 84.055 | -32.155 | 664.0732 | 129.1384 |  | -36.2425 | -33.6608 | 0 |  | -89.1122 | 161.34 | -17.1663 | -18.2376 | -40.3641 | 16.41 | -17.18 | 96.4 | 17.063 | -156.4984 | -33.553 | -33.1677 | 0.7828 | -78.0294 | 52.4182 | 23.196 |  | 23.0605 |  | 4.8707 |  | 43.8736 | 43.2037 | -75.1879 | 20.8743 | 20.5834 | -56.2774 | -54.5651 | -19.0781 | -19.23 | 13.7752 | 1.0916 | -8.59 | 18.77 | -19.2831 |  | -14.322 | 0.425 |  | 39.91 | 56.1574 | 59.044 |  | 94.5586 | 27.7 | -18.6494 | 4.4397 | 5.0563 | 1.9917 |  |  | -16.1107 | -35.4334 | 21.389 | 36.8322 | 54.9983 | 58.1321 | -171.7416 | -26.6306 | 30.144 | -48.9786 | 11.7219 | 12.0048 | 11.6678 | 13.4327 | 68.3022 | 69.1311 | 289.6 | -289.1648 | -300.7156 | 301.8861 | 217.4336 | -67.4315 | -65.6539 | -57.8386 | -49.4776 | 77.084 | 78.2319 |  |  | 18.3612 | 18.1964 | -46.6291 | -46.2679 | 47.29 | 47.34 | 19.7 | 18.7 | 21.7205 | -48.64 | -344.021 | 176.3891 |  | 15.6 | -29 | -18.1 | -18.1 | 1.3263 | 1.1653 | -213.3859 | -110.3592 | 361.6655 | 276.0881 | 118.387 |  | 266.8744 | -189.4876 | -137.4207 | -267.5106 | 152.4347 | 153.3733 | 190.2755 | -339.364 | 141.9123 | -205.7279 | 205.5056 | -5.1403 | 29.33 | 12.48 | 0.669 | 0.665 | -12.88 | -10.96 |  | 12.0714 | -13.3593 | -39.9313 | 13 | 50.274 | 53.134 | 9.9645 | 11.8035 | 50.9803 | 51.491 | 52.6142 |  | 27.8 | 14.7263 | 8.23 |  | -48.6018 | 80.786 | 58.8703 | -47.2911 | -79.5622 | 48.6932 | 30.6163 | -44.1 | 45.7 | -86.0336 | 221.7361
26/03/2026 | 15:30 | 0 |  |  |  | -30.5139 | 28.3865 |  | 66.6921 | -155.7934 | 78.1043 | 39.5948 | 38.6388 | -24.42 | -67.425 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 14.3287 | 99.4946 | 14.1751 | 14.4774 | 23.3018 | 15.2926 | 5.6401 | 8.1262 |  |  | -85.06 | -84.94 |  | 24.42 | 66 | 9.564 | 0.184 | -73.62 | -73.62 | -67.42 | 74.34 | 74.61 | 15.1899 | 10.4647 | 79.1843 | 81.6708 | 58.0306 | -67.8656 | -67.1749 | 11.2133 | 13.6922 | 96.1871 | 98.9682 | -2.4813 | -13.9619 | -542.2908 | -17.7076 | -12.3 | -12.2 | 73.1018 | 74.7241 | -5.3464 |  | -64.8505 | 10.4659 | 8.2736 | 5.6195 | 569.6278 | 221.3202 | 223.6701 | -631.9391 | 708.3437 |  | -115.5367 | 118.4042 | 127.5886 | 34.74 | 36.49 | 78.64 | 94.35 | -48.7562 | -48.2204 | 118.864 | 120.447 | 15.3885 | -229.8386 | -227.723 | 11.1311 |  |  |  | 147.8 | 133.9 | -20.45 | 39.7256 | 37.7653 | 38.439 | 62.813 | 62.4225 | 1 | -138.2676 | 13.2119 | 15.6431 | 93.06 | 49.31 | 65.1636 | 61.821 | 38.2375 |  |  |  | -95.2318 |  | -20.9261 | -136.4 | -136.3 | 31.2808 |  | 162.9819 |  |  | -8.94 | 77.407 | 95.3429 | -34.37 | -34.58 | 135.65 | 84.45 | 94.6909 | 92.6364 | -26.8001 | -26.1455 | 265.076 | 209.3566 | 201.426 | 203.9511 | 77.767 | 53.1992 | -34.524 | 634.4659 | 87.2668 |  | -28.9751 | -26.2281 | 23.5482 |  | -75.3527 | 47.664 | -4.2286 | -4.9423 | -10.8428 | 0 | -17.36 | 1 | 17.0103 | -143.3625 | -36.3372 | -35.986 | 6.2783 | -50.7437 | 21.0173 | 23.2552 |  | 22.737 |  | 0 |  | 48.06 | 47.8925 | -77.6997 | 28.6581 | 28.3414 | -59.6846 | -57.3634 | -16.6464 | -20.54 | 13.265 | 1.1881 | -8.75 | 21.47 | -17.1943 |  |  | 0.659 |  | 41.07 | 57.2928 | 57.6873 | 16.52 | 96.4499 | 29 | -18.5136 | 3.8107 | 4.5653 | 2.0202 |  |  | -17.7832 | -35.2528 | 21.9126 | 36.8644 | 56.6635 | 56.8155 | -170.3598 | -26.6222 | 30.5045 | -49.4552 | 11.539 | 12.3173 | 11.8366 | 13 | 62.9055 | 63.9688 | 273.7 | -270.1885 | -282.5106 | 288.2115 | 182.2487 | -62.2194 | -60.9978 | -60.4318 | -51.1009 | 82.375 | 80.3442 | -31.6302 | -32.9633 | 18.3612 | 18.2953 | -65.6166 | -65.5458 | 22.74 | 20.68 | 20 | 21 | 21.5154 | -19.6 | -375.9325 | 191.4393 |  | 15.6 | -23.3 | -17.3 | -16.5 |  |  | -176.5643 | -71.842 | 327.7909 | 239.7852 | 123.2224 |  | 229.9097 | -223.8237 | -110.8572 | -232.0611 | 181.0439 | 181.0459 | 225.4696 | -311.9135 | 108.3743 | -202.0727 | 200.225 | -6.4587 | 30.804 | 11.68 | 0.548 | 0.544 | -11.2 | -12.64 |  | 13.5363 | -14.0337 | -38.555 | 11.1 | 51.477 | 49.924 | 9.9015 | 11.8037 | 52.4271 | 53.021 | 50.5655 |  | 24.2 | 14.173 | 8.5 |  | -51.8189 | 81.281 | 61.0896 | -50.5942 | -80.6817 | 50.1443 | 30.0975 | -40.7 | 41.9 | -102.2921 | 261.4814
26/03/2026 | 16:00 | 0 | -11.0339 | 20.263 |  | -31.1499 | 26.7203 |  | 65.5287 | -154.7167 | 78.1578 | 39.5788 | 38.7809 | -19.98 | -67.331 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 14.087 | 98.5162 | 14.2969 | 14.4761 | 23.9017 | 15.5145 | 5.5722 | 8.0459 |  |  | -83.85 | -83.56 |  | 19.98 |  | 9.828 | 0.189 | -73.58 | -73.58 | -67.35 | 74.43 | 74.7 | 15.2868 | 10.5706 | 78.8148 | 81.9585 | 55.1088 | -68.8391 | -67.708 | 32.4511 | 31.1015 | 92.8442 | 93.5327 | 1.8572 | -1.1866 | -550.5261 | -2.2373 | -12.3 | -12.2 | 73.425 | 72.9765 | -4.8851 |  | -67.1063 | 10.0471 | 7.7169 | 5.2304 | 575.7315 | 219.0313 | 219.2449 | -636.3266 | 708.553 |  | -129.149 | 132.0568 | 126.7902 | 34.65 | 36.61 | 78.6 | 94.42 | -46.8808 | -47.0148 | 118.6058 | 119.8096 | 15.9135 | -229.6081 | -227.8764 | 12.2785 |  |  |  | 148.8 | 133.8 | -20.57 | 38.6665 | 37.6802 | 38.1266 | 58.3785 | 58.1256 | 10.7677 | -136.6314 | 17.3971 | 15.0771 | 91.92 | 48.59 | 65.1636 |  | 38.6858 |  |  |  | -86.7456 |  | -20.9327 | -135 | -135.5 | 31.6708 | 104.4 | 161.1033 |  | 103.95 | -8.06 | 77.2055 | 85.6699 | -34.14 | -34.27 | 137.87 | 85.34 | 86.4545 | 84.8727 | -27.1334 | -27.3 | 257.2689 | 202.1783 | 194.7153 | 198.3416 | 102.0662 | 79.1821 | -32.085 | 645.0563 | 124.4561 |  | -29.3499 | -26.5054 | 0 |  | -87.8972 | 161.34 | -19.0791 | -20.4092 | -37.0231 | 16.81 | -23.4 | 91.3 | 16.5728 | -154.6102 | -37.9197 | -36.9539 | 9.9484 | -75.8233 | 47.3447 | 22.7248 |  | 22.1377 |  | 0 |  | 47.0552 | 47.5576 | -89.5891 | 29.3717 | 29.0489 | -63.4261 | -58.4691 | -29.8741 | -33.63 | 13.4676 | 1.1746 | -8.88 | 21 | -29.9081 |  |  | 0.597 |  | 31.37 | 59.7007 | 64.8287 | 17.67 | 92.5983 | 28.7 | -18.2507 | 4.2274 | 4.3495 | 1.9785 |  |  | -19.2677 | -35.4921 | 23.4092 | 37.2592 | 54.5423 | 57.3192 | -170.0656 | -25.8149 | 30.0811 | -47.7398 | 12.7658 | 12.1122 | 11.6573 | 14.6071 | 71.1194 | 69.9713 | 286.2 | -284.1682 | -293.6299 | 295.8879 | 222.8677 | -70.3799 | -68.0573 | -54.4058 | -46.1614 | 79.9909 | 77.3656 | 0 | 0 | 25.1618 | 24.9641 | -41.2784 | -40.6159 | 41.35 | 40.89 | 21.5 | 22.2 | 21.5154 | -48.88 | -381.9996 | 188.4855 |  | 15.6 | -25.2 | -22.6 | -22.5 | 1.3986 | 1.265 | -211.7075 | -105.7919 | 363.4653 | 278.2099 | 123.8802 |  | 279.1389 | -196.9828 | -146.7196 | -273.6328 | 146.9187 | 146.1158 | 201.2556 | -353.465 | 149.7727 | -204.123 | 206.0972 | -6.0357 | 30.058 | 15.04 | 0.456 | 0.448 | -15.36 | -8.96 |  | 9.2027 | -12.5963 | -37.911 | 13.8 | 54.156 | 50.606 |  |  | 51.1926 | 50.2807 | 51.9156 |  | 25.8 | 14.6236 | 8.54 |  | -46.7606 | 77.5209 | 55.5299 | -47.103 | -77.1049 | 44.9546 | 31.5889 | -42.4 | 43 | -70.4944 | 243.6281
26/03/2026 | 16:30 | 0 | -10.8851 | 20.4177 | -29.3135 | -30.81 | 27.0824 |  | 65.5922 | -154.7507 | 76.5522 | 38.7428 | 37.6105 | -22.2 | -61.05 | 52.8 | 13.248 | -52.8 | 14.4882 | 98.4864 | 13.8452 | 14.6569 | 23.3444 | 15.6577 | 5.5702 | 7.9898 |  |  | -84.01 | -83.45 |  | 22.2 | 59.4 | 10.062 | 0.192 | -69.57 | -69.57 | -76.05 | 70.4 | 70.64 | 14.523 | 10.7613 | 78.5023 | 81.2186 | 58.9389 | -66.6012 | -66.7889 | 8.6415 | 8.5134 | 95.847 | 97.9456 | -17.1972 | -19.1493 | -525.3524 | -3.6832 | -12.6 | -12.6 | 72.0864 | 71.1033 | -6.2235 |  | -68.3074 | 10.0034 | 7.3148 | 4.9702 | 555.925 | 177.3125 | 177.6482 | -625.4183 | 639.7865 |  | -129.389 | 132.0365 | 124.7444 | 35.48 | 36.81 | 77.75 | 94.34 | -43.5319 | -43.5319 | 114.4685 | 115.2009 | 13.6176 | -143.4852 | -142.9955 | 12.2601 | -134.9922 |  |  | 66.4 | 269 | -20.61 | 25.6009 | 26.6465 | 26.6523 | 37.3837 | 36.6214 | 10.6201 | -113.9491 | 17.442 | 15.7551 | 88.7 | 47.46 | 63.7573 | 60.3561 | 38.3545 |  | 135.6953 | 134.4148 | -124.6607 |  | -21.009 | -109.1 | -110.8 | 30.4623 | 102.1 | 159.2247 |  | 101.8 | -7.69 | 75.609 | 124.3021 | -29.07 | -29.74 | 128.44 | 81.44 | 125.9636 | 124.3273 | -30.0191 | -30.0818 | 270.7436 | 217.7159 | 210.5526 | 212.1158 | 105.625 | 83.2163 | -31.626 | 629.8754 | 186.6744 |  | -29.4562 | -25.9372 | -8.284 |  | -82.9258 | 165.948 | -16.9189 | -17.6863 | -39.0243 | 16.81 | -24.59 | 99.6 | 16.0689 | -149.9927 | -35.1962 | -34.4985 | 5.4994 | -77.0097 | 51.7243 | 22.1957 |  | 21.6013 |  | 0 |  | 44.2085 | 45.0457 | -95.9525 | 32.12 | 32.2811 | -71.6005 | -64.6771 | -32.0421 | -35.19 | 13.3773 | 1.1856 | -9.1 | 20.26 | -31.654 |  | -14.78 | 0.642 |  | 30.95 | 65.5504 | 71.5095 |  | 92.14 | 27.1 | -17.5021 | 4.0905 | 5.0996 | 1.8005 |  |  | -19.309 | -34.3327 | 21.2547 | 36.5315 | 54.3538 | 58.159 | -166.9965 | -26.176 | 29.7337 | -48.2595 | 11.8097 | 11.8973 | 11.4253 | 14 | 81.4275 | 83.9709 | 280.4 | -280.0088 | -292.0811 | 294.8319 | 268.321 | -81.1357 | -80.9264 | -56.1701 | -47.6846 | 82.1846 | 81.8105 | -30.5686 | -30.9213 | 27.0405 | 26.8098 | -66.1208 | -67.3951 | 35.03 | 34.59 | 23.7 | 22.3 | 21.3295 | 7.76 | -375.0956 | 192.4949 | 14.5687 | 21.4 | -27.3 | -26.7 | -26.7 | 1.6709 |  | -266.4815 | -170.0149 | 444.5583 | 325.8664 | 131.5534 |  | 320.3881 | -159.2554 | -200.1635 | -312.5156 | 149.2986 | 149.3956 | 161.0807 | -434.3989 | 205.3711 | -227.0167 | 228.2892 | -3.6901 | 23.879 | 13.12 | 0.4 | 0.387 | -12.88 | -11.04 |  | 11.6625 | -13.8262 | -38.2925 | 12.3 | 55.21 | 52.084 | 9.9243 | 11.8188 | 52.6651 | 52.3567 | 51.1227 |  | 27.7 | 15.1888 | 8.51 |  | -46.2164 | 81.1751 | 57.0396 | -44.0933 | -79.4146 | 46.3477 | 32.7254 | -44.4 | 44.2 | -24.0025 | 192.5009
26/03/2026 | 17:00 | 0 | -10.6502 | 19.9424 |  | -30.6598 | 26.5767 |  | 63.3171 | -152.1492 | 74.4247 | 37.4389 | 36.42 | -24.42 | -62.741 | 55 | 14.076 | -52.8 | 14.4281 | 97.9832 | 13.8492 | 14.2911 | 23.6181 | 16.4657 | 6.4605 | 8.2077 |  |  | -83.6 | -83.54 |  | 24.42 | 61.6 | 9.266 | 0.186 | -70.52 | -70.52 | -72.01 | 71.3 | 71.45 | 14.1232 | 10.5905 | 75.256 | 78.7132 | 57.5056 | -70.1123 | -70.4388 | 28.8571 | 26.5005 | 91.0673 | 95.4463 | -0.4619 | -10.6363 | -529.2641 | -17.709 | -12.4 | -12.6 | 76.0789 | 75.1447 | -6.0688 |  | -68.4259 | 9.4252 | 7.2657 | 4.9216 | 562.3339 | 164.6473 | 165.1356 | -615.7212 | 607.2318 |  | -130.6104 | 132.1715 | 116.0921 | 32.57 | 33.29 | 76.04 | 93.35 | -41.7904 | -41.9244 | 111.9821 | 112.6634 | 16.4015 | -142.8719 | -142.8265 | 8.1542 | -136.2231 |  |  | 59.3 | 272.3 | -20.07 | 26.0671 | 26.0585 | 26.5475 | 35.4011 | 35.9239 | 10.7808 | -106.2413 | 14.9216 | 15.0598 | 85.7 | 46.11 | 63.0542 |  | 38.3663 |  | 137.6227 | 135.883 | -133.6842 |  | -20.7669 | -104.2 | -104.2 | 29.8306 | 99.8 | 155.4675 |  | 99.59 | -7.47 | 74.834 | 131.3625 | -24.35 | -24.75 | 124.76 | 80.01 | 133.7818 | 129.6727 | -24.6047 | -25.0273 | 271.72 | 217.8235 | 211.0159 | 213.2796 | 106.4472 | 84.4415 | -31.536 | 622.3951 | 238.0111 |  | -27.3593 | -24.7999 | 0 | -43.7692 | -41.748 | 170.556 | -13.7933 | -14.5839 | -43.5809 | 16.38 | -24.22 | 99.6 | 15.4873 | -147.5463 | -35.4336 | -34.8222 | 4.8965 | -82.6941 | 51.0027 | 22.8055 |  | 22.7605 |  | 4.8581 |  | 40.5244 | 40.8593 | -105.8324 | 27.1854 | 27.022 | -74.8738 | -67.8102 | -35.1183 | -36.03 | 13.4725 | 1.2088 | -8.94 | 19.88 | -35.0978 |  | -15.59 | 0.701 |  | 29.03 | 69.054 | 73.5147 | 17.45 | 89.7286 | 28 | -17.5685 | 4.6181 | 5.1134 | 1.9145 |  |  | -17.4198 | -34.6484 | 22.8827 | 36.9261 | 57.9261 | 60.6103 | -166.8257 | -25.5342 | 28.3249 | -46.0577 |  | 11.8778 | 11.3831 | 13.5538 | 93.9643 | 94.7452 | 283.3 | -283.7493 | -304.2723 | 303.9902 | 313.5956 | -91.0326 | -89.5932 | -53.9966 | -45.2468 | 78.4948 | 78.3041 | -46.098 | -44.0987 | 25.0739 | 24.9641 | -71.5481 | -72.8826 | 58.23 | 57.59 | 22.7 | 22.3 | 21.3509 | 21.76 | -378.0746 | 107.9916 | 107.2567 | 19.6 | -25.2 | -22.6 | -22.5 |  | 1.5437 | -315.8577 | -210.6439 | 493.108 | 372.6424 | 128.6512 |  | 360.4378 | -134.3099 | -222.6226 | -352.6386 | 132.3117 | 132.4939 | 137.7744 | -474.7402 | 232.0848 | -255.7374 | 256.3235 | -1.9762 | 24.136 | 12.56 | 0.476 | 0.475 | -12.56 | -11.92 |  | 11.8395 | -15.0866 | -38.9059 | 12.5 | 56.042 | 54.843 | 9.8598 | 11.818 | 50.759 | 50.5071 | 51.8351 |  | 25.3 | 15.5616 | 8.43 |  | -44.095 | 78.5728 | 55.6013 | -43.2645 | -77.2836 | 44.5486 | 33.1035 | -43.8 | 43.1 | 10.8776 | 163.3071
26/03/2026 | 17:30 | 0 | -10.3689 | 19.2381 | -28.1752 | -30.9541 | 25.2768 |  | 62.0352 | -143.0763 | 71.6128 | 36.5529 | 35.7186 | -22.2 | -62.64 | 52.8 | 14.076 |  | 14.1301 | 88.1516 | 13.6082 | 13.3878 | 22.2445 | 16.5576 | 5.7295 | 8.2004 |  |  | -81.5 | -82.2 |  | 22.2 | 61.6 | 9.654 | 0.193 | -69.53 | -69.53 | -71.33 | 70.19 | 71.08 | 14.3209 | 10.6103 | 74.8572 | 77.1247 | 55.0768 | -70.4185 | -69.2018 | 33.3036 | 23.1252 | 88.3699 | 90.6342 | -2.0442 | 7.0372 | -500.8314 | -17.1487 | -12.7 | -12.5 | 74.0327 | 73.5004 | -6.1649 |  | -65.6469 | 8.7504 | 6.3039 | 4.2986 | 543.1072 | 156.8651 | 156.7125 | -606.8148 | 579.1392 |  | -125.8151 | 127.6987 | 113.7669 | 32.08 | 32.63 | 74.5 | 92.21 | -40.7188 | -39.6471 | 112.1814 | 111.5568 | 16.8764 | -139.0175 | -139.3816 | 4.4275 | -136.3887 |  |  | 55.3 | 274.9 | -19.9 | 26.0701 | 26.0289 | 26.3678 | 34.1121 | 32.1198 | 1 | -100.556 | 13.1379 | 15.8582 | 87.91 | 46.54 | 60.9448 | 58.1589 | 37.5133 |  | 137.819 | 136.2853 | -136.7739 |  | -20.3375 | -101.6 | -102.4 | 29.4186 | 97.8 | 151.7104 |  | 97.47 | -7.5 | 71.052 | 136.7178 | -16.76 | -16.96 | 101.27 | 78.84 | 134.5818 | 133.4364 | -22.8414 | -23.1273 | 265.013 | 211.9889 | 203.9952 | 209.7326 | 84.835 | 61.6389 | -31.792 | 609.5677 | 280.3881 |  | -26.4191 | -23.9478 | 8.2643 | -32.3894 | -29.4819 | 63.024 | 3.8337 | 3.2083 | -21.3053 | 0 | -24.41 | 1 | 14.7664 | -122.2733 | -38.3308 | -37.2009 | 7.3341 | -61.6058 | 32.2663 | 24.2303 |  | 23.3986 |  | 5.0137 |  | 39.1848 | 40.5244 | -108.3442 | 24.9929 | 24.8872 | -74.584 | -68.3869 | -37.1399 | -34.17 | 13.2601 | 1.3028 | -8.95 | 17.6 | -36.5995 |  | -13.871 | 0.696 |  | 29.64 | 69.8556 | 76.758 | 16.66 | 90.8503 | 27.8 | -16.0642 | 5.1739 | 5.6638 | 2.0387 | 0.0645 | 0 |  | -33.6043 | 22.5754 | 34.921 | 56.3054 | 58.2669 | -163.3387 | -25.8274 | 26.0326 | -45.4233 | 11.9883 | 12.1317 | 11.7839 | 14 | 106.3139 | 107.0387 | 277.4 | -276.9409 | -311.6649 | 312.0896 | 362.6753 | -104.7341 | -103.327 | -54.1224 | -44.7258 | 79.4807 | 79.6935 |  |  | 29.2488 | 28.4688 | -81.8353 | -81.0173 | 61.33 | 60.75 | 24.2 | 23.6 | 21.5966 | 38.24 | -383.8586 | 108.9025 | 110.3933 | 19.6 | -23.9 | -26.7 | -26.8 | 1.7826 |  | -358.7209 | -258.4528 | 550.852 | 415.4206 | 132.7612 |  | 400.4922 | -151.7601 | -257.0583 | -400.0678 | 131.6496 | 128.6232 | 150.493 | -534.5295 | 265.3673 | -273.3446 | 277.1512 | -2.1355 | 23.99 | 11.92 | 0.283 | 0.271 | -11.36 | -11.92 |  | 12.8038 | -16.875 | -37.2061 | 12.3 | 52.229 | 53.204 | 9.8794 | 11.8037 | 52.4461 | 52.289 | 51.8135 |  | 24.4 | 14.5572 | 8.71 |  | -43.1212 | 79.9198 | 55.5866 | -42.7301 | -78.7741 | 43.376 | 34.2819 | -42.1 | 42.3 | 44.2153 | 133.8601
26/03/2026 | 18:00 | 0 | -9.9896 | 19.2225 | -28.2236 | -31.4988 | 24.4225 |  | 58.8588 | -138.2072 | 66.4496 | 33.963 | 32.7669 | -15.54 | -65.608 | 55 | 14.904 | -55 | 14.1972 | 85.6048 | 10.1082 | 9.7461 | 16.8695 | 16.1923 | 0.7352 | 2.5953 |  |  | -80.5 | -80.52 |  | 15.54 | 63.8 | 9.399 | 0.193 | -64.09 | -64.09 | -77.34 | 64.7 | 64.48 | 13.7195 | 10.4978 | 72.7752 | 75.3052 | 50.529 | -63.5028 | -62.918 | 7.6983 | 7.0409 | 87.8708 | 90.2605 | -20.5238 | -22.4059 | -452.4906 | -17.5212 | -12.1 | -12.2 | 67.4735 | 66.9739 | -6.3742 |  | -57.4396 | 8.2335 | 0 | 3.6982 | 484.176 | 153.6301 | 153.4775 | -583.7674 | 530.9936 |  | -121.7997 | 123.4253 | 109.5755 | 30.45 | 31.95 | 73 | 89.34 | -40.4509 | -40.4509 | 110.1506 | 111.0267 | 17.2854 | -132.698 | -133.0669 | 3.3297 | -133.1631 |  |  | 59.8 | 268.4 | -19.64 | 27.9727 | 28.8974 | 28.5987 | 36.5668 | 36.4267 |  | -92.6577 | 2.0981 | 17.1604 | 86.26 | 45.54 | 60.9448 | 58.0124 | 37.8688 |  | 133.7229 | 132.7803 | -134.7243 |  | -20.554 | -103.5 | -102.1 | 29.0945 | 96.7 | 149.8318 |  | 95.48 | -6.84 | 67.611 | 131.5925 | -3.73 | -3.7 | 79.35 | 77.29 | 131.9273 | 130.4909 | -23.5967 | -24.5364 | 251.6501 | 201.3291 | 195.161 | 196.563 | 82.8233 | 60.7194 | -30.651 | 595.8456 | 319.5052 |  | -13.3363 | -10.3033 | 10.6628 | -25.9503 | -24.423 | 63.024 | 6.2371 | 5.479 | -21.067 | 14.67 | -19.7 |  | 14.1168 | -108.0952 | -37.1489 | -36.4295 | 6.5635 | -58.2522 | 29.7679 | 23.8768 |  | 22.9239 |  | 0 |  | 39.6871 | 39.5197 | -122.9129 | 26.2691 | 26.5206 | -84.5174 | -79.38 | -41.886 | -38.72 | 13.3773 | 1.619 | -8.68 | 16.29 | -41.9447 | 9.1405 | -13.28 | 0.697 |  | 25.97 | 81.0387 | 87.7128 | 16.94 | 87.9116 | 24.9 | -15.5519 | 4.5741 | 5.142 | 2.3424 |  |  | -19.0327 | -34.7707 | 21.5613 | 36.0841 | 55.5155 | 56.6676 | -160.277 | -25.0248 | 24.9367 | -45.3799 | 11.7891 | 12.5028 | 12.1003 | 14 | 118.8914 | 119.3406 | 280.8 | -279.9771 | -320.9367 | 321.3322 | 400.7179 | -115.0632 | -112.0843 | -48.7752 | -37.3582 | 78.8983 | 78.5884 | -60.418 | -60.5934 | 30.2376 | 30.1826 | -89.4197 | -90.917 | 64.09 | 63.48 | 30.1 | 30.1 | 21.6799 | 44.8 | -403.7108 | 114.5525 | 114.3361 | 20.2 | -14.8 | -27.6 | -27.6 | 1.6548 | 1.5957 | -400.6122 | -299.8667 | 600.8884 | 447.4657 | 131.9554 |  | 433.1263 | -156.4421 | -275.4757 | -429.0849 | 133.5263 | 129.7793 | 160.7391 | -579.1863 | 285.8817 | -301.3564 | 300.5276 | -2.1355 | 18.684 | 13.04 | -0.385 | -0.398 | -13.12 | -10.24 |  | 10.6371 | -15.2331 | -35.3323 | 9.7 | 53.177 | 52.06 | 9.8842 | 11.8115 | 51.123 | 51.1789 | 52.4452 |  | 17.8 | 10.8457 | 10.46 |  | -36.4167 | 78.9574 | 49.9165 | -36.0322 | -76.8006 | 36.802 | 40.2703 | -34.9 | 34.9 | 83.0788 | 100.2279
26/03/2026 | 18:30 | 0 | -10.5098 | 19.8514 | -29.2939 | -30.987 | 25.1857 |  | 60.7495 | -141.7918 | 72.5291 | 36.3509 | 35.8639 | -22.2 | -78.5 | 66 | 19.872 | -66 | 14.1822 | 86.2134 | 11.9452 | 11.9481 | 19.3001 | 16.4102 | 0.2927 | 2.229 |  |  | -87.25 | -87.16 |  | 22.2 | 77 | 11.254 | 0.208 | -72.35 | -72.35 | -77.75 | 73.09 | 72.94 | 16.1939 | 8.3529 | 78.0927 | 80.4419 | 56.6139 | -68.0534 | -67.2785 | 4.2593 | 4.174 | 93.8522 | 96.5401 | -14.7662 | -16.2774 | -511.8385 | -17.165 | -12.4 | -12.3 | 72.9887 | 72.0429 | -6.9329 |  | -65.3139 | 9.4712 | 7.0163 | 4.7563 | 539.2924 | 157.7196 | 158.0858 | -592.4217 | 583.8719 |  | -129.4353 | 132.0923 | 119.096 | 34.39 | 40.66 | 80.3 | 94.05 | -36.1642 | -35.6284 | 107.6297 | 108.4089 | 16.062 | -165.7025 | -166.0515 | 5.358 | -148.6785 |  |  | 63.2 | 295.1 | -19.77 | 17.7661 | 18.9096 | 18.7554 | 22.2603 | 21.269 | 10.6572 | -96.8549 | 16.1218 | 19.3522 | 86.99 | 46.77 | 64.4604 | 61.528 | 41.2957 |  | 149.9838 | 148.6161 | -138.068 |  | -22.555 | -103.3 | -102.8 | 29.8636 | 80.6 | 87.8385 | 113.6902 | 80.14 | -12.86 | 70.0445 | 136.9078 | -2.87 | -2.75 | 84.29 | 81.23 | 136.5818 | 134.0909 | -21.2905 | -21.1182 | 263.8167 | 215.2728 | 206.8595 | 210.9715 | 87.2477 | 62.1246 | -33.301 | 601.8838 | 304.0386 |  | -14.8569 | -11.7306 | 12.2135 | -19.2623 | -17.9777 | 39.984 | 9.6473 | 9.0023 | -19.43 | 0 | -12.83 |  | 15.5746 | -99.669 | -37.4777 | -36.6443 | 5.1347 | -59.7271 | 30.1945 | 23.7999 |  | 23.003 |  | 0 |  | 35.3333 | 34.9984 | -113.5354 | 22.2015 | 22.827 | -72.6048 | -65.7814 | -42.3108 | -35.26 | 13.3919 | 1.6422 | -8.5 | 14.64 | -41.8368 |  | -12.504 | 0.627 |  | 26.98 | 67.3928 | 74.6867 | 17.17 | 90.106 | 22.5 | -18.7807 | 3.1308 | 3.5059 | 2.8092 |  |  | -18.5641 | -41.6372 | 18.0403 | 43.1207 | 53.5828 | 53.8123 | -166.9711 | -27.5748 | 30.1046 | -54.853 | 11.9306 | 15.844 | 15.2855 | 14.4765 | 111.3543 | 111.1328 |  |  | -316.9073 | 319.1943 | 382.7212 | -108.3833 | -107.3098 | -48.6465 | -37.7706 | 73.2273 | 73.2123 |  |  | 35.4562 | 35.2914 | -68.0185 | -67.6446 | 71.17 | 70.53 | 27.6 | 27.9 | 21.9255 | 47.68 | -395.8035 | 113.3812 | 113.1602 | 21.3 | -18.2 | -33.1 | -32.8 |  | 1.4613 | -379.7426 | -280.4604 | 569.8013 | 428.0706 | 132.0636 |  | 419.7199 | -156.3671 | -274.3574 | -416.0938 | 125.243 | 126.2189 | 160.2197 | -553.5421 | 284.9617 | -278.2604 | 276.4586 | -1.4214 | 9.558 | 17.2 | -0.626 | -0.643 | -17.04 | -5.52 |  | 5.1865 | -15.4101 | -34.1024 | 14.4 | 53.994 | 52.796 | 0 | 0 | 48.0104 | 48.0397 | 47.5597 |  | 18.2 | 11.0871 | 11.17 |  | -36.7586 | 77.4487 | 49.6772 | -36.2288 | -76.6541 | 36.4798 | 38.7563 | -36.1 | 35.7 | 65.056 | 116.7894
26/03/2026 | 19:00 | 0 | -11.4792 | 21.4476 | -31.5486 | -30.2483 | 28.0767 |  | 64.6329 | -153.6778 | 77.4025 | 39.2188 | 38.2822 | -28.86 | -83.305 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 14.0143 | 92.1614 | 12.9663 | 12.9572 | 20.8251 | 15.6327 | 0.3438 | 2.316 |  |  | -95.29 | -95.18 |  | 28.86 | 81.4 | 13.048 | 0.218 | -75.07 | -75.07 | -74.82 | 76.1 | 76.16 | 17.1369 | 7.4591 | 81.1301 | 84.0025 | 63.0328 | -75.2293 | -73.9884 | 3.8421 | 3.7542 | 101.0026 | 104.0501 | -14.9729 | -17.5203 | -547.1306 | -32.3714 | -4.9 | -4.9 | 79.9688 | 79.2703 | -6.7482 |  | -66.9682 | 9.1686 | 7.7906 | 5.1643 | 575.5484 | 154.8509 | 154.6372 | -598.4182 | 598.704 |  | -126.5411 | 128.6354 |  | 34.31 | 42.9 | 80.17 | 90.13 | -35.4944 | -35.4944 | 107.4947 | 109.1626 | 17.8064 | -165.4017 | -163.7351 | 4.9984 | -146.7769 |  |  | 67.4 | 295.1 | -19.64 | 18.0109 | 19.1317 | 18.7522 | 20.737 | 19.5918 | 10.6252 | -93.9152 | 16.6253 | 19.2353 | 92.18 | 48.26 | 63.0542 | 60.0632 | 40.8374 |  | 147.5315 | 147.1116 | -136.6454 |  | -22.1961 | -104.2 | -102.8 | 29.2374 | 78.7 | 86.8992 | 111.3464 | 78.5 | -12.1 | 69.3315 | 136.7428 | -2.86 | -2.82 | 93.99 | 80.52 | 137.7091 | 133.1818 | -22.8013 | -23.0727 | 260.1992 | 213.2228 | 203.2178 | 206.3814 | 83.1542 | 59.0502 | -33.759 | 608.9243 | 297.2543 |  | -14.8075 | -11.8371 | 15.1757 | -21.0628 | -19.288 | 30.768 | 10.3513 | 9.6296 | -18.0013 | 8.86 | -3.24 |  | 15.8847 | -105.2692 | -36.2512 | -35.0172 | 5.7539 | -56.2485 | 28.026 | 21.8163 |  | 21.6706 |  | 0 |  | 36.8404 | 35.6682 | -107.507 | 24.9302 | 24.6888 | -73.1203 | -64.8678 | -42.4427 | -34.96 | 13.5653 | 1.724 | -8.65 | 14.68 | -42.7524 |  | -12.334 | 0.604 |  | 26.14 | 65.1711 | 72.7968 | 17.87 | 90.0068 | 22.1 | -19.8533 | 2.4323 | 2.8291 | 2.9333 |  |  | -18.1973 | -44.2601 | 16.2846 | 46.3551 | 56.2889 | 57.0252 | -170.572 | -27.9415 | 31.8365 | -55.5817 | 11.7549 | 16.4006 | 15.834 | 14.7019 | 111.3365 | 111.3578 |  |  |  | 316.6903 | 378.2982 | -107.8512 | -105.9541 | -53.3401 | -42.6404 | 82.3726 | 81.5091 |  |  | 33.6544 | 33.7093 | -65.9362 | -64.6687 | 72.43 | 71.74 | 25.4 | 26.3 | 21.7205 | 46.16 | -387.9297 | 111.9929 | 111.7769 | 21.3 | -17.2 | -31.8 | -31.9 | 1.7747 |  | -371.9432 | -276.0404 | 563.9883 | 425.2372 | 132.4404 |  | 416.2814 | -153.5679 | -272.6173 | -415.8705 | 125.9928 | 125.5109 | 152.4745 | -550.2633 | 279.9725 | -276.1048 | 273.2662 | -1.4488 | 6.87 | 17.68 | -0.773 | -0.783 | -17.12 | -5.28 |  | 5.0401 | -16.0845 | -33.4279 | 15.5 | 53.512 | 52.998 |  |  | 52.4017 | 52.7908 | 52.8996 |  | 19.7 | 12.2349 | 11.09 |  | -43.3084 | 80.7993 | 53.3103 | -43.2321 | -80.1294 | 41.7369 | 37.8914 | -36.6 | 36 | 60.4608 | 124.2678
26/03/2026 | 19:30 | 0 | -11.351 | 21.6635 | -31.9406 | -30.0334 | 28.139 |  | 65.4079 |  | 77.1135 | 39.0908 | 38.198 | -28.86 | -80.649 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.2931 | 92.7546 | 13.2206 | 13.1875 | 21.3912 | 15.1097 | 0.2677 | 2.344 |  |  | -95.94 | -96.29 |  | 31.08 | 79.2 | 13.048 | 0.222 | -74.73 | -74.73 | -74.2 | 75.53 | 75.12 | 18.0423 | 6.964 | 82.0113 | 85.0924 | 64.7799 | -75.0844 | -74.2553 | 3.7749 | 3.7391 | 102.5887 | 104.2855 | -15.8052 | -17.2487 | -545.9901 | -34.8327 | -3.9 | -3.8 | 80.3784 | 79.2099 | -5.8756 |  | -66.9842 | 9.4566 | 7.7812 | 5.2435 | 581.6216 | 148.8692 | 149.2049 |  | 591.1611 |  | -128.5822 | 130.7364 |  | 34.71 | 42.88 |  | 91.04 | -33.4851 | -33.619 | 106.1685 | 106.4971 | 19.2759 | -166.0441 | -167.4476 | 1.3913 | -152.4181 |  |  | 61.7 | 304.4 | -19.66 | 17.3778 | 17.6965 | 18.2117 | 18.2845 | 18.0333 | 1 | -91.9713 | 15.0295 | 19.5729 | 85.89 | 46.27 | 61.6479 | 58.5983 | 40.3657 |  | 152.9971 | 150.5433 | -141.2885 |  | -21.9836 | -98.2 | -97.9 |  | 77 | 86.8992 | 107.8308 | 76.12 | -12.28 | 69.347 | 139.6779 | -3.01 | -2.99 | 95.76 | 78.97 | 141.4909 | 139 | -19.3741 | -18.6727 | 263.405 | 214.9377 | 207.6844 | 210.6009 | 85.118 | 62.0554 | -33.014 |  | 322.6568 |  | -14.8592 | -11.6826 | 13.258 | -14.0643 | -12.7866 | 24.624 | 12.439 | 11.6853 | -21.2056 | 0 | -2.99 |  | 15.6651 | -90.2768 | -35.9359 | -34.5488 | 5.8121 | -59.8742 | 31.2429 | 21.4025 |  | 21.3308 |  | 0 |  | 33.1563 | 32.9889 | -104.4927 | 20.6682 | 20.6626 | -74.2423 | -65.9994 | -41.2561 | -34.99 | 13.4701 | 1.7581 | -8.5 | 14.9 | -41.1328 |  |  | 0.494 |  | 26.39 | 63.7663 | 71.2045 | 17.79 | 89.1283 | 22.5 | -19.8383 | 2.5014 | 2.8881 | 2.9314 |  |  | -17.3645 | -44.4489 | 18.0043 | 46.5156 | 57.4477 | 60.1909 | -173.6436 | -27.6728 | 32.4988 | -55.8083 | 11.9116 |  |  | 15 | 113.7361 | 115.0707 | 283.7 |  | -323.9014 | 324.3198 | 407.8918 | -110.5295 | -107.6883 | -53.2999 | -41.2722 | 79.856 | 78.8755 |  |  | 33.6544 | 32.8414 | -64.8247 | -65.6382 | 77.14 | 76.42 | 27.1 | 26 | 21.7397 | 46.4 | -385.7415 | 107.8304 | 107.6012 | 20.7 | -18.8 | -31.8 | -31.3 | 1.3643 | 1.2922 | -403.1823 | -304.6624 | 567.9633 | 422.5669 | 110.7977 |  | 414.399 | -148.1087 | -270.8456 | -408.5718 | 128.4612 | 128.1656 | 152.2582 | -546.957 | 279.6476 | -273.5926 | 275.9387 | -1.4488 | 7.337 | 17.68 | -0.843 | -0.869 | -18.16 | -5.04 |  | 5.626 | -16.2585 | -34.2763 | 15.1 | 53.775 | 51.902 |  |  | 52.1127 | 51.6082 | 50.8481 |  | 20 | 14.4115 | 11.08 |  | -44.1615 | 79.7313 | 53.2789 | -43.9314 | -79.5293 | 41.4878 | 37.7572 | -37.2 | 37.4 | 80.4347 | 105.1072
26/03/2026 | 20:00 | 0 |  |  |  | -30.6269 | 24.4268 |  | 63.9299 | -149.8214 |  |  | 37.7816 | -33.3 | -78.834 | 66 | 19.872 | -66 | 14.2315 | 90.6852 | 12.698 | 12.8715 | 20.9537 | 15.4665 | 0.3047 | 2.3875 |  |  | -98.91 | -98.3 |  | 33.3 | 77 | 13.161 | 0.222 | -66.03 | -66.03 | -66.39 | 66.6 | 66.86 | 19.2252 | 6.9983 | 82.0268 | 84.775 | 63.6175 | -72.5869 | -71.6525 | 6.1528 | 6.1306 | 99.4268 | 101.6633 | -16.1412 | -18.1668 | -532.6041 | -32.6993 | -4.7 | -4.7 | 78.1797 | 77.8013 | -6.4041 |  | -63.5053 | 11.5778 | 7.7664 | 5.306 | 562.3033 | 146.3362 | 144.9629 | -587.7883 | 571.4186 |  | -128.6754 | 131.069 | 117.8984 | 33.54 | 42.52 | 80.99 | 91.06 | -31.4757 | -31.7436 | 105.0198 | 105.5756 | 20.4693 | -166.0861 | -165.5488 | 1.4227 | -154.7655 |  |  | 54.5 | 308.9 | -19.37 | 16.1024 | 16.9332 | 16.853 | 16.2948 | 15.7013 | 1 | -89.7818 | 17.4698 | 19.7064 | 81.13 | 44.08 | 61.6479 |  | 40.8238 |  | 156.1902 | 152.7296 | -146.8457 |  | -22.4246 | -95.2 | -95 | 29.2703 | 74.6 | 86.8992 | 105.4871 | 74.54 | -12.47 | 70.1375 | 145.8633 | -3.71 | -3.74 | 89.48 | 78.58 | 149.9091 | 146.7273 | -13.5804 | -13.8 | 265.8456 | 217.9591 | 209.2572 | 213.0137 | 89.4042 | 66.5435 | -32.601 | 597.2727 | 356.5669 |  | -14.5461 | -11.0718 | 8.3657 | -8.7652 | -8.0134 | 26.16 | 12.9733 | 12.2847 | -25.7018 |  | -2.84 |  | 15.639 | -80.6646 | -36.7193 | -35.8213 | 6.7255 | -63.9903 | 34.1045 | 21.8851 |  | 21.841 |  | 0 |  | 31.8167 | 32.1516 | -107.8419 | 15.81 | 15.927 | -71.0665 | -64.5871 | -38.385 | -35.62 | 13.2601 | 1.6666 | -8.33 | 16.55 | -38.1731 |  |  | 0.677 |  | 28.55 | 65.4703 | 71.359 | 17.52 | 92.8555 | 23.2 | -19.0279 | 2.2857 | 2.601 | 2.9239 |  |  | -16.9631 | -42.9763 | 20.6782 | 44.6193 | 58.8508 | 60.0941 | -170.2924 | -27.3279 | 31.6569 | -55.9127 | 11.393 | 16.0491 | 15.4437 | 14.055 | 116.1396 | 116.8694 |  |  | -328.6346 | 328.9438 | 428.5757 | -114.1858 | -111.0441 | -53.066 | -42.7177 | 80.3356 | 78.1209 | -65.2528 | -64.7081 | 33.5116 | 32.7425 | -64.5668 | -64.5688 | 80.23 | 79.51 | 24.4 | 25.2 | 21.9042 | 45.68 | -383.2284 | 108.1245 | 107.8984 |  | -19.3 | -31.8 | -31.8 |  | 1.075 | -427.5703 | -331.1778 | 559.3712 | 420.9062 | 89.8644 |  | 415.0161 | -149.6668 | -269.3693 | -411.507 | 129.9227 | 128.0169 | 147.2292 | -542.0082 | 276.9839 | -271.1338 | 271.0001 | -1.2126 | 7.169 | 17.92 | -0.861 | -0.88 | -17.44 | -5.76 |  | 6.3004 | -16.9909 | -34.8043 | 14.9 | 51.997 | 52.451 |  |  | 51.7773 | 50.4041 | 52.2823 |  | 21 | 15.0925 | 11.09 |  | -41.9633 | 80.6614 | 53.1479 | -41.8592 | -79.2946 | 41.2353 | 36.9817 | -38.7 | 38.4 | 102.1801 | 83.6995
26/03/2026 | 20:30 | 0 | -10.7191 | 21.4359 |  | -30.964 | 25.0082 |  | 63.2882 | -148.052 | 74.8427 | 37.7728 | 36.7168 | -33.3 | -75.919 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.4664 | 90.0462 | 12.5893 | 12.476 | 20.5675 | 16.2883 | 0.3807 | 2.496 |  |  | -98.43 | -97.89 |  | 33.3 | 74.8 | 12.65 | 0.221 | -62.38 | -62.38 | -61.97 | 62.1 | 62.31 | 19.0133 | 7.3295 | 80.214 | 83.3955 | 60.6786 | -71.2025 | -71.2044 | 6.4378 | 6.5505 | 97.6086 | 100.4615 | -19.0797 | -21.6342 | -511.6172 | -31.9496 | -5.2 | -5.1 | 76.789 | 75.673 | -5.9877 |  | -60.363 | 11.0913 | 7.5514 | 5.213 | 542.3137 | 142.4298 | 142.1246 | -586.1187 | 545.0252 |  | -128.7066 |  |  | 33.56 | 41.62 | 80.17 | 91.03 | -30.0022 | -28.9305 | 103.4124 | 103.3299 | 21.3693 | -162.9331 | -162.2949 | 0.3135 | -148.7996 |  |  | 54 | 297.6 | -19.57 | 17.3857 | 18.1737 | 18.5693 | 17.6804 | 17.0619 | 1 | -86.6657 | 12.4425 | 19.5072 | 75.51 | 41.16 | 59.5386 | 56.694 | 40.3871 |  | 151.0234 | 148.4127 | -137.3264 |  | -22.191 | -97.3 | -96.6 | 29.2703 | 71.2 | 84.0813 | 100.7996 | 70.86 | -11.72 | 70.06 | 138.0728 | -3.04 | -3.02 | 87.61 | 80.18 | 136.4545 | 135.6364 | -14.2523 | -14.2545 | 259.8789 | 210.2628 | 202.5605 | 205.8643 | 94.1844 | 71.7345 | -32.584 | 591.3902 | 370.7054 |  | -14.0426 | -10.7509 | 0 | 0.9166 | 0.9886 |  | 10.1226 | 9.4392 | -30.216 |  | -3.01 |  | 14.9109 | -59.2714 | -37.1953 | -36.5251 | 5.822 | -68.6023 | 38.677 | 22.7853 |  | 22.1875 |  | 0 |  | 28.8025 | 27.9652 | -112.0283 | 16.0461 | 15.8601 | -76.4989 | -71.6984 | -37.6965 | -37.19 | 13.3773 | 1.6654 | -8.45 | 17.74 | -38.1433 |  | -12.462 | 0.689 | 13.0495 | 27.89 | 71.439 | 75.9117 | 17.97 | 90.9527 | 25.8 | -17.5458 | 2.2201 | 2.7081 | 2.8095 |  |  | -18.4323 | -40.326 | 20.2179 | 42.2031 | 58.2628 | 55.8956 | -164.8386 | -26.4391 | 30.6971 | -53.2387 | 10.6631 | 15.5217 | 14.832 | 13.4288 | 119.9163 | 120.4468 |  |  |  | 332.5025 | 453.61 | -115.8996 | -115.0506 | -51.9623 | -41.8142 | 81.18 | 79.9131 |  |  | 33.6434 | 33.5775 | -68.9469 | -68.3114 | 76.57 | 75.83 | 26.1 | 26.1 | 21.6585 | 46 | -388.0574 | 108.9562 | 108.545 | 20.1 | -22.2 | -31.8 | -31.9 | 1.4634 | 1.1158 | -442.7012 | -348.2211 | 568.6516 | 417.7348 | 72.3158 |  | 415.5779 | -149.5759 | -268.339 | -409.1519 | 126.7127 | 127.5342 | 150.9569 | -540.4726 | 282.1033 | -271.7844 | 272.3898 | -1.74 | 21.726 | 17.12 | -0.79 | -0.807 | -16.56 | -7.2 |  | 8.0308 | -18.1353 | -35.0973 | 15.1 | 53.085 | 51.871 |  |  | 52.317 | 52.473 | 52.7105 |  | 19.6 | 15.678 | 10.7 |  | -42.5143 | 79.6353 | 53.2713 | -41.7345 | -77.8397 | 40.2932 | 35.6976 | -36.4 | 38.1 | 124.1975 | 64.702
26/03/2026 | 21:00 | 0 | -10.3524 | 21.1646 |  | -31.6305 | 25.8105 |  | 61.2603 | -144.6677 | 72.8009 | 36.8849 | 35.738 | -31.08 | -72.01 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 14.4059 | 89.221 | 12.568 | 13.0016 | 21.2397 | 16.3088 | 1.4278 | 4.0614 |  |  | -96.02 | -95.86 |  | 28.86 | 70.4 | 13.225 | 0.224 | -63.37 | -63.37 | -52.15 | 63.72 | 62.87 | 18.4706 | 7.6354 | 80.8095 | 82.2697 | 57.6421 | -72.7775 | -72.9417 | 24.0015 | 22.8629 | 93.8857 | 96.1898 | -3.1619 | -7.7008 | -519.8127 | -32.9169 | -4.3 | -4.4 | 79.4435 | 77.1549 | -5.6815 |  | -62.5923 | 10.8823 | 7.2257 | 4.9628 | 547.2578 | 141.8805 | 141.6974 | -582.0618 | 541.3193 |  | -128.9733 | 131.4492 |  | 33.34 | 41.59 | 79.36 | 90.04 | -29.0645 | -28.7966 | 103.3878 | 103.9822 | 21.0837 | -161.0625 | -160.739 | 0.8374 | -148.0647 |  |  | 52.4 | 296.6 | -19.27 | 16.8711 | 17.6875 | 17.9223 | 16.2171 | 14.8433 |  | -85.3087 | 13.745 | 19.7137 | 82.66 | 43.72 | 59.5386 | 56.694 | 41.2261 |  | 150.3872 | 148.5853 | -141.4986 |  | -22.4355 | -97.6 | -97.7 |  | 70.3 | 83.142 | 98.4558 | 69.4 | -11.8 | 70.06 | 140.898 | -3.27 | -3.22 | 88.28 | 81.12 | 138.1455 | 137.2909 | -12.5189 | -13.1182 | 261.0222 | 210.6056 | 202.0224 | 206.381 | 94.705 | 71.8727 | -32.75 | 592.9454 | 379.3279 |  | -13.8941 | -10.7037 |  | 0.2524 | 0.177 | 29.232 | 10.0309 | 9.4464 | -30.0288 |  | -2.88 |  | 14.4374 | -57.6991 | -40.0465 | -39.2811 | 8.1821 | -68.605 | 38.0843 | 24.1221 |  | 23.2689 |  | 4.9505 |  | 28.3001 | 29.8072 | -110.6886 | 15.4078 | 15.1517 | -75.3068 | -69.5134 | -36.7956 | -37.14 | 13.2601 | 1.5738 | -8.41 | 18.67 | -36.5128 |  | -12.791 | 0.62 | 11.1347 | 28.68 | 69.0485 | 77.3108 | 17.45 | 91.7363 | 26.4 | -16.5102 | 2.6274 | 3.1101 | 2.7686 |  |  | -18.0622 | -38.2629 | 22.1511 | 40.0991 | 60.4734 | 60.3982 | -163.6133 | -25.5355 | 29.4424 | -50.6533 | 10.4807 | 14.4365 | 13.9038 | 13 | 119.5961 | 119.136 | 280.8 |  | -332.3816 | 335.2791 | 456.9117 | -115.8011 | -114.6024 | -53.4483 | -43.1622 | 80.7354 | 78.6129 |  |  | 32.7755 | 32.8414 | -66.6087 | -65.6819 | 80.29 | 79.46 | 26 | 26.1 | 21.9448 | 45.12 | -381.1096 | 109.7353 | 109.8942 | 19.6 | -24.5 | -31 | -31.1 | 1.3524 | 1.0971 | -454.987 | -359.4545 | 560.9623 | 424.2185 | 65.9794 |  | 417.4009 | -146.3848 | -269.2019 | -410.7168 | 126.6558 | 126.8972 | 148.0502 | -537.0285 | 275.8745 | -266.3131 | 267.0493 | -2.0558 | 24.944 | 15.68 | -0.64 | -0.649 | -15.6 | -8.32 |  | 7.8233 | -19.2187 | -35.1553 | 17.5 | 53.246 | 55.206 |  |  | 51.908 | 51.1904 | 51.6039 |  | 22.8 | 15.7302 | 10.35 |  | -44.5168 | 79.3062 | 54.2643 | -44.5152 | -78.3771 | 43.292 | 34.7847 | -39.8 | 41.2 | 127.3491 | 63.4836
26/03/2026 | 21:30 | 0 | -10.0008 | 20.6956 | -31.2829 | -31.3184 | 24.7533 |  | 59.3187 | -139.9637 | 71.8839 | 36.4909 | 35.4592 | -28.86 | -68.371 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 14.2677 | 86.8148 | 13.4606 | 12.9683 | 21.5907 | 16.3312 | 6.0065 | 4.9434 |  |  | -95.07 | -94.69 |  | 28.86 | 68.2 | 12.66 | 0.221 | -58.11 | -58.11 | -59.95 | 58.96 | 59.32 | 17.5178 | 8.5493 | 80.1966 | 82.9901 | 56.9302 | -67.9052 | -67.7863 | 8.1893 | 8.0039 | 93.8577 | 95.9426 | -20.5869 | -23.2801 | -488.0094 | -27.3534 | -7.4 | -7.4 | 73.4793 | 72.2294 | -5.587 |  | -56.5029 | 11.1572 | 6.5225 | 4.5738 | 511.8258 | 144.6577 | 144.5966 | -582.3599 | 530.6273 |  | -129.91 | 131.9598 |  | 32.88 | 38.11 | 77.66 | 92.95 | -32.0116 | -31.7436 | 105.8957 | 106.246 | 21.65 | -154.8404 | -154.6088 | -0.5893 | -137.8993 |  |  | 54.8 | 276.7 | -19.04 | 19.3548 | 20.0951 | 19.4931 | 26.1888 | 25.3729 |  | -87.8297 | 6.4464 | 18.6869 | 74.82 | 40.44 | 57.4292 | 54.3503 | 40.0256 |  | 139.6388 | 138.4063 | -154.7546 |  | -22.0628 | -97.8 | -96.9 |  | 65.6 | 80.3242 | 93.7683 | 65.82 | -11.44 | 71.7805 | 151.1786 | -3.14 | -3.11 | 93.24 | 79.89 | 156.1636 | 149.8364 | -14.2249 | -14.6364 | 265.2035 | 211.1228 | 204.6993 | 207.748 | 98.4508 | 74.8414 | -32.397 | 585.3675 | 392.3455 |  | -23.7429 | -20.9664 | 0 | -4.3751 | -4.6737 | 32.304 | 7.3514 | 6.4314 | -32.5427 |  | -3.65 |  | 13.9753 | -64.4745 | -34.3417 | -33.5335 | 2.1644 | -72.2714 | 40.1973 | 24.2824 |  | 23.8 |  | 0 |  | 31.4818 | 31.9842 | -115.5449 | 15.7173 | 16.3713 | -83.4497 | -77.6524 | -37.1399 | -39.02 | 13.2601 | 1.5018 | -8.61 | 19.36 | -35.582 | 11.1146 | -13.054 | 0.588 |  | 27.8 | 79.6495 | 81.1006 |  | 89.3695 | 25.9 | -16.1133 | 3.0088 | 3.3486 | 2.5808 |  |  |  | -35.9647 | 21.0734 | 36.8416 | 57.9959 | 59.417 | -157.0395 | -24.2914 | 28.0084 | -47.3357 |  | 13.3232 | 12.8597 | 12.7342 | 119.9457 | 120.904 | 283.7 | -283.4748 | -335.938 | 335.7322 | 468.951 | -115.1687 | -116.7938 | -51.5938 | -41.5834 | 81.2715 | 80.1647 |  |  | 35.1925 | 34.2916 | -60.5454 | -61.6946 | 82.52 | 81.82 | 23.2 | 23.4 | 21.8636 | 42.16 | -388.486 | 113.6424 | 112.3098 | 18.5 | -26.2 | -33.5 | -33.6 | 1.59 | 1.3335 | -461.0569 | -373.3976 | 559.5451 | 424.0165 | 59.6619 |  | 413.055 | -147.4993 | -270.4103 | -406.8389 | 127.6829 | 129.2007 | 151.524 | -536.75 | 280.3543 | -266.2139 | 272.3111 | -2.6629 | 25.17 | 17.12 | -0.458 | -0.465 | -16.8 | -7.52 |  | 7.7958 | -18.5138 | -36.3577 | 17.5 | 54.137 | 51.406 | 2.9628 | 3.5548 | 52.1826 | 52.8943 | 52.6066 |  | 26.9 | 16.3723 | 9.85 |  | -42.7764 | 77.5199 | 51.801 | -42.0377 | -75.3097 | 40.4626 | 34.148 | -43.1 | 43.1 | 131.7644 | 53.7783
26/03/2026 | 22:00 | 0 | -9.8172 | 20.2615 | -30.582 | -31.9181 | 24.1572 |  | 55.9893 | -134.4739 | 69.2645 | 34.8369 | 34.0737 | -24.42 | -62.99 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 13.837 | 83.0846 | 12.6114 | 12.7371 | 20.8564 | 16.4297 | 5.7741 | 6.5048 |  |  | -90.95 | -90.85 |  | 24.42 | 61.6 | 11.723 | 0.209 | -53.09 | -53.09 | -55.98 | 53.86 | 54.29 | 16.2193 | 9.182 | 76.9403 | 78.5505 | 53.3218 | -65.1329 | -64.332 | 23.2516 | 14.1062 | 88.9899 | 88.2015 | -15.0192 | -22.8373 | -465.9872 | -21.0229 | -10.5 | -10.4 | 68.7659 | 67.7383 | -5.3377 |  | -53.1995 | 10.8616 | 6.1842 | 4.1758 | 489.6083 | 150.6088 | 149.5712 | -584.4866 | 507.9742 |  | -126.3218 | 128.8181 | 114.8646 | 31.55 | 35.31 | 75.19 | 91.99 | -37.9057 | -37.9057 | 111.3008 | 111.7938 | 22.9734 | -135.7261 | -135.7377 | -1.5898 | -132.4243 |  |  | 45.5 | 262.3 | -18.65 | 25.1217 | 25.5613 | 25.0107 | 34.3706 | 33.4193 |  | -92.5188 | 3.1423 | 18.0313 | 69.93 | 38.23 | 54.6167 | 52.0065 | 38.3546 |  | 132.0835 | 131.3954 | -152.522 |  | -21.059 | -98.8 | -97.4 | 28.9737 | 61.7 | 76.567 | 87.9089 | 61.17 | -10.7 | 72.5865 | 149.2535 | -3.96 | -3.88 | 85.1 | 78.07 | 147.6909 | 146.4364 | -18.2912 | -18.5636 | 253.0974 | 201.9173 | 194.0927 | 197.1974 | 96.1019 | 72.0201 | -32.852 | 587.159 | 377.8135 |  | -23.1759 | -20.4061 |  | -1.7979 | -2.3122 | 32.304 | 3.3017 | 2.5462 | -30.6562 |  | -4.9 |  | 13.0989 | -56.3456 | -34.9471 | -33.8249 | 4.4873 | -70.5695 | 37.9568 | 22.7376 |  | 22.3982 |  | 0 |  | 38.0126 | 37.0078 | -124.2526 | 20.7658 | 20.4915 | -85.9181 | -83.5237 | -38.2531 | -40.65 | 13.2601 | 1.4237 | -8.48 | 19.54 | -37.7339 |  | -13.487 | 0.708 |  | 26.78 | 82.4404 | 90.2271 | 16.4 | 87.3448 | 26.5 | -14.3584 | 3.8727 | 3.9574 | 2.4356 |  |  |  | -32.3045 | 20.9107 | 33.5707 | 58.7565 | 60.339 | -155.0663 | -22.7965 | 26.0536 | -41.9061 | 9.736 | 11.7118 | 11.267 | 11.6757 | 114.7221 | 115.5411 | 280.8 | -280.5557 | -333.3727 | 336.3303 | 454.2433 | -111.8358 | -109.556 | -57.7187 | -48.5382 | 76.4951 | 78.9409 |  | -69.7518 | 34.0499 | 33.6214 | -56.3847 | -56.7095 | 85.34 | 84.62 | 22.5 | 22.1 | 21.9875 | 40.32 | -377.9402 | 112.4244 | 112.0113 | 17.4 | -29 | -32.7 | -32.6 |  |  | -450.4447 | -354.5242 | 541.4165 | 404.0182 | 56.5868 |  | 401.9838 | -143.1429 | -266.695 | -399.0164 | 121.9373 | 122.105 | 146.0484 | -517.5626 | 273.4185 | -254.6284 | 254.2385 | -2.7947 | 30.152 | 16.56 | -0.1 | -0.109 | -16.8 | -8.72 |  | 9.0257 | -20.8576 | -36.8856 | 19.6 | 52.401 | 53.427 |  |  | 51.2471 | 50.2178 | 51.3912 |  | 31.1 | 17.445 | 9.3 |  | -47.6476 | 80.1579 | 58.041 | -46.4767 | -79.0014 | 47.4582 | 31.2635 | -47.3 | 46.5 | 123.6595 | 68.7804
26/03/2026 | 22:30 | 0 | -8.934 | 19.4672 | -29.7842 | -32.5482 | 23.3124 |  | 52.5185 | -127.3761 | 65.5256 | 33.223 | 32.4873 | -17.76 | -57.228 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.7943 | 80.1578 | 11.6826 | 11.7405 | 19.0995 | 16.0142 | 5.4653 | 7.0816 |  |  | -85.71 | -85.57 |  | 17.76 | 55 | 10.327 | 0.199 | -48.12 | -48.12 | -58.9 | 48.33 | 48.66 | 15.0031 | 10.1537 | 73.5334 | 75.605 | 48.4833 | -59.7137 | -58.4673 | 10.3628 | 9.1785 | 83.1101 | 84.9953 | -27.0734 | -29.8169 | -410.3229 | -18.5888 | -11.9 | -11.9 | 63.793 | 62.8992 | -5.8 |  | -45.9731 | 10.8961 | 0 | 3.6026 | 439.4054 | 151.6464 | 152.0432 | -575.7214 | 468.657 |  | -129.2665 | 131.3747 | 112.8188 | 30.34 | 32.7 | 71.36 | 91.05 | -38.1736 | -38.3075 | 113.6248 | 114.068 | 24.7242 | -127.2746 | -127.5271 | -1.6092 | -109.6261 |  |  | 60.2 | 222.1 | -18.36 | 29.6625 | 30.6033 | 29.9582 | 43.4613 | 42.1627 | -11.4339 | -90.6082 | -6.92 | 17.3625 | 63.28 | 35.26 | 51.1011 | 48.4909 | 37.024 |  | 110.7622 | 109.4144 | -148.0557 |  | -20.351 | -101.9 | -103.3 | 28.2925 | 56.8 | 69.9919 | 79.7058 | 56.14 | -9.36 | 74.2915 | 146.5183 | -28.15 | -28.53 | 128.43 | 71.57 | 149.8545 | 146.8545 | -22.3508 | -22.8818 | 253.9295 | 202.3567 | 195.1731 | 198.1381 | 122.6475 | 99.4441 | -31.204 | 584.8822 | 395.5757 |  | -22.8029 | -20.0212 | -24.7632 | -3.8601 | -4.7531 | 159.804 | -14.9341 | -15.7396 | -57.8089 | 0 | -11.52 | 112.3 | 12.2278 | -57.7241 | -35.2433 | -34.032 | 5.2076 | -95.7188 | 62.8774 | 22.8506 |  | 22.8446 |  | 2.4181 |  | 38.0126 | 37.6777 | -140.1609 | 25.5207 | 24.3358 | -98.9521 | -95.8966 | -41.886 | -42.97 | 13.2601 | 1.2918 | -8.37 | 18.93 | -42.194 |  | -13.968 | 0.673 |  | 25.12 | 95.0287 | 100.6605 | 16.09 | 84.8102 | 25.8 | -12.6271 | 4.1201 | 4.8341 | 2.2054 |  |  | -17.5755 | -28.2226 | 21.7918 | 29.6904 | 56.1501 | 54.6305 | -148.5088 | -20.8206 | 24.2387 | -36.9479 | 9.9791 | 9.816 | 9.3356 | 12 | 113.7469 | 113.2889 | 280.4 | -279.5149 | -322.5719 | 326.3366 | 462.351 | -109.7385 | -109.6689 | -57.2706 | -49.2848 | 75.1104 | 74.9828 | -68.7229 |  | 32.7755 | 32.7095 | -70.1393 | -69.8893 | 77.3 | 76.63 | 22.8 | 23 | 21.8849 | 37.2 | -382.4948 | 113.1088 | 112.1494 | 16.2 | -32 | -31.1 | -31.2 | 1.6753 | 1.5139 | -458.2532 | -368.383 | 542.9433 | 412.6137 | 52.7504 |  | 402.0732 | -142.1068 | -261.6803 | -399.2072 | 123.1103 | 122.6869 | 149.3864 | -523.1055 | 271.9708 | -258.0704 | 257.5184 | -3.7423 | 25.79 | 11.76 | 0.164 | 0.157 | -11.6 | -11.6 |  | 12.0714 | -22.237 | -38.204 | 18.6 | 56.2 | 54.303 | 6.8014 | 8.0594 | 49.5994 | 50.2127 | 50.4757 |  | 31.5 | 18.9876 | 8.49 |  | -49.1903 | 80.062 | 58.5665 | -49.4851 | -79.1652 | 47.7046 | 30.0837 | -49.2 | 48.4 | 140.5443 | 49.365
26/03/2026 | 23:00 | 0 | -8.5195 | 18.7534 | -28.5905 | -25.7884 | 20.5348 |  | 49.7741 | -123.1493 | 61.0472 | 30.8191 | 30.1041 | -17.76 | -37.138 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 14.1232 | 78.4148 | 10.3726 | 10.4106 | 17.5703 | 15.6762 | 5.8686 | 6.4563 |  |  | -77.66 | -77.84 |  | 17.76 | 35.2 | 8.237 | 0.191 | -45.29 | -45.29 | -50.67 | 44.56 | 44.75 | 13.8512 | 11.1127 | 68.9334 | 70.3499 | 43.8701 | -59.2514 | -59.1804 | 32.5718 | 30.8382 | 74.2769 | 76.3012 | -10.3826 | -14.556 | -397.5922 | -16.5969 | -12.6 | -12.5 | 63.3885 | 62.875 | -4.805 |  | -46.1216 | 9.1365 |  | 3.0391 | 422.6202 | 141.087 | 140.263 | -544.5484 | 441.0064 |  | -113.825 | 116.4249 | 104.4061 | 28.45 | 29.84 | 66.94 | 85.6 | -39.1113 | -38.5755 | 115.0014 | 116.7185 | 26.0634 | -113.8516 | -113.9977 | -6.0276 | -96.6951 |  |  | 63.4 | 193.6 | -17.48 | 32.5055 | 33.1552 | 32.6122 | 42.4771 | 42.1212 | -12.5706 | -84.6152 | -9.4769 | 16.1291 | 56.74 | 32.32 | 48.2886 | 45.5612 | 34.9857 |  | 97.5517 | 97.1854 | -123.8467 |  | -19.2445 | -99 | -98 | 28.2596 | 53 | 62.9473 | 75.0183 | 52.68 | -7.61 | 68.076 | 122.2969 | -29.1 | -29.5 | 123.24 | 69.12 | 124.7818 | 121.3636 | -30.8356 | -30.3182 | 227.9664 | 178.917 | 170.6611 | 174.013 | 90.5183 | 68.5825 | -31.72 | 554.5978 | 383.2191 |  | -22.2237 | -19.6329 | 0 | -4.5726 | -4.6449 | 52.272 | -5.1031 | -6.0253 | -29.5982 |  | -17.04 | 1 | 11.0966 | -54.2403 | -36.2295 | -34.9213 | 7.132 | -66.9216 | 34.2845 | 22.6072 |  | 22.2984 |  | 0 |  | 38.18 | 38.3475 | -136.6443 | 33.2488 | 32.9108 | -97.6054 | -93.12 | -40.8606 | -42.74 | 13.5653 | 1.1612 | -8.55 | 19.84 | -41.1846 |  | -14.417 | 0.545 |  | 25.68 | 93.6691 | 101.4437 | 15.38 | 86.7245 | 28.8 | -17.7288 | 0.1389 | 0 | 1.9984 |  |  | -17.8565 | -30.8829 | 21.2281 | 31.8174 | 58.3775 | 59.0798 | -148.4851 | -19.1143 | 37.8681 | -41.3611 | 10.3207 | 8.0776 | 7.6164 | 12 | 116.103 | 113.8701 | 282.9 | -278.9882 | -337.1771 | 336.7561 | 464.8565 | -111.165 | -109.9991 | -57.9058 | -50.1272 | 76.5979 | 76.081 |  |  | 31.8526 | 31.2044 | -66.5792 | -66.8586 | 84.25 | 83.59 | 22.1 | 21.3 | 22.1306 | 35.44 | -366.7798 | 108.3975 | 108.2184 | 15.7 | -34.2 | -30.2 | -30.2 | 1.8667 | 1.6345 | -456.4666 | -357.462 | 537.1066 | 407.8786 | 52.9966 |  | 395.8483 | -139.0066 | -256.8104 | -400.0689 | 125.2867 | 123.5436 | 140.6851 | -523.078 | 269.0566 | -259.1826 | 261.3706 | -4.4015 | 34.2637 | 11.28 | 0.555 | 0.557 | -11.28 | -12.24 |  | 13.0114 | -21.8555 | -39.9924 | 19.5 | 56.833 | 56.615 | 9.8469 | 11.8298 | 49.7055 | 51.4593 | 50.6226 |  | 33.8 | 19.8878 | 7.82 |  | -46.6713 | 79.953 | 58.9556 | -46.7628 | -78.9644 | 48.4767 | 29.6517 | -52.4 | 51.2 | 128.1407 | 60.9446
26/03/2026 | 23:30 | 0 | -8.8909 | 17.9435 | -27.0264 | 10.4948 | 21.1245 |  | 47.2757 | -138.5499 | 57.6866 | 29.3911 | 28.3104 | -17.76 | -32.659 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 14.1609 | 90.3172 | 10.3397 | 10.2245 | 16.8016 | 15.9511 | 5.9915 | 7.5317 |  |  | -74.13 | -74.16 |  | 17.76 | 30.8 | 8.044 | 0.188 | -53.74 | -53.74 | -26.76 | 54.57 | 54.81 | 12.9866 | 11.9526 | 65.7797 | 68.4064 | 44.9488 | -64.2676 | -63.6645 | 27.8837 | 29.652 | 74.9077 | 76.0989 | 4.7373 | -6.3917 | -422.5471 | -17.7505 | -12.5 | -12.3 | 68.0326 | 67.9774 | -4.5435 |  | -51.5726 | 8.3298 |  | 2.7088 | 457.0145 | 129.9173 | 129.7036 | -524.739 | 449.8512 |  | -123.8471 | 125.8216 | 98.0591 | 27.47 | 27.67 | 62.23 | 82.08 | -37.1019 | -36.0303 | 111.5598 | 112.1081 | 29.0558 | -116.673 | -115.9999 | -5.2615 | -99.9085 |  |  | 52.5 | 198.7 | -17.57 | 24.7935 | 25.5795 | 25.4103 | 39.4545 | 39.9207 | 1 | -82.4311 | -5.1081 | 15.2143 | 52.12 | 29.83 | 44.7729 | 42.485 | 33.1439 |  | 100.8511 | 99.0255 | -126.5166 |  | -18.1951 | -89.2 | -91.1 | 28.2047 | 48.3 | 58.2508 | 69.1589 | 48.48 | -7.34 | 67.0375 | 127.0672 | -28.7 | -29.11 | 116.26 | 65.36 | 124.1091 | 123.2909 | -26.758 | -25.6273 | 220.0086 | 173.162 | 166.5536 | 168.0577 | 112.3218 | 93.78 | -28.252 | 535.4236 | 375.0145 |  | -32.4595 | -29.8075 | -22.2943 | -12.6643 | -12.7558 | 155.196 | -19.6828 | -20.5335 | -54.7941 | 0 | -16.6 | 96.9 | 10.0785 | -65.7432 | -37.2919 | -36.4623 | 7.4437 | -91.9034 | 59.7217 | 24.077 |  | 23.8886 |  | 4.7623 |  | 35.8357 | 35.6682 | -136.3094 | 27.7805 | 27.2746 | -96.1356 | -90.2472 | -41.2561 | -42.44 | 13.4115 | 1.0562 | -8.58 | 19.5 | -40.7356 |  | -14.745 | 0.663 |  | 25.27 | 92.1519 | 99.8069 |  | 86.1558 | 29.3 | -17.8212 | 0.7376 |  | 1.7876 |  |  | -15.5222 | -29.3328 | 21.2634 | 29.9337 | 59.9728 | 61.1885 | -150.9656 | -17.7828 | 37.9636 | -37.1799 | 10.5078 | 6.3393 | 6.0343 |  | 109.386 | 109.0801 | 282 | -282.2914 | -331.6718 | 333.2777 | 461.5223 | -108.1924 | -106.3933 | -60.8938 | -53.9428 | 80.7545 | 80.8562 |  |  | 33.6654 | 33.5665 | -59.888 | -59.6292 | 81.9 | 81.22 | 17.6 | 18.8 | 22.09 | 33.68 | -365.41 | 109.7304 | 107.7494 | 15.1 | -37.5 | -31.8 | -31.9 | 1.4507 | 1.2181 | -454.429 | -354.0886 | 520.7142 | 396.8035 | 43.1723 |  | 391.6737 | -138.9991 | -256.0285 | -384.066 | 119.545 | 121.016 | 138.2574 | -504.9162 | 264.3782 | -244.8663 | 244.581 | -3.9538 | 31.631 | 10.48 | 0.776 | 0.77 | -9.92 | -11.68 |  | 12.6879 | -23.3509 | -39.8733 | 21.7 | 54.882 | 55.694 | 9.7434 | 11.824 | 51.6056 | 51.7197 | 52.2327 |  | 38.3 | 21.0785 | 7.25 |  | -52.3989 | 81.9389 | 62.5535 | -51.528 | -80.0322 | 53.064 | 26.7375 | -54.8 | 55.7 | 126.6595 | 63.4235
27/03/2026 | 00:00 | 0 | -8.5134 | 17.3086 | -25.9949 | 9.8459 | 19.8884 |  | 43.9319 | -130.8788 | 54.5899 | 27.4392 | 26.5437 | -13.32 | -30.21 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.1092 | 86.5938 | 9.5539 | 9.6688 | 15.724 | 16.3101 | 6.0173 | 7.8522 |  |  | -70.89 | -70.83 |  | 13.32 | 28.6 | 6.736 | 0.178 | -52.74 | -52.74 | -28.26 | 53.08 | 53.25 | 11.4004 | 12.0483 | 62.883 | 65.7074 | 41.9995 | -63.2493 | -62.1274 | 23.6608 | 26.2904 | 71.3625 | 71.2828 | 4.6196 | 7.6535 | -398.3779 | -13.8785 | -12.9 | -12.8 | 66.9682 | 64.4195 | -4.1508 |  | -51.3017 | 7.3249 |  | 2.2535 | 423.902 | 119.1747 | 118.6254 | -487.6183 | 429.7753 |  | -120.6573 | 124.1581 | 92.6402 | 25.89 | 25.57 | 58.3 | 78.56 | -36.0303 | -36.4321 | 112.6446 | 113.3259 | 30.0147 | -108.4728 | -108.1503 | -5.57 | -89.3687 |  |  | 55.2 | 182.3 | -16.64 | 25.3002 | 25.4489 | 25.2496 | 39.0228 | 39.0388 | -9.8442 | -75.7848 | -8.4885 | 14.9448 | 47.7 | 27.52 | 42.4292 | 40.2878 | 31.3248 |  | 91.2316 | 90.2893 | -107.8791 |  | -17.3328 | -86.7 | -86.1 | 27.8586 | 45.3 | 53.0847 | 64.4714 | 45.13 | -6.42 | 67.89 | 106.6936 | -29.57 | -30.2 | 113.27 | 63.44 | 107.8545 | 104.9455 | -31.2304 | -31.6727 | 203.0564 | 154.351 | 148.0813 | 150.504 | 112.3429 | 93.9751 | -28.601 | 494.1592 | 353.7477 |  | -32.2393 | -29.8556 | -21.7219 | -18.9769 | -17.472 | 159.804 | -25.9104 | -26.7598 | -56.6821 | 12.63 | -24.79 | 104.6 | 9.3139 | -74.3984 | -36.6611 | -35.3883 | 6.6446 | -89.7989 | 54.6882 | 23.8757 |  | 23.8946 |  | 8.1643 |  | 36.8404 | 36.6729 | -137.4816 | 33.2002 | 32.4489 | -100.8932 | -93.9816 | -43.1824 | -43.05 | 13.4701 | 0.9512 | -8.52 | 19.57 | -42.7906 |  | -15.084 | 0.676 |  | 24.3 | 96.2077 | 101.9805 | 15.08 | 82.3194 | 29 | -17.8672 | 1.5856 | 1.3544 | 1.6065 |  |  | -15.5472 | -27.8424 | 21.5424 | 28.6719 | 60.4479 | 62.4863 | -148.4418 | -16.8742 | 37.0966 | -34.0214 | 10.848 | 5.1381 | 4.8517 | 12 | 106.7105 | 106.7171 | 278.7 | -281.4726 | -334.467 | 334.8977 | 458.7048 | -103.0893 | -101.4093 | -65.9902 | -58.5111 | 77.2037 | 78.2697 |  |  | 35.3353 | 34.808 | -53.7495 | -54.1573 | 83.1 | 82.44 | 15.4 | 15.5 | 21.7397 | 30.96 | -355.7583 | 109.1144 | 108.9559 | 15.6 | -38.9 | -32 | -31.9 | 1.6317 | 1.4015 | -453.5165 | -337.5103 | 501.3342 | 378.5268 | 44.0137 |  | 372.4842 | -137.4637 | -253.6746 | -373.192 | 113.722 | 114.4552 | 136.6926 | -485.4168 | 262.4567 | -230.6379 | 234.7405 | -3.7697 | 31.392 | 9.84 | 1.005 | 0.996 | -9.92 | -12.56 |  | 13.2433 | -25.0202 | -40.1083 | 25.1 | 54.679 | 55.019 | 9.7451 |  | 53.0365 | 50.2059 | 52.1983 |  | 41.5 | 21.9446 | 6.66 |  | -59.2684 | 82.4923 | 66.1141 | -59.2998 | -81.7499 | 56.9441 | 23.6607 | -58.6 | 58.8 | 121.507 | 73.8517
MÁXIMO |  | 0 | -7.3105 | 21.6635 | -20.7268 | 11.999 | 30.0381 | 0 | 66.6921 | -120.9566 | 81.2288 | 41.2847 | 40.2571 | -4.44 | -26.771 | 70.4 | 21.528 | -19.8 | 14.5328 | 104.4248 | 15.6818 | 15.731 | 25.4299 | 17.655 | 6.4605 | 8.5149 | 0 | 0 | -62.6 | -62.38 | 0 | 33.3 | 81.4 | 13.225 | 0.224 | -45.29 | -45.29 | -26.76 | 85.26 | 85 | 19.2252 | 12.875 | 82.3325 | 85.3955 | 65.1171 | -52.1438 | -51.9855 | 35.4639 | 35.5437 | 102.5887 | 104.2855 | 8.7258 | 7.6535 | -297.197 | -2.2373 | -3.9 | -3.8 | 80.3784 | 79.2703 | -3.9799 | 0 | -39.3081 | 11.5778 | 9.9292 | 6.5443 | 631.2141 | 223.8532 | 223.6701 | -273.096 | 749.8532 | 0 | -113.825 | 135.9141 | 127.5886 | 35.98 | 42.9 | 80.99 | 96.52 | -17.5442 | -17.6781 | 126.0469 | 126.7348 | 32.2378 | -96.6383 | -97.3919 | 12.2785 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 308.9 | -13.88 | 42.6723 | 41.9013 | 41.5826 | 74.8682 | 74.1221 | 11.9403 | -26.1259 | 17.8559 | 19.7137 | 93.06 | 49.31 | 65.1636 | 61.821 | 41.2957 | 0 | 156.1902 | 152.7296 | -61.1416 | 0 | -14.9855 | -52.3 | -53 | 31.8796 | 105.6 | 164.3908 | 113.6902 | 105.02 | -1.82 | 78.4765 | 151.1786 | -2.86 | -2.75 | 137.87 | 85.34 | 156.1636 | 149.8364 | -12.5189 | -13.1182 | 276.8965 | 220.6637 | 214.162 | 217.8042 | 138.4843 | 120.2916 | -24.794 | 664.0732 | 450.8558 | 0 | -13.3363 | -10.3033 | 30.0797 | 42.5805 | 39.8562 | 187.452 | 12.9733 | 12.2847 | -3.3095 | 20.95 | -2.84 | 117.3 | 18.2055 | 30.9735 | -32.3315 | -31.5829 | 11.5473 | -43.7256 | 72.5138 | 25.2042 | 0 | 25.192 | 0 | 8.1643 | 0 | 54.2558 | 53.7535 | -61.1216 | 46.2289 | 45.5176 | -51.9367 | -50.6631 | -10.0764 | -11.51 | 13.9657 | 1.7581 | -8.22 | 23.21 | -9.9569 | 11.1146 | -12.334 | 4.498 | 13.0495 | 43.55 | 111.8673 | 114.9821 | 17.97 | 96.4499 | 29.8 | -10.959 | 5.1739 | 5.7151 | 2.9333 | 0.0645 | 0 | -14.9517 | -17.7998 | 23.4092 | 46.5156 | 60.4734 | 62.8374 | -129.7956 | -16.8742 | 41.7608 | -12.775 | 12.7658 | 16.4006 | 15.834 | 15 | 123.1979 | 122.9728 | 289.6 | -270.1885 | -273.8658 | 376.3817 | 567.7999 | -20.6758 | -20.4432 | -48.6465 | -37.3582 | 82.375 | 81.8105 | 0 | 0 | 35.4562 | 35.2914 | -25.2448 | -24.6726 | 101.4 | 100.63 | 30.1 | 30.1 | 22.1306 | 47.68 | -325.6069 | 192.4949 | 114.3361 | 21.4 | -14.8 | 4.7 | 4.9 | 1.8667 | 1.6345 | -38.0711 | 93.03 | 600.8884 | 447.4657 | 132.7612 | 0 | 433.1263 | -120.0606 | 37.245 | -32.0277 | 210.6689 | 210.2768 | 225.4696 | -74.931 | 285.8817 | -112.3744 | 300.5276 | -1.2126 | 42.6473 | 17.92 | 1.304 | 1.306 | -3.52 | -5.04 | 0 | 20.8026 | -7.1183 | -33.4279 | 25.1 | 57.691 | 58.211 | 10.1248 | 12.1603 | 53.0365 | 53.021 | 52.8996 | 0 | 42.3 | 23.2637 | 11.17 | 0 | -36.4167 | 84.6815 | 67.8037 | -36.0322 | -75.3097 | 59.2356 | 40.2703 | -34.8 | 60.1 | 211.5139 | 350.9779
MÍNIMO |  | 0 | -11.4792 | 13.9544 | -31.9406 | -32.5482 | 19.8884 | 0 | 37.3282 | -162.4317 | 43.6246 | 21.9853 | 21.6266 | -33.3 | -83.305 | 22 | 10.764 | -70.4 | 12.3843 | 78.4148 | 5.577 | 5.5403 | 8.8578 | 10.5578 | 0.2677 | 2.229 | 0 | 0 | -98.91 | -98.3 | 0 | 4.44 | 26.4 | 4.658 | 0.163 | -83.53 | -83.53 | -77.75 | 44.56 | 44.75 | 9.1703 | 6.964 | 55.1466 | 56.5798 | 31.9783 | -75.2293 | -74.2553 | 3.7749 | 3.7391 | 63.9224 | 65.5889 | -35.9819 | -39.3914 | -586.9225 | -34.8327 | -14.8 | -15 | 56.7472 | 55.9181 | -6.9329 | 0 | -128.9094 | 5.3646 | 0 | 0 | 332.2854 | 37.6293 | 37.3852 | -654.3086 | 309.6542 | 0 | -133.1776 | 116.4249 | 74.1481 | 23.44 | 20.51 | 45.72 | 69.18 | -54.1145 | -54.3824 | 94.3522 | 95.1077 | 13.6176 | -241.2404 | -239.3462 | -8.6573 | -154.7655 | 0 | 0 | 45.2 | 103.5 | -20.61 | 15.4952 | 15.9131 | 15.9449 | 6.887 | 6.117 | -21.6582 | -141.7687 | -22.4667 | 12.4662 | 47.7 | 27.52 | 34.9292 | 33.2565 | 27.1463 | 0 | 0 | 0 | -154.7546 | 0 | -22.555 | -137 | -136.3 | 26.705 | 39.7 | 44.6311 | 0.6042 | 39.8 | -12.86 | 60.264 | 60.6022 | -34.68 | -34.9 | 79.35 | 52.46 | 62.0364 | 61.4364 | -44.6838 | -44.6182 | 163.6493 | 119.1999 | 112.2823 | 114.5568 | 70.0148 | 45.3769 | -34.524 | 285.7367 | -76.7512 | 0 | -39.593 | -36.2271 | -41.2762 | -43.7692 | -106.1 | 24.624 | -40.835 | -41.3318 | -81.253 | 0 | -24.79 | 1 | 9.1741 | -177.274 | -40.1226 | -39.6829 | -0.4646 | -114.9675 | 14.2308 | 21.4025 | 0 | 21.3308 | 0 | 0 | 0 | 17.0805 | 17.248 | -152.2178 | 15.4078 | 15.1517 | -112.7129 | -109.4228 | -43.1824 | -44.67 | 12.9769 | 0.7388 | -9.1 | 14.64 | -42.8883 | 9.1405 | -15.698 | 0.425 | 9.1799 | 24.3 | 52.0505 | 54.9099 | 12.83 | 78.7536 | 22.1 | -20.0428 | -3.2346 | -3.2317 | 1.2548 | 0.0645 | 0 | -19.6818 | -44.4489 | 16.2846 | 18.201 | 53.5828 | 53.8123 | -173.6436 | -27.9415 | 24.2387 | -55.9127 | 8.6091 | 2.5587 | 2.2993 | 10 | 20.8034 | 20.9268 | 272.8 | -289.1648 | -371.4257 | 278.1606 | 45.3442 | -118.917 | -118.1336 | -65.9902 | -60.4202 | 69.9736 | 66.9721 | -85.686 | -84.7428 | -2.8757 | -3.0845 | -89.4197 | -90.917 | -7.97 | -8.06 | 11.8 | 12 | 20.9407 | -64.8 | -403.7108 | 91.6679 | 0.0662 | 13.9 | -42.2 | -33.5 | -33.6 | 0.635 | 0.5078 | -554.865 | -422.1407 | 87.8424 | 39.5682 | -54.7886 | 0 | 33.0237 | -223.8237 | -275.4757 | -429.0849 | 113.722 | 113.368 | 123.0543 | -579.1863 | -39.5735 | -301.3564 | 110.0932 | -6.4587 | 3.454 | 3.2 | -0.861 | -0.88 | -18.16 | -19.84 | 0 | 5.0401 | -29.3568 | -43.2425 | 9.7 | 47.508 | 49.19 | 0 | 0 | 45.2312 | 45.2551 | 47.0376 | 0 | 17.8 | 10.8457 | 5.49 | 0 | -61.6981 | 77.4487 | 49.6772 | -60.835 | -83.1161 | 36.4798 | 22.1601 | -59.5 | 34.8 | -230.1634 | -5.5576
PROMEDIO |  | 0 | -9.4565 | 18.1838 | -26.6641 | -11.6525 | 25.9189 | 0 | 54.2099 | -142.4079 | 64.5382 | 32.7028 | 32.0614 | -21.2707 | -54.6348 | 46.7867 | 16.3838 | -44.9778 | 13.8296 | 91.7744 | 11.1885 | 11.3185 | 18.578 | 14.2943 | 4.1702 | 6.9251 | 0 | 0 | -80.1823 | -80.1008 | 0 | 21.2707 | 56.705 | 8.7251 | 0.1894 | -63.6917 | -63.6917 | -63.8358 | 64.279 | 64.4679 | 13.4228 | 10.7821 | 71.0335 | 73.4625 | 51.7013 | -64.2131 | -63.753 | 18.3443 | 17.2341 | 85.5546 | 87.4129 | -13.8034 | -16.1942 | -461.5621 | -17.3073 | -11.5854 | -11.5687 | 69.1822 | 68.3952 | -5.1747 | 0 | -72.3148 | 8.6526 | 6.9989 | 4.2686 | 493.4072 | 145.5516 | 145.4601 | -514.9211 | 540.0062 | 0 | -126.2169 | 128.305 | 103.4831 | 29.8371 | 30.7025 | 65.9039 | 84.8994 | -37.2666 | -37.1298 | 110.4065 | 111.0924 | 22.288 | -161.147 | -160.7234 | -1.0378 | -93.3294 | 0 | 0 | 73.2605 | 194.1184 | -18.0008 | 26.432 | 26.5686 | 26.6331 | 38.4152 | 37.7588 | -4.0914 | -91.0956 | 1.7062 | 15.2706 | 72.0777 | 38.8002 | 52.6733 | 49.7094 | 34.5826 | 0 | 97.4394 | 95.9986 | -105.0023 | 0 | -18.9041 | -100.2604 | -100.0042 | 29.1642 | 73.6422 | 110.2896 | 81.6199 | 73.3633 | -6.7204 | 69.8504 | 104.0099 | -24.9279 | -25.2073 | 111.4094 | 71.2727 | 105.0068 | 103.0114 | -27.7134 | -27.554 | 228.4982 | 178.4037 | 171.6685 | 174.6473 | 101.1575 | 79.6511 | -30.5727 | 523.6835 | 254.1078 | 0 | -29.8863 | -27.1934 | -7.4175 | 4.4347 | -16.525 | 96.3309 | -16.764 | -17.5488 | -39.515 | 7.004 | -15.7569 | 51.0179 | 14.3584 | -71.8644 | -36.7822 | -35.9305 | 6.091 | -76.8559 | 46.5846 | 23.5038 | 0 | 23.0758 | 0 | 1.2945 | 0 | 36.6904 | 36.7322 | -110.8631 | 29.767 | 29.65 | -82.65 | -78.9711 | -29.9705 | -31.144 | 13.373 | 1.115 | -8.6871 | 19.5138 | -29.9456 | 10.4456 | -14.4384 | 2.6933 | 11.1333 | 32.1579 | 79.8311 | 83.3784 | 15.385 | 87.7124 | 26.7021 | -15.4938 | 1.4898 | 1.7342 | 1.9584 | 0.0645 | 0 | -17.3503 | -30.0344 | 20.8155 | 31.2823 | 57.0479 | 58.4924 | -155.6188 | -23.2 | 32.8299 | -33.902 | 10.9766 | 9.319 | 8.9054 | 12.8549 | 86.9361 | 87.4719 | 281.1605 | -280.0703 | -320.4832 | 322.5326 | 353.7646 | -85.1431 | -83.8008 | -59.5442 | -51.5621 | 77.6727 | 77.2008 | -45.9298 | -45.4453 | 20.3665 | 20.0774 | -58.7547 | -58.7281 | 58.7369 | 58.199 | 19.1125 | 19.125 | 21.5226 | 2.7883 | -362.2115 | 123.4607 | 100.6101 | 16.9935 | -28.8792 | -18.8354 | -18.6958 | 1.4812 | 1.2478 | -347.918 | -233.2303 | 393.4891 | 298.495 | 43.672 | 0 | 290.601 | -159.1691 | -170.1937 | -288.4878 | 147.3304 | 146.8613 | 162.0055 | -378.9646 | 167.5489 | -216.2168 | 216.4317 | -3.3291 | 24.9054 | 11.1333 | 0.51275 | 0.50694 | -11.075 | -12.04 | 0 | 12.5596 | -18.052 | -39.6747 | 16.6417 | 53.7536 | 53.3235 | 8.6344 | 9.6342 | 50.6465 | 50.4905 | 50.6949 | 0 | 29.3313 | 18.0497 | 7.9071 | 0 | -51.6598 | 81.045 | 60.5174 | -50.951 | -79.5786 | 50.5589 | 28.651 | -46.7042 | 46.9167 | 33.6325 | 137.9098
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 26 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
26/03/2026 | 00:30 | 0 |  | 3.658 | -8.5936 | 3.1225 | 8.9206 |  | 8.986 |  | 14.5481 | 5.6828 | 5.3773 | -4.44 | -19.8 |  |  |  | 3.2338 | 5.2633 | 3.4458 | 3.2006 | 5.8578 | 1.3423 | -0.8803 | 2.2804 |  | -0.4439 | -0.724 | -0.705 | 3.472 | -15.54 | -15.4 | 0.004 | 0.223 |  | -11.43 |  | -12.71 | -13.01 | 6.4601 | 3.9042 | 19.75 | 21.737 | -19.4595 | -9.9153 | -9.9866 | 1.8454 | 3.1314 | -24.5157 | -22.8548 | 25.016 | 27.2681 | -5.9665 | 14.1902 | -6.2 | -6 | -21.0907 | -21.49 | -2.6498 |  | -5.2718 | 3.0645 |  | 1.3665 | -105.7466 | 40.376 | 40.376 | 15.9222 | -165.9426 |  |  |  | 15.9274 | 11.11 | 7.17 | -8.54 | 7.74 | -22.7685 | -22.6346 | 19.1953 | 17.6364 | -9.1398 | -21.983 | -21.9836 | -5.125 | 18.8893 |  |  | -5.1 | -33.2 | -3.3 | 20.2763 | 19.757 | 19.3917 | 41.4336 | 41.9442 | -17.7437 | -32.8576 | -14.4015 | 2.5981 | 38.82 | 14.71 | 8.5986 | 7.4249 | 10.4422 |  | -19.1504 | -19.624 | 31.0084 |  | -4.5899 | -21.9 | -22.1 | -3.6536 | 1.9 | 11.8335 | 6.3144 | -0.16 | -4.03 | 13.6245 | -31.2468 | -10.42 | -10.46 | 25.78 | 3.9 | -30.8545 | -15.4545 | -38.7079 | -37.4818 | 10.0481 | -22.0182 | -28.6362 | -29.5496 | -24.2336 | -32.4451 | -14.646 | -100.2719 | -20.9882 |  | -9.6991 | -9.6488 | 22.7064 | -8.6218 | -8.5288 | -13.316 | -35.6292 | -35.6454 | 17.153 | 12.72 | -8.15 | 0.3 | 3.326 | -8.6405 | -11.7631 | -11.918 | 9.6658 | 19.2076 | -30.3436 | 3.7013 |  | 3.4912 |  | 2.5555 |  | 10.3823 | 9.8799 | 27.9652 | 20.4022 | 19.8 | 30.0307 | 39.3921 | 11.3246 | -12.27 | -1.2062 | 0.1742 | 0.51 | 2.37 | -10.5428 |  | 7.619 | 1.069 |  | 29 | -43.3233 | -35.3443 | -0.97 | 26.6096 |  | 22.3622 | -5.7773 | -6.6017 | 1.9554 |  |  | -11.9025 | -27.7678 | 8.2634 | -24.2854 | 3.5596 | 2.9376 | 138.4079 | -7.1806 | -9.1955 | -7.5716 | 2.1216 | 7.2375 | 7.1836 | 1.5911 | -7.1102 | -5.9063 | 2.1 | 0 | 0 | 35.6281 | 90.9516 | -26.6583 | 24.5372 |  | -9.3129 | 0 | 0 |  | 30.2201 | -22.6857 | -21.7464 | -7.8509 | -8.2577 | 13.86 | 14.02 | -23.6 | -24.3 | 0.1071 | -8.96 | 42.284 | 18.9912 | 19.221 | -18.6 | -26.5 | 5.5 | 4.7 | -17.9787 |  | -116.3275 | 37.5978 | -263.4286 | -4.4907 | -15.8053 |  | 61.4282 | 129.3193 | 79.5363 |  | 26.9548 | 22.4329 | -20.1383 | 214.4468 | -181.1801 | 40.3276 | -22.8539 | -0.5847 | 5.05 | -0.88 | -2.121 | -2.13 | -4.32 | 4.56 | 0.1207 | -9.1997 | 3.4592 | 0.4715 | 1.1 | -0.765 | -0.84 |  |  | 3.7292 | 3.8717 | 4.0248 |  | 11.9 | 9.0223 | 0.1 |  | -6.4581 | -16.1296 | -16.9235 | -2.8249 | 11.9686 | -12.2588 | 0 | -7.7 | -6.7 | 24.9152 | -126.7545
26/03/2026 | 01:00 | 0 |  | 3.4944 | -8.1644 | 3.3502 | 11.3851 |  | 8.6387 |  | 13.6938 | 5.2048 | 4.8161 | [5 empty] | 3.5016 | 6.1813 | 3.5523 | 3.4173 | 6.1402 | 1.0529 | -0.4388 | 2.2716 |  | -0.4833 | -0.827 | -0.811 | 2.903 |  |  | 0.108 | 0.207 |  | -11.35 |  | -13.16 | -13.26 | 5.7816 | 3.9163 | 18.9727 | 21.0593 | -19.2503 | -10.4465 | -10.2756 | 0.8608 | 0.993 | -24.741 | -22.889 | 25.0442 | 26.3236 | -6.6644 | 15.117 | -5.9 | -5.9 | -21.3749 | -21.1574 | -2.6265 |  | -6.0832 | 2.787 |  | 1.2544 | -109.7445 | 38.5449 | 38.7585 | 23.2376 | -170.799 |  |  |  |  | 10.96 | 7.1 | -9.57 | 7.45 | -22.6346 | -21.9648 | 18.9598 | 17.6358 | -9.7891 | -20.3981 | -20.7062 | -5.9406 | 18.9029 |  |  | -7.8 | -33.6 | -3.27 | 19.7438 | 18.9975 | 18.2869 | 43.3543 | 43.4243 | -18.7272 | -31.4955 | -16.06 | 2.5087 | 38.94 | 14.72 | 8.4424 | 7.2296 | 10.334 |  | -19.3728 | -20.0393 | 29.3356 |  | -4.5617 |  |  | -3.7317 | 1.3 | 11.5181 | 5.7578 | -0.56 | -4.23 | 14.911 | -28.8916 | -10.75 | -10.89 | 25.24 | 3.35 | -30.0909 | -14.9636 | -37.6258 | -36.2909 |  | -23.7831 | -30.3966 | -30.5317 | -22.69 | -30.9848 | -15.262 | -105.688 | -20.8981 |  | -9.8412 | -9.6995 | 22.9254 | -9.0859 | -8.6097 | -16.388 | -35.5155 | -35.677 | 16.8306 | 12.72 | -8.77 | 0 | 3.4974 | -10.1399 | -11.9148 | -12.0929 | 10.0295 | 19.8157 | -31.1122 | 3.8259 |  | 3.5431 |  | 0 |  | 8.8752 | 9.545 | 29.4723 | 19.598 | 20.4069 | 31.2516 | 40.1794 | 9.5375 | -12.46 | -2.1236 | 0.2007 | 0.82 | 2.37 | -9.8045 | 0 | 7.628 | 1.163 |  | 29.74 | -43.9875 | -36.4285 | -0.83 | 27.0334 |  | 22.3596 | -5.7353 | -6.2484 | 1.8822 |  |  | -11.6935 | -27.3429 | 9.2977 | -24.825 | 4.9644 | 4.8072 | 137.3446 | -7.5565 | -9.3269 | -7.4902 | 1.8242 | 7.1642 | 7.1915 | 1.2545 | -8.13 | -5.8642 | 1.68 | 0 | 0 | 33.598 | 91.0144 | -27.6906 | 24.003 |  | -9.2643 | 0 | 0 |  |  | -22.6912 | -21.7354 | -8.075 | -7.7934 | 13.63 | 13.9 | -24.2 | -24 | 0.0192 | -8.96 | 45.5111 | 19.444 | 19.2208 | -18.6 | -26 | 6.4 | 5.9 | -18.2715 | -18.0938 | -119.5266 | 35.5198 | -258.6241 | -0.8618 | -15.5 |  | 60.1423 | 132.6819 | 79.9506 |  | 25.5267 | 23.5621 | -21.9876 | 210.9124 | -181.5999 | 34.5945 | -23.4867 | -0.3748 | 6.971 | -1.44 | -2.112 | -2.112 | -3.52 | 4.4 | -0.2276 | -9.3736 | 3.1083 | 0.4105 | 1.8 | 0.021 | 0.129 |  |  | 4.6639 | 3.8668 | 3.5498 |  | 11.8 | 9.9239 | 0.1 |  | -5.4461 | -16.1646 | -16.8293 | -2.0172 | 11.7176 | -11.8433 |  | -8.8 | -6.8 | 29.3594 | -125.9247
26/03/2026 | 01:30 | 0 |  | 3.1905 | -7.8233 | 3.026 | 11.4688 |  | 8.1236 |  | 13.4139 | 5.0468 | 4.6969 |  | -19.8 |  | 1.656 |  | 3.5244 | 6.0299 | 3.2921 | 3.0857 | 5.75 | 1.0404 | -0.363 | 2.385 |  | -0.4072 | -0.861 | -0.853 | 3.206 |  |  | 0.132 | 0.216 |  | -11.52 |  | -13.48 | -13.52 | 5.3686 | 3.4596 | 18.5158 | 20.8382 | -18.6885 | -10.5598 | -10.2743 | 0.7069 | 0.7271 | -24.6063 | -22.8089 | 25.8657 | 27.0834 | -7.4598 | 15.3035 | -6.1 | -6.1 | -21.6651 | -21.683 | -2.6593 |  | -6.0825 | 3.05 |  | 1.3089 | -114.2613 | 40.1318 | 40.1929 | 14.6943 | -176.2317 |  |  |  | 14.161 | 10.84 | 6.46 | -9.62 | 6.73 | -20.7592 | -20.3573 | 17.8039 | 16.0954 | -9.5777 | -17.7782 | -17.8598 | -6.5594 | 20.0916 |  |  | -7.8 | -36 | -3.14 | 19.9595 | 19.6477 | 18.9295 | 43.9734 | 44.4578 | -19.1179 | -33.4359 | -15.717 | 2.3889 | 37.66 | 14.34 | 8.1299 | 7.0343 | 10.1686 |  | -20.8692 | -21.164 | 30.83 |  | -4.358 |  |  | -4.0222 | 2.1 | 17.0381 | 0.1913 | -0.5 | -4.35 | 14.136 | -32.9519 | -9.91 | -10.12 | 23.71 | 2.22 | -33.0364 | -16.1545 | -36.8697 | -35.5909 |  | -26.7938 | -32.0491 | -32.2721 | -15.8806 | -23.3008 | -14.204 | -101.8516 | -19.2999 |  | -10.9172 | -10.6497 | 20.0665 | -13.9489 | -13.4855 | 15.888 | -37.8011 | -37.6123 | 12.7364 | 2.7 | -12.48 | 9 | 3.167 | -19.333 | -14.1394 | -14.3095 | 10.0467 | 14.6186 | -27.7532 | 5.4985 |  | 5.7468 |  | 0 |  | 8.8752 | 8.7077 | 30.812 | 19.1491 | 18.5511 | 31.0835 | 39.9391 | 10.8266 | -12.81 | -1.7171 | 0.165 | 0.91 | 1.93 | -10.7439 |  | 7.557 | 1.135 |  | 28.48 | -42.4024 | -35.0733 | -0.88 | 27.6526 |  | 22.0441 | -5.7387 | -6.0993 | 1.835 |  |  |  | -27.0055 | 10.4597 | -24.9046 | 5.4993 | 4.5495 | 135.4928 | -7.6691 | -9.6418 | -7.3959 | 1.9149 | 7.0251 | 7.0887 | 1 | -8.5301 | -7.1768 | 3.77 | 0 | 0 | 28.0307 | 89.3432 | -27.4197 | 23.3663 |  | -9.0138 | 0 | 0 |  |  | -22.3287 | -21.8068 | -9.1152 | -9.1774 | 13.88 | 14.04 | -23.9 | -24 | 0.054 | -8.64 | 41.4185 | 18.0352 | 18.3829 | -18.6 | -26 | 6.7 | 5.9 |  | -18.2793 | -117.0667 | 33.4515 | -259.6899 | -2.7884 | -17.3972 |  | 62.6926 | 130.5087 | 81.2971 |  | 24.3127 | 25.2847 | -18.8308 | 213.1338 | -183.0305 | 37.5022 | -23.0379 | -0.3748 | 10.814 | -1.6 | -2.09 | -2.097 | -3.6 | 4.08 | -0.3932 | -9.5201 | 3.2242 | 0.911 | 0.6 | -1.782 | -0.762 |  | 2.5183 | 3.6381 | 3.7705 | 3.2671 |  | 9.8 | 9.8403 | 0.01 |  | -7.0674 | -15.0008 | -15.9855 | -3.4204 | 11.3301 | -11.8675 | 0 | -6.9 | -7.2 | 30.7749 | -131.453
26/03/2026 | 02:00 | 0 |  | 2.8155 | -7.3142 | 3.0888 | 10.6328 |  | 7.9036 |  | 13.1374 | 4.9628 | 4.5887 |  |  |  | 1.656 | -13.2 | 3.4383 | 6.546 | 3.1084 | 2.828 | 5.3993 | 1.0581 | -0.4546 | 2.3868 |  | -0.4715 | -0.899 | -0.847 | 2.89 |  |  | 0.335 | 0.212 |  | -11.51 | -10 | -13.23 | -13.14 | 5.5054 | 3.5366 | 16.3057 | 18.2183 | -19.759 | -10.9166 | -10.782 | 12.8293 | 16.2275 | -28.3231 | -26.1559 | 31.7869 | 31.9226 | -12.1847 | 16.0019 | -6.4 | -6.2 | -19.9136 | -19.3012 | -2.626 |  | -8.3162 | 2.9421 |  | 0 | -107.6693 | 38.7585 | 38.3923 | 21.5865 | -176.3003 |  |  |  | 13.0732 | 10.67 | 6.35 | -10.9 | 5.83 | -21.295 | -21.4289 | 18.5307 | 17.2775 | -9.4562 | -19.9222 | -20.0076 | -8.2315 | 20.3599 |  |  | -11.3 | -35.8 | -3.1 | 17.1726 | 17.099 | 16.6274 | 44.4995 | 45.2779 | -18.425 | -33.1291 | -15.3626 | 2.7797 | 38 | 14.4 | 7.9736 | 6.839 | 9.8993 |  | -20.84 | -21.3285 | 31.5644 |  | -4.254 |  | -21.3 | -3.8489 | 1 | 15.7764 |  | -1.43 | -4.15 | 13.33 | -31.9243 | -10.58 | -10.65 | 24.7 | 1.96 | -33.7273 | -16.6 | -37.8821 | -36.5273 |  | -27.5247 | -33.0674 | -33.2184 | -27.2635 | -34.7014 | -14.647 | -108.9035 | -21.521 |  | -10.9797 | -10.5642 | 25.6257 | -3.0177 | -3.008 | -18.436 | -34.1575 | -34.0531 | 19.4814 | 20.24 | -11.82 | 0.1 | 3.4864 | 2.5571 | -12.4554 | -12.7172 | 9.926 | 22.1383 | -33.621 | 4.7078 |  | 4.3646 |  | 0 |  | 8.5403 | 8.3728 | 31.8167 | 19.058 | 19.0426 | 32.5233 | 41.6574 | 9.8451 | -12.36 | -2.2115 | 0.1916 | 0.86 | 2.09 | -10.2281 |  | 7.626 | 0.642 |  | 28.61 | -46.0436 | -37.9338 | -1.03 | 26.6877 |  | 21.7399 | -5.2974 | -5.7336 | 1.7908 |  |  |  | -26.5392 | 10.4093 |  | 4.2475 | 4.3944 | 136.7798 | -7.7764 | -10.1003 | -7.2493 | 2.0267 | 7.1276 | 7.0966 | 1.5919 | -7.2764 | -6.0038 | -4.61 | 4.9606 | 0 | 26.5006 | 90.3349 | -29.0335 | 22.869 |  | -9.2485 | 0 | -11.1817 |  |  | -24.949 | -24.3062 | -8.7095 | -9.3619 | 14.98 | 15.05 | -26.2 | -25.8 | 0.0357 | -9.04 | 48.1772 | 17.0055 | 16.8761 |  | -27.3 | 8.5 | 8 |  | -18.4801 | -126.2234 | 29.6161 | -259.6126 | 0.0156 | -18.4817 |  | 67.7937 | 135.4264 | 79.8173 | 35.8442 | 22.4904 | 23.9123 | -28.9565 | 206.9174 | -183.088 | 28.8797 | -15.0564 | 0.2112 | 11.856 | -2.32 | -2.077 | -2.093 | -3.28 | 3.28 | -0.5123 | -8.7297 | 3.2547 | 0.676 | 0.7 | -2.669 | -0.884 |  |  | 3.8023 | 4.2563 | 2.7798 |  | 11.5 | 9.4887 | 0.03 |  | -5.6505 | -16.1101 | -17.0446 | -2.3461 | 11.9318 | -11.7436 |  | -8.8 | -7 | 29.9756 | -130.7715
26/03/2026 | 02:30 | 0 |  | 2.8308 | -7.2943 | 3.0322 | 10.4033 |  | 7.9046 |  | 9.9774 | 3.6509 | 7.1861 |  | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.2558 | -1.2346 | 2.7558 | 2.7706 | 4.7831 | 1.159 | -0.9133 | 2.49 |  | -0.4671 | -0.752 | -0.744 | 3.552 |  |  | 0.422 | 0.222 |  | -10.75 |  | -14.57 | -14.57 | 5.4824 | 3.5282 | 16.1499 | 18.2472 | -19.3358 | -10.9623 | -10.7438 | 1.5097 | 1.7412 | -19.3035 | -17.4426 | 27.5639 | 29.4256 | -7.0332 | 16.6929 | -6.7 | -6.7 | -21.8149 | -21.9108 | -2.6342 |  | -8.2474 | 2.9657 |  |  | -123.5084 | 40.2234 | 40.1013 | 22.8993 | -184.069 |  |  |  | 12.0653 | 10.52 | 6.18 | -11.22 | 5.76 | -21.161 | -21.161 | 16.9338 | 15.5288 | -9.86 | -20.0628 | -19.81 | -8.0645 | 19.8517 |  |  | -11.7 | -34.7 | -3.11 | 17.1763 | 16.8797 | 16.2931 | 46.9908 | 47.0537 | -18.1736 | -34.4886 | -16.3875 | 2.718 | 38.34 | 14.44 | 7.5049 | 6.4484 | 9.7324 |  | -20.119 | -20.4234 | 29.4726 |  | -4.1185 |  |  | -3.3899 | 0.9 | 16.0918 |  | -1.37 | -4.32 | 14.012 | -30.9693 | -10.52 | -10.69 | 24.29 | 1.39 | -32.7273 | -15.9636 | -35.9284 | -36.0182 |  | -27.2567 | -32.6513 | -32.5618 | -27.3105 | -34.9306 | -14.443 | -112.3708 | -20.4809 |  | -10.5835 | -10.3286 | 26.4873 | -3.8066 | -4.5181 | -18.436 | -33.5587 | -33.1148 | 20.0401 | 12.84 | -6.39 | 0 | 3.405 | 0.8191 | -11.9003 | -12.1067 | 8.649 | 20.8484 | -34.1749 | 4.4886 |  | 4.2659 |  | 6.9545 |  | 7.703 | 8.0379 | 32.9889 | 16.9392 | 16.892 | 32.9018 | 41.8035 | 10.3041 | -11.45 | -1.8251 | 0.1888 | 0.96 | 1.62 | -10.5955 |  | 7.546 | 0.617 |  | 30.21 | -45.043 | -37.3263 | -0.97 | 23.5358 |  | 17.9624 | -2.9649 | -3.3563 | 1.6905 |  |  | -11.8965 | -29.8843 | 9.2927 | -22.2776 | 4.001 | 4.5515 | 133.4955 | -5.8762 | -9.7787 | 10.6199 | 2.1227 | 6.234 | 6.1632 | 2 | -6.6791 | -5.9885 | -5.87 | 7.0957 | 6.149 | 25.4158 | 91.3396 | -29.4376 | 21.1843 |  | -9.6008 | 0 | 0 | 28.5298 |  | -25.0588 | -24.482 | -8.776 | -8.9433 | 14.9 | 14.95 | -26.6 | -26.4 | 0.0357 | -8.88 | 46.2798 | 16.322 | 16.3485 | -18.6 | -26.8 | 8.1 | 7.8 |  | -18.3203 | -122.8128 | 27.2368 | -258.444 | -1.3157 | -17.805 |  | 70.2652 | 135.6628 | 78.4688 | 30.5995 | 24.12 | 21.0707 | -26.5384 | 203.8683 | -181.154 | 23.5972 | -14.415 | 0.3772 | 11.945 | -2.4 | -2.07 | -2.077 | -3.2 | 3.84 | -0.6531 | -8.7297 | 3.2242 | 0.7034 | 0 | -1.849 | -2.797 |  |  | 4.4524 | 3.7088 | 3.2197 |  | 11.7 | 8.8965 | 0.02 |  | -5.8027 | -15.0578 | -16.4131 | 0 | 12.1834 | -12.3664 |  | -8.9 | -6.5 | 34.5308 | -135.0101
26/03/2026 | 03:00 | 0 |  | 2.5891 | -7.0619 | 3.0634 | 10.2685 |  | 7.9479 |  | 9.7804 | 3.5259 | 6.9961 |  | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 3.015 | -1.3247 | 2.9809 | 2.75 | 4.8908 | 1.2026 | -1.3794 | 2.3362 |  | -0.8608 | -0.742 | -0.701 | 2.763 |  |  | 0.515 | 0.202 |  | -10.35 | -10 | -14.81 | -14.79 | 5.1076 | 3.4409 | 15.5658 | 17.7426 | -20.9082 | -10.7738 | -10.8659 | 8.444 | 7.7735 | -19.8574 | -20.6087 | 31.8901 | 33.2466 | -8.9059 | 15.6268 | -6.5 | -6.5 | -21.3851 | -20.9077 | -2.561 |  | -9.4735 | 3.0096 |  |  | -118.7475 | 39.2468 | 38.3923 | 19.2087 | -175.7424 |  |  |  |  | 10.36 | 6.24 | -11.27 | 4.82 | -22.0987 | -21.295 | 17.4983 | 16.1525 | -9.9748 | -17.1705 | -16.8489 | -8.3655 | 21.1484 |  |  | -9.8 | -38.3 | -2.91 | 18.337 | 17.7585 | 17.4945 | 47.1966 | 46.8051 | -18.539 | -33.4513 | -16.4907 | 2.5779 | 37.48 | 14.15 | 7.3486 | 6.2531 | 9.4952 |  | -22.4503 | -22.5674 | 31.5981 |  | -3.9182 |  |  | -3.468 | 0.7 | 15.461 |  | -1.66 | -4.15 | 13.485 | -33.1419 | -10.54 | -10.63 | 24.2 | 1.44 | -33.6545 | -16.7455 | -37.6281 | -36.2455 |  | -28.449 | -34.6109 | -34.2312 | -23.7035 | -31.0197 | -14.58 | -108.5407 | -15.2494 |  | -10.423 | -10.1604 | 31.4538 | -6.9303 | -7.5742 | -21.508 | -33.2514 | -33.1344 | 22.7718 | 19.95 | -4.63 | -0.7 | 3.339 | -5.3724 | -12.5894 | -12.9455 | 8.5363 | 21.8855 | -37.6135 | 4.8652 |  | 4.7316 |  | 0 |  | 8.0379 | 7.8704 | 32.4865 | 18.2074 | 18.4678 | 32.4533 | 41.1217 | 10.7973 | -11.76 | -1.6146 | 0.165 | 0.86 | 2.32 | -10.6733 |  | 7.535 | 0.676 |  | 30.59 | -43.9566 | -36.2118 | -0.29 | 23.9641 |  | 17.9072 | -3.3843 | -3.6059 | 1.732 |  |  | -10.886 | -29.1484 | 9.0306 | -22.1731 | 5.9003 | 5.6305 | 133.8574 | -5.8687 | -10.3544 | 10.4999 | 1.9672 | 6.212 | 6.1632 |  | -7.2214 | -6.0482 | -0.84 | 3.981 | 0 | 27.7474 | 91.2297 | -28.9534 | 21.627 |  | -9.651 | -10.7528 | 0 |  |  | -24.0316 | -23.4328 | -9.3623 | -8.8985 | 14.51 | 14.61 | -25 | -25.6 | 0.0888 | -8.72 | 47.7609 | 17.7518 | 17.6146 | -18.2 | -25.6 | 6.9 | 6.3 |  |  | -116.5905 | 30.0998 | -260.5589 | -2.5373 | -17.0573 |  | 65.1171 | 135.8568 | 81.4159 | 36.2229 | 24.7097 | 25.768 | -25.2411 | 206.7267 | -179.6009 | 29.1613 | -17.6642 | -0.1868 | 11.432 | -1.68 | -2.065 | -2.065 | -3.28 | 4.56 | -0.3749 | -9.6391 | 3.2242 | 0.911 | 0.3 | 0.6 | -1.042 |  |  | 3.6568 | 3.5992 | 3.4278 |  | 10.5 | 9.4427 | -0.04 |  | -6.0481 | -15.7737 | -15.8875 | -2.6931 | 11.2775 | -11.9393 |  | -7.6 | -6.8 | 34.6923 | -136.5516
26/03/2026 | 03:30 | 0 |  | 2.3586 | -7.0216 | 3.0837 | 10.0195 |  | 7.9255 |  | 9.6157 | 3.4189 | 6.9342 | -8.88 |  |  | 0.828 | -17.6 | 2.9836 | -1.3059 | 2.8954 | 2.7865 | 4.795 | 1.2124 | -1.3026 | 2.3083 |  | -0.8326 | -0.711 | -0.662 | 3.631 | -11.1 | -13.2 | -0.37 | 0.225 |  | -10.24 |  | -14.5 | -14.54 | 5.0757 | 3.5775 | 15.8431 | 17.8216 | -19.6355 | -10.7195 | -10.8336 | 11.6084 | 5.3196 | -20.6612 | -19.3349 | 32.8788 | 33.1689 | -14.3183 | 15.8637 | -6.5 | -6.5 | -19.9329 | -20.7033 | -2.4971 |  | -7.9771 | 2.9377 |  | 0.7585 | -118.6559 | 39.7046 | 40.0098 | 17.0102 | -183.7946 |  |  |  |  | 10.22 | 5.87 | -11.29 | 5.25 | -21.295 | -21.4289 | 17.5137 | 15.7084 | -10.1604 | -16.0587 | -16.1197 | -8.6573 | 22.9935 |  |  | -8.7 | -41.1 | -2.88 | 18.3813 | 18.3129 | 18.0392 | 47.0496 | 46.8933 | -19.1211 | -34.4254 | -15.677 | 2.6007 | 37.05 | 14.08 | 6.8799 | 5.8624 | 9.163 |  | -23.3656 | -23.7899 | 35.2473 |  | -3.8435 |  |  | -3.5596 | 0.3 | 15.1456 |  | -1.86 | -3.92 | 13.5625 | -35.822 | -9.89 | -10.09 | 22.59 | 1.65 | -36.5636 | -18.3455 | -38.2948 | -36.6909 |  | -30.3322 | -36.1021 | -36.336 | -21.356 | -26.9684 | -13.904 | -105.8935 | -9.4865 |  | -10.3328 | -9.4379 | 26.6396 | -11.0938 | -10.229 | 1.552 | -36.3437 | -36.2349 | 17.4433 | 0 | -12.55 | 0.2 | 3.1441 | -13.8267 | -12.8956 | -13.1916 | 9.4817 | 19.3823 | -34.2019 | 4.7452 |  | 4.4753 |  | 0 |  | 8.2054 | 8.3728 | 31.3143 | 19.1649 | 18.7993 | 31.5406 | 40.5379 | 11.5248 | -11.11 | -1.6127 | 0.1852 | 0.73 | 1.19 | -10.8142 | 2.7295 | 7.589 | 0.552 |  | 30.95 | -43.403 | -36.0086 | -0.44 | 24.579 |  | 17.6315 | -3.4839 | -3.5595 | 1.6981 |  |  | -10.9057 | -29.8178 | 9.035 | -21.9051 | 4.7619 | 4.4968 | 132.73 | -5.7077 | -9.7408 | 10.705 | 2.0314 | 6.1681 | 6.1078 |  | -6.6248 | -4.6875 | -0.42 | 0 | 0 | 30.2251 | 95.8666 | -26.6566 | 24.8627 |  | -10.5721 | 0 | 0 |  |  | -23.9767 | -23.3669 | -9.2324 | -8.8762 | 13.82 | 13.95 | -23.5 | -23.8 | 0.195 | -8.24 | 47.4429 | 16.5298 | 16.043 | -18.2 | -26.9 | 7.3 | 6.8 |  |  | -112.9947 | 33.6618 | -260.2881 | -3.2968 | -16.0603 |  | 60.8963 | 132.9592 | 81.2327 | 39.6986 | 24.6132 | 24.9285 | -26.1297 | 208.8062 | -180.2116 | 32.9243 | -19.6858 | -0.0696 | 10.887 | -1.2 | -2.023 | -2.031 | -3.52 | 4.48 | -0.3174 | -9.3156 | 3.0198 | 0.4105 | 1.4 | -0.355 | -0.186 |  |  | 4.2499 | 2.8839 | 3.367 |  | 10.6 | 8.7623 | -0.05 |  | -6.3171 | -15.5179 | -15.7505 | -2.7623 | 11.2462 | -10.7299 | 0 | -7.2 | -7.6 | 35.9673 | -136.147
26/03/2026 | 04:00 | 0 |  | 2.2771 | -6.8688 | 2.9417 | 9.8334 |  | 7.8859 |  | 9.4813 | 3.4879 | 7.1253 | -11.1 |  |  |  |  | 2.8785 | -1.8824 | 2.9396 | 2.6479 | 4.7307 | 1.2838 | -1.372 | 2.4033 |  | -0.9486 | -0.608 | -0.653 | 3.304 | -11.1 | -13.2 | -0.36 | 0.215 |  | -10.25 | -10 | -14.6 | -14.59 | 5.4785 | 3.8152 | 15.6902 | 17.5769 | -20.1126 | -10.5928 | -11.6164 | 26.9816 | 20.3129 | -23.4866 | -18.8863 | 34.2126 | 40.0021 | -8.9101 | 15.3742 | -6.1 | -5.9 | -20.0117 | -21.7027 | -2.5083 |  | -7.5518 | 2.7525 |  | 0.6096 | -111.1179 | 38.6975 | 38.728 | 12.9992 | -181.8505 |  |  |  |  | 10.35 | 6.04 | -11.25 | 5.41 | -22.3666 | -21.9648 | 17.1932 | 15.4346 | -10.143 | -15.7329 | -15.6553 | -7.9745 | 22.8175 |  |  | -9.4 | -41 | -2.81 | 18.4956 | 18.595 | 18.0615 | 44.708 | 46.1332 | -17.0639 | -34.462 | -14.1614 | 2.7758 | 37.04 | 13.89 | 6.7236 | 5.7648 | 9.0913 |  | -23.4922 | -23.6998 | 35.0534 |  | -3.8616 |  |  | -3.6133 | 0.7 | 15.461 |  | -1.65 | -4.15 | 13.1285 | -35.362 | -11.3 | -11.38 | 25.21 | 1.29 | -35.9455 | -17.6727 | -37.8452 | -36.7545 |  | -28.6646 | -34.3108 | -34.6972 | -25.4692 | -31.6235 | -14.562 | -105.2493 | -7.1379 |  | -10.6292 | -9.8904 | 31.1553 | -7.8915 | -7.8322 | -18.436 | -34.1221 | -33.8257 | 22.2743 | 20.15 | -11.8 | 0.2 | 3.4685 | -9.2198 | -12.6212 | -12.8102 | 9.0409 | 22.7378 | -37.3237 | 4.6235 |  | 4.448 |  | 0 |  | 8.8752 | 8.5403 | 28.9699 | 19.3169 | 19.313 | 30.731 | 39.6632 | 10.7338 | -11.61 | -1.9112 | 0.1623 | 0.68 | 1.5 | -10.2537 |  | 7.544 | 0.604 |  | 30.47 | -43.0328 | -35.4853 | -0.34 | 24.3994 |  | 17.5675 | -3.4433 | -3.6577 | 1.6897 |  |  | -11.1417 | -28.875 | 8.4405 | -21.8094 | 5.2334 | 5.0513 | 134.2979 | -5.7707 | -9.853 | 10.1084 | 2.7385 | 6.2267 | 6.2027 | 2 | -5.9397 | -4.569 | 0.84 | 0 | 0 | 34.3855 | 95.2551 | -25.1562 | 25.2726 |  | -9.099 | 0 | -12.1216 |  | 31.817 | -22.3397 | -21.7519 | -9.2161 | -9.1671 | 13.6 | 13.75 | -22.1 | -22.5 | 0.1584 | -8.24 | 41.4897 | 18.4843 | 17.9597 | -18.2 | -25.5 | 6.8 | 6.3 |  |  | -105.7163 | 36.6795 | -261.3821 | -4.7483 | -12.3931 |  | 58.3474 | 127.6342 | 82.3048 | 41.8764 | 23.5118 | 24.9069 | -22.2034 | 212.1906 | -180.9979 | 32.6905 | -26.1028 | -0.5603 | 10.835 | -0.96 | -2.067 | -2.087 | -4.08 | 4.8 | -0.9246 | -10.2831 | 3.4867 | 0.441 | 1.8 | 1.947 | 1.95 |  | 2.2407 | 4.0854 | 3.3281 | 3.0034 |  | 9.6 | 8.437 | -0.05 |  | -6.8085 | -14.7235 | -16.704 | -3.4205 | 11.2796 | -12.4393 | 0 | -5.8 | -7.7 | 39.5686 | -138.7781
26/03/2026 | 04:30 | 0 |  | 2.3712 | -7.0271 | 3.1092 | 10.0538 |  | 8.1423 |  | 9.8038 | 3.6259 | 7.0361 | -8.88 |  |  |  | -17.6 | 2.3712 | -1.4541 | 3.2805 | 3.0929 | 5.5417 | 1.8773 | -1.3784 | 2.3802 |  | -0.9187 | -0.689 | -0.692 | 2.867 | -11.1 | -13.2 | -0.419 | 0.214 |  | -10.36 |  | -14.49 | -14.6 | 4.4667 | 3.6503 | 16.4346 | 18.5878 | -19.7177 | -10.9941 | -10.4632 | 11.8991 | 12.0754 | -20.0756 | -18.4233 | 28.1235 | 28.5595 | -6.1499 | 15.1435 | -6.4 | -6.4 | -20.2743 | -21.1071 | -2.5963 |  | -8.0293 | 2.8427 |  | 0.7023 | -117.0995 | 39.9182 | 39.9792 | 14.3819 | -182.8963 |  |  |  | 13.1032 | 10.56 | 6.24 | -10.92 | 5.86 | -21.6969 | -21.0271 | 16.7251 | 14.956 | -10.514 | -18.0108 | -18.166 | -7.1674 | 22.9382 |  |  | -7.5 | -41.2 | -2.83 | 18.7107 | 18.8025 | 17.7995 | 45.4309 | 45.4827 | -18.474 | -34.2892 | -15.8863 | 2.7572 | 37.2 | 13.87 | 7.5049 | 6.4484 | 9.6623 |  | -23.6419 | -24.233 | 37.7637 |  | -4.1119 |  |  | -3.6377 | 0.6 | 15.3033 | 0.1913 | -1.73 | -4.08 | 12.4 | -38.2547 | -15.41 | -15.56 | 33.51 | 1.56 | -38.0182 | -19.0727 | -38.3574 | -37.2273 |  | -27.0418 | -33.2859 | -33.7727 | -23.906 | -30.2455 | -14.467 | -106.4943 | -5.5309 |  | -10.6539 | -9.9581 | 29.4084 | -8.3333 | -7.5612 | -15.876 | -34.5588 | -34.6033 | 20.7473 | 12.66 | -8.93 | 0 | 3.5221 | -10.5848 | -12.2803 | -12.5842 | 9.7625 | 21.6306 | -35.1999 | 4.5762 |  | 4.2843 |  | 0 |  | 8.2054 | 8.0379 | 30.3096 | 19.6291 | 19.7443 | 30.1521 | 38.9872 | 10.4994 | -11.77 | -2.0174 | 0.1641 | 0.96 | 1.77 | -10.5875 |  | 7.641 | 0.592 | 2.8853 | 29.82 | -42.4291 | -34.7832 | -0.62 | 23.1992 |  | 17.374 | -3.3851 | -3.7455 | 1.6911 |  |  | -10.3841 | -29.7145 | 8.8199 | -21.8263 | 5.448 | 4.837 | 135.9858 | -5.7698 | -9.4651 | 10.5206 |  | 6.4318 | 6.353 | 1.9024 | -4.9201 | -3.8782 | 1.68 | 0 | 0 | 34.7843 | 98.1267 | -25.7966 | 25.8507 |  | -9.0828 | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -22.1474 | -9.2157 | -9.2303 | 13.83 | 13.98 | -22.8 | -23.2 | 0.0192 | -8 | 41.1012 | 19.0858 | 18.5283 | -17.8 | -24.8 | 5.6 | 5.1 |  |  | -107.774 | 36.3586 | -263.5911 | -4.2801 | -12.6657 |  | 59.3883 | 126.0284 | 83.1672 | 41.812 | 26.6945 | 25.3889 | -20.9296 | 211.885 | -180.688 | 37.8044 | -24.5314 | -0.6091 | 10.522 | -1.2 | -2.061 | -2.058 | -3.76 | 5.2 | -1.071 | -10.2251 | 3.6637 | 0.9689 | 0.7 | -0.533 | 0.018 |  |  | 3.5382 | 3.6202 | 3.3083 |  | 9.9 | 8.6054 | -0.07 |  | -7.9231 | -14.7535 | -16.0933 | -4.4329 | 10.7728 | -11.8413 | 0 | -7 | -7.7 | 37.46 | -139.9133
26/03/2026 | 05:00 | 0 |  | 2.4196 | -7.1014 | 3.1313 | 9.88 |  | 8.1348 |  | 10.1966 | 3.7459 | 7.2342 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.4712 | -1.3196 | 3.3916 | 3.2146 | 5.6973 | 1.754 | -1.0612 | 2.3628 |  | -1.2317 | -0.881 | -0.88 | 2.908 | -15.54 | -15.4 | -0.873 | 0.221 |  | -11.66 | -10 | -13.6 | -13.53 | 4.6927 | 3.6082 | 15.6747 | 17.7319 | -18.7984 | -10.8731 | -10.6264 | -1.1399 | -1.1187 | -18.4348 | -16.4566 | 25.1846 | 26.9589 | -3.707 | 16.1378 | -6.8 | -6.8 | -22.3366 | -22.2702 | -2.7319 |  | -7.35 | 2.6364 |  | 0.8167 | -125.2479 | 38.3312 | 38.1786 | 26.2524 | -183.964 |  |  |  | 12.8836 | 10.37 | 6.01 | -10.97 | 5.39 | -22.0987 | -21.6969 | 17.1938 | 15.8395 | -10.4868 | -19.6552 | -19.5963 | -7.6049 | 21.3762 |  |  | -6.6 | -38.5 | -2.87 | 18.0994 | 18.1161 | 17.4199 | 45.8974 | 45.8157 | -19.6715 | -32.4738 | -17.284 | 2.5462 | 37.07 | 13.98 | 7.1924 | 6.1554 | 9.4092 |  | -21.7239 | -22.3478 | 34.5332 |  | -3.9221 |  |  | -3.363 | 0.9 | 15.7764 |  | -1.43 | -3.98 | 13.919 | -35.587 | -15.49 | -15.74 | 34.58 | 1.48 | -37.7091 | -19.2455 | -39.1815 | -37.8455 |  | -27.2896 | -32.61 | -33.374 | -23.4042 | -30.4953 | -14.77 | -112.9759 | -4.8547 |  | -10.7943 | -9.9614 | 27.4448 | -7.6812 | -7.5248 | -7.684 | -35.1382 | -35.034 | 19.8848 | 12.66 | -12.32 | -0.1 | 3.7269 | -8.8922 | -12.6095 | -12.7734 | 9.4924 | 20.5224 | -34.1031 | 4.7641 |  | 4.5218 |  | 0 |  | 9.2101 | 8.7077 | 28.4676 | 19.9406 | 20.1004 | 30.9655 | 39.6237 | 11.8911 | -11.59 | -1.9167 | 0.2007 | 1.24 | 0.23 | -11.8133 |  | 7.566 | 0.696 |  | 29.64 | -42.8276 | -34.5309 | -0.79 | 22.6861 |  | 17.4069 | -3.0329 | -3.2478 | 1.7467 |  |  | -9.5856 | -29.7705 | 8.3842 | -21.502 | 3.6227 | 5.6902 | 132.8995 | -6.0107 | -10.4187 | 11.2942 | 2.1922 | 6.3512 | 6.2898 | 2 | -5.4777 | -3.6815 | 1.68 | 0 | 0 | 34.9009 | 98.1394 | -26.3891 | 25.3096 |  | -9.7374 | -9.8591 | 0 | 32.5961 |  | -23.1197 | -22.5429 | -9.9262 | -9.7525 | 13.56 | 14.11 | -21.6 | -22.2 | 0.0357 | -7.84 | 48.1272 | 18.1479 | 18.1084 | -17.4 | -25.6 | 6.9 | 6.3 |  | -18.2286 | -109.7315 | 39.3925 | -261.763 | -4.8487 | -13.8925 |  | 57.5174 | 131.6727 | 83.1036 | 44.7044 | 27.4463 | 26.0051 | -24.4646 | 214.0484 | -184.202 | 39.301 | -23.3876 | -0.4211 | 10.677 | -1.52 | -1.99 | -2.007 | -3.84 | 5.04 | -1.1335 | -10.341 | 3.2822 | 0.9964 | 1.1 | 1.255 | 0.472 |  |  | 3.6869 | 3.685 | 2.7514 |  | 9.4 | 9.6132 | -0.03 |  | -6.6834 | -15.0996 | -16.163 | -3.1747 | 11.5131 | -11.4473 | 0 | -6.8 | -8.2 | 39.4974 | -135.5076
26/03/2026 | 05:30 | 0 |  | 2.6 | -7.3609 | 3.1823 | 9.7704 |  | 8.9647 |  | 10.6274 | 3.9269 | 7.3945 | -4.44 |  | 0 | 0.828 |  | 2.3431 | -2.7227 | 3.5384 | 3.4375 | 6.4081 | 1.8665 | -0.5368 | 2.3677 |  | -1.2982 | -0.836 | -0.836 | 3.418 | -15.54 | -13.2 | -0.778 | 0.237 |  | -11.38 |  | -13.07 | -13.02 | 4.3895 | 3.6118 | 16.7502 | 18.8333 | -20.2016 | -10.1139 | -9.7918 | -0.2327 | 0.9515 | -15.0329 | -12.6723 | 23.932 | 25.1284 | -2.6203 | 14.6271 | -5.8 | -5.7 | -21.811 | -21.6687 | -2.4803 |  | -5.2224 | 2.6386 |  | 0.9169 | -121.0974 | 38.8501 | 38.789 | 12.6871 | -173.7807 |  |  |  | 13.9015 | 10.55 | 6.1 | -10.14 | 6.04 | -22.9025 | -22.6346 | 17.735 | 16.6314 | -9.5662 | -16.1229 | -16.7042 | -5.3937 | 23.1204 |  |  | -3.3 | -41.6 | -3.12 | 20.7559 | 20.7367 | 20.382 | 42.5921 | 43.3228 | -17.7818 | -31.7463 | -15.1598 | 2.6109 | 37.41 | 13.92 | 7.5049 | 6.546 | 9.2931 |  | -24.1968 | -24.5929 | 37.4594 |  | -3.9524 |  | -23.7 | -3.2166 | 2.4 | 17.3536 |  | -0.45 | -4.03 | 13.857 | -36.5671 | -15.3 | -15.68 | 35.95 | 2.34 | -37.8182 | -18.7636 | -39.2511 | -38.1182 |  | -24.2987 | -32.3776 | -31.5857 | -13.8339 | -20.1107 | -14.739 | -99.917 | -6.6812 |  | -10.3215 | -9.4949 | 27.3688 | -15.1478 | -14.3855 | 7.184 | -36.9701 | -36.1349 | 17.6906 | 0 | -7.16 | 3.1 | 3.6311 | -24.055 | -11.5921 | -11.8418 | 9.5454 | 14.7421 | -33.0362 | 4.1472 |  | 4.0425 |  | 0 |  | 9.8799 | 9.545 | 24.6161 | 20.7891 | 20.58 | 28.2261 | 36.6714 | 11.9106 | -11.78 | -2.618 | 0.1742 | 0.68 | 0.04 | -11.4534 |  | 7.427 | 0.603 |  | 29.76 | -40.9189 | -33.45 | -0.67 | 23.0016 |  | 17.8246 | -3.6162 | -3.9489 | 1.784 |  |  | -10.1338 | -29.5608 | 7.7691 | -21.7386 | 5.6223 | 5.0451 | 138.9759 | -5.4129 | -9.5361 | 10.657 | 2.3253 | 6.3659 | 6.3293 | 1.6498 | -7.1704 | -6.6761 | -4.61 | 7.1829 | 4.6751 | 23.3827 | 88.3304 | -23.4757 | 27.1777 |  | -12.0133 | 0 | 0 |  |  | -21.7848 | -20.829 | -12.2051 | -12.3246 | 13.84 | 13.51 | -23.3 | -23.7 | 0.195 | -8.16 | 40.728 | 19.0642 | 18.934 | -16.9 | -26.6 | 5.1 | 4.6 |  |  | -99.6948 | 42.974 | -265.5926 | -6.3181 | -10.228 |  | 53.7248 | 125.367 | 82.7819 | 46.4633 | 26.4184 | 25.4307 | -17.2459 | 219.4153 | -180.9915 | 42.3609 | -27.9393 | -0.6775 | 10.45 | -3.52 | -2.04 | -2.053 | -1.76 | 4.56 | -2.5692 | -10.4295 | 2.6963 | 0.911 | 1.6 | 1.409 | -0.192 |  |  | 4.5765 | 4.694 | 4.065 |  | 9.9 | 8.7072 | 0.04 |  | -7.5809 | -14.4083 | -15.3622 | -4.3343 | 10.7805 | -9.8724 | 0 | -7.3 | -7.8 | 39.8764 | -135.8776
26/03/2026 | 06:00 | 0 |  | 2.8886 | -7.6671 | 3.6524 | 9.842 |  | 9.391 |  | 11.2021 | 4.2489 | 7.8643 | -6.66 | -22 | -2.2 |  |  | 2.4264 | -4.0777 | 3.8 | 3.6315 | 6.6626 | 1.003 | -0.53 | 2.1031 |  | -1.1823 | -0.698 | -0.687 | 3.556 | -13.32 | -13.2 | -1.017 | 0.253 |  | -10.65 |  | -12.1 | -12.01 | 3.2748 | 4.0823 | 17.6155 | 20.3068 | -21.6573 | -10.7694 | -10.9294 | 13.7901 | 15.5206 | -16.5956 | -14.931 | 24.2156 | 27.3601 | 2.4524 | 11.2675 | -6 | -6.2 | -17.1414 | -16.5498 | -2.443 |  | -4.1802 | 3.0737 |  | 0.9873 | -96.6826 | 37.2326 | 36.8663 | 9.1783 | -157.5841 |  |  |  | 14.9194 | 10.58 | 6.22 | -9.47 | 6.01 | -27.0551 | -27.0551 | 21.1111 | 19.9304 | -12.0695 | -15.5827 | -15.5115 | -4.7519 | 22.6687 |  |  | 0.8 | -40.8 | -3.09 | 22.5116 | 22.3498 | 21.8813 | 40.0898 | 40.0194 | -19.0233 | -29.5473 | -16.1428 | 2.3678 | 38.14 | 14.18 | 7.5049 | 6.3507 | 8.9341 |  | -22.983 | -23.8338 | 36.1484 |  | -3.7163 | -24.8 | -23.5 | -3.0212 | 4.4 | 19.7193 |  | 1.32 | -4.43 | 13.0355 | -35.8595 | -15.16 | -15.3 | 35.65 | 2.93 | -36.5091 | -18.0273 | -42.8158 | -41.3091 |  | -19.9526 | -27.8483 | -27.7832 | -17.9669 | -24.9949 | -13.908 | -88.0595 | -11.0768 |  | -10.9527 | -10.1126 | 25.5976 | -13.5814 | -12.6514 | 28.688 | -37.4789 | -38.362 | 16.8648 | -8.6 | -13.73 | -0.8 | 4.0784 | -22.0927 | -11.0896 | -11.3138 | 9.4133 | 15.7668 | -28.3116 | 4.0974 |  | 3.7811 |  | 0 |  | 13.8989 | 14.0663 | 14.5687 | 24.6257 | 24.3242 | 22.6622 | 34.1255 | 19.5084 | -16.46 | -2.8103 | 0.2007 | 1.3 | -0.35 | -18.9347 |  | 7.233 | 0.644 |  | 23.91 | -40.2788 | -31.5613 | -0.76 | 20.5857 |  | 17.104 | -3.4165 | -3.5641 | 1.8949 |  |  | -10.9909 | -29.8604 | 7.9694 | -20.7702 |  |  | 139.0893 | -5.3392 | -9.4378 | 11.4858 | 1.8922 | 6.7248 | 6.6932 | 1.3091 | -9.9007 | -7.9444 | -7.54 | 9.4013 | 6.9519 | 22.7036 | 82.5668 | -25.3366 | 26.9212 |  | -10.1476 | 0 | 0 |  |  | -21.0158 | -20.4555 | -12.1342 | -12.1584 | 14.11 | 14.34 | -23.2 | -23.7 | 0.195 | -8.96 | 41.6732 | 18.5595 | 18.4954 | -16.5 | -26.5 | 3.9 | 3.3 |  |  | -103.6783 | 46.3011 | -265.6932 | -8.0761 | -11.7268 |  | 58.1314 | 123.2815 | 80.0287 | 45.4058 | 27.5607 | 25.5313 | -12.5513 | 219.7737 | -178.175 | 44.9783 | -28.6185 | -0.8435 | 10.696 | -4.16 | -2.003 | -2.002 | -1.12 | 4.88 | -2.6921 | -11.0735 | 2.7268 | 0.9689 | 2.1 | 0.11 | -0.301 | 0 | 0 | 4.0918 | 3.1054 | 3.0031 |  | 9.9 | 8.3096 | 0.15 |  | -7.227 | -14.1965 | -16.0821 | -3.9671 | 10.5706 | -10.6871 | 0 | -8.3 | -6.6 | 30.0014 | -124.6846
26/03/2026 | 06:30 | 0 |  | 3.1451 | -7.8753 | 3.4906 | 10.037 |  | 10.888 |  | 14.0742 | 5.6768 | 9.0951 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.4093 | -2.1035 | 4.4054 | 4.0867 | 7.5719 | 0.8144 | -0.4254 | 1.9011 |  | -1.0865 | -0.649 | -0.671 | 3.41 | -13.32 | -11 | -0.992 | 0.257 |  | -10 |  | -12.34 | -12.07 | 2.8477 | 3.385 | 19.7019 | 21.8578 | -13.9134 | -3.6475 | -1.9349 | 11.0275 | 11.5784 | -13.796 | -10.7632 | 38.8288 | 39.2027 | 40.6563 | 15.0409 | -6.4 | -6.3 | -26.7977 | -28.2336 | -2.6693 |  | -1.2614 | 3.3197 | 0.9727 | 1.7137 | -120.5481 | 38.3618 | 38.6975 | 19.5475 | -167.1312 |  |  |  | 12.8936 | 9.54 | 5.32 | -10.18 | 4.83 | -27.7249 | -27.457 | 23.9746 | 22.6338 | -8.3983 | -13.3474 | -13.7235 | -0.5607 | 17.6594 |  |  | 5 | -33 | -3.03 | 24.3763 | 24.1559 | 23.1815 | 43.438 | 42.8081 | -22.9172 | -27.0918 | -20.4009 | 2.6781 | 26.78 | 9.73 | 8.4424 | 7.4249 | 9.1095 |  | -18.4629 | -18.9737 | 34.148 |  | -4.061 | -28.1 | -27.3 | -2.1204 | 7 | 22.2427 | 0.1913 | 2.95 | -3.73 | 11.7335 | -34.3495 | -11.46 | -11.67 | 28.43 | 3.52 | -34.7455 | -17.1909 | -43.2264 | -41.8091 |  | -19.1332 | -27.1975 | -26.7425 | -26.0803 | -32.086 | -12.992 | -96.1944 | -27.088 |  | -12.1757 | -11.4671 | 30.8563 | -7.3872 | -7.8465 | -15.876 | -35.2042 | -34.9558 | 21.9689 | 12.59 | -4.34 | 0.2 | 4.7582 | -13.2193 | -10.6226 | -10.8835 | 8.5377 | 22.476 | -32.7253 | 4.3487 |  | 4.1121 |  |  |  | 14.7362 | 14.5687 | 15.2385 | 24.5838 | 25.0796 | 23.036 | 33.7982 | 16.6421 | -16.8 | -2.4239 | 0.1742 | 1.38 | 1.35 | -16.47 |  | 7.118 | 0.712 |  | 24.48 | -40.0127 | -31.2925 | -0.25 | 20.4507 |  | 17.4724 | -3.6933 | -3.9851 | 2.1113 |  |  | -10.2383 | -31.0126 | 7.5415 | -19.8661 |  |  | 144.9317 | -5.2892 | -9.4808 | 11.0972 | 1.7281 | 7.1569 | 7.1757 | 1.0887 | -10.531 | -9.0833 | -12.15 | 12.606 | 8.604 | 20.2716 | 77.88 | -29.7921 | 22.1287 |  | -7.9216 | 0 | -11.4133 |  |  | -21.0652 | -20.5873 | -14.2323 | -14.2454 | 14.71 | 14.94 | -24.4 | -24.5 | 0.2115 | -7.28 | 37.9982 | 19.2079 | 19.3503 | -15.7 | -25.8 | 4.3 | 3.8 |  |  | -110.7689 | 47.4478 | -264.3088 | -7.4558 | -11.8926 |  | 67.894 | 121.7969 | 71.0401 | 31.0599 | 25.5156 | 25.3429 | -18.3909 | 201.1361 | -173.8217 | 27.2314 | -17.0216 | -0.4431 | 10.232 | -4 | -2.122 | -2.133 | -1.04 | 4.64 | -1.9639 | -10.2251 | 2.8733 | 1.4359 | 1.2 | -1.021 | -0.425 | 0.5808 | 0 | 3.7592 | 3.0976 | 2.9317 |  | 10.7 | 8.1106 | 0.4 |  | -5.4786 | -16.0699 | -17.2606 | -2.3614 | 12.3759 | -13.0671 | 0 | -7.7 | -7.1 | 24.5945 | -118.1728
26/03/2026 | 07:00 | 0 |  | 3.1197 | -7.7093 | 3.7162 | 9.4808 |  | 11.1489 |  | 14.4866 | 5.8518 | 9.3762 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.4879 | -1.1149 | 4.4681 | 4.4075 | 7.7919 | 1.4144 | -0.5387 | 2.1172 |  | -1.0006 | -0.856 | -0.834 | 3.084 | -15.54 | -8.8 | -0.7 | 0.239 |  | -10.53 | -10 | -12.6 | -12.64 | 3.062 | 3.3495 | 19.5239 | 21.9027 | -12.7888 | -2.898 | -2.9629 | 1.6732 | 1.2004 | -11.4628 | -9.0251 | 32.6851 | 34.2062 | 45.2652 | 13.3482 | -7.6 | -7.2 | -28.868 | -29.0417 | -2.7475 |  | 0.5489 | 3.7481 | 2.3887 | 1.7122 | -139.6527 | 42.5428 | 42.848 | 22.182 | -163.7848 |  |  |  | 13.6321 | 9.68 | 5.48 | -9.6 | 5.02 | -27.8589 | -27.7249 | 23.6914 | 22.4007 | -8.9031 | -15.3755 | -15.0225 | 0.2314 | 17.9003 |  |  | 9.1 | -32.1 | -3.17 | 25.0606 | 25.2669 | 24.5759 | 44.5471 | 45.6353 | -25.788 | -26.7735 | -22.8755 | 2.6068 | 26.54 | 9.91 | 8.4424 | 7.4249 | 8.5367 |  | -18.4364 | -18.9941 | 33.9563 |  | -3.401 | -30.5 | -30.1 | -2.0947 | 9.6 | 25.2393 |  | 4.82 | -3.84 | 10.6795 | -36.1871 | -11.29 | -11.34 | 29.75 | 4.36 | -38.4364 | -17.5727 | -44.1772 | -42.7545 | 10.1822 | -17.3765 | -25.5788 | -25.3889 | -20.3895 | -28.4369 | -12.536 | -100.9295 | -45.0663 |  | -13.4037 | -12.563 | 29.4143 | -10.2564 | -9.8462 | -12.292 | -36.1109 | -36.1348 | 21.1717 | 19.22 | -12.83 | -1.3 | 4.9012 | -18.7145 | -10.3483 | -10.6928 | 6.8532 | 21.2846 | -29.5606 | 4.9448 |  | 4.7085 |  | 0 |  | 15.0711 | 14.9036 | 16.4107 | 25.8763 | 25.935 | 23.4138 | 33.2997 | 16.1294 | -15.9 | -2.6162 | 0.1476 | 1.17 | 0.68 | -16.7345 |  | 7.225 | 0.931 |  | 24.75 | -38.741 | -30.6971 | -0.84 | 19.6771 |  | 17.2844 | -3.9673 | -4.324 | 2.1598 |  |  |  | -31.6454 | 6.8853 | -19.5905 | 4.138 | 4.7095 | 143.7502 | -5.5345 | -8.6832 | 11.8404 | 1.4129 | 7.1789 | 7.2865 | 1 | -13.1776 | -12.347 | -14.67 | 15.8978 | 20.1471 | 8.7034 | 63.9588 | -32.0368 | 19.7577 |  | -7.667 | -9.8456 | -10.4542 | 24.4393 | 21.8741 | -24.9435 | -24.7073 | -12.3664 | -12.5467 | 16.05 | 16.02 | -26.6 | -26.8 | 0.195 | -6.72 | 46.1675 | 16.0523 | 15.7626 | -15.2 | -26.5 | 8.1 | 7.6 | -18.5126 | -18.4135 | -111.0375 | 48.9392 | -268.644 | -10.5613 | -13.2576 |  | 80.4287 | 139.1027 | 66.1582 | 20.2351 | 20.744 | 22.3229 | -31.1676 | 185.981 | -174.8007 | 13.6868 | -3.0467 | 0.7971 | 8.682 | -4.72 | -2.169 | -2.175 | -0.56 | 4.16 | -2.3304 | -9.4316 | 2.7268 | 1.4359 | 0.6 | -2.862 | -3.906 | 2.5842 | 2.9997 | 3.3368 | 3.353 | 3.4427 |  | 10.6 | 8.8125 | 0.49 |  | -3.5865 | -15.9418 | -18.9186 | 0 | 12.1002 | -14.0013 | 0 | -8.3 | -7.1 | 19.0622 | -111.9656
26/03/2026 | 07:30 | 0 |  | 3.5454 | -8.1314 | 3.6148 | 10.0914 |  | 11.8051 |  | 16.8246 | 7.2378 | 10.5964 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.1256 | -2.1806 | 4.896 | 4.8906 | 8.5141 | 1.4132 | -0.5427 | 2.1079 |  | -1.136 | -0.629 | -0.66 | 3.246 | -13.32 | -8.8 | -0.726 | 0.238 |  | -9.67 | -10 | -12.6 | -12.55 | 3.8697 | 3.228 | 20.3274 | 22.3037 | -12.1535 | -2.9696 | -3.0789 | 1.8377 | 2.2281 | -11.1639 | -8.5679 | 32.0295 | 33.5134 | 47.1287 | 11.97 | -7.6 | -7.6 | -28.3283 | -28.3196 | -2.7626 |  | 2.1931 | 4.6405 | 2.6286 | 1.9319 | -129.4595 | 46.9985 | 47.5173 | 0.7336 | -149.3946 |  |  |  | 18.8713 | 11.01 | 6.79 | -7.32 | 7.35 | -28.6626 | -28.5287 | 24.8811 | 23.3157 | -10.0413 | -5.547 | -5.4479 | 0.7065 | 0 |  |  | -3.5 | -5.1 | -3.58 | 26.2658 | 26.1519 | 24.9395 | 43.2253 | 43.4887 | -25.6377 | -27.8136 | -21.9736 | 2.6718 | 28.98 | 11.46 | 10.0049 | 8.9874 | 9.2756 |  | 0 | 0 | 25.0746 |  | -3.8437 | -29.3 | -29.1 | -2.7551 | 13.5 | 30.1285 |  | 7.99 | -4.23 | 12.8495 | -26.7403 | -12.08 | -12.16 | 33.81 | 6.17 | -30.2909 | -14.8636 | -44.5398 | -42.6364 | 17.564 | -9.709 | -16.314 | -15.9939 | -19.349 | -24.4429 | -11.485 | -79.6614 | -72.6269 |  | -12.9547 | -12.2363 | 23.6446 | -12.2559 | -11.5749 | 16.912 | -37.0928 | -36.9117 | 15.8693 | 0 | -7.64 | 9.4 | 5.1685 | -23.4415 | -11.2066 | -11.2138 | 6.9462 | 17.1626 | -22.9649 | 5.1154 |  | 4.8663 |  | 0 |  | 16.4107 | 17.4155 | 15.5734 | 27.8294 | 27.6473 | 22.8404 | 33.1175 | 17.521 | -15.3 | -2.2115 | 0.1522 | 1.43 | 0.75 | -16.5922 |  | 7.17 | 1.646 |  | 25.67 | -38.8654 | -30.3311 | -1.08 | 20.0293 |  | 16.2877 | -4.2368 | -4.3783 | 2.2109 |  |  | -9.8362 | -35.1702 | 7.149 | -19.3902 | 4.1438 | 3.6349 | 148.1787 | -4.8692 | -7.559 | 11.4797 | 1.8234 | 7.2448 | 7.326 |  | -16.7269 | -17.6172 | -18.86 | 18.9961 | 23.3743 | 0 | 50.8863 | -40.5602 | 11.4718 |  | -5.5705 | -12.4919 | -14.8118 | 24.4393 | 21.8741 | -25.317 | -24.7127 | -15.5214 | -15.9018 | 25.77 | 25.6 | -25 | -26.8 | 0.2994 | -1.12 | 45.789 | 16.9531 | 16.9123 | -15.2 | -25.8 | 8.1 | 7.6 |  | -18.6064 | -125.8292 | 39.6375 | -262.7555 | -8.8394 | -17.4333 |  | 109.731 | 142.6753 | 37.427 | -17.0069 | 19.2776 | 16.6384 | -33.4874 | 141.6697 | -160.3508 | -15.4174 | 20.1667 | 1.5003 | 3.941 | -4.88 | -2.176 | -2.19 | -0.32 | 3.28 | -2.1144 | -9.2576 | 1.3199 | 2.1103 | 1.3 | -4.232 | -3.155 | 1.794 | 2.0641 | 3.582 | 3.8243 | 4.0344 |  | 11.1 | 8.1519 | 0.58 |  | 0 | -17.6932 | -20.0087 | 1.8371 | 13.1211 | -15.5021 | 1.7409 | -6.5 | -9.2 | 3.4703 | -98.2096
26/03/2026 | 08:00 | 0 |  | 3.9593 | -8.9765 | 3.7123 | 9.6952 |  | 13.1508 |  | 19.9457 | 8.7787 | 10.0914 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.2748 | -2.7319 | 5.2857 | 5.2245 | 9.0199 | 0.8864 | -0.473 | 2.1484 |  | -1.082 | -0.627 | -0.63 | 3.107 | -11.1 | -6.6 | -0.682 | 0.238 |  | -10.12 | -10 | -11.91 | -11.98 | 4.4712 | 2.9885 | 22.399 | 24.5962 | -11.8357 | -4.1423 | -3.9102 | 1.6706 | 1.2647 | -10.5201 | -7.7685 | 31.0761 | 32.298 | 45.9272 | 13.3752 | -6.2 | -6.3 | -25.6983 | -26.3779 | -2.9168 |  | -1.6276 | 5.8998 | 2.8078 | 2.0955 | -124.1798 | 77.3034 | 77.456 | -14.7536 | -95.3361 |  |  |  | 24.2603 | 11.74 | 8.17 | -5.64 | 8.87 | -24.9118 | -24.6439 | 31.2063 | 29.5012 | -8.1481 | -9.8733 | -10.1145 | -0.1942 |  |  |  | -5 | -6.2 | -4.01 | 27.0198 | 26.7716 | 25.6421 | 53.5873 | 53.2166 | -19.3672 | -46.9818 | -14.5657 | 2.5273 | 32.98 | 12.66 | 11.7236 | 10.5499 | 9.8615 |  |  |  | 14.2664 |  | -4.171 | -36.8 | -37.3 | -0.8789 | 17.2 | 34.7022 |  | 10.52 | -4.27 | 16.0735 | -14.7233 | -12.27 | -12.24 | 32.55 | 8.1 | -17.4909 | -9.0091 | -40.3357 | -38.4455 | 34.2646 | 3.7708 | -4.6494 | -4.727 | -22.4605 | -29.6349 | -12.134 | -66.2677 | -66.8701 |  | -14.1291 | -12.8715 | 23.3639 | 0 | 2.7916 | -18.948 | -33.6131 | -33.1895 | 14.0123 | 12.78 | -3.13 | 0 | 5.6755 | -7.817 | -10.1641 | -10.1245 | 6.9122 | 15.0489 | -23.6331 | 3.8959 |  | 3.6555 |  | 0 |  | 12.5592 | 12.5592 | 16.0758 | 22.5676 | 22.5206 | 23.9455 | 35.3705 | 16.481 | -18.25 | -2.9165 | 0.2181 | 1.67 | 1.61 | -17.4935 | 2.9938 | 7.252 | 0.017 |  | 23.81 | -42.6263 | -34.1616 | -0.31 | 19.9799 |  | 16.496 | -3.8634 | -4.0812 | 2.2788 |  |  | -9.7084 | -40.7967 | 7.8686 | -19.0716 | 4.2091 | 4.6138 | 150.5761 | -4.6877 | -8.19 | 11.4765 | 1.4423 | 7.4133 | 7.3972 | 1 | -16.2361 | -15.133 | -20.12 | 21.8597 | 15.7377 | 11.4342 | 62.0737 | -44.8354 | 7.4684 |  | -6.5087 | 0 | -11.6079 | 0 | 0 | -20.1259 | -19.2085 | -12.5467 | -12.6294 | 24.43 | 24.39 | -23.7 | -23.8 | 0.2298 | 0.48 | 53.0155 | 16.4287 | -0.0667 | -14.4 | -26.5 | 2.2 | 1.6 | -18.5094 | -18.2704 | -147.8293 | 22.7915 | -219.8388 | -9.9495 | -15.3633 |  | 116.9496 | 81.0105 | 92.9975 | -23.586 | 20.6855 | 19.5793 | 29.1542 | 91.2122 | -208.0311 | 26.0597 | -24.9823 | -1.615 | 3.486 | -5.36 | -2.17 | -2.174 | 0 | 2.32 | -2.0641 | -7.8813 | -1.4054 | 2.6963 | 1.5 | -1.07 | -1.182 | 2.0207 |  | 3.6574 | 2.9793 | 3.4964 |  | 10 | 8.4183 | 0.6 |  | 0 | -17.6915 | -19.8393 | 1.2988 | 13.0556 | -14.5493 | 1.4264 | -7.8 | -7.9 | 9.578 | -93.2834
26/03/2026 | 08:30 | 0 |  | 4.5789 | -9.8716 | 4.4442 | 13.3731 |  | 6.7984 |  | 23.6777 | 10.5597 | 11.8218 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.1816 | -3.7327 | 6.3767 | 6.1245 | 10.967 | 1.925 | -0.278 | 2.1678 |  | -1.0807 | 0.064 | 0.065 | 3.961 | -6.66 | -4.4 | 0.085 | 0.259 |  | -5.71 |  | -14.47 | -14.5 | 5.9265 | 3.2767 | 25.1987 | 27.9367 | -19.11 | -0.8646 | -0.4899 | 9.1194 | 9.0076 | -17.8584 | -15.2123 | 32.3863 | 35.1505 | 62.3007 | 12.7823 | -7.1 | -7.1 | -26.0063 | -26.274 | -2.8102 |  | 4.0248 | 4.8877 | 3.8483 | 2.6071 | -106.7842 | 109.9276 | 110.4159 | -57.0498 | -30.5384 |  |  |  | 34.5293 | 14.03 | 10.24 | -0.39 | 15.43 | -27.3231 | -27.457 | 31.3575 | 29.304 | -10.6197 | 5.6724 | 5.2383 | 0 |  |  |  | -1.7 | -3.2 | -4.52 | 36.7822 | 37.4284 | 35.1082 | 66.2864 | 66.7192 | -18.8216 | -63.738 | -15.7646 | 2.7856 | 34.45 | 14.34 | 13.5986 | 12.5031 | 11.7087 |  |  |  | 12.1561 |  | -5.0769 | -48.9 | -47.1 | -1.1169 | 22.5 | 40.2222 | 0.1913 | 14.38 | -5.18 | 19.6075 | -14.0833 | -12.04 | -12.18 | 32.69 | 12.31 | -15.2909 | -7.4091 | -41.7729 | -40.6455 | 49.4641 | 14.7354 | 5.2084 | 5.4607 | -12.5659 | -20.8934 | -14.194 | -15.1034 | -73.5373 |  | -14.7007 | -13.6736 | 23.1744 |  | -6.975 | -6.66 | -34.0907 | -33.7877 | 13.1787 | 0 | 0 | 0.1 | 5.8476 | -20.1475 | -11.0144 | -10.9463 | 7.0032 | 12.4517 | -20.7945 | 3.8702 |  | 3.6984 |  | 0 |  | 15.9083 | 15.7409 | 9.2101 | 24.5571 | 24.346 | 18.2956 | 29.3787 | 17.4429 | -17.72 | -1.8251 | 0.1916 | 1.16 | 1.75 | -18.9021 |  | 7.444 | 1.15 | 2.7715 | 25.99 | -37.7985 | -29.3467 | -0.41 | 22.2307 |  | 17.7804 | -5.1726 | -5.468 | 2.326 |  |  | -10.5019 | -45.7055 | 7.3877 | -19.559 | 5.5152 | 5.6495 | 160.7505 | -3.755 | -6.9201 | 10.5363 | 0.1963 | 7.8976 | 7.9193 | 0 | -17.1723 | -17.5089 | -9.22 | 12.4232 | 5.0694 | 18.8773 | 51.5054 | -43.4166 | 9.1699 |  | -6.7773 | -11.7166 | -12.3071 |  |  | -17.209 | -16.5718 | -16.7817 | -16.3286 | 23.08 | 23.12 | -21.7 | -22.2 | 0.1236 | 4.16 | 38.2412 | 38.622 |  | -13.1 | -26 | 0.8 | 0.3 | -18.0651 | -17.9771 | -135.91 | 31.0217 | -226.7897 | -17.0054 | -14.5598 |  | 105.5524 | 73.2976 | 93.6452 | -13.6252 | 23.1956 | 18.9457 | 33.5291 | 100.6172 | -207.6497 | 32.2791 | -32.8812 | -1.9666 | 3.167 | -4 | -2.184 | -2.179 | -1.12 | 2.4 | -0.9092 | -7.5853 | -1.3474 | 2.5498 | 0.9 | 0.444 | 0.383 | 1.7999 |  | 5.0718 | 3.8049 | 2.9541 |  | 10.2 | 9.3246 | 0.75 |  | -5.8241 | -14.8988 | -17.5606 | -1.8117 | 12.359 | -14.3508 | 1.4619 | -7.6 | -8.3 | -8.2491 | -75.3292
26/03/2026 | 09:00 | 0 |  | 4.8603 | -10.4807 | 4.5071 | 13.5027 |  | 8.1055 |  | 25.3151 | 11.5506 | 12.8862 | -13.32 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.3698 | -3.2593 | 6.0937 | 5.9809 | 10.4871 | 1.0442 | -1.1413 | 2.1774 |  | -1.1097 | 0.067 | 0.076 | 2.241 | -8.88 | 2.2 | 0.615 | 0.206 |  | -5.59 |  | -14.39 | -14.39 | 6.6018 | 2.9386 | 21.1374 | 25.696 | -17.9636 | -0.6681 | -0.6233 | 2.6238 | 2.0102 | -18.4611 | -15.7015 | 30.2876 | 32.0654 | 76.9354 | 12.9134 | -6.5 | -6.5 | -28.1965 | -27.6006 | -3.1637 |  | 4.5516 | 5.1709 | 4.1814 | 2.8491 | -109.9276 | 100.1617 | 99.7955 | -79.0941 | -53.7902 |  |  |  | 36.625 | 18.06 | 10.84 | -7.51 | 16.12 | -23.0364 | -22.7685 | 27.0273 | 25.309 | -11.8036 | -3.0312 | -3.1633 | [6 empty] | -5.02 | 31.1978 | 31.3148 | 29.7594 | 55.1803 | 55.3414 | -20.256 | -55.1499 | -15.1287 | 3.31 | 38.17 | 16.04 | 14.6924 | 13.6749 | 12.0275 |  |  |  | 20.9034 |  | -5.2453 | -45.7 | -45.5 | -1.4612 | 26 | 44.1651 |  | 16.9 | -5.44 | 20.057 | -22.7463 | -12.04 | -12.01 | 36.74 | 15.3 | -23.3636 | -11.7091 | -41.8828 | -40.3818 | 52.4595 | 17.5249 | 6.5851 | 7.5722 | -12.8328 | -21.8352 | -15.362 | 14.8406 | -74.7038 |  | -15.1142 | -14.4682 | 25.1253 |  | -3.0776 | -16.9 | -32.7259 | -32.5267 | 14.5955 | 18.4 | -8.32 | 0.3 | 6.1549 | -15.2131 | -11.6705 | -11.6465 | 8.2906 | 12.2145 | -20.2343 | 3.9483 |  | 3.6844 |  | 0 |  | 11.387 | 11.2196 | 12.2243 | 24.7396 | 25.2653 | 19.2843 | 30.0617 | 16.4761 | -16.85 | -1.6127 | 0.1916 | 1.25 | 3.03 | -16.4362 |  | 7.499 | 1.074 |  | 27.5 | -39.4452 | -31.512 | 0.08 | 24.2254 |  | 17.3201 | -6.2505 | -6.6417 | 2.4014 | 0.0308 |  | -11.2255 | -49.2008 | 6.7949 | -18.7456 | 4.9699 | 4.4479 | 160.0693 | -3.4273 | -4.5087 | 9.7178 | 0.4405 | 8.2418 | 8.2921 |  | -16.8916 | -16.4862 | -9.22 | 11.2439 | 3.1986 | 22.5773 | 54.2306 | -44.743 | 7.0889 |  | -7.6783 | 0 | 0 |  |  | -17.6265 | -17.3793 | -25.9101 | -25.731 | 22.33 | 22.42 | -23.5 | -24 | 0.195 | 7.84 | 34.3812 | 41.0387 |  | -12.7 | -27.3 | 0.5 | 0 | -18.0492 | -17.8826 | -139.3852 | 30.2603 | -225.3352 | -15.6908 | -16.9623 |  | 110.0016 | 75.1359 | 90.9609 | -18.4801 | 23.4735 | 21.8318 | 33.7714 | 95.4289 | -206.642 | 29.557 | -30.4608 | -2.2718 | 3.297 | -4.4 | -2.185 | -2.2 | 0 | 1.68 | -0.5817 | -7.7043 | -1.4633 | 2.4338 | 1.3 | -1.811 | -1.119 | 1.8329 | 2.1 | 4.4197 | 3.8901 | 4.0191 |  | 11.1 | 8.7621 | 0.77 |  | -5.7163 | -15.2796 | -18.0391 | -2.0737 | 10.9329 | -13.9773 | 1.8302 | -8.2 | -7.5 | -12.442 | -66.3405
26/03/2026 | 09:30 | 0 |  | 5.4186 | -11.1177 | 4.5409 | 13.0203 |  | 8.4983 |  | 29.0195 | 12.9466 | 12.5379 | -13.32 |  |  | 5.796 |  | 2.3258 | -5.1278 | 7.6185 | 7.501 | 13.1374 | 3.8377 | -1.1103 | 2.1277 |  | -0.7465 | 0.237 | 0.245 | 2.321 | -4.44 | 2.2 | 0.564 | 0.211 |  | -5 |  | -13.11 | -13.14 | 5.9427 | 2.7695 | 21.7166 | 26.85 | -17.4165 | -5.8612 | -5.352 | 13.7767 | 15.7945 | -19.3764 | -16.4811 | 39.3765 | 35.8041 | 81.4109 | 17.7848 | -6.7 | -6.8 | -20.3704 | -20.927 | -3.8107 |  | 17.9812 | 6.4709 | 5.3298 | 3.6382 | -86.581 | 93.7528 | 94.2411 | -83.9682 | -39.5636 |  |  |  | 38.7207 | 18.26 | 11.02 | -6.31 | 17.7 | -23.3043 | -23.1704 | 28.775 | 27.085 | -7.2761 | 0.5436 | 0.3169 | [6 empty] | -4.81 | 36.4545 | 37.0638 | 35.0985 | 48.7301 | 49.4548 | -23.2278 | -47.1982 | -17.085 | 3.719 | 37.67 | 15.85 | 16.2549 | 15.3351 | 12.9625 |  |  |  | 22.8217 |  | -5.7394 | -46.6 | -45.8 | -0.3796 | 28.4 | 46.3731 | 0.1913 | 18.33 | -4.91 | 20.615 | -23.0813 | -12.46 | -12.61 | 37.29 | 17.01 | -23.7636 | -11.4545 | -42.9139 | -41.5545 | 60.378 | 22.9916 | 11.7905 | 11.9077 | -12.7499 | -23.264 | -16.787 | 24.5378 | -78.4952 |  | -15.6741 | -14.7373 | 25.1011 |  | 0.017 | -16.388 | -34.5247 | -34.4199 | 12.6011 | 12.44 | -9.51 | 0 | 6.7855 | -15.4071 | -11.6027 | -11.5707 | 8.046 | 9.699 | -19.8401 | 3.6761 |  | 3.4414 |  | 0 |  | 12.0569 | 11.2196 | 10.8847 | 26.5426 | 25.891 | 17.4568 | 28.9527 | 15.4067 | -15.73 | -1.8233 | 0.2264 | 0.74 | 2.36 | -15.6794 |  | 7.588 | 1.053 |  | 28.3 | -38.2897 | -29.8737 | -0.33 | 24.283 |  | 21.1017 | -7.7353 | -8.2252 | 2.5115 | 0.0315 |  | -11.0777 | -49.0047 | 7.6505 | -20.3582 | 5.7005 | 4.9883 | 167.5327 | -3.0716 | -4.8478 | 8.5195 | 0.26 | 8.7912 | 8.8774 |  | -17.1547 | -16.2471 | -5.87 | 8.4495 | -3.7616 | 27.2791 | 49.8586 | -43.4447 | 8.1497 |  | -7.3214 | -10.627 | -12.1122 |  |  | -17.3243 | -16.8025 | -26.882 | -26.8991 | 20 | 20.1 | -22.1 | -22 | 0.2115 | 7.36 | 30.8085 | 51.0379 |  | -12.7 | -26 | 0.5 | 0 | -17.8379 | -17.6866 | -134.3598 | 34.2438 | -230.2486 | -18.43 | -16.2028 |  | 103.2301 | 72.0624 | 95.1155 | -11.8116 | 20.6574 | 21.537 | 36.1442 | 104.415 | -208.9329 | 35.1908 | -30.557 | -0.1404 | 4.305 | -4.24 | -2.231 | -2.238 | -0.4 | 1.68 | -0.8441 | -7.5578 | -0.8469 | 1.5824 | 1.4 | -0.782 | 0.717 |  |  | 3.2947 | 3.1104 | 3.2743 |  | 9 | 8.5162 | 0.89 |  | -4.9556 | -13.9912 | -18.2323 | -1.6898 | 10.9125 | -14.3262 | 2.8704 | -8.3 | -7.7 | -20.7394 | -56.0519
26/03/2026 | 10:00 | 0 |  | 5.6954 | -11.5617 | 4.806 | 13.5579 |  | 10.1723 |  | 30.9448 | 13.8196 | 13.3372 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.8201 | -5.1427 | 8.3357 | 8.2311 | 14.2793 | 4.1985 | -0.5488 | 2.1144 |  | -0.9443 | 0.14 | 0.161 | 2.88 | -4.44 | 2.2 | 0.509 | 0.226 |  | -4.52 |  | -13.14 | -13.09 | 7.4108 | 2.9735 | 22.9976 | 27.6899 | -15.4256 | -4.3772 | -4.1578 | 1.5041 | 1.5833 | -16.0164 | -12.9617 | 24.5541 | 25.9581 | 90.2917 | 17.1035 | -7.2 | -7.1 | -22.5467 | -22.6982 | -3.9615 |  | 24.0402 | 6.97 | 5.4497 | 3.7361 | -91.4945 | 93.9359 | 93.6308 | -86.7001 | -37.0463 |  |  |  | 40.7565 | 18.79 | 11.59 | -5.04 | 19.02 | -22.7685 | -22.5006 | 33.7771 | 32.4081 | -6.7946 | 5.1082 | 4.4754 | [6 empty] | -5.07 | 40.6754 | 40.8443 | 39.1012 | 46.8917 | 47.4165 | -24.3932 | -44.6949 | -18.4111 | 3.7782 | 38.16 | 16.27 | 17.0361 | 15.8234 | 13.4031 |  |  |  | 25.6255 |  | -5.9333 | -48.7 | -49 | -0.0989 | 30.8 | 48.108 | 0.1913 | 20.03 | -4.49 | 20.429 | -27.0165 | -12.54 | -12.7 | 37.14 | 18.61 | -25.4182 | -12.5091 | -44.7167 | -43.8818 | 61.6518 | 24.5193 | 12.4285 | 12.8458 | -9.4813 | -20.1299 | -17.093 | 25.9139 | -80.2399 |  | -15.9202 | -15.1925 | 27.9347 |  | -1.2322 | -26.628 | -34.1685 | -34.1506 | 15.5647 | 19.11 | 0 | 0 | 6.6361 | -17.085 | -12.1182 | -11.9016 | 7.8929 | 11.5439 | -21.887 | 4.0086 |  | 3.7908 |  | 2.6188 |  | 11.2196 | 11.5545 | 6.6983 | 28.1794 | 28.24 | 15.4052 | 27.2971 | 19.2251 | -15.75 | -1.8233 | 0.2007 | 1.47 | 0.71 | -19.2356 | 2.8539 | 7.561 | 1.119 |  | 27.42 | -37.1588 | -27.9045 | -0.31 | 23.5465 |  | 25.4517 | -10.1723 | -10.8467 | 2.6569 |  |  | -11.7574 | -46.3041 | 7.5763 | -23.4475 | 4.1567 | 4.2068 | 168.4853 | -4.9474 | -4.3296 | -9.9653 | -0.5868 | 8.7252 | 8.7509 | -1 | -18.1564 | -16.7662 | -2.93 | 6.0822 | -4.3761 | 28.2306 | 47.7776 | -42.5364 | 8.6395 |  | -7.9352 | 0 | 0 |  |  | -16.797 | -16.2312 | -28.3092 | -27.8471 | 18.67 | 18.81 | -22.6 | -23.1 | 0.5631 | 8.4 | 28.1331 | 50.8396 |  | -12.3 | -23 | -0.7 | -0.8 | -17.5461 | -17.6593 | -133.0608 | 37.6006 | -232.0041 | -22.896 | -17.7871 |  | 101.418 | 70.9146 | 95.2673 | -11.7343 | 21.3826 | 20.3518 | 36.7345 | 108.7307 | -211.373 | 35.9332 | -35.1037 | -0.116 | 3.737 | -4.48 | -2.266 | -2.274 | -0.24 | 1.44 | -0.5965 | -7.1458 | -0.9659 | 1.1734 | 0.9 | 0.257 | -1.531 |  |  | 4.1125 | 4.1129 | 3.95 |  | 7.2 | 7.5371 | 1.01 |  | -5.4457 | -14.2001 | -17.7332 | -2.6908 | 10.3384 | -13.7971 | 2.6442 | -5 | -11.3 | -22.1778 | -54.7933
26/03/2026 | 10:30 | 0 |  | 5.9155 | -12.2247 | 5.6701 | 15.3123 |  | 11.3521 |  | 33.1026 | 14.8385 | 14.3571 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 2.616 | -3.3946 | 8.6544 | 8.5947 | 14.6809 | 4.2228 | -0.421 | 2.1185 |  | -0.7763 | 0.496 | 0.496 | 2.559 | -2.22 |  | 0.757 | 0.221 |  | -2.51 |  | -13.77 | -13.51 | 7.3282 | 2.8206 | 24.7136 | 29.2642 | -17.6343 | -3.7939 | -3.8702 | 15.9846 | 15.8468 | -20.4299 | -17.7423 | 34.1228 | 40.9554 | 100.4262 | 16.5565 | -6.3 | -6.2 | -20.0915 | -21.5496 | -3.7563 |  | 22.637 | 7.2818 | 6.0931 | 3.9754 | -78.8903 | 91.8302 | 92.3185 | -78.7294 | -24.5515 |  |  |  | 50.6063 | 20.5 | 13.93 | -2.78 | 20.21 | -21.5629 | -21.295 | 32.6079 | 30.5559 | -6.9346 | -6.2913 | -5.528 | [6 empty] | -5.41 | 37.7064 | 38.6303 | 36.0065 | 44.2686 | 44.4333 | -24.6737 | -46.9109 | -17.209 | 4.0731 | 39.21 | 16.82 | 8.2861 | 7.5226 | 14.9018 |  |  |  | 34.2213 |  | -6.816 | -48.5 | -49.5 | 0.1874 | 33.1 | 50.6314 |  | 21.25 | -4.33 | 20.3825 | -34.8395 | -15.25 | -15.39 | 46.08 | -6.46 | -33.4182 | -16.8545 | -46.3264 | -43.8364 | 55.2958 | 19.7404 | 7.6632 | 7.6717 | -5.9541 | -15.0525 | -17.169 | 22.072 | -81.0962 |  | -15.7749 | -14.5211 | 24.6877 |  | -2.4985 | -6.66 | -36.7226 | -36.5703 | 12.8643 | 0 | 0 | 4.2 | 6.975 | -19.601 | -10.6859 | -10.5779 | 6.7778 | 10.7873 | -17.9433 | 3.864 |  | 3.5121 |  | 0 |  | 10.8847 | 9.8799 | 8.0379 | 29.2683 | 28.5294 | 15.2218 | 27.5801 | 16.2954 | -16.16 | -2.2115 | 0.1659 | 0.98 | 2.02 | -16.3177 |  | 7.474 | 1.075 |  | 27.72 | -38.5814 | -29.1518 | -0.36 | 23.8627 |  | 25.8526 | -10.5383 | -11.1984 | 2.6832 | 0.0653 |  | -11.2668 | -41.1548 | 7.2641 | -23.1856 | 6.1064 | 7.5079 | 174.9461 | -4.7274 | -4.0795 | -9.6871 | -0.5802 | 8.8937 | 8.9803 | -1.2644 | -18.0104 | -17.2195 | -3.77 | 6.8999 | -5.0072 | 26.3604 | 50.8147 | -42.6615 | 8.9507 |  | -6.763 | -11.3199 | -11.2248 |  |  | -15.2204 | -15.0227 | -29.6475 | -29.3886 | 19.94 | 20.35 | -22.2 | -22.9 | 0.4935 | 10.48 | 24.3696 | 54.882 |  | -11.8 | -23.9 | -1.1 | -1.3 | -17.7732 |  | -136.7994 | 38.9087 |  | -20.4551 | -17.3344 |  | 100.1968 | 68.2715 | 96.522 | -8.9276 | 25.0164 | 22.6764 | 39.1443 | 106.8116 | -211.8781 | 36.9753 | -35.9607 | -0.1624 | 3.58 | -4.64 | -2.322 | -2.324 | -0.08 | 0.88 | -0.2287 | -6.5904 | -0.6149 | 1.6434 | 1.1 | -2.326 | -1.665 |  |  | 2.8602 | 3.2612 | 3.1718 |  | 7.3 | 7.9505 | 1.02 |  | -5.4049 | -14.666 | -18.1889 | -1.5221 | 10.7591 | -14.4456 | 3.025 | -3.4 | -12.7 | -18.2086 | -46.2531
26/03/2026 | 11:00 | 0 |  | 6.2288 | -12.4626 | 6.2944 | 15.3843 |  | 11.8478 |  | 33.5234 | 15.1535 | 14.8003 | -19.98 | -35.2 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.193 | -3.4594 | 8.9414 | 9.0968 | 15.7441 | 4.1745 | -0.293 | 2.0405 |  | -0.8636 | 0.385 | 0.419 | 3.038 | 0 | 4.4 | 0.688 | 0.232 |  | -2.88 |  | -13.6 | -13.7 | 7.8875 | 3.0047 | 25.7341 | 30.5398 | -16.3915 | -4.5034 | -4.0492 | 14.5357 | 15.3204 | -19.6268 | -16.0311 | 30.5338 | 33.2941 | 101.9951 | 16.3221 | -6.7 | -6.7 | -21.8972 | -21.2373 | -3.9754 |  | 24.5046 | 7.2261 | 6.1301 | 4.1703 | -83.0103 | 94.4853 | 94.7294 | -82.2609 | -15.1773 |  |  |  | 50.9057 | 20.6 | 13.89 | -2.67 | 20.82 | -22.5006 | -22.2327 | 33.0761 | 31.1537 | -6.9414 | -9.1093 | -8.932 | [6 empty] | -5.6 | 37.8543 | 38.2044 | 36.4179 | 43.6735 | 44.4732 | -24.9263 | -46.7772 | -19.1723 | 3.9849 | 40.08 | 17.28 | 7.9736 | 7.2296 | 14.9117 |  |  |  | 26.4882 |  | -6.7395 | -51.2 | -49.4 | 0.3094 | 34.5 | 52.0508 |  | 22.45 | -4.73 | 20.739 | -27.7116 | -14.21 | -14.32 | 42.24 | -5.99 | -28.6545 | -14.5273 | -44.1775 | -43.0545 | 57.0881 | 20.8716 | 9.193 | 9.9359 | -8.2156 | -20.4439 | -17.254 | 21.6748 | -82.4524 |  | -17.1707 | -15.6345 | 25.1899 |  | 4.6536 | -19.46 | -34.9266 | -34.7089 | 12.347 | 18.05 | -3.86 | -0.1 | 7.1076 | -12.5119 | -10.3031 | -10.3018 | 6.3937 | 8.0024 | -18.4227 | 3.7784 |  | 3.5797 |  | 0 |  | 10.5497 | 10.0474 | 7.5355 | 27.5761 | 28.0635 | 16.2393 | 28.5341 | 17.2769 | -16.05 | -2.325 | 0.2007 | 1.15 | 1.38 | -18.2584 |  | 7.513 | 0.999 |  | 27.18 | -38.5832 | -29.4986 | -0.25 | 23.7201 |  | 25.6274 | -10.1907 | -10.8783 | 2.7163 |  |  |  | -41.2932 | 7.7813 | -22.9302 | 4.3567 | 3.934 | 172.7807 | -4.7803 | -4.7339 | -9.9503 | 0.1042 | 8.8717 | 8.9645 | -1 | -17.1432 | -16.165 | -4.19 | 6.0821 | -4.7316 | 25.9954 | 53.3755 | -43.0629 | 7.2124 |  | -7.6777 | 0 | 0 |  |  | -16.2586 | -15.8796 | -30.1037 | -30.2953 | 20.09 | 20.24 | -22.9 | -22.4 | 0.3525 | 11.68 | 24.0739 | 55.0587 |  | -11.5 | -23.4 | -0.7 | -1.3 | -17.7592 | -17.7067 | -140.4068 | 36.0364 | -229.6293 | -20.7574 | -18.9874 |  | 103.6351 | 68.8888 | 95.4137 | -12.7068 | 24.4624 | 22.7399 | 41.8114 | 105.2362 | -209.0363 | 34.3581 | -33.1247 | -0.1868 | 4.678 | -4.72 | -2.301 | -2.297 | 0 | 0.4 | -0.2512 | -6.8528 | -1.1398 | 1.7288 | 0.4 | -0.816 | -1.182 |  | 2.1442 | 3.5647 | 3.9659 | 3.4929 |  | 7.4 | 8.029 | 1.09 |  | -6.0535 | -13.9562 | -18.6371 | -3.8561 | 10.0785 | -14.1363 | 3.1136 | -4.3 | -11.6 | -15.8204 | -46.0174
26/03/2026 | 11:30 | 0 |  | 6.3297 | -12.5792 | 6.7035 | 15.4035 | 0 | 12.9034 |  | 34.3763 | 15.6845 | 15.2238 | -22.2 | -35.2 | 11 | 6.624 | -22 | 3.2312 | -2.8469 | 8.9868 | 9.0041 | 15.4383 | 3.5643 | -0.2947 | 2.2076 |  | -0.911 | 0.374 | 0.389 | 3.061 | 2.22 | 4.4 | 0.651 | 0.24 |  | -3.36 |  | -13.52 | -13.62 | 8.4185 | 3.1822 | 27.1633 | 31.5937 | -15.8022 | -3.6773 | -3.5765 | 0.6046 | 0.3825 | -16.6151 | -13.514 | 25.1816 | 26.5497 | 104.2824 | 17.1142 | -7.2 | -7.3 | -22.7525 | -23.015 | -4.1111 |  | 24.8062 | 7.2269 | 6.7812 | 4.3484 | -90.5789 | 96.4385 | 96.0722 | -76.4489 | -19.058 |  |  |  | 52.0034 | 20.51 | 14.08 | -2.42 | 20.74 | -22.9025 | -22.5006 | 33.2582 | 31.9621 | -7.5424 | -8.8249 | -9.0032 | 0 | 0 |  |  |  |  | -5.48 | 38.0642 | 39.0306 | 37.1481 | 44.8858 | 44.68 | -26.529 | -45.9351 | -20.4271 | 4.4399 | 39.43 | 16.83 | 7.9736 | 7.2296 | 14.9872 |  | 0 | 0 | 27.4704 |  | -6.7843 | -51.2 |  | 0.5048 | 34.5 | 52.3663 | 0.1913 | 22.65 | -5.01 | 22.0255 | -28.1316 | -13.9 | -14.1 | 42.77 | -4.51 | -29.3818 | -14.6636 | -45.5975 | -44.0455 | 59.626 | 22.21 | 10.6829 | 11.101 | -11.4536 | -23.381 | -17.197 | 20.1046 | -82.9955 |  | -16.9755 | -16.1426 | 23.8962 | 0 | 6.5128 | -18.948 | -35.8694 | -35.5128 | 11.8095 | 12.16 | -3.53 | 0 | 7.5935 | -13.1612 | -10.5166 | -10.4919 | 6.0874 | 8.2778 | -17.8948 | 3.7778 | 0 | 3.6173 |  | 0 |  | 11.387 | 11.387 | 6.1959 | 28.2479 | 28.1686 | 15.1115 | 27.6507 | 18.2046 | -16.01 | -2.2115 | 0.2355 | 1.19 | 1.02 | -18.0797 |  | 7.633 | 1.137 |  | 26.51 | -37.8961 | -28.5244 | -0.42 | 22.857 |  | 25.7361 | -10.0335 | -10.815 | 2.8015 | 0.0653 |  | -11.2142 | -43.3602 | 8.2062 | -22.6492 | 4.5458 | 5.3036 | 174.1547 | -4.5728 | -4.7375 | -10.2404 | 0.209 | 9.9997 | 10.1194 | -0.3486 | -16.9041 | -15.6957 | -5.45 | 7.5904 | -6.2937 | 29.7384 | 53.1767 | -43.9618 | 7.8361 | 0 | -8.5655 | 0 | -9.8524 | 0 | 0 | -16.764 | -16.2257 | -31.5998 | -31.6629 | 21.58 | 21.71 | -22.6 | -23 | 0.4404 | 15.04 | 24.6462 | 55.4718 |  |  | -24.3 | -0.3 | -0.8 |  | -17.7606 | -142.9245 | 37.5645 | -230.8409 | -19.7604 | -19.3242 |  | 105.1886 | 68.7777 | 95.0766 | -13.7019 | 20.913 | 21.7241 | 39.6518 | 103.91 | -210.605 | 33.9508 | -33.5406 | -0.1624 | 4.733 | -5.6 | -2.265 | -2.29 | 0.32 | 0.08 | -0.8761 | -6.2089 | -1.4054 | 1.1734 | 0.7 | -1.396 | -0.5 |  | 1.8678 | 3.8235 | 3.4391 | 3.3873 |  | 8.2 | 7.7117 | 1.28 |  | -4.8486 | -14.3924 | -18.4647 | -2.4151 | 10.1969 | -13.9055 | 3.0004 | -5 | -11 | -18.5043 | -42.8773
26/03/2026 | 12:00 | 0 |  | 6.2894 | -12.3609 | 3.981 | 14.7494 | 0 | 13.9005 |  | 35.0838 | 16.0515 | 15.44 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.3936 | -3.4153 | 8.6318 | 8.7093 | 15.154 | 3.351 | -0.3793 | 2.264 |  | -0.8192 | 0.525 | 0.557 | 2.849 | 2.22 | 2.2 | 0.76 | 0.222 |  | -2.42 | -10 | -12.89 | -12.86 | 7.8538 | 3.3008 | 25.8883 | 30.4416 | -16.8646 | -3.6802 | -3.4659 | 13.9675 | 9.9867 | -19.1988 | -15.7355 | 31.6693 | 36.6851 | 102.3832 | 16.2416 | -7.6 | -7.3 | -21.8117 | -21.5713 | -3.9629 |  | 20.2055 | 6.7435 | 5.8869 | 3.8605 | -73.8242 | 94.1191 | 93.0509 | -87.6638 | -13.4938 |  |  |  | 50.0075 | 20.03 | 13.63 | -2.88 | 20.34 | -21.8308 | -20.6252 | 32.1588 | 30.307 | -6.1616 | -9.0559 | -9.4857 |  | 0 |  |  |  |  | -5.31 | 37.7364 | 37.972 | 36.2473 | 45.5316 | 45.762 | -25.2143 | -45.2307 | -21.8942 | 4.064 | 39.15 | 16.4 | 7.8174 | 7.132 | 14.8321 |  | 0 | 0 | 28.1544 |  | -6.7269 | -49.7 | -49.4 | 0.097 | 34.9 | 52.9971 | 0.1913 | 22.89 | -4.76 | 21.7 | -28.6416 | -14 | -14.18 | 42.18 | -5.16 | -30 | -14.9091 | -43.8728 | -43.1909 | 57.6105 | 20.1716 | 10.3851 | 10.9008 | -3.3724 | -14.9723 | -17.07 | 22.8972 | -85.1456 |  | -16.8651 | -16.1393 | 20.3872 | 0 | 9.7537 | 1.552 | -35.9455 | -35.7705 | 10.24 | 0 | -3.95 | 3.4 | 7.3861 | -15.2767 | -8.6291 | -8.6728 | 4.9664 | 0.5865 | -9.0052 | 3.67 |  | 3.4208 |  | 3.3386 |  | 10.0474 | 9.545 | 7.3681 | 27.0599 | 26.9559 | 14.9874 | 28.0822 | 20.1089 | -16.01 | -1.6127 | 0.2007 | 1.44 | 0.88 | -19.6199 |  | 7.572 | 0.521 |  | 26.3 | -37.9342 | -28.3471 | -0.4 | 22.4977 |  | 25.9875 | -9.7698 | -9.9682 | 2.7954 | 0.0675 |  | -11.6829 | -41.6642 | 7.6217 | -23.2008 | 3.0671 | 4.534 | 176.0425 | -5.5662 | -5.7763 | -9.3717 | 0.2459 | 9.6701 | 9.8504 | -0.3731 | -16.3733 | -16.1695 | -3.77 | 12.405 | 0 | 24.2584 | 51.2424 | -45.1195 | 5.857 | 0 | -8.8066 | 0 | -10.7636 |  |  | -18.033 | -17.5056 | -28.9501 | -28.4986 | 24.83 | 24.9 | -26.2 | -26 | 0.4404 | 12.32 | 31.4668 | 48.0112 |  | -11.8 | -23.1 | 0.5 | 0 | -17.9822 |  | -144.5147 | 33.1321 | -224.3254 | -18.4083 | -18.3593 |  | 106.7512 | 75.7246 | 92.1199 | -15.1165 | 20.9605 | 18.1546 | 32.8675 | 97.4081 | -204.8499 | 29.0373 | -27.4032 | 0.5628 | 3.986 | -5.68 | -2.294 | -2.309 | 0.96 | 0.72 | -0.8561 | -6.2669 | -1.0819 | 1.3504 | 0.6 | -2.737 | -2.676 | 1.6096 |  | 3.4979 | 3.7133 | 3.8302 |  | 10.1 | 6.7331 | 1.36 |  | -4.925 | -14.7643 | -18.2914 | -2.0121 | 10.8369 | -14.3678 | 1.8218 | -7.3 | -8.9 | -13.6992 | -43.1057
26/03/2026 | 12:30 | 0 |  | 6.3006 | -12.4852 | 3.302 | 13.8498 |  | 22.41 |  | 35.1887 | 16.1015 | 15.5401 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.2161 | 0.3491 | 8.0049 | 8.1319 | 13.8809 | 3.539 | -0.425 | 2.4118 |  | -0.8151 | 0.427 | 0.45 | 2.645 | 2.22 | -2.2 | 0.759 | 0.219 |  | -3.18 | -10 | -13.47 | -13.46 | 7.545 | 3.7394 | 23.6877 | 27.5641 | -15.8542 | -4.6365 | -4.5278 | 16.237 | 15.1556 | -20.5357 | -18.2969 | 34.9061 | 33.9053 | 101.666 | 17.5154 | -7.4 | -7.1 | -20.909 | -21.5759 | -3.7314 |  | 19.4335 | 6.0673 | 5.9218 | 3.9551 | -77.7611 | 93.5392 | 93.7833 | -87.562 | -28.1001 |  |  |  | 46.9039 | 19.21 | 13.05 | -4.17 | 18.37 | -21.295 | -21.0271 | 33.4378 | 31.4684 | -5.0507 | -8.6411 | -8.5836 | 0 | [5 empty] | -5.19 | 36.9935 | 37.174 | 35.8254 | 44.7739 | 45.0462 | -25.4665 | -44.0989 | -21.0247 | 3.9766 | 39.88 | 16.93 | 7.1924 | 6.546 | 14.2565 |  |  |  | 22.8162 |  | -6.3899 | -49.5 |  | -0.2588 | 34.5 | 52.9971 | 0.1913 | 22.7 | -4.22 | 19.5455 | -24.3239 | -13.75 | -13.82 | 41.33 | -7.92 | -26.3636 | -13.0273 | -43.4991 | -41.9545 | 53.6253 | 19.2529 | 8.593 | 9.3312 | -11.0013 | -22.1041 | -16.191 | 24.899 | -79.6101 |  | -16.7757 | -15.8087 | 18.0807 |  | 20.2346 | -17.924 | -36.0504 | -35.981 | 7.2995 | 12.39 | -6.19 | 0 | 7.6607 | -2.8052 | -8.7549 | -8.7971 | 4.3104 | 4.9401 | -14.2278 | 3.8121 |  | 3.4953 |  | 0 |  | 9.8799 | 9.7125 | 5.861 | 27.1455 | 26.8 | 16.1016 | 29.0617 | 18.9175 | -16.78 | -2.0961 | 0.2355 | 1.63 | 0.85 | -19.3264 |  | 7.247 | 0.818 |  | 25.53 | -40.0023 | -30.0355 | 0.1 | 22.1672 |  | 25.4586 | -10.0868 | -10.8245 | 2.7051 | 0.0675 |  | -10.8574 | -38.2138 | 7.5819 | -22.3158 | 5.6512 | 4.5586 | 177.1991 | -4.6487 | -4.5131 | -9.0275 | 0.1458 | 9.3771 | 9.5024 | -0.4959 | -16.4853 | -16.3246 | -9.64 | 10.3148 | 0 | 25.7272 | 55.0745 | -47.5878 | 4.5356 |  | -8.2527 | -9.8252 | -11.6892 |  |  | -17.2145 | -16.6047 | -26.4504 | -26.3946 | 24.29 | 24.35 | -25.6 | -25.8 | 0.3525 | 8.72 | 33.2792 | 48.0063 |  | -12.3 | -25.6 | 0 | -0.4 |  | -17.9799 | -152.8486 | 30.6886 | -224.1687 | -15.1407 | -17.8654 |  | 111.8409 | 72.1641 | 89.6027 | -20.9236 | 17.7455 | 19.6294 | 34.6819 | 94.5765 | -202.6696 | 28.5956 | -29.4911 | 0.6336 | 4.455 | -5.84 | -2.323 | -2.315 | 1.04 | 0.4 | -0.9249 | -6.6209 | -2.0188 | 1.7014 | 1.1 | -3.916 | -3.287 |  |  | 3.5412 | 3.1198 | 4.5595 |  | 9.3 | 6.9631 | 1.17 |  | -2.8167 | -15.8681 | -18.3224 | 0 | 11.9605 | -13.88 | 0 | -6.8 | -9.6 | -5.8957 | -43.2912
26/03/2026 | 13:00 | 0 |  | 6.0391 | -12.0366 | 5.6095 | 14.0946 |  | 22.2755 |  | 33.0819 | 14.6276 | 14.0305 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.3261 | 1.8448 | 7.7251 | 7.3668 | 12.9557 | 3.4439 | -0.2842 | 2.3236 |  | -0.7369 | 0.288 | 0.326 | 2.673 | -2.22 | -4.4 | 0.066 | 0.211 |  | -3.55 | -10 | -14.47 | -14.11 | 6.5591 | 3.5462 | 20.3886 | 24.9476 | -15.8696 | -3.7761 | -3.7993 | 14.1839 | 23.1344 | -20.9017 | -20.5355 | 41.6892 | 37.7012 | 99.6951 | 19.1428 | -6.9 | -7.2 | -21.8027 | -22.512 | -3.7341 |  | 19.0169 | 6.2265 | 4.9152 | 3.303 | -98.7884 | 93.234 | 92.41 | -84.2792 | -37.3079 |  |  |  | 41.6147 | 17.94 | 11.34 | -5.63 | 16.9 | -19.4196 | -20.0894 | 31.8912 | 30.1887 | -4.5087 | -3.6065 | -3.9744 |  | 0 |  |  |  |  | -5.36 | 37.78 | 38.5762 | 36.0929 | 48.5648 | 48.3092 | -25.5254 | -44.3055 | -21.2995 | 4.0187 | 38.21 | 16.04 | 6.7236 | 6.1554 | 13.7645 |  |  |  | 23.3696 |  | -6.1239 |  | -47.1 | -0.7495 | 34.9 | 52.9971 | 0.1913 | 22.76 | -4.19 | 18.5845 | -24.6914 | -8.03 | -8.05 | 29.32 | -10.05 | -24.6909 | -12.4182 | -42.0873 | -41.2 | 47.7273 | 13.5925 | 4.2612 | 4.5071 | -2.8282 | -11.6626 | -15.607 | 18.383 | -75.9815 |  | -16.4726 | -15.2577 | 0 |  | 13.3153 | 8.72 | -39.1272 | -38.9792 | 1.85 | 0 | -12.9 | 8.7 | 7.2671 | -11.1039 | -8.712 | -8.7581 | 4.4768 | -3.0093 | -8.2768 | 3.8741 |  | 3.6781 |  | 0 |  | 8.5403 | 8.2054 | 10.2148 | 25.5773 | 25.7359 | 17.1474 | 29.1356 | 16.2954 | -15.85 | -2.4239 | 0.2264 | 1.44 | 0.85 | -16.6604 |  | 7.392 | 0.974 | 2.9146 | 26.75 | -40.1707 | -30.5362 | -0.38 | 22.6508 |  | 25.8538 | -10.0598 | -10.5743 | 2.562 |  |  | -10.6923 | -36.1798 | 7.6621 | -22.7327 | 4.8984 | 6.0392 | 175.9016 | -4.7025 | -4.868 | -9.3705 | -0.0421 | 8.8791 | 9.1068 | -0.627 | -18.0549 | -17.4327 | -8.38 | 11.6458 | 0 | 19.971 | 54.8253 | -45.5809 | 6.2888 | 0 | -7.1399 | -11.965 | 0 | 0 | 0 | -18.1044 | -17.5605 | -26.3472 | -26.6199 | 20.71 | 20.69 | -23.1 | -23.4 | 0.4404 | 8.08 | 35.8429 | 47.1505 |  | -12.3 | -23 | 0.9 | 0.8 |  | -17.9634 | -150.306 | 26.8316 | -224.1333 | -15.1039 | -18.6886 |  | 108.6957 | 73.8937 | 92.3442 | -15.8 | 18.0356 | 15.3394 | 34.7166 | 99.6344 | -206.2307 | 32.686 | -32.0931 | 0.9631 | 4.347 | -4.32 | -2.303 | -2.305 | -0.56 | 0.72 | -0.3384 | -6.8528 | -2.3728 | 2.1683 | 1.7 | -1.739 | -2.327 | 1.8328 |  | 3.3957 | 3.7103 | 4.9256 |  | 8 | 8.9449 | 1.22 |  | -4.3836 | -15.9592 | -18.8351 | 0 | 11.9026 | -13.8673 | 0 | -5.2 | -11.1 | -4.5405 | -49.9039
26/03/2026 | 13:30 | 0 |  | 6.0251 | -11.7816 | 6.275 | 13.9923 | 0 | 20.7808 |  | 30.0378 | 13.2536 | 12.7339 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 3.2417 | 1.6371 | 7.0545 | 6.8089 | 11.951 | 2.4077 | -0.3209 | 2.4539 |  | -1.1162 | 0.251 | 0.299 | 2.273 | 0 | -2.2 | -0.048 | 0.207 |  | -4.03 |  | -14 | -14.39 | 6.8899 | 3.5956 | 20.4279 | 25.6476 | -18.5346 | -2.8128 | -3.4304 | 15.7511 | 21.5936 | -19.9929 | -17.7462 | 24.4087 | 45.7147 | 107.4608 | 18.4277 | -6.8 | -6.9 | -22.6597 | -21.746 | -3.8335 |  | 21.4861 | 6.5165 | 4.6409 | 3.335 | -99.2767 | 93.3561 | 93.0814 | -90.3951 | -54.0373 |  |  |  | 40.4771 | 17.52 | 10.6 | -6.4 | 16.59 | -22.6346 | -21.9648 | 29.5629 | 28.2444 | -4.0388 | 6.9032 | 6.5845 |  | 0 |  |  |  |  | -5.13 | 40.9206 | 40.4946 | 38.5968 | 50.6549 | 50.2207 | -26.1014 | -45.5408 | -20.7328 | 3.8904 | 37.13 | 15.19 | 5.4736 | 4.8859 | 13.0351 |  |  |  | 20.3117 |  | -5.7439 | -47.1 | -47.1 | -0.9985 | 33.9 | 51.7354 | 0.1913 | 22.04 | -4.29 | 19.1425 | -21.0687 | -10.63 | -10.86 | 34.25 | -11.71 | -23.3455 | -11.4455 | -41.6488 | -40.0818 | 48.4313 | 18.5906 | 6.4676 | 7.4704 | -5.8885 | -14.1296 | -15.056 | 25.9894 | -76.6247 |  | -15.4217 | -14.7868 | 0 |  | 15.9979 | 16.4 | -37.9716 | -37.9743 | 0.6623 | 0 | -12.96 | -1.6 | 6.9965 | -8.8637 | -9.1294 | -9.2321 | 5.0761 | -0.4865 | -8.0198 | 3.7435 |  | 3.5574 |  | 0 |  | 11.387 | 11.0521 | 9.2101 | 24.883 | 24.7453 | 15.756 | 27.0057 | 16.9937 | -15.89 | -1.9112 | 0.2062 | 1.24 | 1.76 | -16.7583 | 3.14 | 7.359 | 0.931 |  | 27.25 | -38.6108 | -29.5796 | -0.44 | 23.5236 |  | 25.6135 | -10.194 | -10.8372 | 2.453 |  |  | -9.9757 | -34.925 | 7.494 | -23.0276 | 4.1318 | 4.2949 | 175.8546 | -4.2333 | -4.5768 | -9.3357 | 1.0405 | 8.359 | 8.6006 | 0.3971 | -17.1631 | -17.6019 | -5.03 | 10.3999 | 0 | 20.8835 | 55.9553 | -47.5676 | 5.2271 |  | -8.2828 | 0 | 0 |  |  | -18.5713 | -18.3626 | -25.0969 | -25.522 | 23.46 | 23.48 | -25.2 | -25.6 | 0.4935 | 6.4 | 45.3919 | 43.6666 |  | -12.2 | -23.7 | 0.9 | 0.6 |  |  | -151.0135 | 27.755 | -226.3938 | -16.7081 | -19.2533 |  | 110.9128 | 79.3356 | 91.3257 | -19.6996 | 16.0631 | 18.5093 | 29.4995 | 93.9986 | -206.296 | 25.9648 | -29.1258 | 0.1892 | 3.851 | -4.64 | -2.162 | -2.165 | 0 | 0.72 | -0.0709 | -6.2669 | -2.7237 | 2.5803 | 0.9 | -3.814 | -3.597 | 1.6049 |  | 3.9165 | 3.6158 | 2.8158 |  | 7.6 | 7.0313 | 1.06 |  | -4.4744 | -15.0844 | -17.7629 | -0.9176 | 11.0192 | -12.6589 | 0 | -5 | -10.8 | -4.1233 | -50.7726
26/03/2026 | 14:00 | 0 |  | 6.0831 | -11.625 | 6.8052 | 13.8991 |  | 20.4511 |  | 28.783 | 12.8836 | 12.3673 | -19.98 |  |  | 4.14 | -22 | 3.6148 | 2.432 | 7.3037 | 7.2223 | 12.4551 | 3.1623 | -0.2965 | 2.3312 |  | -1.0901 | 0.219 | 0.23 | 2.461 | 0 | -2.2 | 0.192 | 0.214 |  | -4.46 |  | -14.48 | -14.64 | 6.9563 | 3.1919 | 23.3945 | 28.106 | -16.9404 | -2.5625 | -2.4037 | -0.2293 | 0.2685 | -17.7423 | -14.7987 | 24.3513 | 25.168 | 106.9152 | 19.6191 | -6.8 | -6.8 | -25.8446 | -25.7236 | -4.1355 |  | 22.9167 | 6.5444 | 4.6082 | 3.1856 | -118.5949 | 96.1638 | 96.0112 | -86.1688 | -54.1864 |  |  |  | 43.0618 | 17.87 | 11.26 | -5.49 | 16.76 | -23.0364 | -23.1704 | 31.1692 | 29.3857 | -5.2798 | 8.0576 | 7.6164 |  |  |  |  | 11.2 | 8.6 | -5.19 | 41.186 | 40.7942 | 38.9927 | 52.6299 | 52.7363 | -27.1175 | -47.9544 | -22.18 | 4.0762 | 36.94 | 15.33 | 5.9424 | 5.3741 | 12.9066 |  |  |  | 21.5165 |  | -5.5701 | -49.1 | -47.1 | -0.7996 | 33.5 | 51.7354 | 0 | 22.03 | -4.32 | 19.902 | -22.3363 | -15.26 | -15.46 | 43.67 | -10.3 | -23.4182 | -11.7545 | -42.6796 | -40.8182 | 54.9182 | 22.3367 | 10.9466 | 11.2585 | -11.2192 | -20.4622 | -15.455 | 22.8901 | -77.5855 |  | -16.7745 | -15.8326 | 19.29 |  | 24.0355 | -16.9 | -36.8767 | -36.7446 | 5.5612 | 12.37 | -4.85 | 0.1 | 7.1125 | 0.0242 | -10.1403 | -9.9623 | 5.1045 | 4.1745 | -14.1891 | 4.4551 |  | 4.219 |  | 3.9752 |  | 12.3918 | 12.0569 | 7.0332 | 25.5294 | 25.5177 | 16.2542 | 27.9329 | 15.646 | -16.09 | -2.1236 | 0.2026 | 1.08 | 2.3 | -15.7322 |  | 7.378 | 0.992 |  | 27.79 | -38.5847 | -29.5585 | -0.5 | 24.2872 |  | 25.8802 | -10.2264 | -10.9233 | 2.4709 |  |  |  | -36.3817 | 6.8315 | -22.989 | 3.851 | 4.7744 | 173.9988 | -4.2595 | -4.3159 | -9.5126 | 1.3374 | 8.5861 |  | 0.7731 | -17.6355 | -16.1663 | -6.29 | 11.0861 | 0 | 23.6404 | 57.1111 | -44.306 | 7.1812 |  | -7.6703 | -10.3637 | -11.9637 |  |  | -18.4504 | -17.8572 | -26.4179 | -26.3368 | 20.89 | 20.98 | -24.3 | -23.8 | 0.2298 | 7.92 | 26.8301 | 49.4672 |  | -12.2 | -23 | 0.9 | 0.4 | -18.065 | -18.1187 | -150.1775 | 26.2444 | -229.6636 | -15.665 | -20.816 |  | 106.1393 | 71.7077 | 99.2437 | -10.8129 | 18.5758 | 19.1474 | 33.0023 | 107.8263 | -212.1128 | 37.3661 | -34.9667 | 0.0012 | 5.085 | -3.6 | -2.128 | -2.134 | -0.8 | 1.12 | 0.2398 | -6.3554 | -1.6983 | 2.1408 | 0.4 | -1.645 | -2.38 | 2.5405 | 2.9232 | 3.5467 | 3.565 | 3.8699 |  | 7.4 | 7.5558 | 1.06 |  | -4.0488 | -15.8825 | -18.0988 | -1.5202 | 11.7901 | -13.9735 | 2.1108 | -4.7 | -11.7 | -6.2631 | -50.7202
26/03/2026 | 14:30 | 0 |  | 6.1696 | -11.744 | 5.0526 | 14.051 |  | 21.597 |  | 32.3171 | 14.5466 | 14.1297 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.2407 | 0.8633 | 7.6891 | 7.6591 | 13.3385 | 2.7444 | -0.3632 | 2.2363 |  | -0.9086 | 0.351 | 0.367 | 2.267 | 0 | -2.2 | 0.308 | 0.216 |  | -5.07 |  | -14.47 | -14.52 | 7.5399 | 3.1425 | 23.5179 | 28.1584 | -15.967 | -3.2726 | -3.1848 | -0.1715 | 0.1207 | -17.8633 | -14.6845 | 24.4316 | 25.1057 | 112.7455 | 17.1071 | -6.8 | -6.7 | -24.9753 | -24.8597 | -3.9332 |  | 27.528 | 7.1374 | 5.5089 | 3.7131 | -117.191 | 103.4882 | 103.4577 | -95.06 | -35.9811 |  |  |  | 51.5544 | 19.85 | 13.69 | -1.64 | 20.93 | -27.3231 | -26.7872 | 34.5611 | 32.6589 | -5.5465 | 7.0789 | 6.2789 |  |  |  |  | 13.3 | 10.4 | -5.45 | 44.6564 | 44.7132 | 42.5187 | 51.9533 | 51.5459 | -29.3098 | -49.9118 | -24.1191 | 4.1784 | 39.98 | 17.34 | 8.1299 | 7.5226 | 14.885 |  |  |  | 22.0889 |  | -6.7577 | -54 | -52.7 | 0.5487 | 34 | 51.1045 | 0.1913 | 21.99 | -4 | 20.336 | -22.2688 | -15.41 | -15.46 | 45.11 | -6.96 | -21.6364 | -11.1909 | -44.9174 | -43.4818 | 61.58 | 27.3175 | 14.5198 | 15.5529 | -7.1142 | -18.998 | -17.012 | 39.6262 | -82.1695 |  | -16.6924 | -15.6651 | 20.0045 |  | 16.6649 | -15.364 | -37.3436 | -36.9147 | 9.8349 | 18.61 | -4.95 | 1.2 | 7.0112 | -7.0442 | -10.8375 | -10.8709 | 5.9202 | 5.3356 | -16.3194 | 4.3399 |  | 4.1643 |  | 0 |  | 16.2433 | 16.0758 | 4.5213 | 27.8273 | 27.599 | 12.7815 | 24.641 | 18.4097 | -16.18 | -1.2062 | 0.2319 | 0.82 | 2.18 | -18.5661 |  | 7.567 | 0.804 |  | 28.74 | -35.1574 | -26.4294 | -0.29 | 26.5171 |  | 27.3254 | -9.6986 | -10.3463 | 2.5059 | 0.0668 |  | -10.1288 | -37.4146 | 8.2558 | -24.3343 | 5.7728 | 5.1549 | 173.8605 | -4.183 | -6.9846 | -8.4704 | 1.8936 | 8.6813 | 8.83 | 1 | -18.8311 | -17.4028 | 0.42 | 2.9987 | -8.5922 | 29.5201 | 49.9934 | -39.1353 | 12.4256 |  | -7.9941 | 0 | -12.0437 |  |  | -19.7908 | -19.2525 | -29.6729 | -30.0172 | 17.33 | 17.37 | -22.8 | -22.7 | 0.4935 | 12 | 27.0781 | 49.095 |  | -11.8 | -22.6 | 2.2 | 2.1 | -18.4886 | -18.3091 | -139.7665 | 35.9043 | -238.7799 | -21.6755 | -17.1282 |  | 86.5767 | 77.463 | 111.3759 | 8.485 | 20.1857 | 20.4941 | 31.249 | 133.6592 | -222.3116 | 52.1358 | -46.3777 | 0.3528 | 6.47 | -4.32 | -2.178 | -2.168 | -0.4 | 0.32 | 0.1447 | -6.1509 | -0.4959 | 0.8804 | -0.1 | -1.252 | -0.978 | 2.3187 |  | 3.5835 | 3.5384 | 2.9853 |  | 5.3 | 8.0143 | 1.06 |  | -6.3658 | -13.9511 | -18.1051 | -3.4201 | 9.7709 | -13.6047 | 2.6316 | -3.9 | -12.1 | -22.3539 | -41.8142
26/03/2026 | 15:00 | 0 |  | 6.2918 | -12.0469 | 4.3724 | 14.3581 |  | 21.6491 |  | 33.4793 | 14.8905 | 14.3962 | -22.2 |  | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.1576 | -0.4934 | 7.9395 | 7.8872 | 13.6227 | 2.7909 | -0.4027 | 2.4388 |  | -0.7813 | 0.464 | 0.416 | 1.973 | 2.22 | -2.2 | 0.172 | 0.209 |  | -4.44 |  | -14.36 | -14.19 | 8.5666 | 3.332 | 23.4349 | 28.3757 | -16.1652 | -4.1759 | -3.4073 | 7.736 | 15.9444 | -19.0859 | -16.9264 | 26.4522 | 30.6811 | 110.4506 | 15.1937 | -6 | -6.1 | -22.5231 | -22.8106 | -3.8047 |  | 27.5597 | 7.192 | 5.527 | 3.8305 | -101.9318 | 100.5279 | 99.765 | -96.1063 | -26.7746 |  |  |  | 53.1511 | 20.36 | 14.12 | -1.53 | 21.43 | -26.1174 | -25.9835 | 36.7163 | 35.4356 | -6.4173 | 7.8423 | 7.6959 |  |  |  |  | 13.2 | 10.5 | -5.5 | 44.5917 | 44.7571 | 43.1222 | 48.7627 | 49.6541 | -27.9248 | -49.1744 | -21.6793 | 4.2105 | 39.13 | 17.03 | 8.5986 | 7.9132 | 15.031 |  |  |  | 25.7508 |  | -6.7916 | -51.9 | -52.6 | 0.5194 | 34.4 | 51.7354 | 0.1913 | 22.24 | -4.07 | 20.088 | -26.104 | -15.77 | -15.85 | 45.87 | -5.68 | -25.4909 | -12.7 | -45.767 | -44.8 | 64.534 | 27.7721 | 14.8285 | 15.7924 | -4.3474 | -14.029 | -16.509 | 40.5075 | -80.3667 |  | -15.2038 | -14.4391 | 19.6573 |  | 8.7061 | 3.6 | -38.7841 | -38.7751 | 8.8161 | 0 | -6.04 | 1.3 | 6.824 | -13.2561 | -9.9265 | -10.0214 | 5.3185 | 4.751 | -15.3598 | 4.2051 |  | 4.1542 |  | 2.5314 |  | 15.0711 | 14.7362 | 2.5118 | 28.8965 | 29.1968 | 12.3089 | 24.8884 | 20.6168 | -15.98 | -1.415 | 0.2016 | 0.65 | 0.44 | -20.2293 |  | 7.561 | 0.459 |  | 28.08 | -35.881 | -26.5957 | -0.41 | 25.9664 |  | 27.629 | -9.8478 | -10.6771 | 2.5257 | 0.036 |  | -10.3478 | -40.0309 | 8.6277 | -24.004 | 4.0946 | 5.7573 | 175.8169 | -3.9431 | -6.6648 | -8.8261 | 2.1507 | 8.4176 | 8.5768 | 1.3956 | -18.3495 | -16.8715 | 2.51 | 0 | -9.6149 | 33.5294 | 50.1266 | -34.9235 | 16.0735 |  | -9.1146 | 0 | 0 |  |  | -18.8569 | -18.3461 | -26.745 | -27.3373 | 16.37 | 16.63 | -23.5 | -24.5 | 0.4404 | 8.48 | 27.8906 | 52.3691 |  | -11.8 | -23.5 | 2.2 | 1.6 | -17.9446 | -17.8833 | -133.8078 | 38.9287 | -239.1824 | -24.1746 | -16.4347 |  | 72.4483 | 75.1648 | 120.9328 | 22.9414 | 19.8382 | 20.1142 | 31.458 | 147.5686 | -226.4513 | 63.1811 | -57.0176 | 0.1892 | 6.622 | -3.92 | -2.179 | -2.186 | -1.04 | 0.32 | 0.222 | -6.2394 | -0.029 | 0.4105 | 0.2 | -1.636 | -1.082 |  | 2.6447 | 3.8488 | 2.9544 | 4.2546 |  | 7.9 | 6.1852 | 1.06 |  | -6.6568 | -14.4753 | -17.0152 | -4.4817 | 10.0942 | -12.7301 | 1.7353 | -4.5 | -11 | -24.7308 | -43.1483
26/03/2026 | 15:30 | 0 |  | 6.1797 | -11.6091 | 5.4729 | 14.7542 |  | 21.5646 |  | 33.6004 | 15.1085 | 14.8285 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.3622 | 1.0199 | 7.8439 | 7.8423 | 13.6948 | 1.9933 | -0.4645 | 2.3754 |  | -0.7634 | 0.355 | 0.341 | 2.206 | 2.22 | -4.4 | 0.375 | 0.211 |  | -4.8 |  | -13.48 | -13.65 | 8.8911 | 3.0469 | 24.5332 | 29.2139 | -15.3234 | -3.6908 | -3.4262 | 5.6543 | 5.6923 | -17.764 | -14.6669 | 27.5998 | 28.1879 | 98.1355 | 17.6587 | -6.2 | -6.3 | -23.7879 | -22.8753 | -3.9497 |  | 10.6155 | 7.3868 | 6.1076 | 4.1462 | -109.1952 | 108.4933 | 107.181 | -63.5817 | -9.144 |  |  |  | 53.6201 | 20.04 | 14.01 | -1.72 | 20.97 | -24.7779 | -25.1797 | 36.8931 | 35.3384 | -5.0435 | -2.1632 | -2.1912 | 11.1311 |  |  |  | 14.1 | 11.2 | -5.36 | 40.423 | 40.8836 | 38.765 | 53.806 | 53.9674 | -28.9712 | -52.9796 | -23.3543 | 4.2853 | 40.27 | 17.48 | -2.8125 | -3.0273 | 14.87 |  |  |  | 21.3501 |  | -6.7014 | -54.5 | -52.7 | 0.0861 | 34.5 | 52.524 | 0.1913 | 22.37 | -4.26 | 19.592 | -22.0588 | -15.67 | -15.66 | 46.14 | -30.71 | -22.7273 | -11.9818 | -44.7843 | -42.8364 | 54.0086 | 20.2831 | 8.5381 | 9.0817 | -11.8708 | -22.7936 | -17.284 | 4.1755 | -81.1258 |  | -15.8555 | -14.688 | 21.2177 |  | 20.0335 | -18.948 | -37.0667 | -37.2289 | 9.6596 | 12.38 | -6.37 | 0.1 | 7.0885 | -1.6841 | -10.971 | -10.8316 | 7.515 | 6.8073 | -18.5175 | 4.0785 |  | 3.7779 |  | 0 |  | 13.8989 | 13.564 | 11.8894 | 26.7703 | 26.5876 | 18.2444 | 31.4197 | 16.0171 | -15.68 | -2.3159 | 0.1998 | 0.63 | 1.86 | -16.8741 |  | 7.505 | 0.296 |  | 29.01 | -41.7978 | -31.5643 | -0.01 | 26.9367 |  | 27.1761 | -9.9 | -10.5121 | 2.6006 |  |  | -11.5071 | -34.6843 | 9.3895 | -23.8162 | 5.0034 | 4.6967 | 172.1377 | -4.0296 | -6.6455 | -8.9302 | 2.278 | 8.7472 | 8.8537 | 2 | -15.6046 | -14.1248 | -10.9 | 11.6791 | 6.6899 | 14.9846 | 75.8976 | -40.7781 | 10.7134 | 0 | -8.1675 | -9.6437 | 0 | 4.8667 |  | -19.3623 | -18.7691 | -25.2476 | -24.8667 | 21.28 | 21.03 | -24 | -24.6 | 0.2115 | 3.92 | 27.8623 | 54.246 |  | -11.8 | -22.6 | 2.2 | 1.6 | -17.761 | -17.9009 | -164.0495 | 34.1711 | -226.463 | -13.7574 | -19.7903 |  | 91.9733 | 76.5647 | 108.0007 | 4.4525 | 25.7873 | 25.5285 | 32.017 | 127.5805 | -219.5926 | 56.5248 | -44.9128 | 0.658 | 6.977 | -4.08 | -2.149 | -2.149 | -0.56 | 0.72 | 0.228 | -6.5599 | -0.087 | 0.4715 | 0.3 | -2.587 | -2.144 |  |  | 5.0618 | 3.8779 | 3.1141 |  | 6.1 | 7.0485 | 1.04 |  | -5.5702 | -14.9499 | -18.4979 | -3.3946 | 11.0971 | -13.7822 | 1.744 | -4.5 | -10.8 | 15.624 | 11.3157
26/03/2026 | 16:00 | 0 |  | 6.271 | -11.8896 | 5.6334 | 14.9022 |  | 21.3497 |  | 33.6737 | 15.2875 | 14.7708 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 3.0615 | 0.7892 | 8.0085 | 7.7551 | 13.4713 | 2.4134 | -0.4239 | 2.427 |  | -0.7624 | 0.382 | 0.421 | 2.61 | 2.22 | -4.4 | 0.224 | 0.225 |  | -4.89 |  | -13.7 | -13.69 | 8.621 | 3.5186 | 24.3341 | 28.5317 | -16.1316 | -4.5817 | -4.4946 | 21.2206 | 15.6969 | -18.854 | -18.114 | 40.8464 | 33.7933 | 99.7433 | 14.5186 | -7 | -6.9 | -22.7808 | -22.9703 | -3.7828 |  | 11.7931 | 7.216 | 5.3883 | 3.6256 | -101.9013 | 105.2278 | 105.594 | -62.8867 | -10.6422 |  |  |  | 52.4026 | 20.18 | 14.09 | -2.01 | 20.5 | -23.3043 | -23.3043 | 34.9144 | 33.4991 | -4.4665 | 1.4252 | 0.7353 | 12.2785 | 0 |  |  | 12.3 | 9.7 | -5.44 | 40.6703 | 40.7162 | 38.8606 | 53.6668 | 53.6134 | -27.5185 | -52.0783 | -23.2997 | 3.7679 | 39.99 | 17.4 | -2.9688 | -3.125 | 15.0482 |  |  |  | 22.686 |  | -6.9225 | -52.1 | -53.2 | 0.0446 | 33.4 | 51.2623 | 0.1913 | 21.64 | -3.89 | 19.251 | -23.2438 | -15.64 | -15.87 | 46.62 | -30.6 | -24.1818 | -12.3636 | -43.6095 | -41.6273 | 51.5682 | 17.9733 | 6.6908 | 7.1802 | -4.5945 | -15.1171 | -16.102 | 4.6217 | -75.8503 |  | -14.8871 | -13.9515 | 16.4299 |  | 10.7366 | 4.112 | -38.919 | -38.9424 | 5.5883 | 0 | -13.23 | 0.2 | 6.6472 | -10.8099 | -10.278 | -10.2114 | 7.3425 | 2.9532 | -15.4229 | 3.646 |  | 3.3355 |  | 0 |  | 12.5592 | 12.0569 | 13.8989 | 25.5826 | 26.1383 | 18.8773 | 29.8832 | 12.9165 | -12.62 | -1.1916 | 0.2355 | 0.35 | 2.37 | -12.6855 |  | 7.455 | 0.267 |  | 32.63 | -40.0117 | -31.2003 | -0.13 | 28.0572 |  | 27.9269 | -10.1786 | -10.8861 | 2.5537 | 0.036 |  | -12.6528 | -33.9528 | 10.1492 | -24.2551 | 4.1655 | 4.0796 | 175.5745 | -4.2431 | -6.6107 | -9.3952 | 3.0169 | 9.2087 | 9.3442 | 2.4816 | -16.9091 | -16.2183 | -7.12 | 9.5222 | 10.1365 | 13.3091 | 72.9111 | -36.4033 | 15.1082 |  | -10.3025 | 0 | 0 |  | 5.4818 | -18.0879 | -17.4836 | -27.3185 | -27.8654 | 13.32 | 13.59 | -23.6 | -23.4 | 0.2298 | 7.36 | 25.254 | 53.9845 |  | -11.8 | -22.6 | 2.5 | 2 | -17.7224 |  | -158.7544 | 34.4361 | -228.9812 | -16.788 | -18.1365 |  | 79.8133 | 72.8208 | 115.3022 | 11.9997 | 22.2318 | 17.7371 | 36.9832 | 140.884 | -223.4815 | 59.4094 | -51.9187 | 0.7752 | 6.912 | -4.08 | -2.196 | -2.186 | -0.48 | 0 | 0.1911 | -5.8 | -0.3799 | 0.2365 | 0.8 | -0.098 | -0.713 |  |  | 3.733 | 4.4478 | 3.4892 |  | 6.1 | 6.4412 | 1 |  | -4.9015 | -13.8882 | -17.7956 | -2.6791 | 9.4116 | -12.5687 | 2.1589 | -3.4 | -12.2 | 16.0885 | 5.9917
26/03/2026 | 16:30 | 0 |  | 6.0833 | -11.7125 | 6.5126 | 14.9084 |  | 20.348 |  | 31.969 | 14.4796 | 14.0914 | -22.2 | -28.6 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.2889 | 2.0664 | 7.8681 | 7.8313 | 13.6063 | 2.5399 | -0.4157 | 2.3411 |  | -0.5595 | 0.262 | 0.264 | 2.79 | 0 | -4.4 | 0.248 | 0.229 |  | -5.93 |  | -13.94 | -14.1 | 8.2277 | 3.3742 | 23.5425 | 28.4293 | -15.1862 | -3.9172 | -3.7728 | 1.1349 | 0.3044 | -17.2992 | -14.6073 | 27.8047 | 28.1953 | 98.6841 | 15.3291 | -6.3 | -6.3 | -24.4538 | -24.2352 | -3.8073 |  | 12.5066 | 7.2873 | 4.3246 | 3.0162 | -119.1747 | 105.0142 | 104.9836 | -47.5351 | -29.0169 |  |  |  | 51.1352 | 20.07 | 13.58 | -3.05 | 20.2 | -22.2327 | -22.0987 | 34.1406 | 32.7703 | -3.4356 | -13.0594 | -13.4131 | 12.2601 | 13.1017 |  |  | 39.5 | -28.8 | -5.4 | 38.5478 | 38.6777 | 37.068 | 55.7577 | 55.392 | -30.9342 | -51.5568 | -25.8528 | 4.1259 | 40.04 | 17.33 | -3.5938 | -3.9063 | 15.0103 |  | -14.5155 | -13.3663 | 28.964 |  | -6.7033 | -57.8 | -58.2 | 0.1764 | 31.1 | 48.7388 | 0.1913 | 19.83 | -3.65 | 18.3365 | -29.6917 | -11.41 | -11.51 | 37.97 | -32.03 | -27.7091 | -14.3545 | -42.8991 | -41.2636 | 44.4711 | 13.9083 | 1.3712 | 2.4173 | -6.1992 | -15.4942 | -15.583 | -12.3412 | -65.5178 |  | -13.9418 | -13.1812 | 15.2589 |  | 11.3973 | 11.28 | -38.5213 | -38.4236 | 6.3906 | 0 | -12.85 | 2.8 | 6.378 | -9.4604 | -9.6592 | -9.6155 | 7.2792 | 0.8049 | -14.9377 | 2.9442 |  | 2.8069 |  | 0 |  | 10.7172 | 10.5497 | 16.5782 | 24.6758 | 25.2931 | 20.7106 | 31.8749 | 12.7309 | -12.24 | -1.7171 | 0.2007 | 0.54 | 1.78 | -12.7549 |  | 7.393 | 0.744 |  | 32.11 | -40.6737 | -32.3638 | -0.32 | 26.947 |  | 27.6496 | -9.8484 | -10.5111 | 2.4713 |  |  | -12.4744 | -32.2459 | 8.9018 | -24.2097 | 4.5491 | 4.0534 | 170.5518 | -4.3665 | -7.1722 | -9.1115 | 2.3068 | 9.3844 | 9.4549 | 2 | -14.2737 | -12.6069 | -7.12 | 10.2194 | 11.6299 | 13.3855 | 86.3263 | -33.9758 | 16.8735 |  | -10.5431 | 0 | 0 |  |  | -17.198 | -16.7036 | -20.719 | -20.8695 | 10.18 | 10.57 | -22.7 | -22.2 | 0.195 | 0.56 | 2.756 | 63.9697 | 74.7476 | -12.3 | -22.2 | 1.7 | 1.2 | -16.2931 | -16.4415 | -162.0432 | 31.9624 | -211.7028 | -14.7499 | -16.07 |  | 71.7613 | 51.175 | 120.1158 | 21.8004 | 20.9427 | 19.1724 | 34.4506 | 140.0623 | -193.6574 | 90.4434 | -76.1955 | -1.3587 | 3.306 | -3.04 | -2.195 | -2.202 | -1.68 | 1.6 | 0.301 | -7.5853 | 0.734 | 0.325 | 1 | -1.723 | -2.615 | 2.5339 | 2.9266 | 5.0181 | 4.5612 | 3.4975 |  | 9.9 | 7.4971 | 0.95 |  | -6.8637 | -13.6194 | -17.1623 | -3.869 | 9.6021 | -12.3562 | 1.9004 | -8.1 | -5.5 | 26.3493 | -8.3591
26/03/2026 | 17:00 | 0 |  | 5.7661 | -11.4255 | 7.1119 | 14.8236 |  | 19.3778 |  | 30.0193 | 13.3536 | 12.9779 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.4666 | 1.9201 | 7.8384 | 7.6551 | 13.4821 | 3.2394 | -0.1583 | 2.4247 |  | -0.4109 | 0.227 | 0.24 | 2.3 | -2.22 | -6.6 | -0.042 | 0.215 |  | -6.14 |  | -13.65 | -13.77 | 7.6205 | 3.3579 | 26.7258 | 29.5236 | -18.7088 | -6.623 | -6.2261 | 6.8126 | 7.1342 | -18.1078 | -15.1428 | 34.7061 | 27.4395 | 98.7758 | 18.1293 | -6.1 | -6.1 | -20.764 | -20.9866 | -3.5841 |  | 8.3907 | 6.9563 | 4.1003 | 2.8785 | -114.0782 | 102.237 | 102.5727 | -40.8124 | -34.6444 |  |  |  | 41.9241 | 18.15 | 11.51 | -4.9 | 19.1 | -22.0987 | -21.6969 | 33.6079 | 32.1805 | -6.1595 | -13.6544 | -13.7671 | 8.1542 | 14.135 |  |  | 36.4 | -34.2 | -5.18 | 38.132 | 37.9121 | 36.7442 | 59.9411 | 60.3566 | -30.116 | -53.2423 | -24.1393 | 3.3917 | 38.99 | 16.77 | -4.6875 | -4.8828 | 14.5488 |  | -15.5729 | -15.2046 | 27.6611 |  | -6.5672 | -57.5 | -55.6 | -1.2622 | 29 | 46.3731 | 0.1913 | 18.53 | -3.29 | 16.678 | -28.3616 | -8.07 | -8.27 | 32.88 | -33.65 | -26.6 | -13.4818 | -42.7414 | -41.1636 | 39.8777 | 8.535 | -2.9716 | -3.1757 | -9.3271 | -18.8841 | -15.708 | -25.4622 | -69.9959 |  | -13.3351 | -12.6161 | 16.0718 | 2.4852 | 1.0852 | 9.744 | -37.7637 | -37.6854 | 9.0191 | 2.6 | -13.32 | 0.6 | 6.344 | -2.9182 | -10.7227 | -10.6929 | 7.1036 | 7.3625 | -17.8643 | 4.1434 |  | 3.665 |  | 2.735 |  | 10.3823 | 10.0474 | 19.2575 | 24.1564 | 24.1387 | 22.0913 | 33.7349 | 12.4965 | -12.6 | -1.7208 | 0.2355 | 0.81 | 1.36 | -12.2485 |  | 7.541 | 0.327 |  | 31.37 | -42.306 | -33.684 | -0.56 | 25.9179 |  | 26.9279 | -9.9465 | -10.4093 | 2.5423 | 0.0668 |  | -11.587 | -30.9666 | 10.0402 | -23.8196 | 5.38 | 5.5609 | 170.9992 | -4.4982 | -6.1746 | -9.3594 | 2.2248 | 9.2087 | 9.4154 | 1.6514 | -13.8838 | -11.9125 | -10.9 | 14.5313 | 14.0405 | 6.5768 | 76.4549 | -31.3276 | 19.1527 |  | -9.7756 | 0 | -10.1548 | 17.9142 | 16.8099 | -20.2632 | -19.9721 | -20.0856 | -20.5289 | 13.83 | 13.95 | -23 | -23.7 | 0.2298 | 0.64 | 33.1754 | 25.5558 | 25.4543 | -13.5 | -22.7 | 4.3 | 3.7 | -18.0472 | -18.0065 | -147.0419 | 43.7755 | -264.488 | -11.1091 | -20.2413 |  | 68.2029 | 105.5283 | 80.7641 | 31.8976 | 18.4655 | 16.2933 | 6.9634 | 208.1594 | -181.1625 | 27.1318 | -18.307 | -0.4211 | 2.489 | -2.88 | -2.202 | -2.226 | -2.08 | 1.76 | 0.121 | -7.8813 | 0.911 | 0.09 | 0.4 | -0.821 | -0.161 | 2.5007 |  | 4.5181 | 3.8611 | 2.6217 |  | 7.5 | 7.4988 | 0.82 |  | -5.8361 | -14.3923 | -17.386 | -3.2419 | 10.2699 | -12.8198 | 1.9406 | -3.5 | -11.9 | 25.2683 | -6.0093
26/03/2026 | 17:30 | 0 |  | 5.2946 | -10.482 | 2.8583 | 12.38 |  | 17.3681 |  | 27.5798 | 12.2076 | 11.8017 | -24.42 | -26.4 |  | 3.312 | -17.6 | 3.4128 | -12.8515 | 7.0267 | 6.9782 | 12.3361 | 3.3598 | -0.3341 | 2.3525 |  | -0.3755 | 0.106 | 0.108 | 2.623 | 2.22 | -6.6 | -0.252 | 0.229 |  | -6.98 |  | -12.73 | -13.33 | 6.5651 | 3.5835 | 24.497 | 27.1343 | -15.3419 | -7.2961 | -7.6047 | 14.8709 | 8.7714 | -16.9876 | -14.519 | 40.4153 | 52.2636 | 81.1036 | 19.7032 | -6.2 | -6.2 | -21.2908 | -19.7299 | -3.5985 |  | 5.9653 | 5.296 | 3.0314 | 2.0347 | -105.9297 | 98.0559 | 97.4761 | -29.594 | -46.9388 |  |  |  | 38.7706 | 17.81 | 10.61 | -7.08 | 17.29 | -20.8931 | -20.7592 | 32.9966 | 31.023 | -4.5325 | -14.0559 | -14.3339 | 4.4275 | 15.7189 |  |  | 29.5 | -32.9 | -4.85 | 34.2955 | 35.4976 | 33.1637 | 60.0093 | 59.9631 | -26.6138 | -51.7616 | -24.5487 | 3.4158 | 38.31 | 16.26 | -6.25 | -6.4453 | 14.0675 |  | -15.9208 | -15.6481 | 24.4044 |  | -6.2737 | -53.1 | -52.8 | -1.0535 | 26.7 | 44.4805 | 0.1913 | 16.84 | -2.93 | 13.485 | -24.3414 | -5.99 | -6.14 | 25.02 | -37.23 | -23.8182 | -12.1909 | -40.7575 | -39.7182 | 33.1885 | 4.3125 | -7.4185 | -6.4851 | -16.6127 | -26.2058 | -15.141 | -35.144 | -55.7987 |  | -12.5147 | -11.5705 | 16.2847 | 6.561 | 4.2096 | -4.1 | -34.1042 | -33.7532 | 10.1527 | 2.44 | -13.5 | 0 | 5.8851 | 8.9895 | -11.1777 | -11.1145 | 6.9848 | 8.6415 | -19.7675 | 4.3124 |  | 4.1488 |  | 2.5635 |  | 8.5403 | 8.5403 | 19.9273 | 22.0818 | 21.7119 | 24.1621 | 34.8897 | 13.4292 | -11.8 | -2.1236 | 0.2538 | 1.01 | -0.12 | -12.931 |  | 7.362 | 0.333 |  | 31.06 | -43.9263 | -34.8714 | -0.54 | 24.945 |  | 26.8099 | -9.132 | -9.8477 | 2.6567 | 0.0668 |  |  | -27.2151 | 9.3613 | -24.519 | 5.3052 | 4.4046 | 166.9513 | -5.0441 | -7.1637 | -7.8983 | 2.3273 | 9.1574 | 9.3362 | 2 | -9.7936 | -8.118 | -12.15 | 12.7559 | 12.2394 | 9.4251 | 84.3069 | -29.6056 | 22.362 | 0 | -10.856 | 0 | 0 |  |  | -19.5326 | -18.813 | -18.3279 | -18.2478 | 13.26 | 13.44 | -23.9 | -24.4 | 0.195 | -0.32 | 29.2595 | 25.4408 | 25.3259 | -14.4 | -23.5 | 3 | 2.5 | -17.8581 | -17.7595 | -148.0814 | 39.8072 | -257.7972 | -8.2062 | -19.2628 |  | 58.5097 | 102.526 | 87.0905 | 45.7588 | 17.6864 | 18.2492 | 5.7744 | 220.5424 | -183.1329 | 42.164 | -26.8586 | -0.8899 | 1.138 | -3.52 | -2.213 | -2.223 | -1.28 | 2.64 | -0.5727 | -8.0858 | 2.0523 | -0.2029 | 0.7 | -1.522 | -0.823 | 2.496 |  | 4.0803 | 3.38 | 3.5087 |  | 7.6 | 6.4316 | 0.75 |  | -6.8943 | -14.0335 | -16.9206 | -4.5215 | 10.3489 | -12.0796 | 0 | -4.6 | -10.9 | 30.915 | -18.1138
26/03/2026 | 18:00 | 0 |  | 5.3052 | -10.5799 | 6.0973 | 13.0865 |  | 15.257 |  | 22.9136 | 9.6917 | 9.2654 | -19.98 | -28.6 |  | 2.484 | -17.6 | 3.4518 | -10.2364 | 5.9782 | 5.6048 | 10.021 | 3.0162 | 0.6099 | 1.1008 |  | -0.5025 | -0.089 | -0.064 | 2.932 | -2.22 | -4.4 | -0.227 | 0.233 |  | -8.65 |  | -13.41 | -13.47 | 4.9476 | 3.5324 | 22.8414 | 25.1201 | -15.4572 | -7.7994 | -7.6548 | -0.0525 | 0.0975 | -15.374 | -12.6396 | 28.6597 | 29.3707 | 82.3529 | 22.4548 | -7.2 | -7.1 | -23.1714 | -23.0499 | -3.9038 |  | 4.2973 | 4.0194 | 0 | 0.9241 | -144.7798 | 97.0183 | 96.8657 | -9.1131 | -71.3498 |  |  |  | 33.0623 | 16.75 | 9.64 | -9.78 | 14.54 | -18.6158 | -18.7498 | 31.2355 | 29.5685 | -3.4347 | -14.2912 | -14.4024 | 3.3297 | 17.0654 |  |  | 28.5 | -35.2 | -4.6 | 32.2179 | 32.0527 | 30.6847 | 63.6339 | 63.8903 | -29.223 | -50.0979 | -26.8002 | 3.7217 | 36.77 | 15.33 | -7.3438 | -7.5195 | 13.7605 |  | -18.2194 | -17.8165 | 22.0233 |  | -6.086 | -53.7 | -54.2 | -1.5393 | 24.7 | 42.1148 | 0.1913 | 15.25 | -2.59 | 11.501 | -22.0012 | -2.76 | -2.66 | 19.12 | -40.55 | -21.3636 | -11.1364 | -38.9645 | -37.5091 | 22.9499 | -2.5809 | -13.2294 | -13.1946 | -18.0351 | -26.3304 | -14.403 | -59.2462 | -36.0346 |  | -6.6189 | -5.8138 | 16.8874 | 7.4642 | 6.2649 | 1.552 | -32.4579 | -32.3685 | 10.3434 | 0 | -11.78 | 0 | 5.4043 | 12.9489 | -10.78 | -10.8228 | 6.9706 | 11.8185 | -21.8369 | 4.137 |  | 3.881 |  | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | 24.7835 | 20.002 | 20.4833 | 26.8033 | 36.5799 | 11.52 | -13.47 | -2.7224 | 0.285 | 1.58 | -0.03 | -11.2878 |  | 7.219 | 0.345 |  | 29.46 | -44.2788 | -36.9616 | -0.72 | 23.4703 |  | 27.0804 | -8.6126 | -9.0333 | 2.8394 |  |  | -12.3439 | -21.4748 | 8.7174 | -23.9531 | 4.3642 | 3.9249 | 160.9148 | -5.579 | -9.2032 | -7.5738 | 2.4259 | 9.0841 | 9.1939 | 2 | -6.7696 | -5.9284 | -13.41 | 15.9993 | 14.9366 | 12.4191 | 98.2462 | -26.6894 | 25.1672 | 0 | -11.197 | -10.3528 | 0 |  | 24.2147 | -16.819 | -16.0499 | -16.742 | -17.0387 | 14.02 | 14.25 | -23.3 | -22.9 | 0.2463 | -2.96 | 29.6948 | 26.5035 | 26.7787 | -15.2 | -23.9 | 1.3 | 0.8 | -17.8246 | -17.7873 | -150.5035 | 33.3111 | -249.0631 | -0.6697 | -18.8563 |  | 52.9692 | 98.2577 | 90.5728 | 49.3124 | 18.7788 | 18.1694 | 13.5181 | 228.6374 | -182.5266 | 53.2709 | -35.9711 | -1.593 | -1.068 | -3.84 | -2.347 | -2.359 | -1.04 | 2.48 | -0.9557 | -8.7877 | 1.7288 | -0.6149 | 1.3 | -1.838 | -1.903 | 2.482 |  | 4.3812 | 2.9931 | 3.1667 |  | 8.1 | 5.8678 | 0.81 |  | -7.2388 | -13.3986 | -17.3555 | -5.1147 | 9.3913 | -12.3562 | 1.9389 | -5 | -11.2 | 48.3264 | -34.8009
26/03/2026 | 18:30 | 0 |  | 5.7005 | -11.1004 | 3.9296 | 12.332 |  | 15.7839 |  | 23.328 | 9.9267 | 9.5655 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 0.828 | -17.6 | 3.3535 | -11.9938 | 6.8576 | 6.796 | 12.2377 | 2.8816 | 0.2828 | 0.8395 |  | -0.5241 | 0.178 | 0.186 | 2.974 | 0 | -2.2 | -0.259 | 0.245 |  | -6.88 |  | -12.82 | -12.9 | 5.0832 | 3.2962 | 23.4979 | 25.7034 | -15.4535 | -6.9327 | -6.5581 | -1.5214 | -0.7027 | -14.7719 | -11.8191 | 23.167 | 23.5515 | 93.4377 | 20.0024 | -6.8 | -6.7 | -21.8068 | -21.9554 | -3.6338 |  | 5.7137 | 4.4504 | 0.9083 | 0.7607 | -123.2337 | 93.8444 | 93.2951 | -41.1884 | -63.7586 |  |  |  | 37.4433 | 14.43 | 12.69 | 0.73 | 12.43 | -18.4819 | -18.214 | 31.0764 | 29.3933 | -3.0294 | -28.5858 | -28.7892 | 5.358 | 8.7639 |  |  | 21.5 | -19.8 | -4.57 | 32.8697 | 33.0289 | 31.4404 | 59.2377 | 59.6981 | -30.0367 | -47.866 | -27.2807 | 3.4965 | 34.43 | 14.66 | -7.0313 | -6.9336 | 14.7371 |  | -10.0087 | -8.9072 | 19.1133 |  | -6.6446 | -51.6 | -51.8 | -1.2476 | 19.8 | 16.565 | 24.8691 | 13.26 | -3.35 | 10.726 | -19.4361 | -2.41 | -2.47 | 19.71 | -40.77 | -18.2727 | -9.1727 | -39.0749 | -37.4818 | 23.1367 | -0.5956 | -12.2787 | -12.0499 | -22.4032 | -32.3719 | -15.429 | -25.8487 | -44.7448 |  | -7.0757 | -6.174 | 22.6411 | 9.2677 | 7.9738 | -27.14 | -29.1652 | -29.0873 | 15.7093 | 13.05 | 0 | 0.1 | 5.5383 | 16.731 | -11.2375 | -11.1673 | 7.5256 | 16.8095 | -26.1812 | 3.6501 |  | 3.41 |  | 0 |  | 5.5261 | 5.6935 | 20.4297 | 19.9706 | 19.5657 | 23.7642 | 33.3171 | 11.8959 | -13.46 | -1.8306 | 0.3152 | 1.08 | 1.23 | -11.1627 | 1.2214 | 7.079 | 0.775 |  | 29.78 | -42.6232 | -35.0981 | -0.87 | 23.6604 |  | 25.3004 | -8.1141 | -8.7031 | 3.2386 |  |  | -12.5176 | -19.797 | 4.7972 | -20.3196 | 3.4482 | 3.3623 | 169.7335 | -4.4918 | -8.619 | -6.2989 | 2.5999 | 10.0143 | 10.2064 | 2.1795 | -10.0408 | -9.3452 | -6.71 | 9.818 | -2.6188 | 27.4581 | 73.7914 | -27.1113 | 24.148 | 0 | -11.6715 | -11.081 | -11.573 | 24.5765 |  | -16.742 | -15.7917 | -19.8552 | -19.7463 | 14.24 | 14.49 | -25 | -25 | 0.3342 | -2.24 | 28.3781 | 23.2922 | 23.1765 | -15.2 | -25.1 | 1.1 | 0.4 |  | -17.8164 | -131.6127 | 36.8079 | -254.6681 | -6.6406 | -14.3903 |  | 51.754 | 96.5141 | 88.1119 | 49.2502 | 17.8162 | 18.5294 | 12.8447 | 226.6769 | -180.4354 | 50.0254 | -33.6528 | -1.2634 | -5.299 | -4.88 | -2.403 | -2.409 | 0.16 | 1.36 | -1.274 | -7.4388 | 1.0575 | -1.3748 | 2.4 | -1.167 | -1.32 | 0 | 0 | 3.8672 | 3.8383 | 3.5918 |  | 8.8 | 5.4518 | 0.75 |  | -5.8745 | -14.1701 | -17.5368 | -4.5382 | 9.5193 | -11.9715 | 1.5152 | -5.5 | -10.1 | 2.3349 | -81.4061
26/03/2026 | 19:00 | 0 |  | 6.3201 | -11.9998 | 1.788 | 12.705 |  | 17.4625 |  | 24.453 | 10.6977 | 10.3755 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | 3.1633 | -13.1846 | 7.691 | 7.5178 | 13.2522 | 2.1661 | 0.2247 | 0.8488 |  | -0.9369 | 0.404 | 0.424 | 3.156 | 2.22 | 2.2 | -0.669 | 0.261 |  | -6.97 |  | -11.58 | -11.54 | 5.1547 | 3.2249 | 24.5434 | 26.7899 | -14.5662 | -6.6372 | -6.3655 | -2.3993 | -2.2797 | -13.0956 | -9.9518 | 20.1107 | 20.4358 | 89.5629 | 17.2124 | -4.7 | -4.7 | -19.4803 | -19.3996 | -3.718 |  | 4.7914 | 4.0816 | 1.1734 | 0.8171 | -101.1383 | 92.2879 | 93.0814 | -44.0477 | -59.2216 |  |  |  | 33.4215 | 13.28 | 12.52 | -1.01 | 7.87 | -19.1517 | -18.7498 | 30.2988 | 28.7579 | -5.6904 | -29.8136 | -30.186 | 4.9984 | 8.0761 |  |  | 18.7 | -19.5 | -4.36 | 28.1315 | 28.1091 | 27.2156 | 61.4966 | 61.7539 | -29.473 | -49.9158 | -26.8304 | 3.2498 | 37.96 | 15.64 | -8.2813 | -8.3984 | 13.6522 |  | -8.7162 | -8.5861 | 15.843 |  | -5.9602 | -49.6 | -49.4 | -2.3718 | 18.6 | 18.773 | 23.0136 | 11.79 | -4.21 | 9.889 | -16.1759 | -2.29 | -2.36 | 21.8 | -44.03 | -14.8 | -7.4364 | -38.8857 | -37.5727 | 20.3207 | -1.404 | -12.8362 | -12.2708 | -19.339 | -28.9396 | -15.251 | -19.5169 | -46.1863 |  | -5.904 | -5.1562 | 18.8635 | 7.1188 | 6.233 | -31.748 | -30.3968 | -30.2154 | 11.0049 | 5.17 | 3.03 | 0 | 5.385 | 12.836 | -10.3629 | -10.2726 | 6.6252 | 12.6271 | -22.5237 | 3.8039 |  | 3.5815 |  | 0 |  | 6.0284 | 6.1959 | 20.2622 | 20.1073 | 19.556 | 23.3473 | 32.8194 | 11.52 | -14.41 | -2.3177 | 0.3152 | 1.38 | 1.26 | -11.3066 |  | 6.905 | 0.167 |  | 28.53 | -42.4899 | -35.5302 | -1.24 | 22.877 |  | 24.9307 | -8.5076 | -9.0459 | 3.3517 |  |  | -12.2554 | -15.6276 | 3.1158 | -19.2626 | 4.3593 | 4.8554 | 173.0212 | -4.278 | -7.6438 | -6.8524 | 2.3924 | 10.0217 | 10.3092 | 2.1996 | -9.3344 | -7.717 | -7.12 | 9.2968 | 0 | 29.4274 | 71.2359 | -27.5923 | 24.1062 | 0 | -11.4634 | 0 | 0 |  |  | -18 | -16.9892 | -19.2075 | -19.0697 | 13.78 | 14 | -25.7 | -25.8 | 0.2994 | -3.44 | 30.1035 | 21.1994 | 21.4566 | -15.7 | -25.1 | 1.7 | 1.2 |  |  | -130.1956 | 37.816 | -257.2247 | -7.878 | -14.4695 |  | 48.675 | 99.6895 | 89.6417 | 52.3834 | 19.2055 | 17.9227 | 11.2215 | 228.6555 | -181.3308 | 51.9712 | -34.5835 | -0.5603 | -5.612 | -5.76 | -2.435 | -2.438 | 1.04 | 1.28 | -2.0078 | -7.9087 | 1.4359 | -0.4959 | 2 | -2.492 | -2.536 |  |  | 4.4544 | 3.779 | 4.5638 |  | 8.5 | 6.6865 | 0.69 |  | -7.5437 | -14.112 | -16.7719 | -5.4324 | 9.7221 | -11.7307 | 0 | -5.7 | -10.7 | 3.0049 | -80.2364
26/03/2026 | 19:30 | 0 |  | 6.3492 |  | 1.7964 | 12.668 |  | 17.3312 |  | 23.9023 | 10.2157 | 9.9437 | -22.2 | -30.8 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.3452 | -13.1033 | 7.526 | 7.4436 | 12.9888 | 1.5656 | 0.1684 | 0.8745 |  | -0.8333 | 0.469 | 0.521 | 3.059 |  | 2.2 | -0.692 | 0.262 |  | -5.49 |  | -13.06 | -13.1 | 5.9362 | 2.8179 | 24.2103 | 26.7848 | -15.2773 | -1.5054 | -1.6984 | -2.4231 | -2.3119 | -14.033 | -10.8657 | 18.9091 | 19.1752 | 84.7677 | 3.9869 | -1.8 | -1.7 | -23.5737 | -23.5438 | -3.0886 |  | 0.5732 | 3.7528 | 2.7291 | 1.9028 | -94.6074 | 78.3105 | 78.7377 | -40.1265 | -79.3496 |  |  |  | 32.4136 | 13.08 | 12.25 | -1.16 | 7.5 | -19.4196 | -19.8215 | 30.8838 | 29.4939 | -5.5024 | -34.4173 | -34.524 | 1.3913 | 5.6668 |  |  | 21.5 | -16.2 | -4.32 | 26.6042 | 26.6197 | 25.9553 | 52.3681 | 52.3534 | -24.7711 | -43.7675 | -22.2356 | 3.0663 | 33.97 | 13.89 | 2.6611 | 2.1515 | 12.6785 |  | -7.1122 | -6.6768 | 18.4317 |  | -5.4905 | -44.8 | -44.6 | -2.6624 | 16.7 | 17.3536 | 21.5292 | 10.62 | -3.9 | 10.416 | -18.9961 | -2.51 | -2.56 | 21.74 | -17.83 | -17.8727 | -9.1909 | -40.5373 | -38.7909 | 26.9348 | 2.8283 | -9.1193 | -8.2839 | -21.0941 | -30.3893 | -15.201 | -22.4802 | -42.6755 |  | -6.6435 | -5.8535 | 20.9094 | 5.3897 | 4.8973 | -35.844 | -30.0217 | -29.7247 | 13.6878 | 13.04 | 3.18 | -0.1 | 5.2241 | 11.2342 | -10.0341 | -10.0097 | 7.0133 | 15.0671 | -24.7501 | 3.4047 |  | 3.273 |  | 0 |  | 6.6983 | 6.8657 | 19.9273 | 21.4951 | 21.9304 | 22.9204 | 32.7342 | 11.2514 | -14.72 | -2.4239 | 0.2886 | 1.25 | 1.39 | -11.0192 |  | 6.87 | 0.042 |  | 28.65 | -42.6139 | -35.1856 | -1.27 | 22.5699 |  | 24.9856 | -8.5316 | -9.1247 | 3.4356 |  |  | -11.0132 | -21.8249 | 3.9255 | -19.5259 | 4.2166 | 5.0369 | 172.4729 | -4.1118 | -7.7074 | -6.8161 | 1.4248 | 10.0876 | 10.1985 | 1 | -9.7156 | -7.7546 | -5.45 | 8.6353 | 0 | 28.9344 | 71.6572 | -26.0111 | 24.6936 | 0 | -11.9793 | 0 | 0 |  |  | -18.6317 | -18.2582 | -18.7801 | -18.7136 | 13.28 | 13.5 | -23.1 | -24 | 0.2115 | -3.44 | 30.8665 | 19.5239 | 19.5434 | -16.1 | -23.9 | 2.9 | 2.4 | -18.02 |  | -124.4486 | 41.0092 | -258.8934 | -8.4103 | -13.4659 |  | 50.0989 | 101.032 | 91.2571 | 54.7337 | 21.5447 | 19.5348 | 9.0784 | 229.5768 | -183.5034 | 50.4259 | -33.4923 | -0.3967 | -5.416 | -4.64 |  |  | 0.4 | 1.68 | -2.1893 | -8.1743 | 0.911 | -0.4379 | 2 | -0.884 | -1.351 |  |  | 4.4064 | 4.2575 | 3.7862 |  | 7.5 | 8.2662 | 0.76 |  | -7.6643 | -13.8006 | -15.9134 | -5.3866 | 9.4625 | -10.511 | 0 | -4.8 | -11.7 | 4.4121 | -83.3104
26/03/2026 | 20:00 | 0 |  | 6.2072 | -11.7098 | 3.1998 | 12.5348 |  | 16.5432 |  | 23.5911 | 10.0387 | 9.6692 | -22.2 | -28.6 |  | 3.312 |  | 3.4485 | -12.7983 | 7.2781 | 7.1486 | 12.6726 | 2.0385 | 0.254 | 0.8954 |  | -0.7937 | 0.585 | 0.565 | 2.793 | 2.22 | -2.2 | -0.62 | 0.257 |  | -7.28 |  | -13.19 | -13.23 | 7.354 | 3.147 | 23.7545 | 26.0588 | -15.3468 | -1.6303 | -1.5672 | -1.1528 | -1.0908 | -14.7404 | -11.6552 | 21.5219 | 21.8349 | 82.2997 | 4.8165 | -2.4 | -2.3 | -24.1453 | -24.6611 | -3.2328 |  | 1.0963 | 6.3059 | 2.6995 | 1.9232 | -101.3214 | 79.5312 | 79.0124 | -33.9327 | -85.8926 |  |  |  | 30.3279 | 11.66 | 10.98 | -2.52 | 6.27 | -19.0177 | -18.7498 | 30.2969 | 28.9993 | -5.0763 | -33.7969 | -34.3992 | 1.4227 | 7.4017 |  |  | 19.2 | -19.4 | -4.21 | 26.2336 | 26.24 | 25.2431 | 52.3461 | 52.6043 | -23.744 | -44.6103 | -18.9961 | 3.1606 | 31.58 | 12.89 | 2.8174 | 2.3468 | 13.5532 |  | -8.183 | -7.8004 | 20.8371 |  | -6.0523 | -45.5 | -45.3 | -2.782 | 15.5 | 16.7227 | 20.2304 | 9.64 | -3.81 | 10.2765 | -20.6962 | -2.67 | -2.72 | 19.23 | -18.08 | -19 | -9.5818 | -39.7136 | -38.8273 | 24.9592 | 0.5553 | -11.4249 | -11.0208 | -22.0847 | -30.2788 | -14.625 | -31.5502 | -36.7787 |  | -6.5768 | -5.8063 | 21.7315 | 4.9959 | 4.0367 | -35.844 | -29.9673 | -29.9622 | 13.7116 |  | 3.54 | 0 | 5.175 | 10.8334 | -10.9178 | -10.7952 | 7.0978 | 15.8773 | -25.5556 | 3.6463 |  | 3.4661 |  | 0 |  | 6.1959 | 5.861 | 20.5971 | 20.5519 | 20.7552 | 23.6995 | 33.4061 | 10.2162 | -14.56 | -2.4239 | 0.3152 | 1.17 | 2.18 | -11.038 |  | 6.829 | 0.304 |  | 29.99 | -42.765 | -35.1577 | -1.26 | 24.4461 |  | 25.457 | -8.4865 | -8.9282 | 3.3931 | 0.0368 |  | -10.3901 | -21.3855 | 6.6628 | -20.2323 | 5.4759 | 5.8247 | 173.2876 | -4.2307 | -8.0993 | -6.1902 | 1.6125 | 9.7653 | 10.0086 | 1 | -8.9915 | -7.1481 | -5.45 | 7.1449 | 0 | 29.8456 | 74.7901 | -25.7219 | 26.3005 | 0 | -13.1352 | 0 | -10.2193 |  |  | -19.4008 | -18.7691 | -17.9612 | -18.3363 | 15.06 | 15.13 | -25.2 | -24.5 | 0.3342 | -3.36 | 34.642 | 19.4206 | 19.1525 | -16.1 | -23.9 | 3.9 | 3.3 |  | -18.0377 | -121.6486 | 41.7031 | -262.0473 | -9.1469 | -14.741 |  | 48.8565 | 102.2005 | 91.1792 | 49.8005 | 21.8091 | 20.7944 | 6.2326 | 227.9883 | -185.5235 | 50.8682 | -34.482 | -0.6091 | -5.523 | -4.8 | -2.393 | -2.376 | 0.32 | 1.68 | -2.0302 | -8.4062 | 0.911 | -0.3494 | 2 | -2.325 | -2.124 |  |  | 5.0439 | 3.3578 | 2.8917 |  | 7.3 | 8.3943 | 0.74 |  | -8.8526 | -14.1185 | -15.6924 | -6.4273 | 10.2693 | -11.0105 |  | -5.1 | -11.2 | 9.4094 | -88.0312
26/03/2026 | 20:30 | 0 |  | 6.1358 | -11.8617 | 2.4142 | 12.5624 |  | 16.2573 |  | 22.3456 | 9.3967 | 9.0426 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.601 | -11.8897 | 6.9026 | 6.8 | 11.8965 | 2.9197 | 0.2755 | 0.9328 |  | -0.8255 | 0.5 | 0.519 | 3.211 | 0 | -2.2 | -0.531 | 0.26 |  | -8.92 |  | -13.38 | -13.12 | 7.641 | 3.1925 | 23.3603 | 25.5675 | -15.6824 | -1.8594 | -1.5918 | -0.6961 | -0.6184 | -15.3416 | -12.5389 | 23.8485 | 24.3075 | 78.3457 | 5.9181 | -3.2 | -3.1 | -24.7443 | -24.4976 | -3.1631 |  | 0.5117 | 5.8977 | 2.521 | 1.8191 | -110.5685 | 79.4702 | 79.4397 | -32.5903 | -97.2839 |  |  |  | 29.3698 | 11.73 | 10.98 | -3.07 | 6.3 | -18.08 | -17.8121 | 28.6792 | 27.3632 | -5.7676 | -34.1123 | -34.1097 | 0.3135 | 7.3508 |  |  | 15.7 | -17.5 | -4.41 | 25.231 | 25.4715 | 25.0972 | 53.8048 | 53.8811 | -23.4435 | -46.2528 | -19.5413 | 3.3049 | 30.23 | 12.25 | 2.1924 | 1.7609 | 13.4381 |  | -7.6088 | -7.1862 | 19.9435 |  | -5.9608 | -43.2 | -43 | -2.6501 | 13.6 | 16.7227 | 18.3749 | 8.36 | -3.78 | 10.5245 | -19.9061 | -2.65 | -2.69 | 18.63 | -17.82 | -19.4182 | -9.5091 | -38.1688 | -36.9636 | 24.1153 | -1.808 | -13.0516 | -12.6645 | -21.9879 | -30.0888 | -15.058 | -37.886 | -29.747 |  | -6.3457 | -5.7655 | 22.8358 | 2.9431 | 2.3344 | -35.332 | -29.2901 | -29.0565 | 14.2508 |  | 3.52 | 0 | 4.8345 | 8.3961 | -11.9857 | -11.8494 | 7.2595 | 15.844 | -26.9064 | 3.8058 |  | 3.6243 |  | 0 |  | 4.8562 | 5.0237 | 23.2764 | 18.9265 | 18.9033 | 25.0429 | 34.2276 | 10.0551 | -13.69 | -1.523 | 0.2886 | 1.16 | 3.26 | -9.7897 | 2.5424 | 6.93 | 0.331 | 3.3867 | 30.51 | -43.1411 | -36.0029 | -0.76 | 23.942 |  |  | -7.9481 | -8.5247 | 3.3102 | 0.0683 |  | -11.388 | -22.2863 | 6.4346 | -21.2503 | 4.8673 | 3.8433 | 165.5106 | -4.9068 | -8.9359 | -5.5217 | 1.3826 | 9.5309 | 9.803 | 0.8601 | -8.4815 | -6.1248 | -4.19 | 8.4993 | 0 | 30.2986 | 75.9379 | -24.7941 | 26.654 | -11.3381 | -13.3258 | 0 | 0 |  |  | -19.0437 | -18.7471 | -18.685 | -18.7054 | 13.63 | 13.84 | -24.7 | -24.7 | 0.195 | -3.76 | 34.002 | 19.6001 | 19.4755 | -16.5 | -23.9 | 3.4 | 2.8 | -18.0533 | -18.0161 | -117.9159 | 44.6093 | -262.1538 | -8.7569 | -13.6504 |  | 50.3359 | 103.0291 | 91.4033 | 54.676 | 20.8706 | 22.578 | 4.6333 | 228.8779 | -185.8754 | 47.6031 | -33.3973 | -0.5847 | -0.496 | -3.92 | -2.343 | -2.352 | -0.4 | 1.52 | -0.9503 | -7.7348 | 0.8225 | -0.9079 | 2.1 | -1.566 | -1.995 |  |  | 4.1238 | 3.2819 | 3.808 |  | 8.1 | 7.6546 | 0.57 |  | -7.7899 | -13.5072 | -15.9001 | -5.481 | 9.9941 | -10.1842 |  | -5.4 | -10.9 | 12.7113 | -94.6767
26/03/2026 | 21:00 | 0 |  | 5.9591 | -11.7361 | 4.0426 | 12.6892 |  | 15.2266 |  | 21.0747 | 8.8887 | 8.5747 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.4719 | -12.3941 | 6.616 | 6.3935 | 11.3814 | 2.9772 | 0.4583 | 1.3084 |  | -0.8636 | 0.663 | 0.641 | 2.64 | 0 | -4.4 | -0.751 | 0.256 |  | -8.64 |  | -13.08 | -13.13 | 7.5936 | 3.5941 | 23.6603 | 25.5042 | -16.836 | -1.7195 | -2.0339 | 11.8834 | 9.0608 | -16.6576 | -14.0726 | 27.646 | 34.7419 | 76.6982 | 5.1669 | -2.4 | -2.3 | -23.0315 | -23.6911 | -3.0893 |  | 0.4178 | 5.7082 | 2.4266 | 1.6884 | -104.2207 | 79.2871 | 80.2331 | -34.9998 | -92.6649 |  |  |  | 30.0884 | 11.82 | 10.96 | -3.02 | 6.14 | -17.9461 | -17.9461 | 28.5803 | 27.1483 | -6.1199 | -33.4109 | -33.3147 | 0.8374 | 8.2926 |  |  | 17 | -20.1 | -4.14 | 25.9375 | 25.4854 | 24.9243 | 50.6904 | 51.6857 | -22.0716 | -45.4914 | -17.3759 | 3.7684 | 32.58 | 12.74 | 2.8174 | 2.1515 | 13.8102 |  | -9.5788 | -8.7316 | 19.9661 |  | -6.0966 | -46.2 | -45.3 | -2.4512 | 13.5 | 17.0381 | 18.3749 | 8.43 | -4.16 | 10.8345 | -20.0961 | -2.53 | -2.74 | 18.44 | -16.91 | -19.7091 | -9.5364 | -37.9975 | -37.2 | 25.9252 | -1.4101 | -12.3658 | -11.6622 | -21.8455 | -30.5515 | -15.076 | -32.6616 | -29.8138 |  | -6.3064 | -5.6477 | 22.3983 | 2.152 | 2.0187 | -33.284 | -29.6323 | -29.4414 | 15.0807 | 13.04 | 3.47 | 0.2 | 4.585 | 7.3202 | -12.5193 | -12.4906 | 7.244 | 16.4158 | -27.2304 | 4.2607 |  | 3.9718 |  | 2.6566 |  | 4.8562 | 4.5213 | 23.109 | 18.9645 | 18.9838 | 25.2719 | 34.5255 | 9.0932 | -14.29 | -2.2866 | 0.2795 | 0.87 | 3.09 | 0 |  | 7.024 | 0.268 |  | 31.03 | -43.2934 | -35.6656 | -0.77 | 25.4359 |  | 25.6047 | -7.7607 | -8.3349 | 3.1872 |  |  | -12.0536 | -23.4694 | 8.3276 | -22.3922 | 6.2988 | 5.8099 | 167.9781 | -5.2079 | -9.536 | -5.3998 | 0.9801 | 9.3039 | 9.447 | 0 | -8.0157 | -5.8684 | -4.61 | 8.7699 | -4.1161 | 30.6413 | 74.502 | -23.6749 | 27.4738 | -10.9398 | -12.9775 | 0 | 0 |  |  | -19.3458 | -19.181 | -18.7777 | -18.8941 | 13.96 | 14.19 | -23.5 | -23.3 | 0.1584 | -3.52 | 36.0761 | 20.754 | 20.6559 | -16.5 | -23.1 | 3.9 | 3 | -17.8284 | -17.7809 | -114.9541 | 46.1583 | -263.2748 | -12.2539 | -14.5922 |  | 50.7282 | 104.903 | 92.8212 | 51.6016 | 22.8971 | 21.5478 | 5.1691 | 228.3791 | -185.6302 | 51.3087 | -32.1547 | -0.6311 | 2.242 | -3.44 | -2.301 | -2.313 | -0.64 | 1.28 | -0.4637 | -7.5853 | 0.499 | -0.6149 | 2.5 | -0.284 | 0.316 |  |  | 3.7769 | 3.9046 | 3.779 |  | 7.2 | 7.5839 | 0.53 |  | -8.675 | -14.3531 | -16.0862 | -5.8443 | 9.834 | -10.2489 | 0 | -5.4 | -11.6 | 10.3329 | -92.4789
26/03/2026 | 21:30 | 0 |  | 5.6433 | -11.3351 | 5.8616 | 12.7361 |  | 14.6323 |  | 21.2375 | 8.7777 | 8.5367 | -19.98 | -24.2 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.3676 | -11.7888 | 6.5748 | 6.6503 | 11.3296 | 2.9844 | 1.6327 | 1.568 |  | -0.8588 | 0.529 | 0.492 | 3.074 | 0 | -6.6 | -0.619 | 0.258 |  | -9.58 |  | -14.05 | -13.7 | 7.4814 | 3.4662 | 23.4827 | 25.8828 | -16.2912 | -1.5842 | -1.6088 | 0.1195 | -0.0532 | -16.0726 | -13.3087 | 25.9307 | 26.5606 | 73.9789 | 6.7272 | -3.8 | -3.4 | -25.3448 | -26.1504 | -3.1046 |  | -0.3639 | 5.6762 | 2.6109 | 1.6513 | -123.661 | 80.3552 | 80.3552 | -32.9672 | -107.5547 |  |  |  | 29.0704 | 11.83 | 9.58 | -3.22 | 9.35 | -18.08 | -18.08 | 27.2571 | 26.1327 | -5.8282 | -30.5355 | -30.6425 | -0.5893 | 8.7429 |  |  | 8.4 | -16.8 | -4.25 | 26.5771 | 25.7603 | 24.9524 | 55.7305 | 55.485 | -23.0682 | -47.8044 | -17.5382 | 3.4585 | 30.09 | 11.69 | 1.5674 | 0.882 | 13.1243 |  | -9.7552 | -9.3337 | 23.4183 |  | -5.5764 | -43.8 | -42.8 | -2.1069 | 11.6 | 15.7764 | 16.5195 | 7.18 | -3.79 | 11.3305 | -22.5563 | -2.55 | -2.59 | 21.01 | -17.2 | -19.4 | -10.1727 | -38.3466 | -35.8818 | 24.7244 | -2.4846 | -14.0337 | -13.5123 | -19.6061 | -27.6119 | -14.749 | -37.7912 | -25.6096 |  | -9.9345 | -9.2275 | 21.2097 | 0.9601 | -0.0716 | -30.724 | -30.9471 | -30.7951 | 12.9236 | 12.9 | 2.73 | 0.4 | 4.4683 | 4.9507 | -9.3639 | -9.3247 | 5.5025 | 13.871 | -26.599 | 4.4147 |  | 4.049 |  | 0 |  | 4.5213 | 4.5213 | 24.2812 | 17.5292 | 17.9593 | 25.4833 | 34.653 | 9.6986 | -13.19 | -1.3124 | 0.2621 | 0.64 | 3.66 | 0 |  | 7.182 | 0.233 |  | 31.08 | -42.6618 | -35.8849 | -0.64 | 24.7375 |  | 24.8036 | -7.8694 | -8.4733 | 3.0924 |  |  | -11.6209 | -24.7547 | 7.6208 | -22.6522 | 5.3995 | 5.6212 | 160.5695 | -5.7846 | -8.1561 | -5.4651 | 1.0742 | 8.7472 | 8.8854 | 0.4254 | -7.832 | -5.2178 | -4.61 | 6.6691 | 0 | 30.9125 | 74.4527 | -22.8324 | 27.267 | -11.6664 | -13.829 | 0 | 0 | 25.8348 | 25.8196 | -17.6594 | -17.0607 | -17.3185 | -17.4783 | 14.23 | 14.62 | -24.9 | -24.6 | 0.2115 | -3.92 | 26.9626 | 24.5767 | 24.7952 | -17.4 | -24.8 | 1.7 | 0.8 | -17.9383 | -17.7744 | -115.8258 | 44.105 | -259.5959 | -9.5431 | -13.3722 |  | 50.03 | 98.0175 | 87.99 | 53.4721 | 22.5207 | 20.8988 | 8.4349 | 227.1822 | -183.1257 | 50.0143 | -35.392 | -1.4051 | 2.176 | -3.6 | -2.314 | -2.32 | -0.72 | 1.84 | -0.7172 | -7.4388 | 0.676 | -0.3494 | 2.5 | -1.062 | -2.318 | 0.5017 | 0.5541 | 4.8425 | 3.707 | 4.5135 |  | 9.6 | 6.8923 | 0.39 |  | -6.9498 | -14.3589 | -15.0589 | -6.2322 | 9.361 | -10.065 | 0 | -6.4 | -9.3 | 12.9244 | -96.9163
26/03/2026 | 22:00 | 0 |  | 5.3929 | -11.1164 | 6.5397 | 13.0306 |  | 12.6922 |  | 19.5714 | 8.1588 | 7.7501 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.2183 | -11.1143 | 6.077 | 6.007 | 10.381 | 3.109 | 1.5311 | 1.9068 |  | -0.9273 | 0.364 | 0.4 | 3.002 | -2.22 | -6.6 | -0.315 | 0.251 |  | -10.03 |  | -13.71 | -13.82 | 7.2669 | 4.1681 | 22.5489 | 25.1682 | -16.8164 | -2.352 | -3.35 | 24.8722 | 17.6402 | -17.2967 | -16.1662 | 40.7139 | 35.3173 | 75.3288 | 8.5112 | -4.3 | -4.6 | -27.0299 | -26.9495 | -3.1258 |  | -0.5508 | 5.4086 | 2.264 | 1.5874 | -132.2061 | 81.1487 | 81.0571 | -29.5157 | -121.5246 |  |  |  | 27.0146 | 11.4 | 8.82 | -4.75 | 8.72 | -17.9461 | -18.3479 | 30.0496 | 28.8398 | -4.4856 | -24.0893 | -24.2653 | -1.5898 | 10.24 |  |  | 4.8 | -20.3 | -4.16 | 26.1757 | 26.7414 | 25.2375 | 57.9652 | 57.5614 | -23.9214 | -48.5916 | -19.6729 | 3.3028 | 28.36 | 11.08 | 0.4736 | 0 | 12.812 |  | -11.0671 | -9.9961 | 18.6581 |  | -5.5454 | -41.3 | -40.9 | -2.1472 | 9.5 | 14.1993 | 14.2929 | 5.52 | -3.71 | 12.1675 | -18.6811 | -3.07 | -3 | 18.44 | -18.86 | -15.9636 | -8.1091 | -36.6394 | -35.2727 | 22.1072 | -5.7622 | -16.4674 | -15.9639 | -20.3804 | -28.2041 | -14.912 | -40.2601 | -30.9982 |  | -9.1365 | -8.5688 | 21.6064 | -0.2404 | -0.0614 | -29.188 | -31.0385 | -30.5674 | 13.4491 |  | 0 | 0.2 | 4.2478 | 4.677 | -9.3725 | -9.3779 | 6.0981 | 14.5201 | -27.0687 | 3.9981 |  | 3.7232 |  | 0 |  | 5.6935 | 5.6935 | 24.6161 | 17.4617 | 17.112 | 26.665 | 36.3154 | 12.0327 | -12.51 | -2.4239 | 0.2273 | 0.98 | 0.53 | -11.8083 |  | 7.033 | 0.82 |  | 30.84 | -44.3936 | -36.2412 | -0.81 | 24.341 |  | 24.9016 | -7.2544 | -7.7859 | 2.8385 |  |  | -11.4239 | -25.7184 | 7.312 | -23.528 | 6.1084 | 5.6205 | 157.6218 | -6.6259 | -9.3279 | -4.5895 | 0.2621 | 8.359 | 8.4582 | -0.3608 | -9.4575 | -7.3693 | -7.12 | 11.0332 | 0 | 25.6001 | 74.4829 | -26.9356 | 24.8974 | 0 | -11.7857 | 0 | -10.1373 |  |  | -18.9393 | -18.3406 | -16.6905 | -16.1708 | 14.99 | 15.14 | -24.5 | -24.6 | 0.2994 | -4.72 | 25.1636 | 24.0875 | 23.76 | -18.2 | -23.9 | 3.9 | 3.3 |  | -17.9775 | -115.5573 | 44.1388 | -264.0128 | -10.1811 | -15.766 |  | 54.5003 | 103.2157 | 87.8559 | 48.5679 | 22.8082 | 22.1444 | 6.2776 | 222.263 | -183.2697 | 42.389 | -28.847 | -1.0071 | 5.025 | -3.04 | -2.208 | -2.214 | -1.76 | 1.28 | -0.4404 | -7.3533 | 0.676 | -0.9079 | 2 | -0.488 | -0.415 | 0.8405 | 0.8944 | 3.7665 | 3.6689 | 3.1429 |  | 8 | 7.8133 | 0.3 |  | -7.1462 | -15.3942 | -16.4792 | -3.9587 | 10.7923 | -10.3649 | 0 | -5.5 | -9.9 | 12.0274 | -94.6554
26/03/2026 | 22:30 | 0 |  | 4.7433 | -10.4066 | 8.1413 | 13.1433 |  | 12.4444 |  | 18.6086 | 7.5608 | 7.1875 | -17.76 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.1528 | -10.8145 | 5.3361 | 5.121 | 9.2516 | 2.8399 | 1.5346 | 1.9349 |  | -0.929 | 0.189 | 0.183 | 2.948 | -2.22 | -11 | -0.132 | 0.238 |  | -11.38 |  | -13.8 | -13.72 | 6.803 | 3.6991 | 20.8508 | 23.2699 | -11.165 | -3.4679 | -3.1068 | 1.9746 | 1.247 | -16.0098 | -13.4472 | 30.5548 | 31.0892 | 71.026 | 10.7679 | -5 | -4.9 | -27.919 | -27.9663 | -3.4076 |  | -1.5977 | 5.5865 | 0 | 1.0011 | -153.386 | 83.4681 | 83.1324 | -18.4934 | -133.4258 |  |  |  | 27.0047 | 11.35 | 8.41 | -5.36 | 9.67 | -16.0707 | -16.0707 | 27.8657 | 26.0555 | -4.2514 | -22.5751 | -22.5687 | -1.6092 | 13.2441 |  |  | 2.2 | -25 | -4.25 | 25.9599 | 25.4558 | 24.6536 | 59.7456 | 60.382 | -23.7684 | -49.7469 | -19.4628 | 3.286 | 26.74 | 10.43 | 11.0986 | 10.0616 | 11.8574 |  | -13.9181 | -13.6194 | 33.495 |  | -5.254 | -41.3 | -41.1 | -2.3853 | 7.3 | 12.4644 | 12.0663 | 3.89 | -2.98 | 14.2135 | -32.7819 | -10.13 | -10.28 | 31.1 | 8.46 | -31.1636 | -15.3545 | -37.3608 | -36.3364 | 27.9583 | -2.803 | -13.686 | -13.607 | -16.7411 | -23.7707 | -15.179 | -48.6436 | -29.1071 |  | -9.1593 | -8.7592 | 22.9245 | -5.6718 | -6.1115 | -22.02 | -31.8506 | -31.7062 | 16.0847 | 19.36 | -2.21 | -0.3 | 3.849 | -5.3784 | -9.6444 | -9.4664 | 5.9726 | 16.7745 | -28.5113 | 4.4257 |  | 4.2242 |  | 4.1695 |  | 3.1817 | 3.8515 | 24.951 | 18.3651 | 18.5084 | 27.2949 | 36.8891 | 12.4477 | -12.59 | -2.1236 | 0.2181 | 1.26 | 0.05 | -11.3017 | 2.9674 | 7.172 | 0.269 |  | 29.7 | -42.6494 | -34.3035 | -0.83 | 23.2667 |  | 24.44 | -6.6595 | -7.0653 | 2.6224 |  |  | -11.6036 | -32.0116 | 8.308 | -24.5303 | 4.8556 | 4.6063 | 150.9556 | -7.7124 | -10.0631 | -4.0122 | 0.3963 | 7.9415 | 7.9668 | 0 | -9.796 | -8.5764 | -7.54 | 9.4748 | 1.8608 | 24.7932 | 73.0168 | -25.5541 | 25.4614 | 0 | -10.926 | 0 | -11.297 |  |  | -21.8233 | -21.2355 | -12.0457 | -11.5995 | 13.92 | 14.06 | -23.8 | -23.5 | 0.3342 | -6.32 | 36.126 | 23.9003 | 23.779 | -18.6 | -23.4 | 5.5 | 4.6 | -17.8614 | -18.0135 | -112.1194 | 47.5941 | -260.6047 | -8.7082 | -13.7142 |  | 51.2168 | 106.6238 | 91.739 | 48.5873 | 21.32 | 18.0945 | -1.0924 | 221.9176 | -189.1648 | 40.5479 | -28.293 | -0.4431 | 2.215 | -2.48 | -2.132 | -2.135 | -2.72 | 2.96 | -0.3281 | -8.9647 | 1.0269 | -0.029 | 2.5 | 0.946 | -0.041 | 2.4271 | 2.6918 | 4.3012 | 3.5968 | 3.6303 |  | 7.2 | 8.6891 | 0.24 |  | -6.2291 | -15.1129 | -16.953 | -3.8952 | 11.2077 | -10.723 | 0 | -4.8 | -10.6 | 15.0959 | -101.0001
26/03/2026 | 23:00 | 0 |  | 4.4102 | -9.9573 | 4.2045 | 11.5029 |  | 10.8636 |  | 16.53 | 6.6728 | 6.3977 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.372 | -12.9652 | 4.8799 | 4.7121 | 8.649 | 2.5639 | 1.5455 | 1.8298 |  | -1.0426 | -0.337 | -0.319 | 2.323 | -8.88 | -13.2 | -0.718 | 0.216 |  | -12.53 |  | -12.82 | -12.8 | 6.3917 | 3.7219 | 18.5251 | 20.8021 | -16.1088 | -10.8398 | -10.7276 | 13.1318 | 13.6237 | -18.1391 | -16.3573 | 29.3683 | 27.2291 | 4.7561 | 8.1226 | -4.4 | -4.4 | -19.195 | -19.1277 | -2.7176 |  | -5.9774 | 4.5141 |  | 0.9473 | -93.1425 | 44.4655 | 44.9232 | -20.3921 | -153.6671 |  |  |  | 21.3862 | 11.58 | 8 | -7.03 | 8.41 | -15.4009 | -15.6688 | 27.6874 | 25.947 | -4.0605 | -33.8247 | -34.0231 | -6.0276 | 1.4761 |  |  | -5.7 | -1 | -3.81 | 17.3555 | 17.1188 | 16.4045 | 39.2729 | 39.6963 | -20.3027 | -30.3 | -16.4746 | 2.9567 | 24.53 | 9.55 | 10.0049 | 9.0851 | 11.0848 |  | -2.0115 | -2.0971 | 21.0349 |  | -4.7761 | -28.1 | -26.4 | -1.7383 | 5.6 | 11.8335 | 10.0253 | 2.48 | -3.24 | 13.857 | -20.7362 | -10.71 | -10.88 | 31.01 | 7 | -21.2364 | -10.8273 | -34.6822 | -33.3727 | 27.5007 | -3.0256 | -12.4003 | -12.2122 | -19.0674 | -26.6428 | -14.968 | -51.5358 | -24.0509 |  | -9.0422 | -8.5631 | 17.8333 | -1.7101 | -2.327 | -12.804 | -31.4039 | -31.2453 | 9.7273 | 12.73 | -9.84 | 0 | 3.8638 | 3.3714 | -9.8611 | -9.8112 | 6.3874 | 11.8173 | -24.2328 | 4.2476 |  | 4.0605 |  | 0 |  | 3.1817 | 2.1769 | 30.1421 | 15.3213 | 15.372 | 31.545 | 40.2859 | 10.4994 | -12.6 | -2.1236 | 0.2355 | 0.82 | 1.33 | -10.1841 |  | 7.105 | 0.064 |  | 31.46 | -45.9972 | -37.9446 | -0.77 | 26.1071 |  | 18.6422 | -4.2297 | -4.6438 | 2.3998 | 0.0368 |  |  | -36.5 | 7.2579 | -20.1737 | 5.3966 | 5.2983 | 148.15 | -3.3447 | -9.8408 | 9.1494 | 1.0017 | 7.6046 | 7.6741 | 0 | -8.5011 | -7.5972 | -10.48 | 12.8167 | 5.2611 | 22.3713 | 80.2564 | -26.795 | 24.3804 | 0 | -11.5211 | 0 | -10.458 |  |  | -20.6477 | -20.2687 | -12.6926 | -12.3625 | 15.66 | 15.83 | -21.8 | -22.4 | 0.3342 | -6.88 | 30.3519 | 16.7719 | 16.9011 | -18.6 | -23 | 5.2 | 4.6 | -17.9467 |  | -116.5938 | 36.5871 | -261.9182 | -10.4052 | -16.2919 |  | 54.3496 | 108.4312 | 90.0814 | 47.2302 | 21.1158 | 22.4452 | 2.3315 | 220.1673 | -184.8409 | 37.6605 | -25.8043 | -1.991 | 6.899 | -2.4 | -2.223 | -2.228 | -2.48 | 3.2 | -0.6664 | -9.1997 | 0.5875 | 0.383 | 2.8 | 0.478 | 0.241 | 2.6247 | 2.9497 | 3.9169 | 4.0029 | 3.3758 |  | 7.1 | 9.4118 | 0.14 |  | -6.335 | -15.6167 | -16.1637 | -4.0452 | 11.2946 | -10.8346 | 0 | -4.7 | -11.3 | 22.9843 | -107.7364
26/03/2026 | 23:30 | 0 |  | 4.2317 | -9.6412 | 3.5948 | 6.9035 |  | 9.7918 |  | 15.8645 | 6.3248 | 6.0641 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.3378 | -13.0075 | 4.9222 | 4.6604 | 8.7781 | 2.7894 | 1.4901 | 2.1159 |  | -0.9052 | -0.501 | -0.47 | 2.717 | -11.1 | -13.2 | -0.398 | 0.221 |  | -11.24 |  | -12.39 | -12.43 | 6.1949 | 3.6756 | 18.583 | 20.6514 | -15.9595 | -9.8637 | -9.7962 | 12.6019 | 15.5941 | -16.8512 | -15.6151 | 22.6469 | 22.7179 | 6.9213 | 7.9799 | -4.4 | -4.4 | -16.7569 | -16.8829 | -2.7186 |  | -5.2167 | 4.4408 |  | 0.7181 | -81.5149 | 42.3292 | 42.2986 | -23.8951 | -156.3268 |  |  |  | 19.3204 | 11 | 7.41 | -7.35 | 7.6 | -19.4196 | -19.2856 | 21.9258 | 19.9878 | -4.2025 | -27.9081 | -27.9117 | -5.2615 | 7.2111 |  |  | -0.9 | -12.1 | -3.77 | 19.9106 | 19.8706 | 19.1133 | 39.4568 | 39.27 | -20.4853 | -29.4739 | -16.3283 | 2.8121 | 24.4 | 9.55 | 8.9111 | 7.8156 | 10.3925 |  | -8.1292 | -7.9446 | 30.2525 |  | -4.5162 | -25.8 |  | -2.2925 | 3.9 | 10.5718 | 8.1699 | 1.21 | -3.06 | 12.462 | -28.5591 | -10.57 | -10.72 | 27.73 | 5.75 | -29.4909 | -14.2182 | -37.0323 | -35.7545 | 17.1544 | -12.3949 | -21.3545 | -21.0202 | -19.0799 | -24.277 | -12.971 | -50.9675 | -35.4344 |  | -10.134 | -9.372 | 22.4379 | -8.8692 | -8.8222 | -12.292 | -33.0658 | -32.8589 | 13.6283 | 19.21 | -10.05 | 1.2 | 3.5744 | -9.7241 | -10.1984 | -10.2488 | 7.0786 | 14.7986 | -27.9359 | 4.3344 |  | 4.0593 |  | 2.9229 |  | 6.3633 | 6.3633 | 25.2859 | 17.9341 | 17.9269 | 27.9735 | 37.0234 | 11.3344 | -12.87 | -1.913 | 0.2007 | 0.94 | 1.53 | -11.1508 |  | 7.243 | 0.271 |  | 30.68 | -43.6452 | -34.8137 | -0.74 | 25.6874 |  | 18.61 | -4.4212 | -4.6286 | 2.2099 |  |  | -10.0998 | -32.9107 | 7.3282 | -21.2904 | 5.9961 | 5.923 | 150.7511 | -3.6372 | -9.6478 | 9.056 | 0.8074 | 7.1642 | 7.1599 |  | -10.2506 | -9.0392 | -5.45 | 9.0394 | 4.2917 | 24.6389 | 68.9791 | -27.1636 | 24.8685 |  | -10.6363 | 0 | 0 |  |  | -20.6313 | -20.038 | -11.5956 | -11.5514 | 13.98 | 14.12 | -23.3 | -23.3 | 0.4935 | -7.68 | 27.3717 | 18.9943 | 18.3969 | -19.6 | -23.1 | 5.2 | 4.6 |  |  | -109.3375 | 46.7073 | -264.395 | -11.9525 | -14.4441 |  | 55.8722 | 105.3488 | 89.2597 | 44.4085 | 22.3465 | 19.7928 | 2.7313 | 220.8137 | -185.3732 | 37.221 | -25.1008 | -1.5686 | 5.591 | -2.08 | -2.11 | -2.131 | -2.8 | 3.76 | -0.7785 | -9.5781 | 0.5875 | 0.7645 | 2.7 | 0.602 | 0.688 | 1.7668 | 1.9553 | 3.4605 | 3.8004 | 2.8962 |  | 7 | 9.7104 | 0.1 |  | -7.5376 | -15.2728 | -16.016 | -4.4819 | 11.506 | -10.6356 | 0 | -3.8 | -11.3 | 13.7782 | -101.8077
27/03/2026 | 00:00 | 0 |  | 3.9764 | -9.3383 | 3.4876 | 7.1984 |  | 8.8568 |  | 14.9458 | 5.9198 | 5.615 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.4017 | -12.8668 | 4.7821 | 4.7657 | 8.3357 | 2.9672 | 1.6107 | 2.2752 |  | -0.9277 | -0.655 | -0.597 | 2.799 | -11.1 | -15.4 | -0.3 | 0.216 |  | -11.29 |  | -12.31 | -12.64 | 5.9718 | 3.6335 | 18.7659 | 21.1214 | -16.0089 | -10.5639 | -9.987 | 20.5111 | 11.583 | -16.6958 | -17.3072 | 31.2655 | 32.084 | -1.9093 | 7.7679 | -5.2 | -5.3 | -16.6758 | -19.6784 | -2.7863 |  | -5.0261 | 4.3796 |  | 0.4953 | -90.4874 | 41.4746 | 40.6201 | -18.6567 | -154.3015 |  |  |  | 17.2546 | 10.78 | 7.25 | -7.78 | 7.1 | -19.9554 | -20.2233 | 22.0984 | 20.4894 | -6.5217 | -23.1729 | -23.7294 | -5.57 | 8.023 |  |  | -3.1 | -15.3 | -3.69 | 20.0347 | 20.5146 | 19.8022 | 41.3401 | 41.1805 | -21.1483 | -29.8197 | -17.1292 | 2.917 | 26.68 | 10.22 | 8.2861 | 7.2296 | 9.9183 |  | -10.2384 | -9.8329 | 24.8737 |  | -4.176 | -25.8 |  | -2.7393 | 3.1 | 11.6758 | 7.2421 | 0.62 | -3.56 | 14.2445 | -24.6864 | -11.06 | -11.39 | 27.8 | 4.3 | -24.4 | -12.3545 | -35.608 | -34.3455 | 14.0723 | -14.3749 | -20.9403 | -21.0713 | -14.6448 | -24.0659 | -13.413 | -53.4376 | -38.2024 |  | -10.5516 | -8.9647 | 14.6409 | -10.2767 | -10.3033 | -11.268 | -34.2872 | -34.164 | 9.5678 | 11.94 | -14.4 | -2.7 | 3.4439 | -11.2371 | -9.965 | -10.0347 | 6.8747 | 5.8324 | -24.9438 | 4.6032 |  | 4.3291 |  | 4.5394 |  | 7.5355 | 7.0332 | 27.1279 | 17.1355 | 17.135 | 28.899 | 37.3523 | 11.8911 | -12.94 | -2.0174 | 0.1476 | 0.81 | 0.65 | -11.6618 |  | 7.343 | 0.282 |  | 30.29 | -43.1773 | -35.2089 | -0.71 | 24.6791 |  | 18.571 | -4.1541 | -4.4411 | 2.0345 |  |  | -10.6084 | -32.3354 | 7.8996 | -21.347 | 6.3889 | 6.0955 | 152.8575 | -4.0663 | -9.9347 | 9.1304 | 1.2113 | 7.047 | 7.152 | 1 | -11.6526 | -10.4369 | -7.12 | 7.9908 | 7.483 | 20.8533 | 67.7047 | -27.7676 | 23.1361 | 0 | -9.6117 | 0 | 0 |  |  | -21.0597 | -20.4555 | -11.6751 | -10.9751 | 13.61 | 13.79 | -23.5 | -23.3 | 0.1767 | -9.04 | 26.07 | 17.8465 | 18.1586 | -19.1 | -23 | 5.6 | 4.8 | -18.118 | -18.1772 | -112.581 | 45.7327 | -265.9435 | -13.4311 | -16.3086 |  | 61.8502 | 105.1715 | 87.2938 | 36.2235 | 20.1863 | 17.577 | 4.3819 | 216.4307 | -184.0522 | 35.4934 | -24.1146 | -1.1707 | 5.495 | -2.32 | -2.145 | -2.146 | -2.8 | 3.6 | -0.812 | -9.5201 | 0.8225 | 0.8499 | 3.3 | -0.281 | -0.948 |  |  | 4.0009 | 4.1673 | 4.1708 |  | 7 | 10.213 | 0.02 |  | -6.4564 | -15.7257 | -16.7415 | -3.5673 | 12.198 | -10.2861 | -2.2611 | -3.6 | -11 | 14.5042 | -100.4459
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.3492 | -6.8688 | 8.1413 | 15.4035 | 0 | 22.41 | 0 | 35.1887 | 16.1015 | 15.5401 | -4.44 | -19.8 | 11 | 6.624 | -13.2 | 3.6148 | 6.546 | 8.9868 | 9.0968 | 15.7441 | 4.2228 | 1.6327 | 2.49 | 0 | -0.3755 | 0.663 | 0.641 | 3.961 | 2.22 | 4.4 | 0.76 | 0.262 | 0 | -2.42 | -10 | -11.58 | -11.54 | 8.8911 | 4.1681 | 27.1633 | 31.5937 | -11.165 | -0.6681 | -0.4899 | 26.9816 | 23.1344 | -10.5201 | -7.7685 | 41.6892 | 52.2636 | 112.7455 | 22.4548 | -1.8 | -1.7 | -16.6758 | -16.5498 | -2.443 | 0 | 27.5597 | 7.3868 | 6.7812 | 4.3484 | -73.8242 | 109.9276 | 110.4159 | 26.2524 | -9.144 | 0 | 0 | 0 | 53.6201 | 20.6 | 14.12 | 0.73 | 21.43 | -15.4009 | -15.6688 | 36.8931 | 35.4356 | -3.0294 | 8.0576 | 7.6959 | 12.2785 | 23.1204 | 0 | 0 | 39.5 | 11.2 | -2.81 | 44.6564 | 44.7571 | 43.1222 | 66.2864 | 66.7192 | -17.0639 | -26.7735 | -14.1614 | 4.4399 | 40.27 | 17.48 | 17.0361 | 15.8234 | 15.0482 | 0 | 0 | 0 | 37.7637 | 0 | -3.401 | -21.9 | -21.3 | 0.5487 | 34.9 | 52.9971 | 24.8691 | 22.89 | -2.59 | 22.0255 | -14.0833 | -2.29 | -2.36 | 46.62 | 18.61 | -14.8 | -7.4091 | -34.6822 | -33.3727 | 64.534 | 27.7721 | 14.8285 | 15.7924 | -2.8282 | -11.6626 | -11.485 | 40.5075 | -4.8547 | 0 | -5.904 | -5.1562 | 31.4538 | 9.2677 | 24.0355 | 28.688 | -29.1652 | -29.0565 | 22.7718 | 20.24 | 3.54 | 9.4 | 7.6607 | 16.731 | -8.6291 | -8.6728 | 10.0467 | 22.7378 | -8.0198 | 5.4985 | 0 | 5.7468 | 0 | 6.9545 | 0 | 16.4107 | 17.4155 | 32.9889 | 29.2683 | 29.1968 | 32.9018 | 41.8035 | 20.6168 | -11.11 | -1.1916 | 0.3152 | 1.67 | 3.66 | 0 | 3.14 | 7.641 | 1.646 | 3.3867 | 32.63 | -35.1574 | -26.4294 | 0.1 | 28.0572 | 0 | 27.9269 | -2.9649 | -3.2478 | 3.4356 | 0.0683 | 0 | -9.5856 | -15.6276 | 10.4597 | -18.7456 | 6.3889 | 7.5079 | 177.1991 | -3.0716 | -4.0795 | 11.8404 | 3.0169 | 10.0876 | 10.3092 | 2.4816 | -4.9201 | -3.6815 | 3.77 | 21.8597 | 23.3743 | 35.6281 | 98.2462 | -22.8324 | 27.4738 | 0 | -5.5705 | 0 | 0 | 32.5961 | 31.817 | -15.2204 | -15.0227 | -7.8509 | -7.7934 | 25.77 | 25.6 | -21.6 | -22 | 0.5631 | 15.04 | 53.0155 | 63.9697 | 74.7476 | -11.5 | -22.2 | 8.5 | 8 | -16.2931 | -16.4415 | -99.6948 | 48.9392 | -211.7028 | 0.0156 | -10.228 | 0 | 116.9496 | 142.6753 | 120.9328 | 54.7337 | 27.5607 | 26.0051 | 41.8114 | 229.5768 | -160.3508 | 90.4434 | 20.1667 | 1.5003 | 11.945 | -0.88 | -1.99 | -2.002 | 1.04 | 5.2 | 0.301 | -5.8 | 3.6637 | 2.6963 | 3.3 | 1.947 | 1.95 | 2.6247 | 2.9997 | 5.0718 | 4.694 | 4.9256 | 0 | 11.9 | 10.213 | 1.36 | 0 | 0 | -13.3986 | -15.0589 | 1.8371 | 13.1211 | -9.8724 | 3.1136 | -3.4 | -5.5 | 48.3264 | 11.3157
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.2771 | -12.5792 | 1.788 | 6.9035 | 0 | 6.7984 | 0 | 9.4813 | 3.4189 | 4.5887 | -24.42 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -22 | 2.3258 | -13.1846 | 2.7558 | 2.6479 | 4.7307 | 0.8144 | -1.3794 | 0.8395 | 0 | -1.2982 | -0.899 | -0.88 | 1.973 | -15.54 | -15.4 | -1.017 | 0.202 | 0 | -12.53 | -10 | -14.81 | -14.79 | 2.8477 | 2.7695 | 15.5658 | 17.5769 | -21.6573 | -10.9941 | -11.6164 | -2.4231 | -2.3119 | -28.3231 | -26.1559 | 18.9091 | 19.1752 | -14.3183 | 3.9869 | -7.6 | -7.6 | -28.868 | -29.0417 | -4.1355 | 0 | -9.4735 | 2.6364 | 0 | 0 | -153.386 | 37.2326 | 36.8663 | -96.1063 | -184.069 | 0 | 0 | 0 | 12.0653 | 9.54 | 5.32 | -11.29 | 4.82 | -28.6626 | -28.5287 | 16.7251 | 14.956 | -12.0695 | -34.4173 | -34.524 | -8.6573 | 0 | 0 | 0 | -11.7 | -41.6 | -5.6 | 17.1726 | 16.8797 | 16.2931 | 39.2729 | 39.27 | -30.9342 | -63.738 | -27.2807 | 2.3678 | 24.4 | 9.55 | -8.2813 | -8.3984 | 8.5367 | 0 | -24.1968 | -24.5929 | 12.1561 | 0 | -6.9225 | -57.8 | -58.2 | -4.0222 | 0.3 | 10.5718 | 0 | -1.86 | -5.44 | 9.889 | -38.2547 | -15.77 | -15.87 | 18.44 | -44.03 | -38.4364 | -19.2455 | -46.3264 | -44.8 | 10.0481 | -30.3322 | -36.1021 | -36.336 | -27.3105 | -34.9306 | -17.284 | -112.9759 | -85.1456 | 0 | -17.1707 | -16.1426 | 0 | -15.1478 | -14.3855 | -35.844 | -39.1272 | -38.9792 | 0.6623 | -8.6 | -14.4 | -2.7 | 3.1441 | -24.055 | -14.1394 | -14.3095 | 4.3104 | -3.0093 | -37.6135 | 2.9442 | 0 | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 2.1769 | 2.5118 | 15.3213 | 15.372 | 12.3089 | 24.641 | 9.0932 | -18.25 | -2.9165 | 0.1476 | 0.35 | -0.35 | -20.2293 | 0 | 6.829 | 0.017 | 2.7715 | 23.81 | -46.0436 | -37.9446 | -1.27 | 19.6771 | 0 | 16.2877 | -10.5383 | -11.1984 | 1.6897 | 0.0308 | 0 | -12.6528 | -49.2008 | 3.1158 | -24.9046 | 3.0671 | 2.9376 | 132.73 | -7.7764 | -10.4187 | -10.2404 | -0.5868 | 6.1681 | 6.1078 | -1.2644 | -18.8311 | -17.6172 | -20.12 | 0 | -9.6149 | 0 | 47.7776 | -47.5878 | 4.5356 | -11.6664 | -13.829 | -12.4919 | -14.8118 | 0 | 0 | -25.317 | -24.7127 | -31.5998 | -31.6629 | 10.18 | 10.57 | -26.6 | -26.8 | 0.0192 | -9.04 | 2.756 | 16.0523 | -0.0667 | -19.6 | -27.3 | -1.1 | -1.3 | -18.5126 | -18.6064 | -164.0495 | 22.7915 | -268.644 | -24.1746 | -20.816 | 0 | 48.675 | 51.175 | 37.427 | -23.586 | 16.0631 | 15.3394 | -33.4874 | 91.2122 | -226.4513 | -15.4174 | -76.1955 | -2.2718 | -5.612 | -5.84 | -2.435 | -2.438 | -4.32 | 0 | -2.6921 | -11.0735 | -2.7237 | -1.3748 | -0.1 | -4.232 | -3.906 | 0 | 0 | 2.8602 | 2.8839 | 2.6217 | 0 | 5.3 | 5.4518 | -0.07 | 0 | -8.8526 | -17.6932 | -20.0087 | -6.4273 | 9.361 | -15.5021 | -2.2611 | -8.9 | -12.7 | -24.7308 | -139.9133
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.7804 | -10.0909 | 4.3202 | 12.1915 | 0 | 13.3924 | 0 | 22.1656 | 9.5352 | 10.1348 | -15.8498 | -27.2462 | 3.6235 | 3.2726 | -18.5429 | 3.1447 | -3.9248 | 5.9875 | 5.864 | 10.3211 | 2.3573 | -0.19432 | 2.0441 | 0 | -0.83942 | -0.084792 | -0.073229 | 2.8891 | -4.6514 | -5.6571 | -0.10419 | 0.22906 | 0 | -7.8356 | -10 | -13.4377 | -13.46 | 6.2605 | 3.4156 | 21.3933 | 24.4465 | -16.7878 | -5.8921 | -5.7705 | 7.4475 | 7.1972 | -17.9244 | -15.599 | 29.3833 | 30.8063 | 57.3016 | 14.2433 | -5.9708 | -5.9333 | -22.6413 | -22.8099 | -3.2343 | 0 | 5.0979 | 5.0486 | 3.7547 | 2.1439 | -108.8042 | 73.3792 | 73.3105 | -32.4593 | -97.1858 | 0 | 0 | 0 | 32.1736 | 14.3652 | 9.7565 | -5.9758 | 11.8683 | -21.9424 | -21.7778 | 27.2919 | 25.7319 | -7.0573 | -14.2087 | -14.3662 | -1.0378 | 12.3674 | 0 | 0 | 6.1316 | -21.5553 | -4.2506 | 29.1719 | 29.2198 | 28.0064 | 49.6056 | 49.798 | -23.4306 | -42.2175 | -19.407 | 3.2856 | 35.4571 | 14.3185 | 5.6974 | 4.9341 | 12.1747 | 0 | -14.2321 | -14.1927 | 26.1273 | 0 | -5.3422 | -44.0324 | -43.1667 | -1.7749 | 17.3438 | 30.4833 | 6.1887 | 10.5188 | -4.0415 | 15.3682 | -26.6381 | -10.424 | -10.5437 | 31.2712 | -6.971 | -26.8538 | -13.3998 | -40.6735 | -39.304 | 38.3728 | -0.92654 | -10.5231 | -10.2286 | -16.2341 | -24.7874 | -15.0477 | -38.8753 | -47.5736 | 0 | -12.0477 | -11.2713 | 21.8515 | -3.5294 | 0.56766 | -11.5079 | -34.6161 | -34.4722 | 13.4197 | 9.4227 | -6.496 | 0.83125 | 5.2415 | -6.5073 | -10.9018 | -10.946 | 7.3412 | 12.6496 | -23.935 | 4.1505 | 0 | 3.9258 | 0 | 0.88427 | 0 | 9.6532 | 9.5031 | 18.8528 | 22.5154 | 22.5067 | 23.3939 | 33.7796 | 13.83 | -14.1869 | -2.0184 | 0.21429 | 1.035 | 1.4663 | -13.3904 | 2.306 | 7.3595 | 0.65715 | 2.9895 | 28.7319 | -41.3423 | -33.0249 | -0.59042 | 24.0506 | 0 | 22.5374 | -7.0118 | -7.4846 | 2.4384 | 0.053014 | 0 | -11.1115 | -32.373 | 7.8938 | -22.1381 | 4.8641 | 4.8852 | 158.0047 | -5.0687 | -7.7729 | -1.0205 | 1.4065 | 8.1673 | 8.2401 | 0.91145 | -11.985 | -10.7868 | -5.9629 | 8.4062 | 2.7784 | 23.962 | 72.2357 | -33.0835 | 18.3585 | -1.9967 | -9.5436 | -2.9134 | -4.7372 | 16.6542 | 16.1919 | -19.9412 | -19.3822 | -18.1484 | -18.1492 | 16.6517 | 16.7885 | -23.8229 | -24.0146 | 0.25071 | -0.78167 | 34.6149 | 30.6343 | 20.914 | -15.287 | -24.6 | 3.4583 | 2.925 | -17.928 | -17.9722 | -129.0031 | 37.1512 | -249.1263 | -10.9336 | -16.1297 | 0 | 74.8861 | 100.3091 | 89.1699 | 21.946 | 22.0713 | 21.1731 | 7.7313 | 175.5571 | -192.3884 | 38.6951 | -29.2343 | -0.42603 | 4.955 | -3.5633 | -2.1912 | -2.1973 | -1.3133 | 2.4083 | -0.80078 | -8.1678 | 0.84695 | 0.7669 | 1.3042 | -1.0849 | -1.1352 | 1.7587 | 1.8597 | 3.9945 | 3.6652 | 3.5148 | 0 | 8.8229 | 8.1115 | 0.57667 | 0 | -5.9241 | -14.9485 | -17.1872 | -3.0238 | 10.947 | -12.3897 | 0.91308 | -6.05 | -9.4854 | 11.7014 | -81.2938
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 26 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
26/03/2026 | 00:30 | -51.8 | -51.8 | -54.8561 | -55.0242 | -343.2303 | -556.7106 | 116.4303 | 117.8308 | 519.2663 | 416.6053 | 1170.1327
26/03/2026 | 01:00 | -50.78 | -50.78 | -54.31 | -54.4154 | -339.3682 | -549.6536 | 114.1429 | 116.539 | 522.5822 | 413.9826 | 1167.2467
26/03/2026 | 01:30 | -48.22 | -48.22 | -52.9948 | -52.658 | -312.4328 | -514.5256 | 113.0521 | 112.9452 | 513.8678 | 411.8634 | 1151.7285
26/03/2026 | 02:00 | -50.92 | -50.92 | -56.5574 | -55.7844 | -329.6807 | -543.8625 | 115.3784 | 115.0792 | 511.9589 | 407.4704 | 1149.8869
26/03/2026 | 02:30 | -48.06 | -48.06 | -52.3209 | -52.1021 | -297.197 | -497.74 | 115.1253 | 115.7195 | 503.3838 | 404.3054 | 1138.534
26/03/2026 | 03:00 | -48.49 | -48.49 | -54.4899 | -54.6082 | -307.9884 | -514.0665 | 113.9016 | 114.7598 | 498.0523 | 407.2319 | 1133.9456
26/03/2026 | 03:30 | -50.21 | -50.21 | -54.7902 | -54.606 | -310.9223 | -520.7385 | 119.961 | 120.8978 | 514.8893 | 411.3344 | 1167.0825
26/03/2026 | 04:00 | -49.9 | -49.9 | -56.3861 | -56.3614 | -314.4105 | -526.958 | 121.2437 | 122.0515 | 511.1183 | 411.3623 | 1165.7758
26/03/2026 | 04:30 | -49.34 | -49.34 | -55.0401 | -55.0773 | -305.4392 | -514.2366 | 122.295 | 122.2373 | 514.676 | 419.7394 | 1178.9477
26/03/2026 | 05:00 | -48.48 | -48.48 | -52.1438 | -51.9855 | -304.8122 | -505.9015 | 123.1979 | 122.9728 | 517.412 | 415.9599 | 1179.5426
26/03/2026 | 05:30 | -50.22 | -50.22 | -53.5005 | -53.2063 | -331.7521 | -538.8989 | 118.5033 | 119.0549 | 513.653 | 412.5873 | 1163.7985
26/03/2026 | 06:00 | -56.39 | -56.39 | -58.1223 | -58.6765 | -397.7697 | -627.3485 | 114.6039 | 116.6167 | 510.7276 | 413.821 | 1155.7692
26/03/2026 | 06:30 | -61.75 | -61.75 | -62.7325 | -62.5953 | -425.6524 | -674.4802 | 105.2248 | 106.3387 | 463.8138 | 370.5551 | 1045.9324
26/03/2026 | 07:00 | -58.81 | -58.81 | -57.4535 | -57.0022 | -399.3634 | -631.4391 | 94.3124 | 95.5463 | 405.2793 | 315.6701 | 910.8081
26/03/2026 | 07:30 | -61.42 | -61.42 | -57.8979 | -57.4627 | -418.071 | -656.2716 | 60.0517 | 59.7979 | 221.8251 | 160.9121 | 502.5868
26/03/2026 | 08:00 | -61.47 | -61.47 | -60.1604 | -59.7181 | -437.6915 | -680.51 | 48.3402 | 46.8246 | 134.1498 | 89.6905 | 319.0051
26/03/2026 | 08:30 | -68.95 | -68.95 | -64.5209 | -62.846 | -484.1817 | -749.4486 | 45.2869 | 46.5971 | 128.695 | 83.2004 | 303.7794
26/03/2026 | 09:00 | -69.21 | -69.21 | -63.5549 | -63.3884 | -500.0923 | -765.4556 | 38.1875 | 38.8139 | 93.2205 | 53.829 | 224.0509
26/03/2026 | 09:30 | -74.77 | -74.77 | -69.5596 | -69.4843 | -547.6841 | -836.268 | 40.9661 | 41.247 | 126.5633 | 79.2356 | 288.012
26/03/2026 | 10:00 | -76.47 | -76.47 | -68.6804 | -68.0873 | -548.6061 | -838.3138 | 42.4945 | 43.1063 | 133.9873 | 91.7125 | 311.3006
26/03/2026 | 10:30 | -81.05 | -81.05 | -72.8836 | -72.7927 | -573.832 | -881.6083 | 40.56 | 41.2262 | 136.3413 | 90.3005 | 308.428
26/03/2026 | 11:00 | -80.32 | -80.32 | -71.3405 | -71.346 | -576.8716 | -880.1981 | 39.6803 | 39.5686 | 125.9056 | 78.0133 | 283.1678
26/03/2026 | 11:30 | -78.86 | -78.86 | -69.7211 | -68.5852 | -568.8282 | -864.8545 | 42.0411 | 42.5201 | 138.5098 | 89.8609 | 312.9319
26/03/2026 | 12:00 | -83.53 | -83.53 | -72.281 | -71.9896 | -584.8409 | -896.1715 | 30.851 | 31.8863 | 104.1025 | 51.1277 | 217.9675
26/03/2026 | 12:30 | -80.25 | -80.25 | -72.2733 | -72.2631 | -586.9225 | -891.9589 | 23.2827 | 25.773 | 97.6555 | 49.1061 | 195.8173
26/03/2026 | 13:00 | -77.39 | -77.39 | -71.1673 | -70.4453 | -552.2044 | -848.597 | 25.8417 | 26.2561 | 127.8221 | 76.8336 | 256.7535
26/03/2026 | 13:30 | -76.23 | -76.23 | -70.0351 | -67.5411 | -565.5469 | -855.5831 | 20.8034 | 20.9268 | 87.8424 | 39.5682 | 169.1408
26/03/2026 | 14:00 | -73.21 | -73.21 | -66.1325 | -65.9045 | -538.8791 | -817.3361 | 36.3678 | 37.0576 | 179.6146 | 120.815 | 373.855
26/03/2026 | 14:30 | -70.32 | -70.32 | -65.9381 | -65.2306 | -539.2769 | -811.0856 | 55.1885 | 56.8788 | 294.4365 | 222.9987 | 629.5025
26/03/2026 | 15:00 | -74.45 | -74.45 | -68.5909 | -67.8475 | -558.8489 | -844.1873 | 68.3022 | 69.1311 | 361.6655 | 276.0881 | 775.1869
26/03/2026 | 15:30 | -73.62 | -73.62 | -67.8656 | -67.1749 | -542.2908 | -824.5713 | 62.9055 | 63.9688 | 327.7909 | 239.7852 | 694.4504
26/03/2026 | 16:00 | -73.58 | -73.58 | -68.8391 | -67.708 | -550.5261 | -834.2332 | 71.1194 | 69.9713 | 363.4653 | 278.2099 | 782.7659
26/03/2026 | 16:30 | -69.57 | -69.57 | -66.6012 | -66.7889 | -525.3524 | -797.8825 | 81.4275 | 83.9709 | 444.5583 | 325.8664 | 935.8231
26/03/2026 | 17:00 | -70.52 | -70.52 | -70.1123 | -70.4388 | -529.2641 | -810.8552 | 93.9643 | 94.7452 | 493.108 | 372.6424 | 1054.4599
26/03/2026 | 17:30 | -69.53 | -69.53 | -70.4185 | -69.2018 | -500.8314 | -779.5117 | 106.3139 | 107.0387 | 550.852 | 415.4206 | 1179.6252
26/03/2026 | 18:00 | -64.09 | -64.09 | -63.5028 | -62.918 | -452.4906 | -707.0914 | 118.8914 | 119.3406 | 600.8884 | 447.4657 | 1286.5861
26/03/2026 | 18:30 | -72.35 | -72.35 | -68.0534 | -67.2785 | -511.8385 | -791.8704 | 111.3543 | 111.1328 | 569.8013 | 428.0706 | 1220.359
26/03/2026 | 19:00 | -75.07 | -75.07 | -75.2293 | -73.9884 | -547.1306 | -846.4883 | 111.3365 | 111.3578 | 563.9883 | 425.2372 | 1211.9198
26/03/2026 | 19:30 | -74.73 | -74.73 | -75.0844 | -74.2553 | -545.9901 | -844.7898 | 113.7361 | 115.0707 | 567.9633 | 422.5669 | 1219.337
26/03/2026 | 20:00 | -66.03 | -66.03 | -72.5869 | -71.6525 | -532.6041 | -808.9035 | 116.1396 | 116.8694 | 559.3712 | 420.9062 | 1213.2864
26/03/2026 | 20:30 | -62.38 | -62.38 | -71.2025 | -71.2044 | -511.6172 | -778.7841 | 119.9163 | 120.4468 | 568.6516 | 417.7348 | 1226.7495
26/03/2026 | 21:00 | -63.37 | -63.37 | -72.7775 | -72.9417 | -519.8127 | -792.2719 | 119.5961 | 119.136 | 560.9623 | 424.2185 | 1223.9129
26/03/2026 | 21:30 | -58.11 | -58.11 | -67.9052 | -67.7863 | -488.0094 | -739.9209 | 119.9457 | 120.904 | 559.5451 | 424.0165 | 1224.4113
26/03/2026 | 22:00 | -53.09 | -53.09 | -65.1329 | -64.332 | -465.9872 | -701.6321 | 114.7221 | 115.5411 | 541.4165 | 404.0182 | 1175.6979
26/03/2026 | 22:30 | -48.12 | -48.12 | -59.7137 | -58.4673 | -410.3229 | -624.7439 | 113.7469 | 113.2889 | 542.9433 | 412.6137 | 1182.5928
26/03/2026 | 23:00 | -45.29 | -45.29 | -59.2514 | -59.1804 | -397.5922 | -606.604 | 116.103 | 113.8701 | 537.1066 | 407.8786 | 1174.9583
26/03/2026 | 23:30 | -53.74 | -53.74 | -64.2676 | -63.6645 | -422.5471 | -657.9592 | 109.386 | 109.0801 | 520.7142 | 396.8035 | 1135.9838
27/03/2026 | 00:00 | -52.74 | -52.74 | -63.2493 | -62.1274 | -398.3779 | -629.2346 | 106.7105 | 106.7171 | 501.3342 | 378.5268 | 1093.2886
MÁXIMO |  | -45.29 | -45.29 | -52.1438 | -51.9855 | -297.197 |  | 123.1979 | 122.9728 | 600.8884 | 447.4657
MÍNIMO |  | -83.53 | -83.53 | -75.2293 | -74.2553 | -586.9225 |  | 20.8034 | 20.9268 | 87.8424 | 39.5682
PROMEDIO |  | -63.6917 | -63.6917 | -64.2131 | -63.753 | -461.5621 |  | 86.9361 | 87.4719 | 393.4891 | 298.495
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 26 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
26/03/2026 | 00:30 | 502.0124 | 505.4287 | 505.2332 | 512.6836 | 512.9357 | 510.7365 | 508.3377 | 506.1582 | 0 | 484.7502 | 505.5306 | 489.7965 | 226.287 | 225.1164 | 227.5347 | 221.9088 | 219.1805 | 221.6123 | 225.9 | 0 | 226.8 | 140.9231 | 139.9355 | 139.5542 | 137.4234 | 135.999 | 0 | 141.722 | 129.9245 | 140.4927
26/03/2026 | 01:00 | 502.3796 | 506.5841 | 503.8677 | 513.481 | 514.0392 | 511.7817 | 508.3377 | 506.6283 | 0 | 485.2219 | 505.5306 | 490.2556 | 226.8337 | 225.8404 | 228.1985 | 222.4215 | 219.6825 | 222.1968 | 226.5 | 0 | 227.1 | 140.9674 | 140.0765 | 139.5898 | 137.9092 | 136.206 | 0 | 141.5903 | 129.5574 | 140.5744
26/03/2026 | 01:30 | 502.6418 | 507.1093 | 507.649 | 512.5884 | 513.4941 | 511.6182 | 508.3377 | 505.4359 | 0 | 485.3478 | 505.5306 | 489.7524 | 227.2822 | 226.2201 | 228.7131 | 222.2236 | 219.0033 | 221.7198 | 226.6 | 0 | 226.8 | 140.7383 | 140.0663 | 139.4639 | 137.6554 | 136.0956 | 0 | 141.561 | 129.316 | 140.4314
26/03/2026 | 02:00 | 502.7992 | 507.1618 | 507.334 | 516.1144 | 515.8709 | 512.5429 | 508.3377 | 508.2979 | 0 | 486.6495 | 505.5306 | 491.8326 | 228.0856 | 227.3627 | 229.1996 | 223.3965 | 220.6792 | 222.3171 | 227.2 | 0 | 227.7 | 141.7101 | 140.7398 | 139.6618 | 138.1572 | 136.482 | 0 | 142.3368 | 129.9456 | 141.33
26/03/2026 | 02:30 | 505.4221 | 513.2538 | 512.5858 | 516.7032 | 516.5872 | 513.7847 | 508.3377 | 509.4893 | 0 | 486.5648 | 506.7889 | 491.485 | 227.4062 | 225.7341 | 228.511 | 223.8892 | 220.9967 | 222.0401 | 227.2 | 0 | 227.7 | 141.6208 | 140.9448 | 139.8663 | 137.9492 | 136.482 | 0 | 142.3515 | 129.2281 | 141.2483
26/03/2026 | 03:00 | 505.8417 | 510.5755 | 506.9138 | 515.3774 | 516.5717 | 512.9864 | 508.3377 | 506.9237 | 0 | 485.5602 | 504.8408 | 490.7439 | 226.9041 | 225.02 | 228.3944 | 223.5253 | 220.6571 | 221.5817 | 226.5 | 0 | 227.6 | 140.7837 | 140.6807 | 139.5507 | 137.6361 | 136.3164 | 0 | 142.0733 | 129.0581 | 140.9216
26/03/2026 | 03:30 | 505.1073 | 511.5733 | 512.796 | 515.1686 | 515.6249 | 512.4689 | 508.3377 | 507.2595 | 0 | 485.6783 | 504.7279 | 490.9736 | 227.7384 | 225.4461 | 228.3644 | 223.2391 | 220.2805 | 221.7524 | 226.5 | 0 | 227 | 140.7115 | 140.6961 | 139.417 | 137.3152 | 136.3992 | 0 | 142.0294 | 129.025 | 140.5335
26/03/2026 | 04:00 | 504.8975 | 511.7834 | 507.2814 | 514.7328 | 515.2979 | 512.157 | 508.3377 | 505.5318 | 0 | 485.072 | 503.9998 | 490.3831 | 227.2519 | 224.7596 | 228.3054 | 222.8718 | 220.1403 | 221.757 | 226.5 | 0 | 226.7 | 140.3574 | 140.0448 | 139.4225 | 136.9817 | 135.8886 | 0 | 141.4732 | 129.0862 | 140.1455
26/03/2026 | 04:30 | 505.1598 | 509.1049 | 507.2814 | 514.6475 | 514.4883 | 511.5448 | 508.3377 | 504.9647 | 0 | 484.2596 | 503.3421 | 489.2227 | 227.52 | 224.2612 | 228.241 | 223.004 | 219.5127 | 221.6911 | 225.9 | 0 | 226 | 140.4078 | 139.8467 | 139.4345 | 137.0226 | 135.654 | 0 | 141.3415 | 129.5081 | 140.1455
26/03/2026 | 05:00 | 505.1073 | 512.0984 | 507.2814 | 515.7852 | 514.8831 | 512.1234 | 508.3377 | 505.808 | 0 | 484.351 | 504.0333 | 490.078 | 227.1937 | 225.3834 | 227.7902 | 223.4157 | 220.1993 | 221.7247 | 226.5 | 0 | 226.3 | 140.2685 | 140.03 | 139.293 | 136.6696 | 135.8196 | 0 | 141.6928 | 129.8685 | 139.7575
26/03/2026 | 05:30 | 503.691 | 509.8927 | 507.2814 | 512.0957 | 512.6716 | 510.7927 | 508.3377 | 502.955 | 0 | 483.4138 | 503.794 | 488.5542 | 226.3854 | 222.691 | 226.0677 | 221.6822 | 218.0436 | 221.5807 | 225.8 | 0 | 225.7 | 140.1906 | 139.6042 | 139.064 | 137.1456 | 135.8196 | 0 | 141.2097 | 129.4892 | 140.1251
26/03/2026 | 06:00 | 501.6452 | 505.5338 | 507.2814 | 509.6422 | 510.379 | 508.7253 | 508.3377 | 502.6574 | 0 | 483.5275 | 503.2501 | 488.159 | 225.6343 | 220.461 | 224.4976 | 220.6208 | 217.6227 | 221.3538 | 225.3 | 0 | 225.4 | 139.9432 | 139.3163 | 139.1034 | 136.997 | 136.7304 | 0 | 141.1365 | 130.2495 | 139.7983
26/03/2026 | 06:30 | 504.2155 | 509.4726 | 507.2814 | 510.8741 | 511.572 | 508.4078 | 508.3377 | 504.4784 | 0 | 485.6746 | 503.9909 | 490.6284 | 225.0829 | 225.0141 | 225.8067 | 221.1719 | 218.3536 | 221.722 | 225.9 | 0 | 225.6 | 140.006 | 139.8786 | 139.1965 | 137.5654 | 136.6338 | 0 | 141.3268 | 130.5646 | 140.1455
26/03/2026 | 07:00 | 503.9533 | 511.7834 | 507.2814 | 511.258 | 510.9722 | 509.374 | 508.3377 | 506.6635 | 0 | 489.0936 | 507.4331 | 493.9195 | 225.2681 | 226.3387 | 226.3003 | 220.6244 | 217.8295 | 222.3434 | 227.4 | 0 | 227.4 | 141.6215 | 141.3595 | 139.8003 | 138.6515 | 135.585 | 0 | 142.7906 | 130.6413 | 140.942
26/03/2026 | 07:30 | 502.8517 | 508.9999 | 507.2814 | 510.3326 | 510.6956 | 508.6495 | 508.3377 | 508.2035 | 0 | 493.168 | 511.4961 | 496.7303 | 224.114 | 225.1436 | 225.082 | 220.4887 | 217.3053 | 223.2526 | 228.5 | 0 | 228.2 | 141.5964 | 141.8043 | 140.375 | 139.1293 | 135.999 | 0 | 143.2151 | 130.3068 | 140.9624
26/03/2026 | 08:00 | 502.0124 | 506.5316 | 507.2814 | 507.8269 | 509.8633 | 508.3816 | 508.3377 | 507.3179 | 0 | 486.3595 | 509.8353 | 493.5533 | 222.1432 | 223.6581 | 223.2982 | 221.4156 | 219.3872 | 222.2649 | 226.4 | 0 | 226.1 | 139.8984 | 139.1297 | 138.1341 | 137.6479 | 136.1232 | 0 | 139.8338 | 130.6936 | 140.1455
26/03/2026 | 08:30 | 503.0615 | 499.3892 | 507.2814 | 499.2061 | 501.4354 | 502.7191 | 508.3377 | 502.3341 | 0 | 483.8746 | 508.1329 | 492.3121 | 226.807 | 224.4245 | 226.3405 | 218.8557 | 216.4858 | 221.8154 | 225.4 | 0 | 224.3 | 139.7331 | 138.8489 | 137.5661 | 136.4832 | 135.2952 | 0 | 140.0094 | 129.339 | 139.3899
26/03/2026 | 09:00 | 502.7468 | 500.1244 | 507.2814 | 497.9183 | 500.9594 | 502.7522 | 508.3377 | 502.2496 | 0 | 483.7352 | 507.6043 | 492.6271 | 225.4642 | 225.1614 | 225.4888 | 219.5905 | 216.5006 | 221.8055 | 225.3 | 0 | 224.4 | 139.7504 | 138.605 | 138.4701 | 136.8125 | 134.8674 | 0 | 139.7313 | 128.5636 | 139.6758
26/03/2026 | 09:30 | 501.3829 | 495.5029 | 507.2814 | 495.0605 | 496.999 | 500.3779 | 508.3377 | 501.173 | 0 | 482.935 | 507.4099 | 491.4397 | 223.9492 | 222.4137 | 222.9176 | 218.4169 | 215.2012 | 221.6694 | 225.3 | 0 | 224.2 | 139.1401 | 139.8977 | 0 | 136.8114 | 134.3568 | 0 | 141.3268 | 128.2266 | 138.961
26/03/2026 | 10:00 | 500.9108 | 495.6604 | 507.2814 | 493.7953 | 496.139 | 499.1104 | 508.3377 | 499.9778 | 0 | 482.8051 | 506.7181 | 491.6109 | 223.4115 | 222.7778 | 222.8123 | 218.1596 | 214.3226 | 221.6863 | 225.3 | 0 | 224.2 | 139.7822 | 139.9043 | 0 | 136.6377 | 134.0946 | 0 | 141.1805 | 128.3377 | 140.1455
26/03/2026 | 10:30 | 509.8809 | 495.7655 | 507.2814 | 492.5707 | 496.939 | 500.0938 | 508.3377 | 499.5171 | 0 | 482.5385 | 506.5904 | 491.1063 | 225.6775 | 222.8205 | 223.898 | 217.6953 | 214.2488 | 221.2959 | 224.6 | 0 | 223.8 | 138.8767 | 139.1576 | 0 | 136.4658 | 134.205 | 0 | 140.9609 | 128.3008 | 140.1455
26/03/2026 | 11:00 | 509.4088 | 497.1835 | 507.2814 | 492.8026 | 496.2429 | 499.181 | 508.3377 | 500.2013 | 0 | 481.9808 | 507.3352 | 491.8751 | 226.0304 | 222.5029 | 223.7239 | 217.8155 | 215.0388 | 221.4813 | 224.6 | 0 | 223.9 | 139.4972 | 139.42 | 0 | 136.1623 | 133.998 | 0 | 140.917 | 128.3088 | 139.7575
26/03/2026 | 11:30 | 509.6711 | 497.341 | 507.2814 | 493.3131 | 496.4748 | 498.6862 | 508.3377 | 500.739 | 0 | 482.6679 | 506.7855 | 491.4467 | 225.4625 | 223.0984 | 223.1308 | 217.8936 | 215.1864 | 221.4518 | 224.7 | 0 | 223.6 | 139.6436 | 139.3337 | 0 | 136.6036 | 134.3568 | 0 | 140.8291 | 128.8605 | 140.1659
26/03/2026 | 12:00 | 509.4612 | 496.0806 | 507.2814 | 493.9856 | 496.3267 | 500.3828 | 508.3377 | 502.9194 | 0 | 483.8447 | 507.3981 | 492.0095 | 225.4164 | 221.8566 | 222.95 | 217.9579 | 215.4227 | 221.7369 | 225.3 | 0 | 224.5 | 140.6279 | 140.4261 | 0 | 137.8669 | 134.5776 | 0 | 141.6196 | 129.3452 | 140.554
26/03/2026 | 12:30 | 509.4612 | 497.2885 | 507.2814 | 495.5803 | 498.4773 | 500.6723 | 508.3377 | 502.6599 | 0 | 484.5321 | 508.5369 | 491.9298 | 223.9863 | 223.5064 | 223.4334 | 219.1096 | 216.2052 | 221.9447 | 225.3 | 0 | 224.8 | 140.5475 | 140.3722 | 138.3648 | 137.7348 | 135.4746 | 0 | 141.7074 | 129.2296 | 141.33
26/03/2026 | 13:00 | 509.8809 | 501.3324 | 507.2814 | 496.7454 | 499.5458 | 501.5057 | 508.3377 | 501.5617 | 0 | 483.6408 | 508.7478 | 492.1788 | 224.7062 | 225.4396 | 225.0823 | 219.3983 | 216.7663 | 222.1058 | 225.7 | 0 | 224.6 | 140.3242 | 140.4644 | 138.3242 | 137.4173 | 135.8472 | 0 | 141.8391 | 129.4146 | 140.7173
26/03/2026 | 13:30 | 511.5595 | 499.8618 | 507.2814 | 496.0189 | 498.0219 | 501.8872 | 508.3377 | 502.3675 | 0 | 484.8379 | 508.746 | 493.0396 | 224.856 | 224.866 | 226.1951 | 218.9563 | 215.4374 | 221.863 | 225.9 | 0 | 225.1 | 140.3018 | 141.2681 | 138.2084 | 137.4532 | 135.8196 | 0 | 142.2343 | 128.5957 | 141.0033
26/03/2026 | 14:00 | 511.8743 | 503.6431 | 507.2814 | 496.1428 | 498.9762 | 501.3994 | 508.3377 | 502.5322 | 0 | 483.1973 | 507.2943 | 491.4549 | 225.713 | 226.7859 | 226.4118 | 218.7422 | 215.8287 | 221.7769 | 225.3 | 0 | 224.6 | 139.4271 | 140.3478 | 138.0522 | 137.1351 | 135.0192 | 0 | 141.7659 | 128.4822 | 140.4927
26/03/2026 | 14:30 | 510.3006 | 500.7021 | 507.2814 | 491.4736 | 494.3484 | 498.0648 | 508.3377 | 498.8322 | 0 | 480.9469 | 505.9825 | 489.7114 | 225.0428 | 224.7527 | 224.6899 | 215.9923 | 213.6434 | 221.1626 | 225.3 | 0 | 224.2 | 139.1496 | 140.2109 | 137.3426 | 136.1954 | 134.2464 | 0 | 141.561 | 127.438 | 139.7575
26/03/2026 | 15:00 | 508.3596 | 498.1813 | 507.2814 | 489.9896 | 493.0551 | 496.3885 | 508.3377 | 497.3878 | 0 | 479.4619 | 504.2036 | 487.7958 | 224.795 | 222.8152 | 224.244 | 215.5725 | 213.0602 | 221.1769 | 224.6 | 0 | 223.8 | 139.0965 | 139.7096 | 137.6877 | 136.6178 | 134.205 | 0 | 141.1805 | 127.2499 | 139.9004
26/03/2026 | 15:30 | 509.1989 | 499.5468 | 507.2814 | 495.0861 | 497.8782 | 500.3398 | 508.3377 | 504.3098 | 0 | 481.0654 | 506.2918 | 490.6807 | 224.4986 | 225.2254 | 224.881 | 217.635 | 215.4891 | 221.4139 | 224.7 | 0 | 223.6 | 139.86 | 139.5849 | 137.8332 | 136.6381 | 134.8398 | 0 | 141.0926 | 127.4307 | 140.4314
26/03/2026 | 16:00 | 510.1957 | 499.5993 | 507.2814 | 494.58 | 498.1158 | 500.0256 | 508.3377 | 503.1556 | 0 | 480.916 | 505.1139 | 489.0272 | 224.8582 | 224.301 | 224.5058 | 217.2241 | 214.832 | 221.2625 | 224.6 | 0 | 223.7 | 139.0368 | 139.4322 | 137.9164 | 136.7796 | 134.3016 | 0 | 140.9316 | 126.8173 | 140.1251
26/03/2026 | 16:30 | 511.612 | 503.4331 | 507.2814 | 496.8032 | 500.274 | 500.8312 | 508.3377 | 502.2604 | 0 | 474.1885 | 504.2287 | 486.4835 | 225.4879 | 226.122 | 225.665 | 218.3219 | 215.9542 | 220.647 | 224.6 | 0 | 222.8 | 137.1264 | 140.4134 | 137.9548 | 136.3861 | 133.9014 | 0 | 139.0726 | 127.2791 | 139.737
26/03/2026 | 17:00 | 511.7693 | 503.8532 | 507.2814 | 499.4644 | 502.1949 | 503.0236 | 508.3377 | 505.0427 | 0 | 485.4984 | 506.1408 | 491.2102 | 226.2754 | 224.6185 | 225.5656 | 219.5261 | 216.7737 | 221.7683 | 225.9 | 0 | 224.8 | 139.8313 | 141.5049 | 138.3909 | 136.7657 | 134.205 | 0 | 143.2151 | 127.8106 | 140.9216
26/03/2026 | 17:30 | 505.4745 | 505.6388 | 507.2814 | 500.0657 | 504.0563 | 503.9071 | 508.3377 | 505.1407 | 0 | 483.5558 | 504.4247 | 489.2772 | 224.7159 | 224.1071 | 222.8341 | 220.4912 | 218.7228 | 221.5971 | 225.3 | 0 | 224.8 | 139.7759 | 141.0618 | 138.1674 | 137.0853 | 134.3292 | 0 | 142.6296 | 128.4391 | 140.2272
26/03/2026 | 18:00 | 508.1498 | 510.4704 | 507.2814 | 504.3106 | 506.5424 | 505.8952 | 508.3377 | 504.4067 | 0 | 481.1691 | 503.4296 | 487.165 | 225.7601 | 227.6596 | 226.6083 | 222.6764 | 220.5833 | 221.1253 | 224 | 0 | 224 | 139.003 | 140.2043 | 138.0677 | 136.5509 | 134.0394 | 0 | 142.0002 | 129.6173 | 139.7575
26/03/2026 | 18:30 | 506.4712 | 505.0611 | 507.2814 | 500.6559 | 503.0337 | 503.4391 | 508.3377 | 501.5767 | 0 | 481.6276 | 503.1403 | 488.6731 | 224.9026 | 225.507 | 224.6385 | 221.02 | 220.0148 | 221.2055 | 224 | 0 | 223.9 | 138.9705 | 140.6363 | 137.999 | 137.275 | 135.7782 | 0 | 142.4246 | 129.4674 | 140.1251
26/03/2026 | 19:00 | 504.4254 | 501.5949 | 507.2814 | 499.8231 | 502.2721 | 503.4391 | 508.3377 | 501.0682 | 0 | 481.9604 | 503.555 | 487.7504 | 223.2973 | 223.4403 | 222.8928 | 221.0104 | 220.0665 | 221.3102 | 224.6 | 0 | 224.1 | 139.7538 | 140.8945 | 138.2495 | 137.6683 | 135.654 | 0 | 142.571 | 129.538 | 140.0842
26/03/2026 | 19:30 | 504.3205 | 501.0698 | 507.2814 | 500.7353 | 502.3595 | 503.3608 | 508.3377 | 501.426 | 0 | 482.4207 | 502.4904 | 488.2197 | 223.1955 | 222.9052 | 223.12 | 220.3766 | 219.1731 | 221.009 | 224.6 | 0 | 224.4 | 138.9597 | 141.3842 | 138.2873 | 137.4916 | 135.8334 | 0 | 142.7906 | 129.5035 | 139.737
26/03/2026 | 20:00 | 504.8975 | 502.3827 | 507.2814 | 501.7468 | 504.0175 | 504.3217 | 508.3377 | 500.7318 | 0 | 481.9898 | 503.6489 | 488.2572 | 223.7069 | 223.5992 | 223.6597 | 220.709 | 219.3651 | 221.4475 | 225.2 | 0 | 224.5 | 139.8293 | 141.6418 | 138.295 | 137.4429 | 135.999 | 0 | 142.7906 | 128.8198 | 140.1251
26/03/2026 | 20:30 | 505.5794 | 503.5381 | 507.2814 | 503.1582 | 505.0432 | 504.4877 | 508.3377 | 501.2902 | 0 | 482.0329 | 502.9059 | 488.3796 | 223.825 | 224.7168 | 224.4113 | 221.1832 | 220.1993 | 221.3181 | 224.6 | 0 | 224.9 | 139.8507 | 141.6471 | 138.2325 | 137.5269 | 136.2198 | 0 | 142.8638 | 128.9491 | 140.1251
26/03/2026 | 21:00 | 504.6353 | 502.4877 | 502.4497 | 501.831 | 503.9825 | 504.49 | 508.3377 | 500.5785 | 0 | 481.6353 | 503.3548 | 488.4781 | 224.278 | 223.4765 | 225.0019 | 220.678 | 219.6825 | 221.1967 | 224.6 | 0 | 224.9 | 139.707 | 141.4178 | 138.3703 | 137.2907 | 136.5372 | 0 | 142.8784 | 128.227 | 140.4927
26/03/2026 | 21:30 | 506.5762 | 506.6891 | 507.8592 | 503.8533 | 505.6494 | 505.5684 | 508.3377 | 501.5972 | 0 | 482.8313 | 502.7324 | 487.143 | 225.182 | 225.5082 | 225.5505 | 220.9327 | 220.192 | 221.2135 | 224 | 0 | 224.5 | 139.8507 | 140.492 | 138.4897 | 137.3635 | 135.999 | 0 | 142.3222 | 129.0718 | 140.9216
26/03/2026 | 22:00 | 509.3564 | 506.3215 | 506.0735 | 504.8306 | 505.6055 | 506.7426 | 508.3377 | 502.5073 | 0 | 483.4199 | 504.1077 | 488.8445 | 225.7816 | 227.4959 | 226.8477 | 221.0362 | 220.502 | 221.4592 | 225.3 | 0 | 225.6 | 140.5229 | 140.9475 | 138.5047 | 137.3374 | 136.7028 | 0 | 142.9077 | 128.9465 | 141.2688
26/03/2026 | 22:30 | 509.0416 | 512.6236 | 509.1721 | 505.8477 | 507.0485 | 506.2486 | 508.3377 | 502.4111 | 0 | 485.5117 | 503.5267 | 489.7414 | 226.9541 | 228.0884 | 227.3383 | 221.9143 | 219.3872 | 221.9101 | 225.8 | 0 | 226.4 | 140.515 | 141.2769 | 139.1377 | 137.292 | 136.1508 | 0 | 143.2736 | 129.3653 | 140.942
26/03/2026 | 23:00 | 502.8517 | 503.0655 | 498.0906 | 508.3317 | 509.2374 | 509.2245 | 508.3377 | 503.838 | 0 | 484.3182 | 504.915 | 490.1084 | 225.7777 | 222.7097 | 224.4674 | 221.9213 | 221.137 | 221.5642 | 225.9 | 0 | 226.3 | 140.4316 | 139.8 | 139.1854 | 137.0632 | 136.1922 | 0 | 141.2683 | 128.6896 | 141.1054
26/03/2026 | 23:30 | 496.347 | 498.1288 | 494.6244 | 505.2987 | 506.5508 | 506.0168 | 508.3377 | 502.107 | 0 | 484.3615 | 504.7158 | 490.1265 | 222.8054 | 220.4907 | 222.9101 | 220.6527 | 219.0329 | 222.0463 | 225.9 | 0 | 226.7 | 140.6163 | 139.769 | 139.401 | 137.2262 | 136.62 | 0 | 141.5171 | 128.2047 | 141.33
27/03/2026 | 00:00 | 499.0224 | 500.8597 | 497.828 | 506.6794 | 507.2702 | 506.0768 | 508.3377 | 502.1701 | 0 | 485.8681 | 505.4674 | 490.7245 | 223.7802 | 222.0612 | 223.4998 | 221.0003 | 219.6161 | 221.7974 | 226.1 | 0 | 226.2 | 140.1728 | 139.6573 | 139.5148 | 137.6064 | 137.0754 | 0 | 141.5318 | 128.3568 | 141.33
MÁXIMO |  | 511.8743 | 513.2538 | 512.796 | 516.7032 | 516.5872 | 513.7847 | 508.3377 | 509.4893 | 0 | 493.168 | 511.4961 | 496.7303 | 228.0856 | 228.0884 | 229.1996 | 223.8892 | 221.137 | 223.2526 | 228.5 | 0 | 228.2 | 141.7101 | 141.8043 | 140.375 | 139.1293 | 137.0754 | 0 | 143.2736 | 130.6936 | 141.33
MÍNIMO |  | 496.347 | 495.5029 | 494.6244 | 489.9896 | 493.0551 | 496.3885 | 508.3377 | 497.3878 | 0 | 474.1885 | 502.4904 | 486.4835 | 222.1432 | 220.461 | 222.8123 | 215.5725 | 213.0602 | 220.647 | 224 | 0 | 222.8 | 137.1264 | 138.605 | 0 | 136.1623 | 133.9014 | 0 | 139.0726 | 126.8173 | 138.961
PROMEDIO |  | 505.7838 | 503.9856 | 506.6676 | 503.4795 | 505.2296 | 505.3487 | 508.3377 | 503.3092 | 0 | 483.7513 | 505.5277 | 490.352 | 225.3652 | 224.4522 | 225.4171 | 220.3826 | 217.978 | 221.6495 | 225.5604 | 0 | 225.2958 | 140.0303 | 140.2893 | 121.3946 | 137.2301 | 135.5203 | 0 | 141.7214 | 128.9727 | 140.385
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.835 | 04:41:10 | 60.266
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.836 | 04:41:10 | 60.266
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.835 | 04:41:10 | 60.267
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.836 | 04:41:10 | 60.266
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.835 | 04:41:10 | 60.266
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.835 | 04:41:10 | 60.266
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.836 | 04:41:10 | 60.266
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.835 | 04:41:10 | 60.266
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:56:20 | 59.835 | 04:41:10 | 60.266

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 26 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 26 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
26/03/2026 | 00:30 | 6659 | 6756.1357 | 1.459%
26/03/2026 | 01:00 | 6605.7 | 6731.239 | 1.9%
26/03/2026 | 01:30 | 6629 | 6558.9309 | -1.057%
26/03/2026 | 02:00 | 6405.7 | 6513.8928 | 1.689%
26/03/2026 | 02:30 | 6340.6 | 6470.3674 | 2.047%
26/03/2026 | 03:00 | 6433.9 | 6475.2526 | 0.6427%
26/03/2026 | 03:30 | 6356.2 | 6411.1929 | 0.8652%
26/03/2026 | 04:00 | 6373.3 | 6459.3656 | 1.35%
26/03/2026 | 04:30 | 6397.4 | 6487.9251 | 1.415%
26/03/2026 | 05:00 | 6413.4 | 6570.714 | 2.453%
26/03/2026 | 05:30 | 6624 | 6692.8265 | 1.039%
26/03/2026 | 06:00 | 6745.8 | 6754.1289 | 0.1235%
26/03/2026 | 06:30 | 6845.1 | 6956.4349 | 1.626%
26/03/2026 | 07:00 | 6946.03 | 7091.0532 | 2.088%
26/03/2026 | 07:30 | 7121.85 | 7224.8307 | 1.446%
26/03/2026 | 08:00 | 7139.13 | 7352.6318 | 2.991%
26/03/2026 | 08:30 | 7598.33 | 7642.2272 | 0.5777%
26/03/2026 | 09:00 | 7723.17 | 7805.4517 | 1.065%
26/03/2026 | 09:30 | 7834.76 | 7991.3983 | 1.999%
26/03/2026 | 10:00 | 7990.7 | 8071.061 | 1.006%
26/03/2026 | 10:30 | 8173.62 | 8223.3841 | 0.6088%
26/03/2026 | 11:00 | 8254.86 | 8336.994 | 0.995%
26/03/2026 | 11:30 | 8231.01 | 8389.0974 | 1.921%
26/03/2026 | 12:00 | 8276.01 | 8324.0527 | 0.5805%
26/03/2026 | 12:30 | 8034.77 | 8252.2538 | 2.707%
26/03/2026 | 13:00 | 8131.65 | 8226.4501 | 1.166%
26/03/2026 | 13:30 | 8131.8 | 8145.6926 | 0.1708%
26/03/2026 | 14:00 | 8137.89 | 8232.3366 | 1.161%
26/03/2026 | 14:30 | 8365.27 | 8366.558 | 0.0154%
26/03/2026 | 15:00 | 8410.08 | 8401.2789 | -0.1047%
26/03/2026 | 15:30 | 8347.75 | 8378.3978 | 0.3671%
26/03/2026 | 16:00 | 8382.98 | 8358.5306 | -0.2917%
26/03/2026 | 16:30 | 8328.1 | 8331.9849 | 0.04665%
26/03/2026 | 17:00 | 8267.81 | 8260.7503 | -0.08539%
26/03/2026 | 17:30 | 8035.68 | 8077.6634 | 0.5225%
26/03/2026 | 18:00 | 7947.9 | 7902.8176 | -0.5672%
26/03/2026 | 18:30 | 8043.2 | 7989.4556 | -0.6682%
26/03/2026 | 19:00 | 8084.11 | 8100.8125 | 0.2066%
26/03/2026 | 19:30 | 8031.24 | 8093.7806 | 0.7787%
26/03/2026 | 20:00 | 8005.09 | 8064.8367 | 0.7464%
26/03/2026 | 20:30 | 7939.98 | 8016.3425 | 0.9617%
26/03/2026 | 21:00 | 7930.11 | 7985.8486 | 0.7029%
26/03/2026 | 21:30 | 7850.8 | 7913.1568 | 0.7943%
26/03/2026 | 22:00 | 7742.64 | 7825.3182 | 1.068%
26/03/2026 | 22:30 | 7678.88 | 7696.7147 | 0.2323%
26/03/2026 | 23:00 | 7353.83 | 7486.1395 | 1.799%
26/03/2026 | 23:30 | 7222.16 | 7239.1061 | 0.2346%
27/03/2026 | 00:00 | 7043.148 | 7031.8501 | -0.1604%

## DESVIACIÓN
jueves, 26 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
26/03/2026 | 00:30 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 215.6 | 215 | 215 | 0.6 | 26.6 | 27.8064 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 123.7 | 135.5838 | 135.5838 | -11.8838 | 123.2 | 135.5838 | 135.5838 | -12.3838 | 123.7 | 135.5838 | 135.5838 | -11.8838 | 224.7 | 203.9865 | 203.9865 | 20.7135 | 110.8 | 120.0309 | 120.0309 | -9.2309 | 73.2 | 60.1957 | 60.1957 | 13.0043 | 556.4 | 566.0894 | 566.0894 | -9.6894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.0671 | 164.067 | -0.06705 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 40.2 | 73.2495 | 72.9623 | -32.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 214.8 | 220.695 | 220.695 | -5.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.2 | 457.0943 | 457.0943 | -1.8943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 13.7 |  | 18.4645 | -4.7645 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 175.7 | 185.8204 | 185.8204 | -10.1204 | 176.7 | 185.8204 | 185.8204 | -9.1204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 103.7 | 110.482 | 110.482 | -6.782 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.2 | 31.2865 | 31.2865 | 5.9135 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.6032 | 88.6032 | -5.3032 | 86.9 | 96.0829 | 96.0829 | -9.1829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.4 | 96.0829 | 96.0829 | -9.6829 | 176.4 | 144.5572 | 144.5572 | 31.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 260.8 | 270.068 | 270.068 | -9.268 | 126.7 | 133.1603 | 133.1603 | -6.4603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 118.6591 | 118.6591 | -2.0591 |  |  |  | 0 | 57.9 | 59.5077 | 59.5077 | -1.6077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 156.5133 | 158.8918 | 49.6082 | 100 | 78.4917 | 79.6845 | 20.3155 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 91.424 | 91.424 | -9.724 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 21.552 | 21.552 | 4.548 | 75.2 | 56.666 | 56.666 | 18.534 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 7.1 | 4.767 | 4.767 | 2.333 | 13.3 | 10.764 | 10.764 | 2.536 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 46.354 | 46.354 | -17.454 | 49.7 | 79.802 | 79.802 | -30.102 | 1.4 | 1.626 | 1.626 | -0.226 | 0.4 | 2.03 | 2.03 | -1.63 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.5 | 0.076 | 0.076 | 0.424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 29.374 | 29.374 | -9.374 | 12.9 | 31.2 | 36.986 | -24.086 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | -0.5 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.8 | 20 | 20 | -1.2
26/03/2026 | 01:00 | 198.4 | 203.4014 | 203.4014 | -5.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 91.8678 | 91.8678 | -4.7678 | 211.7 | 215 | 215 | -3.3 | 26.8 | 27.8064 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 120.3 | 135.5838 | 135.5838 | -15.2838 | 120.5 | 135.5838 | 135.5838 | -15.0838 | 120.7 | 135.5838 | 135.5838 | -14.8838 | 216.6 | 203.9865 | 203.9865 | 12.6135 | 111.9 | 120.0309 | 120.0309 | -8.1309 | 69.6 | 60.1957 | 60.1957 | 9.4043 | 553.7 | 566.0894 | 566.0894 | -12.3894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.067 | -0.66705 | 5.7 | 5.7455 | 5.7455 | -0.04547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.37868 |  |  |  | 0 | 39.6 | 80.5851 | 80.8722 | -41.2722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 195.9 | 220.695 | 220.695 | -24.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30574 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 149.5 | 151.3625 | 151.3625 | -1.8625 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 15.3 |  | 18.4645 | -3.1645 | 87.9 | 87.7736 | 87.7736 | 0.12643 | 173.7 | 185.8204 | 185.8204 | -12.1204 | 174.5 | 185.8204 | 185.8204 | -11.3204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 104.3 | 110.482 | 110.482 | -6.182 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.4 | 31.2865 | 31.2865 | 6.1135 | 166.9 | 174.5595 | 174.5595 | -7.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 88.6032 | 88.6032 | -5.6032 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.3 | 96.0829 | 96.0829 | -10.7829 | 175.3 | 144.5572 | 144.5572 | 30.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 244.6 | 270.068 | 270.068 | -25.468 | 117.9 | 133.1603 | 133.1603 | -15.2603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 76.1 | 78.568 | 78.568 | -2.468 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 118.6591 | 118.6591 | -1.4591 |  |  |  | 0 | 58.6 | 59.5077 | 59.5077 | -0.90773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 150.7503 | 155.624 | 53.076 | 100 | 75.6015 | 78.0457 | 21.9543 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 90.333 | 90.333 | -3.833 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | -0.044 | 0 |  |  | 0 | 20 | 20.4562 | 20.4562 | -0.45623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 19.9 | 20.4222 | 20.4222 | -0.52221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 21.362 | 21.362 | 5.338 | 75.2 | 55.054 | 55.054 | 20.146 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3.3 | 3.3 | -2.1 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.5 | 6.027 | 6.027 | 3.473 | 10.7 | 9.674 | 9.674 | 1.026 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 40.409 | 40.409 | -11.209 | 59.2 | 75.711 | 75.711 | -16.511 | 2.4 | 1.292 | 1.292 | 1.108 | 1.2 | 1.73 | 1.73 | -0.53 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.1 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.3 | 23.941 | 23.941 | 0.359 | 24.7 | 26.4 | 27.933 | -3.233 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -0.6 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
26/03/2026 | 01:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 91.8678 | -0.16783 | 215.5 | 215 | 215 | 0.5 | 26.6 | 27.8064 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 117.9 | 135.5838 | 135.5838 | -17.6838 | 117.5 | 135.5838 | 135.5838 | -18.0838 | 117.6 | 135.5838 | 135.5838 | -17.9838 | 217.7 | 203.9865 | 203.9865 | 13.7135 | 111.7 | 120.0309 | 120.0309 | -8.3309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 553.8 | 566.0894 | 566.0894 | -12.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.067 | 4.0329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 3.1355 | 2.0932 | 4.4068 |  |  |  | 0 | 40.7 | 21.4748 | 19.1025 | 21.5975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 195.2 | 220.695 | 220.695 | -25.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53749 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.1 |  | 18.4645 | -0.36453 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 181.1 | 159.8195 | 164.8784 | 16.2216 | 182 | 159.8195 | 164.8784 | 17.1216 | 182.5 | 160.2994 | 165.3735 | 17.1265 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.1 | 31.2865 | 31.2865 | 7.8134 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 78.6 | 96.0829 | 96.0829 | -17.4829 | 77.2 | 96.0829 | 96.0829 | -18.8829 | 77.7 | 96.0829 | 96.0829 | -18.3829 | 161.6 | 144.5572 | 144.5572 | 17.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 253.7 | 270.068 | 270.068 | -16.368 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 118.6591 | 118.6591 | -2.3591 |  |  |  | 0 | 57.1 | 59.5077 | 59.5077 | -2.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 144.723 | 144.723 | 35.777 | 93.5 | 72.5788 | 72.5788 | 20.9212 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 88.774 | 88.774 | -4.474 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 21.081 | 21.081 | 3.019 | 66.2 | 52.68 | 52.68 | 13.52 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 5.9 | 6.113 | 6.113 | -0.213 | 11.2 | 8.084 | 8.084 | 3.116 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 34.856 | 34.856 | -3.156 | 65.7 | 71.06 | 71.06 | -5.36 | 3.4 | 1.068 | 1.068 | 2.332 | 0.8 | 1.406 | 1.406 | -0.606 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 0.042 | 0.042 | 0.358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.5 | 20.524 | 20.524 | 19.976 | 37.6 | 23.5 | 21.341 | 16.259 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -0.6 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
26/03/2026 | 02:00 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 212.2 | 215 | 215 | -2.8 | 27.1 | 27.8064 |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 117.7 | 135.5838 | 135.5838 | -17.8838 | 117.8 | 135.5838 | 135.5838 | -17.7838 | 117.5 | 135.5838 | 135.5838 | -18.0838 | 216 | 203.9865 | 203.9865 | 12.0135 | 110.8 | 120.0309 | 120.0309 | -9.2309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 546.1 | 566.0894 | 566.0894 | -19.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 164.0671 | 164.067 | -5.167 | 5.5 | 5.7455 | 5.7455 | -0.24547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.4059 | 3.7076 | 2.7924 |  |  |  | 0 | 39.1 | 20.8703 | 18.5786 | 20.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 183.3 | 220.695 | 220.695 | -37.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39426 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96251 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 |  | 18.4645 | 0.43547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 158.4 | 151.4248 | 156.8286 | 1.5714 | 158.3 | 151.4248 | 156.8286 | 1.4714 | 175.4 | 151.8795 | 157.2995 | 18.1005 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 43.8 | 47.0826 | 47.0826 | -3.2826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 31.2865 | 31.2865 | 6.4135 | 165.7 | 174.5595 | 174.5595 | -8.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.6032 | 88.6032 | -5.2032 | 80.4 | 96.0829 | 96.0829 | -15.6829 | 80.4 | 96.0829 | 96.0829 | -15.6829 | 79.9 | 96.0829 | 96.0829 | -16.1829 | 157.4 | 144.5572 | 144.5572 | 12.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 239.4 | 270.068 | 270.068 | -30.668 | 115.7 | 133.1603 | 133.1603 | -17.4603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 118.6591 | 118.6591 | -1.6591 |  |  |  | 0 | 57.9 | 59.5077 | 59.5077 | -1.6077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 90 | 86.887 | 86.887 | 3.113 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20 | 20.4222 | 20.4222 | -0.42221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 20.74 | 20.74 | 3.06 | 68.7 | 50.376 | 50.376 | 18.324 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.2 | 19.4364 | 19.4363 | -0.23634 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 5.4 | 5.931 | 5.931 | -0.531 | 19.3 | 6.576 | 6.576 | 12.724 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 30.779 | 30.779 | 2.521 | 49.7 | 66.339 | 66.339 | -16.639 | 1.9 | 0.899 | 0.899 | 1.001 | 0.7 | 1.129 | 1.129 | -0.429 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.055 | 0.055 | -0.055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.1 | 18.475 | 18.475 | 17.625 | 24.9 | 20.5 | 16.89 | 8.01 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -0.6 | 8.1 | 7.59 | 7.59 | 0.51 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8
26/03/2026 | 02:30 | 197.9 | 203.4014 | 203.4014 | -5.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 214.4 | 215 | 215 | -0.6 | 26.8 | 27.8064 |  | 26.8 |  |  |  | 0 | 111.9 | 135.5838 | 135.5838 | -23.6838 | 111 | 135.5838 | 135.5838 | -24.5838 | 111.6 | 135.5838 | 135.5838 | -23.9838 | 213.9 | 203.9865 | 203.9865 | 9.9135 | 111.9 | 120.0309 | 120.0309 | -8.1309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.067 | 1.333 | 5.8 | 5.7455 | 5.7455 | 0.05453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3215 | 6.1409 | 0.25912 |  |  |  | 0 | 39 | 21.4054 | 19.1616 | 19.8384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 186.1 | 220.695 | 220.695 | -34.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20574 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06251 | 41.3 | 41.8989 | 41.8989 | -0.59893 | 16.9 | 19.2109 | 19.2109 | -2.3109 | 18.7 |  | 18.4645 | 0.23547 | 84.4 | 87.7736 | 87.7736 | -3.3736 | 153.9 | 140.6987 | 146.454 | 7.446 | 154.3 | 140.6987 | 146.454 | 7.846 | 168.9 | 141.1212 | 146.8938 | 22.0062 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 31.2865 | 31.2865 | 6.8134 | 167.9 | 174.5595 | 174.5595 | -6.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.6032 | 88.6032 | -4.8032 | 70.2 | 96.0829 | 96.0829 | -25.8829 | 70.1 | 96.0829 | 96.0829 | -25.9829 | 70.2 | 96.0829 | 96.0829 | -25.8829 | 162.1 | 144.5572 | 144.5572 | 17.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 236.2 | 270.068 | 270.068 | -33.868 | 116.3 | 133.1603 | 133.1603 | -16.8603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 118.6591 | 118.6591 | -1.3591 |  |  |  | 0 | 58.7 | 59.5077 | 59.5077 | -0.80773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78 | 72.5788 | 72.5788 | 5.4212 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 85.098 | 85.098 | 1.802 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.052 | 0.052 | 0.148 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 20.31 | 20.31 | 4.79 | 68.7 | 48.097 | 48.097 | 20.603 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4363 | 0.06366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 4.8 | 6.015 | 6.015 | -1.215 | 15.7 | 5.526 | 5.526 | 10.174 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 28.193 | 28.193 | -4.893 | 45.6 | 62.656 | 62.656 | -17.056 | 1.5 | 0.768 | 0.768 | 0.732 | 0.4 | 0.956 | 0.956 | -0.556 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.4 | 0.081 | 0.081 | 0.319 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.6 | 18.003 | 18.003 | 16.597 | 22.8 | 19.2 | 13.968 | 8.832 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -0.6 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
26/03/2026 | 03:00 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 214 | 215 | 215 | -1 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 123.6 | 135.5838 | 135.5838 | -11.9838 | 124 | 135.5838 | 135.5838 | -11.5838 | 123.8 | 135.5838 | 135.5838 | -11.7838 | 223.6 | 203.9865 | 203.9865 | 19.6135 | 111.7 | 120.0309 | 120.0309 | -8.3309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 0 | 4e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 39.4 | 15.448 | 15.448 | 23.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 210 | 220.695 | 220.695 | -10.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.3 |  | 18.4645 | -0.16453 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92644 | 136.1 | 146.7856 | 160.5883 | -24.4883 | 136.4 | 146.7856 | 160.5883 | -24.1883 | 159.6 | 147.2264 | 161.0706 | -1.4706 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.8 | 31.2865 | 31.2865 | 6.5134 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 85.4 | 96.0829 | 90.5395 | -5.1395 | 85.2 | 96.0829 | 90.5395 | -5.3395 | 85.4 | 96.0829 | 90.5395 | -5.1395 | 173.1 | 144.5572 | 136.217 | 36.883 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 254.1 | 270.068 | 270.068 | -15.968 | 126 | 133.1603 | 133.1603 | -7.1603 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 118.6591 | 118.6591 | -0.95912 |  |  |  | 0 | 58.7 | 59.5077 | 59.5077 | -0.80772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.7 | 72.5788 | 72.5788 | 5.1212 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 83.519 | 83.519 | -11.119 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | -0.099 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 19.589 | 19.589 | 6.911 | 74.7 | 45.961 | 45.961 | 28.739 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | -2.8 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4363 | -0.03634 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 4.3 | 6.514 | 6.514 | -2.214 | 11 | 5.642 | 5.642 | 5.358 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 27.515 | 27.515 | -6.715 | 36.8 | 60.633 | 60.633 | -23.833 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 0.3 | 0.932 | 0.932 | -0.632 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.145 | 0.145 | -0.145 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.4 | 21.57 | 21.57 | 3.83 | 18.5 | 21.3 | 14.149 | 4.351 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -0.6 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
26/03/2026 | 03:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 213.9 | 215 | 215 | -1.1 | 27.4 | 27.8064 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 136.9 | 129.3737 | 132.5229 | 4.3771 | 136.6 | 129.3737 | 132.5229 | 4.0771 | 137 | 129.3737 | 132.5229 | 4.4771 | 228.6 | 194.6432 | 199.3813 | 29.2187 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 545.1 | 566.0894 | 566.0894 | -20.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.0671 | 164.067 | -2.267 | 5.4 | 5.7455 | 5.7455 | -0.34547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 0 | 5e-05 | 6.2 |  |  |  | 0 | 39.3 | 15.448 | 15.448 | 23.852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 219.1 | 220.695 | 220.695 | -1.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.3 | 457.0943 | 457.0943 | -0.79426 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56251 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 |  | 18.4645 | 0.33547 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 | 120.1 | 133.7487 | 133.7487 | -13.6487 | 120.5 | 133.7487 | 133.7487 | -13.2487 | 151.6 | 134.1504 | 134.1504 | 17.4496 | 104.3 | 110.482 | 110.482 | -6.182 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.3 | 31.2865 | 31.2865 | 6.0134 | 166.5 | 174.5595 | 174.5595 | -8.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.6032 | 88.6032 | -5.0032 | 86.3 | 96.0829 | 96.0829 | -9.7829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.4 | 96.0829 | 96.0829 | -9.6829 | 172.8 | 144.5572 | 144.5572 | 28.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 263.8 | 270.068 | 270.068 | -6.268 | 127.4 | 133.1603 | 133.1603 | -5.7603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.9 | 118.6591 | 118.6591 | -1.7591 |  |  |  | 0 | 58.2 | 59.5077 | 59.5077 | -1.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.6 | 72.5788 | 72.5788 | 5.0212 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 82.484 | 82.484 | -28.084 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | -0.161 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 18.732 | 18.732 | 3.968 | 62.7 | 44.869 | 44.869 | 17.831 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | -2.8 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4363 | -0.03634 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 7.7 | 7.19 | 7.19 | 0.51 | 10.8 | 6.861 | 6.861 | 3.939 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 27.204 | 27.204 | -11.804 | 32.3 | 58.441 | 58.441 | -26.141 | 0.4 | 0.718 | 0.718 | -0.318 | 0 | 0.922 | 0.922 | -0.922 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11 | 27.822 | 27.822 | -16.822 | 9.5 | 21.4 | 16.695 | -7.195 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | -0.6 | 7 | 7.59 | 7.59 | -0.59 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8
26/03/2026 | 04:00 | 201.1 | 203.4014 | 203.4014 | -2.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 216.1 | 215 | 215 | 1.1 | 25.9 | 27.8064 |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 138.7 | 135.5838 | 135.5838 | 3.1162 | 138.8 | 135.5838 | 135.5838 | 3.2162 | 139.1 | 135.5838 | 135.5838 | 3.5162 | 230.2 | 203.9865 | 203.9865 | 26.2135 | 110.4 | 120.0309 | 120.0309 | -9.6309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 561.4 | 566.0894 | 566.0894 | -4.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 5.8 | 5.7455 | 5.7455 | 0.05453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8786 | 6.878 | -0.67801 |  |  |  | 0 | 40.8 | 27.7283 | 24.991 | 15.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 219.8 | 220.695 | 220.695 | -0.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00574 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13749 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 |  | 18.4645 | 0.23547 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 120.6 | 135.567 | 140.3281 | -19.7281 | 121 | 135.567 | 140.3281 | -19.3281 | 151.9 | 135.9741 | 140.7495 | 11.1505 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 31.2865 | 31.2865 | 6.4135 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6032 | 88.6032 | -4.4032 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.9829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 174.4 | 144.5572 | 144.5572 | 29.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 268.6 | 270.068 | 270.068 | -1.468 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 118.6591 | 118.6591 | -2.0591 |  |  |  | 0 | 58.2 | 59.5077 | 59.5077 | -1.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.9 | 72.5788 | 72.5788 | 5.3212 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 81.762 | 81.762 | -44.262 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | -0.218 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 18.229 | 18.229 | -2.529 | 43.3 | 44.339 | 44.339 | -1.039 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4363 | 0.06366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 7.5 | 7.742 | 7.742 | -0.242 | 9.6 | 7.305 | 7.305 | 2.295 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 25.986 | 25.986 | -11.386 | 42 | 55.381 | 55.381 | -13.381 | 0.4 | 0.658 | 0.658 | -0.258 | 0 | 0.846 | 0.846 | -0.846 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 30.156 | 30.156 | -19.756 | 10.4 | 19.7 | 17.629 | -7.229 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | -4.9 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
26/03/2026 | 04:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 215.9 | 215 | 215 | 0.9 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 138.3 | 135.5838 | 135.5838 | 2.7162 | 139.1 | 135.5838 | 135.5838 | 3.5162 | 138.4 | 135.5838 | 135.5838 | 2.8162 | 243.5 | 203.9865 | 203.9865 | 39.5135 | 110.5 | 120.0309 | 120.0309 | -9.5309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 554.3 | 566.0894 | 566.0894 | -11.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.067 | 3.4329 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8782 | -0.67822 |  |  |  | 0 | 40.1 | 30.7763 | 27.6766 | 12.4234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 218.6 | 220.695 | 220.695 | -2.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.4 |  | 18.4645 | -0.06453 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 129.8 | 146.6782 | 150.6456 | -20.8456 | 129.4 | 146.6782 | 150.6456 | -21.2456 | 151.9 | 147.1187 | 151.098 | 0.80199 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 86 | 96.0829 | 96.0829 | -10.0829 | 86 | 96.0829 | 96.0829 | -10.0829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 174.4 | 144.5572 | 144.5572 | 29.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 266.1 | 270.068 | 270.068 | -3.968 | 131.1 | 133.1603 | 133.1603 | -2.0603 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 118.6591 | 118.6591 | -1.6591 |  |  |  | 0 | 58 | 59.5077 | 59.5077 | -1.5077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 78.1 | 72.5788 | 72.5788 | 5.5212 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 80.028 | 80.028 | -45.328 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.288 | 0.288 | -0.288 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 18.036 | 18.036 | -5.536 | 35.5 | 43.876 | 43.876 | -8.376 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 4.1 | 8.312 | 8.312 | -4.212 | 10.1 | 6.793 | 6.793 | 3.307 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 24.572 | 24.572 | -5.872 | 52.1 | 53.684 | 53.684 | -1.584 | 0.9 | 0.575 | 0.575 | 0.325 | 0 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.289 | 0.289 | -0.289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 30.275 | 30.275 | -21.875 | 5.8 | 17.4 | 18.013 | -12.213 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | -4.9 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.5 | 20 | 20 | -0.5
26/03/2026 | 05:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 213.3 | 215 | 215 | -1.7 | 27.5 | 27.8064 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 119.1 | 135.5838 | 135.5838 | -16.4838 | 119.6 | 135.5838 | 135.5838 | -15.9838 | 119.5 | 135.5838 | 135.5838 | -16.0838 | 234.9 | 203.9865 | 203.9865 | 30.9135 | 110.4 | 120.0309 | 120.0309 | -9.6309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 546.5 | 566.0894 | 566.0894 | -19.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.067 | 2.233 | 5.4 | 5.7455 | 5.7455 | -0.34547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8784 | -0.67835 |  |  |  | 0 | 38.5 | 35.4275 | 32.1617 | 6.3383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 220.5 | 220.695 | 220.695 | -0.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 457.0943 | 457.0943 | -0.39426 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26251 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.6 |  | 18.4645 | 0.13547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 177.7 | 175.166 | 178.7894 | -1.0894 | 178.3 | 175.166 | 178.7894 | -0.48937 | 180.4 | 175.692 | 179.3263 | 1.0737 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 31.2865 | 31.2865 | 7.6135 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.5452 | 95.5452 | -0.64519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 85.3 | 96.0829 | 96.0829 | -10.7829 | 85.1 | 96.0829 | 96.0829 | -10.9829 | 84.9 | 96.0829 | 96.0829 | -11.1829 | 173.6 | 144.5572 | 144.5572 | 29.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 245.5 | 270.068 | 270.068 | -24.568 | 129.7 | 133.1603 | 133.1603 | -3.4603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 118.6591 | 118.6591 | -1.3591 |  |  |  | 0 | 58.1 | 59.5077 | 59.5077 | -1.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 77.691 | 77.691 | -38.491 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.363 | 0.363 | -0.363 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | -1.5 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 17.964 | 17.964 | 4.236 | 35 | 43.402 | 43.402 | -8.402 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4363 | -0.03634 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 4.9 | 8.96 | 8.96 | -4.06 | 11.3 | 5.902 | 5.902 | 5.398 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 23.22 | 23.22 | -2.72 | 35.7 | 52.654 | 52.654 | -16.954 | 0.6 | 0.491 | 0.491 | 0.109 | 0 | 0.529 | 0.529 | -0.529 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.258 | 0.258 | -0.258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.5 | 29.553 | 29.553 | -16.053 | 8.1 | 16.4 | 18.242 | -10.142 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | -4.9 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8
26/03/2026 | 05:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 215 | 215 | 215 | 0 | 26.5 | 27.8064 |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 142 | 135.5838 | 135.5838 | 6.4162 | 141.4 | 135.5838 | 135.5838 | 5.8162 | 141.4 | 135.5838 | 135.5838 | 5.8162 | 255 | 203.9865 | 203.9865 | 51.0135 | 111.9 | 120.0309 | 120.0309 | -8.1309 | 67.8 | 60.1957 | 60.1957 | 7.6043 | 550.3 | 566.0894 | 566.0894 | -15.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 164.0671 | 164.067 | -3.967 | 5.4 | 5.7455 | 5.7455 | -0.34547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 80.7 | 87.0632 | 107.1103 | -26.4103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36251 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.4 |  | 18.4645 | -0.06453 | 87.2 | 87.7736 | 87.7736 | -0.57357 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.2 | 31.2865 | 31.2865 | 5.9135 | 167.3 | 174.5595 | 174.5595 | -7.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6032 | 88.6032 | -4.6032 | 103.5 | 96.0829 | 96.0829 | 7.4171 | 103.4 | 96.0829 | 96.0829 | 7.3171 | 97.9 | 96.0829 | 96.0829 | 1.8171 | 177.3 | 144.5572 | 144.5572 | 32.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 260.2 | 270.068 | 270.068 | -9.868 | 126.6 | 133.1603 | 133.1603 | -6.5603 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 118.6591 | 118.6591 | -1.8591 |  |  |  | 0 | 58.9 | 59.5077 | 59.5077 | -0.60773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 172.2301 | 160.3549 | -5.4549 | 80.9 | 86.3736 | 80.4182 | 0.48179 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 33 | 76.686 | -39.386 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.431 | 0.431 | -0.431 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | -2.116 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 18.443 | 18.443 | 0.357 | 31.9 | 44.649 | 44.649 | -12.749 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | -2.7 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4363 | 0.26366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 4.7 |  | 9.063 | -4.363 | 11.2 | 5.101 | 5.101 | 6.099 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 7.7 | 22.405 | -8.305 | 37.2 | 25.4 | 52.355 | -15.155 | 0 | 0.442 | 0.442 | -0.442 | 0 | 0.434 | 0.434 | -0.434 | 0 | 2.36 | 2.36 | -2.36 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 6 | 28.967 | -12.867 | 9.1 | 5 | 18.109 | -9.009 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | -4.9 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5
26/03/2026 | 06:00 | 198.5 | 203.4014 | 203.4014 | -4.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 211.6 | 215 | 215 | -3.4 | 27 | 27.8064 |  | 27 |  |  |  | 0 | 137.7 | 135.5838 | 135.5838 | 2.1162 | 138 | 135.5838 | 135.5838 | 2.4162 | 137.6 | 135.5838 | 135.5838 | 2.0162 | 250.5 | 203.9865 | 203.9865 | 46.5135 | 111.8 | 120.0309 | 120.0309 | -8.2309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 164.0671 | 164.067 | -6.667 | 5.4 | 5.7455 | 5.7455 | -0.34547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 80.7 | 89.7555 | 110.2134 | -29.5134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 217.6 | 220.695 | 220.695 | -3.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50574 | 55.7 | 81.6356 | 81.6356 | -25.9356 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56251 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 18.5 |  | 18.4645 | 0.03547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 33.1 | 44.103 | 44.103 | -11.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.1 | 31.2865 | 31.2865 | 5.8134 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6032 | 88.6032 | -4.6032 | 132.9 | 96.0829 | 96.0829 | 36.8171 | 132.9 | 96.0829 | 96.0829 | 36.8171 | 124.2 | 96.0829 | 96.0829 | 28.1171 | 205.1 | 144.5572 | 144.5572 | 60.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 266.7 | 270.068 | 270.068 | -3.368 | 128.2 | 133.1603 | 133.1603 | -4.9603 | 63.4 | 67.1992 | 67.1992 | -3.7992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 118.6591 | 118.6591 | -2.0591 |  |  |  | 0 | 58.1 | 59.5077 | 59.5077 | -1.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 187.8475 | 178.2998 | 30.0002 | 100.2 | 94.2058 | 89.4176 | 10.7824 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 35.5 | 76.374 | -15.974 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 0 | 0.609 | 0.609 | -0.609 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0.5 | 1.907 | 1.907 | -1.407 | 0.5 | 16.705 | 16.705 | -16.205 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | -1.7 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 0.1 | 0.134 | 0.134 | -0.034 | 0 | 0.139 | 0.139 | -0.139 | 20.2 | 18.907 | 18.907 | 1.293 | 39.4 | 46.256 | 46.256 | -6.856 | 0 | 0.219 | 0.219 | -0.219 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | -2.8 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4363 | 0.36366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 5.4 |  | 8.927 | -3.527 | 9.9 | 4.535 | 4.535 | 5.365 | 0.1 | 0.265 | 0.265 | -0.165 | 17.2 | 7.8 | 21.853 | -4.653 | 32.9 | 25.3 | 51.769 | -18.869 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0 | 0.387 | 0.387 | -0.387 | 0 | 4.71 | 4.71 | -4.71 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 2.1 | 4.069 | 4.069 | -1.969 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 4.802 | 4.802 | -3.902 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.7 | 5 | 28.282 | -15.582 | 7.8 | 4 | 17.419 | -9.619 | 0.8 | 3.747 | 3.747 | -2.947 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 10.9 | 15.2 | 15.2 | -4.3 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
26/03/2026 | 06:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 213.7 | 215 | 215 | -1.3 | 27.6 | 27.8064 |  | 27.6 |  |  |  | 0 | 123.1 | 135.5838 | 147.3704 | -24.2704 | 122.6 | 135.5838 | 147.3704 | -24.7704 | 122 | 135.5838 | 147.3704 | -25.3704 | 239.4 | 203.9865 | 221.7194 | 17.6806 | 111.9 | 120.0309 | 120.0309 | -8.1309 | 67.6 | 60.1957 | 60.1957 | 7.4043 | 545.3 | 566.0894 | 566.0894 | -20.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.067 | 0.33295 | 5.5 | 5.7455 | 5.7455 | -0.24547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 79.4 | 88.4094 | 85.6151 | -6.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 221.1 | 220.695 | 220.695 | 0.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 457.0943 | 457.0943 | -1.5943 | 28.5 | 81.6356 | 81.6356 | -53.1356 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36251 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.6 | 18.4645 | 18.4645 | 0.13547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.1 | 31.2865 | 31.2865 | 5.8134 | 167.8 | 174.5595 | 174.5595 | -6.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6032 | 88.6032 | -4.4032 | 147.1 | 96.0829 | 96.0829 | 51.0171 | 147.1 | 96.0829 | 96.0829 | 51.0171 | 147.1 | 96.0829 | 96.0829 | 51.0171 | 237 | 144.5572 | 144.5572 | 92.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 258.1 | 270.068 | 270.068 | -11.968 | 127.9 | 133.1603 | 133.1603 | -5.2603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 28.4 | 29.9806 | 29.9806 | -1.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 118.6591 | 118.6591 | -1.8591 |  |  |  | 0 | 58.2 | 59.5077 | 59.5077 | -1.3077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 194.6791 | 196.8072 | 11.4928 | 100.4 | 97.6318 | 98.6991 | 1.7009 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 66.4 | 37.1 | 76.575 | -10.175 | 5.3 | 8.948 | 8.948 | -3.648 | 0 | 0.862 | 0.862 | -0.862 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 15.8 | 21.135 | 21.135 | -5.335 | 7.7 | 36.257 | 36.257 | -28.557 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 3.65 | 3.65 | -1.85 | 3 | 4 | 4 | -1 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.5 | 1.585 | 1.585 | -1.085 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | -0.7 | 18.7 | 19.088 | 19.088 | -0.388 | 36.6 | 47.5 | 47.5 | -10.9 | 0.4 | 1.008 | 1.008 | -0.608 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 4.8 |  | 8.66 | -3.86 | 8.3 | 4.227 | 4.227 | 4.073 | 2.2 | 3.05 | 3.05 | -0.85 | 15.9 | 7.7 | 21.204 | -5.304 | 34 | 25.4 | 50.48 | -16.48 | 0.3 | 0.385 | 0.385 | -0.085 | 0 | 0.371 | 0.371 | -0.371 | 0.4 | 15.11 | 15.11 | -14.71 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.255 | 0.255 | -0.255 | 27.3 | 46.732 | 46.732 | -19.432 | 1.1 | 0.158 | 0.158 | 0.942 | 26.6 | 29.704 | 29.704 | -3.104 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.6 | 4 | 27.291 | -13.691 | 10.5 | 4 | 15.84 | -5.34 | 12.7 | 22.838 | 22.838 | -10.138 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.042 | 0.042 | 1.058 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 10.8 | 15.2 | 15.2 | -4.4 | 8.9 | 7.59 | 7.59 | 1.31 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
26/03/2026 | 07:00 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 213.8 | 215 | 215 | -1.2 | 27.5 | 27.8064 |  | 27.5 |  |  |  | 0 | 125.2 | 135.5838 | 135.5838 | -10.3838 | 126.1 | 135.5838 | 135.5838 | -9.4838 | 125.5 | 135.5838 | 135.5838 | -10.0838 | 238.5 | 203.9865 | 203.9865 | 34.5135 | 143.7 | 120.0309 | 120.0309 | 23.6691 | 73 | 60.1957 | 60.1957 | 12.8043 | 552.8 | 566.0894 | 566.0894 | -13.2894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.067 | 0.33295 | 5.5 | 5.7455 | 5.7455 | -0.24547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 29.9 | 17.0313 | 20.2335 | 9.6665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 221.6 | 220.695 | 220.695 | 0.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.9 | 457.0943 | 457.0943 | 1.8057 | 51.6 | 81.6356 | 81.6356 | -30.0356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 176.1 | 185.8204 | 185.8204 | -9.7204 | 176 | 185.8204 | 185.8204 | -9.8204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 31.3 | 44.103 | 44.103 | -12.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 31.2865 | 31.2865 | 6.4135 | 167 | 174.5595 | 174.5595 | -7.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6032 | 88.6032 | -4.4032 | 134.2 | 96.0829 | 96.0829 | 38.1171 | 134.5 | 96.0829 | 96.0829 | 38.4171 | 134.1 | 96.0829 | 96.0829 | 38.0171 | 223.9 | 144.5572 | 144.5572 | 79.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 259.3 | 270.068 | 270.068 | -10.768 | 129.6 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5603 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 118.6591 | 118.6591 | -0.85912 |  |  |  | 0 | 58.6 | 59.5077 | 59.5077 | -0.90773 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 144.723 | 192.0755 | 16.3245 | 100.5 | 72.5788 | 96.3261 | 4.1739 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 39.5 | 38 | 75.023 | -35.523 | 23 | 29.217 | 29.217 | -6.217 | 0 | 1.166 | 1.166 | -1.166 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 70.2 | 58.174 | 58.174 | 12.026 | 36.33 | 76.975 | 76.975 | -40.645 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 3.65 | 3.65 | -1.85 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1 | 5.007 | 5.007 | -4.007 | 0.8 | 3.049 | 3.049 | -2.249 | 20 | 18.487 | 18.487 | 1.513 | 31.1 | 47.308 | 47.308 | -16.208 | 0.8 | 2.828 | 2.828 | -2.028 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.036 | 0.036 | 0.064 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 3 |  | 8.379 | -5.379 | 9.2 | 4.009 | 4.009 | 5.191 | 5.9 | 8.333 | 8.333 | -2.433 | 23.5 | 7.6 | 20.711 | 2.789 | 28.2 | 23.8 | 48.7 | -20.5 | 1.4 | 0.328 | 0.328 | 1.072 | 0.3 | 0.346 | 0.346 | -0.046 | 3.7 | 25.51 | 25.51 | -21.81 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.281 | 0.281 | -0.281 | 77.3 | 134.195 | 134.195 | -56.895 | 5.2 | 1.045 | 1.045 | 4.155 | 20.4 | 65.573 | 65.573 | -45.173 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.2 | 4 | 23.814 | -7.614 | 8 | 3 | 11.15 | -3.15 | 15.4 | 50.209 | 50.209 | -34.809 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 0.732 | 0.732 | 2.168 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 10.8 | 15.2 | 15.2 | -4.4 | 9.2 | 7.59 | 7.59 | 1.61 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
26/03/2026 | 07:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 213.7 | 215 | 215 | -1.3 | 28 | 27.8064 |  | 28 |  |  |  | 0 | 116.3 | 135.5838 | 135.5838 | -19.2838 | 115.8 | 135.5838 | 135.5838 | -19.7838 | 118.6 | 135.5838 | 135.5838 | -16.9838 | 227.8 | 203.9865 | 203.9865 | 23.8135 | 206.7 | 120.0309 | 120.0309 | 86.6691 | 105.6 | 60.1957 | 60.1957 | 45.4043 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 5.6 | 5.7455 | 5.7455 | -0.14547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 32.2 | 15.448 | 15.4481 | 16.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 198.3 | 220.695 | 220.695 | -22.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 457.0943 | 457.0943 | 1.6057 | 52.5 | 81.6356 | 81.6356 | -29.1356 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53749 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 176.7 | 170.6989 | 185.8204 | -9.1204 | 177.3 | 170.6989 | 185.8204 | -8.5204 | 183 | 171.2115 | 186.3784 | -3.3784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 27.3 | 44.103 | 44.103 | -16.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.4 | 31.2865 | 31.2865 | 7.1135 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 74.2 | 96.0829 | 96.0829 | -21.8829 | 72.4 | 96.0829 | 96.0829 | -23.6829 | 74.9 | 96.0829 | 96.0829 | -21.1829 | 178.1 | 144.5572 | 144.5572 | 33.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 245.7 | 270.068 | 270.068 | -24.368 | 123.2 | 133.1603 | 133.1603 | -9.9603 | 60.9 | 67.1992 | 67.1992 | -6.2992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 118.6591 | 118.6591 | 0.04088 |  |  |  | 0 | 59.8 | 59.5077 | 59.5077 | 0.29227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 144.723 | 153.6712 | 54.3288 | 100.2 | 72.5788 | 77.0663 | 23.1336 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 56.5 | 42.6 | 70.147 | -13.647 | 56.7 | 47.333 | 47.333 | 9.367 | 0 | 1.415 | 1.415 | -1.415 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10.2 | 9.983 | 9.983 | 0.217 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 158 | 123.528 | 123.528 | 34.472 | 82.25 | 85.648 | 85.648 | -3.398 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 3.65 | 3.65 | -1.85 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.6 | 7.951 | 7.951 | -6.351 | 1.3 | 5.679 | 5.679 | -4.379 | 14.1 | 17.247 | 17.247 | -3.147 | 32.1 | 46.147 | 46.147 | -14.047 | 1.2 | 7.467 | 7.467 | -6.267 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 2.3 | 1 | 8.503 | -6.203 | 8 | 3.588 | 3.588 | 4.412 | 10.1 | 14.88 | 14.88 | -4.78 | 14.5 | 7.8 | 20.511 | -6.011 | 24.4 | 22.1 | 46.446 | -22.046 | 0.3 | 0.269 | 0.269 | 0.031 | 0 | 0.331 | 0.331 | -0.331 | 12.5 | 33.15 | 33.15 | -20.65 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 197.5 | 184.325 | 184.325 | 13.175 | 3.1 | 3.633 | 3.633 | -0.533 | 66.6 | 92.268 | 92.268 | -25.668 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 4 | 17.864 | -11.864 | 1.9 | 3 | 5.388 | -3.488 | 65.6 | 69.449 | 69.449 | -3.849 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 6.1 | 3.226 | 3.226 | 2.874 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 10.7 | 15.2 | 15.2 | -4.5 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
26/03/2026 | 08:00 | 199.5 | 203.4014 | 203.4014 | -3.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 216.2 | 215 | 215 | 1.2 | 27.4 | 27.8064 |  | 27.4 |  |  |  | 0 | 120.6 | 135.5838 | 135.5838 | -14.9838 | 120.8 | 135.5838 | 135.5838 | -14.7838 | 120.3 | 135.5838 | 135.5838 | -15.2838 | 217.8 | 203.9865 | 203.9865 | 13.8135 | 115.9 | 120.0309 | 120.0309 | -4.1309 | 76.6 | 60.1957 | 60.1957 | 16.4043 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.067 | -1.2671 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.3258 | 6.8787 | -0.97869 |  |  |  | 0 | 33.9 | 15.448 | 15.448 | 18.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 185.6 | 220.695 | 220.695 | -35.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 31.8 | 81.6356 | 81.6356 | -49.8356 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06251 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 177.8 | 155.3756 | 179.5527 | -1.7527 | 178.2 | 155.3756 | 179.5527 | -1.3527 | 183.9 | 155.8422 | 180.0918 | 3.8081 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 39.8 | 44.103 | 44.103 | -4.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 81.7 | 96.0829 | 96.0829 | -14.3829 | 80.5 | 96.0829 | 96.0829 | -15.5829 | 81.1 | 96.0829 | 96.0829 | -14.9829 | 158.7 | 144.5572 | 144.5572 | 14.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 252.9 | 270.068 | 270.068 | -17.168 | 125.5 | 133.1603 | 133.1603 | -7.6603 | 58.6 | 67.1992 | 67.1992 | -8.5992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 118.6591 | 118.6591 | -1.3591 |  |  |  | 0 | 56.6 | 59.5077 | 59.5077 | -2.9077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 144.723 | 144.723 | 62.677 | 99.8 | 72.5788 | 72.5788 | 27.2212 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.015 | 43.1 | 49.2 | 69.424 | -26.324 | 65.9 | 64.135 | 64.135 | 1.765 | 0 | 1.684 | 1.684 | -1.684 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 176.8 | 174.013 | 174.013 | 2.787 | 91.43 | 90.871 | 90.871 | 0.559 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 3.65 | 3.65 | -1.85 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.1 | 10.102 | 10.102 | -8.002 | 2 | 8.475 | 8.475 | -6.475 | 11.9 | 16.854 | 16.854 | -4.954 | 31 | 47.283 | 47.283 | -16.283 | 2.1 | 11.2 | 11.2 | -9.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.143 | 0.143 | 0.057 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 3.3 | 3 | 8.657 | -5.357 | 7.9 | 3.702 | 3.702 | 4.198 | 34.4 | 23.067 | 23.067 | 11.333 | 11.9 | 11.6 | 20.082 | -8.182 | 25 | 26.7 | 44.333 | -19.333 | 0.2 | 0.335 | 0.335 | -0.135 | 0 | 0.489 | 0.489 | -0.489 | 15.8 | 40.78 | 40.78 | -24.98 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.421 | 0.421 | -0.421 | 223.6 | 216.811 | 216.811 | 6.789 | 7.2 | 8.233 | 8.233 | -1.033 | 119 | 107.081 | 107.081 | 11.919 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 15.261 | -15.261 | 0.1 | 3 | 4.302 | -4.202 | 91.1 | 81.384 | 81.384 | 9.716 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 7.711 | 7.711 | -5.511 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 10.6 | 15.2 | 15.2 | -4.6 | 9.2 | 7.59 | 7.59 | 1.61 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.7 | 20 | 20 | 0.7
26/03/2026 | 08:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 218.7 | 215 | 215 | 3.7 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 142.8 | 135.5838 | 135.5838 | 7.2162 | 141.8 | 135.5838 | 135.5838 | 6.2162 | 142.7 | 135.5838 | 135.5838 | 7.1162 | 247.2 | 203.9865 | 203.9865 | 43.2135 | 174.6 | 120.0309 | 165.8316 | 8.7684 | 86.8 | 60.1957 | 83.1648 | 3.6352 | 565.8 | 566.0894 | 566.0894 | -0.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.067 | 5.0329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 35 | 15.448 | 46.9288 | -11.9289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 457.0943 | 457.0943 | 3.2057 | 42.5 | 81.6356 | 81.6356 | -39.1356 | 152.8 | 151.3625 | 151.3625 | 1.4375 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 185 | 186.3784 | 186.3784 | -1.3784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 172.1 | 174.5595 | 174.5595 | -2.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 95.5452 | 95.5452 | 0.55481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 113 | 96.0829 | 96.0829 | 16.9171 | 112.2 | 96.0829 | 96.0829 | 16.1171 | 105.6 | 96.0829 | 96.0829 | 9.5171 | 180.2 | 144.5572 | 144.5572 | 35.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 272.7 | 270.068 | 270.068 | 2.632 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 118.6591 | 118.6591 | -1.5591 |  |  |  | 0 | 57.5 | 59.5077 | 59.5077 | -2.0077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 189.329 | 206.4908 | -0.19084 | 99.1 | 94.9488 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.403 | 0.403 | -0.303 | 36.4 | 56.8 | 73.542 | -37.142 | 69.1 | 70.452 | 70.452 | -1.352 | 0 | 1.884 | 1.884 | -1.884 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 173.4 | 187.84 | 187.84 | -14.44 | 90.23 | 95.348 | 95.348 | -5.118 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 3.65 | 3.65 | -2.25 | 2.6 | 4 | 4 | -1.4 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.6 | 11.566 | 11.566 | -7.966 | 4.1 | 10.341 | 10.341 | -6.241 | 13.1 | 17.27 | 17.27 | -4.17 | 30.5 | 50.926 | 50.926 | -20.426 | 3.8 | 13.499 | 13.499 | -9.699 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.203 | 0.203 | -0.003 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 2.8 | 4 | 8.927 | -6.127 | 6.9 | 4.321 | 4.321 | 2.579 | 35.5 | 27.272 | 27.272 | 8.228 | 11.7 | 17.2 | 21.668 | -9.968 | 27.3 | 35.7 | 47.071 | -19.771 | 0 | 0.475 | 0.475 | -0.475 | 0 | 0.788 | 0.788 | -0.788 | 39.5 | 42.15 | 42.15 | -2.65 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.596 | 0.596 | -0.596 | 227.9 | 229.611 | 229.611 | -1.711 | 10.3 | 11.332 | 11.332 | -1.032 | 128.7 | 114.279 | 114.279 | 14.421 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 11.615 | -11.615 | 0 | 4 | 3.121 | -3.121 | 97 | 86.752 | 86.752 | 10.248 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 10 | 11.344 | 11.344 | -1.344 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | -0.4 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | -4.9 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.9 | 20 | 20 | 0.9
26/03/2026 | 09:00 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 214.5 | 215 | 215 | -0.5 | 26.7 | 27.8064 |  | 26.7 |  |  |  | 0 | 140.7 | 135.5838 | 135.5838 | 5.1162 | 140.8 | 135.5838 | 135.5838 | 5.2162 | 140.9 | 135.5838 | 135.5838 | 5.3162 | 233.4 | 203.9865 | 203.9865 | 29.4135 | 202 | 142.6767 | 207.2428 | -5.2428 | 106 | 71.5526 | 103.9326 | 2.0674 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 164.0671 | 164.067 | -6.2671 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 76.8 | 57.2853 | 80.5511 | -3.7511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 213.6 | 220.695 | 220.695 | -7.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 457.0943 | 457.0943 | -0.49426 | 40.2 | 81.6356 | 81.6356 | -41.4356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 115.1 | 96.0829 | 96.0888 | 19.0112 | 114.6 | 96.0829 | 96.0888 | 18.5112 | 112.5 | 96.0829 | 96.0888 | 16.4112 | 199.5 | 144.5572 | 144.566 | 54.934 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 264.5 | 270.068 | 270.068 | -5.568 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 118.6591 | 118.6591 | -1.3591 |  |  |  | 0 | 57.5 | 59.5077 | 59.5077 | -2.0077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 206.4908 | 206.4908 | -1.9908 | 98.2 | 103.5555 | 103.5555 | -5.3555 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.2 | 0.549 | 0.549 | -0.349 | 51.8 | 65.3 | 80.348 | -28.548 | 73.7 | 74.08 | 74.08 | -0.38 | 0 | 2.224 | 2.224 | -2.224 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188.4 | 194.81 | 194.81 | -6.41 | 95.37 | 97.15 | 97.15 | -1.78 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 3.65 | 3.65 | -2.25 | 2.7 | 4 | 4 | -1.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.6 | 12.661 | 12.661 | -8.061 | 4.9 | 12.693 | 12.693 | -7.793 | 17.5 | 18.003 | 18.003 | -0.503 | 37.4 | 55.964 | 55.964 | -18.564 | 5.2 | 14.56 | 14.56 | -9.36 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.264 | 0.264 | -0.064 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 3.2 | 5 | 9.259 | -6.059 | 5.6 | 5.353 | 5.353 | 0.247 | 36.3 | 29.922 | 29.922 | 6.378 | 10.9 | 29.4 | 24.187 | -13.287 | 38 | 48.8 | 51.912 | -13.912 | 0 | 0.66 | 0.66 | -0.66 | 0 | 1.195 | 1.195 | -1.195 | 41.3 | 43.52 | 43.52 | -2.22 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 0.914 | 0.914 | -0.914 | 234.8 | 238.496 | 238.496 | -3.696 | 13.2 | 13.251 | 13.251 | -0.051 | 131.8 | 122.418 | 122.418 | 9.382 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.932 | 7.932 | -7.932 | 0 | 8.5 | 2.061 | -2.061 | 99.9 | 93.776 | 93.776 | 6.124 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.5 | 13.731 | 13.731 | -3.231 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 10.2 | 15.2 | 15.2 | -5 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1
26/03/2026 | 09:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 213.6 | 215 | 215 | -1.4 | 26.6 | 27.8064 |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 128.2 | 135.5838 | 135.5838 | -7.3838 | 243.2 | 203.9865 | 203.9865 | 39.2135 | 200.2 | 207.2429 | 207.2428 | -7.0428 | 106.5 | 103.9326 | 103.9326 | 2.5674 | 552.6 | 566.0894 | 566.0894 | -13.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.067 | 0.73295 | 5.8 | 5.7455 | 5.7455 | 0.05453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 76.1 | 75.6982 | 75.398 | 0.70204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 219.3 | 220.695 | 220.695 | -1.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90574 | 46.8 | 81.6356 | 81.6356 | -34.8356 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43749 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 155 | 96.0829 | 123.0246 | 31.9753 | 155.3 | 96.0829 | 123.0246 | 32.2754 | 149.1 | 96.0829 | 123.0246 | 26.0754 | 227.4 | 144.5572 | 185.0911 | 42.3089 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 258.5 | 270.068 | 270.068 | -11.568 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 118.6591 | 118.6591 | -1.8591 |  |  |  | 0 | 57.5 | 59.5077 | 59.5077 | -2.0077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 | 206.4908 | 206.4908 | -4.0908 | 97.5 | 103.5555 | 103.5555 | -6.0555 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0.3 | 0.681 | 0.681 | -0.381 | 67.1 | 73.6 | 86.917 | -19.817 | 63.9 | 76.473 | 76.473 | -12.573 | 0 | 2.612 | 2.612 | -2.612 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 161.5 | 198.031 | 198.031 | -36.531 | 82.76 | 98.47 | 98.47 | -15.71 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 3.65 | 3.65 | -2.95 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.4 | 17.8814 | 17.8814 | 0.51856 | 8.6 | 13.309 | 13.309 | -4.709 | 10.6 | 15.286 | 15.286 | -4.686 | 15.9 | 19.293 | 19.293 | -3.393 | 54 | 61.339 | 61.339 | -7.339 | 7.8 | 15.694 | 15.694 | -7.894 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | -0.02 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 4 | 7 | 7.582 | -3.582 | 4.4 | 9.187 | 9.187 | -4.787 | 36.7 | 31.981 | 31.981 | 4.719 | 21.8 | 43.7 | 35.653 | -13.853 | 44.8 | 61.9 | 62.011 | -17.211 | 0.3 | 1.278 | 1.278 | -0.978 | 0 | 1.973 | 1.973 | -1.973 | 42.3 | 44.48 | 44.48 | -2.18 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 1.247 | 1.247 | -1.247 | 227.4 | 243.934 | 243.934 | -16.534 | 14.2 | 14.927 | 14.927 | -0.727 | 131.2 | 127.104 | 127.104 | 4.096 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | -5.7 | 0 | 17 | 2.171 | -2.171 | 100.3 | 98.431 | 98.431 | 1.869 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 10.7 | 15.576 | 15.576 | -4.876 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 10.2 | 15.2 | 15.2 | -5 | 8.7 | 7.59 | 7.59 | 1.11 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 20.8 | 20 | 20 | 0.8
26/03/2026 | 10:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 179.9 | 215 | 215 | -35.1 | 27.2 | 27.8064 |  | 27.2 |  |  |  | 0 | 155 | 135.5838 | 135.5838 | 19.4162 | 155 | 135.5838 | 135.5838 | 19.4162 | 154.8 | 135.5838 | 135.5838 | 19.2162 | 248.2 | 203.9865 | 203.9865 | 44.2135 | 198.9 | 207.2429 | 207.2428 | -8.3428 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 564.2 | 566.0894 | 566.0894 | -1.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.067 | -0.96705 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 77 | 80.7647 | 70.2969 | 6.7031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50574 | 49.6 | 81.6356 | 81.6356 | -32.0356 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63749 | 0 | 41.8989 | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.4 | 31.2865 | 31.2865 | 7.1135 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 161 | 104.1747 | 128.0935 | 32.9065 | 158.9 | 104.1747 | 128.0935 | 30.8065 | 171.1 | 104.1747 | 128.0935 | 43.0065 | 253 | 156.7313 | 192.7173 | 60.2827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 271.6 | 270.068 | 270.068 | 1.532 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 118.6591 | 118.6591 | -1.6591 |  |  |  | 0 | 58.1 | 59.5077 | 59.5077 | -1.4077 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 206.4908 | 206.4908 | -4.9908 | 97 | 103.5555 | 103.5555 | -6.5555 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0.4 | 0.762 | 0.762 | -0.362 | 71.8 | 81.5 | 92.522 | -20.722 | 70.4 | 77.468 | 77.468 | -7.068 | 0 | 2.886 | 2.886 | -2.886 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 151.6 | 200.152 | 200.152 | -48.552 | 78.6 | 99.092 | 99.092 | -20.492 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 3.65 | 3.65 | -2.05 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14 | 13.627 | 13.627 | 0.373 | 17.5 | 16.245 | 16.245 | 1.255 | 19 | 20.563 | 20.563 | -1.563 | 60.8 | 66.147 | 66.147 | -5.347 | 13.4 | 16.476 | 16.476 | -3.076 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.343 | 0.343 | -0.043 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 5.4 | 5.77 | 5.77 | -0.37 | 5.5 | 14.373 | 14.373 | -8.873 | 36.4 | 32.536 | 32.536 | 3.864 | 26.4 | 55 | 49.242 | -22.842 | 52.9 | 72.3 | 71.844 | -18.944 | 2.2 | 2.181 | 2.181 | 0.019 | 0 | 3.017 | 3.017 | -3.017 | 42.8 | 45.43 | 45.43 | -2.63 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0 | 1.623 | 1.623 | -1.623 | 191.5 | 246.263 | 246.263 | -54.763 | 15.9 | 16.264 | 16.264 | -0.364 | 133.9 | 129.52 | 129.52 | 4.38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.517 | 6.517 | -6.517 | 0 | 26.6 | 5.885 | -5.885 | 102 | 99.92 | 99.92 | 2.08 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 9.7 | 16.823 | 16.823 | -7.123 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 10.2 | 15.2 | 15.2 | -5 | 8 | 7.59 | 7.59 | 0.41 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.8 | 20 | 20 | 2.8
26/03/2026 | 10:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 184.6 | 215 | 215 | -30.4 | 27.7 |  |  | 27.7 |  |  |  | 0 | 171.5 | 135.5838 | 135.5838 | 35.9162 | 173.2 | 135.5838 | 135.5838 | 37.6162 | 174 | 135.5838 | 135.5838 | 38.4162 | 268.4 | 203.9865 | 203.9865 | 64.4135 | 199.9 | 207.2429 | 207.2428 | -7.3428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 562.4 | 566.0894 | 566.0894 | -3.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.0671 | 164.067 | 6.7329 | 6.6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.85453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 77.4 | 47.7158 | 68.89 | 8.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 224 | 220.695 | 220.695 | 3.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30574 | 50.1 | 38.1923 | 81.6356 | -31.5356 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 87.7 | 87.7736 | 87.7736 | -0.07357 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 44.9 | 44.103 | 44.103 | 0.79699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 31.2865 | 31.2865 | 7.6135 | 172.4 | 174.5595 | 174.5595 | -2.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 95.5452 | 95.5452 | 0.65481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.6032 | 88.6032 | -3.3032 | 160.1 | 158.0668 | 151.0757 | 9.0243 | 158.6 | 158.0668 | 151.0757 | 7.5243 | 168.7 | 158.0668 | 151.0757 | 17.6243 | 252.4 | 237.8123 | 227.294 | 25.106 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.7854 | 4.7854 | -0.78535 | 273.5 | 270.068 | 270.068 | 3.432 | 134.8 | 133.1603 | 133.1603 | 1.6397 | 67 | 67.1992 | 67.1992 | -0.19922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66799 | 30.7 | 29.9806 | 29.9806 | 0.71944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 118.6591 | 118.6591 | 18.5408 |  |  |  | 0 | 66.4 | 59.5077 | 59.5077 | 6.8923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 199.8 | 199.8 | 1.6 | 96.7 | 100.2 | 100.2 | -3.5 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.5 | 0.829 | 0.829 | -0.329 | 81.2 | 48.8 | 97.415 | -16.215 | 75.7 | 78.196 | 78.196 | -2.496 | 0.8 | 3.108 | 3.108 | -2.308 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 125.1 | 201.136 | 201.136 | -76.036 | 60.92 | 100.812 | 100.812 | -39.892 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 3.65 | 3.65 | -2.05 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.8 | 13.81 | 13.81 | -0.01 | 17.3 | 16.893 | 16.893 | 0.407 | 20.1 | 21.506 | 21.506 | -1.406 | 67.1 | 69.799 | 69.799 | -2.699 | 17.4 | 16.874 | 16.874 | 0.526 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.352 | 0.352 | -0.052 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.2 | 12.2449 | 12.2449 | 0.9551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 6.2 | 1.2 | 5.202 | 0.998 | 6.6 | 18.98 | 18.98 | -12.38 | 36.8 | 32.67 | 32.67 | 4.13 | 36.6 | 32.5 | 60.01 | -23.41 | 63 | 45.1 | 79.21 | -16.21 | 3.3 | 3.059 | 3.059 | 0.241 | 0 | 4.109 | 4.109 | -4.109 | 42.6 | 46.42 | 46.42 | -3.82 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.3 | 0.6 | 2.032 | -1.732 | 214.7 | 247.756 | 247.756 | -33.056 | 16.4 | 17.39 | 17.39 | -0.99 | 136.4 | 131.045 | 131.045 | 5.355 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.11 | 12.108 | -12.108 | 0 | 4.3 | 14.461 | -14.461 | 103.9 | 100.689 | 100.689 | 3.211 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 13 | 17.873 | 17.873 | -4.873 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.3 | 19.242 | 19.242 | 1.058 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 10.3 | 15.2 | 15.2 | -4.9 | 8.9 | 7.59 | 7.59 | 1.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.3 | 20 | 20 | 1.3
26/03/2026 | 11:00 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 182.3 | 215 | 215 | -32.7 | 27.1 |  |  | 27.1 |  |  |  | 0 | 138.9 | 135.5838 | 135.5838 | 3.3162 | 138.7 | 135.5838 | 135.5838 | 3.1162 | 139.1 | 135.5838 | 135.5838 | 3.5162 | 234.2 | 203.9865 | 203.9865 | 30.2135 | 197.5 | 207.2429 | 207.2428 | -9.7428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 565.4 | 566.0894 | 566.0894 | -0.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 164.0671 | 164.067 | -5.667 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.7 |  |  | 16.7 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 77.1 | 80.6068 | 70.6056 | 6.4944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 200.2 | 220.695 | 220.695 | -20.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.5 | 457.0943 | 457.0943 | 0.40574 | 48.8 | 38.1923 | 81.6356 | -32.8356 | 152.4 | 151.3625 | 151.3625 | 1.0375 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 94.4 | 87.7736 | 87.7736 | 6.6264 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 181.8 | 185.8204 | 185.8204 | -4.0204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.8 | 31.2865 | 31.2865 | 8.5135 | 171.5 | 174.5595 | 174.5595 | -3.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 |  |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 157 | 168.72 | 166.1793 | -9.1793 | 157.2 | 168.72 | 166.1793 | -8.9793 | 155.1 | 168.72 | 166.1793 | -11.0793 | 235.3 | 253.84 | 250.0175 | -14.7175 | 70.7 |  |  | 70.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 263.1 | 270.068 | 270.068 | -6.968 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 118.6591 | 118.6591 | 18.7408 |  |  |  | 0 | 66.5 | 59.5077 | 59.5077 | 6.9923 | 103.7 |  |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.9 | 199.8 | 199.8 | 0.10001 | 97 | 100.2 | 100.2 | -3.2 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.6 | 0.848 | 0.848 | -0.248 | 86.7 | 58.8 | 101.096 | -14.396 | 75.8 | 78.851 | 78.851 | -3.051 | 2.4 | 3.374 | 3.374 | -0.974 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 162.2 | 201.054 | 201.054 | -38.854 | 79.16 | 101.027 | 101.027 | -21.867 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 3.65 | 3.65 | -3.25 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 13.732 | 13.732 | -0.332 | 16 | 17.313 | 17.313 | -1.313 | 20.9 | 22.006 | 22.006 | -1.106 | 73.4 | 71.511 | 71.511 | 1.889 | 17.7 | 16.703 | 16.703 | 0.997 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.357 | 0.357 | -0.057 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 4.7 | 2.18 | 6.176 | -1.476 | 11.1 | 20.131 | 20.131 | -9.031 | 36.9 | 32.909 | 32.909 | 3.991 | 43.9 | 38 | 66.809 | -22.909 | 71.7 | 51.3 | 84.632 | -12.932 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 0 | 5.172 | 5.172 | -5.172 | 43.1 | 47.42 | 47.42 | -4.32 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1.7 | 0.6 | 2.461 | -0.761 | 210.6 | 248.699 | 248.699 | -38.099 | 17.5 | 18.156 | 18.156 | -0.656 | 134.4 | 129.839 | 129.839 | 4.561 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.93 | 20.931 | -20.931 | 0 | 7.2 | 24.767 | -24.767 | 102.8 | 99.41 | 99.41 | 3.39 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 13 | 18.42 | 18.42 | -5.42 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.4 | 10.7 | 10.7 | -3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | -5.1 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 21.1 | 20 | 20 | 1.1
26/03/2026 | 11:30 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 180.1 | 215 | 215 | -34.9 | 27.3 |  |  | 27.3 |  |  |  | 0 | 131.6 | 135.5838 | 135.5838 | -3.9838 | 131 | 135.5838 | 135.5838 | -4.5838 | 131.3 | 135.5838 | 135.5838 | -4.2838 | 232.4 | 203.9865 | 203.9865 | 28.4135 | 199.3 | 207.2429 | 207.2428 | -7.9428 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 546.1 | 566.0894 | 566.0894 | -19.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.0671 | 164.067 | -2.867 | 5.4 | 5.7455 | 5.7455 | -0.34547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.3 |  |  | 16.3 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 75.4 | 77.7986 | 82.6937 | -7.2937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 214.4 | 220.695 | 220.695 | -6.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30574 | 47.1 | 38.1923 | 81.6356 | -34.5356 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76251 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 182.5 | 186.3784 | 186.3784 | -3.8784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 40.8 | 44.103 | 44.103 | -3.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.6 | 31.2865 | 31.2865 | 6.3134 | 166.3 | 174.5595 | 174.5595 | -8.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 95.5452 | 95.5452 | -1.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 |  |  | 43.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 88.6032 | 88.6032 | -5.1032 | 156.9 | 168.72 | 170.9399 | -14.0399 | 156.4 | 168.72 | 170.9399 | -14.5399 | 160.2 | 168.72 | 170.9399 | -10.7399 | 250.2 | 253.84 | 257.1799 | -6.9799 | 71.1 |  |  | 71.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 249.8 | 270.068 | 270.068 | -20.268 | 129.4 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7603 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 118.6591 | 118.6592 | 19.3408 |  |  |  | 0 | 66.8 | 59.5077 | 59.5078 | 7.2923 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 199.8 | 199.8 | 1e-05 | 96.8 | 100.2 | 100.2 | -3.4 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | -0.14 | 91.9 | 62.5 | 102.906 | -11.006 | 79.8 | 79.352 | 79.352 | 0.448 | 3.7 | 3.835 | 3.835 | -0.135 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 169.4 | 201.454 | 201.454 | -32.054 | 75.31 | 102.409 | 102.409 | -27.099 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | 2.7 | 4 | 4 | -1.3 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 | 13.506 | 13.506 | 0.594 | 17.2 | 17.571 | 17.571 | -0.371 | 23 | 22.442 | 22.442 | 0.558 | 76.8 | 72.049 | 72.049 | 4.751 | 17.7 | 16.062 | 16.062 | 1.638 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 1.4 | 3.7 | 7.696 | -6.296 | 14.2 | 17.662 | 17.662 | -3.462 | 35.6 | 33.021 | 33.021 | 2.579 | 59.2 | 48.2 | 72.617 | -13.417 | 85.5 | 54.4 | 88.969 | -3.469 | 6.9 | 4.385 | 4.385 | 2.515 | 0 | 6.191 | 6.191 | -6.191 | 43.3 | 46.38 | 46.38 | -3.08 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3.5 | 0.6 | 3.097 | 0.403 | 223.8 | 249.148 | 249.148 | -25.348 | 18 | 18.48 | 18.48 | -0.48 | 127.4 | 126.482 | 126.482 | 0.918 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.96 | 27.96 | -27.96 | 0 | 19.7 | 26.325 | -26.325 | 94.1 | 96.539 | 96.539 | -2.439 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 16.5 | 18.288 | 18.288 | -1.788 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | -5.1 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.7 | 20 | 20 | -1.3
26/03/2026 | 12:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 91.8678 | 91.8678 | -4.9678 | 180.4 | 215 | 215 | -34.6 | 27.7 |  |  | 27.7 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 128.7 | 135.5838 | 135.5838 | -6.8838 | 128.9 | 135.5838 | 135.5838 | -6.6838 | 229 | 203.9865 | 203.9865 | 25.0135 | 203 | 207.2429 | 207.2428 | -4.2428 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 9.9 | 10.5209 | 10.5209 | -0.62094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.1 |  |  | 16.1 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 75.5 | 36.821 | 59.0504 | 16.4495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 220.4 | 220.695 | 220.695 | -0.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 457.0943 | 457.0943 | 1.1057 | 46.5 | 38.1923 | 81.6356 | -35.1356 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16251 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 175.1 | 185.8204 | 185.8204 | -10.7204 | 174.4 | 185.8204 | 185.8204 | -11.4204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 44.3 | 44.103 | 44.103 | 0.19699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 31.2865 | 31.2865 | 6.4135 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6032 | 88.6032 | -4.6032 | 125.1 | 164.9309 | 153.1847 | -28.0847 | 128 | 164.9309 | 153.1847 | -25.1847 | 126.3 | 164.9309 | 153.1847 | -26.8847 | 215 | 248.1393 | 230.4671 | -15.4671 | 70.8 |  |  | 70.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 244.6 | 270.068 | 270.068 | -25.468 | 129.4 | 133.1603 | 133.1603 | -3.7603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 118.6591 | 118.6591 | 20.6409 |  |  |  | 0 | 67.8 | 59.5077 | 59.5077 | 8.2923 | 105.7 |  |  | 105.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 199.8 | 199.8 | 3.7 | 98.4 | 100.2 | 100.2 | -1.8 |  |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 17.1 | 16.5209 | 16.5209 | 0.57911 | 0.6 | 0.855 | 0.855 | -0.255 | 97.6 | 75.3 | 104.334 | -6.734 | 80.9 | 79.536 | 79.536 | 1.364 | 2.2 | 4.374 | 4.374 | -2.174 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 219.6 | 200.782 | 200.782 | 18.818 | 114.01 | 102.902 | 102.902 | 11.108 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.3 | 13.58 | 13.58 | 0.72 | 17.7 | 17.614 | 17.614 | 0.086 | 24.6 | 23.023 | 23.023 | 1.577 | 78.7 | 73.422 | 73.422 | 5.278 | 17.8 | 15.763 | 15.763 | 2.037 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.364 | 0.364 | -0.064 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 2 | 4.7 | 8.699 | -6.699 | 17.7 | 19.47 | 19.47 | -1.77 | 18.3 | 32.044 | 32.044 | -13.744 | 69.5 | 57.5 | 78.864 | -9.364 | 90.7 | 56.7 | 93.067 | -2.367 | 10.1 | 4.96 | 4.96 | 5.14 | 0 | 7.158 | 7.158 | -7.158 | 42.4 | 45.34 | 45.34 | -2.94 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | -3.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 1.7 | 0.6 | 3.966 | -2.266 | 253 | 249.391 | 249.391 | 3.609 | 18.6 | 18.507 | 18.507 | 0.093 | 135.3 | 125.882 | 125.882 | 9.418 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 16.24 | 41.24 | -37.74 | 25.8 | 30.5 | 35.651 | -9.851 | 76.2 | 95.733 | 95.733 | -19.533 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 9.7 | 18.081 | 18.081 | -8.381 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 10.1 | 15.2 | 15.2 | -5.1 | 9.2 | 7.59 | 7.59 | 1.61 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 18.6 | 20 | 20 | -1.4
26/03/2026 | 12:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 179.2 | 215 | 215 | -35.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 135.5838 | 135.5838 | -30.4838 | 105.2 | 135.5838 | 135.5838 | -30.3838 | 104.8 | 135.5838 | 135.5838 | -30.7838 | 207.8 | 203.9865 | 203.9865 | 3.8135 | 202.8 | 207.2429 | 207.2428 | -4.4428 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 549 | 566.0894 | 566.0894 | -17.0894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.067 | 0.93295 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 71.7 | 26.4202 | 47.7565 | 23.9435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 220.1 | 220.695 | 220.695 | -0.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 457.0943 | 457.0943 | -2.2943 | 25.3 | 38.1923 | 81.6356 | -56.3356 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96251 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 176.4 | 185.8204 | 185.8204 | -9.4204 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 104.4 | 110.482 | 110.482 | -6.082 | 43.1 | 47.0826 | 47.0826 | -3.9826 | 44.2 | 44.103 | 44.103 | 0.09699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.4 | 31.2865 | 31.2865 | 6.1135 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.6032 | 88.6032 | -4.8032 | 100 | 162.3787 | 129.8579 | -29.8579 | 100 | 162.3787 | 129.8579 | -29.8579 | 103.3 | 162.3787 | 129.8579 | -26.5579 | 189.1 | 244.2995 | 195.3718 | -6.2718 | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1853 | 262.7 | 270.068 | 270.068 | -7.368 | 130.3 | 133.1603 | 133.1603 | -2.8603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 118.6591 | 118.6591 | -2.1591 |  |  |  | 0 | 57.3 | 59.5077 | 59.5077 | -2.2077 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 199.8 | 199.8 | 4.2 | 98 | 100.2 | 100.2 | -2.2 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.1 | 0.848 | 0.848 | 0.252 | 106.6 | 77.7 | 105.581 | 1.019 | 80.8 | 79.61 | 79.61 | 1.19 | 1.8 | 4.818 | 4.818 | -3.018 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 193.1 | 199.196 | 199.196 | -6.096 | 93.67 | 103.583 | 103.583 | -9.913 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 | 13.651 | 13.651 | 0.449 | 17.5 | 17.549 | 17.549 | -0.049 | 26.6 | 23.543 | 23.543 | 3.057 | 79.9 | 75.37 | 75.37 | 4.53 | 17.5 | 15.614 | 15.614 | 1.886 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.362 | 0.362 | -0.162 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 6.1 | 5.36 | 9.364 | -3.264 | 18.4 | 22.921 | 22.921 | -4.521 | 35.6 | 30.051 | 30.051 | 5.549 | 74.5 | 61.2 | 83.226 | -8.726 | 87.4 | 68.6 | 95.618 | -8.218 | 12.1 | 5.693 | 5.693 | 6.407 | 0 | 8.051 | 8.051 | -8.051 | 23.8 | 45.22 | 45.22 | -21.42 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.9 | 0.6 | 4.594 | -3.694 | 246.8 | 249.095 | 249.095 | -2.295 | 15.5 | 18.329 | 18.329 | -2.829 | 134.6 | 125.878 | 125.878 | 8.722 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70 | 36.54 | 61.535 | 8.465 | 75 | 43 | 47.284 | 27.716 | 92.9 | 95.213 | 95.213 | -2.313 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 7.6 | 17.376 | 17.376 | -9.776 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 4.3 | 10.7 | 10.7 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 10.8 | 15.2 | 15.2 | -4.4 | 9.1 | 7.59 | 7.59 | 1.51 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
26/03/2026 | 13:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 183 | 215 | 215 | -32 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 135.5838 | 135.5838 | -8.9838 | 126.4 | 135.5838 | 135.5838 | -9.1838 | 127.3 | 135.5838 | 135.5838 | -8.2838 | 226.3 | 203.9865 | 203.9865 | 22.3135 | 199 | 204.1005 | 207.2428 | -8.2428 | 105.7 | 102.3567 | 103.9326 | 1.7674 | 561.1 | 566.0894 | 566.0894 | -4.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.067 | 164.067 | 5.333 | 6.9 | 5.7455 | 5.7455 | 1.1545 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 5.9 | 0.00014 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 73.3 | 15.448 | 43.9993 | 29.3008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 215.1 | 220.695 | 220.695 | -5.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 457.0943 | 457.0943 | 3.0057 | 49.9 | 38.1923 | 81.6356 | -31.7356 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 107.7 | 110.482 | 110.482 | -2.782 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.2 | 31.2865 | 31.2865 | 7.9135 | 172 | 174.5595 | 174.5595 | -2.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 95.5452 | 95.5452 | 0.65481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.6032 | 88.6032 | -3.5032 | 86 | 96.0829 | 109.4413 | -23.4413 | 86 | 96.0829 | 109.4413 | -23.4413 | 85.7 | 96.0829 | 109.4413 | -23.7413 | 171.4 | 144.5572 | 164.655 | 6.745 | 39.8 | 39.7 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 269.8 | 270.068 | 270.068 | -0.26802 | 133.9 | 133.1603 | 133.1603 | 0.73969 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 118.6591 | 118.6591 | -1.4591 |  |  |  | 0 | 58.4 | 59.5077 | 59.5077 | -1.1077 | 103.4 | 102.9866 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 199.8 | 199.8 | 2.8 | 97.2 | 100.2 | 100.2 | -3 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.1 | 0.844 | 0.844 | 0.256 | 110.2 | 89.1 | 106.797 | 3.403 | 66.2 | 79.629 | 79.629 | -13.429 | 0.9 | 5.284 | 5.284 | -4.384 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 162.7 | 199.81 | 199.81 | -37.11 | 87.55 | 103.696 | 103.696 | -16.146 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | 2.7 | 4 | 4 | -1.3 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.3 | 13.649 | 13.649 | 0.651 | 17.4 | 17.407 | 17.407 | -0.007 | 28.3 | 24.039 | 24.039 | 4.261 | 82.4 | 77.535 | 77.535 | 4.865 | 17.6 | 15.584 | 15.584 | 2.016 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.362 | 0.362 | -0.162 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4363 | 0.36366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 8.3 | 5.91 | 9.911 | -1.611 | 17.2 | 27.236 | 27.236 | -10.036 | 15.2 | 26.382 | 26.382 | -11.182 | 85.4 | 67.4 | 86.539 | -1.139 | 86.7 | 69.7 | 97.314 | -10.614 | 12.8 | 6.392 | 6.392 | 6.408 | 8.2 | 8.832 | 8.832 | -0.632 | 37.2 | 45.1 | 45.1 | -7.9 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 0.9 | 0.6 | 5.089 | -4.189 | 233.8 | 218.51 | 248.513 | -14.713 | 18.8 | 17.855 | 17.855 | 0.945 | 124.1 | 125.367 | 125.367 | -1.267 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.8 | 5 | 89.989 | -10.189 | 86.2 | 26 | 63.537 | 22.663 | 98.1 | 94.043 | 94.043 | 4.057 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 13.1 | 16.358 | 16.358 | -3.258 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4 | 10.7 | 10.7 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 11.2 | 15.2 | 15.2 | -4 | 8.7 | 7.59 | 7.59 | 1.11 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 19.9 | 20 | 20 | -0.1
26/03/2026 | 13:30 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 179 | 215 | 215 | -36 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 135.5838 | 151.8127 | -22.4127 | 128.1 | 135.5838 | 151.8127 | -23.7127 | 127 | 135.5838 | 151.8127 | -24.8127 | 229.3 | 203.9865 | 228.4029 | 0.89713 | 199.6 | 169.7747 | 153.2834 | 46.3166 | 105.1 | 85.1423 | 76.8718 | 28.2282 | 554.1 | 566.0894 | 566.0894 | -11.9894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.067 | 164.067 | -2.867 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0.00013 | 6.8787 | -0.47869 |  |  |  | 0 | 72.5 | 15.448 | 15.448 | 57.052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 210.1 | 220.695 | 220.695 | -10.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.1 | 457.0943 | 457.0943 | -0.99426 | 50 | 38.1923 | 81.6356 | -31.6356 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26251 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.7 | 19.2109 | 19.2109 | -0.51088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 177 | 185.8204 | 185.8204 | -8.8204 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 31.2865 | 31.2865 | 6.4135 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.6032 | 88.6032 | -5.0032 | 87.7 | 96.0829 | 96.0829 | -8.3829 | 87.4 | 96.0829 | 96.0829 | -8.6829 | 88.3 | 96.0829 | 96.0829 | -7.7829 | 170.9 | 144.5572 | 144.5572 | 26.3428 | 40.3 | 39.7 |  | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 265 | 270.068 | 270.068 | -5.068 | 129.8 | 133.1603 | 133.1603 | -3.3603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 118.6591 | 118.6591 | -2.4591 |  |  |  | 0 | 57.9 | 59.5077 | 59.5077 | -1.6077 | 104.2 | 102.9866 |  | 104.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.1 | 199.8 | 199.8 | 2.3 | 96.4 | 100.2 | 100.2 | -3.8 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0.6 | 0.845 | 0.845 | -0.245 | 109.4 | 88.6 | 105.341 | 4.059 | 64.4 | 79.609 | 79.609 | -15.209 | 2.6 | 5.099 | 5.099 | -2.499 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 210.3 | 199.212 | 199.212 | 11.088 | 99.2 | 103.986 | 103.986 | -4.786 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 3.7 | 3.7 | -1.8 | 2.7 | 4 | 4 | -1.3 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 13.557 | 13.557 | -0.157 | 16.2 | 17.21 | 17.21 | -1.01 | 28.6 | 24.361 | 24.361 | 4.239 | 83.9 | 78.468 | 78.468 | 5.432 | 17.5 | 15.637 | 15.637 | 1.863 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4363 | 0.26366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 5.2 | 6.36 | 10.359 | -5.159 | 15.9 | 28.811 | 28.811 | -12.911 | 21.3 | 22.122 | 22.122 | -0.822 | 80.4 | 72.9 | 86.968 | -6.568 | 101.4 | 75.7 | 97.507 | 3.893 | 13.4 | 3.54 | 6.538 | 6.862 | 8 | 9.01 | 9.01 | -1.01 | 19 | 37.54 | 37.54 | -18.54 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3.4 | 0.6 | 5.348 | -1.948 | 253 | 217.85 | 247.853 | 5.147 | 7 | 16.925 | 16.925 | -9.925 | 143.2 | 123.692 | 123.692 | 19.508 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.6 | 8 | 102.707 | -26.107 | 74.3 | 37 | 83.015 | -8.715 | 92.5 | 91.691 | 91.691 | 0.809 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 14.5 | 15.307 | 15.307 | -0.807 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 12.4 | 15.2 | 15.2 | -2.8 | 8.9 | 7.59 | 7.59 | 1.31 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 18.5 | 20 | 20 | -1.5
26/03/2026 | 14:00 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 181.8 | 215 | 215 | -33.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.1 | 135.5838 | 136.4204 | -1.3204 | 134.7 | 135.5838 | 136.4204 | -1.7204 | 135 | 135.5838 | 136.4204 | -1.4204 | 232.5 | 203.9865 | 205.2451 | 27.2549 | 200.9 | 207.2428 | 207.2428 | -6.3428 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 556.6 | 566.0894 | 566.0894 | -9.4894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.067 | 164.067 | 0.83295 | 5.6 | 5.7455 | 5.7455 | -0.14547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0.00064 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 72.7 | 15.448 | 15.448 | 57.252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 192.4 | 220.695 | 220.695 | -28.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 457.0943 | 457.0943 | 1.1057 | 50.1 | 38.1923 | 81.6356 | -31.5356 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86251 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 176.5 | 185.8204 | 185.8204 | -9.3204 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 43.9 | 47.0826 | 47.0826 | -3.1826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.3 | 31.2865 | 31.2865 | 6.0134 | 167.5 | 174.5595 | 174.5595 | -7.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.6032 | 88.6032 | -5.2032 | 103.3 | 101.081 | 113.3886 | -10.0886 | 103.1 | 101.081 | 113.3886 | -10.2886 | 101.3 | 101.081 | 113.3886 | -12.0886 | 193.4 | 152.0768 | 170.5937 | 22.8063 | 40.3 | 39.7 |  | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 245.3 | 270.068 | 270.068 | -24.768 | 129.6 | 133.1603 | 133.1603 | -3.5603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 118.6591 | 118.6591 | 20.7409 |  |  |  | 0 | 67.5 | 59.5077 | 59.5077 | 7.9923 | 103.5 | 102.9866 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.5 | 199.8 | 199.8 | 2.7 | 96.4 | 100.2 | 100.2 | -3.8 |  |  |  | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0.4 | 0.714 | 0.714 | -0.314 | 110.8 | 93.6 | 103.387 | 7.413 | 77.9 | 79.508 | 79.508 | -1.608 | 2.9 | 4.582 | 4.582 | -1.682 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 85 | 196.644 | 196.644 | -111.644 | 120.59 | 104.192 | 104.192 | 16.398 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 2.7 | 4 | 4 | -1.3 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.4 | 13.115 | 13.115 | 0.285 | 15.9 | 16.572 | 16.572 | -0.672 | 28 | 24.564 | 24.564 | 3.436 | 84.6 | 78.916 | 78.916 | 5.684 | 17.3 | 15.696 | 15.696 | 1.604 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.348 | 0.348 | -0.148 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4363 | 0.26366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 6.1 | 6.7 | 10.702 | -4.602 | 17.5 | 29.675 | 29.675 | -12.175 | 14.2 | 17.497 | 17.497 | -3.297 | 94.3 | 73.9 | 86.946 | 7.354 | 96.2 | 76.9 | 97.425 | -1.225 | 13.9 | 4.46 | 6.459 | 7.441 | 10.3 | 8.946 | 8.946 | 1.354 | 27.3 | 29.98 | 29.98 | -2.68 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.6 | 2.3 | 5.297 | -2.697 | 253 | 216.31 | 246.313 | 6.687 | 8.7 | 15.572 | 15.572 | -6.872 | 97.5 | 116.783 | 116.783 | -19.283 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.7 | 18 | 106.938 | -11.238 | 103.6 | 49 | 101.647 | 1.953 | 76.9 | 83.592 | 83.592 | -6.692 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 8.8 | 14.172 | 14.172 | -5.372 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 12.4 | 15.2 | 15.2 | -2.8 | 9.2 | 7.59 | 7.59 | 1.61 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
26/03/2026 | 14:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 215.1 | 215 | 215 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 135.5838 | 135.5838 | 18.1162 | 153.4 | 135.5838 | 135.5838 | 17.8162 | 153.2 | 135.5838 | 135.5838 | 17.6162 | 248.4 | 203.9865 | 203.9865 | 44.4135 | 199.9 | 207.2428 | 207.2428 | -7.3428 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.067 | 164.067 | 0.83295 | 5.1 | 5.7455 | 5.7455 | -0.64547 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.1532 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 73 | 15.4481 | 57.2852 | 15.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 223.5 | 220.695 | 220.695 | 2.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20574 | 50.2 | 38.1923 | 81.6356 | -31.4356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.8 | 31.2865 | 31.2865 | 7.5134 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 |  | 43.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 160.2 | 144.3811 | 143.3243 | 16.8757 | 157.9 | 144.3811 | 143.3243 | 14.5757 | 162.4 | 144.3811 | 143.3243 | 19.0757 | 250.9 | 217.222 | 215.632 | 35.268 | 39.9 |  |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 266.1 | 270.068 | 270.068 | -3.968 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 118.6591 | 118.6591 | 20.1409 |  |  |  | 0 | 67 | 59.5077 | 59.5077 | 7.4923 | 103 | 102.9866 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 199.8 | 199.8 | 2.1 | 96.5 | 100.2 | 100.2 | -3.7 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.4 | 0.692 | 0.692 | -0.292 | 110.9 | 104.4 | 102.186 | 8.714 | 81 | 78.927 | 78.927 | 2.073 | 3.6 | 3.852 | 3.852 | -0.252 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 84.9 | 191.681 | 191.681 | -106.781 | 62.97 | 99.927 | 99.927 | -36.957 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 2.7 | 4 | 4 | -1.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 12.4 | 12.269 | 12.269 | 0.131 | 14.4 | 15.54 | 15.54 | -1.14 | 28.1 | 24.686 | 24.686 | 3.414 | 83.9 | 79.203 | 79.203 | 4.697 | 17.2 | 15.483 | 15.483 | 1.717 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.333 | 0.333 | -0.133 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 18.8 | 19.4364 | 19.4363 | -0.63634 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 6 | 6.91 | 10.905 | -4.905 | 20 | 30.545 | 30.545 | -10.545 | 20.6 | 13.253 | 13.253 | 7.347 | 99.5 | 75.4 | 87.597 | 11.903 | 104.8 | 83.7 | 97.708 | 7.092 | 14.2 | 6.254 | 6.254 | 7.946 | 11.3 | 8.757 | 8.757 | 2.543 | 17.5 | 26.91 | 26.91 | -9.41 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.1 | 2.86 | 4.857 | -2.757 | 174.5 | 211 | 241 | -66.5 | 15.8 | 13.746 | 13.746 | 2.054 | 41.9 | 102.126 | 102.126 | -60.226 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 24 | 110.501 | -6.001 | 123.2 | 53 | 115.231 | 7.969 | 32.9 | 70.77 | 70.77 | -37.87 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 16 | 12.55 | 12.55 | 3.45 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.4 | 19.242 | 19.242 | 1.158 | 20.3 | 19.242 | 19.242 | 1.058 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | -2.7 | 6.6 | 7.59 | 7.59 | -0.99 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 19.5 | 20 | 20 | -0.5
26/03/2026 | 15:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 215.8 | 215 | 215 | 0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 144.966 | 148.0307 | 12.3693 | 182.2 | 144.966 | 148.0307 | 34.1693 | 183.1 | 144.966 | 148.0307 | 35.0693 | 255.6 | 218.102 | 222.7129 | 32.8871 | 201 | 207.2428 | 207.2428 | -6.2428 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3674 | 570.3 | 566.0894 | 566.0894 | 4.2106 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.067 | 164.067 | 0.23295 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8786 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 73.9 | 23.9839 | 57.2851 | 16.6149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 223.9 | 220.695 | 220.695 | 3.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29426 | 50 | 38.1923 | 81.6356 | -31.6356 | 152.3 | 151.3625 | 151.3625 | 0.93749 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 178.2 | 181.485 | 181.485 | -3.285 | 178.6 | 181.485 | 181.485 | -2.885 | 184.1 | 182.03 | 182.03 | 2.07 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 172.6 | 174.5595 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 159.5 | 147.5633 | 153.8783 | 5.6217 | 157.4 | 147.5633 | 153.8783 | 3.5217 | 190.5 | 147.5633 | 153.8783 | 36.6217 | 256.6 | 222.0096 | 231.5106 | 25.0893 | 70.2 |  |  | 70.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 272.4 | 270.068 | 270.068 | 2.332 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 118.6591 | 118.6591 | 19.1409 |  |  |  | 0 | 66.7 | 59.5077 | 59.5077 | 7.1923 | 126.6 | 102.9866 |  | 126.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 206.4908 | 206.4908 | -6.4908 | 95.3 | 103.5555 | 103.5555 | -8.2555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.4 | 0.647 | 0.647 | -0.247 | 116.4 | 104.5 | 101.669 | 14.731 | 80.9 | 77.29 | 77.29 | 3.61 | 6.4 | 2.976 | 2.976 | 3.424 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 85.1 | 182.132 | 182.132 | -97.032 | 46.18 | 97.064 | 97.064 | -50.884 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | -0.2 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.2 | 10.738 | 10.738 | -0.538 | 9.2 | 13.532 | 13.532 | -4.332 | 28.8 | 24.771 | 24.771 | 4.029 | 84 | 79.443 | 79.443 | 4.557 | 17.3 | 13.802 | 13.802 | 3.498 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.319 | 0.319 | -0.119 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 15.1 | 19.4364 | 19.4363 | -4.3363 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 5.1 | 6.63 | 10.632 | -5.532 | 23 | 31.053 | 31.053 | -8.053 | 7.2 | 11.313 | 11.313 | -4.113 | 93.9 | 81.9 | 89.061 | 4.839 | 104.5 | 86 | 98.887 | 5.613 | 12.1 | 5.822 | 5.822 | 6.278 | 10.9 | 8.304 | 8.304 | 2.596 | 23 | 23.84 | 23.84 | -0.84 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 6.6 | 3.643 | 3.643 | 2.957 | 104.8 | 203.46 | 233.458 | -128.658 | 9.7 | 11.505 | 11.505 | -1.805 | 26.1 | 81.078 | 81.078 | -54.978 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111 | 36 | 111.792 | -0.792 | 121.6 | 75 | 121.586 | 0.014 | 22.9 | 55.066 | 55.066 | -32.166 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 6.3 | 10.252 | 10.252 | -3.952 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | -2.7 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | -0.49 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
26/03/2026 | 15:30 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 214 | 215 | 215 | -1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 135.5838 | 135.9253 | 22.4747 | 138.2 | 135.5838 | 135.9253 | 2.2747 | 138.1 | 135.5838 | 135.9253 | 2.1747 | 247.6 | 203.9865 | 204.5002 | 43.0998 | 201 | 207.2428 | 207.2428 | -6.2428 | 106.3 | 103.9326 | 103.9326 | 2.3674 | 542.8 | 566.0894 | 566.0894 | -23.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.067 | 164.067 | 3.633 | 6.6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.85453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.4 | 6.8786 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 71.4 | 45.7647 | 57.2854 | 14.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 211.8 | 220.695 | 220.695 | -8.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.2 | 457.0943 | 457.0943 | 3.1057 | 49.8 | 38.1923 | 81.6356 | -31.8356 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13749 | 29.9 |  | 41.8989 | -11.9989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 181.8 | 186.3784 | 186.3784 | -4.5784 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.1 | 31.2865 | 31.2865 | 7.8134 | 167.7 | 174.5595 | 174.5595 | -6.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 |  | 44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 140.2 | 155.5987 | 170.94 | -30.74 | 138.9 | 155.5987 | 170.94 | -32.04 | 141 | 155.5987 | 170.94 | -29.94 | 247.3 | 234.099 | 257.18 | -9.88 | 70.8 |  |  | 70.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 241.7 | 270.068 | 270.068 | -28.368 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 118.6591 | 138.5446 | -1.2447 |  |  |  | 0 | 77.3 | 59.5077 | 69.4804 | 7.8197 | 177.2 | 102.9866 |  | 177.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.5 | 206.4908 | 206.4908 | -4.9909 | 97.6 | 103.5555 | 103.5555 | -5.9555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.3 | 0.544 | 0.544 | -0.244 | 117.2 | 104.3 | 100.928 | 16.272 | 47.6 | 73.008 | 73.008 | -25.408 | 6.6 | 2.32 | 2.32 | 4.28 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 147.8 | 166.257 | 166.257 | -18.457 | 71.05 | 93.107 | 93.107 | -22.057 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.3 | 8.947 | 8.947 | -5.647 | 4.1 | 11.59 | 11.59 | -7.49 | 28.5 | 24.867 | 24.867 | 3.633 | 82.6 | 79.766 | 79.766 | 2.834 | 17.3 | 10.897 | 10.897 | 6.403 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.28 | 0.28 | -0.18 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 15.4 | 19.4364 | 19.4363 | -4.0363 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 5.4 | 9.56 | 9.559 | -4.159 | 29 | 31.046 | 31.046 | -2.046 | 3 | 9.341 | 9.341 | -6.341 | 89.6 | 85.8 | 89.541 | 0.059 | 100.4 | 87.2 | 100.342 | 0.058 | 12.6 | 5.402 | 5.402 | 7.198 | 8.6 | 7.802 | 7.802 | 0.798 | 9.9 | 18.06 | 18.06 | -8.16 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 6.3 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 143.5 | 191.05 | 221.052 | -77.552 | 9.5 | 8.426 | 8.426 | 1.074 | 40.6 | 57.872 | 57.872 | -17.272 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.1 | 66 | 113.848 | 1.252 | 126.8 | 86 | 130.827 | -4.027 | 39.8 | 38.152 | 38.152 | 1.648 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 7.7 | 7.26 | 7.26 | 0.44 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 12.4 | 15.2 | 15.2 | -2.8 | 6.3 | 7.59 | 7.59 | -1.29 | 10 | 11 | 11 | -1 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
26/03/2026 | 16:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 214.1 | 215 | 215 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 135.5839 | 152.494 | -13.194 | 140.1 | 135.5839 | 152.494 | -12.394 | 140 | 135.5839 | 152.494 | -12.494 | 240.9 | 203.9865 | 229.4279 | 11.4721 | 200.6 | 207.2428 | 207.2428 | -6.6428 | 106.6 | 103.9326 | 103.9326 | 2.6674 | 562.4 | 566.0894 | 566.0894 | -3.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.067 | 164.067 | -0.46705 | 6.9 | 5.7455 | 5.7455 | 1.1545 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.7 |  |  | 16.7 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 91.3 | 57.2852 | 67.8655 | 23.4345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 218.8 | 220.695 | 220.695 | -1.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20574 | 56.2 | 38.1923 | 81.6356 | -25.4356 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 42 |  | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 87 | 87.7736 | 87.7736 | -0.77357 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 27.7 | 44.103 | 44.103 | -16.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 31.2865 | 31.2865 | 6.8134 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 95.5452 | 95.5452 | -0.04519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 165.5 | 168.72 | 173.6832 | -8.1832 | 162.4 | 168.72 | 173.6832 | -11.2832 | 167.8 | 168.72 | 173.6832 | -5.8832 | 252.9 | 253.84 | 261.3071 | -8.4071 | 72.1 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 266 | 270.068 | 270.068 | -4.068 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 120.4677 | 138.5447 | 0.35533 |  |  |  | 0 | 78.7 | 60.4147 | 69.4804 | 9.2196 | 177.5 | 102.9866 |  | 177.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 206.4908 | 206.4908 | -3.3908 | 97.7 | 103.5555 | 103.5555 | -5.8555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.3 | 0.394 | 0.394 | -0.094 | 115.2 | 103.9 | 100.469 | 14.731 | 80.9 | 55.737 | 55.737 | 25.163 | 6.1 | 1.915 | 1.915 | 4.185 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 75.7 | 140.207 | 140.207 | -64.507 | 38.48 | 86.188 | 86.188 | -47.708 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.8 | 4 | 4 | -1.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 2.4 | 7.035 | 7.035 | -4.635 | 2.7 | 9.312 | 9.312 | -6.612 | 27.6 | 24.858 | 24.858 | 2.742 | 84.4 | 79.71 | 79.71 | 4.69 | 8.7 | 5.981 | 5.981 | 2.719 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.238 | 0.238 | -0.138 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.3 | 12.2449 | 12.2449 | 1.0551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 7 | 8.42 | 8.422 | -1.422 | 33.4 | 31.139 | 31.139 | 2.261 | 2 | 6.815 | 6.815 | -4.815 | 86.5 | 96.1 | 88.406 | -1.906 | 104.1 | 92.4 | 100.622 | 3.478 | 16.5 | 5.128 | 5.128 | 11.372 | 7.9 | 7.487 | 7.487 | 0.413 | 4.8 | 12.28 | 12.28 | -7.48 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 5.3 | 2.34 | 2.34 | 2.96 | 110.5 | 166.01 | 196.009 | -85.509 | 7.2 | 4.37 | 4.37 | 2.83 | 32.9 | 33.056 | 33.056 | -0.156 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.3 | 82 | 118.944 | 6.356 | 145.4 | 94 | 141.416 | 3.984 | 29 | 23.656 | 23.656 | 5.344 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 9.1 | 4.069 | 4.069 | 5.031 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | -2.7 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | -0.49 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 17.4 | 20 | 20 | -2.6
26/03/2026 | 16:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 213.8 | 215 | 215 | -1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 144.966 | 152.4941 | 0.50594 | 152.3 | 144.966 | 152.4941 | -0.19406 | 152.1 | 144.966 | 152.4941 | -0.39406 | 244.6 | 218.102 | 229.428 | 15.172 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 106.2 | 103.9326 | 103.9326 | 2.2674 | 557.5 | 566.0894 | 566.0894 | -8.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.067 | 0.23295 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.6 | 22.4108 | 22.4108 | -5.8108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 92.4 | 142.4441 | 142.4441 | -50.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 216.2 | 220.695 | 220.695 | -4.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 457.0943 | 457.0943 | 2.6057 | 81.5 | 38.1923 | 81.6356 | -0.13557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 |  | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 30.4 | 44.103 | 44.103 | -13.703 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 31.2865 | 31.2865 | 6.8134 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 165.9 | 173.0787 | 173.0787 | -7.1787 | 162.8 | 173.0787 | 173.0787 | -10.2787 | 193.4 | 173.0787 | 173.0787 | 20.3213 | 263 | 260.3976 | 260.3976 | 2.6024 | 72.3 |  | 68.2032 | 4.0968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 266.4 | 270.068 | 270.068 | -3.668 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 138.5447 | 138.5447 | 1.1553 |  |  |  | 0 | 78.1 | 69.4804 | 69.4804 | 8.6196 | 178.7 | 159.3866 |  | 178.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 206.4908 | 206.4908 | -2.6909 | 97.6 | 103.5555 | 103.5555 | -5.9555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.4 | 0.339 | 0.339 | 0.061 | 110.7 | 103.5 | 99.761 | 10.939 | 25.8 | 28.498 | 28.498 | -2.698 | 5.4 | 1.495 | 1.495 | 3.905 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 56.9 | 92.853 | 92.853 | -35.953 | 30.1 | 57.533 | 57.533 | -27.433 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.5 | 3.888 | 3.888 | -2.388 | 1.7 | 6.163 | 6.163 | -4.463 | 26.8 | 24.928 | 24.928 | 1.872 | 87.1 | 79.438 | 79.438 | 7.662 | 2.1 | 0.432 | 0.432 | 1.668 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.179 | 0.179 | -0.079 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 4.9 | 7.18 | 7.179 | -2.279 | 30.3 | 30.093 | 30.093 | 0.207 | 2.4 | 3.816 | 3.816 | -1.416 | 87.6 | 93.2 | 84.645 | 2.955 | 101.5 | 102.1 | 99.909 | 1.591 | 16.2 | 4.622 | 4.622 | 11.578 | 6 | 6.922 | 6.922 | -0.922 | 2.8 | 7.8 | 7.8 | -5 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.1 | 1.667 | 1.667 | 3.433 | 63.3 | 97.52 | 127.524 | -64.224 | 6.4 | 1.357 | 1.357 | 5.043 | 28.9 | 13.11 | 13.11 | 15.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 91 | 120.828 | 4.772 | 150.5 | 110 | 144.606 | 5.894 | 21 | 10.895 | 10.895 | 10.105 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 3.3 | 1.442 | 1.442 | 1.858 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 14.1 | 15.2 | 15.2 | -1.1 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
26/03/2026 | 17:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 217.3 | 215 | 215 | 2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 144.966 | 152.4941 | 8.9059 | 161.1 | 144.966 | 152.4941 | 8.6059 | 161.4 | 144.966 | 152.4941 | 8.9059 | 248.3 | 218.102 | 229.428 | 18.872 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 561.5 | 566.0894 | 566.0894 | -4.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.067 | -0.66705 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.7 | 22.4108 | 22.4108 | -5.7108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 92.8 | 142.4441 | 142.4441 | -49.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 217.7 | 220.695 | 220.695 | -2.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0943 | -0.09426 | 81.5 | 49.617 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 42.1 |  | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.7 | 31.2865 | 31.2865 | 8.4134 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.8653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 163.9 | 174.2725 | 174.2725 | -10.3725 | 162.4 | 174.2725 | 174.2725 | -11.8725 | 192.7 | 174.2725 | 174.2725 | 18.4275 | 263.1 | 262.1938 | 262.1938 | 0.90622 | 71.6 | 74.2155 | 74.2155 | -2.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 266.8 | 270.068 | 270.068 | -3.268 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 138.5447 | 138.5447 | 0.25529 |  |  |  | 0 | 76.3 | 69.4804 | 69.4804 | 6.8196 | 178.1 | 183.0645 | 147.8745 | 30.2255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.7 | 206.4908 | 206.4908 | -1.7909 | 97.5 | 103.5555 | 103.5555 | -6.0555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.235 | 0.235 | -0.135 | 112.1 | 104.2 | 98.944 | 13.156 | 18.1 | 9.565 | 9.565 | 8.535 | 3.2 | 1.165 | 1.165 | 2.035 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 19.6 | 38.912 | 38.912 | -19.312 | 9.91 | 23.996 | 23.996 | -14.086 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.65 | 3.65 | 0.05 | 3 | 4 | 4 | -1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.6 | 1.283 | 1.283 | -0.683 | 0.7 | 2.733 | 2.733 | -2.033 | 27.1 | 25.013 | 25.013 | 2.087 | 86.1 | 79.078 | 79.078 | 7.022 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.8 | 5.8 | 5.802 | -2.002 | 23.8 | 30.61 | 28.612 | -4.812 | 1.6 | 1.263 | 1.263 | 0.337 | 89.1 | 94.9 | 78.825 | 10.275 | 111.2 | 103 | 98.681 | 12.519 | 13.2 | 3.988 | 3.988 | 9.212 | 6.7 | 6.237 | 6.237 | 0.463 | 2.8 | 3.31 | 3.31 | -0.51 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 1.107 | 1.107 | 1.593 | 23.3 | 21.46 | 51.462 | -28.162 | 1.3 | 0.145 | 0.145 | 1.155 | 27.8 | 2.961 | 2.961 | 24.839 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 94 | 121.083 | 5.317 | 152.6 | 114 | 143.975 | 8.625 | 29.3 | 2.83 | 2.83 | 26.47 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 | 10.7 | 10.7 | -6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 11.6 | 15.2 | 15.2 | -3.6 | 6.3 | 7.59 | 7.59 | -1.29 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
26/03/2026 | 17:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 212.5 | 215 | 215 | -2.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 144.966 | 152.4941 | -17.6941 | 134.9 | 144.966 | 152.4941 | -17.5941 | 134.5 | 144.966 | 152.4941 | -17.9941 | 244.4 | 218.102 | 229.428 | 14.972 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 550.1 | 566.0894 | 566.0894 | -15.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 5.8 | 5.7455 | 5.7455 | 0.05452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 | 16.8081 | 22.4108 | -5.5108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 91.4 | 126.7276 | 142.4441 | -51.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 220.5 | 220.695 | 220.695 | -0.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 44.2 | 44.103 | 44.103 | 0.09699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 169.7 | 174.5595 | 174.5595 | -4.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 45.2653 | 45.2653 | -1.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6032 | 88.6032 | -4.4032 | 166.7 | 175.9493 | 175.9493 | -9.2493 | 163.8 | 175.9493 | 175.9493 | -12.1493 | 194.9 | 175.9493 | 175.9493 | 18.9507 | 265.2 | 264.7165 | 264.7165 | 0.4835 | 72.7 |  | 67.0575 | 5.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 260.1 | 270.068 | 270.068 | -9.968 | 131.3 | 133.1603 | 133.1603 | -1.8603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 138.5447 | 138.5447 | 0.85529 |  |  |  | 0 | 77.7 | 69.4804 | 69.4804 | 8.2196 | 179.3 | 168.7841 | 102.9866 | 76.3134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 206.4908 | 206.4908 | -1.2909 | 98.2 | 103.5555 | 103.5555 | -5.3555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.081 | 0.081 | 0.019 | 110.6 | 113.5 | 98.714 | 11.886 | 2.4 | 1.477 | 1.477 | 0.923 | 1.6 | 0.763 | 0.763 | 0.837 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 5.9 | 7.542 | 7.542 | -1.642 | 2.98 | 1.485 | 1.485 | 1.495 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | -0.04 | 0 | 0.742 | 0.742 | -0.742 | 27.1 | 25.045 | 25.045 | 2.055 | 85.3 | 78.409 | 78.409 | 6.891 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.8 | 5.45 | 5.451 | -3.651 | 21.3 | 27.981 | 27.981 | -6.681 | 0.8 | 0.164 | 0.164 | 0.636 | 91.4 | 87.27 | 78.979 | 12.421 | 106.9 | 103.82 | 99.141 | 7.759 | 11.9 | 8.35 | 3.484 | 8.416 | 5.7 | 7.46 | 5.448 | 0.252 | 2.2 | 1.66 | 1.66 | 0.54 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 0.704 | 0.704 | 1.496 | 7.6 | 7.44 | 7.441 | 0.159 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.5 | 0.399 | 0.399 | 6.101 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.5 | 106.91 | 116.984 | 3.516 | 142.1 | 107.5 | 130.24 | 11.86 | 6.1 | 0.398 | 0.398 | 5.702 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13 | 15.2 | 15.2 | -2.2 | 7 | 7.59 | 7.59 | -0.59 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 19.9 | 20 | 20 | -0.1
26/03/2026 | 18:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 213.4 | 215 | 215 | -1.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 144.966 | 147.3704 | -20.3704 | 127.5 | 144.966 | 147.3704 | -19.8704 | 127.3 | 144.966 | 147.3704 | -20.0704 | 228.7 | 218.102 | 221.7194 | 6.9806 | 204.7 | 207.2429 | 207.2428 | -2.5428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.8 | 16.8081 |  | 16.8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 92.5 | 34.9529 | 111.1356 | -18.6356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 201.5 | 220.695 | 220.695 | -19.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.8 | 31.2865 | 31.2865 | 7.5134 | 170 | 174.5595 | 174.5595 | -4.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 166.5 | 176.7363 | 176.7363 | -10.2363 | 164.2 | 176.7363 | 176.7363 | -12.5363 | 195.7 | 176.7363 | 176.7363 | 18.9637 | 265.1 | 265.9006 | 265.9005 | -0.80051 | 72.4 |  | 39.7 | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 250.3 | 270.068 | 270.068 | -19.768 | 129 | 133.1603 | 133.1603 | -4.1603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76799 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 138.5447 | 118.6591 | 21.0408 |  |  |  | 0 | 77.5 | 69.4804 | 59.5077 | 17.9923 | 179.3 | 102.9866 | 102.9866 | 76.3134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 206.4908 | 206.4908 | -0.89084 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 110.7 | 112.33 | 98.576 | 12.124 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 2.1 | 0.446 | 0.446 | 1.654 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 0.562 | 0.562 | -0.562 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.099 | 0.099 | -0.099 | 27.6 | 24.994 | 24.994 | 2.606 | 83.4 | 77.556 | 77.556 | 5.844 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 20.5 | 19.4364 | 19.4363 | 1.0637 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 2 | 5.38 | 5.382 | -3.382 | 21.3 | 27.723 | 27.723 | -6.423 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 85.6 | 85.11 | 80.79 | 4.81 | 106.4 | 104.41 | 100.078 | 6.322 | 14.6 | 7 | 3.065 | 11.535 | 7.4 | 6.29 | 4.651 | 2.749 | 0.8 |  |  | 0.8 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.3 | 0.431 | 0.431 | 1.869 | 0 | 0.6 | 0.596 | -0.596 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 104.32 | 111.236 | 12.264 | 132 | 98.09 | 110.689 | 21.311 | 0 | 0.045 | 0.045 | -0.045 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13 | 15.2 | 15.2 | -2.2 | 9.1 | 7.59 | 7.59 | 1.51 | 10 | 11 | 11 | -1 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
26/03/2026 | 18:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 213.3 | 215 | 215 | -1.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 144.966 | 152.4941 | -11.5941 | 140.8 | 144.966 | 152.4941 | -11.6941 | 140.7 | 144.966 | 152.4941 | -11.7941 | 238.4 | 218.102 | 229.428 | 8.972 | 204.1 | 207.2429 | 207.2429 | -3.1429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.7 | 164.0671 | 164.067 | -5.367 | 5.6 | 5.7455 | 5.7455 | -0.14548 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 17 | 16.8081 |  | 17 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 140.7 | 142.4441 | 142.4441 | -1.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 215.6 | 220.695 | 220.695 | -5.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 177.3 | 185.8204 | 185.8204 | -8.5204 | 178 | 185.8204 | 185.8204 | -7.8204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 104.4 | 110.482 | 110.482 | -6.082 | 43.5 | 47.0826 | 47.0826 | -3.5826 | 44.3 | 44.103 | 44.103 | 0.19699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.6 | 31.2865 | 31.2865 | 6.3134 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.6032 | 88.6032 | -4.7032 | 167.8 | 177.7326 | 177.7326 | -9.9326 | 165.3 | 177.7326 | 177.7326 | -12.4326 | 197.1 | 177.7326 | 177.7326 | 19.3675 | 266.4 | 267.3994 | 267.3994 | -0.99942 | 73.2 |  | 46.7137 | 26.4864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 56 | 56 | -55.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 265.1 | 270.068 | 270.068 | -4.968 | 131 | 133.1603 | 133.1603 | -2.1603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 26.8 | 29.9806 | 29.9806 | -3.1806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 138.5447 | 138.5447 | 1.6553 |  |  |  | 0 | 77.8 | 69.4804 | 69.4804 | 8.3196 | 180.4 | 106.0584 | 102.9866 | 77.4134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 111.45 | 98.197 | 12.603 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.237 | 0.237 | 1.563 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 24.846 | 24.846 | 3.654 | 80.8 | 76.591 | 76.591 | 4.209 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | -3.3 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.3 | 5.21 | 5.208 | -2.908 | 18.1 | 27.117 | 27.117 | -9.017 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 83.52 | 81.364 | -0.664 | 106 | 104.44 | 100.792 | 5.208 | 9.8 | 6.01 | 2.684 | 7.116 | 2.5 | 5.42 | 3.962 | -1.462 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.246 | 0.246 | 1.254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 102.21 | 105.069 | 22.031 | 138.4 | 90.99 | 91.73 | 46.67 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 13 | 15.2 | 15.2 | -2.2 | 6.1 | 7.59 | 7.59 | -1.49 | 8.6 | 11 | 11 | -2.4 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
26/03/2026 | 19:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 214.5 | 215 | 215 | -0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 144.966 | 152.4941 | -19.0941 | 133.7 | 144.966 | 152.4941 | -18.7941 | 133.4 | 144.966 | 152.4941 | -19.0941 | 235.3 | 218.102 | 229.428 | 5.872 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.6 | 566.0894 | 566.0894 | -7.4894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.067 | 3.9329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 | 16.8081 | 22.4108 | -5.5108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 141.1 | 142.4441 | 142.4441 | -1.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 218.7 | 220.695 | 220.695 | -1.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457 | 457.0943 | 457.0943 | -0.09426 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.6 | 151.3625 | 151.3625 | 1.2375 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90.81 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0364 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 45.1 | 44.103 | 44.103 | 0.99699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.3 | 95.5452 | 95.5452 | 0.75481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.6032 | 88.6032 | -3.4032 | 167.3 | 179.7516 | 179.7516 | -12.4516 | 164.3 | 179.7516 | 179.7516 | -15.4516 | 196.2 | 179.7516 | 179.7516 | 16.4484 | 266.3 | 270.4371 | 270.4371 | -4.1371 | 72.7 | 74.2155 | 74.2155 | -1.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 56 | 56 | -39.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 261.7 | 270.068 | 270.068 | -8.368 | 133.2 | 133.1603 | 133.1603 | 0.03969 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 138.5447 | 138.5447 | 1.4553 |  |  |  | 0 | 77.8 | 69.4804 | 69.4804 | 8.3196 | 179.9 | 129.6743 | 172.225 | 7.675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 206.4908 | 206.4908 | 0.00915 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 114.2 | 110.73 | 98.164 | 16.036 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 0.155 | 0.155 | 3.345 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 24.753 | 24.753 | 3.447 | 78.2 | 76.209 | 76.209 | 1.991 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | -1.5 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 4.92 | 4.917 | -3.617 | 17.9 | 27.32 | 27.32 | -9.42 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 82.67 | 78.614 | 6.986 | 108.6 | 103.99 | 101.055 | 7.545 | 10.1 | 5.84 | 2.432 | 7.668 | 4.9 | 5.17 | 3.572 | 1.328 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | -3.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 0.111 | 0.111 | 2.089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 97.26 | 100.49 | 25.91 | 128.1 | 85.17 | 83.362 | 44.738 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 15.2 | 15.2 | -2.2 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
26/03/2026 | 19:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 91.8678 | 91.8678 | 0.03217 | 213.1 | 215 | 215 | -1.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 150.96 | 158.4881 | -16.4881 | 142.4 | 150.96 | 158.4881 | -16.0881 | 142.5 | 150.96 | 158.4881 | -15.9881 | 240.3 | 227.12 | 238.446 | 1.854 | 203.2 | 207.2429 | 207.2429 | -4.0428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.0671 | 164.067 | 5.333 | 6.2 | 5.7455 | 5.7455 | 0.45452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.8 | 16.8081 | 22.4108 | -5.6108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 141.1 | 142.4441 | 142.4441 | -1.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 215.3 | 220.695 | 220.695 | -5.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30574 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.2 | 18.4645 | 18.4645 | 0.73547 | 89.14 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3664 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.6 | 47.0826 | 47.0826 | -1.4826 | 45.3 | 44.103 | 44.103 | 1.197 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.8 | 31.2865 | 31.2865 | 7.5134 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 166.6 | 179.5425 | 179.5425 | -12.9425 | 163.7 | 179.5425 | 179.5425 | -15.8425 | 195.5 | 179.5425 | 179.5425 | 15.9575 | 265.7 | 270.1225 | 270.1225 | -4.4225 | 71.9 | 74.2155 | 74.2155 | -2.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 56 | 56 | -39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 264.6 | 270.068 | 270.068 | -5.468 | 133.3 | 133.1603 | 133.1603 | 0.13969 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 138.5447 | 138.5447 | 0.75529 |  |  |  | 0 | 76.9 | 69.4804 | 69.4804 | 7.4196 | 179.3 | 145.234 | 146.8391 | 32.4609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.6 | 206.4908 | 206.4908 | 0.10915 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 117.6 | 109.14 | 98.951 | 18.649 | 0 |  |  | 0 | 4 | 0.149 | 0.149 | 3.851 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 24.881 | 24.881 | 2.219 | 75 | 76.152 | 76.152 | -1.152 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.1 | 4.57 | 4.573 | -4.473 | 11.1 | 27.897 | 27.897 | -16.797 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 80.79 | 75.903 | 2.897 | 108.1 | 104.05 | 101.653 | 6.447 | 9.2 | 5.48 | 2.468 | 6.732 | 4 | 4.63 | 3.572 | 0.428 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3 | 0.041 | 0.041 | 2.959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.5 | 86.37 | 93.229 | 14.271 | 91.8 | 72.36 | 83.981 | 7.819 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 13 | 15.2 | 15.2 | -2.2 | 7.2 | 7.59 | 7.59 | -0.39 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
26/03/2026 | 20:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 212.7 | 215 | 215 | -2.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 150.96 | 158.4881 | -7.2881 | 151.2 | 150.96 | 158.4881 | -7.2881 | 151.3 | 150.96 | 158.4881 | -7.1881 | 253.5 | 227.12 | 238.446 | 15.054 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 5.7 | 5.7455 | 5.7455 | -0.04548 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 | 16.8081 | 22.4108 | -5.5108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.4 | 142.4441 | 142.4441 | -2.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 457.0943 | 1.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.5 | 41.8989 | 41.8989 | -0.39893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 16.2 | 18.4645 | 18.4645 | -2.2645 | 90.49 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7164 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 178.9 | 186.3784 | 186.3784 | -7.4784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 167.8 | 179.7516 | 179.7516 | -11.9516 | 165.3 | 179.7516 | 179.7516 | -14.4516 | 196.9 | 179.7516 | 179.7516 | 17.1484 | 266.5 | 270.4371 | 270.4371 | -3.9371 | 72.4 | 74.2155 | 74.2155 | -1.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 56 | 56 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 263.6 | 270.068 | 270.068 | -6.468 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 138.5447 | 138.5447 | 1.1553 |  |  |  | 0 | 77.5 | 69.4804 | 69.4804 | 8.0196 | 180.5 | 156.265 | 141.0652 | 39.4348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 206.4908 | 206.4908 | -0.09085 | 98.7 | 103.5555 | 103.5555 | -4.8555 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 114.4 | 107.56 | 98.663 | 15.737 | 0 |  |  | 0 | 3 | 0.189 | 0.189 | 2.811 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 4 | 4 | -1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 24.675 | 24.675 | 0.125 | 72.6 | 74.17 | 74.17 | -1.57 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 4.19 | 4.186 | -4.186 | 7.8 | 25.291 | 25.291 | -17.491 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 78.92 | 77.608 | -0.208 | 101.4 | 103.78 | 102.764 | -1.364 | 11 | 5.12 | 2.501 | 8.499 | 4.5 | 4.08 | 3.541 | 0.959 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 1.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.6 | 75.48 | 79.726 | 2.874 | 58.6 | 59.55 | 75.994 | -17.394 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 15.2 | 15.2 | -2.2 | 5.9 | 7.59 | 7.59 | -1.69 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
26/03/2026 | 20:30 | 199.4 | 203.4014 | 203.4014 | -4.0014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.8678 | 91.8678 | -2.9678 | 213.6 | 215 | 215 | -1.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 150.96 | 158.4881 | -13.0881 | 145.6 | 150.96 | 158.4881 | -12.8881 | 145.5 | 150.96 | 158.4881 | -12.9881 | 247.3 | 227.12 | 238.446 | 8.854 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 559.1 | 566.0894 | 566.0894 | -6.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.0671 | 164.067 | -1.5671 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 | 16.8081 | 22.4108 | -5.5108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.3 | 142.4441 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.7 | 220.695 | 220.695 | 2.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.8 | 457.0943 | 457.0943 | -0.29426 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 12.6 | 18.4645 | 18.4645 | -5.8645 | 88.88 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1064 | 177.9 | 185.8204 | 185.8204 | -7.9204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38 | 31.2865 | 31.2865 | 6.7134 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 167.7 | 179.3296 | 179.3296 | -11.6296 | 165.5 | 179.3296 | 179.3296 | -13.8295 | 196.3 | 179.3296 | 179.3296 | 16.9704 | 266.4 | 269.8021 | 269.8021 | -3.4021 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56 | 56 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 264.4 | 270.068 | 270.068 | -5.668 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 61.6 | 67.1992 | 67.1992 | -5.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 138.5447 | 138.5447 | 1.7553 |  |  |  | 0 | 78 | 69.4804 | 69.4804 | 8.5196 | 180.4 | 129.4123 | 126.0072 | 54.3928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 106.83 | 97.781 | 10.119 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 0.361 | 0.361 | 2.239 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.9 | 4 | 4 | -1.1 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 24.288 | 24.288 | 1.512 | 72.7 | 71.755 | 71.755 | 0.945 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 3.75 | 3.748 | -3.348 | 8.9 | 21.913 | 21.913 | -13.013 | 0 |  |  | 0 | 64.6 | 78.06 | 77.209 | -12.609 | 101.4 | 103.32 | 103.187 | -1.787 | 4.3 | 4.72 | 2.303 | 1.997 | 1.1 | 3.65 | 3.17 | -2.07 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.8 | 0.047 | 0.047 | 1.753 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66 | 70.53 | 67.029 | -1.029 | 49.4 | 53.73 | 65.012 | -15.612 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 15.2 | 15.2 | -2.1 | 6.3 | 7.59 | 7.59 | -1.29 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 19 | 20 | 20 | -1
26/03/2026 | 21:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 213 | 215 | 215 | -2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 150.96 | 158.4881 | -12.8881 | 145.4 | 150.96 | 158.4881 | -13.0881 | 145.8 | 150.96 | 158.4881 | -12.6881 | 248.3 | 227.12 | 238.446 | 9.854 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.0671 | 164.067 | -0.76705 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 | 16.8081 | 22.4108 | -5.5108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.8 | 142.4441 | 142.4441 | -1.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30574 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 90.11 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3364 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.9 | 31.2865 | 31.2865 | 6.6135 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 167.6 | 179.3296 | 179.3296 | -11.7295 | 165.8 | 179.3296 | 179.3296 | -13.5296 | 196.9 | 179.3296 | 179.3296 | 17.5705 | 266.8 | 269.8021 | 269.8021 | -3.0021 | 72.6 | 74.2155 | 74.2155 | -1.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 265.5 | 270.068 | 270.068 | -4.568 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 138.5447 | 138.5447 | 1.1553 |  |  |  | 0 | 78 | 69.4804 | 69.4804 | 8.5196 | 179.7 | 119.8293 | 127.9683 | 51.7317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  |  | 0 | 4.2 |  |  | 4.2 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 103.9 | 104.62 | 96.695 | 7.205 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 0.725 | 0.725 | 3.075 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.1 | 4 | 4 | -0.9 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 23.809 | 23.809 | 2.391 | 68.7 | 68.984 | 68.984 | -0.284 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 3.28 | 3.284 | -1.984 | 10 | 18.703 | 18.703 | -8.703 | 0 |  |  | 0 | 65 | 76.9 | 75.625 | -10.625 | 99.3 | 103.31 | 103.182 | -3.882 | 6.5 | 4.6 | 2.015 | 4.485 | 3.1 | 3.41 | 2.691 | 0.409 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | -3.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 0.079 | 0.079 | 2.621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.2 | 64.91 | 55.857 | -1.657 | 35.9 | 48.44 | 53.699 | -17.799 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 15.2 | 15.2 | -2.1 | 6.5 | 7.59 | 7.59 | -1.09 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 18.9 | 20 | 20 | -1.1
26/03/2026 | 21:30 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 212.9 | 215 | 215 | -2.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.4 | 150.96 | 158.4881 | -1.0881 | 156.6 | 150.96 | 158.4881 | -1.8881 | 156.7 | 150.96 | 158.4881 | -1.7881 | 249.7 | 227.12 | 238.446 | 11.254 | 206.4 | 207.2429 | 207.2429 | -0.84285 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 164.0671 | 164.067 | -3.367 | 5.8 | 5.7455 | 5.7455 | 0.05452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 17.1 | 16.8081 | 22.4108 | -5.3108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.9 | 115.1551 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 213.4 | 220.695 | 220.695 | -7.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 457.0943 | 457.0943 | -0.49426 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 86.4 | 87.7736 | 87.7736 | -1.3736 | 176.9 | 185.8204 | 185.8204 | -8.9204 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 103.9 | 110.482 | 110.482 | -6.582 | 42.8 | 47.0826 | 47.0826 | -4.2826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.3 | 31.2865 | 31.2865 | 6.0134 | 169.3 | 174.5595 | 174.5595 | -5.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.5653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.6032 | 88.6032 | -5.0032 | 168.6 | 179.7516 | 179.7516 | -11.1516 | 165.6 | 179.7516 | 179.7516 | -14.1516 | 198 | 179.7516 | 179.7516 | 18.2484 | 266.8 | 270.4371 | 270.4371 | -3.6371 | 73.3 | 45.098 |  | 73.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56 | 56 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 265.7 | 270.068 | 270.068 | -4.368 | 130.2 | 133.1603 | 133.1603 | -2.9603 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 138.5447 | 138.5447 | 1.2553 |  |  |  | 0 | 73.9 | 69.4804 | 69.4804 | 4.4196 | 103.1 | 102.9866 | 162.9498 | -59.8498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 102.48 | 93.816 | 7.284 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 0.802 | 0.802 | 1.998 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 22.996 | 22.996 | 3.704 | 70.5 | 65.417 | 65.417 | 5.083 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 3.05 | 3.045 | -1.645 | 16.1 | 15.005 | 15.005 | 1.095 | 0 |  |  | 0 | 74.4 | 76.13 | 70.658 | 3.742 | 94.9 | 103.15 | 101.63 | -6.73 | 10.2 | 4.5 | 1.862 | 8.338 | 3.7 | 3.18 | 2.519 | 1.181 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | -2.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.6 | 0.098 | 0.098 | 2.502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.8 | 60.64 | 46.956 | -2.156 | 27.9 | 45.27 | 45.185 | -17.285 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13.1 | 15.2 | 15.2 | -2.1 | 6.8 | 7.59 | 7.59 | -0.79 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
26/03/2026 | 22:00 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 212.8 | 215 | 215 | -2.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 150.96 | 158.4881 | -19.3881 | 139.2 | 150.96 | 158.4881 | -19.2881 | 138.9 | 150.96 | 158.4881 | -19.5881 | 239.1 | 227.12 | 238.446 | 0.654 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 554.5 | 566.0894 | 566.0894 | -11.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.0671 | 164.067 | -1.5671 | 5.8 | 5.7455 | 5.7455 | 0.05452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 17 | 16.8081 | 22.4108 | -5.4108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 140.4 | 104.3746 | 142.4441 | -2.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 218.5 | 220.695 | 220.695 | -2.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90574 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 90.34 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5664 | 176.6 | 185.8204 | 185.8204 | -9.2204 | 177.2 | 185.8204 | 185.8204 | -8.6204 | 182.9 | 186.3784 | 186.3784 | -3.4784 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 43.4 | 47.0826 | 47.0826 | -3.6826 | 44.7 | 44.103 | 44.103 | 0.59699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.5 | 31.2865 | 31.2865 | 6.2134 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.6032 | 88.6032 | -4.9032 | 168.3 | 179.957 | 179.957 | -11.657 | 166 | 179.957 | 179.957 | -13.957 | 196.9 | 179.957 | 179.957 | 16.943 | 266.2 | 270.7461 | 270.7461 | -4.5461 | 73.1 | 66.8934 |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56 | 56 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 259.1 | 270.068 | 270.068 | -10.968 | 130.1 | 133.1603 | 133.1603 | -3.0603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 138.5447 | 138.5447 | 1.5553 |  |  |  | 0 | 67.8 | 69.4804 | 69.4804 | -1.6804 | 103.6 |  | 106.3272 | -2.7272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 4.1 |  |  | 4.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 99.3 | 100.8 | 91.825 | 7.475 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.822 | 0.822 | 1.578 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 22.116 | 22.116 | 6.084 | 73 | 62.154 | 62.154 | 10.846 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 2.98 | 2.977 | -1.077 | 14.9 | 12.154 | 12.154 | 2.746 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 75.62 | 63.863 | -2.963 | 77.3 | 102.47 | 98.77 | -21.47 | 6.4 | 4.32 | 1.747 | 4.653 | 1.5 | 2.89 | 2.408 | -0.908 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 0.149 | 0.149 | 2.951 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.5 | 56.99 | 40.066 | -0.566 | 27.7 | 43.53 | 38.797 | -11.097 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | -2.4 | 7.4 | 7.59 | 7.59 | -0.19 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 21.8 | 20 | 20 | 1.8
26/03/2026 | 22:30 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 214.1 | 215 | 215 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 152.292 | 159.8201 | -7.8201 | 151.9 | 152.292 | 159.8201 | -7.9201 | 151.8 | 152.292 | 159.8201 | -8.0201 | 256.7 | 229.124 | 240.45 | 16.25 | 202.4 | 207.2429 | 207.2429 | -4.8429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 16.9 |  | 15.736 | 1.164 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 92.7 | 129.6313 | 142.4441 | -49.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 85.58 | 87.7736 | 87.7736 | -2.1936 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 178.8 | 185.8204 | 185.8204 | -7.0204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 166.7 | 180.3562 | 180.3562 | -13.6562 | 164.6 | 180.3562 | 180.3562 | -15.7562 | 195.2 | 180.3562 | 180.3562 | 14.8438 | 264.9 | 271.3468 | 271.3468 | -6.4468 | 72.8 |  |  | 72.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 |  | 56 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 264.7 | 270.068 | 270.068 | -5.368 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 138.5447 | 138.5447 | 1.5553 |  |  |  | 0 | 67.4 | 69.4804 | 69.4804 | -2.0804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 101.41 | 92.757 | 16.443 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 0.963 | 0.963 | 3.537 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12221 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 21.348 | 21.348 | 6.452 | 71 | 60.042 | 60.042 | 10.958 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2 | 3.1 | 3.097 | -1.097 | 16.8 | 10.419 | 10.419 | 6.381 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 75.67 | 56.412 | -10.012 | 82 | 99.92 | 94.936 | -12.936 | 3 | 4.22 | 1.595 | 1.405 | 1.1 | 2.65 | 2.195 | -1.095 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.1 | 0.253 | 0.253 | 3.847 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 56.89 | 35.573 | 12.727 | 34.1 | 45.91 | 34.858 | -0.758 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 12.6 | 15.2 | 15.2 | -2.6 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 21.7 | 20 | 20 | 1.7
26/03/2026 | 23:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 214.1 | 215 | 215 | -0.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 135.5838 | 154.734 | -42.234 | 113.1 | 135.5838 | 154.734 | -41.634 | 112.7 | 135.5838 | 154.734 | -42.034 | 211.7 | 203.9865 | 232.798 | -21.098 | 203.1 | 207.2429 | 207.2428 | -4.1428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 556.3 | 566.0894 | 566.0894 | -9.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.0671 | 164.067 | -2.967 | 6.2 | 5.7455 | 5.7455 | 0.45453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 17 |  |  | 17 | 4.66 | 6.8787 | 6.8787 | -2.2187 |  |  |  | 0 | 88.63 | 116.387 | 106.8751 | -18.2451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 167.2 | 220.695 | 220.695 | -53.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10574 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33749 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 89.14 | 87.7736 | 87.7736 | 1.3664 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 182.7 | 186.3784 | 186.3784 | -3.6784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 31.2865 | 31.2865 | 7.0134 | 169.9 | 174.5595 | 174.5595 | -4.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 |  | 45.2653 | -7.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 166.8 | 170.6414 | 157.4568 | 9.3432 | 164.3 | 170.6414 | 157.4568 | 6.8432 | 195.6 | 170.6414 | 157.4568 | 38.1432 | 265 | 256.7308 | 236.8945 | 28.1056 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 |  | 56 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 233.9 | 270.068 | 270.068 | -36.168 | 132.3 | 133.1603 | 133.1603 | -0.86031 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86799 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 118.6591 | 118.6591 | 20.9409 |  |  |  | 0 | 66.8 | 59.5077 | 59.5077 | 7.2923 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80916 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 114 | 103.93 | 98.436 | 15.564 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 1.361 | 1.361 | 2.839 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 21.477 | 21.477 | 7.423 | 75.9 | 61.11 | 61.11 | 14.79 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 1.1 | 2.99 | 2.994 | -1.894 | 12.2 | 10.366 | 10.366 | 1.834 | 0 |  |  | 0 | 56.5 | 72.7 | 50.432 | 6.068 | 82 | 94.71 | 89.532 | -7.532 | 6.2 | 4.15 | 1.46 | 4.74 | 2 | 2.5 | 1.98 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3 | 0.595 | 0.595 | 2.405 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 57.32 | 35.513 | 1.687 | 21.3 | 48.88 | 35.841 | -14.541 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 12.6 | 15.2 | 15.2 | -2.6 | 6.8 | 7.59 | 7.59 | -0.79 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 21.6 | 20 | 20 | 1.6
26/03/2026 | 23:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 148.9 | 215 | 215 | -66.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 135.5838 | 150.738 | -30.238 | 119.8 | 135.5838 | 150.738 | -30.938 | 119.9 | 135.5838 | 150.738 | -30.838 | 218.5 | 203.9865 | 226.786 | -8.286 | 205.1 | 207.2429 | 207.2428 | -2.1428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.067 | -0.46705 | 6.2 | 5.7455 | 5.7455 | 0.45453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 4.54 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3387 |  |  |  | 0 | 89.13 | 116.387 | 90.5133 | -1.3833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 223.1 | 220.695 | 220.695 | 2.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.8 | 457.0943 | 457.0943 | 1.7057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.85 | 151.3625 | 151.3625 | 0.48749 | 42.12 | 41.8989 | 41.8989 | 0.22107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 89.61 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8364 | 163.2 | 181.485 | 185.8204 | -22.6204 | 163.7 | 181.485 | 185.8204 | -22.1204 | 172.5 | 182.03 | 186.3784 | -13.8784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 44.8 | 44.103 | 44.103 | 0.69699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 31.2865 | 31.2865 | 6.8134 | 170.4 | 174.5595 | 174.5595 | -4.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 156.1 | 122.3677 | 116.2297 | 39.8703 | 156.7 | 122.3677 | 116.2297 | 40.4703 | 189.4 | 122.3677 | 116.2297 | 73.1703 | 265.6 | 184.1028 | 174.8681 | 90.7319 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 |  | 26 | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 246.81 | 270.068 | 270.068 | -23.258 | 122.92 | 133.1603 | 133.1603 | -10.2403 | 61.95 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2492 | 80.73 | 78.568 | 78.568 | 2.162 | 31.15 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.56 | 118.6591 | 118.6591 | 10.9009 |  |  |  | 0 | 62.48 | 59.5077 | 59.5077 | 2.9723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80916 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 111.9 | 103.37 | 102.94 | 8.96 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.977 | 1.977 | 0.423 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07779 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 22.879 | 22.879 | 5.421 | 72.9 | 63.901 | 63.901 | 8.999 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 0.5 | 2.27 | 2.27 | -1.77 | 9 | 10.565 | 10.565 | -1.565 | 0 |  |  | 0 | 50 | 66.38 | 46.744 | 3.256 | 82.3 | 90.66 | 83.83 | -1.53 | 5.8 | 3.72 | 1.468 | 4.332 | 1.4 | 2.15 | 2.027 | -0.627 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 2.3 | 1.144 | 1.144 | 1.156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.81 | 49.81 | 35.935 | -3.125 | 21.4 | 45.48 | 38.453 | -17.053 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 | 14 | 14 | 2.9 | 12.4 | 15.2 | 15.2 | -2.8 | 9 | 7.59 | 7.59 | 1.41 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 19.9 | 20 | 20 | -0.1
27/03/2026 | 00:00 | 206.3 | 203.4014 | 203.4014 | 2.8986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 149.3 | 215 | 215 | -65.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 135.5838 | 135.5838 | -16.8838 | 119.2 | 135.5838 | 135.5838 | -16.3838 | 118.4 | 135.5838 | 135.5838 | -17.1838 | 221.8 | 203.9865 | 203.9865 | 17.8135 | 206.5 | 189.4133 | 201.6385 | 4.8615 | 107.5 | 94.9911 | 101.122 | 6.378 | 557.3 | 566.0894 | 566.0894 | -8.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.067 | 4.2329 | 6.4 | 5.7455 | 5.7455 | 0.65453 |  | 3.0852 | 3.0852 | -3.0852 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 6.8787 | 6.8787 | -2.3787 |  |  |  | 0 | 90.2 | 116.387 | 76.9173 | 13.2827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 203.3 | 220.695 | 220.695 | -17.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60574 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.75 | 151.3625 | 151.3625 | 0.38749 | 42.36 | 41.8989 | 41.8989 | 0.46107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 88.16 | 87.7736 | 87.7736 | 0.38643 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.3 | 47.0826 | 47.0826 | -1.7826 | 40.5 | 44.103 | 44.103 | -3.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.1 | 31.2865 | 31.2865 | 7.8134 | 171.1 | 174.5595 | 174.5595 | -3.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 120.3 | 96.0829 | 96.0829 | 24.2171 | 119.3 | 96.0829 | 96.0829 | 23.2171 | 123.4 | 96.0829 | 96.0829 | 27.3171 | 216.9 | 144.5572 | 144.5572 | 72.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  | 16 | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2853 | 249.32 | 270.068 | 270.068 | -20.748 | 123.77 | 133.1603 | 133.1603 | -9.3903 | 62.23 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9692 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 31.17 | 29.9806 | 29.9806 | 1.1894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.69 | 118.6591 | 118.6591 | -2.9691 |  |  |  | 0 | 54.47 | 59.5077 | 59.5077 | -5.0377 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 102.4 | 102.789 | 8.611 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 2.566 | 2.566 | 0.834 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.2 | 4 | 4 | -0.8 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27779 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 23.192 | 23.192 | 4.808 | 65.7 | 63.308 | 63.308 | 2.392 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 0.8 | 2.12 | 2.12 | -1.32 | 7.8 | 9.459 | 9.459 | -1.659 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 60.03 | 41.848 | 10.952 | 81.31 | 87.61 | 78.822 | 2.488 | 4.1 | 3.25 | 1.424 | 2.676 | 1.8 | 1.88 | 1.948 | -0.148 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 3.1 | 1.371 | 1.371 | 1.729 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.048 | 39.54 | 42.09 | 32.356 | 7.184 | 23.63 | 39.9 | 36.698 | -13.068 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 | 12.4 | 15.2 | 15.2 | -2.8 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 20 | 20 | 20 | 0
EJEC (MWh) |  | 4832.9 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2152.5 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 4926 | 5160 | 5160 |  | 325.1 | 278.0639 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3246.45 | 3338.2272 | 3427.9087 |  | 3246.65 | 3338.2272 | 3427.9087 |  | 3247.8 | 3338.2272 | 3427.9087 |  | 5664.85 | 5022.3777 | 5157.304 |  | 4178.8 | 4171.0237 | 4225.645 |  | 2270.15 | 2091.7746 | 2119.1673 |  | 13348.35 | 13586.1458 | 13586.1456 |  | 244.05 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3942.15 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 142.7 | 137.8915 | 137.8913 |  | 0 | 74.0446 | 74.0444 |  | 159.55 | 108.5109 | 119.9218 |  | 147.55 | 142.3666 | 153.8622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1879.53 | 1671.2543 | 1846.0146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2636.6 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 5101.65 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10985.15 | 10970.2625 | 10970.2622 |  | 1586.3 | 1660.8631 | 1959.2537 |  | 3635.6 | 3632.7005 | 3632.7003 |  | 599.19 | 712.2818 | 1005.5743 |  | 445.25 | 461.0611 | 461.0611 |  | 446.9 | 332.3615 | 443.1487 |  | 2152.43 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4150.6 | 4284.2335 | 4327.2368 |  | 4161.35 | 4284.2335 | 4327.2368 |  | 4322.15 | 4297.0991 | 4340.2315 |  | 2538.3 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1062.35 | 1129.9824 | 1129.9824 |  | 1021.95 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 915.75 | 750.8772 | 750.8772 |  | 4063.45 | 4189.4275 | 4189.4273 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2285.6 | 2293.0846 | 2293.0846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 552.15 | 452.6531 | 362.1224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2022.45 | 2126.4766 | 2126.4766 |  | 3132.35 | 3183.3539 | 3196.1789 |  | 3106.45 | 3183.3539 | 3196.1789 |  | 3365.15 | 3183.3539 | 3196.1789 |  | 5313.3 | 4789.3703 | 4808.6657 |  | 790.9 | 338.1922 | 333.4837 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 256.4 | 374 | 459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 83.8 | 114.8485 | 114.8484 |  | 6205.515 | 6481.6327 | 6481.6325 |  | 3105.595 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1513.44 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1860.715 | 1885.632 | 1885.6318 |  | 716.41 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3068.875 | 2977.9794 | 2987.0182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1564.475 | 1493.4611 | 1497.9941 |  | 1656.85 | 1112.2941 | 720.1081 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4646.5 | 4492.1503 | 4522.8603 |  | 2277.8 | 2252.8201 | 2268.2212 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57.9 | 0 | 0 |  | 415.45 | 396.5014 | 396.5014 |  | 4.35 | 6.101 | 6.101 |  | 2105.9 | 2035.175 | 2212.338 |  | 683.1 | 703.7045 | 703.7045 |  | 45.45 | 38.4105 | 38.4105 |  | 2.3 | 2.1 | 2.1 |  | 488.5 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.9 | 239.592 | 239.592 |  | 133.6 | 136.08 | 136.08 |  | 1449.75 | 1789.512 | 1789.512 |  | 778.625 | 990.2695 | 990.2695 |  | 48 | 28.8 | 28.8 |  | 62.9 | 87.5 | 87.5 |  | 71.85 | 96 | 96 |  | 489.8 | 490.1333 | 490.1331 |  | 480 | 466.4724 | 466.4723 |  | 463.6 | 419.825 | 419.825 |  | 83.75 | 84 | 84 |  | 443.9 | 429.1546 | 429.1546 |  | 88.7 | 114.4215 | 114.4215 |  | 104.8 | 135.4235 | 135.4235 |  | 572.4 | 523.828 | 523.828 |  | 1585.3 | 1524.1525 | 1524.1525 |  | 119.8 | 128.7395 | 128.7395 |  | 58.4 | 79.2 | 79.2 |  | 484.75 | 475.008 | 475.008 |  | 74.7 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.1 | 2.9055 | 2.9055 |  | 475.05 | 459.4752 | 459.4752 |  | 314.55 | 293.8776 | 293.8776 |  | 474.65 | 466.4724 | 466.4722 |  | 485.95 | 466.4724 | 466.4722 |  | 94.6 | 113.6055 | 162.579 |  | 335.6 | 386.404 | 385.405 |  | 224.55 | 221.9875 | 221.9875 |  | 1232.2 | 1281.629 | 1331.3535 |  | 1730.255 | 1733.1005 | 1926.2725 |  | 146.85 | 77.1815 | 59.294 |  | 63.35 | 89.4245 | 83.5865 |  | 270.4 | 367.23 | 367.23 |  | 501.65 | 489.7958 | 489.7958 |  | 188.85 | 196.8 | 196.8 |  | 124.25 | 180 | 180 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4722 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4722 |  | 480 | 466.4724 | 466.4722 |  | 39.95 | 16.857 | 30.5475 |  | 1962.8 | 2169.8675 | 2304.873 |  | 120.45 | 124.803 | 124.803 |  | 998.35 | 1044.18 | 1044.18 |  | 14.424 | 14.4 | 14.4 |  | 1186.125 | 910.676 | 1269.6795 |  | 1164.965 | 964.3 | 1203.0795 |  | 751.6 | 782.614 | 782.614 |  | 108.9 | 100.8 | 100.8 |  | 57.25 | 57.6 | 57.6 |  | 25.45 | 28.8 | 28.8 |  | 60.1 | 51.1 | 51.1 |  | 96.75 | 120.3665 | 120.3665 |  | 128.6 | 134.4 | 134.4 |  | 481.55 | 461.8075 | 461.8075 |  | 480.65 | 461.8075 | 461.8075 |  | 176.1 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 407.35 | 336 | 336 |  | 290.65 | 364.8 | 364.8 |  | 192.35 | 182.16 | 182.16 |  | 255.1 | 264 | 264 |  | 471.75 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 26 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6372578 y resultó S/. 39586 (0.62% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 19 | 6412164.2456 | 6175673.5843 | 3.829%
VIE 20 | 6666160.153 | 6886159.8669 | -3.195%
SAB 21 | 6538000.0234 | 6636969.4104 | -1.491%
DOM 22 | 6013685.711 | 5812013.2745 | 3.47%
LUN 23 | 5643053.9676 | 5819126.2906 | -3.026%
MAR 24 | 6201422.4771 | 6244735.0697 | -0.6936%
MIE 25 | 6087275.2276 | 6397528.3183 | -4.85%
JUE 26 | 6372577.8926 | 6302165.0927 | 1.117%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 26 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/03/2026 10:35:00 | 26/03/2026 12:26:00 | 26/03/2026 10:31:00 | 26/03/2026 12:16:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 26/03/2026 15:06:00 | 26/03/2026 23:22:00 | 26/03/2026 15:00:00 | 26/03/2026 23:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 26/03/2026 10:26:00 | 26/03/2026 23:12:00 | 26/03/2026 10:12:00 | 26/03/2026 22:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 05:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 05:25:00 | 26/03/2026 23:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:25h se bajó a 600 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 23:37:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/03/2026 10:35:00 | 26/03/2026 12:12:00 | 26/03/2026 10:16:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/03/2026 12:12:00 | 26/03/2026 14:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 26/03/2026 14:37:00 | 26/03/2026 23:12:00 |  | 26/03/2026 22:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 02:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 01:47 h se bajó a 480 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 02:29:00 | 26/03/2026 02:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 02:30:00 | 26/03/2026 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 03:00:00 | 26/03/2026 04:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 26/03/2026 04:25:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | sube a 480 MW 04:37 h a máxima generación
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 02:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 02:30:00 | 26/03/2026 04:17:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 04:17:00 | 26/03/2026 10:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 10:03:00 | 26/03/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 26/03/2026 23:23:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 06:50:00 | 26/03/2026 07:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 07:35:00 | 26/03/2026 08:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 08:12:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2026 10:39:00 | 26/03/2026 14:55:00 | 26/03/2026 10:16:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2026 14:55:00 | 26/03/2026 21:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 26/03/2026 21:13:00 | 26/03/2026 22:20:00 |  | 26/03/2026 22:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 10:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 10:03:00 | 26/03/2026 12:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 12:15:00 | 26/03/2026 13:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 13:42:00 | 26/03/2026 15:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 26/03/2026 15:00:00 | 26/03/2026 21:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 21:44:00 | 26/03/2026 23:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 26/03/2026 23:23:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 06:15:00 |  | 26/03/2026 06:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 26/03/2026 11:20:00 | 27/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 11:18:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 26/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 01:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 01:10:00 | 26/03/2026 05:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 26/03/2026 05:15:00 | 27/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 26/03/2026 00:00:00 | 26/03/2026 12:23:00 |  | 26/03/2026 12:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 26 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 26 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 82.8639 | 1 | 164 | 82.8635 | 1 | 164 | 68.9561 | 1 | 164 | 65.0413 | 1 | 164 | 65.058 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 48.1113 | 1 | 164 | 85.5404 | 1 | 164 | 82.8655 | 1 | 164 | 85.54 | 1 | 164 | 64.8432 | 1 | 164 | 82.8659 | 1 | 209 | 81.6989 | 1 | 209 | 83.9084 | 1 | 209 | 81.7158 | 1 | 209 | 81.7036 | 1 | 209 | 81.7055 | 1 | 209 | 81.704 | 1 | 209 | 83.8968 | 1 | 209 | 77.9847 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 64.9157 | 1 | 197 | 63.4571 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 81.0953 | 1 | 197 | 81.0993 | 1 | 197 | 77.1126 | 1 | 197 | 64.071 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 63.479 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 170 | 113.3547 | 1 | 170 | 113.3426 | 1 | 170 | 113.3629 | 1 | 170 | 113.3668 | 1 | 170 | 113.3624 | 1 | 170 | 113.3755 | 1 | 164 | 132.7845 | 1 | 164 | 85.5337 | 1 | 164 | 74.204 | 1 | 164 | 82.8751
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 82.8639 | 1 | 164 | 82.8635 | 1 | 164 | 68.9561 | 1 | 164 | 65.0413 | 1 | 164 | 65.058 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 48.1113 | 1 | 164 | 85.5404 | 1 | 164 | 82.8655 | 1 | 164 | 85.54 | 1 | 164 | 64.8432 | 1 | 164 | 82.8659 | 1 | 209 | 81.6989 | 1 | 209 | 83.9084 | 1 | 209 | 81.7158 | 1 | 209 | 81.7036 | 1 | 209 | 81.7055 | 1 | 209 | 81.704 | 1 | 209 | 83.8968 | 1 | 209 | 77.9847 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 64.9157 | 1 | 197 | 63.4571 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 81.0953 | 1 | 197 | 81.0993 | 1 | 197 | 77.1126 | 1 | 197 | 64.071 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 63.479 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 170 | 113.3547 | 1 | 170 | 113.3426 | 1 | 170 | 113.3629 | 1 | 170 | 113.3668 | 1 | 170 | 113.3624 | 1 | 170 | 113.3755 | 1 | 164 | 132.7845 | 1 | 164 | 85.5337 | 1 | 164 | 74.204 | 1 | 164 | 82.8751
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 38.0132 | 1 | 0 | 38.0133 | 1 | 0 | 27.5396 | 1 | 0 | 26.6967 | 1 | 0 | 26.6524 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 28.5752 | 1 | 0 | 44.5064 | 1 | 0 | 38.0109 | 1 | 0 | 44.5065 | 1 | 0 | 26.6625 | 1 | 0 | 38.0026 | 1 | 0 | 35.9437 | 1 | 0 | 40.2177 | 1 | 0 | 35.9257 | 1 | 0 | 35.9401 | 1 | 0 | 35.9369 | 1 | 0 | 35.9473 | 1 | 0 | 40.232 | 1 | 0 | 31.7348 | 1 | 0 | 27.8604 | 1 | 0 | 26.6331 | 1 | 0 | 26.3407 | 1 | 0 | 29.0871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.06 | 1 | 0 | 35.0545 | 1 | 0 | 31.0689 | 1 | 0 | 26.4608 | 1 | 0 | 13.805 | 1 | 0 | 27.5158 | 1 | 0 | 26.3442 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26.944 | 1 | 0 | 26.9463 | 1 | 0 | 26.9423 | 1 | 0 | 26.9415 | 1 | 0 | 26.9418 | 1 | 0 | 26.9396 | 1 | 0 | 28.0352 | 1 | 0 | 44.4837 | 1 | 0 | 29.4076 | 1 | 0 | 38.0071
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 38.0132 | 1 | 0 | 38.0133 | 1 | 0 | 27.5396 | 1 | 0 | 26.6967 | 1 | 0 | 26.6524 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 28.5752 | 1 | 0 | 44.5064 | 1 | 0 | 38.0109 | 1 | 0 | 44.5065 | 1 | 0 | 26.6625 | 1 | 0 | 38.0026 | 1 | 0 | 35.9437 | 1 | 0 | 40.2177 | 1 | 0 | 35.9257 | 1 | 0 | 35.9401 | 1 | 0 | 35.9369 | 1 | 0 | 35.9473 | 1 | 0 | 40.232 | 1 | 0 | 31.7348 | 1 | 0 | 27.8604 | 1 | 0 | 26.6331 | 1 | 0 | 26.3407 | 1 | 0 | 29.0871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.06 | 1 | 0 | 35.0545 | 1 | 0 | 31.0689 | 1 | 0 | 26.4608 | 1 | 0 | 13.805 | 1 | 0 | 27.5158 | 1 | 0 | 26.3442 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 26.944 | 1 | 0 | 26.9463 | 1 | 0 | 26.9423 | 1 | 0 | 26.9415 | 1 | 0 | 26.9418 | 1 | 0 | 26.9396 | 1 | 0 | 28.0352 | 1 | 0 | 44.4837 | 1 | 0 | 29.4076 | 1 | 0 | 38.0071
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 14.8459 | 1 | 0 | 14.8458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9869 | 1 | 0 | 12.9817 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.2195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9796 | 1 | 0 | 14.8345 | 1 | 0 | 14.3533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3277 | 1 | 0 | 14.3371 | 1 | 0 | 14.3501 | 1 | 0 | 14.3544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.3288 | 1 | 0 | 14.8378
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 14.8459 | 1 | 0 | 14.8458 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9869 | 1 | 0 | 12.9817 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 13.2195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.8445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9796 | 1 | 0 | 14.8345 | 1 | 0 | 14.3533 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3277 | 1 | 0 | 14.3371 | 1 | 0 | 14.3501 | 1 | 0 | 14.3544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.3288 | 1 | 0 | 14.8378
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.3331 | 1 | 0 | 62.3524 | 1 | 0 | 62.4467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.0514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.759 | 1 | 0 | 80.9749 | 1 | 0 | 78.773 | 1 | 0 | 78.7589 | 1 | 0 | 78.7715 | 1 | 0 | 78.7713 | 1 | 0 | 80.9707 | 1 | 0 | 109.9919 | 1 | 0 | 205.5452 | 1 | 0 | 147.1868 | 1 | 0 | 132.2259 | 1 | 0 | 241.9129 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 78.1731 | 1 | 0 | 78.1709 | 1 | 0 | 95.5184 | 1 | 0 | 130.9614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189.3539 | 1 | 0 | 132.1838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.3331 | 1 | 0 | 62.3524 | 1 | 0 | 62.4467 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.0514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.759 | 1 | 0 | 80.9749 | 1 | 0 | 78.773 | 1 | 0 | 78.7589 | 1 | 0 | 78.7715 | 1 | 0 | 78.7713 | 1 | 0 | 80.9707 | 1 | 0 | 109.9919 | 1 | 0 | 205.5452 | 1 | 0 | 147.1868 | 1 | 0 | 132.2259 | 1 | 0 | 241.9129 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 78.1731 | 1 | 0 | 78.1709 | 1 | 0 | 95.5184 | 1 | 0 | 130.9614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189.3539 | 1 | 0 | 132.1838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 81.277 | 1 | 0 | 81.2774 | 1 | 0 | 54.1712 | 1 | 0 | 49.9226 | 1 | 0 | 49.8613 | 1 | 0 | 40.2475 | 1 | 0 | 58.0427 | 1 | 0 | 86.9532 | 1 | 0 | 81.2791 | 1 | 0 | 86.9535 | 1 | 0 | 50.5116 | 1 | 0 | 81.297 | 1 | 0 | 78.245 | 1 | 0 | 83.899 | 1 | 0 | 78.2578 | 1 | 0 | 78.2603 | 1 | 0 | 78.236 | 1 | 0 | 78.223 | 1 | 0 | 83.9005 | 1 | 0 | 69.2886 | 1 | 0 | 55.5944 | 1 | 0 | 50.2643 | 1 | 0 | 48.9764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.6716 | 1 | 0 | 76.6753 | 1 | 0 | 67.3001 | 1 | 0 | 49.5068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.1303 | 1 | 0 | 48.9929 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 51.7014 | 1 | 0 | 51.7111 | 1 | 0 | 51.6948 | 1 | 0 | 51.6917 | 1 | 0 | 51.6958 | 1 | 0 | 51.6849 | 1 | 0 | 56.1803 | 1 | 0 | 86.9825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.28
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 81.277 | 1 | 0 | 81.2774 | 1 | 0 | 54.1712 | 1 | 0 | 49.9226 | 1 | 0 | 49.8613 | 1 | 0 | 40.2475 | 1 | 0 | 58.0427 | 1 | 0 | 86.9532 | 1 | 0 | 81.2791 | 1 | 0 | 86.9535 | 1 | 0 | 50.5116 | 1 | 0 | 81.297 | 1 | 0 | 78.245 | 1 | 0 | 83.899 | 1 | 0 | 78.2578 | 1 | 0 | 78.2603 | 1 | 0 | 78.236 | 1 | 0 | 78.223 | 1 | 0 | 83.9005 | 1 | 0 | 69.2886 | 1 | 0 | 55.5944 | 1 | 0 | 50.2643 | 1 | 0 | 48.9764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.6716 | 1 | 0 | 76.6753 | 1 | 0 | 67.3001 | 1 | 0 | 49.5068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.1303 | 1 | 0 | 48.9929 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 51.7014 | 1 | 0 | 51.7111 | 1 | 0 | 51.6948 | 1 | 0 | 51.6917 | 1 | 0 | 51.6958 | 1 | 0 | 51.6849 | 1 | 0 | 56.1803 | 1 | 0 | 86.9825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.28
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0596 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0596 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 197 | 271.0000 |  | 197 | 271.0000 |  | 197 | 271.0000 |  | 197 | 271.0000 |  | 170 | 192.0001 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 216.9999 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 26 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
26/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
26/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
26/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 26 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; CC.HH Chacas, Pías; C.S. Sunny Expansión y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 26 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe