## EVENTOS
viernes, 27 de Marzo del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | HUALLANCA - HUARAZ OESTE | LINEA DE TRANSMISION | L-1127 | 27/03/2026 09:24:00 | 27/03/2026 09:52:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1127 (HUALLANCA - HUARAZ OESTE) DE 138 KV | 11.68 | SI | 138
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 27/03/2026 14:46:00 | 27/03/2026 21:29:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 27/03/2026 10:48:00 | 27/03/2026 13:31:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. ANGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 27/03/2026 16:29:00 | 27/03/2026 17:23:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. ANGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | HIDRANDINA | CAJAMARCA - SAN MARCOS | LINEA DE TRANSMISION | L-6047 | 27/03/2026 16:30:00 | 27/03/2026 16:32:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6047 (CAJAMARCA - SAN MARCOS) DE 60 KV | 25.33 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
viernes, 27 de Marzo del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo con el correo del 17/03 la unidad TG4 presenta una limitación de generación máxima de 30 MW debido a falla en el compresor del ducto de almacenamiento.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por ENGIE vía correo el 17/03 (pendiente envío carta a OSINERGMIN) la unidad G3 de la CH Yuncán presenta una limitación a 30 MW debido a pérdidas de aceite.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de marzo.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Según carta GRE-36-2026, ORYGEN informó la indisponibilidad del servicio de RSF del G1 de CH Huinco.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
27/03/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 27 de Marzo del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 27/03/2026 09:31 | 27/03/2026 17:07 | Inspeccion anual de la linea L-5032 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 27/03/2026 08:53 | 27/03/2026 12:44 | Pruebas de verificacion del sincronismo con el INT-5672. Se solicita solo abierto interruptores asociados a la Barra B 500kV (seccionadores cerrados). | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5672 | 27/03/2026 08:53 | 27/03/2026 12:44 | Cambio de ajuste del rele de sincronismo y pruebas de apertura y cierre del INT-5672. (Supeditado al levantamiento de observaciones de SNP) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24277 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI II | G1 | 27/03/2026 07:36 | 27/03/2026 14:02 | Cambio de correa acople entre ejes | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 113 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3 MODERNIZACION DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACION UNIDAD DE GENERACION 01 - CENTRAL HIDROELECTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Inspeccion del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 27/03/2026 08:50 | 27/03/2026 09:10 | Servicio de Contraste en Servicio de Medidor del G1 con numero de serie MR-1608A438-01. A las 09:10 h se declara disponible al COES. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 27/03/2026 09:10 | 27/03/2026 09:30 | Servicio de Contraste en Servicio de Medidor del G2 con numero de serie MR-1605B115-01. A las 09:30 h se declara disponible al COES. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 27/03/2026 09:30 | 27/03/2026 09:50 | Servicio de Contraste en Servicio de Medidor del G3 con numero de serie MR-1605B125-01. A las 09:50 h se declara disponible al COES. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 22:06 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 15:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 278 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRUAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | PIZARRAS | CL-1141 | 27/03/2026 08:00 | 27/03/2026 16:00 | Prueba de operatividad de proteccion de celda MT K04 (acometida de transformador) y celda de linea y tranformacion CL-1141 en subestacion Las Pizarras. | 19.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 14313 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en palas | 11.8 | F | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 05:40 | 27/03/2026 08:56 | A7.3 Revision de la alarma del sistema de refrigeracion | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 08:47 | 27/03/2026 17:15 | A2.1 mantenimiento preventivo Anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 16:04 | 28/03/2026 00:00 | A6.1 Revision de sensor CMS en gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 27/03/2026 08:00 | 27/03/2026 17:38 | INSPECCION DE COMBUSTORES LADO FRIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 27/03/2026 21:53 | 28/03/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | AEG H7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | AEG D7 F/S POR REPARACION DE COMPONENTE PRINCIPAL (DA?O EN EL RODAMIENTO DEL EJE PRINCIPAL) | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | BARRA_138 KV | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV FUERA DE SERVICIO. NO ES NECESARIO MODIFICAR EL ALCANCE DE LA ZONA 2 SETEADO EN 250MS SEGUN ECP 2022. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12364 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | INT-2484 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EL SU SISTEMA HIDRAHULICO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10157 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_A_220 kV | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 05:00 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere la ejecucion de maniobras para desenergizar la Extension de Barra A, con el fin de permitir que el equipo de ACCIONA realice el tendido de conductor ACAR y cable de guarda, correspondiente a sus actividades de conexion de CSF San Jose a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24589 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 27/03/2026 14:54 | 27/03/2026 15:07 | Reduccion de generacion por inspeccion de circuitos en 33 KV. | 60 | P | E/S | N | OTROS | 24346 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY EXPANSION | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Pruebas de puesta en servicio de la CS Sunny Expansion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26936 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | TR1 | 27/03/2026 18:34 | 27/03/2026 21:34 | LIMPIEZA MANUAL DE BUJES Y TERMINACIONES MT Y LAVADO EN FRIO EQUIPOS Y CADENAS DE AISALADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1113 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA EXISTENTE | BARRA B 138kV | 27/03/2026 18:43 | 27/03/2026 21:25 | POR LAVADO EN FRIO EQUIPOS Y CADENAS DE AISALADORES DE CL-TR1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12858 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-4 | 27/03/2026 05:30 | 27/03/2026 16:30 | Mantto preventivo en el TRA4 SE Balnearios | 0 | P | F/S | N | PREV. | 301 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/03/2026 al 31/03/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 17:02 | DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2167. | 175.92 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 17:02 | LIMPIEZA DE AISLADORES BAHIA L-2167 | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-01 | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 16:51 | Mantenimiento electromecanico y pruebas de transformador TF-01 en la subestacion Toromocho | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13918 | T
MINERA CHINALCO PERU S.A. | TOROMOCHO | TF-03 | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 17:10 | Mantenimiento electromecanico y pruebas de transformador TF-03 en la subestacion Toromocho | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13920 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 27/03/2026 23:38 | 28/03/2026 00:00 | PRUEBA DE POTENCIA EFECTIVA (EPEYR) CON GAS (PERSONAL DE LA CENTRAL SOLICITO SUBIR A MAXIMA GENERACION PARA CONDICIONES PREVIAS DE OPERACION DE INICIO DE EPEYR) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCION MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/03/2026 10:25 | 27/03/2026 13:30 | M-06 Cambio de sensor de temperatura | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/03/2026 14:05 | 27/03/2026 15:22 | M-08 Cambio de ventilador axial en A21 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/03/2026 09:57 | 27/03/2026 09:59 | TH-01 alarma Low oil pressure, blade B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/03/2026 23:52 | 28/03/2026 00:00 | TH-19 alarma Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 27/03/2026 08:04 | 27/03/2026 09:55 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 27/03/2026 09:00 | 27/03/2026 17:00 | Lavado de cadena de aisladores. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2244 | 27/03/2026 10:26 | 27/03/2026 15:04 | RECONOCIMIENTO DE SE?ALES DE POSICION DE LOS EQUIPOS Y/O CAMBIO DE TARJETA RELE SECUNDARIO ABB. (R0127983) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 903 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | CONFIGURACION INVERTIDA DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SECCIONADOR SB-8225 DE LA CL-ENLACE 1 EL CUAL SE ENCUENTRA AGARROTADO. EN SE CHILCA REP LA CL-ENLACE 1 QUEDA OPERANDO CONECTADA A LA BARRA A DE FORMA PERMANENTE HASTA QUE SE REALICE SU CORRECTIVO. AVISO: 5765103. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - INDEPENDENCIA | L-2209 | 27/03/2026 08:00 | 27/03/2026 15:28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30M SILICONADO AISLAMIENTO T1. (R0125665) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 27/03/2026 08:37 | 27/03/2026 16:59 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL1023 (R0121483) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261 | 27/03/2026 09:00 | 27/03/2026 16:50 | POA: MONTAJE DE SECCIONADOR SA-2207, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0121483) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 6029 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE INLAND). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 27/03/2026 08:20 | 27/03/2026 16:33 | CAMBIO DE HERRAJES ROTOS Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. REQUIERE RECIERRE DE LA L-2216 DESHABILITADO (R0123239) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 747 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | CL-6028 | 27/03/2026 07:55 | 27/03/2026 17:45 | POA INSTALACION DE NUEVO RELE 7SJ85 (PREVIOS), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO CONTROLADO. IMPLEMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACION, CIRCUITOS DE CORRIENTE, TENSION Y DISPARO. IMPLEMENTACION DE CIRCUITO DE MANDO, INTERBLOQUEOS, POSICION, ALARMAS. (R0121889) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17013 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 27/03/2026 08:20 | 27/03/2026 16:55 | REVISION DE LA RED VLAN 4 Y REVISION DE LA COMUNICACION DEL ROUTER RX1500, CORRECCION DE MEDIDAS ERRADAS NIVEL 3 DE LA SUBESTACION PUNO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 15 MINUTOS CUANDO SE REQUIERA REINICIAR LA RTU. (R0127049) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-BC10 | 27/03/2026 09:20 | 27/03/2026 13:20 | MP4A SILICONADO AISLAMIENTO Y LUBRICACION CELDA. (R0125147) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_220 kV | 27/03/2026 08:08 | 27/03/2026 09:59 | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES DE BARRA, CELDAS PATIO 220KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16801 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_220 kV | 27/03/2026 10:04 | 27/03/2026 14:08 | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES DE BARRA, CELDAS PATIO 220KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16802 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_220 kV | 27/03/2026 14:12 | 27/03/2026 15:58 | MANTENIMIENTO A SECCIONADORES DE BARRA, CELDAS PATIO 220KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16801 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2033 | 27/03/2026 08:00 | 27/03/2026 12:15 | LAVADO DE AISLADORES EN CELDAS PATIO 220KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16808 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 27/03/2026 12:16 | 27/03/2026 16:04 | LAVADO DE AISLADORES EN CELDAS PATIO 220KV SE ILO3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Limpieza de sedimentos en Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | R-40 | 27/03/2026 08:37 | 27/03/2026 15:34 | RGAR: CORREGIR SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE ERRONEA DEL REACTOR R-40 FASE S . (R0128373) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22622 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 27/03/2026 08:18 | 27/03/2026 15:23 | CORREGIR FUGA DE ACEITE (R0128843) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | CL-2168 | 27/03/2026 07:54 | 27/03/2026 17:12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15A ENGOMADO AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0126941) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20832 | T
TRANSMANTARO | PARINAS | BARRA A_220 kV | 27/03/2026 08:06 | 27/03/2026 17:08 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA CL-2168. (R0126941) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21384 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV SE ENCUENTRA BLOQUEADO, LUEGO DE TENER UNA ACTUACION INDESEADA DURANTE EL EVENTO DEL 11.01.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## INGRESO OC
viernes, 27 de Marzo del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 27 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
27/03/2026 | 00:30 | 200.7 | 0 |  |  |  | 90.3 | 147 |  | 0 | 156.7 | 156.7 | 156.7 | 249.6 | 159.4 | 89.6 | 557.8 | 10.3 |  |  |  |  | 165.2 | 6.1 |  | 0 | 6.5 |  | 40.1 |  |  |  |  | 109.9 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.3 | 151.6 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.7 | 177.9 | 178.5 | 183.3 | 105.7 | 44.5 | 36.1 | 3.8 | 38.6 | 170.1 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 85.3 | 84.8 | 85.8 | 173.7 | 0 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 3.4 | 266.2 | 131.5 | 61.8 | 77.8 | 30 |  |  |  | 113.1 |  | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 99.3 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 111.7 | 0 | 3.6 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.45 | 0 | 0 | 28.5 | 58.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 1.2 | 4.9 | 0 | 56.8 | 82.6 | 4.2 | 1.9 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.3 | 26.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20.1 | 20 | 9.2 |  |  | 16.5 | 12.5 | 8.1 | 9.1 | 17.7 | 6892.95 | 24.5 | 8.01 | 11.7 | 13.2 | 26 | 9.5 | 5.9 | 12.8 | 111.61
27/03/2026 | 01:00 | 205.8 | 0 |  |  |  | 91 | 147 |  | 0 | 122.6 | 123.8 | 123.1 | 220.1 | 160.4 | 90.2 | 562.5 | 10.3 |  |  |  |  | 170.5 | 6.4 |  | 0 | 6.5 |  | 40.6 |  |  |  |  | 109.8 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.3 | 152.1 | 42.2 | 18.6 | 18.5 | 92.1 | 181 | 181.2 | 183.5 | 108 | 45.8 | 44.3 | 3.8 | 39.3 | 170.1 |  |  | 95.9 |  |  | 0 |  |  |  | 85 | 84.7 | 85.4 | 85 | 175 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 258.4 | 129.5 | 62.2 | 77.7 | 30.3 |  |  |  | 113 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 99.8 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 115.3 | 0 | 4.1 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.45 | 0 | 0 | 28.3 | 74.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20 | 20.3 | 1.5 | 5 | 0 | 49.4 | 79.3 | 4.1 | 2 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.4 | 25.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  | 17.2 | 12.4 | 8.5 | 9 | 19.8 | 6773.05 | 24.5 | 8.01 | 11.7 | 13.2 | 26 | 9.5 | 10.3 | 12.7 | 115.91
27/03/2026 | 01:30 | 200.8 | 0 |  |  |  | 89.2 | 146.9 |  | 0 | 107 | 107.1 | 107.1 | 222.3 | 110.2 | 71.2 | 548.3 | 10.1 |  |  |  |  | 165.5 | 5.7 |  | 0 | 6.5 |  | 38.9 |  |  |  |  | 110 | 210.6 |  |  |  | 6.5 | 458.1 | 81.4 | 151.4 | 41.4 | 18.6 | 18.3 | 88.6 | 177.6 | 178.6 | 182.6 | 104.9 | 43.6 | 43.1 | 3.8 | 37.8 | 168 |  |  | 94.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 85.7 | 85.7 | 85.6 | 175.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 228.7 | 117.6 | 65.6 | 77.7 | 29.8 |  |  |  | 113.8 |  | 57.3 | 0 |  |  |  |  | 207.8 | 99.9 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 112.6 | 0 | 3.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.45 | 0 | 0 | 28.2 | 84.3 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.8 | 20.1 | 0.6 | 8.9 | 0 | 43.8 | 58.4 | 3.5 | 1 | 0 | 20.9 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.9 | 34.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 7.6 |  |  | 17.7 | 12.5 | 8.6 | 9.3 | 19.3 | 6581.45 | 24.5 | 8.06 | 11.7 | 13.2 | 26 | 9.5 | 9.6 | 12.8 | 115.36
27/03/2026 | 02:00 | 201.9 | 0 |  |  |  | 90.1 | 147.8 |  | 0 | 121.5 | 121.7 | 121.4 | 221.5 | 110 | 67 | 557.8 | 10.3 |  |  |  |  | 165.9 | 6 |  | 0 | 6.5 |  | 40.1 |  |  |  |  | 110 | 189.6 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.4 | 151.7 | 41.8 | 18.6 | 18.7 | 89.4 | 179.4 | 180 | 183.6 | 105.7 | 44.5 | 43.7 | 3.8 | 37.9 | 169.8 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 85.9 | 85.8 | 85.8 | 175.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 253.1 | 126.9 | 66 | 77.8 | 30.1 |  |  |  | 113.8 |  | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 162.5 | 88.2 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 116.8 | 0 | 0.7 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 20.6 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.45 | 0 | 0 | 28.8 | 84.5 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.8 | 20.3 | 0.7 | 8.4 | 0 | 31.5 | 62.3 | 1.3 | 0.1 | 0 | 20.9 | 8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77 | 54.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 7.9 |  |  | 17.2 | 12.5 | 8.8 | 9.9 | 19.6 | 6638.75 | 24.5 | 8.04 | 11.7 | 13.2 | 26 | 9.5 | 9.6 | 12.8 | 115.34
27/03/2026 | 02:30 | 202 | 0 |  |  |  | 90 | 147.9 |  | 0 | 124.9 | 125.3 | 124.8 | 226.5 | 109 | 67.3 | 552.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 6.3 |  | 0 | 6.3 |  | 40.2 |  |  |  |  | 109.8 | 192 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.4 | 151.6 | 42 | 18.6 | 18.5 | 90 | 179 | 179.5 | 183.1 | 106.1 | 44.5 | 43.7 | 3.8 | 38.5 | 170.9 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 76.7 | 76.4 | 74.7 | 166.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 248.8 | 125.9 | 66 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 112.8 |  | 56.4 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.4 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 119.9 | 0 | 1.1 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.44 | 0 | 0 | 29.1 | 82 | 0 | 3.5 | 20.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.7 | 20.3 | 0.9 | 8.4 | 0 | 32.5 | 52.4 | 2.3 | 0.2 | 0 | 20.9 | 8.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.2 | 46 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.2 | 12.5 | 8.7 | 9.6 | 17.8 | 6545.04 | 24.5 | 0 | 11.7 | 13.2 | 26 | 9.5 | 9.6 | 12.8 | 107.3
27/03/2026 | 03:00 | 205.4 | 0 |  |  |  | 92 | 149.9 |  | 0 | 128.1 | 128.3 | 128 | 234.6 | 110.2 | 67.9 | 561.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165 | 6.7 |  | 0 | 6.3 |  | 40.4 |  |  |  |  | 109.9 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.6 | 42.3 | 18.6 | 19 | 90.9 | 124.9 | 125.8 | 153.3 | 108 | 45 | 44.6 | 3.8 | 39.6 | 172.7 |  |  | 96.1 |  |  | 0 |  |  |  | 85.4 | 85.4 | 85.6 | 85.2 | 174.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 267.6 | 134.3 | 67.1 | 77.9 | 30.8 |  |  |  | 113.8 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.4 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 119.2 | 0 | 0.1 | 0 | 20.6 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 21 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 28.6 | 81.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.8 | 20.3 | 0.9 | 18.7 | 0 | 24 | 57.8 | 0.9 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.2 | 40.3 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 17.5 | 12.5 | 8.6 | 9.7 | 19.9 | 6531.73 | 24.5 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 9.6 | 12.9 | 107.3
27/03/2026 | 03:30 | 205.4 | 0 |  |  |  | 90.3 | 148.1 |  | 0 | 120.3 | 119.7 | 119.3 | 211.8 | 108.9 | 67.1 | 555.1 | 10.2 |  |  |  |  | 168.1 | 6.3 |  | 0 | 6.2 |  | 40.2 |  |  |  |  | 109.6 | 218.2 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.5 | 151.5 | 41.9 | 18.6 | 19 | 91.8 | 163.8 | 164.5 | 167.7 | 107.5 | 45.4 | 44.5 | 3.8 | 39.2 | 170.6 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 86.1 | 84.8 | 85.4 | 174.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 266 | 132 | 66.1 | 77.5 | 30.3 |  |  |  | 113 |  | 55.6 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 77.5 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 120.1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 28.7 | 80.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.3 | 20.3 | 1.6 | 18.6 | 0 | 32.5 | 47.1 | 2.8 | 0.4 | 0 | 20.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53 | 36.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 9.5 |  |  | 17.6 | 12.5 | 8.3 | 10.6 | 19.8 | 6550.03 | 24.5 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 9.2 | 12.7 | 106.7
27/03/2026 | 04:00 | 203.2 | 0 |  |  |  | 89.9 | 148.2 |  | 0 | 115.6 | 115.9 | 117.3 | 210.6 | 108.6 | 67.4 | 560.9 | 10.3 |  |  |  |  | 165.6 | 6.4 |  | 0 | 6.2 |  | 40.4 |  |  |  |  | 109.8 | 189 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.5 | 151.7 | 42.1 | 18.6 | 18.7 | 90.8 | 178 | 179 | 183.1 | 106.3 | 44.3 | 44.6 | 3.8 | 38.4 | 171.2 |  |  | 95.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.7 | 77.9 | 78.2 | 77.6 | 164.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 254.8 | 126.9 | 66.1 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 113.3 |  | 55.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.5 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 118.3 | 0 | 0.5 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 29.1 | 80.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.6 | 20.3 | 1.3 | 12.5 | 0 | 26.8 | 54 | 1.2 | 0.3 | 0 | 20.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.5 | 52.2 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 19.9 | 8.9 |  |  | 16.5 | 12.5 | 8.6 | 10.5 | 19.8 | 6511.03 | 24.6 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.2 | 12.7 | 106.7
27/03/2026 | 04:30 | 205.4 | 0 |  |  |  | 91.4 | 145.7 |  | 0 | 126.7 | 126.6 | 126.6 | 228.6 | 110.1 | 67.4 | 552.5 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 5.9 |  | 0 | 6.1 |  | 40.4 |  |  |  |  | 109.9 | 197.6 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.5 | 151 | 41.7 | 18.6 | 18.5 | 90.1 | 181.5 | 181.5 | 182.7 | 105.9 | 45.2 | 43.5 | 3.8 | 38.5 | 168.3 |  |  | 95.3 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 79.5 | 78.6 | 80 | 167.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.6 | 245 | 123.9 | 65.9 | 77.7 | 30.2 |  |  |  | 112.4 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.8 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 117.4 | 0 | 0.6 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | 20.2 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 28.4 | 79.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.4 | 20.2 | 1.4 | 17 | 0 | 25.1 | 56.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.1 | 45.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17 | 12.5 | 8.4 | 10.6 | 19.7 | 6543.73 | 24.5 | 0 | 11.7 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 9.4 | 12.7 | 106.7
27/03/2026 | 05:00 | 201.7 | 0 |  |  |  | 90.3 | 147.7 |  | 0 | 127.7 | 127.8 | 128.1 | 229.6 | 109.7 | 67.7 | 557.8 | 10.2 |  |  |  |  | 166.1 | 6.2 |  | 0 | 6.2 |  | 40.1 |  |  |  |  | 110 | 207.9 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 151.4 | 42 | 18.6 | 18.2 | 90.3 | 179.9 | 180.6 | 183.6 | 106 | 44.5 | 44.1 | 3.8 | 38.8 | 170.6 |  |  | 95.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.6 | 85.6 | 85.7 | 85.4 | 174.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 266 | 131.7 | 66.1 | 77.7 | 30.1 |  |  |  | 113.9 |  | 57 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 77.7 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 116.2 | 0 | 1.2 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 27.8 | 75.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.3 | 1.4 | 15.6 | 0 | 23.7 | 33.6 | 0.8 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.4 | 43.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17.1 | 12.5 | 7.1 | 10.6 | 19.2 | 6592.73 | 24.5 | 0 | 11.2 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.4 | 12.7 | 106.1
27/03/2026 | 05:30 | 203.5 | 0 |  |  |  | 89.8 | 146.9 |  | 0 | 129.7 | 130.2 | 130.1 | 235.7 | 127.9 | 69.2 | 555.6 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 5.9 |  | 0 | 6.2 |  | 90.1 |  |  |  |  | 109.9 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 151 | 41.7 | 18.6 | 17.8 | 88 | 177.7 | 178.1 | 183 | 105.4 | 44.7 | 44.1 | 3.8 | 38.2 | 168.2 |  |  | 95.2 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 85.2 | 86 | 84.7 | 173.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 262.6 | 130.7 | 65.6 | 77.7 | 29.9 |  |  |  | 113.7 |  | 56 | 0 |  |  |  |  | 174 | 85.8 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 115.6 | 0 | 1.3 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.3 | 3.4 | 18.41 | 0 | 0 | 28.3 | 69.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.3 | 1.6 | 20 | 0 | 14.1 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.5 | 26.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.5 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.5 | 12.4 | 8.6 | 10.6 | 19.1 | 6668.31 | 24.5 | 0 | 9.9 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.4 | 12.8 | 104.9
27/03/2026 | 06:00 | 205.1 | 0 |  |  |  | 90.2 | 148.8 |  | 0 | 161.6 | 160.6 | 161 | 258 | 205.4 | 106.7 | 557.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167.1 | 6.3 |  | 0 | 6.2 |  | 90.8 |  |  |  |  | 109.8 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 458.6 | 81.5 | 151.5 | 42 | 18.6 | 17.6 | 88.5 | 182.6 | 182.8 | 183.7 | 106.1 | 44.9 | 44.5 | 3.8 | 38.6 | 171.2 |  |  | 95.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 85.5 | 86.2 | 86.1 | 174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 266.6 | 132.5 | 66.3 | 77.6 | 28.5 |  |  |  | 113.9 |  | 56.3 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.9 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 107.4 | 0 | 1.6 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0.5 | 0.29 | 2.2 | 3.7 | 3 | 20.7 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.41 | 0.4 | 0.3 | 27.5 | 65.3 | 0.6 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.9 | 13 | 19.9 | 20.2 | 1.6 | 23.5 | 0 | 12.3 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 25.7 | 15.4 | 0.8 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.6 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 17.2 | 12.5 | 8.7 | 10.3 | 19.6 | 6946.8 | 24.5 | 0 | 9.4 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.2 | 12.9 | 104.5
27/03/2026 | 06:30 | 198.6 | 0 |  |  |  | 87.8 | 146 |  | 0 | 143.6 | 143.4 | 142.6 | 233.9 | 204.6 | 108.8 | 550.7 | 10 |  |  |  |  | 162.5 | 5.5 |  | 0 | 6.6 |  | 90.3 |  |  |  |  | 109.3 | 219.8 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.7 | 149.9 | 41.2 | 18.6 | 18.1 | 86.8 | 174.8 | 175.1 | 184 | 104.8 | 43.3 | 43.8 | 3.8 | 37.5 | 167.1 |  |  | 94.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83.3 | 123.1 | 121.9 | 123.2 | 215 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 262.3 | 126.6 | 64.5 | 76.8 | 27 |  |  |  | 114.1 |  | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.8 |  | 3.7 | 17.3 | 0 | 106.4 | 2.7 | 1.8 | 0 | 20.2 | 10 | 5.7 | 10.3 | 5.06 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.41 | 1.3 | 1.9 | 26 | 69.8 | 4.1 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20.1 | 20.1 | 2.1 | 23.7 | 1.7 | 8.6 | 19 | 0 | 0 | 0.2 | 20.9 | 8 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 16.1 | 0.4 | 7.6 | 0.6 | 10.4 | 4.9 | 6.1 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0.8 | 5.5 | 20.2 | 20.2 | 9.3 |  |  | 17.3 | 12.4 | 8.3 | 10.2 | 18.8 | 6967.27 | 24.5 | 3.01 | 8.4 | 13.2 | 25.5 | 9.5 | 9.1 | 12.9 | 106.11
27/03/2026 | 07:00 | 199.7 | 0 |  |  |  | 88.5 | 146.6 |  | 0 | 114.8 | 115.2 | 115.3 | 229.1 | 206.4 | 108.5 | 545.1 | 10.1 |  |  |  |  | 164.7 | 5.6 |  | 0 | 6.6 |  | 89.4 |  |  |  |  | 109.7 | 215.4 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 150.2 | 41.1 | 18.6 | 18.4 | 90.1 | 177.1 | 178.1 | 182.4 | 105.1 | 43.7 | 43.8 | 3.8 | 38 | 166.5 |  |  | 94.5 |  |  | 43.7 |  |  |  | 83.8 | 130.9 | 130.8 | 131.9 | 216.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 241.1 | 121.4 | 60.1 | 77.3 | 29.6 |  |  |  | 114 |  | 56.5 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 100 |  | 3.7 | 17.3 | 0.1 | 85.9 | 10 | 1.4 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 23.2 | 11.4 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.1 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.41 | 2.2 | 3.4 | 23.9 | 63.1 | 11.3 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0 | 19.8 | 13 | 20 | 20.1 | 4.3 | 23.2 | 4.5 | 6.3 | 32.1 | 0 | 0 | 2.1 | 20.9 | 8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.6 | 30.5 | 1.6 | 28.2 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 21.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 1.5 | 5.6 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 16.5 | 12.5 | 8.8 | 8.9 | 19 | 6989.51 | 24.5 | 7.68 | 8.2 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.1 | 12.9 | 110.68
27/03/2026 | 07:30 | 204 | 0 |  |  |  | 90 | 149.4 |  | 0 | 124.5 | 124.7 | 124.9 | 224.6 | 205.1 | 107.9 | 557.7 | 10.3 |  |  |  |  | 163.7 | 6.2 |  | 0 | 6.6 |  | 40.4 |  |  |  |  | 109.8 | 208.4 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 151.8 | 41.9 | 18.6 | 18.2 | 93.7 | 180.6 | 180.8 | 183.6 | 107 | 44.7 | 33.6 | 3.8 | 38.9 | 170.5 |  |  | 95.8 |  |  | 44.6 |  |  |  | 84.7 | 133.2 | 132.5 | 132.3 | 221 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 260.7 | 130.5 | 61.2 | 77.8 | 30.3 |  |  |  | 115.1 |  | 54.3 | 0 |  |  |  |  | 207.3 | 99.8 |  | 3.7 | 17.3 | 0.2 | 55.8 | 30.4 | 1.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 58.4 | 28.58 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.6 | 20 | 19.4 | 3.4 | 18.41 | 4.6 | 5.6 | 21.8 | 51.1 | 11.8 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.1 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 3 | 27.9 | 15.9 | 12.5 | 24.6 | 0 | 0 | 5.9 | 21 | 8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.3 | 53.1 | 3.3 | 45.5 | 0.6 | 5 | 9.8 | 35.4 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 4.3 | 5.6 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 16.7 | 12.5 | 8.2 | 10.1 | 17.6 | 7151.89 | 24.5 | 6.75 | 9.4 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.4 | 13 | 111.35
27/03/2026 | 08:00 | 206.9 | 0 |  |  |  | 92.2 | 150.2 |  | 0 | 137.3 | 136.7 | 137.3 | 230.8 | 205.1 | 108.3 | 571 | 10.5 |  |  |  |  | 170.5 | 7 |  | 0 | 6.2 |  | 42.1 |  |  |  |  | 109.9 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 459.5 | 81.5 | 153.6 | 42.2 | 18.6 | 18.1 | 91.3 | 183.7 | 184.8 | 184.1 | 108.2 | 46.1 | 28.9 | 3.8 | 38.9 | 174.1 |  |  | 96.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 85.8 | 135.8 | 135.2 | 135.3 | 224.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 273.2 | 136.4 | 63 | 78.5 | 30.9 |  |  |  | 113.4 |  | 57 | 0 |  |  |  |  | 206.8 | 99.4 |  | 3.7 | 17.3 | 0.3 | 55.6 | 77.7 | 3.3 | 0.1 | 20.7 | 10 | 5.6 | 68.9 | 35.92 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.9 | 20 | 14.1 | 3.5 | 18.41 | 8.5 | 10.9 | 19.8 | 49.6 | 9.2 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.1 | 19.8 | 13 | 20.3 | 20.3 | 4.3 | 21.4 | 26.5 | 10.7 | 16.2 | 0 | 0 | 18 | 21 | 8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.4 | 70.8 | 6.6 | 39.1 | 0.6 | 10.8 | 12.5 | 33.3 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 7.9 | 5.5 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 17.1 | 11.8 | 7.9 | 9.9 | 19.6 | 7384.03 | 24.5 | 6.51 | 9.7 | 13.2 | 25.5 | 9.5 | 9.1 | 13 | 111.01
27/03/2026 | 08:30 | 200.7 | 0 |  |  |  | 89.6 | 146.6 |  | 0 | 143.2 | 144 | 143.8 | 254.8 | 203.1 | 108.1 | 545.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166 | 6.1 |  | 0 | 6.3 |  | 39.1 |  |  |  |  | 109.8 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 456.6 | 81.5 | 151.7 | 41.9 | 18.6 | 17.6 | 91.6 | 179.5 | 180.6 | 183.1 | 105.8 | 44.1 | 42.6 | 3.8 | 38.5 | 170.8 |  |  | 95.7 |  |  | 44.5 |  |  |  | 84.6 | 165.8 | 164 | 165.4 | 256.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 261.9 | 132.7 | 61.2 | 77.7 | 30.4 |  |  |  | 140.3 |  | 66.9 | 0 |  |  |  |  | 206.2 | 99 |  | 3.7 | 17.3 | 0.3 | 58.8 | 73.2 | 4.6 | 0.2 | 20.5 | 9.8 | 5.7 | 91.5 | 50.66 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.8 | 20 | 19.3 | 3.5 | 18.41 | 13 | 16.8 | 22.3 | 60.9 | 12.2 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.2 | 19.8 | 13 | 20.2 | 20.3 | 1.8 | 8.8 | 38.3 | 5.9 | 21.8 | 0 | 0 | 31.7 | 21 | 8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 103.6 | 12.6 | 58.8 | 0.6 | 8.2 | 13.7 | 45.4 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 10.1 | 5.7 | 20.2 | 20.2 | 9 |  |  | 17 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | 19.4 | 7656.57 | 24.5 | 6.64 | 10.4 | 13.2 | 25.3 | 9.5 | 9.1 | 13 | 111.64
27/03/2026 | 09:00 | 210.8 | 0 |  |  |  | 90.2 | 152.3 |  | 0 | 172 | 171.8 | 172 | 253.5 | 202.9 | 107.7 | 569.9 | 10.3 |  |  |  |  | 157.9 | 6.9 |  | 16.8 | 6.3 |  | 41.6 |  |  |  |  | 109.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.9 | 42.1 | 18.8 | 17.6 | 92 | 181.2 | 181.6 | 185.5 | 107.1 | 45 | 43.2 | 3.8 | 38.7 | 173.4 |  |  | 95.8 |  |  | 43.3 |  |  |  | 84.8 | 166.9 | 164.8 | 168.1 | 256.2 | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.4 | 273.6 | 133.4 | 61.5 | 77.7 | 30.4 |  |  |  | 138.7 |  | 66.7 | 0 |  |  |  |  | 205.8 | 98.9 |  | 3.7 | 17.2 | 0.6 | 51.9 | 42.8 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 9.9 | 5.7 | 100.8 | 51.78 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.7 | 20 | 19.4 | 3.5 | 18.44 | 13.6 | 16.7 | 17.3 | 56.4 | 17.1 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.2 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 3.3 | 5.3 | 33 | 8.7 | 17.1 | 0 | 0 | 44.2 | 21 | 8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 147.5 | 12.4 | 74.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 62.4 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 7.7 | 5.6 | 20 | 20 | 9 |  |  | 17.1 | 11.8 | 9.1 | 10.1 | 19.8 | 7854.42 | 24.4 | 6.65 | 10.5 | 13.2 | 24.9 | 9.5 | 9.1 | 13.1 | 111.35
27/03/2026 | 09:30 | 200.7 | 0 |  |  |  | 90.4 | 146.8 |  | 0 | 125.4 | 123.9 | 124.1 | 227.1 | 201.1 | 107.5 | 550.2 | 10.3 |  |  |  |  | 166.9 | 6.9 |  | 16.9 | 6.2 |  | 90 |  |  |  |  | 109.4 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.2 | 150.4 | 41.4 | 18.6 | 17.5 | 91.8 | 179.3 | 179.9 | 182.6 | 106.6 | 45.1 | 40.3 | 3.8 | 38.3 | 168.3 |  |  | 95.1 |  |  | 42.9 |  |  |  | 84.2 | 137.9 | 137.7 | 139.1 | 235.5 | 72.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.2 | 262.4 | 131.5 | 60.6 | 77.6 | 30 |  |  |  | 138.6 |  | 65.1 | 86.2 |  |  |  |  | 205 | 98.2 |  | 3.7 | 17.3 | 0.7 | 29.2 | 54.8 | 3.6 | 0.3 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 188.8 | 92.6 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.2 | 20 | 0 | 3.5 | 18.41 | 13.9 | 17.5 | 14.3 | 42.1 | 15.7 | 3.5 | 20.1 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 13 | 20 | 20.1 | 4.5 | 8 | 36.1 | 4.3 | 22.5 | 0 | 0 | 42.8 | 21 | 7.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.4 | 218.2 | 14.1 | 128.6 | 0.6 | 0 | 0 | 97.9 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 13.7 | 5.7 | 19.9 | 19.8 | 9 |  |  | 17.1 | 12.5 | 7.4 | 10.6 | 19.7 | 7957.01 | 24.4 | 6.65 | 11.7 | 13.2 | 24.9 | 9.5 | 9.1 | 12.9 | 112.35
27/03/2026 | 10:00 | 198.1 | 0 |  |  |  | 87.6 | 145.8 |  | 0 | 146.6 | 146.4 | 146.5 | 246 | 200 | 106.9 | 546.8 | 10 |  |  |  |  | 162.4 | 4.6 |  | 16.7 | 6.2 |  | 88.3 |  |  |  |  | 109 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 453.3 | 81.4 | 149.3 | 40.9 | 18.8 | 18.2 | 81.5 | 175.5 | 174.9 | 185.8 | 103.3 | 42.4 | 38.8 | 3.8 | 37.4 | 166.1 |  |  | 93.7 |  |  | 42.9 |  |  |  | 82.5 | 163.5 | 163 | 169 | 247.8 | 72.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 263.1 | 127.7 | 59.1 | 76 | 29.2 |  |  |  | 139.4 |  | 66.9 | 109.7 |  |  |  |  | 202.8 | 98.6 |  | 3.7 | 17.3 | 1 | 30.8 | 79.1 | 5.3 | 0.3 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 143.8 | 72.11 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 20.1 | 20 | 0 | 3.5 | 18.44 | 13.5 | 17 | 8.6 | 37.1 | 14.2 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.1 | 4.5 | 13.6 | 36.8 | 8 | 33.2 | 0 | 0 | 42.4 | 21 | 7.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.5 | 182 | 13.6 | 110.2 | 0.6 | 0 | 0 | 83.6 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 15.3 | 5.6 | 20.2 | 20.2 | 9.1 |  |  | 17.1 | 13.2 | 7.1 | 10.6 | 19.4 | 8004.85 | 24.5 | 6.66 | 11.7 | 13.2 | 23.3 | 9.5 | 9.1 | 12.9 | 110.86
27/03/2026 | 10:30 | 200.3 | 0 |  |  |  | 89.9 | 146.5 |  | 0 | 137.1 | 136.8 | 136.8 | 249.3 | 202.1 | 106.9 | 548.7 | 10.1 |  |  |  |  | 166.3 | 5 |  | 16.6 | 6.2 |  | 69.2 |  |  |  |  | 109.7 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.2 | 150.7 | 41.2 | 18.6 | 18.7 | 82.6 | 177.1 | 177.1 | 182.3 | 104.7 | 44.2 | 43.1 | 3.8 | 37.6 | 166.5 |  |  | 94.6 |  |  | 42.4 |  |  |  | 83.9 | 158.8 | 158.1 | 159.6 | 249.1 | 71.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 260.5 | 130.5 | 60.3 | 77.2 | 29.7 |  |  |  | 139.1 |  | 66.8 | 179 |  |  |  |  | 202.9 | 97.8 |  | 3.7 | 17.3 | 1.3 | 33.5 | 74.2 | 6.1 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 198 | 101.9 | 2.2 | 3.6 | 2.9 | 20.2 | 20 | 0 | 3.5 | 18.45 | 13.4 | 16.6 | 7.7 | 46.9 | 16.6 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.2 | 3.8 | 25.2 | 30.7 | 18 | 37.1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 7.8 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 248.5 | 12.6 | 121 | 0.6 | 0 | 0 | 93.7 | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 15.3 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.2 | 13.1 | 7 | 10.6 | 19.7 | 8244.85 | 24.5 | 6.77 | 11.7 | 13.2 | 22.5 | 9.5 | 9.4 | 12.8 | 110.37
27/03/2026 | 11:00 | 203.6 | 0 |  |  |  | 90.5 | 148.9 |  | 0 | 127.4 | 127.2 | 127.2 | 221.6 | 199.5 | 107 | 561.4 | 10.3 |  |  |  |  | 166.1 | 6.3 |  | 16.3 | 6.3 |  | 71.7 |  |  |  |  | 110.1 | 172.4 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 145 | 42 | 18.8 | 19.1 | 88.4 | 182.6 | 182.7 | 184.7 | 107.6 | 45 | 44.8 | 3.8 | 38.9 | 171.7 |  |  | 95.9 |  |  | 43.5 |  |  |  | 85 | 163.7 | 162.3 | 193.8 | 263.2 | 71.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 254.7 | 129.3 | 61.9 | 77.4 | 30.5 |  |  |  | 138.9 |  | 67.1 | 177.5 |  |  |  |  | 203.7 | 97.9 |  | 3.7 | 17.3 | 1.1 | 38.2 | 76.4 | 4.7 | 0.4 | 20.5 | 9.9 | 5.6 | 199.3 | 102.35 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 20.7 | 20 | 0 | 3.5 | 18.45 | 12.2 | 16.2 | 8.6 | 43.8 | 17.4 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 4.6 | 36.8 | 35.5 | 20 | 43.7 | 0 | 0 | 34.4 | 21 | 7.7 | 8 | 0 | 20.4 | 20 | 5.6 | 245.7 | 15.6 | 124.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.2 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 16.8 | 5.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.3 | 13.5 | 8.8 | 10.5 | 20.2 | 8242.7 | 24.5 | 6.7 | 11.6 | 13.2 | 23 | 9.5 | 8.9 | 13 | 110.4
27/03/2026 | 11:30 | 203.2 | 0 |  |  |  | 89.7 | 148.8 |  | 0 | 128.3 | 129.2 | 128.4 | 232 | 200.4 | 106.7 | 558 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 6.1 |  | 16.3 | 6.2 |  | 71.1 |  |  |  |  | 110 | 211 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 151.7 | 42.1 | 18.6 | 18.9 | 90 | 179.5 | 179.6 | 183.5 | 106.1 | 44.7 | 39.9 | 3.8 | 38 | 170.7 |  |  | 95.6 |  |  | 43.5 |  |  |  | 84.7 | 162.9 | 161.3 | 192.5 | 262 | 71.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.5 | 255.1 | 130.4 | 61.3 | 77.3 | 30.2 |  |  |  | 138.8 |  | 66.8 | 178.2 |  |  |  |  | 202.7 | 97.4 |  | 3.7 | 17.2 | 1.3 | 43.8 | 77.6 | 8.9 | 0.4 | 20.3 | 9.8 | 5.6 | 202.3 | 103.12 | 2.2 | 3.7 | 3.1 | 20.5 | 20 | 0 | 3.5 | 18.45 | 13.6 | 17.1 | 9.8 | 41.2 | 18 | 3.5 | 20.2 | 2.9 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 5.5 | 44 | 35.9 | 21.6 | 56.2 | 0 | 0.6 | 42.6 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0 | 2 | 10 | 8.9 | 248.2 | 19.2 | 129.8 | 0.6 | 0 | 0 | 99.1 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 17.3 | 5.7 | 20 | 20 | 9 |  |  | 16.6 | 13.5 | 8 | 10.5 | 20.1 | 8321.77 | 24.5 | 5.33 | 11.1 | 13.2 | 23.3 | 9.5 | 9.3 | 12.6 | 108.83
27/03/2026 | 12:00 | 199.3 | 0 |  |  |  | 83 | 141.7 |  | 0 | 139.3 | 139.5 | 139.9 | 236.9 | 202.6 | 106.7 | 541.6 | 9.6 |  |  |  |  | 157.3 | 4.9 |  | 16 | 6.3 |  | 67 |  |  |  |  | 107.9 | 219.8 |  |  |  | 6.5 | 451 | 81.2 | 146.6 | 39.9 | 18.6 | 18.9 | 89.8 | 171 | 171.8 | 182.2 | 104.5 | 41.3 | 36.6 | 3.8 | 36.1 | 164.9 |  |  | 92.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 80.9 | 162.5 | 160.6 | 192.8 | 260.8 | 71.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.9 | 253.5 | 124.4 | 57.5 | 75 | 28.6 |  |  |  | 139.8 |  | 67.3 | 177.9 |  |  |  |  | 202.4 | 96.9 |  | 3.7 | 17.1 | 1.3 | 57.3 | 80.9 | 5.4 | 0.5 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 201.8 | 101.7 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 20.2 | 20 | 0 | 3.5 | 18.45 | 14.1 | 17.6 | 13.1 | 52.7 | 18 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.1 | 6.3 | 42.4 | 35.2 | 33.8 | 56.1 | 0 | 1.1 | 40.9 | 21 | 7.7 | 7.6 | 0 | 20.4 | 6 | 6.7 | 253.1 | 18.7 | 125.7 | 0.6 | 0 | 0 | 98.2 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 17.6 | 5.7 | 19.8 | 19.8 | 9.3 |  |  | 16.8 | 13.5 | 7.8 | 10 | 19.3 | 8297.15 | 24.5 | 6.78 | 10.4 | 13.2 | 23.1 | 9.5 | 9.1 | 12.9 | 109.48
27/03/2026 | 12:30 | 201.5 | 0 |  |  |  | 89.7 | 147.6 |  | 0 | 138.7 | 138.7 | 138.7 | 237.2 | 197.4 | 106 | 555.2 | 10.3 |  |  |  |  | 165.6 | 6.6 |  | 0 | 6.2 |  | 70.6 |  |  |  |  | 109.8 | 222 |  |  |  | 6.5 | 459 | 80.8 | 151.4 | 41.7 | 18.8 | 19 | 90.6 | 178.5 | 178.4 | 183.2 | 105.8 | 44.7 | 31.6 | 3.8 | 37.8 | 168.8 |  |  | 95.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.4 | 148.6 | 148.8 | 146.7 | 233.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 264.8 | 131.7 | 65.9 | 77.3 | 30 |  |  |  | 138.5 |  | 66.5 | 103 |  |  |  |  | 200.5 | 97.1 |  | 3.7 | 17.3 | 1.3 | 69.5 | 77 | 9.3 | 0.4 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 202.7 | 103.17 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.2 | 20 | 0 | 3.5 | 18.44 | 14.4 | 17.5 | 15.7 | 60.4 | 11.9 | 3.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.2 | 20.3 | 8.5 | 59.1 | 38.1 | 55.1 | 65.2 | 0 | 4.8 | 41.3 | 21 | 7.6 | 7.3 | 0 | 20.4 | 15 | 6.5 | 253.1 | 19.4 | 130.8 | 0.6 | 0 | 0 | 100.5 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 17 | 5.7 | 19.6 | 19.7 | 9.5 |  |  | 17.2 | 12.8 | 6.5 | 11.1 | 19.8 | 8233.41 | 24.5 | 5.61 | 10.2 | 13.2 | 22.8 | 9.5 | 9.1 | 12.8 | 107.71
27/03/2026 | 13:00 | 203.4 | 0 |  |  |  | 90.1 | 148.5 |  | 0 | 135.1 | 135.1 | 134.6 | 229 | 196.8 | 105.4 | 568.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.6 | 7 |  | 0 | 6.3 |  | 72.3 |  |  |  |  | 110 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 458.2 | 81.5 | 151.6 | 42.1 | 18.8 | 17.7 | 93.4 | 180.9 | 181.5 | 185.7 | 106.6 | 44.8 | 44.2 | 3.8 | 38.9 | 171.6 |  |  | 95.7 |  |  | 43.9 |  |  |  | 84.6 | 146.5 | 146.5 | 142 | 216.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 271.5 | 132.7 | 66.2 | 77.3 | 30.2 |  |  |  | 138.6 |  | 67.2 | 103.7 |  |  |  |  | 198.9 | 96.1 |  | 3.8 | 17.2 | 1.3 | 69.3 | 80.8 | 9.1 | 0.2 | 20.4 | 9.8 | 5.4 | 191.5 | 103.41 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.5 | 20 | 0 | 3.5 | 18.45 | 14.7 | 18 | 16.1 | 61.7 | 9.5 | 3.5 | 20.2 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 11.7 | 67.8 | 30.4 | 52.7 | 81.2 | 7.7 | 4.3 | 45.1 | 21 | 7.6 | 7.3 | 0 | 20.2 | 20 | 8.9 | 244.8 | 18.8 | 99.6 | 0.6 | 0 | 5.6 | 79.5 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 16.8 | 5.6 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.1 | 11.6 | 9.2 | 11 | 17.5 | 8214.06 | 24.5 | 5.08 | 9.7 | 13.2 | 22.6 | 9.5 | 9.1 | 12.9 | 106.58
27/03/2026 | 13:30 | 197.2 | 0 |  |  |  | 87.9 | 143.8 |  | 0 | 122.6 | 120.6 | 121.5 | 213.6 | 196.3 | 105.3 | 528.6 | 10 |  |  |  |  | 163.6 | 5.3 |  | 0 | 6.2 |  | 67 |  |  |  |  | 109.3 | 168.3 |  |  |  | 6.5 | 454.1 | 81.2 | 149.2 | 40.7 | 18.4 | 18 | 88.8 | 174.9 | 176.8 | 181.3 | 104.2 | 43.2 | 42.8 | 3.8 | 37.7 | 165.9 |  |  | 94.1 |  |  | 45.2 |  |  |  | 83.3 | 111.2 | 111 | 119.6 | 217.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 237.3 | 128.3 | 64.5 | 76.4 | 29.4 |  |  |  | 113.4 |  | 56.5 | 103.6 |  |  |  |  | 199.6 | 96.3 |  | 3.7 | 17.3 | 1.1 | 73.8 | 80.8 | 9.9 | 0.2 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 202 | 100.53 | 2.2 | 3.6 | 3 | 20.1 | 20 | 0 | 3.5 | 18.44 | 12 | 14 | 16.7 | 63.8 | 12.4 | 2.5 | 20.1 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.1 | 14.5 | 58 | 23 | 65.6 | 91.5 | 8.4 | 6.8 | 37.8 | 21 | 7.6 | 7.1 | 0 | 20.4 | 20 | 11.2 | 250.1 | 17.5 | 136.4 | 0.6 | 57.3 | 61.8 | 104.6 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 17 | 5.7 | 19.8 | 19.8 | 9.6 |  |  | 17 | 11.2 | 7.1 | 11 | 19.3 | 8024.47 | 24.5 | 5.09 | 11.1 | 13.2 | 22.5 | 9.5 | 9.1 | 12.8 | 107.79
27/03/2026 | 14:00 | 201.4 | 0 |  |  |  | 89.6 | 148.3 |  | 0 | 140.3 | 140.5 | 140.8 | 235.4 | 197 | 104.8 | 556.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 5.9 |  | 0 | 6.1 |  | 71 |  |  |  |  | 110 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.1 | 41.9 | 18.8 | 17.9 | 86.9 | 178.7 | 179.4 | 183.8 | 105.9 | 44.5 | 44.1 | 3.8 | 38.1 | 169 |  |  | 95.4 |  |  | 44.2 |  |  |  | 84.4 | 103.3 | 103.3 | 102.9 | 193.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 266.4 | 131.9 | 65.9 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 113.9 |  | 55.9 | 102.9 |  |  |  |  | 199.7 | 97 |  | 3.7 | 17.3 | 0.5 | 76.9 | 80.9 | 8 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 217.6 | 107.32 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 20.3 | 20 | 0 | 3.5 | 18.44 | 12.2 | 15.7 | 20.9 | 68.2 | 13.4 | 2.5 | 20.2 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 11.8 | 59 | 13.2 | 78.1 | 104.1 | 16.9 | 9.4 | 25.9 | 21 | 7.6 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 20 | 9.8 | 252.9 | 16 | 113 | 0.6 | 68.3 | 67.6 | 75.9 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 16.2 | 5.7 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 17.4 | 12.1 | 8.2 | 11.1 | 19.5 | 8230.76 | 24.5 | 5.27 | 11.5 | 13.2 | 22.6 | 9.5 | 9.2 | 12.9 | 108.67
27/03/2026 | 14:30 | 200.5 | 0 |  |  |  | 90.1 | 147.9 |  | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 226.5 | 196.3 | 105 | 559 | 10.2 |  |  |  |  | 162.4 | 5.7 |  | 0 | 6.5 |  | 70 |  |  |  |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.5 | 456.9 | 81.5 | 150.6 | 41.6 | 18.8 | 17.9 | 86.5 | 178.5 | 178.3 | 183.8 | 105.6 | 44.3 | 44.6 | 3.8 | 38.7 | 168.3 |  |  | 95 |  |  | 44.4 |  |  |  | 84.4 | 138.3 | 138.2 | 140.1 | 230.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 264.3 | 131.6 | 65.8 | 77.2 | 30 |  |  |  | 116.5 |  | 54.9 | 102.9 |  |  |  |  | 199.4 | 96.6 |  | 3.9 | 17.3 | 0.5 | 93.7 | 79.5 | 9 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 202.7 | 100.51 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 20 | 0 | 3.5 | 18.43 | 14.4 | 17.5 | 19.3 | 73.8 | 7.7 | 2.5 | 20.2 | 2.8 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 8.2 | 56.4 | 6.9 | 80.7 | 88.5 | 14.1 | 10.8 | 16.6 | 21 | 7.6 | 7.2 | 10.2 | 20.4 | 20 | 9.6 | 237.5 | 16.1 | 56.4 | 0.6 | 88.8 | 90 | 45.2 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 15.7 | 5.7 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 16.8 | 13 | 8.6 | 10.5 | 19.5 | 8208.44 | 24.5 | 5.14 | 11.5 | 13.2 | 23 | 9.5 | 9.3 | 12.9 | 109.04
27/03/2026 | 15:00 | 203.1 | 0 |  |  |  | 89.5 | 148 |  | 0 | 116.6 | 117 | 117.1 | 231.3 | 198.5 | 104.6 | 575.4 | 10 |  |  |  |  | 166.4 | 6.5 |  | 0 | 6.4 |  | 70.8 |  |  |  |  | 109.9 | 214.4 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 153.3 | 42.3 | 18.6 | 18.7 | 91.4 | 179.7 | 181.4 | 184.4 | 108.2 | 45 | 45.5 | 3.8 | 38.8 | 173.6 |  |  | 96.5 |  |  | 44.2 |  |  |  | 85.1 | 137.9 | 139.1 | 133.5 | 213.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 247.4 | 126.9 | 67.4 | 77.6 | 30.5 |  |  |  | 115.9 |  | 57.1 | 104.1 |  |  |  |  | 199.8 | 96.7 |  | 3.9 | 17.3 | 0.9 | 96.1 | 79.9 | 6 | 0.1 | 20.7 | 10 | 5.4 | 211.2 | 106.9 | 2.2 | 3.6 | 0 | 21.1 | 20 | 0 | 3.5 | 18.44 | 11.7 | 14.9 | 21.9 | 78.7 | 6 | 2.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 8.2 | 51.8 | 5.8 | 87 | 92 | 16.2 | 10.7 | 9.2 | 21 | 7.4 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 20 | 9.2 | 253.1 | 8.2 | 36.2 | 0.6 | 112.5 | 111.4 | 30 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 7.6 | 5.7 | 20 | 20 | 9.5 |  |  | 17 | 13 | 5.6 | 10.5 | 20 | 8221.94 | 24.3 | 5.14 | 11.5 | 13.2 | 23 | 9.5 | 9.3 | 12.8 | 108.74
27/03/2026 | 15:30 | 203.3 | 0 |  |  |  | 90.1 | 150.5 |  | 0 | 138.3 | 136.7 | 137.2 | 230 | 198.4 | 106.4 | 567.8 | 10.3 |  |  |  |  | 166.7 | 6.4 |  | 0 | 6.5 |  | 71.8 |  |  |  |  | 110 | 214.6 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.7 | 151.9 | 42.1 | 18.6 | 19.1 | 88.8 | 180.8 | 180.9 | 185.7 | 106.9 | 44.7 | 43.6 | 3.8 | 38.6 | 172.6 |  |  | 95.8 |  |  | 43.8 |  |  |  | 84.8 | 160.3 | 157.8 | 167.1 | 246.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 271.1 | 133.5 | 66.5 | 77.4 | 30.4 |  |  |  | 113.8 |  | 56.5 | 103.3 |  |  |  |  | 200.1 | 97 |  | 3.9 | 17.3 | 0.9 | 98 | 80.8 | 7.4 | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 5.6 | 149.9 | 103.04 | 2.2 | 3.4 | 0 | 20.8 | 20 | 0 | 3.5 | 18.42 | 12.7 | 17.7 | 23.1 | 80.5 | 5.4 | 2.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 5.9 | 61.7 | 5.4 | 89.7 | 100.1 | 16.8 | 11.6 | 8.1 | 21 | 7.5 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 20 | 6.7 | 238.9 | 13.4 | 27.9 | 0.6 | 112.6 | 119.9 | 23.7 | 3.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 6.5 | 5.7 | 20.1 | 20 | 9.4 |  |  | 17.6 | 13 | 6.2 | 10.6 | 20.6 | 8349.86 | 24.3 | 5.16 | 11.5 | 13.2 | 22.9 | 9.5 | 9.3 | 13.1 | 108.96
27/03/2026 | 16:00 | 207.2 | 0 |  |  |  | 92.1 | 149.2 |  | 0 | 127.1 | 127.7 | 127.8 | 229.7 | 200.9 | 106.9 | 568.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 6.7 |  | 9.6 | 6.4 |  | 102.1 |  |  |  |  | 109.9 | 209.8 |  |  |  | 6.5 | 459.9 | 81.5 | 153.1 | 42.3 | 18.8 | 19 | 92 | 183 | 183.9 | 184.5 | 108.2 | 45.7 | 44.8 | 3.8 | 39.1 | 173.5 |  |  | 96.6 |  |  | 44.3 |  |  |  | 85.7 | 154.4 | 154.7 | 155.2 | 244.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 270.9 | 135.8 | 67.5 | 77.6 | 30.8 |  |  |  | 138.6 |  | 75.2 | 177.9 |  |  |  |  | 201.7 | 97.8 |  | 3.9 | 17.4 | 0.4 | 102.7 | 54.6 | 5.7 | 0.1 | 20.7 | 10 | 5.5 | 123.5 | 54.91 | 2.2 | 3.5 | 0 | 20.9 | 20 | 0 | 3.5 | 18.42 | 12.8 | 14.4 | 25.4 | 83.1 | 3.3 | 2.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0.2 | 19.8 | 12.8 | 20.4 | 20.3 | 4 | 55.5 | 5.1 | 98.1 | 112.8 | 18.8 | 12.6 | 7.5 | 21 | 7.5 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 20 | 6 | 131.2 | 5.2 | 31 | 0.6 | 119.2 | 145.5 | 26.7 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 3.9 | 5.7 | 20 | 19.9 | 9.3 |  |  | 17.6 | 13 | 8.7 | 10.1 | 21.1 | 8323.93 | 24.3 | 6.94 | 11.5 | 13.2 | 22.9 | 9.5 | 9.3 | 12.9 | 110.54
27/03/2026 | 16:30 | 204.7 | 0 |  |  |  | 91.4 | 147.5 |  | 0 | 156.8 | 156.5 | 156.3 | 260.2 | 198.5 | 107.6 | 556.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 6 |  | 16.7 | 6.4 |  | 101.3 |  |  |  |  | 109.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 456.2 | 81.5 | 151.3 | 42.1 | 18.6 | 19.3 | 93.3 | 182.3 | 182.8 | 183.2 | 105.9 | 44.5 | 44.8 | 3.8 | 38.4 | 170.6 |  |  | 95.4 |  |  | 44.2 |  |  |  | 84.6 | 159.4 | 160.3 | 159.9 | 250.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 267.3 | 133.7 | 66.6 | 77.6 | 30.5 |  |  |  | 137 |  | 76.6 | 177.8 |  |  |  |  | 203.1 | 97.8 |  | 4 | 17.3 | 0.2 | 102.9 | 21.3 | 5.4 | 0 | 20.4 | 10 | 5.5 | 38.8 | 21.19 | 2.2 | 3.5 | 0 | 20.5 | 19.8 | 0 | 3.5 | 18.43 | 3.7 | 2.9 | 25.4 | 86.2 | 6.7 | 0 | 20.2 | 3.1 |  | 0.1 | 19.8 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 2.6 | 56.5 | 5 | 113.6 | 112.4 | 19.6 | 13.7 | 7 | 21 | 7.3 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 20 | 3.4 | 45.1 | 2.9 | 34.8 | 0.6 | 119.4 | 152.2 | 27.6 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 5.7 | 20.2 | 20 | 9.5 |  |  | 17.4 | 13 | 9.1 | 9.5 | 21.7 | 8202.02 | 24.3 | 7.98 | 11.5 | 13.2 | 23 | 9.5 | 9.3 | 12.8 | 111.58
27/03/2026 | 17:00 | 202.2 | 0 |  |  |  | 90.2 | 147.2 |  | 0 | 134.4 | 134.7 | 135 | 234.7 | 203 | 107.6 | 557.1 | 10.3 |  |  |  |  | 164.3 | 5.7 |  | 16.8 | 6.4 |  | 100.5 |  |  |  |  | 110 | 218.3 |  |  |  | 6.5 | 458.3 | 81.5 | 151.2 | 41.9 | 18.5 | 19.4 | 91.5 | 179.1 | 179.7 | 183.9 | 105.8 | 44.4 | 21.7 | 3.8 | 38.1 | 170.2 |  |  | 95.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.6 | 167.2 | 164 | 195.9 | 262.8 | 73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 261.6 | 131.4 | 66.2 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 139.7 |  | 75.8 | 178.2 |  |  |  |  | 205.1 | 98.5 |  | 3.9 | 17.3 | 0.3 | 104 | 8.1 | 2.4 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.5 | 21.9 | 10.97 | 2.2 | 3.5 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 3.5 | 18.43 | 1.2 | 1.2 | 25.5 | 87 | 3.7 | 0 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 2.7 | 57.4 | 4.9 | 113.7 | 113.1 | 19.4 | 12 | 5.9 | 21 | 7.3 | 7.1 | 0 | 20.4 | 20 | 2.9 | 28.4 | 2 | 40.3 | 0.6 | 118.2 | 155.2 | 36 | 4.5 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 5.7 | 20 | 20 | 9.1 |  |  | 17.2 | 13 | 8.6 | 10.5 | 21.6 | 8120.9 | 24.3 | 8.01 | 11.5 | 13.2 | 23.2 | 9.5 | 9.4 | 12.8 | 111.91
27/03/2026 | 17:30 | 207.5 | 0 |  |  |  | 91.4 | 149.7 |  | 0 | 138.2 | 137.4 | 137.8 | 239.5 | 202.5 | 107.7 | 558.3 | 10.4 |  |  |  |  | 169.5 | 6.2 |  | 16.9 | 6.4 |  | 71.8 |  |  |  |  | 109.9 | 222 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.5 | 152 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 90.4 | 182.8 | 183 | 183.2 | 107.3 | 45.5 | 42.5 | 3.8 | 39.3 | 171.2 |  |  | 96 |  |  | 44.2 |  |  |  | 85.2 | 165.2 | 164.2 | 193.9 | 265.1 | 72.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 268.8 | 134.6 | 61 | 77.6 | 30.6 |  |  |  | 139 |  | 76.9 | 178.4 |  |  |  |  | 206.1 | 98.8 |  | 4.9 | 17.3 | 0.2 | 106.4 | 3 | 0 | 0 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 8.3 | 4.15 | 2.2 | 3.6 | 0 | 20.6 | 14.5 | 0 | 3.5 | 18.43 | 0.2 | 0.1 | 25.4 | 83.3 | 0.1 | 0 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 3.2 | 49.5 | 2 | 102.7 | 113.6 | 14.7 | 13.4 | 6.1 | 21 | 7.3 | 7.1 | 10.2 | 20.4 | 20 | 0 | 11.5 | 0.5 | 4.8 | 0.6 | 121.9 | 154 | 4.5 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 5.6 | 20 | 20 | 9.2 |  |  | 17.3 | 12.9 | 8.5 | 10.6 | 22 | 8044.58 | 24.4 | 8.05 | 10.7 | 13.2 | 23.9 | 9.5 | 9.4 | 13.1 | 112.25
27/03/2026 | 18:00 | 207.2 | 0 |  |  |  | 91.3 | 148.8 |  | 0 | 129.5 | 128.8 | 128.6 | 230.6 | 201.5 | 107.7 | 558.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 6.1 |  | 16.9 | 6.5 |  | 71.4 |  |  |  |  | 109.8 | 205.3 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 151.9 | 42.1 | 18.6 | 19.4 | 89.9 | 182 | 183.2 | 183.4 | 108.3 | 45 | 42.5 | 3.8 | 38.8 | 171.6 |  |  | 95.9 |  |  | 44.3 |  |  |  | 84.9 | 167 | 164.7 | 196.3 | 265.7 | 72.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 255.3 | 131.6 | 60.7 | 77.3 | 30.6 |  |  |  | 138.4 |  | 77.1 | 179.8 |  |  |  |  | 206.3 | 98.9 |  | 4.9 | 17.3 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 0.4 | 20.7 | 18.7 | 14.2 | 3.5 | 18.42 | 0 | 0 | 24.8 | 80.1 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 3 | 32.2 | 0 | 88.7 | 109.5 | 18.8 | 7 | 2 | 21 | 7.2 | 6.9 | 10.2 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.2 | 135.1 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17.3 | 13 | 7.1 | 10.6 | 20.7 | 7882.62 | 24.4 | 8.05 | 9.4 | 13.2 | 24.5 | 9.5 | 9.3 | 12.9 | 111.25
27/03/2026 | 18:30 | 202 | 0 |  |  |  | 89.2 | 147.3 |  | 0 | 154.7 | 154.6 | 154.3 | 240.9 | 202.9 | 108 | 558.5 | 10.2 |  |  |  |  | 159.5 | 5.7 |  | 17 | 6.5 |  | 117.7 |  |  |  |  | 109.9 | 209.3 |  |  |  | 6.5 | 457.2 | 81.5 | 151.2 | 42 | 18.6 | 19.4 | 92.3 | 177.8 | 178.4 | 184.1 | 106 | 44 | 44.5 | 3.8 | 38.5 | 170.3 |  |  | 95.4 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84.3 | 167.8 | 165.3 | 196.9 | 266.3 | 73.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 266.5 | 131.6 | 59.6 | 77.2 | 30.2 |  |  |  | 138.8 |  | 77.3 | 178.9 |  |  |  |  | 206.8 | 99.4 |  | 5 | 17.3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 20.5 | 18.7 | 19.2 | 3.5 | 18.42 | 0 | 0 | 23.8 | 75.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 2.1 | 33.6 | 0 | 84.5 | 109.6 | 9.1 | 7.3 | 0 | 21 | 7.2 | 3.8 | 10.2 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.1 | 107.8 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.1 | 13 | 7.9 | 10.6 | 21.6 | 7954.52 | 24.4 | 8.04 | 8.8 | 13.2 | 25.3 | 9.5 | 9.6 | 12.9 | 111.74
27/03/2026 | 19:00 | 202.7 | 0 |  |  |  | 90.2 | 148.2 |  | 61 | 143.6 | 144 | 143.8 | 245.8 | 203.3 | 108.1 | 555.3 | 10.2 |  |  |  |  | 167 | 6.1 |  | 16.9 | 6.5 |  | 135.5 |  |  |  |  | 109.9 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.5 | 151.2 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 91.6 | 179.9 | 180.4 | 183.2 | 106 | 44.5 | 44.3 | 3.8 | 38.3 | 169.6 |  |  | 95.4 |  |  | 45.2 |  |  |  | 84.4 | 168.1 | 165.9 | 197.2 | 266.3 | 73.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 252.8 | 132.1 | 59.9 | 77.4 | 30.2 |  |  |  | 138.8 |  | 77.4 | 179.8 |  |  |  |  | 207 | 99.2 |  | 5 | 17.3 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.5 | 18.7 | 19.2 | 3.5 | 18.42 | 0 | 0 | 24.7 | 74.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.1 | 20.3 | 1.7 | 37.6 | 0 | 75.9 | 109.3 | 4.4 | 3.8 | 0 | 21 | 7.2 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.9 | 95.5 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.3 | 13 | 8.4 | 10.5 | 22 | 7999.72 | 24.4 | 8.04 | 8.4 | 13.2 | 25.4 | 9.5 | 9.7 | 12.9 | 111.54
27/03/2026 | 19:30 | 204.2 | 0 |  |  |  | 90.1 | 148 |  | 61.5 | 151.9 | 151.9 | 152.2 | 251.2 | 203.8 | 108.3 | 555.5 | 10.3 |  |  |  |  | 165.2 | 6.3 |  | 16.9 | 6.5 |  | 135.8 |  |  |  |  | 110 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.5 | 151.2 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 89.6 | 180.8 | 180.6 | 183.3 | 106.2 | 44.6 | 44.6 | 3.8 | 38.3 | 170.1 |  |  | 95.4 |  |  | 44.9 |  |  |  | 84.6 | 168.5 | 166.4 | 198.3 | 266.8 | 72.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 241.2 | 132.4 | 60.1 | 77.3 | 27.2 |  |  |  | 139.2 |  | 77.3 | 180.6 |  |  |  |  | 207.2 | 99.5 |  | 5 | 17.3 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.5 | 18.7 | 19.1 | 3.5 | 18.41 | 0 | 0 | 27.1 | 75.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 1.9 | 25.3 | 0 | 82.5 | 106.2 | 3.2 | 1.7 | 0 | 21 | 7.1 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.8 | 82 | 0 | 4.8 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.4 | 13 | 7.9 | 10.5 | 21.7 | 7979.51 | 24.4 | 8.04 | 10 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.7 | 13 | 113.44
27/03/2026 | 20:00 | 201.2 | 0 |  |  |  | 89.8 | 147.4 |  | 59.7 | 148.1 | 148.2 | 148 | 247.1 | 203.3 | 107.6 | 555.7 | 10.2 |  |  |  |  | 165 | 5.9 |  | 16.9 | 6.5 |  | 135.5 |  |  |  |  | 110 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 151.3 | 41.7 | 18.6 | 19.4 | 91.4 | 178.4 | 178.6 | 183.7 | 105.3 | 44.1 | 44 | 3.8 | 38.2 | 168.7 |  |  | 95.1 |  |  | 45 |  |  |  | 84.4 | 168.5 | 166.3 | 198.3 | 266.7 | 73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 235.4 | 131.5 | 59.7 | 77.4 | 28.3 |  |  |  | 140 |  | 78.3 | 181.6 |  |  |  |  | 207 | 99.2 |  | 5.1 | 17.3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 10 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 4.9 | 20.3 | 18.7 | 19.2 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 27.2 | 71.9 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 4.8 | 25.6 | 0 | 85.5 | 103.5 | 4.6 | 1.5 | 0 | 21 | 7.1 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.8 | 62.4 | 0 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.8 | 20 | 20 | 9.4 |  |  | 17.2 | 13 | 6.4 | 10.6 | 20.6 | 7918.93 | 24.4 | 8.04 | 11 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.7 | 12.9 | 114.34
27/03/2026 | 20:30 | 202.6 | 0 |  |  |  | 90.1 | 147.6 |  | 60.2 | 145.3 | 145.5 | 146 | 243.8 | 203.5 | 107.4 | 556.9 | 10.3 |  |  |  |  | 163.9 | 6.1 |  | 16.9 | 6.5 |  | 135.6 |  |  |  |  | 110 | 215.4 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 151.4 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 90.3 | 179 | 179 | 183.4 | 106 | 44.4 | 44.1 | 3.8 | 38.2 | 169.4 |  |  | 95.4 |  |  | 45 |  |  |  | 84.5 | 168.1 | 164.9 | 197.6 | 266.4 | 73 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 234.1 | 132 | 59.6 | 75.1 | 30 |  |  |  | 140.1 |  | 78.6 | 181.5 |  |  |  |  | 206.5 | 99.3 |  | 5 | 17.3 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 24.5 | 71.3 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 4.5 | 27.7 | 0 | 72.2 | 98.7 | 5.5 | 2.8 | 0 | 21 | 7.1 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70 | 43.5 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 9 |  |  | 17.1 | 13 | 8.4 | 10.9 | 21 | 7867.23 | 24.4 | 8.03 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.8 | 12.8 | 114.93
27/03/2026 | 21:00 | 202.8 | 0 |  |  |  | 89.6 | 147.6 |  | 61 | 159.9 | 160.1 | 160.1 | 255.4 | 203.9 | 107.3 | 557.4 | 10.2 |  |  |  |  | 164.6 | 6 |  | 17 | 6.5 |  | 135.8 |  |  |  |  | 110.1 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.5 | 151.2 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 91.2 | 178.9 | 179.2 | 183.7 | 106 | 44.2 | 44.4 | 3.8 | 38.4 | 168.7 |  |  | 95.3 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.5 | 168.5 | 165.3 | 197.7 | 266.6 | 72.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 162.9 | 132.2 | 62.9 | 73 | 30.1 |  |  |  | 139.7 |  | 78.2 | 182.5 |  |  |  |  | 206.9 | 99.4 |  | 5.1 | 17.3 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 26.2 | 69.4 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.2 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 3.1 | 23.7 | 0 | 68.4 | 92.7 | 9.8 | 5.4 | 0 | 21 | 7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.9 | 61.8 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 17.3 | 13 | 8.4 | 10.6 | 20.1 | 7862.73 | 24.4 | 8.02 | 11.1 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 9.9 | 13.1 | 114.92
27/03/2026 | 21:30 | 201.2 | 0 |  |  |  | 90.3 | 148.3 |  | 61.3 | 147 | 146.9 | 147 | 251.2 | 203.9 | 107.5 | 557.2 | 10.2 |  |  |  |  | 166.4 | 6 |  | 17 | 6.5 |  | 135.5 |  |  |  |  | 110.1 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 81.5 | 150.9 | 41.7 | 18.6 | 19.4 | 89.9 | 178.5 | 179.3 | 183.2 | 104.5 | 44 | 43.7 | 3.8 | 37.4 | 168.9 |  |  | 95 |  |  | 45.3 |  |  |  | 84.1 | 168.3 | 165.6 | 197.9 | 266.7 | 73.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 155.7 | 131.6 | 62.7 | 73 | 30 |  |  |  | 139.8 |  | 78.5 | 182.1 |  |  |  |  | 207 | 99.3 |  | 5.1 | 17.3 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 2.2 | 3.4 | 5 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 24.5 | 65.9 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 2.5 | 21.1 | 0 | 64.1 | 83.3 | 4.7 | 0.8 | 0 | 21 | 7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.6 | 57.1 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 9 |  |  | 17.1 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 20.2 | 7765.63 | 24.4 | 8.04 | 11.4 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 9.7 | 13 | 114.94
27/03/2026 | 22:00 | 204.3 | 0 |  |  |  | 91.2 | 147.3 |  | 59.5 | 144.4 | 143.7 | 144.2 | 248.1 | 203.9 | 107.1 | 555.8 | 10.2 |  |  |  |  | 168.4 | 5.9 |  | 16.9 | 6.5 |  | 135.6 |  |  |  |  | 109.9 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.5 | 150.8 | 41.6 | 18.6 | 19.4 | 88.7 | 180.4 | 180.1 | 182.3 | 106.9 | 45.5 | 39.7 | 3.8 | 38.4 | 168.8 |  |  | 95.4 |  |  | 45 |  |  |  | 84.6 | 167.8 | 164.9 | 198.4 | 266.2 | 72 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 2.1 | 128.4 | 132.4 | 62.9 | 74.8 | 30.1 |  |  |  | 138.9 |  | 74.5 | 181.2 |  |  |  |  | 207.1 | 99.4 |  | 5 | 17.3 | 0 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5 | 20.3 | 19.1 | 19.2 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 26.5 | 71.2 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 1.8 | 24.8 | 0 | 54.9 | 77.7 | 4.6 | 1.3 | 0 | 21 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.2 | 56.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 8.8 |  |  | 17.1 | 12 | 8.5 | 9.6 | 20.3 | 7737.43 | 24.4 | 8.03 | 11.4 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 9.6 | 12.9 | 114.73
27/03/2026 | 22:30 | 203.9 | 50.4 |  |  |  | 90.2 | 150.4 |  | 62.5 | 155.3 | 155.8 | 155.2 | 249.2 | 205.1 | 107.4 | 565.4 | 10.2 |  |  |  |  | 168.2 | 6.3 |  | 0 | 6.5 |  | 136.4 |  |  |  |  | 109.9 | 217.1 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.5 | 152.5 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 93 | 181.9 | 182.6 | 184.1 | 106.9 | 44.8 | 32.8 | 3.8 | 38.5 | 173 |  |  | 96.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 85.1 | 168.2 | 165.8 | 197.7 | 266.5 | 9.9 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 2.1 | 104.9 | 133.9 | 63.6 | 75.2 | 30.6 |  |  |  | 140.4 |  | 68.5 | 103.5 |  |  |  |  | 207.3 | 99.3 |  | 5.1 | 17.3 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5 | 20.9 | 19.1 | 19.3 | 3.4 | 18.43 | 0 | 0 | 27.2 | 73.8 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.3 | 20.3 | 1.2 | 40.7 | 0 | 58.4 | 82.4 | 6.1 | 3.6 | 0 | 21 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.5 | 42.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 9.3 |  |  | 17.2 | 12 | 8.4 | 10 | 20.5 | 7668.93 | 24.4 | 8.04 | 11.6 | 13.2 | 25.9 | 9.5 | 9.7 | 13 | 115.34
27/03/2026 | 23:00 | 201.6 | 79.5 |  |  |  | 90 | 146.6 |  | 61.3 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 236.9 | 205.4 | 107.5 | 555.8 | 10.1 |  |  |  |  | 163.5 | 6 |  | 0 | 6.6 |  | 83.1 |  |  |  |  | 110.1 | 183.7 |  |  |  | 6.5 | 458 | 81.5 | 151 | 41.8 | 18.6 | 19.4 | 91 | 177.6 | 178.1 | 183.1 | 105.3 | 44.4 | 39 | 3.8 | 37.9 | 169 |  |  | 95.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 84.3 | 168.4 | 166.1 | 197.6 | 266.7 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 2.1 | 54.3 | 131.2 | 62.7 | 74.9 | 29.9 |  |  |  | 139 |  | 67.4 | 103.3 |  |  |  |  | 207.3 | 99.5 |  | 5.1 | 17.3 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 20.3 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 25.4 | 64.9 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.3 | 0.4 | 46.8 | 0 | 56.3 | 81.1 | 6.2 | 2.8 | 0 | 21 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.8 | 28.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.8 | 20 | 20 | 9 |  |  | 17 | 12 | 8 | 10.6 | 17.9 | 7387.33 | 24.4 | 8.04 | 11.6 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 9.6 | 13 | 115.14
27/03/2026 | 23:30 | 201.7 | 79.3 |  |  |  | 90 | 147.4 |  | 60.9 | 106.4 | 106.4 | 106.3 | 207.1 | 205.9 | 108.3 | 556.2 | 10.3 |  |  |  |  | 166.9 | 6 |  | 0 | 6.6 |  | 82.8 |  |  |  |  | 110 | 222 |  |  |  | 6.5 | 459.1 | 81.5 | 132 | 41.7 | 18.6 | 19.4 | 91.2 | 179 | 179.6 | 183.2 | 105.6 | 44.3 | 39.5 | 3.8 | 38.2 | 168.5 |  |  | 95.4 |  |  | 34.6 |  |  |  | 84.5 | 168.2 | 164.9 | 198.5 | 266.7 | 0 |  |  |  |  | 15.8 |  |  | 2.1 | 21.1 | 114 | 62.9 | 74.1 | 30 |  |  |  | 113.9 |  | 57.2 | 103.7 |  |  |  |  | 207.5 | 99.5 |  | 5.2 | 17.3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5 | 20.4 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 25 | 61.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.2 | 20.2 | 0 | 25.9 | 0 | 56.2 | 67.3 | 3.7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36 | 24.7 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.7 | 20 | 20 | 8.5 |  |  | 17.3 | 12 | 8.4 | 10.8 | 20.2 | 7167.03 | 24.4 | 8.04 | 11.6 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.5 | 13 | 114.84
28/03/2026 | 00:00 | 207.4 | 80.8 |  |  |  | 92.5 | 150.4 |  | 63.2 | 121 | 119.6 | 119.9 | 219.7 | 203.8 | 108.4 | 576.4 | 10.4 |  |  |  |  | 172.6 | 7 |  | 0 | 6.6 |  | 84.6 |  |  |  |  | 110.2 | 202.7 |  |  |  | 6.5 | 461.1 | 81.5 | 153.2 | 42.2 | 18.6 | 19.4 | 91.9 | 182.9 | 184.4 | 183.4 | 108.6 | 45.4 | 45 | 3.8 | 39.6 | 173.7 |  |  | 96.7 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 152.9 | 151.3 | 152.8 | 241.3 | 0 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 2.1 | 42.8 | 135.2 | 64.8 | 74.5 | 30.8 |  |  |  | 113.8 |  | 57.3 | 183 |  |  |  |  | 107.9 | 74.6 |  | 5.1 | 17.5 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5 | 21 | 19.1 | 19.3 | 3.5 | 18.43 | 0 | 0 | 24.1 | 54.6 | 0 | 3.5 | 20.2 | 3.1 |  | 0 | 19.8 | 12.7 | 20.5 | 20.4 | 1.7 | 29.5 | 0 | 42.9 | 69.44 | 2.9 | 0.5 | 0 | 21 | 7 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 11.9 | 0 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 3 | 0 | 5.8 | 20 | 20 | 8.7 |  |  | 17 | 12 | 7.9 | 10.8 | 20.2 | 7105.97 | 24.4 | 8.04 | 11.5 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 9.6 | 12.9 | 114.74
EJEC |  | 4870.8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2160.25 | 3547.5 | 0 | 336.05 | 3247.65 | 3245.6 | 3246.5 | 5641.3 | 4399.25 | 2378.8 | 13370.7 | 245.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3975.85 | 146.35 | 0 | 164 | 153.15 | 0 | 1888.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635.5 | 5106.05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10980.9 | 1954.85 | 3618.7 | 1003.05 | 447.05 | 449.25 | 2163.7 | 4270.75 | 4283.35 | 4381.9 | 2549.2 | 1068.5 | 999.25 | 91.2 | 921.2 | 4078.95 | 0 | 0 | 2289.5 | 0 | 0 | 748.8 | 0 | 0 | 0 | 2027.65 | 3285.55 | 3260.35 | 3543.15 | 5495.65 | 623.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 59.05 | 5626.35 | 3126 | 1521.3 | 1845.35 | 718.9 | 0 | 0 | 0 | 3048.2 | 0 | 1550.45 | 2232.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.85 | 2279.05 | 0 | 98.9 | 415.1 | 7.9 | 2152.75 | 663.25 | 71.6 | 2.05 | 489.2 | 237.95 | 133.15 | 1528.85 | 786.785 | 52.8 | 85.8 | 72.05 | 491.9 | 460.3 | 293.95 | 83.35 | 442.33 | 117.15 | 145.75 | 550.45 | 1633.35 | 123.15 | 75.8 | 484.95 | 71.9 | 0 | 2.35 | 475.25 | 308.65 | 482.05 | 486.3 | 86.35 | 734.5 | 234.95 | 1179.2 | 1640.32 | 129.45 | 78.9 | 280.35 | 503.3 | 182.6 | 172.4 | 372.3 | 480.3 | 465.5 | 66.15 | 1882.25 | 125.35 | 852.9 | 14.4 | 1218.1 | 1181.4 | 657.8 | 105.6 | 54.8 | 26.4 | 64.3 | 116.35 | 135.25 | 480.05 | 479.6 | 218.95 | 0 | 0 | 411.5 | 301.3 | 194.4 | 247.7 | 476.75 | 181659.785 | 586.75 | 140.105 | 261.1 | 316.8 | 593.6 | 228 | 223.7 | 309.2 | 2659.255

## REACTIVA
viernes, 27 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
27/03/2026 | 00:30 | 35.3 | 0 |  |  |  | -3.7 | 8.2 |  | 0 | -0.3 | 7.6 | 13.5 | 23.9 | -9.8 | 1.7 | 55.1 | 0.2 |  |  |  |  | 2.5 | 2 |  | 0 | -3.4 |  | 2.6 |  |  |  |  | 10.4 | 5.8 |  |  |  | -0.9 | 60.4 | 8.1 | 29 | 2 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 30.1 | 11.9 | -44.7 | 6.6 | 1.8 | 7.1 | 1.1 | 0.1 | 25.6 |  |  | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -41.1 | -42 | 27.8 | -20.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | -0.3 | 20.9 | 21.4 | 6.2 | 5.5 | -0.2 |  |  |  | 11.1 |  | -11 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | -1.6 | -2.1 | -0.7 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 5.8 | 2.8 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -2.4 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 2.8 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 3.7 |  | 315.14 | 2.5 | -0.66 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 8.34
27/03/2026 | 01:00 | 37.5 | 0 |  |  |  | -4.5 | 11.1 |  | 0 | -8.6 | -3.4 | 1.3 | 14.6 | -11.7 | 1.1 | 50.9 | 0.2 |  |  |  |  | 2.8 | 2 |  | 0 | -3.3 |  | 2.4 |  |  |  |  | 11.5 | -1.3 |  |  |  | -1 | 57.5 | 8.4 | 29.5 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 27.8 | 10 | -46.9 | 5.6 | 1.1 | 6.6 | 1.1 | 0.1 | 26.1 |  |  | 3.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -42.7 | -43.1 | 24.5 | -22.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19 | 22.3 | 5.7 | 5.6 | -0.1 |  |  |  | 7.4 |  | -16.6 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | -3.7 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -1.2 | 0 | -1.4 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 5.7 | 1.3 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6.1 | -0.5 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 3 | 0.3 | 2.6 | 3.8 |  | 216.84 | 2.5 | -0.84 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 2.1 | 7.86
27/03/2026 | 01:30 | 33.2 | 0 |  |  |  | -7.1 | 1.3 |  | 0 | -16.5 | -15.5 | -10.3 | 7.5 | -19.5 | -3.7 | 39.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.7 |  | 0 | -3.2 |  | 1.7 |  |  |  |  | 10.2 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 56.3 | 8.4 | 28.8 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 22.2 | 4 | -47.5 | 4.4 | -1.9 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 23.6 |  |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -47 | -48.3 | 19.2 | -26.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.7 | 21.7 | 5.7 | 8 | -0.1 |  |  |  | 1.3 |  | -25.1 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | -5.5 | -2.1 | -0.8 | 1.2 |  | -1.4 | 0 | -2.5 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 5.6 | 0.4 | 0 | -0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.3 | 3.1 | 2.6 |  | 0 | 0 | -9 | -10 | -1.1 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 3.3 |  | 54.85 | 2.8 | -0.99 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 1.9 | 8.11
27/03/2026 | 02:00 | 32.9 | 0 |  |  |  | -6.3 | 13 |  | 0 | -10.8 | -10.3 | -5.1 | 11.7 | -19.2 | -3.3 | 43.8 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 |  | 0 | -3.2 |  | 1.4 |  |  |  |  | 9.9 | -6 |  |  |  | -1.1 | 55.8 | 8.3 | 29.3 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 22.3 | 4 | -47.4 | 4.6 | -1.8 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 22.2 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.5 | -46.1 | -47.2 | 20.2 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20.3 | 22.2 | 6.2 | 5.5 | -0.2 |  |  |  | 1.8 |  | -24.6 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | -8.4 | -2.1 | -0.8 | 1.2 |  | -1.1 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 5.3 | -0.5 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.8 |  | 0 | 0 | -4.8 | -5.6 | -0.5 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |  |  | 3.1 | 0.2 | 2.3 | 3.5 |  | 96.15 | 2.4 | -1.07 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | 2 | 7.53
27/03/2026 | 02:30 | 33.7 | 0 |  |  |  | -7.1 | 0.3 |  | 0 | -11.6 | -10.5 | -5.7 | 10.4 | -20.8 | -4.2 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.3 |  | 0 | -3.1 |  | 1.4 |  |  |  |  | 10.5 | -6.1 |  |  |  | -1.1 | 56.3 | 8.3 | 29.6 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 19 | 1.2 | -45.5 | 4.2 | -1.3 | 4.1 | 1 | 0.1 | 23.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -47.8 | -48.9 | 18.5 | -28.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.2 | 22.2 | 6.2 | 5.5 | -0.1 |  |  |  | -1.3 |  | -29.5 | 0 |  |  |  |  | -11.3 | -10.3 | -2.1 | -0.7 | 1.2 |  | -0.9 | 0 | -3.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 5.3 | -0.3 | 0 | -0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 0 | -7.3 | -8.2 | -0.9 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  |  | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 3.9 |  | 40.54 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 2 | 8.5
27/03/2026 | 03:00 | 36 | 0 |  |  |  | -9.7 | 4.2 |  | 0 | -11.9 | -4.6 | 0.8 | 11.7 | -19.7 | -4.2 | 44.9 | 0.2 |  |  |  |  | 0.6 | 1.2 |  | 0 | -3.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 9.9 | 0.2 |  |  |  | -1.1 | 56.3 | 8.2 | 28.7 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 1 | 14.7 | -3.5 | -49.3 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 1 | 0.2 | 26.1 |  |  | -5.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -47.4 | -47.9 | 18.9 | -27.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.8 | 21.1 | 5 | 8.5 | -0.2 |  |  |  | -1.1 |  | -29.1 | 0 |  |  |  |  | -12.2 | -10.9 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -1 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 5.2 | -0.6 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | -7.1 | -8.1 | -0.9 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 0.6 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  |  | 2.2 | 0 | 2.1 | 3.8 |  | 57.45 | 2.5 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 1.9 | 8.6
27/03/2026 | 03:30 | 36.5 | 0 |  |  |  | -8.7 | 6.1 |  | 0 | -9.7 | -1.5 | 3.3 | 11.1 | -20.5 | -3.6 | 43.4 | 0.2 |  |  |  |  | 2.1 | 0.9 |  | 0 | -3.1 |  | 1.3 |  |  |  |  | 10.5 | 1.2 |  |  |  | -1.1 | 56.7 | 8.3 | 29.2 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 16.1 | -1.5 | -48.8 | 6.7 | 1.5 | 6.4 | 1 | -0.1 | 29.6 |  |  | -5 |  |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -46.2 | -48.2 | 19.7 | -26.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.9 | 20.1 | 5.6 | 5.5 | -0.1 |  |  |  | 2.1 |  | -24.3 | 0 |  |  |  |  | -14 | -11.9 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 5.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.1 | 2.8 |  | 0 | 0 | -5.9 | -6.3 | -0.7 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  |  | 2.7 | 0 | 2.1 | 4.2 |  | 96.94 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 2 | 8.5
27/03/2026 | 04:00 | 34.5 | 0 |  |  |  | -9.3 | -1.3 |  | 0 | -13.5 | -7.8 | -0.7 | 7.2 | -22.2 | -5.2 | 41.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.3 |  | 0 | -3.1 |  | 2 |  |  |  |  | 9.6 | -6.6 |  |  |  | -1.1 | 55.7 | 8.2 | 28.9 | 2 | 0 | 2.7 | 1.8 | 16.2 | -2 | -44 | 6.5 | 0.1 | 4.6 | 1 | 0.1 | 24.2 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -49.4 | -50.2 | 16.7 | -30.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.5 | 20 | 5.7 | 5.5 | -0.2 |  |  |  | 0.2 |  | -27.2 | 0 |  |  |  |  | -14.4 | -12.1 | -2.1 | -0.8 | 1.2 |  | -1 | 0 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 5.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.7 |  | 0 | 0 | -8.2 | -9.5 | -1.1 | -0.8 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  |  | 2.9 | 0 | 1.6 | 4.2 |  | 20.14 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 2 | 8.2
27/03/2026 | 04:30 | 37.5 | 0 |  |  |  | -6.9 | 10.8 |  | 0 | -8.2 | -11.3 | -6.4 | 14.4 | -20.9 | -3.7 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.9 |  | 0 | -3.3 |  | 5.7 |  |  |  |  | 11.4 | -3.8 |  |  |  | -1.1 | 56.1 | 8.3 | 30.8 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 19.7 | 1.2 | -40.8 | 2.3 | -1.1 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 21.4 |  |  | -4.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -47.2 | -48.2 | 18.9 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.1 | 21.9 | 6.8 | 5.5 | 0 |  |  |  | 3.3 |  | -22.2 | 0 |  |  |  |  | -13.1 | -11.3 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -1 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 5.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.1 | 2.8 |  | 0 | 0 | -9.4 | -10.7 | -1.4 | -0.8 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |  |  | 1 | 0 | 2.1 | 4.2 |  | 84.94 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 2.2 | 9
27/03/2026 | 05:00 | 35.8 | 0 |  |  |  | -8.1 | -2.3 |  | 0 | -6.6 | -4.4 | 1 | 17.1 | -19.2 | -3.3 | 50.4 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 2.1 |  | 0 | -3.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 10.3 | -0.6 |  |  |  | -1.1 | 55.3 | 8 | 28.9 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 20.3 | 1.4 | -40.5 | 5.3 | -1 | 4.7 | 1.1 | 0 | 24.1 |  |  | -3.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -46.5 | -47.3 | 19.7 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.6 | 20.1 | 5.3 | 8.3 | -0.1 |  |  |  | 4.7 |  | -20.5 | 0 |  |  |  |  | -11.7 | -9.7 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.1 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | -0.09 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 5.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.2 | 2.9 |  | 0 | 0 | -5.1 | -6.4 | -0.6 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 4.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 2.3 |  |  | 1.7 | 0 | 3.3 | 3.9 |  | 123.66 | 2.4 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | -0.6 | 2.1 | 8.3
27/03/2026 | 05:30 | 35.7 | 0 |  |  |  | -5 | 11.7 |  | 0 | -5.9 | -2.5 | 3.1 | 17.9 | -16.6 | -2 | 48 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 2 |  | 0 | -3.3 |  | 5.9 |  |  |  |  | 10.3 | 4.6 |  |  |  | -1 | 55.8 | 7.9 | 29.5 | 2.2 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 23.6 | 4 | -37.8 | 4.6 | -0.5 | 6.5 | 1.1 | 0.2 | 25.8 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -44.9 | -44.8 | 21.7 | -24.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.7 | 21 | 6.1 | 5.6 | 0 |  |  |  | 8.4 |  | -15 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | -8.1 | -2.1 | -1.1 | 1.2 |  | -1.1 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 | -0.04 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 |  | 0 | 0 | -6.8 | -8.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.2 | 1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.5 |  |  | 3.5 | 0 | 2.2 | 3.7 |  | 184.9 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.3 | -0.4 | 2 | 8.3
27/03/2026 | 06:00 | 37.8 | 0 |  |  |  | -2.7 | 18.2 |  | 0 | 9.6 | 9.6 | 14.7 | 36.8 | -2.2 | 5.5 | 67 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 2 |  | 0 | -3.1 |  | 7.4 |  |  |  |  | 10.9 | 7.6 |  |  |  | -0.9 | 57.5 | 8.1 | 29.3 | 2.2 | -0.2 | 2.5 | 1.2 | 35.3 | 15.1 | -36.9 | 5 | -0.1 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -38.5 | -38.7 | 29.7 | -17.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.5 | 21 | 6 | 5.5 | 0.1 |  |  |  | 18.6 |  | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | -2.9 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -1.7 | 0 | -4.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 | -0.09 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 6 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -0.5 | -1.2 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | -0.2 | 3.9 | 1 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 2.5 |  |  | 4.5 | 0 | 2 | 3.7 |  | 420.25 | 2.7 | 0 | 1.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 8.8
27/03/2026 | 06:30 | 32.5 | 0 |  |  |  | 1 | 15.3 |  | 0 | 1.7 | 2.1 | 7.1 | 26 | -1.2 | 6.2 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.8 |  | 0 | -3.4 |  | 7.7 |  |  |  |  | 9.4 | 7.1 |  |  |  | -0.9 | 56.3 | 8.1 | 28.7 | 1.8 | -1.4 | 2.5 | 1.8 | 34.3 | 14.5 | -36.9 | 5 | -1.2 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 24.6 |  |  | -0.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -35 | -36.6 | 32.9 | -11.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20.9 | 20.5 | 5.6 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 17.1 |  | -1.7 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | -1.3 | 0 | -1.1 | 1.2 |  | -1.7 | 0 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0.1 | -0.1 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 6 | 2.1 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 2.9 |  | 0 | 0 | -6.1 | -7.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.3 | 1 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 3 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.5 |  |  | 3.1 | 0 | 2.7 | 3.7 |  | 360.44 | 2.6 | -0.46 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 8.94
27/03/2026 | 07:00 | 30.8 | 0 |  |  |  | -2.1 | -0.2 |  | 0 | -2.2 | -1.3 | 4.2 | 22.9 | -2.8 | 4.8 | 44.6 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.7 |  | 0 | -3.3 |  | 7.5 |  |  |  |  | 9.5 | 6 |  |  |  | -1 | 53.4 | 7.6 | 29.1 | 2 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 30.7 | 10.5 | -45.8 | 4.5 | -1.1 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 24.6 |  |  | -1.8 |  |  | -2.7 |  |  |  | -2.4 | -36.1 | -36.9 | 31.3 | -13.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 59.5 | 30.8 | 11.9 | 5.5 | 6.2 |  |  |  | 12.3 |  | -8.5 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | -2 | 0 | -1 | 1.2 |  | -3 | 0.3 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.3 | 0.02 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.04 | -0.1 | 0 | 5.7 | 1.1 | -1.4 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  |  | -4.6 | 1.3 | 3.1 | 2.9 |  | 0 | -0.1 | -6.2 | -7.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.8 | 0 | -9.6 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.5 |  | 306.56 | 2.7 | -1.56 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 6.94
27/03/2026 | 07:30 | 34.9 | 0 |  |  |  | 1.7 | 11.5 |  | 0 | 6 | 12 | 17.7 | 31.5 | 2.4 | 8.3 | 54.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 0.8 |  | 0 | -3.2 |  | 7.2 |  |  |  |  | 11.2 | 4.5 |  |  |  | -0.7 | 56.4 | 7.7 | 28.5 | 1.6 | -1.5 | 2.5 | 1.6 | 39.3 | 19.4 | -37.5 | 7.8 | 1.8 | 5.8 | 1.1 | 0.3 | 28.3 |  |  | 2.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 0.5 | -31.3 | -32.5 | 37.1 | -7.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 61.5 | 30.4 | 11.4 | 5.8 | 6.1 |  |  |  | 24.6 |  | 9.5 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.7 | 0 | -1 | 1.2 |  | -4.5 | 1.2 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 2.2 | 0.57 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.2 | -0.1 | 5.6 | 0.9 | -1.5 | 0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0.4 | -4.4 | -5.7 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 1 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | -1.6 | -0.3 | -15.5 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.4 |  |  | 1.6 | 0 | 2.5 | 4 |  | 498.41 | 2.3 | -0.57 | 2 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 2 | 8.33
27/03/2026 | 08:00 | 36 | 0 |  |  |  | 2.5 | 5.9 |  | 0 | 15.2 | 17.4 | 23 | 44 | 4 | 10.1 | 66.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 |  | 0 | -3.2 |  | 9.2 |  |  |  |  | 12 | 10.4 |  |  |  | -0.6 | 57.8 | 8.3 | 29.6 | 2.2 | -1.1 | 2.5 | 0.8 | 46.6 | 27.1 | -30.4 | 6.4 | 0.9 | 3.9 | 1 | 0.1 | 25.2 |  |  | 0 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.3 | -28.6 | -23.2 | 42.5 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 61.5 | 31.4 | 12.4 | 5.5 | 6.2 |  |  |  | 23.2 |  | 7.1 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 4 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -4.5 | 4.3 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 2.9 | 1.04 |  | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.4 | -0.8 | 5.7 | 0.7 | -0.9 | 0.3 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.5 | 3.1 |  | 0 | 1.5 | -1.1 | -2.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | -14.6 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.5 |  |  | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 3.9 |  | 634.89 | 2.3 | -0.34 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 8.66
27/03/2026 | 08:30 | 32.6 | 0 |  |  |  | -5.4 | 4.2 |  | 0 | 15.7 | 2.7 | 19.9 | 23.7 | 4.5 | 10 | 30.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.5 |  | 0 | -3.3 |  | 8.6 |  |  |  |  | 11.5 | 22.2 |  |  |  | -1.4 | 57.9 | 8.8 | 28 | 4.1 | -0.6 | 2.5 | 1.5 | 21.4 | -10.9 | 55.5 | 8 | 0.2 | 2.7 | 1 | 0.3 | 25.1 |  |  | -4.6 |  |  | -3.5 |  |  |  | -2.2 | 19 | 17.5 | 22.6 | 47.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 90.6 | 39.9 | 17 | 14.2 | 10 |  |  |  | 61.3 |  | -15.6 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 2.7 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -4.4 | 4 | -4.3 |  | 0.1 | 0.1 | -1.1 | 5.1 | 2.16 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -1.8 | 5.3 | -0.8 | -1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 3.6 | -2.2 | -2.7 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.1 | -0.7 | 2.8 | -0.2 | -6.7 | -1.2 | -19.2 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.3 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.5 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 4 |  | 722.71 | 2.2 | -0.54 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2 | 8.26
27/03/2026 | 09:00 | 39 | 0 |  |  |  | -3.2 | 0.8 |  | 0 | 38.1 | 34.1 | 27.8 | 46.3 | 10.8 | 14.6 | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 1.4 |  | 1.6 | -3.2 |  | 8.9 |  |  |  |  | 13.9 | 15.5 |  |  |  | -1.3 | 55.1 | 7.8 | 25.2 | 1.7 | -1.1 | 2.5 | 0.5 | 22.7 | -6.1 | -41.8 | 7.8 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 21.6 |  |  | -2.9 |  |  | -1.9 |  |  |  | 1.2 | 24.1 | 23.3 | 20 | 44.3 | 7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 89.5 | 42.7 | 12.4 | 12.1 | 5.9 |  |  |  | 66.4 |  | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 20.5 | -11.1 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -4.8 | 2.7 | -4.1 |  | 0 | 0 | -1.2 | 6.4 | 2.25 |  | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | -0.8 | -1.8 | 5 | -0.4 | -3.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.4 | 3 |  | 0 | 2.7 | -1.7 | -2.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 5.7 | -0.7 | 4.6 | -0.2 | 0 | -2.7 | -25.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.4 |  |  | 2.7 | 0 | 2.4 | 4 |  | 736.89 | 2.1 | 0.13 | 2.1 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 9.03
27/03/2026 | 09:30 | 33.6 | 0 |  |  |  | 2 | 8.9 |  | 0 | 36.8 | 34.4 | 27.9 | 43.1 | 11.2 | 15.4 | 29.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 1.4 |  | 1.9 | -3.2 |  | 10.9 |  |  |  |  | 14.6 | 16.8 |  |  |  | -1.3 | 57.2 | 8.7 | 25.7 | 1.8 | -0.8 | 2.5 | 1.3 | 25.8 | -3.2 | -39.4 | 7.7 | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 26.3 |  |  | -0.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.5 | 23.3 | 21.5 | 18.4 | 43 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 86.3 | 41.9 | 11.9 | 12 | 5.8 |  |  |  | 74.5 |  | 3 | -1.6 |  |  |  |  | 29.1 | -6 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -5.3 | 4.3 | -4.3 |  | 0 | -0.1 | -1 | 22.8 | 7.4 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.8 | -1.9 | 6 | 0.7 | -2.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | -0.2 | 3 | 2.9 |  | 0 | 3 | -3.4 | -4.3 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 2.5 | -1.1 | 14.3 | -0.2 | 0 | 0 | -35.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | -0.8 | 0.4 | 2.2 | 1.9 | 2.3 |  |  | 3 | 0 | 4 | 4.4 |  | 813.04 | 2.5 | 0.52 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.9 | 10.92
27/03/2026 | 10:00 | 32.6 | 0 |  |  |  | -3.6 | 7.3 |  | 0 | 40 | 37.6 | 31.7 | 49.6 | 14.3 | 17 | 31.3 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.2 |  | 1.9 | -3.2 |  | 12.3 |  |  |  |  | 15.9 | 20.2 |  |  |  | -1.3 | 63.5 | 9.3 | 25 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 29.4 | 10.7 | -44.7 | 7.7 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 22.7 |  |  | -0.3 |  |  | -0.3 |  |  |  | 2.1 | 26.4 | 26.3 | 23.1 | 47.3 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 41.6 | 11.9 | 12.2 | 6 |  |  |  | 79.4 |  | 10.6 | 6 |  |  |  |  | 33.2 | -3.6 | 0 | -0.6 | 1.2 |  | -5.3 | 9 | -4.4 |  | 0 | 0 | -1 | 13.2 | 4.47 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.8 | 7.9 | 5.3 | -2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 3.1 |  | 0 | 3.2 | -5.7 | -6 | 0 | 0 |  | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.9 | -0.9 | 10.5 | -0.2 | 0 | 0 | -32 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 |  |  | 4.2 | 0 | 3.3 | 4.5 |  | 888.41 | 2.7 | -0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 9.8
27/03/2026 | 10:30 | 33.5 | 0 |  |  |  | 1.3 | 29.5 |  | 0 | 42.8 | 43.2 | 37.3 | 52.8 | 16 | 18.8 | 36.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 0.9 |  | 1.9 | -3.2 |  | 13.8 |  |  |  |  | 16.4 | 20.8 |  |  |  | -1.1 | 64.8 | 9.6 | 25.4 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 33.1 | 14.2 | -42.1 | 9.1 | 0.8 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 24.4 |  |  | 1.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 5.3 | 29.3 | 27.5 | 25.5 | 49 | 11.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 88.8 | 42.2 | 16.7 | 15.5 | 9.1 |  |  |  | 82.1 |  | 14.1 | 16.5 |  |  |  |  | 36.9 | -1.5 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -5.3 | 7.8 | -4.4 |  | 0.1 | -0.2 | -1.1 | 25.1 | 9.2 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.05 | -0.7 | -1.7 | 8.1 | 4.9 | -3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 1 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 2.1 | -3.9 | -4.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 1.2 | -0.8 | 12.9 | -0.2 | 0 | 0 | -34.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | -1.2 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 |  |  | 4.8 | 0 | 3.3 | 4.5 |  | 1028.55 | 2.6 | -0.61 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2 | 8.89
27/03/2026 | 11:00 | 32.2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 31 |  | 0 | 42.8 | 42 | 36.2 | 51.7 | 18 | 19.9 | 43 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 0.7 |  | 1.6 | -3.2 |  | 14.3 |  |  |  |  | 12 | 9.1 |  |  |  | -1 | 65.5 | 9.6 | 25.3 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 36.1 | 18.2 | -38.5 | 10.5 | 0.9 | 4 | 1.1 | 0.3 | 24.1 |  |  | 2.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 5.1 | 31 | 30.5 | 29.7 | 53.3 | 12.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 93.2 | 42 | 16.8 | 15.7 | 9 |  |  |  | 85.3 |  | 18.7 | 18.1 |  |  |  |  | 38.2 | -0.8 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -5.2 | 8.5 | -4.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | 25.3 | 9.12 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.7 | 7.8 | 4.8 | -3.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1 | 3.4 | 3.3 |  | 0 | 2.9 | -3.1 | -3.9 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.3 | -1.3 | 13.2 | -0.2 | 0 | 0 | -32.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 4.5 | 0 | 2.2 | 4.5 |  | 1067.67 | 2.5 | -0.56 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 9.54
27/03/2026 | 11:30 | 28.9 | 0 |  |  |  | 4.4 | 44.9 |  | 0 | 44.8 | 43.3 | 37.4 | 55.2 | 19.6 | 21.1 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.7 |  | 1.8 | -3.2 |  | 15.6 |  |  |  |  | 6.4 | 19.6 |  |  |  | -0.8 | 68.3 | 9.9 | 25 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 39.2 | 20.7 | -35.9 | 10.3 | 1 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 24.5 |  |  | 3.9 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.8 | 33 | 31.6 | 31.7 | 55 | 13.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 91.9 | 41.9 | 16.5 | 15.5 | 9 |  |  |  | 77.3 |  | 26.5 | 23.9 |  |  |  |  | 42.4 | 1.7 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -5 | 8.6 | -4.3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 26.3 | 9.29 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.8 | 7.9 | 5.7 | -3.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 3 | -4.1 | -4.8 | 0 | -0.4 |  | 2.7 | -0.1 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 1.8 | -1.8 | 14.5 | -0.2 | 0 | 0 | -36.1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 4.2 | 0 | 2.8 | 4.5 |  | 1136.53 | 2.6 | -0.26 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 9.74
27/03/2026 | 12:00 | 26 | 0 |  |  |  | -1.2 | 31.4 |  | 0 | 43.5 | 43.4 | 37.8 | 55.9 | 19 | 20.6 | 42 | -0.3 |  |  |  |  | 4.5 | 0.8 |  | 1.7 | -3.2 |  | 13.8 |  |  |  |  | 6.9 | 22.2 |  |  |  | -0.8 | 66.7 | 9.6 | 24.5 | 1.4 | 1 | 2.7 | 0.5 | 36.5 | 18 | -37.6 | 9.7 | -0.9 | 4 | 1.1 | 0.2 | 19.6 |  |  | 3 |  |  | 0.4 |  |  |  | 3.8 | 31.2 | 31 | 29.6 | 52.9 | 12.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 92.9 | 42.7 | 16.9 | 15.5 | 9.2 |  |  |  | 75.3 |  | 24.3 | 20.4 |  |  |  |  | 41.8 | 1.4 | 0 | -0.7 | 1.2 |  | -4.6 | 9.3 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 26.6 | 9.23 |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.04 | -0.7 | -1.9 | 7.4 | 4.4 | -3.4 | -0.1 | 0.7 | 0.2 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.4 | 2.9 |  | 0 | 2.9 | -5.4 | -6.4 | 0 | -0.4 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1.2 | -1.7 | 13.7 | -0.2 | 0 | 0 | -35.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |  |  | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.2 |  | 1062.47 | 2.6 | -0.45 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 8.95
27/03/2026 | 12:30 | 28.5 | 0 |  |  |  | -2 | 12.5 |  | 0 | 45 | 43.4 | 38.2 | 54.8 | 14.5 | 17.6 | 36.2 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.9 |  | 0 | -3.2 |  | 12.8 |  |  |  |  | 7.6 | 21.1 |  |  |  | -1.1 | 64.2 | 8.7 | 25.4 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 1.3 | 34.3 | 12.7 | -43.7 | 8.5 | 0.2 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 24.6 |  |  | 0.8 |  |  | 1.6 |  |  |  | 3.8 | 26.5 | 25.5 | 22.1 | 45.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 90.8 | 42.1 | 16.9 | 15.5 | 9.3 |  |  |  | 69.6 |  | 15.8 | 13.5 |  |  |  |  | 36.5 | -1.5 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -4.1 | 8.4 | -4.8 |  | 0 | -0.1 | -1 | 26.1 | 9.31 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.9 | 6.9 | 3.1 | -1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3 |  | 0 | 3.4 | -3.3 | -3 | 0 | -0.2 |  | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1.6 | -1.9 | 14.9 | -0.2 | 0 | 0 | -35 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |  |  | 3.9 | 0 | 3.5 | 4.3 |  | 954.95 | 2.3 | -0.03 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 9.07
27/03/2026 | 13:00 | 30 | 0 |  |  |  | -4.7 | 21.7 |  | 0 | 41.1 | 36.9 | 31.1 | 50.1 | 12.2 | 16 | 38.7 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 0 |  | 0 | -3.2 |  | 13.4 |  |  |  |  | 7.4 | 19.2 |  |  |  | -1.3 | 60.9 | 8.4 | 25.2 | 1.6 | -0.3 | 2.5 | 1.3 | 28.9 | 10.6 | -45.6 | 7.2 | -0.5 | 3 | 1.1 | 0.3 | 24.1 |  |  | -0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 3 | 24.7 | 23.6 | 19.8 | 41.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 90.2 | 42.4 | 16.7 | 15.5 | 9.3 |  |  |  | 65.7 |  | 9.9 | 4.6 |  |  |  |  | 31.6 | -4 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -4.1 | 8.5 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 23.8 | 9.25 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | -0.9 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -2 | 6.8 | 2.7 | -1 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3 |  | 0.3 | 2 | -3.1 | -3.7 | -0.2 | -0.1 |  | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 2 | -1.9 | 8.5 | -0.2 | 0 | 0 | -30.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.4 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3 | 0 | 2.4 | 3.9 |  | 867.89 | 2.2 | -0.12 | 2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.4 | 8.68
27/03/2026 | 13:30 | 26.2 | 0 |  |  |  | -6.6 | 18.3 |  | 0 | 32.2 | 28.6 | 23 | 37.6 | 7.6 | 12.6 | 18.4 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 0.9 |  | 0 | -3.2 |  | 13.3 |  |  |  |  | 6.6 | 5.8 |  |  |  | -1.3 | 58.6 | 8 | 25 | 1.2 | -0.5 | 2.5 | 1.6 | 23.3 | 5.7 | -45.5 | 7.6 | -0.4 | 2.6 | 1 | 0.3 | 25 |  |  | -2.1 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0.3 | 18.5 | 15.7 | 14.3 | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 90.8 | 41.3 | 16.3 | 15.3 | 9.1 |  |  |  | 56.9 |  | 0.5 | -3.9 |  |  |  |  | 27.9 | -6.5 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -4 | 7.1 | -4.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | 25.8 | 8.77 |  | 0.2 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.6 | -1.2 | 6.7 | 2.5 | -2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.9 | 3.2 | 3 |  | 4.5 | 1 | -6.3 | -6.3 | -0.5 | -0.4 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.5 | -1.6 | 16.2 | -0.2 | -5.3 | -6.3 | -37.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.5 |  |  | 2.4 | 0 | 3.8 | 4 |  | 687.41 | 2.1 | 0.35 | 2.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 2.5 | 9.25
27/03/2026 | 14:00 | 31.6 | 0 |  |  |  | -5.1 | 23.5 |  | 0 | 40.5 | 37.6 | 31.6 | 48.9 | 9.2 | 13.8 | 36.3 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 1.3 |  | 0 | -3.2 |  | 16 |  |  |  |  | 10.3 | 18.3 |  |  |  | -1.1 | 62.7 | 8.7 | 25.6 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 25.7 | 8 | -43.6 | 8 | 1 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 23.6 |  |  | -0.3 |  |  | -0.5 |  |  |  | 4.6 | 19.1 | 17.9 | 14.6 | 35.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 87.3 | 41.6 | 16.6 | 15.4 | 9.4 |  |  |  | 61.4 |  | 6.9 | 2.7 |  |  |  |  | 28 | -6.5 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | -3.8 | 9.5 | -3.9 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 30.3 | 10.06 |  | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.5 | 6.8 | 3.1 | -2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.4 | 3 |  | 3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.3 | -1.4 | 11 | -0.2 | -2.2 | -4.8 | -29.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.5 |  |  | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.7 |  | 851.51 | 1.7 | 0.64 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 2.3 | 9.44
27/03/2026 | 14:30 | 32.4 | 0 |  |  |  | -2.9 | 15.5 |  | 0 | 42.9 | 43.2 | 37.5 | 51.6 | 13.5 | 17.5 | 40.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.2 |  | 0 | -3.2 |  | 17.9 |  |  |  |  | 11.8 | 21.6 |  |  |  | -0.8 | 68.8 | 9.6 | 25.4 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | -0.2 | 31.1 | 13.4 | -38.4 | 10.3 | 2.7 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 25.4 |  |  | 2.6 |  |  | -0.2 |  |  |  | 6.8 | 26 | 24.7 | 22.1 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 89.3 | 42.4 | 16.4 | 15.3 | 9.2 |  |  |  | 71 |  | 20.2 | 18.1 |  |  |  |  | 35.4 | -2.1 | 0 | -0.7 | 1.2 |  | -2.9 | 9 | -4 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 25.9 | 8.59 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.7 | -1.9 | 7.1 | 3.9 | -0.7 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.5 | 2.9 |  | 0.2 | 0 | -1.6 | -1.4 | 0.1 | 0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 2.1 | -1.4 | 2.5 | -0.2 | 2.5 | -1.2 | -19.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | -1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2.4 |  |  | 3.6 | 0 | 2.6 | 3.7 |  | 1000.23 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 2.4 | 10
27/03/2026 | 15:00 | 30.6 | 0 |  |  |  | -3.2 | 14.3 |  | 0 | 38.9 | 46.1 | 41.5 | 47.4 | 14.1 | 16.6 | 50.9 | 0.2 |  |  |  |  | 8.3 | 1.9 |  | 0 | -3.2 |  | 18.7 |  |  |  |  | 11.6 | 20.5 |  |  |  | -1.4 | 69.3 | 10 | 23.1 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.5 | 33.1 | 14.5 | -37.4 | 11.6 | 3.9 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 29.8 |  |  | 3.4 |  |  | -0.8 |  |  |  | 4.8 | 24.9 | 23.5 | 21.1 | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 87.9 | 39.8 | 14.3 | 18.4 | 9.2 |  |  |  | 70.9 |  | 19.8 | 25.7 |  |  |  |  | 38.6 | -0.3 | 0 | -0.7 | 1.2 |  | -2.6 | 9.1 | -3.7 |  | 0.1 | 0 | -1 | 29 | 10.37 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.05 | -0.5 | -1.4 | 7.5 | 5.7 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |  | -4.6 | 1.2 | 3.4 | 3 |  | 0 | 0 | -4.7 | -0.1 | -0.7 | 0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 4 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | 9.3 | 1 | -4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | -0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2.5 |  |  | 3.9 | 0 | 3.3 | 3.6 |  | 1051.82 | 1.6 | 0.95 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 9.75
27/03/2026 | 15:30 | 37.7 | 0 |  |  |  | -1.3 | 27.4 |  | 0 | 43.5 | 43.4 | 37.5 | 52.9 | 18.2 | 20.2 | 54.8 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 2.2 |  | 0 | -3.2 |  | 22.6 |  |  |  |  | 15.7 | 19.6 |  |  |  | -1.4 | 70.2 | 10.1 | 24.7 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 38.9 | 21 | -30.9 | 11.3 | 1.1 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 22.6 |  |  | 3.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6.2 | 31.7 | 29.4 | 27.6 | 51.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 91.6 | 42.3 | 16.3 | 15.4 | 9.1 |  |  |  | 70.7 |  | 20.4 | 11.4 |  |  |  |  | 41.3 | 1.3 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -2.5 | 9.6 | -3.8 |  | 0 | 0 | -1.1 | 14.6 | 9.31 |  | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.04 | -0.6 | -2 | 7.7 | 6.3 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 1.1 | 3.4 | 3 |  | 0 | -0.1 | -4.2 | -4.9 | -0.7 | -0.5 |  | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 3.5 | -0.9 | 0.6 | -0.2 | 11.1 | 5 | 4.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.4 |  |  | 3.7 | 0 | 3.3 | 3.7 |  | 1130.45 | 1.6 | 1.18 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 10.38
27/03/2026 | 16:00 | 39.1 | 0 |  |  |  | -1 | 21.6 |  | 0 | 44.3 | 44 | 38.4 | 55 | 19.8 | 21.3 | 65.7 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 0.6 |  | 1.1 | -3.2 |  | 22.1 |  |  |  |  | 15.8 | 17.8 |  |  |  | -1.4 | 68.6 | 9.9 | 35 | 4 | 0.5 | 2.7 | 2 | 43.1 | 25 | -27.5 | 11.1 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 0.3 | 24.4 |  |  | 3.5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 6.9 | 32.8 | 31.4 | 28.9 | 53.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 91.1 | 41.7 | 16.2 | 15.4 | 9 |  |  |  | 74 |  | 21.8 | 16.9 |  |  |  |  | 46.5 | 4.3 | 0 | -1 | 1.2 |  | -2.1 | 4.4 | -3.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 9.8 | 2.56 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.05 | -0.6 | -1.3 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | -4.6 | 0.8 | 3.5 | 3.1 |  | 0 | -0.1 | -1.5 | -1.7 | -0.2 | -0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | 15.8 | 9.4 | 13.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2.4 |  |  | 3.8 | 0 | 2.3 | 3.5 |  | 1202.31 | 1.7 | -0.03 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.5 | 9.27
27/03/2026 | 16:30 | 33.6 | 0 |  |  |  | -0.8 | 21.4 |  | 0 | 46.6 | 42.4 | 35.6 | 59.5 | 20.1 | 21.5 | 61 | -0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1 |  | 1.9 | -3.2 |  | 20.4 |  |  |  |  | 12.2 | 21.8 |  |  |  | -1.5 | 67.4 | 9.8 | 36.6 | 5.2 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 42.7 | 25.7 | -41 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 21.1 |  |  | 3 |  |  | -0.3 |  |  |  | 6.9 | 34.1 | 32.3 | 29.8 | 54.9 | 0.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 93 | 43.5 | 17.5 | 15.3 | 9 |  |  |  | 72.4 |  | 19.7 | 11.4 |  |  |  |  | 47.6 | 5 | 0 | -0.9 | 1.2 |  | -2 | 0.6 | -3.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 1 | 0.36 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.05 | -0.1 | 0 | 8.7 | 9 | -0.5 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 3.1 |  | 0 | -0.1 | -2.5 | -3.2 | -0.4 | -0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | 16.8 | 10.9 | -9.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 2.6 |  |  | 2.9 | 0 | 2.2 | 3.5 |  | 1136.21 | 1.9 | -0.93 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 2.4 | 8.17
27/03/2026 | 17:00 | 32.2 | 0 |  |  |  | -3.8 | 24 |  | 0 | 37.7 | 36.3 | 30.6 | 46.6 | 20 | 21.3 | 58.8 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 1.2 |  | 1.8 | -3.2 |  | 19.6 |  |  |  |  | 11.2 | 18.4 |  |  |  | -1.7 | 62.4 | 8.9 | 35.1 | 3.9 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 41.2 | 23.3 | -43 | 8.9 | 0.2 | 6.3 | 1 | 0.2 | 23.5 |  |  | 1.3 |  |  | -2.3 |  |  |  | 4.4 | 33.5 | 31.9 | 32.1 | 55.3 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 88.9 | 41.9 | 16.6 | 15.5 | 9.1 |  |  |  | 65.5 |  | 9.6 | 6.2 |  |  |  |  | 27.7 | 3.3 | 0 | -1 | 1.2 |  | -2 | 0.1 | -3.4 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.3 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 8.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.5 | 0.8 | 3.4 | 3 |  | 1.8 | -0.1 | -2.8 | -4 | -0.4 | -0.2 |  | 2.7 | -0.3 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | -5 | 1 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | 16.4 | 12.1 | -5.9 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.4 |  |  | 2.1 | 0 | 2.5 | 3.6 |  | 1041.69 | 2 | -1.19 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 2.3 | 6.51
27/03/2026 | 17:30 | 38.3 | 0 |  |  |  | -8.5 | 16.8 |  | 0 | 34 | 31.4 | 25.8 | 42.2 | 18.3 | 20.1 | 59.8 | 0.1 |  |  |  |  | 10.5 | 2.2 |  | 1.8 | -3.2 |  | 21.5 |  |  |  |  | 15.8 | 17.3 |  |  |  | -1.7 | 57.4 | 7.8 | 35.7 | 4.3 | -1.2 | 2.7 | 1.9 | 37.2 | 19.5 | -42.2 | 7.5 | -0.1 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 23.5 |  |  | -1.1 |  |  | -5.2 |  |  |  | 1.3 | 30.8 | 29.9 | 29.3 | 53.2 | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 91 | 42 | 16.4 | 15.3 | 8.9 |  |  |  | 57.7 |  | -1.8 | -5 |  |  |  |  | 13.1 | 1.2 | 0 | -1.3 | 1.2 |  | -1.8 | 1.1 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0.1 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 9 | 10.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | -4.5 | 1 | 3.4 | 3.1 |  | 11.6 | -0.1 | -5.3 | -5.9 | -0.4 | -0.6 |  | 2.7 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 20.5 | 14.3 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |  |  | 3.3 | 0 | 2.5 | 3.7 |  | 970.35 | 2.2 | -1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | 6.2
27/03/2026 | 18:00 | 39.9 | 0 |  |  |  | -13 | 6.8 |  | 0 | 22.3 | 19.3 | 13.1 | 29.6 | 13.5 | 16.6 | 57.9 | -0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.9 |  | 1.9 | -3.2 |  | 20.6 |  |  |  |  | 18.7 | 9.5 |  |  |  | -1.5 | 53.4 | 7.2 | 35.4 | 4.2 | -1 | 2.7 | 1.8 | 30.7 | 13.4 | -38.6 | 7.6 | -1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 23.3 |  |  | -3.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | -0.7 | 26.7 | 25.9 | 24.6 | 48.6 | 7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 89.8 | 42.2 | 9.5 | 9.4 | 9 |  |  |  | 47.7 |  | -15.9 | -19.1 |  |  |  |  | 8.7 | -1.4 | 0 | -1.2 | 1.2 |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | -0.18 |  | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 9.3 | 11.3 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3.4 | 3.1 |  | 5.2 | 0 | -4.6 | -7.9 | -1.2 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | -0.2 | 19.3 | 12.3 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.3 |  |  | 1.2 | 0 | 2.5 | 3.8 |  | 776.37 | 2.4 | -0.13 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 2.3 | 8.07
27/03/2026 | 18:30 | 33.6 | 0 |  |  |  | -3.6 | 10 |  | 0 | 26.5 | 27.7 | 22 | 32.5 | 12.7 | 16 | 50.8 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1 |  | 1.9 | -3.2 |  | 11.7 |  |  |  |  | 15.4 | 9.3 |  |  |  | -1.2 | 52.2 | 6.4 | 34.7 | 3.7 | -1.1 | 2.7 | 1 | 26.1 | 8.4 | -42.9 | 9.4 | -0.9 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 24.2 |  |  | 2.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | -0.9 | 25.9 | 24.6 | 24 | 47.7 | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 91.8 | 41.1 | 4.6 | 9.4 | 8.9 |  |  |  | 61.6 |  | 4.1 | -7.4 |  |  |  |  | 2.8 | -4.9 | -2.1 | -1.2 | 1.2 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 9.2 | 10.9 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3.4 | 3 |  | 0 | 0 | -5.3 | -4.7 | -0.2 | 0.2 |  | 2.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.5 | 7.5 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 | 2.1 | 3.8 |  | 795.95 | 2.2 | 0.03 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.5 | 8.23
27/03/2026 | 19:00 | 29.9 | 0 |  |  |  | 1.8 | 15.6 |  | 0 | 24.7 | 23.1 | 17.1 | 31.6 | 12.1 | 16 | 44.8 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.2 |  | 1.9 | -3.2 |  | 8.4 |  |  |  |  | 14.3 | 14 |  |  |  | -1.5 | 53.7 | 6.6 | 35.2 | 4.1 | -0.6 | 2.7 | 1.5 | 25.8 | 8.1 | -43.5 | 8.1 | -2 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 24.1 |  |  | 2.2 |  |  | 3.5 |  |  |  | -1.4 | 25.6 | 24.7 | 23.7 | 47.5 | 6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 89.7 | 41.5 | 5 | 9.5 | 8.9 |  |  |  | 62.2 |  | 4.7 | -16.5 |  |  |  |  | 4.4 | -4 | -2.1 | -1.4 | 1.2 |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -0.1 | -0.06 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 8.5 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0 |  |  | -4.6 | 0.9 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 0 | -7.7 | -7.5 | -0.4 | 0.2 |  | 2.6 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 12 | 4.8 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 |  |  | 3.7 | 0 | 2.2 | 3.8 |  | 766.47 | 2.3 | -0.03 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 9.37
27/03/2026 | 19:30 | 32.2 | 0 |  |  |  | 2.3 | 17 |  | 0 | 24 | 19.8 | 13.6 | 31.2 | 11.8 | 15.6 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 |  | 2 | -3.2 |  | 9 |  |  |  |  | 14.7 | 12.4 |  |  |  | -1.3 | 53.9 | 6.2 | 35.5 | 4.4 | -1.1 | 2.7 | 1.9 | 25.2 | 7.8 | -43.8 | 7.3 | -2.3 | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 23.2 |  |  | 1 |  |  | 3.3 |  |  |  | -1.1 | 25.3 | 24.1 | 23.2 | 46.9 | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 88.4 | 42 | 5.1 | 9.4 | 9 |  |  |  | 60.2 |  | 2 | -22.4 |  |  |  |  | 2.6 | -5 | -2.1 | -1.2 | 1.2 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0.1 | -0.09 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 8.3 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0 |  |  | -4.5 | 1.4 | 3.4 | 3 |  | 0 | 0 | -7.6 | -7.3 | -0.1 | 0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9.6 | 5.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 2.5 |  |  | 3.2 | 0 | 2.4 | 4 |  | 741.64 | 2.6 | -0.03 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 9.57
27/03/2026 | 20:00 | 29.5 | 0 |  |  |  | -0.8 | 14.1 |  | 0 | 20.7 | 15.6 | 9.8 | 28.2 | 10.3 | 14.2 | 44.7 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1 |  | 1.9 | -3.2 |  | 7.9 |  |  |  |  | 12.5 | 11.5 |  |  |  | -1.3 | 53.1 | 6.2 | 35.1 | 3.9 | -1.2 | 2.7 | 1.6 | 22.7 | 4.7 | -46.4 | 7.1 | -2.5 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 23.6 |  |  | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | -1.6 | 23.6 | 22.5 | 21.5 | 45.1 | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 89.3 | 41.2 | 5.1 | 10.2 | 9.1 |  |  |  | 57.4 |  | -1.9 | -26.8 |  |  |  |  | 0.5 | -6.1 | -2.1 | -1.2 | 1.2 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 7.2 | 9.8 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | -4.5 | 2.1 | 3.4 | 3 |  | 0 | 0 | -8.3 | -7.8 | -0.2 | 0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 3.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 |  |  | 3.6 | 0 | 2.8 | 4 |  | 670.23 | 0 | -0.24 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 6.36
27/03/2026 | 20:30 | 30.9 | 0 |  |  |  | -3 | 10.8 |  | 0 | 18.4 | 16.9 | 11.4 | 25.5 | 9.4 | 13.3 | 43 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 0.9 |  | 1.9 | -3.3 |  | 9.4 |  |  |  |  | 12 | 9.3 |  |  |  | -1.4 | 53.5 | 6.3 | 34.7 | 3.6 | -0.8 | 2.7 | 2.2 | 20.6 | 2.8 | -48.6 | 8.4 | -0.9 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 25.6 |  |  | -0.7 |  |  | 1.6 |  |  |  | -1.9 | 22.5 | 20.9 | 20.4 | 43.8 | 4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 90.6 | 40.8 | 4.6 | 9.6 | 4 |  |  |  | 54.5 |  | -5.9 | -26.9 |  |  |  |  | -1.4 | -7.3 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.03 | 0 | 0 | 5.1 | 9.8 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1.5 | 3.4 | 3 |  | 0 | 0 | -8.7 | -8.4 | -0.7 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 2.4 |  |  | 3.4 | 0 | 2.4 | 4.1 |  | 629.13 | 0 | -0.62 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 2.3 | 5.48
27/03/2026 | 21:00 | 29.9 | 0 |  |  |  | -2.7 | 24.2 |  | 0 | 21.9 | 18 | 11.9 | 29.5 | 10.7 | 14.1 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.5 |  | 1.9 | -3.3 |  | 9.8 |  |  |  |  | 11.6 | 11.5 |  |  |  | -1.4 | 55.3 | 6.7 | 25.3 | 4.1 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 22.6 | 4.8 | -41.5 | 7 | -1.5 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 23.1 |  |  | -0.3 |  |  | 1.1 |  |  |  | -0.2 | 23.7 | 22.1 | 21.5 | 45.6 | 5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 80.4 | 41.5 | 4.5 | 9.6 | 4 |  |  |  | 56.3 |  | -3.4 | -26.8 |  |  |  |  | -0.8 | -6.9 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0 | 0 | 5 | 10.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.6 | 0.7 | 3.4 | 3 |  | 0 | 0 | -8.3 | -8.3 | -1 | -0.1 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 2.3 |  |  | 3.7 | 0 | 2.4 | 3.9 |  | 664.75 | 0 | -0.37 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 2.4 | 5.53
27/03/2026 | 21:30 | 28.5 | 0 |  |  |  | -3.9 | 11.3 |  | 0 | 25.2 | 19.7 | 13.5 | 33.3 | 10.7 | 14.7 | 46.4 | -0.2 |  |  |  |  | 7.4 | 1.1 |  | 1.9 | -3.2 |  | 9.4 |  |  |  |  | 11.5 | 13.2 |  |  |  | -1.4 | 57 | 6.9 | 25.6 | 4.3 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | 22.3 | 4.5 | -41.8 | 5.5 | -2.2 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 20.4 |  |  | -0.3 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.4 | 24.6 | 23 | 22.1 | 46.2 | 5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 81.4 | 41.6 | 5.5 | 9.4 | 3.9 |  |  |  | 57.3 |  | -2.1 | -23.5 |  |  |  |  | 1.1 | -5.1 | -2.1 | -0.9 | 1.2 |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 5.2 | 10.4 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | -4.7 | 0.9 | 3.3 | 3 |  | 0 | 0 | -7.9 | -8.3 | -0.6 | 0 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 2.4 |  |  | 6.1 | 0 | 2.6 | 3.9 |  | 675.14 | 0 | -0.23 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | 2.3 | 5.47
27/03/2026 | 22:00 | 30.3 | 0 |  |  |  | -4.8 | 18.7 |  | 0 | 26.6 | 23.7 | 17.5 | 30.8 | 11.7 | 15.3 | 43.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1.4 |  | 1.9 | -3.3 |  | 8.3 |  |  |  |  | 10.3 | 13.3 |  |  |  | -1.4 | 57.1 | 7.4 | 25.9 | 4.4 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 22.2 | 4.3 | -42 | 6.5 | 0.9 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0.6 |  |  |  | 2.2 | 25.9 | 23.9 | 23.4 | 46.5 | 6.4 |  |  |  |  | -2.1 |  |  | -0.4 | 47.7 | 41.4 | 5.3 | 9.4 | 3.8 |  |  |  | 59.8 |  | 0.9 | -17.6 |  |  |  |  | 1.2 | -5.8 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 5.2 | 5.1 | 0 | 0 | -0.3 | 0.2 |  |  | -4.8 | 1.2 | 3.3 | 2.9 |  | 0 | 0 | -7.7 | -8 | -0.7 | -0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 2.4 |  |  | 3.1 | 0 | 2.2 | 3.6 |  | 675.04 | 0 | -0.41 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 2.4 | 5.19
27/03/2026 | 22:30 | 29.4 | -10.7 |  |  |  | -11.2 | 14.2 |  | 0 | 29.3 | 26.6 | 20.9 | 38.4 | 11.3 | 14.5 | 54 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.1 |  | 0 | -3.3 |  | 6.1 |  |  |  |  | 10.1 | 12.6 |  |  |  | -1.4 | 56.5 | 7.7 | 24.8 | 3.7 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 22.5 | 4.7 | -42.5 | 6.6 | -0.9 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 24.1 |  |  | 0 |  |  | -1.9 |  |  |  | 1.1 | 24.1 | 23.2 | 21.9 | 45.5 | 0.1 |  |  |  |  | -2.4 |  |  | -0.4 | 30.5 | 31 | 4.6 | 9.6 | 4 |  |  |  | 60.6 |  | 2.7 | -18.8 |  |  |  |  | -0.8 | -7 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 5 | 4.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | -4.7 | 1 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 0 | -5.9 | -5.3 | -0.4 | -0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 0.7 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 2 | 1.7 | 2.4 |  |  | 3.6 | 0 | 2 | 3.9 |  | 618.94 | 0 | -0.61 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | -1 | 2.4 | 4.59
27/03/2026 | 23:00 | 27.2 | -7.5 |  |  |  | -6.3 | 15.1 |  | 4.7 | 21.3 | 14.7 | 8.3 | 27.7 | 9.1 | 13.5 | 46.2 | -0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 1.6 |  | 0 | -3.3 |  | 2.3 |  |  |  |  | 8.9 | 4.4 |  |  |  | -1 | 58.5 | 7.8 | 25.8 | 4.5 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | 20.1 | 2.3 | -43.9 | 3.6 | -2.3 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 21.9 |  |  | -1.1 |  |  | 0.7 |  |  |  | 2.4 | 22.7 | 21.7 | 20.1 | 44.3 | 0 |  |  |  |  | -1.9 |  |  | -0.3 | 20.2 | 32.1 | 5.9 | 9.4 | 4 |  |  |  | 56.2 |  | -4 | -29.8 |  |  |  |  | -0.8 | -7 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  | -4.8 | 1 | 3.2 | 3 |  | 0 | 0 | -8 | -8.1 | -0.9 | -0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 |  |  | 4.5 | 0 | 2.3 | 4 |  | 513.44 | 0 | -1.01 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | 2.3 | 5.39
27/03/2026 | 23:30 | 27.7 | -8.3 |  |  |  | -8.4 | 15.2 |  | 4.2 | 18.9 | 14.3 | 8.5 | 24 | 8.8 | 13.2 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 2.6 |  | 0 | -3.2 |  | 1.5 |  |  |  |  | 8.7 | 11.8 |  |  |  | -1 | 57.9 | 7.9 | 18 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 19.4 | 1.7 | -45 | 5.3 | -1 | 3 | 1.1 | 0.3 | 23.8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.6 | 22.1 | 20.4 | 19.6 | 43.2 | 0 |  |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.3 | 10.2 | 21.3 | 5.4 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 53.1 |  | -5.2 | -28.7 |  |  |  |  | -3.7 | -8.8 | -2.1 | -1.1 | 1.2 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 4.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -4.7 | 0.8 | 3.2 | 2.8 |  | 0 | 0 | -8.4 | -8.8 | -0.8 | -0.3 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |  |  | 1.5 | 0 | 2.3 | 4 |  | 451.24 | 0 | 0.15 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | -0.7 | 2.4 | 6.35
28/03/2026 | 00:00 | 31.6 | -0.7 |  |  |  | -6.1 | 15.5 |  | 3.5 | -21.4 | -31.8 | -1.3 | 33.9 | 8.3 | 24 | 59.5 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.5 |  | 0 | -3.2 |  | -0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 8 |  |  |  | -1.1 | 57.5 | 8.1 | 16.8 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.7 | 23.6 | 5.9 | -36.5 | 7.1 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | -0.1 | 24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 | 18.7 | 16.6 | 4.1 | 2 | 0 |  |  |  |  | -0.8 |  |  | -0.3 | 10.1 | 20.6 | 4.7 | 2.3 | -0.1 |  |  |  | 55.9 |  | -1.2 | -12.8 |  |  |  |  | -15.2 | -12.4 | -2.1 | -1 | 1.2 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.04 | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.2 |  |  | -4.8 | 1 | 3.5 | 3.1 |  | 0 | 0 | -3.5 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 3.8 | 0 | 2 | 4.1 |  | 374.74 | 0 | 0.13 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 2.4 | 6.83
EJEC |  | 789.9 | -13.6 | 0 | 0 | 0 | -90.4 | 338.65 | 0 | 6.2 | 468.15 | 448.6 | 427.3 | 814.9 | 110.7 | 270.7 | 1118.75 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.95 | 32.05 | 0 | 18.1 | -77.25 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1 | 255.85 | 0 | 0 | 0 | -28.2 | 1416.35 | 197.4 | 680.55 | 61.1 | 1.35 | 63.05 | 33.25 | 672.85 | 215.85 | -950.5 | 172.2 | -2.15 | 98.35 | 26.25 | 4.75 | 580.85 | 0 | 0 | -0.75 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 77.75 | 52.3 | 565.85 | 569.8 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.05 | 0 | 0 | -8.25 | 1488.45 | 821.15 | 240.95 | 245.95 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 1106.95 | 0 | -23.7 | -46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.15 | -99.85 | -25.2 | -22.5 | 28.8 | 0 | -64.85 | 63.7 | -59.55 | 0 | 1.2 | -1.3 | -25.3 | 171.5 | 61.36 | 0 | 3.8 | 17.3 | 4.75 | -3.35 | 5 | 14.05 | 1.025 | -5.75 | -14.25 | 155.65 | 102.1 | -16.5 | 1.4 | 2.6 | 2.35 | 0 | 0 | -110.65 | 23.55 | 79.6 | 71.05 | 0 | 13.3 | 15.65 | -123.55 | -132.15 | -9.1 | -2.4 | 0 | 63.75 | -1.75 | 39.55 | 3.65 | 4.8 | 4.8 | -60.65 | 20.95 | -6.8 | 74.45 | -4.8 | 106.35 | 46.8 | -219.35 | 45.3 | 18.2 | 7.2 | 31.15 | -4.7 | 20.6 | 47.45 | 39.5 | 56.9 | 0 | 0 | 75.95 | 1.1 | 60.55 | 93.85 | 0 | 15108.135 | 45.25 | -5.805 | 49.7 | 42.2 | 7.1 | 5.7 | -1.55 | 53 | 195.595

## DEMANDA_AREAS
viernes, 27 de Marzo del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6892.95 | 1044.2981 | 4047.9494 | 1800.7025 | 262.649
01:00 | 0 | 6773.05 | 1029.127 | 3939.4004 | 1804.5226 | 258.5404
01:30 | 0 | 6581.45 | 1008.7052 | 3781.2104 | 1791.5344 | 257.3548
02:00 | 0 | 6638.75 | 1023.5793 | 3837.2376 | 1777.9331 | 259.7345
02:30 | 0 | 6545.04 | 979.6839 | 3795.1206 | 1770.2355 | 258.3447
03:00 | 0 | 6531.73 | 999.9241 | 3746.038 | 1785.7679 | 257.1486
03:30 | 0 | 6550.03 | 1024.9795 | 3741.668 | 1783.3825 | 260.5608
04:00 | 0 | 6511.03 | 984.0841 | 3731.575 | 1795.3709 | 259.0976
04:30 | 0 | 6543.73 | 1011.5134 | 3698.239 | 1833.9776 | 256.4037
05:00 | 0 | 6592.73 | 984.5773 | 3769.5376 | 1838.6151 | 249.6129
05:30 | 0 | 6668.31 | 1054.6745 | 3760.6088 | 1853.0267 | 248.543
06:00 | 0 | 6946.8 | 1088.083 | 4018.7249 | 1839.9921 | 242.6401
06:30 | 0 | 6967.27 | 1128.7835 | 3976.4437 | 1862.0428 | 236.1397
07:00 | 0 | 6989.51 | 1072.305 | 4079.4745 | 1837.7305 | 229.8482
07:30 | 0 | 7151.89 | 1130.0368 | 4167.501 | 1854.3522 | 233.7103
08:00 | 0 | 7384.03 | 1160.0471 | 4359.5569 | 1864.426 | 230.3536
08:30 | 0 | 7656.57 | 1184.3766 | 4617.3594 | 1854.834 | 239.2332
09:00 | 0 | 7854.42 | 1203.2522 | 4758.0791 | 1893.0887 | 242.9884
09:30 | 0 | 7957.01 | 1194.0036 | 4861.1427 | 1901.8637 | 246.5765
10:00 | 0 | 8004.85 | 1219.6554 | 4882.3871 | 1902.8075 | 255.4128
10:30 | 0 | 8244.85 | 1297.8753 | 5012.2425 | 1934.7322 | 259.0887
11:00 | 0 | 8242.7 | 1321.6472 | 5025.5539 | 1895.4989 | 256.3858
11:30 | 0 | 8321.77 | 1356.4555 | 5034.9342 | 1930.3803 | 248.8962
12:00 | 0 | 8297.15 | 1335.3938 | 5035.9871 | 1925.7691 | 248.003
12:30 | 0 | 8233.41 | 1297.2736 | 5051.5459 | 1884.5905 | 245.9118
13:00 | 0 | 8214.06 | 1311.1588 | 5005.7795 | 1897.1217 | 241.9831
13:30 | 0 | 8024.47 | 1296.4434 | 4836.3472 | 1891.6794 | 247.1854
14:00 | 0 | 8230.76 | 1300.6067 | 5008.2006 | 1921.9527 | 253.7851
14:30 | 0 | 8208.44 | 1291.2526 | 4983.8271 | 1933.3603 | 261.732
15:00 | 0 | 8221.94 | 1276.8775 | 5097.3085 | 1847.754 | 259.8435
15:30 | 0 | 8349.86 | 1339.1347 | 5073.5268 | 1937.1985 | 258.4584
16:00 | 0 | 8323.93 | 1302.4969 | 5069.3862 | 1952.0469 | 255.8185
16:30 | 0 | 8202.02 | 1282.1406 | 4972.2773 | 1947.6021 | 255.2912
17:00 | 0 | 8120.9 | 1286.8799 | 4900.6135 | 1933.4066 | 246.372
17:30 | 0 | 8044.58 | 1251.601 | 4801.7155 | 1991.2635 | 246.6031
18:00 | 0 | 7882.62 | 1214.1001 | 4664.5261 | 2003.9938 | 238.2625
18:30 | 0 | 7954.52 | 1227.5861 | 4734.3669 | 1992.567 | 232.7927
19:00 | 0 | 7999.72 | 1307.5404 | 4755.1105 | 1937.0691 | 230.6434
19:30 | 0 | 7979.51 | 1305.8806 | 4729.976 | 1943.6534 | 234.8052
20:00 | 0 | 7918.93 | 1293.3914 | 4681.1646 | 1944.374 | 236.1653
20:30 | 0 | 7867.23 | 1275.5063 | 4670.9832 | 1920.7405 | 244.9396
21:00 | 0 | 7862.73 | 1319.3526 | 4608.4369 | 1934.9405 | 248.3288
21:30 | 0 | 7765.63 | 1270.6351 | 4576.9152 | 1918.0797 | 247.5323
22:00 | 0 | 7737.43 | 1270.6932 | 4560.3071 | 1906.4297 | 255.3643
22:30 | 0 | 7668.93 | 1214.9468 | 4593.7787 | 1860.2045 | 259.1952
23:00 | 0 | 7387.33 | 1190.4772 | 4360.271 | 1836.5818 | 256.522
23:30 | 0 | 7167.03 | 1141.3841 | 4211.0893 | 1814.5566 | 258.1284
00:00 | 0 | 7105.97 | 1093.933 | 4226.0026 | 1786.0344 | 255.3013
MÁXIMO | 0 | 8349.86 | 1356.4555 | 5097.3085 | 2003.9938 | 262.649
MÍNIMO | 0 | 6511.03 | 979.6839 | 3698.239 | 1770.2355 | 229.8482
PROMEDIO | 0 | 7569.1577 | 1191.6324 | 4496.9047 | 1880.6206 | 249.3382
ENERGÍA | 0 | 181659.785 | 28599.177 | 107925.714 | 45134.894 | 5984.1158
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 27 de Marzo del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.5313 |  | 41.6178 | 11.954 |  |  |  |  | 21.7376 | 26.636 | 15.0337 | 13.93 | 31.548 |  |  | 52.003 |  | 38.2634 |  | 9.5 |  | 111.2729 |  |  | 8.2894 |  | 14.61 |  |  |  |  | 0.2788 |  | 5.3379 | 0 | 1.4675 | 43.1358 | 119.1243 | 27.1367 | 0.81 | 16.65 |  | 38.038 | 30.0576 |  | 185.7478 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 70.9311 |  | 17.3 |  |  |  | 8.8123 |  | 4.468 |  |  | 58.309 |  | 145.7337 | 1.6273 | 5.0111 | 134.92 | 15.9522 |  |  | 3.8582 |  |  | 88.764 | 21.8157 | 0.4594 | 0.64 | 30.1547 | 417.9596 |  | 149.6348 | 18.484 |  |  | 17.519 | 1.445 |  |  | 16.7426 | 283.64 |  | 34.951 |  | 31.554
01:00 | 3.2718 |  | 41.4175 | 11.775 |  |  |  |  | 22.4193 | 26.6214 | 14.6482 | 14.18 | 31.704 |  |  | 52.226 |  | 36.8889 |  | 9.4 |  | 112.8571 |  |  | 8.4254 |  | 14.64 |  |  |  |  | 0.2762 |  | 5.3343 | 0 | 1.3214 | 41.9456 | 118.4907 | 25.6204 | 0.7 | 15.51 |  | 39.167 | 31.9725 |  | 186.2882 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 72.0853 |  | 17.3 |  |  |  | 8.773 |  | 4.4587 |  |  | 58.478 |  | 143.4852 | 1.6339 | 4.9072 | 132.69 | 16.0555 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.5753 | 21.8127 | 0.4043 | 0.631 | 30.7206 | 427.8444 |  | 156.9229 | 18.758 |  |  | 17.1857 | 1.4692 |  |  | 17.0162 | 280.87 |  | 40.478 |  | 30.996
01:30 | 3.3873 |  | 41.3895 | 12.119 |  |  |  |  | 22.6377 | 26.5229 | 15.2453 | 14.33 | 31.638 |  |  | 52.264 |  | 41.6045 |  | 9.2 |  | 151.6403 |  |  | 8.1727 |  | 16.58 |  |  |  |  | 0.2764 |  | 5.3113 | 0 | 1.2339 | 41.7969 | 118.8794 | 26.8547 | 0.64 | 16.26 |  | 39.216 | 33.2113 |  | 187.1999 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.7357 |  | 17.3 |  |  |  | 8.4525 |  | 4.5383 |  |  | 58.12 |  | 146.0271 | 1.4884 | 4.9257 | 134.52 | 15.2177 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.3347 | 21.8209 | 0.3669 | 0.663 | 31.6121 | 419.0634 |  | 152.369 | 18.302 |  |  | 17.211 | 1.4328 |  |  | 17.4117 | 285.29 |  | 40.494 |  | 30.68
02:00 | 3.4064 |  | 40.2988 | 12.491 |  |  |  |  | 22.9166 | 26.5249 | 14.7804 | 14.27 | 32.374 |  |  | 51.778 |  | 34.6582 |  | 9 |  | 165.0205 |  |  | 8.0097 |  | 16.62 |  |  |  |  | 0.2865 |  | 5.2736 | 0 | 1.1734 | 41.8425 | 121.1947 | 27.1317 | 0.44 | 15.78 |  | 39.204 | 32.9362 |  | 188.3545 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 72.2711 |  | 17.3 |  |  |  | 8.7689 |  | 4.3478 |  |  | 57.791 |  | 146.7643 | 1.5281 | 4.9988 | 131.81 | 14.9121 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.6621 | 21.8116 | 0.3578 | 0.623 | 31.7208 | 416.6729 |  | 149.7809 | 17.77 |  |  | 17.6625 | 1.4666 |  |  | 17.0325 | 279.72 |  | 40.602 |  | 30.589
02:30 | 3.4489 |  | 42.0262 | 12.292 |  |  |  |  | 22.569 | 26.6967 | 14.7709 | 14.12 | 32.628 |  |  | 52.452 |  | 42.3318 |  | 9.4 |  | 135.2607 |  |  | 8.148 |  | 15.73 |  |  |  |  | 0.261 |  | 5.2218 | 0 | 1.1153 | 41.8669 | 119.8048 | 27.6059 | 0.41 | 16.37 |  | 40.147 | 32.8077 |  | 188.3459 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 72.0018 |  | 17.3 |  |  |  | 8.6305 |  | 4.2906 |  |  | 57.967 |  | 148.4643 | 1.7794 | 4.8929 | 130.74 | 16.5387 |  |  | 3.872 |  |  | 88.6378 | 21.9037 | 0.3572 | 0.62 | 31.6895 | 415.5093 |  | 153.9032 | 18.501 |  |  | 17.7212 | 1.4319 |  |  | 17.5518 | 275.27 |  | 38.921 |  | 30.594
03:00 | 3.7728 |  | 46.1491 | 12.048 |  |  |  |  | 22.4951 | 26.933 | 14.5757 | 13.89 | 32.812 |  |  | 51.97 |  | 42.7838 |  | 9.8 |  | 115.2701 |  |  | 8.2261 |  | 15.64 |  |  |  |  | 0.26 |  | 4.8159 | 0 | 1.1084 | 41.8318 | 120.2646 | 26.7687 | 0.67 | 15.35 |  | 39.387 | 32.6612 |  | 186.6423 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.9585 |  | 17.3 |  |  |  | 8.9768 |  | 4.2436 |  |  | 56.097 |  | 148.5867 | 1.6736 | 4.9567 | 132.69 | 16.0822 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.5123 | 21.9093 | 0.339 | 0.655 | 30.1103 | 419.4821 |  | 154.4107 | 18.367 |  |  | 17.9545 | 1.4719 |  |  | 17.4794 | 276.76 |  | 39.263 |  | 30.611
03:30 | 3.9395 |  | 46.705 | 12.539 |  |  |  |  | 22.597 | 26.6567 | 14.3405 | 13.43 | 32.564 |  |  | 52.172 |  | 38.1212 |  | 9.7 |  | 119.4575 |  |  | 7.0725 |  | 15.61 |  |  |  |  | 0.2501 |  | 5.0572 | 0 | 1.0792 | 42.4316 | 122.9866 | 26.159 | 0.48 | 14.68 |  | 40.057 | 32.8015 |  | 185.0276 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8355 |  | 17.3 |  |  |  | 8.8612 |  | 4.2967 |  |  | 57.31 |  | 148.4134 | 1.8919 | 5.1329 | 131.83 | 16.1888 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.8092 | 21.905 | 0.3253 | 0.622 | 30.5947 | 432.9837 |  | 156.7359 | 18.685 |  |  | 17.771 | 1.4363 |  |  | 16.855 | 271.64 |  | 39.835 |  | 30.448
04:00 | 3.5417 |  | 47.2339 | 12.918 |  |  |  |  | 22.1849 | 27.1363 | 14.3804 | 14.01 | 33.07 |  |  | 52.152 |  | 35.3685 |  | 9.6 |  | 115.8641 |  |  | 7.5582 |  | 15.44 |  |  |  |  | 0.25 |  | 5.1905 | 0 | 1.0903 | 45.6652 | 121.434 | 26.0484 | 0.18 | 14.29 |  | 40.045 | 32.4541 |  | 185.2323 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 70.3002 |  | 17.3 |  |  |  | 8.9158 |  | 4.4583 |  |  | 56.408 |  | 147.3108 | 1.8919 | 4.9723 | 131.41 | 16.0766 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.1112 | 21.8976 | 0.328 | 0.644 | 31.3637 | 438.0181 |  | 151.7978 | 18.768 |  |  | 17.7091 | 1.444 |  |  | 17.3719 | 277.63 |  | 39.776 |  | 30.905
04:30 | 3.7701 |  | 47.1406 | 11.372 |  |  |  |  | 22.7037 | 27.6104 | 15.5662 | 14.01 | 33.008 |  |  | 52.159 |  | 41.6715 |  | 9.5 |  | 162.9122 |  |  | 8.104 |  | 15.25 |  |  |  |  | 0.2566 |  | 5.2815 | 0 | 1.0864 | 45.9336 | 120.031 | 26.3799 | 1.65 | 13.73 |  | 39.709 | 31.3518 |  | 184.8966 | 0 |  |  |  | 2.54 |  | 70.5908 |  | 17.3 |  |  |  | 8.9473 |  | 4.4974 |  |  | 57.291 |  | 149.8467 | 1.9845 | 5.144 | 133.49 | 15.8684 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.502 | 21.8959 | 0.3197 | 0.665 | 31.7656 | 446.1185 |  | 155.9098 | 18.59 |  |  | 16.7512 | 1.4549 |  |  | 16.992 | 285.33 |  | 40.027 |  | 36.944
05:00 | 3.7692 |  | 47.9349 | 10.791 |  |  |  |  | 22.2091 | 27.8587 | 16.2973 | 14.05 | 34.092 |  |  | 52.215 |  | 43.3537 |  | 9.5 |  | 114.1302 |  |  | 7.8173 |  | 15.5 |  |  |  |  | 0.2629 |  | 5.0363 | 0 | 1.0811 | 45.9651 | 120.2103 | 27.112 | 2.1 | 15.05 |  | 37.678 | 30.8966 |  | 185.4302 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1591 |  | 17.3 |  |  |  | 9.3095 |  | 4.4704 |  |  | 57.639 |  | 148.6157 | 1.9051 | 5.0268 | 134.43 | 14.9299 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.0907 | 21.9109 | 0.3133 | 0.655 | 30.8464 | 446.5039 |  | 153.1858 | 18.083 |  |  | 16.4475 | 1.4257 |  |  | 15.7905 | 287.48 |  | 39.842 |  | 38.777
05:30 | 3.8669 |  | 47.3272 | 9.513 |  |  |  |  | 21.0804 | 27.8796 | 16.6478 | 14.08 | 33.658 |  |  | 52.119 |  | 51.4408 |  | 9.5 |  | 125.6787 |  |  | 7.4125 |  | 15.67 |  |  |  |  | 0.2522 |  | 5.0887 | 0 | 1.0755 | 45.8418 | 120.4446 | 27.4377 | 1.93 | 15.74 |  | 37.138 | 31.4127 |  | 188.5102 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 70.901 |  | 17.3 |  |  |  | 9.2344 |  | 4.4502 |  |  | 57.211 |  | 147.7102 | 1.9977 | 5.0005 | 130.83 | 14.3697 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.1032 | 21.8907 | 0.3045 | 0.681 | 30.496 | 451.3197 |  | 149.2558 | 18.529 |  |  | 16.7534 | 1.4707 |  |  | 14.9923 | 287.91 |  | 39.807 |  | 38.798
06:00 | 4.144 |  | 48.1082 | 8.888 |  |  |  |  | 20.4871 | 28.0955 | 15.9459 | 14.06 | 33.78 |  |  | 51.825 |  | 42.914 |  | 9.5 |  | 148.5002 |  |  | 6.9716 |  | 16.38 |  |  |  |  | 0.2298 |  | 5.1021 | 0 | 1.2052 | 44.7528 | 122.1913 | 22.8209 | 1.54 | 15.51 |  | 35.615 | 31.4418 |  | 188.0865 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 71.0545 |  | 17.3 |  |  |  | 9.1509 |  | 4.1889 |  |  | 61.212 |  | 146.9652 | 2.0903 | 4.9769 | 132.06 | 13.9462 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.9013 | 21.8282 | 0.3062 | 0.621 | 29.847 | 446.861 |  | 144.0068 | 18.325 |  |  | 16.3916 | 1.4134 |  |  | 14.7574 | 287.11 |  | 40.109 |  | 37.592
06:30 | 3.9444 |  | 47.404 | 8.681 |  |  |  |  | 20.5619 | 28.0058 | 15.3483 | 14.05 | 32.932 |  |  | 51.414 |  | 29.5693 |  | 9.4 |  | 131.5458 |  |  | 6.0547 |  | 16.37 |  |  |  |  | 0.2131 |  | 5.0694 | 0 | 1.4743 | 43.1178 | 116.2175 | 22.0659 | 0.55 | 15.34 |  | 35.759 | 31.4549 |  | 188.6279 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 70.6288 |  | 17.3 |  |  |  | 9.0158 |  | 4.3691 |  |  | 61.924 |  | 145.4502 | 2.011 | 4.8879 | 131.36 | 13.3974 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.1919 | 21.8018 | 0.3161 | 0.651 | 28.6265 | 441.4227 |  | 149.035 | 18.096 |  |  | 16.1751 | 1.4367 |  |  | 14.7445 | 286.28 |  | 39.813 |  | 37.94
07:00 | 3.9111 |  | 42.3081 | 8.471 |  |  |  |  | 21.2543 | 26.702 | 12.8704 | 13.99 | 32.626 |  |  | 51.351 |  | 39.6828 |  | 9.4 |  | 143.8918 |  |  | 5.338 |  | 16.76 |  |  |  |  | 0.1971 |  | 4.9555 | 0 | 1.4846 | 37.5859 | 115.4477 | 22.2154 | 0.91 | 11.72 |  | 32.916 | 32.0627 |  | 188.1258 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1731 |  | 17.3 |  |  |  | 8.9863 |  | 4.336 |  |  | 65.857 |  | 141.8583 | 1.7794 | 4.8365 | 127.48 | 12.1159 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.0562 | 21.8107 | 0.3091 | 0.646 | 28.4927 | 436.8294 |  | 149.614 | 17.726 |  |  | 15.5719 | 1.3837 |  |  | 13.624 | 274.18 |  | 39.259 |  | 37.405
07:30 | 4.0228 |  | 41.2446 | 9.314 |  |  |  |  | 21.0286 | 23.0577 | 11.5493 | 13.96 | 32.19 |  |  | 51.075 |  | 47.9386 |  | 9.4 |  | 54.0861 |  |  | 5.3224 |  | 16.61 |  |  |  |  | 0.1957 |  | 4.7632 | 0 | 1.7903 | 37.1596 | 120.0815 | 26.3687 | 0.73 | 11.04 |  | 33.323 | 32.1363 |  | 187.7894 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 69.8893 |  | 18.3 |  |  |  | 9.0358 |  | 4.3671 |  |  | 65.759 |  | 139.1627 | 1.6141 | 4.9351 | 130 | 12.0981 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.2026 | 21.849 | 0.3776 | 0.655 | 28.2288 | 441.5464 |  | 153.2091 | 17.744 |  |  | 15.9054 | 1.3962 |  |  | 13.4638 | 273.8 |  | 39.113 |  | 36.507
08:00 | 3.8017 |  | 41.8853 | 9.377 |  |  |  |  | 21.229 | 21.0532 | 11.5756 | 13.99 | 32.528 |  |  | 51.231 |  | 48.9019 |  | 9.4 |  | 58.6898 |  |  | 5.3588 |  | 15.92 |  |  |  |  | 0.2243 |  | 4.832 | 0 | 1.93 | 38.5224 | 120.98 | 26.4638 | 0.73 | 10.51 |  | 34.975 | 31.9532 |  | 189.3247 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 71.1413 |  | 18.3 |  |  |  | 8.7395 |  | 4.4531 |  |  | 66.476 |  | 144.1854 | 1.6802 | 4.8278 | 126.99 | 11.8834 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.4748 | 21.8244 | 0.4048 | 0.63 | 28.1448 | 447.1842 |  | 154.5788 | 18.287 |  |  | 14.4462 | 1.403 |  |  | 13.2672 | 262.92 |  | 37.367 |  | 34.189
08:30 | 3.6739 |  | 42.1473 | 10.746 |  |  |  |  | 21.5432 | 12.381 | 11.6533 | 14.01 | 32.658 |  |  | 51.016 |  | 42.4111 |  | 9.6 |  | 150.9309 |  |  | 5.5841 |  | 17.28 |  |  |  |  | 0.2169 |  | 5.1929 | 0 | 2.7839 | 39.3917 | 119.8728 | 26.2483 | 0.72 | 12.58 |  | 36.035 | 32.5825 |  | 189.4015 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 71.0744 |  | 18.3 |  |  |  | 8.7572 |  | 4.5469 |  |  | 65.818 |  | 141.9058 | 1.753 | 5.0572 | 128.36 | 12.8063 |  |  | 3.872 |  |  | 89.4754 | 21.7989 | 0.4911 | 0.616 | 28.6888 | 442.0168 |  | 156.3675 | 17.945 |  |  | 15.1663 | 1.3847 |  |  | 14.4011 | 267.31 |  | 36.944 |  | 27.808
09:00 | 3.7673 |  | 38.5469 | 11.1515 |  |  |  |  | 21.6617 | 12.3166 | 10.8081 | 13.95 | 32.762 |  |  | 50.17 |  | 38.915 |  | 9.2 |  | 139.4526 |  |  | 6.2451 |  | 17.27 |  |  |  |  | 0.2479 |  | 4.6838 | 0 | 3.1319 | 41.7575 | 119.2894 | 26.6464 | 0.63 | 14.65 |  | 36.778 | 32.765 |  | 189.4882 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.1749 |  | 18.3 |  |  |  | 8.9172 |  | 4.6422 |  |  | 66.61 |  | 141.2226 | 1.753 | 4.962 | 127.66 | 13.7725 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.7141 | 21.7895 | 0.5676 | 0.557 | 28.5223 | 436.811 |  | 152.604 | 17.811 |  |  | 15.7224 | 1.4205 |  |  | 14.7228 | 277.55 |  | 37.182 |  | 20.394
09:30 | 3.9138 |  | 38.6165 | 12.478 |  |  |  |  | 21.8578 | 10.8957 | 10.7063 | 13.93 | 32.778 |  |  | 50.116 |  | 30.3295 |  | 9 |  | 91.2205 |  |  | 7.1 |  | 17.11 |  |  |  |  | 0.2372 |  | 4.0358 | 0 | 3.5737 | 40.8952 | 114.0878 | 26.425 | 0.44 | 14.89 |  | 38.62 | 32.8996 |  | 188.0451 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0221 |  | 18.3 |  |  |  | 8.772 |  | 4.5255 |  |  | 67.128 |  | 138.7138 | 1.6934 | 4.9971 | 131.55 | 13.6078 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.7451 | 21.8194 | 0.6972 | 0.626 | 29.0446 | 438.7634 |  | 157.0763 | 18.138 |  |  | 15.8871 | 1.3685 |  |  | 14.9742 | 282.35 |  | 37.113 |  | 15.082
10:00 | 4.2374 |  | 39.9732 | 12.021 |  |  |  |  | 21.3409 | 10.674 | 11.0729 | 13.51 | 32.758 |  |  | 51.376 |  | 40.6843 |  | 8.4 |  | 101.1346 |  |  | 7.5009 |  | 17.04 |  |  |  |  | 0.2204 |  | 4.1829 | 0 | 3.7248 | 41.2969 | 106.7545 | 25.8333 | 0.24 | 14.53 |  | 38.122 | 32.0252 |  | 189.1808 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 71.1373 |  | 18.3 |  |  |  | 8.6881 |  | 4.6789 |  |  | 67.064 |  | 143.8581 | 1.7199 | 4.0913 | 132.34 | 13.8725 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.8772 | 21.8112 | 0.8512 | 0.613 | 30.4952 | 439.6681 |  | 154.5145 | 17.888 |  |  | 16.3652 | 1.4088 |  |  | 14.829 | 271.23 |  | 36.76 |  | 14.525
10:30 | 3.6278 |  | 39.9956 | 12.223 |  |  |  |  | 21.6628 | 10.8119 | 11.2632 | 13.56 | 32.494 |  |  | 51.141 |  | 47.1572 |  | 9.2 |  | 121.985 |  |  | 7.4336 |  | 17.3 |  |  |  |  | 0.2507 |  | 4.0119 | 0 | 4.309 | 41.778 | 111.0427 | 27.5083 | 0.58 | 12.45 |  | 38.247 | 32.2167 |  | 175.3409 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 69.7537 |  | 18.3 |  |  |  | 8.9751 |  | 4.7524 |  |  | 67.133 |  | 137.153 | 2.0771 | 4.1087 | 133.94 | 13.566 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.9131 | 21.8274 | 1.1456 | 0.598 | 30.4561 | 442.8787 |  | 156.4725 | 17.867 |  |  | 16.7405 | 1.3466 |  |  | 15.0936 | 275.3 |  | 37.3 |  | 13.808
11:00 | 2.9987 |  | 39.015 | 10.914 |  |  |  |  | 21.6747 | 10.7767 | 10.9774 | 13.23 | 31.996 |  |  | 51.223 |  | 42.6077 |  | 9.6 |  | 66.9204 |  |  | 7.9628 |  | 17.18 |  |  |  |  | 0.2314 |  | 4.3254 | 0 | 4.6694 | 41.4833 | 118.83 | 27.4808 | 1 | 12.74 |  | 38.853 | 32.1317 |  | 175.7337 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3452 |  | 18.3 |  |  |  | 8.7266 |  | 4.4741 |  |  | 64.564 |  | 143.5637 | 2.1565 | 4.9469 | 136.51 | 12.3547 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3051 | 21.8147 | 1.3445 | 0.589 | 31.7682 | 420.7911 |  | 153.2372 | 17.572 |  |  | 17.2788 | 1.3742 |  |  | 15.9167 | 266 |  | 37.087 |  | 11.573
11:30 | 3.0173 |  | 39.402 | 11.133 |  |  |  |  | 21.0439 | 10.6852 | 10.9453 | 14.06 | 33.336 |  |  | 51.109 |  | 48.3578 |  | 9.2 |  | 108.2603 |  |  | 7.5383 |  | 16.92 |  |  |  |  | 0.2323 |  | 4.6142 | 0 | 4.7807 | 43.248 | 120.7248 | 26.3091 | 0.9 | 11.97 |  | 38.437 | 32.4474 |  | 175.8298 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 70.796 |  | 18.3 |  |  |  | 8.8856 |  | 4.493 |  |  | 66.607 |  | 146.568 | 1.9316 | 5.0598 | 134.87 | 9.7499 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.4249 | 21.7834 | 1.4402 | 0.5 | 33.0764 | 440.5494 |  | 159.4792 | 18.049 |  |  | 17.5325 | 1.3317 |  |  | 15.9194 | 263.19 |  | 32.422 |  | 14.39
12:00 | 3.3373 |  | 43.918 | 10.243 |  |  |  |  | 21.3691 | 10.7167 | 11.2143 | 13.33 | 33.26 |  |  | 51.229 |  | 33.7515 |  | 9 |  | 131.2016 |  |  | 7.6051 |  | 16.78 |  |  |  |  | 0.2309 |  | 4.5948 | 0 | 4.9845 | 45.3684 | 119.7857 | 26.5238 | 0.73 | 10.96 |  | 38.012 | 32.0796 |  | 175.47 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 70.6281 |  | 18.3 |  |  |  | 9.0066 |  | 4.5046 |  |  | 64.253 |  | 146.563 | 2.2094 | 5.0087 | 132.66 | 10.1401 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.403 | 21.7994 | 1.4848 | 0.647 | 30.2809 | 441.0578 |  | 152.7432 | 18.267 |  |  | 18.0692 | 1.3748 |  |  | 15.4739 | 270.85 |  | 32.672 |  | 15.119
12:30 | 3.2425 |  | 43.2123 | 9.611 |  |  |  |  | 21.5095 | 10.5532 | 13.0274 | 12.92 | 34.202 |  |  | 51.189 |  | 39.2253 |  | 9.1 |  | 112.8257 |  |  | 6.78 |  | 16.84 |  |  |  |  | 0.2313 |  | 4.6325 | 0 | 5.1621 | 44.5144 | 122.1287 | 25.6139 | 0.78 | 10.66 |  | 37.579 | 30.8633 |  | 173.2432 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 69.8149 |  | 18.3 |  |  |  | 8.7463 |  | 4.4079 |  |  | 66.021 |  | 146.6161 | 2.0837 | 5.024 | 133.29 | 11.9558 |  |  | 3.872 |  |  | 89.2131 | 21.7888 | 1.5085 | 0.625 | 27.7959 | 437.1916 |  | 143.1262 | 18.315 |  |  | 17.9937 | 1.34 |  |  | 15.2587 | 270.85 |  | 32.3 |  | 15.232
13:00 | 3.3965 |  | 43.2082 | 10.607 |  |  |  |  | 21.5438 | 10.1355 | 14.6417 | 12.89 | 33.838 |  |  | 51.237 |  | 46.6508 |  | 9 |  | 91.3071 |  |  | 5.773 |  | 17.13 |  |  |  |  | 0.2334 |  | 4.6611 | 0 | 5.2946 | 46.6678 | 122.5743 | 25.9393 | 0.64 | 12.16 |  | 36.408 | 30.8665 |  | 174.6564 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 67.089 |  | 18.3 |  |  |  | 8.8467 |  | 4.3184 |  |  | 66.548 |  | 146.659 | 1.8985 | 4.7575 | 131.09 | 12.9766 |  |  | 4.0073 |  |  | 87.9657 | 21.797 | 1.5359 | 0.621 | 27.9302 | 433.506 |  | 152.5631 | 18.399 |  |  | 17.3718 | 1.3416 |  |  | 15.1194 | 267.24 |  | 32.447 |  | 19.604
13:30 | 3.4878 |  | 42.1026 | 11.598 |  |  |  |  | 21.8081 | 9.7421 | 14.6864 | 13.17 | 33.582 |  |  | 51.319 |  | 41.566 |  | 8.9 |  | 120.041 |  |  | 6.9343 |  | 17.11 |  |  |  |  | 0.2203 |  | 5.4663 | 0 | 5.2322 | 46.8961 | 122.5983 | 26.3234 | 0.45 | 13.1 |  | 36.838 | 32.0421 |  | 174.8794 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 67.6367 |  | 18.3 |  |  |  | 8.9173 |  | 4.416 |  |  | 66.701 |  | 146.8736 | 1.5744 | 4.8215 | 131.61 | 14.6483 |  |  | 3.7307 |  |  | 87.0818 | 21.8065 | 1.5978 | 0.674 | 27.0173 | 430.8645 |  | 141.7149 | 18.286 |  |  | 17.6415 | 1.3685 |  |  | 15.9131 | 262.48 |  | 32.75 |  | 26.808
14:00 | 3.5667 |  | 42.29 | 12.212 |  |  |  |  | 21.4235 | 10.5645 | 14.666 | 13.57 | 33.17 |  |  | 51.281 |  | 38.7349 |  | 8.9 |  | 132.8491 |  |  | 7.4469 |  | 16.12 |  |  |  |  | 0.2583 |  | 5.7647 | 0 | 5.2319 | 46.5048 | 122.2245 | 27.2272 | 0.73 | 13.47 |  | 38.431 | 32.6058 |  | 174.9954 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 67.2807 |  | 18.3 |  |  |  | 8.805 |  | 4.5443 |  |  | 64.682 |  | 143.7282 | 1.8919 | 4.7938 | 133.44 | 14.9886 |  |  | 3.872 |  |  | 88.1922 | 21.8081 | 1.5962 | 0.629 | 28.2959 | 432.1305 |  | 152.0434 | 18.032 |  |  | 17.9412 | 1.327 |  |  | 16.1849 | 271.07 |  | 33.208 |  | 25.184
14:30 | 3.8685 |  | 42.2507 | 11.794 |  |  |  |  | 22.0413 | 10.8932 | 14.7697 | 13.5 | 33.262 |  |  | 51.382 |  | 20.1294 |  | 8.4 |  | 91.4763 |  |  | 7.3376 |  | 16.25 |  |  |  |  | 0.2396 |  | 5.7565 | 0 | 5.2691 | 45.9938 | 119.7187 | 27.0319 | 0.86 | 14.78 |  | 38.512 | 32.6942 |  | 175.1989 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 67.527 |  | 18.3 |  |  |  | 9.0257 |  | 4.5639 |  |  | 65.219 |  | 143.8852 | 1.9977 | 4.9886 | 133.64 | 14.8127 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.8317 | 21.8108 | 1.5995 | 0.669 | 29.5884 | 427.9194 |  | 155.5004 | 18.442 |  |  | 18.5711 | 1.3809 |  |  | 16.2957 | 272.54 |  | 31.334 |  | 32.527
15:00 | 3.9411 |  | 43.0278 | 12.013 |  |  |  |  | 22.0539 | 10.8582 | 14.5452 | 13.31 | 33.13 |  |  | 51.037 |  | 20.5043 |  | 9 |  | 124.0613 |  |  | 5.586 |  | 15.18 |  |  |  |  | 0.2349 |  | 6.22 | 0 | 5.3024 | 43.9471 | 119.427 | 26.3687 | 0.97 | 14.28 |  | 37.762 | 33.1988 |  | 174.3302 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 67.6477 |  | 18.3 |  |  |  | 8.7527 |  | 4.6518 |  |  | 62.813 |  | 135.5123 | 1.9911 | 5.0318 | 79.83 | 15.3287 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.9714 | 21.7988 | 1.5941 | 0.619 | 30.3724 | 433.6033 |  | 154.7441 | 18.553 |  |  | 18.4394 | 1.3486 |  |  | 16.6546 | 272.03 |  | 32.143 |  | 35.306
15:30 | 3.9318 |  | 42.6728 | 12.112 |  |  |  |  | 22.2813 | 10.988 | 14.6838 | 13.19 | 33.98 |  |  | 50.989 |  | 45.1241 |  | 8 |  | 88.0848 |  |  | 4.7901 |  | 14.32 |  |  |  |  | 0.233 |  | 6.1652 | 0 | 5.3231 | 45.4635 | 117.7863 | 27.2925 | 0.6 | 15.3 |  | 37.507 | 33.0674 |  | 174.3309 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 66.8333 |  | 18.4 |  |  |  | 8.7357 |  | 4.8063 |  |  | 63.093 |  | 133.8556 | 2.044 | 4.9239 | 127.85 | 15.327 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.9578 | 21.7834 | 1.6088 | 0.582 | 31.9956 | 435.1615 |  | 154.0777 | 17.796 |  |  | 18.1689 | 1.4082 |  |  | 16.6243 | 272.03 |  | 32.358 |  | 34.826
16:00 | 3.5636 |  | 43.0592 | 11.845 |  |  |  |  | 21.8915 | 11.1813 | 14.9547 | 13.58 | 35.514 |  |  | 50.754 |  | 24.6047 |  | 7.7 |  | 61.4014 |  |  | 6.7171 |  | 13.74 |  |  |  |  | 0.2301 |  | 6.4606 | 0 | 5.2871 | 48.3928 | 118.7263 | 27.4889 | 0.23 | 14.64 |  | 37.787 | 31.2006 |  | 174.9203 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 65.7764 |  | 18.4 |  |  |  | 8.6649 |  | 4.7349 |  |  | 62.862 |  | 141.0243 | 2.0308 | 5.0889 | 134.64 | 14.9144 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.6781 | 21.7551 | 1.6013 | 0.631 | 31.689 | 436.5908 |  | 158.0766 | 17.597 |  |  | 18.5844 | 1.3471 |  |  | 16.2812 | 272.74 |  | 32.823 |  | 33.744
16:30 | 2.9698 |  | 43.3102 | 11.539 |  |  |  |  | 21.1747 | 11.4969 | 14.9258 | 13.27 | 34.52 |  |  | 50.615 |  | 47.9796 |  | 8 |  | 48.4002 |  |  | 7.1264 |  | 13.39 |  |  |  |  | 0.2127 |  | 6.2239 | 0 | 5.4151 | 48.5412 | 121.32 | 27.2272 | 0.37 | 15.45 |  | 38.414 | 31.5962 |  | 174.7655 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 68.1458 |  | 18.4 |  |  |  | 8.8231 |  | 4.5791 |  |  | 64.009 |  | 140.9025 | 1.9117 | 5.1349 | 135.71 | 14.2037 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.7686 | 21.7229 | 1.5926 | 0.611 | 32.3402 | 432.6906 |  | 153.4234 | 17.892 |  |  | 17.3074 | 1.3864 |  |  | 16.861 | 274.64 |  | 33.288 |  | 35.825
17:00 | 2.8003 |  | 43.537 | 11.023 |  |  |  |  | 21.5336 | 11.3214 | 14.7901 | 13.5 | 34.192 |  |  | 50.985 |  | 50.5695 |  | 8.1 |  | 47.6647 |  |  | 6.3322 |  | 13.9 |  |  |  |  | 0.2004 |  | 5.8656 | 0 | 5.4674 | 49.0299 | 121.1702 | 26.7786 | 0.4 | 14.3 |  | 37.093 | 31.3848 |  | 177.9273 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 66.9525 |  | 18.4 |  |  |  | 8.764 |  | 4.5837 |  |  | 63.378 |  | 136.9179 | 2.1631 | 5.1202 | 137.38 | 13.5934 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.28 | 21.7601 | 1.58 | 0.644 | 31.7231 | 429.3028 |  | 153.4647 | 18.148 |  |  | 16.8669 | 1.3779 |  |  | 16.2354 | 281.78 |  | 33.199 |  | 37.391
17:30 | 2.5727 |  | 32.5238 | 9.591 |  |  |  |  | 21.2821 | 10.8304 | 15.8604 | 13.38 | 34.042 |  |  | 50.373 |  | 38.5183 |  | 8 |  | 47.5432 |  |  | 5.409 |  | 15.34 |  |  |  |  | 0.2037 |  | 5.3595 | 0 | 5.3871 | 49.1375 | 121.009 | 27.0838 | 0.41 | 15.28 |  | 36.646 | 31.9005 |  | 175.9161 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 67.6816 |  | 18.4 |  |  |  | 8.5593 |  | 4.6963 |  |  | 63.166 |  | 138.394 | 2.097 | 5.1018 | 134.64 | 13.3628 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.0711 | 21.8356 | 1.579 | 0.524 | 29.6297 | 436.5994 |  | 158.8507 | 18.076 |  |  | 16.9001 | 1.3963 |  |  | 15.1107 | 281.17 |  | 33.64 |  | 38.293
18:00 | 2.4744 |  | 26.8914 | 8.661 |  |  |  |  | 20.9222 | 11.0206 | 15.816 | 13.64 | 35.032 |  |  | 49.976 |  | 47.1852 |  | 8 |  | 49.0154 |  |  | 6.3416 |  | 16.42 |  |  |  |  | 0.2247 |  | 5.4162 | 0 | 5.3618 | 47.4198 | 119.9554 | 22.7637 | 0.46 | 15.93 |  | 35.273 | 29.3061 |  | 174.5343 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 60.8868 |  | 18.4 |  |  |  | 8.4084 |  | 4.5987 |  |  | 47.305 |  | 143.3403 | 1.9977 | 5.2069 | 136.12 | 12.9312 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.2893 | 3.0298 | 1.6182 | 0.66 | 28.4039 | 440.688 |  | 151.8259 | 18.238 |  |  | 16.5836 | 1.3981 |  |  | 15.5019 | 278.24 |  | 33.447 |  | 38.057
18:30 | 2.6119 |  | 26.8546 | 8.715 |  |  |  |  | 18.8452 | 11.415 | 15.3877 | 13.53 | 34.772 |  |  | 50.721 |  | 16.204 |  | 8 |  | 37.4847 |  |  | 6.9866 |  | 16.2 |  |  |  |  | 0.2316 |  | 4.2691 | 0 | 5.299 | 48.8022 | 115.6475 | 20.7941 | 0.11 | 16.09 |  | 35.572 | 28.6858 |  | 64.479 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 32.4719 |  | 18.4 |  |  |  | 8.2785 |  | 4.5826 |  |  | 33.311 |  | 145.61 | 2.0507 | 5.145 | 135.79 | 11.9828 |  |  | 3.8025 |  |  | 75.2358 | 2.9703 | 1.6112 | 0.655 | 27.901 | 443.6818 |  | 152.8056 | 18.2 |  |  | 16.4671 | 1.4785 |  |  | 14.5589 | 274.48 |  | 27.864 |  | 26.366
19:00 | 2.9841 |  | 25.6909 | 8.794 |  |  |  |  | 16.3297 | 11.3572 | 14.979 | 13.46 | 34.812 |  |  | 51.271 |  | 9.9161 |  | 8 |  | 24.5389 |  |  | 6.7477 |  | 16.39 |  |  |  |  | 0.2323 |  | 4.2895 | 0 | 5.2785 | 45.1649 | 113.0697 | 21.4046 | 0.35 | 15.64 |  | 30.507 | 28.4313 |  | 68.674 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 31.9146 |  | 18.4 |  |  |  | 8.6678 |  | 4.6985 |  |  | 18.137 |  | 144.9521 | 1.8522 | 5.1712 | 130.39 | 11.006 |  |  | 3.7407 |  |  | 65.7615 | 2.9984 | 1.5641 | 0.708 | 27.7242 | 442.83 |  | 155.46 | 15.835 |  |  | 16.9529 | 1.439 |  |  | 13.7217 | 266.55 |  | 27.574 |  | 12.522
19:30 | 3.1138 |  | 20.1276 | 10.627 |  |  |  |  | 17.7233 | 14.3746 | 13.8868 | 13.4 | 34.55 |  |  | 51.578 |  | 7.6687 |  | 8.1 |  | 24.522 |  |  | 5.7154 |  | 16.45 |  |  |  |  | 0.2364 |  | 4.19 | 0 | 5.1826 | 48.5551 | 114.6016 | 23.205 | 0.46 | 14.67 |  | 31.167 | 28.6902 |  | 68.7221 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 31.86 |  | 18.4 |  |  |  | 8.6202 |  | 4.6535 |  |  | 5.518 |  | 145.2913 | 1.9647 | 5.3916 | 135.07 | 10.7441 |  |  | 3.74 |  |  | 56.1309 | 3.0545 | 1.5824 | 0.705 | 28.1903 | 445.7144 |  | 148.9693 | 17.111 |  |  | 15.9889 | 1.4566 |  |  | 13.8737 | 263.88 |  | 26.593 |  | 12.697
20:00 | 3.2477 |  | 20.0791 | 11.307 |  |  |  |  | 18.2139 | 15.0115 | 11.6878 | 13.43 | 34.442 |  |  | 51.463 |  | 7.9127 |  | 8.1 |  | 23.4475 |  |  | 6.4283 |  | 16.06 |  |  |  |  | 0.2445 |  | 4.127 | 0 | 5.1583 | 50.0125 | 117.7436 | 26.3487 | 0.37 | 12.39 |  | 32.561 | 29.7444 |  | 68.3049 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 31.8737 |  | 18.4 |  |  |  | 8.6686 |  | 4.6369 |  |  | 5.318 |  | 144.5572 | 1.8456 | 5.3575 | 136.2 | 11.2762 |  |  | 3.6949 |  |  | 55.6503 | 3.0282 | 1.5451 | 0.678 | 27.6445 | 450.7774 |  | 151.4041 | 17.144 |  |  | 15.9168 | 1.4599 |  |  | 14.3513 | 260.72 |  | 26.88 |  | 12.917
20:30 | 3.4841 |  | 19.972 | 10.963 |  |  |  |  | 18.5677 | 16.0881 | 11.5912 | 13.47 | 33.978 |  |  | 51.467 |  | 13.3124 |  | 8.1 |  | 23.7936 |  |  | 6.854 |  | 16.51 |  |  |  |  | 0.2274 |  | 4.0911 | 0 | 5.1293 | 48.9927 | 117.2263 | 27.6165 | 0.84 | 14.6 |  | 35.517 | 29.0391 |  | 66.6297 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 31.9067 |  | 18.4 |  |  |  | 8.8581 |  | 4.8606 |  |  | 5.26 |  | 145.8689 | 1.6207 | 5.2818 | 136.27 | 14.1044 |  |  | 4.0014 |  |  | 54.1507 | 3.042 | 1.544 | 0.686 | 27.2276 | 448.6135 |  | 149.0658 | 17.347 |  |  | 16.0511 | 1.4319 |  |  | 15.6073 | 265.3 |  | 27.23 |  | 17.638
21:00 | 3.5395 |  | 21.0628 | 10.972 |  |  |  |  | 20.7961 | 16.8712 | 11.3107 | 13.18 | 34.416 |  |  | 51.598 |  | 39.5752 |  | 8.1 |  | 31.4176 |  |  | 6.5317 |  | 16.54 |  |  |  |  | 0.2309 |  | 4.074 | 0 | 5.0947 | 46.9548 | 116.5998 | 28.2258 | 0.87 | 14.59 |  | 35.258 | 28.4526 |  | 66.565 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 32.4743 |  | 18.4 |  |  |  | 8.8962 |  | 4.8201 |  |  | 5.078 |  | 145.1214 | 1.3892 | 5.3151 | 135 | 14.8377 |  |  | 4.0848 |  |  | 52.7417 | 3.048 | 1.5051 | 0.707 | 27.3068 | 450.372 |  | 153.5465 | 18.272 |  |  | 16.9771 | 1.479 |  |  | 15.5608 | 274.6 |  | 27.562 |  | 23.663
21:30 | 3.6449 |  | 26.642 | 11.36 |  |  |  |  | 21.2994 | 26.8184 | 11.3192 | 13.25 | 34.132 |  |  | 51.235 |  | 38.9651 |  | 8.2 |  | 26.8592 |  |  | 6.4582 |  | 16.66 |  |  |  |  | 0.2322 |  | 4.2365 | 0 | 5.0147 | 46.297 | 118.4532 | 29.4345 | 0.94 | 15.81 |  | 36.67 | 29.0292 |  | 82.6391 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 37.4108 |  | 18.4 |  |  |  | 8.6608 |  | 4.943 |  |  | 5.196 |  | 147.7688 | 1.237 | 5.3278 | 136.26 | 14.6995 |  |  | 4.1258 |  |  | 52.3198 | 6.6505 | 1.4763 | 0.67 | 29.0366 | 448.2362 |  | 157.8675 | 18.341 |  |  | 17.6355 | 1.4319 |  |  | 15.2267 | 272.48 |  | 27.728 |  | 26.129
22:00 | 3.6358 |  | 26.8618 | 11.243 |  |  |  |  | 21.731 | 27.5136 | 11.5661 | 13.53 | 34.31 |  |  | 51.104 |  | 45.2137 |  | 8.2 |  | 39.8988 |  |  | 6.7847 |  | 17.11 |  |  |  |  | 0.221 |  | 4.2329 | 0 | 4.8019 | 45.2207 | 119.4119 | 29.7261 | 1.03 | 17.33 |  | 36.591 | 29.4994 |  | 128.4918 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 62.3892 |  | 18.4 |  |  |  | 8.9029 |  | 4.7725 |  |  | 5.519 |  | 148.1164 | 1.2767 | 5.2601 | 138.02 | 15.1776 |  |  | 3.9547 |  |  | 51.8188 | 6.8458 | 1.3082 | 0.654 | 29.3784 | 452.3312 |  | 154.9126 | 18.337 |  |  | 17.831 | 1.4635 |  |  | 15.6772 | 273.46 |  | 29.483 |  | 29.804
22:30 | 3.6824 |  | 26.9284 | 11.967 |  |  |  |  | 21.2733 | 27.1823 | 11.6041 | 13.45 | 33.844 |  |  | 51.079 |  | 44.1107 |  | 8.3 |  | 40.864 |  |  | 7.4533 |  | 16.97 |  |  |  |  | 0.2147 |  | 4.8773 | 0 | 3.2318 | 45.5491 | 119.5132 | 29.4311 | 1.15 | 16.49 |  | 37.348 | 29.8251 |  | 186.2623 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7316 |  | 18.4 |  |  |  | 8.576 |  | 4.816 |  |  | 21.101 |  | 149.4065 | 1.4024 | 5.3242 | 136.82 | 14.635 |  |  | 3.9615 |  |  | 50.8948 | 15.4957 | 0.9557 | 0.65 | 30.0655 | 442.8494 |  | 156.8827 | 18.256 |  |  | 17.4661 | 1.4387 |  |  | 15.1837 | 266.33 |  | 36.33 |  | 29.925
23:00 | 3.2289 |  | 26.8739 | 12.081 |  |  |  |  | 21.5486 | 27.3275 | 11.4954 | 14.07 | 33.81 |  |  | 51.198 |  | 51.3603 |  | 8.4 |  | 52.8882 |  |  | 6.0349 |  | 17.05 |  |  |  |  | 0.2144 |  | 4.4261 | 0 | 2.7391 | 43.5474 | 118.0921 | 29.1536 | 1.26 | 16.63 |  | 37.93 | 29.6564 |  | 192.184 | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 70.9468 |  | 18.4 |  |  |  | 8.6323 |  | 4.8387 |  |  | 29.395 |  | 146.3932 | 1.4288 | 5.2987 | 136.24 | 15.1266 |  |  | 3.9546 |  |  | 49.6914 | 21.8303 | 0.7469 | 0.637 | 28.7892 | 444.7199 |  | 155.059 | 18.352 |  |  | 18.0779 | 1.4632 |  |  | 16.1105 | 271.92 |  | 36.334 |  | 30.127
23:30 | 3.0146 |  | 26.9045 | 11.614 |  |  |  |  | 21.5304 | 27.465 | 11.7076 | 14.11 | 33.706 |  |  | 51.026 |  | 45.101 |  | 9 |  | 53.2616 |  |  | 4.8898 |  | 17.04 |  |  |  |  | 0.218 |  | 4.5418 | 0 | 2.2031 | 43.9455 | 117.4941 | 28.149 | 1.2 | 16.51 |  | 38.054 | 30.3019 |  | 190.8091 | 0 |  |  |  | 2.6 |  | 70.7739 |  | 18.4 |  |  |  | 8.8608 |  | 4.8222 |  |  | 44.836 |  | 144.62 | 1.3164 | 5.4513 | 137 | 15.1766 |  |  | 3.8564 |  |  | 50.3367 | 21.9817 | 0.6203 | 0.555 | 28.823 | 443.9051 |  | 155.7939 | 18.01 |  |  | 18.1029 | 1.4568 |  |  | 16.7563 | 272.57 |  | 36.583 |  | 30.003
00:00 | 2.9871 |  | 27.2049 | 11.211 |  |  |  |  | 21.3465 | 27.1067 | 14.4499 | 14.32 | 33.414 |  |  | 50.985 |  | 27.2507 |  | 9.4 |  | 104.779 |  |  | 6.5043 |  | 16.29 |  |  |  |  | 0.2105 |  | 5.2759 | 0 | 1.8896 | 42.6773 | 117.0876 | 28.273 | 0.83 | 16.71 |  | 39.21 | 29.9018 |  | 190.5153 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | 70.9298 |  | 18.4 |  |  |  | 8.7777 |  | 4.6994 |  |  | 52.887 |  | 148.5329 | 1.2436 | 5.2867 | 137.46 | 15.7925 |  |  | 3.8369 |  |  | 51.6415 | 21.9636 | 0.5466 | 0.608 | 27.4278 | 440.4142 |  | 152.625 | 18.062 |  |  | 18.0302 | 1.4395 |  |  | 17.0096 | 279.83 |  | 36.647 |  | 28.962
MWh | 83.5469 | 0 | 907.5468 | 264.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.468 | 445.6825 | 325.2847 | 328.525 | 801.922 | 0 | 0 | 1231.824 | 0 | 893.5448 | 0 | 212.7 | 0 | 2187.8047 | 0 | 0 | 163.6071 | 0 | 387.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6373 | 0 | 118.9679 | 0 | 83.7156 | 1066.4212 | 2850.8751 | 633.033 | 18.01 | 347.555 | 0 | 890.0565 | 751.3717 | 0 | 3963.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.57 | 0 | 1541.272 | 0 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 211.3938 | 0 | 109.4487 | 0 | 0 | 1235.1895 | 0 | 3466.0378 | 43.0902 | 120.6348 | 3172.45 | 334.5523 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 1949.2309 | 439.869 | 23.8146 | 15.225 | 711.5214 | 10504.2746 | 0 | 3675.3239 | 433.7965 | 0 | 0 | 409.9029 | 33.9254 | 0 | 0 | 376.051 | 6584.27 | 0 | 838.441 | 0 | 665.389
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 27 de Marzo del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 991.05 | 2988.3 | 2413.8 | 0 | 0 | 73.1 | 11.3 | 0 | 415.4 | 6892.95 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 484.95
01:00 | 1007.65 | 2958.5 | 2292.9 | 0 | 0 | 75.8 | 11.3 | 0 | 426.9 | 6773.05 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 71.9
01:30 | 995.75 | 2893.6 | 2175.2 | 0 | 0 | 75 | 11.3 | 0 | 430.6 | 6581.45 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 415.1
02:00 | 1000.85 | 2923.6 | 2160.4 | 0 | 0 | 75.9 | 11.3 | 0 | 466.7 | 6638.75 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5106.05
02:30 | 1001.74 | 2917.6 | 2097.1 | 0 | 0 | 75.1 | 11.3 | 0 | 442.2 | 6545.04 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 449.25
03:00 | 1007.33 | 2992.7 | 2016.7 | 0 | 0 | 77.3 | 11.3 | 0 | 426.4 | 6531.73 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3618.7
03:30 | 1007.13 | 2974.5 | 2057.3 | 0 | 0 | 78.3 | 11.3 | 0 | 421.5 | 6550.03 |  | C.H. YANANGO | 1003.05
04:00 | 1002.93 | 2930.9 | 2057.2 | 0 | 0 | 76.8 | 11.3 | 0 | 431.9 | 6511.03 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 153.15
04:30 | 999.53 | 2916.7 | 2121 | 0 | 0 | 77.5 | 11.3 | 0 | 417.7 | 6543.73 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1888.5
05:00 | 1001.63 | 2962.5 | 2151.5 | 0 | 0 | 75.3 | 11.3 | 0 | 390.5 | 6592.73 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.25
05:30 | 996.51 | 3014.4 | 2220.9 | 0 | 0 | 77.5 | 11.3 | 0 | 347.7 | 6668.31 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.05
06:00 | 1000.71 | 3034.6 | 2511.6 | 0 | 0 | 77.8 | 11.3 | 4.29 | 306.5 | 6946.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.3
06:30 | 988.41 | 2987.9 | 2571.4 | 0 | 0 | 76.3 | 11.3 | 58.26 | 273.7 | 6967.27 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 308.65
07:00 | 993.01 | 2955.4 | 2515.4 | 43.7 | 0 | 75.2 | 11.3 | 151.3 | 244.2 | 6989.51 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3975.85
07:30 | 991.21 | 2960.8 | 2552.2 | 44.6 | 0 | 74.2 | 11.3 | 303.08 | 214.5 | 7151.89 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 146.35
08:00 | 989.81 | 3026.3 | 2615.9 | 44.5 | 0 | 75.8 | 11.3 | 413.82 | 206.6 | 7384.03 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 75.8
08:30 | 998.91 | 2955.4 | 2804.6 | 44.5 | 0 | 74.6 | 9.6 | 558.56 | 210.4 | 7656.57 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 145
09:00 | 993.14 | 3018.2 | 2916.3 | 43.3 | 0 | 76.9 | 9.6 | 625.38 | 171.6 | 7854.42 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 72.05
09:30 | 971.81 | 3004.9 | 2783.7 | 42.9 | 0 | 76.3 | 9.5 | 936 | 131.9 | 7957.01 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 491.9
10:00 | 949.64 | 2977.5 | 2978.1 | 42.9 | 0 | 76.5 | 9.4 | 825.21 | 145.6 | 8004.85 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10980.9
10:30 | 963.85 | 2975.7 | 3005.2 | 42.4 | 0 | 76.9 | 9.5 | 987.5 | 183.8 | 8244.85 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
11:00 | 959.35 | 2946.2 | 3016.1 | 43.5 | 0 | 79.6 | 9.2 | 982.75 | 206 | 8242.7 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 2289.5
11:30 | 922.55 | 2984.5 | 3018 | 43.5 | 0 | 77.7 | 9.2 | 1025.82 | 240.5 | 8321.77 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 460.3
12:00 | 915.05 | 2912.6 | 3038.7 | 44.5 | 0 | 76.7 | 9.1 | 1025.6 | 274.9 | 8297.15 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 293.95
12:30 | 942.04 | 2999 | 2779.6 | 43.8 | 0 | 76.9 | 9.1 | 1028.87 | 354.1 | 8233.41 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 48.8
13:00 | 964.75 | 3030.1 | 2739.7 | 43.9 | 0 | 75.7 | 9.1 | 954.71 | 396.1 | 8214.06 |  | C.H. YUNCAN |  | 2027.65
13:30 | 946.54 | 2858.1 | 2541.4 | 45.2 | 0 | 75.2 | 9 | 1009.73 | 539.3 | 8024.47 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 503.3
14:00 | 965.34 | 3001.6 | 2572.7 | 44.2 | 0 | 77.8 | 9 | 961.12 | 599 | 8230.76 |  | C.H. EL CARMEN | 182.6
14:30 | 958.73 | 2999 | 2659.2 | 44.4 | 0 | 77.6 | 9 | 817.61 | 642.9 | 8208.44 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 372.3
15:00 | 975.34 | 3005.6 | 2628.6 | 44.2 | 0 | 75.6 | 9 | 781.9 | 701.7 | 8221.94 |  | C.H. ÁNGEL II | 480.3
15:30 | 969.02 | 3024.9 | 2797 | 43.8 | 0 | 77.4 | 9 | 694.74 | 734 | 8349.86 |  | C.H. ÁNGEL III | 465.5
16:00 | 979.82 | 3064.8 | 2881.5 | 44.3 | 0 | 79.8 | 9.5 | 474.81 | 789.4 | 8323.93 |  | C.H. LA JOYA | 172.4
16:30 | 971.13 | 3040.8 | 3023.4 | 44.2 | 0 | 80.2 | 9.9 | 219.09 | 813.3 | 8202.02 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.35
17:00 | 911.93 | 3025.3 | 3069.1 | 44.7 | 0 | 80 | 10.1 | 166.27 | 813.5 | 8120.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.05
17:30 | 960.43 | 3025.8 | 3089.2 | 44.2 | 0 | 80.5 | 10.4 | 45.95 | 788.1 | 8044.58 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 442.33
18:00 | 979.92 | 2990.4 | 3058.9 | 44.3 | 0 | 77.5 | 10.4 | 2 | 719.2 | 7882.62 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4870.8
18:30 | 978.62 | 3037.3 | 3143.3 | 44.7 | 0 | 79.5 | 10.4 | 0 | 660.7 | 7954.52 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2163.7
19:00 | 996.52 | 3055.2 | 3121.9 | 45.2 | 61 | 80.5 | 10.4 | 0 | 629 | 7999.72 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 59.05
19:30 | 992.51 | 3043.4 | 3157.5 | 44.9 | 61.5 | 79.8 | 10.8 | 0 | 589.1 | 7979.51 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13370.7
20:00 | 992.93 | 3032.4 | 3138.8 | 45 | 59.7 | 77.2 | 11 | 0 | 561.9 | 7918.93 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.65
20:30 | 993.73 | 3028.3 | 3125.8 | 45 | 60.2 | 79.4 | 11.2 | 0 | 523.6 | 7867.23 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1954.85
21:00 | 998.83 | 2961 | 3183 | 45.3 | 61 | 78.1 | 11.2 | 0 | 524.3 | 7862.73 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 85.8
21:30 | 997.03 | 2947.8 | 3139.8 | 45.3 | 61.3 | 78.4 | 11.3 | 0 | 484.7 | 7765.63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 133.15
22:00 | 995.93 | 2943.9 | 3121.5 | 45 | 59.5 | 76.3 | 11.3 | 0 | 484 | 7737.43 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3547.5
22:30 | 995.83 | 2990.2 | 3003.7 | 45.6 | 62.5 | 77.4 | 11.3 | 0 | 482.4 | 7668.93 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.25
23:00 | 991.23 | 2853.8 | 2905.2 | 45.5 | 61.3 | 74.5 | 11.3 | 0 | 444.5 | 7387.33 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.95
23:30 | 996.23 | 2823.9 | 2762.3 | 34.6 | 60.9 | 77.2 | 11.3 | 0 | 400.6 | 7167.03 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1845.35
00:00 | 1016.03 | 2918.9 | 2678 | 0 | 63.2 | 76.6 | 11.3 | 0 | 341.94 | 7105.97 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 23559.98 | 71457.4 | 65206.15 | 748.8 | 336.05 | 1850.6 | 251.1 | 7527.185 | 10722.52 | 181659.785 |  | C.H. HUAMPANI | 718.9
% | 12.9693 | 39.3358 | 35.8947 | 0.4122 | 0.18499 | 1.0187 | 0.13823 | 4.1436 | 5.9025 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 5626.35
[12 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3126
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1521.3
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2635.5
[12 empty] | PCH TUPURI | 52.8
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.05
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 135.25
[12 empty] | C.H. RUCUY | 479.6
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[12 empty] | C.H. CAHUA | 999.25
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 4078.95
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 921.2
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 1068.5
[12 empty] | C.H. YAUPI | 2549.2
[11 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | 98.9
[11 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 489.2
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 23559.98 | 71457.4

## GENERACION RER
viernes, 27 de Marzo del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 16.5 | 12.5 | 8.1 | 9.1 | 20.2 | 3 |  | 9.2 | 17.7 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 4.9 | 1.2 | 111.7 |  |  | 6.1 | 139.4 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.7 | 3.6 |  | 3.4 | 18.45 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 26.8 | 32.3 | 0.6 |  |  |  |  | 28.5 | 58.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20.1 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 886.75
1:00 |  | 17.2 | 12.4 | 8.5 | 9 | 20.1 | 3 |  | 8.9 | 19.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 5 | 1.5 | 115.3 |  |  | 6.1 | 128.7 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 3.1 | 4.1 |  | 3.4 | 18.45 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 25.1 | 35.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 74.3 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.4 | 900.75
1:30 |  | 17.7 | 12.5 | 8.6 | 9.3 | 20.1 | 3 |  | 7.6 | 19.3 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.1 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19.4 | 8.9 | 0.6 | 112.6 |  |  | 4.5 | 102.2 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 2.2 | 3.1 |  | 3.4 | 18.45 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 34.1 | 49.9 | 0.6 |  |  |  |  | 28.2 | 84.3 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.3 | 902.85
2:00 |  | 17.2 | 12.5 | 8.8 | 9.9 | 20.1 | 3 |  | 7.9 | 19.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.6 | 20 | 19.4 | 8.4 | 0.7 | 116.8 |  |  | 1.4 | 93.8 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 |  | 0.4 | 0.7 |  | 3.4 | 18.45 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 54.2 | 77 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 84.5 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 940.65
2:30 |  | 17.2 | 12.5 | 8.7 | 9.6 | 20.1 | 3 |  | 9.3 | 17.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.7 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.2 | 20.5 | 20 | 19.4 | 8.4 | 0.9 | 119.9 |  |  | 2.5 | 84.9 |  |  | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 0.2 | 1.1 |  | 3.4 | 18.44 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 46 | 67.2 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 82 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 915.04
3:00 |  | 17.5 | 12.5 | 8.6 | 9.7 | 20.2 | 3 |  | 9.1 | 19.9 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.8 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3.1 | 21 | 20 | 19.3 | 18.7 | 0.9 | 119.2 |  |  | 0.9 | 81.8 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  | 0.1 |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 40.3 | 54.2 | 0.6 |  |  |  |  | 28.6 | 81.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.6 | 901.93
3:30 |  | 17.6 | 12.5 | 8.3 | 10.6 | 20.2 | 3 |  | 9.5 | 19.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.3 | 18.6 | 1.6 | 120.1 |  |  | 3.2 | 79.6 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  |  |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 10 | 36.5 | 53 | 0.6 |  |  |  |  | 28.7 | 80.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.4 | 896.63
4:00 |  | 16.5 | 12.5 | 8.6 | 10.5 | 20.2 | 3 |  | 8.9 | 19.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 13 | 3.5 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.3 | 12.5 | 1.3 | 118.3 |  |  | 1.5 | 80.8 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  |  | 0.5 |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 52.2 | 55.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 80.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 19.9 |  | 20.4 | 906.03
4:30 |  | 17 | 12.5 | 8.4 | 10.6 | 20.2 | 3 |  | 9.3 | 19.7 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.2 | 13 | 3.5 | 2.9 | 20.2 | 20 | 19.3 | 17 | 1.4 | 117.4 |  |  | 2.2 | 81.4 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | 45.7 | 44.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 79.4 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 891.63
5:00 |  | 17.1 | 12.5 | 7.1 | 10.6 | 20.2 | 3 |  | 8.8 | 19.2 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.5 | 2.9 | 20.6 | 20 | 19.4 | 15.6 | 1.4 | 116.2 |  |  | 0.8 | 57.3 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 |  | 0.2 | 1.2 |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 43.5 | 51.4 | 0.6 |  |  |  |  | 27.8 | 75.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.4 | 863.33
5:30 |  | 17.5 | 12.4 | 8.6 | 10.6 | 20.2 | 3 |  | 9.3 | 19.1 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.3 | 13 | 3.5 | 2.9 | 20.3 | 20 | 19.3 | 20 | 1.6 | 115.6 |  |  |  | 40.4 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.5 |  | 0.3 | 1.3 |  | 3.4 | 18.41 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 26.5 | 44.5 | 0.6 |  |  |  |  | 28.3 | 69.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 |  | 20.3 | 822.41
6:00 |  | 17.2 | 12.5 | 8.7 | 10.3 | 20.2 | 2.9 |  | 9.5 | 19.6 | 17.3 |  |  | 19.9 |  | 19.9 | 20.2 | 13 | 3.5 | 3 | 20.7 | 20 | 19.3 | 23.5 | 1.6 | 107.4 |  |  |  | 38 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  | 0.5 | 1.6 |  | 3.5 | 18.41 |  | 0.6 | 0.5 | 0.29 |  | 3.7 |  |  | 0.4 | 5.6 | 9.8 | 15.4 | 25.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  | 0.3 | 27.5 | 65.3 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 0.6 | 20.4 | 787.5
6:30 |  | 17.3 | 12.4 | 8.3 | 10.2 | 20.2 | 2.9 |  | 9.3 | 18.8 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 13 | 3.5 | 2.8 | 20.1 | 20 | 19.3 | 23.7 | 2.1 | 106.4 |  |  |  | 27.6 | 1.7 | 0.2 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 | 2.7 | 1 | 1.8 |  | 3.5 | 18.41 |  | 16.1 | 10.3 | 5.06 |  | 3.6 | 0.4 |  | 1.3 | 5.7 | 10 | 4.9 | 10.4 | 0.6 | 6.1 | 7.6 |  | 1.9 | 26 | 69.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 20.2 | 5.5 | 20.2 | 4.1 | 20.2 | 806.67
7:00 |  | 16.5 | 12.5 | 8.8 | 8.9 | 20.2 | 2.9 |  | 9.5 | 19 | 17.3 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 13 | 3.5 | 3 | 20.1 | 20 | 19.3 | 23.2 | 4.3 | 85.9 |  |  |  | 38.4 | 4.5 | 2.1 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 10 | 0.6 | 1.4 |  | 3.5 | 18.41 |  | 30.5 | 23.2 | 11.4 |  | 3.6 | 1.6 |  | 2.2 | 5.7 | 9.9 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 21.3 | 28.2 |  | 3.4 | 23.9 | 63.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 11.3 | 20.3 | 869.41
7:30 |  | 16.7 | 12.5 | 8.2 | 10.1 | 20.2 | 2.9 |  | 9.1 | 17.6 | 17.3 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3 | 20.6 | 20 | 19.4 | 27.9 | 3 | 55.8 |  |  |  | 37.1 | 15.9 | 5.9 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 30.4 | 1.3 | 1.7 |  | 3.4 | 18.41 |  | 53.1 | 58.4 | 28.58 |  | 3.6 | 3.3 |  | 4.6 | 5.7 | 9.9 | 9.8 | 5 | 0.6 | 35.4 | 45.5 |  | 5.6 | 21.8 | 51.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 | 4.3 | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 11.8 | 20.4 | 991.69
8:00 |  | 17.1 | 11.8 | 7.9 | 9.9 | 20.2 | 2.9 |  | 9.5 | 19.6 | 17.3 | 0.1 | 0.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3 | 20.9 | 20 | 14.1 | 21.4 | 4.3 | 55.6 |  |  |  | 26.9 | 26.5 | 18 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 77.7 | 2.4 | 3.3 |  | 3.5 | 18.41 |  | 70.8 | 68.9 | 35.92 | 0.1 | 3.6 | 6.6 |  | 8.5 | 5.6 | 10 | 12.5 | 10.8 | 0.6 | 33.3 | 39.1 |  | 10.9 | 19.8 | 49.6 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 | 7.9 | 2.2 | 20 | 5.5 | 20 | 9.2 | 20.7 | 1091.53
8:30 |  | 17 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | 20.2 | 2.9 |  | 9 | 19.4 | 17.3 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 13 | 3.5 | 3 | 20.8 | 20 | 19.3 | 8.8 | 1.8 | 58.8 |  |  |  | 27.7 | 38.3 | 31.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 73.2 | 3.6 | 4.6 |  | 3.5 | 18.41 |  | 103.6 | 91.5 | 50.66 | 0.2 | 3.6 | 12.6 |  | 13 | 5.7 | 9.8 | 13.7 | 8.2 | 0.6 | 45.4 | 58.8 |  | 16.8 | 22.3 | 60.9 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 10.1 | 2.2 | 20.2 | 5.7 | 20.2 | 12.2 | 20.5 | 1242.47
9:00 |  | 17.1 | 11.8 | 9.1 | 10.1 | 20.1 | 2.9 |  | 9 | 19.8 | 17.2 | 0.2 | 0.6 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 3 | 20.7 | 20 | 19.4 | 5.3 | 3.3 | 51.9 |  |  |  | 25.8 | 33 | 44.2 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.8 | 42.8 | 4.8 | 6.3 |  | 3.5 | 18.44 |  | 147.5 | 100.8 | 51.78 | 0.2 | 3.6 | 12.4 |  | 13.6 | 5.7 | 9.9 | 0.5 |  | 0.6 | 62.4 | 74.4 |  | 16.7 | 17.3 | 56.4 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 7.7 | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 17.1 | 20.4 | 1272.02
9:30 |  | 17.1 | 12.5 | 7.4 | 10.6 | 20.1 | 2.9 |  | 9 | 19.7 | 17.3 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 13 | 3.5 | 3 | 20.2 | 20 |  | 8 | 4.5 | 29.2 |  |  |  | 26.8 | 36.1 | 42.8 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 54.8 | 3.4 | 3.6 |  | 3.5 | 18.41 |  | 218.2 | 188.8 | 92.6 | 0.3 | 3.6 | 14.1 |  | 13.9 | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.6 | 97.9 | 128.6 |  | 17.5 | 14.3 | 42.1 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 13.7 | 2.2 | 19.9 | 5.7 | 19.8 | 15.7 | 20.3 | 1521.11
10:00 |  | 17.1 | 13.2 | 7.1 | 10.6 | 20.2 | 2.9 |  | 9.1 | 19.4 | 17.3 | 0.3 | 1 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 12.9 | 3.5 | 2.9 | 20.1 | 20 |  | 13.6 | 4.5 | 30.8 |  |  |  | 41.2 | 36.8 | 42.4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 79.1 | 4.5 | 5.3 |  | 3.5 | 18.44 |  | 182 | 143.8 | 72.11 | 0.3 | 3.6 | 13.6 |  | 13.5 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 83.6 | 110.2 |  | 17 | 8.6 | 37.1 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 15.3 | 2.2 | 20.2 | 5.6 | 20.2 | 14.2 | 20.2 | 1423.95
10:30 |  | 17.2 | 13.1 | 7 | 10.6 | 20.2 | 2.9 |  | 9.3 | 19.7 | 17.3 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.9 | 3.5 | 2.9 | 20.2 | 20 |  | 25.2 | 3.8 | 33.5 |  |  |  | 55.1 | 30.7 | 43 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 74.2 | 5.5 | 6.1 |  | 3.5 | 18.45 |  | 248.5 | 198 | 101.9 | 0.4 | 3.6 | 12.6 |  | 13.4 | 5.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 93.7 | 121 |  | 16.6 | 7.7 | 46.9 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 15.3 | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 16.6 | 20.3 | 1625.25
11:00 |  | 17.3 | 13.5 | 8.8 | 10.5 | 20.2 | 2.9 |  | 9.3 | 20.2 | 17.3 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 3.1 | 20.7 | 20 |  | 36.8 | 4.6 | 38.2 |  |  |  | 63.7 | 35.5 | 34.4 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20 | 8 | 76.4 | 5.6 | 4.7 |  | 3.5 | 18.45 |  | 245.7 | 199.3 | 102.35 | 0.4 | 3.6 | 15.6 |  | 12.2 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.2 | 124.9 |  | 16.2 | 8.6 | 43.8 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 16.8 | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 | 17.4 | 20.5 | 1625.6
11:30 |  | 16.6 | 13.5 | 8 | 10.5 | 20.2 | 2.9 |  | 9 | 20.1 | 17.2 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 3.1 | 20.5 | 20 |  | 44 | 5.5 | 43.8 |  |  | 0.6 | 77.8 | 35.9 | 42.6 | 21 | 7.7 |  | 2 | 10 | 7.6 | 77.6 | 8.9 | 8.9 |  | 3.5 | 18.45 |  | 248.2 | 202.3 | 103.12 | 0.4 | 3.7 | 19.2 |  | 13.6 | 5.6 | 9.8 |  |  | 0.6 | 99.1 | 129.8 |  | 17.1 | 9.8 | 41.2 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 17.3 | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 | 18 | 20.3 | 1671.97
12:00 |  | 16.8 | 13.5 | 7.8 | 10 | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 | 19.3 | 17.1 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.9 | 3.5 | 3.1 | 20.2 | 20 |  | 42.4 | 6.3 | 57.3 |  |  | 1.1 | 89.9 | 35.2 | 40.9 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 6 | 7.6 | 80.9 | 6.7 | 5.4 |  | 3.5 | 18.45 |  | 253.1 | 201.8 | 101.7 | 0.5 | 3.6 | 18.7 |  | 14.1 | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.6 | 98.2 | 125.7 |  | 17.6 | 13.1 | 52.7 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 17.6 | 2.2 | 19.8 | 5.7 | 19.8 | 18 | 19.9 | 1717.85
12:30 |  | 17.2 | 12.8 | 6.5 | 11.1 | 20.1 | 2.8 |  | 9.5 | 19.8 | 17.3 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 3 | 20.2 | 20 |  | 59.1 | 8.5 | 69.5 |  |  | 4.8 | 120.3 | 38.1 | 41.3 | 21 | 7.6 |  | 20.4 | 15 | 7.3 | 77 | 6.5 | 9.3 |  | 3.5 | 18.44 |  | 253.1 | 202.7 | 103.17 | 0.4 | 3.6 | 19.4 |  | 14.4 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 100.5 | 130.8 |  | 17.5 | 15.7 | 60.4 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 17 | 2.2 | 19.6 | 5.7 | 19.7 | 11.9 | 20.3 | 1809.41
13:00 |  | 17.1 | 11.6 | 9.2 | 11 | 20.2 | 2.8 |  | 9.3 | 17.5 | 17.2 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.5 | 3 | 20.5 | 20 |  | 67.8 | 11.7 | 69.3 |  |  | 12 | 133.9 | 30.4 | 45.1 | 21 | 7.6 |  | 20.2 | 20 | 7.3 | 80.8 | 8.9 | 9.1 |  | 3.5 | 18.45 |  | 244.8 | 191.5 | 103.41 | 0.2 | 3.6 | 18.8 |  | 14.7 | 5.4 | 9.8 | 5.6 |  | 0.6 | 79.5 | 99.6 |  | 18 | 16.1 | 61.7 | 3.7 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 16.8 | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 9.5 | 20.4 | 1781.76
13:30 |  | 17 | 11.2 | 7.1 | 11 | 20.1 | 2.8 |  | 9.6 | 19.3 | 17.3 | 0.3 | 1.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 12.8 | 2.5 | 3 | 20.1 | 20 |  | 58 | 14.5 | 73.8 |  |  | 15.2 | 157.1 | 23 | 37.8 | 21 | 7.6 |  | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 11.2 | 9.9 |  | 3.5 | 18.44 |  | 250.1 | 202 | 100.53 | 0.2 | 3.6 | 17.5 |  | 12 | 5.5 | 9.8 | 61.8 | 57.3 | 0.6 | 104.6 | 136.4 |  | 14 | 16.7 | 63.8 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 17 | 2.2 | 19.8 | 5.7 | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 1977.07
14:00 |  | 17.4 | 12.1 | 8.2 | 11.1 | 20.2 | 2.8 |  | 9.5 | 19.5 | 17.3 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.5 | 2.3 | 20.3 | 20 |  | 59 | 11.8 | 76.9 |  |  | 26.3 | 182.2 | 13.2 | 25.9 | 21 | 7.6 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.9 | 9.8 | 8 |  | 3.5 | 18.44 |  | 252.9 | 217.6 | 107.32 | 0.1 | 3.6 | 16 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 67.6 | 68.3 | 0.6 | 75.9 | 113 |  | 15.7 | 20.9 | 68.2 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 16.2 | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 | 13.4 | 20.3 | 2001.46
14:30 |  | 16.8 | 13 | 8.6 | 10.5 | 20.2 | 2.8 |  | 9.2 | 19.5 | 17.3 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 2.5 | 0.2 | 20.3 | 20 |  | 56.4 | 8.2 | 93.7 |  |  | 24.9 | 169.2 | 6.9 | 16.6 | 21 | 7.6 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.2 | 79.5 | 9.6 | 9 |  | 3.5 | 18.43 |  | 237.5 | 202.7 | 100.51 | 0.1 | 3.6 | 16.1 |  | 14.4 | 5.5 | 9.9 | 90 | 88.8 | 0.6 | 45.2 | 56.4 |  | 17.5 | 19.3 | 73.8 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 15.7 | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 | 7.7 | 20.3 | 1899.64
15:00 |  | 17 | 13 | 5.6 | 10.5 | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 | 20 | 17.3 | 0.2 | 0.9 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 2.5 |  | 21.1 | 20 |  | 51.8 | 8.2 | 96.1 |  |  | 26.9 | 179 | 5.8 | 9.2 | 21 | 7.4 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.1 | 79.9 | 9.2 | 6 |  | 3.5 | 18.44 |  | 253.1 | 211.2 | 106.9 | 0.1 | 3.6 | 8.2 |  | 11.7 | 5.4 | 10 | 111.4 | 112.5 | 0.6 | 30 | 36.2 |  | 14.9 | 21.9 | 78.7 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 7.6 | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 | 6 | 20.7 | 1921.84
15:30 |  | 17.6 | 13 | 6.2 | 10.6 | 20.2 | 3.1 |  | 9.4 | 20.6 | 17.3 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 2.5 |  | 20.8 | 20 |  | 61.7 | 5.9 | 98 |  |  | 28.4 | 189.8 | 5.4 | 8.1 | 21 | 7.5 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.1 | 80.8 | 6.7 | 7.4 |  | 3.5 | 18.42 |  | 238.9 | 149.9 | 103.04 | 0.1 | 3.4 | 13.4 |  | 12.7 | 5.6 | 9.8 | 119.9 | 112.6 | 0.6 | 23.7 | 27.9 |  | 17.7 | 23.1 | 80.5 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 6.5 | 2.2 | 20.1 | 5.7 | 20 | 5.4 | 20.5 | 1868.36
16:00 |  | 17.6 | 13 | 8.7 | 10.1 | 20.2 | 3.1 |  | 9.3 | 21.1 | 17.4 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 12.8 | 2.5 |  | 20.9 | 20 |  | 55.5 | 4 | 102.7 |  |  | 31.4 | 210.9 | 5.1 | 7.5 | 21 | 7.5 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.1 | 54.6 | 6 | 5.7 |  | 3.5 | 18.42 |  | 131.2 | 123.5 | 54.91 | 0.1 | 3.5 | 5.2 |  | 12.8 | 5.5 | 10 | 145.5 | 119.2 | 0.6 | 26.7 | 31 |  | 14.4 | 25.4 | 83.1 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 3.9 | 2.2 | 20 | 5.7 | 19.9 | 3.3 | 20.7 | 1707.13
16:30 |  | 17.4 | 13 | 9.1 | 9.5 | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 | 21.7 | 17.3 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 |  |  | 20.5 | 19.8 |  | 56.5 | 2.6 | 102.9 |  |  | 33.3 | 226 | 5 | 7 | 21 | 7.3 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.1 | 21.3 | 3.4 | 5.4 |  | 3.5 | 18.43 |  | 45.1 | 38.8 | 21.19 |  | 3.5 | 2.9 |  | 3.7 | 5.5 | 10 | 152.2 | 119.4 | 0.6 | 27.6 | 34.8 |  | 2.9 | 25.4 | 86.2 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 20.2 | 5.7 | 20 | 6.7 | 20.4 | 1472.62
17:00 |  | 17.2 | 13 | 8.6 | 10.5 | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 | 21.6 | 17.3 |  | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 |  |  | 20.4 |  |  | 57.4 | 2.7 | 104 |  |  | 31.4 | 226.8 | 4.9 | 5.9 | 21 | 7.3 |  | 20.4 | 20 | 7.1 | 8.1 | 2.9 | 2.4 |  | 3.5 | 18.43 |  | 28.4 | 21.9 | 10.97 |  | 3.5 | 2 |  | 1.2 | 5.5 | 9.8 | 155.2 | 118.2 | 0.6 | 36 | 40.3 |  | 1.2 | 25.5 | 87 | 4.5 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 | 3.7 | 20.4 | 1389.3
17:30 |  | 17.3 | 12.9 | 8.5 | 10.6 | 20.3 | 3.1 |  | 9.2 | 22 | 17.3 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 |  |  | 20.6 | 14.5 |  | 49.5 | 3.2 | 106.4 |  |  | 28.1 | 216.3 | 2 | 6.1 | 21 | 7.3 | 10.2 | 20.4 | 20 | 7.1 | 3 |  |  |  | 3.5 | 18.43 |  | 11.5 | 8.3 | 4.15 |  | 3.6 | 0.5 |  | 0.2 | 5.6 | 9.8 | 154 | 121.9 | 0.6 | 4.5 | 4.8 |  | 0.1 | 25.4 | 83.3 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 20 | 5.6 | 20 | 0.1 | 20.6 | 1269.78
18:00 |  | 17.3 | 13 | 7.1 | 10.6 | 20.3 | 3.1 |  | 8.8 | 20.7 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.6 | 0.4 | 20.7 | 18.7 | 14.2 | 32.2 | 3 | 104.8 |  |  | 25.8 | 198.2 |  | 2 | 21 | 7.2 | 10.2 | 20.4 | 20 | 6.9 |  |  |  |  | 3.5 | 18.42 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 135.1 | 115.2 | 0.6 |  |  |  |  | 24.8 | 80.1 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.5 | 1176.32
18:30 |  | 17.1 | 13 | 7.9 | 10.6 | 20.3 | 3.1 |  | 9.3 | 21.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.5 | 4.5 | 20.5 | 18.7 | 19.2 | 33.6 | 2.1 | 99 |  |  | 16.4 | 194.1 |  |  | 21 | 7.2 | 10.2 | 20.4 | 20 | 3.8 |  |  |  |  | 3.5 | 18.42 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 107.8 | 108.1 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 75.8 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.4 | 1123.02
19:00 |  | 17.3 | 13 | 8.4 | 10.5 | 20.3 | 3.1 |  | 9.3 | 22 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5 | 20.5 | 18.7 | 19.2 | 37.6 | 1.7 | 98.8 |  |  | 8.2 | 185.2 |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 |  |  |  |  | 3.5 | 18.42 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 95.5 | 102.9 | 0.6 |  |  |  |  | 24.7 | 74.4 | 4.8 | 2.4 | 2.1 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 1103.52
19:30 |  | 17.4 | 13 | 7.9 | 10.5 | 20.3 | 3.2 |  | 9.3 | 21.7 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5 | 20.5 | 18.7 | 19.1 | 25.3 | 1.9 | 96.6 |  |  | 4.9 | 188.7 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 |  |  |  |  | 3.5 | 18.41 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 82 | 86.8 | 0.6 |  |  |  |  | 27.1 | 75.8 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 1065.31
20:00 |  | 17.2 | 13 | 6.4 | 10.6 | 20.3 | 3.1 |  | 9.4 | 20.6 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 4.9 | 20.3 | 18.7 | 19.2 | 25.6 | 4.8 | 100 |  |  | 6.1 | 189 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  | 0.1 |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 62.4 | 74.8 | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 71.9 | 4.8 | 2.9 | 2.2 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.4 | 1035.43
20:30 |  | 17.1 | 13 | 8.4 | 10.9 | 20.3 | 3.2 |  | 9 | 21 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 27.7 | 4.5 | 102.9 |  |  | 8.3 | 170.9 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 43.5 | 70 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 71.3 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 1000.03
21:00 |  | 17.3 | 13 | 8.4 | 10.6 | 20.3 | 3.2 |  | 8.7 | 20.1 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 23.7 | 3.1 | 94.9 |  |  | 15.2 | 161.1 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.2 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 61.8 | 68.9 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 69.4 | 4.8 | 2.9 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 999.23
21:30 |  | 17.1 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 20.3 | 3.1 |  | 9 | 20.2 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 21.1 | 2.5 | 90.1 |  |  | 5.5 | 147.4 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.4 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 57.1 | 70.6 | 0.6 |  |  |  |  | 24.5 | 65.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 960.33
22:00 |  | 17.1 | 12 | 8.5 | 9.6 | 20.3 | 3.1 |  | 8.8 | 20.3 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5 | 20.3 | 19.1 | 19.2 | 24.8 | 1.8 | 100.1 |  |  | 5.9 | 132.6 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 10 | 56.9 | 64.2 | 0.6 |  |  |  |  | 26.5 | 71.2 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.3 | 957.13
22:30 |  | 17.2 | 12 | 8.4 | 10 | 20.3 | 3.1 |  | 9.3 | 20.5 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5 | 20.9 | 19.1 | 19.3 | 40.7 | 1.2 | 101.8 |  |  | 9.7 | 140.8 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  |  | 3.4 | 18.43 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 42.7 | 44.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 73.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.5 | 957.43
23:00 |  | 17 | 12 | 8 | 10.6 | 20.3 | 3.1 |  | 9 | 17.9 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.7 | 3.5 | 5.1 | 20.3 | 19.1 | 19.3 | 46.8 | 0.4 | 96.9 |  |  | 9 | 137.4 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.5 | 10 | 28.9 | 34.8 | 0.6 |  |  |  |  | 25.4 | 64.9 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.3 | 916.13
23:30 |  | 17.3 | 12 | 8.4 | 10.8 | 20.2 | 3.1 |  | 8.5 | 20.2 | 17.3 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.7 | 3.5 | 5 | 20.4 | 19.1 | 19.3 | 25.9 |  | 99 |  |  | 4.7 | 123.5 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 24.7 | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 25 | 61.8 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.7 | 20 |  | 20.4 | 875.03
0:00 |  | 17 | 12 | 7.9 | 10.8 | 20.2 | 3.1 |  | 8.7 | 20.2 | 17.5 |  |  | 19.8 |  | 20.5 | 20.4 | 12.7 | 3.5 | 5 | 21 | 19.1 | 19.3 | 29.5 | 1.7 | 89.6 |  |  | 3.4 | 112.34 |  |  | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 |  |  |  |  | 3.5 | 18.43 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 11.9 | 14.8 | 0.6 |  |  |  |  | 24.1 | 54.6 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.1 |  | 2.2 | 20 | 5.8 | 20 |  | 20.7 | 817.47
EJEC MWh | 0 | 411.5 | 301.3 | 194.4 | 247.7 | 484.95 | 71.9 | 0 | 218.95 | 476.75 | 415.1 | 2.35 | 7.9 | 475.25 | 0 | 482.05 | 486.3 | 308.65 | 75.8 | 72.05 | 491.9 | 460.3 | 293.95 | 734.5 | 86.35 | 2152.75 | 0 | 0 | 208.35 | 2819.52 | 234.95 | 280.35 | 503.3 | 182.6 | 372.3 | 480.3 | 465.5 | 172.4 | 663.25 | 66.15 | 71.6 | 0 | 83.35 | 442.33 | 0 | 1882.25 | 1528.85 | 786.785 | 2.05 | 85.8 | 125.35 | 0 | 117.15 | 133.15 | 237.95 | 1181.4 | 1218.1 | 14.4 | 657.8 | 852.9 | 0 | 145.75 | 550.45 | 1633.35 | 105.6 | 64.3 | 54.8 | 26.4 | 116.35 | 52.8 | 480.05 | 135.25 | 479.6 | 123.15 | 489.2 | 29279.885
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2101.7 | 7.178 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 7527.185 | 25.7077 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8928.48 | 30.4936 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 10722.52 | 36.6208 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
viernes, 27 de Marzo del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.5 | 12.5 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 17.7 |  | 73.1
1:00 | 17.2 | 12.4 | 8.5 | 9 | 8.9 | 19.8 |  | 75.8
1:30 | 17.7 | 12.5 | 8.6 | 9.3 | 7.6 | 19.3 |  | 75
2:00 | 17.2 | 12.5 | 8.8 | 9.9 | 7.9 | 19.6 |  | 75.9
2:30 | 17.2 | 12.5 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 17.8 |  | 75.1
3:00 | 17.5 | 12.5 | 8.6 | 9.7 | 9.1 | 19.9 |  | 77.3
3:30 | 17.6 | 12.5 | 8.3 | 10.6 | 9.5 | 19.8 |  | 78.3
4:00 | 16.5 | 12.5 | 8.6 | 10.5 | 8.9 | 19.8 |  | 76.8
4:30 | 17 | 12.5 | 8.4 | 10.6 | 9.3 | 19.7 |  | 77.5
5:00 | 17.1 | 12.5 | 7.1 | 10.6 | 8.8 | 19.2 |  | 75.3
5:30 | 17.5 | 12.4 | 8.6 | 10.6 | 9.3 | 19.1 |  | 77.5
6:00 | 17.2 | 12.5 | 8.7 | 10.3 | 9.5 | 19.6 |  | 77.8
6:30 | 17.3 | 12.4 | 8.3 | 10.2 | 9.3 | 18.8 |  | 76.3
7:00 | 16.5 | 12.5 | 8.8 | 8.9 | 9.5 | 19 |  | 75.2
7:30 | 16.7 | 12.5 | 8.2 | 10.1 | 9.1 | 17.6 |  | 74.2
8:00 | 17.1 | 11.8 | 7.9 | 9.9 | 9.5 | 19.6 |  | 75.8
8:30 | 17 | 10.3 | 8.8 | 10.1 | 9 | 19.4 |  | 74.6
9:00 | 17.1 | 11.8 | 9.1 | 10.1 | 9 | 19.8 |  | 76.9
9:30 | 17.1 | 12.5 | 7.4 | 10.6 | 9 | 19.7 |  | 76.3
10:00 | 17.1 | 13.2 | 7.1 | 10.6 | 9.1 | 19.4 |  | 76.5
10:30 | 17.2 | 13.1 | 7 | 10.6 | 9.3 | 19.7 |  | 76.9
11:00 | 17.3 | 13.5 | 8.8 | 10.5 | 9.3 | 20.2 |  | 79.6
11:30 | 16.6 | 13.5 | 8 | 10.5 | 9 | 20.1 |  | 77.7
12:00 | 16.8 | 13.5 | 7.8 | 10 | 9.3 | 19.3 |  | 76.7
12:30 | 17.2 | 12.8 | 6.5 | 11.1 | 9.5 | 19.8 |  | 76.9
13:00 | 17.1 | 11.6 | 9.2 | 11 | 9.3 | 17.5 |  | 75.7
13:30 | 17 | 11.2 | 7.1 | 11 | 9.6 | 19.3 |  | 75.2
14:00 | 17.4 | 12.1 | 8.2 | 11.1 | 9.5 | 19.5 |  | 77.8
14:30 | 16.8 | 13 | 8.6 | 10.5 | 9.2 | 19.5 |  | 77.6
15:00 | 17 | 13 | 5.6 | 10.5 | 9.5 | 20 |  | 75.6
15:30 | 17.6 | 13 | 6.2 | 10.6 | 9.4 | 20.6 |  | 77.4
16:00 | 17.6 | 13 | 8.7 | 10.1 | 9.3 | 21.1 |  | 79.8
16:30 | 17.4 | 13 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 21.7 |  | 80.2
17:00 | 17.2 | 13 | 8.6 | 10.5 | 9.1 | 21.6 |  | 80
17:30 | 17.3 | 12.9 | 8.5 | 10.6 | 9.2 | 22 |  | 80.5
18:00 | 17.3 | 13 | 7.1 | 10.6 | 8.8 | 20.7 |  | 77.5
18:30 | 17.1 | 13 | 7.9 | 10.6 | 9.3 | 21.6 |  | 79.5
19:00 | 17.3 | 13 | 8.4 | 10.5 | 9.3 | 22 |  | 80.5
19:30 | 17.4 | 13 | 7.9 | 10.5 | 9.3 | 21.7 |  | 79.8
20:00 | 17.2 | 13 | 6.4 | 10.6 | 9.4 | 20.6 |  | 77.2
20:30 | 17.1 | 13 | 8.4 | 10.9 | 9 | 21 |  | 79.4
21:00 | 17.3 | 13 | 8.4 | 10.6 | 8.7 | 20.1 |  | 78.1
21:30 | 17.1 | 12.6 | 8.6 | 10.9 | 9 | 20.2 |  | 78.4
22:00 | 17.1 | 12 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 20.3 |  | 76.3
22:30 | 17.2 | 12 | 8.4 | 10 | 9.3 | 20.5 |  | 77.4
23:00 | 17 | 12 | 8 | 10.6 | 9 | 17.9 |  | 74.5
23:30 | 17.3 | 12 | 8.4 | 10.8 | 8.5 | 20.2 |  | 77.2
0:00 | 17 | 12 | 7.9 | 10.8 | 8.7 | 20.2 |  | 76.6
EJEC MWh | 411.5 | 301.3 | 194.4 | 247.7 | 218.95 | 476.75 | 0 | 1850.6

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Marzo del 2026 - viernes, 27 de Marzo del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 394.35 |  |  | 252.75 | 401.5 | 414.85 | 412.65 | 417.3 | 413.8 | 406.15 | 407 | 402.95 | 404.05 | 402.2 | 405.7 | 411.25 | 410.4 | 400.85 | 389.7 | 391.7 | 370.6 | 402.5 | 402.4 | 406.35 | 401.5 | 407.35 | 411.5 | 9941.35
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 335.2 | 306.05 | 339.8 | 334.05 | 315.85 | 268.95 | 253.8 | 155.75 | 267.2 | 271.75 | 271.5 | 11.85 | 346.45 | 372.2 | 365.75 | 357.3 | 345.05 | 333.5 | 332.75 | 171.35 | 334.05 | 337.35 | 317.6 | 260.5 | 329.05 | 290.65 | 301.3 | 7926.6
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 83.15 |  | 45.9 | 162.6 | 182.6 | 181.05 | 183.75 | 177.8 | 181.75 | 142.25 | 179.35 | 176.15 | 171.05 | 179.95 | 186.35 | 187.7 | 193 | 190.8 | 190.5 | 175.4 | 187.8 | 189.15 | 189.45 | 181.85 | 189.95 | 192.35 | 194.4 | 4496.05
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 255.15 | 262.2 | 274.8 | 276.8 | 259 | 258.45 | 263.8 | 261.65 | 265.45 | 257.1 | 273.45 | 264.95 | 240.05 | 241.3 | 194.55 | 155.9 | 233.6 | 261.85 | 256.85 | 213.65 | 253.75 | 253.75 | 259.05 | 253.32 | 253.55 | 255.1 | 247.7 | 6746.77
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 460.15 | 402.15 | 487.65 | 435.45 | 489.5 | 489.25 | 488.95 | 488.7 | 488.45 | 488.55 | 439.45 | 481.35 | 462.6 | 484.65 | 476.4 | 482.5 | 427.85 | 482.3 | 483.05 | 482.7 | 482.05 | 482.45 | 482.85 | 417.35 | 483.3 | 484.75 | 484.95 | 12739.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.8 | 75.92 | 75.55 | 76.8 | 74.75 | 76.64 | 76.8 | 76.8 | 77.42 | 73.6 | 76.8 | 76.8 | 75.55 | 62.75 | 67 | 72.46 | 70.25 | 72.62 | 75.55 | 76.8 | 77.08 | 76.65 | 77.02 | 73.8 | 76.15 | 74.7 | 71.9 | 2014.96
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 99.85 | 180.1 | 199.4 | 188.8 | 176.1 | 218.95 | 1063.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 443.6 | 406.1 | 401.665 | 360.45 | 439.45 | 478.3 | 472.7 | 401.35 | 449.85 | 490 | 448.75 | 438.4 | 379.9 | 411.7 | 418.25 | 362.1 | 457.46 | 478.45 | 495.45 | 443.2 | 490.4 | 483.5 | 475.55 | 465.6 | 436.35 | 471.75 | 476.75 | 11977.025
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.9 | 382.7 | 473 | 474.35 | 484.85 | 433.9 | 116.9 | 168.9 | 244.8 | 312.05 | 482.8 | 482.2 | 155.95 | 82.8 | 474.25 | 473.2 | 472.5 | 473.5 | 327.9 | 287.25 | 339.25 | 339.55 | 356.3 | 419.75 | 415.5 | 415.45 | 415.1 | 9952.6
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4638.2 | 4391.55 | 4518.3 | 4657 | 4604.5 | 4753.8 | 4941.45 | 4045.45 | 4573.9 | 4342.85 | 4563.9 | 4768.3 | 4703.75 | 4528.45 | 4849.15 | 4934.55 | 4295.1 | 5018.1 | 4849.2 | 5041.1 | 5051.05 | 4367.8 | 4978.35 | 4999.4 | 4930.2 | 5101.65 | 5106.05 | 127553.1
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 452.096 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | 453.5 | 460.9 | 464.115 | 354.3 | 416.7 | 417.59 | 433.95 | 457.65 | 458.85 | 451.15 | 460.8 | 462.25 | 458.75 | 457.35 | 456.75 | 444 | 456.8 | 465.6 | 465.55 | 465.6 | 411.65 | 446.9 | 449.25 | 12082.851
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3522.65 | 3509.6 | 3449.55 | 3607.9 | 3511.8 | 3592.45 | 3510.2 | 3418.75 | 3509.05 | 3484.5 | 3436.95 | 3522.5 | 3580.55 | 3530.95 | 3586.95 | 3637.55 | 3605.8 | 3622.95 | 3614.9 | 3640.3 | 3617.65 | 3449.95 | 3393.45 | 2767.8 | 3630.7 | 3635.6 | 3618.7 | 95009.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1000.65 | 1009.75 | 1010.35 | 1010.75 | 1010.5 | 1011.3 | 1010.85 | 1009.15 | 980.25 | 892.9 | 349.2 | 1014.25 | 1014.2 | 1004.25 | 1002.05 | 999.85 | 999.35 | 998.85 | 996.35 | 1002.8 | 1004.8 | 1010.4 | 1011.1 | 1008.2 | 1000.5 | 599.19 | 1003.05 | 25964.84
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.9 | 2.65 | 3.25 | 3.1 | 2.8 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.85 | 2.65 | 0.1 | 2.05 | 2.55 | 2.9 |  | 0.05 | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.15 | 2 | 2.1 | 2.35 | 63.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.7 | 8.45 | 4.65 | 2.65 | 5.75 | 5.55 | 6.1 | 7.25 | 7.9 | 6.25 | 3.1 | 4.4 | 2.85 | 4 | 7.45 | 6.85 | 3.4 | 6.25 | 5.75 | 5.9 | 7.1 | 8.5 | 6.4 | 7.05 | 8.75 | 4.35 | 7.9 | 163.25
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139 | 137.45 | 147.3 | 152.1 | 151.4 | 150.55 | 148.6 | 148.6 | 148.4 | 152.5 | 157.8 | 156.05 | 155.5 | 155.4 | 155.25 | 153.85 | 152.5 | 151.85 | 150.6 | 151.55 | 152.8 | 152.85 | 153 | 153.7 | 151.6 | 147.55 | 153.15 | 4080.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3412.75 | 3419 | 2782.3 | 2742.85 | 2735.45 | 2714.55 | 2720.9 | 2731.4 | 2748.75 | 2196.9 | 1913.3 | 1859.85 | 1851.2 | 1854.1 | 1878.4 | 1884.2 | 1859.8 | 1847 | 1856.15 | 1849.4 | 1859.7 | 1855.3 | 1851 | 1845.75 | 1854.15 | 1879.53 | 1888.5 | 59892.18
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [27 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 31.35 | 145.45 | 45.5 |  |  | 37.65 | [5 empty] | 31.8 | 43.55 | 0.3 | [13 empty] | 335.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | 48.7 | 165.65 | 55.35 |  |  | 36.15 | [21 empty] | 305.85
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.65 | 284.25 | 133.4 |  |  | 182.45 | 61.3 |  | 101.3 | 155.8 | 219.6 | 80.45 | 183.7 | [6 empty] | 2.4 | [7 empty] | 1496.3
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 475.2 | 475.25 | 475.3 | 475.3 | 475.05 | 475.75 | 474.75 | 474.5 | 477.6 | 475.75 | 475.3 | 475.7 | 476.95 | 476.15 | 475.6 | 476.95 | 475.6 | 475.7 | 476.95 | 477.65 | 477.6 | 475.8 | 474.75 | 475.2 | 475.05 | 475.25 | 12846.05
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1744 | 480.9 | 484.5 | 485.15 | 483.95 | 484.4 | 484 | 482.25 | 482.6 | 482.75 | 483.3 | 482.45 | 482.95 | 484.25 | 482.65 | 482.75 | 482.25 | 482.3 | 479.5 | 481.05 | 481.3 | 479.4 | 485.25 | 481.7 | 482.1 | 474.65 | 482.05 | 13019.5745
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 477.7495 | 484.5 | 484.7 | 484.65 | 484.7 | 484.75 | 484.85 | 484.8 | 484.8 | 484.85 | 484.8 | 484.85 | 484.85 | 484.15 | 486.2 | 486.35 | 486.8 | 486.6 | 486.2 | 486.7 | 485.9 | 485.95 | 486.2 | 486.2 | 486 | 485.95 | 486.3 | 13100.3496
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 314.9164 | 313 | 316.8 | 316.85 | 316.8 | 316.5 | 298.7 | 314.65 | 314.8 | 314.65 | 314.65 | 314.65 | 299.95 | 234.95 | 295.4 | 300.25 | 315.3 | 316.4 | 316.4 | 285.4 | 314.45 | 314.05 | 314.4 | 314.35 | 314.1 | 314.55 | 308.65 | 8325.5665
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3883.75 | 3985.6 | 3974.7 | 3979.55 | 3988.2 | 3967.15 | 3974.5 | 3948.1 | 3973.05 | 3971.3 | 3954.45 | 3967.95 | 3983.5 | 3969.2 | 3949.9 | 3373.35 | 3932.65 | 3982.5 | 2379.2 | 1958.1 | 1961.7 | 2349.8 | 3928.2 | 3967.3 | 3958 | 3942.15 | 3975.85 | 99179.7
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 194.3 | 204.8 | 236.6 | 240.15 | 237.4 | 240.5 | 238.7 | 238.55 | 256.25 | 240.2 | 240.3 | 237.85 | 244.05 | 211.35 | 164.2 | 146.6 | 146.8 | 147.65 | 145.15 | 148.2 | 146.55 | 148.35 | 139.15 | 122.35 | 143.2 | 142.7 | 146.35 | 5148.25
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.65 | 136.55 | 158.55 | 159.65 | 157.75 | 154.85 | 157.4 | 157.4 | 166.5 | 158.5 | 158.3 | 146.6 | 161.9 | 146 | 42.95 | [12 empty] | 2193.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.4 | [11 empty] | 52.8 | 253.25 | 165.95 | 184.95 | 126.05 | 223 | 155.05 | 232.25 | 132.9 | 175.55 | 93.4 | 226.9 | 131.15 | 159.55 | 164 | 2531.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 75.75 | 57 | 63.45 | 67.6 | 61 | 71.05 | 37.25 | 65.9 | 69.05 | 68.6 | 69.65 | 73.85 | 15.1 | 67.45 | 81.6 | 79.45 | 78.05 | 70.65 | 38.75 | 78.6 | 71.5 | 63.65 | 73.85 | 53.4 | 56.1 | 58.4 | 75.8 | 1742.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2566.9 | 14892.065 | 15452.85 | 15726.2 | 15759.6 | 15779.75 | 15789.25 | 15793.5 | 15795.4 | 15582.35 | 15804.4 | 15800.9 | 15799.75 | 15633.85 | 13333.1 |  | 569.6 | 87.4 | [8 empty] | 145 | 220311.865
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 700.6 | 4978.885 | 5119.5 | 5135.55 | 5132.9 | 5133.45 | 5176.75 | 5229.8 | 4514.95 | 3502.35 | 3503.5 | 3501.65 | 3499.1 | 3495.75 | 3267.35 |  |  | 7.75 | [9 empty] | 61899.835
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 89.8 | 116.35 | 178.65 | 183.55 | 183.85 | 183.05 | 183.9 | 103.45 | 180.3 | 176.65 | 8.15 | 177.75 | 185.4 | 38.55 | [7 empty] | 14 | [5 empty] | 2003.4
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 92.8 | 116.1 | 180.15 | 183.8 | 184 | 184.3 | 184.15 | 92.25 | 180.55 | 179.7 | 170.42 | 2.35 | 185.5 | 38.35 | [7 empty] | 14.4 | [5 empty] | 1988.82
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 37.7 | 113.95 | 120.55 | 120.95 | 121.85 | 119.75 | 121.9 | 122.1 | 121.9 | 122.6 | 121.3 | 122.45 | 113.7 | 78.55 | 69.55 | 80.9 | 122.8 | 117.5 | 123.1 | 122.9 | 121.6 | 114.75 | 119.8 | 98.45 | 65.65 | 71.85 | 72.05 | 2860.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488 | 488.6 | 487.45 | 489.35 | 489.4 | 488.25 | 489.45 | 490.55 | 488.6 | 439.2 | 490.6 | 490.9 | 412 | 391.9 | 304.9 |  |  |  |  | 469.75 | 486.7 | 487.85 | 492.9 | 491.3 | 490.75 | 489.8 | 491.9 | 10830.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10655.8 | 9722.05 | 8821.05 | 9256.2 | 9050.05 | 9418.45 | 9571.4 | 9089.3 | 8991.05 | 9204.65 | 9166.65 | 9114.8 | 9216.45 | 9701.8 | 10549.5 | 10867.4 | 10860.1 | 10893.15 | 10932.15 | 10944 | 10973.9 | 9765.65 | 10773.95 | 10978.2 | 10970.1 | 10985.15 | 10980.9 | 271453.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.6 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.85 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4101.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2215.95 | 1485.5 | 1808.05 | 1803.65 | 1768.71 | 1883.4 | 1912.55 | 1858.7 | 1762 | 1839.1 | 1838.9 | 1851.1 | 1851.65 | 2032.95 | 1947.95 | 2198.9 | 1717.9 | 2054.05 | 2256.75 | 2270.2 | 2278.05 | 2286 | 2290.75 | 2290.35 | 2287.4 | 2285.6 | 2289.5 | 54365.61
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.8 | 479.2 | 309.75 | 296.4 | 384 | 384 | 384 | 275.95 | 240.05 | 281 | 425.35 | 469.85 | 263.45 | 431.2 | 469.75 | 470.15 | 457.65 | 458.8 | 457.9 | 457.95 | 215.35 | 476.4 | 480 | 480 | 480 | 480 | 460.3 | 10948.25
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 453.95 | 454.05 | 451.95 | 448.4 | 427.45 | 427.75 | 408.2 | 430.85 | 426.8 | 442.25 | 448.8 | 441.45 | 433.55 | 441.05 | 454.5 | 466.1 | 463.7 | 465.15 | 454.45 | 464.1 | 463.4 | 461.9 | 461.45 | 463.5 | 463.4 | 463.6 | 293.95 | 11975.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 442.25 |  | 211.85 | 282.85 | 800.45 | 1066.7 | 1049.8 | 679.3 | 1035.25 | 1070.7 | 1060.25 | 1033.75 | 1064.8 | 812.05 | 323 | 703.75 | 1041.55 | 664.6 | 601.25 | 691.7 | 314.5 | 891.9 | 594.5 | 598.95 | 578.45 | 552.15 | 748.8 | 18915.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 804.65 | 576.8 | 688.55 | 719.35 | 162.4 |  |  | 366.95 |  | 63.5 | 112.2 |  | 87.8 | 357.7 | 370.05 | 415 | [11 empty] | 4724.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 469.3 | 66.75 |  |  |  | 7.2 | [17 empty] | 543.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 470.95 | 460.15 | 384.6 | 62.05 | 180.7 | 291.45 | 436 | 1041.7 | 510.1 | 300.4 | 382.25 | 328.35 | 247.35 | 326.9 | 473.5 | 695.05 | 563.75 | 383.05 | 461.05 | 820.45 | 816.25 | 1084.15 | 892.3 | 610.75 | 367.65 | 335.6 | 734.5 | 13661
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 87.9 | 84.3 | 59.25 | 23.45 | 60.2 | 52.25 | 73.7 | 220.6 | 95.6 | 45.1 | 118 | 88.25 | 84.1 | 88.7 | 45.3 | 93.05 | 291.95 | 85.4 | 194.35 | 165.2 | 87 | 116.9 | 352.6 | 135.4 | 127.35 | 94.6 | 86.35 | 3056.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2138.95 | 1788.1 | 2208.7 | 1894.25 | 1487.95 | 860.4 | 420.3 | 1687.65 | 2604.9 | 1607.85 | 1709.4 | 1375.25 | 1441.8 | 1435.05 | 1505.5 | 2288.65 | 1827.4 | 2449.85 | 1919.7 | 1860.25 | 2032.65 | 2366.45 | 1964.2 | 2321.5 | 1738.65 | 2105.9 | 2152.75 | 49194
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1146.1 | 739.1 | 1539.8 | 1254.365 | 828.35 | 694.55 | 361.05 | 594.8 | 1490.05 | 1355.4 | 1493.15 | 1369.75 | 1816.5 | 1798.6 | 1412.65 | 1448.95 | 1222.05 | 1134.7 | 1296.8 | 1397.25 | 1847.55 | 2075.9 | 2126 | 1877.6 | 1526.55 | 1232.2 | 1179.2 | 36258.965
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1793.65 | 1372.8 | 2299.25 | 1788.83 | 1355.7 | 1133.7 | 616.2 | 1110.05 | 1689.05 | 1649.2 | 1923.84 | 1879.1 | 2190.05 | 2285.8 | 2117.95 | 1832.55 | 1905.45 | 1702.8 | 1768 | 1837.1 | 2332.9 | 2465.1 | 2406.1 | 2158.3 | 1933.05 | 1730.255 | 1640.32 | 48917.095
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 154.65 | 146.2 | 196.1 | 109.6793 | 109.85 | 61.15 | 34.65 | 56.2 | 206.1 | 117.55 | 198.2 | 188.2 | 244.75 | 223.05 | 167.5 | 179.5 | 111.2 | 128.4 | 140.55 | 159.45 | 236.85 | 249.45 | 278.15 | 269.3 | 211.8 | 146.85 | 129.45 | 4454.7793
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.15 | 48.8 | 151.55 | 89.2728 | 72.95 | 41 | 21.45 | 38 | 141 | 74.65 | 114.85 | 124.6 | 160.8 | 144.8 | 108.25 | 128.85 | 85.55 | 80.5 | 105.4 | 108 | 158.6 | 207.1 | 225.1 | 193.5 | 129.35 | 63.35 | 78.9 | 3013.3228
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 498.25 | 475.85 | 400.3 | 458.315 | 304.45 | 314.15 | 343.35 | 326.6 | 392.4 | 227.05 | 521.95 | 453.85 | 401.45 | 261.7 | 285.7 | 291.9 | 167.65 | 298.6 | 393.6 | 265.7 |  | 507.15 | 224.15 | 178.9 |  | 256.4 | 48.8 | 8298.215
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2707.2 | 2772.7 | 3141.45 | 3150.775 | 3148.65 | 3170 | 3165.2 | 3146.2 | 3156.35 | 3158.95 | 3157.05 | 3154.9 | 3159.35 | 3155.3 | 3088.3 | 3062.8 | 2770.15 | 2730 | 2084.3 | 2026.1 | 2021.85 | 2023.8 | 2025.75 | 2027.85 | 2025.95 | 2022.45 | 2027.65 | 73281.025
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 267.95 | 270.4 | 271.6 | 258.55 | 267.35 | 18.1 | 18.4 | 502.5 | 480.65 | 407.45 | 166.9 | 420.05 | 385.8 | 19.55 | 25.2 | 470.6 | 20.55 | 405.4 | 30.55 | 23.4 | 24.4 | 14 | 21.6 | 178.05 | 454.7 | 270.4 | 280.35 | 5974.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 371.45 | 376.3 | 376.25 | 353.5 | 370.6 | 265.5 | 285.6 | 368.55 | 349.45 | 300.35 | 239.55 | 341.75 | 290.75 | 253.8 | 191.1 | 342.2 | 309.55 | 287.15 | 322.6 | 264.7 | 268.6 | 254.2 | 238.9 | 124.95 | 333.15 | 224.55 | 234.95 | 7940
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 810.65 | [12 empty] | 1334 | 1708.45 | 3367.85 | 2616.65 | 3597.85 | 3052.95 | 3197 | 3084.6 | 2830.2 | 3130.55 | 3159.7 | 2842.05 | 3132.35 | 3285.55 | 41150.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1431.6 | 809.35 | 3285.3 | 2615.5 | 3568.15 | 3031.7 | 3166.95 | 3065.25 | 2816.1 | 3110.55 | 3133.25 | 2827.35 | 3106.45 | 3260.35 | 39227.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 808.55 | [12 empty] | 2788.6 | 2059.7 | 3840.95 | 2614.05 | 3932.25 | 3290.6 | 3511 | 3307.3 | 2971.7 | 3286.3 | 3395.05 | 3007.85 | 3365.15 | 3543.15 | 45722.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 282.4 | [13 empty] | 1335 | 5568.95 | 4769.8 | 5821.1 | 5259.3 | 5424.3 | 5307.75 | 4974 | 5284.65 | 5342.15 | 5033.75 | 5313.3 | 5495.65 | 65212.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 831.85 | [12 empty] | 147.3 | 435 | 328.15 | 365.4 | 515.5 | 436.2 | 824.95 | 220.85 | 209.95 | 321.2 | 677.15 | 389.9 | 790.9 | 623.9 | 7118.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 491.25 | [26 empty] | 491.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1503.1 | 4672.15 | 4666.5 | 4676.27 | 4105.3 | 4637.65 | 4674.3 | 2912.6 | 4647 | 4673.7 | 4674.6 | 4673.45 | 4678.3 | 1248.15 | [13 empty] | 56443.07
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | 1433.75 | 4699 | 4239.05 | 4653.16 | 4581.9 | 4621.6 | 4698.5 | 2440.95 | 4326.75 | 4693.7 | 4695.85 | 4695 | 4697.15 | 1213.75 | [13 empty] | 55690.11
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | 1352.2 | 3685 | 2698.25 | 3865.67 | 3905.4 | 2997 | 4320.15 | 1177.65 | 2541.8 | 4629.4 | 4663.35 | 4396.55 | 4699.95 | 900.55 | [13 empty] | 45832.92
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 777.1 | 1879.05 | 198.9 |  |  | 249.35 | [21 empty] | 3104.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 887 | 2242.1 | 669.45 |  |  | 497.65 | [21 empty] | 4296.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 839.35 | 2120.35 | 189.3 | [24 empty] | 3149
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 1354.2 |  |  | 1734 | 2319.75 | 1981.8 | 2317.7 | 2034.3 | 2597.4 | 2713.7 | 3115.4 | 2942.4 | 2283.15 | 3056.4 | 1694.3 | 4293.0705 | 4298.5126 | 4317.7 | 4103.65 | 4288.75 | 4277.9 | 3762.1 | 3942.55 | 4176.35 | 4063.75 | 4150.6 | 4270.75 | 80090.1832
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 1317.5 | 945.3 | 1747.6 | 2500.5 | 2474 | 2190.9 | 2423.35 | 2288.35 | 2718.65 | 2810.8 | 3174.85 | 3044.5 | 2559.2 | 3153.5 | 2041.45 | 4303.8958 | 4308.9797 | 4328.75 | 4113.2 | 4300 | 4289.85 | 3770.75 | 3952.4 | 4186.65 | 4074.4 | 4161.35 | 4283.35 | 85464.0255
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1381.8 | 530 | 932.85 | 2589.7 | 3192.6 | 3032.05 | 3219.75 | 3090.7 | 3379.9 | 3441.65 | 3668.25 | 3578.05 | 3236.05 | 3670.15 | 1617.7 | 4400.205 | 4396.8166 | 4398.85 | 4282.4 | 4386.6 | 4383.85 | 4085.2 | 4190.75 | 4321.85 | 4260.75 | 4322.15 | 4381.9 | 92372.5216
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 514.55 | 513.95 | 451.25 | 504 | 504 | 504 | 426.5 | 504 | 398.2 | 500.05 | 406.1 | 504 | 504 | 503.9 | 504 | 391.4 | 502.15 | 501.65 | 501.6 | 502.6 | 504 | 504 | 503.5 | 465 | 502.6 | 501.65 | 503.3 | 13125.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.2 | 192.1 | 186.4 | 177.3 | 159.4 | 172.3 | 194.3 | 196.8 | 196.8 | 195.7 | 193.25 | 193.85 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 191.55 | 191.9 | 188.75 | 182.85 | 184.2 | 170.65 | 166.1 | 181.8 | 189.45 | 174.3 | 188.85 | 182.6 | 5025.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.28 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 372.3 | 13100.58
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 488.21 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 484.5 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 480.3 | 13203.41
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 480 | 480 | 475 | 479.86 | 480 | 475 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 465.5 | 12920.86
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.6 | 170.85 | 161.35 | 176.65 | 173.8 | 164.9275 | 176 | 171.3 | 158.5 | 175.05 | 167.65 | 163.25 | 163.6 | 172.6 | 167.75 | 69.45 | 148.75 | 143.9 | 176.15 | 184.5 | 184.9 | 191.05 | 187.25 | 187.7 | 179.95 | 124.25 | 172.4 | 4455.1275
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 629.25 | 1063.15 | 1069.75 | 1044.15 | 1035.15 | 1039.6 | 1028.6 | 1033.2 | 1042.2 | 1025.85 | 105.85 |  |  |  |  | 64.8 | 522.8 | [7 empty] | 10704.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 475.05 | 716.1 | 715.85 | 721.85 | 761.45 | 788.65 | 760.05 | 684.9 | 715.6 | 716 | 74.3 |  |  |  |  | 288.25 | 88.05 | [7 empty] | 7506.1
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 809.65 | 819.15 | 812.95 | 723.25 | 794.65 | 682.5 | 695.05 | 788.65 | 758.8 | 776.25 | 677.3 | 788.9 | 743.85 | 677.9 | 720.35 | 775.3 | 731.5 | 709.3 | 775.4 | 705.55 | 716.15 | 703.95 | 664.9 | 557.2 | 694.4 | 683.1 | 663.25 | 19649.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 209.5 | 118.45 | 129.15 | 51.15 | 153.05 | 176.9 | 120.8 | 78.2 | 90.45 | 57.45 | 74.8 | 71.7 | 43.85 | 26.15 | 27.35 | 50.25 | 26.75 | 44.05 | 110.05 | 87.85 | 90.25 | 88.05 | 45.45 | 35.9 | 53.3 | 39.95 | 66.15 | 2166.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.3 | 158.45 | 163.5 | 54.15 | 193.95 | 226.55 | 160.85 | 106.35 | 146.1 | 79.45 | 93.7 | 91.35 | 31.15 | 25.9 | 39.6 | 68.6 | 15.45 | 31.65 | 79.85 | 64.45 | 65.25 | 60.05 | 24.75 | 15.85 | 46.7 | 45.45 | 71.6 | 2417
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.6 | 84.35 | 84.4 | 84.6 | 82.8 | 83.15 | 83.4 | 83.9 | 84.45 | 84.35 | 83.75 | 82.95 | 83 | 83.35 | 83.2 | 84.75 | 84.65 | 83.3 | 83.4 | 82.85 | 83.25 | 84.6 | 84.7 | 85.5 | 84.75 | 83.75 | 83.35 | 2264.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 441.6 | 442.9 | 446.4 | 445.35 | 446.7 | 445.2 | 445.2 | 447 | 447 | 449.3 | 448.55 | 449.25 | 449.85 | 448.3 | 447.9 | 448 | 447.95 | 444.4 | 445.2 | 445.2 | 444.8 | 445.55 | 445.55 | 445.05 | 445.4 | 445.25 | 447.05 | 12049.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 403.65 | 420.75 | 414.4 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 442.9 | 444 | 443.51 | 443.2 | 443.35 | 443.9 | 443.8 | 444.1 | 444.4 | 444.55 | 444.25 | 443 | 442.8 | 221.4 | 273.015 | 412.7 | 443.35 | 443.9 | 442.33 | 11453.655
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4331.1 | 4857 | 4846.7 | 4860.25 | 4859.25 | 4852 | 4862.1 | 4858.7 | 4856.3 | 4863.7 | 4853.25 | 4800.2 | 4863.75 | 4848.65 | 4805.45 | 4853.3 | 4184.8 | 3983.95 | 4841 | 4850.4 | 4791.2 | 4579.65 | 4872.05 | 4864.9 | 4857.05 | 4832.9 | 4870.8 | 128600.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 48.45 | 115.35 | 0.9 | [17 empty] | 121.15 | 118.95 | [5 empty] | 404.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 112.85 | 281.05 |  |  | 106.6 | 80.2 | [11 empty] | 131.15 | [9 empty] | 711.85
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.9 | 2165.35 | 2165.55 | 2180.85 | 2171.8 | 2176.7 | 2174.5 | 2154.7 | 2172.25 | 2175.8 | 2163.6 | 2170.9 | 2184.95 | 2169.15 | 2109.4 | 1677.25 | 2046.6 | 2173.95 | 1381.3 | 1173.15 | 1178.9 | 1351.35 | 2131.2 | 2171.35 | 2167.05 | 2152.43 | 2163.7 | 54225.63
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.1 | 84.55 | 92.45 | 104.05 | 104.95 | 106.3 | 86 |  |  | 44.95 | 96.9 | 97.2 | 97.2 | 97 | 97.15 | 92.3 | 97.8 | 98.25 | 57.5 |  | 64.4 | 82.2 | 103.25 | 83.7 | 84.2 | 83.8 | 59.05 | 2099.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2600.85 | 2607 | 2600.85 | 2555.1 | 2525.3 | 1883.85 | 2235.25 | 2527.7 | 2400.75 | 2480.7 | 2160.6 | 2502.05 | 2072.55 | 2112.8 | 2143.55 | 2454.15 | 2470.8 | 2174.95 | 2329.45 | 2401.75 | 2136.4 | 2314.35 | 1948.45 | 1486.05 | 2354.65 | 1962.8 | 1882.25 | 61324.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12265.85 | 11744.05 | 11684.3 | 12195.25 | 13851.95 | 13944.35 | 13946.025 | 13950.8 | 13955 | 13955.25 | 13947.5 | 13940.85 | 13937.45 | 13617.2 | 13358.55 | 13372.85 | 12931.7 | 5897.4 | 13304.6 | 13381.65 | 13321.05 | 13179.05 | 13365.6 | 13344.35 | 13331.65 | 13348.35 | 13370.7 | 352443.325
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2105.2 | 2140.35 | 2146.95 | 2062.05 | 2037.9 | 1443.65 | 1842.66 | 2045.55 | 1959.5 | 1992.9 | 1733.45 | 2033.95 | 1687.95 | 1709.85 | 1685.05 | 2027.3 | 1979.15 | 1745.25 | 1903.15 | 1951.7 | 1738.55 | 1837.15 | 1587.35 | 949.85 | 1808.95 | 1449.75 | 1528.85 | 49133.96
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 608.79 | 1037.63 | 1078.59 | 1033.065 | 981.355 | 641.915 | 765.395 | 990.195 | 842.155 | 912.85 | 863.945 | 1051.025 | 867.885 | 878.3173 | 851.5769 | 1038.31 | 936.42 | 700.63 | 798.515 | 974.56 | 900.53 | 288.4 | 85.48 | 569.685 | 959.59 | 778.625 | 786.785 | 22222.2191
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2682.6 | [12 empty] | 1304.15 | 3297.35 | 3488.2 | 3498.3 | 3313.35 | 3253.3 | 3335.25 | 3562.1 | 1334 | 3245.25 | 3183.75 | 3163.4 | 3246.45 | 3247.65 | 45155.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2685.2 | [12 empty] | 1829.85 | 3306.5 | 3533.4 | 3684.15 | 3313.6 | 3264.5 | 3346.2 | 3585.15 | 2013.9 | 3261.85 | 3187.75 | 3170.7 | 3246.65 | 3245.6 | 46675
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2750.9 | [12 empty] | 2142.55 | 3308.05 | 3532.55 | 3666.05 | 3314.95 | 3261.4 | 3343.5 | 3587.8 | 2967.1 | 3262.9 | 3190.45 | 3171.65 | 3247.8 | 3246.5 | 47994.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4902.75 | [12 empty] | 2635.95 | 5658.05 | 5874.3 | 6004.95 | 5729.1 | 5682.35 | 5712.45 | 5632.3 | 2874.35 | 5629 | 5602.75 | 5570.3 | 5664.85 | 5641.3 | 78814.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2309.45 | [12 empty] | 2881.35 | 1431.65 | 3008.1 | 3950.85 | 4827.3 | 4435.15 | 4515.2 | 4578.75 | 3910.05 | 4044.95 | 4361.35 | 4279.7 | 4178.8 | 4399.25 | 57111.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 1291.65 | [15 empty] | 1896.05 | 2572.25 | 2400.75 | 2432.25 | 2463.7 | 2169.1 | 2220.3 | 2364.8 | 2313.85 | 2270.15 | 2378.8 | 26773.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.1 | 245.1 | 245.2 | 245.3 | 250.5 | 252.45 | 252.9 | 253.55 | 257.15 | 257.3 | 257.1 | 257.1 | 257.35 | 250.35 | 244.95 | 245.05 | 245.4 | 107.65 | 244.5 | 244.9 | 244.4 | 245.35 | 245 | 245.3 | 245 | 244.05 | 245.65 | 6573.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.65 | 1.95 | 1.1 | 1.25 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 1.55 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.65 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.05 | 3.1 | 2.95 | 3.1 | 2.8 | 3.25 | 2.95 | 2.3 | 2.05 | 57.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.25 | 1992 | 1969.2 | 1974 | 1969.15 | 1958.8 | 1970.4 | 1958.95 | 1934.05 | 1853.55 | 871.35 | 1900.05 | 1950.65 | 1953.2 | 1937.25 | 1952.8 | 1946.5 | 1954.45 | 1918.95 | 1956.8 | 1945.1 | 1624.85 | 1954.35 | 1956.1 | 1955 | 1586.3 | 1954.85 | 50839.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.25 | 33.15 | 70.35 | 68.1 | 56.4 | 54.7 | 63.45 | 62.4 | 39.35 | 45.2 | 79.2 | 65.95 | 42.25 | 17.3 | 41.85 | 67.65 | 84.2 | 84.2 | 86.1 | 86.75 | 84.25 | 87.1 | 84 | 76.2 | 78.6 | 62.9 | 85.8 | 1756.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 141.8 | 145.15 | 143.65 | 140.65 | 140.15 | 125.65 | 115.6 | 139.25 | 128.85 | 141.25 | 115.0735 | 135.4 | 131.25 | 134.55 | 130.15 | 134.95 | 138 | 133.57 | 130.55 | 137.2 | 137.55 | 135.3 | 116.9 | 123.25 | 121.55 | 120.45 | 125.35 | 3563.0435
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 946.85 | 818.35 | 937.9 | 961.9 | 1000.45 | 985.95 | 949.4 | 1174.3 | 1433.65 | 1869.6 | 1635.45 | 927.85 | 846.25 | 998.95 | 118 | 113.8 | [5 empty] | 470.3 | [5 empty] | 16188.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 153.9355 | 138.05 | 141.05 | 149.9 | 147.6 | 132.95 | 143.16 | 146.75 | 144.455 | 137.2 | 131.7 | 142.75 | 130.35 | 113.15 | 131.85 | 138.8 | 121.75 | 118.25 | 140.25 | 115.5 | 122.2 | 116.9 | 121.9 | 94.05 | 128.45 | 88.7 | 117.15 | 3508.7505
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 133.6 | 134 | 133.65 | 134.75 | 135.3 | 131 | 131 | 135.55 | 137.2 | 136.95 | 135.9 | 136.35 | 134.65 | 133.05 | 115.15 | 132.05 | 127.1 | 132.4 | 133.7 | 133.85 | 133.5 | 133.95 | 133.3 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 133.15 | 3592
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5721.25 | 5729.55 | 5474.95 | 5644.15 | 5651.65 | 5724.25 | 5724.25 | 5466.3 | 5520.2 | 5478.4 | 5144.8 | 5414.1 | 5548.7 | 5444.3 | 5011.1 | 5378.3 | 5367.4 | 5365.85 | 5236.2 | 4718.2 | 4699.75 | 4922.95 | 3987.8 | 5182.85 | 5174.2 | 4926 | 3547.5 | 141204.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2188.4 | 2207.1 | 2185.15 | 2224.05 | 2232.8 | 2157 | 2157 | 2233.7 | 2232.95 | 2235 | 2232 | 2232 | 2233.95 | 2191.2 | 1769.7 | 2161.25 | 2159.15 | 2166.55 | 2154.65 | 2159.9 | 2153 | 2164.45 | 2159.7 | 2163.05 | 2160 | 2152.5 | 2160.25 | 58626.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.25 | 238.15 | 237.65 | 243.7 | 249.65 | 238.1 | 238.1 | 249.75 | 249.35 | 249.9 | 249.6 | 249.35 | 249.6 | 243.85 | 238 | 238 | 238 | 238.2 | 238.1 | 238.2 | 237.3 | 238.15 | 237.9 | 238 | 237.9 | 237.9 | 237.95 | 6518.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1656.7 | 1303.45 | 1856.85 | 1242.05 | 1078.75 | 777.8 | 783.45 | 1376.2 | 1803.35 | 497.3 | 866.8 | 1237.8 | 1598.05 | 1562.1 |  | 1595 | 1346.8 | 1182.75 | 1329.1 | 1318.8 | 1600.5 | 2027.25 | 2104.05 | 2042.35 | 1418.5 | 1164.965 | 1181.4 | 35952.115
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1367.2 | 1111.75 | 1658.85 | 1095.8 | 923.85 | 633.15 | 731.45 | 1179.7 | 1494.5 | 1264.75 | 1269.85 | 1108.5 | 1531.3 | 1700.3 | 1716.4 | 1503.45 | 1306.65 | 1127.35 | 1435.75 | 1350.35 | 1585.5 | 2009.9 | 2259.35 | 1998.25 | 1326.7 | 1186.125 | 1218.1 | 37094.825
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1874.2 | 1869.85 | 1862.65 | 1871.9 | 1864.15 | 1863.35 | 1875 | 1873.85 | 1882.8 | 1886.85 | 1881 | 1882.25 | 1877.45 | 1861.65 | 1560.3 | 1885.6 | 1885.75 | 1882.2 | 1882.3 | 1876.1 | 1857.95 | 1855.6 | 1867.3 | 1856 | 1855.55 | 1860.715 | 1845.35 | 50197.665
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 14.1 | 8.05 | 12.75 | 5.55 | 14.45 | 14.1 | 9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.2 | 8.85 | 14.4 | 11.55 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.424 | 14.4 | 349.174
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 373.2 | 715.8 | 438 | 677.75 | 322.95 | 731.15 | 721.55 | 472.05 | 736.85 | 732.45 | 734.7 | 672.75 | 492.1 | 717.7 | 596.9 | 717.75 | 718.2 | 719.35 | 714 | 715.8 | 716 | 715.8 | 717.2 | 717.95 | 718.95 | 716.41 | 718.9 | 17742.21
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5577.35 | 4603.15 | 5014.75 | 5313.9 | 5034.35 | 5412.75 | 5409.8 | 5018.7 | 4933.1 | 5128.95 | 5106.05 | 5010.3 | 4915.75 | 5207.35 | 6322.15 | 5566.55 | 6204.7 | 6318.9 | 6196.3 | 5438.25 | 1113.05 | 5846.2 | 6264.45 | 6288 | 6290.4 | 6205.515 | 5626.35 | 145367.065
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3022.05 | 2912.45 | 2947.9 | 2893.7 | 2905.4 | 2929.1 | 2903.35 | 3046.35 | 3237.15 | 3277.85 | 3267 | 3208.45 | 3269.9 | 3083.15 | 3086.05 | 3081.25 | 3070.5 | 3169.6 | 2805.75 | 3118.75 | 3077.6 | 2066.45 | 3115.3 | 3119.65 | 3127.8 | 3105.595 | 3126 | 81974.095
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1493.75 | 1517.25 | 1515.6 | 1521.25 | 1471.8 | 1518.1 | 1521.2 | 1504.55 | 1520.4 | 1528.5 | 1525.1 | 1503.6 | 1508.55 | 1521.25 | 1530.9 | 1518.6 | 1519.85 | 1512.9 | 1519.15 | 1511.75 | 1524.85 | 1518.8 | 1347.35 | 1514.65 | 1515.65 | 1513.44 | 1521.3 | 40740.09
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1088.85 | 1082.1 | 1083.3 | 1070.2 | 1026.8 | 864.15 | 794.15 | 1031.25 | 1018.55 | 995.25 | 972.3 | 996.5 | 864.7 | 798.45 | 825.55 | 938.2 | 881.6 | 828.15 | 1008 | 1012.9 | 891.85 | 849.1 | 901.05 | 505.3 | 959.95 | 751.6 | 657.8 | 24697.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1458.4 | 1467.35 | 1454.2 | 1420.7 | 1365.85 | 1126.7 | 1023.15 | 1376.05 | 1345.05 | 1325.2 | 1269.8 | 1279.6 | 1134.2 | 1009.9 | 1045.65 | 1235.5 | 1193.75 | 1073.9 | 1309.2 | 1318.1 | 1137 | 1019 | 1163.55 | 622.25 | 1258.3 | 998.35 | 852.9 | 32283.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 43.4 | 1816.65 | 618.55 |  | 968.75 | 387 | 228.3 |  |  | 872.35 | 645.15 | 858.95 | 32.45 |  |  |  | 771.45 | 357.3 | 553.7 | 130.25 | [6 empty] | 8284.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 284.5 | 315.8 |  |  | 210 | 16.15 |  |  | 186.7 | 233.85 | 294.4 | 261.05 |  | 190.8 | 202.75 | 31.45 |  |  |  | 208.45 | 15.6 | [5 empty] | 2451.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 334.8 |  |  | 76.9 |  |  |  | 203.05 | 235.65 | 31.5 |  |  | 180.25 | 271.7 | [11 empty] | 1333.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 1052.85 | 1254.6 | 758.35 | 1925.6 | 1391.9 | 977.05 | 914.85 |  | 560.25 | 1153.3 | 1432.3 | 1656.85 | 2232.9 | 15310.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2629 | 2045.45 | 3324.65 | 3318.65 | 3312.75 | 3306.75 | 2397.1 | 395.45 | 2557.95 | 2306.3 | 2151.35 | 3312.7 | 3311.1 | 1838.4 | 970.7 | 1919.3 | 2270.25 | 3055.6 | 2967.65 | 3045.1 | 2925 | 2977.45 | 3013.85 | 3033.45 | 2899.25 | 3068.875 | 3048.2 | 71402.275
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1274.65 | [15 empty] | 947.8 | 1484.8 | 1516.9 | 1559.35 | 1494.3 | 1459.25 | 1476.3 | 1480.9 | 1431.3 | 1564.475 | 1550.45 | 17240.475
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 187.934 | 172.7 | 174.6 | 188.95 | 184.15 | 174.55 | 175.565 | 183.4 | 182.27 | 170.35 | 171.8 | 177.4 | 164.75 | 137.85 | 168.2 | 170.5 | 146.45 | 143.85 | 173.1 | 152.6 | 153.4 | 141 | 153.4 | 117.3 | 157.55 | 104.8 | 145.75 | 4374.169
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 617 | 515.25 | 531.65 | 405.4 | 318.2 | 198.95 | 113 | 432.75 | 646.35 | 409.85 | 435.4 | 394.2 | 382.85 | 361.3 | 386.6 | 589.2 | 482.25 | 605.45 | 470.6 | 458.2 | 492.85 | 621.7 | 597.4 | 631.25 | 473.95 | 572.4 | 550.45 | 12694.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1703.5 | 1111.2 | 1731.3 | 1179.9 | 989.95 | 661.25 | 385.75 | 1274.95 | 1801.45 | 1220.45 | 1340.8 | 1257.85 | 1208.65 | 1176.75 | 1150.4 | 1616.45 | 1410.45 | 1541.15 | 1324.45 | 1253.6 | 1454.55 | 1766.05 | 1793.35 | 1748 | 1514.9 | 1585.3 | 1633.35 | 36835.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 80.3 | 83.55 | 99.4 | 89.4 | 114.15 | 112.65 | 109.4 | 115.2 | 115.2 | 114.15 | 115.2 | 115.2 | 109.15 | 115.2 | 115.2 | 107.9 | 109.1 | 109.3 | 96.05 | 100.9 | 115 | 114.55 | 87.95 | 114.3 | 105.55 | 108.9 | 105.6 | 2878.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 33.6 | 30.35 | 44.15 | 52.75 | 46.95 | 60.4 | 60.1 | 62.15 | 60.95 | 60.4 | 64.45 | 63.7 | 55.2 | 62.45 | 62.05 | 60.75 | 60.3 | 63.2 | 63.8 | 44.4 | 60.9 | 58.65 | 60.3 | 67.4 | 64.25 | 60.1 | 64.3 | 1548
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.5 | 48.65 | 27.1 | 23.75 | 20 | 26 | 26 | 26.4 | 25.75 | 23.5 | 26.4 | 26.2 | 21.55 | 23.45 | 23.6 | 15.25 | 25.15 | 26.1 | 25.6 | 23.65 | 10.9 | 23.9 | 21.65 | 18.7 | 23.3 | 25.45 | 26.4 | 689.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.05 | 43.3 | 56.75 | 56.05 | 42.7 | 56.35 | 56.9 | 53.65 | 54.55 | 56.9 | 57.6 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 57.1 | 49.45 | 52.15 | 57.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 32.3 | 57.25 | 54.8 | 1462.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | 92.35 | 128.805 | 163.75 |  |  | 30.95 | [21 empty] | 415.855
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | 33.1 | 77.273 |  |  |  | 33.9 | [21 empty] | 144.273
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 140.05 | 139.3 | 135.5 | 141 | 140.67 | 87.95 | 125.95 | 134.7 | 132.85 | 136.65 | 117.138 | 128.5 | 109.1 | 118.3 | 101.8 | 122.65 | 136.1 | 104.335 | 128.2 | 127.15 | 126.7 | 129.2 | 126.3 | 111.8 | 122.05 | 96.75 | 116.35 | 3337.043
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1215.25 | 4202.3 | 4120.65 | 1371.65 | 1886.25 | 2353.65 | 2642 | 1947.95 | 1775.7 | 4173.1 | 4202 | 4201.85 | 4208.4 | 776.75 | [13 empty] | 39077.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1005.35 | 3489.7 | 3722.05 | 2597.75 | 423.4 | 2342.05 | 1172.5 |  | 1021.35 | 1091.95 | 2447.15 | 2300.25 | 2235.75 | 494.95 | [13 empty] | 24344.2
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1172.75 | 4215.9 | 4212.75 | 3789.1 | 2493.2 | 2738.75 | 2530.8 | 1772.85 | 1327 | 2989.1 | 2712.1 | 2724.5 | 4217.25 | 979.05 | [13 empty] | 37875.1
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 1015.7 | 3683.6 | 2740.6 | 1207.8 | 1157.4 | 1606.65 | 827.45 | 543.35 | 562.05 | 2255.8 | 1971.63 | 2492.9 | 1260.05 | 87.95 | [13 empty] | 21412.93
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2243.23 | 2645.75 | 2645.8 | 2645.75 | 2647 | 2646.05 | 2646.25 | 2644.45 | 2644.65 | 2643.75 | 2641.2 | 2641.8 | 2640.65 | 2637.75 | 2510.3 | 2636.5 | 2636.65 | 2637.2 | 2635.8 | 2637.7 | 2634 | 2496.45 | 2634.75 | 2636.3 | 2635.85 | 2636.6 | 2635.5 | 70617.68
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.45 | 51.25 | 52.8 | 50.55 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 52.05 | 49.35 | 41.05 | 48.6 | 46.8 | 39.15 | 32.9 | 38.95 | 30.55 | 20.9 | 46.15 | 48.1 | 50.4 | 33.5 | 40.35 | 47.1 | 48.9 | 51.05 | 48 | 52.8 | 1226.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 4.5 | 0.5 | [25 empty] | 5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 143.2 | 345.7 | 322.35 | 350.4 | 223.85 | 160.9 |  | 243 | [18 empty] | 1789.4
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 259.3 | 262.95 | 2.8 | [6 empty] | 81.9 | 363.95 | 337.25 | 204.55 | [13 empty] | 1512.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.25 | 478.8 | 479.8 | 479.75 | 479.9 | 479.9 | 480.25 | 480 | 480.05 | 480 | 480 | 480.05 | 480.25 | 480.1 | 480.3 | 480.15 | 479.85 | 480.25 | 479.95 | 480.25 | 480 | 480.25 | 480.65 | 480.45 | 480.35 | 481.55 | 480.05 | 12962.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.45 | 156.6 | 149.75 | 152 | 153.1 | 147.65 | 158.4 | 152.2 | 143.05 | 149.9 | 162.15 | 161.75 | 167.15 | 156.05 | 127.45 | 116.95 | 121.6 | 128.8 | 128.25 | 128.1 | 126.55 | 117.15 | 127.1 | 130.6 | 131.75 | 128.6 | 135.25 | 3820.35
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.1 | 479.05 | 479.75 | 479.75 | 479.9 | 479.75 | 480.05 | 479.95 | 479.9 | 479.95 | 480 | 480 | 480.1 | 479.9 | 479.5 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.7 | 479.55 | 479.3 | 479.55 | 479.6 | 479.9 | 479.25 | 480.65 | 479.6 | 12952.6
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 76 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 87.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 73.2 | 46.55 | 65.55 | 91.2 | 91.2 | 2355.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 299.05 | 479.25 | 393.8 | [6 empty] | 165.45 | 241.15 |  | 568.75 | 741.1 | 225.75 |  | 328.55 | 723.55 | 194.4 |  | 492.9 | 1040.35 | 1021.95 | 999.25 | 7915.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3946.8 | 3753.05 | 3463.2 | 3636.65 | 3583.75 | 3637.4 | 3617 | 3004.3 | 3159.5 | 3308.4 | 3473.9 | 3605.1 | 3440.45 | 3537.55 | 4026.5 | 4050.55 | 4061.45 | 4082.15 | 4062.9 | 4071.25 | 4068.2 | 3515.75 | 4078.5 | 4077 | 4069.4 | 4063.45 | 4078.95 | 101473.1
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 687.85 | 685.95 | 681.2 | 694.25 | 675.35 | 733.7 | 706.75 | 680.45 | 680.9 | 680 | 679.85 | 677.85 | 688.25 | 703.7 | 701.05 | 698.7 | 694.1 | 695.3 | 693.05 | 709.75 | 743.25 | 754.2 | 852 | 874.45 | 905.45 | 915.75 | 921.2 | 19814.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1048.5 | 1039.9 | 1007 | 1034.9 | 925.3 | 951.1 | 1036.15 | 966 | 910 | 976.65 | 956 | 1012.75 | 1060.2 | 1013.1 | 1055.7 | 1050.45 | 1051 | 1055.1 | 1047.8 | 1050.8 | 1050.25 | 977.45 | 1052.7 | 1069.45 | 1066.75 | 1062.35 | 1068.5 | 27595.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2403.9 | 2475.5 | 2629.2 | 2539.2 | 2641.7 | 2655.2 | 2629.95 | 2630.75 | 2598.85 | 2584.25 | 2559.95 | 2565.25 | 2584.3 | 2563.5 | 2485 | 2549.1 | 2552.25 | 2580.2 | 2228.75 | 2543.95 | 2540.2 | 2295.45 | 2545.55 | 2546.1 | 2537.9 | 2538.3 | 2549.2 | 68553.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 197.9 | 202.5 | 198.85 | 162.8 | 190 | 185.85 | 168.7 | 187 | 175.75 | 172 | 175.65 | 177.6 | 179.8 | 141.1 | 176.2 | 168.9 | 134.05 | 154.75 | 181.2 | 139.9 | 155.85 | 81.85 | 101.35 | 111.3 | 143.75 | 119.8 | 123.15 | 4307.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 2636.85 | 1906.5 | 2675.95 | 4171.3 | 4934.105 | 4668.4 | 4808.05 | 4938.8 | 2088 | 2246.239 | 4609.75 | 4610.7 | 4646.5 | 4627.85 | 53568.994
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 1138.1 | 395.55 | 1246.35 | 2132.45 | 2376.12 | 2294.55 | 2337.15 | 2385.15 | 691.25 | 1015.9 | 2270.25 | 2272.1 | 2277.8 | 2279.05 | 25111.77
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 453.35 | 808.7 |  | 974.65 | 472.65 |  | 882.2 |  |  | 457.35 | 984.6 |  | 912.75 | 556.8 |  | 301.8 | 236.1 | 273.85 | 190.25 | 148.4 | 271.35 |  |  |  | 284.85 | 325.1 |  | 8534.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 629.35 | 613.35 | 894.25 | 249.7 | 411 | 899.75 |  |  | 935.15 | 540.1 |  | 817 | 91.4 |  | 336.1 | 748.35 | 399.65 | 524.8 | 336.65 | 766.7 |  | 993.1 |  |  |  |  | 336.05 | 10522.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.75 |  | 29.9 | 124.8 | 134.35 | 51.25 | 188.9 |  |  | 14.75 | [6 empty] | 45.55 | 5.4 | [9 empty] | 665.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 80.8 | 202.35 | 214.65 | 220.7 | 221 | 222.55 | 222.75 | 222.8 | 222.55 | 220.5 | 220.7 | 220.9 | 179.25 | 22.6 | [8 empty] | 12.93 | 26.15 | 57.9 | 98.9 | 2889.98
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 487 | 467.25 | 487.15 | 487.8 | 487.65 | 487.3 | 480.75 | 488 | 487.15 | 437.25 | 487.7 | 487.95 | 407.2 | 476.65 | 489.3 | 488.45 | 448.45 | 409.5 | 489.2 | 488.15 | 465.4 | 471.25 | 453.55 | 489.1 | 488.9 | 488.5 | 489.2 | 12815.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 164707.4759 | 176810.328 | 177218.205 | 174252.7021 | 171446.535 | 172431.3825 | 168574.02 | 158315.795 | 172130.05 | 175737.04 | 177186.1065 | 179662.325 | 179023.085 | 175576.2173 | 165397.5269 | 178010.4413 | 177578.339 | 179281.38 | 178880.215 | 181384.41 | 175966.21 | 164066 | 176502.804 | 181098.285 | 181236.24 | 180782.719 | 181659.785 | 4724915.6225
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Marzo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 233.4475 | 222.6481 | 221.65 | 257.7535 | 255.8 | 257.6 | 268.35 | 248.4 | 258.2 | 248.631 | 253.85 | 256.712 |  |  | 209.8139 | 246.6484 |  |  | 257.5625 | 66.7481 | 239.7704 | 242.799 | 261.767 | 255.5577 | 259.3 | 261.1 | 5284.1092
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 191.083 | 190.9725 | 185.45 | 159.9945 | 147.77 | 182.746 | 192.064 | 141.818 | 152.9895 | 181.6955 | 152.9 | 193.6795 | 193.5915 | 152.9 | 192.1995 | 192.486 | 191.75 | 172.64 | 154.159 | 145.54 | 141.554 | 124.6465 | 192.89 | 184.645 | 145.145 | 140.105 | 4565.414
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.75 | 303.6 | 316.8 | 211.2 | 254.05 | 283.8 | 198 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 151.8 | 316.8 | 244.2 | 270.6 | 257.3 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 207.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 7767.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 648 | 605.3626 | 593.988 | 610.4 | 595.8007 | 592 | 602.4 | 600.5 | 605.65 | 604.9614 | 599.5756 | 596.6 | 601.1963 | 598.85 | 598.9247 | 598.45 | 595.5785 | 600 | 595.365 |  | 595.1502 | 601.5786 | 609.5041 | 612.2481 | 614.35 | 608.9 | 593.6 | 15678.9336
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 432 | 454.7847 | 454.841 | 456 | 454.8742 | 455.65 | 453.9 | 456 | 456 | 454.927 | 454.933 | 449.95 | 454.0147 | 455.95 | 454.9552 | 455.5 | 301.718 | 451.185 | 226.75 | 226.7764 | 226.7132 | 226.7271 | 226.5919 | 340.1872 | 302.3171 | 228 | 228 | 10239.2457
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.55 | 248.45 | 235.85 | 248.6 | 248.15 | 242.4 | 246.9 | 265.55 | 267.6 | 264.85 | 249.25 | 244.35 | 245.75 | 238.05 | 237.8 | 237.8 | 229.45 | 231.3 | 228.8 | 175.55 | 229.1 | 233.8 | 252.65 | 243.15 | 236.5 | 197.25 | 223.7 | 6476.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 337.4 | 334.8 | 331.25 | 321.75 | 321.75 | 321.9 | 323.3 | 325.15 | 320.8 | 321.75 | 323.55 | 321.75 | 326.6 | 332.9 | 308.95 | 298.4 | 298.25 | 297.3 | 302.5 | 302.5 | 302.8 | 296.75 | 300.65 | 268.15 | 300.45 | 306.95 | 309.2 | 8457.5
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.7188 | 588.4668 | 588.6981 | 589.0389 | 585.15 | 587.9366 | 587.6 | 588.8 | 589.95 | 590.4 | 563.1419 | 590.4 | 590.4091 | 589.4 | 590.4 | 590.4 | 589.05 | 590.6543 | 590.2 | 588.8 | 589.5 | 589.8125 | 587.8024 | 588.7628 | 588.4 | 583.15 | 586.75 | 15500.7921
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2393.4187 | 2959.9946 | 2935.0477 | 2844.0889 | 2877.5229 | 2887.2566 | 2852.446 | 3013.214 | 2946.968 | 2964.8779 | 2937.577 | 2926.6 | 2820.1616 | 2725.5415 | 2588.1299 | 2853.1634 | 2710.481 | 2678.9893 | 2433.055 | 2022.1479 | 2472.3015 | 2537.4925 | 2661.4438 | 2823.955 | 2799.0198 | 2645.495 | 2659.255 | 73969.6446
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 732897.7041
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 582421.589
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 555575.5521
[7 empty] | ELECTROPERU | 286203.92
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 275555.25
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 257926.7303
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 227707.05
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 209942
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 128600.4
[7 empty] | CELEPSA | 127553.1
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 122709.73
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 120974.54
[7 empty] | EGEMSA | 99179.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 78680.764
[7 empty] | SAN GABAN | 71844.28
[7 empty] | EGASA | 66110.83
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 61324.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 54365.61
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 54225.63
[7 empty] | LA VIRGEN | 50839.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 49194
[7 empty] | EGEJUNIN | 47291.5405
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 43679.9775
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 36835.75
[7 empty] | SINERSA | 29735.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 24183.3
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19649.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 19057.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18210.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 18151.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 16717.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 16188.95
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 12815.75
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12739.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 12694.45
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 12082.851
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12049.9
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 11977.025
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11975.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 11453.655
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10948.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10830.1
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 9952.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9941.35
[7 empty] | EGESUR | 9872.95
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7926.6
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 6746.77
[7 empty] | PETRAMAS | 6579.2
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4496.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4374.169
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4307.55
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3563.0435
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3555.63
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3508.7505
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3337.043
[7 empty] | SHOUGESA | 3307.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2860.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2417
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2264.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2166.95
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 2099.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2014.96
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1756.65
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1742.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1116.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1063.2
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 560.128
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 163.25
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 63.6
[7 empty] | KONDU SAC | 57.3

## G_AREAS
viernes, 27 de Marzo del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 388.7 | 56.6 | 0 | 12.4 | 2896.35 | 2441.6 | 0 | 403 | 694.3 | 0 | 0 | 0 | 457.7 | 5740.95 | 694.3 | 6892.95 | 00:30 | 3979.35 | 2498.2 | 0 | 415.4 | 6892.95 | 00:30 | 386.95 | 84.4 | 0 | 415.4 | 886.75
01:00 | 374.5 | 58.6 | 0 | 13.7 | 2885.95 | 2321.4 | 0 | 413.2 | 705.7 | 0 | 0 | 0 | 446.8 | 5620.55 | 705.7 | 6773.05 | 01:00 | 3966.15 | 2380 | 0 | 426.9 | 6773.05 | 01:00 | 386.75 | 87.1 | 0 | 426.9 | 900.75
01:30 | 370.9 | 57.3 | 0 | 14.8 | 2828.35 | 2204.2 | 0 | 415.8 | 690.1 | 0 | 0 | 0 | 443 | 5448.35 | 690.1 | 6581.45 | 01:30 | 3889.35 | 2261.5 | 0 | 430.6 | 6581.45 | 01:30 | 385.95 | 86.3 | 0 | 430.6 | 902.85
02:00 | 373 | 58.7 | 0 | 10.2 | 2857.55 | 2188.9 | 0 | 456.5 | 693.9 | 0 | 0 | 0 | 441.9 | 5502.95 | 693.9 | 6638.75 | 02:00 | 3924.45 | 2247.6 | 0 | 466.7 | 6638.75 | 02:00 | 386.75 | 87.2 | 0 | 466.7 | 940.65
02:30 | 373.5 | 57.9 | 0 | 10.6 | 2850.94 | 2125.6 | 0 | 431.6 | 694.9 | 0 | 0 | 0 | 442 | 5408.14 | 694.9 | 6545.04 | 02:30 | 3919.34 | 2183.5 | 0 | 442.2 | 6545.04 | 02:30 | 386.44 | 86.4 | 0 | 442.2 | 915.04
03:00 | 378.4 | 59.8 | 0 | 19.7 | 2923.03 | 2045.5 | 0 | 406.7 | 698.6 | 0 | 0 | 0 | 457.9 | 5375.23 | 698.6 | 6531.73 | 03:00 | 4000.03 | 2105.3 | 0 | 426.4 | 6531.73 | 03:00 | 386.93 | 88.6 | 0 | 426.4 | 901.93
03:30 | 374.5 | 60.7 | 0 | 20.2 | 2905.53 | 2086.2 | 0 | 401.3 | 701.6 | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 5393.03 | 701.6 | 6550.03 | 03:30 | 3981.63 | 2146.9 | 0 | 421.5 | 6550.03 | 03:30 | 385.53 | 89.6 | 0 | 421.5 | 896.63
04:00 | 373.5 | 60.3 | 0 | 14.3 | 2863.93 | 2085 | 0 | 417.6 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 448.1 | 5366.53 | 696.4 | 6511.03 | 04:00 | 3933.83 | 2145.3 | 0 | 431.9 | 6511.03 | 04:00 | 386.03 | 88.1 | 0 | 431.9 | 906.03
04:30 | 372.6 | 60.5 | 0 | 19.1 | 2845.93 | 2149.3 | 0 | 398.6 | 697.7 | 0 | 0 | 0 | 452.2 | 5393.83 | 697.7 | 6543.73 | 04:30 | 3916.23 | 2209.8 | 0 | 417.7 | 6543.73 | 04:30 | 385.13 | 88.8 | 0 | 417.7 | 891.63
05:00 | 374 | 58.2 | 0 | 18.4 | 2895.33 | 2179.9 | 0 | 372.1 | 694.8 | 0 | 0 | 0 | 450.6 | 5447.33 | 694.8 | 6592.73 | 05:00 | 3964.13 | 2238.1 | 0 | 390.5 | 6592.73 | 05:00 | 386.23 | 86.6 | 0 | 390.5 | 863.33
05:30 | 372 | 60 | 0 | 23.2 | 2895.51 | 2249.7 | 0 | 324.5 | 743.4 | 0 | 0 | 0 | 455.2 | 5469.71 | 743.4 | 6668.31 | 05:30 | 4010.91 | 2309.7 | 0 | 347.7 | 6668.31 | 05:30 | 385.91 | 88.8 | 0 | 347.7 | 822.41
06:00 | 374.6 | 60.6 | 0 | 27.2 | 2911.91 | 2540.1 | 0 | 279.3 | 748.8 | 0 | 4.29 | 0 | 462.4 | 5731.31 | 753.09 | 6946.8 | 06:00 | 4035.31 | 2600.7 | 4.29 | 306.5 | 6946.8 | 06:00 | 387.61 | 89.1 | 4.29 | 306.5 | 787.5
06:30 | 368.4 | 59 | 0 | 28.6 | 2873.31 | 2600 | 0 | 245.1 | 734.6 | 0 | 58.26 | 0 | 456 | 5718.41 | 792.86 | 6967.27 | 06:30 | 3976.31 | 2659 | 58.26 | 273.7 | 6967.27 | 06:30 | 387.11 | 87.6 | 58.26 | 273.7 | 806.67
07:00 | 370.2 | 102.4 | 0 | 29.5 | 2836.91 | 2543.2 | 0.1 | 214.7 | 741.3 | 0 | 151.2 | 0 | 502.1 | 5594.91 | 892.5 | 6989.51 | 07:00 | 3948.41 | 2645.6 | 151.3 | 244.2 | 6989.51 | 07:00 | 387.41 | 86.5 | 151.3 | 244.2 | 869.41
07:30 | 375.6 | 102.1 | 0 | 33.9 | 2876.41 | 2580.2 | 0.3 | 180.6 | 700 | 0 | 302.78 | 0 | 511.6 | 5637.51 | 1002.78 | 7151.89 | 07:30 | 3952.01 | 2682.3 | 303.08 | 214.5 | 7151.89 | 07:30 | 388.61 | 85.5 | 303.08 | 214.5 | 991.69
08:00 | 373.1 | 103.2 | 0.1 | 31.4 | 2933.51 | 2644.3 | 0.4 | 175.2 | 709.5 | 0 | 413.32 | 0 | 507.8 | 5753.41 | 1122.82 | 7384.03 | 08:00 | 4016.11 | 2747.5 | 413.82 | 206.6 | 7384.03 | 08:00 | 384.01 | 87.1 | 413.82 | 206.6 | 1091.53
08:30 | 371.8 | 102.1 | 0.2 | 18.8 | 2887.31 | 2831.2 | 0.5 | 191.6 | 695.2 | 0 | 557.86 | 0 | 492.9 | 5910.61 | 1253.06 | 7656.57 | 08:30 | 3954.31 | 2933.3 | 558.56 | 210.4 | 7656.57 | 08:30 | 389.31 | 84.2 | 558.56 | 210.4 | 1242.47
09:00 | 378.2 | 103.1 | 0.2 | 19.7 | 2932.64 | 2943 | 0.8 | 151.9 | 700.5 | 0 | 624.38 | 0 | 501.2 | 6028.34 | 1324.88 | 7854.42 | 09:00 | 4011.34 | 3046.1 | 625.38 | 171.6 | 7854.42 | 09:00 | 388.54 | 86.5 | 625.38 | 171.6 | 1272.02
09:30 | 349.9 | 102.1 | 0.3 | 19.5 | 2879.61 | 2810.3 | 1 | 112.4 | 747.2 | 0 | 934.7 | 0 | 471.8 | 5803.31 | 1681.9 | 7957.01 | 09:30 | 3976.71 | 2912.4 | 936 | 131.9 | 7957.01 | 09:30 | 367.41 | 85.8 | 936 | 131.9 | 1521.11
10:00 | 344.8 | 102.3 | 0.3 | 27.9 | 2857.44 | 3004.6 | 1.3 | 117.7 | 724.9 | 0 | 823.61 | 0 | 475.3 | 5981.04 | 1548.51 | 8004.85 | 10:00 | 3927.14 | 3106.9 | 825.21 | 145.6 | 8004.85 | 10:00 | 367.24 | 85.9 | 825.21 | 145.6 | 1423.95
10:30 | 349.1 | 102.1 | 0.4 | 40.6 | 2876.35 | 3031.9 | 1.6 | 143.2 | 714.1 | 0 | 985.5 | 0 | 492.2 | 6053.05 | 1699.6 | 8244.85 | 10:30 | 3939.55 | 3134 | 987.5 | 183.8 | 8244.85 | 10:30 | 367.55 | 86.4 | 987.5 | 183.8 | 1625.25
11:00 | 354.1 | 105.8 | 0.4 | 51.7 | 2844.55 | 3042.6 | 1.4 | 154.3 | 706.9 | 0 | 980.95 | 0 | 512 | 6042.85 | 1687.85 | 8242.7 | 11:00 | 3905.55 | 3148.4 | 982.75 | 206 | 8242.7 | 11:00 | 348.05 | 88.8 | 982.75 | 206 | 1625.6
11:30 | 352.1 | 104.6 | 0.4 | 67.3 | 2877.95 | 3043.8 | 1.6 | 173.2 | 677 | 0 | 1023.82 | 0 | 524.4 | 6096.55 | 1700.82 | 8321.77 | 11:30 | 3907.05 | 3148.4 | 1025.82 | 240.5 | 8321.77 | 11:30 | 318.75 | 86.9 | 1025.82 | 240.5 | 1671.97
12:00 | 336.7 | 104.4 | 0.5 | 60.8 | 2818.45 | 3064.6 | 1.6 | 214.1 | 672.5 | 0 | 1023.5 | 0 | 502.4 | 6098.75 | 1696 | 8297.15 | 12:00 | 3827.65 | 3169 | 1025.6 | 274.9 | 8297.15 | 12:00 | 331.55 | 85.8 | 1025.6 | 274.9 | 1717.85
12:30 | 351.3 | 103.5 | 0.4 | 83.4 | 2890.14 | 2805.9 | 1.6 | 270.7 | 699.6 | 0 | 1026.87 | 0 | 538.6 | 5968.34 | 1726.47 | 8233.41 | 12:30 | 3941.04 | 2909.4 | 1028.87 | 354.1 | 8233.41 | 12:30 | 340.44 | 86 | 1028.87 | 354.1 | 1809.41
13:00 | 353.3 | 102.5 | 0.2 | 97.5 | 2929.05 | 2765.9 | 1.6 | 298.6 | 712.5 | 0 | 952.91 | 0 | 553.5 | 5995.15 | 1665.41 | 8214.06 | 13:00 | 3994.85 | 2868.4 | 954.71 | 396.1 | 8214.06 | 13:00 | 346.15 | 84.8 | 954.71 | 396.1 | 1781.76
13:30 | 345.4 | 103.4 | 0.2 | 93.6 | 2768.34 | 2567.4 | 1.4 | 445.7 | 690.9 | 0 | 1008.13 | 0 | 542.6 | 5782.84 | 1699.03 | 8024.47 | 13:30 | 3804.64 | 2670.8 | 1009.73 | 539.3 | 8024.47 | 13:30 | 343.84 | 84.2 | 1009.73 | 539.3 | 1977.07
14:00 | 352.1 | 104.6 | 0.1 | 88.6 | 2903.04 | 2599.1 | 0.8 | 510.4 | 711.8 | 0 | 960.22 | 0 | 545.4 | 6013.34 | 1672.02 | 8230.76 | 14:00 | 3966.94 | 2703.7 | 961.12 | 599 | 8230.76 | 14:00 | 354.54 | 86.8 | 961.12 | 599 | 2001.46
14:30 | 352.8 | 105.2 | 0.1 | 83.2 | 2899.53 | 2685 | 0.8 | 559.7 | 705.4 | 0 | 816.71 | 0 | 541.3 | 6145.03 | 1522.11 | 8208.44 | 14:30 | 3957.73 | 2790.2 | 817.61 | 642.9 | 8208.44 | 14:30 | 352.53 | 86.6 | 817.61 | 642.9 | 1899.64
15:00 | 352.7 | 102.8 | 0.1 | 75.2 | 2910.04 | 2654.6 | 1.1 | 626.5 | 718.2 | 0 | 780.7 | 0 | 530.8 | 6192.24 | 1498.9 | 8221.94 | 15:00 | 3980.94 | 2757.4 | 781.9 | 701.7 | 8221.94 | 15:00 | 353.64 | 84.6 | 781.9 | 701.7 | 1921.84
15:30 | 355.6 | 103.6 | 0.1 | 81.7 | 2921.12 | 2823.6 | 1.2 | 652.3 | 717.2 | 0 | 693.44 | 0 | 541 | 6398.22 | 1410.64 | 8349.86 | 15:30 | 3993.92 | 2927.2 | 694.74 | 734 | 8349.86 | 15:30 | 353.22 | 86.4 | 694.74 | 734 | 1868.36
16:00 | 357 | 106.5 | 0.1 | 71.2 | 2930.02 | 2908.6 | 0.6 | 718.2 | 757.6 | 0 | 474.11 | 0 | 534.8 | 6557.42 | 1231.71 | 8323.93 | 16:00 | 4044.62 | 3015.1 | 474.81 | 789.4 | 8323.93 | 16:00 | 353.62 | 89.3 | 474.81 | 789.4 | 1707.13
16:30 | 353.6 | 107 | 0 | 67.9 | 2906.33 | 3050.7 | 0.3 | 745.4 | 752 | 0 | 218.79 | 0 | 528.5 | 6702.73 | 970.79 | 8202.02 | 16:30 | 4011.93 | 3157.7 | 219.09 | 813.3 | 8202.02 | 16:30 | 350.13 | 90.1 | 219.09 | 813.3 | 1472.62
17:00 | 331.7 | 107.5 | 0 | 65.4 | 2871.43 | 3096.4 | 0.3 | 748.1 | 734.1 | 0 | 165.97 | 0 | 504.6 | 6716.23 | 900.07 | 8120.9 | 17:00 | 3937.23 | 3203.9 | 166.27 | 813.5 | 8120.9 | 17:00 | 319.43 | 90.1 | 166.27 | 813.5 | 1389.3
17:30 | 351.1 | 107.4 | 0 | 52.7 | 2909.73 | 3116.9 | 0.2 | 735.4 | 725.4 | 0 | 45.75 | 0 | 511.2 | 6762.23 | 771.15 | 8044.58 | 17:30 | 3986.23 | 3224.3 | 45.95 | 788.1 | 8044.58 | 17:30 | 344.83 | 90.9 | 45.95 | 788.1 | 1269.78
18:00 | 368.3 | 104.5 | 0 | 35.2 | 2881.12 | 3086.6 | 0 | 684 | 720.9 | 0 | 2 | 0 | 508 | 6651.72 | 722.9 | 7882.62 | 18:00 | 3970.32 | 3191.1 | 2 | 719.2 | 7882.62 | 18:00 | 367.22 | 87.9 | 2 | 719.2 | 1176.32
18:30 | 369.2 | 107.1 | 0 | 35.7 | 2892.72 | 3170.8 | 0 | 625 | 754 | 0 | 0 | 0 | 512 | 6688.52 | 754 | 7954.52 | 18:30 | 4015.92 | 3277.9 | 0 | 660.7 | 7954.52 | 18:30 | 372.42 | 89.9 | 0 | 660.7 | 1123.02
19:00 | 371.1 | 108.4 | 0 | 39.3 | 2890.32 | 3210.6 | 0 | 589.7 | 790.3 | 0 | 0 | 0 | 518.8 | 6690.62 | 790.3 | 7999.72 | 19:00 | 4051.72 | 3319 | 0 | 629 | 7999.72 | 19:00 | 383.62 | 90.9 | 0 | 629 | 1103.52
19:30 | 370.6 | 107.3 | 0 | 27.2 | 2874.61 | 3247.2 | 0 | 561.9 | 790.7 | 0 | 0 | 0 | 505.1 | 6683.71 | 790.7 | 7979.51 | 19:30 | 4035.91 | 3354.5 | 0 | 589.1 | 7979.51 | 19:30 | 385.61 | 90.6 | 0 | 589.1 | 1065.31
20:00 | 369.9 | 105 | 0 | 30.5 | 2867.13 | 3226.7 | 0 | 531.4 | 788.3 | 0 | 0 | 0 | 505.4 | 6625.23 | 788.3 | 7918.93 | 20:00 | 4025.33 | 3331.7 | 0 | 561.9 | 7918.93 | 20:00 | 385.33 | 88.2 | 0 | 561.9 | 1035.43
20:30 | 370.7 | 107.3 | 0 | 32.2 | 2863.53 | 3214.3 | 0 | 491.4 | 787.8 | 0 | 0 | 0 | 510.2 | 6569.23 | 787.8 | 7867.23 | 20:30 | 4022.03 | 3321.6 | 0 | 523.6 | 7867.23 | 20:30 | 385.83 | 90.6 | 0 | 523.6 | 1000.03
21:00 | 370.2 | 106.1 | 0 | 26.8 | 2799.33 | 3272.5 | 0 | 497.5 | 790.3 | 0 | 0 | 0 | 503.1 | 6569.33 | 790.3 | 7862.73 | 21:00 | 3959.83 | 3378.6 | 0 | 524.3 | 7862.73 | 21:00 | 385.63 | 89.3 | 0 | 524.3 | 999.23
21:30 | 370.8 | 106.6 | 0 | 23.6 | 2785.13 | 3229.5 | 0 | 461.1 | 788.9 | 0 | 0 | 0 | 501 | 6475.73 | 788.9 | 7765.63 | 21:30 | 3944.83 | 3336.1 | 0 | 484.7 | 7765.63 | 21:30 | 385.93 | 89.7 | 0 | 484.7 | 960.33
22:00 | 387.7 | 104.2 | 0 | 26.6 | 2759.63 | 3209.4 | 0 | 457.4 | 792.5 | 0 | 0 | 0 | 518.5 | 6426.43 | 792.5 | 7737.43 | 22:00 | 3939.83 | 3313.6 | 0 | 484 | 7737.43 | 22:00 | 385.53 | 87.6 | 0 | 484 | 957.13
22:30 | 390.6 | 105.8 | 0 | 41.9 | 2798.03 | 3094.7 | 0 | 440.5 | 797.4 | 0 | 0 | 0 | 538.3 | 6333.23 | 797.4 | 7668.93 | 22:30 | 3986.03 | 3200.5 | 0 | 482.4 | 7668.93 | 22:30 | 386.33 | 88.7 | 0 | 482.4 | 957.43
23:00 | 385.2 | 103 | 0 | 47.2 | 2724.73 | 2994.8 | 0 | 397.3 | 735.1 | 0 | 0 | 0 | 535.4 | 6116.83 | 735.1 | 7387.33 | 23:00 | 3845.03 | 3097.8 | 0 | 444.5 | 7387.33 | 23:00 | 385.83 | 85.8 | 0 | 444.5 | 916.13
23:30 | 386.2 | 94.5 | 0 | 25.9 | 2695.53 | 2851.8 | 0 | 374.7 | 738.4 | 0 | 0 | 0 | 506.6 | 5922.03 | 738.4 | 7167.03 | 23:30 | 3820.13 | 2946.3 | 0 | 400.6 | 7167.03 | 23:30 | 385.93 | 88.5 | 0 | 400.6 | 875.03
00:00 | 394.8 | 59.6 | 0 | 31.2 | 2786.63 | 2769.5 | 0 | 310.74 | 753.5 | 0 | 0 | 0 | 485.6 | 5866.87 | 753.5 | 7105.97 | 00:00 | 3934.93 | 2829.1 | 0 | 341.94 | 7105.97 | 00:00 | 387.63 | 87.9 | 0 | 341.94 | 817.47
TOTAL MWh | 8793.05 | 2187.9 | 2.05 | 958.6 | 68755.98 | 66204.8 | 10.25 | 9763.92 | 17468.35 | 0 | 7514.885 | 0 | 11941.6 | 144734.95 | 24983.235 | 181659.785 | TOTAL MWh | 95017.38 | 68392.7 | 7527.185 | 10722.52 | 181659.785 | TOTAL MWh | 8928.48 | 2101.7 | 7527.185 | 10722.52 | 29279.885

## HOP
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/03/2026 08:41:00 | 27/03/2026 12:23:00 | 27/03/2026 08:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/03/2026 08:50:00 | 27/03/2026 09:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/03/2026 15:50:00 | 27/03/2026 22:15:00 | 27/03/2026 15:46:00 | 27/03/2026 22:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/03/2026 06:35:00 | 27/03/2026 23:41:00 | 27/03/2026 06:22:00 | 27/03/2026 23:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 06:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 06:07:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:29h, S/C generar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/03/2026 08:59:00 | 27/03/2026 12:25:00 | 27/03/2026 08:38:00 | 27/03/2026 12:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/03/2026 16:32:00 | 27/03/2026 22:31:00 | 27/03/2026 16:13:00 | 27/03/2026 22:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 02:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/03/2026 02:28:00 | 27/03/2026 03:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/03/2026 03:10:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 08:23:00 | 27/03/2026 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 23:29:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:05h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 01:00:00 | 27/03/2026 05:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 178 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 05:23:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 09:19:00 | 27/03/2026 09:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 09:58:00 | 27/03/2026 12:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 12:05:00 | 27/03/2026 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 15:34:00 | 27/03/2026 22:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 22:03:00 | 27/03/2026 23:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 23:37:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Subió a maxima generación a solicitud de ORYGEN para dar condiciones previas al EPyR
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 08:23:00 | 27/03/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 13:18:00 | 27/03/2026 15:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 15:33:00 | 27/03/2026 15:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 27/03/2026 15:43:00 | 27/03/2026 22:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 22:13:00 | 27/03/2026 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 22:58:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 01:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 01:35:00 | 27/03/2026 05:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 05:09:00 | 27/03/2026 23:58:00 |  | 27/03/2026 23:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/03/2026 18:41:00 | 28/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 18:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 27 de Marzo del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI II | G1 | 27/03/2026 07:36 | 27/03/2026 14:02 | Cambio de correa acople entre ejes | 0.2 | P | F/S | N | PREV. | 113 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | F/S por fuerza mayor, ingreso de huaico - Charcani IV | 15 | P | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE / SISTEMA DE EXCITACIÓN UNIDAD DE GENERACIÓN 01 - CENTRAL HIDROELÉCTRICA ARICOTA II | 11.9 | P | F/S | N | PREV. | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Inspección del turbocompresor del lado B | 5.732 | P | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ELECTROPERU | MANTARO | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 22:06 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 650 | P | F/S | N | PREV. | 277 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | PURGA EMBALSE TABLACHACA - CAMBIO REJAS NAVES OBRA TOMA Y RASTRILLO DE LAS GRÚAS | 200 | P | F/S | N | PREV. | 286 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 68 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | REEMPLAZO DE CABLES DE 230 KV | 66 | P | F/S | N | PREV. | 10 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | A4.1 y A6.2 Falla en palas | 11.8 | F | F/S | N | OTROS | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 05:40 | 27/03/2026 08:56 | A7.3 Revisión de la alarma del sistema de refrigeración | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 08:47 | 27/03/2026 17:15 | A2.1 mantenimiento preventivo Anual | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 27/03/2026 16:04 | 28/03/2026 00:00 | A6.1 Revisión de sensor CMS en gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | TG43 | 27/03/2026 08:00 | 27/03/2026 17:38 | INSPECCION DE COMBUSTORES LADO FRIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16330 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDAD G3. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 201 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 27/03/2026 17:02 | DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-2167. | 175.92 | P | F/S | N | OTROS | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo por fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo fuga de agua en el G5 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | MAJOR INSPECTION MODIFICADA + INSPECCIÓN MENOR DE GENERADOR | 150 | P | F/S | N | PREV. | 14 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | M-05 correctivo mayor | 2.3 | P | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/03/2026 10:25 | 27/03/2026 13:30 | M-06 Cambio de sensor de temperatura | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 27/03/2026 14:05 | 27/03/2026 15:22 | M-08 Cambio de ventilador axial en A21 | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/03/2026 09:57 | 27/03/2026 09:59 | TH-01 alarma Low oil pressure, blade B | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 27/03/2026 23:52 | 28/03/2026 00:00 | TH-19 alarma Oscillations in gen. speed monitor, low limit | 3.15 | F | F/S | N | OTROS | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | INTERV. VARIACION ANORMAL DE TEMPERATURA DE ESCAPE EN LOS CILINDROS. | 1.2 | P | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 27/03/2026 08:04 | 27/03/2026 09:55 | MANTENIMIENTO DE 98500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | por problema en la celda del auxiliar del N°3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 27/03/2026 00:00 | 28/03/2026 00:00 | Indisponible por alto nivel del rio Mantaro. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
27/03/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 27 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 27 de Marzo del 2026 / SEM N° 12 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.789 | 2806.456 | 457.5
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.789 | 2806.456 | 457.5
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.789 | 2806.456 | 457.5
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.789 | 2806.456 | 457.5
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.789 | 2806.456 | 457.5
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2783.789 | 2746.456 | 457.5
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2783.789 | 2746.456 | 457.5
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2783.789 | 2746.456 | 457.5
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2974.986 | 2937.652 | 457.5
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [20 empty] | 25 | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2974.986 | 2937.652 | 457.5
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2996.564 | 2959.23 | 457.5
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2996.564 | 2959.23 | 457.5
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 | 46.6 | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2996.564 | 2959.23 | 457.5
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2949.986 | 2912.652 | 457.5
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2949.986 | 2912.652 | 457.5
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2949.986 | 2912.652 | 457.5
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2743.996 | 2706.662 | 663.5
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2652.484 | 2615.151 | 663.5
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.288 | 2423.955 | 663.5
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.288 | 2423.955 | 663.5
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.288 | 2423.955 | 663.5
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.288 | 2423.955 | 663.5
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.288 | 2423.955 | 663.5
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2461.288 | 2423.955 | 663.5
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2514.519 | 2477.186 | 663.5
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2531.815 | 2494.482 | 663.5
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2642.312 | 2604.979 | 663.5
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2642.312 | 2604.979 | 663.5
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2642.312 | 2604.979 | 663.5
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2642.312 | 2604.979 | 663.5
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2642.312 | 2604.979 | 663.5
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2625.016 | 2587.683 | 663.5
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2625.016 | 2587.683 | 663.5
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  |  | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2550.801 | 2513.468 | 663.5
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 |  |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2726.724 | 2689.391 | 487.5
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2932.714 | 2895.381 | 281.6
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  | 89.5 | [9 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2932.714 | 2895.381 | 281.6
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 36.3 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2843.202 | 2805.868 | 281.6
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2824.216 | 2786.883 | 281.6
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2824.216 | 2786.883 | 281.6
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [6 empty] | 110.5 | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [123 empty] | 2934.713 | 2897.38 | 281.6
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 582 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 1231 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 70 | 3947 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 4956 | 4947 | 2987 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 956 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6524095.85 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 27 de Marzo del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 18 | 38 | 149 | 125.4619 | 37 | 160 | 66.6 | 275 | 15.46 | 0 | 15.7 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 259.01 | 698.65 | 478.35 | 619.808 | 15.59 | 1.5 | 52.478 | 34.88 | -- | -- | 89.15 | 919.151 | 145.85 | 41.805 | 43.397 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1614 | 21.6583 | 21.7 | 48.85 | 49.14 | 80.992 | -- | 160.0633 | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 44.191 | 12.643
00:30 | 18 | 38 | 149 | 125.4619 | 37 | 160 | 66.6 | 275 | 15.46 | 0 | 15.7 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 259.01 | 698.65 | 478.35 | 619.808 | 15.59 | 1.5 | 52.478 | 34.88 | -- | -- | 89.15 | 919.151 | 145.85 | 41.805 | 43.397 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1614 | 21.6583 | 21.7 | 48.85 | 49.14 | 80.992 | -- | 160.0633 | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 44.191 | 12.643
01:00 | 18 | 38 | 149 | 123.7771 | 38.5 | 160 | 64.4 | 265 | 13.47 | 0 | 6.78 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 256.22 | 701.51 | 481.21 | 566.006 | 15.52 | 2.11 | 51.741 | 34.18 | -- | -- | 99.47 | 929.471 | 147.686 | 42.058 | 43.363 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1427 | 21.6583 | 21.7 | 45.7 | 45.99 | 80.992 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 44.161 | 12.524
01:30 | 18 | 38 | 149 | 123.7771 | 38.5 | 160 | 64.4 | 265 | 13.47 | 0 | 6.78 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 256.22 | 701.51 | 481.21 | 566.006 | 15.52 | 2.11 | 51.741 | 34.18 | -- | -- | 99.47 | 929.471 | 147.686 | 42.058 | 43.363 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1427 | 21.6583 | 21.7 | 45.7 | 45.99 | 80.992 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 44.161 | 12.524
02:00 | 18 | 38 | 149 | 127.4149 | 35.7 | 160 | 64.4 | 250 | 13.35 | 0 | 6.7 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 254.83 | 704.37 | 484.07 | 550.669 | 15.51 | 2.14 | 49.252 | 34.14 | -- | -- | 108.6 | 938.603 | 149.539 | 42.618 | 42.983 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.2783 | 21.6583 | 21.7 | 45.34 | 45.62 | 79.443 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.48 | 12.479
02:30 | 18 | 38 | 149 | 127.4149 | 35.7 | 160 | 64.4 | 250 | 13.35 | 0 | 6.7 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 254.83 | 704.37 | 484.07 | 550.669 | 15.51 | 2.14 | 49.252 | 34.14 | -- | -- | 108.6 | 938.603 | 149.539 | 42.618 | 42.983 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.2783 | 21.6583 | 21.7 | 45.34 | 45.62 | 79.443 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.48 | 12.479
03:00 | 18 | 38 | 149 | 125.7118 | 35.5 | 160 | 64.4 | 250 | 13.34 | 0 | 6.75 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 254.83 | 704.73 | 505.66 | 537.288 | 15.63 | 1.82 | 48.225 | 31.28 | -- | -- | 121.36 | 951.361 | 151.41 | 42.215 | 43.586 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.4169 | 21.6583 | 21.3 | 45.66 | 45.95 | 80.477 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.521 | 12.446
03:30 | 18 | 38 | 149 | 125.7118 | 35.5 | 160 | 64.4 | 250 | 13.34 | 0 | 6.75 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 254.83 | 704.73 | 505.66 | 537.288 | 15.63 | 1.82 | 48.225 | 31.28 | -- | -- | 121.36 | 951.361 | 151.41 | 42.215 | 43.586 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.4169 | 21.6583 | 21.3 | 45.66 | 45.95 | 80.477 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.521 | 12.446
04:00 | 18 | 38 | 149 | 124.5855 | 37.6 | 160 | 64.4 | 244 | 13.36 | 0 | 6.75 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 253.45 | 701.51 | 503.9 | 521.566 | 15.63 | 2.41 | 47.785 | 31.29 | -- | -- | 115.91 | 945.915 | 149.539 | 42.03 | 43.465 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.3473 | 21.6583 | 21.3 | 45.57 | 45.86 | 80.477 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.341 | 12.95
04:30 | 18 | 38 | 149 | 124.5855 | 37.6 | 160 | 64.4 | 244 | 13.36 | 0 | 6.75 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 253.45 | 701.51 | 503.9 | 521.566 | 15.63 | 2.41 | 47.785 | 31.29 | -- | -- | 115.91 | 945.915 | 149.539 | 42.03 | 43.465 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.3473 | 21.6583 | 21.3 | 45.57 | 45.86 | 80.477 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.341 | 12.95
05:00 | 18 | 38 | 149 | 124.0171 | 35.1 | 160 | 63.4 | 240 | 13.37 | 0 | 6.72 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 253.45 | 695.8 | 498.19 | 505.219 | 15.54 | 1.5 | 45.89 | 31.25 | -- | -- | 112.42 | 942.424 | 153.198 | 42.322 | 43.141 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.3841 | 21.6583 | 21.3 | 45.78 | 46.06 | 80.477 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.521 | 13.252
05:30 | 18 | 38 | 149 | 124.0171 | 35.1 | 160 | 63.4 | 240 | 13.37 | 0 | 6.72 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 253.45 | 695.8 | 498.19 | 505.219 | 15.54 | 1.5 | 45.89 | 31.25 | -- | -- | 112.42 | 942.424 | 153.198 | 42.322 | 43.141 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.3841 | 21.6583 | 21.3 | 45.78 | 46.06 | 80.477 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.521 | 13.252
06:00 | 18 | 38 | 149 | 116.2539 | 39.8 | 160 | 62.3 | 236 | 13.38 | 0 | 15.16 | 1.07 | 221.84 | 3.081 | 221.87 | 256.22 | 684.47 | 486.86 | 514.947 | 15.54 | 1.5 | 45.471 | 31.15 | -- | -- | 115.44 | 945.442 | 151.31 | 41.71 | 43.313 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.5451 | 21.6583 | 21.3 | 45.59 | 45.88 | 79.961 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.093 | 13.467
06:30 | 18 | 38 | 149 | 116.2539 | 39.8 | 160 | 62.3 | 236 | 13.38 | 0 | 15.16 | 1.07 | 221.84 | 3.081 | 221.87 | 256.22 | 684.47 | 486.86 | 514.947 | 15.54 | 1.5 | 45.471 | 31.15 | -- | -- | 115.44 | 945.442 | 151.31 | 41.71 | 43.313 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.5451 | 21.6583 | 21.3 | 45.59 | 45.88 | 79.961 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.093 | 13.467
07:00 | 18 | 38 | 149 | 114.2838 | 38.8 | 160 | 62.3 | 234 | 13.49 | 0 | 14.94 | -- | -- | 3.081 | 221.87 | 252.07 | 673.24 | 475.63 | 514.945 | 15.54 | 1.6 | 45.128 | 28.25 | -- | -- | 116.02 | 946.022 | 151.31 | 42.728 | 43.327 | 0 | 16.5395 | 27.5 | 9.718 | 21.6583 | 21.3 | 45.76 | 46.04 | 79.961 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.452 | 13.445
07:30 | 18 | 38 | 149 | 114.2838 | 38.8 | 160 | 62.3 | 234 | 13.49 | 0 | 14.94 | -- | -- | 3.081 | 221.87 | 252.07 | 673.24 | 475.63 | 514.945 | 15.54 | 1.6 | 45.128 | 28.25 | -- | -- | 116.02 | 946.022 | 151.31 | 42.728 | 43.327 | 0 | 16.5395 | 27.5 | 9.718 | 21.6583 | 21.3 | 45.76 | 46.04 | 79.961 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.452 | 13.445
08:00 | 18 | 38 | 149 | 113.0803 | 38.3 | 160 | 60.1 | 230 | 13.41 | 0 | 7.03 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 253.45 | 664.89 | 467.28 | 515.407 | 15.57 | 3.39 | 41.995 | 23.9 | -- | -- | 119.43 | 949.427 | 151.31 | 43.362 | 43.328 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1793 | 21.6583 | 21.3 | 45.55 | 45.84 | 79.443 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.103 | 13.418
08:30 | 18 | 38 | 149 | 113.0803 | 38.3 | 160 | 60.1 | 230 | 13.41 | 0 | 7.03 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 253.45 | 664.89 | 467.28 | 515.407 | 15.57 | 3.39 | 41.995 | 23.9 | -- | -- | 119.43 | 949.427 | 151.31 | 43.362 | 43.328 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1793 | 21.6583 | 21.3 | 45.55 | 45.84 | 79.443 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.103 | 13.418
09:00 | 18 | 38 | 148.4 | 110.0617 | 39.3 | 160 | 60.1 | 220 | 13.52 | 0 | 6.95 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 256.22 | 653.86 | 456.25 | 515.512 | 15.42 | 2.41 | 39.471 | 23.94 | -- | -- | 122.91 | 952.907 | 153.198 | 41.495 | 42.945 | 0 | 16.5395 | 25.1 | 9.247 | 21.6583 | 21.3 | 46.3 | 46.59 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.203 | 13.547
09:30 | 18 | 38 | 148.4 | 110.0617 | 39.3 | 160 | 60.1 | 220 | 13.52 | 0 | 6.95 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 256.22 | 653.86 | 456.25 | 515.512 | 15.42 | 2.41 | 39.471 | 23.94 | -- | -- | 122.91 | 952.907 | 153.198 | 41.495 | 42.945 | 0 | 16.5395 | 25.1 | 9.247 | 21.6583 | 21.3 | 46.3 | 46.59 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.203 | 13.547
10:00 | 18 | 38 | 148 | 106.8515 | 39.7 | 160 | 55.5 | 220 | 13.74 | 0 | 14.75 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 259.01 | 642.93 | 445.32 | 499.261 | 15.32 | 2.41 | 33.67 | 23.98 | -- | -- | 75.43 | 905.432 | 145.75 | 42.412 | 43.095 | 0 | 16.5395 | 25.1 | 9.2642 | 21.6583 | 21.1 | 47.35 | 47.64 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.788 | 13.522
10:30 | 18 | 38 | 148 | 106.8515 | 39.7 | 160 | 55.5 | 220 | 13.74 | 0 | 14.75 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 259.01 | 642.93 | 445.32 | 499.261 | 15.32 | 2.41 | 33.67 | 23.98 | -- | -- | 75.43 | 905.432 | 145.75 | 42.412 | 43.095 | 0 | 16.5395 | 25.1 | 9.2642 | 21.6583 | 21.1 | 47.35 | 47.64 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.788 | 13.522
11:00 | 18 | 38 | 147 | 114.0457 | 36 | 160 | 50.8 | 218 | 13.62 | 0 | 11.98 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 257.61 | 637.51 | 439.9 | 480.11 | 15.3 | 2.41 | 38.43 | 17.47 | -- | -- | 81.78 | 911.779 | 147.586 | 40.307 | 42.105 | 0 | 16.5395 | 25.1 | 8.9766 | 21.6583 | 21 | 47.37 | 47.66 | 77.88 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.902 | 13.314
11:30 | 18 | 38 | 147 | 114.0457 | 36 | 160 | 50.8 | 218 | 13.62 | 0 | 11.98 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 257.61 | 637.51 | 439.9 | 480.11 | 15.3 | 2.41 | 38.43 | 17.47 | -- | -- | 81.78 | 911.779 | 147.586 | 40.307 | 42.105 | 0 | 16.5395 | 25.1 | 8.9766 | 21.6583 | 21 | 47.37 | 47.66 | 77.88 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.902 | 13.314
12:00 | 18 | 38 | 147 | 109.0444 | 38.2 | 160 | 50.8 | 218 | 13.63 | 0 | 11.2 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 260.41 | 632.11 | 434.5 | 471.564 | 15.31 | 1.6 | 38.27 | 21.97 | -- | -- | 91.37 | 921.366 | 143.931 | 42.276 | 36.415 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.2661 | 21.6583 | 21 | 47.03 | 47.32 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.971 | 13.346
12:30 | 18 | 38 | 147 | 109.0444 | 38.2 | 160 | 50.8 | 218 | 13.63 | 0 | 11.2 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 260.41 | 632.11 | 434.5 | 471.564 | 15.31 | 1.6 | 38.27 | 21.97 | -- | -- | 91.37 | 921.366 | 143.931 | 42.276 | 36.415 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.2661 | 21.6583 | 21 | 47.03 | 47.32 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.971 | 13.346
13:00 | 18 | 38 | 146 | 105.733 | 39.4 | 160 | 50.8 | 212 | 13.63 | 0 | 12.08 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 261.81 | 629.42 | 431.81 | 450.923 | 15.45 | 3.39 | 40.08 | 19.91 | -- | -- | 150.97 | 980.969 | 142.13 | 42.18 | 46.399 | 0 | 16.5395 | 23.5 | 9.2416 | 21.6583 | 21 | 46.1 | 46.39 | 82.528 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.471 | 13.231
13:30 | 18 | 38 | 146 | 105.733 | 39.4 | 160 | 50.8 | 212 | 13.63 | 0 | 12.08 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 261.81 | 629.42 | 431.81 | 450.923 | 15.45 | 3.39 | 40.08 | 19.91 | -- | -- | 150.97 | 980.969 | 142.13 | 42.18 | 46.399 | 0 | 16.5395 | 23.5 | 9.2416 | 21.6583 | 21 | 46.1 | 46.39 | 82.528 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.471 | 13.231
14:00 | 18 | 38 | 146 | 108.5956 | 35.8 | 160 | 50.8 | 208 | 13.62 | 0 | 11.86 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 266.03 | 626.74 | 429.13 | 429.004 | 15.38 | 3.05 | 39.58 | 20.1 | -- | -- | 158.52 | 988.522 | 142.13 | 42.1 | 41.314 | 0 | 16.5395 | 23.5 | 9.213 | 21.6583 | 21 | 46.01 | 46.3 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.861 | 13.065
14:30 | 18 | 38 | 146 | 108.5956 | 35.8 | 160 | 50.8 | 208 | 13.62 | 0 | 11.86 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 266.03 | 626.74 | 429.13 | 429.004 | 15.38 | 3.05 | 39.58 | 20.1 | -- | -- | 158.52 | 988.522 | 142.13 | 42.1 | 41.314 | 0 | 16.5395 | 23.5 | 9.213 | 21.6583 | 21 | 46.01 | 46.3 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.861 | 13.065
15:00 | 18 | 38 | 145 | 105.733 | 39.3 | 160 | 50.8 | 205 | 13.62 | 0 | 11.82 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 267.45 | 621.4 | 423.79 | 412.63 | 15.45 | 3.74 | 39.81 | 20.31 | -- | -- | 144.12 | 974.119 | 142.13 | 42.468 | 42.855 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.253 | 21.6583 | 21.3 | 45.97 | 46.26 | 77.88 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.654 | 13.087
15:30 | 18 | 38 | 145 | 105.733 | 39.3 | 160 | 50.8 | 205 | 13.62 | 0 | 11.82 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 267.45 | 621.4 | 423.79 | 412.63 | 15.45 | 3.74 | 39.81 | 20.31 | -- | -- | 144.12 | 974.119 | 142.13 | 42.468 | 42.855 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.253 | 21.6583 | 21.3 | 45.97 | 46.26 | 77.88 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.654 | 13.087
16:00 | 18 | 38 | 145 | 106.2099 | 37.9 | 160 | 50.8 | 205 | 13.73 | 0 | 17.07 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 268.86 | 618.74 | 421.13 | 412.853 | 15.51 | 4.88 | 39.8 | 29.06 | -- | -- | 145.4 | 975.401 | 142.13 | 41.902 | 38.979 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.1268 | 21.6583 | 21.7 | 45.99 | 46.28 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.428 | 12.849
16:30 | 18 | 38 | 145 | 106.2099 | 37.9 | 160 | 50.8 | 205 | 13.73 | 0 | 17.07 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 268.86 | 618.74 | 421.13 | 412.853 | 15.51 | 4.88 | 39.8 | 29.06 | -- | -- | 145.4 | 975.401 | 142.13 | 41.902 | 38.979 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.1268 | 21.6583 | 21.7 | 45.99 | 46.28 | 78.403 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.428 | 12.849
17:00 | 18 | 38 | 145 | 103.9159 | 39.4 | 160 | 55.1 | 215 | 13.85 | 0 | 16.79 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 267.45 | 616.08 | 418.47 | 415.121 | 15.57 | 5.28 | 39.83 | 28.93 | -- | -- | 135.73 | 965.728 | 140.345 | 42.347 | 24.053 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.144 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 77.88 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.311 | 12.71
17:30 | 18 | 38 | 145 | 103.9159 | 39.4 | 160 | 55.1 | 215 | 13.85 | 0 | 16.79 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 267.45 | 616.08 | 418.47 | 415.121 | 15.57 | 5.28 | 39.83 | 28.93 | -- | -- | 135.73 | 965.728 | 140.345 | 42.347 | 24.053 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.144 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 77.88 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.311 | 12.71
18:00 | 18 | 38 | 145 | 104.4119 | 38.5 | 160 | 57.2 | 235 | 13.73 | 0 | 11.93 | 1.07 | 198.33 | 3.081 | 236.27 | 264.62 | 613.43 | 415.82 | 422.306 | 15.51 | 4.88 | 42.28 | 28.92 | -- | -- | 138.6 | 968.596 | 136.826 | 42.177 | 37.696 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.1667 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 81.506 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 41.795 | 12.681
18:30 | 18 | 38 | 145 | 104.4119 | 38.5 | 160 | 57.2 | 235 | 13.73 | 0 | 11.93 | 1.07 | 198.33 | 3.081 | 236.27 | 264.62 | 613.43 | 415.82 | 422.306 | 15.51 | 4.88 | 42.28 | 28.92 | -- | -- | 138.6 | 968.596 | 136.826 | 42.177 | 37.696 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.1667 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 81.506 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 41.795 | 12.681
19:00 | 18 | 38 | 145 | 102.1572 | 38.7 | 160 | 59.3 | 235 | 13.78 | 0 | 22.65 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 264.62 | 610.79 | 413.18 | 425.981 | 15.59 | 7.01 | 41.36 | 28.89 | -- | -- | 109.32 | 939.323 | 135.092 | 41.934 | 40.055 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.0816 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.218 | 13.492
19:30 | 18 | 38 | 145 | 102.1572 | 38.7 | 160 | 59.3 | 235 | 13.78 | 0 | 22.65 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 264.62 | 610.79 | 413.18 | 425.981 | 15.59 | 7.01 | 41.36 | 28.89 | -- | -- | 109.32 | 939.323 | 135.092 | 41.934 | 40.055 | 0 | 16.5395 | 24 | 9.0816 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.218 | 13.492
20:00 | 18 | 38 | 145 | 99.9607 | 39.4 | 160 | 59.3 | 235 | 14.06 | 0 | 22.66 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 266.03 | 608.16 | 410.55 | 418.101 | 15.57 | 7.01 | 39.63 | 28.82 | -- | -- | 98.96 | 928.956 | 135.092 | 41.987 | 45.828 | 0 | 16.5395 | 25 | 8.9503 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.602 | 14.331
20:30 | 18 | 38 | 145 | 99.9607 | 39.4 | 160 | 59.3 | 235 | 14.06 | 0 | 22.66 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 266.03 | 608.16 | 410.55 | 418.101 | 15.57 | 7.01 | 39.63 | 28.82 | -- | -- | 98.96 | 928.956 | 135.092 | 41.987 | 45.828 | 0 | 16.5395 | 25 | 8.9503 | 21.6583 | 22.5 | 46.03 | 46.32 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.602 | 14.331
21:00 | 18 | 38 | 145 | 101.0682 | 39.1 | 160 | 59.3 | 230 | 14.08 | 0 | 22.7 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 263.21 | 608.16 | 410.55 | 401.967 | 15.59 | 6.12 | 37.34 | 27.66 | -- | -- | 83.12 | 913.122 | 133.374 | 41.934 | 49.282 | 0 | 16.5395 | 25 | 9.0611 | 21.6583 | 22.5 | 46.01 | 46.3 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.428 | 14.846
21:30 | 18 | 38 | 145 | 101.0682 | 39.1 | 160 | 59.3 | 230 | 14.08 | 0 | 22.7 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 263.21 | 608.16 | 410.55 | 401.967 | 15.59 | 6.12 | 37.34 | 27.66 | -- | -- | 83.12 | 913.122 | 133.374 | 41.934 | 49.282 | 0 | 16.5395 | 25 | 9.0611 | 21.6583 | 22.5 | 46.01 | 46.3 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.428 | 14.846
22:00 | 18 | 38 | 145 | 99.9607 | 39.7 | 160 | 57.2 | 225 | 14.09 | 0 | 22.67 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 263.21 | 608.16 | 410.55 | 406.602 | 15.57 | 4.88 | 37.87 | 27.6 | -- | -- | 78.47 | 908.471 | 133.374 | 41.708 | 39.582 | 0 | 16.5395 | 25 | 8.384 | 21.6583 | 22.5 | 46.01 | 46.3 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.367 | 15.215
22:30 | 18 | 38 | 145 | 99.9607 | 39.7 | 160 | 57.2 | 225 | 14.09 | 0 | 22.67 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 263.21 | 608.16 | 410.55 | 406.602 | 15.57 | 4.88 | 37.87 | 27.6 | -- | -- | 78.47 | 908.471 | 133.374 | 41.708 | 39.582 | 0 | 16.5395 | 25 | 8.384 | 21.6583 | 22.5 | 46.01 | 46.3 | 77.356 | -- | -- | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 42.367 | 15.215
23:00 | 18 | 38 | 145 | 105.1367 | 37.1 | 160 | 57.2 | 220 | 13.77 | 0 | 13.91 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 268.86 | 605.53 | 407.92 | 433.712 | 15.57 | 3.74 | 35.02 | 22.61 | -- | -- | 75.46 | 905.458 | 133.374 | 42.781 | 38.82 | 0 | 16.5395 | 25 | 6.8724 | 21.6583 | 22.5 | 46.05 | 46.34 | 77.356 | 100.4239 | 165.3777 | 115.4875 | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 41.877 | 14.776
23:30 | 18 | 38 | 145 | 105.1367 | 37.1 | 160 | 57.2 | 220 | 13.77 | 0 | 13.91 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 268.86 | 605.53 | 407.92 | 433.712 | 15.57 | 3.74 | 35.02 | 22.61 | -- | -- | 75.46 | 905.458 | 133.374 | 42.781 | 38.82 | 0 | 16.5395 | 25 | 6.8724 | 21.6583 | 22.5 | 46.05 | 46.34 | 77.356 | 100.4239 | 165.3777 | 115.4875 | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 41.877 | 14.776
MAX | 18 | 38 | 145 | 99.9607 | 35.1 | 160 | 50.8 | 205 | 13.34 | 0 | 6.7 | 1.07 | 198.33 | 3.081 | 197.61 | 252.07 | 605.53 | 407.92 | 401.967 | 15.3 | 1.5 | 33.67 | 17.47 | 0 | 0 | 75.43 | 905.432 | 133.374 | 40.307 | 24.053 | 0 | 16.5395 | 23.5 | 6.8724 | 21.6583 | 21 | 45.34 | 45.62 | 77.356 | 100.4239 | 160.0633 | 115.4875 | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 41.795 | 12.446
MIN | 18 | 38 | 149 | 127.4149 | 39.8 | 160 | 66.6 | 275 | 15.46 | 0 | 22.7 | 1.07 | 221.84 | 3.081 | 236.27 | 268.86 | 704.73 | 505.66 | 619.808 | 15.63 | 7.01 | 52.478 | 34.88 | 0 | 0 | 158.52 | 988.522 | 153.198 | 43.362 | 49.282 | 0 | 16.5395 | 27.5 | 9.718 | 21.6583 | 22.5 | 48.85 | 49.14 | 82.528 | 100.4239 | 165.3777 | 115.4875 | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 44.191 | 15.215
PROM | 18 | 38 | 147.0167 | 111.5613 | 38.075 | 160 | 58.2208 | 230.2083 | 13.7125 | 0 | 13.2312 | 1.07 | 210.085 | 3.081 | 225.405 | 260.3721 | 648.4246 | 447.9175 | 476.7292 | 15.5075 | 3.3658 | 42.1002 | 27.1037 | #DIV/0! | #DIV/0! | 111.9983 | 941.9985 | 144.0672 | 42.119 | 41.6386 | 0 | 16.5395 | 25.4083 | 9.1009 | 21.6583 | 21.6583 | 46.1712 | 46.46 | 79.0685 | 100.4239 | 162.7205 | 115.4875 | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 43.0308 | 13.3598
INICIO | 18 | 38 | 149 | 125.4619 | 37 | 160 | 66.6 | 275 | 15.46 | 0 | 15.7 | -- | -- | 3.081 | 197.61 | 259.01 | 698.65 | 478.35 | 619.808 | 15.59 | 1.5 | 52.478 | 34.88 | -- | -- | 89.15 | 919.151 | 145.85 | 41.805 | 43.397 | 0 | 16.5395 | 27 | 9.1614 | 21.6583 | 21.7 | 48.85 | 49.14 | 80.992 | -- | 160.0633 | -- | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 44.191 | 12.643
FINAL | 18 | 38 | 145 | 105.1367 | 37.1 | 160 | 57.2 | 220 | 13.77 | 0 | 13.91 | -- | -- | 3.081 | 236.27 | 268.86 | 605.53 | 407.92 | 433.712 | 15.57 | 3.74 | 35.02 | 22.61 | -- | -- | 75.46 | 905.458 | 133.374 | 42.781 | 38.82 | 0 | 16.5395 | 25 | 6.8724 | 21.6583 | 22.5 | 46.05 | 46.34 | 77.356 | 100.4239 | 165.3777 | 115.4875 | 27.4545 | 6.7562 | 96.489 | 36.331 | 41.877 | 14.776
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 27 de Marzo del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2676 | 8.0653 | 0.50133 | 0.433 | 0 | 0.02726 | 3874.8636 | -- | -- | 0.01972 | 21.8664 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.541 | 0.42 | -- | 263.251 | 0.177 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.29692 | 0.13023 | 9.31 | 0.637
00:30 | 2676 | 8.0653 | 0.50133 | 0.433 | 0 | 0.02726 | 3874.8636 | -- | -- | 0.01972 | 21.8664 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.541 | 0.42 | -- | 263.251 | 0.177 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.29692 | 0.13023 | 9.31 | 0.637
01:00 | 2676 | 7.9947 | 0.52212 | 0.433 | 0 | 0.02927 | 3874.8602 | -- | -- | 0.0197 | 21.858 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.541 | 0.418 | -- | 263.252 | 0.167 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.30907 | 0.12685 | 9.21 | 0.637
01:30 | 2676 | 7.9947 | 0.52212 | 0.433 | 0 | 0.02927 | 3874.8602 | -- | -- | 0.0197 | 21.858 | -- | 0.45179 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.541 | 0.418 | -- | 263.252 | 0.167 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.30907 | 0.12685 | 9.21 | 0.637
02:00 | 2676 | 7.8391 | 0.49671 | 0.433 | 0 | 0.03234 | 3874.8563 | -- | -- | 0.01966 | 21.848 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.54 | 0.418 | -- | 263.253 | 0.148 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.31213 | 0.13301 | 9.21 | 0.637
02:30 | 2676 | 7.8391 | 0.49671 | 0.433 | 0 | 0.03234 | 3874.8563 | -- | -- | 0.01966 | 21.848 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2411.69 | 0.923 | -- | 0.54 | 0.418 | -- | 263.253 | 0.148 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.31213 | 0.13301 | 9.21 | 0.637
03:00 | 2676 | 7.6207 | 0.54291 | 0.433 | 0 | 0.03581 | 3874.8486 | -- | -- | 0.01967 | 21.8288 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.539 | 0.42 | -- | 263.255 | 0.126 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.31521 | 0.12955 | 9.25 | 0.637
03:30 | 2676 | 7.6207 | 0.54291 | 0.433 | 0 | 0.03581 | 3874.8486 | -- | -- | 0.01967 | 21.8288 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.71 | 0.925 | -- | 0.539 | 0.42 | -- | 263.255 | 0.126 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.31521 | 0.12955 | 9.25 | 0.637
04:00 | 2676 | 7.6955 | 0.55215 | 0.433 | 0 | 0.03791 | 3874.8419 | -- | -- | 0.01967 | 21.8119 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.54 | 0.421 | -- | 263.256 | 0.102 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.32909 | 0.12819 | 9.21 | 0.637
04:30 | 2676 | 7.6955 | 0.55215 | 0.433 | 0 | 0.03791 | 3874.8419 | -- | -- | 0.01967 | 21.8119 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.54 | 0.421 | -- | 263.256 | 0.102 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.32909 | 0.12819 | 9.21 | 0.637
05:00 | 2676 | 7.7424 | 0.54753 | 0.433 | 0 | 0.03996 | 3874.8316 | -- | -- | 0.01966 | 21.7858 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.539 | 0.418 | -- | 263.257 | 0.078 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.32754 | 0.12685 | 9.15 | 0.637
05:30 | 2676 | 7.7424 | 0.54753 | 0.433 | 0 | 0.03996 | 3874.8316 | -- | -- | 0.01966 | 21.7858 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.539 | 0.418 | -- | 263.257 | 0.078 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.32754 | 0.12685 | 9.15 | 0.637
06:00 | 2676 | 7.8043 | 0.52905 | 0.428 | 0 | 0.02692 | 3874.816 | -- | -- | 0.01965 | 21.7467 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.539 | 0.42 | 92.56 | 263.258 | 0.067 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.34627 | 0.1153 | 9.11 | 0.637
06:30 | 2676 | 7.8043 | 0.52905 | 0.428 | 0 | 0.02692 | 3874.816 | -- | -- | 0.01965 | 21.7467 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.539 | 0.42 | 92.56 | 263.258 | 0.067 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.34627 | 0.1153 | 9.11 | 0.637
07:00 | 2676 | 7.8583 | 0.50826 | 0.428 | 0 | 0.02228 | 3874.8035 | -- | -- | 0.01964 | 21.7153 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.539 | 0.42 | -- | 263.259 | 0.075 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.36368 | 0.11285 | 9.06 | 0.637
07:30 | 2676 | 7.8583 | 0.50826 | 0.428 | 0 | 0.02228 | 3874.8035 | -- | -- | 0.01964 | 21.7153 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.539 | 0.42 | -- | 263.259 | 0.075 | 0 | 46.52 | 0.147 | 0.36368 | 0.11285 | 9.06 | 0.637
08:00 | 2676 | 7.9125 | 0.48747 | 0.413 | 0 | 0.02177 | 3874.7865 | -- | -- | 0.01967 | 21.6724 | 324.2796 | 0.40165 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.539 | 0.418 | -- | 263.26 | 0.064 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.37488 | 0.11104 | 9.04 | 0.637
08:30 | 2676 | 7.9125 | 0.48747 | 0.413 | 0 | 0.02177 | 3874.7865 | -- | -- | 0.01967 | 21.6724 | 324.2796 | 0.40165 | 0.00111 | 2411.65 | 0.918 | -- | 0.539 | 0.418 | -- | 263.26 | 0.064 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.37488 | 0.11104 | 9.04 | 0.637
09:00 | 2676 | 7.9671 | 0.5406 | 0.4105 | 0 | 0.02093 | 3874.7673 | -- | -- | 0.01974 | 21.6242 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.538 | 0.417 | -- | 263.264 | 0.042 | 0 | 46.52 | 0.1 | 0.38778 | 0.1075 | 9.02 | 0.637
09:30 | 2676 | 7.9671 | 0.5406 | 0.4105 | 0 | 0.02093 | 3874.7673 | -- | -- | 0.01974 | 21.6242 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.538 | 0.417 | -- | 263.264 | 0.042 | 0 | 46.52 | 0.1 | 0.38778 | 0.1075 | 9.02 | 0.637
10:00 | 2676 | 7.9794 | 0.658 | 0.4155 | 0 | 0.02024 | 3874.7523 | -- | -- | 0.01978 | 21.5866 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.538 | 0.419 | -- | 263.267 | 0.033 | 0 | 46.52 | 0.137 | 0.40899 | 0.10346 | 8.89 | 0.637
10:30 | 2676 | 7.9794 | 0.658 | 0.4155 | 0 | 0.02024 | 3874.7523 | -- | -- | 0.01978 | 21.5866 | -- | 0.39462 | 0.00111 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.538 | 0.419 | -- | 263.267 | 0.033 | 0 | 46.52 | 0.137 | 0.40899 | 0.10346 | 8.89 | 0.637
11:00 | 2676 | 7.93 | 0.713 | 0.423 | 0 | 0.02197 | 3874.7368 | -- | -- | 0.01991 | 21.5476 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.537 | 0.417 | -- | 263.271 | 0.033 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.41228 | 0.11285 | 8.92 | 0.637
11:30 | 2676 | 7.93 | 0.713 | 0.423 | 0 | 0.02197 | 3874.7368 | -- | -- | 0.01991 | 21.5476 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | -- | 0.537 | 0.417 | -- | 263.271 | 0.033 | 0 | 46.52 | 0.148 | 0.41228 | 0.11285 | 8.92 | 0.637
12:00 | 2676 | 7.837 | 0.7255 | 0.403 | 0 | 0.02326 | 3874.716 | -- | -- | 0.01998 | 21.4956 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.537 | 0.423 | -- | 263.274 | 0.029 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.42054 | 0.10634 | 8.99 | 0.637
12:30 | 2676 | 7.837 | 0.7255 | 0.403 | 0 | 0.02326 | 3874.716 | -- | -- | 0.01998 | 21.4956 | -- | 0.40165 | 0.00111 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.537 | 0.423 | -- | 263.274 | 0.029 | 0 | 46.52 | 0.146 | 0.42054 | 0.10634 | 8.99 | 0.637
13:00 | 2676 | 7.6815 | 0.7055 | 0.374 | 0 | 0.02464 | 3874.6971 | -- | -- | 0.02351 | 21.4483 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.537 | 0.417 | -- | 263.278 | 0.023 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.43517 | 0.10232 | 9.09 | 0.637
13:30 | 2676 | 7.6815 | 0.7055 | 0.374 | 0 | 0.02464 | 3874.6971 | -- | -- | 0.02351 | 21.4483 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.537 | 0.417 | -- | 263.278 | 0.023 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.43517 | 0.10232 | 9.09 | 0.637
14:00 | 2676 | 7.4485 | 0.6755 | 0.35 | 0 | 0.02591 | 3874.6767 | -- | -- | 0.03139 | 21.3971 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.99 | 0.952 | -- | 0.535 | 0.421 | -- | 263.281 | 0.018 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.43707 | 0.10576 | 9.21 | 0.637
14:30 | 2676 | 7.4485 | 0.6755 | 0.35 | 0 | 0.02591 | 3874.6767 | -- | -- | 0.03139 | 21.3971 | -- | 0.40868 | 0.00111 | 2411.99 | 0.952 | -- | 0.535 | 0.421 | -- | 263.281 | 0.018 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.43707 | 0.10576 | 9.21 | 0.637
15:00 | 2676 | 7.1333 | 0.6455 | 0.318 | 0 | 0.02696 | 3874.6475 | -- | -- | 0.03567 | 21.3238 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.535 | 0.417 | -- | 263.285 | 0.015 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44466 | 0.10232 | 9.19 | 0.637
15:30 | 2676 | 7.1333 | 0.6455 | 0.318 | 0 | 0.02696 | 3874.6475 | -- | -- | 0.03567 | 21.3238 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.535 | 0.417 | -- | 263.285 | 0.015 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44466 | 0.10232 | 9.19 | 0.637
16:00 | 2676.5 | 6.8191 | 0.62607 | 0.2925 | 0 | 0.0277 | 3874.6289 | -- | -- | 0.03944 | 21.2773 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.535 | 0.418 | -- | 263.288 | 0.012 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44848 | 0.10289 | 9.18 | 0.637
16:30 | 2676.5 | 6.8191 | 0.62607 | 0.2925 | 0 | 0.0277 | 3874.6289 | -- | -- | 0.03944 | 21.2773 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.535 | 0.418 | -- | 263.288 | 0.012 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44848 | 0.10289 | 9.18 | 0.637
17:00 | 2677.5 | 6.5088 | 0.6705 | 0.259 | 0 | 0.02849 | 3874.613 | -- | 22.4099 | 0.04286 | 21.2377 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.535 | 0.419 | -- | 263.292 | 0.025 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.45421 | 0.10007 | 9.13 | 0.637
17:30 | 2677.5 | 6.5088 | 0.6705 | 0.259 | 0 | 0.02849 | 3874.613 | -- | 22.4099 | 0.04286 | 21.2377 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.535 | 0.419 | -- | 263.292 | 0.025 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.45421 | 0.10007 | 9.13 | 0.637
18:00 | 2679.5 | 6.2217 | 0.763 | 0.2265 | 0 | 0.02986 | 3874.5865 | -- | -- | 0.046 | 21.1714 | 326.6798 | 0.42273 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.535 | 0.418 | 92.56 | 263.295 | 0.028 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44848 | 0.10119 | 9.11 | 0.637
18:30 | 2679.5 | 6.2217 | 0.763 | 0.2265 | 0 | 0.02986 | 3874.5865 | -- | -- | 0.046 | 21.1714 | 326.6798 | 0.42273 | 0.00111 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.535 | 0.418 | 92.56 | 263.295 | 0.028 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44848 | 0.10119 | 9.11 | 0.637
19:00 | 2681.5 | 6.3096 | 0.7505 | 0.1905 | 0 | 0.03102 | 3874.5515 | -- | -- | 0.04884 | 21.0839 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.535 | 0.42 | -- | 263.299 | 0.03 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44466 | 0.09839 | 8.98 | 0.637
19:30 | 2681.5 | 6.3096 | 0.7505 | 0.1905 | 0 | 0.03102 | 3874.5515 | -- | -- | 0.04884 | 21.0839 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.535 | 0.42 | -- | 263.299 | 0.03 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44466 | 0.09839 | 8.98 | 0.637
20:00 | 2683.5 | 6.3928 | 0.723 | 0.1505 | 0 | 0.03157 | 3874.5323 | -- | -- | 0.05162 | 21.0359 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.535 | 0.418 | -- | 263.302 | 0.066 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44848 | 0.09618 | 8.99 | 0.637
20:30 | 2683.5 | 6.3928 | 0.723 | 0.1505 | 0 | 0.03157 | 3874.5323 | -- | -- | 0.05162 | 21.0359 | -- | 0.42273 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.535 | 0.418 | -- | 263.302 | 0.066 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44848 | 0.09618 | 8.99 | 0.637
21:00 | 2686.5 | 6.4131 | 0.6705 | 0.109 | 0 | 0.03199 | 3874.5411 | -- | -- | 0.05418 | 21.058 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.535 | 0.42 | -- | 263.306 | 0.103 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44086 | 0.09728 | 8.95 | 0.637
21:30 | 2686.5 | 6.4131 | 0.6705 | 0.109 | 0 | 0.03199 | 3874.5411 | -- | -- | 0.05418 | 21.058 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.535 | 0.42 | -- | 263.306 | 0.103 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44086 | 0.09728 | 8.95 | 0.637
22:00 | 2690.58 | 6.4411 | 0.60528 | 0.088 | 0 | 0.03213 | 3874.5463 | -- | -- | 0.0565 | 21.0709 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.534 | 0.418 | -- | 263.309 | 0.139 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44086 | 0.09618 | 9.05 | 0.637
22:30 | 2690.58 | 6.4411 | 0.60528 | 0.088 | 0 | 0.03213 | 3874.5463 | -- | -- | 0.0565 | 21.0709 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | -- | 0.534 | 0.418 | -- | 263.309 | 0.139 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.44086 | 0.09618 | 9.05 | 0.637
23:00 | 2692.15 | 6.5514 | 0.58449 | 0.078 | 0 | 0.03261 | 3874.5521 | -- | -- | 0.05883 | 21.0869 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.534 | 0.419 | -- | 263.313 | 0.168 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.42763 | 0.10176 | 9.13 | 0.637
23:30 | 2692.15 | 6.5514 | 0.58449 | 0.078 | 0 | 0.03261 | 3874.5521 | -- | -- | 0.05883 | 21.0869 | -- | 0.4157 | 0.00111 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.534 | 0.419 | -- | 263.313 | 0.168 | 0 | 46.52 | 0.149 | 0.42763 | 0.10176 | 9.13 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 27 de Marzo del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
27/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.82
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.04
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.57
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.4
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.72
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 71.394
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.87
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
27/03/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
27/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 12:29:59 | 65.134
27/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 12:30:00 | 23:59:59 | 78.223
27/03/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
27/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 14:51:00 | 1.8
27/03/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 14:52:00 | 23:59:59 | 2.5

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 27 de Marzo del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
27/03/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
27/03/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 187.57
27/03/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 654.19
27/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 339.8
27/03/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49 | Vertimiento promedio presa Pallca

## STOCK_COMB
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
27/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 476.375 | 476.375 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/03/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.829 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 272.898 | 272.898 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/03/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.811 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
27/03/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 254.08 | 254.08 | 0 | m3
27/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
27/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9212.89 | 9212.89 | 0 | m3
27/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
27/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 47185.27 | 47185.27 | 0 | m3
27/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31231.34 | 31231.34 | 0 | m3
27/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
27/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 893.77 | 893.77 | 0 | m3
27/03/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1086.61 | 1086.61 | 0 | m3
27/03/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 615.482 | 615.941 | 0 | m3 | incremento por variación de temperatura
27/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
27/03/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9842.624 | 9842.623 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
27/03/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 54967.68 | 55324.2651 | 356.5851 | m3
27/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.983 | 7.98 | 0 | m3
27/03/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 491.81 | 491.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 27/Mar
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1106.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 872.73
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 599.07
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 469.04
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 736.33
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 977.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2692.04
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 12859.0022
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 12926.0099
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 12868.1878
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 198862.725
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 955727
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 944776
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 999604
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 191713
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1143512.29
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1147505.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 948357
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 962916.86
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 964312.87
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1192180.29
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 662731
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 890763
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23335.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20960.28
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23183.93
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20899.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20241.63
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12378.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14109.21
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12494.98
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1249857
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 118794.328

## PRESIÓN_GAS
viernes, 27 de Marzo del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
27/03/2026 00:00 | 860.2 | 0 | 72.34 | 72.34 | 4474.7 | 536.42 | 6619 | 22736 | 4459.0297 | 4326.757 | 4456.2126 | 4456.7043 | 6642.83 | 7042.106
27/03/2026 01:00 | 862 | 0 | 75.81 | 75.81 | 4474.7 | 532.5 | 6828 | 22748 | 4482.7598 | 4366.1926 | 4480.1048 | 4480.5335 | 6641.06 | 7041.216
27/03/2026 02:00 | 862.5 | 0 | 79.21 | 79.21 | 4474.7 | 532.5 | 7145 | 22875 | 4519.7856 | 4437.7235 | 4517.1768 | 4517.3583 | 6661.47 | 7040.513
27/03/2026 03:00 | 862 | 0 | 82.7 | 82.7 | 4481.6 | 534.46 | 7489 | 22976 | 4534.6519 | 4460.1673 | 4531.9213 | 4532.1971 | 6660.89 | 7039.892
27/03/2026 04:00 | 862.3 | 0 | 85.43 | 85.43 | 4481.6 | 540.35 | 7805 | 22903 | 4543.0011 | 4465.0997 | 4540.084 | 4540.0371 | 6661.28 | 7039.196
27/03/2026 05:00 | 862.4 | 0 | 86.91 | 86.91 | 4474.7 | 539.37 | 7972 | 22822 | 4507.5572 | 4407.484 | 4504.8408 | 4504.655 | 6649.7 | 7038.369
27/03/2026 06:00 | 862.9 | 0 | 86.81 | 86.81 | 4474.7 | 545.25 | 8053 | 22865 | 4449.6883 | 4313.9289 | 4447.4323 | 4446.9367 | 6639.69 | 7037.341
27/03/2026 07:00 | 864.1 | 2990.66 | 85.37 | 85.37 | 4474.7 | 533.48 | 8124 | 23273 | 4374.335 | 4207.2063 | 4371.9879 | 4371.5736 | 6640.28 | 7036.362
27/03/2026 08:00 | 864.7 | 2989.5 | 84.18 | 84.18 | 4474.7 | 527.6 | 8155 | 23281 | 4376.0021 | 4207.9135 | 4372.9324 | 4374.5529 | 6640.86 | 7035.349
27/03/2026 09:00 | 801.2 | 2992.97 | 82.44 | 82.44 | 4474.7 | 533.48 | 8101 | 23343 | 4332.344 | 4117.3965 | 4328.4442 | 4332.9917 | 6641.85 | 7034.563
27/03/2026 10:00 | 799.6 | 2991.82 | 80.43 | 80.43 | 4474.7 | 541.33 | 8024 | 22804 | 4214.1021 | 3991.769 | 4211.9068 | 4219.5976 | 6642.43 | 7034.225
27/03/2026 11:00 | 799.5 | 2990.66 | 78.1 | 78.1 | 4474.7 | 542.31 | 7909 | 22862 | 4148.1937 | 3904.375 | 4147.2297 | 4157.3619 | 6643.02 | 7059.715
27/03/2026 12:00 | 801.8 | 2989.5 | 75.75 | 75.75 | 4474.7 | 542.31 | 7794 | 22668 | 4122.2862 | 3859.7648 | 4121.0006 | 4132.7484 | 6644 | 7072.89
27/03/2026 13:00 | 857.7 | 2989.05 | 75.44 | 75.44 | 4474.7 | 537.4 | 7672 | 22742 | 4201.6292 | 3955.9127 | 4198.3001 | 4211.6241 | 6645.57 | 7071.615
27/03/2026 14:00 | 853.6 | 2988.34 | 76.35 | 76.35 | 4474.7 | 537.4 | 7685 | 22848 | 4256.6982 | 4068.9655 | 4253.0475 | 4266.4382 | 6645.97 | 7070.319
27/03/2026 15:00 | 851.2 | 2989.95 | 76.78 | 76.78 | 4474.7 | 542.31 | 7698 | 22790 | 4287.4404 | 4125.8258 | 4283.7379 | 4297.2553 | 6645.97 | 7069.595
27/03/2026 16:00 | 810.1 | 2987.19 | 76.93 | 76.93 | 4474.7 | 536.42 | 7712 | 22779 | 4253.3409 | 4051.9824 | 4252.2659 | 4263.7191 | 6644.4 | 7068.76
27/03/2026 17:00 | 800.9 | 2987.64 | 75.67 | 75.67 | 4474.7 | 525.64 | 7725 | 22806 | 4226.5636 | 4028.812 | 4225.9456 | 4235.3385 | 6641.65 | 7064.996
27/03/2026 18:00 | 801.9 | 2991.36 | 74.49 | 74.49 | 4474.7 | 531.52 | 7606 | 22736 | 4224.6147 | 4023.0251 | 4224.5903 | 4229.504 | 6641.06 | 7066.506
27/03/2026 19:00 | 802.1 | 2987.64 | 73.17 | 73.17 | 4474.7 | 530.54 | 7402 | 22768 | 4212.8173 | 4008.4957 | 4213.9427 | 4215.8508 | 6640.86 | 7006.97
27/03/2026 20:00 | 802.3 | 2982.56 | 71.82 | 71.82 | 4474.7 | 528.58 | 7131 | 22798 | 4184.4783 | 3940.2107 | 4185.7353 | 4187.0269 | 6607.3 | 6808.625
27/03/2026 21:00 | 802.3 | 2989.5 | 70.58 | 70.58 | 4474.7 | 540.35 | 7045 | 22673 | 4174.356 | 3927.3887 | 4175.7717 | 4176.6136 | 6606.71 | 6714.952
27/03/2026 22:00 | 802.4 | 2989.5 | 69.35 | 69.35 | 4474.7 | 532.5 | 6958 | 22764 | 4185.6891 | 3940.9961 | 4187.1528 | 4187.7681 | 6606.71 | 6667.152
27/03/2026 23:00 | 859.9 | 2988.34 | 69.82 | 69.82 | 4474.7 | 530.54 | 6937 | 22818 | 4297.6913 | 4098.6629 | 4297.1 | 4297.4132 | 6634.71 | 6624.231

## TEMP_AMB
viernes, 27 de Marzo del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
27/03/2026 00:00 | 23 | 24.69 | 24.69 | 23.6 | 23 | 25.71 | 25.71 | 22.2 | 37.32 | 22 | 21.9 | 26.05 | 22.76 | 21.94 | 26.92
27/03/2026 01:00 | 23 | 24.9 | 24.9 | 23 | 22.9 | 25.56 | 25.56 | 21.7 | 37.81 | 21.8 | 22.7 | 26.35 | 22.66 | 21.72 | 26.86
27/03/2026 02:00 | 23 | 24.82 | 24.82 | 22.9 | 23 | 25.47 | 25.47 | 21.6 | 36.86 | 21.6 | 22.4 | 26.19 | 23.23 | 22.73 | 26.91
27/03/2026 03:00 | 23 | 24.78 | 24.78 | 23 | 22.8 | 25.44 | 25.44 | 21.3 | 36.45 | 21.3 | 22 | 26.0799 | 22.2 | 22.41 | 26.98
27/03/2026 04:00 | 23 | 24.61 | 24.61 | 22.8 | 22.7 | 25.36 | 25.36 | 21.2 | 36.67 | 21 | 21.8 | 26.12 | 21.98 | 22.06 | 27.04
27/03/2026 05:00 | 21 | 24.09 | 24.09 | 22.7 | 22.5 | 25.34 | 25.34 | 21.2 | 35.86 | 20.7 | 21.2 | 26.15 | 21.8299 | 21.76 | 27.1
27/03/2026 06:00 | 22 | 23.91 | 23.91 | 22.5 | 22.4 | 25.19 | 25.19 | 21.2 | 35.42 | 20.9 | 21.5 | 26.17 | 21.9 | 21.39 | 27.16
27/03/2026 07:00 | 21 | 24.11 | 24.11 | 22.4 | 23 | 25.1 | 25.1 | 21.1 | 35.79 | 21.1 | 21.7 | 26.29 | 21.98 | 21.56 | 27.22
27/03/2026 08:00 | 23 | 24.62 | 24.62 | 23 | 23.9 | 25.32 | 25.32 | 21.4 | 37.57 | 21.2 | 21.8 | 26.67 | 22.13 | 22.64 | 27.68
27/03/2026 09:00 | 26 | 26.89 | 26.89 | 23.9 | 26 | 25.85 | 25.85 | 21.2 | 40.21 | 21.7 | 22.5 | 27.27 | 23.53 | 23.94 | 28.69
27/03/2026 10:00 | 29 | 30.55 | 30.55 | 26 | 25 | 26.53 | 26.53 | 21.6 | 41.28 | 22.2 | 23.1 | 28.01 | 23.72 | 25.59 | 31.43
27/03/2026 11:00 | 32 | 30.37 | 30.37 | 25 | 26.7 | 26.97 | 26.97 | 21.5 | 38.99 | 24.2 | 25.8 | 28.42 | 24.1 | 25.48 | 31.78
27/03/2026 12:00 | 31 | 28.54 | 28.54 | 26.7 | 27.8 | 27.25 | 27.25 | 21.9 | 38.58 | 26.7 | 26.7 | 28.53 | 24.0799 | 26.74 | 33.35
27/03/2026 13:00 | 33 | 27.79 | 27.79 | 27.8 | 27.4 | 27.63 | 27.63 | 22.6 | 39.12 | 27.5 | 27.3 | 29.86 | 24.65 | 28.39 | 33.84
27/03/2026 14:00 | 33 | 27.18 | 27.18 | 27.4 | 27.4 | 27.93 | 27.93 | 22.5 | 39.28 | 27.1 | 26.4 | 30.23 | 24.94 | 27.92 | 33.69
27/03/2026 15:00 | 31 | 27.32 | 27.32 | 27.4 | 26.1 | 28.18 | 28.18 | 22.5 | 39.35 | 25.7 | 25.8 | 29.13 | 24.0799 | 27.43 | 33.78
27/03/2026 16:00 | 29 | 27.64 | 27.64 | 26.1 | 24.2 | 28.39 | 28.39 | 22.2 | 39.48 | 25 | 25.1 | 28.49 | 23.21 | 25.61 | 33.78
27/03/2026 17:00 | 28 | 26.86 | 26.86 | 24.2 | 23.6 | 28.75 | 28.75 | 22.1 | 38.71 | 24.5 | 24.4 | 27.77 | 23.23 | 23.42 | 33.72
27/03/2026 18:00 | 27 | 26.49 | 26.49 | 23.6 | 23.3 | 28.33 | 28.33 | 22 | 38.06 | 22.4 | 22.7 | 26.38 | 24.04 | 22.85 | 31.42
27/03/2026 19:00 | 25 | 25.68 | 25.68 | 23.3 | 23.6 | 27.66 | 27.66 | 22.2 | 37.45 | 21.7 | 22.4 | 26.49 | 23.95 | 22.34 | 29.76
27/03/2026 20:00 | 24 | 25.54 | 25.54 | 23.6 | 23.3 | 27.27 | 27.27 | 22.2 | 37.86 | 21.7 | 22 | 25.44 | 23.43 | 22.62 | 29.43
27/03/2026 21:00 | 24 | 25.07 | 25.07 | 23.3 | 23.5 | 26.93 | 26.93 | 22.2 | 37.87 | 21.4 | 22.3 | 24.85 | 23.3299 | 22.64 | 29.05
27/03/2026 22:00 | 23 | 24.72 | 24.72 | 23.5 | 23.7 | 26.88 | 26.88 | 22.2 | 37.63 | 21.3 | 22 | 24.91 | 23.55 | 22.42 | 29.31
27/03/2026 23:00 | 23 | 24.66 | 24.66 | 23.7 | 23.5 | 26.65 | 26.65 | 22.2 | 37.31 | 21.1 | 21.4 | 24.77 | 23.15 | 22.27 | 29.05

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 27 de Marzo del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
27/03/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1765 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00
27/03/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 27/03/2026 06:00 | 28/03/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 27 de Marzo del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
27/03/2026 | 00:30 | 23 | 36.14 | 13.13 | 23.36 | 20.15 | 50.75 |  |  | 3.9 | 3.8 | 11.56 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 3.6343 | 6.0573 |  |  |  | 12.525 | 10.07 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 467.288 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 01:00 | 23 | 36.09 | 13.39 | 23.23 | 20.15 | 56.65 |  |  | 4.4 | 3.6 | 11.38 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 3.8846 | 6.4023 |  |  |  | 11.135 | 11.089 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 467.288 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 01:30 | 23 | 36.11 | 13.33 | 23.11 | 20.15 | 54.22 |  |  | 4.7 | 3.4 | 11.41 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 5 | 6 | [8 empty] | 4.6599 | 6.4868 |  |  |  | 10.935 | 11.66 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 02:00 | 23 | 36.11 | 13.19 | 24.5 | 20.15 | 55.1 |  |  | 4.8 | 3.2 | 12.35 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 8.0675 | 7.9566 |  |  |  | 12.46 | 11.953 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 02:30 | 23 | 36.1 | 13.17 | 23.67 | 20.15 | 51.82 |  |  | 4.8 | 3.6 | 12.35 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 7.0054 | 7.7523 |  |  |  | 12.431 | 11.929 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 03:00 | 23 | 36.11 | 12.92 | 23.69 | 20.15 | 57.96 |  |  | 6.5 | 3.5 | 12.76 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 1 | 3 | [8 empty] | 5.2983 | 7.5401 |  |  |  | 12.138 | 11.608 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 03:30 | 23 | 36.11 | 13.03 | 25.73 | 20.15 | 56.16 |  |  | 5.5 | 3.7 | 12.62 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.4549 | 6.5264 |  |  |  | 11.903 | 11.079 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 04:00 | 23 | 36.09 | 13.06 | 25.74 | 20.15 | 56.36 |  |  | 5 | 4 | 12.34 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | 5.5578 | 6.4015 |  |  |  | 11.867 | 11.252 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 04:30 | 23 | 36.11 | 13.37 | 25.96 | 20.15 | 55.81 |  |  | 5.9 | 3.9 | 11.79 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 3 | 4 | [8 empty] | 5.6194 | 6.7246 |  |  |  | 11.418 | 11.135 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 05:00 | 23 | 36.09 | 10.85 | 25.91 | 20.15 | 54.22 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | 11.83 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1712 | 6.5816 | 0 | 0 | 0 | 11.642 | 10.867 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 0 | 0.005
27/03/2026 | 05:30 | 23 | 36.09 | 11.95 | 26.11 | 20.15 | 54.55 | 0 | 0 | 6.3 | 4.3 | 11.81 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.2207 | 0.686 | 0.686 | 0.554 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 4.5689 | 6.3982 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 10.425 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 0 | 3.7745
27/03/2026 | 06:00 | 23 | 36.11 | 13.27 | 25.55 | 20.15 | 55.89 | 0 | 0 | 6.3 | 3.8 | 11.39 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.44 | 7.44 | 4 | 4 | 5 | 27.1587 | 28.73 | 28.73 | 23.306 | 23.306 | 0 | 0.591 | 29.377 | 4.5382 | 5.0492 | 3.3646 | 3.932 | 32.491 | 11.604 | 10.244 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 8.694 | 47.746
27/03/2026 | 06:30 | 23 | 36.05 | 12.49 | 25.87 | 20.15 | 54.39 | 16.76 | 22.044 | 6.3 | 4.7 | 10.83 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 49.25 | 49.25 | 36.57 | 4 | 5 | 75.7158 | 77.872 | 77.872 | 64.682 | 64.682 | 0 | 27.03 | 95.587 | 2.3421 | 4.761 | 40.7227 | 39.7512 | 97.381 | 10.822 | 10.226 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 51.378 | 234.2705
27/03/2026 | 07:00 | 23 | 36.14 | 12.73 | 22.54 | 20.15 | 54.79 | 81.13 | 79.565 | 6.6 | 5.6 | 8.82 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 122.12 | 122.12 | 117 | 4 | 5 | 157.8831 | 177.598 | 177.598 | 127.088 | 127.088 | 2.9103 | 90.547 | 166.039 | 2.5118 | 3.2792 | 150.5811 | 146.6679 | 162.963 | 10.03 | 9.564 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 103.695 | 597.4185
27/03/2026 | 07:30 | 23 | 36.13 | 12.48 | 25.2 | 20.15 | 51.4 | 161.1 | 138.197 | 6.6 | 4.6 | 8.15 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 408.41 | 408.41 | 315.7 | 5 | 5 | 230.2553 | 276.588 | 276.588 | 178.919 | 178.919 | 28.8597 | 247.555 | 283.183 | 3.5048 | 3.8229 | 239.3973 | 244.9243 | 244.628 | 9.157 | 8.904 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 260.038 | 674.864
27/03/2026 | 08:00 | 23 | 34.35 | 12.3 | 24.63 | 20.15 | 57.02 | 206.45 | 173.575 | 5.9 | 4.9 | 8.02 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 853.33 | 853.33 | 951 | 6 | 6 | 319.3569 | 343.521 | 343.521 | 228.629 | 228.629 | 97.28 | 336.518 | 574.682 | 4.3965 | 3.8542 | 281.1295 | 321.5469 | 392.482 | 9.643 | 9.056 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 483.4014 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 525.947 | 448.3085
27/03/2026 | 08:30 | 23 | 29.91 | 12.57 | 25.14 | 20.71 | 54.92 | 323.25 | 202.585 | 4.4 | 4 | 8.48 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1082.56 | 1082.56 | 949.79 | 6 | 7 | 510.8043 | 623.772 | 623.772 | 461.99 | 461.99 | 277.4518 | 697.258 | 948.35 | 6.0965 | 4.5003 | 376.2346 | 379.9976 | 642.947 | 10.172 | 9.365 | 515.6281 | 0 | 515.6281 | 483.4014 | 451.1746 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 627.264 | 640.344
27/03/2026 | 09:00 | 23 | 34.28 | 13.08 | 25.07 | 20.71 | 55.9 | 356.27 | 392.605 | 4.4 | 5.1 | 7.47 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 983.05 | 983.05 | 519.86 | 7 | 7 | 611.6536 | 589.285 | 589.285 | 534.954 | 534.954 | 393.5736 | 739.718 | 953.695 | 3.1359 | 2.7502 | 497.91 | 469.2559 | 724.44 | 8.972 | 8.61 | 515.6281 | 0 | 515.6281 | 486.6241 | 451.1746 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 432.136 | 1010.109
27/03/2026 | 09:30 | 23 | 36.32 | 12.89 | 24.96 | 20.71 | 56.19 | 673.41 | 526.276 | 4.7 | 5.3 | 6.66 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 992.14 | 992.14 | 650.23 | 6 | 6 | 996.935 | 891.434 | 891.434 | 769.312 | 769.312 | 491.3823 | 839.782 | 1009.255 | 2.2506 | 2.292 | 783.7461 | 1032.0436 | 850.137 | 8.318 | 7.914 | 515.6281 | 0 | 515.6281 | 486.6241 | 402.8345 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 854.2 | 950.658
27/03/2026 | 10:00 | 23 | 38.37 | 12.33 | 24.95 | 20.71 | 55.27 | 783.28 | 770.584 | 5.9 | 5.1 | 6.56 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1011.66 | 1011.66 | 1097.36 | 7 | 7 | 903.6795 | 876.117 | 876.117 | 812.391 | 812.391 | 602.8697 | 927.003 | 983.022 | 1.3506 | 2.6929 | 1014.467 | 867.6216 | 891.142 | 6.238 | 8.007 | 515.6281 | 64.4535 | 515.6281 | 483.4014 | 322.2676 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 969.251 | 823.3995
27/03/2026 | 10:30 | 23 | 37.9 | 10.42 | 24.95 | 20.71 | 55.42 | 900.63 | 1031.517 | 6.8 | 5.1 | 6.81 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 773.45 | 773.45 | 1016.36 | 7 | 7 | 1041.4035 | 1013.391 | 1013.391 | 957.914 | 957.914 | 738.233 | 634.602 | 969.828 | 1.6584 | 2.614 | 905.3253 | 741.2393 | 924.054 | 6.297 | 8.424 | 402.8345 | 370.6077 | 402.8345 | 338.381 | 338.381 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0 | 1002.177 | 912.155
27/03/2026 | 11:00 | 23 | 39.14 | 14.36 | 24.88 | 20.71 | 56.97 | 973.35 | 797.367 | 8 | 5.2 | 6.97 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 975.21 | 975.21 | 1026.29 | 7 | 7 | 1041.7275 | 1007.761 | 1007.761 | 987.966 | 987.966 | 857.6067 | 874.046 | 937.744 | 3.414 | 3.1197 | 941.586 | 1020.53 | 957.228 | 6.693 | 8.124 | 402.8345 | 370.6077 | 402.8345 | 338.381 | 338.381 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 1032.283 | 964.1975
27/03/2026 | 11:30 | 23 | 39.17 | 13.03 | 25.28 | 20.71 | 56.96 | 992.63 | 1151.936 | 7.9 | 5.6 | 7.88 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 976.55 | 976.55 | 990.64 | 8 | 8 | 995.692 | 993.858 | 993.858 | 991.58 | 991.58 | 911.2961 | 1159.797 | 988.146 | 5.3488 | 3.3514 | 959.2686 | 983.5381 | 985.716 | 6.882 | 8.274 | 402.8345 | 370.6077 | 402.8345 | 338.381 | 338.381 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 1080.016 | 984.3395
27/03/2026 | 12:00 | 23 | 39.14 | 12.19 | 24.05 | 20.71 | 54.58 | 1019.4 | 1089.781 | 8.2 | 6.6 | 8.75 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 892.45 | 892.45 | 1032.57 | 8 | 7 | 1031.572 | 1007.541 | 1007.541 | 1004.335 | 1004.335 | 971.2 | 1180.043 | 1017.603 | 2.423 | 3.9193 | 912.9009 | 923.7035 | 1002.498 | 7.922 | 9.106 | 402.8345 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 338.381 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 1090.721 | 1006.813
27/03/2026 | 12:30 | 24 | 36.96 | 11.13 | 26.2 | 20.71 | 57.09 | 1034.33 | 1037.291 | 9 | 6.4 | 8.84 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1050.05 | 1050.05 | 962.93 | 8 | 9 | 1040.8573 | 1015.27 | 1015.27 | 989.983 | 989.983 | 976.4062 | 1158.772 | 1024.512 | 3.6145 | 2.8507 | 840.0104 | 902.5047 | 946.062 | 8.434 | 8.863 | 409.2798 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 338.381 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 1035.65 | 590.363
27/03/2026 | 13:00 | 24 | 33.56 | 12.77 | 26.15 | 20.71 | 50.44 | 1027.09 | 1061.235 | 9.3 | 7.5 | 8.96 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 769.02 | 769.02 | 1048.36 | 8 | 8 | 989.9077 | 965.819 | 965.819 | 907.403 | 907.403 | 794.5892 | 1110.742 | 1061.31 | 2.0889 | 3.02 | 1007.7992 | 906.2901 | 915.989 | 8.82 | 9.253 | 406.0572 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 338.381 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 1036.658 | 512.33
27/03/2026 | 13:30 | 23 | 32.48 | 12.01 | 26.53 | 20.71 | 54.73 | 994.75 | 842.163 | 8.6 | 7.7 | 9.28 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 569.58 | 569.58 | 1032.93 | 9 | 9 | 1004.5001 | 972.896 | 972.896 | 868.485 | 868.485 | 511.3322 | 1027.862 | 855.031 | 9.8102 | 8.2079 | 1024.1234 | 967.7708 | 724.464 | 9.044 | 9.62 | 402.8345 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 322.2676 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 1026.483 | 669.6925
27/03/2026 | 14:00 | 23 | 34.95 | 13.19 | 26.58 | 20.71 | 55.44 | 943.61 | 343.766 | 8.8 | 6.7 | 9.53 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 338.57 | 338.57 | 1014.14 | 9 | 8 | 971.2525 | 981.493 | 981.493 | 821.744 | 821.744 | 352.1543 | 920.664 | 876.018 | 7.38 | 8.1759 | 649.3284 | 645.2424 | 756.727 | 9.801 | 10.132 | 402.8345 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 322.2676 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 825.792 | 684.5555
27/03/2026 | 14:30 | 23 | 37.66 | 13.55 | 25.99 | 20.71 | 55.13 | 862.65 | 395.349 | 8.5 | 6.5 | 10.55 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 175.59 | 175.59 | 981.29 | 9 | 8 | 978.0692 | 987.235 | 987.235 | 735.807 | 735.807 | 273.511 | 930.794 | 1034.765 | 7.205 | 8.3952 | 510.4165 | 552.6717 | 714.288 | 9.734 | 10.652 | 406.0572 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 322.2676 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 699.157 | 389.3865
27/03/2026 | 15:00 | 23 | 37.62 | 9.93 | 25.98 | 20.71 | 56.54 | 777.06 | 677.183 | 8.5 | 6.1 | 10.45 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 149.7 | 149.7 | 998.43 | 8 | 7 | 998.2722 | 1004.317 | 1004.317 | 672.399 | 672.399 | 219.8863 | 445.148 | 842.522 | 11.3132 | 10.8267 | 278.0332 | 292.074 | 585.092 | 10.263 | 11.055 | 402.8345 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 322.2676 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 478.984 | 300
27/03/2026 | 15:30 | 23 | 37.67 | 9.6 | 25.73 | 20.71 | 56.82 | 674.78 | 647.838 | 8.8 | 5.4 | 10.58 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 141.29 | 141.29 | 1018.79 | 8 | 8 | 855.8557 | 771.443 | 771.443 | 506.416 | 506.416 | 169.4036 | 701.118 | 894.689 | 8.0047 | 11.1199 | 203.1093 | 211.836 | 546.72 | 11.015 | 11.06 | 406.0572 | 370.6077 | 386.7211 | 338.381 | 322.2676 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 329.689 | 261.59
27/03/2026 | 16:00 | 23 | 37.67 | 12.57 | 24.57 | 20.71 | 58.28 | 544.27 | 316.042 | 8.5 | 4.7 | 10.97 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 138.09 | 138.09 | 622.33 | 7 | 7 | 252.4529 | 268.473 | 268.473 | 249.639 | 249.639 | 160.6828 | 301.12 | 810.82 | 12.7665 | 11.4691 | 204.4447 | 210.8061 | 347.162 | 9.924 | 11.851 | 447.9519 | 444.7293 | 447.9519 | 338.381 | 322.2676 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 191.607 | 168.178
27/03/2026 | 16:30 | 23 | 37.66 | 13.17 | 24.04 | 20.25 | 59.59 | 266.09 | 164.584 | 8.7 | 4.4 | 11.23 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 130.78 | 130.78 | 237.29 | 6 | 7 | 133.4162 | 135.179 | 135.179 | 120.753 | 120.753 | 137.0177 | 178.798 | 171.759 | 10.7826 | 11.566 | 238.3813 | 252.9717 | 88.932 | 10.771 | 12.375 | 483.4014 | 483.4014 | 483.4014 | 354.4943 | 354.4943 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 108.088 | 320.51
27/03/2026 | 17:00 | 23 | 37.66 | 11.53 | 26.51 | 20.25 | 59.37 | 98.99 | 238.207 | 8.7 | 4.7 | 11.56 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 126.7 | 126.7 | 90.64 | 6 | 6 | 77.8681 | 75.204 | 75.204 | 70.231 | 70.231 | 84.3396 | 119.969 | 94.596 | 9.9492 | 11.4148 | 394.3951 | 398.3935 | 51.266 | 10.529 | 11.986 | 489.8467 | 486.6241 | 483.4014 | 386.7211 | 386.7211 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 76.663 | 194.9045
27/03/2026 | 17:30 | 23 | 37.46 | 13.58 | 25.37 | 20.25 | 60.51 | 45.55 | 115.39 | 7.9 | 4.7 | 11.03 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 57.49 | 57.49 | 35.14 | 1 | 1 | 17.1464 | 14.121 | 14.121 | 14.694 | 14.694 | 40.565 | 38.09 | 17.496 | 10.0029 | 11.0677 | 77.2386 | 73.3442 | 10.676 | 10.701 | 11.385 | 499.5148 | 499.5148 | 499.5148 | 389.9438 | 386.7211 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 25.589 | 11.9005
27/03/2026 | 18:00 | 23 | 37.65 | 12.51 | 25.39 | 20.25 | 56.94 | 11.83 | 30.677 | 6.9 | 4.8 | 10.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0.07 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 15.0445 | 3.066 | 0 | 11.0061 | 10.2742 | 5.397 | 5.4102 | 0 | 10.105 | 11.235 | 499.5148 | 499.5148 | 499.5148 | 389.9438 | 386.7211 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 0 | 0
27/03/2026 | 18:30 | 23 | 37.66 | 11.34 | 25.16 | 20.25 | 59.51 | 0 | 0 | 7.5 | 4.2 | 10.61 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8431 | 0 | 0 | 11.3895 | 9.0665 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 10.606 | 499.5148 | 499.5148 | 499.5148 | 389.9438 | 386.7211 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 0 | 0
27/03/2026 | 19:00 | 23 | 37.64 | 12.57 | 25.13 | 20.25 | 60.44 | 0 | 0 | 7.7 | 4.1 | 10.33 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7362 | 0 | 0 | 8.9589 | 9.3731 | 0 | 0 | 0 | 10.496 | 10.486 | 499.5148 | 499.5148 | 499.5148 | 389.9438 | 386.7211 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 0 | 0
27/03/2026 | 19:30 | 23 | 37.68 | 12.89 | 25.03 | 20.25 | 61.46 |  | 0 | 6.3 | 4.8 | 10.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0976 | 9.5032 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 10.392 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 457.62 | 451.1746 | 293.9418 | 208.2088 | 257.88 | 0 | 0 | 0
27/03/2026 | 20:00 | 23 | 37.63 | 9.72 | 25.38 | 20.25 | 58.43 |  |  | 6.9 | 5.4 | 10.92 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | 3 | 1 | [8 empty] | 7.2262 | 8.1624 |  |  |  | 11.205 | 10.594 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 457.62 | 293.9418 | 240.0525 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 20:30 | 23 | 37.66 | 10.43 | 25.37 | 20.25 | 58.59 |  |  | 7 | 5.1 | 10.93 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.3252 | 8.0678 |  |  |  | 10.694 | 10.321 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 457.62 | 293.9418 | 281.6943 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 21:00 | 23 | 37.64 | 12.61 | 24.82 | 20.25 | 56.22 |  |  | 6.4 | 4.4 | 10.21 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.6453 | 8.7966 |  |  |  | 10.391 | 9.594 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 457.62 | 293.9418 | 289.0428 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 21:30 | 24 | 36.42 | 13.72 | 26.16 | 20.25 | 56.83 |  |  | 6 | 4.4 | 9.65 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.6353 | 8.4776 |  |  |  | 10.075 | 9.732 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 467.288 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 22:00 | 24 | 34.79 | 12.63 | 23.41 | 20.25 | 57.11 |  |  | 6.9 | 4.1 | 10.58 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.2595 | 8.2857 |  |  |  | 11.241 | 10.607 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 467.288 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 22:30 | 23 | 34.82 | 13.46 | 25.77 | 20.25 | 58.69 |  |  | 8.2 | 3.7 | 10.17 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 6.2337 | 7.5884 |  |  |  | 11.538 | 10.621 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 467.288 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 23:00 | 23 | 34.8 | 12.63 | 27.32 | 20.25 | 51.29 |  |  | 7.8 | 3.1 | 10.37 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.7808 | 5.4374 |  |  |  | 10.72 | 9.7 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 467.288 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
27/03/2026 | 23:30 | 23 | 34.78 | 13.06 | 25.61 | 20.25 | 56.69 |  |  | 6.3 | 3.1 | 10.47 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.3445 | 6.2765 |  |  |  | 10.7 | 9.618 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0
28/03/2026 | 00:00 | 23 | 34.76 | 12.94 | 25.72 | 20.25 | 56.66 |  |  | 6.9 | 4.2 | 9.61 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2.4966 | 5.3693 |  |  |  | 10.5291 | 9.0351 | 515.6281 | 515.6281 | 515.6281 | 486.6241 | 483.4014 | 293.9418 | 293.9418 | 257.88 | 0

## CALOR_ÚTIL
viernes, 27 de Marzo del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
27/03/2026 | 00:30 | 31 | 9.04 | 61.62 | 64.32 | 76.7 | 72.03 | 237.79 | 552.5
27/03/2026 | 01:00 | 31 | 9.17 | 62.84 | 64.1 | 76.7 | 80.41 | 243.67 | 567.89
27/03/2026 | 01:30 | 29 | 9.18 | 60.46 | 62.65 | 76.7 | 72.63 | 238.16 | 548.78
27/03/2026 | 02:00 | 29 | 9.02 | 59.84 | 66.64 | 76.7 | 73.8 | 236.6 | 551.6
27/03/2026 | 02:30 | 29 | 9.01 | 60.21 | 63.94 | 76.7 | 71.67 | 236.02 | 546.55
27/03/2026 | 03:00 | 29 | 9.29 | 59.08 | 63.94 | 76.7 | 80.17 | 238.6 | 556.78
27/03/2026 | 03:30 | 30 | 9.29 | 57.44 | 69.21 | 76.7 | 74.33 | 239.71 | 556.68
27/03/2026 | 04:00 | 30 | 9.04 | 57.55 | 69.28 | 76.7 | 74.6 | 244.95 | 562.12
27/03/2026 | 04:30 | 31 | 9.04 | 62.54 | 70 | 76.7 | 70.55 | 241.79 | 561.62
27/03/2026 | 05:00 | 31 | 9.15 | 50.73 | 69.87 | 76.7 | 68.55 | 239.84 | 545.84
27/03/2026 | 05:30 | 25 | 9.15 | 50.42 | 70.73 | 76.7 | 78.49 | 242.22 | 552.71
27/03/2026 | 06:00 | 25 | 8.7 | 56.01 | 69.12 | 76.7 | 80.43 | 241.79 | 557.75
27/03/2026 | 06:30 | 30 | 8.69 | 49.16 | 71.98 | 76.7 | 79.12 | 242.06 | 557.71
27/03/2026 | 07:00 | 30 | 8.63 | 50.13 | 62.61 | 76.7 | 79.71 | 242.78 | 550.56
27/03/2026 | 07:30 | 30 | 8.63 | 57.6 | 69.75 | 76.7 | 79.38 | 243.46 | 565.52
27/03/2026 | 08:00 | 30 | 7.48 | 56.73 | 68.06 | 76.7 | 88.06 | 243.08 | 570.11
27/03/2026 | 08:30 | 30 | 6.51 | 60.62 | 69.32 | 77.7 | 74.58 | 249.88 | 568.61
27/03/2026 | 09:00 | 30 | 8.96 | 63.06 | 69.12 | 77.7 | 75.92 | 257.18 | 581.94
27/03/2026 | 09:30 | 30 | 9.5 | 56.69 | 67.26 | 77.7 | 74.42 | 250.3 | 565.87
27/03/2026 | 10:00 | 30 | 10.42 | 54.23 | 67.22 | 77.7 | 73.21 | 247.86 | 560.64
27/03/2026 | 10:30 | 29 | 10.3 | 46.65 | 67.12 | 77.7 | 67.98 | 249.95 | 548.7
27/03/2026 | 11:00 | 29 | 10.5 | 64.32 | 66.97 | 77.7 | 69.88 | 248.36 | 566.73
27/03/2026 | 11:30 | 29 | 10.51 | 63.13 | 68.65 | 77.7 | 77.5 | 251.87 | 578.36
27/03/2026 | 12:00 | 29 | 10.52 | 59.06 | 65.12 | 77.7 | 74.26 | 249.39 | 565.05
27/03/2026 | 12:30 | 30 | 9.94 | 50.23 | 70.71 | 77.7 | 86 | 253.04 | 577.62
27/03/2026 | 13:00 | 30 | 8.33 | 57.59 | 70.59 | 77.7 | 75.98 | 247.47 | 567.66
27/03/2026 | 13:30 | 31 | 8.06 | 52.2 | 72.06 | 77.7 | 76.53 | 245.19 | 562.74
27/03/2026 | 14:00 | 31 | 9.36 | 57.35 | 72.18 | 77.7 | 77.52 | 244.07 | 569.18
27/03/2026 | 14:30 | 30 | 10.08 | 60.5 | 71.29 | 77.7 | 67.36 | 245.09 | 562.02
27/03/2026 | 15:00 | 30 | 9.79 | 44.31 | 71.28 | 77.7 | 69.08 | 245.47 | 547.63
27/03/2026 | 15:30 | 28 | 9.8 | 45.49 | 70.33 | 77.7 | 77.83 | 247.76 | 556.91
27/03/2026 | 16:00 | 28 | 10.22 | 59.52 | 67.06 | 77.7 | 79.84 | 243.13 | 565.47
27/03/2026 | 16:30 | 28 | 10.22 | 54.48 | 66.56 | 88.11 | 72.94 | 243.07 | 563.38
27/03/2026 | 17:00 | 28 | 10.05 | 47.7 | 73.43 | 88.11 | 72.68 | 242.97 | 562.94
27/03/2026 | 17:30 | 29 | 9.99 | 54.13 | 68.82 | 88.11 | 80.96 | 249.86 | 580.87
27/03/2026 | 18:00 | 29 | 10.22 | 49.88 | 68.88 | 88.11 | 76.18 | 254.4 | 576.67
27/03/2026 | 18:30 | 31 | 10.23 | 48 | 66.9 | 88.11 | 70.07 | 246.74 | 561.05
27/03/2026 | 19:00 | 31 | 9.3 | 53.2 | 66.84 | 88.11 | 71.17 | 248.78 | 568.4
27/03/2026 | 19:30 | 30 | 9.31 | 64 | 66.47 | 88.11 | 78.38 | 251.36 | 587.63
27/03/2026 | 20:00 | 30 | 8.74 | 48.26 | 67.48 | 88.11 | 74.52 | 257.82 | 574.93
27/03/2026 | 20:30 | 29 | 8.74 | 50.71 | 66.89 | 88.11 | 73.35 | 252.39 | 569.19
27/03/2026 | 21:00 | 29 | 9.26 | 61.31 | 65.28 | 88.11 | 70.38 | 255.12 | 578.46
27/03/2026 | 21:30 | 30 | 8.96 | 56.83 | 71.27 | 88.11 | 71.24 | 250.5 | 576.91
27/03/2026 | 22:00 | 30 | 8.52 | 52.32 | 63.31 | 88.11 | 71.6 | 241.34 | 555.2
27/03/2026 | 22:30 | 29 | 8.53 | 56.22 | 72.14 | 88.11 | 77.61 | 244.96 | 576.57
27/03/2026 | 23:00 | 29 | 8.71 | 52.74 | 76.56 | 88.11 | 67.81 | 242.29 | 565.22
27/03/2026 | 23:30 | 26 | 8.71 | 60.42 | 69.14 | 88.11 | 75.37 | 234.35 | 562.1
28/03/2026 | 00:00 | 26 | 8.62 | 59.86 | 69.46 | 88.11 | 75.34 | 237.89 | 565.28
EJEC MWh |  | 704 | 221.71 | 1338.685 | 1640.955 | 1940.08 | 1800.71 | 5891.185 | 13537.325

## FLUJOS
viernes, 27 de Marzo del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/03/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 16.5379 | -25.2919 | 9.1867 | 23.8258 |  | 42.738 | -132.1023 | 51.5529 | 26.0432 | 25.4023 | -11.1 | -28.417 | 22 | 10.764 | -22 | 14.2486 | 86.8852 | 9.0216 | 9.5531 | 15.7771 | 16.4693 | 5.4983 | 7.5135 |  |  | -65.12 | -65.54 |  | 11.1 | 26.4 | 6.469 | 0.174 | -56.02 | -56.02 | -42 | 60.05 | 56.74 | 11.2555 | 12.0718 | 62.111 | 63.7527 | 42.911 | -59.443 | -59.0352 | 10.7388 | 10.5917 | 72.643 | 74.3202 | -12.3837 | -14.0178 | -382.4799 | -10.0636 | -12.1 | -12.2 | 63.942 | 63.3136 | -3.9897 |  | -51.3501 | 6.8629 |  | 2.2242 | 414.3192 | 97.4456 | 96.9268 | -427.0985 | 412.7188 |  | -129.3783 | 130.9818 | 87.2712 | 25.4 | 24.6 | 54.77 | 75.22 | -31.3418 | -31.4757 | 109.8833 | 110.623 | 31.9735 | -107.201 | -106.5448 | -3.5731 | -96.1359 |  |  | 46.3 | 193.6 | -16.27 | 20.0635 | 20.3519 | 20.4716 | 28.667 | 27.8619 | -11.1768 | -62.8962 | -8.8162 | 14.0003 | 43.71 | 25.8 | 40.5542 | 38.53 | 30.2717 |  | 95.6772 | 95.4262 | -121.6017 |  | -16.623 | -76.9 | -76.7 | 28.1717 | 42.7 | 51.2061 | 60.9558 | 42.82 | -6.54 | 68.913 | 120.7219 | -29.15 | -29.86 | 107.18 | 60.19 | 124.6727 | 123.3091 | -21.614 | -22.1727 | 211.2232 | 163.7832 | 156.8819 | 158.4801 | 115.729 | 96.5224 | -29.307 | 435.0375 | 373.2583 |  | -32.985 | -30.2267 | -25.1417 | -14.4818 | -14.7189 | 167.484 | -21.5183 | -22.354 | -59.3864 | 6.22 | -25.17 | 107.8 | 9.5538 | -67.2563 | -37.5019 | -36.3647 | 9.7087 | -96.1112 | 60.7416 | 24.0399 |  | 23.6451 |  | 10.276 |  | 31.8167 | 31.4818 | -131.9556 | 25.1366 | 24.8734 | -99.3325 | -94.5874 | -36.8103 | -39.68 | 13.4725 | 0.9036 | -8.56 | 20.54 | -37.0967 |  | -15.236 | 3.589 |  | 26.94 | 96.2473 | 96.1127 | 15 | 82.7545 | 28.6 | -17.8623 | 1.5482 | 1.95 | 1.458 |  |  | -15.4633 | -25.8742 | 21.084 | 26.7352 | 55.0995 | 59.3013 | -147.1808 | -16.2372 | 36.074 | -31.8221 | 11.5819 | 4.3263 | 4.1029 | 13 | 110.3034 | 112.8977 | 283.7 | -283.5608 | -343.1987 | 346.2789 | 480.0138 | -107.9257 | -107.7976 | -66.0564 | -59.3829 | 76.0002 | 76.347 | -75.122 |  | 31.0726 | 31.0286 | -74.3243 | -74.6234 | 81.09 | 80.39 | 16.3 | 17.7 | 21.5346 | 30.16 | -360.5797 | 108.4853 | 108.3155 | 15.6 | -39.8 | -30.1 | -30 | 1.4377 | 1.2002 | -472.9912 | -352.9478 | 523.2807 | 399.0204 | 42.5359 |  | 391.5845 | -134.9495 | -253.3515 | -387.6259 | 120.293 | 121.0448 | 139.7647 | -503.0533 | 262.206 | -247.0655 | 254.3101 | -3.7697 | 31.814 | 4.72 | 1.117 | 1.126 | -4.56 | -16.88 |  | 17.7844 | -27.657 | -41.2802 | 23 | 58.029 | 54.448 | 9.7918 |  | 49.1933 | 49.304 | 50.3801 |  | 39.5 | 22.2415 | 6.33 |  | -58.3155 | 83.648 | 66.9053 | -57.0018 | -81.5247 | 57.2363 | 23.8472 | -55.9 | 56.6 | 137.3042 | 59.4522
27/03/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.1555 | -24.4166 | 8.8103 | 22.9172 |  | 39.7103 | -126.8377 | 49.7382 | 25.1232 | 24.242 | -4.44 | -26.985 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 14.1488 | 82.9644 | 9.0625 | 8.6561 | 14.3512 | 16.2634 | 5.9444 | 8.1308 |  |  | -60.26 | -60.25 |  | 4.44 | 26.4 | 5.964 | 0.171 | -59.45 | -59.45 | -40.78 | 59.22 | 60.02 | 10.8592 | 11.6741 | 59.9029 | 61.4714 | 39.9239 | -61.1578 | -60.774 | 15.6592 | 20.0093 | 70.3281 | 69.5778 | 2.137 | -0.8424 | -367.8952 | -17.6543 | -12.1 | -12.1 | 66.238 | 64.9408 | -3.813 |  | -51.3759 | 5.9766 |  | 1.9679 | 402.4169 | 95.0041 | 94.7599 | -421.6052 | 384.5489 |  | -124.3885 | 127.5468 | 83.8382 | 24.46 | 22.52 | 51.92 | 73.87 | -32.6813 | -33.0832 | 110.3748 | 110.7071 | 32.4493 | -100.0749 | -99.7687 | -6.1576 | -83.3631 |  |  | 53.2 | 168.3 | -15.58 | 23.5348 | 25.2243 | 24.2949 | 31.4437 | 29.4434 | -11.9821 | -61.4283 | -13.3552 | 13.6178 | 39.66 | 23.88 | 38.6792 | 36.7722 | 28.9457 |  | 84.2699 | 84.4641 | -98.2707 |  | -15.9095 | -76.6 | -76.4 | 27.7762 | 41 | 44.6311 | 58.6121 | 41.04 | -4.87 | 67.084 | 96.218 | -29.4 | -29.84 | 105.11 | 61.91 | 91.8545 | 96.3091 | -29.8586 | -29.2273 | 187.1511 | 140.5652 | 134.5757 | 136.6342 | 112.7632 | 93.9056 | -28.979 | 429.4005 | 356.8976 |  | -34.8671 | -32.1785 | -25.9485 | -9.6648 | -10.8201 | 162.876 | -27.0231 | -28.2735 | -56.7218 | 0 | -19.65 | 108.4 | 13.5212 | -74.0765 | -37.6382 | -36.9331 | 9.5607 | -89.5705 | 57.3127 | 24.4453 |  | 24.1821 |  | 7.2778 |  | 32.8214 | 32.1516 | -139.6586 | 32.238 | 32.8706 | -103.2058 | -98.7337 | -39.2346 | -40.62 | 13.7777 | 0.8426 | -8.48 | 20.38 | -39.8931 |  | -15.396 | 4.363 |  | 25.19 | 98.2464 | 102.0862 | 14.59 | 81.6886 | 27.6 | -17.6329 | 1.9662 | 2.2361 | 1.401 |  |  | -15.6637 | -24.9412 | 21.4052 | 25.9036 | 55.203 | 56.7778 | -146.7443 | -15.9804 | 35.7445 | -30.7427 |  | 3.7306 | 3.4595 |  | 108.575 | 108.4926 | 285.4 | -285.7249 | -339.4486 | 345.1098 | 470.2184 | -106.0102 | -104.7747 | -69.3884 | -62.3508 | 78.21 | 80.2486 |  | -74.4866 | 30.9407 | 30.3145 | -72.3966 | -71.9648 | 83.07 | 82.43 | 15.2 | 14.5 | 21.6991 | 29.28 | -353.8037 | 106.2121 | 106.2161 | 15.1 | -40.5 | -29.3 | -29.3 | 1.5606 | 1.2197 | -463.0749 | -337.6293 | 513.1681 | 394.2304 | 44.1585 |  | 385.4718 | -134.6282 | -250.3464 | -385.0893 | 121.228 | 120.8786 | 135.1537 | -502.9484 | 264.1733 | -250.3397 | 248.9561 | -3.9812 | 31.129 | 5.04 | 1.245 | 1.246 | -5.44 | -17.68 |  | 19.0173 | -27.7729 | -41.3962 | 21.7 | 54.38 | 52.156 | 9.7792 |  | 52.4323 | 52.1143 | 53.1267 |  | 43.3 | 22.2273 | 6 |  | -63.1502 | 84.7225 | 69.4741 | -62.0905 | -83.6683 | 61.4662 | 22.0547 | -60.1 | 59.4 | 127.8613 | 69.5093
27/03/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 16.09 | -23.8388 | 8.2883 | 23.2672 |  | 39.6447 | -126.7636 | 47.7959 | 24.3313 | 23.4683 | -4.44 | -26.635 | 19.8 |  | -19.8 |  | 84.6176 | 8.748 | 8.8616 | 14.84 | 16.0726 | 6.0158 | 7.9731 |  |  | -59.75 | -59.62 |  | 4.44 | 24.2 | 5.039 | 0.165 | -56.35 | -56.35 | -46.38 | 56.71 | 56.39 | 10.4214 | 12.2462 | 58.8129 | 60.2272 | 39.4238 | -58.3635 | -57.5827 | 10.1174 | 10.1613 | 69.2204 | 70.8081 | -12.7118 | -14.2757 | -361.259 | -18.2955 | -11.8 | -11.7 | 62.3178 | 61.9398 | -3.5674 |  | -48.5329 | 5.9666 |  | 0 | 386.3947 | 92.2269 | 92.0743 | -401.1457 | 374.316 |  | -111.1648 | 113.8665 | 82.7505 | 24.37 | 22 | 50.24 | 73.22 | -36.5661 | -36.0303 | 110.0251 | 110.4472 | 34.5875 | -92.9588 | -92.3214 | -6.8727 | -80.1547 |  |  | 52 | 160.5 | -15.32 | 24.7298 | 25.5151 | 25.0485 | 32.6434 | 32.028 | -14.6589 | -59.9826 | -14.4749 | 13.5946 | 36.71 | 22.36 | 37.7417 | 35.8932 | 28.3222 |  | 80.2839 | 79.5686 | -93.4478 |  | -15.6967 | -74.1 | -74 | 27.5674 | 39.5 | 40.4042 | 56.2683 | 39.36 | -3.96 | 63.4105 | 93.4003 | -29.27 | -29.74 | 102.07 | 58.5 | 94.1818 | 92.2182 | -32.6628 | -31.3364 | 182.7276 | 134.5236 | 129.5062 | 131.1096 | 89.7244 | 71.5347 | -29.093 | 407.43 | 341.1784 |  | -34.3625 | -31.7602 | 0 | -0.5496 | -0.2033 | 53.808 | -15.576 | -16.3519 | -35.0817 | 0 | -17.22 | 1 | 13.3534 | -55.3608 | -37.495 | -36.5459 | 7.1837 | -69.1422 | 35.2447 | 24.8933 |  | 24.1955 |  | 4.8505 |  | 35.5007 | 35.1658 | -142.6728 | 33.9119 | 33.8186 | -102.6586 | -98.3389 | -38.7512 | -41.55 | 13.2552 | 0.7974 | -8.36 | 19.78 | -38.3686 |  | -15.593 | 4.499 |  | 25.22 | 99.9902 | 104.6841 | 14.33 | 81.7495 | 27.2 | -16.8511 | 2.269 | 2.3472 | 1.3106 |  |  |  | -23.8706 | 20.572 | 24.9635 | 60.1383 | 59.9748 | -143.8261 | -15.5279 | 35.0648 | -29.4494 |  | 3.4181 | 3.1431 |  | 109.5584 | 110.9883 | 276.2 | -275.6334 | -333.666 | 337.6164 | 458.9515 | -107.9136 | -105.6146 | -65.0292 | -59.0183 | 79.7419 | 78.2807 |  |  | 30.71 | 30.8968 | -72.7396 | -72.8008 | 78.67 | 77.98 | 14 | 14.4 | 21.7397 | 29.92 | -358.0308 | 106.8853 | 106.1982 | 15.1 | -38.9 | -30.1 | -29.3 | 1.4436 |  | -450.2435 | -318.1302 | 523.8582 | 394.3307 | 58.5223 |  | 385.8195 | -136.3487 | -254.9786 | -383.6777 | 118.1113 | 117.9422 | 138.7691 | -504.2285 | 259.9202 | -245.8949 | 249.419 | -3.5061 | 30.769 | 5.68 | 1.334 | 1.326 | -5.84 | -17.92 |  | 18.6053 | -27.1595 | -41.3107 | 21.1 | 55.844 | 52.152 | 9.77 |  | 51.9657 | 51.4668 | 52.2849 |  | 42.3 | 22.9413 | 5.79 |  | -60.166 | 82.6568 | 66.521 | -60.0593 | -80.6966 | 58.438 | 22.1405 | -57.8 | 58 | 117.664 | 78.3132
27/03/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.536 | -23.2357 | 8.1499 | 23.8692 |  | 39.0441 | -124.2182 | 46.9215 | 23.5473 | 22.9541 | -4.44 | -25.608 |  | 9.936 |  | 14.1326 | 82.7998 | 8.5526 | 8.5064 | 14.1789 | 16.182 | 5.3191 | 8.3321 |  |  | -58.78 | -58.93 |  | 4.44 | 24.2 | 5.221 | 0.169 | -58.29 | -58.29 | -40.58 | 58.7 | 58.86 | 9.7883 | 12.7546 | 57.801 | 59.4392 | 38.2777 | -60.6231 | -60.1115 | 25.0306 | 23.9152 | 66.5323 | 67.4015 | 1.3835 | -3.8047 | -368.5647 | -18.1369 | -11.7 | -11.8 | 66.2803 | 63.8956 | -3.6778 |  | -53.5689 | 4.9613 |  | 0 | 395.3977 | 81.2402 | 81.0571 | -371.8619 | 383.137 |  | -123.6997 | 124.7882 | 78.6788 | 23.64 | 21.16 | 48.13 | 70.73 | -31.3418 | -31.7436 | 110.0772 | 111.3914 | 35.3588 | -93.1295 | -93.2922 | -8.0215 | -80.0203 |  |  | 50.3 | 162.4 | -15.08 | 22.7567 | 22.9715 | 22.6865 | 25.2422 | 25.1859 | -13.568 | -53.0847 | -12.4459 | 13.3893 | 34.7 | 21.36 | 36.8042 | 35.0143 | 27.9795 |  | 81.06 | 80.2377 | -92.3591 |  | -15.3538 | -71.2 | -69.8 | 27.9465 | 38.4 | 38.5257 | 54.5105 | 38.12 | -3.77 | 62.434 | 91.7402 | -28.94 | -29.06 | 98.32 | 55.21 | 91.4182 | 91.1273 | -29.477 | -29.9455 | 178.2934 | 131.7853 | 126.5205 | 128.0964 | 110.715 | 92.9363 | -28 | 381.5619 | 324.4628 |  | -33.8193 | -31.2215 | -25.5922 | -1.617 | -1.3772 | 149.052 | -28.8623 | -29.7622 | -56.73 | 17.02 | -17.17 | 80.8 | 12.858 | -54.4441 | -38.2514 | -37.7399 | 9.3756 | -91.2328 | 57.3469 | 24.6981 |  | 24.9003 |  | 9.329 |  | 31.9842 | 32.3191 | -136.3094 | 32.0011 | 31.9149 | -100.4279 | -95.6977 | -38.5388 | -40.51 | 13.2601 | 0.7755 | -8.52 | 19.96 | -38.351 |  |  | 4.349 |  | 25.54 | 97.7431 | 103.9491 | 14.5 | 80.8291 | 28.6 | -17.5249 | 2.569 | 2.6082 | 1.3193 |  |  | -15.2014 | -24.3098 | 22.0221 | 24.7958 | 60.0219 | 60.2898 | -148.2499 | -15.2834 | 35.3947 | -28.2891 | 11.9037 | 2.7345 | 2.468 |  | 104.6382 | 106.1643 | 281.6 | -280.2888 | -334.9453 | 336.7125 | 443.9706 | -103.9434 | -102.2601 | -66.6069 | -59.573 | 76.4906 | 76.2837 |  |  | 31.7537 | 31.534 | -69.758 | -70.3429 | 81.35 | 79.87 | 13.5 | 12.4 | 21.4534 | 29.84 | -356.1675 | 104.9767 | 104.7435 | 14.5 | -42.7 | -30.1 | -29.8 |  | 1.3219 | -437.6493 | -301.5635 | 514.9901 | 388.2419 | 65.1995 |  | 383.8008 | -135.2456 | -250.2375 | -381.2189 | 119.1337 | 119.4511 | 134.4981 | -496.6107 | 261.6865 | -241.0279 | 244.4495 | -3.5308 | 30.767 | 6.32 | 1.341 | 1.344 | -6.48 | -18.24 |  | 19.5727 | -26.659 | -41.8357 | 20.5 | 51.781 | 52.977 | 9.8833 |  | 49.6578 | 49.8414 | 50.4057 |  | 43.4 | 22.9065 | 5.65 |  | -60.5712 | 83.0978 | 67.4866 | -60.4017 | -82.0765 | 59.2461 | 22.2865 | -59.9 | 59.7 | 108.9967 | 86.8439
27/03/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 15.3757 | -22.8734 | 8.0895 | 21.9754 |  | 37.8371 | -122.6509 | 45.5793 | 22.9953 | 22.5995 | -2.22 | -31.594 | 26.4 | 17.388 | -24.2 | 14.0483 | 80.682 | 8.2193 | 8.3099 | 13.9992 | 16.1944 | 5.4292 | 8.1641 |  |  | -60 | -60.12 |  | 2.22 | 30.8 | 4.619 | 0.166 | -55.32 | -55.32 | -48.46 | 56.16 | 55.73 | 9.961 | 12.6849 | 57.0971 | 59.4906 | 37.9052 | -57.4786 | -57.1431 | 8.934 | 8.593 | 67.8092 | 69.2357 | -15.4585 | -16.8732 | -343.2222 | -18.1521 | -12 | -11.8 | 62.0763 | 61.3914 | -3.7239 |  | -47.5531 | 5.0864 |  | 0 | 370.1284 | 75.7164 | 75.5028 | -349.5244 | 360.8592 |  | -121.0416 | 122.2737 | 77.6908 | 23.42 | 20.51 | 47.07 | 69.73 | -31.2078 | -30.672 | 109.6726 | 110.2156 | 35.7462 | -89.3356 | -89.4478 | -6.7961 | -76.6741 |  |  | 50.6 | 153.2 | -14.67 | 23.8621 | 24.6126 | 23.8366 | 26.3398 | 25.4671 | -15.7859 | -48.0641 | -17.5432 | 12.9965 | 33.52 | 20.89 | 36.3354 | 34.5749 | 28.0055 |  | 76.7808 | 76.2622 | -87.556 |  | -15.5408 | -68.8 | -70.2 | 27.6279 | 37 | 36.6471 | 52.7527 | 36.92 | -3.25 | 63.7205 | 85.6849 | -28.04 | -28.55 | 96.74 | 54.15 | 86.3636 | 86.4545 | -30.8285 | -30.6727 | 170.674 | 126.8366 | 119.9361 | 122.6847 | 115.7181 | 99.0963 | -27.514 | 359.3627 | 332.7693 |  | -33.2861 | -30.8357 | -29.7107 | -4.6075 | -3.9163 | 181.308 | -31.9883 | -33.047 | -62.2628 | 15.29 | -9.51 | 117.4 | 12.7265 | -60.3931 | -38.2455 | -38.0368 | 10.3265 | -95.2073 | 62.9429 | 24.8304 |  | 24.2374 |  | 0 |  | 31.3143 | 31.6492 | -143.1752 | 33.4875 | 33.2252 | -104.3736 | -101.2663 | -39.7253 | -42.6 | 13.5042 | 0.7633 | -8.53 | 20.5 | -39.5693 |  |  | 3.366 |  | 24.63 | 101.6277 | 107.5527 |  | 80.7585 | 29 | -17.2574 | 2.1234 | 2.3166 | 1.2035 |  |  | -15.8185 | -23.8301 | 20.8422 | 24.3185 | 59.2458 | 60.4867 | -143.5695 | -14.931 | 35.942 | -28.5226 | 11.6617 | 2.5782 | 2.3415 | 12.8089 | 106.0183 | 106.0616 | 277.4 | -277.5484 | -332.9733 | 335.1972 | 453.9688 | -103.4827 | -103.4039 | -66.7257 | -61.0784 | 79.5389 | 79.5139 |  |  | 31.0945 | 31.0066 | -70.8288 | -71.0128 | 77.65 | 77.02 | 13.2 | 14 | 21.3103 | 30.64 | -357.5084 | 105.0202 | 104.3133 | 15.1 | -41.6 | -29.3 | -29.3 | 1.5544 | 1.2177 | -442.9644 | -312.6341 | 512.7784 | 390.6017 | 57.5777 |  | 379.8747 | -132.2526 | -250.9523 | -372.9576 | 117.3246 | 116.527 | 137.916 | -495.4913 | 256.5841 | -240.7725 | 245.4928 | -3.7945 | 30.5 | 5.6 | 1.343 | 1.338 | -6.48 | -18.96 |  | 19.4842 | -26.7475 | -41.5152 | 20.8 | 51.841 | 52.803 | 9.9054 | 11.8323 | 51.5013 | 52.1258 | 51.8375 |  | 43.8 | 23.1146 | 5.65 |  | -62.243 | 83.9161 | 67.6326 | -60.7229 | -81.9372 | 60.3794 | 21.6321 | -59 | 60.2 | 119.0469 | 81.0253
27/03/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.2121 | -22.6217 | 7.8554 | 21.9221 |  | 37.5569 | -122.807 | 44.7046 | 22.6993 | 22.1571 | 0 | -30.923 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 14.1613 | 82.7246 | 7.6386 | 7.9407 | 13.0168 | 15.3854 | 5.8444 | 8.1326 |  |  | -58.69 | -58.72 |  | 0 | 30.8 | 5.001 | 0.163 | -57.21 | -57.21 | -43.55 | 57.58 | 57.79 | 9.2443 | 12.5392 | 56.6026 | 57.9844 | 32.4427 | -58.8449 | -58.3079 | 19.2484 | 18.9124 | 64.2286 | 66.5762 | -15.4523 | -17.5457 | -341.2513 | -17.7946 | -12.2 | -12 | 62.9046 | 62.8703 | -3.6521 |  | -47.8837 | 5.0388 |  |  | 363.5974 | 61.4032 | 61.3422 | -309.9223 | 357.3698 |  | -128.6856 | 131.5177 | 75.3855 | 23.66 | 20.66 | 46.47 | 68.92 | -30.538 | -30.8059 | 112.9773 | 113.6176 | 36.0848 | -92.1008 | -92.4857 | -8.0279 | -81.5339 |  |  | 45.6 | 164.9 | -14.57 | 20.2868 | 20.6035 | 20.546 | 19.4476 | 17.9321 | -17.4634 | -39.9717 | -18.9487 | 12.9467 | 32.2 | 20.3 | 35.8667 | 34.1354 | 27.4473 |  | 81.5395 | 81.8504 | -96.5377 |  | -15.2 | -61.3 | -63.5 | 27.8915 | 36.3 | 36.1774 | 51.5808 | 36.55 | -3.3 | 65.5185 | 96.3455 | -28.43 | -28.73 | 95.35 | 53.57 | 96.8182 | 95.3273 | -27.7334 | -27.6 | 179.2412 | 132.2682 | 125.7146 | 126.8042 | 115.5571 | 100.4023 | -26.961 | 315.2669 | 336.1239 |  | -33.507 | -31.1297 | -33.6662 | 4.9455 | 4.9122 | 164.412 | -30.5891 | -31.5708 | -64.1877 | 16.39 | -9.24 | 100.3 | 12.5363 | -42.847 | -37.2998 | -36.2522 | 6.5343 | -98.5099 | 67.01 | 24.356 |  | 24.041 |  | 7.2476 |  | 30.1421 | 30.477 | -142.003 | 30.818 | 31.3706 | -107.086 | -102.0536 | -41.886 | -41.41 | 13.8705 | 0.7633 | -8.68 | 19.87 | -41.5505 |  | -15.767 | 4.345 |  | 24.99 | 104.3981 | 109.5112 | 14.76 | 81.3323 | 27.8 | -16.9465 | 2.0545 | 2.3218 | 1.2225 |  |  |  | -23.2564 | 20.5978 | 24.0877 | 58.0539 | 59.5715 | -143.4808 | -15.0269 | 35.9132 | -28.3731 | 11.8741 | 2.5098 | 2.236 | 13 | 107.8965 | 108.8478 | 281.6 | -283.466 | -346.0713 | 344.3105 | 465.9762 | -108.2621 | -106.3952 | -65.7172 | -61.3826 | 83.0457 | 79.1779 |  |  | 30.9517 | 30.1607 | -68.7202 | -68.8485 | 83.01 | 82.37 | 12.5 | 12.2 | 21.3295 | 29.36 | -353.7848 | 104.37 | 104.1956 | 15.1 | -42.2 | -29.2 | -29.3 |  |  | -460.1804 | -311.1213 | 513.5658 | 396.0374 | 52.5167 |  | 379.9562 | -131.3152 | -251.4707 | -374.7987 | 120.068 | 119.5916 | 134.9563 | -497.7119 | 257.2991 | -242.554 | 243.2652 | -4.1378 | 30.237 | 4.88 | 1.31 | 1.314 | -6.08 | -17.68 |  | 18.8983 | -26.3966 | -41.9821 | 21.8 | 54.326 | 52.663 |  |  | 51.5807 | 51.5738 | 51.932 |  | 42 | 23.2659 | 5.65 |  | -60.9426 | 83.6879 | 68.7008 | -59.3038 | -81.1968 | 59.668 | 21.9214 | -62.2 | 62.2 | 118.2223 | 86.0482
27/03/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 14.8358 | -21.9889 | 7.7728 | 22.7722 |  | 37.1084 | -122.7088 | 44.0264 | 22.2633 | 21.7705 | 0 | -30.877 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.2351 | 81.9252 | 8.0782 | 8.1496 | 13.2275 | 15.5516 | 5.4441 | 8.0166 |  |  | -59.37 | -59 |  | 0 | 28.6 | 4.987 | 0.169 | -57.97 | -57.97 | -42.59 | 58.17 | 57.89 | 9.3008 | 12.6277 | 55.206 | 56.9315 | 35.0371 | -60.8138 | -60.357 | 32.8929 | 21.8573 | 63.0601 | 65.8517 | 2.8281 | 7.4188 | -361.0687 | -18.3061 | -11.8 | -11.8 | 65.3012 | 63.4747 | -3.2999 |  | -51.2937 | 5.0478 |  |  | 390.2095 | 69.0634 | 68.2088 | -339.8078 | 357.3858 |  | -130.2052 | 132.4081 | 75.2159 | 23.35 | 20.54 | 45.94 | 68.14 | -28.6626 | -28.2608 | 108.4255 | 108.594 | 35.63 | -90.2837 | -90.4393 | -7.1933 | -76.6519 |  |  | 48.3 | 154.8 | -14.4 | 21.572 | 22.0919 | 21.0571 | 20.4704 | 19.6992 | -11.8257 | -45.7156 | -14.0243 | 12.7127 | 33.77 | 21.08 | 34.9292 | 33.2565 | 26.874 |  | 77.98 | 76.9135 | -87.5238 |  | -14.8471 | -64 | -65.3 |  | 36.1 | 35.7078 | 51.5808 | 35.75 | -3.29 | 62.775 | 88.815 | -29.1 | -29.52 | 95.72 | 52.89 | 89.3273 | 86.1273 | -28.4459 | -28.1091 | 170.6925 | 127.1194 | 121.3721 | 123.5048 | 115.7635 | 99.5068 | -26.527 | 349.111 | 346.0973 |  | -30.7965 | -28.0342 | -28.5338 | -0.0106 | -1.477 | 192.06 | -30.5637 | -31.4728 | -62.5498 | 15.46 | -24.11 | 101.1 | 12.719 | -51.5178 | -36.5641 | -35.9274 | 6.1526 | -94.2403 | 64.6399 | 24.5855 |  | 24.1508 |  | 0 |  | 28.3001 | 27.2954 | -143.5101 | 30.5076 | 30.2959 | -102.7078 | -97.0431 | -39.2493 | -41.31 | 13.5653 | 0.762 | -8.63 | 20.69 | -39.3231 |  |  | 4.289 |  | 24.89 | 98.2495 | 104.2035 | 14.87 | 81.4067 | 29.5 | -17.4685 | 2.3104 | 2.4202 | 1.2278 |  |  | -16.1563 | -23.8749 | 21.9089 | 24.7866 | 61.7254 | 62.4342 | -148.0624 | -14.7919 | 35.9287 | -27.3122 | 11.7399 | 2.5391 | 2.2782 | 13.2354 | 107.489 | 107.6306 | 282.5 | -279.2969 | -341.2389 | 343.3289 | 467.5797 | -105.9101 | -104.6191 | -68.4039 | -62.8194 | 79.0614 | 78.4089 | -72.0956 |  | 30.2266 | 30.0398 | -69.3142 | -70.3611 | 85.23 | 84.47 | 13.6 | 13.6 | 21.1458 | 32.08 | -351.0819 | 101.8066 | 102.5938 | 15.2 | -43.3 | -29.3 | -29.3 |  |  | -462.8053 | -323.4004 | 513.0702 | 389.557 | 46.7477 |  | 384.6651 | -130.9661 | -249.2996 | -377.1245 | 119.3315 | 119.0231 | 134.1206 | -494.1288 | 258.8836 | -246.2189 | 247.2915 | -3.5857 | 30.495 | 4.8 | 1.283 | 1.277 | -4.64 | -17.92 |  | 18.8403 | -28.5359 | -41.6037 | 22.8 | 54.572 | 53.621 |  |  | 51.384 | 52.5716 | 52.7833 |  | 43.2 | 22.9848 | 5.66 |  | -63.2709 | 85.2829 | 69.3804 | -62.5013 | -83.2143 | 62.4099 | 20.6188 | -60.6 | 61.1 | 126.2639 | 76.7234
27/03/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 14.6914 |  | 7.7781 | 22.5434 |  | 37.5901 | -122.7359 | 43.7875 | 22.1693 | 21.5918 | -2.22 | -31.006 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.1691 | 81.6256 | 7.9867 | 8.357 | 13.6589 | 15.6356 | 5.8303 | 8.4048 |  |  | -58.68 | -58.81 |  | 2.22 | 28.6 | 4.613 | 0.169 | -57.06 | -57.06 | -41.59 | 58.12 | 58.51 | 8.8862 | 12.825 | 55.5437 | 57.3708 | 36.8501 | -56.5214 | -56.0882 | 11.2234 | 8.9267 | 67.1579 | 68.6429 | -16.271 | -15.5039 | -337.8545 | -17.5613 | -12.5 | -12.4 | 65.178 | 60.0862 | -3.8799 |  | -51.4151 | 5.1559 |  |  | 373.5464 | 72.2373 | 72.0237 | -346.1225 | 359.597 |  | -124.3934 | 125.5439 | 74.9963 | 23.01 | 20.85 | 45.43 | 67.37 | -30.672 | -30.2701 | 109.9206 | 109.8211 | 35.8579 | -86.4939 | -86.1325 | -7.6597 | -72.4078 |  |  | 51.7 | 148.3 | -14.48 | 22.6814 | 23.5933 | 23.2332 | 24.9934 | 24.4535 | -17.032 | -46.6229 | -17.7497 | 12.7346 | 34.1 | 21.14 | 35.3979 | 33.2565 | 27.0961 |  | 74.4519 | 74.4672 | -81.3128 |  | -14.8691 | -66.8 | -67.5 | 27.5839 | 35.7 | 34.7685 | 51.5808 |  | -3.11 | 62.2015 | 81.5971 | -28.96 | -29.3 | 95.26 |  | 83.2909 | 81.3636 | -30.9572 | -30.5273 | 167.7076 | 122.7895 | 117.8263 | 118.123 | 111.9068 | 98.3782 | -26.658 | 349.5213 | 342.5931 |  | -30.5984 | -28.0381 | -28.5898 | 4.0087 | 4.043 | 153.66 | -31.8017 | -32.7195 | -60.6415 | 0 | -21.48 | 101.3 | 12.6717 | -43.7954 | -36.198 | -34.9981 | 7.0518 | -95.1296 | 55.1441 | 23.8093 |  | 23.5568 |  | 0 |  | 31.3143 | 30.6445 | -142.003 | 33.3811 | 33.4815 | -106.3242 | -101.4563 | -39.2346 | -41.88 | 13.7777 | 0.7584 | -8.69 | 21.09 | -38.8947 |  |  | 4.194 |  | 25.03 | 100.4781 | 105.2287 | 14.41 | 81.1319 | 28.4 | -17.082 | 2.0338 | 2.1689 | 1.2594 |  |  | -16.6389 | -23.3627 | 22.0641 | 23.9297 | 58.4175 | 60.0089 | -145.3911 | -14.8134 | 35.6205 | -27.8331 | 11.8038 | 2.6173 | 2.2993 | 13.3452 | 109.2587 | 107.9699 | 285.4 | -284.1746 | -343.9219 | 346.6479 | 465.7166 | -105.0015 | -103.3161 | -66.3589 | -62.5983 | 77.1993 | 79.5282 |  |  | 31.0726 | 30.8858 | -71.8677 | -71.4934 | 86.18 | 85.4 | 12.2 | 12.2 | 21.2697 | 32.32 | -365.3842 | 108.1723 | 107.8718 | 15.5 | -42.8 | -30.9 | -30.9 | 1.3585 | 1.2453 | -461.4793 | -319.1264 | 514.9987 | 397.5878 | 54.6361 |  | 390.0025 | -133.008 | -251.3188 | -384.559 | 121.1761 | 118.1094 | 135.9508 | -506.0943 | 263.8651 | -250.3042 | 245.7992 | -3.8494 | 31.449 | 4.16 | 1.227 | 1.239 | -4.56 | -18.32 |  | 19.4842 | -27.5685 | -42.0432 | 21.5 | 51.734 | 52.395 |  |  | 51.4432 | 50.5455 | 50.7132 |  | 43.1 | 23.0404 | 5.72 |  | -61.3699 | 82.2224 | 67.4899 | -59.4941 | -81.3372 | 60.3653 | 21.2309 | -61.2 | 61.8 | 127.77 | 70.2007
27/03/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 14.8444 |  | 7.8445 | 21.0071 |  | 37.9998 | -122.4899 | 44.5802 | 22.7453 | 21.8019 | 0 | -30.714 | 24.2 | 16.56 | -24.2 | 14.2298 | 81.9602 | 8.593 | 8.6733 | 14.1413 | 15.4215 | 6.1 | 7.8636 |  |  | -59.18 | -58.72 |  | 0 | 28.6 | 5.477 | 0.177 | -58.41 | -58.41 | -42.22 | 58.73 | 59.11 | 8.8417 | 12.9652 | 56.2449 | 57.5131 | 34.9151 | -59.388 | -58.4758 | 23.1166 | 22.9702 | 64.7065 | 66.3772 | -4.3622 | -2.3632 | -353.2296 | -17.0915 | -12.1 | -12.2 | 64.4483 | 63.349 | -3.414 |  | -51.2673 | 5.3813 |  | 0.665 | 383.8312 | 71.9321 | 71.749 | -352.8486 | 357.2423 |  | -117.8479 | 120.1292 | 76.154 | 23.79 | 20.89 | 46.44 | 69.39 | -32.1455 | -31.6097 | 107.4704 | 107.677 | 35.9461 | -87.5626 | -87.8579 | -6.7775 | -78.7273 |  |  | 43.7 | 162.7 | -14.22 | 22.3962 | 21.7564 | 21.5495 | 22.7763 | 21.5839 | -12.6984 | -48.145 | -13.1907 | 12.4646 | 35.47 | 21.69 | 35.3979 | 33.696 | 27.6467 |  | 79.5361 | 78.3645 | -98.1855 |  | -15.1729 | -64.7 | -64.8 |  | 36.2 | 37.1167 | 51.5808 | 36.17 | -3.58 | 62.186 | 98.9731 | -29.2 | -29.31 | 96.22 | 54 | 103.8727 | 100.8182 | -27.7257 | -27.2182 | 176.9517 | 131.8511 | 126.1397 | 129.1289 | 108.4131 | 92.9254 | -26.835 | 362.1656 | 364.4701 |  | -30.5924 | -28.1144 | -17.6443 | 8.9992 | 9.0591 | 67.632 | -24.4142 | -25.4492 | -56.0028 | 0 | -21.77 | 65.7 | 12.8628 | -35.9321 | -35.8292 | -34.2467 | 5.4738 | -89.7901 | 56.2249 | 24.3522 |  | 23.5778 |  | 2.4494 |  | 31.9842 | 31.1469 | -142.5053 | 30.1029 | 29.6897 | -103.9749 | -99.2953 | -40.1575 | -42.92 | 13.2747 | 0.7523 | -8.24 | 20.2 | -39.7617 |  |  | 4.058 |  | 24.21 | 100.8967 | 103.2053 | 14.31 | 80.5388 | 28.2 | -17.2745 | 2.3346 | 2.6378 | 1.2218 |  |  | -16.8965 | -23.543 | 23.2892 | 24.5876 | 55.1889 | 61.1566 | -144.3375 | -15.1597 | 35.9104 | -28.418 | 12.0042 | 2.9102 | 2.5841 | 14 | 114.2057 | 118.0457 | 279.5 | -280.1983 | -346.5314 | 350.6113 | 481.1964 | -113.8904 | -111.5823 | -64.3345 | -59.138 | 81.7086 | 80.1308 |  | -77.7651 | 30.2596 | 30.1826 | -77.105 | -77.7886 | 88.24 | 87.56 | 14.5 | 14.4 | 21.5773 | 32.64 | -362.3283 | 105.4443 | 104.7808 | 15.6 | -37.7 | -29.3 | -29.3 | 1.4859 | 1.1473 | -473.8351 | -340.5571 | 538.3431 | 412.3931 | 52.7681 |  | 398.4479 | -132.9588 | -263.2451 | -394.7591 | 126.5394 | 127.7716 | 142.0381 | -516.0458 | 270.7633 | -261.8592 | 264.7617 | -3.2946 | 40.6851 | 5.36 | 1.188 | 1.194 | -5.76 | -17.84 |  | 19.8962 | -27.306 | -41.5427 | 20.7 | 55.365 | 54.519 |  |  | 52.5049 | 52.0835 | 52.2762 |  | 41.4 | 22.8212 | 5.79 |  | -59.1659 | 82.0154 | 65.1857 | -59.4726 | -80.2798 | 58.4544 | 21.84 | -58.1 | 59.4 | 137.3031 | 62.8492
27/03/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 14.2822 | -21.4308 | 7.9036 | 22.8115 |  | 37.6794 | -122.4767 | 45.2713 | 23.0113 | 22.4802 | 0 | -32.287 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.1701 | 80.7112 | 9.019 | 9.0605 | 14.6334 | 16.077 | 6.0633 | 8.6551 |  |  | -60.47 | -60.12 |  | 0 | 30.8 | 5.661 | 0.178 | -56.39 | -56.39 | -49.14 | 56.25 | 56.64 | 8.9121 | 12.8768 | 55.5633 | 57.515 | 37.2804 | -57.143 | -56.7881 | 8.0317 | 7.8884 | 67.241 | 68.8408 | -15.1925 | -17.0675 | -338.0662 | -18.6936 | -11.6 | -11.6 | 62.0173 | 61.4003 | -4.0566 |  | -46.4498 | 5.0728 |  | 2.0725 | 366.8629 | 73.0918 | 72.1763 | -352.676 | 350.4713 |  | -129.1522 | 130.2398 | 78.4293 | 23.57 | 21.26 | 47.59 | 69.21 | -29.3324 | -29.8682 | 110.1037 | 110.1368 | 35.2029 | -90.8267 | -90.7118 | -5.3176 | -78.6865 |  |  | 49.5 | 158.5 | -14.47 | 22.1097 | 22.9135 | 22.5819 | 23.6021 | 23.2302 | -16.0775 | -46.2419 | -17.4592 | 12.3247 | 36.09 | 21.86 | 35.8667 | 34.1354 | 27.2634 |  | 79.0105 | 78.6415 | -92.6745 |  | -15.211 | -67.1 | -67.2 | 27.8641 | 36.9 | 38.056 | 53.3386 | 36.91 | -3.66 | 61.0545 | 93.3228 | -28.66 | -29.17 | 97.23 | 54.49 | 93.5818 | 91.7636 | -28.1828 | -27.5273 | 175.7046 | 131.7717 | 125.5201 | 128.8212 | 122.7277 | 106.802 | -26.124 | 363.971 | 378.6264 |  | -31.2988 | -28.7738 | -33.9346 | 6.3052 | 5.857 | 173.628 | -31.6379 | -32.7341 | -68.7989 | 16.7 | -24.28 | 104 | 13.2203 | -41.3977 | -36.5356 | -35.6914 | 6.3258 | -102.5995 | 68.7846 | 24.4799 |  | 24.2428 |  | 2.4139 |  | 29.1374 | 29.3049 | -147.1941 | 29.6908 | 29.2341 | -106.9584 | -102.07 | -42.9261 | -42.16 | 13.4701 | 0.7901 | -8.41 | 18.75 | -42.6073 |  | -15.607 | 4.184 |  | 23.41 | 103.4081 | 108.9167 | 14.16 | 80.053 | 26.4 | -17.2915 | 2.2114 | 2.4184 | 1.2485 |  |  | -15.8021 | -24.1133 | 21.5931 | 25.224 | 56.932 | 58.582 | -144.2316 | -15.5154 | 35.7656 | -29.1908 | 12.5499 | 3.1056 | 2.7739 |  | 114.2735 | 114.3165 | 282.9 | -280.7836 | -342.1002 | 344.359 | 491.7181 | -112.262 | -110.167 | -65.7109 | -60.2015 | 77.4764 | 77.2585 | -79.1049 |  | 31.0835 | 31.0176 | -79.0259 | -78.4701 | 86.08 | 86.2 | 14.7 | 16 | 21.3103 | 32.8 | -372.0583 | 110.2306 | 110.0333 | 16.2 | -38.3 | -28.4 | -28.5 | 1.3806 |  | -489.6348 | -355.2 | 544.0405 | 410.6576 | 48.4524 |  | 403.4106 | -137.3499 | -263.0651 | -399.1203 | 126.4943 | 124.3041 | 139.9121 | -522.2658 | 268.8618 | -263.1282 | 261.6693 | -3.6379 | 38.6167 | 4.32 | 1.036 | 1.037 | -5.2 | -18.88 |  | 19.9817 | -28.1239 | -41.2802 | 21.4 | 54.267 | 51.178 |  |  | 50.6023 | 50.647 | 50.5017 |  | 38.8 | 22.512 | 5.89 |  | -59.619 | 83.0639 | 67.2517 | -58.1992 | -81.2818 | 58.5841 | 22.8146 | -57.3 | 60.1 | 151.4191 | 52.1557
27/03/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 14.8296 | -22.0459 | 8.1333 | 24.2198 |  | 40.1483 | -126.0889 | 47.4954 | 24.0233 | 23.3387 | -2.22 | -33.42 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 13.1251 | 83.4664 | 9.8026 | 9.7826 | 16.3141 | 16.2438 | 5.6361 | 7.9365 |  |  | -61.23 | -61.83 |  | 2.22 | 33 | 6.901 | 0.191 | -60.92 | -60.92 | -43.39 | 61.94 | 62.21 | 8.516 | 12.8587 | 57.7985 | 59.3277 | 38.414 | -61.8478 | -60.9221 | 27.7173 | 27.0784 | 68.0595 | 69.5517 | -1.6261 | -0.2938 | -387.8646 | -17.6364 | -11.6 | -11.7 | 66.5332 | 65.7378 | -3.56 |  | -53.1555 | 5.5785 |  | 2.2547 | 415.6009 | 84.0174 | 84.4447 | -393.6444 | 389.1106 |  | -128.0227 | 129.3239 | 81.6826 | 25.16 | 22.9 | 49.71 | 72.43 | -31.3418 | -30.2701 | 110.927 | 110.8327 | 34.2425 | -97.1563 | -97.3334 | -5.0451 | -86.4556 |  |  | 45.9 | 174.5 | -14.98 | 20.7021 | 21.4086 | 21.4221 | 23.9964 | 23.3315 | 1 | -56.4425 | -8.0434 | 13.0661 | 37.34 | 22.2 | 37.7417 | 35.8932 | 28.2649 |  | 87.7035 | 87.3171 | -107.224 |  | -15.7305 | -70.6 | -70 |  | 39.9 | 42.2828 | 56.8542 | 39.68 | -4.55 | 63.705 | 105.0635 | -29.54 | -30.02 | 104.53 | 59.95 | 106.3273 | 103.8727 | -24.6751 | -24.9636 | 191.0993 | 145.6707 | 139.9746 | 143.178 | 106.9635 | 89.7131 | -27.369 | 407.3107 | 379.7398 |  | -32.072 | -29.5517 | -17.3648 | 28.0369 | 26.9055 | 58.416 | -20.1401 | -20.8758 | -51.9176 | 0 | -24.54 | 0.9 | 14.2678 | -3.5779 | -37.2009 | -36.1418 | 7.1053 | -87.2925 | 53.7038 | 24.8483 |  | 24.3968 |  | 9.5669 |  | 29.9747 | 30.1421 | -139.1562 | 27.1722 | 26.9485 | -98.2281 | -94.4123 | -41.388 | -40.69 | 13.1649 | 0.7889 | -8.3 | 18.49 | -40.8627 |  | -15.447 | 4.258 |  | 24.07 | 94.7372 | 100.3634 | 14.75 | 80.5576 | 25.8 | -19.4376 | 2.1024 | 2.2481 | 1.342 |  |  | -15.5142 | -27.4697 | 22.1051 | 28.2966 | 57.4523 | 59.6045 | -151.0474 | -16.6093 | 37.5807 | -31.7988 |  | 3.9064 | 3.5966 |  | 112.3875 | 111.6701 | 279.1 | -277.8992 | -345.6872 | 346.2322 | 487.5969 | -110.9166 | -108.8329 | -62.9846 | -56.7023 | 76.6496 | 76.7444 |  |  | 33.5994 | 32.8634 | -58.7843 | -59.2359 | 92.79 | 91.17 | 13.3 | 13.8 | 21.4321 | 32.8 | -364.5387 | 108.3563 | 107.5045 | 16.8 | -38.8 | -33.5 | -32.9 |  | 1.2318 | -479.7006 | -354.4907 | 521.0745 | 401.0623 | 37.548 |  | 392.9745 | -136.6904 | -258.6195 | -384.4912 | 120.1563 | 120.9716 | 135.5092 | -505.386 | 269.2234 | -243.4615 | 246.5908 | -2.7672 | 37.0305 | 8.72 | 0.755 | 0.748 | -9.52 | -13.76 |  | 14.2107 | -25.3132 | -40.4593 | 21.8 | 54.223 | 51.47 |  |  | 49.9562 | 49.4173 | 49.6145 |  | 40.6 | 22.5054 | 6.42 |  | -56.7943 | 81.664 | 64.2483 | -56.2853 | -79.5937 | 55.2555 | 24.5777 | -57.1 | 60.3 | 142.3463 | 58.8717
27/03/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 15.2054 | -22.3243 | 8.4721 | 23.9432 |  | 43.2135 | -132.4654 | 49.9677 | 25.4792 | 24.8778 | -4.44 | -34.821 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.0255 | 86.4508 | 10.8256 | 10.6386 | 17.6338 | 15.77 | 5.8161 | 8.0466 |  |  | -64.56 | -64.25 |  | 4.44 | 33 | 9.086 | 0.201 | -63.29 | -63.29 | -43.8 | 64.19 | 65.07 | 8.9396 | 11.7047 | 60.982 | 62.3263 | 40.3667 | -63.7325 | -63.4481 | 33.3069 | 24.6321 | 70.3387 | 73.0946 | 7.3782 | 3.209 | -404.9224 | -19.0788 | -11.8 | -11.8 | 68.3712 | 67.9993 | -3.7629 |  | -55.2565 | 5.7729 |  | 2.9743 | 435.2243 | 93.7528 | 93.6002 | -439.4802 | 403.382 |  | -128.1397 | 131.0836 | 84.7064 | 25.33 | 23.87 | 51.85 | 73.22 | -28.5287 | -29.0645 | 108.4431 | 108.5513 | 33.5876 | -102.5548 | -102.1546 | -3.9391 | -92.5384 |  |  | 47.7 | 185.8 | -15.69 | 20.4514 | 21.2258 | 21.0165 | 24.9389 | 24.3909 | 1 | -61.2301 | -5.6985 | 13.2272 | 38.98 | 23.26 | 38.2104 | 36.3327 | 27.943 |  | 93.2935 | 92.8712 | -115.5339 |  | -15.4608 | -73.2 | -72.7 | 27.8641 | 43.5 | 48.3882 | 62.1277 | 43.42 | -5.53 | 65.7665 | 114.7565 | -34.47 | -34.81 | 115.55 | 61.26 | 116.8909 | 111.5091 | -21.3071 | -22.1818 | 205.3588 | 161.5029 | 154.0899 | 156.4694 | 137.764 | 119.2423 | -26.488 | 452.9431 | 403.7863 |  | -32.084 | -29.421 | -47.9837 | 24.0545 | 22.6744 | 188.988 | -34.4518 | -35.385 | -81.8717 | 18.53 | -22.71 | 110.2 | 14.9862 | -14.4817 | -36.2145 | -35.483 | 6.1233 | -117.3549 | 86.4461 | 24.4539 |  | 23.9055 |  | 4.7888 |  | 28.9699 | 28.8025 | -137.8165 | 24.2144 | 24.091 | -99.0352 | -94.0596 | -42.3035 | -40.28 | 13.4701 | 0.8353 | -8.39 | 17.77 | -42.7869 |  | -15.258 | 4.236 |  | 23.58 | 95.0044 | 99.1592 | 14.39 | 79.4322 | 24 | -19.7061 | 1.8489 | 1.8549 | 1.5133 |  |  | -15.1531 | -29.8717 | 21.6871 | 30.6686 | 61.6372 | 58.4801 | -154.3228 | -17.2419 | 38.7673 | -33.2658 | 11.595 | 5.0014 | 4.6619 | 13 | 109.9613 | 109.3371 | 281.2 | -283.0144 | -337.8501 | 339.1775 | 502.5641 | -106.6496 | -105.3935 | -62.3155 | -54.7241 | 71.8915 | 71.9829 |  |  | 35.1925 | 34.4234 | -61.3438 | -61.777 | 91.01 | 90.29 | 13 | 12.9 | 20.8595 | 31.76 | -362.1017 | 107.6273 | 107.4718 | 17.3 | -41 | -32.7 | -32.8 |  |  | -495.5958 | -382.352 | 513.3323 | 389.9407 | 15.0706 |  | 385.1309 | -135.2559 | -254.5786 | -376.6274 | 118.4823 | 118.2367 | 137.0953 | -498.2316 | 264.4501 | -236.0369 | 242.4034 | -3.6379 | 39.1856 | 7.36 | 0.632 | 0.626 | -8.4 | -13.28 |  | 14.7082 | -24.0833 | -40.7828 | 22.9 | 50.784 | 51.553 |  |  | 48.6242 | 48.3231 | 48.2404 |  | 42.1 | 22.5839 | 6.7 |  | -56.4552 | 81.5755 | 63.4568 | -55.6139 | -80.2831 | 54.0366 | 25.4804 | -58.9 | 60.3 | 163.8331 | 37.0713
27/03/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 15.8416 | -23.4475 | 11.2822 | 22.8776 |  | 44.6916 | -137.4715 | 54.671 | 27.6232 | 27.096 | -13.32 | -36.396 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.1661 | 88.0332 | 11.515 | 11.5699 | 19.5162 | 15.7481 | 6.1532 | 7.9748 |  |  | -68.18 | -68.51 |  | 13.32 | 35.2 | 10.543 | 0.205 | -67.99 | -67.99 | -42.3 | 68.86 | 68.82 | 9.4178 | 11.6656 | 62.9473 | 65.1841 | 45.2092 | -67.464 | -65.8536 | 31.783 | 22.9272 | 73.6376 | 76.2178 | 7.3736 | -0.294 | -438.6859 | -17.3418 | -12.5 | -12.1 | 71.1502 | 70.5072 | -3.9235 |  | -58.1914 | 5.3291 |  | 3.5308 | 471.1446 | 101.6571 | 101.3825 | -476.934 | 425.5906 |  | -128.7519 | 130.3176 | 81.5629 | 23.61 | 21.88 | 51.25 | 71.8 | -30.672 | -31.2078 | 108.537 | 109.1134 | 32.4038 | -104.1527 | -103.8616 | -4.9169 | -94.9526 |  |  | 53.7 | 188.5 | -16.09 | 20.5166 | 20.8493 | 20.9543 | 23.8966 | 24.2975 | 1 | -64.8326 | 1.6438 | 13.468 | 40 | 23.4 | 41.0229 | 38.9694 | 28.6531 |  | 94.9836 | 94.8549 | -117.8191 |  | -15.7204 | -75.4 | -75.2 | 27.8311 | 49.8 | 54.024 | 70.3308 | 49.44 | -6.09 | 63.5345 | 116.5241 | -33.96 | -34.1 | 116.08 | 62.62 | 116.7091 | 114.7636 | -22.9586 | -22.8091 | 209.1217 | 167.356 | 160.8016 | 165.0572 | 114.9781 | 98.1099 | -25.953 | 488.9237 | 402.6306 |  | -36.0454 | -33.3905 | -25.992 | 38.926 | 36.3016 | 59.952 | -20.6456 | -21.4105 | -60.3401 | 0 | -27.06 | 1 | 16.5246 | 6.2918 | -37.0875 | -36.473 | 5.9082 | -95.6073 | 65.2641 | 25.2124 |  | 25.1986 |  | 4.9432 |  | 30.1421 | 29.1374 | -134.4674 | 25.466 | 25.4645 | -93.8341 | -88.9903 | -43.3509 | -38.92 | 13.1649 | 0.8914 | -8.12 | 15.88 | -43.6388 |  |  | 4.191 |  | 22.96 | 89.9543 | 95.9795 | 14.01 | 80.8474 | 23.2 | -20.7753 | 1.3665 | 1.3327 | 1.575 |  |  | -14.7157 | -32.2083 | 21.6035 | 33.8168 | 55.78 | 56.5891 | -156.0123 | -18.0471 | 39.7729 | -36.168 | 11.9919 | 6.4663 | 6.182 | 14 | 109.9314 | 110.1658 | 282.9 | -281.8836 | -343.6767 | 341.3607 | 489.6231 | -107.827 | -108.4179 | -60.3385 | -53.1165 | 78.4144 | 77.5533 |  |  | 31.9405 | 31.8636 | -64.6077 | -64.3832 | 84.05 | 83.41 | 15.2 | 15 | 20.9621 | 27.12 | -363.8205 | 108.477 | 107.2668 | 17.3 | -39.8 | -30.7 | -30.4 | 1.2728 | 1.0332 | -486.4904 | -378.3073 | 496.652 | 377.4334 | 8.6131 |  | 368.8794 | -137.4254 | -245.4707 | -366.7952 | 124.3765 | 126.0277 | 141.3878 | -486.1427 | 252.388 | -240.3745 | 238.8111 | -2.8469 | 37.8486 | 7.52 | 0.702 | 0.703 | -6.88 | -13.92 |  | 14.3877 | -23.2624 | -40.8102 | 22.2 | 52.565 | 52.928 |  |  | 50.6636 | 50.9578 | 49.587 |  | 39.3 | 21.937 | 7.07 |  | -53.2937 | 78.9017 | 61.251 | -52.5035 | -77.8556 | 52.263 | 25.3645 | -56.1 | 56.5 | 150.8333 | 47.4554
27/03/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 15.8564 | -23.8643 | -33.8773 | 21.0059 |  | 43.7845 | -109.2975 | 54.5976 | 27.5372 | 27.1527 | -6.66 | -35.499 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.3671 | 67.529 | 10.01 | 10.445 | 17.275 | 15.5883 | 0.6406 | 7.5793 |  |  | -62.88 | -62.25 |  | 6.66 | 33 | 10.042 | 0.202 | -58.99 | -58.99 | -47.98 | 58.84 | 59.05 | 9.7651 | 11.6909 | 64.765 | 66.3705 | 37.6461 | -56.3361 | -55.5952 | 8.7475 | 8.6931 | 71.0109 | 72.9363 | -11.7173 | -13.548 | -373.2937 | -17.7324 | -12 | -12.1 | 60.491 | 59.9398 | -4.2945 |  | -46.555 | 6.5267 | 5.19 | 3.5717 | 398.2054 | 118.9916 | 118.5339 | -482.1417 | 410.2118 |  | -122.3554 | 119.5647 | 84.8262 | 23.17 | 21.75 | 53.44 | 72.37 | -38.9773 | -37.9057 | 110.3348 | 111.1607 | 28.5789 | -100.2262 | -100.2715 | -4.6088 | -82.8625 |  |  | 67.8 | 167.7 | -16.29 | 27.4633 | 28.2041 | 27.2054 | 38.9653 | 38.2786 | -11.6636 | -70.6882 | -10.2886 | 13.6145 | 50.19 | 27.57 | 43.8354 | 41.6061 | 29.701 |  | 83.4315 | 82.5689 | -99.5312 |  | -16.2933 | -88.1 | -87.4 | 28.0838 | 55 | 57.7811 | 78.5339 | 54.56 | -6.69 | 60.543 | 99.1806 | -33.56 | -34.28 | 122.25 | 66.49 | 93.5273 | 92.2364 | -33.8677 | -33.7909 | 203.9332 | 160.7403 | 154.4841 | 158.0396 | 109.8551 | 93.7589 | -25.27 | 493.5095 | 375.8202 |  | -37.2654 | -34.441 | -18.2313 | 31.0401 | 28.734 | 61.488 | -25.2099 | -25.9519 | -54.5071 | 16.23 | -15.38 | 1 | 12.9679 | 7.042 | -36.9133 | -35.7687 | 4.9837 | -89.9393 | 60.7743 | 25.3324 |  | 24.9805 |  | 0 |  | 37.1753 | 37.3428 | -146.5243 | 36.4969 | 36.8666 | -103.1984 | -96.1366 | -47.6136 | -39.18 | 13.2552 | 0.972 | -8.28 | 14.24 | -47.5192 |  | -15.094 | 4.085 |  | 21.56 | 97.2028 | 104.5835 |  | 78.4641 | 23.1 | -19.8517 | 2.1673 | 2.2709 | 1.5412 |  |  | -13.8547 | -31.2288 | 21.2914 | 32.3623 | 56.4428 | 57.328 | -151.4373 | -19.0998 | 37.4261 | -36.8001 | 11.037 | 7.9702 | 7.5848 | 12.7459 | 99.9606 | 102.012 | 277 | -275.0989 | -329.7773 | 332.0158 | 459.4543 | -97.5449 | -96.6112 | -60.9333 | -53.8663 | 77.0244 | 75.8746 | -69.0484 | -68.4587 | 23.6677 | 23.382 | -60.0723 | -61.0103 | 78.63 | 78.03 | 14 | 14 |  | 17.68 | -348.1914 | 98.4729 | 98.2806 | 15.1 | -34.2 | -22.4 | -22.5 |  |  | -454.9758 | -343.1437 | 444.8412 | 334.1705 | -8.3694 |  | 329.9146 | -123.9813 | -205.6115 | -323.0117 | 130.2323 | 129.77 | 122.4235 | -428.0627 | 212.7867 | -220.8054 | 224.0222 | -3.0309 | 37.6598 | 7.2 | 0.65 | 0.647 | -7.28 | -14 |  | 14.2107 | -21.2695 | -40.1389 | 19.9 | 51.693 | 50.622 |  |  | 49.3882 | 49.5805 | 49.9178 |  | 36.1 | 20.7831 | 6.75 |  | -53.9177 | 81.1026 | 61.5297 | -52.9274 | -79.1465 | 52.557 | 26.6009 | -53.5 | 54.7 | 131.9719 | 60.9212
27/03/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 16.2628 | -24.5309 | -35.1748 | 20.524 |  | 45.1842 | -111.8034 | 57.9958 | 29.4851 | 28.8324 | -8.88 | -38.484 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.0609 | 69.121 | 10.5926 | 10.8919 | 17.5559 | 14.9679 | 0.4365 | 7.7332 |  |  | -64.02 | -64.05 |  | 8.88 | 37.4 | 9.54 | 0.199 | -63.12 | -63.12 | -40.79 | 63.58 | 63.8 | 10.2919 | 12.4027 | 64.0481 | 67.7144 | 41.2465 | -61.5825 | -61.094 | 30.3503 | 29.7546 | 71.4325 | 74.0457 | 5.8002 | 9.1036 | -406.9203 | -9.8881 | -11.2 | -11.3 | 64.8049 | 64.1187 | -3.7574 |  | -54.1723 | 7.0734 | 5.3775 | 3.7602 | 434.8276 | 126.4076 | 126.133 | -499.9362 | 459.2509 |  | -126.7644 | 128.5985 | 90.1952 | 25.02 | 23.37 | 55.8 | 74.68 | -39.915 | -39.1113 | 115.2031 | 115.6569 | 27.1787 | -110.1446 | -110.2042 | -0.7076 | -90.2838 |  |  | 69.1 | 181.3 | -16.56 | 25.811 | 25.9629 | 26.0911 | 37.9487 | 37.827 | 1 | -79.6358 | -3.2895 | 13.5164 | 50.02 | 28.53 | 47.1167 | 44.8288 | 31.107 |  | 90.9511 | 90.8604 | -108.1823 |  | -17.0459 | -89.8 | -89.3 | 29.0945 | 60.4 | 61.5383 | 85.5652 | 60.44 | -7.19 | 62.7285 | 107.1211 | -32.06 | -32.72 | 128.07 | 69.58 | 107.6727 | 104.9091 | -35.974 | -35.0091 | 216.4675 | 171.2601 | 165.2514 | 169.3851 | 105.5966 | 89.1185 | -24.773 | 512.0786 | 333.0912 |  | -38.1182 | -35.368 | -14.0521 | 24.3865 | 23.879 | 75.312 | -25.5038 | -26.296 | -52.2383 | 0 | -22.38 | 1 | 13.7679 | -7.7954 | -35.2013 | -34.5863 | 4.7923 | -87.3457 | 57.3828 | 24.6379 |  | 24.2386 |  |  |  | 38.3475 | 38.18 | -138.6538 | 37.5436 | 37.789 | -95.4756 | -89.3595 | -46.4271 | -38.18 | 13.6483 | 1.0282 | -8.31 | 14.44 | -46.9115 | 9.116 |  | 4.329 |  | 22.91 | 89.0128 | 97.0342 | 14.2 | 80.6414 | 23 | -22.0662 | 2.1421 | 2.4389 | 1.5522 |  |  | -14.7334 | -33.4184 | 20.6247 | 34.614 |  |  | -159.451 | -21.2037 | 39.1847 | -40.5749 | 11.8922 | 8.0581 | 7.7219 | 13.5249 | 93.7234 | 94.1695 | 281.6 | -280.2205 | -332.0125 | 332.3768 | 429.9667 | -90.641 | -89.7525 | -60.9659 | -55.195 | 77.5264 | 75.1052 |  |  | 15.7903 | 15.7464 | -70.6526 | -70.4276 | 65.35 | 64.85 | 15.1 | 15.2 | 21.2078 | -7.2 | -342.3415 | 90.4165 | 90.1973 | 12.2 | -33 | -15.6 | -15.6 | 1.3879 | 1.1811 | -425.0527 | -310.7473 | 392.5547 | 296.1282 | -15.3568 |  | 280.9356 | -122.0587 | -167.4189 | -281.2775 | 148.2141 | 146.0491 | 123.5032 | -389.9012 | 174.3542 | -214.7584 | 217.6407 | -4.1131 | 36.6084 | 4.88 | 0.855 | 0.855 | -5.44 | -15.84 |  | 17.406 | -20.5371 | -41.6037 | 16.5 | 51.044 | 51.8 | 9.9138 | 11.8372 | 53.2516 | 51.9392 | 51.8618 |  | 33.8 | 19.796 | 6.68 |  | -52.5742 | 81.9517 | 63.4499 | -51.7222 | -80.5224 | 54.6672 | 26.4616 | -50.9 | 51.4 | 98.2223 | 96.5353
27/03/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 16.9215 | -25.1104 | -34.9469 | 23.2145 |  | 46.656 | -116.5109 | 59.9414 | 30.5031 | 29.7088 | -11.1 | -40.88 | 33 | 14.904 | -33 | 13.2133 | 70.9866 | 10.538 | 10.7175 | 17.4262 | 15.0088 | 0.6395 | 7.8236 |  |  | -66.47 | -66.64 |  | 11.1 | 39.6 | 8.506 | 0.192 | -63.45 | -63.45 | -39.08 | 64.48 | 63.34 | 10.5424 | 12.1692 | 67.1073 | 69.8987 | 45.9779 | -63.0555 | -62.2497 | 32.6959 | 29.7074 | 74.9039 | 77.2161 | 8.228 | 4.755 | -439.6419 | -3.6045 | -12 | -12 | 66.7786 | 66.5077 | -3.8018 |  | -60.6488 | 7.6814 | 5.5761 | 3.7281 | 460.6768 | 140.9955 | 139.4085 | -521.2366 | 501.4454 |  | -131.7684 | 133.4182 | 96.5023 | 26.25 | 24.9 | 59.49 | 78.14 | -42.3263 | -41.5225 | 119.2945 | 120.5449 | 25.9967 | -115.9132 | -116.867 | 0.9518 | -93.5887 |  |  | 73.8 | 188.5 | -17.37 | 26.4965 | 26.945 | 26.8158 | 41.9025 | 40.8128 | 1 | -90.4586 | 1.957 | 13.2518 | 54.26 | 30.32 | 49.9292 | 47.1725 | 32.2027 |  | 93.6659 | 93.0234 | -111.3226 |  | -17.4783 | -97.1 | -95.4 | 30.0064 | 65 | 64.3562 | 91.4246 | 64.4 | -8.13 | 66.526 | 111.1713 | -33.86 | -34.71 | 117.94 | 71.96 | 109.8364 | 109.4 | -37.8636 | -36.6455 | 223.0387 | 175.9614 | 170.7782 | 173.1964 | 124.6759 | 109.3637 | -25.065 | 528.5898 | 291.7971 |  | -38.5547 | -35.5277 | -29.1132 | 15.3212 | 14.2918 | 156.732 | -40.3299 | -41.028 | -69.4455 | 17.19 | -26.15 | 87.6 | 14.1012 | -27.2328 | -36.3131 | -35.3847 | 8.018 | -105.7104 | 75.9888 | 23.9938 |  | 23.4245 |  |  |  | 42.7014 | 40.6919 | -138.3189 | 39.0137 | 39.5749 | -91.8796 | -83.8748 | -48.4486 | -38.64 | 13.8705 | 0.9268 | -8.68 | 14.21 | -47.3437 |  | -15.245 | 4.235 |  | 22.26 | 85.9635 | 96.6207 | 14.78 | 80.1241 | 23.2 | -23.03 | 2.3254 | 2.4359 | 1.6072 |  |  |  | -35.4398 | 20.9907 | 36.6819 |  |  | -162.9845 | -22.6243 | 40.2237 | -43.6665 | 10.5585 | 8.1362 | 7.7957 | 12.0759 | 81.8799 | 83.0603 | 288.7 | -285.8889 | -331.1878 | 329.7913 | 393.5492 | -80.0089 | -79.7079 | -64.8953 | -58.7622 | 80.3358 | 79.2794 | -58.5186 | -54.7205 | 15.7903 | 15.7244 | -44.8549 | -44.0368 | 65.62 | 65.11 | 12.4 | 13.1 | 21.0219 | -56.8 | -310.3845 | 74.2474 | 74.017 | 15.1 | -33.6 | -14.8 | -14.6 | 1.273 |  | -391.934 | -272.0677 | 348.332 | 255.771 | -21.7278 |  | 247.8914 | -117.8022 | -148.5304 | -246.7552 | 148.1057 | 148.0774 | 115.3649 | -335.134 | 152.3767 | -189.388 | 186.0927 | -3.1353 | 33.0905 | 7.6 | 0.881 | 0.889 | -7.2 | -14.48 |  | 15.1476 | -19.2462 | -41.2802 | 17 | 49.513 | 51.363 |  |  | 53.0421 | 53.6783 | 52.5836 |  | 36 | 19.9542 | 6.95 |  | -59.163 | 83.7494 | 65.877 | -58.6203 | -81.4822 | 57.629 | 24.1928 | -52.9 | 53.7 | 65.6455 | 126.0054
27/03/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 17.9334 | -26.3761 | -33.6821 | 25.8752 |  | 51.1983 | -126.2567 | 62.5653 | 31.765 | 31.1955 | -13.32 | -61.534 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 13.3324 | 76.958 | 10.4358 | 10.1946 | 16.8301 | 15.3076 | 0.5032 | 8.1869 |  |  | -73.56 | -73.86 |  | 13.32 | 59.4 | 9.273 | 0.19 | -75.31 | -75.31 | -33.67 | 75.47 | 76.38 | 11.7605 | 11.3311 | 71.4577 | 75.0331 | 49.8691 | 0 | -87.2972 | 24.473 | 22.1742 | 79.2256 | 79.9792 | 4.1054 | 1.7761 | -512.9594 | -14.8249 | -12.8 | -12.8 | 0 | 91.0123 | -4.8374 |  | -43.5983 | 9.9554 | 5.993 | 4.1156 | 545.8234 | 194.0977 | 193.823 | -531.7624 | 658.5206 |  | -127.2496 | 129.1558 | 106.7114 | 28.3 | 26.66 | 65.41 | 84.22 | -59.0709 | -58.669 | 133.0913 | 133.4252 | 23.0435 | -82.2409 | -82.0148 | 0.2539 | -81.3528 |  |  | 75.9 | 163 | -18.48 | 49.765 | 50.0398 | 49.3706 | 76.1652 | 76.5182 | -11.8503 | -120.0616 | -7.4998 | 13.8874 | 61.15 | 33.53 | 54.8511 | 52.446 | 34.9872 |  | 82.2433 | 81.1445 | -138.8807 |  | -19.1037 | -118.7 | -118.7 | 29.9954 | 71.6 | 73.2795 | 101.9714 | 71.55 | -10.4 | 70.556 | 139.2779 | -34.17 | -34.47 | 126.32 | 76.83 | 139.0727 | 137.4909 | -40.6731 | -40.0818 | 252.9103 | 203.0213 | 197.0684 | 200.3503 | 120.0798 | 103.1487 | -27.342 | 535.9591 | 246.3528 |  | -37.7265 | -35.0598 | -23.7741 | 0 | 24.4839 | 142.908 | -38.4848 | -39.3744 | -61.4064 | 0 | -11.72 | 93.2 | 15.4549 | -36.9601 | -35.3979 | -34.7226 | 3.6929 | -98.1199 | 65.5803 | 24.424 |  | 23.9271 |  | 2.4033 |  | 57.9399 | 57.7724 | -129.1088 | 41.5267 | 41.7109 | -91.6799 | -84.7749 | -44.7498 | -37.88 | 13.5653 | 0.9744 | -8.5 | 15.66 | -43.8436 |  | -14.82 | 4.259 |  | 23.47 | 85.1368 | 92.9314 | 14.92 | 80.9268 | 24.3 | -18.4249 | 6.327 | 7.0574 | 1.7564 |  |  | -16.828 | -30.8756 | 21.2221 | 32.5138 |  |  | -157.4309 | -24.6603 | 26.4777 | -39.7849 | 10.2604 | 8.898 | 8.4074 |  | 68.8105 | 67.5309 | 274.9 | -275.2803 | -289.2239 | 293.9503 | 326.5031 | -66.489 | -66.198 | -63.4895 | -56.1142 | 81.3492 | 77.2098 | -42.9638 | -39.0141 | 10.2312 | 9.7697 | -43.8868 | -44.4697 | 47.56 | 47.21 | 16.4 | 15.6 | 20.9407 | -57.52 | -293.9744 | 75.7416 | 74.7329 | 15.6 | -28.6 | -8.8 | -8.8 | 1.517 | 1.2438 | -325.1033 | -226.0261 | 289.0575 | 198.3092 | -23.3502 |  | 197.2285 | -115.4096 | -106.8795 | -191.4296 | 158.8987 | 156.9 | 114.4469 | -277.6574 | 109.2769 | -169.1662 | 168.2191 | -2.9265 | 22.746 | 9.12 | 0.973 | 0.977 | -9.36 | -13.44 |  | 13.5668 | -16.5515 | -40.9567 | 14.2 | 51.637 | 50.502 |  |  | 50.6866 | 50.6479 | 52.1257 |  | 27.6 | 20.1383 | 7.28 |  | -55.6234 | 82.3181 | 64.7102 | -54.8374 | -81.6718 | 54.888 | 26.214 | -45.8 | 46.5 | 37.3206 | 134.1655
27/03/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.5546 | -27.1238 | -32.5749 | 25.5755 |  | 54.2043 | -132.7715 | 65.7321 | 33.275 | 32.585 | -13.32 | -64.488 | 57.2 | 18.216 | -55 | 13.4145 | 79.9808 | 10.0624 | 10.0873 | 16.555 | 11.7167 | 0.3898 | 8.3037 |  |  | -75.71 | -74.99 |  | 13.32 | 63.8 | 9.701 | 0.192 | -76.07 | -76.07 | -34.16 | 77.07 | 76.96 | 12.8411 | 10.9412 | 72.4966 | 76.0158 | 50.5561 | 0 | -85.8928 | 16.2816 | 18.6831 | 79.8599 | 82.2258 | 2.0788 | -7.6 | -527.8194 | -15.9106 | -12.4 | -12.4 |  | 92.5364 | -5.0697 |  | -43.8296 | 12.3703 | 6.074 | 4.1365 | 555.7724 | 194.647 | 195.9593 | -546.2456 | 676.5148 |  | -133.004 | 135.7564 | 117.7986 | 37.54 | 4.26 | 73.01 | 74.15 | -61.6161 | -61.4821 | 136.3548 | 137.61 | 22.4269 | -90.1116 | -90.3521 | 2.0279 | -90.2895 |  |  | 74.6 | 183.1 | -19.12 | 47.5655 | 48.554 | 47.2837 | 71.8916 | 71.3639 | -12.0415 | -124.1596 | -4.1986 | 14.417 | 65.49 | 36.49 | 57.6636 | 54.2038 | 35.7183 |  | 92.0751 | 90.3398 | -156.2623 |  | -19.6467 | -120.2 | -119.1 | 30.6601 | 76.4 | 76.0973 | 107.8308 | 76.17 | -11.31 | 73.7645 | 154.7038 | -33.77 | -34.2 | 121.77 | 80.62 | 153.0546 | 151.0727 | -39.4076 | -39.6091 | 266.4124 | 215.4116 | 207.9955 | 212.808 | 125.1261 | 106.882 | -28.406 | 562.16 | 237.7805 |  | -30.5726 | -28.1083 | -25.8001 |  | 23.9996 | 165.948 | -39.6574 | -40.4718 | -64.7575 | 16.43 | -14.41 | 102.2 | 15.6719 | -38.8609 | -34.0817 | -33.539 | 2.7825 | -102.3862 | 70.2607 | 24.1038 |  | 23.7622 |  | 4.8305 |  | 61.1216 | 61.6239 | -124.5875 | 41.017 | 40.7202 | -87.1552 | -80.5871 | -43.3582 | -37.56 | 13.5653 | 1.0208 | -8.61 | 15.96 | -42.881 |  |  | 4.389 |  | 24.09 | 79.7358 | 88.4284 | 15.36 | 82.3013 | 25.5 | -18.8916 | 6.2665 | 6.9746 | 1.8264 |  |  |  | -32.5853 | 20.8814 | 34.3447 |  |  | -164.2985 | -25.851 | 27.1707 | -42.6719 | 10.0891 | 9.4253 | 9.0508 | 11.6332 | 68.0082 | 68.9062 | 289.2 | -287.6267 | -304.7931 | 307.1454 | 346.4547 | -67.779 | -66.0639 | -60.0211 | -51.8846 | 78.7383 | 78.7273 | -9.6449 | -9.4228 | 7.2538 | 6.3859 | -57.342 | -58.0268 | 37.59 | 37.17 | 15.6 | 15.9 | 21.1864 | -26.48 | -320.1002 | 84.3271 | 84.1195 | 14.5 | -28 | -4.5 | -4.5 | 1.336 |  | -340.113 | -212.8317 | 272.2881 | 183.7748 | -39.6871 |  | 174.3475 | -121.3055 | -91.1383 | -170.4022 | 176.0862 | 171.6973 | 121.9564 | -263.9636 | 91.7386 | -174.4603 | 174.0952 | -4.2449 | 16.092 | 7.92 | 0.926 | 0.919 | -7.68 | -13.6 |  | 14.5922 | -14.4427 | -41.6892 | 13.2 | 50.576 | 52.545 |  |  | 50.3301 | 51.709 | 49.4506 |  | 28 | 19.0715 | 7.52 |  | -48.0906 | 81.1129 | 59.9598 | -47.5775 | -79.2783 | 50.0104 | 28.4226 | -45.1 | 44.7 | 38.9717 | 124.7708
27/03/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 19.2546 | -28.2343 | -31.3242 | 24.4494 |  | 56.1666 | -135.792 | 68.1695 | 34.5069 | 33.8546 | -28.86 | -65.887 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.4027 | 80.3176 | 10.5032 | 10.8762 | 17.549 | 11.2976 | 0.3633 | 8.5339 |  |  | -81.75 | -81.48 |  | 28.86 | 63.8 | 8.481 | 0.189 | -76.96 | -76.96 | -45.16 | 77.9 | 79.22 | 0 | 23.6549 | 74.6615 | 76.4712 | 54.0739 | 0 | -88.4747 | 26.2898 | 18.8049 | 83.4102 | 86.7433 | -6.0376 | -5.197 | -543.6089 | -14.88 | -12.1 | -12.1 |  | 93.3907 | -5.9027 |  | -44.688 | 12.7304 | 6.5011 | 4.4486 | 574.877 | 217.719 | 217.6274 | -551.7541 | 731.3502 |  | -126.5296 | 128.6852 | 124.3652 | 39.28 | 4.44 | 76.1 | 76.64 | -71.127 | -69.7875 | 142.4249 | 143.2196 | 18.684 | -91.0682 | -91.5546 | 1.5145 | -93.5911 |  |  | 76.4 | 186.8 | -19.91 | 50.5345 | 51.7527 | 51.0458 | 79.7802 | 79.903 | -9.336 | -136.9637 | -1.1517 | 14.5481 | 69.76 | 38.23 | 60.4761 | 57.1335 | 37.335 |  | 94.8858 | 93.4939 | -124.196 |  | -20.2548 | -133.1 | -133 | 30.6601 | 81.3 | 78.9152 | 113.6902 | 80.21 | -11.54 | 75.2215 | 123.0295 | -33.91 | -34.2 | 129.6 | 84.11 | 123.2 | 121.0545 | -53.1834 | -53.3091 | 251.39 | 199.7721 | 193.8394 | 197.5755 | 110.6467 | 87.2916 | -30.742 | 562.4247 | 105.0413 |  | -28.3308 | -25.7867 | -8.4678 |  | 12.5118 | 142.908 | -44.7378 | -46.2056 | -45.7229 | 0 | 0 | 106.3 | 16.3872 | -53.2052 | -36.2791 | -35.6375 | 6.022 | -86.5227 | 53.2449 | 24.6118 |  | 24.0913 |  | 7.4587 |  | 71.0015 | 69.4944 | -118.0567 | 55.431 | 55.8621 | -84.8607 | -75.9826 | -40.6995 | -36.49 | 13.536 | 1.0208 | -8.22 | 16.54 | -40.714 |  | -14.476 | 4.332 |  | 25.13 | 76.6858 | 85.2802 | 15.53 | 84.3278 | 25.5 | -18.5687 | 5.5575 | 6.266 | 1.923 |  |  | -16.4196 | -34.0416 | 20.7433 | 35.5818 | 51.1761 | 52.714 | -162.1624 | -26.6321 | 28.1171 | -45.9416 | 10.2549 | 10.325 | 9.884 | 12 | 38.018 | 39.4424 | 277.8 | -277.5174 | -271.2799 | 273.9162 | 241.6135 | -37.7786 | -36.7972 | -61.7509 | -54.6447 | 78.6895 | 81.1509 | 0 | 0 | 1.2552 | 0.4202 | -29.3126 | -29.0752 | 6.37 | 6.3 | 18.2 | 19.5 | 21.1458 | -43.6 | -320.0784 | 82.7554 | 81.5539 | 13.4 | -20.6 | 0.5 | 1.3 |  | 1.2274 | -234.7996 | -86.0521 | 113.2245 | 45.5535 | -61.8666 |  | 35.0239 | -129.6555 | 0 | -39.0759 | 201.79 | 200.8212 | 128.975 | -106.312 | -1.373 | -109.3929 | 105.2483 | -4.0334 | 15.584 | 14.96 | 0.872 | 0.867 | -14.72 | -6.4 |  | 7.0024 | -11.1315 | -40.2548 | 15.9 | 54.159 | 52.776 |  |  | 52.7242 | 51.1093 | 52.2102 |  | 23.8 | 17.2422 | 7.75 |  | -55.5303 | 83.8838 | 63.3251 | -55.772 | -81.8951 | 53.9752 | 27.895 | -40.4 | 38.6 | -31.9562 | 181.1794
27/03/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 19.8001 | -29.107 | -30.3986 | 24.8773 |  | 59.844 | -144.1432 | 71.515 | 35.9889 | 35.3319 | -31.08 | -67.665 | 59.4 | 18.216 | -57.2 | 13.4922 | 89.1062 | 11.2663 | 11.8783 | 19.3798 | 13.1288 | 0.5019 | 8.3619 |  |  | -82.51 | -81.85 |  | 31.08 | 66 | 9.297 | 0.191 | -80.76 | -80.76 | -39.58 | 81.25 | 81.99 | 10.1079 | 11.2156 | 75.8833 | 78.8217 | 54.4047 | 0 | -88.4776 | 9.5941 | 9.5694 | 86.2397 | 88.3719 | -4.6569 | -4.8121 | -560.3578 | -12.3742 | -12.4 | -12.4 |  | 94.5616 | -5.9011 |  | -47.324 | 14.2112 | 7.2481 | 4.7132 | 594.5309 | 215.8573 | 215.7048 | -575.8439 | 735.2645 |  | -128.1866 | 131.4047 | 126.2114 | 41.2 | 4.86 | 78.56 | 77.46 | -67.5102 | -67.1083 | 136.3945 | 137.1203 | 17.4923 | -97.4652 | -97.3456 | 5.0655 | -106.3935 |  |  | 64.6 | 211.7 | -20.04 | 46.0617 | 46.5112 | 46.8928 | 75.1914 | 75.5187 | 1 | -139.6565 | 5.2388 | 14.7962 | 78.42 | 41.74 | 61.8823 | 58.8913 | 37.7878 |  | 107.4294 | 104.8112 | -146.5795 |  | -20.5263 | -127.1 | -125.7 | 30.9952 | 82.2 | 84.551 | 117.2058 | 82.71 | -13.02 | 75.4075 | 144.2132 | -33.81 | -34.15 | 135.85 | 87 | 144.3455 | 143.0364 | -44.5676 | -43.5636 | 272.3803 | 221.6179 | 214.8094 | 216.3631 | 97.697 | 76.8713 | -32.259 | 587.7712 | 155.356 |  | -28.6137 | -25.8073 | 10.3202 |  | 35.6376 | 35.376 | -27.3223 | -28.1753 | -31.7586 | 0 | -3.41 | 1 | 16.9522 | -32.5749 | -36.7643 | -35.947 | 6.4079 | -74.1829 | 42.2653 | 24.7209 |  | 23.9909 |  | 5.0194 |  | 65.4754 | 66.8151 | -109.1815 | 45.3972 | 45.16 | -76.5895 | -71.1559 | -34.4152 | -36.23 | 13.1649 | 1.0794 | -8.08 | 18.83 | -34.1027 |  |  | 4.321 |  | 27.33 | 71.9912 | 77.4596 |  | 87.3396 | 25.5 | -19.0308 | 4.8729 | 5.3497 | 1.9591 |  |  |  | -34.4546 | 22.015 | 35.7416 | 50.3311 | 51.3151 | -160.9726 | -27.5105 | 29.1625 | -49.4563 | 10.0582 | 10.7645 | 10.3587 |  | 49.5385 | 53.2135 | 276.6 | -277.3142 | -285.0867 | 285.1216 | 272.8475 | -49.5224 | -48.838 | -55.3337 | -47.6127 | 77.4663 | 77.4697 |  |  | 4.7709 | 4.694 | -20.8605 | -19.2739 | 25.59 | 25.29 | 21.2 | 22.6 | 21.4534 | -67.28 | -315.4164 | 78.147 | 77.9127 | 14.5 | -20.4 | -3.8 | -3.6 | 1.2699 | 1.1126 | -275.1329 | -139.118 | 169.9837 | 104.0183 | -51.3425 |  | 91.4612 | -117.7845 | -36.3679 | -94.5894 | 182.6123 | 182.7944 | 120.1593 | -161.3477 | 38.7098 | -121.2626 | 122.1438 | -1.9762 | 13.033 | 18.16 | 0.872 | 0.873 | -18.32 | -4.4 |  | 4.6891 | -10.692 | -39.2294 | 16.2 | 56.434 | 56.796 |  |  | 52.0192 | 52.3137 | 51.5789 |  | 19.9 | 14.432 | 8.04 |  | -51.4863 | 77.4077 | 56.1371 | -50.909 | -76.2345 | 46.5511 | 29.2408 | -35.7 | 36 | -8.0168 | 160.7732
27/03/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.3167 | -30.0934 | -30.8806 | 24.4311 |  | 62.4982 | -147.1149 | 73.1842 | 36.9709 | 35.958 | -26.64 | -69.031 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.4605 | 90.8192 | 11.5052 | 11.8743 | 19.4278 | 12.4667 | 0.4348 | 8.0337 |  |  | -81.56 | -80.76 |  | 28.86 | 68.2 | 8.983 | 0.19 | -85.13 | -85.13 | -32.6 | 87.18 | 85.29 | 15.1568 | 10.5339 | 78.2006 | 81.4535 | 53.3421 | 0 | -95.6298 | 30.5836 | 28.5963 | 85.278 | 87.2096 | 11.747 | 12.7091 | -607.9855 | -15.1299 | -12.8 | -12.7 |  | 100.724 | -5.8685 |  | -54.4021 | 14.1334 | 7.7248 | 5.3309 | 634.0524 | 211.9815 | 211.4627 | -582.4793 | 761.6044 |  | -126.1241 | 128.9275 | 128.2971 | 42.27 | 4.56 | 80.79 | 78.19 | -65.2329 | -65.3669 | 136.413 | 135.8482 | 17.1626 | -105.7489 | -105.609 | 5.6586 | -113.956 |  |  | 59 | 231.8 | -20.2 | 0 | 58.3001 | 56.2008 | 66.6333 | 65.5373 |  | -138.91 | 12.4486 | 14.8069 | 77.4 | 41.83 | 63.9917 | 60.3561 | 38.9781 |  | 117.2865 | 115.0387 | -127.5519 |  | -21.306 | -126.2 | -126.3 | 31.4566 | 84.1 | 83.6117 | 118.9636 | 84.43 | -12.48 | 76.0585 | 125.0196 | -32.96 | -33.36 | 128 | 89.14 | 126.9818 | 124.8 | -44.9425 | -43.9636 | 265.297 | 212.4144 | 206.1678 | 208.0386 | 108.6991 | 86.2411 | -32.591 | 597.0945 | 105.7408 |  | -28.6382 | -26.0833 | -8.1632 |  | 5.6146 | 141.372 | -38.2167 | -39.2035 | -42.0072 | 0 | -2.38 | 90.7 | 17.5735 | -65.8811 | -37.1177 | -36.2952 | 5.8547 | -85.8184 | 51.9388 | 25.0464 |  | 24.5416 |  | 0 |  | 64.6381 | 64.3032 | -96.9572 | 46.6803 | 46.7825 | -68.4452 | -60.3588 | -32.8771 | -34.23 | 13.37 | 1.0562 | -8.26 | 18.99 | -33.0245 |  |  | 4.415 |  | 28.75 | 62.5609 | 70.0235 | 16.32 | 88.9491 | 25.8 | -20.0862 | 5.2504 | 5.7312 | 2.0093 |  |  | -16.8945 | -36.8927 | 21.3761 | 38.4333 | 58.1845 | 59.3665 | -171.4029 | -28.409 | 29.4376 | -50.1574 | 9.9133 | 10.8426 | 10.5063 | 11 | 39.5111 | 39.1073 | 278.7 | -277.0929 | -269.5503 | 271.7147 | 233.2512 | -37.9253 | -38.1371 | -58.4004 | -50.0997 | 80.9245 | 80.5498 |  |  | 3.7601 | 3.6942 | -32.2823 | -31.9996 | -4.05 | -3.96 | 22.2 | 22.6 | 21.2483 | -60.72 | -332.1356 | 86.9294 | 86.7048 | 15.6 | -17.3 | -2.8 | -1.9 |  | 1.1596 | -225.2758 | -84.6184 | 124.8267 | 50.2242 | -53.2556 |  | 33.9667 | -148.3621 | 0 | -46.0834 | 216.4836 | 214.9585 | 147.6863 | -112.9864 | 4.4279 | -109.0654 | 111.1028 | -2.0806 | 12.84 | 15.6 | 0.805 | 0.802 | -14.96 | -6.88 |  | 7.0909 | -10.576 | -39.1134 | 14.1 | 55.995 | 53.041 |  |  | 52.01 | 51.1419 | 51.4511 |  | 19 | 14.6166 | 8.26 |  | -56.3117 | 78.5384 | 59.4057 | -55.5446 | -76.8743 | 49.3608 | 27.3741 | -35.6 | 36.5 | -36.3446 | 183.2396
27/03/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 21.0471 | -31.2888 | -30.2818 | 23.8992 |  | 63.433 | -150.4866 | 75.6797 | 38.3588 | 37.5284 | -28.86 | -71.007 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 13.6343 | 92.9432 | 12.6414 | 12.8506 | 20.3179 | 12.4367 | 0.3884 | 8.0571 |  |  | -82.68 | -82.09 |  | 28.86 | 70.4 | 9.603 | 0.19 | -87.43 | -87.43 | -30.71 | 88.5 | 89.01 | 15.9489 | 9.6152 | 80.5261 | 83.6733 | 50.7394 | 0 | -96.9003 | 31.2621 | 32.3293 | 85.0245 | 87.4549 | 14.9383 | 16.1063 | -608.2869 | -17.3257 | -12.5 | -12.4 |  | 103.1382 | -6.0506 |  | -54.3212 | 14.0295 | 8.093 | 5.495 | 641.2852 | 225.196 | 223.8227 | -594.3266 | 776.8638 |  | -122.2823 | 124.2637 | 130.3928 | 42.64 | 4.33 | 82.49 | 79.44 | -68.7158 | -68.8498 | 138.4953 | 138.3813 | 17.3508 | -102.6185 | -103.2212 | 5.6172 | -110.4821 |  |  | 63.1 | 221.9 | -20.63 |  | 63.8441 | 61.0029 | 73.5338 | 73.2828 |  | -146.3875 | 10.4821 | 15.5443 | 77.56 | 42.21 | 64.6948 | 61.9675 | 39.8535 |  | 111.8427 | 111.2577 | -120.3314 |  | -21.8106 | -130.2 | -132.2 | 31.1325 | 86.2 | 83.6117 | 120.7214 | 85.29 | -12.38 | 74.865 | 119.7618 | -32.36 | -32.42 | 130.16 | 90.1 | 118.9818 | 116.9636 | -50.6079 | -49.2818 | 259.5373 | 207.0387 | 201.0555 | 203.9791 | 106.1479 | 84.0277 | -33.006 | 610.3281 | 98.2811 |  | -30.0439 | -25.8648 | 0 |  | -4.6695 | 133.692 | -41.6317 | -42.8563 | -38.9768 | 0 | -6.92 | 99.1 | 17.6698 | -74.5362 | -36.0432 | -34.8911 | 3.6311 | -83.4759 | 49.3014 | 24.4801 |  | 23.8675 |  | 0 |  | 69.4944 | 68.992 | -100.8087 | 51.9772 | 51.387 | -68.805 | -61.9568 | -34.6203 | -34.47 | 13.7777 | 1.0916 | -8.49 | 19.2 | -34.6312 |  |  | 4.199 |  | 28.52 | 63.5496 | 71.7146 |  | 88.2656 | 24.4 | -20.559 | 5.204 | 5.709 | 2.1158 |  |  | -16.2022 | -37.6411 | 22.611 | 39.0795 | 56.9978 | 60.0737 | -172.5272 | -29.0351 | 30.1307 | -51.8018 | 10.1684 | 11.077 | 10.7067 | 11.8881 | 36.1573 | 37.1235 | 286.6 | -282.2371 | -270.5745 | 273.1898 | 224.3499 | -35.5964 | -34.3132 | -59.1337 | -50.7653 | 77.7067 | 77.7603 |  |  | 3.046 | 2.9471 | -30.2072 | -30.071 | -7.54 | -7.54 | 25.7 | 26.8 | 21.0219 | -65.6 | -317.76 | 77.7301 | 76.7084 | 15.6 | -12.4 | -1.1 | -0.2 | 0.841 | 0.8476 | -220.5625 | -76.2212 | 112.6882 | 39.5655 | -53.2923 |  | 29.6583 | -145.2951 |  | -32.681 | 211.3149 | 210.0251 | 150.4796 | -105.0583 | -0.3642 | -103.2739 | 106.5266 | -2.6629 | 12.681 | 18 | 0.813 | 0.804 | -17.04 | -4.8 |  | 5.0126 | -10.927 | -35.3323 | 12.2 | 54.571 | 53.844 |  | 11.8315 | 52.4451 | 50.4631 | 52.3503 |  | 12.9 | 23.9987 | 8.54 |  | -53.0589 | 80.5521 | 59.8831 | -52.1261 | -79.5182 | 50.1069 | 29.3724 | -30.3 | 30.8 | -46.7916 | 189.0206
27/03/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.0638 | -31.5454 | -29.8617 | 24.7565 |  | 64.9979 | -153.2224 | 78.0519 | 39.7448 | 39.4535 | -28.86 | -74.94 | 66 | 20.7 | -63.8 | 13.3605 | 95.632 | 12.5509 | 12.8513 | 21.5219 | 12.3464 | 0.4191 | 7.9668 |  |  | -84.54 | -84.87 |  | 28.86 | 74.8 | 10.2 | 0.188 | -89.59 | -89.59 | -30.5 | 90.96 | 91.15 | 16.6802 | 8.9651 | 83.1414 | 87.3126 | 54.0427 | 0 | -98.9331 | 21.9302 | 31.8743 | 87.3059 | 91.7286 | 16.3348 | 15.7144 | -628.7424 | -13.5258 | -12.2 | -12.2 |  | 103.81 | -5.9574 |  | -57.8099 | 15.3796 | 8.0286 | 5.5037 | 663.106 | 222.3578 | 221.3507 | -605.5802 | 800.1217 |  | -123.469 | 126.5638 | 131.7201 | 43.55 | 4.21 | 83.34 | 80.19 | -69.9214 | -70.1893 | 141.5933 | 141.2734 | 17.0894 | -108.5061 | -108.731 | 7.2962 | -118.2356 |  |  | 58.8 | 234.4 | -20.52 |  | 60.1138 | 56.7473 | 71.4547 | 70.7751 |  | -146.8021 | 17.3782 | 15.7889 | 78.74 | 42.83 | 65.3979 | 61.9675 | 39.9036 |  | 118.874 | 117.394 | -133.9011 |  | -21.7181 | -128.1 | -128.1 | 31.506 | 87.2 | 85.0206 | 122.4792 | 86.15 | -12.85 | 75.64 | 130.8774 | -34.2 | -34.6 | 133.36 | 90.2 | 129.5818 | 130.2364 | -48.072 | -46.7727 | 268.1831 | 216.1597 | 211.1131 | 214.9623 | 89.5688 | 66.3934 | -33.524 | 610.5009 | 93.5242 |  | -29.5311 | -26.3081 | 19.375 |  | 10.3086 | 32.304 | -27.6709 | -28.529 | -21.2671 | 0 | -6.63 | 1 | 18.5445 | -63.3804 | -37.1504 | -36.1681 | 6.5523 | -66.199 | 31.3802 | 24.211 |  | 23.8484 |  | 0 |  | 70.6666 | 70.4991 | -100.3063 | 49.7923 | 49.3818 | -65.4713 | -58.5047 | -35.4626 | -36.04 | 13.4725 | 1.0672 | -8.45 | 19.25 | -35.4228 | 7.1809 |  | 0.666 |  | 26.7 | 58.7729 | 68.1871 | 16.96 | 88.9626 | 21.4 | -21.8771 | 5.5019 | 6.0171 | 2.0963 |  |  | -16.8573 | -39.4313 | 25.1395 | 40.9038 | 61.186 | 61.7879 | -178.6704 | -29.9781 | 30.1818 | -53.3895 |  | 11.4969 | 11.1194 |  | 40.8573 | 41.0997 | 278.3 | -278.3082 | -275.3712 | 277.0495 | 226.2021 | -39.6929 | -39.1158 | -58.5568 | -49.227 | 82.5956 | 83.1371 |  |  | 2.222 | 1.409 | -31.85 | -31.6731 | -8.12 | -7.83 | 31.4 | 31.3 | 21.5154 | -70.72 | -340.4681 | 75.4313 | 75.14 | 15 | -1 | -0.2 | -0.2 | 1.3864 | 1.1469 | -221.0246 | -69.6896 | 122.9598 | 44.7468 | -49.1601 |  | 38.2994 | -148.6847 |  | -36.7941 | 217.8913 | 217.524 | 149.5296 | -113.9575 | -0.4119 | -115.3124 | 117.3336 | -2.7947 | 15.216 | 19.28 | 0.824 | 0.814 | -19.12 | -3.12 |  | 3.8102 | -11.8059 | -30.6142 | 10.3 | 54.796 | 53.983 | 9.838 | 11.7875 | 52.0947 | 51.7445 | 52.3901 |  | 3.5 | 37.5435 | 8.78 |  | -49.7817 | 81.4547 | 59.7166 | -49.3536 | -79.2297 | 49.4257 | 30.3848 | -20.4 | 20.3 | -49.2283 | 195.196
27/03/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 21.2471 | -31.6437 | -29.9787 | 25.6011 |  | 64.5284 | -153.0431 | 78.9597 | 39.7508 | 39.5138 | -33.3 | -71.544 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.6802 | 92.83 | 13.9953 | 14.7248 | 23.5994 | 16.7269 | 0.4198 | 8.2401 |  |  | -83.33 | -83.39 |  | 33.3 | 70.4 | 7.594 | 0.176 | -89.35 | -89.35 | -27.61 | 92.36 | 92.67 | 15.5935 | 10.3089 | 83.8284 | 86.6861 | 52.2326 | 0 | -97.3983 | 34.0463 | 27.13 | 86.8306 | 90.0961 | 19.8718 | 17.9709 | -627.2955 | -11.0152 | -12.4 | -12.4 |  | 103.9621 | -5.7733 |  | -57.37 | 14.5721 | 7.6357 | 5.2212 | 669.3928 | 226.4167 | 226.0505 | -600.8149 | 799.0663 |  | -122.7086 | 126.8444 |  | 42 | 4.8 |  | 80.23 | -70.0554 | -69.9214 | 139.4516 | 142.6445 | 14.8909 | -110.4293 | -109.4817 | 5.0955 | -120.1935 |  |  | 59.5 | 235.8 | -20.83 |  | 57.0432 | 53.745 | 71.5083 | 71.4685 | 1 | -149.8283 | 17.7514 | 15.735 | 79.6 | 42.85 | 66.8042 | 63.4323 | 40.7706 |  | 121.5363 | 121.3577 | -140.6564 |  | -21.9727 | -128.7 | -128.5 | 30.8524 | 88.1 | 86.8992 | 124.2371 | 87.97 | -13.5 | 75.9965 | 139.7229 | -32.48 | -33.02 | 131.65 | 90.84 | 141.8364 | 137.8 | -45.4518 | -46.9636 | 276.5351 | 223.1551 | 214.8925 | 218.614 | 87.2815 | 62.9509 | -34.471 | 613.4286 | 67.074 |  | -29.096 | -26.2208 | 19.891 | 0 | -8.256 | 139.836 | -25.9445 | -26.8426 | -18.5177 | 0 | -15.69 | 1 | 18.4469 | -82.0462 | -35.8401 | -34.7203 | 4.3501 | -62.1713 | 29.357 | 23.8122 |  | 23.674 |  | 0 |  | 70.3316 | 70.6666 | -87.2447 | 48.0115 | 48.2939 | -62.6631 | -54.5187 | -32.8771 | -36.39 | 13.1624 | 1.0318 | -8.13 | 20.1 | -32.3845 | 9.1559 |  | 0.574 |  | 26.76 | 58.9995 | 66.6616 | 16.99 | 87.4298 | 23.6 | -21.5404 | 4.7295 | 5.2661 | 2.1224 |  |  | -16.8619 | -38.9659 | 20.9783 | 41.1097 | 56.3436 | 59.3695 | -176.9364 | -29.085 | 31.0417 | -52.2694 | 10.65 | 11.3993 | 11.0983 | 12 | 38.1206 | 37.1094 | 274.9 | -275.6917 | -265.2978 | 268.6718 | 207.7149 | -38.7985 | -36.3678 | -58.7781 | -48.2873 | 78.7979 | 78.8087 |  |  | 2.6505 | 2.1231 | -30.0055 | -30.9614 | -7.9 | -7.93 | 28.8 | 29 | 21.3295 | -74.88 | -337.7137 | 77.5419 | 77.2772 | 14.5 | -5.8 | -1.1 | -0.9 |  |  | -201.8188 | -48.0903 | 121.6544 | 47.4862 | -29.7637 | 498.5056 | 38.7247 | -150.5273 |  | -40.5104 | 216.2131 | 217.1484 | 151.2183 | -114.0924 | 0.7907 | -115.7739 | 114.0272 | -2.1355 | 15.655 | 17.12 | 0.764 | 0.76 | -16.88 | -3.76 |  | 3.6942 | -10.106 | -32.7535 | 9.9 | 52.244 | 53.52 |  |  | 52.2359 | 51.9399 | 52.501 |  | 6.9 | 29.8382 | 8.71 |  | -46.5265 | 78.8787 | 57.2036 | -45.3966 | -77.3382 | 47.421 | 30.1647 | -23.9 | 24.3 | -62.8677 | 204.5357
27/03/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 20.4797 | -30.6801 | -30.3827 | 26.1324 |  | 66.0125 | -154.108 | 78.6444 | 39.9568 | 39.8462 | -26.64 | -70.175 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 13.6446 | 98.7074 | 13.6672 | 13.6669 | 22.6179 | 16.7189 | 0.4 | 8.2808 |  |  | -81.04 | -81.51 |  | 26.64 | 68.2 | 8.008 | 0.183 | -80.99 | -80.99 | -40.77 | 82.76 | 83.5 | 14.1001 | 10.9286 | 80.3993 | 84.4274 | 46.7152 | 0 | -88.9276 | 8.2869 | 8.3686 | 86.901 | 88.3379 | -1.6236 | -2.907 | -575.966 | -6.7153 | -11.7 | -11.6 |  | 94.188 | -5.7837 |  | -50.6853 | 14.2281 | 7.6315 | 5.2227 | 609.6376 | 228.7362 | 228.5836 | -562.8489 | 794.3726 |  | -128.9483 | 131.2934 | 127.2992 | 39.74 | 4.56 | 82.5 | 78.58 | -75.8155 | -75.4137 | 146.9284 | 149.3756 | 17.4805 | -103.6944 | -103.6764 | 6.7785 | -102.6859 |  |  | 75.2 | 204.8 | -20.48 |  | 67.2841 | 63.0541 | 79.3902 | 79.488 |  | -145.7502 | 8.3195 | 15.6699 | 80.21 | 43.16 | 66.1011 | 62.6999 | 39.8425 |  | 103.3004 | 102.4209 | -135.8008 |  | -21.7159 | -137 | -135 | 30.7974 | 89 | 83.142 | 125.9949 | 88.01 | -11.81 | 74.586 | 131.4225 | -33.79 | -34.07 | 131.75 | 90.53 | 133.5273 | 130.2182 | -56.586 | -55.2455 | 265.883 | 215.1573 | 208.5587 | 209.8952 | 99.3976 | 75.3899 | -32.672 | 576.8027 | 34.2621 |  | -36.4535 | -33.724 | 0 |  | -45.4442 | 144.444 | -43.885 | -44.9465 | -36.3152 | 17.06 | -15.65 | 83.8 | 18.3675 | -118.7753 | -35.0307 | -34.4533 | 3.6382 | -76.7016 | 41.7834 | 23.9058 |  | 23.3898 |  | 0 |  | 76.695 | 75.8577 | -105.8324 | 58.8493 | 58.2563 | -73.9909 | -64.8247 | -36.7883 | -37.2 | 13.3797 | 1.044 | -8.4 | 18.68 | -37.0254 |  | -14.325 | 0.579 |  | 25.51 | 66.3922 | 76.0627 | 16.56 | 84.8579 | 24.5 | -20.7797 | 4.944 | 5.2888 | 2.0618 |  |  | -17.011 | -38.1461 | 18.9477 | 39.4678 | 63.4362 | 64.0188 | -175.493 | -26.7568 | 30.2763 | -47.74 |  | 11.1942 | 10.7806 |  | 26.5258 | 28.9655 | 278.3 | -277.8769 | -263.5165 | 266.2721 | 182.423 | -27.2106 | -28.1111 | -60.2079 | -52.1457 | 72.7421 | 73.2246 |  |  | 1.387 | 1.2772 | -25.67 | -25.483 | -4.83 | -4.85 | 23 | 23.3 | 21.0027 | -72.88 | -319.5141 | 64.3716 | 63.2788 | 13.4 | -13.1 | -0.2 | -0.2 |  |  | -181.0713 | -14.0401 | 96.6364 | 29.2153 | -30.0067 |  | 11.1757 | -140.643 |  | -15.1969 | 213.6661 | 213.9343 | 142.0891 | -87.6019 | -14.8733 | -99.8176 | 100.3009 | -3.0584 | 13.967 | 15.44 | 0.748 | 0.746 | -15.68 | -4.8 |  | 5.333 | -10.811 | -35.8602 | 12.4 | 53.509 | 52.273 | 9.802 | 11.7753 | 48.3327 | 47.6215 | 48.4073 |  | 14.6 | 26.6263 | 8.01 |  | -51.773 | 82.3496 | 61.4711 | -52.1578 | -80.3957 | 51.7533 | 28.3612 | -31.7 | 32 | -77.7942 | 218.3967
27/03/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 20.7203 | -30.6801 | -30.9567 | 26.808 |  | 64.3397 | -150.0578 | 75.5581 | 38.4748 | 37.6746 | -19.98 | -70.107 |  | 19.044 | -59.4 | 13.5683 | 97.1212 | 12.6405 | 13.0837 | 21.2232 | 16.4115 | 0.521 | 7.9035 |  |  | -79.67 | -79.46 |  | 19.98 | 68.2 | 8.442 | 0.184 | -82.62 | -82.62 | -33.52 | 83.28 | 84.41 | 13.328 | 11.567 | 80.0708 | 81.8341 | 43.0587 | 0 | -94.3134 | 32.3493 | 33.7539 | 79.8585 | 82.816 | 18.2226 | 11.9435 | -566.3054 | -20.987 | -10.7 | -10.6 |  | 100.3823 | -5.4399 |  | -48.2521 | 13.5177 | 7.4336 | 4.7982 | 605.3345 | 214.0262 | 213.8431 | -541.2932 | 760.6242 |  | -132.8761 | 134.9933 | 125.2334 | 38.14 | 4.39 | 80.01 | 76.48 | -75.4137 | -75.0118 | 146.4917 | 147.7865 | 18.748 | -104.076 | -103.424 | 4.3312 | -102.1335 |  |  | 80.2 | 206.7 | -20.27 |  | 65.6277 | 62.9574 | 76.0575 | 75.0284 | 1 | -134.8986 | 1.8924 | 14.8792 | 76.21 | 41.19 | 64.6948 | 61.235 | 38.6338 |  | 103.4613 | 101.1975 | -127.2574 |  | -21.0228 | -132.4 | -132.5 | 30.748 | 88 | 80.7938 | 124.2371 |  | -10.97 | 71.8425 | 126.6722 | -33.91 | -34.21 | 131.39 | 88.53 | 126.3273 | 124.6545 | -57.7707 | -56.6091 | 256.5558 | 206.9099 | 201.4924 | 204.921 | 101.2304 | 77.1811 | -32.364 | 556.5522 | 49.6833 |  | -35.7496 | -32.857 | 0 |  | -50.9729 | 159.804 | -43.1294 | -44.0437 | -35.0745 | 17.14 | -14.24 | 100.7 | 17.9345 | -121.1445 | -34.236 | -33.6738 | 1.7628 | -73.8866 | 45.4284 | 23.7811 |  | 23.3927 |  | 0 |  | 75.8577 | 75.5228 | -110.8561 | 58.5392 | 58.5662 | -77.3873 | -69.003 | -39.4397 | -37.28 | 13.5653 | 0.9622 | -8.54 | 18.05 | -39.3639 |  | -14.506 | 0.651 |  | 23.79 | 69.36 | 77.2634 | 15.3 | 83.1735 | 25 | -21.1787 | 5.3307 | 5.7666 | 2.0214 |  |  | -15.9669 | -37.5283 | 19.552 | 38.9407 | 59.1118 | 61.2218 | -171.9085 | -27.3936 | 30.2068 | -47.9101 | 10.9525 | 10.6766 | 10.3481 | 12.3747 | 32.6284 | 34.1322 | 289.2 | -287.0388 | -281.8452 | 283.8897 | 209.8468 | -33.849 | -33.5118 | -63.9148 | -56.5428 | 75.7036 | 76.05 |  |  | 9.0227 | 8.9348 | -25.8167 | -26.159 | -2.33 | -2.38 | 22.7 | 21.8 | 21.4128 | -75.6 | -318.1704 | 70.1522 | 69.8788 | 17.7 | -19.3 | -7.1 | -6.6 | 1.2482 | 1.0411 | -207.4191 | -29.4427 | 128.7464 | 54.026 | -21.9781 |  | 39.8214 | -157.6158 |  | -47.4638 | 209.4814 | 209.7317 | 154.2068 | -116.8871 | 16.5572 | -101.7243 | 103.4386 | -2.2124 | 24.087 | 14.08 | 0.824 | 0.821 | -14.16 | -6.72 |  | 6.9169 | -12.5078 | -37.2671 | 14.8 | 53.285 | 54.998 |  |  | 49.7962 | 49.3565 | 49.7868 |  | 20.5 | 25.6584 | 7.72 |  | -54.5273 | 84.2443 | 64.3884 | -54.5264 | -82.8857 | 55.048 | 26.5604 | -36.4 | 36.8 | -67.5542 | 214.8214
27/03/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 20.5266 |  | -31.7357 | 26.4416 |  | 63.4146 | -146.3485 | 73.2793 | 36.7989 | 36.7426 | -17.76 | -70.158 | 61.6 | 19.872 | -61.6 | 13.6872 | 94.7442 | 12.6246 | 12.2869 | 20.2101 | 14.9343 | 0.471 | 8.7362 |  |  | -76.39 | -76.68 |  | 15.54 | 68.2 | 6.962 | 0.174 | -79.87 | -79.87 | -31.37 | 80.43 | 81.01 | 14.0409 | 10.5201 | 78.3708 | 81.4875 | 42.4631 | 0 | -90.228 | 32.8003 | 20.7299 | 78.1225 | 81.9102 | 18.3845 | 14.1225 | -572.0754 | -18.8196 | -10.9 | -10.6 |  | 95.7817 | -6.3082 |  | -46.8738 | 13.7223 | 7.3178 | 5.1395 | 601.3671 | 231.8796 | 230.3536 | -544.1124 | 783.7986 |  | -116.2318 | 117.5368 | 124.0159 | 37.7 | 4.62 | 80.01 | 77 | -81.9776 | -80.7719 | 150.9692 | 152.2232 | 18.1863 | -101.706 | -101.4907 | 2.9239 | -102.6236 |  |  | 68 | 203.4 | -20.64 |  | 64.0085 | 60.3995 | 90.5061 | 89.6919 | 1 | -153.5382 | 4.6109 | 15.4365 | 70.8 | 38.75 | 63.9917 | 60.5026 | 37.839 |  | 102.5656 | 101.0162 | -129.191 |  | -20.6245 | -136.3 | -133.7 | 30.1932 | 87.1 | 80.3242 | 122.4792 | 87.1 | -10.94 | 70.99 | 127.1522 | -33.75 | -34.55 | 133.47 | 87.5 | 129.0909 | 126.7273 | -61.9118 | -59.8727 | 259.243 | 205.5276 | 199.3175 | 202.4459 | 67.662 | 43.0405 | -34.211 | 552.915 | -36.3782 |  | -35.6638 | -32.8743 | 31.7307 |  | -67.8646 | 46.128 | -28.5888 | -29.4462 | -1.2062 | 0 | -16.6 | 1 | 18.0763 | -140.2544 | -36.2191 | -35.1311 | 6.0671 | -41.1518 | 13.6916 | 23.9156 |  | 23.4591 |  | 0 |  | 81.8861 | 81.7187 | -101.3111 | 63.7744 | 62.9684 | -71.1032 | -63.1575 | -33.4411 | -36.84 | 13.1575 | 0.9976 | -8.16 | 20.03 | -33.8307 |  | -14.672 | 0.735 |  | 25.48 | 63.3973 | 71.9169 | 15.72 | 83.2484 | 26.6 | -21.498 | 5.8063 | 6.0146 | 1.9756 |  |  | -15.5652 | -38.0432 | 18.7689 | 40.4019 | 63.0812 | 63.4876 | -169.969 | -29.309 | 30.3154 | -50.8765 | 10.1758 | 10.4715 | 10.1477 | 11 | 25.1292 | 27.001 | 267.4 | -266.4249 | -245.7434 | 247.2715 | 135.6936 | -25.9215 | -25.3042 | -60.8465 | -52.728 | 72.5857 | 72.1863 |  |  | 3.9249 | 3.2547 | -33.6679 | -34.1146 | -8.08 | -8.18 | 21.4 | 22 | 21.2697 | -73.2 | -349.8329 | 76.839 | 77.1094 | 16.2 | -15.3 | -1.9 | -1.9 | 1.4832 | 1.1817 | -128.0273 | 53.1503 | 112.8029 | 41.1542 | 29.2946 |  | 30.8191 | -149.7306 | 0 | -34.9664 | 214.87 | 213.0504 | 149.557 | -106.4573 | -2.4275 | -109.7938 | 107.8757 | -1.5285 | 26.591 | 14.8 | 0.8 | 0.795 | -14.72 | -7.6 |  | 8.4703 | -10.869 | -37.1206 | 11.3 | 52.223 | 53.182 |  |  | 47.2473 | 47.6405 | 47.2865 |  | 17.7 | 27.3824 | 8.46 |  | -53.9827 | 81.0417 | 62.2155 | -53.8669 | -79.1677 | 52.1412 | 27.4152 | -35.1 | 35.4 | -112.2626 | 245.7753
27/03/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 19.992 | -29.8079 | -31.5019 | 24.6816 |  | 64.4612 | -148.0495 | 72.4896 |  | 36.4607 | -17.76 | -72.509 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 13.5253 | 95.639 | 12.5292 | 12.8182 | 20.9717 | 15.759 | 0.5564 | 8.0461 |  |  | -78.98 | -78.72 |  | 19.98 | 70.4 | 8.587 | 0.181 | -81.48 | -81.48 | -33.87 | 83.26 | 82.71 | 13.9503 | 10.8492 | 78.6887 | 81.0385 | 43.1374 | 0 | -91.1056 | 27.1626 | 29.9041 | 82.1228 | 81.9777 | 15.0061 | 14.0835 | -571.5411 | -19.4883 | -10.9 | -11.1 |  | 98.7838 | -5.9985 |  | -49.3045 | 13.606 | 7.2836 | 5.0017 | 607.7149 | 223.2123 | 222.9376 | -535.2072 | 785.009 |  | -129.2451 | 131.1637 | 125.7623 | 38.64 | 4.13 | 80.87 | 76.39 | -77.557 | -77.8249 | 148.4461 | 150.6252 | 18.7057 | -107.1549 | -107.7969 | 4.3112 | -104.6419 |  |  | 68 | 210.1 | -20.31 |  | 60.1303 | 57.1159 | 85.2904 | 84.8278 | 1 | -147.4509 | 3.3056 | 15.264 | 72.87 | 40.42 | 63.9917 | 61.235 | 38.6774 |  | 106.2463 | 103.9495 | -131.7255 |  | -21.0702 | -130.4 | -131.5 | 30.8029 | 86.2 | 79.8545 |  | 86.1 | -11.15 | 72.4005 | 130.5974 | -30.89 | -31.21 | 127.42 | 88.57 | 132.6182 | 127.8545 | -57.8223 | -57.4 | 260.9985 | 208.4993 | 201.6837 | 204.9395 | 90.1881 | 66.4201 | -33.488 | 548.4786 | -34.1476 |  | -35.7085 | -33.1099 | 8.1258 |  | -101.4069 | 170.556 | -38.8039 | -39.7506 | -24.4167 | 17.02 | -17.14 | 108.8 | 17.6661 | -173.0672 | -36.7249 | -35.8146 | 4.943 | -63.1609 | 34.4035 | 23.606 |  | 22.9978 |  | 0 |  | 77.0299 | 77.3648 | -98.1294 | 60.4893 | 60.1255 | -72.7684 | -64.7131 | -33.9245 | -38.26 | 13.4652 | 0.9683 | -8.46 | 20.13 | -34.5159 |  |  | 0.73 | 11.1806 | 26.39 | 65.6454 | 72.6757 | 16.55 | 86.481 | 28 | -21.7698 | 5.1052 | 5.8185 | 2.0088 |  |  | -15.9782 | -38.1113 | 19.7784 | 40.3614 | 57.0923 | 58.3055 | -172.6659 | -29.7565 | 31.2713 | -53.3968 | 10.3358 | 10.1492 | 9.8313 | 11.9227 | 30.3309 | 29.9467 | 281.6 | -280.1258 | -253.5947 | 254.9381 | 141.903 | -31.6633 | -30.2939 | -59.7191 | -51.2223 | 77.5233 | 76.7814 |  |  | 9.9785 | 9.8906 | -35.1202 | -34.9652 | -15.18 | -15.13 | 22.2 | 22.8 | 21.2697 | -68.08 | -354.8415 | 93.2468 | 91.3236 | 12.9 | -26.1 | -9.6 | -9.5 |  |  | -140.861 | 49.6599 | 146.6769 | 60.5019 | 42.3748 |  | 50.2796 | -175.605 | 0 | -48.5245 | 219.1089 | 219.8226 | 178.6905 | -139.451 | 21.7264 | -110.8282 | 115.7715 | -3.4264 | 28.369 | 13.76 | 0.726 | 0.709 | -13.52 | -7.84 |  | 7.8538 | -10.106 | -39.2294 | 12.4 | 54.822 | 54.031 |  |  | 49.9196 | 49.9745 | 50.6108 |  | 27 | 22.3843 | 8.31 |  | -55.3914 | 81.1194 | 60.567 | -54.5568 | -79.8066 | 50.941 | 28.6769 | -38.3 | 38 | -107.5189 | 251.2532
27/03/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 20.6981 | -30.1602 | -31.8509 | 25.3112 |  | 65.0845 | -150.227 | 76.777 | 38.6008 | 38.3057 | -22.2 | -76.08 | 68.2 | 21.528 | -66 | 13.4022 | 94.7852 | 12.8213 | 12.9879 | 21.7116 | 16.0071 | 0.5443 | 8.2837 |  |  | -81.65 | -81.54 |  | 22.2 | 74.8 | 8.73 | 0.185 | -80.65 | -80.65 | -42.37 | 81.65 | 81.68 | 13.8902 | 10.3979 | 80.7651 | 83.8112 | 48.8357 | 0 | -88.7486 | 9.8954 | 9.9874 | 86.9577 | 88.2244 | -1.3394 | -2.1886 | -574.704 | -19.5847 | -11.4 | -11.2 |  | 95.4143 | -6.0901 |  | -47.4538 | 15.4459 | 6.9832 | 4.8024 | 608.1727 | 240.5163 | 239.4176 | -567.4843 | 796.2248 |  | -128.4848 | 131.8269 | 132.0594 | 41.73 | 4.31 | 83.45 | 78.92 | -77.2891 | -76.8872 | 148.9332 | 150.1243 | 17.5004 | -108.3832 | -108.1496 | 6.52 | -108.0802 |  |  | 64.9 | 220.3 | -20.74 |  | 61.8749 | 58.1064 | 90.3284 | 90.057 | 1 | -157.7685 | 5.9698 | 15.2074 | 79.94 | 43.67 | 66.1011 | 62.6999 | 40.4096 |  | 109.4107 | 108.318 | -146.6205 |  | -21.9671 | -137.6 | -137.2 | 31.539 |  | 83.142 |  |  | -12.36 | 74.555 | 145.2182 | -32.05 | -32.25 | 130.28 | 92.6 | 146.5818 | 143.2545 | -53.9544 | -52.5909 | 275.7032 | 220.815 | 214.1717 | 217.5098 | 68.6348 | 41.7379 | -35.146 | 581.1852 | -0.3661 |  | -35.9393 | -33.1772 | 33.292 |  | -88.4669 | 44.592 | -20.004 | -20.7458 | 0.4364 | 0 | -16.59 | 1 | 17.94 | -160.1055 | -38.9539 | -37.6923 | 8.9338 | -40.7075 | 11.1811 | 24.3237 |  | 24.2812 |  | 7.9407 |  | 76.5275 | 77.3648 | -94.1105 | 55.7099 | 55.2006 | -67.7012 | -61.5017 | -29.7935 | -36.77 | 13.3773 | 1.0172 | -8.45 | 20.87 | -29.9105 |  | -14.508 | 0.75 | 9.2382 | 28.76 | 61.8087 | 68.9421 |  | 90.0152 | 27.9 | -21.4703 | 4.7602 | 5.0545 | 2.0582 |  |  | -16.7255 | -38.6628 | 20.907 | 40.0497 | 59.7081 | 58.9053 | -174.0925 | -30.3824 | 31.4654 | -55.6051 | 12.1894 | 10.4031 | 9.9473 | 14 | 43.6466 | 43.463 | 285 | -283.0462 | -261.099 | 264.2501 | 166.8167 | -42.9426 | -42.971 | -55.3613 | -46.6952 | 80.3425 | 77.9337 |  |  | 20.0311 | 19.1412 | -43.5134 | -42.4405 | -13.77 | -13.86 | 21.5 | 21.3 | 21.556 | -65.12 | -344.9165 | 96.1209 | 94.59 | 17.3 | -27.9 | -19 | -19.1 |  |  | -162.5765 | 12.8816 | 223.478 | 118.1294 | 72.0344 |  | 109.0439 | -201.295 | -77.9686 | -111.6496 | 218.2151 | 215.2601 | 203.3339 | -213.6871 | 77.8159 | -137.0465 | 139.7098 | -2.3992 | 36.2807 | 14 | 0.791 | 0.774 | -13.12 | -8.48 |  | 9.7581 | -9.7246 | -38.262 | 9.2 | 51.78 | 50.13 | 9.8666 | 11.7958 | 51.0761 | 51.5089 | 50.6708 |  | 29.4 | 21.1752 | 8.4 |  | -49.6558 | 78.975 | 56.6965 | -49.4222 | -76.7944 | 46.6628 | 30.9028 | -38.6 | 38.2 | -96.5642 | 233.3454
27/03/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 20.4801 |  | -31.0483 | 26.848 |  |  | -150.6562 | 77.7889 | 39.4408 | 39.0098 | -24.42 | -77.074 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 13.5057 | 95.6432 | 13.2732 | 13.0669 | 21.6614 | 15.8037 | 0.3423 | 8.0011 |  |  | -81.5 | -81.34 |  | 22.2 | 74.8 | 9.279 | 0.182 | -80.66 | -80.66 | -41.52 | 82.45 | 82.55 | 15.2214 | 10.3691 | 80.7685 | 83.5534 | 47.7251 | 0 | -89.623 | 9.7601 | 10.1045 | 86.3551 | 88.6977 | -0.1053 | -1.1604 | -569.9345 | -19.4517 | -11.9 | -11.7 |  | 94.2506 | -6.0128 |  | -48.9319 | 15.2658 | 7.0882 | 4.848 | 612.8725 | 245.9791 | 245.7044 | -566.8163 | 812.287 |  | -121.9038 | 124.1227 | 131.7101 | 39.95 | 4.36 | 81.23 | 78.1 | -83.853 | -81.3078 | 152.4529 | 153.5629 | 17.2814 | -101.1205 | -101.4715 | 7.5366 | -100.8056 |  |  | 72.9 | 198.6 | -20.86 |  | 68.1443 | 64.7041 | 94.8098 | 96.0535 |  | -160.163 | 3.9617 | 15.2939 | 84.77 | 45.84 | 66.8042 | 63.4323 | 40.7835 |  | 101.4012 | 100.4829 | -138.8233 |  | -22.1351 | -142.3 | -141.8 | 31.4951 | 87.1 | 82.6724 |  |  | -11.77 | 75.268 | 138.2729 | -32.12 | -32.41 | 130.64 |  | 139.0727 | 131 | -62.0454 | -59.9545 | 266.7375 | 213.787 | 207.5553 | 209.7555 | 63.3431 | 37.2364 | -35.693 | 573.046 | -40.4468 |  | -34.7765 | -32.5385 | 29.101 |  | -94.7742 | 46.128 | -24.4645 | -25.4143 | 4.9261 | 0 | -16 | 1.2 | 17.976 | -167.6985 | -38.2709 | -37.7787 | 8.1864 | -35.8959 | 13.3107 | 23.9002 |  | 23.8245 |  | 0 |  | 81.0489 | 82.8909 | -96.6223 | 64.0516 | 63.7388 | -70.3116 | -63.1871 | -31.3463 | -37.08 | 13.8705 | 1.0916 | -8.7 | 20.93 | -31.1002 |  | -14.517 | 0.465 | 11.2021 | 28.3 | 62.9251 | 73.7577 | 16.98 | 88.6798 | 28.7 | -21.3535 | 4.6258 | 5.0564 | 2.0679 |  |  | -16.2908 | -38.6201 | 21.1233 | 40.49 | 58.1574 | 57.4876 | -173.6462 | -30.4319 | 31.0114 | -56.2521 | 11.7328 | 10.7254 | 10.2954 | 14 | 34.4853 | 34.7494 | 287.5 | -287.9599 | -260.2119 | 263.8644 | 143.0547 | -35.5157 | -34.1606 | -63.8011 | -54.5108 | 79.6046 | 80.9776 |  |  | 24.2939 | 24.0961 | -46.5664 | -48.4061 | -17.89 | -17.89 | 4.9 | 5.5 | 21.3295 | -49.04 | -319.9647 | 93.5455 | 93.2547 | 19.1 | -43.9 | -22.4 | -22.4 | 1.3707 |  | -136.7051 | 56.2692 | 198.1805 | 99.0944 | 84.3217 |  | 89.6068 | -212.1445 | -72.9215 | -90.1383 | 221.579 | 221.1272 | 212.6281 | -189.0394 | 73.1436 | -120.7683 | 119.087 | -2.2673 | 37.001 | 7.68 | 0.728 | 0.722 | -8.24 | -15.12 |  | 16.4385 | -7.0603 | -38.439 | 2 | 25.714 | 27.039 | 9.8517 | 11.8361 | 51.4045 | 51.6332 | 52.4693 |  | 41.9 | 18.8567 | 8.47 |  | -56.0466 | 85.6304 | 63.8524 | -54.4097 | -81.6704 | 53.8957 | 28.4146 | -49.1 | 50.9 | -120.3216 | 254.7499
27/03/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 20.685 |  | -30.7751 | 25.5678 |  |  | -153.6013 | 78.2108 | 39.9168 | 39.6216 | -26.64 | -75.787 | 68.2 | 22.356 | -66 | 13.6395 | 96.1352 | 13.055 | 13.1495 | 21.6683 | 16.2307 | 0.4458 | 7.8754 |  |  | -83.66 | -84.09 |  | 26.64 | 74.8 | 9.268 | 0.191 | -88.12 | -88.12 | -34.61 | 88.96 | 89.74 | 15.2154 | 10.8462 | 80.0652 | 82.6575 | 48.6469 | 0 | -97.1563 | 18.6012 | 20.8611 | 86.2846 | 87.9605 | 5.0176 | 5.4276 | -599.5384 | -19.7409 | -11.1 | -11 |  | 103.7124 | -5.8371 |  | -54.7901 | 14.1768 | 8.0342 | 5.3224 | 626.2091 | 181.2189 | 181.0357 | -646.7808 | 679.2496 |  | -132.3135 | 134.7179 | 128.0476 | 41.91 | 4.02 | 79.74 | 77.14 | -58.5351 | -58.4011 | 131.0085 | 132.1273 | 18.3649 | -150.8861 | -151.7924 | 6.0921 | -124.1611 |  |  | 73.7 | 251.6 | -20.85 | 25.6939 | 25.9665 | 26.2911 | 50.8207 | 50.0722 |  | -119.8457 | 10.0444 | 14.8079 | 82.87 | 44.93 |  |  | 40.8202 |  | 125.0732 | 123.0366 | -125.2528 |  | -22.1215 | -115.9 | -114.3 | 31.1325 | 86.2 | 79.8545 |  |  | -11.03 | 75.3145 | 123.0695 | -31.7 | -32.18 | 134.75 | 91.98 | 123.1273 | 122.8 | -48.4162 | -47.6182 | 264.6653 | 211.5867 | 204.3713 | 209.4951 | 88.5587 | 63.1733 | -34.273 | 648.7153 | 29.7048 |  | -35.9567 | -33.8191 | 13.6217 | -55.8342 | -52.9011 | 138.3 | -26.5446 | -27.5505 | -20.7952 | 0 | -14.9 | 97.7 | 17.8848 | -180.1817 | -38.4505 | -37.6477 | 7.064 | -64.1059 | 33.307 | 24.1325 |  | 23.6483 |  | 0 | 0 | 57.7724 | 56.4328 | -89.7566 | 49.9706 | 50.2074 | -65.9321 | -56.7236 | -32.4596 | -35.39 | 13.6605 | 1.1026 | -8.54 | 18.99 | -32.3684 |  | -14.424 | 0.61 |  | 28.84 | 57.1125 | 65.8644 | 17.2 | 90.7365 | 27.3 | -21.6207 | 4.6156 | 5.15 | 2.0719 |  |  | -17.3339 | -39.9054 | 23.2563 | 41.5585 | 58.0037 | 57.5349 | -174.4354 | -31.1001 | 31.2354 | -57.2992 | 12.5417 | 11.0184 | 10.538 |  | 52.3856 | 53.6232 | 288.3 | -286.7095 | -276.4886 | 274.8032 | 190.7726 | -52.1967 | -50.7091 | -57.9394 | -49.4399 | 79.0341 | 78.955 |  |  | 23.3051 | 23.2502 | -49.8501 | -50.6069 | -3.78 | -3.93 | 23.7 | 23.9 | 21.556 | -51.84 | -326.3542 | 92.6712 | 92.4764 | 20.1 | -28.7 | -21.6 | -21.7 |  |  | -185.6374 | -7.9093 | 279.0757 | 161.5554 | 90.921 |  | 153.5079 | -207.5738 | -107.3495 | -156.9228 | 211.8923 | 215.4003 | 208.8573 | -266.7299 | 106.1634 | -159.4526 | 158.8936 | -2.108 | 35.1431 | 12.88 | 0.715 | 0.71 | -13.44 | -9.28 |  | 10.0511 | -11.8944 | -38.8785 | 12.6 | 52.442 | 53.073 |  |  | 52.4397 | 50.7689 | 53.4982 |  | 28.9 | 18.197 | 8.52 |  | -50.2885 | 81.3607 | 59.0133 | -49.9311 | -80.3961 | 48.2612 | 32.0259 | -38.7 | 39.1 | -82.2839 | 236.7715
27/03/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 20.4587 | -29.8486 | -31.4816 | 25.2388 |  | 63.7253 | -152.0277 | 78.9705 | 39.9388 | 39.4081 | -26.64 | -73.147 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.4156 | 96.1056 | 13.053 | 13.3758 | 21.8406 | 15.7524 | 0.467 | 8.5701 |  |  | -82.37 | -82.78 |  | 26.64 | 70.4 | 9.055 | 0.19 | -83.94 | -83.94 | -43.59 | 84.92 | 85.25 | 15.6633 | 10.3841 | 78.7145 | 82.0182 | 48.63 | 0 | -94.7343 | 9.043 | 8.9492 | 86.8772 | 88.1257 | -1.0309 | -2.2361 | -575.4826 | -20.5641 | -10.9 | -10.8 |  | 100.7768 | -5.8417 |  | -53.7475 | 14.1124 | 7.2432 | 4.958 | 601.4281 | 167.455 | 166.5395 | -589.9283 | 662.059 |  | -131.5171 | 132.695 | 125.932 | 41.39 | 4.1 | 80.54 | 78.15 | -47.0148 | -47.0148 | 120.0937 | 121.0273 | 19.7752 | -141.9486 | -142.1137 | 7.8549 | -124.9437 |  |  | 76.4 | 254.2 | -20.66 | 30.1093 | 31.5061 | 31.1723 | 40.3029 | 39.8703 |  | -106.5054 | 7.9142 | 14.7275 | 83.69 | 45.11 | 66.8042 |  | 40.7956 |  | 127.2289 | 125.4581 | -100.8256 |  | -22.2244 | -111.1 | -110.7 | 31.116 | 85.3 | 79.3849 | 120.7214 | 85.16 | -11.01 | 72.2765 | 100.7107 | -31.83 | -32.19 | 133.66 | 91.77 | 101.3455 | 100.1636 | -41.792 | -40.6 | 253.338 | 202.5699 | 195.0224 | 199.939 | 93.5255 | 69.1082 | -33.207 | 603.392 | 116.1559 |  | -31.9236 | -29.7106 | 0 | -57.1806 | -53.2826 | 155.196 | -21.8907 | -22.9811 | -27.1657 | 17.39 | -16.85 | 91.8 | 17.5913 | -180.681 | -38.3878 | -37.5273 | 8.3334 | -65.8774 | 38.9945 | 23.8671 |  | 23.3105 | 0 | 5.1377 | 0 | 47.3901 | 45.883 | -97.4596 | 42.9774 | 42.7917 | -71.6594 | -62.8139 | -33.2287 | -36.21 | 13.8705 | 1.1026 | -8.72 | 19.37 | -32.8723 |  | -14.466 | 0.7 |  | 27.89 | 63.6443 | 71.4075 | 16.76 | 89.0664 | 27 | -21.5163 | 4.9149 | 5.3738 | 2.0697 |  |  | -16.1916 | -39.6782 | 21.3468 | 41.6092 | 60.4716 | 62.9456 | -176.1266 | -30.9684 |  | -56.6804 | 12.4747 | 11.0868 | 10.7067 | 14 | 67.9129 | 68.6659 | 281.6 | -283.1083 | -291.8612 | 294.2669 | 217.6833 | -66.9211 | -66.5123 | -57.7039 | -48.3649 | 78.1138 | 78.0533 |  |  | 22.602 | 22.5031 | -52.4027 | -52.3318 | 27.62 | 27.34 | 24.1 | 24.9 | 21.6991 | -20.72 | -348.6846 | 95.9162 | 95.6845 | 19.7 | -29.1 | -20.7 | -20.8 |  | 1.1172 | -213.1257 | -97.3732 | 360.7982 | 241.0319 | 113.734 |  | 234.0743 | -175.4581 | -149.8143 | -237.4254 | 183.2297 | 180.6486 | 173.4963 | -349.4781 | 152.3815 | -196.3849 | 197.4381 | -2.1355 | 35.4505 | 14.72 | 0.66 | 0.653 | -14.24 | -9.2 |  | 9.0257 | -13.3867 | -38.262 | 13.8 | 55.107 | 54.433 |  |  | 51.7076 | 51.5964 | 51.2245 |  | 29.1 | 17.5063 | 8.63 |  | -48.9883 | 82.4335 | 58.4741 | -48.5721 | -80.997 | 47.7881 | 33.0115 | -37.9 | 38.2 | -74.8745 | 246.1882
27/03/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 20.408 | -29.5395 | -31.7131 | 24.161 |  | 64.0619 | -152.1115 | 77.487 | 39.4968 | 39.065 | -28.86 | -72.582 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.6792 | 94.6658 | 12.8477 | 12.8468 | 21.5528 | 15.8314 | 0.4674 | 8.7901 |  |  | -81.89 | -81.86 |  | 28.86 | 70.4 | 4.483 | 0.169 | -82.3 | -82.3 | -42.19 | 84.21 | 84.49 | 15.5784 | 10.3673 | 77.4642 | 80.4213 | 48.283 | 0 | -93.7127 | 8.5345 | 10.4077 | 85.771 | 87.8522 | -1.082 | -3.2086 | -565.7279 | -20.9037 | -11 | -11 |  | 100.3376 | -6.2451 |  | -55.2239 | 13.9647 | 6.9254 | 4.6758 | 596.0263 | 154.4236 | 154.6067 | -591.1326 | 637.2178 |  | -128.2702 | 131.3637 | 123.7764 | 41.45 | 4.33 | 79.68 | 77.5 | -42.3263 | -43.6658 | 115.9301 | 116.6001 | 21.1359 | -141.8376 | -143.1206 | 7.015 | -137.1249 |  |  | 65 | 276.3 | -20.69 | 27.5844 | 28.2473 | 28.3333 | 32.493 | 31.6071 |  | -98.5307 | 8.5188 | 14.841 | 83.58 | 45.42 | 65.3979 | 62.6999 | 40.3733 |  | 138.6132 | 136.9476 | -134.7503 |  | -22.1515 | -103.6 | -105.2 | 31.4896 | 84.4 | 80.7938 | 118.9636 | 84.29 | -11.99 | 74.338 | 133.0926 | -33.21 | -33.74 | 140.53 | 91.99 | 133 | 131.2364 | -26.5594 | -26.9545 | 279.9046 | 226.7515 | 218.3922 | 221.8939 | 78.4847 | 55.9152 | -33.918 | 601.9873 | 204.6255 |  | -29.4493 | -26.4725 | 23.5667 | -44.7323 | -41.7914 | 47.664 | 2.8623 | 2.2868 | -13.711 | 0 | -20.81 | 1 | 17.3792 | -156.7558 | -37.6946 | -36.8732 | 7.8627 | -52.6419 | 20.9653 | 23.2004 |  | 22.8815 | 0 | 5.2824 | 0 | 44.2085 | 42.3664 | -97.7945 | 28.1566 | 28.1869 | -69.0423 | -62.126 | -31.3463 | -36.28 | 13.5653 | 1.0794 | -8.56 | 20.32 | -32.2834 |  |  | 0.758 |  | 27.94 | 62.5306 | 69.9455 | 16.54 | 88.7758 | 26.6 | -22.2831 | 4.9322 | 5.4172 | 2.1021 |  |  | -14.7643 | -39.8754 | 22.4572 | 41.5783 | 63.598 | 63.8559 | -172.2539 | -30.766 | 31.178 | -57.4938 | 11.9346 | 11.243 | 10.8452 | 13.475 | 92.5586 | 93.2906 | 283.7 | -279.4755 | -313.5743 | 316.4886 | 298.0817 | -91.0507 | -88.8307 | -54.8814 | -45.5864 | 79.5702 | 80.2028 | -31.973 | -33.6329 | 18.3502 | 18.2953 | -73.4841 | -73.1869 | 57.71 | 57.24 | 27.4 | 27.4 | 21.4128 | 15.52 | -379.2664 | 103.4002 | 103.1758 | 20.2 | -24.5 | -16.4 | -16.6 |  | 1.0558 | -291.9236 | -186.3642 | 474.2547 | 350.9349 | 136.9024 |  | 342.3511 | -139.789 | -201.9007 | -335.0092 | 147.2297 | 146.5188 | 146.6814 | -461.9215 | 207.3969 | -254.9483 | 256.0612 | -1.9762 | 36.6204 | 13.6 | 0.511 | 0.498 | -12.08 | -10.24 |  | 10.3441 | -16.0845 | -36.2692 | 12.9 | 56.557 | 55.87 |  |  | 51.4916 | 50.8083 | 52.7599 |  | 25.1 | 22.8179 | 8.59 |  | -43.1136 | 80.9608 | 55.9078 | -42.5676 | -79.7224 | 44.7098 | 34.974 | -34 | 32.9 | -11.4728 | 185.6153
27/03/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 19.9948 | -29.1728 | -32.0008 | 24.769 |  | 60.9659 | -146.6933 | 74.79 | 38.0628 | 37.5374 | -22.2 | -67.826 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 13.5227 | 91.7608 | 12.3681 | 12.3648 | 20.0602 | 15.8339 | 0.5198 | 7.3313 |  |  | -77.95 | -78.06 |  | 22.2 | 66 | 17.254 | 0.236 | -78.54 | -78.54 | -44.21 | 79.71 | 79.98 | 14.8986 | 10.3077 | 77.9935 | 80.7759 | 46.6503 | -70.3258 | -69.537 | 25.8636 | 27.1933 | 86.4484 | 88.7311 | 15.2846 | 15.8937 | -551.3371 | 2.3975 | -11.5 | -11.4 | 76.186 | 75.0438 | -5.8293 |  | -77.771 | 11.0575 | 6.7367 | 4.7995 | 585.3143 | 167.2109 | 166.9667 | -615.2237 | 623.3666 |  | -127.2562 | 128.8048 | 121.7905 | 40.59 | 4.44 | 77.99 | 74.21 | -40.4509 | -40.8527 | 113.4056 | 115.3658 | 21.8843 | -141.4956 | -141.9893 | 12.8713 | -134.2914 |  |  | 61.3 | 268.2 | -20.07 | 24.8058 | 25.6947 | 25.572 | 25.6911 | 25.2451 | 19.7428 | -112.2741 | 29.2798 | 15.3082 | 83.15 | 45.07 | 64.6948 | 61.235 | 39.9875 |  | 135.4149 | 134.1867 | -127.6366 |  | -21.8821 | -101.8 | -101.4 | 30.8414 | 82.6 | 77.9759 | 117.2058 | 81.73 | -11.03 | 72.0285 | 126.1297 | -31.65 | -31.69 | 135.18 | 89.39 | 123.8909 | 122.4727 | -27.1302 | -26.6636 | 268.8825 | 218.6062 | 210.7992 | 215.3308 | 77.4169 | 54.2632 | -33.551 | 622.2982 | 234.18 |  | -29.3644 | -26.8327 | 23.4536 | -44.2888 | -41.5123 | 39.984 | 3.5319 | 2.9781 | -11.8515 | 0 | -16.2 |  | 16.4062 | -151.9046 | -39.1164 | -38.0484 | 8.8751 | -52.9728 | 19.3167 | 24.1621 |  | 23.5018 | 0 | 7.1826 |  | 39.8546 | 39.6871 | -97.9619 | 29.0487 | 28.7352 | -67.1045 | -61.4648 | -33.4484 | -36.9 | 13.3773 | 1.127 | -8.4 | 18.76 | -33.0148 |  | -14.313 | 0.762 |  | 26.03 | 61.4189 | 69.2785 | 16.19 | 85.3235 | 25.2 | -22.1498 | 5.5873 | 5.9243 | 2.0606 |  |  | -14.2601 | -39.6894 | 21.4822 | 41.3331 | 57.0634 | 61.0653 | -177.4306 | -29.7409 | 29.9971 | -52.5619 | 11.6441 | 11.2918 | 10.9401 | 14 | 98.3127 | 97.2834 | 279.5 | -279.5807 | -307.0974 | 310.9498 | 316.915 | -95.4618 | -94.5991 | -53.6023 | -44.4219 | 78.4782 | 78.7318 | -46.6348 | -43.8074 | 17.5042 | 17.4603 | -80.8857 | -80.7694 | 62.71 | 62.01 | 27.6 | 28.6 | 21.3295 | 29.2 | -387.5154 | 105.4003 | 105.4605 | 16.8 | -21.1 | -14.7 | -15 | 1.2852 |  | -314.7421 | -210.7059 | 503.5206 | 368.7233 | 137.1586 |  | 365.2539 | -130.9286 | -211.9351 | -359.0406 | 140.7119 | 143.5684 | 131.3874 | -484.2351 | 219.7352 | -274.4969 | 275.7166 | -2.7672 | 37.6825 | 13.52 | 0.387 | 0.384 | -12.88 | -9.92 |  | 11.281 | -16.524 | -36.4462 | 12 | 57.185 | 55.671 |  |  | 52.4419 | 51.5633 | 51.5198 |  | 22.2 | 22.9499 | 8.6 |  | -41.8078 | 78.7457 | 54.7638 | -41.0312 | -77.3873 | 42.6303 | 34.218 | -30.1 | 30 | 7.0704 | 170.2102
27/03/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 19.1835 | -28.1209 | -31.5395 | 22.8017 |  | 59.7824 | -134.0678 | 72.8795 | 37.1729 | 36.772 | -28.86 | -64.966 | 57.2 | 13.248 | -55 | 13.7062 | 84.0478 | 11.7513 | 11.9318 | 19.1549 | 15.7564 | 0.4685 | 7.2382 |  |  | -74.01 | -73.36 |  | 28.86 | 63.8 | -2.31 | 0.112 | -75.49 | -75.49 | -42.87 | 76.32 | 76.2 | 14.5967 | 10.9515 | 76.4429 | 79.4165 | 49.5614 | -70.9136 | -71.5316 | 27.2388 | 33.7211 | 83.8062 | 85.354 | 15.6779 | 17.6034 | -510.7758 | -17.0709 | -11.6 | -11.7 | 77.1759 | 75.3676 | -5.5582 |  | -69.0456 | 10.8581 | 6.0316 | 4.1506 | 548.9668 | 152.7146 | 152.2873 | -598.9298 | 570.7996 |  | -127.9473 | 130.6701 | 117.6589 | 39.48 | 4.06 | 77.18 | 74.35 | -36.0303 | -36.1642 | 111.5019 | 112.541 | 21.6908 | -138.0027 | -137.9972 | 11.8369 | -134.7148 |  |  | 59.2 | 270 | -19.77 | 25.6503 | 26.1292 | 26.1069 | 25.2325 | 23.9008 | 1 | -97.819 | 17.0007 | 15.4605 | 78.73 | 43.11 | 62.5854 | 59.7702 | 39.1272 |  | 136.1506 | 133.686 | -128.1875 |  | -21.4346 | -100 | -98 | 30.2042 | 79.7 | 77.9759 | 113.1042 | 79.21 | -11.41 | 71.8735 | 128.3048 | -28.09 | -28.36 | 127.71 | 88.26 | 127.4364 | 125.8545 | -21.9342 | -22.5273 | 266.2278 | 217.0076 | 210.1811 | 213.4809 | 84.6326 | 61.4701 | -33.273 | 604.8891 | 312.6648 |  | -28.4816 | -25.8462 | 12.932 | -33.9895 | -33.0649 | 46.128 | 6.0873 | 5.4152 | -20.8929 | 0 | -20.04 |  | 15.0961 | -127.8901 | -39.0462 | -38.481 | 8.667 | -59.0531 | 26.8647 | 24.4539 |  | 23.9204 |  | 0 |  | 36.8404 | 35.8357 | -106.6697 | 24.0987 | 23.8783 | -75.9413 | -69.1555 | -37.9748 | -36.52 | 13.7777 | 1.1026 | -8.48 | 17.15 | -37.2806 |  | -14.158 | 0.676 |  | 25.96 | 69.4148 | 75.1558 | 16.11 | 85.7117 | 25.2 | -19.719 | 5.7426 | 6.2261 | 2.138 |  |  | -15.9459 | -37.1309 | 21.8067 | 38.2938 | 58.4611 | 59.6205 | -169.1261 | -28.1481 | 27.0974 | -49.0953 | 12.3274 | 10.9598 | 10.654 | 13.8199 | 116.1511 | 115.9431 | 283.3 | -279.3116 | -319.7532 | 319.2369 | 393.8433 | -113.4369 | -109.9544 | -53.5912 | -44.1437 | 80.5591 | 79.7893 | -63.7221 | -62.5063 | 24.0522 | 23.382 | -99.3754 | -99.6292 | 67.32 | 66.71 | 26.8 | 27.1 | 21.3295 | 35.04 | -392.656 | 111.9783 | 110.2776 | 18.9 | -21.1 | -22.4 | -22.6 |  |  | -388.5156 | -288.5269 | 594.4882 | 440.8972 | 137.2169 |  | 432.0847 | -153.0765 | -262.8452 | -424.9288 | 146.2106 | 142.1096 | 153.2068 | -571.7934 | 272.0329 | -307.0034 | 308.9791 | -2.8716 | 40.1754 | 8.08 | 0.078 | 0.062 | -8.72 | -13.76 |  | 15.5596 | -19.1882 | -36.2112 | 12.1 | 53.877 | 57.098 |  |  | 51.5798 | 53.0183 | 52.125 |  | 25 | 16.7256 | 8.47 |  | -43.942 | 79.1189 | 55.4794 | -43.5936 | -77.3093 | 44.2487 | 34.0501 | -33.3 | 34 | 68.1737 | 112.7978
27/03/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 18.945 | -27.4547 | -31.8371 | 21.656 |  | 56.7654 | -129.0088 | 66.9657 | 33.919 | 33.7716 | -17.76 | -66.657 | 57.2 | 13.248 | -57.2 | 14.0563 | 81.2924 | 9.7117 | 9.6089 | 16.592 | 11.519 | 0.4687 | 8.1936 |  |  | -72.36 | -71.88 |  | 17.76 | 66 | 3.715 | 0.157 | -72.54 | -72.54 | -42.16 | 73.57 | 73.54 | 13.7769 | 10.0815 | 73.105 | 74.9016 | 46.0119 | -71.6744 | -70.4763 | 32.7447 | 30.0821 | 80.7118 | 83.4075 | 17.6288 | 10.5635 | -484.8694 | -30.8368 | -4.7 | -4.7 | 77.1779 | 76.3994 | -4.4369 |  | -62.8784 | 8.6292 | 0 | 3.4915 | 521.0118 | 142.8876 | 143.9558 | -584.2607 | 538.2393 |  | -123.2972 | 125.415 | 105.5537 | 29.54 | 29.91 | 69.58 | 83.83 | -35.7624 | -34.8247 | 108.6483 | 109.9389 | 23.2534 | -133.2297 | -133.0128 | 8.6024 | -133.6998 |  |  | 61.1 | 269 | -19.44 | 26.5034 | 26.4691 | 26.452 | 28.8616 | 26.9878 | 1 | -85.5919 | 6.1421 | 15.6007 | 81.87 | 43.68 | 61.1792 | 58.3054 | 38.6677 |  | 135.1821 | 134.424 | -133.8152 |  | -20.9736 | -100.6 | -100 | 29.2703 | 78 | 77.0366 | 110.7605 | 77.55 | -10.65 | 66.6655 | 133.6376 | -2.15 | -2.18 | 72.92 | 86.9 | 132.2 | 131.1273 | -20.3876 | -20.1364 | 248.0022 | 204.3952 | 196.1811 | 198.5024 | 82.7861 | 61.4654 | -31.857 | 593.0214 | 356.3159 |  | -14.6468 | -12.1342 | 13.4029 | -23.1665 | -21.6973 | 43.056 | 9.7368 | 9.0931 | -20.1595 | 0 | -17.55 |  | 14.6888 | -104.484 | -39.4523 | -38.7408 | 7.5336 | -58.3128 | 26.7912 | 24.9761 |  | 24.1576 |  |  |  | 34.6635 | 34.9984 | -115.8798 | 22.0395 | 21.6051 | -81.5294 | -75.4776 | -41.886 | -37.2 | 13.5677 | 1.2796 | -8.56 | 16.1 | -40.9098 |  | -13.965 | 0.726 |  | 25.09 | 77.9962 | 82.0588 | 15.79 | 84.2617 | 23.8 | -18.6978 | 4.9026 | 5.4372 | 2.2741 |  |  | -15.6527 | -37.3937 | 21.9285 | 39.0032 | 57.1876 | 55.9858 | -164.1258 | -27.4784 | 26.7737 | -49.0218 | 12.1483 | 12.161 | 11.6995 | 14 | 123.296 | 123.9986 | 280.4 | -279.2888 | -327.9862 | 326.5438 | 432.4038 | -119.7499 | -118.0565 | -53.4717 | -44.5348 | 77.7225 | 78.0634 |  |  | 26.7329 | 25.8869 | -108.0163 | -108.3348 | 69.35 | 68.67 | 32.4 | 31.4 | 21.556 | 45.12 | -404.8487 | 110.7509 | 110.5038 | 20.2 | -18.3 | -25.2 | -25.4 | 1.4113 | 1.1652 | -427.68 | -325.674 | 624.2234 | 461.1648 | 128.7293 |  | 455.654 | -157.3375 | -277.688 | -447.2543 | 143.437 | 142.363 | 155.7545 | -596.0331 | 291.077 | -319.4037 | 320.7131 | -1.8169 | 36.8145 | 8.72 | -0.388 | -0.404 | -8.48 | -12.16 |  | 13.8292 | -22.5299 | -32.607 | 13 | 57.948 | 56.348 | 0 | 0 | 52.1539 | 49.7771 | 51.1125 |  | 20.1 | 14.8251 | 10.17 |  | -44.1007 | 79.112 | 54.8463 | -43.7891 | -78.0512 | 42.7319 | 34.1864 | -27.7 | 27.2 | 103.4389 | 83.9728
27/03/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 19.9249 | -29.1132 | -31.8479 | 21.1577 |  | 57.813 | -133.3964 | 71.3289 | 36.2969 | 35.2988 | -15.54 | -79.127 | 68.2 | 18.216 | -66 | 14.2651 | 81.9466 | 11.4126 | 11.4521 | 19.21 | 11.0523 | 0.5279 | 8.144 |  |  | -77.08 | -76.8 |  | 15.54 | 77 | 9.049 | 0.196 | -73.81 | -73.81 | -50.72 | 74.59 | 75.03 | 16.0304 | 8.3667 | 76.4931 | 78.2733 | 49.5765 | -69.5901 | -68.8562 | 6.7373 | 5.6469 | 87.0903 | 89.1212 | 2.8646 | 2.0141 | -506.5198 | -31.4114 | -5.3 | -5.2 | 74.3702 | 73.7649 | -5.1746 |  | -63.0043 | 10.2091 | 6.7164 | 4.4126 | 542.2832 | 141.7584 | 141.6058 | -580.7483 | 561.5718 |  | -130.388 | 132.6769 | 113.0783 | 31.64 | 36.56 | 74.83 | 84.79 | -30.4041 | -30.9399 | 103.3136 | 105.0607 | 19.4596 | -158.0848 | -158.6445 | 5.2628 | -144.4881 |  |  | 68 | 288.4 | -19.4 | 18.3999 | 18.9119 | 19.4103 | 16.6332 | 15.5437 |  | -83.0334 | 12.4094 | 18.5115 | 83.09 | 45.61 | 65.3979 | 61.821 | 41.9684 |  | 145.3044 | 143.5691 | -136.3729 |  | -22.746 | -98.8 | -98.8 | 29.2484 | 79.6 | 85.4903 | 111.9324 | 79.13 | -12.43 | 69.037 | 135.7477 | -3.15 | -3.04 | 92.85 | 97.59 | 136.4182 | 132.2909 | -17.1006 | -17.3 | 261.4201 | 216.5385 | 211.9654 | 213.1547 | 91.8648 | 67.3516 | -34.249 | 594.4963 | 354.795 |  | -16.4302 | -13.6447 | 10.5453 | -13.0382 | -12.2886 | 27.696 | 11.7473 | 11.02 | -23.8445 | 0 | -4.55 |  | 15.6753 | -89.8773 | -41.0567 | -39.8998 | 9.0714 | -64.7499 | 33.3033 | 25.1146 |  | 24.5599 |  | 0 |  | 30.3096 | 31.1469 | -115.2099 | 19.1552 | 19.3504 | -75.5723 | -67.4783 | -44.2811 | -37.22 | 13.4725 | 1.6141 | -8.32 | 15.89 | -43.7021 |  | -12.788 | 0.777 |  | 24.51 | 67.9379 | 77.4202 | 16.93 | 87.7179 | 22.4 | -21.3534 | 3.2084 | 3.8562 | 2.7575 |  |  | -16.9977 | -44.4836 | 20.4674 | 46.4541 | 55.1214 | 56.4238 | -168.2762 | -30.4197 | 31.2784 | -60.3648 |  | 15.3948 | 14.8425 | 14.3246 | 119.209 | 120.1114 |  | -282.6712 | -329.3155 | 327.7345 | 430.2856 | -116.376 | -115.2186 | -50.7178 | -39.2276 | 77.8647 | 78.0325 | -73.0398 | -74.315 | 31.0726 | 30.3365 | -81.4958 | -81.4956 | 82.87 | 82.1 | 26.1 | 25.9 | 21.2483 | 47.28 | -394.3849 | 108.8561 | 108.619 | 20.7 | -21.1 | -29.1 | -28.7 | 1.3519 | 1.1989 | -429.1037 | -328.5232 | 591.4432 | 446.4227 | 108.7595 |  | 436.4826 | -151.2811 | -277.3061 | -430.6141 | 135.8294 | 134.8857 | 151.4685 | -576.3583 | 284.7843 | -294.1075 | 297.6045 | -1.3967 | 12.571 | 13.44 | -0.651 | -0.661 | -11.52 | -9.28 |  | 7.9423 | -17.2259 | -31.3466 | 10.9 | 55.248 | 54.173 |  |  | 50.9937 | 50.1328 | 50.337 |  | 20.5 | 15.1349 | 10.78 |  | -36.9888 | 79.0044 | 51.0343 | -37.7474 | -77.6909 | 37.9762 | 38.5147 | -29 | 29.3 | 105.2036 | 82.8121
27/03/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 21.2197 | -30.8756 | -30.2942 | 23.9377 |  | 62.9363 | -145.2048 | 77.2458 | 39.1868 | 38.1008 | -28.86 | -83.481 | 72.6 | 19.872 | -70.4 | 14.2201 | 90.474 | 13.2021 | 13.2983 | 21.9935 | 10.5934 | 0.6867 | 7.9962 |  |  | -85.94 | -85.7 |  | 28.86 | 83.6 | 9.643 | 0.205 | -86.38 | -86.38 | -47.02 | 87.47 | 88.17 | 17.2766 | 7.3132 | 79.9479 | 83.2507 | 55.9153 | -76.2978 | -75.3792 | 3.6518 | 3.6919 | 94.446 | 97.1001 | 2.2029 | 1.5427 | -547.9034 | -32.0703 | 0 | -10 | 82.2221 | 80.4543 | -5.5374 |  | -62.6479 | 11.0708 | 7.6183 | 5.191 | 586.535 | 149.2355 | 149.0524 | -599.1261 | 593.2516 |  | -123.4294 | 125.8812 | 117.16 | 34.24 | 41.07 | 77.98 | 89.23 | -38.9773 | -38.5755 | 110.1533 | 111.965 | 18.6744 | -163.1472 | -163.3716 | 3.3206 | -149.1473 |  |  | 63.7 | 297.8 | -19.9 | 17.3795 | 18.1268 | 18.4373 | 17.7705 | 17.006 | 1 | -88.6811 | 15.1334 | 19.161 | 85.44 | 45.43 | 65.3979 |  | 42.3436 |  | 150.1771 | 148.4969 | -140.5589 |  | -23.1907 | -101 | -100.8 |  | 78.8 | 86.4296 | 110.7605 | 78.31 | -12.14 | 68.9285 | 140.153 | -2.67 | -2.74 | 89.09 | 98.6 | 138.7636 | 137.4 | -22.9355 | -22.9909 | 258.7945 | 214.5745 | 209.3903 | 212.5209 | 92.1742 | 64.9973 | -34.636 | 608.2607 | 328.3676 |  | -16.6562 | -13.5642 | 11.6778 | -11.8739 | -10.924 | 24.624 | 8.8657 | 8.4001 | -20.195 |  | -3.26 |  | 15.5643 | -84.73 | -40.1149 | -38.7698 | 8.537 | -62.7523 | 32.367 | 24.2303 |  | 23.8044 |  | 0 |  | 37.6777 | 37.5102 | -124.0851 | 25.0349 | 25.1937 | -83.4862 | -75.7815 | -47.892 | -38.25 | 13.4163 | 1.7008 | -8.39 | 14.06 | -47.601 |  | -12.484 | 0.639 |  | 20.85 | 76.6357 | 83.6042 | 16.55 | 81.3254 | 21.9 | -8.9075 | -3.7361 | -3.7694 | 2.9213 |  |  | -16.3713 | -34.1063 | 20.6609 | 35.44 | 54.4448 | 56.013 | -161.4188 | -31.1474 | 33.4098 | -14.741 | 11.5944 | 16.0881 | 15.6441 | 14 | 111.0031 | 111.8709 |  | -279.5328 | -325.3092 | 324.6204 | 407.5684 | -107.5629 | -105.8287 | -53.5869 | -43.667 | 81.1723 | 82.1593 |  |  | 31.0726 | 31.0176 | -66.4033 | -64.9252 | 84.2 | 83.46 | 15.2 | 15.9 | 21.5154 | 45.6 | -369.1207 | 103.8197 | 101.7735 | 21.3 | -29.6 | -30.1 | -30.4 |  |  | -408.3016 | -303.174 | 549.3482 | 411.6477 | 100.092 |  | 403.7462 | -142.4944 | -265.5172 | -402.5994 | 125.8455 | 124.9979 | 141.171 | -530.7781 | 271.5344 | -266.1711 | 266.4214 | -1.6603 | 12.49 | 12.24 | -0.721 | -0.735 | -12.48 | -8.8 |  | 9.5811 | -14.4732 | -33.1929 | 9.4 | 52.048 | 51.731 |  |  | 51.8321 | 52.2261 | 51.6452 |  | 30.7 | 11.955 | 10.7 |  | -44.9281 | 81.6101 | 54.642 | -44.7542 | -79.5288 | 42.6849 | 37.0504 | -38.4 | 38.8 | 84.4652 | 104.9549
27/03/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 21.4217 | -31.586 | -30.6537 | 24.4779 |  | 62.867 | -144.9622 | 78.0489 | 39.6008 | 38.4852 | -28.86 | -83.349 | 70.4 | 19.872 |  | 14.4738 | 88.6314 | 11.722 | 11.8334 | 19.3829 | 10.3638 | 0.4438 | 2.3508 |  |  | -86.73 | -86.45 |  | 28.86 | 81.4 | 10.131 | 0.207 | -86.41 | -86.41 | -46.14 | 87.54 | 87.65 | 18.2888 | 7.2916 | 81.0391 | 84.0653 | 57.8924 | -76.913 | -75.5792 | 3.6882 | 3.8213 | 95.7549 | 97.363 | 3.0124 | 2.5926 | -556.8684 | -32.4142 |  | -10 | 82.0953 | 81.617 | -5.6709 |  | -64.2638 | 11.2765 | 7.9122 | 5.5933 | 592.1505 | 146.1531 | 146.5498 |  | 586.9934 |  | -117.5845 | 118.7891 | 119.1858 | 34.61 | 41.48 |  | 90.17 | -36.7001 | -37.3698 | 109.4338 | 110.6596 | 18.6185 | -164.0748 | -163.2802 | 3.077 | -152.358 |  |  | 57.1 | 306.9 | -19.61 | 16.6738 | 16.7062 | 17.118 | 15.5887 | 14.8916 | 1 | -88.3176 | 16.2935 | 19.1977 | 83.82 | 44.66 | 63.2886 | 60.3561 | 41.7805 |  | 154.7332 | 152.1287 | -148.6238 |  | -23.0147 | -97.6 | -97.4 | 28.9462 | 75.5 | 86.4296 | 106.073 | 75.18 | -12.38 | 68.944 | 145.9683 | -2.64 | -2.57 | 90.11 | 97.6 | 149.0727 | 145.4727 | -18.9497 | -19.0455 | 261.3866 | 219.8175 | 210.6781 | 214.6095 | 93.6054 | 67.3978 | -34.266 |  | 346.6141 |  | -16.4718 | -13.0327 | 0 | -8.1722 | -8.4756 | 24.624 | 10.6178 | 9.9039 | -22.9334 |  | -3.17 |  | 15.742 | -79.2438 | -40.6242 | -39.6066 | 8.0949 | -64.1626 | 35.3026 | 24.5404 |  | 24.309 |  |  |  | 36.338 | 36.5055 | -120.2336 | 20.7969 | 20.3581 | -81.9309 | -74.4097 | -45.3065 | -38.74 | 13.4823 | 1.6434 | -8.31 | 15.93 | -44.5455 |  | -12.345 | 0.481 |  | 22.21 | 75.7008 | 81.9833 | 16.51 | 81.3516 | 21.5 | -9.5278 | -3.7523 | -3.7279 | 2.9588 |  |  | -17.4617 | -33.6816 | 21.1857 | 34.9499 | 55.9758 | 56.2787 | -160.6657 | -31.0782 | 33.3139 | -14.3484 |  |  |  | 14.1815 | 113.3937 | 111.8272 |  |  | -325.5617 | 331.6523 | 421.7814 | -109.8227 | -108.7799 | -51.7671 | -40.633 | 76.2151 | 78.2485 | -63.5908 | -63.3092 | 31.7977 | 30.8858 | -65.4044 | -64.6468 | 87.97 | 86.86 | 15.4 | 15.9 | 21.3509 | 43.04 | -368.8534 | 104.6131 | 104.4393 | 21.3 | -30.3 | -30.1 | -29.9 | 1.4913 |  | -422.3232 | -324.6317 | 548.5981 | 413.7319 | 88.7645 |  | 408.9664 | -140.0914 | -262.6788 | -403.9142 | 126.9197 | 129.6231 | 144.3836 | -530.4366 | 273.8753 | -263.0597 | 266.6665 | -1.8965 | 12.644 | 12 | -0.755 | -0.77 | -12.48 | -8.64 |  | 9.4652 | -14.7051 | -33.9559 | 9.5 | 53.937 | 55.944 |  |  | 50.336 | 49.7146 | 49.1732 |  | 31.5 | 14.3641 | 10.96 |  | -44.4726 | 80.2738 | 53.0434 | -43.653 | -79.0842 | 40.312 | 37.9637 | -40.2 | 40 | 94.987 | 93.7853
27/03/2026 | 20:00 | 0 | 0 |  |  | -30.4773 | 26.1091 |  | 62.0808 | -142.8057 | 77.1175 | 39.1808 | 38.0906 | -26.64 | -81.507 | 70.4 | 19.044 | -68.2 | 14.3062 | 88.6686 | 11.6585 | 11.7337 | 19.518 | 10.8209 | 0.5623 | 2.3915 |  |  | -85.69 | -85.31 |  | 26.64 | 79.2 | 10.676 | 0.209 | -86.07 | -86.07 | -44.9 | 87.18 | 87.06 | 18.3153 | 7.2507 | 80.8738 | 84.3117 | 55.6276 | -75.7354 | -75.4838 | 4.005 | 4.0401 | 94.374 | 96.4494 | 3.7334 | 2.6287 | -543.8322 | -31.6174 |  | -10 | 81.4981 | 80.2566 | -5.6969 |  | -62.5515 | 11.3063 | 7.8022 | 5.4028 | 579.9125 | 145.0849 | 144.0168 | -592.3337 | 575.2823 |  | -114.9474 | 117.5017 |  | 34.61 | 41.9 |  |  | -36.4321 | -36.7001 | 109.3311 | 109.9266 | 19.812 | -161.926 |  | 2.3755 | -150.8306 |  |  | 54.1 | 304.1 | -19.26 | 16.3519 | 16.8306 | 17.4357 | 16.543 | 15.1006 | 1 | -89.5256 | 16.1059 | 19.6444 | 77.51 | 42.22 | 61.8823 | 58.8913 | 41.6506 |  | 153.6769 | 152.121 | -145.3959 |  | -22.7764 | -97 | -96.8 | 28.9462 | 72.9 | 84.551 | 102.5574 | 72.85 | -12.08 | 67.735 | 144.9932 | -2.54 | -2.36 | 89.33 | 97.91 | 143.7091 | 141.9273 | -18.1852 | -18.2182 | 256.0666 | 214.1621 | 206.3082 | 210.239 | 93.2028 | 67.3365 | -33.838 | 601.4913 | 351.6812 |  | -16.3725 | -12.9306 | 9.5774 | -7.9002 | -7.8921 | 23.088 | 10.7757 | 10.0652 | -23.2135 |  | -3.15 |  | 15.2233 | -77.6216 | -41.03 | -40.2744 | 8.7794 | -65.1437 | 33.8557 | 24.56 |  | 24.3082 |  |  |  | 36.338 | 36.338 | -119.3964 | 20.2053 | 20.3934 | -80.8128 | -75.8088 | -45.0282 | -39.16 | 13.2601 | 1.619 | -8.21 | 15.75 | -44.4509 |  |  | 0.589 |  | 21.92 | 76.7206 | 81.8302 | 16.76 | 81.2124 | 23.2 | -9.1661 | -3.5453 | -3.6325 | 2.9441 |  |  | -18.0216 | -33.6564 | 21.5406 | 34.3389 | 59.4347 | 59.6675 | -159.5098 | -30.7294 | 32.9888 | -14.3767 | 11.0634 | 15.7463 | 15.275 | 13.6222 | 115.1291 | 115.7088 |  |  | -328.3866 |  | 431.9907 | -111.2452 | -110.4812 | -52.5003 | -42.129 | 77.5266 | 77.781 |  |  | 31.9075 | 30.9957 | -64.272 | -65.0409 | 90.83 | 89.98 | 16.3 | 15.6 |  | 42.96 | -366.5639 | 103.5053 | 102.469 | 20.8 | -30.9 | -29.3 | -29.5 |  | 1.2521 | -425.5674 | -333.3403 | 548.5346 | 420.0909 | 80.9881 |  | 410.8483 | -137.1356 | -265.3056 | -407.1732 | 128.8574 | 125.2287 | 139.5261 | -527.1744 | 272.711 | -262.4651 | 264.5595 | -1.8718 | 12.737 | 12.16 | -0.751 | -0.767 | -11.92 | -8.24 |  | 8.5283 | -15.1171 | -34.1909 | 9.9 | 55.001 | 55.673 |  |  | 50.6241 | 49.952 | 49.8864 |  | 30.9 | 15.2454 | 10.93 |  | -44.0494 | 81.2174 | 54.0751 | -43.799 | -79.5147 | 41.1317 | 38.6374 | -40.4 | 40.1 | 100.435 | 86.6509
27/03/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.1894 | -31.2433 | -30.9385 | 25.5615 |  | 60.6354 | -139.7532 | 75.3841 | 38.3348 | 37.2978 | -24.42 | -77.82 | 66 | 18.216 | -66 | 14.4393 | 87.3782 | 10.9808 | 11.2191 | 18.6026 | 10.4837 | 0.5471 | 2.508 |  |  | -83.83 | -83.28 |  | 24.42 | 77 | 9.446 | 0.199 | -82.03 | -82.03 | -42.95 | 83.21 | 83.81 | 18.8582 | 7.4035 | 80.0474 | 82.2569 | 53.1517 | -73.8391 | -74.0229 | 5.6753 | 5.9152 | 90.8255 | 93.006 | 3.0874 | 1.6882 | -530.3843 | -31.4013 |  | -11 | 80.0381 | 78.2279 | -5.4426 |  | -61.0026 | 11.0164 | 7.6572 | 5.1264 | 568.1019 | 143.2844 | 143.0097 | -585.671 | 560.9252 |  | -114.724 | 116.3787 |  | 34.24 | 41.44 | 78.78 |  | -34.9586 | -34.9586 | 107.0734 | 107.8072 | 19.29 | -160.4391 | -159.4705 | 1.7726 | -147.1374 |  |  | 50.9 | 297.1 | -19.14 | 17.091 | 18.3658 | 18.5301 | 18.4057 | 17.2533 |  | -88.5568 | 13.5245 | 19.3754 | 77.63 | 42.36 | 60.4761 | 57.5729 | 41.2053 |  | 150.2617 | 147.147 | -138.4734 |  |  | -96 | -95 | 28.6331 | 70.2 | 83.6117 | 99.0417 | 69.86 | -11.85 | 69.099 | 137.6728 | -2.71 | -2.61 | 97.6 | 96.9 | 140.2909 | 136.6 | -18.9023 | -18.6091 | 254.0898 | 208.9994 | 201.4924 | 204.3933 | 95.1892 | 69.7354 | -34.175 | 599.4714 | 365.6813 |  | -16.1266 | -13.162 | 0 | -3.6237 | -3.8105 | 26.16 | 8.6071 | 7.8444 | -25.2849 |  | -6.01 |  | 15.0424 | -67.4986 | -41.5648 | -40.7501 | 9.12 | -67.2673 | 35.2657 | 24.741 |  | 24.3751 |  |  |  | 34.496 | 33.6587 | -120.2336 | 20.2414 | 20.8357 | -83.2763 | -77.1214 | -42.7942 | -39.72 | 13.2601 | 1.619 | -8.2 | 17.43 | -42.8671 |  | -12.469 | 0.666 |  | 23.31 | 78.0271 | 84.801 | 16.76 | 82.2019 | 25 | -8.1717 | -3.654 | -3.94 | 2.8844 |  |  | -19.508 | -31.3721 | 19.6483 | 32.5781 | 56.3133 | 56.1363 | -155.727 | -29.6721 | 32.6361 | -13.1917 | 10.9047 | 15.3948 | 14.7582 | 13 | 112.9789 | 114.563 |  |  | -332.3759 | 335.0397 | 443.4553 | -109.4628 | -108.5259 | -55.0584 | -44.0039 | 76.56 | 76.3538 |  |  | 30.2376 | 30.1607 | -64.9945 | -66.4725 | 89.16 | 88.45 | 11.8 | 12.7 |  | 43.12 | -364.8118 | 103.8517 | 103.6851 | 20.7 | -33 | -30.1 | -29.5 | 1.3751 |  | -434.6432 | -333.8538 | 541.609 | 409.4223 | 70.8472 |  | 403.9485 | -136.1975 | -260.8416 | -394.3296 | 124.028 | 125.7096 | 141.3992 | -520.6222 | 268.4362 | -258.4948 | 262.1428 | -2.3195 | 19.903 | 11.84 | -0.783 | -0.794 | -11.52 | -9.28 |  | 10.6065 | -16.1425 | -34.9233 | 11.1 | 55.381 | 52.706 |  |  | 49.923 | 50.0442 | 50.4578 |  | 33.9 | 15.1915 | 10.55 |  | -46.6264 | 80.3768 | 55.787 | -45.3736 | -78.8656 | 43.8649 | 35.2899 | -41.7 | 41.7 | 113.379 | 79.42
27/03/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 20.9585 | -30.8631 | -31.1494 | 25.2281 |  | 58.9324 | -137.0281 | 73.4382 | 37.4449 | 36.4266 | -19.98 | -75.215 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 14.4613 | 85.0504 | 10.7421 | 10.9346 | 18.6272 | 10.5312 | 0.5668 | 4.0727 |  |  | -84.06 | -84.14 |  | 19.98 | 72.6 | 12.573 | 0.22 | -86.42 | -86.42 | -33.63 | 87.66 | 87.96 | 18.3334 | 7.2837 | 81.1211 | 84.423 | 52.9608 | -78.363 | -78.4452 | 33.9194 | 34.0457 | 91.2941 | 92.7193 | 28.0089 | 19.4672 | -559.2044 | -32.1688 |  | -9.8 | 84.1653 | 82.3626 | -5.1823 |  | -67.0356 | 10.8337 | 7.8001 | 5.2902 | 593.5848 | 142.0331 | 142.0636 | -600.2314 | 566.0663 |  | -79.1006 | 80.5995 |  | 34.68 | 41.62 | 77.97 |  | -36.968 | -37.5038 | 110.4425 | 111.3221 | 20.7672 | -151.5297 | -151.728 | 1.8162 | -150.9663 |  |  | 40.9 | 302.3 | -18.91 | 18.2501 | 18.5863 | 18.6314 | 17.5579 | 15.5427 | 12.9902 | -92.5464 | 19.2961 | 18.9995 | 77.1 | 41.61 | 59.0698 | 56.4011 | 41.1922 |  | 153.0289 | 149.8173 | -158.5979 |  | -22.6035 | -93.3 | -92.4 | 28.7265 | 68.5 | 82.6724 | 96.698 | 67.74 | -12.02 | 68.9905 | 156.1239 | -3.07 | -2.9 | 92.65 |  | 156.1273 | 154.4545 | -13.475 | -14.3273 | 262.45 | 219.2496 | 212.0198 | 212.9041 | 96.4581 | 70.9933 | -33.793 | 613.0002 | 367.0966 |  | -15.7307 | -12.4877 | 0 | -2.1574 | -2.0267 | 24.624 | 10.1405 | 9.4131 | -27.2906 |  | -5.77 |  | 14.6604 | -62.9971 | -41.1791 | -40.2121 | 8.8532 | -68.9632 | 36.6846 | 24.341 |  | 23.6584 | 0 |  |  | 37.5102 | 38.0126 | -119.7313 | 15.7675 | 15.9291 | -78.5352 | -74.2997 | -39.7253 | -40.39 | 13.2625 | 1.5726 | -8.37 | 18.91 | -39.2508 |  | -12.803 | 0.646 |  | 23.13 | 74.8905 | 81.1983 |  | 80.7107 | 26.2 | -7.9012 | -2.9075 | -2.8174 | 2.7845 |  |  |  | -30.6708 | 19.7131 | 31.5866 | 59.8754 | 60.527 | -160.8019 | -29.0291 | 31.1473 | -8.0377 | 10.5105 | 14.6709 | 14.0831 | 12.7901 | 113.0938 | 112.9173 |  |  | -335.9683 | 338.2265 | 439.0541 | -111.0669 | -108.8345 | -56.6724 | -47.7313 | 78.6059 | 79.2349 |  |  | 32.0064 | 31.8856 | -63.9992 | -63.7209 | 88.83 | 88.06 | 12.9 | 11.5 | 21.556 | 41.44 | -369.1506 | 107.4662 | 108.3833 | 19.6 | -36 | -31 | -31.3 | 1.5834 | 1.275 | -436.288 | -342.0562 | 544.1382 | 410.6318 | 72.9154 |  | 404.1065 | -139.2247 | -266.2417 | -399.4482 | 125.3366 | 126.2143 | 141.5938 | -525.2909 | 274.8154 | -259.3253 | 261.4802 | -2.715 | 24.516 | 11.12 | -0.679 | -0.687 | -10.64 | -10.56 |  | 11.693 | -17.7813 | -35.3017 | 12.4 | 56.916 | 54.496 |  |  | 50.5208 | 50.4165 | 52.2041 |  | 38.1 | 15.2608 | 10.33 |  | -49.1596 | 82.3432 | 58.6574 | -48.1663 | -80.8081 | 46.7977 | 33.4518 | -46.4 | 46.3 | 102.0633 | 84.4383
27/03/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 20.4986 | -30.5026 | -31.4829 | 26.4626 |  | 57.8245 | -136.7217 |  | 37.0469 | 36.363 | -19.98 | -72.045 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 14.4086 | 84.9344 | 11.6704 | 11.7541 | 19.6971 | 15.9574 | 0.5318 | 4.0109 |  |  | -83.99 | -84.07 |  | 19.98 | 70.4 | 12.348 | 0.22 | -83.1 | -83.1 | -44.41 | 83.59 | 83.82 | 17.5482 | 8.568 | 79.8454 | 82.0543 | 55.1406 | -72.2749 | -72.055 | 6.1887 | 6.2888 | 92.7302 | 93.949 | -0.2434 | -1.443 | -529.5052 | -23.6188 |  | -18.2 | 78.0871 | 77.451 | -5.2741 |  | -62.3158 | 10.8786 | 7.5313 | 5.1707 | 561.5099 | 143.559 | 143.1318 | -598.8976 | 551.5002 |  | -76.0924 | 76.1908 |  | 33.98 | 40.31 | 77.19 | 91.12 | -38.8434 | -38.3075 | 112.6841 | 113.1477 | 20.708 | -145.4916 | -145.5933 | 2.3963 | -143.6336 |  |  | 40.6 | 289.6 | -18.71 | 20.9505 | 21.855 | 21.5571 | 23.499 | 22.3369 | 1 | -93.8803 | 14.4984 | 19.3403 | 78.48 | 42.41 | 57.6636 | 54.6432 | 40.2562 |  | 144.9049 | 144.1326 | -150.3569 |  | -22.1141 | -93.2 | -92 |  | 64.9 | 80.7938 | 92.0105 | 64.96 | -11.62 | 72.2765 | 149.5235 | -2.95 | -2.88 | 86.97 | 75.78 | 149.5091 | 147.7091 | -16.2859 | -15.9 | 257.9786 | 206.3269 | 200.5331 | 202.3098 | 100.2561 | 74.803 | -33.983 | 604.0394 | 361.5583 |  | -25.2465 | -22.3992 |  | -0.4715 | -0.7694 | 27.696 | 4.1229 | 3.498 | -31.0346 |  | -6.1 |  | 14.2554 | -57.6214 | -38.7689 | -38.0421 | 4.887 | -72.2267 | 38.8247 | 25.0838 |  | 24.5585 | 0 |  |  | 38.6824 | 37.5102 | -124.9224 | 17.9629 | 17.7847 | -84.7658 | -79.1958 | -40.9851 | -40.57 | 13.2601 | 1.4908 | -8.26 | 18.56 | -40.7851 |  | -13.069 | 0.715 |  | 22.06 | 81.1084 | 86.8707 | 16.53 | 79.2534 | 26.8 | -6.6227 | -2.4074 | -2.4336 | 2.659 |  |  | -18.9502 | -27.8845 | 20.3578 | 28.896 | 58.2788 | 59.1203 | -154.7598 | -27.7037 | 29.3809 | -4.8283 | 10.1654 | 13.4794 | 12.9968 | 12.357 | 113.34 | 113.9972 |  |  | -333.5166 | 333.6277 | 441.7719 | -109.9924 | -108.1595 | -56.6835 | -48.3671 | 80.8769 | 80.0068 |  | -66.4774 | 31.1824 | 31.0176 | -62.829 | -61.9043 | 88.49 | 87.79 | 11.3 | 11.1 | 21.6991 | 40.16 | -365.8755 | 107.4203 | 107.2374 | 19 | -37.7 | -29.3 | -29.5 | 1.3701 | 1.1237 | -433.4438 | -336.8518 | 536.3833 | 404.2099 | 66.2136 |  | 399.0544 | -136.2866 | -258.4129 | -396.7138 | 125.4213 | 123.4025 | 139.0394 | -514.314 | 266.7212 | -254.0465 | 257.4685 | -2.8716 | 29.398 | 10.4 | -0.477 | -0.484 | -10.48 | -10.96 |  | 11.8669 | -17.2259 | -36.2692 | 11.3 | 54.001 | 54.64 | 3.0073 | 3.7916 | 52.02 | 52.4599 | 52.5153 |  | 39.8 | 16.0226 | 9.79 |  | -49.5736 | 82.4256 | 58.116 | -49.2381 | -80.0146 | 46.1215 | 32.8906 | -47.4 | 46.8 | 110.6341 | 77.4675
27/03/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.2073 | -30.1628 | -32.2532 | 24.8471 |  | 56.163 | -132.8951 | 70.8675 | 35.7289 | 35.0499 | -15.54 | -68.008 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.3299 | 84.004 | 10.8084 | 11.0006 | 18.0249 | 16.0036 | 0.5723 | 4.0006 |  |  | -82.82 | -83.4 |  | 15.54 | 66 | 12.8 | 0.217 | -77.97 | -77.97 | -32.55 | 78.76 | 79.82 | 16.3486 | 9.2443 | 77.9373 | 80.912 | 47.0595 | -70.4667 | -69.5451 | 21.809 | 26.7931 | 84.5299 | 87.5688 | 15.3856 | 18.1745 | -522.2414 | -10.8791 | -13.2 | -13.4 | 76.9554 | 74.4758 | -5.3635 |  | -63.4834 | 10.4224 | 7.1329 | 4.8182 | 552.9647 | 148.6556 | 149.0524 | -600.4045 | 538.4911 |  | -61.7923 | 63.4844 | 117.9683 | 34.28 | 36.49 | 74.79 | 96.02 | -41.6565 | -41.9244 | 116.6797 | 117.3349 | 23.3565 | -134.1513 | -134.5022 | 1.8733 | -142.4219 |  |  | 28.2 | 290.4 | -18.12 | 22.6307 | 23.3177 | 23.3192 | 30.0713 | 28.5995 | 1 | -100.0129 | 14.567 | 18.2354 | 74.94 | 41.07 | 55.5542 | 52.2995 | 39.0074 |  | 143.5508 | 141.8156 | -155.1403 |  | -21.5091 | -91.8 | -91.3 |  | 61.3 | 77.0366 | 87.323 | 61.03 | -10.86 | 73.9505 | 154.1138 | -3.13 | -3.06 | 82.72 | 74.16 | 153.9818 | 152.0909 | -17.1735 | -16.9273 | 256.4029 | 203.3094 | 197.4789 | 200.1644 | 103.2552 | 77.8677 | -34.202 | 610.4226 | 359.1731 |  | -23.4347 | -20.8553 |  | 0.797 | -0.0298 | 43.056 | 0.8758 | 0.033 | -34.0031 |  | -15.57 |  | 13.3307 | -52.3628 | -38.5525 | -37.2469 | 5.1494 | -75.8707 | 41.2463 | 24.2959 |  | 23.964 |  |  |  | 40.6919 | 41.3617 | -124.755 | 19.5245 | 18.923 | -87.7363 | -82.1875 | -39.718 | -39.44 | 13.2601 | 1.3968 | -8.34 | 19.07 | -39.7991 |  | -13.503 | 3.454 |  | 23.35 | 82.9349 | 89.9854 | 16.23 | 78.4702 | 28.4 | -5.3558 | -1.7479 | -1.7829 | 2.5081 |  |  |  | -24.91 | 21.1837 | 25.8379 | 60.2374 | 61.823 | -155.5498 | -26.0974 | 27.6784 | 0.2065 | 10.008 | 12.161 | 11.6257 | 12 | 110.236 | 110.8371 |  |  | -333.7266 | 333.5417 | 436.4037 | -106.7386 | -105.8984 | -59.6874 | -51.4501 | 81.9942 | 80.6834 | -66.0939 |  | 31.7867 | 30.3914 | -56.3154 | -57.022 | 92.85 | 92.04 | 9.4 | 9.9 | 21.5346 | 38.48 | -359.784 | 107.8792 | 107.1853 | 18.5 | -42.2 | -30.1 | -30.4 | 1.4101 | 1.2887 | -429.1229 | -331.1777 | 522.7095 | 404.3293 | 64.9985 |  | 393.2345 | -136.3911 | -258.973 | -390.8862 | 124.2365 | 123.313 | 137.9532 | -510.4065 | 267.4674 | -249.4967 | 251.4697 | -3.2671 | 29.891 | 9.76 | -0.159 | -0.163 | -10.32 | -11.28 |  | 12.2789 | -18.5748 | -37.792 | 13.6 | 56.56 | 54.825 |  | 3.5117 | 52.9769 | 51.3448 | 51.1733 |  | 44.2 | 16.8608 | 9.24 |  | -54.9306 | 82.5456 | 60.3137 | -55.0874 | -80.7546 | 51.6367 | 30.12 | -52.2 | 52.8 | 101.1371 | 88.4652
27/03/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 19.3349 | -29.154 | -32.3257 | 22.4839 |  | 52.6414 | -126.9418 | 67.5295 | 33.821 | 33.3526 | -8.88 | -62.189 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.3396 | 82.4666 | 9.7076 | 9.7849 | 16.0828 | 15.9916 | 0.6032 | 3.943 |  |  | -76.39 | -76.32 |  | 6.66 | 61.6 | 11.354 | 0.209 | -72.86 | -72.86 | -31.17 | 73.46 | 73.7 | 15.3172 | 10.3582 | 74.304 | 76.5446 | 36.2805 | -66.1864 | -64.3977 | 28.5474 | 32.16 | 75.1726 | 78.5483 | 10.936 | 7.0413 | -461.9427 | -5.7072 | -13 | -12.9 | 69.4234 | 69.4313 | -4.9828 |  | -54.7778 | 9.949 | 6.3202 | 4.2497 | 496.1087 | 152.7756 | 152.4704 | -583.5076 | 508.3546 |  | -49.8891 | 51.4725 | 113.5972 | 31.74 | 33.34 | 71.03 | 90.05 | -50.4976 | -49.8279 | 127.2707 | 126.9777 | 24.4758 | -114.1713 | -114.381 | 2.2649 | -121.4575 |  |  | 36.8 | 245.6 | -18 | 29.9419 | 30.7042 | 30.4924 | 43.783 | 43.1815 |  | -101.6045 | 1.8453 | 17.954 | 68.26 | 37.52 | 51.3354 | 48.7839 | 36.991 |  | 124.2403 | 121.7375 | -157.5537 |  | -20.2455 | -96.5 | -96.5 | 28.1058 | 56.6 | 71.4009 | 80.2917 | 56.64 | -9.76 | 74.4775 | 155.1888 | -25.85 | -26.26 | 123.37 | 71.62 | 155.3636 | 154.0182 | -26.688 | -26.4545 | 252.6169 | 202.6091 | 196.8528 | 198.7408 | 111.9245 | 88.3177 | -33.049 | 596.0341 | 348.3788 |  | -31.3888 | -28.6955 | -13.4663 | -8.1068 | -7.8398 | 107.568 | -15.3619 | -16.2862 | -44.5245 |  | -16.43 | 61.3 | 12.527 | -65.9756 | -38.5318 | -37.6496 | 6.0557 | -84.6882 | 53.4773 | 24.0986 |  | 23.44 |  |  |  | 51.0742 | 50.5718 | -137.1467 | 28.3391 | 28.4857 | -94.9764 | -92.3304 | -40.2087 | -39.97 | 13.658 | 1.2918 | -8.52 | 19.68 | -39.6244 |  | -13.798 | 4.277 |  | 23.88 | 93.3141 | 98.7952 | 15.74 | 77.4288 | 28.5 | -3.521 | -1.5581 | -1.7959 | 2.3209 |  |  | -18.5688 | -20.3458 | 22.3227 | 21.0049 | 58.4723 | 57.93 | -143.761 | -23.9226 | 25.7862 | 6.1478 | 10.0141 | 10.4617 | 10.0423 | 11.7634 | 108.1849 | 107.5939 | 283.3 | -283.3649 | -348.6697 | 347.507 | 438.9063 | -105.2106 | -103.7953 | -61.8751 | -53.5145 | 80.3151 | 79.6962 |  |  | 31.0835 | 30.1826 | -50.1311 | -50.6304 | 92.43 | 91.75 | 5.9 | 6.1 | 21.3915 | 36 | -346.0187 | 102.394 | 102.3886 | 17.3 | -48 | -30.1 | -30.4 | 1.5683 | 1.2015 | -433.3519 | -325.7846 | 498.7751 | 385.3952 | 49.8442 |  | 372.4522 | -126.6825 | -248.5954 | -372.0143 | 116.6642 | 116.1003 | 129.2309 | -481.7843 | 256.2349 | -232.9967 | 231.3801 | -4.0334 | 29.617 | 9.36 | 0.164 | 0.158 | -9.52 | -11.6 |  | 12.4254 | -18.0163 | -37.7066 | 14.7 | 55.624 | 56.646 | 7.4349 | 8.8536 | 52.3848 | 53.7082 | 51.4591 |  | 47.4 | 18.5216 | 8.54 |  | -54.533 | 84.374 | 62.1103 | -53.0333 | -82.8578 | 52.1669 | 30.3017 | -54.5 | 55.3 | 88.0759 | 103.542
27/03/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 18.5741 | -28.2965 | -33.4468 | 22.2186 |  | 49.839 | -121.511 | 63.3376 | 32.135 | 31.3053 | -13.32 | -36.348 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 14.351 | 78.8086 | 8.6232 | 8.6085 | 14.1228 | 16.1668 | 0.4314 | 3.983 |  |  | -70.21 | -70.21 |  | 13.32 | 35.2 | 10.477 | 0.207 | -66.98 | -66.98 | -30.59 | 68.25 | 68.52 | 14.1658 | 10.7872 | 71.6684 | 73.3511 | 36.2186 | -62.0844 | -62.2938 | 27.6543 | 29.862 | 71.2846 | 73.852 | 1.5425 | 11.5393 | -431.939 | -11.8253 | -13.2 | -13.1 | 68.3744 | 66.1281 | -4.6398 |  | -51.4513 | 9.2929 | 3.5416 | 3.6036 | 460.0053 | 144.8408 | 143.6506 | -563.8113 | 466.7901 |  | -26.0485 | 26.4177 | 109.4757 | 30.29 | 31.26 | 67.33 | 87.15 | -51.5693 | -51.5693 | 127.0602 | 129.052 | 25.3582 | -100.7085 | -100.6641 | -3.6467 | -111.9851 |  |  | 37.9 | 226.5 | -17.17 | 33.2863 | 34.1491 | 32.9295 | 46.5417 | 44.771 | 1 | -95.9729 | -2.9336 | 16.9008 | 63.98 | 35.62 | 49.2261 | 47.0261 | 35.8237 |  | 113.0644 | 111.8592 | -145.8553 |  | -19.7081 | -94.5 | -93.7 | 28.1003 | 52.9 | 66.7044 | 75.6042 | 52.71 | -8.9 | 71.5325 | 143.5632 | -26.35 | -27.04 | 117.82 | 67.89 | 144.4182 | 142.6182 | -30.8623 | -30.5 | 238.9694 | 187.6202 | 181.8069 | 185.0225 | 94.4834 | 70.4495 | -33.065 | 573.2756 | 368.4655 |  | -30.7324 | -28.3318 | 0 | -1.5516 | -1.835 | 44.592 | -10.3895 | -11.0095 | -30.4403 |  | -16.36 | 1 | 11.4669 | -49.3368 | -38.7168 | -37.6634 | 6.5149 | -68.3211 | 35.9558 | 24.4798 |  | 23.7465 |  | 0 |  | 51.4091 | 51.2416 | -137.984 | 32.1866 | 32.3909 | -97.0882 | -94.7597 | -39.7253 | -41.29 | 13.2601 | 1.1612 | -8.25 | 19.6 | -39.7541 |  | -14.283 | 4.253 |  | 24.21 | 94.8824 | 100.0679 | 15.03 | 80.1566 | 27.6 | -9.9011 | -7.6593 | -8.2323 | 2.1201 |  |  | -18.9256 | -25.0319 | 21.4097 | 25.4193 | 57.4689 | 58.5496 | -144.391 | -22.0601 | 45.663 | -4.0757 | 10.3923 | 8.7613 | 8.3231 | 12 | 115.5264 | 115.8197 | 281.2 | -280.2626 | -359.6032 | 361.2694 | 462.7403 | -112.3315 | -111.1719 | -58.8261 | -50.6538 | 79.2545 | 79.3156 | -66.0939 | -66.4774 | 29.3696 | 29.1939 | -68.3007 | -68.1587 | 89.15 | 88.43 | 5.6 | 6.5 | 21.6371 | 33.76 | -347.5774 | 104.2994 | 104.0488 | 16.2 | -49 | -28.4 | -28.6 |  | 1.2271 | -457.7592 | -344.5222 | 509.7033 | 394.0652 | 42.0701 |  | 385.8075 | -127.5981 | -251.2923 | -381.9238 | 120.7861 | 119.6909 | 131.4742 | -496.0546 | 260.0665 | -245.9682 | 244.9314 | -4.0856 | 30.063 | 4.32 | 0.462 | 0.455 | -4.56 | -16.48 |  | 17.4639 | -19.0722 | -39.2294 | 12.7 | 54.113 | 54.571 | 9.9332 | 11.9385 | 51.9992 | 52.278 | 52.0617 |  | 48.8 | 19.6549 | 7.87 |  | -50.0257 | 81.077 | 59.5145 | -50.2785 | -79.9349 | 49.3435 | 29.6567 | -56.3 | 55.9 | 101.0713 | 90.1743
27/03/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 17.7624 | -27.0621 | -24.0075 | 21.5831 |  | 47.4869 | -121.3645 | 59.7915 | 30.1271 | 29.4088 | -11.1 | -33.187 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 14.4059 | 79.2768 | 8.4245 | 8.2689 | 13.5873 | 16.2254 | 0.4178 | 3.9763 |  |  | -69.17 | -69.18 |  | 11.1 | 30.8 | 9.352 | 0.196 | -63.79 | -63.79 | -31.25 | 66.59 | 66.93 | 12.8816 | 11.4641 | 67.3106 | 69.8384 | 37.3468 | -60.178 | -61.5674 | 26.7851 | 29.0768 | 69.5108 | 72.9208 | -0.1984 | 3.4432 | -416.2587 | -12.2083 | -13.3 | -13.3 | 67.7081 | 65.0263 | -4.4554 |  | -48.0995 | 8.9798 | 0 | 3.1253 | 441.9995 | 145.9395 | 146.855 | -565.8022 | 452.368 |  | -9.1238 | 10.396 | 103.2684 | 28.4 | 29.12 | 63.29 | 83.62 | -55.1861 | -55.588 | 122.4289 | 124.0651 | 28.1492 | -95.2157 | -94.5991 | -4.3238 | -108.6222 |  |  | 29 | 220.1 | -17.34 | 30.4893 | 31.3905 | 30.7325 | 55.0477 | 54.3485 | -10.5593 | -97.8126 | -8.6853 | 15.5854 | 59.21 | 33 | 45.9448 | 43.5104 | 33.8457 |  | 110.9807 | 108.9364 | -143.3247 |  | -18.6021 | -94.5 | -94.1 | 27.496 | 49.3 | 62.9473 | 69.7449 | 49 | -8.8 | 68.0605 | 142.4081 | -26.41 | -27.02 | 113.44 | 64.72 | 142.2909 | 139.7273 | -31.5832 | -30.9091 | 228.9277 | 180.4478 | 174.4742 | 176.0119 | 90.4451 | 69.5273 | -30.907 | 571.0331 | 364.437 |  | -30.6205 | -28.2906 | 0 | -2.1388 | -2.026 | 49.2 | -12.4266 | -13.1753 | -30.6683 |  | -17.17 | 1 | 10.9542 | -47.3497 | -38.2093 | -37.3469 | 6.5515 | -66.6695 | 34.8309 | 23.9199 |  | 23.1928 |  |  |  | 54.7582 | 54.7582 | -146.6917 | 33.329 | 33.3706 | -101.7409 | -100.41 | -41.6004 | -41.92 | 13.4701 | 1.0794 | -8.36 | 19.89 | -40.5868 |  | -14.629 | 4.484 |  | 24.19 | 100.69 | 103.2251 | 14.5 | 80.1298 | 27.5 | -8.534 | -7.6137 | -7.8677 | 1.8861 |  |  | -16.4585 | -21.2927 | 22.441 | 21.691 | 57.1064 | 57.1549 | -141.292 | -20.6568 | 43.9385 | -0.3189 | 10.0913 | 7.0327 | 6.7621 | 11.8105 | 111.8102 | 110.357 | 279.9 | -281.4493 | -363.2694 | 363.8956 | 457.2442 | -109.143 | -106.3833 | -62.3264 | -55.653 | 78.0018 | 77.8581 |  | -73.7486 | 31.0726 | 31.1055 | -63.0565 | -63.0736 | 92.85 | 92.13 | 3.4 | 2.9 |  | 32.72 | -351.5027 | 105.5028 | 105.4019 | 15.6 | -51.2 | -30.2 | -30.4 | 1.4596 | 1.3526 | -453.6289 | -344.2016 | 505.6159 | 388.2723 | 40.4195 |  | 382.9604 | -127.1849 | -250.371 | -377.7385 | 118.9733 | 116.9171 | 133.1328 | -482.8918 | 260.0174 | -237.0596 | 238.6378 | -3.5583 | 30.406 | 4.24 | 0.755 | 0.748 | -3.76 | -15.76 |  | 16.9055 | -20.5066 | -39.5224 | 15.2 | 54.948 | 53.471 |  |  | 50.9595 | 49.4223 | 50.742 |  | 50.1 | 20.5714 | 7.29 |  | -55.8253 | 83.0876 | 63.4531 | -55.3077 | -81.4571 | 54.5759 | 26.6012 | -60.9 | 59.3 | 96.893 | 82.9268
28/03/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 17.1162 | -25.6559 | 10.2087 | 21.6422 |  | 45.1659 | -132.1119 | 56.8353 | 28.7411 | 28.167 | -13.32 | -29.667 | 22 | 10.764 | -22 | 14.4382 | 91.2994 | 7.1473 | 7.1348 | 11.7944 | 15.2077 | 0.405 | 2.5156 |  |  | -70.01 | -69.94 |  | 11.1 | 28.6 | 8.595 | 0.193 | -65.26 | -65.26 | -32.15 | 65.77 | 65.13 | 12.0635 | 11.2866 | 66.0971 | 67.7452 | 33.2929 | -64.4086 | -64.4717 | 21.6738 | 25.489 | 68.1226 | 72.1068 | -1.9835 | -1.6363 | -377.5327 | -17.0858 | -12.6 | -12.7 | 69.4616 | 68.6426 | -4.2176 |  | -44.9861 | 8.1326 |  | 2.425 | 422.3455 | 112.6133 | 112.3386 | -459.3268 | 420.3322 |  | -20.0943 | 21.1435 | 96.8216 | 27.18 | 26.56 | 59.39 | 80.07 | -51.0335 | -50.0958 | 128.8751 | 129.9044 | 29.9302 | -93.5424 | -93.363 | -5.7175 | -113.2295 |  |  | 23 | 227.6 | -17.5 | 26.5059 | 27.2542 | 27.0724 | 42.6821 | 42.0905 | -15.9499 | -77.0275 | -15.1717 | 15.1163 | 52.7 | 30.14 | 43.6011 | 41.3132 | 32.0609 |  | 115.2838 | 112.5781 | -113.2658 |  | -17.5805 | -82.6 | -82.3 | 27.9959 | 45.7 | 55.4329 | 65.0574 | 46.05 | -6.69 | 66.34 | 111.8714 | -27.04 | -27.22 | 108.38 | 63.25 | 113.4909 | 109.7636 | -35.3025 | -34.4273 | 204.4248 | 156.515 | 150.2959 | 151.0496 | 112.0317 | 92.3166 | -29.13 | 467.1276 | 368.0573 |  | -31.9542 | -29.2508 | -24.1914 | -1.304 | -0.0929 | 138.3 | -31.1375 | -31.2208 | -53.7174 |  | -17.52 | 99.1 | 10.1211 | -41.9432 | -39.5715 | -38.6734 | 11.4823 | -89.6213 | 57.6988 | 23.9377 |  | 23.5198 |  |  |  | 49.3996 | 49.5671 | -155.9018 | 36.332 | 36.4604 | -109.9523 | -106.1674 | -44.2664 | -43.24 | 13.8705 | 0.9512 | -8.61 | 19.93 | -44.2346 |  | -14.953 | 4.392 |  | 22.38 | 108.6974 | 112.3543 | 13.66 | 77.4899 | 27.4 | -8.1985 | -7.1955 | -7.4912 | 1.5741 |  |  | -15.4194 | -18.8066 | 22.0231 | 19.0022 |  |  | -136.9085 | -19.5287 | 43.8748 | 4.2732 |  | 5.7241 | 5.4542 | 11 | 108.4414 | 109.8827 | 291.3 | -289.9209 | -380.6834 | 384.3598 | 487.169 | -106.8325 | -105.1463 | -67.323 | -61.267 | 77.8658 | 76.6561 | -72.9302 |  | 33.6324 | 32.7315 | -55.9796 | -56.0726 | 96.49 | 95.82 | -0.6 | 1.3 | 21.3915 | 30.64 | -336.2616 | 106.4768 | 105.555 | 16.2 | -55.9 | -31.6 | -32.1 |  |  | -484.833 | -337.4771 | 475.3425 | 370.5613 | 13.5682 |  | 360.2177 | -122.866 | -243.7855 | -358.3674 | 111.6182 | 113.9544 | 125.5095 | -462.1882 | 250.3024 | -221.3284 | 221.3725 | -4.4015 | 29.291 | 3.76 | 0.904 | 0.905 | -3.44 | -17.28 |  | 17.7844 | -23.5828 | -40.4013 | 17.8 | 53.345 | 54.576 |  |  | 50.2677 | 50.5945 | 50.7486 |  | 57.1 | 21.2172 | 6.72 |  | -63.8567 | 85.8728 | 68.4551 | -62.5037 | -84.6377 | 60.0392 | 23.7795 | -63.5 | 64.7 | 105.988 | 97.9296
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.4217 | -21.4308 | 11.2822 | 26.848 | 0 | 66.0125 | -109.2975 | 78.9705 | 39.9568 | 39.8462 | 0 | -25.608 | 72.6 | 22.356 | -19.8 | 14.4738 | 98.7074 | 13.9953 | 14.7248 | 23.5994 | 16.7269 | 6.1532 | 8.7901 | 0 | 0 | -58.68 | -58.72 | 0 | 33.3 | 83.6 | 17.254 | 0.236 | -55.32 | -55.32 | -27.61 | 92.36 | 92.67 | 18.8582 | 23.6549 | 83.8284 | 87.3126 | 57.8924 | 0 | -55.5952 | 34.0463 | 34.0457 | 95.7549 | 97.363 | 28.0089 | 19.4672 | -337.8545 | 2.3975 | 0 | -4.7 | 84.1653 | 103.9621 | -3.2999 | 0 | -43.5983 | 15.4459 | 8.093 | 5.5933 | 669.3928 | 245.9791 | 245.7044 | -309.9223 | 812.287 | 0 | -9.1238 | 135.7564 | 132.0594 | 43.55 | 41.9 | 83.45 | 96.02 | -28.5287 | -28.2608 | 152.4529 | 153.5629 | 36.0848 | -82.2409 | -82.0148 | 12.8713 | -72.4078 | 0 | 0 | 80.2 | 306.9 | -14.22 | 50.5345 | 68.1443 | 64.7041 | 94.8098 | 96.0535 | 19.7428 | -39.9717 | 29.2798 | 19.6444 | 85.44 | 45.84 | 66.8042 | 63.4323 | 42.3436 | 0 | 154.7332 | 152.1287 | -81.3128 | 0 | -14.8471 | -61.3 | -63.5 | 31.539 | 89 | 86.8992 | 125.9949 | 88.01 | -3.11 | 76.0585 | 156.1239 | -2.15 | -2.18 | 140.53 | 98.6 | 156.1273 | 154.4545 | -13.475 | -14.3273 | 279.9046 | 226.7515 | 218.3922 | 221.8939 | 137.764 | 119.2423 | -24.773 | 648.7153 | 403.7863 | 0 | -14.6468 | -12.1342 | 33.292 | 38.926 | 36.3016 | 192.06 | 11.7473 | 11.02 | 4.9261 | 18.53 | 0 | 117.4 | 18.5445 | 7.042 | -34.0817 | -33.539 | 11.4823 | -35.8959 | 86.4461 | 25.3324 | 0 | 25.1986 | 0 | 10.276 | 0 | 81.8861 | 82.8909 | -87.2447 | 64.0516 | 63.7388 | -62.6631 | -54.5187 | -29.7935 | -34.23 | 13.8705 | 1.7008 | -8.08 | 21.09 | -29.9105 | 9.1559 | -12.345 | 4.499 | 11.2021 | 28.84 | 108.6974 | 112.3543 | 17.2 | 90.7365 | 29.5 | -3.521 | 6.327 | 7.0574 | 2.9588 | 0 | 0 | -13.8547 | -18.8066 | 25.1395 | 46.4541 | 63.598 | 64.0188 | -136.9085 | -14.7919 | 45.663 | 6.1478 | 12.5499 | 16.0881 | 15.6441 | 14.3246 | 123.296 | 123.9986 | 291.3 | -266.4249 | -245.7434 | 384.3598 | 502.5641 | -25.9215 | -25.3042 | -50.7178 | -39.2276 | 83.0457 | 83.1371 | 0 | 0 | 35.1925 | 34.4234 | -20.8605 | -19.2739 | 96.49 | 95.82 | 32.4 | 31.4 | 21.7397 | 47.28 | -293.9744 | 111.9783 | 110.5038 | 21.3 | -1 | 0.5 | 1.3 | 1.5834 | 1.3526 | -128.0273 | 56.2692 | 624.2234 | 461.1648 | 137.2169 | 498.5056 | 455.654 | -115.4096 | 0 | -15.1969 | 221.579 | 221.1272 | 212.6281 | -87.6019 | 291.077 | -99.8176 | 320.7131 | -1.3967 | 40.6851 | 19.28 | 1.343 | 1.344 | -3.44 | -3.12 | 0 | 19.9817 | -7.0603 | -30.6142 | 23 | 58.029 | 57.098 | 9.9332 | 11.9385 | 53.2516 | 53.7082 | 53.4982 | 0 | 57.1 | 37.5435 | 10.96 | 0 | -36.9888 | 85.8728 | 69.4741 | -37.7474 | -76.2345 | 62.4099 | 38.6374 | -20.4 | 64.7 | 163.8331 | 254.7499
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.2822 | -31.6437 | -35.1748 | 20.524 | 0 | 37.1084 | -154.108 | 43.7875 | 22.1693 | 21.5918 | -33.3 | -83.481 | 19.8 | 9.936 | -70.4 | 12.4156 | 67.529 | 7.1473 | 7.1348 | 11.7944 | 10.3638 | 0.3423 | 2.3508 | 0 | 0 | -86.73 | -86.45 | 0 | 0 | 24.2 | -2.31 | 0.112 | -89.59 | -89.59 | -50.72 | 56.16 | 55.73 | 0 | 7.2507 | 55.206 | 56.9315 | 32.4427 | -78.363 | -98.9331 | 3.6518 | 3.6919 | 63.0601 | 65.8517 | -16.271 | -17.5457 | -628.7424 | -32.4142 | -13.3 | -18.2 | 0 | 59.9398 | -6.3082 | 0 | -77.771 | 4.9613 | 0 | 0 | 363.5974 | 61.4032 | 61.3422 | -646.7808 | 350.4713 | 0 | -133.004 | 10.396 | 74.9963 | 23.01 | 4.02 | 45.43 | 67.37 | -83.853 | -81.3078 | 103.3136 | 105.0607 | 14.8909 | -164.0748 | -163.3716 | -8.0279 | -152.358 | 0 | 0 | 23 | 148.3 | -20.86 | 0 | 16.7062 | 17.118 | 15.5887 | 14.8916 | -17.4634 | -160.163 | -18.9487 | 12.3247 | 32.2 | 20.3 | 34.9292 | 33.2565 | 26.874 | 0 | 74.4519 | 74.4672 | -158.5979 | 0 | -23.1907 | -142.3 | -141.8 | 27.496 | 35.7 | 34.7685 | 51.5808 | 35.75 | -13.5 | 60.543 | 81.5971 | -34.47 | -34.81 | 72.92 | 52.89 | 83.2909 | 81.3636 | -62.0454 | -59.9545 | 167.7076 | 122.7895 | 117.8263 | 118.123 | 63.3431 | 37.2364 | -35.693 | 315.2669 | -40.4468 | 0 | -38.5547 | -35.5277 | -47.9837 | -57.1806 | -101.4069 | 23.088 | -44.7378 | -46.2056 | -81.8717 | 0 | -27.06 | 0.9 | 9.5538 | -180.681 | -41.5648 | -40.7501 | 1.7628 | -117.3549 | 11.1811 | 23.2004 | 0 | 22.8815 | 0 | 0 | 0 | 28.3001 | 27.2954 | -155.9018 | 15.7675 | 15.9291 | -109.9523 | -106.1674 | -48.4486 | -43.24 | 13.1575 | 0.7523 | -8.72 | 14.06 | -47.601 | 7.1809 | -15.767 | 0.465 | 9.2382 | 20.85 | 57.1125 | 65.8644 | 13.66 | 77.4288 | 21.4 | -23.03 | -7.6593 | -8.2323 | 1.2035 | 0 | 0 | -19.508 | -44.4836 | 18.7689 | 19.0022 | 50.3311 | 51.3151 | -178.6704 | -31.1474 | 25.7862 | -60.3648 | 9.9133 | 2.5098 | 2.236 | 11 | 25.1292 | 27.001 | 267.4 | -289.9209 | -380.6834 | 247.2715 | 135.6936 | -119.7499 | -118.0565 | -69.3884 | -62.8194 | 71.8915 | 71.9829 | -79.1049 | -77.7651 | 1.2552 | 0.4202 | -108.0163 | -108.3348 | -17.89 | -17.89 | -0.6 | 1.3 | 20.8595 | -75.6 | -404.8487 | 64.3716 | 63.2788 | 12.2 | -55.9 | -33.5 | -32.9 | 0.841 | 0.8476 | -495.5958 | -382.352 | 96.6364 | 29.2153 | -61.8666 | 498.5056 | 11.1757 | -212.1445 | -277.688 | -447.2543 | 111.6182 | 113.9544 | 114.4469 | -596.0331 | -14.8733 | -319.4037 | 100.3009 | -4.4015 | 12.49 | 3.76 | -0.783 | -0.794 | -19.12 | -18.96 | 0 | 3.6942 | -28.5359 | -42.0432 | 2 | 25.714 | 27.039 | 0 | 0 | 47.2473 | 47.6215 | 47.2865 | 0 | 3.5 | 11.955 | 5.65 | 0 | -63.8567 | 77.4077 | 51.0343 | -62.5037 | -84.6377 | 37.9762 | 20.6188 | -63.5 | 20.3 | -120.3216 | 37.0713
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.4782 | -27.4384 | -19.7689 | 23.9227 | 0 | 52.836 | -135.4982 | 64.6223 | 32.7525 | 32.2178 | -16.3725 | -56.2428 | 48.0652 | 16.9123 | -47.3478 | 13.8526 | 86.1387 | 10.7835 | 10.9096 | 17.9716 | 14.6659 | 1.9208 | 7.1064 | 0 | 0 | -73.764 | -73.6819 | 0 | 16.28 | 54.725 | 8.3066 | 0.1879 | -73.1065 | -73.1065 | -39.774 | 74.1221 | 74.2771 | 12.9733 | 11.0107 | 71.5055 | 73.9866 | 45.2765 | -42.1468 | -74.4796 | 19.9306 | 19.514 | 79.1841 | 81.3042 | 3.2651 | 2.0774 | -485.9514 | -17.8373 | -11.3837 | -11.6042 | 68.2429 | 79.4351 | -4.9282 | 0 | -54.2206 | 10.0385 | 6.5348 | 3.9407 | 517.9746 | 150.6177 | 150.3157 | -518.0568 | 563.565 | 0 | -113.8921 | 115.8071 | 105.9251 | 32.5862 | 19.3783 | 67.1244 | 77.8184 | -47.8073 | -47.6204 | 121.9884 | 122.857 | 24.6161 | -113.84 | -112.8433 | 0.93775 | -108.8691 | 0 | 0 | 57.025 | 218.9917 | -18.2002 | 25.3246 | 34.1181 | 33.2715 | 43.6946 | 42.9935 | -4.3767 | -96.9858 | 1.7201 | 15.2285 | 63.7435 | 35.3615 | 53.4548 | 50.2422 | 35.5654 | 0 | 110.0843 | 108.7915 | -124.8093 | 0 | -19.4023 | -99.6625 | -99.3625 | 29.4856 | 65.1128 | 67.9177 | 90.1195 | 64.0156 | -9.18 | 69.3983 | 123.726 | -25.7898 | -26.1017 | 113.4242 | 77.3256 | 124.0636 | 121.9875 | -34.0582 | -33.6472 | 235.8688 | 187.6283 | 181.1945 | 183.9715 | 100.726 | 79.4295 | -30.9626 | 528.038 | 256.3136 | 0 | -29.9601 | -27.229 | -5.1032 | -4.5456 | -10.5711 | 96.7575 | -19.8454 | -20.6867 | -38.5515 | 6.0559 | -14.721 | 60.3622 | 15.0189 | -74.4525 | -37.6806 | -36.8019 | 6.8517 | -77.0534 | 45.2736 | 24.3739 | 0 | 23.9329 | 0 | 3.0111 | 0 | 47.5157 | 47.2959 | -122.3094 | 35.9916 | 35.928 | -86.4316 | -80.4024 | -39.4107 | -38.7846 | 13.4788 | 1.0773 | -8.4173 | 18.4458 | -39.2325 | 8.4843 | -14.3412 | 2.6508 | 10.5403 | 24.8775 | 81.3287 | 87.8405 | 15.5724 | 83.0957 | 25.8708 | -17.0466 | 1.9954 | 2.2348 | 1.9384 | 0 | 0 | -16.3425 | -31.761 | 21.3116 | 32.9951 | 57.9921 | 59.0528 | -159.3555 | -24.2402 | 33.2757 | -34.4852 | 11.1697 | 8.9475 | 8.5724 | 12.8605 | 86.9748 | 87.5398 | 281.63 | -280.7833 | -315.7213 | 317.1518 | 367.6835 | -85.2808 | -84.0774 | -60.2978 | -52.4412 | 78.4337 | 78.1981 | -55.661 | -53.8761 | 22.453 | 22.079 | -58.3269 | -58.4108 | 56.0935 | 55.5808 | 16.9292 | 17.1667 | 21.3578 | 0.23333 | -350.963 | 97.2559 | 96.7989 | 16.775 | -31.575 | -21.0021 | -20.9396 | 1.3898 | 1.1792 | -362.8977 | -233.9528 | 403.5551 | 292.2094 | 39.5283 | 498.5056 | 283.3952 | -141.9561 | -198.2471 | -281.1604 | 152.8064 | 152.2754 | 143.7205 | -389.1339 | 183.7565 | -210.1643 | 211.4123 | -2.9608 | 27.78 | 10.005 | 0.57577 | 0.57083 | -9.995 | -11.985 | 0 | 12.7603 | -18.2704 | -38.3228 | 15.1792 | 53.4155 | 52.9844 | 8.4841 | 9.2326 | 51.1701 | 50.9333 | 51.1662 | 0 | 32.6 | 20.575 | 7.909 | 0 | -53.0419 | 81.8064 | 61.3137 | -52.4126 | -80.1639 | 51.497 | 28.5247 | -45.8438 | 46.1833 | 52.045 | 126.0276
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 27 de Marzo del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
27/03/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 2.9688 | -8.2504 | 3.2362 | 9.1625 |  | 9.2145 |  | 14.4033 | 5.6818 | 5.2863 | -8.88 | -19.8 |  |  |  | 3.5455 | -11.527 | 4.3399 | 4.0576 | 7.5166 | 3.1428 | -0.4733 | 2.2159 |  | -0.8513 | -0.886 | -0.862 | 2.558 | -13.32 |  | -0.252 | 0.211 |  | -10.08 |  | -12.66 | -12.72 | 6.2908 | 3.6654 | 18.5276 | 20.7908 | -15.5073 | -9.214 | -9.2103 | 1.5 | 1.7672 | -15.2992 | -12.9811 | 15.2537 | 15.4994 | 9.213 | 6.9508 | -5.7 | -5.7 | -21.0744 | -21.1519 | -2.8087 |  | -3.8778 | 4.5332 |  | 0.7229 | -102.0844 | 42.2986 | 42.2681 | -24.2083 | -167.2586 |  |  |  | 16.1769 | 10.5 | 6.92 | -8.87 | 6.69 | -19.8215 | -19.4196 | 21.4449 | 19.6814 | -6.2129 | -21.4122 | -21.3404 | -3.5731 | 12.0243 |  |  | -1.4 | -22.6 | -3.84 | 20.7598 | 20.7206 | 19.7138 | 44.2837 | 44.493 | -22.7223 | -31.0335 | -17.6392 | 2.6206 | 25.22 | 9.64 | 8.2861 | 7.2296 | 9.7456 |  | -13.0735 | -12.8381 | 31.286 |  | -4.1369 |  |  | -2.8333 | 2.6 | 10.4141 | 6.6855 | 0.24 | -3.47 | 14.6475 | -30.8468 | -10.98 | -11.02 | 27.07 | 4.38 | -30.7091 | -14.6727 | -36.3441 | -35.5636 | 11.7391 | -17.08 | -24.9584 | -25.262 | -15.1505 | -20.5307 | -14.691 | -62.3625 | -33.0281 |  | -10.8171 | -10.1042 | 22.2491 | -10.0343 | -10.3836 | 8.208 | -34.4811 | -34.351 | 13.3796 | 5.7 | -13.18 | 4.3 | 3.4657 | -13.0733 | -9.4359 | -9.3151 | 6.6597 | 11.7983 | -24.6978 | 4.4436 |  | 4.1392 |  | 4.8354 |  | 7.2006 | 7.0332 | 24.7835 | 17.6901 | 17.8042 | 28.021 | 36.9948 | 11.0561 | -12.14 | -1.8233 | 0.1742 | 0.46 | 2 | -10.7279 |  | 7.481 | 1.488 |  | 30.75 | -42.2049 | -35.2966 | -0.66 | 24.3876 |  | 18.7565 | -3.9609 | -4.221 | 1.9367 | 0.0683 |  | -10.3731 | -32.6329 | 7.332 | -21.7508 | 3.5508 | 5.6283 | 149.5979 | -4.3765 | -10.4799 | 9.2569 | 1.6699 | 6.9298 | 6.9305 |  | -10.4177 | -8.6995 | -6.71 | 8.8738 | 7.9832 | 22.6887 | 72.7398 | -25.9251 | 24.4963 |  | -9.637 | 0 | -11.7132 |  |  | -20.6258 | -20.0435 | -7.6752 | -7.3267 | 14.41 | 14.54 | -23.3 | -23.3 | 0.1584 | -9.36 | 28.1901 | 19.2143 | 18.786 | -18.6 | -22.3 | 4.7 | 3.8 |  | -18.197 | -108.5821 | 42.97 | -264.9402 | -10.985 | -14.5739 |  | 55.3086 | 107.2134 | 88.7477 | 47.8326 | 21.7383 | 19.7694 | -0.6244 | 221.2629 | -186.9474 | 37.8022 | -23.1195 | -1.2171 | 5.622 | -1.28 | -2.098 | -2.098 | -4.08 | 5.28 | -0.8719 | -10.399 | 2.5223 | 0.911 | 2.1 | 1.214 | -0.4 | 1.7508 |  | 4.0357 | 3.5901 | 3.8415 |  | 7.3 | 10.6147 | 0.06 |  | -6.8334 | -15.4729 | -16.1668 | -3.7444 | 11.9258 | -11.4296 | 0 | -4.6 | -10.4 | 20.8262 | -108.9599
27/03/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.7875 | -7.8758 | 3.1963 | 9.4809 |  | 8.8511 |  | 13.5345 | 5.3358 | 5.0976 | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 3.4595 | -11.4694 | 4.123 | 4.0769 | 7.1572 | 3.0029 | -0.2971 | 2.3317 |  | -0.8903 | -0.909 | -0.9 | 2.643 | -11.1 |  | -0.118 | 0.204 |  | -9.71 |  | -12.95 | -12.98 | 6.2429 | 3.6612 | 17.8429 | 19.7149 | -16.057 | -10.6152 | -10.457 | 12.6488 | 5.6376 | -15.8127 | -14.3417 | 24.6799 | 22.692 | 4.9697 | 9.5753 | -5.6 | -5.4 | -19.6344 | -19.6954 | -2.6724 |  | -4.6223 | 4.0813 |  | 0.5158 | -99.2767 | 39.613 | 40.0403 | -12.1184 | -171.6069 |  |  |  | 14.9693 | 10.51 | 6.15 | -9.7 | 6.77 | -17.9461 | -18.3479 | 20.5298 | 18.9395 | -5.464 | -23.3459 | -23.295 | -6.1576 | 9.5055 |  |  | -7.3 | -15.9 | -3.63 | 17.338 | 17.8257 | 16.6803 | 44.0104 | 44.0149 | -20.8435 | -30.5147 | -17.1679 | 2.5859 | 24.23 | 9.3 | 7.6611 | 6.6437 | 9.4108 |  | -10.7236 | -11.0106 | 26.1742 |  | -3.9157 |  | -24 | -2.7173 | 2.2 | 9.941 | 6.4999 | 0 | -3.42 | 13.5315 | -27.9116 | -11.03 | -11.18 | 26.5 | 14.04 | -27.5091 | -13.0273 | -34.8388 | -33.5091 | 10.2465 | -18.0538 | -24.0298 | -23.9134 | -21.381 | -28.6044 | -14.887 | -68.5272 | -32.0689 |  | -11.1236 | -11.0519 | 23.4202 | -4.7116 | -4.7387 | -20.996 | -30.7116 | -30.8041 | 16.0007 | 19 | -5.68 | 5.1 | 3.7446 | -1.9847 | -9.6804 | -9.6517 | 7.0102 | 17.0761 | -35.6898 | 4.3909 |  | 4.1343 |  | 4.3933 |  | 5.1911 | 5.1911 | 29.9747 | 15.9326 | 15.9286 | 31.0383 | 39.6777 | 10.2162 | -12.33 | -2.1236 | 0.1394 | 1.07 | 1.43 | -10.0401 |  | 7.595 | 0.566 |  | 29.99 | -43.5534 | -36.5416 | -0.63 | 23.5708 |  | 18.317 | -3.5104 | -3.7371 | 1.8765 | 0.069 |  | -10.657 | -23.4062 | 7.9808 | -21.4788 | 4.1614 | 3.2508 | 148.0492 | -4.6328 | -10.5872 | 9.8592 | 1.8624 | 6.9958 | 7.0333 |  | -9.6228 | -8.5294 | -10.9 | 12.0885 | 10.0858 | 22.399 | 73.3109 | -28.3612 | 22.6342 |  | -8.4924 | 0 | 0 |  |  | -21.1312 | -20.461 | -7.8104 | -7.6642 | 14.31 | 14.44 | -22.5 | -22.9 | 0.1584 | -9.04 | 24.1971 | 17.2933 | 17.1712 | -18.7 | -21.7 | 4.7 | 4.2 |  |  | -110.8172 | 39.0461 | -265.2975 | -8.6319 | -14.2855 |  | 60.0711 | 107.6979 | 88.0313 | 44.3164 | 21.8511 | 21.5283 | 0.4319 | 216.2471 | -183.7544 | 35.9856 | -23.5974 | -0.9827 | 5.326 | -0.8 | -2.08 | -2.085 | -4.64 | 4.4 | -0.6166 | -10.6645 | 2.6383 | 1.2619 | 0.7 | -0.755 | -1.587 |  |  | 4.0426 | 3.8403 | 3.1901 |  | 6.6 | 10.2753 | 0.02 |  | -6.6686 | -16.1917 | -16.7145 | -2.9164 | 12.5434 | -12.0045 | 0 | -3.8 | -11.2 | 23.5191 | -108.9242
27/03/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 2.6973 | -7.562 | 3.0449 | 9.688 |  | 8.502 |  | 13.6356 | 5.2238 | 4.9646 | -8.88 |  |  | 1.656 | -13.2 | 3.3221 | -10.5381 | 4.0374 | 3.9274 | 6.9575 | 2.9869 | -0.3079 | 2.3192 |  | -0.8917 | -1.033 | -1.009 | 2.606 | -11.1 | -15.4 | 0.055 | 0.201 |  | -10.44 |  | -13.08 | -13.12 | 5.2369 | 3.6034 | 17.8835 | 19.957 | -14.9921 | -10.1075 | -9.8593 | 0.9687 | 1.4834 | -15.0861 | -12.9993 | 17.5814 | 17.1226 | 1.3849 | 10.7953 | -6.1 | -6.1 | -21.1711 | -21.3284 | -2.6894 |  | -7.3181 | 3.2167 |  | 0 | -107.9439 | 39.0637 | 39.0637 | -1.8166 | -179.1017 |  |  |  | 14.8695 | 10.81 | 6.53 | -10.34 | 6.44 | -16.8744 | -16.6065 | 21.1865 | 19.5653 | -3.9905 | -26.5388 | -26.9359 | -6.8727 | 7.9331 |  |  | -12.2 | -12.2 | -3.68 | 14.7787 | 14.7299 | 14.156 | 46.0103 | 46.4537 | -21.3714 | -31.5593 | -18.7448 | 2.7011 | 24.17 | 9.32 | 7.8174 | 6.6437 | 9.3965 |  | -8.9117 | -8.6083 | 25.5456 |  | -3.9636 | -23.4 |  | -2.8076 | 1.5 | 9.1524 | 5.9433 | -0.5 | -3.35 | 12.5705 | -27.3816 | -11.05 | -11.21 | 25.59 | 13.07 | -29.1455 | -14.5273 | -33.9277 | -33.1636 |  | -19.9191 | -26.401 | -26.5413 | -24.2148 | -30.1671 | -14.781 | -79.3496 | -33.5059 |  | -11.7116 | -10.8895 | 24.1779 | -1.4939 | -2.4199 | -16.9 | -30.944 | -30.8014 | 14.2746 | 12.96 | -3.98 | 0 | 3.9772 | 3.3394 | -10.6159 | -10.4845 | 7.2519 | 16.0121 | -31.2589 | 4.7563 |  | 4.4837 |  | 2.9686 |  | 4.1864 | 4.0189 | 32.654 | 14.8327 | 14.713 | 32.616 | 41.1917 | 9.85 | -10.99 | -1.8251 | 0.1824 | 1.36 | 1.42 | -9.8926 |  | 7.629 | 0.476 |  | 30.66 | -46.1609 | -38.4584 |  | 24.0117 |  | 18.4421 | -3.3605 | -3.606 | 1.8347 |  |  | -9.9487 | -22.8385 | 8.7044 | -21.9967 | 6.0165 | 5.9269 | 146.9098 | -5.0472 | -10.9961 | 9.9628 |  | 7.0177 | 6.978 |  | -8.4834 | -7.3705 | -15.09 | 16.8287 | 13.9452 | 16.119 | 76.4351 | -29.473 | 21.5278 |  | -9.3311 | 0 | 0 |  |  | -21.9112 | -21.3069 | -7.8239 | -7.8172 | 13.61 | 13.71 | -24.1 | -23.8 | 0.1767 | -8.88 | 27.5806 | 17.5365 | 17.6529 | -19.1 | -21.8 | 5.4 | 4.7 |  | -18.1498 | -119.6944 | 36.4121 | -259.9804 | -5.3903 | -15.9244 |  | 63.6081 | 109.3709 | 84.533 | 35.0146 | 19.5313 | 17.6516 | 1.586 | 208.483 | -183.519 | 28.5605 | -19.3228 | -0.7947 | 5.562 | -1.12 | -2.061 | -2.075 | -3.84 | 4.48 | -0.4614 | -10.106 | 2.5498 | 0.9964 | 1.4 | -0.602 | -1.235 |  |  | 3.9265 | 3.2031 | 3.7394 |  | 6.9 | 9.6108 | 0.01 |  | -5.8121 | -15.8973 | -16.3332 | -2.2248 | 12.2499 | -12.3435 | 0 | -3.9 | -10.8 | 24.906 | -113.1018
27/03/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.4756 | -7.4345 | 2.9715 | 9.4976 |  | 8.3684 |  | 13.1719 | 4.9838 | 4.6192 | -8.88 |  |  |  | -13.2 | 3.3825 | -10.9838 | 4.1185 | 3.9815 | 6.8338 | 3.1083 | -0.461 | 2.3876 |  | -0.8973 | -0.943 | -0.919 | 2.914 | -13.32 | -15.4 | -0.005 | 0.208 |  | -9.99 |  | -12.47 | -12.73 | 4.9842 | 3.4849 | 17.0547 | 19.2294 | -16.0875 | -9.765 | -9.3554 | 16.5908 | 21.3065 | -18.5074 | -14.9777 | 21.7538 | 19.9694 | -1.0349 | 10.2543 | -5.6 | -5.7 | -19.2594 | -21.0246 | -2.72 |  | -8.1777 | 2.864 |  | 0 | -100.8942 | 39.552 | 39.1552 | -10.4673 | -173.7344 |  |  |  | 12.4245 | 10.62 | 6.27 | -11 | 5.74 | -17.2763 | -17.1423 | 19.9263 | 18.4169 | -5.1279 | -24.2218 | -24.2266 | -8.0215 | 9.6543 |  |  | -11 | -15.8 | -3.53 | 15.2136 | 15.0026 | 14.5599 | 45.5549 | 45.417 | -20.2345 | -31.9557 | -17.9162 | 2.9198 | 23.9 | 9.09 | 7.3486 | 6.1554 | 9.0636 |  | -11.0148 | -10.8368 | 28.0349 |  | -3.7246 |  | -21.6 | -2.9797 | 1.1 | 8.9947 | 5.3867 | -0.76 | -3.28 | 12.307 | -30.0942 | -10.48 | -10.68 | 23.83 | 11.92 | -30.3091 | -15.4182 | -34.0729 | -33.0273 |  | -22.651 | -28.694 | -28.8724 | -16.2397 | -21.8032 | -14.496 | -72.8545 | -35.8254 |  | -10.9958 | -10.2506 | 20.5307 | -10.2752 | -10.2026 | -3.076 | -33.7232 | -33.5824 | 10.6767 | 1.93 | -4.36 | 0 | 3.4495 | -12.3656 | -10.4336 | -10.4631 | 6.7436 | 11.1374 | -26.1843 | 4.8964 |  | 4.6869 |  | 4.6078 |  | 3.8515 | 3.8515 | 32.3191 | 15.5038 | 15.0139 | 32.2129 | 41.1065 | 9.518 | -10.84 | -2.1236 | 0.1916 | 0.72 | 1.22 | 0 |  | 7.581 | 0.938 | 3.0028 | 30.85 | -46.0212 | -37.9113 | -0.89 | 24.2176 |  | 18.247 | -3.4678 | -3.5497 | 1.7704 |  |  | -10.1391 | -22.7373 | 8.2106 | -21.8317 | 6.1954 | 5.2141 | 150.4387 | -4.8868 | -11.1375 | 10.5331 | 1.792 | 5.9484 | 5.918 |  | -10.383 | -9.4397 | -15.09 | 16.8942 | 16.9223 | 12.4134 | 74.2009 | -29.2714 | 21.5934 |  | -8.7631 | 0 | -11.3324 |  |  | -21.5486 | -21.241 | -7.7728 | -7.9292 | 14.42 | 14.49 | -24.5 | -24.3 | 0.0357 | -8.96 | 22.9755 | 15.4336 | 15.5025 | -19 | -22.2 | 6.1 | 5.5 |  |  | -119.2809 | 32.7887 | -261.7087 | -5.609 | -16.1676 |  | 65.314 | 112.3516 | 85.2854 | 36.9068 | 19.9861 | 19.9093 | 1.8428 | 208.5526 | -183.4779 | 27.7047 | -15.9767 | -0.3748 | 5.611 | -1.04 | -2.062 | -2.067 | -4.16 | 4.32 | -0.2036 | -9.7551 | 2.6688 | 1.2894 | 0.5 | -2.291 | -2.535 |  |  | 3.4801 | 3.749 | 3.3437 |  | 6.2 | 9.5 | -0.02 |  | -5.6502 | -16.0758 | -17.3667 | -1.9244 | 11.8735 | -12.3041 | 0 | -3.2 | -11 | 24.97 | -115.5016
27/03/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.3557 | -7.1022 | 3.0705 | 9.6078 |  | 7.9785 |  | 12.9535 | 4.9678 | 4.6484 | -8.88 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.3061 | -10.4724 | 4.1833 | 3.8605 | 6.8762 | 2.999 | -0.4324 | 2.3685 |  | -0.8924 | -1.011 | -0.984 | 3.012 | -13.32 | -15.4 | 0.163 | 0.208 |  | -10.45 |  | -13.08 | -13.17 | 5.2221 | 3.3826 | 16.6342 | 18.5715 | -14.7736 | -9.4514 | -9.3592 | 0.4238 | 0.496 | -15.315 | -13.3887 | 17.1322 | 17.5769 | -0.4387 | 11.5303 | -5.9 | -5.9 | -22.1951 | -21.9537 | -2.8717 |  | -7.6632 | 2.8674 |  | 0 | -110.6601 | 40.1318 | 40.1623 | -7.9027 | -185.4783 |  |  |  | 13.4824 | 10.86 | 6.19 | -11.54 | 5.91 | -15.8027 | -15.8027 | 18.7576 | 17.2157 | -4.7638 | -25.0328 | -24.866 | -6.7961 | 10.6064 |  |  | -12.7 | -16.4 | -3.47 | 14.4781 | 14.4637 | 13.7444 | 46.9829 | 47.2441 | -20.6558 | -32.8841 | -18.0152 | 2.7322 | 23.65 | 9 | 7.1924 | 5.9601 | 8.9931 |  | -11.8148 | -11.2322 | 29.811 |  | -3.7916 |  |  | -3.1372 | 0.8 | 8.2061 | 5.2011 | -1.02 | -3.19 | 12.5705 | -31.0043 | -10.3 | -10.38 | 23.64 | 11.82 | -31.8182 | -15.9455 | -33.4519 | -32.3 |  | -24.7578 | -30.368 | -30.8584 | -14.0963 | -19.3386 | -14.276 | -78.5374 | -31.9045 |  | -10.4065 | -9.7595 | 19.2174 | -8.9279 | -7.9879 | 1.04 | -34.1862 | -34.0451 | 9.38 | 0 | -2.6 | 0.6 | 3.4058 | -9.2898 | -10.9086 | -10.9247 | 6.7806 | 8.967 | -24.2844 | 4.9343 |  | 4.6844 |  | 0 |  | 2.3444 | 2.1769 | 33.8262 | 14.2532 | 14.3927 | 32.9045 | 41.2999 | 8.1166 | -11.52 | -2.1181 | 0.165 | 1.09 | 2.17 | 0 |  | 7.672 | 0.805 |  | 30.79 | -45.9298 | -38.1614 | -0.53 | 23.7821 |  | 18.539 | -3.4073 | -3.6191 | 1.7002 |  |  | -10.8807 | -22.4844 | 7.5922 | -21.9353 | 4.5697 | 5.294 | 146.4416 | -5.0681 | -11.1701 | 10.0451 |  | 6.0582 | 5.9733 | 1.2433 | -9.6533 | -8.1321 | -13.83 | 16.786 | 15.9666 | 10.6602 | 74.8031 | -29.5006 | 21.5956 |  | -8.1632 | 0 | -10.2932 |  | 27.5829 | -22.4056 | -21.7629 | -7.9707 | -8.0402 | 12.97 | 13.06 | -23.5 | -23.7 | 0.0357 | -8.64 | 25.5173 | 15.3688 | 15.2442 | -18.7 | -21.8 | 6.4 | 5.5 | -18.3511 | -18.1724 | -119.3036 | 29.1404 | -258.6852 | -5.3386 | -16.9084 |  | 64.9881 | 111.4064 | 85.5025 | 32.269 | 19.4424 | 18.8291 | 0.1571 | 208.2417 |  | 29.273 | -18.9578 | -0.2087 | 5.179 | -0.72 | -2.057 | -2.054 | -4.48 | 4.64 | -0.3894 | -10.1366 | 2.6078 | 1.0575 | 1.1 | -2.343 | -1.613 |  |  | 4.4338 | 3.3015 | 3.5033 |  | 5.8 | 9.8516 | -0.03 |  | -6.2375 | -16.014 | -16.6358 | -2.4658 | 12.2109 | -12.1084 | 0 | -3.8 | -11 | 29.8141 | -119.2
27/03/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.4811 | -7.1629 | 2.9727 | 9.5349 |  | 7.7051 |  | 12.5557 | 4.8209 | 4.4592 | -6.66 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.4299 | -10.2946 | 3.8382 | 3.5719 | 6.6203 | 2.255 | -0.3826 | 2.3999 |  | -0.8065 | -0.946 | -0.944 | 2.893 | -15.54 | -15.4 | 0.257 | 0.206 |  | -10.16 |  | -12.88 | -12.91 | 4.7284 | 3.4079 | 16.7794 | 18.973 | -15.8774 | -9.8343 | -9.7192 | 8.1209 | 7.3411 | -16.5893 | -15.0106 | 16.8395 | 17.1324 | -4.0838 | 10.5994 | -6 | -6 | -20.944 | -20.8844 | -2.8797 |  | -7.0799 | 3.2265 |  |  | -109.6225 | 42.848 | 43.1226 | -15.4723 | -186.9089 |  |  |  | 12.4645 | 10.73 | 6.35 | -11.12 | 5.76 | -16.4725 | -16.7404 | 17.6986 | 16.5648 | -4.5507 | -23.8092 | -24.1481 | -8.0279 | 11.2169 |  |  | -11.4 | -19.4 | -3.41 | 15.1963 | 14.7029 | 14.0659 | 47.1473 | 47.3586 | -21.2372 | -33.3461 | -17.7736 | 2.7131 | 23.71 | 8.98 | 6.8799 | 5.7648 | 8.6561 |  | -12.2021 | -12.6306 | 30.5844 |  | -3.5818 | -23.3 |  | -3.468 | 0.6 | 7.8907 | 5.0156 | -1.18 | -3.03 | 12.989 | -32.7619 | -10.42 | -10.56 | 23.25 | 11.62 | -32.6364 | -16.7 | -34.2193 | -32.9182 |  | -25.2497 | -30.4629 | -30.9997 | -15.7519 | -21.1555 | -13.208 | -72.3953 | -32.4416 |  | -10.5751 | -10.4119 | 17.9954 | -10.018 | -10.0354 | 4.624 | -33.5504 | -33.2882 | 11.3038 | 4.35 | -2.22 | -0.1 | 3.4846 | -12.4762 | -10.8424 | -10.8319 | 6.774 | 11.2633 | -25.4632 | 4.731 |  | 4.4457 |  | 4.3896 |  | 3.1817 | 3.3491 | 33.3238 | 14.5454 | 14.5868 | 32.7332 | 41.2446 | 10.3139 | -10.8 | -1.7189 | 0.165 | 1.34 | 1.11 | -10.3247 |  | 7.626 | 1.086 |  | 30.82 | -45.6512 | -38.6486 | -0.63 | 24.2017 |  | 18.6435 | -3.3736 | -3.6065 | 1.7116 |  |  | -11.0445 | -21.9819 | 7.7353 | -22.2288 | 4.5986 | 4.4987 | 146.0387 | -5.2316 | -11.1922 | 10.0697 | 2.1067 | 6.0509 | 5.9654 | 2 | -10.5675 | -8.5809 | -13.83 | 15.089 | 18.2333 | 11.834 | 72.4093 | -28.66 | 22.1312 |  | -9.4285 | 0 | 0 | 28.8468 |  | -23.6855 | -23.3779 | -7.4738 | -7.5805 | 13.61 | 13.68 | -23.8 | -23.3 | 0.054 | -9.12 | 33.4075 | 15.8714 | 15.7501 |  | -20.5 | 8.1 | 7.6 | -18.3627 | -18.3256 | -112.2552 | 27.2118 | -260.0722 | -7.1058 | -15.5423 |  | 65.3254 | 115.3884 | 88.5069 | 37.7756 | 22.7067 | 20.9548 | -5.2975 | 211.2967 | -186.2189 | 26.3846 | -14.5491 | -0.304 | 5.119 | -0.8 | -2.071 | -2.056 | -4.32 | 5.12 | -0.4304 | -10.518 | 2.4033 | 1.4084 | 1.1 | -0.488 | -0.902 |  |  | 3.0004 | 3.289 | 3.6115 |  | 4.7 | 9.905 | 0.04 |  | -6.2133 | -15.6703 | -15.9616 | -2.9875 | 11.2298 | -11.4843 | 0 | -2.9 | -12.1 | 31.2625 | -122.2663
27/03/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 2.0371 | -6.724 | 3.1259 | 9.6208 |  | 7.7491 |  | 12.2745 | 4.5949 | 4.0994 | -4.44 |  | -2.2 |  |  | 3.2646 | -10.5833 | 3.7179 | 3.6411 | 6.1393 | 2.2627 | -0.4347 | 2.3821 |  | -1.0109 | -0.956 | -0.934 | 3.132 | -15.54 | -15.4 | 0.08 | 0.216 |  | -9.88 |  | -13.15 | -13.33 | 5.1735 | 3.3615 | 15.914 | 18.3312 | -16.4099 | -10.2671 | -10.3971 | 21.8221 | 18.2926 | -18.7823 | -16.3215 | 26.0688 | 31.3739 | -8.2418 | 9.9947 | -5.6 | -5.5 | -20.3188 | -19.6577 | -2.7548 |  | -6.8571 | 3.1225 |  |  | -96.0722 | 50.8438 | 50.8133 | 7.6911 | -149.431 |  |  |  |  | 10.39 | 5.8 | -11.14 | 5.91 | -20.3573 | -20.4912 | 21.7568 | 20.3468 | -5.2122 | -11.4441 | -11.6433 | -7.1933 | 14.9128 |  |  | -12.5 | -27.5 | -3.47 | 20.295 | 20.0466 | 19.5109 | 53.0064 | 52.7104 | -21.3037 | -38.0333 | -19.0714 | 2.5909 | 24.16 | 9.3 | 6.7236 | 5.6671 | 8.6489 |  | -16.4149 | -16.3206 | 21.4581 |  | -3.5916 | -26.6 | -26.6 | -2.6611 | 0.4 | 9.3101 | 4.6445 | -1.4 | -3.5 | 12.369 | -24.7489 | -10.72 | -10.88 | 23.51 | 11.32 | -26.0909 | -12.7182 | -34.004 | -32.6364 |  | -22.3501 | -27.7279 | -27.1988 | -13.9242 | -18.9587 | -13.497 | -91.5762 | -28.9457 |  | -9.547 | -8.7112 | 20.4386 | -11.0876 | -11.6277 | 16.4 | -34.3848 | -34.2581 | 9.1868 | 0 | -12.71 | 1.9 | 3.3658 | -14.4639 | -11.0006 | -10.8504 | 7.221 | 9.6658 | -25.3974 | 4.9873 |  | 4.7222 |  | 0 |  | 6.8657 | 7.5355 | 29.4723 | 14.7585 | 14.8111 | 30.6408 | 39.367 | 9.518 | -11.93 | -2.1236 | 0.1907 | 0.55 | 1.71 | -10.4988 |  | 7.566 | 1.056 |  | 30.37 | -43.9643 | -36.728 | -0.49 | 23.8641 |  | 18.5765 | -3.4147 | -3.7436 | 1.6862 |  |  |  | -20.9925 | 8.4321 | -22.2289 | 6.1433 | 4.9765 | 150.4542 | -5.0736 | -11.2389 | 10.0503 | 2.2594 | 5.985 | 5.8863 | 1.6437 | -10.7456 | -8.9957 | -11.73 | 13.1341 | 18.9627 | 10.2618 | 77.7922 | -28.0649 | 22.7033 |  | -8.3158 | 0 | 0 |  |  | -24.515 | -23.9327 | -8.8398 | -8.3763 | 14.58 | 14.65 | -23 | -22.3 | 0.0192 | -6.8 | 32.4225 | 13.7916 | 13.6707 | -18.2 | -20.6 | 8.4 | 7.6 |  |  | -113.4507 | 29.333 | -263.2001 | -8.0745 | -16.5598 |  | 62.2579 | 117.6262 | 90.6459 | 38.1183 | 21.6175 | 18.7417 | -5.6405 | 212.1345 | -188.0942 | 24.3265 | -15.7429 | 0.0012 | 5.118 | -1.52 | -2.051 | -2.059 | -3.92 | 4.96 | -0.4744 | -10.692 | 2.7848 | 0.9689 | 0.9 | -0.548 | -1.21 |  |  | 3.5746 | 3.7106 | 3.7767 |  | 5.1 | 10.4379 | 0.06 |  | -7.0062 | -15.7378 | -16.7406 | -3.5696 | 11.9074 | -12.1617 | 0 | -2.2 | -12.1 | 35.0485 | -124.7764
27/03/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.933 | -6.6497 | 2.9593 | 9.4937 |  | 7.8365 |  | 12.1835 | 4.5559 | 4.2316 | -6.66 |  | -4.4 | 0.828 |  | 3.2863 | -10.0192 | 3.8909 | 3.6938 | 6.6909 | 2.2114 | -0.3258 | 2.5148 |  | -0.8633 | -0.955 | -0.932 | 2.767 | -13.32 | -15.4 | 0.11 | 0.209 |  | -10.06 |  | -12.97 | -13.12 | 4.551 | 3.2683 | 16.3113 | 18.2751 | -15.1312 | -9.3525 | -8.7779 | 1.0211 | 0.4099 | -15.7152 | -13.6719 | 18.1587 | 17.9195 | -3.2861 | 11.0486 | -6.1 | -6.1 | -22.883 | -20.5142 | -2.9923 |  | -7.1322 | 3.2928 |  |  | -109.3783 | 51.3932 | 51.5763 | 7.3153 | -154.1634 |  |  |  | 12.5044 | 10.28 | 6.2 | -11.62 | 4.44 | -20.6252 | -20.2233 | 22.7713 | 21.0636 | -5.3415 | -12.2065 | -12.4225 | -7.6597 | 14.0008 |  |  | -13.2 | -24 | -3.46 | 19.0929 | 19.0304 | 18.2479 | 53.0124 | 53.1119 | -21.5359 | -38.2671 | -18.2369 | 2.7288 | 24.34 | 9.3 | 6.8799 | 5.7648 | 8.614 |  | -15.0128 | -15.5991 | 22.0293 |  | -3.4544 | -24.2 | -24.2 | -2.5037 | 0.3 | 9.3101 | 4.6445 | -1.4 | -3.54 | 12.152 | -22.6363 | -10.52 | -10.58 | 23.76 | 11.7 | -23.0727 | -11.9636 | -33.85 | -32.6 |  | -20.6475 | -27.2751 | -26.6204 | -18.1303 | -20.2946 | -13.301 | -93.806 | -28.6244 |  | -9.6579 | -8.7149 | 23.2379 | -9.1048 | -8.9868 | -13.316 | -32.7187 | -32.6954 | 11.2137 | 18.61 | -11.27 | 5.1 | 3.4054 | -10.211 | -9.5231 | -9.6488 | 7.1612 | 11.5237 | -29.7481 | 4.2031 |  | 3.9521 |  | 0 |  | 6.5308 | 6.6983 | 31.4818 | 14.4152 | 14.2625 | 31.5121 | 40.1515 | 10.8266 | -11.03 | -1.7189 | 0.165 | 1.17 | 1.64 | -10.8028 |  | 7.513 | 0.962 |  | 30.53 | -45.1409 | -37.7798 | -0.66 | 23.8393 |  | 18.7619 | -3.2568 | -3.5543 | 1.7068 |  |  | -11.2049 | -20.7508 | 8.7272 |  | 4.2882 | 5.1837 | 145.0992 | -5.3156 | -11.365 | 10.2236 | 1.9996 | 6.1461 | 6.0841 | 1.4713 | -10.0951 | -7.4115 | -13.83 | 17.2307 | 22.003 | 8.495 | 78.4987 | -28.7936 | 22.9338 |  | -7.7203 | 0 | -10.5979 |  |  | -23.6031 | -23.0208 | -9.0164 | -8.8022 | 14.96 | 15 | -24.4 | -24.6 | 0.0357 | -6.88 | 32.6693 | 16.9965 | 16.8806 | -18.2 | -20.9 | 6.9 | 6.4 |  |  | -118.7225 | 28.7694 | -260.8945 | -6.5819 | -15.2909 |  | 62.0264 | 112.1248 | 89.5546 | 33.1633 | 21.6135 | 20.1579 | -0.811 | 213.1207 | -188.0052 | 23.114 | -16.7328 | -0.3259 | 5.641 | -0.8 | -2.028 | -2.035 | -4.16 | 4.8 | -0.4457 | -9.7856 | 2.8153 | 1.0575 | 0.8 | -2.475 | -1.4 |  |  | 3.4372 | 3.8853 | 3.9869 |  | 5.9 | 9.2516 | 0.04 |  | -6.2559 | -16.3107 | -16.5872 | -2.8857 | 12.0095 | -12.2374 | 0 | -3.3 | -11.5 | 37.2488 | -131.4171
27/03/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 2.0536 | -6.7298 | 2.9343 | 9.6758 |  | 7.9513 |  | 12.3851 | 4.7199 | 4.4806 | -6.66 |  | -2.2 | 0.828 |  | 3.4215 | -10.7832 | 3.8782 | 3.6814 | 6.712 | 2.1814 | -0.2161 | 2.2578 |  | -0.8904 | -0.92 | -0.932 | 3.015 | -13.32 | -15.4 | 0.005 | 0.223 |  | -9.81 |  | -12.9 | -13 | 4.4775 | 3.4343 | 16.4382 | 18.4759 | -16.0317 | -8.8171 | -10.65 | 10.5081 | 10.2335 | -17.7187 | -15.6348 | 30.1031 | 24.0298 | -6.7433 | 11.0232 | -5.3 | -5.1 | -22.1222 | -21.2728 | -2.6491 |  | -5.7936 | 2.8141 |  |  | -102.7253 | 50.7217 | 50.8743 | 10.1583 | -156.71 |  |  |  |  | 10.13 | 5.92 | -11.28 | 4.94 | -20.6252 | -20.4912 | 23.2765 | 21.4562 | -5.1608 | -12.2726 | -12.6447 | -6.7775 | 14.9487 |  |  | -13.2 | -24.7 | -3.39 | 19.4987 | 19.3897 | 18.6963 | 50.9753 | 51.3434 | -21.3305 | -37.7459 | -17.8367 | 2.5723 | 24.3 | 9.19 | 6.8799 | 5.8624 | 8.7659 |  | -16.1772 | -15.9013 | 23.6613 |  | -3.7035 | -26.5 |  | -2.4646 | 0.6 | 8.6792 | 4.6445 | -1.23 | -3.27 | 11.439 | -24.6339 | -10.59 | -10.86 | 24.31 | 11.78 | -24.9091 | -12.2455 | -34.2394 | -33.1 |  | -21.0644 | -27.2036 | -27.3802 | -18.1633 | -20.884 | -13.143 | -92.086 | -21.1626 |  | -9.8252 | -8.8895 | 23.322 | -7.7876 | -6.499 | -22.532 | -33.4031 | -33.282 | 11.0607 | 12.7 | -8.61 | 1.9 | 3.5941 | -8.2233 | -10.0266 | -9.9314 | 6.6003 | 11.7586 | -26.9269 | 4.5906 |  | 4.4299 |  | 0 |  | 7.2006 | 7.0332 | 30.1421 | 15.1508 | 15.2155 | 31.7456 | 39.5421 | 8.3021 | -11.96 | -2.618 | 0.165 | 1.29 | 1.42 | -9.2947 |  | 7.613 | 0.953 |  | 30.42 | -44.2447 | -37.535 | -0.61 | 24.0591 |  | 18.5018 | -3.4053 | -3.492 | 1.6702 |  |  | -11.4599 | -20.7162 | 9.2121 | -21.9816 | 4.6064 | 6.5899 | 146.3846 | -5.0596 | -11.3472 | 10.2159 | 2.2594 | 6.1974 | 6.1474 | 2 | -8.4727 | -5.4348 | -11.31 | 13.1231 | 16.4967 | 14.5525 | 81.4328 | -27.3583 | 24.6854 |  | -9.2398 | 0 | 0 |  |  | -21.5486 | -20.8894 | -10.7486 | -10.396 | 15.93 | 16.12 | -21.9 | -22 | 0.1236 | -6.64 | 30.005 | 16.6963 | 16.2809 | -18.2 | -22.2 | 6 | 5.4 | -18.1477 | -18.1137 | -115.435 | 30.7009 | -256.5315 | -3.8509 | -14.3924 |  | 55.0515 | 109.7483 | 89.568 | 44.0276 | 23.1286 | 21.8766 | 4.2777 | 218.1055 | -185.3863 | 33.5045 | -22.0095 | -0.7263 | 10.689 | -1.04 | -2.025 | -2.035 | -4 | 4 | 0.132 | -9.8436 | 2.6078 | 1.1429 | 0.6 | 0.361 | -0.999 |  |  | 4.193 | 4.2093 | 3.8328 |  | 5.2 | 9.6799 | 0.04 |  | -7.0012 | -15.1306 | -16.4798 | -3.9253 | 11.624 | -11.5246 | 0 | -2.1 | -12.1 | 36.4953 | -127.1252
27/03/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.986 | -6.5643 | 3.0878 | 9.9486 |  | 7.8311 |  | 12.5391 | 4.8139 | 4.5057 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 3.2579 | -10.6271 | 4.2583 | 4.1122 | 7.3792 | 2.9783 | -0.3326 | 2.5304 |  | -0.8427 | -1.017 | -1.006 | 2.771 | -13.32 | -15.4 | -0.133 | 0.217 |  | -10.25 |  | -13.24 | -13.28 | 4.2863 | 3.6154 | 16.1514 | 18.1343 | -14.221 | -8.7354 | -8.5408 | 0.1414 | 0.2912 | -15.5384 | -13.4835 | 16.727 | 16.828 | 0.5905 | 10.9119 | -6 | -5.9 | -22.8427 | -22.6477 | -2.9447 |  | -5.7138 | 2.9732 |  | 0.1927 | -113.1016 | 52.5834 | 52.5529 | 4.4639 | -158.354 |  |  |  | 13.9115 | 10.31 | 6.08 | -10.69 | 5.57 | -20.8931 | -20.7592 | 22.3011 | 20.9731 | -5.4355 | -11.296 | -11.2292 | -5.3176 | 15.3021 |  |  | -10.9 | -27.4 | -3.5 | 20.8791 | 21.2919 | 20.3174 | 53.4079 | 53.6441 | -22.6688 | -38.2432 | -19.736 | 2.1618 | 24.77 | 9.4 | 6.7236 | 5.7648 | 8.4778 |  | -16.7666 | -16.8823 | 23.7127 |  | -3.5259 |  | -26.6 | -2.6099 | 0.7 | 9.3101 | 5.0156 | -1.13 | -3.51 | 10.974 | -24.9514 | -10.59 | -10.82 | 25.07 | 11.88 | -25.3273 | -12.7636 | -34.7337 | -33.6545 |  | -21.224 | -26.9429 | -27.1438 | -13.4291 | -18.0435 | -13.13 | -92.0244 | -21.7142 |  | -9.7361 | -8.919 | 19.2079 | -11.753 | -11.5937 | 11.28 | -34.6629 | -34.5201 | 10.3835 | 0 | -10.21 | 0.4 | 3.6948 | -16.2658 | -10.461 | -10.3913 | 6.8145 | 9.6071 | -24.5125 | 4.8813 |  | 4.5848 |  | 4.1276 |  | 7.703 | 8.0379 | 28.3001 | 16.042 | 15.5988 | 30.1024 | 37.9885 | 11.52 | -11.3 | -2.0174 | 0.1998 | 1.05 | -0.03 | -11.3318 |  | 7.609 | 0.917 |  | 29.23 | -43.227 | -35.1131 | -0.84 | 22.5927 |  | 18.1198 | -3.3056 | -3.4627 | 1.655 |  |  | -10.9147 | -22.0211 | 8.1574 | -21.7166 | 3.8093 | 4.5279 | 144.4837 | -5.0567 | -10.9575 | 10.1756 | 2.9483 | 6.2047 | 6.1236 | 2.3622 | -8.7931 | -7.4057 | -10.48 | 12.5613 | 18.5588 | 11.9427 | 80.9842 | -26.2948 | 24.0525 |  | -9.681 | 0 | -11.2006 |  |  | -21.9002 | -21.3124 | -10.3653 | -10.5817 | 15.02 | 15.33 | -23 | -22.5 | 0.0357 | -6.48 | 31.6165 | 17.4807 | 17.3642 | -17.8 | -21.3 | 6.4 | 5.8 |  |  | -110.1835 | 33.0876 | -256.2978 | -5.7109 | -15.1658 |  | 56.5515 | 108.6731 | 89.5714 | 45.4217 | 24.694 | 22.9194 | 2.1902 | 218.0584 | -185.6186 | 34.5446 | -22.6628 | -0.9363 | 10.278 | -1.12 | -2.055 | -2.053 | -3.92 | 4.8 | -0.5021 | -10.399 | 2.9007 | 1.0849 | 1.2 | -1.779 | -0.839 |  |  | 4.4919 | 4.3695 | 3.1195 |  | 5.6 | 9.2713 | 0.02 |  | -8.2835 | -15.1771 | -16.337 | -4.393 | 11.2654 | -11.418 | 0 | -2.9 | -11.3 | 38.079 | -131.0407
27/03/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.9429 | -6.535 | 2.9816 | 9.8043 |  | 8.5579 |  | 12.8225 | 4.9408 | 4.6326 | -6.66 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.2189 | -11.2482 | 4.3493 | 4.2899 | 7.8104 | 2.9247 | -0.3394 | 2.325 |  | -1.1786 | -0.856 | -0.853 | 3.103 | -13.32 | -15.4 | -0.555 | 0.234 |  | -9.16 |  | -12.79 | -12.77 | 3.0208 | 3.095 | 15.7777 | 18.0421 | -15.5907 | -9.6373 | -8.8121 | 10.2334 | 9.8702 | -17.7616 | -15.7495 | 23.7699 | 20.8259 | -0.9049 | 9.5146 | -5.1 | -5.1 | -20.3353 | -19.8324 | -2.7385 |  | -4.432 | 2.8979 |  | 0.4371 | -94.2106 | 51.912 | 51.9425 | 3.6624 | -140.8849 |  |  |  | 14.9194 | 10.35 | 6.22 | -10.34 | 5.58 | -23.0364 | -22.7685 | 23.9644 | 22.0839 | -5.9616 | -10.3467 | -10.3753 | -5.0451 | 15.0573 |  |  | -8.4 | -27 | -3.52 | 22.0149 | 22.5881 | 21.3445 | 50.6839 | 51.773 | -22.8184 | -36.8133 | -19.9804 | 2.3514 | 24.17 | 9.06 | 7.0361 | 6.0577 | 8.8247 |  | -16.3354 | -16.2163 | 23.1621 |  | -3.5954 | -28.9 | -29 | -2.3608 | 1.6 | 9.7832 | 5.9433 | -0.32 | -3.68 | 12.555 | -24.3789 | -11.26 | -11.42 | 27.18 | 13.78 | -24.6182 | -12.5 | -36.47 | -35.2818 |  | -16.5629 | -23.7993 | -23.7714 | -18.7384 | -23.679 | -13.143 | -83.2773 | -27.0891 |  | -10.4837 | -9.712 | 23.7016 | -9.3435 | -8.7818 | -9.22 | -33.9196 | -33.7696 | 12.4779 | 12.48 | -13.22 | -0.1 | 4.2926 | -14.0861 | -10.7672 | -10.6953 | 7.0975 | 12.9905 | -27.1346 | 4.877 |  | 4.5863 |  | 4.343 |  | 10.5497 | 10.0474 | 25.6208 | 17.77 | 17.9304 | 28.5593 | 36.726 | 11.061 | -11.83 | -2.618 | 0.1659 | 0.89 | -0.46 | -12.2618 |  | 7.46 | 1.015 |  | 29.47 | -42.9738 | -34.8703 | -0.71 | 22.2532 |  | 18.3165 | -3.657 | -4.0177 | 1.7033 | 0.0383 |  | -11.3806 | -22.394 | 8.0587 | -21.1152 | 5.8489 | 5.8663 | 153.2112 | -4.4651 | -10.3952 | 9.9952 | 2.7043 | 6.3659 | 6.3214 | 2 | -9.0321 | -6.9378 | -12.15 | 15.4298 | 16.0235 | 15.1247 | 77.5953 | -27.3107 | 23.9273 |  | -9.3544 | -10.0116 | -11.1473 |  |  | -21.9551 | -21.3948 | -13.336 | -13.0679 | 16 | 16.12 | -23.6 | -23.7 | 0.1767 | -6.64 | 29.9606 | 17.9751 | 17.8576 | -17 | -22.2 | 5.6 | 5.1 |  |  | -108.5831 | 40.1958 | -259.4013 | -4.7528 | -13.8787 |  | 59.6766 | 108.4538 | 89.1221 | 44.8643 | 24.7006 | 23.1753 | -1.4324 | 213.0665 | -184.6786 | 27.9771 | -23.9407 | -0.8655 | 8.76 | -2.72 | -2.103 | -2.113 | -2.4 | 4.24 | -1.4918 | -10.0175 | 2.5803 | 0.8804 | 1 | -2.099 | -2.067 |  |  | 3.2251 | 2.8375 | 2.8229 |  | 5.4 | 9.6493 | 0.12 |  | -7.4569 | -14.9384 | -16.876 | -4.2167 | 11.0223 | -11.7398 | 0 | -3.2 | -11.6 | 30.2793 | -120.8745
27/03/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.1597 | -6.7492 | 3.1056 | 9.1856 |  | 9.3641 |  | 13.4419 | 5.3328 | 5.0037 | -8.88 | -22 | 0 |  |  | 3.1866 | -12.479 | 4.7539 | 4.5943 | 8.3862 | 2.643 | -0.2993 | 2.3137 |  | -1.2489 | -0.767 | -0.758 | 2.688 | -11.1 | -13.2 | -0.641 | 0.235 |  | -8.59 |  | -12.87 | -12.72 | 2.3595 | 3.5998 | 17.4578 | 19.4378 | -15.7668 | -8.1542 | -8.0746 | 19.0495 | 9.2674 | -18.7077 | -15.0464 | 24.4286 | 23.2365 | 4.9903 | 7.8066 | -5.1 | -5.1 | -20.2742 | -19.4455 | -2.5057 |  | -3.5622 | 3.1611 |  | 1.0725 | -89.2361 | 51.4542 | 51.5457 | 2.0447 | -131.0227 |  |  |  | 15.9274 | 10.45 | 6.18 | -9.14 | 6.39 | -24.242 | -24.242 | 25.5379 | 24.2368 | -6.6996 | -7.8929 | -8.0815 | -3.9391 | 16.9107 |  |  | -0.2 | -31.3 | -3.8 | 25.9201 | 25.5649 | 24.7588 | 49.1963 | 49.1208 | -21.8612 | -34.9724 | -18.9089 | 2.3562 | 24.06 | 9.11 | 7.3486 | 6.3507 | 8.7884 |  | -18.4357 | -18.0105 | 27.5218 |  | -3.7214 | -31.4 | -31.4 | -2.2668 | 3.4 | 11.045 | 7.7988 | 1.1 | -3.72 | 12.2295 | -28.0841 | -15.16 | -15.38 | 35.65 | 13.37 | -28.1636 | -14.4818 | -38.7993 | -37.4364 | 10.0162 | -12.6515 | -20.4381 | -20.4372 | -7.6122 | -13.8084 | -13.269 | -74.15 | -25.4232 |  | -10.2313 | -9.4134 | 22.5039 | -17.5038 | -16.649 | 16.912 | -36.4325 | -36.2788 | 11.8728 | 0 | -13.5 | 0.9 | 4.3177 | -31.3089 | -10.0848 | -10.0783 | 6.6818 | 11.0543 | -22.8131 | 4.7227 |  | 4.4269 |  | 2.7744 |  | 11.5545 | 11.2196 | 20.7646 | 19.7819 | 19.9662 | 24.9784 | 33.4894 | 13.2045 | -12.29 | -1.7189 | 0.1394 | 1.13 | -0.07 | -12.7504 |  | 7.512 | 1.003 | 3.3413 | 28.57 | -39.5752 | -31.4217 | -0.87 | 21.4172 |  | 18.9205 | -3.6084 | -3.8774 | 1.8211 |  |  | -10.9163 | -21.1309 | 7.7325 | -20.9828 | 6.2765 | 4.7963 | 156.6006 | -4.2751 | -11.2388 | 9.8469 | 1.9894 | 6.5783 | 6.5587 | 1 | -12.6961 | -11.3998 | -4.19 | 5.5648 | 8.2426 | 20.0505 | 72.5577 | -24.7791 | 25.9249 |  | -9.1761 | 0 | -12.419 |  |  | -19.4282 | -18.8295 | -13.5738 | -13.7261 | 14.68 | 14.87 | -23.6 | -23.4 | 0.0357 | -7.44 | 29.6438 | 17.6397 | 17.9308 | -15.7 | -22.6 | 4.7 | 3.8 | -18.169 |  | -100.1523 | 47.1851 | -264.8801 | -13.9576 | -12.1403 |  | 56.0552 | 105.2904 | 87.0275 | 47.2954 | 21.5665 | 20.8442 | 3.8267 | 217.4833 | -185.3225 | 39.1796 | -27.4859 | -2.0374 | 10.489 | -3.04 | -2.002 | -2.009 | -1.6 | 4.32 | -1.4399 | -10.692 | 2.0829 | 1.3199 | 1.6 | -2.348 | -2.875 | 1.4653 |  | 3.4757 | 3.1089 | 3.44 |  | 5.5 | 9.3108 | 0.19 |  | -6.7034 | -15.1007 | -16.8259 | -3.6459 | 10.8263 | -11.5771 | 0 | -3.1 | -11.6 | 23.9105 | -115.8727
27/03/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.41 | -7.0763 | 4.1523 | 8.9461 |  | 10.2073 |  | 15.9816 | 6.3898 | 6.007 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.4211 | -13.5036 | 4.9966 | 4.8358 | 8.739 | 2.3501 | -0.348 | 2.3496 |  | -1.1676 | -0.65 | -0.705 | 2.83 | -8.88 | -11 | -0.896 | 0.241 |  | -8.14 |  | -11.95 | -12.18 | 2.55 | 3.5059 | 18.494 | 20.4579 | -15.237 | -9.9164 | -7.9145 | 12.2866 | 11.9703 | -17.967 | -15.2963 | 22.7079 | 18.2839 | 7.1332 | 9.9841 | -5.9 | -5.8 | -18.5992 | -18.128 | -2.341 |  | -4.59 | 2.8012 |  | 1.0324 | -75.869 | 47.6089 | 47.7309 | -1.9476 | -130.4321 |  |  |  | 12.8836 | 9.5 | 5.2 | -10.14 | 5.17 | -25.3137 | -25.3137 | 27.1597 | 25.3765 | -4.9344 | -9.3611 | -9.3912 | -4.9169 | 15.2473 |  |  | 1.7 | -28.7 | -3.78 | 25.0414 | 24.8362 | 23.9792 | 47.0491 | 47.7957 | -21.9301 | -31.2634 | -19.0367 | 2.4861 | 22.71 | 8.3 | 8.4424 | 7.4249 | 8.8049 |  | -16.3975 | -16.546 | 25.4685 |  | -3.6227 | -29 | -28.6 | -2.5696 | 5.6 | 12.3067 | 10.2109 | 2.77 | -3.84 | 11.625 | -25.3339 | -14.48 | -14.57 | 34.29 | 13.36 | -25.6545 | -12.8909 | -39.6949 | -38.5273 | 11.8178 | -9.404 | -17.8582 | -17.7984 | -20.9039 | -26.7207 | -13.065 | -79.3354 | -30.803 |  | -12.48 | -11.8256 | 28.465 | -7.6629 | -7.899 | -15.876 | -32.916 | -32.7365 | 18.236 | 19.82 | -14.15 | -0.1 | 5.3598 | -16.1351 | -10.0922 | -10.0402 | 5.5768 | 18.4184 | -29.6336 | 5.0885 |  | 4.8412 |  | 2.636 |  | 13.229 | 12.5592 | 19.9273 | 21.0462 | 21.0057 | 24.7331 | 33.7359 | 13.4878 | -12.1 | -2.0247 | 0.198 | 1.12 | -0.79 | -13.2542 |  | 7.507 | 0.989 |  | 27.51 | -39.8996 | -32.3441 | -1.47 | 20.6855 |  | 18.5633 | -3.7559 | -3.9757 | 1.8977 | 0.069 |  | -10.9909 | -20.3413 | 7.6058 | -20.1894 | 4.3939 | 4.4315 | 157.6388 | -4.0831 | -10.8407 | 9.868 | 2.1678 | 6.8859 | 6.8277 | 2 | -11.5221 | -9.2678 | -7.12 | 10.466 | 5.4018 | 21.2726 | 71.846 | -26.5561 | 24.8605 |  | -10.3134 | -10.6303 | 0 |  |  | -20.6423 | -19.9831 | -15.2075 | -15.0371 | 15.75 | 15.9 | -25.1 | -24.5 | 0.0357 | -6.48 | 29.3469 | 18.7429 | 18.6334 | -15.1 | -22.6 | 5.2 | 4.7 |  |  | -103.5893 | 52.4316 | -267.6209 | -13.2301 | -11.1919 |  | 61.8763 | 108.8076 | 87.0216 | 40.1255 | 21.001 | 20.633 | 3.1653 | 217.1541 | -184.1186 | 33.3316 | -19.0265 | -1.593 | 9.774 | -3.36 | -2.111 | -2.116 | -0.72 | 4.16 | -1.7847 | -9.6391 | 1.9364 | 1.4664 | 2.1 | -1.861 | -2.036 | 1.6899 |  | 4.3757 | 3.6165 | 3.6934 |  | 6.7 | 9.1909 | 0.45 |  | -6.1021 | -14.888 | -16.1501 | -2.7426 | 11.3719 | -11.3524 | 0 | -4.8 | -10.1 | 19.4118 | -107.3759
27/03/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.2528 | -6.8131 | 7.1517 | 9.5931 |  | 10.9959 |  | 16.5125 | 6.8028 | 6.4723 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.3676 | -11.2854 | 4.6001 | 4.4428 | 8.0681 | 2.3328 | -1.423 | 2.2939 |  | -1.1741 | -0.977 | -0.965 | 2.811 | -8.88 | -8.8 | -0.785 | 0.242 |  | -9.6 |  | -13.09 | -13.25 | 2.4643 | 3.5547 | 20.0399 | 22.2299 | -14.1831 | -9.2687 | -9.0491 | 0.3328 | 0.304 | -14.1981 | -11.9433 | 14.2713 | 14.3684 | 5.4608 | 12.5754 | -6.3 | -6.3 | -22.0495 | -21.9292 | -2.6694 |  | -4.7755 | 3.3062 | 2.861 | 2.1204 | -105.0752 | 51.0574 | 51.0574 | 19.0322 | -133.381 |  |  |  | 14.3306 | 10.05 | 5.57 | -9.46 | 5.27 | -20.8931 | -21.0271 | 29.3429 | 28.2903 | -3.6872 | -18.5732 | -18.7104 | -4.6088 | 12.613 |  |  | 2.1 | -21.7 | -3.84 | 21.6249 | 21.5057 | 20.7111 | 46.521 | 46.8056 | -22.2413 | -32.0381 | -19.1466 | 2.6169 | 23.93 | 8.82 | 9.6924 | 8.5968 | 9.382 |  | -13.9803 | -13.5932 | 29.0862 |  | -3.8929 | -29.4 | -31.2 | -1.4758 | 8 | 10.8873 | 12.9941 | 4.74 | -2.86 | 10.633 | -30.5192 | -14.66 | -14.82 | 37.05 | 15.02 | -32.8727 | -16.3909 | -40.1517 | -38.3818 | 11.5465 | -9.3239 | -17.4255 | -17.7628 | -19.2361 | -24.3469 | -12.349 | -94.5131 | -42.7469 |  | -13.3373 | -12.5182 | 25.7844 | -9.1873 | -9.112 | 1.552 | -34.3034 | -34.4371 | 14.1591 | 0 | -7.95 | 0.1 | 5.4734 | -19.2368 | -9.4393 | -9.3942 | 4.5124 | 14.6604 | -25.1059 | 5.3281 |  | 5.0399 |  | 0 |  | 8.3728 | 8.3728 | 25.6208 | 22.6383 | 21.9429 | 27.9254 | 36.277 | 11.52 | -12.93 | -1.913 | 0.1916 | 1.26 | 0.74 | -10.8725 |  | 7.366 | 0.847 |  | 27.03 | -41.8836 | -33.5595 | -1.74 | 19.989 |  | 18.098 | -3.5304 | -3.7073 | 1.8773 |  |  | -9.9065 | -21.5278 | 7.9508 | -19.711 | 4.7651 | 4.7934 | 150.6834 | -4.0891 | -10.6223 | 9.991 | 1.6608 | 7.1862 | 7.2944 | 1.0158 | -12.5275 | -10.4357 | -12.15 | 14.2672 | 13.8624 | 15.1589 | 66.8151 | -30.3785 | 20.8885 |  | -8.8715 | 0 | -11.2691 | 24.8832 | 23.6431 | -24.0591 | -23.4438 | -16.2868 | -16.7941 | 16.32 | 16.33 | -25.8 | -25.7 | 0.0357 | -6.08 | 35.6541 | 15.2398 | 15.1397 | -15 | -22.6 | 7.7 | 7.2 | -18.3779 | -18.3523 | -109.1117 | 52.0772 | -267.8675 | -15.6057 | -12.602 |  | 71.8231 | 114.0519 | 78.4187 | 25.3943 | 21.3795 | 17.7452 | -3.5503 | 196.7725 | -185.0551 | 14.1359 | -5.4649 | -0.3748 | 10.795 | -4.56 | -2.2 | -2.188 | -0.48 | 2.8 | -1.5911 | -8.6717 | 1.9944 | 0.9384 | 0.9 | -2.95 | -2.717 |  | 1.6791 | 3.8844 | 2.9027 | 2.9093 |  | 6.7 | 8.338 | 0.45 |  | -4.3908 | -16.0157 | -17.8994 | -1.6478 | 11.8067 | -13.0272 | 0 | -4.1 | -11.5 | 17.9562 | -105.9546
27/03/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.8166 | -7.3469 | 5.6344 | 9.3261 |  | 12.0946 |  | 19.5604 | 8.4397 | 8.0418 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 2.4567 | -13.1961 | 4.9379 | 4.9055 | 9.0758 | 1.714 | -1.4547 | 2.2836 |  | -1.1907 | -0.843 | -0.786 | 3.056 | -6.66 | -8.8 | -0.818 | 0.243 |  | -8.15 |  | -13.44 | -13.51 | 3.1645 | 3.166 | 20.6313 | 22.6029 | -10.6852 | -6.6222 | -6.175 | 21.2644 | 21.0566 | -17.7661 | -14.246 | 22.689 | 24.7103 | -4.8314 | 8.7667 | -6.3 | -6.3 | -22.2343 | -22.5317 | -2.5864 |  | -0.6565 | 5.2412 | 2.9669 | 2.0975 | -74.4957 | 51.5763 | 51.6068 | -7.4116 | -106.8056 |  |  |  | 19.7495 | 10.93 | 6.57 | -7.32 | 7.62 | -24.51 | -23.8402 | 30.7953 | 29.3621 | -5.6038 | -15.2155 | -15.8722 | -0.7076 | 12.7173 |  |  | 10.5 | -23.4 | -3.72 | 26.7299 | 26.7116 | 25.7005 | 43.5177 | 44.4648 | -24.4678 | -30.7059 | -20.2636 | 2.5261 | 25.34 | 9.81 | 11.2549 | 10.257 | 10.5103 |  | -13.009 | -13.1324 | 24.7276 |  | -4.5395 | -33 | -34.4 | -1.012 | 11.3 | 13.4107 | 15.9628 | 7.14 | -3.55 | 11.47 | -26.5115 | -14.05 | -14.19 | 39.81 | 17.42 | -26.5091 | -13.0091 | -40.9386 | -39.8091 | 24.712 | 0.3693 | -8.3722 | -8.3873 | -21.2248 | -25.5484 | -10.812 | -66.4132 | -58.4454 |  | -14.2438 | -13.6001 | 27.302 | -10.8017 | -9.7465 | 12.816 | -34.072 | -33.4454 | 15.1806 | 0 | -13.76 | 0 | 5.8458 | -22.1386 | -8.7605 | -8.8076 | 5.1057 | 15.1467 | -26.3159 | 4.5039 |  | 4.2291 |  |  |  | 12.0569 | 11.2196 | 20.932 | 23.1553 | 23.4972 | 23.6701 | 31.7006 | 12.228 | -13.63 | -1.5267 | 0.1467 | 1.3 | 1.48 | -11.8808 |  | 7.343 | 1.083 |  | 27.96 | -38.5854 | -31.3729 | -1.73 | 21.1827 |  | 18.7673 | -3.98 | -4.3286 | 1.8959 | 0.069 |  |  | -25.9685 | 7.0377 | -19.7179 |  |  | 161.9949 | -3.015 | -10.5531 | 9.0938 | 2.0495 | 7.3473 | 7.3735 | 1.5371 | -13.9034 | -12.344 | -8.38 | 10.7115 | 10.6924 | 18.2498 | 54.8886 | -31.6144 | 19.4588 |  | -8.365 | 0 | 0 |  |  | -23.8778 | -23.4383 | -15.2359 | -15.2432 | 18.37 | 18.41 | -23.8 | -23.9 | 0.195 | -5.6 | 38.133 | 16.0607 | 15.9654 | -14.4 | -21.4 | 5.6 | 5.1 |  | -18.1486 | -103.5959 | 57.0379 | -268.8268 | -18.8737 | -12.2935 |  | 75.9084 | 112.9668 | 72.7035 | 18.5139 | 19.535 | 19.545 | -1.5283 | 191.8597 | -182.0728 | 12.1623 | -3.0701 | 0.0012 | 10.642 | -3.44 | -2.157 | -2.164 | -1.44 | 3.92 | -1.523 | -9.6971 | 2.0218 | 1.4969 | 1.3 | -1.182 | -1.761 | 2.5023 | 2.8938 | 4.6967 | 3.8887 | 3.6763 |  | 6.5 | 8.8235 | 0.53 |  | -6.2992 | -15.0093 | -17.2289 | -2.9603 | 11.8083 | -13.6031 | 0 | -3.1 | -12.3 | 2.9033 | -91.3018
27/03/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 3.1855 | -7.9382 | 4.2348 | 8.9424 |  | 13.3435 |  | 21.42 | 9.2547 | 8.6223 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.6585 | -11.9766 | 5.4646 | 5.2791 | 9.2544 | 1.9948 | -1.3221 | 2.2817 |  | -1.1185 | -0.77 | -0.757 | 2.963 | -6.66 | -6.6 | -0.582 | 0.236 |  | -7.44 | -10 | -13.83 | -13.58 | 3.6003 | 3.1937 | 22.7466 | 25.0489 | -8.2398 | -2.6389 | -2.4632 | 15.1267 | 14.4485 | -14.4527 | -12.3818 | 31.4462 | 32.2435 | 55.9862 | 7.8409 | -5.6 | -5.4 | -26.9423 | -26.6183 | -2.8273 |  | 1.679 | 6.3929 | 2.8695 | 2.1927 | -123.2032 | 108.9205 | 108.89 | -27.7619 | -56.5508 |  |  |  | 27.4637 | 11.54 | 7.69 | -4.09 | 10.49 | -23.3043 | -23.3043 | 28.1593 | 26.2192 | -5.4878 | -1.0131 | -0.3911 | 0.9518 | 26.0683 |  |  | 15.2 | -46.3 | -4.19 | 37.3495 | 36.8746 | 35.7566 | 69.2003 | 69.7454 | -23.3818 | -62.3055 | -17.0751 | 2.7927 | 27.9 | 11.02 | 12.9736 | 11.9171 | 11.3517 |  | -26.0259 | -25.7215 | 33.3085 |  | -4.8975 | -50.1 | -49.9 | -1.2231 | 13.5 | 15.3033 | 19.1171 | 9.32 | -4.18 | 14.136 | -33.0319 | -15.27 | -15.44 | 37.96 | 19.52 | -32.5091 | -16.8091 | -41.341 | -39.5455 | 27.4157 | 1.0389 | -8.7558 | -8.5651 | -11.2766 | -15.6673 | -11.391 | -38.5362 | -69.0934 |  | -14.3129 | -12.743 | 26.9607 | -14.6196 | -14.5562 | 11.28 | -34.7337 | -34.7141 | 13.3791 | 0 | -14.02 | -1.6 | 5.9392 | -31.8752 | -8.6149 | -8.5903 | 5.0376 | 10.1382 | -22.1374 | 3.8939 |  | 3.596 |  |  |  | 11.7219 | 11.7219 | 18.9226 | 24.0294 | 24.3896 | 22.3469 | 30.1417 | 11.8959 | -13.85 | -1.5248 | 0.1907 | 0.87 | 0.97 | -11.4564 | 0 | 7.458 | 1 |  | 28.51 | -37.8312 | -30.3506 | -1.33 | 21.6805 |  | 19.5527 | -4.6045 | -4.8339 | 1.9681 | 0.0368 |  | -10.692 | -28.9285 | 6.9725 | -19.3071 |  |  | 164.7416 | -2.197 | -10.2643 | 8.7306 | 1.2615 | 7.3986 | 7.4605 | 0.6146 | -15.8273 | -14.0226 | -4.61 | 7.7912 | 10.3522 | 18.3386 | 47.0411 | -33.6453 | 17.2904 |  | -6.8755 | 0 | 0 |  |  | -24.114 | -23.6416 | -20.5482 | -21.5931 | 18.47 | 18.47 | -23.5 | -23.3 | 0.0888 | 4.48 | 33.5161 | 15.7286 | 15.7993 | -14 | -20.1 | 7.3 | 6.8 |  | -18.3486 | -99.8105 | 59.6093 | -272.4772 | -22.1954 | -12.6651 |  | 79.251 | 115.8588 | 69.9068 | 17.5104 | 22.2483 | 19.4731 | -4.1547 | 183.7808 | -180.8042 | 1.8355 | 3.0058 | -1.0535 | 10.162 | -4.08 | -2.127 | -2.132 | -1.36 | 3.04 | -1.6602 | -8.8457 | 2.1683 | 1.8753 | -0.3 | -2.591 | -2.294 |  |  | 4.6427 | 4.2376 | 3.8799 |  | 3.2 | 8.3956 | 0.64 |  | -6.1689 | -14.6176 | -17.3195 | -2.6185 | 11.7681 | -13.8373 | 1.6559 | -1.5 | -14 | -9.9422 | -79.3469
27/03/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.7454 | -8.5779 | 8.0321 | 12.021 |  | 15.9788 |  | 23.7588 | 10.2857 | 9.9801 | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.5452 | -13.1901 | 5.9051 | 6.1169 | 10.7544 | 2.0178 | -1.5018 | 2.4317 |  | -0.6623 | -0.265 | -0.259 | 3.301 | 0 | -6.6 | 0.263 | 0.242 |  | -5.99 |  | -13.14 | -13.24 | 4.3222 | 2.7893 | 26.5205 | 28.4344 | -8.7316 | 0 | 0.4223 | 11.2972 | 11.5815 | -14.5504 | -13.4241 | 33.8684 | 29.7291 | 60.8332 | 14.7072 | -6.8 | -6.8 | 0 | -21.5175 | -3.4024 |  | 0.8018 | 7.2806 | 3.5948 | 2.5369 | -96.7131 | 120.7922 | 120.7922 | -35.5969 | -1.1604 |  |  |  | 33.7209 | 16.66 | 9.14 | -9.35 | 14.5 | -21.295 | -20.8931 | 35.2022 | 33.1282 | -0.3766 | 4.1782 | 4.1971 | 0.2539 | 24.7575 |  |  | 27.2 | -47.8 | -4.84 | 39.5215 | 39.1045 | 37.7895 | 67.2912 | 67.8661 | -24.0612 | -62.8384 | -17.9424 | 3.1621 | 29.16 | 12.02 | 4.3799 | 3.714 | 13.8175 |  | -25.9201 | -25.5112 | 35.2701 |  | -6.3129 | -54.6 | -54.5 | 0.7599 | 18.5 | 16.4073 | 24.1269 | 12.79 | -3.93 | 16.5695 | -35.442 | -15.35 | -15.56 | 40.85 | -13.71 | -34.7273 | -17.1455 | -41.0938 | -39.2091 | 35.031 | 3.3 | -7.7819 | -7.823 | -14.4059 | -19.916 | -12.796 | -36.9762 | -62.869 |  | -15.616 | -14.6594 | 28.8012 | 0 | -9.0057 | -13.828 | -35.3891 | -35.2264 | 15.3352 | 12.33 | -2.79 | 0 | 6.8711 | -25.7295 | -8.8121 | -8.8578 | 4.4641 | 12.8417 | -26.5098 | 4.5684 |  | 4.2476 |  | 4.0503 |  | 10.3823 | 9.3776 | 23.4439 | 23.6958 | 23.3347 | 25.3045 | 34.7271 | 10.4994 | -12.88 | -1.2081 | 0.2181 | 1.13 | 1.65 | -11.0791 | 0 | 7.735 | 1.1 | 3.2979 | 29.03 | -42.0253 | -33.813 | -1.54 | 21.335 |  | 23.6094 | -7.7519 | -8.3452 | 2.1942 |  |  | -11.824 | -35.1038 | 7.472 | -22.7206 |  |  | 160.0444 | -6.083 | -6.887 | -6.0666 | 0.9032 | 7.9562 | 7.9588 | 0 | -14.7454 | -14.1683 | -18.44 | 19.0827 | 22.9127 | 0 | 49.3419 | -40.2028 | 10.9657 |  | -5.4712 | 0 | 0 | 12.7508 |  | -22.845 | -22.1859 | -22.7275 | -23.0285 | 19.76 | 19.65 | -23.9 | -24.1 | 0.054 | 5.68 | 21.485 | 21.0858 | 20.9841 | -13.5 | -20.8 | 5.6 | 5.1 | -18.1255 | -18.3164 | -125.8473 | 36.9848 | -263.3114 | -10.9443 | -17.6215 |  | 102.3725 | 114.7735 | 53.0344 | -9.312 | 17.029 | 16.5194 | -3.9269 | 151.7697 | -169.3374 | -18.0235 | 23.3422 | -1.4978 | 7.357 | -4 | -2.136 | -2.157 | -0.8 | 2.24 | -1.4957 | -8.2902 | 1.2039 | 2.1103 | -0.6 | -4.206 | -3.225 |  |  | 3.2587 | 3.7477 | 3.4821 |  | 4.8 | 8.3295 | 0.73 |  | -3.8982 | -15.6975 | -19.3759 | 0 | 11.9492 | -14.7461 | 2.6361 | -1.7 | -13.9 | 4.1831 | -95.5288
27/03/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 4.1825 | -9.1713 | 7.2482 | 12.4247 |  | 17.7805 |  | 24.9801 | 11.0687 | 10.7316 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.6629 | -13.7675 | 6.0929 | 5.9481 | 10.7048 | 2.0496 | -1.5003 | 2.425 |  | -0.691 | -0.128 | -0.11 | 3.421 | 2.22 | -4.4 | 0.305 | 0.245 |  | -4.93 |  | -12.8 | -13 | 4.9487 | 2.7075 | 26.7214 | 29.1777 | -7.6933 |  | 1.6642 | 4.3554 | 5.3911 | -13.3342 | -11.6612 | 26.3384 | 23.2323 | 56.9308 | 14.3097 | -6.1 | -6 |  | -24.2266 | -3.4649 |  | 0.9228 | 8.1963 | 2.7954 | 1.9928 | -83.346 | 130.5887 | 130.5276 | 3.7294 | 50.5518 |  |  |  | 42.8622 | 21.3 | -0.63 | -4.94 | 8.77 | -21.8308 | -20.7592 | 33.7101 | 31.4696 | -4.4538 | 6.3134 | 6.4481 | 2.0279 | 23.9696 |  |  | 28 | -45.3 | -5.29 | 42.0397 | 41.7915 | 39.8763 | 67.2351 | 66.7305 | -22.1635 | -68.35 | -14.9295 | 3.4451 | 34 | 14.19 | 5.0049 | 4.3976 | 14.2044 |  | -24.9854 | -25.1565 | 27.9668 |  | -6.4333 | -58.5 | -58.5 | 0.025 | 21.3 | 20.0347 | 26.9101 | 14.78 | -5.27 | 17.4995 | -27.2215 | -14.89 | -14.96 | 39.18 | -11.01 | -24.5818 | -12.5364 | -38.7098 | -36.8909 | 45.8817 | 15.1167 | 2.2512 | 2.94 | -9.8641 | -15.3671 | -13.323 | -77.6126 | -65.7927 |  | -15.8228 | -14.824 | 24.0947 |  | -11.9894 | -2.052 | -35.2104 | -34.9705 | 12.4093 | 0 | -2.69 | -0.5 | 6.7904 | -28.335 | -8.416 | -8.5975 | 4.1854 | 9.0058 | -20.5906 | 4.4421 |  | 4.1276 |  | 2.7725 |  | 11.0521 | 10.8847 | 23.109 | 21.954 | 21.6369 | 24.7451 | 33.4077 | 8.8197 | -13.46 | -1.6219 | 0.2181 | 0.98 | 3.05 | -9.1757 |  | 7.63 | 1.171 |  | 29.65 | -41.3117 | -33.6266 | -1.28 | 22.6141 |  | 23.7714 | -8.2629 | -8.9457 | 2.3304 |  |  | -12.2088 | -34.6938 | 6.9851 | -22.2906 |  |  | 166.2419 | -5.1362 | -6.067 | -6.9892 | 0.9166 | 8.2418 | 8.3079 | 0.298 | -16.3968 | -14.6999 | -18.44 | 22.7973 | 28.9708 | -6.6063 | 54.2328 | -39.2329 | 12.4332 |  | -7.889 | 0 | 0 |  | 4.7337 | -19.7853 | -19.5985 | -21.4686 | -21.5591 | 20.76 | 20.67 | -23.4 | -23.1 | 0.0357 | 0.88 | 15.4973 | 25.1932 | 25.0963 | -12.7 | -21.3 | 3.1 | 2.6 | -18.1266 | -18.1096 | -122.6551 | 39.4023 | -258.8478 | -5.5586 | -13.4176 |  | 109.0777 | 104.0747 | 44.8253 | -11.6995 | 19.8921 | 18.2738 | 6.5382 | 148.4827 | -160.856 | -11.9095 | 18.1314 | -1.0071 | 7.796 | -3.6 | -2.14 | -2.156 | -1.28 | 2.88 | -1.2746 | -8.6137 | -0.0565 | 2.6078 | 0.1 | -3.006 | -1.824 |  |  | 3.3322 | 3.6954 | 3.4152 |  | 5.3 | 8.0948 | 0.8 |  | -4.0637 | -15.7499 | -19.1599 | -1.047 | 11.3752 | -14.4908 | 2.6592 | -2.1 | -13.5 | 17.2366 | -11.0416
27/03/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 4.6592 | -9.898 | 5.0646 | 12.415 |  | 18.4136 |  | 26.7652 | 11.9986 | 11.8083 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.8331 | -15.0853 | 6.5479 | 6.4694 | 11.3198 | 1.6862 | -1.5123 | 2.5678 |  | -0.7161 | 0.017 | 0.031 | 3.397 | 2.22 | -4.4 | 0.458 | 0.239 |  | -4.89 |  | -12.7 | -12.59 | 0 | -3.6256 | 27.9907 | 29.7529 | -8.6889 |  | -0.699 | 13.8742 | 14.9811 | -13.9464 | -11.5144 | 22.4007 | 23.5717 | 62.196 | 11.5786 | -6.1 | -5.9 |  | -22.3448 | -3.6674 |  | 3.3935 | 8.3639 | 3.1914 | 2.2218 | -73.3665 | 136.3872 | 136.5398 | -9.8601 | 72.0444 |  |  |  | 47.5126 | 22.37 | -0.92 | -3.01 | 9.56 | -22.6346 | -22.3666 | 34.7583 | 32.4966 | -5.5098 | 5.4977 | 5.7442 | 1.5145 | 20.4274 |  |  | 33.1 | -41.3 | -5.59 | 43.2464 | 44.1345 | 42.5191 | 65.2339 | 65.0419 | -24.033 | -66.6506 | -16.7199 | 3.5598 | 35.25 | 14.8 | 7.0361 | 6.3507 | 15.2199 |  | -22.2421 | -22.0993 | 14.9594 |  | -6.9675 | -61.3 | -62 | 0.5206 | 23.8 | 22.4004 | 29.1367 | 16.66 | -5.89 | 18.972 | -15.4734 | -15.31 | -15.34 | 42.16 | -8.61 | -16.1636 | -8.2091 | -36.6732 | -35.9818 | 54.9292 | 23.4953 | 12.3138 | 12.0157 | -14.8944 | -22.2866 | -15.618 | -57.4598 | -79.3141 |  | -16.1518 | -15.3699 | 28.8568 |  | -3.3233 | -28.164 | -30.5314 | -30.631 | 14.5184 | 19.35 | 0 | -0.7 | 7.0349 | -19.9507 | -9.9951 | -10.1302 | 4.8118 | 11.278 | -20.7715 | 5.1901 |  | 4.9617 |  | 4.3944 |  | 13.229 | 13.229 | 19.9273 | 21.2795 | 21.1525 | 22.6324 | 31.2275 | 11.0561 | -13.9 | -1.7189 | 0.2181 | 1.47 | 2.39 | -10.1925 |  | 7.674 | 1.187 |  | 29.32 | -39.7678 | -32.3553 | -1.19 | 22.5105 |  | 24.5867 | -8.0426 | -8.5435 | 2.4024 |  |  | -11.5537 | -36.1638 | 7.0517 | -22.418 | 3.4677 | 3.0013 | 166.1792 | -4.9886 | -7.7199 | -6.4935 | 0.8674 | 8.6666 | 8.8774 | 0 | -16.4253 | -16.0929 | -19.7 | 22.8331 | 28.4349 | -7.2089 | 49.9129 | -45.6845 | 5.4775 |  | -6.2363 | 0 | 0 | 0 |  | -20.2248 | -20.0435 | -27.8629 | -28.0635 | 24.26 | 24.37 | -22.7 | -21.8 | 0.1767 | 4.08 | 19.084 | 25.6727 | 25.4425 | -11.8 | -22.7 | 3 | 2.9 |  |  | -137.6879 | 33.2621 | -252.6132 | -4.3448 | -14.8645 |  | 124.3361 | 104.289 | 0 | -29.2928 | 16.7104 | 16.2451 | 8.8631 | 121.2513 | -149.9368 | -31.5722 | 31.4798 | -0.7263 | 7.523 | -4.72 | -2.19 | -2.207 | -0.08 | 1.04 | -0.7109 | -7.3228 | -0.6729 | 0.9964 | 1.2 | 0.175 | -0.278 |  |  | 4.172 | 4.2887 | 3.7084 |  | 6.4 | 7.6548 | 1.09 |  | -4.4403 | -15.0247 | -19.1659 | 0 | 11.3579 | -16.2479 | 3.119 | -3.9 | -13.4 | 9.8667 | -2.825
27/03/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 5.071 | -10.5593 | 6.2673 | 12.8758 |  | 19.5167 |  | 29.6133 | 13.2166 | 12.7114 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.5805 | -4.5022 | 7.1466 | 7.1319 | 12.44 | 3.0662 | -1.5168 | 2.4288 |  | -0.8306 | -0.084 | -0.076 | 3.319 | 0 | 2.2 | 0.418 | 0.244 |  | -3.01 |  | -13.77 | -13.82 | 2.1011 | 2.8874 | 24.0845 | 28.5454 | -14.0633 |  | 4.5176 | 0.4506 | 0.7535 | -15.4206 | -12.6527 | 20.2914 | 20.9657 | 78.1485 | 11.1683 | -6.2 | -6.2 |  | -25.5942 | -3.858 |  | 5.0308 | 10.2007 | 3.9605 | 2.84 | -83.6207 | 138.7676 | 138.7371 | -11.4861 | 77.8263 |  |  |  | 50.9456 | 22.97 | -1.13 | -1.67 | 10.4 | -25.9835 | -25.7156 | 36.917 | 35.3323 | -6.979 | 6.3653 | 6.5551 | 5.0655 | 22.3113 |  |  | 34.9 | -42.8 | -5.63 | 47.0376 | 46.7748 | 44.8327 | 65.3331 | 66.1442 | -24.0331 | -69.1102 | -15.0987 | 3.7878 | 38.61 | 16.33 | 7.6611 | 6.9366 | 15.3085 |  | -22.7745 | -23.503 | 18.3908 |  | -6.9759 | -62.1 | -62.3 | 0.6976 | 24.6 | 23.6622 | 30.0644 | 17.38 | -6.02 | 19.871 | -18.296 | -15.37 | -15.31 | 45.02 | -6.29 | -16.3818 | -8.4545 | -40.8263 | -38.9273 | 61.476 | 28.3 | 15.6147 | 16.0986 | -15.6785 | -25.1517 | -16.619 | -58.004 | -83.4802 |  | -16.4682 | -15.3182 | 32.4445 |  | -2.0328 | -35.332 | -32.3231 | -32.2286 | 16.6738 | 20.34 | 2.56 | 0.2 | 7.299 | -21.0607 | -9.8911 | -10.0669 | 4.7991 | 12.1424 | -25.5205 | 5.0325 |  | 4.7399 |  | 2.4485 |  | 16.2433 | 15.2385 | 17.248 | 24.2427 | 23.9974 | 21.1414 | 30.5537 | 12.2914 | -13.29 | -1.0121 | 0.2355 | 0.91 | 2.73 | -12.4083 |  | 7.734 | 1.157 |  | 29.72 | -39.1875 | -32.0066 | -1.09 | 23.8631 |  | 27.018 | -9.6224 | -10.2685 | 2.5075 | 0.0398 |  | -11.1909 | -35.9754 | 8.2112 | -23.7592 | 3.1039 | 2.9901 | 166.2757 | -4.0616 | -6.9351 | -8.7429 | 0.3434 | 8.8717 | 8.9565 |  | -17.7464 | -15.8399 | -18.86 | 21.5411 | 25.6405 | -5.048 | 46.4566 | -42.5998 | 10.0043 |  | -7.9898 | 0 | -12.1879 |  | 0 | -20.6587 | -20.1094 | -31.1078 | -30.5099 | 22.09 | 21.74 | -22.8 | -22.1 | 0.3342 | 9.44 | 17.4937 | 23.2325 | 23.5044 | -11.8 | -22.6 | 3.4 | 2.9 | -18.3279 | -18.3359 | -130.4735 | 41.4405 | -257.8348 | -6.5919 | -13.4803 |  | 117.6309 | 106.2656 | 35.0772 | -24.9552 | 18.4613 | 17.0063 | 4.5166 | 131.6634 | -155.7818 | -29.288 | 30.4856 | -0.5847 | 6.832 | -4.48 | -2.216 | -2.231 | 0.16 | -0.16 | 0.6227 | -6.1509 | -0.6149 | 0.1785 | 1.1 | 0.859 | 0.2 |  |  | 4.3336 | 3.818 | 4.1108 |  | 5.2 | 5.9056 | 1.01 |  | 0 | -14.863 | -19.1984 | 1.6574 | 11.1195 | -15.0223 | 3.3917 | -2.7 | -12.7 | 3.4169 | -1.2319
27/03/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 5.5067 | -11.1638 | 6.6009 | 13.5423 |  | 12.6605 |  | 30.4432 | 13.5306 | 13.1255 | -19.98 |  | 8.8 | 5.796 |  | 2.4592 | -8.3285 | 7.2649 | 7.2976 | 12.6005 | 2.6069 | -1.4671 | 2.3652 |  | -0.6204 | 0.143 | 0.097 | 3.482 | 0 | 2.2 | 0.26 | 0.245 |  | -1.62 |  | -13.5 | -13.12 | 6.229 | 3.0084 | 25.6854 | 30.1302 | -16.5798 |  | 4.4628 | 14.7413 | 16.8657 | -17.7195 | -15.3004 | 24.4677 | 24.601 | 78.3341 | 9.983 | -5 | -4.9 |  | -22.8738 | -3.7114 |  | 5.6668 | 10.3278 | 5.3531 | 3.6435 | -53.0412 | 133.9152 | 133.4269 | -25.7837 | 95.9206 |  |  |  | 51.9735 | 23.15 | -1.37 | 0.3 | 10.69 | -25.5816 | -25.1797 | 37.8132 | 36.388 | -3.996 | 0.6222 | 0.8467 | 5.6586 | 18.3083 |  |  | 35.2 | -36 | -5.54 | 0 | 60.125 | 55.819 | 58.5846 | 59.7201 | -22.9991 | -64.7129 | -13.476 | 3.7489 | 36.43 | 15.59 | 8.5986 | 7.9132 | 16.232 |  | -18.9429 | -18.9407 | 14.0792 |  | -7.4625 | -63.6 | -63.7 | 1.5497 | 26.4 | 22.5582 | 31.5488 | 18.6 | -5.47 | 21.0645 | -14.7533 | -14.98 | -15.07 | 42.92 | -5.59 | -14.2364 | -6.7636 | -39.3877 | -38.1818 | 62.7 | 29.0465 | 16.429 | 17.4663 | -12.7484 | -23.3849 | -17.58 | -41.5367 | -88.2599 |  | -16.5362 | -14.9763 | 28.2562 |  | -2.5563 | -23.044 | -31.1872 | -31.4215 | 17.2808 | 19.58 | 0 | -3.8 | 7.5094 | -21.5609 | -10.1842 | -10.3996 | 4.9769 | 10.6265 | -24.7126 | 5.1481 |  | 4.9588 |  | 0 |  | 15.5734 | 15.2385 | 14.0663 | 23.3735 | 23.188 | 20.0189 | 30.3007 | 14.4594 | -12.18 | -1.6127 | 0.2264 | 1.06 | 0.17 | -14.5742 |  | 7.759 | 0.782 |  | 30.36 | -40.0818 | -31.6462 | -0.91 | 25.151 |  | 27.6584 | -10.1156 | -10.7563 | 2.6613 |  |  | -12.1229 | -36.6251 | 7.6915 | -23.2643 | 5.0371 | 5.1516 | 177.4576 | -3.059 | -6.5672 | -9.2157 | 0.074 | 9.0402 | 9.1068 |  | -16.8082 | -15.7993 | -16.34 | 18.1131 | 26.3231 | -3.9337 | 44.9382 | -44.819 | 7.0887 |  | -7.7149 | 0 | 0 |  |  | -21.9881 | -21.3289 | -27.285 | -28.0245 | 28.87 | 28.52 | -22.7 | -22.6 | 0.2298 | 8.64 | 25.6178 | 21.2891 | 20.6482 | -11.8 | -21.6 | 4.7 | 4.2 | -18.297 | -18.1176 | -132.5451 | 38.5046 | -257.4501 | -4.4533 | -14.2341 |  | 120.4493 | 108.4847 | 0 | -26.9834 | 23.8608 | 22.6409 | 1.7368 | 124.97 | -154.9766 | -32.8754 | 31.6227 | -0.1404 | 6.857 | -4 | -2.224 | -2.234 | -0.56 | 0.8 | 0.1702 | -6.7369 | -0.6424 | 0.6455 | 1.2 | 0.293 | -0.252 |  |  | 3.7699 | 3.1547 | 3.1057 |  | 5.7 | 6.4387 | 1.1 |  | -2.9446 | -14.8822 | -18.6626 | 0 | 10.7289 | -14.4818 | 2.943 | -2.8 | -13.7 | 1.8764 | 5.9226
27/03/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 6.0406 | -12.049 | 5.5399 | 13.4226 |  | 13.1651 |  | 32.3012 | 14.4906 | 14.1295 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.7774 | -9.2381 | 7.9696 | 7.9063 | 14.3975 | 2.4816 | -1.494 | 2.4061 |  | -0.8042 | 0.411 | 0.433 | 3.85 | 4.44 | 4.4 | 0.438 | 0.255 |  | -0.47 |  | -13.57 | -13.81 | 7.554 | 3.1509 | 26.9785 | 31.8741 | -15.2966 |  | 4.1947 | 14.1198 | 17.3511 | -17.2714 | -14.6134 | 27.9176 | 28.0479 | 79.1472 | 9.7002 | -4.9 | -4.9 |  | -19.8887 | -3.8611 |  | 5.3648 | 10.0984 | 5.4758 | 3.7041 | -46.2966 | 133.2743 | 133.3048 | -31.7796 | 101.3095 |  |  |  | 53.4006 | 24.06 | -1.32 | 0.93 | 11.36 | -25.0458 | -24.7779 | 38.2388 | 36.2501 | -2.5671 | -3.0068 | -2.8248 | 5.6172 | 15.1013 |  |  | 34.8 | -31.8 | -5.8 |  | 60.1979 | 55.377 | 55.559 | 55.2459 | -22.2128 | -62.5016 | -12.7389 | 4.1918 | 37.06 | 16.02 | 9.3799 | 8.4991 | 16.4138 |  | -16.2509 | -16.7186 | 12.4232 |  | -7.6303 | -63.4 | -64.1 | 0.9564 | 27.3 | 23.6622 | 32.662 | 19.25 | -5.96 | 19.406 | -12.8282 | -14.48 | -14.48 | 43.07 | -4.46 | -11.9091 | -6.6727 | -39.4334 | -37.6909 | 64.4946 | 30.458 | 18.9083 | 19.1932 | -10.6197 | -19.1355 | -17.584 | -34.0646 | -89.0707 |  | -17.009 | -15.3502 | 29.2509 |  | -0.8122 | -31.236 | -31.6124 | -31.235 | 14.3248 | 19.93 | 0 | 1.9 | 7.6251 | -21.3888 | -9.8634 | -10.0702 | 4.6602 | 6.0698 | -21.6445 | 4.7604 |  | 4.4926 |  | 0 |  | 15.5734 | 15.5734 | 13.8989 | 23.1716 | 23.2351 | 19.6319 | 30.2491 | 14.4204 | -12.86 | -1.6146 | 0.1998 | 1.16 | 0.44 | -14.1724 |  | 7.78 | 0.586 |  | 30.45 | -39.6148 | -31.4208 | -0.77 | 26.1847 |  | 27.3128 | -10.4558 | -10.9293 | 2.7137 |  |  | -11.2402 | -36.6389 | 8.5383 | -22.9938 | 4.9442 | 5.6031 | 176.3729 | -2.6444 | -6.2753 | -10.0037 | 0.3176 | 9.0548 | 9.178 | -0.2498 | -17.4741 | -17.5769 | -16.34 | 18.7263 | 24.176 | -6.1173 | 45.252 | -43.7312 | 7.8203 |  | -6.4904 | 0 | 0 |  |  | -22.4166 | -22.1913 | -29.7737 | -29.414 | 26.64 | 26.47 | -23.3 | -23.7 | 0.195 | 10.72 | 26.3481 | 20.939 | 20.845 | -11.3 | -23.5 | 5.6 | 5.1 | -18.4559 | -18.5534 | -132.0416 | 44.2687 | -257.6307 | -11.9706 | -15.4974 |  | 116.8204 | 112.3237 |  | -24.5151 | 17.7213 | 18.2223 | 0.7468 | 128.6185 | -157.26 | -31.2732 | 30.8051 | -0.0232 | 6.525 | -4.96 | -2.235 | -2.235 | 0.4 | -0.32 | 0.0832 | -5.8274 | 0.6455 | -2.1958 | 1.5 | -0.402 | 0.742 |  |  | 4.6949 | 3.9681 | 3.5741 |  | 8.2 | 1.5995 | 1.2 |  | -3.726 | -14.9842 | -19.2762 | 0 | 11.524 | -15.5566 | 3.5579 | -4.8 | -12.5 | -0.2113 | 8.6202
27/03/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 6.147 | -12.0504 | 3.4664 | 13.6728 |  | 11.4699 |  | 32.1415 | 14.7935 | 17.5563 | -26.64 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 2.5735 | -10.2302 | 8.2231 | 8.2486 | 14.235 | 2.4909 | -1.5095 | 2.2705 |  | -0.7582 | 0.495 | 0.499 | 3.882 | 6.66 | 4.4 | 0.637 | 0.251 |  | 0.34 |  | -13.21 | -13.45 | 8.5129 | 2.9497 | 28.003 | 33.2371 | -15.2697 |  | 3.6954 | 9.545 | 11.3497 | -18.3331 | -13.3011 | 26.7281 | 25.1887 | 82.8236 | 7.686 | -5.2 | -5.2 |  | -20.4949 | -3.6741 |  | 7.5468 | 11.9358 | 6.1636 | 4.1564 | -34.6385 | 134.6476 | 134.4035 | -38.6136 | 109.4767 |  |  |  | 54.688 | 23.41 | -1.11 | 1.26 | 11.99 | -26.5193 | -26.1174 | 39.6024 | 37.6683 | -3.6456 | -2.7609 | -2.5278 | 7.2962 | 14.8003 |  |  | 35.4 | -30 | -5.81 |  | 60.1853 | 55.9346 | 55.0211 | 55.4254 | -22.0417 | -65.3881 | -10.5634 | 4.2394 | 37 | 15.85 | 9.3799 | 8.6945 | 16.5792 |  | -15.2426 | -15.3777 | 11.9355 |  | -7.5869 | -65.1 | -64.1 | 0.9576 | 28 | 23.3467 | 32.8476 | 19.56 | -5.75 | 20.4135 | -12.6982 | -15.58 | -15.61 | 44.67 | -4.44 | -10.6727 | -5.7545 | -40.2544 | -38.1909 | 69.7993 | 34.4852 | 21.8654 | 22.4624 | -12.2192 | -22.8535 | -17.323 | -22.5036 | -91.4058 |  | -16.7731 | -15.5681 | 29.7494 |  | -0.2494 | -27.652 | -32.1798 | -32.0702 | 14.1503 | 12.59 | 0 | 0 | 7.9863 | -21.0981 | -9.7883 | -10.0571 | 4.8856 | 7.8129 | -21.979 | 4.366 |  | 4.1798 |  | 0 |  | 16.9131 | 16.7456 | 12.2243 | 24.2749 | 23.8545 | 18.5009 | 28.3462 | 15.4311 | -12.55 | -1.4186 | 0.2355 | 1.09 | 0.15 | -15.0416 |  | 7.493 | 0.815 |  | 30.68 | -38.4837 | -30.4022 | -0.66 | 26.4056 |  | 27.8859 | -10.9299 | -11.3727 | 2.8598 |  |  | -11.9338 | -38.7981 | 10.0209 | -22.2212 | 5.8185 | 6.6775 | 185.1605 | -2.081 | -5.9 | -10.314 | 0.3788 | 9.2087 | 9.2967 | 0 | -18.0705 | -17.0667 | -13.41 | 16.7629 | 20.7843 | 0 | 42.0262 | -43.4865 | 7.7445 |  | -6.8009 | 0 | 0 |  |  | -20.8894 | -20.5104 | -29.5147 | -30.2653 | 28.86 | 29.01 | -25.9 | -26.1 | 0.3525 | 12.88 | 33.508 | 18.1069 | 17.7139 | -11 | -28.2 | 3.9 | 3.4 | -18.3376 | -18.3051 | -129.8596 | 43.7586 |  | -10.6351 | -14.0134 |  | 119.4319 | 108.1653 |  | -23.5953 | 19.3486 | 17.9635 | 4.5449 | 129.6717 | -153.7235 | -28.7099 | 27.5006 | 0.0256 | 7.876 | -5.92 | -2.206 | -2.214 | 2.08 | -1.52 | 0.2365 | -4.3626 | 1.9638 | -6.2974 | 2 | -0.06 | 0.216 | 2.5092 | 2.8906 | 3.3731 | 3.8539 | 3.1216 |  | 11.9 | -3.4217 | 1.3 |  | -3.7961 | -14.7405 | -19.3298 | -2.0581 | 11.1403 | -14.603 | 3.2889 | -9.4 | -8.3 | -4.7749 | 8.8176
27/03/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.4321 | -12.3529 | 5.1753 | 13.6859 |  | 11.694 |  | 32.3247 | 14.5246 | 17.131 | -26.64 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 2.8038 | -9.0943 | 8.5814 | 8.5367 | 14.6774 | 3.4934 | -1.5313 | 2.4007 |  | -0.753 | 0.48 | 0.535 | 4.15 | 4.44 |  | 0.482 | 0.248 |  | 0.01 |  | -13.32 | -12.96 | 7.9818 | 3.6172 | 26.5416 | 30.8883 | -15.1924 |  | 5.3905 | 15.973 | 11.9793 | -17.1632 | -14.5657 | 27.7951 | 20.817 | 83.7176 | 8.1943 | -5.9 | -5.9 |  | -18.8554 | -3.666 |  | 5.1071 | 10.8473 | 6.1276 | 4.0243 | -33.1431 | 135.1054 | 135.1054 | -32.5082 | 102.965 |  |  |  | 52.0434 | 22.32 | -1.04 | 0.64 | 11.73 | -26.2514 | -26.1174 | 38.7457 | 36.8813 | -2.8862 | -3.3042 | -3.3137 | 5.0955 | 15.3876 |  |  | 35.4 | -31.8 | -5.66 |  | 60.2654 | 54.7755 | 57.4383 | 58.2528 | -22.5365 | -64.8497 | -13.7731 | 4.0489 | 36.74 | 15.58 | 10.0049 | 9.2804 | 16.8034 |  | -16.4434 | -16.3975 | 14.228 |  | -7.7782 | -64.9 | -63.9 | 0.7721 | 28.2 | 23.0313 | 33.5898 | 19.94 | -5.43 | 19.6075 | -14.3408 | -14.75 | -14.7 | 43.32 | -4.12 | -12.9455 | -6.6 | -40.4601 | -39.1636 | 67.088 | 34.4202 | 20.628 | 21.2643 | -14.1856 | -25.1584 | -17.724 | -26.8301 | -94.9381 |  | -16.7402 | -15.4495 | 29.7112 | 0 | 4.0123 | -24.068 | -32.4948 | -32.597 | 15.0363 | 19.99 | -3.24 | -0.4 | 7.876 | -16.4042 | -8.7648 | -8.9983 | 3.8581 | 8.8659 | -22.7644 | 4.3407 |  | 4.1462 |  | 0 |  | 17.4155 | 16.9131 | 11.0521 | 25.2874 | 24.9968 | 18.1665 | 28.7219 | 15.2944 | -12.05 | -0.7997 | 0.1907 | 1.21 | 0.64 | -15.1721 | 0 | 7.595 | 0.143 |  | 30.41 | -39.7325 | -31.2392 | -0.62 | 25.2559 |  | 27.5535 | -10.6993 | -11.5795 | 2.8562 |  |  | -11.7171 | -36.3057 | 8.1998 | -22.2656 | 5.3965 | 4.9802 | 181.5681 | -2.6285 | -5.4015 | -9.8193 | 0.8321 | 9.1134 | 9.2888 | 0 | -17.8247 | -16.8309 | -14.25 | 20.8093 | 26.2462 | 0 | 45.5633 | -45.2159 | 7.2768 | 0 | -6.9253 | 0 | -10.0979 |  |  | -20.9444 | -20.4775 | -29.0132 | -28.5921 | 29.89 | 29.71 | -26 | -26.3 | 0.2463 | 12 | 25.9712 | 20.6287 | 20.9914 |  | -28.2 | 3 | 2.9 |  |  | -133.3987 | 43.9444 | -256.4619 | -9.5586 | -14.8546 | 73.2208 | 120.5173 | 108.2334 |  | -32.0588 | 19.6195 | 20.6857 | 2.9728 | 126.4703 | -151.8204 | -33.796 | 33.8443 | -0.3748 | 7.985 | -7.04 | -2.23 | -2.241 | 2.4 | -0.96 | -0.9271 | -5.3605 | 1.4084 | -4.744 | 2.3 | -0.351 | -0.09 |  |  | 3.9725 | 3.9409 | 3.9406 |  | 11.2 | -2.3467 | 1.33 |  | -3.1315 | -15.0677 | -19.6054 | -1.0432 | 11.7424 | -15.1679 | 3.2113 | -8.7 | -8.6 | -4.7344 | 8.599
27/03/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 5.8227 | -11.6911 | 5.1929 | 13.5195 |  | 12.6103 |  | 32.2444 | 14.4866 | 17.4085 | -26.64 | -33 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.7234 | -6.6158 | 8.146 | 7.9592 | 13.5987 | 3.55 | -1.5846 | 2.4422 |  | -0.7456 | 0.148 | 0.168 | 3.837 | 4.44 | 2.2 | 0.681 | 0.246 |  | -1.24 |  | -15.2 | -15.03 | 6.7653 | 3.3778 | 25.2641 | 29.9985 | -13.1281 |  | 4.1949 | 0.5415 | 0.7109 | -15.1009 | -12.07 | 18.3574 | 18.5978 | 82.3648 | 9.911 | -6.6 | -6.5 |  | -25.1846 | -3.5263 |  | 6.7984 | 10.7739 | 5.8748 | 3.9667 | -74.9229 | 141.7584 | 141.5448 | -26.5164 | 88.1055 |  |  |  | 49.768 | 21.49 | -0.84 | -0.72 | 11.57 | -23.9741 | -23.7062 | 36.8356 | 35.07 | -1.8307 | -1.3858 | -1.1219 | 6.7785 | 18.1529 |  |  | 33.6 | -35.1 | -5.58 |  | 59.4084 | 54.7634 | 62.3586 | 62.7849 | -23.9295 | -66.3528 | -14.8463 | 4.1821 | 38.45 | 16.5 | 9.5361 | 8.7921 | 16.4017 |  | -19.071 | -19.024 | 18.9115 |  | -7.5292 | -67.5 | -67.4 | -0.0464 | 29 | 22.7159 | 34.332 | 20.52 | -5.38 | 19.22 | -18.061 | -15.26 | -15.41 | 44.41 | -5.53 | -16.6182 | -8.5455 | -39.1544 | -37.6091 | 62.2654 | 30.2887 | 18.1412 | 18.4703 | -4.7166 | -14.8658 | -16.4 | -42.9611 | -85.1346 |  | -16.0015 | -14.536 | 20.8238 |  | 2.9749 | -7.684 | -34.1948 | -34.1032 | 7.9466 | 0 | -3.33 | 16 | 7.6465 | -18.7729 | -8.0284 | -8.2654 | 2.441 | 5.7501 | -18.9388 | 4.4593 |  | 4.222 |  | 0 |  | 15.5734 | 15.2385 | 12.8941 | 24.711 | 24.846 | 19.6704 | 29.0547 | 13.893 | -13.51 | -2.0211 | 0.1998 | 1.09 | 0.32 | -14.677 |  | 7.362 | 0.197 |  | 29.36 | -38.8531 | -30.4193 | -0.73 | 23.8445 |  | 27.3857 | -10.2603 | -10.9913 | 2.8384 |  |  | -11.824 | -32.4536 | 6.2702 | -22.6157 | 7.1803 | 8.5075 | 177.1931 | -3.7154 | -6.6714 | -8.854 | 0.7443 | 8.9962 | 9.0752 |  | -18.8427 | -17.9208 | -16.34 | 19.0259 | 26.9739 | -7.0195 | 48.3175 | -44.9113 | 6.7287 |  | -6.0461 | -10.9913 | -12.6462 |  |  | -17.8187 | -17.1815 | -27.1695 | -27.144 | 30.08 | 29.87 | -26.1 | -25.9 | 0.195 | 11.12 | 14.471 | 18.7993 | 18.716 | -11.4 | -28.6 | 0.9 | 0.4 |  | -18.2925 | -138.5724 | 35.2853 | -250.114 | -5.2229 | -14.9754 |  | 123.84 | 103.0298 |  | -28.8363 | 21.7742 | 19.193 | 9.858 | 117.1192 | -144.0411 | -30.7712 | 29.0979 | -0.3967 | 7.793 | -6.56 | -2.27 | -2.272 | 1.76 | -0.08 | -0.6915 | -5.4765 | 0.676 | -2.8397 | 2 | -0.49 | -0.71 | 2.5085 | 2.8885 | 3.3736 | 3.2995 | 2.536 |  | 11.9 | -0.0614 | 1.11 |  | -2.7651 | -16.6201 | -19.7297 | 0 | 12.1843 | -15.6384 | 2.7451 | -8.8 | -7.9 | 4.7687 | 0.7599
27/03/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 5.8595 | -11.6113 | 6.187 | 13.7795 |  | 11.202 |  | 29.67 | 12.9596 | 16.0775 | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.6848 | -6.0602 | 7.0289 | 7.2884 | 12.4635 | 3.2986 | -1.5187 | 2.3148 |  | -0.7529 | 0.169 | 0.174 | 4.148 | 2.22 | -2.2 | 0.631 | 0.249 |  | -1.45 |  | -14.7 | -14.53 | 6.5645 | 3.6985 | 23.0673 | 28.1767 | -14.1629 |  | 3.9703 | 12.5602 | 15.3222 | -20.3627 | -17.2121 | 33.142 | 30.9808 | 75.8495 | 12.0887 | -5.6 | -5.5 |  | -21.4798 | -3.4706 |  | 4.3175 | 10.3301 | 5.9335 | 4.0983 | -70.4977 | 139.1033 | 137.669 | -22.5385 | 81.7535 |  |  |  | 44.5088 | 20.32 | -0.62 | -2.89 | 10.38 | -23.0364 | -22.9025 | 36.9506 | 34.8877 | -0.8656 | -1.9888 | -1.6835 | 4.3312 | 17.6576 |  |  | 34.5 | -34 | -5.46 |  | 56.7294 | 53.2164 | 63.1558 | 62.9432 | -21.9044 | -65.906 | -12.8391 | 3.8906 | 36.06 | 15.13 | 8.4424 | 7.6202 | 15.191 |  | -18.8797 | -18.7631 | 17.2801 |  | -6.8663 | -65.1 | -64.7 | -0.3748 | 28.5 | 21.6119 | 33.5898 | 20.19 | -5.07 | 18.383 | -17.876 | -15 | -15.32 | 44.16 | -7.02 | -16.3091 | -9.0273 | -38.2649 | -36.7727 | 58.5847 | 27.6027 | 15.5458 | 16.1527 | -9.4358 | -18.9565 | -16.364 | -48.3665 | -84.3818 |  | -15.5802 | -14.6793 | 19.8522 |  | 3.4195 | -3.588 | -33.814 | -33.6564 | 8.8984 | 4.43 | -4.21 | -3.2 | 7.3517 | -15.7203 | -8.9565 | -9.1798 | 3.8574 | 5.968 | -16.785 | 4.5519 |  | 4.3162 |  | 0 |  | 14.2338 | 13.564 | 16.0758 | 23.8816 | 23.628 | 20.8057 | 30.5933 | 13.0581 | -13.73 | -2.0174 | 0.1916 | 1.2 | 0.79 | -12.6816 |  | 7.334 | 0.276 |  | 28.5 | -39.4191 | -31.4803 | -1.27 | 22.6161 |  | 27.2669 | -9.9853 | -10.7317 | 2.7825 | 0.0698 |  | -10.9855 | -31.8685 | 6.4724 | -22.7924 | 5.7017 | 5.5613 | 176.795 | -3.8185 | -6.6785 | -8.6424 | 1.1701 | 8.6959 | 8.7667 | 0.4914 | -18.5079 | -16.7136 | -18.86 | 21.6702 | 31.4212 | -11.3279 | 46.285 | -44.8049 | 7.2803 |  | -5.04 | 0 | -12.4113 |  |  | -21.5212 | -20.9773 | -28.024 | -27.4063 | 30.55 | 30.35 | -24.9 | -25.4 | 0.2298 | 13.04 | 8.0952 | 17.955 | 17.9593 | -12.7 | -25.6 | 4.7 | 4.2 | -18.3486 | -18.3108 | -133.3087 | 35.8809 | -254.7409 | -11.4349 | -17.3681 |  | 116.9677 | 99.1654 | 0 | -21.3152 | 18.8484 | 19.8619 | 14.4732 | 127.9283 | -158.6255 | -35.6538 | 35.8245 | -0.2332 | 8.899 | -6.16 | -2.229 | -2.242 | 1.44 | 0.16 | -1.0653 | -6.1204 | 0.4715 | -1.6678 | 1.8 | -0.267 | -0.706 |  |  | 3.2022 | 3.4844 | 3.0918 |  | 9.4 | 1.2623 | 0.97 |  | -3.161 | -16.8779 | -19.7251 | 0 | 12.7251 | -15.9232 | 2.1979 | -6.5 | -10.2 | 6.1765 | -0.0578
27/03/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 5.8692 | -11.4386 | 6.9101 | 13.3976 |  | 11.2497 |  | 26.624 | 11.7896 | 14.7209 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.6197 | -6.2295 | 6.5606 | 6.4293 | 11.1188 | 1.8129 | -1.5029 | 2.5526 |  | -0.9208 | -0.047 | 0.027 | 4.043 | 2.22 | 2.2 | 0.762 | 0.244 |  | -2.56 |  | -14.79 | -14.79 | 6.13 | 3.4602 | 29.1375 | 31.1631 | -15.0963 |  | 0.8292 | 22.9919 | 26.0641 | -17.4855 | -13.7828 | 35.1765 | 35.0858 | 63.2911 | 12.3476 | -6.2 | -6.1 |  | -21.8825 | -3.5719 |  | 2.1553 | 9.0387 | 5.0726 | 3.4811 | -64.5161 | 134.7697 | 133.4269 | -19.5113 | 71.4224 |  |  |  | 42.4231 | 20.08 | -0.93 | -3.44 | 8.89 | -20.7592 | -20.6252 | 35.1662 | 33.2524 | 0.1893 | -4.4238 | -4.2772 | 2.9239 | 17.1687 |  |  | 32.5 | -34.6 | -5.59 |  | 54.605 | 50.2998 | 61.9153 | 63.0765 | -22.6141 | -64.4319 | -15.7033 | 3.9776 | 32.78 | 13.79 | 7.5049 | 6.7413 | 14.545 |  | -18.8287 | -18.1318 | 18.934 |  | -6.5436 | -61.7 | -60.4 | -0.2063 | 28 | 20.6656 | 33.2187 | 19.66 | -4.74 | 18.5845 | -18.4385 | -15.4 | -15.54 | 43.77 | -9.01 | -18.2364 | -9.4364 | -37.2414 | -36.0909 | 58.168 | 26.3756 | 14.0575 | 14.7083 | -13.1137 | -23.6829 | -16.276 | -49.5609 | -81.3057 |  | -15.6136 | -14.7368 | 19.4974 |  | 19.3842 | -20.996 | -33.9265 | -33.7901 | 7.7635 | 12.71 | -4 | 0 | 7.5006 | -1.8991 | -9.3465 | -9.6317 | 4.9852 | 6.102 | -15.9071 | 4.4553 |  | 4.1973 |  | 0 |  | 12.0569 | 11.8894 | 17.7504 | 22.907 | 22.6635 | 21.9275 | 31.9938 | 12.9165 | -13.52 | -1.8233 | 0.2181 | 1.22 | 1.53 | -12.9541 | 0 | 7.207 | 0.408 |  | 28.54 | -41.2271 | -33.5382 | -1.24 | 22.1555 |  | 27.0814 | -9.6931 | -10.3801 | 2.7017 |  |  | -11.1357 | -34.9884 | 5.9721 | -22.315 | 7.4457 | 7.2574 | 174.2875 | -3.2387 | -6.8639 | -8.3629 | 0.5943 | 8.3077 | 8.387 | 0 | -17.1814 | -16.6648 | -23.47 | 23.4552 | 24.1319 | -6.1603 | 54.5631 | -47.3808 | 4.5382 | 0 | -5.8779 | -12.3485 | -14.2596 |  |  | -19.3843 | -19.2085 | -27.579 | -27.8186 | 32.1 | 31.71 | -26.4 | -26.3 | 0.195 | 11.44 | 16.3703 | 16.2392 | 15.8742 | -12.7 | -26.9 | 2.6 | 2.1 |  | -18.1176 | -148.6131 | 25.7817 | -250.8918 | -7.8023 | -23.0571 |  | 122.8391 | 96.4475 | 0 | -26.3862 | 15.7003 | 15.446 | 17.0963 | 118.0154 | -151.1213 | -35.1597 | 35.6223 | -0.6091 | 8.925 | -6.08 | -2.202 | -2.19 | 1.28 | -0.4 | -0.4476 | -5.214 | -0.1144 | -1.1398 | 0.9 | -1.884 | -1.937 |  |  | 3.4523 | 2.7442 | 2.9282 |  | 11.2 | 2.171 | 1.2 |  | 0 | -16.8412 | -20.4073 | 1.3754 | 12.5288 | -15.6564 | 2.8118 | -8 | -9.5 | 11.1174 | -0.3617
27/03/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5.6465 | -11.1668 | 6.461 | 13.5267 |  | 11.5345 |  | 26.118 | 11.6486 | 14.7691 | -22.2 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 2.6306 | -6.4484 | 6.9979 | 7.0051 | 11.9067 | 2.5182 | -1.4423 | 2.4024 |  | -0.7726 | 0.169 | 0.148 | 3.577 | 2.22 | 4.4 | 0.725 | 0.238 |  | -1.63 |  | -14.7 | -14.39 | 6.5385 | 2.9656 | 30.1286 | 32.6364 | -17.0379 |  | 3.8158 | 11.5639 | 12.3295 | -14.9384 | -13.0276 | 34.0939 | 33.108 | 69.1244 | 11.8264 | -5.5 | -5.4 |  | -22.9143 | -3.5144 |  | 4.4535 | 9.3443 | 4.8122 | 3.3713 | -66.1946 | 138.0352 | 138.2183 | -28.2703 | 77.8144 |  |  |  | 45.7762 | 20.71 | -1.19 | -1.92 | 9.28 | -20.3573 | -20.4912 | 34.3245 | 32.4927 | -0.3453 | 0.1889 | -0.0217 | 4.3112 | 18.9621 |  |  | 33.1 | -35 | -5.63 |  | 57.1321 | 52.8271 | 63.6432 | 64.307 | -22.6935 | -66.7694 | -14.1989 | 3.7381 | 34.26 | 14.52 | 7.9736 | 7.2296 | 15.1351 |  | -20.0659 | -19.9474 | 19.1281 |  | -6.7999 | -61.2 | -62.5 | -0.2576 | 27.5 | 20.981 | 32.8476 | 19.49 | -4.95 | 18.0265 | -19.8461 | -13.63 | -13.56 | 40.42 | -8.17 | -18.9636 | -9.4273 | -36.8439 | -35.6909 | 59.4804 | 26.4954 | 14.1207 | 14.69 | -6.1576 | -17.3043 | -16.229 | -45.5976 | -79.6403 |  | -15.3462 | -14.4485 | 15.3144 |  | 17.4389 | -5.636 | -34.7442 | -34.6159 | 4.473 | 0 | -5.57 | -0.2 | 7.0034 | -6.1282 | -10.0132 | -10.2603 | 4.8655 | 1.7527 | -12.3486 | 4.5364 |  | 4.3039 |  | 0 |  | 12.3918 | 12.2243 | 16.7456 | 22.0971 | 21.96 | 21.0095 | 30.6017 | 11.3344 | -13.65 | -2.1309 | 0.22 | 0.83 | 1.5 | -12.5153 | 0 | 7.114 | 0.902 | 3.4759 | 30.28 | -40.1573 | -33.1415 | -1.29 | 24.9443 |  | 27.1285 | -10.5115 | -11.1449 | 2.6657 | 0.0368 |  | -11.2988 | -35.6532 | 6.0006 | -22.3219 | 4.2995 | 4.0192 | 175.4288 | -2.4106 | -5.0632 | -10.3138 | 0.819 | 8.1613 | 8.2051 | 0.2837 | -17.1933 | -16.6355 | -17.6 | 19.9272 | 28.4331 | -8.8534 | 51.5666 | -46.3435 | 6.1641 |  | -5.8001 | 0 | 0 |  |  | -21.4992 | -20.8565 | -27.8543 | -27.8241 | 30.67 | 30.45 | -23.2 | -22.7 | 0.2298 | 11.12 | 10.6215 | 17.6616 | 17.5432 | -12.3 | -26.4 | 4.7 | 4.2 | -18.114 | -18.1182 | -143.6167 | 26.6614 | -256.3508 | -10.9837 | -24.304 |  | 116.7427 | 99.0323 | 38.2925 | -25.439 | 16.7049 | 16.2443 | 15.9113 | 127.8311 | -157.8071 | -33.9523 | 35.7389 | -0.3748 | 9.241 | -5.28 | -2.2 | -2.188 | 0.08 | 0.56 | -0.7938 | -6.6484 | -0.2335 | -0.087 | 1.2 | 0.532 | -0.805 |  |  | 4.3471 | 4.5434 | 3.6894 |  | 9.6 | 4.2682 | 1.15 |  | -3.6756 | -14.6565 | -19.2414 | 0 | 10.6465 | -15.9537 | 4.0171 | -2.9 | -13.6 | 11.0293 | -1.675
27/03/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 5.8606 | -11.3034 | 6.3504 | 13.7184 |  | 11.6126 |  | 29.8018 | 13.3986 | 16.3679 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -22 | 2.6437 | -6.7924 | 7.5897 | 7.3943 | 12.5814 | 2.6416 | -1.4722 | 2.4394 |  | -0.9193 | 0.158 | 0.179 | 4.079 | 2.22 |  | 0.764 | 0.252 |  | -1.38 |  | -15.15 | -15.42 | 6.272 | 2.9001 | 25.9419 | 30.9227 | -15.1631 |  | 4.5403 | 1.034 | 1.7237 | -15.4521 | -12.6878 | 19.1576 | 19.987 | 84.4687 | 10.948 | -5.2 | -5.2 |  | -25.3461 | -3.5021 |  | 6.1881 | 10.5358 | 4.8965 | 3.2333 | -75.0755 | 144.5356 | 144.8713 | -32.8707 | 90.9781 |  |  |  | 54.2289 | 23.38 | -1.5 | 1.59 | 11.22 | -23.9741 | -24.1081 | 37.4542 | 35.3413 | -3.0224 | 0.4061 | 0.415 | 6.52 | 17.4129 |  |  | 36.3 | -33.6 | -5.84 |  | 61.8501 | 57.3781 | 61.3307 | 62.4344 | -24.7273 | -67.8535 | -15.3915 | 3.8923 | 39.04 | 17 | 9.8486 | 9.0851 | 16.657 |  | -18.2074 | -18.3892 | 15.6414 |  | -7.6509 | -66.4 | -67.2 | 0.7819 | 27.9 | 23.189 | 33.2187 | 19.78 | -5.69 | 20.1345 | -15.6109 | -14.33 | -14.46 | 42.88 | -3.4 | -13.2727 | -7.1455 | -38.4801 | -37.0182 | 68.6689 | 34.7638 | 21.465 | 22.0863 | -10.189 | -21.6871 | -17.281 | -34.1915 | -83.3167 |  | -16.0141 | -14.9761 | 19.1388 |  | 21.686 | -20.996 | -34.9237 | -34.8398 | 7.6094 | 12.49 | -5.55 | 0 | 7.4854 | -1.385 | -9.6271 | -9.8129 | 4.627 | 4.0792 | -15.4603 | 4.4376 |  | 4.2317 |  | 4.3214 |  | 16.0758 | 15.7409 | 13.8989 | 22.8825 | 23.1636 | 18.261 | 28.6727 | 13.4292 | -13.74 | -1.3124 | 0.1916 | 0.53 | 2.11 | -13.4833 |  | 7.277 | 0.409 |  | 30.78 | -38.0337 | -31.0746 | -0.61 | 26.4932 |  | 27.0801 | -10.9251 | -11.6368 | 2.7984 |  |  | -11.7381 | -37.9778 | 7.4283 | -22.2451 | 6.2854 | 5.2578 | 176.0255 | -1.9631 | -4.7496 | -10.6483 | 2.4039 | 8.3151 | 8.4028 | 2 | -18.1955 | -17.2492 | -15.09 | 18.266 | 24.7538 | -5.0742 | 48.5 | -42.954 | 8.7589 |  | -7.5456 | 0 | 0 |  |  | -23.0263 | -22.6088 | -28.5089 | -28.1819 | 29.71 | 29.65 | -22.9 | -23.3 | 0.195 | 12.16 | 4.2153 | 17.5623 | 17.1592 | -12.3 | -24.3 | 6.4 | 5.9 |  | -18.1121 | -138.4667 | 31.5157 | -260.1037 | -13.7264 | -24.824 |  | 111.8232 | 99.7838 | 47.2956 | -18.1054 | 18.742 | 18.2724 | 13.0591 | 142.6643 | -166.0488 | -26.4556 | 28.3968 | -0.6555 | 10.772 | -4.88 | -2.218 | -2.213 | 0 | 0.64 | -0.4115 | -6.4134 | -0.1144 | -0.8469 | 1.9 | 1.451 | 2.469 | 2.5041 |  | 3.4284 | 3.5817 | 3.5403 |  | 8.3 | 4.3492 | 1.22 |  | -2.9766 | -14.5546 | -19.1433 | -1.4645 | 9.8596 | -14.5433 | 3.8639 | -3 | -13.7 | 4.7459 | 0.5484
27/03/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5.852 | -11.2294 | 5.0254 | 13.6889 |  | 11.9083 |  | 30.8648 | 14.1196 | 17.1092 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -24.2 | 2.5332 | -6.9693 | 7.7883 | 7.6465 | 13.332 | 2.4794 | -1.6047 | 2.323 |  | -0.874 | 0.176 | 0.188 | 3.84 | 2.22 | 6.6 | 0.708 | 0.244 |  | -1 |  | -15.28 | -15.43 | 7.9499 | 2.9319 | 25.3355 | 30.1336 | -14.5626 |  | 4.5749 | 1.0581 | 0.9333 | -15.6514 | -12.8049 | 18.3697 | 18.6662 | 84.9361 | 10.1182 | -5.5 | -5.5 |  | -25.4782 | -3.5764 |  | 6.0409 | 11.73 | 5.9566 | 4.0983 | -76.4183 | 142.5824 | 142.674 | -34.8187 | 81.3367 |  |  |  | 53.1711 | 23.04 | -1.05 | 0.02 | 11.75 | -22.2327 | -22.2327 | 35.8718 | 34.1436 | -2.3487 | -1.365 | -1.4175 | 7.5366 | 14.3098 |  |  | 35.9 | -29.3 | -5.84 |  | 61.0297 | 55.894 | 58.6567 | 59.3491 | -24.1396 | -65.1525 | -15.0053 | 3.8857 | 42.92 | 18.41 | 10.3174 | 9.4757 | 17.0788 |  | -15.4591 | -15.2348 | 10.8714 |  | -7.9495 | -66.5 | -65.4 | 0.5194 | 28.6 | 24.293 | 33.5898 | 19.98 | -6.08 | 21.0335 | -11.6007 | -14.29 | -14.32 | 42.69 | -3.26 | -11.2545 | -4.8273 | -35.0172 | -34.1636 | 71.0012 | 37.5414 | 24.606 | 25.1944 | -9.9225 | -21.6159 | -17.39 | -29.8286 | -70.3878 |  | -15.3952 | -14.3822 | 18.4912 |  | 23.884 | -29.188 | -32.3741 | -32.177 | 7.2963 | 19.63 | -4.72 | -0.2 | 7.4532 | 0.3919 | -9.6011 | -9.8895 | 4.4047 | 3.7597 | -15.9917 | 4.2525 |  | 3.9629 |  | 0 |  | 14.0663 | 13.7314 | 12.2243 | 20.9224 | 20.8428 | 18.7429 | 28.3522 | 15.4311 | -13.85 | -0.5013 | 0.2337 | 0.77 | 2.15 | -15.9538 |  | 7.383 | 0.05 |  | 30 | -37.3216 | -29.6381 | -0.64 | 25.563 |  | 32.1351 | -12.8872 | -13.5885 | 2.8593 |  |  |  | -34.5163 | 8.1194 | -25.3872 | 5.7042 | 4.0884 | 175.8777 | -1.1115 | -5.7236 | -13.4506 | 2.6555 | 8.6666 | 8.7192 | 2 | -17.9858 | -16.2254 | -10.06 | 15.9203 | 17.3546 | 0 | 59.2241 | -44.6248 | 6.2922 |  | -6.1786 | 0 | 0 |  |  | -19.247 | -18.7691 | -26.9707 | -26.1743 | 28.55 | 28.59 | -28.6 | -28.4 | 0.2115 | 8.48 | 7.7172 | 15.8416 | 15.4509 | -11.8 | -22.6 | 3 | 2.5 | -18.0246 | -17.9838 | -149.6163 | 18.569 | -218.6673 | -14.2813 | -16.5939 |  | 109.4053 | 73.1769 | 94.9798 | -16.1375 | 20.2528 | 18.6735 | 39.7185 | 99.1162 | -210.6087 | 26.9361 | -28.8654 | -1.6638 | 10.545 | -4.32 | -2.21 | -2.215 | 0.32 | -0.4 | -0.096 | -5.0095 | 0.618 | -0.8469 | 0 | -4.666 | -4.343 |  |  | 4.3595 | 3.6973 | 3.7701 |  | 11.6 | 3.0887 | 1.25 |  | -5.7252 | -14.5082 | -18.4588 | -1.9754 | 11.0927 | -15.2496 | 2.8676 | -6.3 | -9.2 | 9.4917 | -3.9203
27/03/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 5.9321 | -11.2973 | 5.0052 | 13.8615 |  | 12.1378 |  | 31.4368 | 14.3346 | 17.4167 | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 |  | 2.5961 | -7.4867 | 7.7391 | 7.6434 | 13.3694 | 3.1434 | -1.5615 | 2.2865 |  | -0.6942 | 0.443 | 0.466 | 4.465 | 2.22 | 6.6 | 0.597 | 0.268 |  | 0 |  | -13.58 | -13.64 | 7.8516 | 2.9019 | 25.3629 | 29.754 | -16.9949 |  | 6.5268 | 8.5534 | 8.2743 | -17.7336 | -15.154 | 25.4176 | 27.563 | 87.9413 | 9.4268 | -4.9 | -4.9 |  | -22.291 | -3.446 |  | 6.5778 | 11.4763 | 6.0671 | 4.0689 | -64.1499 | 126.133 | 126.133 | -48.5485 | 53.4972 |  |  |  | 52.2729 | 22.95 | -1.09 | -0.7 | 11.04 | -22.5006 | -22.2327 | 35.2197 | 33.4488 | -1.9748 | -7.5721 | -7.2104 | 6.0921 | 14.4474 |  |  | 41 | -29.8 | -5.92 | 43.9112 | 43.6338 | 41.7626 | 55.8274 | 55.6153 | -21.8963 | -64.321 | -11.3648 | 3.6481 | 41.02 | 17.74 | 10.4736 | 9.7687 | 17.1982 |  | -15.3973 | -15.5049 | 17.6455 |  | -7.9992 | -62 | -60.5 | -0.0513 | 28.3 | 22.2427 | 33.4042 | 19.91 | -5.3 | 19.778 | -18.176 | -14.03 | -14.06 | 43.68 | -3.34 | -18.1818 | -8.6636 | -39.101 | -38.3818 | 64.7156 | 30.1487 | 17.8602 | 18.6085 | -8.8152 | -20.4428 | -17.518 | -13.0522 | -73.0858 |  | -15.7416 | -14.6466 | 21.8953 | 9.4509 | 7.9964 | -23.044 | -34.0842 | -33.7532 | 9.1047 | 18.42 | -5.32 | 0.6 | 7.3086 | 4.5194 | -9.922 | -10.1009 | 4.1436 | 4.982 | -18.5108 | 4.2901 |  | 3.9886 |  | 0 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | 14.4012 | 23.5979 | 23.3683 | 20.088 | 30.9455 | 13.893 | -12.94 | -1.4168 | 0.2309 | 0.84 | 0.9 | -13.9029 |  | 7.41 | 0.301 |  | 31.01 | -40.6989 | -32.5923 | -0.71 | 26.395 |  | 32.6999 | -13.0673 | -13.7244 | 2.8761 |  |  | -12.1136 | -34.4614 | 9.1255 | -25.1996 | 5.1868 | 4.693 | 180.1451 | -0.7224 | -5.6996 | -14.1262 | 3.3007 | 8.7619 | 8.8379 | 3 | -17.2361 | -15.2894 | -8.8 | 14.6158 | 14.5375 | 7.028 | 56.5384 | -41.1812 | 10.081 |  | -7.5424 | 0 | 0 |  |  | -18.5933 | -18.3571 | -26.7771 | -27.1264 | 25.75 | 25.89 | -19.2 | -20 | 0.3525 | 10.24 | 10.5438 | 15.8885 | 15.5508 | -12.3 | -25.2 | 3.5 | 2.9 | -17.8295 |  | -146.3508 | 24.6518 | -221.853 | -18.341 | -16.305 |  | 101.9159 | 71.4791 | 103.3057 | -6.8642 | 23.1496 | 24.2876 | 41.6767 | 111.9824 | -212.8524 | 35.7664 | -33.5326 | -1.9202 | 10.023 | -3.76 | -2.243 | -2.246 | -1.6 | 1.6 | 0.2653 | -6.9993 | -0.6424 | -2.1958 | 4.7 | 6.893 | 6.843 |  |  | 4.9635 | 3.8698 | 3.6611 |  | 8.7 | 3.0358 | 1.11 |  | -5.472 | -14.5441 | -18.6954 | -2.0949 | 10.3621 | -14.7635 | 3.138 | -4.1 | -12.4 | 3.3985 | 3.9927
27/03/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.8877 | -11.0274 | 5.6996 | 13.727 |  | 11.1531 |  | 31.7527 | 14.4606 | 17.5891 | -24.42 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 2.2638 | -7.5092 | 7.715 | 7.8209 | 13.4228 | 2.7537 | -1.4911 | 2.5023 |  | -0.3636 | 0.32 | 0.333 | 4.017 | 2.22 | 4.4 | 0.681 | 0.253 |  | -0.86 |  | -14.56 | -14.63 | 8.3025 | 2.7677 | 24.8855 | 29.4778 | -15.2215 |  | 6.7633 | 1.4618 | 1.4111 | -16.2497 | -13.6929 | 18.5853 | 18.8809 | 89.8285 | 9.6006 | -4.9 | -4.9 |  | -24.2393 | -3.498 |  | 7.6811 | 11.6653 | 5.5452 | 3.8746 | -80.5688 | 119.7851 | 119.5715 | -78.1256 | 21.1214 |  |  |  | 51.3348 | 22.12 | -0.92 | -0.46 | 10.3 | -24.9118 | -24.6439 | 37.1804 | 35.3861 | -2.5922 | -6.5244 | -6.8153 | 7.8549 | 14.4815 |  |  | 39.1 | -29.7 | -5.73 | 42.9331 | 43.1115 | 41.4094 | 55.6536 | 56.2417 | -22.5037 | -62.0489 | -12.8564 | 3.5539 | 40.66 | 17.75 | 10.6299 | 9.7687 | 17.5478 |  | -15.7502 | -15.5967 | 11.9981 |  | -8.1641 | -61.8 | -60.7 | 0.1105 | 27.3 | 22.5582 | 32.1054 | 19.25 | -5.54 | 19.592 | -13.6233 | -14.06 | -14.13 | 43.9 | -3.75 | -13.4 | -6.5364 | -40.1724 | -38.8545 | 64.6975 | 29.7611 | 17.5183 | 17.8947 | -5.6812 | -17.0497 | -17.153 | 11.5322 | -68.6177 |  | -14.864 | -13.7582 | 17.7133 | 7.7185 | 6.7107 | -11.268 | -35.638 | -35.5563 | 6.4197 | 0 | -3.09 | -0.2 | 7.1977 | 1.609 | -9.3148 | -9.5555 | 4.2888 | 4.6834 | -14.5054 | 4.04 |  | 3.7036 | 0 | 2.9561 | 0 | 13.8989 | 13.3965 | 15.406 | 23.2364 | 23.3482 | 19.639 | 30.2682 | 13.893 | -13.25 | -1.6109 | 0.2035 | 0.87 | 0.62 | -14.1048 |  | 7.456 | 0.364 | 3.8356 | 30.04 | -39.6804 | -32.3686 | -0.9 | 25.3694 |  | 32.2581 | -12.9831 | -13.733 | 2.9211 |  |  | -11.4911 | -35.7385 | 8.673 | -24.8514 | 7.2377 | 6.1139 | 178.6992 | -0.6808 | -5.3569 | -14.38 | 3.5092 | 8.7985 | 8.8695 | 3 | -16.1094 | -14.5837 | -4.61 | 8.3968 | 5.1813 | 17.4623 | 56.7747 | -37.0725 | 13.5547 |  | -8.3215 | 0 | 0 |  |  | -16.363 | -15.4951 | -25.4748 | -25.2718 | 21.36 | 21.6 | -22.4 | -21.6 | 0.3708 | 5.28 | 0.3363 | 22.7362 | 22.3605 | -12.3 | -26.9 | 0 | -0.4 |  | -17.7444 | -142.4406 | 25.9017 | -220.5202 | -18.9228 | -13.9009 |  | 84.9359 | 62.0589 | 109.0591 | 11.3999 | 24.5434 | 23.2456 | 47.7999 | 130.1576 | -216.0131 | 57.7443 | -47.9684 | 0.0256 | 10.131 | -4.32 | -2.233 | -2.246 | -0.4 | 0.4 | -0.195 | -6.5904 | 0.2945 | -1.9028 | 2.5 | 0.076 | 0.128 |  |  | 4.1745 | 4.2077 | 3.9592 |  | 10.7 | 2.6889 | 1.1 |  | -6.9184 | -13.7732 | -17.9983 | -4.2648 | 10.0858 | -13.0389 | 2.8674 | -5.9 | -9.9 | -4.5662 | -68.2648
27/03/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.7451 | -10.8951 | 6.9195 | 13.7689 |  | 10.5747 |  | 30.9834 | 13.9806 | 16.5958 | -24.42 |  | 11 | 7.452 |  | 2.7236 | -7.4328 | 7.297 | 7.2604 | 12.752 | 2.8052 | -1.4957 | 2.6374 |  | -0.4137 | 0.28 | 0.294 | 4.227 | 4.44 | 4.4 | 0.168 | 0.231 |  | -1.22 |  | -14.6 | -14.37 | 8.5281 | 3.4205 | 24.1899 | 28.0705 | -14.2646 | 0 | 7.4949 | 1.3571 | 1.0373 | -17.2983 | -14.9024 | 18.7537 | 19.149 | 90.188 | 10.4721 | -5.1 | -5.1 |  | -24.9501 | -3.4395 |  | 7.5805 | 11.3559 | 5.0637 | 3.4711 | -82.6136 | 119.8462 | 119.8462 | -65.2523 | 14.8025 |  |  |  | 50.4766 | 21.85 | -0.89 | -1.25 | 10.1 | -25.3137 | -25.3137 | 37.9053 | 36.5807 | -2.4556 | -4.7 | -5.1046 | 7.015 | 19.0404 |  |  | 40.9 | -35 | -5.9 | 43.4538 | 42.9073 | 41.5672 | 57.6362 | 57.7888 | -23.0863 | -62.3068 | -13.7786 | 3.5392 | 39.73 | 17.43 | 10.3174 | 9.3781 | 17.1123 |  | -18.4655 | -18.157 | 19.2798 |  | -7.8996 | -61.8 | -60.8 | 0.2692 | 25.9 | 20.3501 | 31.1777 | 18.21 | -4.86 | 18.383 | -18.5111 | -14.75 | -14.83 | 46.19 | -4.22 | -18.0727 | -8.9545 | -42.9078 | -41.1727 | 62.3249 | 29.1577 | 15.6133 | 16.1783 | -13.1044 | -21.8226 | -16.21 | 1.2272 | -69.7315 |  | -14.5567 | -13.7593 | 22.3531 | 10.0037 | 8.8413 | -18.948 | -35.5458 | -35.7874 | 8.4381 | 12.4 | -6.84 | 0.2 | 7.1474 | 8.3943 | -9.0005 | -9.202 | 4.3629 | 5.7438 | -20.5489 | 3.5156 |  | 3.4809 | 0 | 2.9197 | 0 | 13.8989 | 13.8989 | 15.0711 | 25.5841 | 24.7308 | 19.0533 | 30.1648 | 13.0971 | -13.36 | -1.7079 | 0.2007 | 0.8 | 1.15 | -13.0636 | 0 | 7.37 | 0.887 |  | 29.72 | -39.6956 | -31.8397 | -0.97 | 24.8507 |  | 32.2463 | -12.5935 | -13.3343 | 2.871 | 0.0623 |  | -10.4753 | -34.2024 | 9.2952 | -24.8175 | 7.269 | 6.4681 | 178.73 | -0.8158 | -5.944 | -13.4643 | 2.9021 | 8.8937 | 8.9724 | 2.4525 | -13.5712 | -12.425 | -5.87 | 7.22 | 5.5647 | 18.3881 | 52.7563 | -31.4479 | 20.1285 |  | -8.8298 | 0 | 0 | 18.7046 | 18.6498 | -21.23 | -20.7027 | -24.7079 | -24.5041 | 19.22 | 19.35 | -23.7 | -23.9 | 0.195 | 2.08 | 24.4413 | 27.3666 | 27.0953 | -12.7 | -27.3 | 4.8 | 4.2 | -18.0222 | -17.9765 | -129.8928 | 36.4352 | -264.3524 | -18.0289 | -19.1255 |  | 65.1171 | 90.1977 | 81.7873 | 35.098 | 21.8799 | 20.1816 | 20.4093 | 206.5918 | -186.571 | 26.4898 | -12.6882 | -0.3748 | 10.341 | -3.6 | -2.232 | -2.239 | -1.2 | 0.64 | -0.3944 | -6.3279 | 2.3148 | -3.4256 | 1.7 | 0.746 | 0.744 |  |  | 3.8516 | 3.6808 | 3.6943 |  | 11.6 | 0.8496 | 1.01 |  | -6.4211 | -13.5182 | -17.7821 | -4.6402 | 9.5983 | -13.9927 | 3.2844 | -6.1 | -10.2 | -7.35 | -69.6784
27/03/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 5.4261 | -10.5108 | 8.0828 | 14.0487 |  | 9.0822 |  | 29.2436 | 12.9496 | 15.96 | -24.42 | -35.2 | 11 | 4.968 | -24.2 | 2.4514 | -6.6988 | 6.9622 | 7.0042 | 11.9616 | 2.9036 | -1.4953 | 2.152 |  | -0.5386 | 0.106 | 0.123 | 3.649 | 2.22 | 4.4 | -0.797 | 0.286 |  | -3.2 |  | -14.32 | -14.33 | 7.1317 | 3.2189 | 23.3818 | 27.8059 | -13.6149 | -7.489 | -6.033 | 11.8179 | 15.9062 | -19.988 | -16.912 | 23.8472 | 30.2707 | 88.5759 | 6.0508 | -6.4 | -6.4 | -20.7256 | -20.885 | -3.7103 |  | 14.0504 | 10.6713 | 3.8185 | 2.7747 | -94.9736 | 112.949 | 114.4139 | -39.9534 | -0.5798 |  |  |  | 45.0677 | 19.84 | -0.61 | -4.1 | 8.89 | -22.6346 | -22.7685 | 36.1265 | 34.3325 | -1.3998 | -3.729 | -3.6237 | 12.8713 | 19.3016 |  |  | 38.2 | -39.8 | -5.49 | 41.8225 | 41.4088 | 40.0014 | 60.0558 | 60.7752 | -29.1052 | -56.1086 | -21.1113 | 3.9003 | 38.86 | 17.04 | 8.9111 | 8.1085 | 16.6288 |  | -19.6163 | -19.7016 | 17.4771 |  | -7.5864 | -59.6 | -60.4 | -0.1404 | 24.5 | 19.0884 | 29.6933 | 17.26 | -4.45 | 17.174 | -17.6535 | -13.52 | -13.69 | 43.04 | -6.76 | -17.3091 | -9.1455 | -38.7302 | -37.8091 | 56.7237 | 25.5014 | 12.5061 | 13.1689 | -14.9125 | -24.384 | -16.774 | -24.192 | -63.2681 |  | -13.9951 | -13.3841 | 22.4435 | 10.6234 | 8.7801 | -24.58 | -34.4485 | -34.1764 | 9.635 | 12.6 | -4.23 | 0 | 6.7789 | 11.56 | -9.8621 | -9.9895 | 4.698 | 8.0612 | -21.2746 | 3.8838 |  | 3.6894 | 0 | 12.1649 |  | 11.8894 | 11.0521 | 14.2338 | 20.9933 | 20.9003 | 17.069 | 28.6796 | 14.4546 | -13.81 | -1.8087 | 0.2007 | 1.05 | 0.5 | -14.2552 |  | 7.387 | 0.375 |  | 28.27 | -38.8726 | -29.5767 | -1.39 | 21.9942 |  | 32.3382 | -12.1447 | -12.7451 | 2.8923 |  |  | -10.1787 | -30.4269 | 8.688 | -25.5755 | 5.1671 | 5.053 | 180.5788 | -1.8937 | -7.5718 | -12.5032 | 2.9816 | 8.7765 | 8.8774 | 3 | -11.9597 | -11.3132 | -7.12 | 8.097 | 6.889 | 20.1957 | 60.1484 | -30.6485 | 20.9046 | 0 | -10.3843 | 0 | 0 |  |  | -19.8457 | -19.6809 | -23.3821 | -22.9036 | 15.3 | 15.28 | -24.1 | -23.9 | 0.1767 | 1.44 | 33.8432 | 28.5081 | 28.7455 | -13.9 | -28.1 | 3.2 | 2.9 |  |  | -132.9146 | 35.8154 | -262.9525 | -8.8214 | -16.4743 |  | 63.3303 | 103.6499 | 82.43 | 35.2568 | 20.4829 | 19.6077 | 5.2528 | 209.6378 | -182.78 | 31.1037 | -17.4924 | -0.5847 | 10.801 | -4.32 | -2.289 | -2.301 | -0.48 | 0.72 | 0.0495 | -6.6484 | 2.4033 | -3.5142 | 2.1 | 1.552 | 0.284 |  |  | 4.221 | 4.3303 | 3.2528 |  | 12.1 | 0.8822 | 1.03 |  | -6.4429 | -13.922 | -17.9648 | -4.5892 | 9.8273 | -12.8301 | 2.4715 | -6.9 | -9.6 | -2.9807 | -75.4121
27/03/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 4.8605 | -9.766 | 10.9814 | 14.3497 |  | 9.2414 |  | 27.2157 | 11.8546 | 15.2032 | -19.98 | -33 | 8.8 | 2.484 | -24.2 | 2.6849 | -6.0202 | 6.8368 | 6.5486 | 11.536 | 2.5834 | -1.4691 | 2.0909 |  | -0.3909 | -0.103 | -0.082 | 5.017 | 0 | 4.4 | 3.46 | 0.207 |  | -4.56 |  | -14.27 | -14.31 | 6.3667 | 2.9127 | 20.6071 | 25.8304 | -12.2429 | -5.5984 | -6.2264 | 20.1584 | 37.108 | -20.282 | -17.1555 | 27.0081 | 29.7287 | 90.4038 | 9.9219 | -5.2 | -5.2 | -18.8134 | -18.9418 | -3.0798 |  | 12.1707 | 9.0696 | 3.0101 | 2.2961 | -113.895 | 110.9653 | 110.9042 | -24.032 | -22.3258 |  |  |  | 40.8563 | 19.09 | -0.79 | -5.6 | 7.78 | -22.7685 | -22.9025 | 37.4269 | 36.1642 | -0.5998 | -3.6834 | -3.8892 | 11.8369 | 21.2375 |  |  | 35.5 | -44.4 | -5.16 | 39.1721 | 39.3523 | 38.8233 | 63.9714 | 64.4197 | -30.0058 | -56.3585 | -23.345 | 3.5714 | 36.01 | 15.59 | 7.3486 | 6.546 | 15.9392 |  | -21.6632 | -21.708 | 18.5459 |  | -7.2324 | -59.3 | -58.2 | 0.0018 | 22.7 | 16.4073 | 28.0234 | 15.67 | -3.71 | 16.1975 | -18.0585 | -13.05 | -13.08 | 40.94 | -8.62 | -17.5455 | -8.9818 | -40.9212 | -39.7091 | 47.2915 | 18.3634 | 6.2054 | 6.9244 | -16.684 | -25.9276 | -16.383 | -43.0903 | -41.5934 |  | -13.1492 | -12.4272 | 21.2398 | 8.6932 | 8.4472 | -20.484 | -33.955 | -33.7975 | 10.4118 | 12.68 | -7.63 | 0 | 5.9955 | 12.417 | -9.9712 | -10.1785 | 4.7182 | 10.4691 | -22.4457 | 4.0748 |  | 3.8494 |  | 0 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | 17.5829 | 22.51 | 23.0859 | 22.2381 | 31.4175 | 12.4477 | -13.73 | -2.0174 | 0.2007 | 1.62 | 0.64 | -12.2937 | 0 | 7.25 | 0.304 |  | 28.66 | -40.657 | -33.1897 | -1.36 | 23.1026 |  | 26.3253 | -9.8156 | -10.3288 | 2.7595 |  |  | -11.5714 | -30.5605 | 7.5554 | -22.6601 | 4.7539 | 4.0805 | 173.4449 | -3.7138 | -5.4107 | -9.5465 | 2.7244 | 8.4689 | 8.6322 | 2.0569 | -8.0527 | -5.5151 | -7.54 | 8.3976 | 0 | 24.1042 | 77.7884 | -25.1116 | 25.801 | 0 | -11.2394 | 0 | 0 |  |  | -18.0824 | -17.4946 | -19.452 | -19.5377 | 12.32 | 12.6 | -23.3 | -22.9 | 0.2115 | 0 | 28.1477 | 28.3743 | 28.2422 | -14.4 | -27.3 | 1.8 | 1.3 |  | -17.757 | -133.638 | 32.1298 | -250.9342 | -2.8212 | -13.4882 |  | 47.9309 | 95.8592 | 90.9694 | 52.3202 | 19.344 | 18.3372 | 13.2193 | 229.94 | -186.6673 | 54.7369 | -35.3253 | -1.781 | 11.06 | -3.92 | -2.32 | -2.331 | -1.36 | 1.92 | -0.6962 | -7.9087 | 2.8428 | -2.5772 | 2.5 | 0.47 | 0.702 |  |  | 3.8619 | 3.8903 | 4.13 |  | 11.4 | 3.0034 | 0.86 |  | -7.8616 | -13.463 | -16.4762 | -5.2338 | 9.64 | -11.0408 | 0 | -6.9 | -9.9 | 12.4827 | -92.0192
27/03/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 4.5362 | -9.5728 | 5.6559 | 12.505 |  | 15.8428 |  | 21.4374 | 9.0027 | 12.1005 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -22 | 3.2082 | -0.4763 | 4.8729 | 4.7142 | 8.2766 | 0.7979 | -1.537 | 2.3834 |  | -0.5976 | -0.231 | -0.233 | 4.408 | -2.22 | -2.2 | 1.823 | 0.228 |  | -5.46 |  | -14.26 | -14.37 | 4.156 | 3.3218 | 23.4236 | 25.9763 | -12.7088 | -7.7718 | -7.341 | 10.3565 | 15.9904 | -18.0679 | -15.4192 | 29.3533 | 27.8205 | 79.6859 | 10.1302 | -3.9 | -4 | -21.0806 | -20.7464 | -3.3165 |  | 8.6796 | 6.9868 | 0 | 0.975 | -124.3934 | 106.6316 | 107.8829 | -7.2964 | -41.0196 |  |  |  | 31.3957 | 15.06 | 8.01 | -11.26 | 10.49 | -21.4289 | -21.161 | 34.1344 | 32.5992 | -3.4491 | -3.8221 | -4.1059 | 8.6024 | 21.3062 |  |  | 30.1 | -43.4 | -4.71 | 35.77 | 35.6953 | 34.6168 | 67.8415 | 68.0936 | -29.6104 | -53.7082 | -25.118 | 3.1748 | 37.24 | 15.44 | 5.7861 | 5.1788 | 14.9299 |  | -22.2918 | -22.1193 | 11.6875 |  | -6.7654 | -57.9 | -56.2 | -1.7249 | 20.6 | 17.3536 | 25.7968 | 14.07 | -4.09 | 12.617 | -11.6357 | -2.09 | -2.19 | 17.27 | -12.42 | -12.6364 | -6.5636 | -38.468 | -36.9273 | 33.322 | 8.3261 | -2.7757 | -2.2815 | -17.5121 | -24.8657 | -14.689 | -58.6285 | -25.4247 |  | -7.5764 | -6.7003 | 18.842 | 8.8111 | 7.5389 | -22.532 | -33.2962 | -33.5701 | 8.0651 | 12.9 | -6.42 | 0 | 5.7684 | 14.5463 | -9.6861 | -9.9953 | 4.1125 | 9.2709 | -21.1895 | 4.1594 |  | 3.9 |  |  |  | 8.7077 | 8.5403 | 24.1137 | 19.0455 | 18.5882 | 25.26 | 33.4207 | 9.518 | -14.52 | -2.3159 | 0.2538 | 1.24 | 2.13 | 0 |  | 6.998 | 0.341 | 3.6142 | 28.52 | -42.4167 | -35.3588 | -1.15 | 22.274 |  | 26.781 | -9.2111 | -9.7416 | 2.9212 |  |  | -11.2761 | -24.0269 | 7.6023 | -22.6143 | 5.2265 | 4.368 | 168.9554 | -4.4152 | -7.399 | -8.7164 | 2.9822 | 8.5128 | 8.6401 | 3 | -6.2312 | -5.5215 | -9.22 | 9.5352 | 0 | 28.1814 | 83.4931 | -23.7813 | 27.5824 | 0 | -11.5608 | 0 | 0 | 26.0767 | 26.6278 | -16.4949 | -16.6267 | -17.3124 | -18.0358 | 12.03 | 12.34 | -22.4 | -22.4 | 0.195 | -3.04 | 31.6972 | 23.8411 | 23.7099 | -15.1 | -27.7 | 0.5 | 0 | -17.7672 |  | -133.9714 | 28.5806 | -245.5734 | 1.7314 | -11.6292 |  | 49.7924 | 95.5724 | 92.6867 | 56.4655 | 20.8589 | 18.36 | 13.1292 | 232.1279 | -186.5321 | 59.567 | -39.3785 | -1.6858 | 8.644 | -4.64 | -2.398 | -2.404 | -0.4 | 2.88 | -1.4889 | -8.6717 | 2.5498 | -2.9587 | 4 | 2.127 | 1.287 | 0 | 0 | 4.6753 | 4.1536 | 3.0584 |  | 11.2 | 2.328 | 0.79 |  | -7.3683 | -13.8617 | -16.0102 | -4.9379 | 9.5418 | -10.8263 | 0 | -5.9 | -11 | 25.6809 | -105.0142
27/03/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 4.9443 | -10.0814 | 4.4571 | 12.0394 |  | 16.1025 |  | 23.3009 | 9.9527 | 9.4919 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.4251 | -1.8844 | 5.8867 | 5.9056 | 10.3961 | 0.765 | -1.4765 | 2.3914 |  | -0.898 | -0.415 | -0.409 | 3.721 | -6.66 | 2.2 | -0.018 | 0.246 |  | -5.38 |  | -13.37 | -13.43 | 4.57 | 2.8943 | 23.0811 | 25.4275 | -12.075 | -0.5839 | -0.3016 | -0.6261 | -0.3108 | -16.2802 | -13.8008 | 17.1801 | 17.453 | 75.6614 | 5.1894 | -3.2 | -3.2 | -26.7108 | -26.6176 | -1.6485 |  | 5.2157 | 6.6109 | 3.0334 | 2.2631 | -116.5196 | 69.4601 | 69.0023 | 7.7194 | -88.9837 |  |  |  | 32.5433 | 13.01 | 11.54 | -1.04 | 7.39 | -23.8402 | -23.8402 | 34.5371 | 33.5522 | -6.5601 | -31.5629 | -32.085 | 5.2628 | 4.3705 |  |  | 26.4 | -12 | -4.69 | 30.2953 | 29.9263 | 29.4665 | 41.7979 | 41.6842 | -25.5079 | -33.9191 | -20.4721 | 3.4975 | 36.11 | 15.37 | 6.4111 | 5.7648 | 15.5509 |  | -5.0678 | -5.1405 | 10.2893 |  | -7.0715 | -45.1 | -44.7 | -2.0007 | 20.1 | 20.3501 | 25.0546 | 13.37 | -4.77 | 12.214 | -9.8806 | -2.18 | -2.16 | 23.06 | -8.21 | -9.5273 | -5.0091 | -40.5586 | -39.4455 | 38.6954 | 13.9009 | 1.8024 | 2.5609 | -18.1285 | -27.8098 | -16.169 | -72.8652 | -26.5597 |  | -7.5185 | -6.6839 | 22.3371 | 6.391 | 4.9491 | -33.284 | -32.2453 | -31.9463 | 12.4664 | 12.87 | 1.67 | 0 | 5.7768 | 10.0711 | -10.2285 | -10.4777 | 4.3899 | 12.6679 | -24.1205 | 4.1763 |  | 3.9427 |  | 0 |  | 10.8847 | 10.7172 | 20.0948 | 21.8059 | 21.6734 | 23.3956 | 33.0977 | 12.0327 | -14.68 | -2.1218 | 0.2804 | 1.27 | 1.52 | -11.736 |  | 7.155 | -0.138 |  | 27.91 | -41.9311 | -34.7677 | -1.29 | 22.3155 |  | 27.2407 | -9.5646 | -10.173 | 3.3863 |  |  | -11.7414 | -20.5688 | 6.5596 | -20.2926 | 4.6719 | 3.9163 | 170.6093 | -2.3857 | -7.845 | -8.7871 | 2.7559 | 10.1828 | 10.3804 | 2.3553 | -8.6796 | -6.0764 | -7.96 | 11.6836 | 9.0409 | 18.1729 | 83.5447 | -24.3745 | 27.5193 | 0 | -12.124 | -10.4196 | 0 |  |  | -17.6594 | -17.4177 | -18.56 | -18.751 | 15.51 | 15.73 | -26.2 | -26.7 | 0.0705 | -1.68 | 30.9513 | 22.9019 | 22.9316 | -15.1 | -28.2 | 1.3 | 0.8 |  | -17.9755 | -128.112 | 31.8001 | -246.4629 | -0.0365 | -12.2979 |  | 52.9395 | 101.1902 | 91.2701 | 49.6768 | 19.8233 | 19.2658 | 9.0291 | 228.1858 | -185.8974 | 52.2681 | -32.4927 | -1.2171 | -2.889 | -5.84 | -2.406 | -2.413 | 0 | 2.32 | -1.8304 | -7.5853 | 2.1988 | -2.9587 | 3.4 | 0.434 | 0.008 |  |  | 3.7341 | 3.5477 | 3.2524 |  | 12.3 | 1.7594 | 0.82 |  | -7.6272 | -13.7671 | -16.4894 | -5.6353 | 9.8131 | -11.2417 | 0 | -7.6 | -9.3 | 29.1049 | -110.1255
27/03/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 5.6151 | -10.975 | 1.7769 | 12.7315 |  | 18.4204 |  | 24.4124 | 10.5937 | 10.1933 | -13.32 | -33 | 8.8 | 1.656 |  | 3.3727 | 0.5135 | 7.3452 | 7.2933 | 12.765 | 0.4999 | 0.5226 | 2.2985 |  | -0.8304 | -0.069 | -0.056 | 3.713 | -6.66 | 4.4 | 0.393 | 0.26 |  | -3.67 |  | -11.01 | -10.94 | 4.7296 | 2.972 | 24.6204 | 26.9297 | -12.3261 | 0.161 | 0.3898 | -2.3187 | -2.256 | -14.9099 | -11.9299 | 13.2673 | 13.6105 | 72.331 | 3.6126 | 0 | -4.5 | -24.7134 | -24.2749 | -1.6692 |  | 3.3411 | 6.4142 | 4.0242 | 2.7124 | -90.3042 | 68.2088 | 68.2088 | -0.0668 | -74.3053 |  |  |  | 31.6152 | 12.79 | 12.25 | -1.55 | 7.11 | -24.1081 | -24.1081 | 35.5805 | 34.1917 | -5.7032 | -32.0126 | -31.7681 | 3.3206 | 4.0341 |  |  | 25.6 | -10.6 | -4.52 | 29.4989 | 29.3083 | 28.2364 | 39.7249 | 40.4325 | -23.6747 | -34.1134 | -18.1017 | 3.6765 | 34.99 | 14.34 | 6.0986 | 5.3741 | 15.4543 |  | -4.6688 | -4.2627 | 6.088 |  | -7.0514 | -44.1 | -44.1 | -2.5049 | 18.8 | 19.4039 | 23.7558 | 12.46 | -4.41 | 11.4235 | -6.6204 | -2.35 | -2.4 | 21.13 | -10.21 | -5.6364 | -3.3636 | -40.4484 | -39.4455 | 33.7929 | 13.2371 | 0.5658 | 1.7171 | -18.8951 | -29.5767 | -16.038 | -66.0681 | -40.581 |  | -7.1252 | -6.3482 | 22.0879 | 6.059 | 5.1387 | -35.844 | -31.939 | -31.9504 | 14.3952 | 13.01 | 2.93 | 0 | 5.6118 | 10.4968 | -9.8988 | -10.0314 | 4.0433 | 14.1352 | -25.1767 | 4.0129 |  | 3.7213 |  | 0 | 0 | 11.387 | 11.8894 | 22.7741 | 21.6715 | 21.3573 | 25.5333 | 34.0896 | 11.0561 | -14.73 | -2.3177 | 0.3152 | 1.3 | 1.01 | -10.6184 |  | 7.107 | 0.738 |  | 27.06 | -42.9848 | -35.1023 | -1.45 | 20.1906 |  | 25.5142 | -8.4652 | -9.052 | 3.5115 |  |  | -10.8081 | -18.4937 | 6.6717 | -21.0844 | 3.161 | 3.4871 | 162.9477 | -3.9074 | -7.6838 | -11.8021 | 2.4985 | 10.2927 | 10.5149 | 2 | -9.1237 | -8.0105 | -12.57 | 15.7065 | 11.5767 | 16.7552 | 74.1563 | -28.3686 | 23.7958 | 0 | -9.7275 | 0 | 0 |  |  | -23.1966 | -22.5924 | -19.1682 | -19.3149 | 14.81 | 14.92 | -30.7 | -30.6 | 0.0192 | -3.2 | 41.9384 | 18.2531 | 18.1449 | -15.2 | -26 | 7.3 | 6.8 | -18.33 | -18.1978 | -128.9218 | 35.3502 | -258.4354 | -4.1899 | -14.1903 |  | 58.7398 | 112.1477 | 93.2086 | 42.8808 | 17.4863 | 16.2575 | -1.9742 | 218.69 | -191.0399 | 35.2081 | -21.8564 | -1.803 | -3.311 | -7.36 | -2.444 | -2.453 | 2.24 | 0.8 | -2.5246 | -6.8833 | 3.0198 | -0.8469 | 0.2 | -1.131 | -1.473 |  |  | 4.2541 | 4.1382 | 3.4074 |  | 9.8 | 4.5707 | 0.69 |  | -6.2781 | -14.0376 | -17.729 | -4.3468 | 9.8585 | -12.9028 | 2.2813 | -4.9 | -11 | 19.5757 | -101.5897
27/03/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 5.6892 | -11.2069 | 2.857 | 12.6615 |  | 17.7452 |  | 24.6115 | 10.5857 | 10.3474 |  |  |  | 1.656 |  | 3.3553 | 0.3829 | 7.5308 | 7.2204 | 12.9156 | 2.3582 | 0.298 | 0.8744 |  | -0.8711 | -0.032 | -0.027 | 3.662 | -6.66 | 4.4 | 0.294 | 0.255 |  | -3.6 |  | -10.85 | -10.9 | 6.1503 | 3.1022 | 24.6514 | 26.7438 | -12.2918 | 0.0655 | 0.415 | -2.3479 | -2.3333 | -14.6463 | -11.721 | 13.4823 | 13.4359 | 72.4018 | 3.7 |  | -4.3 | -24.4478 | -24.4726 | -1.6491 |  | 3.1815 | 6.2127 | 3.9258 | 2.7065 | -86.2148 | 66.4388 | 66.4388 | 4.4713 | -75.5267 |  |  |  | 30.6272 | 12.51 | 12.15 | -2.21 | 6.69 | -23.4383 | -23.1704 | 34.7256 | 33.1898 | -4.6729 | -32.55 | -33.1039 | 3.077 | 3.5746 |  |  | 24.1 | -10.5 | -4.46 | 27.7959 | 28.4548 | 27.0251 | 39.6209 | 39.6503 | -22.5587 | -33.5445 | -17.3601 | 3.4264 | 32.45 | 13.08 | 4.0674 | 3.5187 | 14.5252 |  | -4.4602 | -3.9447 | 7.5019 |  | -6.5432 | -42.7 | -42.1 | -2.5732 | 16.4 | 18.2999 | 21.1581 | 10.46 | -4.14 | 10.881 | -8.0055 | -1.94 | -2 | 20.44 | -11.84 | -5.5091 | -3.4364 | -40.0036 | -38.6455 | 30.0333 | 9.585 | -2.6591 | -1.9561 | -18.954 | -30.2875 | -15.932 | -71.7949 | -35.701 |  | -6.838 | -5.9834 | 21.3355 | 6.0041 | 5.6548 | -36.356 | -32.1529 | -31.6559 | 14.9027 |  | 3.04 | 0 | 5.4109 | 11.3787 | -10.4976 | -10.6124 | 4.1153 | 14.9511 | -24.5946 | 3.9437 |  | 3.7531 |  |  |  | 10.7172 | 10.3823 | 23.7788 | 21.5497 | 21.2011 | 26.0727 | 35.1096 | 10.0307 | -14.97 | -2.5136 | 0.3152 | 1.16 | 1.63 | -9.9792 |  | 6.93 | 0.122 |  | 28.12 | -43.5709 | -36.7022 | -1.34 | 21.7273 |  | 23.064 | -7.361 | -8.0486 | 3.503 |  |  | -10.7742 | -18.3264 | 7.3415 | -19.586 | 5.0148 | 4.5885 | 163.0714 | -4.0315 | -7.4831 | -10.6398 | 2.4649 | 10.1682 | 10.4042 | 2.0522 | -8.455 | -8.7495 | -12.99 | 14.7098 | 10.2027 | 17.7185 | 77.0776 | -27.5617 | 24.5635 | 0 | -10.3365 | 0 | 0 |  |  | -23.257 | -22.5209 | -18.7203 | -18.7015 | 15.32 | 15.41 | -29.3 | -29.5 | 0.0888 | -3.76 | 41.5898 | 18.3763 | 18.4266 | -15.2 | -26.2 | 7.7 | 7.2 |  |  | -127.1063 | 35.1357 | -258.244 | -5.7943 | -15.5565 |  | 60.3022 | 111.3265 | 93.9426 | 46.2407 | 19.791 | 20.1786 | 0.1378 | 220.4997 | -188.8297 | 35.1308 | -22.1831 | -2.0154 | -3.218 | -6.56 | -2.396 | -2.402 | 1.6 | 1.28 | -2.6281 | -7.2923 | 2.2568 | 0.0015 | 0.1 | -0.909 | -0.404 |  |  | 4.6119 | 4.1787 | 3.2197 |  | 9.6 | 6.6678 | 0.81 |  | -6.0222 | -14.432 | -17.4508 | -3.8887 | 9.9176 | -12.4701 | 1.5185 | -4.1 | -11.9 | 25.2724 | -104.4387
27/03/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 5.4709 | -11.0465 | 2.9375 | 12.9151 |  | 17.3442 |  | 23.9291 | 10.1967 | 9.7795 | -11.1 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 3.3115 | 1.1774 | 6.6199 | 6.5306 | 11.6277 | 0.5214 | 0.3749 | 0.8633 |  | -0.7608 | -0.105 | -0.089 | 3.763 | -8.88 | 4.4 | 0.361 | 0.265 |  | -4.05 |  | -11.03 | -11.09 | 6.4658 | 3.092 | 24.5168 | 26.6381 | -13.4233 | -0.1143 | -0.0414 | -1.3093 | -1.2673 | -15.2197 | -12.385 | 15.0302 | 15.0004 | 70.0838 | 4.4242 |  | -5 | -24.5797 | -24.5209 | -1.6626 |  | 2.2339 | 6.2346 | 3.761 | 2.6619 | -91.1893 | 66.744 | 66.3167 | 9.2605 | -84.3001 |  |  |  |  | 12.49 | 11.99 | -2.58 | 6.83 | -22.7685 | -22.7685 | 34.4441 | 32.8603 | -3.2724 | -32.7298 | -32.8512 | 2.3755 | 4.0307 |  |  | 20.5 | -11.2 | -4.23 | 27.1597 | 27.4132 | 26.4238 | 41.543 | 41.8946 | -23.8921 | -34.7323 | -18.4297 | 3.8747 | 30.42 | 12.32 | 3.5986 | 3.0304 | 14.4796 |  | -4.7134 | -4.2103 | 6.7755 |  | -6.4319 | -40.5 |  | -2.4768 | 14.9 | 17.3536 | 19.8593 | 9.42 | -4.09 | 10.664 | -6.8554 | -1.94 | -1.93 | 19.23 | -13.12 | -5.4909 | -3.0091 | -39.2966 | -38.2455 | 27.5271 | 6.4371 | -5.1668 | -4.7473 | -19.1882 | -29.6136 | -15.634 | -79.1374 | -31.1119 |  | -7.0828 | -6.157 | 21.8531 | 6.6534 | 5.4168 | -36.868 | -31.8193 | -31.6267 | 14.3414 |  | 3.12 | 0 | 5.2601 | 13.2773 | -10.4857 | -10.6228 | 4.4291 | 14.2774 | -25.6482 | 3.8238 |  | 3.647 |  |  |  | 10.5497 | 10.2148 | 24.7835 | 20.0136 | 19.8576 | 27.2683 | 36.2215 | 9.518 | -14.5 | -2.3598 | 0.2795 | 1.53 | 1.93 | -9.1762 |  | 6.911 | 0.263 |  | 28.33 | -44.606 | -37.4003 | -1.29 | 21.4107 |  | 22.975 | -7.1359 | -7.8024 | 3.3989 |  |  | -10.8068 | -17.6761 | 7.3461 | -19.9372 | 4.8924 | 4.9793 | 162.248 | -4.1523 | -7.6625 | -10.7892 | 2.1546 | 10.051 | 10.2618 | 1.701 | -7.719 | -6.6702 | -13.41 | 15.982 | 13.4461 | 15.7532 | 79.0016 | -27.6948 | 23.2285 | 0 | -10.5748 | -10.7863 | 0 |  |  | -23.5427 | -23.3724 | -18.2737 | -18.4487 | 15.68 | 15.81 | -29.9 | -30 | 0.054 | -4.16 | 43.3265 | 17.2106 | 17.0399 | -15.6 | -26 | 7.7 | 7.2 |  |  | -126.6585 | 35.4826 | -258.1007 | -3.9249 | -17.1197 |  | 55.742 | 114.4719 | 94.3962 | 43.8591 | 19.4342 | 18.2745 | -2.4267 | 217.6294 | -189.5034 | 32.6426 | -19.9077 | -2.0374 | -3.292 | -7.04 | -2.42 | -2.405 | 1.6 | 1.36 | -3.1076 | -7.5853 | 2.3758 | -0.5539 | 0 | -0.445 | 0.735 |  |  | 3.3986 | 3.3992 | 3.618 |  | 9.4 | 6.418 | 0.73 |  | -7.0018 | -13.7962 | -17.2725 | -4.7106 | 9.5131 | -12.1355 | 1.8746 | -5.3 | -11.7 | 27.5088 | -108.7822
27/03/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 5.351 | -10.9185 | 3.0756 | 12.6885 |  | 16.2671 |  | 22.801 | 9.5347 | 9.2738 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.2957 | 1.7083 | 6.0139 | 5.912 | 10.4431 | 0.4781 | 0.3813 | 0.9866 |  | -0.782 | -0.235 | -0.211 | 3.629 | -8.88 | 2.2 | 0.853 | 0.251 |  | -4.6 |  | -11.67 | -11.84 | 7.3161 | 2.9647 | 24.2195 | 26.4522 | -13.8331 | -0.6849 | -0.5743 | -0.9077 | -0.8548 | -15.4457 | -12.6228 | 16.4738 | 16.4908 | 68.9908 | 4.9885 |  | -5.4 | -25.2372 | -25.3674 | -1.5922 |  | 2.0614 | 6.0292 | 3.7827 | 2.6956 | -99.7955 | 66.6219 | 66.4388 | 12.5221 | -92.7512 |  |  |  |  | 12.28 | 11.78 | -2.63 | 6.79 | -22.0987 | -21.6969 | 33.2101 | 31.4975 | -5.6561 | -32.637 | -32.5273 | 1.7726 | 5.533 |  |  | 18.4 | -14.4 | -4.06 | 26.1636 | 26.6342 | 26.0033 | 43.8391 | 44.009 | -23.7732 | -35.3035 | -19.3381 | 3.833 | 32.15 | 13.07 | 3.1299 | 2.5421 | 14.1621 |  | -6.1211 | -5.6185 | 6.8553 |  | -6.3407 | -40 | -39.9 | -2.821 | 13.4 | 17.5113 | 18.5605 | 8.37 | -4.17 | 10.7725 | -6.4354 | -1.92 | -2.03 | 22.24 | -13.28 | -5.8364 | -3.1091 | -38.6519 | -36.9727 | 27.2988 | 5.6052 | -5.7051 | -5.11 | -19.1961 | -29.2603 | -16.073 | -85.0238 | -30.5742 |  | -6.8873 | -6.1781 | 22.4835 | 4.8968 | 4.314 | -34.82 | -31.6223 | -31.4208 | 14.5097 | 13.15 | 0 | 0 | 5.0194 | 11.651 | -10.8038 | -10.8046 | 3.674 | 14.4929 | -26.5547 | 3.9972 |  | 3.6815 |  |  |  | 9.3776 | 9.0426 | 27.9652 | 18.9895 | 19.4234 | 27.9796 | 36.6553 | 9.0492 | -14.64 | -1.8233 | 0.2401 | 1.58 | 3.15 | -9.3183 | 0 | 6.914 | 0.3 |  | 29.18 | -44.5687 | -38.1901 | -0.91 | 22.3536 |  | 22.8671 | -6.9515 | -7.547 | 3.3702 |  |  | -12.467 | -19.5526 | 6.4798 | -20.4221 | 4.8883 | 3.9831 | 158.4376 | -4.5489 | -8.0172 | -10.5127 | 1.7808 | 9.8166 | 10.0719 | 1 | -8.5109 | -6.5027 | -14.67 | 16.9795 | 15.021 | 14.0637 | 79.3635 | -28.5204 | 23.1925 | 0 | -9.7878 | -9.9754 | -11.5806 |  | 25.0429 | -24.8336 | -23.8613 | -18.7901 | -18.6919 | 14.33 | 14.45 | -29.7 | -29.7 | 0.054 | -3.84 | 44.1226 | 17.7509 | 17.5862 | -16.1 | -25.6 | 8.1 | 7.6 |  |  | -123.9925 | 33.3389 | -259.2138 | -6.6513 | -15.7065 |  | 56.0987 | 114.7528 | 93.9957 | 40.4413 | 19.6813 | 19.4139 | -3.8561 | 218.8638 | -190.8654 | 33.571 | -18.5899 | -1.8274 | 0.106 | -6.72 | -2.407 | -2.423 | 1.52 | 1.44 | -2.5671 | -7.4693 | 2.8153 | -0.4379 | -0.1 | 1.184 | -0.827 |  |  | 4.3062 | 3.6125 | 4.1425 |  | 9.3 | 6.6149 | 0.61 |  | -6.267 | -13.6484 | -17.759 | -3.4978 | 9.7323 | -12.6671 | 2.0383 | -4.7 | -11.9 | 30.2066 | -113.5505
27/03/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 5.1264 | -10.7076 | 4.1443 | 12.8536 |  | 15.014 |  | 21.7991 | 9.1617 | 8.8266 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 3.337 | 0.5827 | 5.7699 | 5.8703 | 10.1537 | 0.477 | 0.3826 | 1.3286 |  | -0.9198 | -0.031 | -0.017 | 3.494 | -11.1 | 2.2 | -0.498 | 0.266 |  | -3.43 | -10 | -11.21 | -11.18 | 7.8861 | 3.4503 | 24.9726 | 28.0938 | -16.127 | -0.9801 | -2.2108 | 22.7238 | 24.945 | -16.2566 | -13.613 | 31.6706 | 26.1504 | 68.5341 | 3.8726 |  | -4.7 | -23.1775 | -21.5965 | -1.2687 |  | 0.8503 | 5.8131 | 3.7183 | 2.6147 | -79.8669 | 62.6545 | 62.6545 | 9.0344 | -83.4904 |  |  |  | 29.6093 | 12.44 | 11.92 | -3.14 | 6.69 | -21.4289 | -21.161 | 32.0656 | 30.4379 | -5.7285 | -32.8021 | -32.6326 | 1.8162 | 6.6807 |  |  | 18.9 | -16.3 | -4.07 | 25.8334 | 26.5457 | 25.168 | 41.0215 | 40.5023 | -21.8408 | -34.0315 | -17.0627 | 3.7106 | 32.4 | 12.93 | 2.9736 | 2.3468 | 14.1767 |  | -7.022 | -6.5762 | 10.5358 |  | -6.389 | -37.7 | -37 | -2.8467 | 12.7 | 17.1958 | 17.6328 | 7.91 | -4.25 | 11.4545 | -10.8106 | -2.22 | -2.31 | 20.53 | -13.56 | -7.9636 | -4.2545 | -38.8801 | -37.2818 | 27.6631 | 5.2375 | -6.769 | -6.2923 | -19.6136 | -29.2754 | -15.996 | -75.118 | -29.541 |  | -6.8554 | -6.0429 | 23.7221 | 4.0567 | 3.2204 | -34.82 | -31.6297 | -31.304 | 14.9739 | 13.07 | 0 | 0 | 4.8442 | 10.3649 | -11.0019 | -11.1094 | 4.4315 | 14.7881 | -28.2071 | 3.8651 |  | 3.6319 | 0 |  |  | 8.7077 | 8.5403 | 27.4628 | 19.1989 | 19.0416 | 27.6912 | 36.4544 | 8.4437 | -14.59 | -2.0174 | 0.2364 | 1.16 | 3.52 | 0 |  | 6.969 | 0.786 |  | 28.91 | -45.1735 | -38.3464 | -0.75 | 22.1495 |  | 23.048 | -6.6498 | -7.1769 | 3.2537 |  |  | -12.3399 | -20.4992 | 6.8267 | -21.2228 | 5.3261 | 5.153 | 165.1075 | -4.5862 | -8.888 | -10.3319 | 1.6105 | 9.4577 | 9.6685 | 1.084 | -7.7586 | -6.1956 | -13.83 | 17.166 | 11.8742 | 16.7064 | 78.1456 | -28.1115 | 23.2518 |  | -10.9645 | 0 | 0 |  |  | -23.1856 | -22.5869 | -18.1412 | -18.0289 | 14.54 | 14.83 | -29.3 | -29.9 | 0.0888 | -4.48 | 40.0457 | 20.7821 | 21.1135 | -16.5 | -26 | 7.6 | 7.1 |  | -18.1575 | -124.3454 | 35.6086 | -258.8452 | -4.9636 | -15.5345 |  | 59.1057 | 112.507 | 93.0649 | 42.4072 | 18.5025 | 18.1395 | -2.5789 | 217.9211 | -187.8672 | 33.4071 | -21.0166 | -2.5525 | 2.224 | -6.08 | -2.402 | -2.424 | 0.72 | 0.88 | -2.2115 | -6.9993 | 2.6383 | -0.322 | -0.5 | 0.264 | -1.031 |  |  | 4.4522 | 3.5953 | 4.3333 |  | 10.4 | 6.134 | 0.51 |  | -7.3635 | -14.2325 | -17.0634 | -4.484 | 10.6306 | -12.0507 | 0 | -5.3 | -10.7 | 25.7065 | -114.3931
27/03/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.7888 | -10.3392 | 5.3578 | 12.8417 |  | 14.3352 |  | 21.5909 | 9.1057 | 8.7548 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 3.3293 | 1.0124 | 6.2961 | 6.1684 | 11.0012 | 3.6651 | 0.3716 | 1.2593 |  | -0.8628 | -0.146 | -0.151 | 3.26 | -11.1 | 0 | -0.51 | 0.264 |  | -4.32 |  | -11.91 | -11.96 | 7.3312 | 3.5709 | 26.1474 | 28.3859 | -14.6438 | -0.7075 | -0.4549 | -0.377 | -0.423 | -14.9962 | -12.257 | 15.702 | 15.8427 | 70.1731 | 5.4415 |  | -4.7 | -25.4769 | -25.4113 | -1.6252 |  | 2.5324 | 5.8231 | 3.7488 | 2.6018 | -99.8871 | 65.7368 | 65.7368 | 7.0824 | -96.2277 |  |  |  | 28.5914 | 12.09 | 11.39 | -3.35 | 6.91 | -21.6969 | -21.4289 | 31.9638 | 30.9375 | -6.4196 | -27.5221 | -27.9939 | 2.3963 | 12.1823 |  |  | 19.4 | -25.8 | -3.96 | 28.4259 | 28.7271 | 27.432 | 43.8643 | 44.0807 | -23.3443 | -36.3143 | -18.4261 | 3.6806 | 32.94 | 13.21 | 13.9111 | 12.8937 | 13.6053 |  | -12.8963 | -12.427 | 10.3366 |  | -6.0905 | -38.2 | -38.1 | -2.2144 | 11.6 | 16.565 | 16.5195 | 7.13 | -4.08 | 14.3995 | -9.5455 | -2.17 | -2.23 | 18.3 | 9.26 | -7.3636 | -4.5727 | -39.1165 | -37.9273 | 38.5323 | 8.4362 | -2.7118 | -2.39 | -18.2785 | -27.7866 | -16.022 | -75.2464 | -31.1405 |  | -10.236 | -9.5917 | 22.82 | 0.8056 | 0.2554 | -33.284 | -32.5487 | -32.2484 | 14.199 | 12.92 |  | 0.2 | 4.7273 | 4.4314 | -10.8809 | -10.9138 | 4.8176 | 13.855 | -27.9978 | 4.0573 |  | 3.7556 | 0 |  |  | 9.0426 | 9.3776 | 25.7883 | 19.6863 | 19.4262 | 26.7392 | 35.3166 | 9.0541 | -14.37 | -2.1236 | 0.2364 | 0.97 | 3.12 | 0 |  | 7.054 | 0.333 | 3.925 | 28.87 | -43.1262 | -36.5853 | -0.7 | 21.8656 |  | 22.3011 | -6.8025 | -7.4313 | 3.1109 |  |  | -12.8944 | -34.4159 | 7.2918 | -21.4147 | 5.3041 | 4.2856 | 159.7083 | -4.9897 | -7.315 | -10.6988 | 0.9119 | 9.0402 | 9.186 | 0.3084 | -7.6453 | -6.1396 | -12.99 | 14.6014 | 12.9269 | 15.6646 | 74.098 | -28.6672 | 22.4216 | 0 | -10.3254 | 0 | 0 |  |  | -24.9599 | -23.9162 | -18.0276 | -17.6684 | 13.84 | 13.88 | -29.7 | -29.7 | 0.195 | -4.8 | 40.4968 | 20.0438 | 19.9322 | -16.9 | -26 | 8.6 | 8 | -18.0387 |  | -121.0202 | 37.6808 | -262.8399 | -6.8044 | -15.1834 |  | 59.8191 | 114.5548 | 93.9182 | 44.7012 | 17.9277 | 18.237 | -5.8801 | 214.7762 | -189.8319 | 29.9396 | -15.9642 | -2.1546 | 4.966 | -6.16 | -2.287 | -2.302 | 0.8 | 1.12 | -2.1194 | -7.0878 | 3.0198 | -0.4379 | -1.3 | 0.677 | 0.016 | 0.9629 | 1.0092 | 3.7742 | 3.8021 | 4.2641 |  | 10.3 | 6.6309 | 0.48 |  | -7.1315 | -14.3666 | -17.0674 | -4.6313 | 10.2617 | -11.8945 | 0 | -4.9 | -10.9 | 24.5498 | -114.92
27/03/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 4.7579 | -10.1408 | 4.6961 | 12.7435 |  | 13.5117 |  | 20.6132 | 8.6077 | 8.2196 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.3561 | 1.1335 | 5.7619 | 5.6723 | 10.0094 | 3.8021 | 0.3884 | 1.3148 |  | -1.0022 | -0.079 | -0.089 | 3.29 | -13.32 | -2.2 | -0.169 | 0.262 |  | -4.77 |  | -12.3 | -12.23 | 7.2961 | 3.5171 | 25.7861 | 28.0196 | -16.2157 | -1.6337 | -1.3257 | 11.1523 | 11.823 | -17.1241 | -14.9928 | 20.5717 | 25.2545 | 68.1363 | 9.1025 | -4.8 | -4.8 | -25.1386 | -25.1655 | -1.6266 |  | 1.7886 | 5.7494 | 3.5828 | 2.4913 | -100.1617 | 68.0563 | 67.9952 | -0.2921 | -96.3124 |  |  |  | 28.8209 | 12.1 | 9.72 | -3.7 | 10.88 | -22.7685 | -23.4383 | 34.4325 | 33.4125 | -5.5687 | -21.3171 | -21.3016 | 1.8733 | 12.218 |  |  | 15.1 | -27.3 | -3.69 | 30.977 | 30.9499 | 29.7211 | 46.5357 | 46.4528 | -24.0704 | -38.8899 | -18.8032 | 3.2563 | 32.03 | 12.79 | 12.8174 | 11.6241 | 12.9717 |  | -13.0272 | -12.766 | 4.6287 |  | -5.8019 |  | -37.7 | -2.1497 | 10.1 | 15.461 | 14.8495 | 5.97 | -3.96 | 15.2055 | -4.8053 | -2.45 | -2.48 | 16.6 | 8.22 | -2.7091 | -2.2 | -38.0449 | -36.6727 | 39.3793 | 9.0198 | -2.0276 | -1.6637 | -18.1509 | -26.5216 | -15.835 | -63.9616 | -35.9916 |  | -9.3638 | -8.8838 | 23.2554 | -1.9731 | -2.5072 | -24.068 | -32.5957 | -32.7313 | 13.9367 | 12.9 | -2.88 | 0 | 4.2784 | 0.8736 | -10.4538 | -10.5696 | 4.9898 | 13.0982 | -27.9905 | 3.8504 |  | 3.471 |  |  |  | 11.5545 | 11.387 | 24.951 | 18.707 | 18.5572 | 26.8784 | 35.8556 | 8.8148 | -14.62 | -2.1236 | 0.2538 | 1.04 | 3.46 | -9.2255 |  | 6.972 | 0.461 |  | 28.93 | -42.7412 | -35.6812 |  | 21.9129 |  | 19.6213 | -5.2678 | -5.6166 | 2.9416 |  |  | -11.8406 | -36.9599 | 7.239 | -20.3235 | 6.0569 | 6.2081 | 157.3111 | -5.8529 | -7.8925 | -9.1513 | 0.8811 | 8.6081 | 8.7351 | 0 | -8.5754 | -6.2731 | -11.73 | 16.1127 | 12.6792 | 13.785 | 73.7981 | -29.7066 | 21.925 | 0 | -9.7328 | 0 | 0 | 27.2092 |  | -24.905 | -24.515 | -17.4207 | -17.0898 | 14.43 | 14.39 | -28.4 | -28.4 | 0.0888 | -5.92 | 37.7627 | 20.6474 | 20.3065 | -17.4 | -25.2 | 8.6 | 8.1 | -18.3831 | -18.3524 | -120.629 | 36.3848 | -260.6899 | -8.0262 | -15.3922 |  | 57.6478 | 112.8571 | 92.6501 | 39.3403 | 20.7918 | 19.6499 | -0.882 | 218.5623 | -190.0665 | 31.5352 | -19.5111 | -2.4134 | 5.239 | -5.76 | -2.241 | -2.242 | 0.56 | 1.68 | -1.8578 | -7.7623 | 3.1662 | -0.1755 | -1.1 | 1.25 | 1.258 | 1.0107 | 1.069 | 4.7957 | 3.6384 | 4.098 |  | 9.6 | 7.1961 | 0.39 |  | -7.5006 | -13.8928 | -16.7229 | -4.3526 | 10.2082 | -11.519 | 1.3758 | -5 | -10.7 | 22.3661 | -111.4283
27/03/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 4.268 | -9.911 | 6.9744 | 12.8037 |  | 12.7503 |  | 19.3822 | 7.8998 | 7.7117 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -22 | 3.3333 | 2.9816 | 5.0018 | 4.986 | 8.7045 | 3.6515 | 0.3723 | 1.2609 |  | -1.1961 | -0.32 | -0.296 | 3.252 | -13.32 | -2.2 | -0.046 | 0.259 |  | -6.04 |  | -13.01 | -13.07 | 6.9301 | 3.7947 | 23.7369 | 25.8644 | -15.6435 | -1.3795 | -1.0187 | 19.3673 | 15.3089 | -20.386 | -17.0419 | 30.1016 | 27.535 | 67.1347 | 9.1374 | -6 | -5.9 | -26.7566 | -27.4754 | -1.6246 |  | 1.3512 | 5.5245 | 3.2249 | 2.417 | -127.3537 | 70.925 | 71.5354 | -9.5335 | -119.7947 |  |  |  | 26.8051 | 11.7 | 8.75 | -4.5 | 9.89 | -23.7062 | -23.3043 | 30.8386 | 28.9228 | -4.11 | -11.9165 | -11.935 | 2.2649 | 15.0815 |  |  | 9.2 | -30.9 | -3.75 | 32.7984 | 32.8744 | 31.6648 | 50.0025 | 49.4397 | -24.102 | -40.3562 | -18.8323 | 3.3127 | 30.07 | 11.81 | 11.5674 | 10.4523 | 12.1171 |  | -16.1799 | -15.7091 | 9.4305 |  | -5.2655 |  |  | -2.7283 | 7.7 | 14.8301 | 12.2519 | 4.1 | -3.7 | 16.2905 | -8.8205 | -8.93 | -9.07 | 28.75 | 7.32 | -6.3091 | -3.7545 | -36.6121 | -35.0455 | 40.3885 | 9.938 | -1.3725 | -1.0165 | -13.0263 | -21.1591 | -15.248 | -63.7644 | -33.8262 |  | -9.4402 | -8.7647 | 17.0991 | -6.0114 | -5.9053 | 1.04 | -33.4164 | -33.3218 | 9.8287 | 0 | -4.69 | 2.1 | 4.1051 | -5.9595 | -9.7982 | -10.0364 | 5.0478 | 9.7672 | -24.4963 | 3.7857 |  | 3.5339 |  |  |  | 12.7267 | 12.0569 | 23.7788 | 18.1955 | 18.0622 | 27.192 | 35.651 | 12.0961 | -12.98 | -1.8233 | 0.2538 | 1.01 | 1.36 | -11.8346 |  | 7.148 | 0.594 |  | 28.81 | -41.3941 | -34.9408 | -0.67 | 22.0255 |  | 19.2257 | -4.7246 | -5.1585 | 2.7739 |  |  | -10.9899 | -37.2254 | 8.3524 | -21.1628 | 5.9292 | 4.6711 | 148.1137 | -6.3324 | -8.4524 | -9.2501 | 0.8328 | 8.1393 | 8.2683 | 0.2064 | -9.9589 | -8.1538 | -10.9 | 12.4982 | 19.5364 | 11.333 | 69.6944 | -28.6683 | 22.626 |  | -9.8393 | 0 | 0 |  |  | -26.5969 | -26.3388 | -16.7598 | -16.8935 | 13.43 | 13.49 | -29.2 | -29.4 | 0.0705 | -6.56 | 40.4523 | 18.5059 | 18.561 | -18.2 | -24.3 | 10.7 | 10.2 | -18.4043 |  | -115.2144 | 36.3286 | -266.3939 | -9.8237 | -17.6401 |  | 61.1216 | 119.9467 | 92.6362 | 38.7349 | 19.4371 | 18.4126 | -9.1462 | 214.4008 | -192.4708 | 23.7409 | -13.6285 | -2.2498 | 5.219 | -5.68 | -2.241 | -2.25 | 0.4 | 1.76 | -2.0199 | -7.6463 | 2.7268 | 0.2945 | -1.1 | 0.878 | 1.391 | 1.499 | 1.6974 | 4.3818 | 5.0031 | 4.0951 |  | 9 | 7.4702 | 0.33 |  | -7.4311 | -15.0731 | -16.7996 | -4.0899 | 11.346 | -11.9481 | 0 | -4.1 | -11.3 | 22.86 | -117.3368
27/03/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.7713 | -9.0419 | 4.9172 | 11.118 |  | 10.9606 |  | 17.0747 | 7.0028 | 6.75 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 1.656 | -24.2 | 3.4213 | 1.1928 | 4.6361 | 4.4563 | 8.0377 | 3.9366 | 0.2629 | 1.2325 |  | -1.221 | -0.294 | -0.311 | 3.466 | -13.32 | -4.4 | -0.299 | 0.257 |  | -8.09 | -10 | -12.46 | -12.51 | 6.7864 | 3.9524 | 21.9885 | 23.7922 | -20.7083 | -10.9017 | -9.2703 | 12.7672 | 15.2743 | -21.0646 | -18.9287 | 16.0011 | 28.6964 | 9.6739 | 9.3444 | -4.7 | -4.6 | -18.226 | -16.9526 | -1.2879 |  | -3.8788 | 4.4499 | 0.7654 | 1.8875 | -82.3694 | 64.3025 | 64.3025 | -8.1663 | -110.2741 |  |  |  | 23.9908 | 11.45 | 7.97 | -6.04 | 8.85 | -22.6346 | -22.2327 | 30.4878 | 28.9859 | -2.502 | -12.8326 | -12.6544 | -3.6467 | 13.8269 |  |  | 3.1 | -25.6 | -3.35 | 29.2843 | 29.5333 | 28.0209 | 45.3367 | 45.0647 | -19.6149 | -39.018 | -14.6788 | 2.9709 | 28.56 | 11.23 | 10.7861 | 9.7687 | 11.429 |  | -14.7879 | -14.5976 | 1.4224 |  | -4.9983 | -33.5 | -33 | -2.6343 | 5.8 | 13.4107 | 10.582 | 2.81 | -3.82 | 15.314 | -1.6951 | -9.15 | -9.35 | 27 | 5.3 | -0.6 | -0.7182 | -33.9342 | -32.4182 | 38.3874 | 7.9445 | -2.3989 | -1.9105 | -17.4125 | -25.1244 | -14.908 | -63.0455 | -29.5284 |  | -9.5952 | -8.8636 | 16.8483 | -3.1699 | -3.207 | -7.172 | -31.9501 | -31.8526 | 8.9579 |  | -4.33 | 0.2 | 3.9678 | -0.0754 | -10.0971 | -10.2654 | 4.9963 | 10.2103 | -23.7257 | 3.6209 |  | 3.4389 |  | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | 28.8025 | 14.97 | 15.102 | 29.9095 | 38.4088 | 9.518 | -13.38 | -2.5118 | 0.2355 | 1.18 | 1.6 | -10.4641 |  | 7.24 | 0.404 |  | 29.65 | -43.1748 | -36.9058 | -0.68 | 23.465 |  | 17.7649 | -3.9203 | -4.3401 | 2.5733 | 0.0615 |  | -11.4572 | -36.8695 | 7.9929 | -20.306 | 5.3195 | 4.9521 | 144.9693 | -4.0456 | -9.3219 | 7.4204 | 1.0816 | 7.8317 | 7.9588 | 0 | -7.9676 | -6.3545 | -12.57 | 15.1915 | 17.4418 | 14.2823 | 71.8755 | -26.9592 | 24.5432 |  | -10.3941 | 0 | 0 | 27.2092 | 25.0429 | -26.1025 | -25.4928 | -12.0317 | -11.909 | 13.91 | 13.91 | -29.5 | -30.3 | 0.195 | -7.76 | 40.8153 | 21.9798 | 22.0473 | -18.6 | -24.8 | 9.4 | 8.5 |  |  | -112.3282 | 37.2441 | -264.8553 | -9.7204 | -16.392 |  | 60.8036 | 117.9046 | 93.77 | 38.4316 | 16.6687 | 17.0259 | -7.9081 | 213.0203 | -193.9989 | 24.3507 | -13.0316 | -2.7185 | 5.286 | -4.32 | -2.214 | -2.212 | -0.56 | 2.48 | -1.8287 | -8.0858 | 3.1083 | 0.618 | -1.3 | -0.99 | -0.622 | 2.6102 | 3.043 | 4.5548 | 3.3141 | 4.0357 |  | 9.8 | 7.8042 | 0.23 |  | -6.5556 | -15.0348 | -16.7217 | -4.1957 | 11.0861 | -11.6809 | 0 | -4.6 | -10.9 | 24.047 | -115.9024
27/03/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 3.4169 | -8.6251 | 3.9199 | 11.1996 |  | 10.4867 |  | 16.5952 | 6.6238 | 6.1799 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -22 | 3.4552 | 1.4504 | 4.3673 | 4.2362 | 7.6497 | 3.8672 | 0.2658 | 1.2451 |  | -1.3244 | -0.372 | -0.351 | 3.487 | -13.32 | -8.8 | 0.026 | 0.243 |  | -8.22 |  | -12.8 | -12.97 | 6.0203 | 4.1864 | 20.7018 | 22.7377 | -20.3428 | -10.3571 | -9.4462 | 17.2077 | 12.3863 | -22.2197 | -18.7809 | 20.8928 | 26.3267 | 2.9175 | 9.3615 | -4.9 | -4.8 | -17.8118 | -18.2127 | -1.2548 |  | -5.5961 | 4.5333 | 0 | 1.819 | -91.8607 | 64.5466 | 64.5161 | -8.8598 | -113.5887 |  |  |  | 21.965 | 11.23 | 7.77 | -6.27 | 8.51 | -23.4383 | -23.3043 | 26.3731 | 24.5973 | -6.895 | -9.6512 | -9.4923 | -4.3238 | 14.6864 |  |  | 2.5 | -27.7 | -3.48 | 30.3056 | 30.3862 | 29.0475 | 45.9499 | 46.0482 | -19.0439 | -38.5964 | -14.5493 | 2.9619 | 29.81 | 11.66 | 9.5361 | 8.4991 | 10.8199 |  | -15.6215 | -15.3998 | -0.6325 |  | -4.6578 |  |  | -3.3362 | 4.3 | 14.6724 | 8.7265 | 1.52 | -4.64 | 13.7485 | 0.565 | -9.23 | -9.26 | 25.73 | 3.7 | 1.9273 | 0.3 | -32.8504 | -31.2727 | 35.0036 | 5.8802 | -3.7621 | -3.5155 | -19.6349 | -25.3056 | -12.96 | -63.1945 | -32.4161 |  | -9.5663 | -8.9981 | 16.9461 | -3.4625 | -3.9579 | -5.124 | -31.8343 | -31.7397 | 8.0036 |  | -5.11 | 0.1 | 3.8602 | -0.1211 | -9.9263 | -10.0854 | 5.0724 | 10.3106 | -23.795 | 3.7217 |  | 3.5573 |  |  |  | 12.2243 | 12.3918 | 27.9652 | 13.8289 | 13.2223 | 31.0786 | 39.5793 | 10.4994 | -12.49 | -1.9094 | 0.2264 | 0.88 | 1.46 | -10.4443 |  | 7.3 | 0.702 |  | 30.33 | -43.2674 | -37.0962 | -0.59 | 25.317 |  | 17.1932 | -4.0751 | -4.4251 | 2.3824 |  |  | -10.8381 | -34.6451 | 8.5036 | -20.4643 | 4.7509 | 4.3786 | 140.9696 | -4.5605 | -8.6901 | 6.9588 | 0.978 | 7.5021 | 7.5159 | 0.425 | -8.7758 | -8.2649 | -14.67 | 15.4743 | 19.4582 | 15.7819 | 70.1489 | -28.2892 | 23.1871 |  | -9.1634 | 0 | 0 |  | 27.7841 | -25.74 | -25.1412 | -11.3948 | -11.38 | 14.16 | 14.25 | -29.5 | -29.6 | 0.195 | -8.16 | 39.3465 | 23.3811 | 23.4013 | -19.5 | -24.4 | 9.8 | 9.3 |  |  | -114.1022 | 36.4091 | -264.6157 | -8.6481 | -15.458 |  | 63.5714 | 118.386 | 91.2942 | 38.3547 | 17.7644 | 16.8964 | -6.9237 | 211.0616 | -192.2612 | 23.887 | -12.8397 | -1.3342 | 5.336 | -4.72 | -2.126 | -2.133 | -0.48 | 2.8 | -2.2293 | -8.7297 | 3.4592 | 0.8499 | -1.2 | 0.868 | -0.042 | 2.6392 | 3.0237 | 4.5308 | 3.6368 | 3.9374 |  | 9 | 8.078 | 0.07 |  | -6.3914 | -15.4262 | -17.0676 | -3.6446 | 11.2192 | -12.458 | 0 | -3.8 | -10.6 | 23.5037 | -120.5165
28/03/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.0956 | -8.2187 | 3.3646 | 9.8058 |  | 9.2062 |  | 15.9061 | 6.3248 | 6.0996 | -8.88 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.6125 | 2.2333 | 4.1661 | 3.9139 | 6.8363 | 2.9759 | 0.3283 | 0.9598 |  | -1.1261 | -0.349 | -0.333 | 3.765 | -11.1 |  | -0.095 | 0.247 |  | -8.22 | -10 | -12.81 | -12.79 | 6.2337 | 4.1413 | 19.8996 | 22.287 | -20.3536 | -10.4566 | -10.3788 | 9.2992 | 24.5231 | -21.465 | -18.9674 | 21.1507 | 20.969 | 3.0934 | 9.7985 | -4.9 | -4.7 | -17.9397 | -19.3693 | -1.1626 |  | -4.7059 | 4.57 |  | 1.5865 | -88.229 | 63.8752 | 63.8752 | -14.2855 | -122.3905 |  |  |  | 20.9371 | 11.02 | 7.36 | -6.78 | 8.08 | -22.7685 | -22.5006 | 21.9557 | 21.741 | -6.8869 | -4.4712 | -4.7105 | -5.7175 | 22.5487 |  |  | 10 | -45.4 | -3.41 | 33.248 | 33.2826 | 32.0933 | 48.3046 | 47.9989 | -18.0411 | -39.8557 | -14.5937 | 2.7204 | 27.59 | 10.72 | 8.9111 | 7.8156 | 10.3179 |  | -23.4962 | -23.2174 | 17.279 |  | -4.4033 |  | -35.5 | -4.1687 | 3.2 | 11.5181 | 7.4277 | 0.72 | -3.62 | 13.609 | -17.1485 | -9.59 | -9.64 | 25.25 | 3.34 | -17.5455 | -8.5182 | -34.9635 | -34.3 | 18.0246 | -10.3089 | -18.753 | -18.7095 | -19.1831 | -23.6235 | -12.825 | -62.5653 | -33.9857 |  | -9.951 | -8.8474 | 24.735 | -13.3134 | -14.1801 | -0.516 | -34.2384 | -33.7009 | 12.7057 |  | -6.74 | 0.7 | 3.5352 | -18.5602 | -8.7471 | -8.9693 | 4.8078 | 12.2035 | -26.5743 | 3.1481 |  | 3.1868 |  |  |  | 11.5545 | 10.7172 | 28.4676 | 17.6327 | 17.6756 | 29.1034 | 36.3133 | 11.5151 | -12.76 | -1.5248 | 0.1925 | 0.64 | 1.46 | -10.9393 |  | 7.467 | 0.667 |  | 29.53 | -40.3456 | -34.0675 | -0.82 | 23.6328 |  | 16.999 | -3.7565 | -4.1733 | 2.1372 |  |  | -9.7277 | -33.8316 | 8.2243 | -20.611 |  |  | 139.4037 | -4.8572 | -8.6969 | 7.5318 | 0.7066 | 7.2155 | 7.2311 | 0 | -10.7239 | -8.1081 | -7.96 | 11.2621 | 19.8007 | 16.0259 | 63.2967 | -26.7922 | 24.2004 |  | -7.7218 | 0 | -10.2988 |  |  | -24.4491 | -23.8448 | -10.8214 | -10.9543 | 13.48 | 13.46 | -28.7 | -28.6 | 0.0705 | -9.04 | 31.9167 | 25.094 | 24.5984 | -18.6 | -22.6 | 9 | 8.5 |  | -18.1941 | -96.3725 | 37.6564 | -269.0443 | -9.1409 | -12.4399 |  | 62.4861 | 116.0153 | 89.43 | 37.3923 | 19.7914 | 18.5729 | -3.3805 | 212.9549 | -189.5544 | 20.7726 | -13.2367 | -0.4675 | 4.806 | -3.76 | -2.165 | -2.158 | -1.2 | 4 | -2.4519 | -9.5201 | 3.8407 | 1.3779 | -1.5 | -1.291 | -1.299 |  |  | 3.1258 | 4.1873 | 2.9695 |  | 8.6 | 8.5421 | 0.06 |  | -7.6671 | -15.4897 | -16.8246 | -3.6071 | 11.9539 | -12.6549 | 0 | -3.5 | -11 | 24.0809 | -127.5407
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.4321 | -6.535 | 10.9814 | 14.3497 | 0 | 19.5167 | 0 | 32.3247 | 14.7935 | 17.5891 | -4.44 | -19.8 | 13.2 | 7.452 | -13.2 | 3.6125 | 2.9816 | 8.5814 | 8.5367 | 14.6774 | 3.9366 | 0.5226 | 2.6374 | 0 | -0.3636 | 0.495 | 0.535 | 5.017 | 6.66 | 6.6 | 3.46 | 0.286 | 0 | 0.34 | -10 | -10.85 | -10.9 | 8.5281 | 4.1864 | 30.1286 | 33.2371 | -7.6933 | 0.161 | 7.4949 | 22.9919 | 37.108 | -13.3342 | -11.5144 | 35.1765 | 35.0858 | 90.4038 | 14.7072 | 0 | -3.2 | 0 | -16.9526 | -1.1626 | 0 | 14.0504 | 11.9358 | 6.1636 | 4.1564 | -33.1431 | 144.5356 | 144.8713 | 19.0322 | 109.4767 | 0 | 0 | 0 | 54.688 | 24.06 | 12.25 | 1.59 | 14.5 | -15.8027 | -15.8027 | 39.6024 | 37.6683 | 0.1893 | 6.3653 | 6.5551 | 12.8713 | 26.0683 | 0 | 0 | 41 | -10.5 | -3.35 | 47.0376 | 61.8501 | 57.3781 | 69.2003 | 69.7454 | -18.0411 | -30.5147 | -10.5634 | 4.2394 | 42.92 | 18.41 | 13.9111 | 12.8937 | 17.5478 | 0 | -4.4602 | -3.9447 | 35.2701 | 0 | -3.4544 | -23.3 | -21.6 | 1.5497 | 29 | 24.293 | 34.332 | 20.52 | -2.86 | 21.0645 | 0.565 | -1.92 | -1.93 | 46.19 | 19.52 | 1.9273 | 0.3 | -32.8504 | -31.2727 | 71.0012 | 37.5414 | 24.606 | 25.1944 | -4.7166 | -13.8084 | -10.812 | 11.5322 | -21.1626 | 0 | -6.838 | -5.9834 | 32.4445 | 10.6234 | 23.884 | 16.912 | -30.5314 | -30.631 | 18.236 | 20.34 | 3.12 | 16 | 7.9863 | 14.5463 | -8.0284 | -8.2654 | 7.2519 | 18.4184 | -12.3486 | 5.3281 | 0 | 5.0399 | 0 | 12.1649 | 0 | 17.4155 | 16.9131 | 33.8262 | 25.5841 | 24.9968 | 32.9045 | 41.2999 | 15.4311 | -10.8 | -0.5013 | 0.3152 | 1.62 | 3.52 | 0 | 0 | 7.78 | 1.488 | 3.925 | 31.01 | -37.3216 | -29.5767 | -0.49 | 26.4932 | 0 | 32.6999 | -3.2568 | -3.4627 | 3.5115 | 0.0698 | 0 | -9.7277 | -17.6761 | 10.0209 | -19.3071 | 7.4457 | 8.5075 | 185.1605 | -0.6808 | -4.7496 | 10.5331 | 3.5092 | 10.2927 | 10.5149 | 3 | -6.2312 | -5.4348 | -4.19 | 23.4552 | 31.4212 | 28.1814 | 83.5447 | -23.7813 | 27.5824 | 0 | -5.04 | 0 | 0 | 28.8468 | 27.7841 | -16.363 | -15.4951 | -7.4738 | -7.3267 | 32.1 | 31.71 | -19.2 | -20 | 0.3708 | 13.04 | 44.1226 | 28.5081 | 28.7455 | -11 | -20.1 | 10.7 | 10.2 | -17.7672 | -17.7444 | -96.3725 | 59.6093 | -218.6673 | 1.7314 | -11.1919 | 73.2208 | 124.3361 | 119.9467 | 109.0591 | 56.4655 | 24.7006 | 24.2876 | 47.7999 | 232.1279 | -144.0411 | 59.567 | 35.8245 | 0.0256 | 11.06 | -0.72 | -2.002 | -2.009 | 2.4 | 5.28 | 0.6227 | -4.3626 | 3.8407 | 2.6078 | 4.7 | 6.893 | 6.843 | 2.6392 | 3.043 | 4.9635 | 5.0031 | 4.3333 | 0 | 12.3 | 10.6147 | 1.33 | 0 | 0 | -13.463 | -15.9616 | 1.6574 | 12.7251 | -10.8263 | 4.0171 | -1.5 | -7.9 | 38.079 | 8.8176
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.933 | -12.3529 | 1.7769 | 8.9424 | 0 | 7.7051 | 0 | 12.1835 | 4.5559 | 4.0994 | -26.64 | -37.4 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | 2.2638 | -15.0853 | 3.7179 | 3.5719 | 6.1393 | 0.477 | -1.6047 | 0.8633 | 0 | -1.3244 | -1.033 | -1.009 | 2.558 | -15.54 | -15.4 | -0.896 | 0.201 | 0 | -10.45 | -10 | -15.28 | -15.43 | 0 | -3.6256 | 15.7777 | 18.0421 | -20.7083 | -10.9017 | -10.65 | -2.3479 | -2.3333 | -22.2197 | -18.9674 | 13.2673 | 13.4359 | -8.2418 | 3.6126 | -6.8 | -6.8 | -26.9423 | -27.4754 | -3.8611 | 0 | -8.1777 | 2.8012 | 0 | 0 | -127.3537 | 39.0637 | 39.0637 | -78.1256 | -186.9089 | 0 | 0 | 0 | 12.4245 | 9.5 | -1.5 | -11.62 | 4.44 | -26.5193 | -26.1174 | 17.6986 | 16.5648 | -6.979 | -32.8021 | -33.1039 | -8.0279 | 3.5746 | 0 | 0 | -13.2 | -47.8 | -5.92 | 0 | 14.4637 | 13.7444 | 39.6209 | 39.6503 | -30.0058 | -69.1102 | -25.118 | 2.1618 | 22.71 | 8.3 | 2.9736 | 2.3468 | 8.4778 | 0 | -26.0259 | -25.7215 | -0.6325 | 0 | -8.1641 | -67.5 | -67.4 | -4.1687 | 0.3 | 7.8907 | 4.6445 | -1.4 | -6.08 | 10.633 | -35.442 | -15.58 | -15.61 | 16.6 | -13.71 | -34.7273 | -17.1455 | -42.9078 | -41.1727 | 10.0162 | -25.2497 | -30.4629 | -30.9997 | -24.2148 | -30.2875 | -17.724 | -94.5131 | -94.9381 | 0 | -17.009 | -15.5681 | 15.3144 | -17.5038 | -16.649 | -36.868 | -36.4325 | -36.2788 | 4.473 | 0 | -14.15 | -3.8 | 3.3658 | -31.8752 | -11.0019 | -11.1094 | 2.441 | 1.7527 | -35.6898 | 3.1481 | 0 | 3.1868 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | 11.0521 | 13.8289 | 13.2223 | 17.069 | 28.3462 | 8.1166 | -14.97 | -2.618 | 0.1394 | 0.46 | -0.79 | -15.9538 | 0 | 6.911 | -0.138 | 3.0028 | 27.03 | -46.1609 | -38.6486 | -1.74 | 19.989 | 0 | 16.999 | -13.0673 | -13.733 | 1.655 | 0.0368 | 0 | -12.8944 | -38.7981 | 5.9721 | -25.5755 | 3.1039 | 2.9901 | 139.4037 | -6.3324 | -11.365 | -14.38 | 0.074 | 5.9484 | 5.8863 | -0.2498 | -18.8427 | -17.9208 | -23.47 | 5.5648 | 0 | -11.3279 | 42.0262 | -47.3808 | 4.5382 | 0 | -12.124 | -12.3485 | -14.2596 | 0 | 0 | -26.5969 | -26.3388 | -31.1078 | -30.5099 | 12.03 | 12.34 | -30.7 | -30.6 | 0.0192 | -9.36 | 0.3363 | 13.7916 | 13.6707 | -19.5 | -28.6 | 0 | -0.4 | -18.4559 | -18.5534 | -149.6163 | 18.569 | -272.4772 | -22.1954 | -24.824 | 73.2208 | 47.9309 | 62.0589 | 0 | -32.0588 | 15.7003 | 15.446 | -9.1462 | 99.1162 | -216.0131 | -35.6538 | -47.9684 | -2.7185 | -3.311 | -7.36 | -2.444 | -2.453 | -4.64 | -1.52 | -3.1076 | -10.692 | -0.6729 | -6.2974 | -1.5 | -4.666 | -4.343 | 0 | 0 | 3.0004 | 2.7442 | 2.536 | 0 | 3.2 | -3.4217 | -0.03 | 0 | -8.2835 | -16.8779 | -20.4073 | -5.6353 | 9.5131 | -16.2479 | 0 | -9.4 | -14 | -9.9422 | -131.4171
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.2484 | -9.4387 | 4.8376 | 11.7888 | 0 | 12.0317 | 0 | 22.1065 | 9.4863 | 10.1103 | -15.0204 | -30.3111 | 5.5524 | 3.3726 | -20.4667 | 3.0123 | -6.8058 | 5.8781 | 5.781 | 10.171 | 2.4847 | -0.76221 | 2.1124 | 0 | -0.8652 | -0.29644 | -0.2844 | 3.4661 | -5.5963 | -3.5302 | 0.20085 | 0.24008 | 0 | -5.4463 | -10 | -13.1917 | -13.219 | 5.6307 | 3.1667 | 22.547 | 25.4506 | -14.5519 | -6.0857 | -2.6307 | 8.8434 | 9.5428 | -16.9079 | -14.2994 | 22.6293 | 22.6369 | 47.4601 | 9.3191 | -5.393 | -5.3854 | -21.3661 | -22.2539 | -2.7642 | 0 | 1.0069 | 6.7705 | 3.9699 | 2.3561 | -88.7497 | 87.7025 | 87.6962 | -13.656 | -50.2902 | 0 | 0 | 0 | 32.7275 | 15.4008 | 4.659 | -5.1698 | 8.4167 | -22.3276 | -22.1769 | 30.9335 | 29.3215 | -4.14 | -11.6809 | -11.7158 | 0.93775 | 14.7089 | 0 | 0 | 16.7292 | -28.5938 | -4.519 | 28.3822 | 35.3909 | 33.5777 | 52.9551 | 53.2294 | -22.9243 | -47.6266 | -17.0416 | 3.2816 | 31.4867 | 12.8727 | 8.1559 | 7.2744 | 13.0414 | 0 | -15.6428 | -15.5194 | 17.9737 | 0 | -5.8091 | -48.5103 | -47.9275 | -1.3839 | 14.7937 | 16.3974 | 19.666 | 9.6575 | -4.3463 | 15.1396 | -18.4382 | -10.9531 | -11.0515 | 32.5265 | 0.81646 | -17.8716 | -9.1063 | -37.8454 | -36.5326 | 42.8427 | 7.2569 | -3.012 | -2.6903 | -15.0832 | -22.9324 | -15.0899 | -58.6089 | -50.5166 | 0 | -12.1853 | -11.3085 | 22.7668 | -2.5577 | -0.85172 | -14.4425 | -33.3127 | -33.1815 | 11.8995 | 9.9498 | -4.9251 | 0.65417 | 5.5592 | -7.2492 | -9.8448 | -9.9549 | 5.1248 | 10.5258 | -23.6372 | 4.3695 | 0 | 4.1251 | 0 | 1.9751 | 0 | 10.8916 | 10.6823 | 22.2926 | 20.1551 | 20.0454 | 25.1768 | 34.2726 | 11.5396 | -13.0617 | -1.8416 | 0.21089 | 1.0721 | 1.3904 | -10.6422 | 0 | 7.3885 | 0.67023 | 3.499 | 29.4248 | -41.6869 | -34.221 | -0.96957 | 23.2713 | 0 | 23.2304 | -7.1298 | -7.6062 | 2.4889 | 0.056418 | 0 | -11.2239 | -28.8978 | 7.7426 | -21.9219 | 5.2038 | 5.0105 | 162.2318 | -3.8605 | -8.2754 | -2.3497 | 1.7132 | 8.0648 | 8.1339 | 1.2525 | -12.3582 | -10.9175 | -12.4585 | 14.9875 | 16.3639 | 10.0753 | 65.0256 | -33.2278 | 18.1622 | 0 | -8.5897 | -1.5659 | -3.6136 | 20.7101 | 19.9008 | -21.8383 | -21.3351 | -18.745 | -18.7332 | 18.8671 | 18.9056 | -25.1542 | -25.1271 | 0.14526 | -0.505 | 27.773 | 19.5608 | 19.4448 | -15.1826 | -24.1229 | 5.4875 | 4.9542 | -18.2067 | -18.1727 | -123.485 | 36.3582 | -257.3963 | -8.8819 | -15.4692 | 73.2208 | 78.5156 | 106.2324 | 76.1697 | 19.9178 | 20.1826 | 19.2364 | 4.9218 | 184.9624 | -180.1834 | 14.9829 | -6.589 | -1.0243 | 6.6909 | -4.125 | -2.2012 | -2.2066 | -0.845 | 2.1633 | -1.0498 | -7.9834 | 1.8377 | -0.2945 | 0.97292 | -0.46054 | -0.61073 | 1.8194 | 2.0194 | 3.9928 | 3.7447 | 3.5731 | 0 | 8.2667 | 6.044 | 0.61896 | 0 | -5.6481 | -14.9916 | -17.6666 | -2.7139 | 11.0836 | -13.1156 | 1.3712 | -4.5354 | -11.2542 | 16.3818 | -76.5278
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 27 de Marzo del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
27/03/2026 | 00:30 | -56.02 | -56.02 | -59.443 | -59.0352 | -382.4799 | -612.9981 | 110.3034 | 112.8977 | 523.2807 | 399.0204 | 1145.5022
27/03/2026 | 01:00 | -59.45 | -59.45 | -61.1578 | -60.774 | -367.8952 | -608.727 | 108.575 | 108.4926 | 513.1681 | 394.2304 | 1124.4661
27/03/2026 | 01:30 | -56.35 | -56.35 | -58.3635 | -57.5827 | -361.259 | -589.9052 | 109.5584 | 110.9883 | 523.8582 | 394.3307 | 1138.7356
27/03/2026 | 02:00 | -58.29 | -58.29 | -60.6231 | -60.1115 | -368.5647 | -605.8793 | 104.6382 | 106.1643 | 514.9901 | 388.2419 | 1114.0345
27/03/2026 | 02:30 | -55.32 | -55.32 | -57.4786 | -57.1431 | -343.2222 | -568.4839 | 106.0183 | 106.0616 | 512.7784 | 390.6017 | 1115.46
27/03/2026 | 03:00 | -57.21 | -57.21 | -58.8449 | -58.3079 | -341.2513 | -572.8241 | 107.8965 | 108.8478 | 513.5658 | 396.0374 | 1126.3475
27/03/2026 | 03:30 | -57.97 | -57.97 | -60.8138 | -60.357 | -361.0687 | -598.1795 | 107.489 | 107.6306 | 513.0702 | 389.557 | 1117.7468
27/03/2026 | 04:00 | -57.06 | -57.06 | -56.5214 | -56.0882 | -337.8545 | -564.5841 | 109.2587 | 107.9699 | 514.9987 | 397.5878 | 1129.8151
27/03/2026 | 04:30 | -58.41 | -58.41 | -59.388 | -58.4758 | -353.2296 | -587.9134 | 114.2057 | 118.0457 | 538.3431 | 412.3931 | 1182.9876
27/03/2026 | 05:00 | -56.39 | -56.39 | -57.143 | -56.7881 | -338.0662 | -564.7773 | 114.2735 | 114.3165 | 544.0405 | 410.6576 | 1183.2881
27/03/2026 | 05:30 | -60.92 | -60.92 | -61.8478 | -60.9221 | -387.8646 | -632.4745 | 112.3875 | 111.6701 | 521.0745 | 401.0623 | 1146.1944
27/03/2026 | 06:00 | -63.29 | -63.29 | -63.7325 | -63.4481 | -404.9224 | -658.683 | 109.9613 | 109.3371 | 513.3323 | 389.9407 | 1122.5714
27/03/2026 | 06:30 | -67.99 | -67.99 | -67.464 | -65.8536 | -438.6859 | -707.9835 | 109.9314 | 110.1658 | 496.652 | 377.4334 | 1094.1826
27/03/2026 | 07:00 | -58.99 | -58.99 | -56.3361 | -55.5952 | -373.2937 | -603.205 | 99.9606 | 102.012 | 444.8412 | 334.1705 | 980.9843
27/03/2026 | 07:30 | -63.12 | -63.12 | -61.5825 | -61.094 | -406.9203 | -655.8368 | 93.7234 | 94.1695 | 392.5547 | 296.1282 | 876.5758
27/03/2026 | 08:00 | -63.45 | -63.45 | -63.0555 | -62.2497 | -439.6419 | -691.8471 | 81.8799 | 83.0603 | 348.332 | 255.771 | 769.0432
27/03/2026 | 08:30 | -75.31 | -75.31 | 0 | -87.2972 | -512.9594 | -750.8766 | 68.8105 | 67.5309 | 289.0575 | 198.3092 | 623.7081
27/03/2026 | 09:00 | -76.07 | -76.07 | 0 | -85.8928 | -527.8194 | -765.8522 | 68.0082 | 68.9062 | 272.2881 | 183.7748 | 592.9773
27/03/2026 | 09:30 | -76.96 | -76.96 | 0 | -88.4747 | -543.6089 | -786.0036 | 38.018 | 39.4424 | 113.2245 | 45.5535 | 236.2384
27/03/2026 | 10:00 | -80.76 | -80.76 | 0 | -88.4776 | -560.3578 | -810.3554 | 49.5385 | 53.2135 | 169.9837 | 104.0183 | 376.754
27/03/2026 | 10:30 | -85.13 | -85.13 | 0 | -95.6298 | -607.9855 | -873.8753 | 39.5111 | 39.1073 | 124.8267 | 50.2242 | 253.6693
27/03/2026 | 11:00 | -87.43 | -87.43 | 0 | -96.9003 | -608.2869 | -880.0472 | 36.1573 | 37.1235 | 112.6882 | 39.5655 | 225.5345
27/03/2026 | 11:30 | -89.59 | -89.59 | 0 | -98.9331 | -628.7424 | -906.8555 | 40.8573 | 41.0997 | 122.9598 | 44.7468 | 249.6636
27/03/2026 | 12:00 | -89.35 | -89.35 | 0 | -97.3983 | -627.2955 | -903.3938 | 38.1206 | 37.1094 | 121.6544 | 47.4862 | 244.3706
27/03/2026 | 12:30 | -80.99 | -80.99 | 0 | -88.9276 | -575.966 | -826.8736 | 26.5258 | 28.9655 | 96.6364 | 29.2153 | 181.343
27/03/2026 | 13:00 | -82.62 | -82.62 | 0 | -94.3134 | -566.3054 | -825.8588 | 32.6284 | 34.1322 | 128.7464 | 54.026 | 249.533
27/03/2026 | 13:30 | -79.87 | -79.87 | 0 | -90.228 | -572.0754 | -822.0434 | 25.1292 | 27.001 | 112.8029 | 41.1542 | 206.0873
27/03/2026 | 14:00 | -81.48 | -81.48 | 0 | -91.1056 | -571.5411 | -825.6067 | 30.3309 | 29.9467 | 146.6769 | 60.5019 | 267.4564
27/03/2026 | 14:30 | -80.65 | -80.65 | 0 | -88.7486 | -574.704 | -824.7526 | 43.6466 | 43.463 | 223.478 | 118.1294 | 428.717
27/03/2026 | 15:00 | -80.66 | -80.66 | 0 | -89.623 | -569.9345 | -820.8775 | 34.4853 | 34.7494 | 198.1805 | 99.0944 | 366.5096
27/03/2026 | 15:30 | -88.12 | -88.12 | 0 | -97.1563 | -599.5384 | -872.9347 | 52.3856 | 53.6232 | 279.0757 | 161.5554 | 546.6399
27/03/2026 | 16:00 | -83.94 | -83.94 | 0 | -94.7343 | -575.4826 | -838.0969 | 67.9129 | 68.6659 | 360.7982 | 241.0319 | 738.4089
27/03/2026 | 16:30 | -82.3 | -82.3 | 0 | -93.7127 | -565.7279 | -824.0406 | 92.5586 | 93.2906 | 474.2547 | 350.9349 | 1011.0388
27/03/2026 | 17:00 | -78.54 | -78.54 | -70.3258 | -69.537 | -551.3371 | -848.2799 | 98.3127 | 97.2834 | 503.5206 | 368.7233 | 1067.84
27/03/2026 | 17:30 | -75.49 | -75.49 | -70.9136 | -71.5316 | -510.7758 | -804.201 | 116.1511 | 115.9431 | 594.4882 | 440.8972 | 1267.4796
27/03/2026 | 18:00 | -72.54 | -72.54 | -71.6744 | -70.4763 | -484.8694 | -772.1001 | 123.296 | 123.9986 | 624.2234 | 461.1648 | 1332.6828
27/03/2026 | 18:30 | -73.81 | -73.81 | -69.5901 | -68.8562 | -506.5198 | -792.5861 | 119.209 | 120.1114 | 591.4432 | 446.4227 | 1277.1863
27/03/2026 | 19:00 | -86.38 | -86.38 | -76.2978 | -75.3792 | -547.9034 | -872.3404 | 111.0031 | 111.8709 | 549.3482 | 411.6477 | 1183.8699
27/03/2026 | 19:30 | -86.41 | -86.41 | -76.913 | -75.5792 | -556.8684 | -882.1806 | 113.3937 | 111.8272 | 548.5981 | 413.7319 | 1187.5509
27/03/2026 | 20:00 | -86.07 | -86.07 | -75.7354 | -75.4838 | -543.8322 | -867.1914 | 115.1291 | 115.7088 | 548.5346 | 420.0909 | 1199.4634
27/03/2026 | 20:30 | -82.03 | -82.03 | -73.8391 | -74.0229 | -530.3843 | -842.3063 | 112.9789 | 114.563 | 541.609 | 409.4223 | 1178.5732
27/03/2026 | 21:00 | -86.42 | -86.42 | -78.363 | -78.4452 | -559.2044 | -888.8526 | 113.0938 | 112.9173 | 544.1382 | 410.6318 | 1180.7811
27/03/2026 | 21:30 | -83.1 | -83.1 | -72.2749 | -72.055 | -529.5052 | -840.0351 | 113.34 | 113.9972 | 536.3833 | 404.2099 | 1167.9304
27/03/2026 | 22:00 | -77.97 | -77.97 | -70.4667 | -69.5451 | -522.2414 | -818.1932 | 110.236 | 110.8371 | 522.7095 | 404.3293 | 1148.1119
27/03/2026 | 22:30 | -72.86 | -72.86 | -66.1864 | -64.3977 | -461.9427 | -738.2468 | 108.1849 | 107.5939 | 498.7751 | 385.3952 | 1099.9491
27/03/2026 | 23:00 | -66.98 | -66.98 | -62.0844 | -62.2938 | -431.939 | -690.2772 | 115.5264 | 115.8197 | 509.7033 | 394.0652 | 1135.1146
27/03/2026 | 23:30 | -63.79 | -63.79 | -60.178 | -61.5674 | -416.2587 | -665.5841 | 111.8102 | 110.357 | 505.6159 | 388.2723 | 1116.0554
28/03/2026 | 00:00 | -65.26 | -65.26 | -64.4086 | -64.4717 | -377.5327 | -636.933 | 108.4414 | 109.8827 | 475.3425 | 370.5613 | 1064.2279
MÁXIMO |  | -55.32 | -55.32 | 0 | -55.5952 | -337.8545 |  | 123.296 | 123.9986 | 624.2234 | 461.1648
MÍNIMO |  | -89.59 | -89.59 | -78.363 | -98.9331 | -628.7424 |  | 25.1292 | 27.001 | 96.6364 | 29.2153
PROMEDIO |  | -73.1065 | -73.1065 | -42.1468 | -74.4796 | -485.9514 |  | 86.9748 | 87.5398 | 403.5551 | 292.2094
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 27 de Marzo del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
27/03/2026 | 00:30 | 499.0748 | 501.3324 | 503.7102 | 507.8281 | 508.3187 | 507.0153 | 518.6614 | 502.7749 | 0 | 484.7495 | 503.7464 | 490.0777 | 224.8783 | 222.8606 | 224.2489 | 221.4192 | 219.3725 | 221.4213 | 225.3 | 0 | 226.1 | 140.3134 | 139.5138 | 139.6825 | 137.1092 | 136.0956 | 0 | 141.4293 | 128.4271 | 140.942
27/03/2026 | 01:00 | 499.5469 | 501.5424 | 503.7102 | 508.5336 | 509.1964 | 508.618 | 518.6614 | 503.9525 | 0 | 485.0027 | 504.5177 | 490.9216 | 225.108 | 224.0472 | 224.4511 | 222.5799 | 220.5463 | 221.7102 | 225.3 | 0 | 226.3 | 140.8648 | 139.8774 | 139.7879 | 137.0842 | 136.0818 | 0 | 141.4439 | 128.8266 | 140.9216
27/03/2026 | 01:30 | 500.8583 | 506.269 | 503.7102 | 511.3762 | 511.7704 | 510.2036 | 518.6614 | 506.2714 | 0 | 485.0065 | 506.1382 | 490.3251 | 225.7874 | 224.6422 | 225.5788 | 223.59 | 221.8236 | 222.0442 | 225.9 | 0 | 226.7 | 140.7293 | 139.9387 | 139.7805 | 137.3942 | 136.4406 | 0 | 141.7952 | 129.2064 | 141.33
27/03/2026 | 02:00 | 500.0715 | 505.9539 | 503.7102 | 511.2632 | 511.5529 | 510.0754 | 518.6614 | 505.791 | 0 | 486.1336 | 505.6434 | 491.2105 | 225.9693 | 223.8042 | 225.8515 | 223.3263 | 221.5282 | 222.0638 | 226.6 | 0 | 227.2 | 140.6417 | 140.4059 | 139.8208 | 137.4365 | 136.413 | 0 | 141.9709 | 129.0154 | 141.33
27/03/2026 | 02:30 | 501.1206 | 507.3193 | 508.2793 | 512.7753 | 512.9188 | 511.1982 | 518.6614 | 506.2955 | 0 | 485.9501 | 506.6938 | 491.4044 | 226.7967 | 225.1792 | 225.9681 | 223.8449 | 221.6168 | 221.9393 | 226.5 | 0 | 226.8 | 141.0515 | 140.3486 | 139.915 | 137.6117 | 136.3578 | 0 | 141.9123 | 129.0927 | 141.718
27/03/2026 | 03:00 | 501.1206 | 504.9561 | 503.3951 | 512.6934 | 513.168 | 510.9652 | 518.6614 | 505.7932 | 0 | 485.6895 | 504.4861 | 492.1396 | 227.136 | 225.9121 | 226.4979 | 224.01 | 221.4397 | 222.2671 | 226.6 | 0 | 227.4 | 140.8873 | 140.7531 | 140.1607 | 137.7271 | 136.2474 | 0 | 142.2929 | 128.984 | 140.942
27/03/2026 | 03:30 | 500.2289 | 506.0589 | 507.7016 | 513.5176 | 514.4064 | 510.6903 | 518.6614 | 506.3922 | 0 | 487.3283 | 506.5877 | 491.4827 | 227.2719 | 223.7724 | 226.1221 | 222.8663 | 221.041 | 222.0022 | 226.5 | 0 | 227.5 | 140.9333 | 141.2264 | 139.7551 | 137.4787 | 136.2612 | 0 | 142.3222 | 128.8603 | 141.33
27/03/2026 | 04:00 | 500.596 | 507.687 | 502.0821 | 513.5673 | 514.7649 | 511.8575 | 518.6614 | 506.5027 | 0 | 486.2147 | 506.6207 | 491.415 | 227.0524 | 224.6014 | 226.6523 | 223.3642 | 221.4692 | 222.2175 | 226.5 | 0 | 227.4 | 140.5101 | 140.4539 | 139.7657 | 137.3198 | 136.4268 | 0 | 142.2929 | 128.9288 | 141.718
27/03/2026 | 04:30 | 499.9666 | 506.6366 | 506.8613 | 512.4923 | 513.3204 | 511.0844 | 518.6614 | 505.0579 | 0 | 485.6507 | 504.5851 | 490.5514 | 226.6692 | 225.0684 | 225.4236 | 222.784 | 220.9893 | 221.7181 | 225.9 | 0 | 226 | 140.4116 | 140.1093 | 139.1886 | 136.5354 | 136.0956 | 0 | 141.5318 | 128.8354 | 140.942
27/03/2026 | 05:00 | 501.0157 | 507.897 | 507.0188 | 512.6292 | 513.1515 | 511.1566 | 518.6614 | 504.236 | 0 | 483.8023 | 504.3217 | 490.1222 | 227.3228 | 225.3427 | 226.1484 | 222.7249 | 220.6792 | 221.8059 | 225.9 | 0 | 226.1 | 140.4762 | 139.8319 | 139.2379 | 137.0847 | 135.93 | 0 | 141.4 | 129.391 | 140.9216
27/03/2026 | 05:30 | 500.2813 | 504.9561 | 504.7605 | 510.8769 | 511.5425 | 509.9761 | 518.6614 | 505.3875 | 0 | 484.9973 | 503.969 | 490.919 | 226.5817 | 224.0325 | 225.0696 | 222.0514 | 219.9336 | 221.9639 | 225.9 | 0 | 226 | 140.4801 | 139.8585 | 139.0656 | 137.0893 | 135.8748 | 0 | 141.6049 | 129.4981 | 141.33
27/03/2026 | 06:00 | 499.4944 | 500.9123 | 500.1388 | 507.0768 | 508.1964 | 507.3361 | 518.6614 | 501.9139 | 0 | 483.6215 | 504.2124 | 489.2221 | 225.7908 | 221.9516 | 223.8321 | 220.0311 | 218.1174 | 221.6309 | 225.3 | 0 | 224.9 | 139.9346 | 139.5638 | 139.0672 | 137.0712 | 135.6816 | 0 | 141.1658 | 129.2492 | 140.9011
27/03/2026 | 06:30 | 497.5535 | 500.0719 | 494.887 | 507.1983 | 508.3725 | 506.8158 | 518.6614 | 502.9878 | 0 | 485.146 | 505.1369 | 490.8101 | 224.5139 | 221.5063 | 222.2946 | 220.7683 | 218.5382 | 221.7199 | 225.9 | 0 | 225.5 | 140.0577 | 139.8596 | 138.8345 | 137.5657 | 135.9714 | 0 | 141.4293 | 129.8172 | 141.33
27/03/2026 | 07:00 | 499.9141 | 504.0107 | 501.5044 | 509.2484 | 510.2646 | 507.6061 | 518.6614 | 504.9807 | 0 | 487.6656 | 506.7204 | 492.9529 | 226.1578 | 223.0477 | 223.9065 | 221.4741 | 219.3725 | 222.1138 | 227.2 | 0 | 226.7 | 140.814 | 141.0022 | 139.2488 | 138.1033 | 135.9438 | 0 | 142.4686 | 130.4167 | 141.718
27/03/2026 | 07:30 | 497.6584 | 495.9231 | 492.6286 | 504.5556 | 505.8224 | 504.7451 | 518.6614 | 503.2607 | 0 | 488.0597 | 508.2529 | 493.8594 | 224.9882 | 222.7507 | 222.3296 | 219.1842 | 216.8328 | 222.2259 | 226.5 | 0 | 226.5 | 140.8292 | 140.7361 | 139.2463 | 137.3996 | 135.171 | 0 | 142.1173 | 129.2577 | 141.3504
27/03/2026 | 08:00 | 497.6584 | 500.6496 | 499.2986 | 499.6245 | 501.9767 | 502.3185 | 518.6614 | 502.575 | 0 | 488.8054 | 507.5807 | 493.7601 | 223.9539 | 224.3205 | 222.2856 | 219.1318 | 215.718 | 222.1585 | 227.2 | 0 | 226.5 | 140.8292 | 141.1767 | 139.2338 | 137.0773 | 134.7984 | 0 | 142.2636 | 128.9056 | 141.33
27/03/2026 | 08:30 | 505.7892 | 501.9626 | 503.5526 | 507.5091 | 511.5909 | 510.4585 | 518.6614 | 508.5359 | 0 | 491.5512 | 511.1815 | 496.2944 | 225.5658 | 225.7175 | 223.9504 | 221.8521 | 218.014 | 222.5216 | 227.2 | 0 | 226.8 | 140.3265 | 141.3543 | 139.1037 | 137.7608 | 134.7294 | 0 | 142.4246 | 129.6826 | 140.942
27/03/2026 | 09:00 | 505.2647 | 499.4942 | 501.1892 | 506.476 | 511.1531 | 509.1521 | 518.6614 | 508.441 | 0 | 490.7353 | 510.3045 | 494.9841 | 224.7135 | 225.4594 | 223.4098 | 220.9902 | 217.5711 | 222.1652 | 226.6 | 0 | 225.5 | 140.2493 | 139.8307 | 139.0602 | 137.1157 | 134.964 | 0 | 141.561 | 129.0242 | 140.554
27/03/2026 | 09:30 | 504.7926 | 497.9712 | 501.767 | 503.6338 | 511.0172 | 508.5678 | 518.6614 | 508.7765 | 0 | 493.2026 | 511.6011 | 497.8875 | 223.9465 | 223.4329 | 221.6074 | 219.1566 | 217.1355 | 222.4946 | 227.2 | 0 | 225.4 | 140.1107 | 139.8815 | 138.7696 | 137.1092 | 134.5776 | 0 | 141.4586 | 128.7157 | 140.942
27/03/2026 | 10:00 | 503.3238 | 500.5446 | 496.9877 | 503.3912 | 507.9634 | 507.8327 | 518.6614 | 509.2693 | 0 | 493.3481 | 511.8404 | 496.5727 | 223.6153 | 225.1289 | 223.7045 | 218.7783 | 216.3086 | 222.6439 | 226.6 | 0 | 225.8 | 140.1924 | 140.4885 | 138.5349 | 136.74 | 134.7294 | 0 | 141.8391 | 128.2884 | 140.942
27/03/2026 | 10:30 | 501.1206 | 494.6627 | 491.7883 | 500.0818 | 506.7332 | 506.6271 | 518.6614 | 507.6165 | 0 | 493.4158 | 513.1542 | 496.8188 | 223.809 | 223.0833 | 222.5063 | 217.7243 | 216.0207 | 222.554 | 227.2 | 0 | 225.9 | 140.191 | 140.8659 | 138.832 | 137.0263 | 134.7708 | 0 | 142.0733 | 127.5387 | 140.9828
27/03/2026 | 11:00 | 501.3304 | 493.9799 | 494.6244 | 499.4627 | 504.8298 | 506.0137 | 518.6614 | 507.4743 | 0 | 492.6701 | 512.9479 | 497.0401 | 222.5479 | 221.4682 | 221.4095 | 217.2446 | 215.5629 | 222.4128 | 227.2 | 0 | 226.1 | 140.9203 | 141.1693 | 138.5326 | 137.4006 | 134.274 | 0 | 142.3075 | 127.2869 | 141.7385
27/03/2026 | 11:30 | 497.3961 | 492.982 | 489.3725 | 497.3906 | 503.8828 | 505.0195 | 518.6614 | 506.2339 | 0 | 492.3758 | 511.6661 | 496.8325 | 221.9267 | 219.3103 | 219.8889 | 216.2323 | 214.9797 | 222.1803 | 227.1 | 0 | 225.5 | 141.2772 | 141.3023 | 138.2924 | 137.9688 | 133.998 | 0 | 142.1319 | 126.9377 | 142.5145
27/03/2026 | 12:00 | 500.2289 | 490.5663 | 487.6918 | 498.3711 | 505.1744 | 504.7852 | 518.6614 | 506.9147 | 0 | 493.687 | 513.4486 | 498.0349 | 221.7449 | 221.1534 | 220.5304 | 216.533 | 215.4743 | 222.4687 | 226.6 | 0 | 225.9 | 142.3811 | 140.8687 | 138.989 | 138.6073 | 134.412 | 0 | 142.1173 | 127.4465 | 142.923
27/03/2026 | 12:30 | 502.1698 | 498.654 | 494.4668 | 501.9803 | 507.229 | 507.3882 | 518.6614 | 508.1201 | 0 | 492.6166 | 511.7484 | 496.7413 | 222.457 | 224.0967 | 222.5424 | 217.4159 | 215.2012 | 222.4967 | 226.6 | 0 | 225.1 | 141.5389 | 140.649 | 138.9037 | 137.9196 | 134.619 | 0 | 141.5757 | 128.2532 | 142.4737
27/03/2026 | 13:00 | 502.8517 | 498.0763 | 497.0927 | 503.3245 | 508.2224 | 508.8156 | 518.6614 | 508.9838 | 0 | 494.0187 | 514.3224 | 498.2658 | 223.1729 | 223.7675 | 223.4617 | 218.3604 | 216.2791 | 222.7218 | 227.2 | 0 | 226.2 | 141.6113 | 141.3426 | 138.8563 | 137.7419 | 135.0882 | 0 | 142.1465 | 128.8628 | 142.1673
27/03/2026 | 13:30 | 502.9566 | 501.5949 | 495.9898 | 504.4877 | 510.9573 | 509.102 | 518.6614 | 510.1794 | 0 | 493.7675 | 514.1943 | 498.6033 | 223.8265 | 225.4055 | 224.6007 | 219.7441 | 217.416 | 222.7363 | 227.2 | 0 | 225.9 | 142.2667 | 141.5317 | 138.9887 | 138.1634 | 135.378 | 0 | 142.3661 | 128.9571 | 142.5145
27/03/2026 | 14:00 | 503.3763 | 496.4482 | 502.0821 | 503.7492 | 508.041 | 508.4124 | 518.6614 | 508.5471 | 0 | 492.9149 | 513.4202 | 498.1611 | 223.6687 | 223.6581 | 223.3387 | 218.6448 | 216.3086 | 222.6106 | 227.2 | 0 | 225.8 | 140.5194 | 140.8784 | 138.6432 | 137.2979 | 134.5086 | 0 | 142.088 | 127.6876 | 141.33
27/03/2026 | 14:30 | 502.4845 | 498.5489 | 496.2 | 501.0926 | 506.5272 | 506.526 | 518.6614 | 507.2092 | 0 | 492.2136 | 514.0595 | 497.1732 | 223.605 | 223.9642 | 223.1596 | 216.8116 | 214.9502 | 222.2633 | 227 | 0 | 225.9 | 140.5083 | 141.1711 | 138.3203 | 137.3505 | 134.067 | 0 | 142.249 | 127.1039 | 141.33
27/03/2026 | 15:00 | 502.3271 | 497.5511 | 492.7337 | 500.5928 | 505.8781 | 506.3492 | 518.6614 | 505.7202 | 0 | 484.1681 | 510.2664 | 491.3404 | 223.5705 | 223.8086 | 223.0752 | 216.8624 | 215.5334 | 221.8283 | 225.3 | 0 | 224.5 | 140.9706 | 140.5107 | 138.0956 | 138.7109 | 134.136 | 0 | 141.4586 | 127.1664 | 141.718
27/03/2026 | 15:30 | 501.6976 | 496.9208 | 493.8365 | 498.7212 | 502.7974 | 504.4994 | 518.6614 | 505.2349 | 0 | 481.9992 | 509.8002 | 490.0824 | 223.1981 | 222.7702 | 221.586 | 217.4839 | 215.4817 | 221.5299 | 224.7 | 0 | 224 | 139.8697 | 140.241 | 137.9176 | 135.9031 | 133.722 | 0 | 140.9755 | 126.8241 | 140.1863
27/03/2026 | 16:00 | 502.0124 | 496.4482 | 493.1013 | 496.64 | 500.7965 | 502.5149 | 518.6614 | 501.672 | 0 | 479.328 | 507.1149 | 487.8912 | 223.4759 | 223.2894 | 222.5639 | 217.3147 | 215.3046 | 221.1279 | 224 | 0 | 222.5 | 139.6346 | 140.789 | 137.757 | 136.1683 | 133.791 | 0 | 141.9416 | 127.5206 | 140.4723
27/03/2026 | 16:30 | 502.3796 | 497.236 | 496.9352 | 497.0751 | 501.5778 | 502.4726 | 518.6614 | 501.6906 | 0 | 484.5206 | 507.7599 | 492.3358 | 223.824 | 223.6238 | 222.5101 | 217.518 | 215.4743 | 221.353 | 225.9 | 0 | 224.8 | 141.2513 | 141.3997 | 137.8451 | 136.8041 | 133.7496 | 0 | 142.7467 | 127.6724 | 142.0448
27/03/2026 | 17:00 | 503.8483 | 498.864 | 497.933 | 498.884 | 502.5719 | 503.7622 | 518.6614 | 502.196 | 0 | 484.5206 | 505.6141 | 490.2758 | 224.6968 | 224.7285 | 223.5159 | 218.8184 | 216.759 | 221.2215 | 225.9 | 0 | 224.9 | 140.4358 | 141.1036 | 137.8291 | 137.2655 | 134.0118 | 0 | 142.7759 | 128.549 | 141.718
27/03/2026 | 17:30 | 503.7959 | 506.3215 | 504.4979 | 501.82 | 504.9762 | 503.7696 | 518.6614 | 501.6992 | 0 | 480.3651 | 502.6662 | 486.9974 | 227.1009 | 226.5144 | 224.8061 | 220.1453 | 217.6818 | 221.0489 | 224.7 | 0 | 223.9 | 139.671 | 140.2487 | 137.6361 | 136.9052 | 134.274 | 0 | 141.7074 | 129.0796 | 140.5335
27/03/2026 | 18:00 | 505.9991 | 507.2143 | 511.2729 | 504.5516 | 507.4746 | 507.5909 | 518.6614 | 502.5387 | 0 | 480.4937 | 501.7985 | 486.0673 | 223.6942 | 228.2137 | 227.0904 | 221.9988 | 220.1772 | 220.6414 | 224 | 0 | 223.5 | 139.671 | 140.5473 | 137.726 | 136.6616 | 135.6402 | 0 | 141.8684 | 129.7367 | 139.8187
27/03/2026 | 18:30 | 505.1073 | 507.2143 | 507.334 | 507.3649 | 509.561 | 508.6936 | 518.6614 | 503.2512 | 0 | 482.2162 | 503.0907 | 487.6868 | 223.0426 | 225.4808 | 225.1793 | 219.5931 | 219.2101 | 221.0424 | 224 | 0 | 224.5 | 139.671 | 141.1015 | 138.075 | 137.8718 | 135.7782 | 0 | 142.5271 | 129.4052 | 140.8194
27/03/2026 | 19:00 | 502.9566 | 502.5928 | 507.334 | 507.0856 | 509.3417 | 508.4746 | 518.6614 | 504.768 | 0 | 485.5896 | 505.3012 | 491.1013 | 221.5203 | 223.1664 | 223.6371 | 219.5661 | 219.5127 | 221.9023 | 226.6 | 0 | 226.1 | 139.671 | 140.6214 | 138.556 | 139.3519 | 135.585 | 0 | 141.9855 | 130.2066 | 141.3913
27/03/2026 | 19:30 | 502.537 | 502.4352 | 507.334 | 507.437 | 509.8613 | 508.7932 | 518.6614 | 504.7997 | 0 | 484.95 | 504.5887 | 491.3565 | 221.5147 | 223.0533 | 223.5842 | 219.958 | 220.0148 | 221.8505 | 226.6 | 0 | 226 | 139.671 | 140.3511 | 138.3561 | 138.797 | 135.8058 | 0 | 141.6781 | 129.7417 | 141.33
27/03/2026 | 20:00 | 503.4812 | 504.0107 | 507.334 | 508.9108 | 511.1404 | 509.9052 | 518.6614 | 504.6378 | 0 | 485.2655 | 505.5968 | 490.9784 | 221.9152 | 223.9028 | 224.4932 | 220.5775 | 220.5094 | 222.0627 | 226.6 | 0 | 226.4 | 139.671 | 140.8617 | 138.5659 | 138.8265 | 135.8334 | 0 | 142.088 | 129.7865 | 141.718
27/03/2026 | 20:30 | 504.2155 | 506.1114 | 507.2814 | 510.1038 | 511.7749 | 509.8972 | 518.6614 | 504.9667 | 0 | 485.9073 | 505.3575 | 491.5856 | 222.5052 | 224.9656 | 225.5596 | 221.0112 | 220.9745 | 221.9524 | 226.6 | 0 | 226.6 | 139.671 | 141.0273 | 138.6207 | 139.0091 | 135.5988 | 0 | 142.1612 | 129.5838 | 141.7589
27/03/2026 | 21:00 | 503.009 | 501.4899 | 506.2836 | 508.2469 | 511.3475 | 509.9278 | 518.6614 | 504.9325 | 0 | 485.1915 | 505.5854 | 490.9819 | 222.5509 | 223.4653 | 225.0015 | 220.7778 | 220.6423 | 221.6996 | 226.6 | 0 | 226.3 | 139.671 | 139.9669 | 138.6718 | 138.8293 | 135.792 | 0 | 141.6049 | 129.4531 | 141.7385
27/03/2026 | 21:30 | 504.5303 | 505.7964 | 507.9642 | 508.9159 | 510.9709 | 509.5267 | 518.6614 | 504.9365 | 0 | 485.5614 | 505.7988 | 491.7278 | 223.2694 | 224.4608 | 225.4868 | 220.6257 | 219.8893 | 221.7629 | 226.6 | 0 | 226.7 | 139.671 | 140.5491 | 138.8753 | 138.9004 | 135.4056 | 0 | 141.9123 | 129.281 | 142.1265
27/03/2026 | 22:00 | 504.7926 | 506.374 | 508.5944 | 507.596 | 510.789 | 509.1387 | 518.6614 | 505.1605 | 0 | 486.0645 | 506.0533 | 491.7901 | 223.6724 | 223.8317 | 226.4253 | 219.8304 | 219.8228 | 221.7052 | 227.2 | 0 | 226.8 | 139.671 | 140.2644 | 139.0482 | 138.7881 | 135.6402 | 0 | 141.8684 | 129.1997 | 142.1878
27/03/2026 | 22:30 | 506.681 | 509.21 | 513.4787 | 509.598 | 511.2749 | 509.7794 | 518.6614 | 504.646 | 0 | 487.7448 | 506.3481 | 492.7882 | 224.2905 | 227.0737 | 227.9941 | 219.9237 | 219.1805 | 222.2807 | 227.8 | 0 | 228 | 139.671 | 141.3095 | 139.2261 | 138.9411 | 135.585 | 0 | 142.4393 | 129.3053 | 142.5145
27/03/2026 | 23:00 | 501.2255 | 503.1704 | 497.7755 | 509.1163 | 512.1195 | 510.2768 | 518.6614 | 505.2738 | 0 | 486.3441 | 506.2686 | 492.9615 | 223.6485 | 222.0105 | 225.9923 | 220.6004 | 220.5759 | 222.0793 | 227.2 | 0 | 227.8 | 141.8564 | 140.6994 | 139.5532 | 139.1265 | 135.516 | 0 | 142.3515 | 128.9368 | 142.8821
27/03/2026 | 23:30 | 502.2222 | 504.7985 | 503.0274 | 510.492 | 511.6967 | 510.7742 | 518.6614 | 505.6332 | 0 | 487.681 | 506.4672 | 492.8022 | 224.223 | 222.7735 | 226.4609 | 220.7528 | 220.849 | 222.199 | 227.7 | 0 | 228.3 | 141.8156 | 140.5972 | 139.6778 | 139.0177 | 135.7506 | 0 | 142.249 | 128.0369 | 142.535
28/03/2026 | 00:00 | 496.8192 | 501.9626 | 498.5633 | 509.2932 | 510.5705 | 509.0056 | 518.6614 | 503.405 | 0 | 487.0868 | 505.8458 | 491.6909 | 221.6897 | 221.474 | 225.0277 | 220.303 | 218.4865 | 222.1265 | 227.2 | 0 | 227.7 | 141.78 | 140.1591 | 139.6423 | 138.9362 | 135.8058 | 0 | 141.9416 | 128.6943 | 142.1673
MÁXIMO |  | 506.681 | 509.21 | 513.4787 | 513.5673 | 514.7649 | 511.8575 | 518.6614 | 510.1794 | 0 | 494.0187 | 514.3224 | 498.6033 | 227.3228 | 228.2137 | 227.9941 | 224.01 | 221.8236 | 222.7363 | 227.8 | 0 | 228.3 | 142.3811 | 141.5317 | 140.1607 | 139.3519 | 136.4406 | 0 | 142.7759 | 130.4167 | 142.923
MÍNIMO |  | 496.8192 | 490.5663 | 487.6918 | 496.64 | 500.7965 | 502.3185 | 518.6614 | 501.672 | 0 | 479.328 | 501.7985 | 486.0673 | 221.5147 | 219.3103 | 219.8889 | 216.2323 | 214.9502 | 220.6414 | 224 | 0 | 222.5 | 139.6346 | 139.5138 | 137.6361 | 135.9031 | 133.722 | 0 | 140.9755 | 126.8241 | 139.8187
PROMEDIO |  | 501.8517 | 501.7372 | 501.2253 | 506.0136 | 508.9289 | 508.0316 | 518.6614 | 505.3674 | 0 | 487.1946 | 507.5922 | 492.6464 | 224.2496 | 223.8978 | 224.1825 | 220.1312 | 218.465 | 221.9726 | 226.3562 | 0 | 226.0146 | 140.5386 | 140.5904 | 138.9019 | 137.7105 | 135.2777 | 0 | 141.9596 | 128.7641 | 141.4806
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.799 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.798 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.798 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.797 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.798 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.796 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.798 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.799 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:42 | 59.798 | 02:17:24 02:17:25 | 60.230 60.230

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 27 de Marzo del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 27 de Marzo del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
27/03/2026 | 00:30 | 6892.95 | 6712.2398 | -2.622%
27/03/2026 | 01:00 | 6773.05 | 6691.3128 | -1.207%
27/03/2026 | 01:30 | 6581.45 | 6521.2859 | -0.9141%
27/03/2026 | 02:00 | 6638.75 | 6458.5263 | -2.715%
27/03/2026 | 02:30 | 6545.04 | 6427.1592 | -1.801%
27/03/2026 | 03:00 | 6531.73 | 6432.3753 | -1.521%
27/03/2026 | 03:30 | 6550.03 | 6355.9398 | -2.963%
27/03/2026 | 04:00 | 6511.03 | 6413.3739 | -1.5%
27/03/2026 | 04:30 | 6543.73 | 6446.633 | -1.484%
27/03/2026 | 05:00 | 6592.73 | 6512.5511 | -1.216%
27/03/2026 | 05:30 | 6668.31 | 6646.7699 | -0.323%
27/03/2026 | 06:00 | 6946.8 | 6709.0634 | -3.422%
27/03/2026 | 06:30 | 6967.27 | 6924.3005 | -0.6167%
27/03/2026 | 07:00 | 6989.51 | 7045.7431 | 0.8045%
27/03/2026 | 07:30 | 7151.89 | 7172.2131 | 0.2842%
27/03/2026 | 08:00 | 7384.03 | 7311.7643 | -0.9787%
27/03/2026 | 08:30 | 7656.57 | 7598.8724 | -0.7536%
27/03/2026 | 09:00 | 7854.42 | 7759.1393 | -1.213%
27/03/2026 | 09:30 | 7957.01 | 7955.7239 | -0.01616%
27/03/2026 | 10:00 | 8004.85 | 8023.6238 | 0.2345%
27/03/2026 | 10:30 | 8244.85 | 8206.7201 | -0.4625%
27/03/2026 | 11:00 | 8242.7 | 8275.1256 | 0.3934%
27/03/2026 | 11:30 | 8321.77 | 8331.8016 | 0.1205%
27/03/2026 | 12:00 | 8297.15 | 8262.9689 | -0.412%
27/03/2026 | 12:30 | 8233.41 | 8233.2711 | -0.001687%
27/03/2026 | 13:00 | 8214.06 | 8176.2417 | -0.4604%
27/03/2026 | 13:30 | 8024.47 | 8093.0902 | 0.8551%
27/03/2026 | 14:00 | 8230.76 | 8198.9742 | -0.3862%
27/03/2026 | 14:30 | 8208.44 | 8341.3041 | 1.619%
27/03/2026 | 15:00 | 8221.94 | 8371.3828 | 1.818%
27/03/2026 | 15:30 | 8349.86 | 8320.2091 | -0.3551%
27/03/2026 | 16:00 | 8323.93 | 8304.6078 | -0.2321%
27/03/2026 | 16:30 | 8202.02 | 8290.2682 | 1.076%
27/03/2026 | 17:00 | 8120.9 | 8247.4893 | 1.559%
27/03/2026 | 17:30 | 8044.58 | 8064.281 | 0.2449%
27/03/2026 | 18:00 | 7882.62 | 7865.0705 | -0.2226%
27/03/2026 | 18:30 | 7954.52 | 7977.9281 | 0.2943%
27/03/2026 | 19:00 | 7999.72 | 8063.7044 | 0.7998%
27/03/2026 | 19:30 | 7979.51 | 8065.0506 | 1.072%
27/03/2026 | 20:00 | 7918.93 | 8024.0582 | 1.328%
27/03/2026 | 20:30 | 7867.23 | 7988.6773 | 1.544%
27/03/2026 | 21:00 | 7862.73 | 7957.0763 | 1.2%
27/03/2026 | 21:30 | 7765.63 | 7869.554 | 1.338%
27/03/2026 | 22:00 | 7737.43 | 7801.7864 | 0.8318%
27/03/2026 | 22:30 | 7668.93 | 7676.0353 | 0.09265%
27/03/2026 | 23:00 | 7387.33 | 7494.2334 | 1.447%
27/03/2026 | 23:30 | 7167.03 | 7228.3961 | 0.8562%
28/03/2026 | 00:00 | 7105.97 | 7036.4053 | -0.979%

## DESVIACIÓN
viernes, 27 de Marzo del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
27/03/2026 | 00:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 147 | 215 | 215 | -68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.7 | 135.5838 | 135.5838 | 21.1162 | 156.7 | 135.5838 | 135.5838 | 21.1162 | 156.7 | 135.5838 | 135.5838 | 21.1162 | 249.6 | 203.9865 | 203.9865 | 45.6135 | 159.4 | 120.0309 | 120.0309 | 39.3691 | 89.6 | 60.1957 | 60.1957 | 29.4043 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 40.1 | 44.0634 | 25.1179 | 14.9821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.8 | 18.4645 | 18.4645 | 0.33547 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 177.9 | 185.8204 | 175.4863 | 2.4137 | 178.5 | 185.8204 | 175.4863 | 3.0137 | 183.3 | 186.3784 | 176.0133 | 7.2867 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 36.1 | 44.103 | 44.103 | -8.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 85.3 | 96.0829 | 96.0829 | -10.7829 | 84.8 | 96.0829 | 96.0829 | -11.2829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 173.7 | 144.5572 | 144.5572 | 29.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 266.2 | 270.068 | 270.068 | -3.868 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 115.218 | 115.218 | -2.118 |  |  |  | 0 | 55.9 | 57.782 | 57.782 | -1.882 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 144.723 | 144.723 | 62.777 | 99.3 | 72.5788 | 72.5788 | 26.7212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 102.852 | 102.852 | 8.848 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.892 | 2.892 | 0.708 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 24.388 | 24.388 | 4.112 | 58.2 | 67.733 | 67.733 | -9.533 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.2 | 1.659 | 1.659 | -0.459 | 4.9 | 8.982 | 8.982 | -4.082 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 45.5 | 47.3 | 9.5 | 82.6 | 82.216 | 82.216 | 0.384 | 4.2 | 1.554 | 1.554 | 2.646 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.7 | 1.483 | 1.483 | 1.217 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.3 | 34.507 | 34.507 | -2.207 | 26.8 | 24.357 | 24.357 | 2.443 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.1 | 7.59 | 7.59 | 0.51 | 9.1 | 11 | 11 | -1.9 | 17.7 | 20 | 20 | -2.3
27/03/2026 | 01:00 | 205.8 | 203.4014 | 203.4014 | 2.3986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 147 | 215 | 215 | -68 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 135.5838 | 135.5838 | -12.9838 | 123.8 | 135.5838 | 135.5838 | -11.7838 | 123.1 | 135.5838 | 135.5838 | -12.4838 | 220.1 | 203.9865 | 203.9865 | 16.1135 | 160.4 | 120.0309 | 120.0309 | 40.3691 | 90.2 | 60.1957 | 60.1957 | 30.0043 | 562.5 | 566.0894 | 566.0894 | -3.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.0671 | 6.4329 | 6.4 | 5.7455 | 5.7455 | 0.65452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 40.6 | 47.3786 | 32.1673 | 8.4327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 202.3 | 220.695 | 220.695 | -18.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 181 | 185.8204 | 175.0236 | 5.9764 | 181.2 | 185.8204 | 175.0236 | 6.1764 | 183.5 | 186.3784 | 175.5492 | 7.9508 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45.8 | 47.0826 | 47.0826 | -1.2826 | 44.3 | 44.103 | 44.103 | 0.19699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.3 | 31.2865 | 31.2865 | 8.0135 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.6032 | 88.6032 | -3.6032 | 84.7 | 96.0829 | 96.0829 | -11.3829 | 85.4 | 96.0829 | 96.0829 | -10.6829 | 85 | 96.0829 | 96.0829 | -11.0829 | 175 | 144.5572 | 144.5572 | 30.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 258.4 | 270.068 | 270.068 | -11.668 | 129.5 | 133.1603 | 133.1603 | -3.6603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 115.218 | 115.218 | -2.218 |  |  |  | 0 | 56.4 | 57.782 | 57.782 | -1.382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 144.723 | 144.723 | 62.977 | 99.8 | 72.5788 | 72.5788 | 27.2212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 101.396 | 101.396 | 13.904 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.843 | 2.843 | 1.257 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 23.842 | 23.842 | 4.458 | 74.3 | 66.575 | 66.575 | 7.725 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.5 | 1.571 | 1.571 | -0.071 | 5 | 7.693 | 7.693 | -2.693 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 42.3 | 41.297 | 8.103 | 79.3 | 77.409 | 77.409 | 1.891 | 4.1 | 1.278 | 1.278 | 2.822 | 2 | 1.639 | 1.639 | 0.361 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.1 | 1.428 | 1.428 | 1.672 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.4 | 29.359 | 29.359 | 6.041 | 25.1 | 18.856 | 18.856 | 6.244 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.4 | 16.23 | 16.23 | -3.83 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 9 | 11 | 11 | -2 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
27/03/2026 | 01:30 | 200.8 | 203.4014 | 203.4014 | -2.6014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 146.9 | 215 | 215 | -68.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 135.5838 | 135.5838 | -28.5838 | 107.1 | 135.5838 | 135.5838 | -28.4838 | 107.1 | 135.5838 | 135.5838 | -28.4838 | 222.3 | 203.9865 | 203.9865 | 18.3135 | 110.2 | 120.0309 | 120.0309 | -9.8309 | 71.2 | 60.1957 | 60.1957 | 11.0043 | 548.3 | 566.0894 | 566.0894 | -17.7894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 5.7 | 5.7455 | 5.7455 | -0.04548 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 2.0458 | 4.4542 |  |  |  | 0 | 38.9 | 24.1227 | 15.448 | 23.452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 210.6 | 220.695 | 220.695 | -10.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.1 | 457.0943 | 457.0943 | 1.0057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.3 | 18.4645 | 18.4645 | -0.16453 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 177.6 | 144.8005 | 133.7487 | 43.8513 | 178.6 | 144.8005 | 133.7487 | 44.8513 | 182.6 | 145.2354 | 134.1504 | 48.4496 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.8 | 31.2865 | 31.2865 | 6.5134 | 168 | 174.5595 | 174.5595 | -6.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 95.5452 | 95.5452 | -0.74519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 175.7 | 144.5572 | 144.5572 | 31.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 228.7 | 270.068 | 270.068 | -41.368 | 117.6 | 133.1603 | 133.1603 | -15.5603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 | 115.218 | -1.418 |  |  |  | 0 | 57.3 | 57.782 | 57.782 | -0.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 144.723 | 144.723 | 63.077 | 99.9 | 72.5788 | 72.5788 | 27.3212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 112.6 | 98.722 | 98.722 | 13.878 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.55 | 2.55 | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 22.994 | 22.994 | 5.206 | 84.3 | 62.935 | 62.935 | 21.365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.6 | 1.46 | 1.46 | -0.86 | 8.9 | 5.417 | 5.417 | 3.483 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 40.9 | 39.26 | 4.54 | 58.4 | 75.133 | 75.133 | -16.733 | 3.5 | 1.15 | 1.15 | 2.35 | 1 | 1.522 | 1.522 | -0.522 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.2 | 1.197 | 1.197 | 1.003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.9 | 24.079 | 24.079 | 25.821 | 34.1 | 14.241 | 14.241 | 19.859 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
27/03/2026 | 02:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 147.8 | 215 | 215 | -67.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 121.5 | 135.5838 | 126.6202 | -5.1202 | 121.7 | 135.5838 | 126.6202 | -4.9202 | 121.4 | 135.5838 | 126.6202 | -5.2202 | 221.5 | 203.9865 | 190.5006 | 30.9994 | 110 | 120.0309 | 120.0309 | -10.0309 | 67 | 60.1957 | 60.1957 | 6.8043 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2.7871 |  | 6.5 |  |  |  | 0 | 40.1 | 20.0407 | 15.448 | 24.652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 189.6 | 220.695 | 220.695 | -31.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 179.4 | 133.7487 | 133.7487 | 45.6513 | 180 | 133.7487 | 133.7487 | 46.2513 | 183.6 | 134.1504 | 134.1504 | 49.4496 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.9 | 31.2865 | 31.2865 | 6.6135 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 85.9 | 96.0829 | 96.0829 | -10.1829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 85.8 | 96.0829 | 96.0829 | -10.2829 | 175.4 | 144.5572 | 144.5572 | 30.8428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 253.1 | 270.068 | 270.068 | -16.968 | 126.9 | 133.1603 | 133.1603 | -6.2603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 | 115.218 | -1.418 |  |  |  | 0 | 56.9 | 57.782 | 57.782 | -0.882 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 144.723 | 144.723 | 17.777 | 88.2 | 72.5788 | 72.5788 | 15.6212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 116.8 | 95.789 | 95.789 | 21.011 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2.283 | 2.283 | -1.583 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 22.165 | 22.165 | 6.635 | 84.5 | 58.621 | 58.621 | 25.879 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.7 | 1.442 | 1.442 | -0.742 | 8.4 | 3.813 | 3.813 | 4.587 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 40 | 38.405 | -6.905 | 62.3 | 73.585 | 73.585 | -11.285 | 1.3 | 1.069 | 1.069 | 0.231 | 0.1 | 1.428 | 1.428 | -1.328 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.4 | 0.99 | 0.99 | -0.59 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77 | 19.724 | 19.724 | 57.276 | 54.2 | 11.009 | 11.009 | 43.191 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.9 | 10.7 | 10.7 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
27/03/2026 | 02:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 147.9 | 215 | 215 | -67.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.9 | 133.7097 | 123.1627 | 1.7373 | 125.3 | 133.7097 | 123.1627 | 2.1373 | 124.8 | 133.7097 | 123.1627 | 1.6373 | 226.5 | 201.1668 | 185.2989 | 41.2011 | 109 | 120.0309 | 120.0309 | -11.0309 | 67.3 | 60.1957 | 60.1957 | 7.1043 | 552.6 | 566.0894 | 566.0894 | -13.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  |  | 0 | 40.2 | 15.448 | 15.448 | 24.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 192 | 220.695 | 220.695 | -28.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 179 | 133.7487 | 133.7487 | 45.2513 | 179.5 | 133.7487 | 133.7487 | 45.7513 | 183.1 | 134.1504 | 134.1504 | 48.9496 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 31.2865 | 31.2865 | 7.2134 | 170.9 | 174.5595 | 174.5595 | -3.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 76.7 | 96.0829 | 96.0829 | -19.3829 | 76.4 | 96.0829 | 96.0829 | -19.6829 | 74.7 | 96.0829 | 96.0829 | -21.3829 | 166.1 | 144.5572 | 144.5572 | 21.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 248.8 | 270.068 | 270.068 | -21.268 | 125.9 | 133.1603 | 133.1603 | -7.2603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 115.218 | 115.218 | -2.418 |  |  |  | 0 | 56.4 | 57.782 | 57.782 | -1.382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.4 | 72.5788 | 72.5788 | 4.8212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 119.9 | 93.378 | 93.378 | 26.522 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.119 | 2.119 | -1.019 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 21.386 | 21.386 | 7.714 | 82 | 54.6 | 54.6 | 27.4 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.9 | 1.569 | 1.569 | -0.669 | 8.4 | 3.292 | 3.292 | 5.108 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 40 | 37.605 | -5.105 | 52.4 | 71.65 | 71.65 | -19.25 | 2.3 | 0.986 | 0.986 | 1.314 | 0.2 | 1.328 | 1.328 | -1.128 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.831 | 0.831 | -0.631 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.2 | 16.583 | 16.583 | 50.617 | 46 | 9.203 | 9.203 | 36.797 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.7 | 7.59 | 7.59 | 1.11 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 17.8 | 20 | 20 | -2.2
27/03/2026 | 03:00 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 91.8678 | 91.8678 | 0.13217 | 149.9 | 215 | 215 | -65.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.1 | 135.5838 | 130.6028 | -2.5028 | 128.3 | 135.5838 | 130.6028 | -2.3028 | 128 | 135.5838 | 130.6028 | -2.6028 | 234.6 | 203.9865 | 196.4926 | 38.1074 | 110.2 | 120.0309 | 120.0309 | -9.8309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 561.9 | 566.0894 | 566.0894 | -4.1894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 6.7 | 5.7455 | 5.7455 | 0.95452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 1.9559 |  | 6.3 |  |  |  | 0 | 40.4 | 15.448 | 15.448 | 24.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 216.5 | 220.695 | 220.695 | -4.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 149.9872 | 149.9872 | 1.6128 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 124.9 | 133.7487 | 133.7487 | -8.8487 | 125.8 | 133.7487 | 133.7487 | -7.9487 | 153.3 | 134.1504 | 134.1504 | 19.1496 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.6 | 31.2865 | 31.2865 | 8.3134 | 172.7 | 174.5595 | 174.5595 | -1.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 95.5452 | 95.5452 | 0.55481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.6032 | 88.6032 | -3.2032 | 85.4 | 96.0829 | 96.0829 | -10.6829 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.2 | 96.0829 | 96.0829 | -10.8829 | 174.7 | 144.5572 | 144.5572 | 30.1428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 267.6 | 270.068 | 270.068 | -2.468 | 134.3 | 133.1603 | 133.1603 | 1.1397 | 67.1 | 67.1992 | 67.1992 | -0.09922 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 | 115.218 | -1.418 |  |  |  | 0 | 56.3 | 57.782 | 57.782 | -1.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.4 | 72.5788 | 72.5788 | 4.8212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 119.2 | 91.185 | 91.185 | 28.015 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.06 | 2.06 | -1.96 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 20.417 | 20.417 | 8.183 | 81.7 | 50.736 | 50.736 | 30.964 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.9 | 1.949 | 1.949 | -1.049 | 18.7 | 4.178 | 4.178 | 14.522 | 0 |  |  | 0 | 24 | 41.6 | 37.498 | -13.498 | 57.8 | 69.887 | 69.887 | -12.087 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 | 0 | 1.259 | 1.259 | -1.259 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.749 | 0.749 | -0.749 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.2 | 16.628 | 16.628 | 37.572 | 40.3 | 9.62 | 9.62 | 30.68 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 19.9 | 20 | 20 | -0.1
27/03/2026 | 03:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 148.1 | 215 | 215 | -66.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 120.3 | 119.4524 | 116.55 | 3.75 | 119.7 | 119.4524 | 116.55 | 3.15 | 119.3 | 119.4524 | 116.55 | 2.75 | 211.8 | 179.7167 | 175.35 | 36.45 | 108.9 | 120.0309 | 120.0309 | -11.1309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 555.1 | 566.0894 | 566.0894 | -10.9894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.0671 | 164.0671 | 4.0329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 40.2 | 15.448 | 15.448 | 24.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.4665 | 112.4665 | -2.8665 | 218.2 | 220.695 | 220.695 | -2.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 163.8 | 133.7487 | 133.7487 | 30.0513 | 164.5 | 133.7487 | 133.7487 | 30.7513 | 167.7 | 134.1504 | 134.1504 | 33.5496 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.2 | 31.2865 | 31.2865 | 7.9135 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.7466 | -25.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 86.1 | 96.0829 | 93.5187 | -7.4187 | 84.8 | 96.0829 | 93.5187 | -8.7187 | 85.4 | 96.0829 | 93.5187 | -8.1187 | 174.7 | 144.5572 | 140.6993 | 34.0007 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 266 | 270.068 | 270.068 | -4.068 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113 | 115.218 | 115.218 | -2.218 |  |  |  | 0 | 55.6 | 57.782 | 57.782 | -2.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.723 | 144.723 | -7.623 | 77.5 | 72.5788 | 72.5788 | 4.9212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 120.1 | 88.284 | 88.284 | 31.816 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.043 | 2.043 | -2.043 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 19.215 | 19.215 | 9.485 | 80.2 | 47.579 | 47.579 | 32.621 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4364 | -0.13635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.6 | 2.243 | 2.243 | -0.643 | 18.6 | 5.257 | 5.257 | 13.343 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 41.6 | 37.728 | -5.228 | 47.1 | 69.19 | 69.19 | -22.09 | 2.8 | 1.057 | 1.057 | 1.743 | 0.4 | 1.291 | 1.291 | -0.891 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.834 | 0.834 | -0.834 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53 | 18.508 | 18.508 | 34.492 | 36.5 | 10.938 | 10.938 | 25.562 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
27/03/2026 | 04:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 148.2 | 149.9965 | 215 | -66.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.6 | 130.1904 | 125.0054 | -9.4054 | 115.9 | 130.1904 | 125.0054 | -9.1053 | 117.3 | 130.1904 | 125.0054 | -7.7054 | 210.6 | 195.8721 | 188.0711 | 22.5289 | 108.6 | 120.0309 | 120.0309 | -11.4309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 560.9 | 566.0894 | 566.0894 | -5.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 6.4 | 5.7455 | 5.7455 | 0.65452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 40.4 | 41.1831 | 15.448 | 24.952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 189 | 220.695 | 220.695 | -31.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 457.0943 | 457.0943 | -0.59427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 178 | 133.7487 | 133.7487 | 44.2513 | 179 | 133.7487 | 133.7487 | 45.2513 | 183.1 | 134.1504 | 134.1504 | 48.9496 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.4 | 31.2865 | 31.2865 | 7.1135 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 42.3699 | -42.3699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 77.9 | 96.0829 | 96.0829 | -18.1829 | 78.2 | 96.0829 | 96.0829 | -17.8829 | 77.6 | 96.0829 | 96.0829 | -18.4829 | 164.2 | 144.5572 | 144.5572 | 19.6428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 254.8 | 270.068 | 270.068 | -15.268 | 126.9 | 133.1603 | 133.1603 | -6.2603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 115.218 | 115.218 | -1.918 |  |  |  | 0 | 55.8 | 57.782 | 57.782 | -1.982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.5 | 72.5788 | 72.5788 | 4.9212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 118.3 | 101.66 | 86.285 | 32.015 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.045 | 2.045 | -1.545 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 24.44 | 18.356 | 10.744 | 80.2 | 65.64 | 45.491 | 34.709 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4364 | 0.16365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.3 | 2.362 | 2.362 | -1.062 | 12.5 | 5.478 | 5.478 | 7.022 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 39.2 | 36.307 | -9.507 | 54 | 67.518 | 67.518 | -13.518 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 0.3 | 1.308 | 1.308 | -1.008 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.937 | 0.937 | -0.937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.5 | 48.26 | 17.069 | 38.431 | 52.2 | 32 | 11.064 | 41.136 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
27/03/2026 | 04:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 145.7 | 149.9965 | 215 | -69.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 126.7 | 135.5838 | 135.5838 | -8.8838 | 126.6 | 135.5838 | 135.5838 | -8.9838 | 126.6 | 135.5838 | 135.5838 | -8.9838 | 228.6 | 203.9865 | 203.9865 | 24.6135 | 110.1 | 120.0309 | 120.0309 | -9.9309 | 67.4 | 60.1957 | 60.1957 | 7.2043 | 552.5 | 566.0894 | 566.0894 | -13.5894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.6864 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 40.4 | 41.1831 | 16.5472 | 23.8528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 197.6 | 220.695 | 220.695 | -23.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.5 | 18.4645 | 18.4645 | 0.03547 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 181.5 | 148.3523 | 142.8743 | 38.6257 | 181.5 | 148.3523 | 142.8743 | 38.6257 | 182.7 | 148.7978 | 143.3034 | 39.3966 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 45.2 | 47.0826 | 47.0826 | -1.8826 | 43.5 | 44.103 | 44.103 | -0.60301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 31.2865 | 31.2865 | 7.2134 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 79.5 | 96.0829 | 96.0829 | -16.5829 | 78.6 | 96.0829 | 96.0829 | -17.4829 | 80 | 96.0829 | 96.0829 | -16.0829 | 167.5 | 144.5572 | 144.5572 | 22.9428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 4.7854 | 4.7854 | -1.1854 | 245 | 270.068 | 270.068 | -25.068 | 123.9 | 133.1603 | 133.1603 | -9.2603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 115.218 | 115.218 | -2.818 |  |  |  | 0 | 56.3 | 57.782 | 57.782 | -1.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.8 | 72.5788 | 72.5788 | 5.2212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 117.4 | 91.95 | 85.762 | 31.638 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.981 | 1.981 | -1.381 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 21.89 | 17.8 | 10.6 | 79.4 | 56.74 | 44.761 | 34.639 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.4 | 2.848 | 2.848 | -1.448 | 17 | 5.033 | 5.033 | 11.967 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 35.8 | 33.204 | -8.104 | 56.3 | 64.587 | 64.587 | -8.287 | 1.6 | 1.146 | 1.146 | 0.454 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | -0.65 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 0.897 | 0.897 | -0.797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 38.21 | 17.339 | 26.761 | 45.7 | 25.5 | 11.328 | 34.372 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
27/03/2026 | 05:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 147.7 | 149.9965 | 215 | -67.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 128.1 | 135.5838 | 135.5838 | -7.4838 | 229.6 | 203.9865 | 203.9865 | 25.6135 | 109.7 | 120.0309 | 120.0309 | -10.3309 | 67.7 | 60.1957 | 60.1957 | 7.5043 | 557.8 | 566.0894 | 566.0894 | -8.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 6.2 | 5.7455 | 5.7455 | 0.45452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 40.1 | 41.1831 | 20.1964 | 19.9036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 207.9 | 220.695 | 220.695 | -12.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 179.9 | 185.0204 | 165.7471 | 14.1529 | 180.6 | 185.0204 | 165.7471 | 14.8529 | 183.6 | 185.576 | 166.2448 | 17.3552 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.1 | 44.103 | 44.103 | -0.00301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.8 | 31.2865 | 31.2865 | 7.5134 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 85.6 | 96.0829 | 96.0829 | -10.4829 | 85.7 | 96.0829 | 96.0829 | -10.3829 | 85.4 | 96.0829 | 96.0829 | -10.6829 | 174.3 | 144.5572 | 144.5572 | 29.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 266 | 270.068 | 270.068 | -4.068 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 |  |  |  | 0 | 57 | 57.782 | 57.782 | -0.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.723 | 144.723 | -7.523 | 77.7 | 72.5788 | 72.5788 | 5.1212 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 116.2 | 83.01 | 85.843 | 30.357 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.888 | 1.888 | -0.688 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 19.54 | 17.34 | 10.46 | 75.1 | 48.55 | 44.578 | 30.522 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.4 | 3.606 | 3.606 | -2.206 | 15.6 | 4.377 | 4.377 | 11.223 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 31.8 | 29.644 | -5.944 | 33.6 | 60.783 | 60.783 | -27.183 | 0.8 | 1.156 | 1.156 | -0.356 | 0 | 1.159 | 1.159 | -1.159 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.2 | 0.795 | 0.795 | -0.595 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.4 | 28.94 | 18.649 | 32.751 | 43.5 | 19.51 | 11.7 | 31.8 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | -0.49 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.2 | 20 | 20 | -0.8
27/03/2026 | 05:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 146.9 | 149.9965 | 215 | -68.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.7 | 135.5838 | 135.5838 | -5.8838 | 130.2 | 135.5838 | 135.5838 | -5.3838 | 130.1 | 135.5838 | 135.5838 | -5.4838 | 235.7 | 203.9865 | 203.9865 | 31.7135 | 127.9 | 120.0309 | 120.0309 | 7.8691 | 69.2 | 60.1957 | 60.1957 | 9.0043 | 555.6 | 566.0894 | 566.0894 | -10.4894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 90.1 | 101.6123 | 81.0632 | 9.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.8 | 18.4645 | 18.4645 | -0.66453 | 88 | 87.7736 | 87.7736 | 0.22643 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 183 | 186.3784 | 186.3784 | -3.3784 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 44.1 | 44.103 | 44.103 | -0.00301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 168.2 | 174.5595 | 174.5595 | -6.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 95.5452 | 95.5452 | -0.34519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 85.2 | 96.0829 | 96.0829 | -10.8829 | 86 | 96.0829 | 96.0829 | -10.0829 | 84.7 | 96.0829 | 96.0829 | -11.3829 | 173.9 | 144.5572 | 144.5572 | 29.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 262.6 | 270.068 | 270.068 | -7.468 | 130.7 | 133.1603 | 133.1603 | -2.4603 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 115.218 | 115.218 | -1.518 |  |  |  | 0 | 56 | 57.782 | 57.782 | -1.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 206.4908 | 152.3445 | 21.6555 | 85.8 | 103.5555 | 76.401 | 9.399 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 115.6 | 76.39 | 84.983 | 30.617 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 1.844 | 1.844 | -0.544 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.116 | 2.116 | -2.116 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 17.79 | 17.325 | 10.975 | 69.2 | 42.48 | 43.521 | 25.679 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.6 | 4.495 | 4.495 | -2.895 | 20 | 4.049 | 4.049 | 15.951 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 27.2 | 27.548 | -13.448 | 26.3 | 59.013 | 59.013 | -32.713 | 0 | 1.085 | 1.085 | -1.085 | 0 | 1.132 | 1.132 | -1.132 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.3 | 0.823 | 0.823 | -0.523 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 22.02 | 19.843 | 24.657 | 26.5 | 15.05 | 15.369 | 11.131 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 12.4 | 16.23 | 16.23 | -3.83 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.1 | 20 | 20 | -0.9
27/03/2026 | 06:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 148.8 | 149.9965 | 215 | -66.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161.6 | 135.5838 | 135.5838 | 26.0162 | 160.6 | 135.5838 | 135.5838 | 25.0162 | 161 | 135.5838 | 135.5838 | 25.4162 | 258 | 203.9865 | 203.9865 | 54.0135 | 205.4 | 135.6086 | 120.0309 | 85.3691 | 106.7 | 68.0079 | 60.1957 | 46.5043 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.0671 | 3.0329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 90.8 | 134.707 | 85.8865 | 4.9135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.6 | 457.0943 | 457.0943 | 1.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.9 | 47.0826 | 47.0826 | -2.1826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 85.5 | 96.0829 | 96.0829 | -10.5829 | 86.2 | 96.0829 | 96.0829 | -9.8829 | 86.1 | 96.0829 | 96.0829 | -9.9829 | 174 | 144.5572 | 144.5572 | 29.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 266.6 | 270.068 | 270.068 | -3.468 | 132.5 | 133.1603 | 133.1603 | -0.66031 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 28.5 | 29.9806 | 29.9806 | -1.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 |  |  |  | 0 | 56.3 | 57.782 | 57.782 | -1.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 172.9627 | 34.3373 | 99.9 | 103.5555 | 86.741 | 13.159 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 74.22 | 83.389 | 24.011 | 0 | 0.229 | 0.229 | -0.229 | 1.6 | 1.833 | 1.833 | -0.233 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.5 | 0.976 | 0.976 | -0.476 | 0.29 | 16.705 | 16.705 | -16.415 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 0.4 | 0.466 | 0.466 | -0.066 | 0.3 | 0.407 | 0.407 | -0.107 | 27.5 | 16.97 | 17.247 | 10.253 | 65.3 | 41.08 | 42.192 | 23.108 | 0.6 | 0.369 | 0.369 | 0.231 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.9 | 19.1448 | 19.1448 | 0.7552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 1.6 | 4.937 | 4.937 | -3.337 | 23.5 | 3.886 | 3.886 | 19.614 | 0 | 0.409 | 0.409 | -0.409 | 12.3 | 23.6 | 26.157 | -13.857 | 25.7 | 58.2 | 58.2 | -32.5 | 0 | 1.028 | 1.028 | -1.028 | 0 | 1.16 | 1.16 | -1.16 | 0 | 2.22 | 2.22 | -2.22 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.5 | 0.899 | 0.899 | -0.399 | 0.6 | 2.006 | 2.006 | -1.406 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 3.529 | 3.529 | -2.729 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.7 | 18.85 | 19.998 | 5.702 | 15.4 | 12.96 | 18.647 | -3.247 | 0.8 | 2.768 | 2.768 | -1.968 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.7 | 7.59 | 7.59 | 1.11 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
27/03/2026 | 06:30 | 198.6 | 203.4014 | 203.4014 | -4.8014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 91.8678 | 91.8678 | -4.0678 | 146 | 149.9965 | 215 | -69 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 135.5838 | 135.5838 | 8.0162 | 143.4 | 135.5838 | 135.5838 | 7.8162 | 142.6 | 135.5838 | 135.5838 | 7.0162 | 233.9 | 203.9865 | 203.9865 | 29.9135 | 204.6 | 207.2429 | 130.9732 | 73.6268 | 108.8 | 103.9326 | 65.6833 | 43.1167 | 550.7 | 566.0894 | 566.0894 | -15.3894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.0671 | 164.0671 | -1.5671 | 5.5 | 5.7455 | 5.7455 | -0.24548 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 90.3 | 134.2369 | 142.4441 | -52.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 219.8 | 220.695 | 220.695 | -0.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 86.8 | 87.7736 | 87.7736 | -0.97357 | 174.8 | 185.8204 | 185.8204 | -11.0204 | 175.1 | 185.8204 | 185.8204 | -10.7204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 43.3 | 47.0826 | 47.0826 | -3.7826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.5 | 31.2865 | 31.2865 | 6.2134 | 167.1 | 174.5595 | 174.5595 | -7.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.5452 | 95.5452 | -1.2452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.6032 | 88.6032 | -5.3032 | 123.1 | 96.0829 | 96.0829 | 27.0171 | 121.9 | 96.0829 | 96.0829 | 25.8171 | 123.2 | 96.0829 | 96.0829 | 27.1171 | 215 | 144.5572 | 144.5572 | 70.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 262.3 | 270.068 | 270.068 | -7.768 | 126.6 | 133.1603 | 133.1603 | -6.5603 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76.8 | 78.568 | 78.568 | -1.768 | 27 | 29.9806 | 29.9806 | -2.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 115.218 | 115.218 | -1.118 |  |  |  | 0 | 56.6 | 57.782 | 57.782 | -1.182 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 106.4 | 69.44 | 81.2 | 25.2 | 2.7 | 4.121 | 4.121 | -1.421 | 1.8 | 1.788 | 1.788 | 0.012 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 10.3 | 9.948 | 9.948 | 0.352 | 5.06 | 36.257 | 36.257 | -31.197 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 1.3 | 3.511 | 3.511 | -2.211 | 1.9 | 2.876 | 2.876 | -0.976 | 26 | 15.17 | 16.788 | 9.212 | 69.8 | 38.01 | 41.003 | 28.797 | 4.1 | 1.601 | 1.601 | 2.499 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.1 | 4.616 | 4.616 | -2.516 | 23.7 | 3.761 | 3.761 | 19.939 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | -1.4 | 8.6 | 21.4 | 25.012 | -16.412 | 19 | 57.63 | 57.63 | -38.63 | 0 | 1.046 | 1.046 | -1.046 | 0 | 1.248 | 1.248 | -1.248 | 0.2 | 4.43 | 4.43 | -4.23 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1 | 0.982 | 0.982 | 0.018 | 16.1 | 21.173 | 21.173 | -5.073 | 0.4 | 0.109 | 0.109 | 0.291 | 7.6 | 22.989 | 22.989 | -15.389 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.4 | 11.88 | 18.371 | -7.971 | 4.9 | 8.37 | 20.136 | -15.236 | 6.1 | 17.776 | 17.776 | -11.676 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.013 | 0.013 | 0.787 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 12.4 | 16.23 | 16.23 | -3.83 | 8.3 | 7.59 | 7.59 | 0.71 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 18.8 | 20 | 20 | -1.2
27/03/2026 | 07:00 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 91.8678 | 91.8678 | -3.3678 | 146.6 | 149.9965 | 215 | -68.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.8 | 135.5838 | 135.5838 | -20.7838 | 115.2 | 135.5838 | 135.5838 | -20.3838 | 115.3 | 135.5838 | 135.5838 | -20.2838 | 229.1 | 203.9865 | 203.9865 | 25.1135 | 206.4 | 204.8675 | 120.0309 | 86.3691 | 108.5 | 102.7414 | 60.1957 | 48.3043 | 545.1 | 566.0894 | 566.0894 | -20.9894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 5.6 | 5.7455 | 5.7455 | -0.14548 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 89.4 | 78.3821 | 94.1305 | -4.7305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 215.4 | 220.695 | 220.695 | -5.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 457.0943 | 457.0943 | 0.30573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.2 | 151.3625 | 151.3625 | -1.1625 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.4 | 18.4645 | 18.4645 | -0.06453 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 182.4 | 186.3784 | 186.3784 | -3.9784 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.7 | 47.0826 | 47.0826 | -3.3826 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38 | 31.2865 | 31.2865 | 6.7134 | 166.5 | 174.5595 | 174.5595 | -8.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 95.5452 | -1.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 88.6032 | 88.6032 | -4.8032 | 130.9 | 96.0829 | 96.0829 | 34.8171 | 130.8 | 96.0829 | 96.0829 | 34.7171 | 131.9 | 96.0829 | 96.0829 | 35.8171 | 216.9 | 144.5572 | 144.5572 | 72.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 241.1 | 270.068 | 270.068 | -28.968 | 121.4 | 133.1603 | 133.1603 | -11.7603 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 115.218 | 115.218 | -1.218 |  |  |  | 0 | 56.5 | 57.782 | 57.782 | -1.282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 100 | 103.5555 | 103.5555 | -3.5555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.1 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | 85.9 | 64.67 | 76.23 | 9.67 | 10 | 16.877 | 16.877 | -6.877 | 1.4 | 1.689 | 1.689 | -0.289 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 23.2 | 34.524 | 34.524 | -11.324 | 11.4 | 76.975 | 76.975 | -65.575 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 | 17.4927 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 2.2 | 6.453 | 6.453 | -4.253 | 3.4 | 6.714 | 6.714 | -3.314 | 23.9 | 13.37 | 15.381 | 8.519 | 63.1 | 34.93 | 39.12 | 23.98 | 11.3 | 4.982 | 4.982 | 6.318 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.037 | 0.037 | -0.037 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.3 | 3.575 | 3.575 | 0.725 | 23.2 | 3.459 | 3.459 | 19.741 | 4.5 | 8.617 | 8.617 | -4.117 | 6.3 | 20.1 | 24.696 | -18.396 | 32.1 | 57.658 | 57.658 | -25.558 | 0 | 1.023 | 1.023 | -1.023 | 0 | 1.294 | 1.294 | -1.294 | 2.1 | 15.48 | 15.48 | -13.38 | 20.9 | 20.4082 | 20.4082 | 0.49184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.6 | 1.084 | 1.084 | -0.484 | 30.5 | 71.435 | 71.435 | -40.935 | 1.6 | 0.762 | 0.762 | 0.838 | 28.2 | 50.724 | 50.724 | -22.524 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 4.91 | 12.82 | -11.02 | 1.6 | 3.77 | 16.718 | -15.118 | 21.3 | 39.062 | 39.062 | -17.762 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 0.265 | 0.265 | 1.235 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 19 | 20 | 20 | -1
27/03/2026 | 07:30 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 149.4 | 149.9965 | 215 | -65.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.5 | 135.5838 | 135.5838 | -11.0838 | 124.7 | 135.5838 | 135.5838 | -10.8838 | 124.9 | 135.5838 | 135.5838 | -10.6838 | 224.6 | 203.9865 | 203.9865 | 20.6135 | 205.1 | 192.6199 | 120.0309 | 85.0691 | 107.9 | 96.5991 | 60.1957 | 47.7043 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.0671 | -0.36706 | 6.2 | 5.7455 | 5.7455 | 0.45452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 40.4 | 41.1831 | 49.3426 | -8.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 208.4 | 220.695 | 220.695 | -12.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.8 | 151.3625 | 151.3625 | 0.43748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 93.7 | 87.7736 | 87.7736 | 5.9264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 33.6 | 44.103 | 44.103 | -10.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 31.2865 | 31.2865 | 7.6135 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 |  |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 133.2 | 96.0829 | 96.0829 | 37.1171 | 132.5 | 96.0829 | 96.0829 | 36.4171 | 132.3 | 96.0829 | 96.0829 | 36.2171 | 221 | 144.5572 | 144.5572 | 76.4428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.7854 | 4.7854 | -1.2854 | 260.7 | 270.068 | 270.068 | -9.368 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 115.218 | 115.218 | -0.118 |  |  |  | 0 | 54.3 | 57.782 | 57.782 | -3.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.2 | 0.057 | 0.057 | 0.143 | 55.8 | 62.5 | 70.961 | -15.161 | 30.4 | 31.367 | 31.367 | -0.967 | 1.7 | 1.698 | 1.698 | 0.002 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 58.4 | 80.06 | 80.06 | -21.66 | 28.58 | 85.648 | 85.648 | -57.068 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 | 17.4927 | 17.4927 | 1.9073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 4.6 | 8.866 | 8.866 | -4.266 | 5.6 | 10.37 | 10.37 | -4.77 | 21.8 | 12.55 | 13.684 | 8.116 | 51.1 | 33.54 | 36.787 | 14.313 | 11.8 | 10.99 | 10.99 | 0.81 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 3.411 | 3.411 | -0.411 | 27.9 | 2.907 | 2.907 | 24.993 | 15.9 | 15.455 | 15.455 | 0.445 | 12.5 | 18.9 | 25.785 | -13.285 | 24.6 | 58.182 | 58.182 | -33.582 | 0 | 0.83 | 0.83 | -0.83 | 0 | 1.446 | 1.446 | -1.446 | 5.9 | 26.53 | 26.53 | -20.63 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 1.3 | 1.203 | 1.203 | 0.097 | 53.1 | 119.067 | 119.067 | -65.967 | 3.3 | 2.35 | 2.35 | 0.95 | 45.5 | 75.664 | 75.664 | -30.164 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | 1.74 | 6.504 | -1.504 | 9.8 | 1.68 | 10.562 | -0.762 | 35.4 | 57.055 | 57.055 | -21.655 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 4.3 | 1.435 | 1.435 | 2.865 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 8.2 | 7.59 | 7.59 | 0.61 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 17.6 | 20 | 20 | -2.4
27/03/2026 | 08:00 | 206.9 | 203.4014 | 203.4014 | 3.4986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.8678 | 91.8678 | 0.33217 | 150.2 | 149.9965 | 215 | -64.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 135.5838 | 135.5838 | 1.7162 | 136.7 | 135.5838 | 135.5838 | 1.1162 | 137.3 | 135.5838 | 135.5838 | 1.7162 | 230.8 | 203.9865 | 203.9865 | 26.8135 | 205.1 | 179.5072 | 120.0309 | 85.0691 | 108.3 | 90.0231 | 60.1957 | 48.1043 | 571 | 566.0894 | 566.0894 | 4.9106 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.0671 | 6.4329 | 7 | 5.7455 | 5.7455 | 1.2545 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 42.1 | 41.1831 | 31.2745 | 10.8255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.5 | 457.0943 | 457.0943 | 2.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.6 | 151.3625 | 151.3625 | 2.2375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.1 | 18.4645 | 18.4645 | -0.36453 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 183.7 | 185.8204 | 185.8204 | -2.1204 | 184.8 | 185.8204 | 185.8204 | -1.0204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 28.9 | 44.103 | 44.103 | -15.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 31.2865 | 31.2865 | 7.6135 | 174.1 | 174.5595 | 174.5595 | -0.45948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 95.5452 | 95.5452 | 1.2548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.6032 | 88.6032 | -2.8032 | 135.8 | 96.0829 | 96.0829 | 39.7171 | 135.2 | 96.0829 | 96.0829 | 39.1171 | 135.3 | 96.0829 | 96.0829 | 39.2171 | 224.9 | 144.5572 | 144.5572 | 80.3428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 273.2 | 270.068 | 270.068 | 3.132 | 136.4 | 133.1603 | 133.1603 | 3.2397 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 115.218 | 115.218 | -1.818 |  |  |  | 0 | 57 | 57.782 | 57.782 | -0.782 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.3 | 0.085 | 0.085 | 0.215 | 55.6 | 63.48 | 71.495 | -15.895 | 77.7 | 43.687 | 43.687 | 34.013 | 3.3 | 1.905 | 1.905 | 1.395 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 68.9 | 133.475 | 133.475 | -64.575 | 35.92 | 90.871 | 90.871 | -54.951 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 14.1 |  |  | 14.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 8.5 | 10.645 | 10.645 | -2.145 | 10.9 | 12.398 | 12.398 | -1.498 | 19.8 | 12.24 | 13.185 | 6.615 | 49.6 | 35.6 | 36.995 | 12.605 | 9.2 | 13.153 | 13.153 | -3.953 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.146 | 0.146 | -0.046 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.3 | 3.529 | 3.529 | 0.771 | 21.4 | 2.976 | 2.976 | 18.424 | 26.5 | 20.892 | 20.892 | 5.608 | 10.7 | 18.5 | 27.018 | -16.318 | 16.2 | 58.495 | 58.495 | -42.295 | 0 | 0.844 | 0.844 | -0.844 | 0 | 1.986 | 1.986 | -1.986 | 18 | 33.81 | 33.81 | -15.81 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.4 | 1.286 | 1.286 | 1.114 | 70.8 | 158.912 | 158.912 | -88.112 | 6.6 | 4.521 | 4.521 | 2.079 | 39.1 | 98.021 | 98.021 | -58.921 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.8 | 0.48 | 4.548 | 6.252 | 12.5 | 0.3 | 10.136 | 2.364 | 33.3 | 74.749 | 74.749 | -41.449 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.9 | 4.308 | 4.308 | 3.592 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.8 | 16.23 | 16.23 | -4.43 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1 | 19.6 | 20 | 20 | -0.4
27/03/2026 | 08:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 146.6 | 149.9965 | 215 | -68.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.2 | 135.5838 | 135.5838 | 7.6162 | 144 | 135.5838 | 135.5838 | 8.4162 | 143.8 | 135.5838 | 135.5838 | 8.2162 | 254.8 | 203.9865 | 203.9865 | 50.8135 | 203.1 | 207.2429 | 206.795 | -3.695 | 108.1 | 103.9326 | 103.708 | 4.392 | 545.3 | 566.0894 | 566.0894 | -20.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.0671 | 1.9329 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 39.1 | 41.1831 | 45.5571 | -6.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.6 | 457.0943 | 457.0943 | -0.49427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 42.6 | 44.103 | 44.103 | -1.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 31.2865 | 31.2865 | 7.2134 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 |  |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 165.8 | 110.2822 | 96.0829 | 69.7171 | 164 | 110.2822 | 96.0829 | 67.9171 | 165.4 | 110.2822 | 96.0829 | 69.3171 | 256.8 | 165.9201 | 144.5572 | 112.2428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 261.9 | 270.068 | 270.068 | -8.168 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 115.218 | 115.218 | 25.082 |  |  |  | 0 | 66.9 | 57.782 | 57.782 | 9.118 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 206.4908 | 206.4908 | -0.29085 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.3 | 0.403 | 0.403 | -0.103 | 58.8 | 65.31 | 73.898 | -15.098 | 73.2 | 55.051 | 55.051 | 18.149 | 4.6 | 2.008 | 2.008 | 2.592 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 91.5 | 163.949 | 163.949 | -72.449 | 50.66 | 95.348 | 95.348 | -44.688 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.3 |  |  | 19.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 13 | 11.7 | 11.7 | 1.3 | 16.8 | 14.375 | 14.375 | 2.425 | 22.3 | 12.3 | 13.43 | 8.87 | 60.9 | 38.38 | 40.353 | 20.547 | 12.2 | 14.839 | 14.839 | -2.639 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.207 | 0.207 | -0.007 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.8 | 3.519 | 3.519 | -1.719 | 8.8 | 3.97 | 3.97 | 4.83 | 38.3 | 23.698 | 23.698 | 14.602 | 5.9 | 19 | 29.373 | -23.473 | 21.8 | 61.306 | 61.306 | -39.506 | 0 | 0.988 | 0.988 | -0.988 | 0 | 2.462 | 2.462 | -2.462 | 31.7 | 41.08 | 41.08 | -9.38 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.6 | 1.313 | 1.313 | 2.287 | 103.6 | 197.622 | 197.622 | -94.022 | 12.6 | 6.73 | 6.73 | 5.87 | 58.8 | 112.611 | 112.611 | -53.811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 0.09 | 3.477 | 4.723 | 13.7 |  | 9.026 | 4.674 | 45.4 | 86.756 | 86.756 | -41.356 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 10.1 | 8.327 | 8.327 | 1.773 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 10.3 | 16.23 | 16.23 | -5.93 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
27/03/2026 | 09:00 | 210.8 | 203.4014 | 203.4014 | 7.3986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 152.3 | 149.9965 | 215 | -62.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172 | 135.5838 | 135.5838 | 36.4162 | 171.8 | 135.5838 | 135.5838 | 36.2162 | 172 | 135.5838 | 135.5838 | 36.4162 | 253.5 | 203.9865 | 203.9865 | 49.5135 | 202.9 | 207.2429 | 207.2429 | -4.3429 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 569.9 | 566.0894 | 566.0894 | 3.8106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 164.0671 | 164.0671 | -6.1671 | 6.9 | 5.7455 | 5.7455 | 1.1545 |  |  |  | 0 | 16.8 |  |  | 16.8 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 41.6 | 41.1831 | 86.8364 | -45.2364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 17.6 | 18.4645 | 18.4645 | -0.86453 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 185.5 | 186.3784 | 186.3784 | -0.87841 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 43.2 | 44.103 | 44.103 | -0.90301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.7 | 31.2865 | 31.2865 | 7.4135 | 173.4 | 174.5595 | 174.5595 | -1.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 166.9 | 119.5356 | 105.5972 | 61.3028 | 164.8 | 119.5356 | 105.5972 | 59.2028 | 168.1 | 119.5356 | 105.5972 | 62.5028 | 256.2 | 179.8419 | 158.8715 | 97.3285 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.7854 | 4.7854 | -1.3854 | 273.6 | 270.068 | 270.068 | 3.532 | 133.4 | 133.1603 | 133.1603 | 0.23969 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 115.218 | 115.218 | 23.482 |  |  |  | 0 | 66.7 | 57.782 | 57.782 | 8.918 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 206.4908 | 206.4908 | -0.69085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 0.6 | 0.549 | 0.549 | 0.051 | 51.9 | 69.45 | 76.771 | -24.871 | 42.8 | 61.638 | 61.638 | -18.838 | 6.3 | 2.185 | 2.185 | 4.115 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 100.8 | 173.176 | 173.176 | -72.376 | 51.78 | 97.15 | 97.15 | -45.37 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 19.4 |  |  | 19.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 13.6 | 12.615 | 12.615 | 0.985 | 16.7 | 15.37 | 15.37 | 1.33 | 17.3 | 12.51 | 14.029 | 3.271 | 56.4 | 42.56 | 44.883 | 11.517 | 17.1 | 16.283 | 16.283 | 0.817 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.267 | 0.267 | -0.067 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.3 | 3.474 | 3.474 | -0.174 | 5.3 | 5.667 | 5.667 | -0.367 | 33 | 26.245 | 26.245 | 6.755 | 8.7 | 22.4 | 32.388 | -23.688 | 17.1 | 65.609 | 65.609 | -48.509 | 0 | 1.195 | 1.195 | -1.195 | 0 | 2.896 | 2.896 | -2.896 | 44.2 | 42.21 | 42.21 | 1.99 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.8 | 1.359 | 1.359 | 3.441 | 147.5 | 215.862 | 215.862 | -68.362 | 12.4 | 8.613 | 8.613 | 3.787 | 74.4 | 118.804 | 118.804 | -44.404 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.05 | 2.784 | -2.784 | 0.5 |  | 7.855 | -7.355 | 62.4 | 91.894 | 91.894 | -29.494 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 7.7 | 11.406 | 11.406 | -3.706 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.8 | 16.23 | 16.23 | -4.43 | 9.1 | 7.59 | 7.59 | 1.51 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
27/03/2026 | 09:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 146.8 | 149.9965 | 215 | -68.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.4 | 135.5838 | 135.5838 | -10.1838 | 123.9 | 135.5838 | 135.5838 | -11.6838 | 124.1 | 135.5838 | 135.5838 | -11.4838 | 227.1 | 203.9865 | 203.9865 | 23.1135 | 201.1 | 207.2429 | 207.2429 | -6.1429 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 550.2 | 566.0894 | 566.0894 | -15.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 6.9 | 5.7455 | 5.7455 | 1.1545 |  |  |  | 0 | 16.9 |  |  | 16.9 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 90 | 41.1831 | 79.6436 | 10.3564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.4 | 151.3625 | 151.3625 | -0.96252 | 41.4 | 41.8989 | 41.8989 | -0.49893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 17.5 | 18.4645 | 18.4645 | -0.96453 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 45.1 | 47.0826 | 47.0826 | -1.9826 | 40.3 | 44.103 | 44.103 | -3.803 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 31.2865 | 31.2865 | 7.0134 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6032 | 88.6032 | -4.4032 | 137.9 | 146.2364 | 134.297 | 3.603 | 137.7 | 146.2364 | 134.297 | 3.403 | 139.1 | 146.2364 | 134.297 | 4.803 | 235.5 | 220.0133 | 202.0505 | 33.4495 | 72.6 |  |  | 72.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 4.7854 | 4.7854 | -4.5854 | 262.4 | 270.068 | 270.068 | -7.668 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 115.218 | 115.218 | 23.382 |  |  |  | 0 | 65.1 | 57.782 | 57.782 | 7.318 | 86.2 |  |  | 86.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.4908 | 206.4908 | -1.4909 | 98.2 | 103.5555 | 103.5555 | -5.3555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.7 | 0.681 | 0.681 | 0.019 | 29.2 | 74.1 | 81.666 | -52.466 | 54.8 | 64.861 | 64.861 | -10.061 | 3.6 | 2.469 | 2.469 | 1.131 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 188.8 | 180.878 | 180.878 | 7.922 | 92.6 | 98.47 | 98.47 | -5.87 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 13.9 | 13.087 | 13.087 | 0.813 | 17.5 | 15.874 | 15.874 | 1.626 | 14.3 | 12.85 | 14.668 | -0.368 | 42.1 | 46.5 | 49.279 | -7.179 | 15.7 | 16.771 | 16.771 | -1.071 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.323 | 0.323 | -0.023 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.5 | 3.422 | 3.422 | 1.078 | 8 | 9.496 | 9.496 | -1.496 | 36.1 | 28.381 | 28.381 | 7.719 | 4.3 | 33.3 | 41.141 | -36.841 | 22.5 | 72.954 | 72.954 | -50.454 | 0 | 1.786 | 1.786 | -1.786 | 0 | 3.52 | 3.52 | -3.52 | 42.8 | 43.35 | 43.35 | -0.55 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 1.593 | 1.593 | 1.807 | 218.2 | 227.153 | 227.153 | -8.953 | 14.1 | 10.553 | 10.553 | 3.547 | 128.6 | 123.572 | 123.572 | 5.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | -2.9 | 0 | 2.12 | 10.155 | -10.155 | 97.9 | 94.974 | 94.974 | 2.926 | 3.2 | 2.901 | 2.901 | 0.299 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 13.7 | 13.699 | 13.699 | 0.001 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 12.5 | 16.23 | 16.23 | -3.73 | 7.4 | 7.59 | 7.59 | -0.19 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
27/03/2026 | 10:00 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 91.8678 | 91.8678 | -4.2678 | 145.8 | 149.9965 | 215 | -69.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.6 | 135.5838 | 135.5838 | 11.0162 | 146.4 | 135.5838 | 135.5838 | 10.8162 | 146.5 | 135.5838 | 135.5838 | 10.9162 | 246 | 203.9865 | 203.9865 | 42.0135 | 200 | 207.2429 | 207.2429 | -7.2428 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 546.8 | 566.0894 | 566.0894 | -19.2894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 4.6 | 5.7455 | 5.7455 | -1.1455 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 88.3 | 41.1831 | 69.8868 | 18.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.4665 | 112.4665 | -3.4665 | 224.4 | 220.695 | 220.695 | 3.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 457.0943 | 457.0943 | -3.7943 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.3 | 151.3625 | 151.3625 | -2.0625 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 18.2 | 18.4645 | 18.4645 | -0.26453 | 81.5 | 87.7736 | 87.7736 | -6.2736 | 175.5 | 185.8204 | 185.8204 | -10.3204 | 174.9 | 185.8204 | 185.8204 | -10.9204 | 185.8 | 186.3784 | 186.3784 | -0.57841 | 103.3 | 110.482 | 110.482 | -7.182 | 42.4 | 47.0826 | 47.0826 | -4.6826 | 38.8 | 44.103 | 44.103 | -5.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.4 | 31.2865 | 31.2865 | 6.1135 | 166.1 | 174.5595 | 174.5595 | -8.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 95.5452 | 95.5452 | -1.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 |  |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 88.6032 | 88.6032 | -6.1032 | 163.5 | 145.3272 | 135.2704 | 28.2296 | 163 | 145.3272 | 135.2704 | 27.7296 | 169 | 145.3272 | 135.2704 | 33.7296 | 247.8 | 218.6455 | 203.515 | 44.285 | 72.1 |  |  | 72.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4.7854 | 4.7854 | -4.7854 | 263.1 | 270.068 | 270.068 | -6.968 | 127.7 | 133.1603 | 133.1603 | -5.4603 | 59.1 | 67.1992 | 67.1992 | -8.0992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 115.218 | 115.218 | 24.182 |  |  |  | 0 | 66.9 | 57.782 | 57.782 | 9.118 | 109.7 |  |  | 109.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.8 | 206.4908 | 206.4908 | -3.6909 | 98.6 | 103.5555 | 103.5555 | -4.9555 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1 | 0.762 | 0.762 | 0.238 | 30.8 | 78.13 | 87.122 | -56.322 | 79.1 | 67.679 | 67.679 | 11.421 | 5.3 | 2.898 | 2.898 | 2.402 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 143.8 | 188.241 | 188.241 | -44.441 | 72.11 | 99.092 | 99.092 | -26.982 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 13.5 | 13.265 | 13.265 | 0.235 | 17 | 16.137 | 16.137 | 0.863 | 8.6 | 13.37 | 15.356 | -6.756 | 37.1 | 49.74 | 53.493 | -16.393 | 14.2 | 17.104 | 17.104 | -2.904 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.345 | 0.345 | -0.045 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 4.5 | 3.433 | 3.433 | 1.067 | 13.6 | 14.999 | 14.999 | -1.399 | 36.8 | 29.858 | 29.858 | 6.942 | 8 | 43.9 | 51.428 | -43.428 | 33.2 | 78.94 | 78.94 | -45.74 | 0 | 2.697 | 2.697 | -2.697 | 0 | 4.403 | 4.403 | -4.403 | 42.4 | 44.5 | 44.5 | -2.1 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 4.5 | 2.127 | 2.127 | 2.373 | 182 | 233.973 | 233.973 | -51.973 | 13.6 | 12.299 | 12.299 | 1.301 | 110.2 | 127.247 | 127.247 | -17.047 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.7 | 5.048 | -5.048 | 0 | 8.67 | 15.994 | -15.994 | 83.6 | 97.093 | 97.093 | -13.493 | 3.4 | 2.901 | 2.901 | 0.499 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 15.3 | 15.315 | 15.315 | -0.015 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13.2 | 16.23 | 16.23 | -3.03 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | -0.49 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.4 | 20 | 20 | -0.6
27/03/2026 | 10:30 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 146.5 | 149.9965 | 215 | -68.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 135.5838 | 135.5838 | 1.5162 | 136.8 | 135.5838 | 135.5838 | 1.2162 | 136.8 | 135.5838 | 135.5838 | 1.2162 | 249.3 | 203.9865 | 203.9865 | 45.3135 | 202.1 | 207.2429 | 207.2429 | -5.1429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 548.7 | 566.0894 | 566.0894 | -17.3894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 5 | 5.7455 | 5.7455 | -0.74548 |  |  |  | 0 | 16.6 |  |  | 16.6 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 69.2 | 41.1831 | 67.5586 | 1.6414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 457.0943 | 457.0943 | 0.50573 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 150.7 | 151.3625 | 151.3625 | -0.66252 | 41.2 | 41.8989 | 41.8989 | -0.69893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 82.6 | 87.7736 | 87.7736 | -5.1736 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 177.1 | 185.8204 | 185.8204 | -8.7204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 104.7 | 110.482 | 110.482 | -5.782 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 43.1 | 44.103 | 44.103 | -1.003 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.6 | 31.2865 | 31.2865 | 6.3134 | 166.5 | 174.5595 | 174.5595 | -8.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.5452 | 95.5452 | -0.94519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.2653 |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.6032 | 88.6032 | -4.7032 | 158.8 | 161.3441 | 162.1828 | -3.3828 | 158.1 | 161.3441 | 162.1828 | -4.0828 | 159.6 | 161.3441 | 162.1828 | -2.5828 | 249.1 | 242.743 | 244.0047 | 5.0953 | 71.9 |  |  | 71.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 4.7854 | 4.7854 | -3.9854 | 260.5 | 270.068 | 270.068 | -9.568 | 130.5 | 133.1603 | 133.1603 | -2.6603 | 60.3 | 67.1992 | 67.1992 | -6.8992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 115.218 | 115.218 | 23.882 |  |  |  | 0 | 66.8 | 57.782 | 57.782 | 9.018 | 179 |  |  | 179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.9 | 199.8 | 199.8 | 3.1 | 97.8 | 100.2 | 100.2 | -2.4 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.3 | 0.829 | 0.829 | 0.471 | 33.5 | 81.18 | 91.578 | -58.078 | 74.2 | 70.594 | 70.594 | 3.606 | 6.1 | 3.589 | 3.589 | 2.511 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 198 | 192.509 | 192.509 | 5.491 | 101.9 | 100.812 | 100.812 | 1.088 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 13.4 | 13.327 | 13.327 | 0.073 | 16.6 | 16.339 | 16.339 | 0.261 | 7.7 | 14 | 16.162 | -8.462 | 46.9 | 51.8 | 57.377 | -10.477 | 16.6 | 17.399 | 17.399 | -0.799 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.353 | 0.353 | -0.053 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 3.8 | 3.494 | 3.494 | 0.306 | 25.2 | 21.003 | 21.003 | 4.197 | 30.7 | 31.099 | 31.099 | -0.399 | 18 | 52.8 | 61.127 | -43.127 | 37.1 | 84.6 | 84.6 | -47.5 | 0 | 3.756 | 3.756 | -3.756 | 0 | 5.53 | 5.53 | -5.53 | 43 | 45.66 | 45.66 | -2.66 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.5 | 3.075 | 3.075 | 2.425 | 248.5 | 238.745 | 238.745 | 9.755 | 12.6 | 13.83 | 13.83 | -1.23 | 121 | 129.864 | 129.864 | -8.864 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.98 | 10.703 | -10.703 | 0 | 20.3 | 26.604 | -26.604 | 93.7 | 98.487 | 98.487 | -4.787 | 3.8 | 2.901 | 2.901 | 0.899 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 15.3 | 16.647 | 16.647 | -1.347 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13.1 | 16.23 | 16.23 | -3.13 | 7 | 7.59 | 7.59 | -0.59 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 19.7 | 20 | 20 | -0.3
27/03/2026 | 11:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 148.9 | 149.9965 | 215 | -66.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.4 | 142.302 | 135.5838 | -8.1838 | 127.2 | 142.302 | 135.5838 | -8.3838 | 127.2 | 142.302 | 135.5838 | -8.3838 | 221.6 | 214.094 | 203.9865 | 17.6135 | 199.5 | 207.2429 | 207.2429 | -7.7428 | 107 | 103.9326 | 103.9326 | 3.0674 | 561.4 | 566.0894 | 566.0894 | -4.6894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.0671 | 2.0329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.8081 |  | 16.3 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 71.7 | 108.037 | 63.9145 | 7.7855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 172.4 | 220.695 | 220.695 | -48.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 145 | 149.9872 | 151.3625 | -6.3625 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 44.8 | 44.103 | 44.103 | 0.69699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 31.2865 | 31.2865 | 7.6135 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.6032 | 88.6032 | -3.6032 | 163.7 | 177.2421 | 155.4936 | 8.2064 | 162.3 | 177.2421 | 155.4936 | 6.8064 | 193.8 | 177.2421 | 155.4936 | 38.3064 | 263.2 | 266.6615 | 233.9408 | 29.2592 | 71.8 | 74.2155 |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 4.7854 | 4.7854 | -3.2854 | 254.7 | 270.068 | 270.068 | -15.368 | 129.3 | 133.1603 | 133.1603 | -3.8603 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 150.807 | 115.218 | 23.682 |  |  |  | 0 | 67.1 | 75.63 | 57.782 | 9.318 | 177.5 | 104.3454 |  | 177.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.7 | 199.8 | 199.8 | 3.9 | 97.9 | 100.2 | 100.2 | -2.3 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.1 | 0.85 | 0.848 | 0.252 | 38.2 | 51.91 | 94.186 | -55.986 | 76.4 | 73.42 | 73.417 | 2.983 | 4.7 | 5.7 | 4.724 | -0.024 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 199.3 | 192.28 | 192.284 | 7.016 | 102.35 | 101.03 | 101.027 | 1.323 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | -0.05 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 12.2 | 13.03 | 13.029 | -0.829 | 16.2 | 16.57 | 16.572 | -0.372 | 8.6 | 15.55 | 17.06 | -8.46 | 43.8 | 47.05 | 60.253 | -16.453 | 17.4 | 17.47 | 17.471 | -0.071 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.356 | 0.356 | -0.056 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.6 | 1.2 | 3.693 | 0.907 | 36.8 | 21.07 | 24.001 | 12.799 | 35.5 | 32.17 | 32.17 | 3.33 | 20 | 18.2 | 69.486 | -49.486 | 43.7 | 17.59 | 89.498 | -45.798 | 0 | 3.44 | 4.749 | -4.749 | 0 | 4.37 | 6.942 | -6.942 | 34.4 | 46.34 | 46.34 | -11.94 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 5.6 | 5.95 | 4.553 | 1.047 | 245.7 | 171.75 | 241.751 | 3.949 | 15.6 | 15.09 | 15.094 | 0.506 | 124.9 | 59.93 | 129.551 | -4.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.34 | 18.746 | -18.746 | 0 | 22.01 | 39.213 | -39.213 | 84.2 | 67.62 | 97.622 | -13.422 | 3.8 | 2.901 | 2.901 | 0.899 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.8 | 17.37 | 17.372 | -0.572 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13.5 | 16.23 | 16.23 | -2.73 | 8.8 | 7.59 | 7.59 | 1.21 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2
27/03/2026 | 11:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 148.8 | 149.9965 | 215 | -66.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 128.3 | 144.966 | 135.5838 | -7.2838 | 129.2 | 144.966 | 135.5838 | -6.3838 | 128.4 | 144.966 | 135.5838 | -7.1838 | 232 | 218.102 | 203.9865 | 28.0135 | 200.4 | 207.2429 | 207.2429 | -6.8429 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 558 | 566.0894 | 566.0894 | -8.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  |  |  | 0 | 16.3 | 16.8081 |  | 16.3 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 71.1 | 102.8966 | 59.7191 | 11.3809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 211 | 220.695 | 220.695 | -9.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 39.9 | 44.103 | 44.103 | -4.203 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38 | 31.2865 | 31.2865 | 6.7134 | 170.7 | 174.5595 | 174.5595 | -3.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 95.5452 | 95.5452 | 0.05481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 88.6032 | 88.6032 | -3.9032 | 162.9 | 172.7707 | 163.0416 | -0.14162 | 161.3 | 172.7707 | 163.0416 | -1.7416 | 192.5 | 172.7707 | 163.0416 | 29.4584 | 262 | 259.9343 | 245.2969 | 16.7032 | 71.5 | 74.2155 |  | 71.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 4.7854 | 4.7854 | -3.2854 | 255.1 | 270.068 | 270.068 | -14.968 | 130.4 | 133.1603 | 133.1603 | -2.7603 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 150.807 | 115.218 | 23.582 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.63 | 57.782 | 9.018 | 178.2 | 125.9395 |  | 178.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.7 | 199.8 | 199.8 | 2.9 | 97.4 | 100.2 | 100.2 | -2.8 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 1.3 | 0.84 | 0.84 | 0.46 | 43.8 | 58.24 | 95.42 | -51.62 | 77.6 | 75.25 | 75.248 | 2.352 | 8.9 | 6.45 | 5.591 | 3.309 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 202.3 | 191.16 | 191.164 | 11.136 | 103.12 | 102.41 | 102.409 | 0.711 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 13.6 | 12.54 | 12.54 | 1.06 | 17.1 | 16.83 | 16.831 | 0.269 | 9.8 | 15.97 | 17.702 | -7.902 | 41.2 | 50.38 | 62.586 | -21.386 | 18 | 17.35 | 17.35 | 0.65 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.359 | 0.359 | -0.059 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.5 | 2.16 | 4.351 | 1.149 | 44 | 19.5 | 22.075 | 21.925 | 35.9 | 32.95 | 32.945 | 2.955 | 21.6 | 25.23 | 74.157 | -52.557 | 56.2 | 15.2 | 91.936 | -35.736 | 0 | 4.2 | 5.34 | -5.34 | 0.6 | 6 | 8.252 | -7.652 | 42.6 | 47.02 | 47.02 | -4.42 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 2 | 19.4364 | 19.4364 | -17.4364 | 10 | 19.4364 | 19.4364 | -9.4363 | 8.9 | 7 | 5.775 | 3.125 | 248.2 | 173.18 | 243.178 | 5.022 | 19.2 | 16.05 | 16.045 | 3.155 | 129.8 | 59.93 | 126.979 | 2.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.07 | 24.048 | -24.048 | 0 | 28.64 | 46.229 | -46.229 | 99.1 | 64.94 | 94.943 | 4.157 | 3.8 | 2.901 | 2.901 | 0.899 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.3 | 17.42 | 17.416 | -0.116 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 13.5 | 16.23 | 16.23 | -2.73 | 8 | 7.59 | 7.59 | 0.41 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
27/03/2026 | 12:00 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 91.8678 | 91.8678 | -8.8678 | 141.7 | 149.9965 | 215 | -73.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 144.966 | 135.5838 | 3.7162 | 139.5 | 144.966 | 135.5838 | 3.9162 | 139.9 | 144.966 | 135.5838 | 4.3162 | 236.9 | 218.102 | 203.9865 | 32.9135 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 106.7 | 103.9326 | 103.9326 | 2.7674 | 541.6 | 566.0894 | 566.0894 | -24.4894 | 9.6 | 10.5209 | 10.5209 | -0.92094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 164.0671 | 164.0671 | -6.7671 | 4.9 | 5.7455 | 5.7455 | -0.84548 |  |  |  | 0 | 16 | 16.8081 |  | 16 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 67 | 41.1831 | 48.7043 | 18.2957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 112.4665 | 112.4665 | -4.5665 | 219.8 | 220.695 | 220.695 | -0.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451 | 457.0943 | 457.0943 | -6.0943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 146.6 | 151.3625 | 151.3625 | -4.7625 | 39.9 | 41.8989 | 41.8989 | -1.9989 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.9 | 18.4645 | 18.4645 | 0.43547 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 171 | 185.8204 | 185.8204 | -14.8204 | 171.8 | 185.8204 | 185.8204 | -14.0204 | 182.2 | 186.3784 | 186.3784 | -4.1784 | 104.5 | 110.482 | 110.482 | -5.982 | 41.3 | 47.0826 | 47.0826 | -5.7826 | 36.6 | 44.103 | 44.103 | -7.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 36.1 | 31.2865 | 31.2865 | 4.8134 | 164.9 | 174.5595 | 174.5595 | -9.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 95.5452 | 95.5452 | -3.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 88.6032 | 88.6032 | -7.7032 | 162.5 | 167.695 | 140.4936 | 22.0064 | 160.6 | 167.695 | 140.4936 | 20.1064 | 192.8 | 167.695 | 140.4936 | 52.3064 | 260.8 | 252.2979 | 211.3732 | 49.4268 | 71.8 | 74.2155 |  | 71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 4.7854 | 4.7854 | -2.8854 | 253.5 | 270.068 | 270.068 | -16.568 | 124.4 | 133.1603 | 133.1603 | -8.7603 | 57.5 | 67.1992 | 67.1992 | -9.6992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 28.6 | 29.9806 | 29.9806 | -1.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 150.6764 | 115.218 | 24.582 |  |  |  | 0 | 67.3 | 75.5645 | 57.782 | 9.518 | 177.9 | 102.9866 |  | 177.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.4 | 199.8 | 199.8 | 2.6 | 96.9 | 100.2 | 100.2 | -3.3 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.1 | 16.5209 | 16.5209 | 0.57911 | 1.3 | 0.85 | 0.855 | 0.445 | 57.3 | 62.44 | 96.626 | -39.326 | 80.9 | 75.62 | 75.621 | 5.279 | 5.4 | 6.62 | 5.887 | -0.487 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 19.9 | 20.4562 | 20.4562 | -0.55623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 201.8 | 189.36 | 189.361 | 12.439 | 101.7 | 102.9 | 102.902 | -1.202 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 14.1 | 12.7 | 12.699 | 1.401 | 17.6 | 16.95 | 16.955 | 0.645 | 13.1 | 16.48 | 18.272 | -5.172 | 52.7 | 52.87 | 65.465 | -12.765 | 18 | 17.21 | 17.206 | 0.794 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.367 | 0.367 | -0.067 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 6.3 | 3.4 | 5.287 | 1.013 | 42.4 | 23.26 | 25.471 | 16.929 | 35.2 | 32.87 | 32.872 | 2.328 | 33.8 | 32.15 | 78.434 | -44.634 | 56.1 | 32.44 | 94.011 | -37.911 | 0 | 4.87 | 5.855 | -5.855 | 1.1 | 7.31 | 9.245 | -8.145 | 40.9 | 46.72 | 46.72 | -5.82 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 6 | 19.4364 | 19.4364 | -13.4363 | 6.7 | 7.6 | 6.544 | 0.156 | 253.1 | 173.92 | 243.919 | 9.181 | 18.7 | 16.55 | 16.545 | 2.155 | 125.7 | 59.93 | 126.875 | -1.175 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.57 | 33.718 | -33.718 | 0 | 38.9 | 63.08 | -63.08 | 98.2 | 64.22 | 94.225 | 3.975 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.6 | 17.46 | 17.462 | 0.138 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13.5 | 16.23 | 16.23 | -2.73 | 7.8 | 7.59 | 7.59 | 0.21 | 10 | 11 | 11 | -1 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
27/03/2026 | 12:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 147.6 | 149.9965 | 215 | -67.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 144.966 | 135.5838 | 3.1162 | 138.7 | 144.966 | 135.5838 | 3.1162 | 138.7 | 144.966 | 135.5838 | 3.1162 | 237.2 | 218.102 | 203.9865 | 33.2135 | 197.4 | 207.2429 | 207.2429 | -9.8429 | 106 | 103.9326 | 103.9326 | 2.0674 | 555.2 | 566.0894 | 566.0894 | -10.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.0671 | 1.5329 | 6.6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.85452 |  |  |  | 0 | 0 | 16.8081 |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 70.6 | 42.0887 | 40.8481 | 29.752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 457.0943 | 457.0943 | 1.9057 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 31.6 | 44.103 | 44.103 | -12.503 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.8 | 31.2865 | 31.2865 | 6.5134 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 148.6 | 165.0337 | 126.9643 | 21.6357 | 148.8 | 165.0337 | 126.9643 | 21.8357 | 146.7 | 165.0337 | 126.9643 | 19.7357 | 233.1 | 248.2939 | 191.0184 | 42.0816 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 264.8 | 270.068 | 270.068 | -5.268 | 131.7 | 133.1603 | 133.1603 | -1.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 150.807 | 115.218 | 23.282 |  |  |  | 0 | 66.5 | 75.63 | 57.782 | 8.718 | 103 | 102.9866 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.5 | 199.8 | 199.8 | 0.7 | 97.1 | 100.2 | 100.2 | -3.1 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.3 | 0.85 | 0.848 | 0.452 | 69.5 | 65.74 | 97.328 | -27.828 | 77 | 75.2 | 75.2 | 1.8 | 9.3 | 6.43 | 5.815 | 3.485 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202.7 | 185.83 | 185.831 | 16.869 | 103.17 | 103.58 | 103.583 | -0.413 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | -0.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.2 | 20.4222 | 20.4222 | -0.22222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 14.4 | 12.93 | 12.925 | 1.475 | 17.5 | 16.99 | 16.986 | 0.514 | 15.7 | 17.01 | 18.856 | -3.156 | 60.4 | 55.12 | 66.796 | -6.396 | 11.9 | 17.06 | 17.062 | -5.162 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.5 | 5.03 | 6.608 | 1.892 | 59.1 | 29.94 | 31.786 | 27.314 | 38.1 | 32.44 | 32.44 | 5.66 | 55.1 | 39.08 | 81.794 | -26.694 | 65.2 | 49.09 | 95.499 | -30.299 | 0 | 5.64 | 6.467 | -6.467 | 4.8 | 8.38 | 10.002 | -5.202 | 41.3 | 46.42 | 46.42 | -5.12 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 15 | 19.4364 | 19.4364 | -4.4364 | 6.5 | 7.9 | 7.015 | -0.515 | 253.1 | 173.63 | 243.628 | 9.472 | 19.4 | 16.71 | 16.711 | 2.689 | 130.8 | 59.93 | 127.311 | 3.489 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23.22 | 51.066 | -51.066 | 0 | 52.91 | 72.093 | -72.093 | 100.5 | 64.06 | 94.057 | 6.443 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17 | 17.08 | 17.083 | -0.083 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 19.7 | 19.242 | 19.242 | 0.45802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12.8 | 16.23 | 16.23 | -3.43 | 6.5 | 7.59 | 7.59 | -1.09 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.8 | 20 | 20 | -0.2
27/03/2026 | 13:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 148.5 | 149.9965 | 215 | -66.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.1 | 135.5838 | 135.5838 | -0.48384 | 135.1 | 135.5838 | 135.5838 | -0.48384 | 134.6 | 135.5838 | 135.5838 | -0.98384 | 229 | 203.9865 | 203.9865 | 25.0135 | 196.8 | 207.2429 | 207.2429 | -10.4428 | 105.4 | 103.9326 | 103.9326 | 1.4674 | 568.6 | 566.0894 | 566.0894 | 2.5106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7 | 5.7455 | 5.7455 | 1.2545 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 |  |  |  | 0 | 72.3 | 41.1831 | 17.2708 | 55.0292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.2 | 457.0943 | 457.0943 | 1.1057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 17.7 | 18.4645 | 18.4645 | -0.76453 | 93.4 | 87.7736 | 87.7736 | 5.6264 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 106.6 | 110.482 | 110.482 | -3.882 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 44.2 | 44.103 | 44.103 | 0.09699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.9 | 31.2865 | 31.2865 | 7.6135 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 95.5452 | 95.5452 | 0.15481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 146.5 | 145.6337 | 105.5318 | 40.9682 | 146.5 | 145.6337 | 105.5318 | 40.9682 | 142 | 145.6337 | 105.5318 | 36.4682 | 216.1 | 219.1066 | 158.773 | 57.327 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 271.5 | 270.068 | 270.068 | 1.432 | 132.7 | 133.1603 | 133.1603 | -0.46031 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 142.5625 | 115.218 | 23.382 |  |  |  | 0 | 67.2 | 71.4953 | 57.782 | 9.418 | 103.7 | 102.9866 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.9 | 199.8 | 199.8 | -0.9 | 96.1 | 100.2 | 100.2 | -4.1 |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 17.2 | 16.5209 | 16.5209 | 0.67911 | 1.3 | 0.84 | 0.844 | 0.456 | 69.3 | 70.02 | 97.784 | -28.484 | 80.8 | 74.24 | 74.239 | 6.561 | 9.1 | 6.02 | 5.524 | 3.576 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 191.5 | 183.65 | 183.647 | 7.853 | 103.41 | 103.7 | 103.696 | -0.286 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.45 | 17.8814 | 17.8814 | 0.56856 | 14.7 | 13.03 | 13.027 | 1.673 | 18 | 16.94 | 16.94 | 1.06 | 16.1 | 17.46 | 19.457 | -3.357 | 61.7 | 56.74 | 67.317 | -5.617 | 9.5 | 16.91 | 16.911 | -7.411 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | -0.07 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.7 | 6.57 | 7.837 | 3.863 | 67.8 | 39.6 | 41.091 | 26.709 | 30.4 | 31.72 | 31.716 | -1.316 | 52.7 | 55.5 | 84.675 | -31.975 | 81.2 | 55.46 | 96.7 | -15.5 | 7.7 | 6.43 | 7.092 | 0.608 | 4.3 | 9.31 | 10.613 | -6.313 | 45.1 | 46.13 | 46.13 | -1.03 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 8.9 | 8.03 | 7.324 | 1.576 | 244.8 | 172.32 | 242.319 | 2.481 | 18.8 | 16.5 | 16.505 | 2.295 | 99.6 | 59.93 | 128.241 | -28.641 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 57.44 | 78.411 | -78.411 | 5.6 | 68.91 | 80.131 | -74.531 | 79.5 | 64.35 | 94.349 | -14.849 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 16.8 | 16.13 | 16.131 | 0.669 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 11.6 | 16.23 | 16.23 | -4.63 | 9.2 | 7.59 | 7.59 | 1.61 | 11 | 11 | 11 | 0 | 17.5 | 20 | 20 | -2.5
27/03/2026 | 13:30 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.8678 | 91.8678 | -3.9678 | 143.8 | 149.9965 | 215 | -71.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 122.6 | 135.5838 | 151.6226 | -29.0226 | 120.6 | 135.5838 | 151.6226 | -31.0226 | 121.5 | 135.5838 | 151.6226 | -30.1226 | 213.6 | 203.9865 | 228.1169 | -14.5169 | 196.3 | 207.2429 | 120.0309 | 76.2691 | 105.3 | 103.9326 | 60.1957 | 45.1043 | 528.6 | 566.0894 | 566.0894 | -37.4894 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 5.3 | 5.7455 | 5.7455 | -0.44548 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 67 | 41.1831 | 15.448 | 51.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.4665 | 112.4665 | -3.1665 | 168.3 | 220.695 | 220.695 | -52.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.1 | 457.0943 | 457.0943 | -2.9943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 149.2 | 151.3625 | 151.3625 | -2.1625 | 40.7 | 41.8989 | 41.8989 | -1.1989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18 | 18.4645 | 18.4645 | -0.46453 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 174.9 | 185.8204 | 185.8204 | -10.9204 | 176.8 | 185.8204 | 185.8204 | -9.0204 | 181.3 | 186.3784 | 186.3784 | -5.0784 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 43.2 | 47.0826 | 47.0826 | -3.8826 | 42.8 | 44.103 | 44.103 | -1.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.7 | 31.2865 | 31.2865 | 6.4135 | 165.9 | 174.5595 | 174.5595 | -8.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 88.6032 | 88.6032 | -5.3032 | 111.2 | 101.8135 | 96.0829 | 15.1171 | 111 | 101.8135 | 96.0829 | 14.9171 | 119.6 | 101.8135 | 96.0829 | 23.5171 | 217.3 | 153.1789 | 144.5572 | 72.7428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 237.3 | 270.068 | 270.068 | -32.768 | 128.3 | 133.1603 | 133.1603 | -4.8603 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 29.4 | 29.9806 | 29.9806 | -0.58056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 142.5625 | 115.218 | -1.818 |  |  |  | 0 | 56.5 | 71.4953 | 57.782 | -1.282 | 103.6 | 102.9866 |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.6 | 199.8 | 199.8 | -0.2 | 96.3 | 100.2 | 100.2 | -3.9 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 1.1 | 0.84 | 0.845 | 0.255 | 73.8 | 74.58 | 96.513 | -22.713 | 80.8 | 72.7 | 72.7 | 8.1 | 9.9 | 5.31 | 4.938 | 4.962 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 20.4562 | 20.4562 | -0.25623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202 | 181 | 181.004 | 20.996 | 100.53 | 103.99 | 103.986 | -3.456 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 20.1 | 20.4222 | 20.4222 | -0.32222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 12 | 13.01 | 13.01 | -1.01 | 14 | 16.9 | 16.898 | -2.898 | 16.7 | 17.91 | 20.257 | -3.557 | 63.8 | 58.07 | 67.463 | -3.663 | 12.4 | 16.76 | 16.758 | -4.358 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.1 | 19.792 | 19.792 | 0.308 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.368 | 0.368 | -0.068 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 14.5 | 7.51 | 8.473 | 6.027 | 58 | 45.66 | 46.789 | 11.211 | 23 | 30.75 | 30.749 | -7.749 | 65.6 | 70.73 | 80.5085 | -14.9085 | 91.5 | 81.6 | 97.67 | -6.17 | 8.4 | 6.9 | 4.7381 | 3.6619 | 6.8 | 9.74 | 10.728 | -3.928 | 37.8 | 45.83 | 45.83 | -8.03 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 11.2 | 7.99 | 7.453 | 3.747 | 250.1 | 170.4 | 240.398 | 9.702 | 17.5 | 15.92 | 15.923 | 1.577 | 136.4 | 64.93 | 128.999 | 7.401 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.3 | 72.56 | 92.223 | -34.923 | 61.8 | 85.98 | 94.276 | -32.476 | 104.6 | 94.58 | 94.576 | 10.024 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 17 | 14.98 | 14.983 | 2.017 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 11.2 | 16.23 | 16.23 | -5.03 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | -0.49 | 11 | 11 | 11 | 0 | 19.3 | 20 | 20 | -0.7
27/03/2026 | 14:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 148.3 | 149.9965 | 215 | -66.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 135.5838 | 152.4941 | -12.1941 | 140.5 | 135.5838 | 152.4941 | -11.9941 | 140.8 | 135.5838 | 152.4941 | -11.6941 | 235.4 | 203.9865 | 229.428 | 5.972 | 197 | 207.2429 | 178.3089 | 18.6911 | 104.8 | 103.9326 | 89.4222 | 15.3778 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 |  |  |  | 0 | 71 | 41.1831 | 15.448 | 55.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 86.9 | 87.7736 | 87.7736 | -0.87357 | 178.7 | 185.8204 | 185.8204 | -7.1204 | 179.4 | 185.8204 | 185.8204 | -6.4204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.1 | 44.103 | 44.103 | -0.00301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 31.2865 | 31.2865 | 6.8134 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 103.3 | 111.6925 | 96.0829 | 7.2171 | 103.3 | 111.6925 | 96.0829 | 7.2171 | 102.9 | 111.6925 | 96.0829 | 6.8171 | 193.1 | 168.0418 | 144.5572 | 48.5428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 266.4 | 270.068 | 270.068 | -3.668 | 131.9 | 133.1603 | 133.1603 | -1.2603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 142.5625 | 115.218 | -1.318 |  |  |  | 0 | 55.9 | 71.4953 | 57.782 | -1.882 | 102.9 | 102.9866 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.7 | 199.8 | 199.8 | -0.1 | 97 | 100.2 | 100.2 | -3.2 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.5 | 0.71 | 0.714 | -0.214 | 76.9 | 78.94 | 95.101 | -18.201 | 80.9 | 70.08 | 70.085 | 10.815 | 8 | 4.59 | 4.34 | 3.66 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 217.6 | 174.08 | 174.081 | 43.519 | 107.32 | 104.19 | 104.192 | 3.128 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.35 | 3.35 | 0.25 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 12.2 | 12.91 | 12.915 | -0.715 | 15.7 | 16.85 | 16.854 | -1.154 | 20.9 | 18.23 | 20.949 | -0.049 | 68.2 | 59.23 | 67.646 | 0.554 | 13.4 | 16.39 | 16.392 | -2.992 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.357 | 0.357 | -0.057 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 11.8 | 8.3 | 8.95 | 2.85 | 59 | 48.8 | 49.561 | 9.439 | 13.2 | 29.68 | 29.685 | -16.485 | 78.1 | 75.66 | 82.1024 | -4.0024 | 104.1 | 87.64 | 98.549 | 5.551 | 16.9 | 7.14 | 4.7963 | 12.1037 | 9.4 | 9.92 | 10.587 | -1.187 | 25.9 | 44.48 | 44.48 | -18.58 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.8 | 7.63 | 7.268 | 2.532 | 252.9 | 191.28 | 236.285 | 16.615 | 16 | 14.85 | 14.85 | 1.15 | 113 | 64.93 | 129.184 | -16.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.3 | 85.43 | 98.005 | -29.705 | 67.6 | 99.04 | 107.838 | -40.238 | 75.9 | 94.22 | 94.219 | -18.319 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 16.2 | 13.62 | 13.625 | 2.575 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 12.1 | 16.23 | 16.23 | -4.13 | 8.2 | 7.59 | 7.59 | 0.61 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 19.5 | 20 | 20 | -0.5
27/03/2026 | 14:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 147.9 | 149.9965 | 215 | -67.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 124.5 | 135.5838 | 152.4941 | -27.9941 | 124.5 | 135.5838 | 152.4941 | -27.9941 | 124.5 | 135.5838 | 152.4941 | -27.9941 | 226.5 | 203.9865 | 229.428 | -2.928 | 196.3 | 207.2429 | 207.2429 | -10.9428 | 105 | 103.9326 | 103.9326 | 1.0674 | 559 | 566.0894 | 566.0894 | -7.0894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 5.7 | 5.7455 | 5.7455 | -0.04548 |  |  |  | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | -16.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 70 | 41.1831 | 15.448 | 54.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.9 | 457.0943 | 457.0943 | -0.19427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.6 | 151.3625 | 151.3625 | -0.76252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 17.9 | 18.4645 | 18.4645 | -0.56453 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.7 | 31.2865 | 31.2865 | 7.4135 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2653 | 45.2653 | -0.86531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 138.3 | 149.8093 | 117.6788 | 20.6212 | 138.2 | 149.8093 | 117.6788 | 20.5212 | 140.1 | 149.8093 | 117.6788 | 22.4212 | 230.4 | 225.3888 | 177.0482 | 53.3518 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 264.3 | 270.068 | 270.068 | -5.768 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 142.5625 | 115.218 | 1.282 |  |  |  | 0 | 54.9 | 71.4953 | 57.782 | -2.882 | 102.9 | 102.9866 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.4 | 199.8 | 199.8 | -0.4 | 96.6 | 100.2 | 100.2 | -3.6 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.5 | 0.69 | 0.692 | -0.192 | 93.7 | 82.81 | 94.331 | -0.631 | 79.5 | 66.94 | 66.935 | 12.565 | 9 | 3.79 | 3.656 | 5.344 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 202.7 | 163.41 | 163.407 | 39.293 | 100.51 | 99.93 | 99.927 | 0.583 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | -3.2 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 14.4 | 12.78 | 12.778 | 1.622 | 17.5 | 16.69 | 16.69 | 0.81 | 19.3 | 18.21 | 21.175 | -1.875 | 73.8 | 59.75 | 68.013 | 5.787 | 7.7 | 15.76 | 15.761 | -8.061 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.343 | 0.343 | -0.043 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.2 | 9.15 | 9.494 | -1.294 | 56.4 | 49.57 | 49.973 | 6.427 | 6.9 | 28.13 | 28.127 | -21.227 | 80.7 | 80.08 | 88.5473 | -7.8473 | 88.5 | 93.61 | 99.35 | -10.85 | 14.1 | 7.15 | 6.5225 | 7.5775 | 10.8 | 10.01 | 10.358 | 0.442 | 16.6 | 43.13 | 43.13 | -26.53 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.6 | 6.96 | 6.771 | 2.829 | 237.5 | 189.46 | 229.459 | 8.041 | 16.1 | 13.1 | 13.096 | 3.004 | 56.4 | 64.93 | 126.879 | -70.479 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.8 | 89.65 | 103.105 | -14.305 | 90 | 104.96 | 115.851 | -25.851 | 45.2 | 92.59 | 92.594 | -47.394 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 15.7 | 11.85 | 11.853 | 3.847 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 19.5 | 20 | 20 | -0.5
27/03/2026 | 15:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 148 | 149.9965 | 215 | -67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116.6 | 144.966 | 152.4941 | -35.8941 | 117 | 144.966 | 152.4941 | -35.4941 | 117.1 | 144.966 | 152.4941 | -35.3941 | 231.3 | 218.102 | 229.428 | 1.872 | 198.5 | 207.2429 | 207.2429 | -8.7429 | 104.6 | 103.9326 | 103.9326 | 0.6674 | 575.4 | 566.0894 | 566.0894 | 9.3106 | 10 | 10.5209 | 10.5209 | -0.52094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 6.5 | 5.7455 | 5.7455 | 0.75452 |  |  |  | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | -16.5 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 70.8 | 41.1831 | 49.1248 | 21.6752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 214.4 | 220.695 | 220.695 | -6.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.3 | 151.3625 | 151.3625 | 1.9375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 18.7 | 18.4645 | 18.4645 | 0.23547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 45.5 | 44.103 | 44.103 | 1.397 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.8 | 31.2865 | 31.2865 | 7.5134 | 173.6 | 174.5595 | 174.5595 | -0.95948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.5 | 95.5452 | 95.5452 | 0.95481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.6032 | 88.6032 | -3.5032 | 137.9 | 131.4185 | 124.0131 | 13.8869 | 139.1 | 131.4185 | 124.0131 | 15.0869 | 133.5 | 131.4185 | 124.0131 | 9.4869 | 213.9 | 197.7197 | 186.5784 | 27.3217 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 247.4 | 270.068 | 270.068 | -22.668 | 126.9 | 133.1603 | 133.1603 | -6.2603 | 67.4 | 67.1992 | 67.1992 | 0.20078 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 142.5625 | 115.218 | 0.682 |  |  |  | 0 | 57.1 | 71.4953 | 57.782 | -0.682 | 104.1 | 102.9866 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199.8 | 206.4908 | 206.4908 | -6.6909 | 96.7 | 103.5555 | 103.5555 | -6.8555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.9 | 0.65 | 0.647 | 0.253 | 96.1 | 87.17 | 93.94 | 2.16 | 79.9 | 63.54 | 63.539 | 16.361 | 6 | 2.79 | 2.782 | 3.218 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 211.2 | 153 | 152.997 | 58.203 | 106.9 | 97.06 | 97.064 | 9.836 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 3.25 | 3.25 | 0.35 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 21.1 | 20.4222 | 20.4222 | 0.67778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.44 | 17.8814 | 17.8814 | 0.55856 | 11.7 | 12.44 | 12.437 | -0.737 | 14.9 | 16.26 | 16.263 | -1.363 | 21.9 | 17.91 | 20.838 | 1.062 | 78.7 | 59.66 | 68.478 | 10.222 | 6 | 14.02 | 14.022 | -8.022 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.323 | 0.323 | -0.123 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 8.2 | 9.91 | 9.948 | -1.748 | 51.8 | 46.42 | 46.461 | 5.339 | 5.8 | 26.12 | 26.125 | -20.325 | 87 | 84.81 | 90.864 | -3.864 | 92 | 100.14 | 100.712 | -8.712 | 16.2 | 6.9 | 6.914 | 9.286 | 10.7 | 9.85 | 9.887 | 0.813 | 9.2 | 41.28 | 41.28 | -32.08 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.2 | 5.54 | 5.518 | 3.682 | 253.1 | 202.65 | 222.649 | 30.451 | 8.2 | 10.51 | 10.512 | -2.312 | 36.2 | 64.93 | 121.368 | -85.168 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.5 | 95.72 | 105.693 | 6.807 | 111.4 | 115.94 | 117.368 | -5.968 | 30 | 88.45 | 88.451 | -58.451 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 7.6 | 9.66 | 9.66 | -2.06 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 5.6 | 7.59 | 7.59 | -1.99 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 20 | 20 | 20 | 0
27/03/2026 | 15:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 150.5 | 149.9965 | 215 | -64.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.3 | 135.5838 | 135.5838 | 2.7162 | 136.7 | 135.5838 | 135.5838 | 1.1162 | 137.2 | 135.5838 | 135.5838 | 1.6162 | 230 | 203.9865 | 203.9865 | 26.0135 | 198.4 | 207.2429 | 207.2429 | -8.8429 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 567.8 | 566.0894 | 566.0894 | 1.7106 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 6.4 | 5.7455 | 5.7455 | 0.65452 |  |  |  | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | -16.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 71.8 | 41.1831 | 43.4412 | 28.3588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 214.6 | 220.695 | 220.695 | -6.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.7 | 81.6356 | 81.6356 | 0.06443 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.1 | 18.4645 | 18.4645 | 0.63547 | 88.8 | 87.7736 | 87.7736 | 1.0264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 185.7 | 186.3784 | 186.3784 | -0.67841 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 43.6 | 44.103 | 44.103 | -0.50301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.6 | 31.2865 | 31.2865 | 7.3134 | 172.6 | 174.5595 | 174.5595 | -1.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 95.5452 | 95.5452 | 0.25481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6032 | 88.6032 | -3.8032 | 160.3 | 135.8366 | 144.9478 | 15.3522 | 157.8 | 135.8366 | 144.9478 | 12.8522 | 167.1 | 135.8366 | 144.9478 | 22.1522 | 246.7 | 204.3668 | 218.0746 | 28.6254 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 26 | -26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 271.1 | 270.068 | 270.068 | 1.032 | 133.5 | 133.1603 | 133.1603 | 0.33969 | 66.5 | 67.1992 | 67.1992 | -0.69922 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 142.5625 | 115.218 | -1.418 |  |  |  | 0 | 56.5 | 71.4953 | 57.782 | -1.282 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.1 | 206.4908 | 206.4908 | -6.3909 | 97 | 103.5555 | 103.5555 | -6.5555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.9 | 0.54 | 0.544 | 0.356 | 98 | 88.83 | 92.858 | 5.142 | 80.8 | 57.81 | 57.807 | 22.993 | 7.4 | 2.06 | 2.061 | 5.339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 149.9 | 137.61 | 137.613 | 12.287 | 103.04 | 93.11 | 93.107 | 9.933 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 20.8 | 20.4222 | 20.4222 | 0.37778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 12.7 | 11.74 | 11.745 | 0.955 | 17.7 | 15.6 | 15.598 | 2.102 | 23.1 | 17.96 | 20.682 | 2.418 | 80.5 | 59.76 | 68.722 | 11.778 | 5.4 | 11.59 | 11.589 | -6.189 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.276 | 0.276 | 0.024 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 5.9 | 9.6 | 9.595 | -3.695 | 61.7 | 42.71 | 42.713 | 18.987 | 5.4 | 23.35 | 23.352 | -17.952 | 89.7 | 86.9 | 93.637 | -3.937 | 100.1 | 102.98 | 102.984 | -2.884 | 16.8 | 6.65 | 6.649 | 10.151 | 11.6 | 9.37 | 9.37 | 2.23 | 8.1 | 39.42 | 39.42 | -31.32 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6.7 | 3.91 | 3.906 | 2.794 | 238.9 | 190.72 | 210.725 | 28.175 | 13.4 | 6.74 | 6.736 | 6.664 | 27.9 | 70.67 | 109.666 | -81.766 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.6 | 107.07 | 108.647 | 3.953 | 119.9 | 131.39 | 126.691 | -6.791 | 23.7 | 79.75 | 79.755 | -56.055 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 6.5 | 6.72 | 6.724 | -0.224 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 6.2 | 7.59 | 7.59 | -1.39 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
27/03/2026 | 16:00 | 207.2 | 203.4014 | 203.4014 | 3.7986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 91.8678 | 91.8678 | 0.23217 | 149.2 | 149.9965 | 215 | -65.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 135.5838 | 135.5838 | -8.4838 | 127.7 | 135.5838 | 135.5838 | -7.8838 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 229.7 | 203.9865 | 203.9865 | 25.7135 | 200.9 | 207.2429 | 207.2429 | -6.3429 | 106.9 | 103.9326 | 103.9326 | 2.9674 | 568.4 | 566.0894 | 566.0894 | 2.3106 | 10.5 | 10.5209 | 10.5209 | -0.02094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.0671 | 164.0671 | 5.5329 | 6.7 | 5.7455 | 5.7455 | 0.95452 |  |  |  | 0 | 9.6 | 16.5 | 16.5 | -6.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 102.1 | 41.1831 | 57.2853 | 44.8147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 209.8 | 220.695 | 220.695 | -10.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.9 | 457.0943 | 457.0943 | 2.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.8 | 19.2109 | 19.2109 | -0.41088 | 19 | 18.4645 | 18.4645 | 0.53547 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 183 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8204 | 183.9 | 185.8204 | 185.8204 | -1.9204 | 184.5 | 186.3784 | 186.3784 | -1.8784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 45.7 | 47.0826 | 47.0826 | -1.3826 | 44.8 | 44.103 | 44.103 | 0.69699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.1 | 31.2865 | 31.2865 | 7.8134 | 173.5 | 174.5595 | 174.5595 | -1.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 95.5452 | 95.5452 | 1.0548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.6032 | 88.6032 | -2.9032 | 154.4 | 156.4294 | 166.8213 | -12.4213 | 154.7 | 156.4294 | 166.8213 | -12.1213 | 155.2 | 156.4294 | 166.8213 | -11.6213 | 244.9 | 235.3487 | 250.9835 | -6.0835 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 270.9 | 270.068 | 270.068 | 0.83197 | 135.8 | 133.1603 | 133.1603 | 2.6397 | 67.5 | 67.1992 | 67.1992 | 0.30078 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 142.5625 | 115.218 | 23.382 |  |  |  | 0 | 75.2 | 71.4953 | 57.782 | 17.418 | 177.9 | 102.9866 |  | 177.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.7 | 206.4908 | 206.4908 | -4.7908 | 97.8 | 103.5555 | 103.5555 | -5.7555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.4 | 16.5209 | 16.5209 | 0.87911 | 0.4 | 0.39 | 0.394 | 0.006 | 102.7 | 89.35 | 92.272 | 10.428 | 54.6 | 44.33 | 44.333 | 10.267 | 5.7 | 1.7 | 1.697 | 4.003 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 123.5 | 109.22 | 109.221 | 14.279 | 54.91 | 86.19 | 86.188 | -31.278 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 12.8 | 9.89 | 9.895 | 2.905 | 14.4 | 14.03 | 14.031 | 0.369 | 25.4 | 18.34 | 20.664 | 4.736 | 83.1 | 60.81 | 68.958 | 14.142 | 3.3 | 7.68 | 7.679 | -4.379 | 2.5 | 3.201 | 3.201 | -0.701 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.034 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4 | 9.03 | 9.028 | -5.028 | 55.5 | 42.15 | 42.145 | 13.355 | 5.1 | 16.94 | 16.943 | -11.843 | 98.1 | 87.3 | 94.963 | 3.137 | 112.8 | 104.04 | 104.043 | 8.757 | 18.8 | 6.53 | 6.529 | 12.271 | 12.6 | 9.18 | 9.178 | 3.422 | 7.5 | 26.48 | 26.48 | -18.98 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 6 | 3.13 | 3.131 | 2.869 | 131.2 | 181.05 | 181.047 | -49.847 | 5.2 | 2.93 | 2.932 | 2.268 | 31 | 50.49 | 80.491 | -49.491 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.2 | 112.31 | 114.795 | 4.405 | 145.5 | 135.2 | 139.662 | 5.838 | 26.7 | 64.75 | 64.747 | -38.047 | 4.2 | 2.901 | 2.901 | 1.299 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | -0.7 | 3.9 | 3.52 | 3.517 | 0.383 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 8.7 | 7.59 | 7.59 | 1.11 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 21.1 | 20 | 20 | 1.1
27/03/2026 | 16:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 147.5 | 149.9965 | 215 | -67.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 156.8 | 144.966 | 147.3703 | 9.4297 | 156.5 | 144.966 | 147.3703 | 9.1297 | 156.3 | 144.966 | 147.3703 | 8.9297 | 260.2 | 218.102 | 221.7193 | 38.4807 | 198.5 | 207.2429 | 207.2429 | -8.7429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 556.1 | 566.0894 | 566.0894 | -9.9894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  |  |  | 0 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 0.2 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 101.3 | 80.9859 | 137.6194 | -36.3194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.8 | 220.695 | 220.695 | 2.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.2 | 457.0943 | 457.0943 | -0.89427 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.3 | 18.4645 | 18.4645 | 0.83547 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.8 | 44.103 | 44.103 | 0.69699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.4 | 31.2865 | 31.2865 | 7.1135 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 159.4 | 173.0787 | 173.0787 | -13.6787 | 160.3 | 173.0787 | 173.0787 | -12.7787 | 159.9 | 173.0787 | 173.0787 | -13.1787 | 250.6 | 260.3976 | 260.3976 | -9.7976 | 0 |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 267.3 | 270.068 | 270.068 | -2.768 | 133.7 | 133.1603 | 133.1603 | 0.53969 | 66.6 | 67.1992 | 67.1992 | -0.59922 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 | 150.807 | 143.7388 | -6.7388 |  |  |  | 0 | 76.6 | 75.63 | 72.0852 | 4.5148 | 177.8 | 148.7625 |  | 177.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.1 | 206.4908 | 206.4908 | -3.3908 | 97.8 | 103.5555 | 103.5555 | -5.7555 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.2 | 0.34 | 0.339 | -0.139 | 102.9 | 89.52 | 92.532 | 10.368 | 21.3 | 21.67 | 21.669 | -0.369 | 5.4 | 1.4 | 1.398 | 4.002 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 38.8 | 68.69 | 68.693 | -29.893 | 21.19 | 57.53 | 57.533 | -36.343 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 19.8 | 19.4364 | 19.4364 | 0.36365 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 3.7 | 5.89 | 5.893 | -2.193 | 2.9 | 10.15 | 10.151 | -7.251 | 25.4 | 18.88 | 20.565 | 4.835 | 86.2 | 62.66 | 68.694 | 17.506 | 6.7 | 0.98 | 0.98 | 5.72 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.175 | 0.175 | -0.075 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.6 | 8.54 | 8.542 | -5.942 | 56.5 | 40.83 | 40.83 | 15.67 | 5 | 9.41 | 9.413 | -4.413 | 113.6 | 86.4 | 92.11 | 21.49 | 112.4 | 103.59 | 103.588 | 8.812 | 19.6 | 6.24 | 6.235 | 13.365 | 13.7 | 8.64 | 8.641 | 5.059 | 7 | 13.54 | 13.54 | -6.54 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 3.4 | 2.56 | 2.561 | 0.839 | 45.1 | 111.46 | 111.458 | -66.358 | 2.9 | 0.71 | 0.708 | 2.192 | 34.8 | 37.95 | 37.945 | -3.145 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 114.32 | 116.357 | 3.043 | 152.2 | 133.11 | 141.783 | 10.417 | 27.6 | 35.93 | 35.926 | -8.326 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 1.8 | 1.07 | 1.069 | 0.731 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20.2 | 19.242 | 19.242 | 0.95802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 9.1 | 7.59 | 7.59 | 1.51 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 21.7 | 20 | 20 | 1.7
27/03/2026 | 17:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 147.2 | 149.9965 | 215 | -67.8 |  |  |  | 0 | 0 | 61.792 |  | 0 | 134.4 | 144.966 | 152.4941 | -18.0941 | 134.7 | 144.966 | 152.4941 | -17.7941 | 135 | 144.966 | 152.4941 | -17.4941 | 234.7 | 218.102 | 229.428 | 5.272 | 203 | 207.2429 | 207.2429 | -4.2428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 557.1 | 566.0894 | 566.0894 | -8.9894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.0671 | 164.0671 | 0.23294 | 5.7 | 5.7455 | 5.7455 | -0.04548 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 0.3 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 100.5 | 140.5749 | 142.4441 | -41.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 218.3 | 220.695 | 220.695 | -2.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.3 | 457.0943 | 457.0943 | 1.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 179.1 | 185.8204 | 185.8204 | -6.7204 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 21.7 | 44.103 | 44.103 | -22.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.1 | 31.2865 | 31.2865 | 6.8134 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 167.2 | 174.2725 | 174.2725 | -7.0725 | 164 | 174.2725 | 174.2725 | -10.2725 | 195.9 | 174.2725 | 174.2725 | 21.6275 | 262.8 | 262.1938 | 262.1938 | 0.60622 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 261.6 | 270.068 | 270.068 | -8.468 | 131.4 | 133.1603 | 133.1603 | -1.7603 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 150.807 | 150.807 | -11.107 |  |  |  | 0 | 75.8 | 75.63 | 75.63 | 0.17004 | 178.2 | 146.2652 | 127.4294 | 50.7706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 206.4908 | 206.4908 | -1.3908 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 |  |  |  | 0 | 3.9 |  |  | 3.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.3 | 0.23 | 0.235 | 0.065 | 104 | 90.94 | 93.245 | 10.755 | 8.1 | 6.85 | 6.849 | 1.251 | 2.4 | 1.15 | 1.147 | 1.253 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 21.9 | 23.96 | 23.957 | -2.057 | 10.97 | 24 | 23.996 | -13.026 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 1.2 | 2.2 | 2.202 | -1.002 | 1.2 | 4.95 | 4.947 | -3.747 | 25.5 | 20.39 | 20.419 | 5.081 | 87 | 64.75 | 68.142 | 18.858 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.116 | 0.116 | -0.116 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.7 | 8.12 | 8.116 | -5.416 | 57.4 | 39.16 | 39.162 | 18.238 | 4.9 | 3.64 | 3.644 | 1.256 | 113.7 | 85.7 | 86.094 | 27.606 | 113.1 | 102.4 | 102.402 | 10.698 | 19.4 | 5.83 | 5.827 | 13.573 | 12 | 7.92 | 7.924 | 4.076 | 5.9 | 8.35 | 8.35 | -2.45 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 2.9 | 2.09 | 2.089 | 0.811 | 28.4 | 41.69 | 41.687 | -13.287 | 2 | 0.04 | 0.044 | 1.956 | 40.3 | 12.65 | 12.649 | 27.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.2 | 112.75 | 115.54 | 2.66 | 155.2 | 124.7 | 138.543 | 16.657 | 36 | 13.63 | 13.631 | 22.369 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 1.4 | 0.05 | 0.052 | 1.348 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 21.6 | 20 | 20 | 1.6
27/03/2026 | 17:30 | 207.5 | 203.4014 | 203.4014 | 4.0986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.8678 | 91.8678 | -0.46783 | 149.7 | 149.9965 | 215 | -65.3 |  |  |  | 0 | 0 | 61.792 |  | 0 | 138.2 | 144.966 | 152.4941 | -14.2941 | 137.4 | 144.966 | 152.4941 | -15.0941 | 137.8 | 144.966 | 152.4941 | -14.6941 | 239.5 | 218.102 | 229.428 | 10.072 | 202.5 | 207.2429 | 207.2429 | -4.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.0671 | 164.0671 | 5.4329 | 6.2 | 5.7455 | 5.7455 | 0.45452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 0.4 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 71.8 | 132.6079 | 142.4441 | -70.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 457.0943 | 457.0943 | 0.20573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152 | 151.3625 | 151.3625 | 0.63748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 183 | 185.8204 | 185.8204 | -2.8204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.3 | 31.2865 | 31.2865 | 8.0135 | 171.2 | 174.5595 | 174.5595 | -3.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 95.5452 | 95.5452 | 0.45481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.6032 | 88.6032 | -3.4032 | 165.2 | 175.9493 | 175.9493 | -10.7493 | 164.2 | 175.9493 | 175.9493 | -11.7493 | 193.9 | 175.9493 | 175.9493 | 17.9507 | 265.1 | 264.7165 | 264.7165 | 0.3835 | 72.6 | 74.2155 | 67.664 | 4.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 268.8 | 270.068 | 270.068 | -1.268 | 134.6 | 133.1603 | 133.1603 | 1.4397 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.968 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 150.807 | 143.7388 | -4.7388 |  |  |  | 0 | 76.9 | 75.63 | 72.0852 | 4.8148 | 178.4 | 102.9866 | 102.9866 | 75.4134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 206.4908 | 206.4908 | -0.39085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 |  |  |  | 0 | 4.9 |  |  | 4.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0.2 | 0.08 | 0.081 | 0.119 | 106.4 | 92.73 | 93.629 | 12.771 | 3 | 0.95 | 0.947 | 2.053 | 0 | 0.96 | 0.958 | -0.958 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.4562 | 20.4562 | 0.14377 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 8.3 | 3.63 | 3.635 | 4.665 | 4.15 | 1.49 | 1.485 | 2.665 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 20.6 | 20.4222 | 20.4222 | 0.17778 | 14.5 | 19.4364 | 19.4364 | -4.9364 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0.2 | 0.29 | 0.289 | -0.089 | 0.1 | 1.41 | 1.411 | -1.311 | 25.4 | 21.46 | 20.773 | 4.627 | 83.3 | 65.67 | 66.961 | 16.339 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 | 3.201 | 3.201 | -3.201 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.058 | 0.058 | -0.058 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.2 | 7.8 | 7.801 | -4.601 | 49.5 | 35.74 | 35.738 | 13.762 | 2 | 0.59 | 0.586 | 1.414 | 102.7 | 88.6 | 83.121 | 19.579 | 113.6 | 101.8 | 101.797 | 11.803 | 14.7 | 4.83 | 4.835 | 9.865 | 13.4 | 6.55 | 6.553 | 6.847 | 6.1 | 3.16 | 3.16 | 2.94 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.57 | 1.57 | -1.57 | 11.5 | 5.38 | 5.385 | 6.115 | 0.5 |  |  | 0.5 | 4.8 | 1.88 | 1.883 | 2.917 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 108.51 | 112.136 | 9.764 | 154 | 112.91 | 125.006 | 28.994 | 4.5 | 2.26 | 2.257 | 2.243 | 4.8 | 2.901 | 2.901 | 1.899 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 12.9 | 16.23 | 16.23 | -3.33 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 22 | 20 | 20 | 2
27/03/2026 | 18:00 | 207.2 | 203.4014 | 203.4014 | 3.7986 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 148.8 | 149.9965 | 215 | -66.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 129.5 | 144.966 | 147.3703 | -17.8703 | 128.8 | 144.966 | 147.3703 | -18.5703 | 128.6 | 144.966 | 147.3703 | -18.7703 | 230.6 | 218.102 | 221.7193 | 8.8807 | 201.5 | 207.2429 | 207.2429 | -5.7428 | 107.7 | 103.9326 | 103.9326 | 3.7674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 0.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 71.4 | 41.1831 | 138.8558 | -67.4557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.4665 | 112.4665 | -2.6665 | 205.3 | 220.695 | 220.695 | -15.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.9 | 151.3625 | 151.3625 | 0.53748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.2 | 185.8204 | 185.8204 | -2.6204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 45 | 47.0826 | 47.0826 | -2.0826 | 42.5 | 44.103 | 44.103 | -1.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.8 | 31.2865 | 31.2865 | 7.5134 | 171.6 | 174.5595 | 174.5595 | -2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.9 | 95.5452 | 95.5452 | 0.35481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 | 45.2653 | -0.96531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 88.6032 | 88.6032 | -3.7032 | 167 | 173.9593 | 155.2955 | 11.7045 | 164.7 | 173.9593 | 155.2955 | 9.4045 | 196.3 | 173.9593 | 155.2955 | 41.0045 | 265.7 | 261.7225 | 233.6428 | 32.0572 | 72.5 | 39.7 | 39.7 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 255.3 | 270.068 | 270.068 | -14.768 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 60.7 | 67.1992 | 67.1992 | -6.4992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 142.5625 | 142.5625 | -4.1625 |  |  |  | 0 | 77.1 | 71.4953 | 71.4953 | 5.6047 | 179.8 | 102.9866 | 102.9866 | 76.8134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 |  |  |  | 0 | 4.9 |  |  | 4.9 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 | 0.04 | 0.039 | -0.039 | 104.8 | 106.48 | 93.541 | 11.259 | 0 | 0.06 | 0.055 | -0.055 | 0 | 0.9 | 0.901 | -0.901 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 | 0.17 | 0.174 | -0.174 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | -3 | 20.7 | 20.4222 | 20.4222 | 0.27778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 14.2 | 17.4927 | 17.4927 | -3.2927 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 0 | 0.2 | 0.197 | -0.197 | 24.8 | 21.74 | 20.992 | 3.808 | 80.1 | 78.2 | 65.433 | 14.667 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.201 | 3.201 | 0.399 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3 | 7.66 | 7.661 | -4.661 | 32.2 | 44.05 | 32.69 | -0.49 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 88.7 | 101.54 | 81.946 | 6.754 | 109.5 | 111.57 | 101.573 | 7.927 | 18.8 | 10.45 | 3.841 | 14.959 | 7 | 8.79 | 5.343 | 1.657 | 2 | 1.58 | 1.58 | 0.42 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.21 | 1.205 | -1.205 | 0 | 0.34 | 0.344 | -0.344 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.2 | 111.58 | 106.318 | 8.882 | 135.1 | 119.49 | 107.927 | 27.173 | 0 | 0.25 | 0.249 | -0.249 | 4.8 | 2.901 | 2.901 | 1.899 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 7.1 | 7.59 | 7.59 | -0.49 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.7 | 20 | 20 | 0.7
27/03/2026 | 18:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 147.3 | 149.9965 | 215 | -67.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 154.7 | 144.966 | 152.0934 | 2.6065 | 154.6 | 144.966 | 152.0934 | 2.5065 | 154.3 | 144.966 | 152.0934 | 2.2066 | 240.9 | 218.102 | 228.8253 | 12.0747 | 202.9 | 207.2429 | 207.2429 | -4.3429 | 108 | 103.9326 | 103.9326 | 4.0674 | 558.5 | 566.0894 | 566.0894 | -7.5894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 164.0671 | 164.0671 | -4.5671 | 5.7 | 5.7455 | 5.7455 | -0.04548 |  |  |  | 0 | 17 | 16.5 | 16.5 | 0.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 117.7 | 114.0138 | 142.4441 | -24.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 209.3 | 220.695 | 220.695 | -11.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.2 | 457.0943 | 457.0943 | 0.10573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 31.2865 | 31.2865 | 7.2134 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 167.8 | 177.7326 | 177.7326 | -9.9326 | 165.3 | 177.7326 | 177.7326 | -12.4326 | 196.9 | 177.7326 | 177.7326 | 19.1674 | 266.3 | 267.3994 | 267.3994 | -1.0994 | 73.1 | 74.2155 | 39.7 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 266.5 | 270.068 | 270.068 | -3.568 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 150.807 | 143.7388 | -4.9388 |  |  |  | 0 | 77.3 | 75.63 | 72.0852 | 5.2148 | 178.9 | 153.7125 | 102.9866 | 75.9134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 99 | 105.8 | 92.651 | 6.349 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.903 | -0.903 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 21.55 | 20.726 | 3.074 | 75.8 | 74.89 | 63.728 | 12.072 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 2.1 | 7.83 | 7.826 | -5.726 | 33.6 | 41.43 | 30.625 | 2.975 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 99.85 | 81.26 | 3.24 | 109.6 | 111.51 | 101.511 | 8.089 | 9.1 | 8.71 | 3.096 | 6.004 | 7.3 | 6.69 | 4.522 | 2.778 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 3.8 | 7.5 | 7.5 | -3.7 | 10.2 | 19.4364 | 19.4364 | -9.2363 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.01 | 1.014 | -1.014 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.1 | 103.21 | 97.156 | 10.944 | 107.8 | 101.91 | 91.121 | 16.679 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 21.6 | 20 | 20 | 1.6
27/03/2026 | 19:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 148.2 | 149.9965 | 215 | -66.8 |  |  |  | 0 | 61 |  |  | 61 | 143.6 | 147.8744 | 152.4941 | -8.8941 | 144 | 147.8744 | 152.4941 | -8.4941 | 143.8 | 147.8744 | 152.4941 | -8.6941 | 245.8 | 222.4777 | 229.428 | 16.372 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 108.1 | 103.9326 | 103.9326 | 4.1674 | 555.3 | 566.0894 | 566.0894 | -10.7894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 0.4 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.5 | 135.3268 | 142.4441 | -6.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 44.3 | 44.103 | 44.103 | 0.19699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 31.2865 | 31.2865 | 7.0134 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 | 45.2653 | -0.06531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 168.1 | 179.7516 | 179.7516 | -11.6516 | 165.9 | 179.7516 | 179.7516 | -13.8516 | 197.2 | 179.7516 | 179.7516 | 17.4484 | 266.3 | 270.4371 | 270.4371 | -4.1371 | 73.2 | 74.2155 | 74.2155 | -1.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 252.8 | 257 | 270.068 | -17.268 | 132.1 | 133.1603 | 133.1603 | -1.0603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 150.807 | 150.807 | -12.007 |  |  |  | 0 | 77.4 | 75.63 | 75.63 | 1.77 | 179.8 | 185.8078 | 152.6448 | 27.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 98.8 | 105.28 | 91.515 | 7.285 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.89 | 0.888 | -0.888 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.42 | 17.8814 | 17.8814 | 0.53856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.7 | 21.61 | 20.086 | 4.614 | 74.4 | 72.41 | 63.081 | 11.319 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.7 | 8.17 | 8.17 | -6.47 | 37.6 | 39.46 | 31.952 | 5.648 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 95.48 | 78.846 | -2.946 | 109.3 | 113.34 | 101.344 | 7.956 | 4.4 | 7.43 | 2.672 | 1.728 | 3.8 | 5.16 | 4.066 | -0.266 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | -3.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.01 | 1.012 | -1.012 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.9 | 96.39 | 89.317 | 13.583 | 95.5 | 98.02 | 83.28 | 12.22 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 22 | 20 | 20 | 2
27/03/2026 | 19:30 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 148 | 149.9965 | 215 | -67 |  |  |  | 0 | 61.5 | 61.792 |  | 61.5 | 151.9 | 156.51 | 158.4881 | -6.5881 | 151.9 | 156.51 | 158.4881 | -6.5881 | 152.2 | 156.51 | 158.4881 | -6.2881 | 251.2 | 235.47 | 238.446 | 12.754 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 555.5 | 566.0894 | 566.0894 | -10.5894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.8 | 116.166 | 142.4441 | -6.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 457.0943 | 457.0943 | -1.3943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.6 | 47.0826 | 47.0826 | -2.4826 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.3 | 31.2865 | 31.2865 | 7.0134 | 170.1 | 174.5595 | 174.5595 | -4.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 | 45.2653 | -0.36531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 168.5 | 179.5425 | 179.5425 | -11.0425 | 166.4 | 179.5425 | 179.5425 | -13.1425 | 198.3 | 179.5425 | 179.5425 | 18.7575 | 266.8 | 270.1225 | 270.1225 | -3.3225 | 72.8 | 74.2155 | 74.2155 | -1.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 241.2 | 240 | 270.068 | -28.868 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 60.1 | 67.1992 | 67.1992 | -7.0992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 27.2 | 29.9806 | 29.9806 | -2.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.2 | 150.807 | 150.807 | -11.607 |  |  |  | 0 | 77.3 | 75.63 | 75.63 | 1.67 | 180.6 | 148.4733 | 139 | 41.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 206.4908 | 206.4908 | 0.70915 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 104.51 | 90.804 | 5.796 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.79 | 0.794 | -0.794 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 20.5 | 20.4222 | 20.4222 | 0.07778 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.1 | 17.4927 | 17.4927 | 1.6073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.41 | 17.8814 | 17.8814 | 0.52856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 21.41 | 20.072 | 7.028 | 75.8 | 71.35 | 63.822 | 11.978 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.9 | 8.15 | 8.153 | -6.253 | 25.3 | 37.42 | 34.266 | -8.966 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 92.51 | 74.743 | 7.757 | 106.2 | 114.16 | 101.163 | 5.037 | 3.2 | 7.11 | 2.504 | 0.696 | 1.7 | 4.82 | 3.849 | -2.149 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.05 | 1.052 | -1.052 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.8 | 85.25 | 83.085 | 3.715 | 82 | 90.4 | 80.547 | 1.453 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 21.7 | 20 | 20 | 1.7
27/03/2026 | 20:00 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 147.4 | 149.9965 | 215 | -67.6 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.792 |  | 59.7 | 148.1 | 156.51 | 158.4881 | -10.3881 | 148.2 | 156.51 | 158.4881 | -10.2881 | 148 | 156.51 | 158.4881 | -10.4881 | 247.1 | 235.47 | 238.446 | 8.654 | 203.3 | 207.2429 | 207.2429 | -3.9428 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 555.7 | 566.0894 | 566.0894 | -10.3894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.5 | 128.8821 | 142.4441 | -6.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 220.9 | 220.695 | 220.695 | 0.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 457.0943 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 178.4 | 185.8204 | 185.8204 | -7.4204 | 178.6 | 185.8204 | 185.8204 | -7.2204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.1 | 47.0826 | 47.0826 | -2.9826 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6032 | 88.6032 | -4.2032 | 168.5 | 179.7516 | 179.7516 | -11.2516 | 166.3 | 179.7516 | 179.7516 | -13.4516 | 198.3 | 179.7516 | 179.7516 | 18.5484 | 266.7 | 270.4371 | 270.4371 | -3.7371 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 235.4 | 220 | 270.068 | -34.668 | 131.5 | 133.1603 | 133.1603 | -1.6603 | 59.7 | 67.1992 | 67.1992 | -7.4992 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 28.3 | 29.9806 | 29.9806 | -1.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 150.807 | 150.807 | -10.807 |  |  |  | 0 | 78.3 | 75.63 | 75.63 | 2.67 | 181.6 | 156.9326 | 124.8386 | 56.7614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 100 | 102.52 | 89.119 | 10.881 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.73 | 0.729 | -0.729 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 18.7 | 19.4364 | 19.4364 | -0.73635 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 21.26 | 20.064 | 7.136 | 71.9 | 68.6 | 62.153 | 9.747 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.8 | 8.01 | 8.012 | -3.212 | 25.6 | 32.93 | 31.992 | -6.392 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 86.01 | 74.733 | 10.767 | 103.5 | 114.53 | 101.535 | 1.965 | 4.6 | 6.41 | 2.408 | 2.192 | 1.5 | 4.09 | 3.719 | -2.219 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0.1 | 0.97 | 0.967 | -0.867 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.8 | 73.06 | 72.132 | 2.668 | 62.4 | 78.72 | 69.518 | -7.118 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 6.4 | 7.59 | 7.59 | -1.19 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.6 | 20 | 20 | 0.6
27/03/2026 | 20:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 147.6 | 149.9965 | 215 | -67.4 |  |  |  | 0 | 60.2 | 65.8287 |  | 60.2 | 145.3 | 156.51 | 158.4881 | -13.1881 | 145.5 | 156.51 | 158.4881 | -12.9881 | 146 | 156.51 | 158.4881 | -12.4881 | 243.8 | 235.47 | 238.446 | 5.354 | 203.5 | 207.2429 | 207.2429 | -3.7428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 556.9 | 566.0894 | 566.0894 | -9.1894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.0671 | 164.0671 | -0.16706 | 6.1 | 5.7455 | 5.7455 | 0.35452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.8081 | 16.8081 | 0.09192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.6 | 142.4441 | 142.4441 | -6.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 215.4 | 220.695 | 220.695 | -5.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 44.1 | 44.103 | 44.103 | -0.00301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 168.1 | 179.3296 | 179.3296 | -11.2295 | 164.9 | 179.3296 | 179.3296 | -14.4296 | 197.6 | 179.3296 | 179.3296 | 18.2705 | 266.4 | 269.8021 | 269.8021 | -3.4021 | 73 | 74.2155 | 74.2155 | -1.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 234.1 | 200 | 270.068 | -35.968 | 132 | 133.1603 | 133.1603 | -1.1603 | 59.6 | 67.1992 | 67.1992 | -7.5992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 150.807 | 150.807 | -10.707 |  |  |  | 0 | 78.6 | 75.63 | 75.63 | 2.97 | 181.5 | 164.9607 | 119.058 | 62.442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 206.4908 | 206.4908 | 0.00915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 99.81 | 88.135 | 14.765 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.69 | 0.685 | -0.685 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 17.4927 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 21.1 | 19.99 | 4.51 | 71.3 | 64.84 | 59.472 | 11.828 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 4.5 | 7.53 | 7.525 | -3.025 | 27.7 | 28.44 | 28.778 | -1.078 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 80.04 | 73.252 | -1.052 | 98.7 | 114.38 | 101.383 | -2.683 | 5.5 | 5.71 | 2.236 | 3.264 | 2.8 | 3.35 | 3.319 | -0.519 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | -0.1 | 6 | 7.5 | 7.5 | -1.5 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.75 | 0.746 | -0.746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70 | 61.96 | 63.205 | 6.795 | 43.5 | 66.75 | 60.656 | -17.156 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 21 | 20 | 20 | 1
27/03/2026 | 21:00 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 147.6 | 149.9965 | 215 | -67.4 |  |  |  | 0 | 61 | 61.792 |  | 61 | 159.9 | 156.51 | 158.4881 | 1.4119 | 160.1 | 156.51 | 158.4881 | 1.6119 | 160.1 | 156.51 | 158.4881 | 1.6119 | 255.4 | 235.47 | 238.446 | 16.954 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  |  |  | 0 | 17 | 16.8081 | 16.8081 | 0.19192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.8 | 88.3635 | 142.4441 | -6.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 457.0943 | 457.0943 | 0.60573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.2 | 47.0826 | 47.0826 | -2.8826 | 44.4 | 44.103 | 44.103 | 0.29699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.4 | 31.2865 | 31.2865 | 7.1135 | 168.7 | 174.5595 | 174.5595 | -5.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 95.5452 | 95.5452 | -0.24519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 168.5 | 179.3296 | 179.3296 | -10.8295 | 165.3 | 179.3296 | 179.3296 | -14.0296 | 197.7 | 179.3296 | 179.3296 | 18.3705 | 266.6 | 269.8021 | 269.8021 | -3.2021 | 72.7 | 74.2155 | 74.2155 | -1.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 26 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 162.9 | 180 | 270.068 | -107.168 | 132.2 | 133.1603 | 133.1603 | -0.96031 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 150.807 | 150.807 | -11.107 |  |  |  | 0 | 78.2 | 75.63 | 75.63 | 2.57 | 182.5 | 185.8078 | 113.7159 | 68.7841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 206.4908 | 206.4908 | 0.40915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 92 | 87.5 | 7.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.67 | 0.666 | -0.666 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 20.39 | 19.896 | 6.304 | 69.4 | 60.75 | 56.493 | 12.907 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 3.1 | 6.87 | 6.871 | -3.771 | 23.7 | 26.4 | 25.426 | -1.726 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 75.67 | 70.807 | -2.407 | 92.7 | 114.93 | 100.927 | -8.227 | 9.8 | 5.39 | 2.03 | 7.77 | 5.4 | 3.02 | 2.85 | 2.55 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.58 | 0.581 | -0.581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.9 | 52.26 | 55.921 | 12.979 | 61.8 | 52.44 | 53.155 | 8.645 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 13 | 16.23 | 16.23 | -3.23 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 20.1 | 20 | 20 | 0.1
27/03/2026 | 21:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 148.3 | 149.9965 | 215 | -66.7 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.792 |  | 61.3 | 147 | 156.51 | 158.4881 | -11.4881 | 146.9 | 156.51 | 158.4881 | -11.5881 | 147 | 156.51 | 158.4881 | -11.4881 | 251.2 | 235.47 | 238.446 | 12.754 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  |  |  | 0 | 17 | 16.8081 | 16.8081 | 0.19192 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.5 | 141.7841 | 142.4441 | -6.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 457.0943 | 457.0943 | -1.4943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.3 | 185.8204 | 185.8204 | -6.5204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 104.5 | 110.482 | 110.482 | -5.982 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 43.7 | 44.103 | 44.103 | -0.40301 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.4 | 31.2865 | 31.2865 | 6.1135 | 168.9 | 174.5595 | 174.5595 | -5.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 95.5452 | 95.5452 | -0.54519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.03469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6032 | 88.6032 | -4.5032 | 168.3 | 179.7516 | 179.7516 | -11.4516 | 165.6 | 179.7516 | 179.7516 | -14.1516 | 197.9 | 179.7516 | 179.7516 | 18.1484 | 266.7 | 270.4371 | 270.4371 | -3.7371 | 73.1 |  |  | 73.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 155.7 | 180 | 270.068 | -114.368 | 131.6 | 133.1603 | 133.1603 | -1.5603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 73 | 78.568 | 78.568 | -5.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 150.807 | 150.807 | -11.007 |  |  |  | 0 | 78.5 | 75.63 | 75.63 | 2.87 | 182.1 | 185.8078 | 126.4739 | 55.6261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 206.4908 | 206.4908 | 0.50915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 91 | 84.867 | 5.233 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.66 | 0.658 | -0.658 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 19.55 | 19.031 | 5.469 | 65.9 | 56.99 | 52.635 | 13.265 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 2.5 | 6.66 | 6.66 | -4.16 | 21.1 | 22.69 | 22.494 | -1.394 | 0 |  |  | 0 | 64.1 | 70.74 | 70.127 | -6.027 | 83.3 | 110.72 | 100.715 | -17.415 | 4.7 | 4.66 | 1.983 | 2.717 | 0.8 | 2.63 | 2.71 | -1.91 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.6 | 0.602 | -0.602 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.6 | 44.6 | 47.57 | 23.03 | 57.1 | 39.36 | 45.105 | 11.995 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 12.6 | 16.23 | 16.23 | -3.63 | 8.6 | 7.59 | 7.59 | 1.01 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2
27/03/2026 | 22:00 | 204.3 | 203.4014 | 203.4014 | 0.89864 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.8678 | 91.8678 | -0.66783 | 147.3 | 149.9965 | 215 | -67.7 |  |  |  | 0 | 59.5 | 61.792 |  | 59.5 | 144.4 | 156.51 | 158.4881 | -14.0881 | 143.7 | 156.51 | 158.4881 | -14.7881 | 144.2 | 156.51 | 158.4881 | -14.2881 | 248.1 | 235.47 | 238.446 | 9.654 | 203.9 | 207.2429 | 207.2429 | -3.3428 | 107.1 | 103.9326 | 103.9326 | 3.1674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.0671 | 4.3329 | 5.9 | 5.7455 | 5.7455 | 0.15452 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.8081 |  | 16.9 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 135.6 | 106.9801 | 142.4441 | -6.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 220.1 | 220.695 | 220.695 | -0.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 457.0943 | 457.0943 | 0.00573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 41.6 | 41.8989 | 41.8989 | -0.29893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 182.3 | 186.3784 | 186.3784 | -4.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 45.5 | 47.0826 | 47.0826 | -1.5826 | 39.7 | 44.103 | 44.103 | -4.403 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.4 | 31.2865 | 31.2865 | 7.1135 | 168.8 | 174.5595 | 174.5595 | -5.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 88.6032 | 88.6032 | -4.0032 | 167.8 | 179.957 | 179.957 | -12.157 | 164.9 | 179.957 | 179.957 | -15.057 | 198.4 | 179.957 | 179.957 | 18.443 | 266.2 | 270.7461 | 270.7461 | -4.5461 | 72 |  |  | 72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 56 | -39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 128.4 | 160 | 270.068 | -141.668 | 132.4 | 133.1603 | 133.1603 | -0.76031 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 150.807 | 149.2058 | -10.3058 |  |  |  | 0 | 74.5 | 75.63 | 74.8269 | -0.32695 | 181.2 | 185.8078 | 102.9866 | 78.2134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 99.4 | 103.5555 | 103.5555 | -4.1555 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 5 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 85.15 | 82.707 | 17.393 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.64 | 0.644 | -0.644 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.2 | 19 | 17.4927 | 1.7073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 18.74 | 18.045 | 8.455 | 71.2 | 54.24 | 49.457 | 21.743 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.8 | 6.67 | 6.672 | -4.872 | 24.8 | 20.36 | 20.244 | 4.556 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 64.28 | 68.354 | -13.454 | 77.7 | 105.68 | 99.676 | -21.976 | 4.6 | 4.07 | 1.943 | 2.657 | 1.3 | 2.26 | 2.592 | -1.292 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.66 | 0.664 | -0.664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.2 | 38.39 | 40.278 | 23.922 | 56.9 | 30.3 | 37.888 | 19.012 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 12 | 16.23 | 16.23 | -4.23 | 8.5 | 7.59 | 7.59 | 0.91 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4 | 20.3 | 20 | 20 | 0.3
27/03/2026 | 22:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4014 | 0.49864 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 150.4 | 149.9965 | 215 | -64.6 |  |  |  | 0 | 62.5 | 61.792 |  | 62.5 | 155.3 | 156.397 | 159.6298 | -4.3297 | 155.8 | 156.397 | 159.6298 | -3.8298 | 155.2 | 156.397 | 159.6298 | -4.4298 | 249.2 | 235.2999 | 240.1637 | 9.0363 | 205.1 | 207.2429 | 207.2429 | -2.1429 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 565.4 | 566.0894 | 566.0894 | -0.68941 | 10.2 | 10.5209 | 10.5209 | -0.32094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.0671 | 164.0671 | 4.1329 | 6.3 | 5.7455 | 5.7455 | 0.55452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 |  |  |  | 0 | 136.4 | 102.3982 | 142.4441 | -6.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 217.1 | 220.695 | 220.695 | -3.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 457.0943 | 457.0943 | 0.70573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.5 | 151.3625 | 151.3625 | 1.1375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182.6 | 185.8204 | 185.8204 | -3.2204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 44.8 | 47.0826 | 47.0826 | -2.2826 | 32.8 | 44.103 | 44.103 | -11.303 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.5 | 31.2865 | 31.2865 | 7.2134 | 173 | 174.5595 | 174.5595 | -1.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 95.5452 | 95.5452 | 0.65481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.6032 | 88.6032 | -3.5032 | 168.2 | 180.3562 | 180.3562 | -12.1562 | 165.8 | 180.3562 | 180.3562 | -14.5562 | 197.7 | 180.3562 | 180.3562 | 17.3438 | 266.5 | 271.3468 | 271.3468 | -4.8468 | 9.9 |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 56 | -39.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 104.9 | 140 | 270.068 | -165.168 | 133.9 | 133.1603 | 133.1603 | 0.73969 | 63.6 | 67.1992 | 67.1992 | -3.5992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.6 | 29.9806 | 29.9806 | 0.61944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 143.7388 | 143.7388 | -3.3388 |  |  |  | 0 | 68.5 | 72.0852 | 72.0852 | -3.5852 | 103.5 | 102.9866 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 87.66 | 83.053 | 18.747 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.62 | 0.617 | -0.617 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.4562 | 20.4562 | 0.04377 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 20.9 | 20.4222 | 20.4222 | 0.47778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 18.87 | 17.359 | 9.841 | 73.8 | 50.64 | 48.036 | 25.764 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 1.2 | 6.82 | 6.817 | -5.617 | 40.7 | 20.38 | 18.531 | 22.169 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 58.13 | 62.952 | -4.552 | 82.4 | 100.9 | 96.904 | -14.504 | 6.1 | 3.5 | 1.806 | 4.294 | 3.6 | 1.91 | 2.297 | 1.303 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 0.75 | 0.748 | -0.748 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 35.77 | 35.462 | 9.038 | 42.7 | 25.93 | 33.085 | 9.615 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 | 12 | 16.23 | 16.23 | -4.23 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 10 | 11 | 11 | -1 | 20.5 | 20 | 20 | 0.5
27/03/2026 | 23:00 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 79.5 |  |  | 79.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 146.6 | 149.9965 | 215 | -68.4 |  |  |  | 0 | 61.3 | 61.792 |  | 61.3 | 133.7 | 135.5838 | 135.5838 | -1.8838 | 133.8 | 135.5838 | 135.5838 | -1.7838 | 133.8 | 135.5838 | 135.5838 | -1.7838 | 236.9 | 203.9865 | 203.9865 | 32.9135 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 555.8 | 566.0894 | 566.0894 | -10.2894 | 10.1 | 10.5209 | 10.5209 | -0.42094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.0671 | -0.56706 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 83.1 | 102.3982 | 142.4441 | -59.3441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 183.7 | 220.695 | 220.695 | -36.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 457.0943 | 0.90573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 41.8 | 41.8989 | 41.8989 | -0.09893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 177.6 | 185.8204 | 185.8204 | -8.2204 | 178.1 | 185.8204 | 185.8204 | -7.7204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.4 | 47.0826 | 47.0826 | -2.6826 | 39 | 44.103 | 44.103 | -5.103 | 3.8 |  |  | 3.8 | 37.9 | 31.2865 | 31.2865 | 6.6135 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.5452 | 95.5452 | -0.44519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6032 | 88.6032 | -4.3032 | 168.4 | 177.6204 | 180.5502 | -12.1502 | 166.1 | 177.6204 | 180.5502 | -14.4502 | 197.6 | 177.6204 | 180.5502 | 17.0498 | 266.7 | 267.2307 | 271.6386 | -4.9386 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 56 | -40.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 54.3 | 110 | 270.068 | -215.768 | 131.2 | 133.1603 | 133.1603 | -1.9603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 142.5625 | 129.1565 | 9.8435 |  |  |  | 0 | 67.4 | 71.4953 | 64.7722 | 2.6278 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 206.4908 | 206.4908 | 0.80915 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 96.9 | 89.11 | 88.129 | 8.771 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.65 | 0.652 | -0.652 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.4562 | 20.4562 | -0.15623 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 20.3 | 20.4222 | 20.4222 | -0.12222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 20.62 | 17.938 | 7.462 | 64.9 | 54.07 | 50.246 | 14.654 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 0.4 | 6.79 | 6.79 | -6.39 | 46.8 | 23.05 | 18.559 | 28.241 | 0 |  |  | 0 | 56.3 | 55 | 54.929 | 1.371 | 81.1 | 95.13 | 91.131 | -10.031 | 6.2 | 3.38 | 1.606 | 4.594 | 2.8 | 1.83 | 1.934 | 0.866 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.09 | 1.088 | -1.088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 36.98 | 34.795 | 0.005 | 28.9 | 28.01 | 32.67 | -3.77 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12 | 16.23 | 16.23 | -4.23 | 8 | 7.59 | 7.59 | 0.41 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 17.9 | 20 | 20 | -2.1
27/03/2026 | 23:30 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 79.3 |  |  | 79.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 147.4 | 149.9965 | 215 | -67.6 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.792 |  | 60.9 | 106.4 | 150.3939 | 150.738 | -44.338 | 106.4 | 150.3939 | 150.738 | -44.338 | 106.3 | 150.3939 | 150.738 | -44.438 | 207.1 | 226.2683 | 226.786 | -19.686 | 205.9 | 207.2429 | 207.2429 | -1.3429 | 108.3 | 103.9326 | 103.9326 | 4.3674 | 556.2 | 566.0894 | 566.0894 | -9.8894 | 10.3 | 10.5209 | 10.5209 | -0.22094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.0671 | 2.8329 | 6 | 5.7455 | 5.7455 | 0.25452 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 82.8 | 102.3982 | 132.283 | -49.483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.1 | 457.0943 | 457.0943 | 2.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 132 | 149.9872 | 151.3625 | -19.3625 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 39.5 | 44.103 | 44.103 | -4.603 | 3.8 |  |  | 3.8 | 38.2 | 31.2865 | 31.2865 | 6.9135 | 168.5 | 174.5595 | 174.5595 | -6.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 95.5452 | 95.5452 | -0.14519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 |  |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6032 | 88.6032 | -4.1032 | 168.2 | 136.2702 | 121.9712 | 46.2288 | 164.9 | 136.2702 | 121.9712 | 42.9288 | 198.5 | 136.2702 | 121.9712 | 76.5288 | 266.7 | 205.0191 | 183.5061 | 83.1938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 26 | -10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 21.1 | 50 | 270.068 | -248.968 | 114 | 133.1603 | 133.1603 | -19.1603 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 115.218 | 115.218 | -1.318 |  |  |  | 0 | 57.2 | 57.782 | 57.782 | -0.582 | 103.7 | 102.9866 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 206.4908 | 206.4908 | 1.0091 | 99.5 | 103.5555 | 103.5555 | -4.0555 |  |  |  | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 17.3 | 16.5209 | 16.5209 | 0.77911 | 0 |  |  | 0 | 99 | 91.5 | 92.223 | 6.777 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.74 | 0.742 | -0.742 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.4562 | 20.4562 | -0.05623 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 20.4 | 20.4222 | 20.4222 | -0.02222 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 20.99 | 19.375 | 5.625 | 61.8 | 55.14 | 51.925 | 9.875 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 0 | 6.23 | 6.227 | -6.227 | 25.9 | 23.43 | 19.711 | 6.189 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 50.04 | 49.194 | 7.006 | 67.3 | 87.8 | 83.801 | -16.501 | 3.7 | 3.2 | 1.509 | 2.191 | 1 | 1.71 | 1.881 | -0.881 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.42 | 1.419 | -1.419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 32.74 | 32.441 | 3.559 | 24.7 | 28.5 | 30.879 | -6.179 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 12 | 16.23 | 16.23 | -4.23 | 8.4 | 7.59 | 7.59 | 0.81 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2
28/03/2026 | 00:00 | 207.4 | 203.4014 | 203.4014 | 3.9986 | 80.8 |  |  | 80.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 91.8678 | 91.8678 | 0.63217 | 150.4 | 149.9965 | 215 | -64.6 |  |  |  | 0 | 63.2 | 61.792 |  | 63.2 | 121 | 135.5838 | 135.5838 | -14.5838 | 119.6 | 135.5838 | 135.5838 | -15.9838 | 119.9 | 135.5838 | 135.5838 | -15.6838 | 219.7 | 203.9865 | 203.9865 | 15.7135 | 203.8 | 207.2429 | 207.2429 | -3.4428 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 576.4 | 566.0894 | 566.0894 | 10.3106 | 10.4 | 10.5209 | 10.5209 | -0.12094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.6 | 164.0671 | 164.0671 | 8.5329 | 7 | 5.7455 | 5.7455 | 1.2545 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 84.6 | 102.3982 | 126.9488 | -42.3488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 202.7 | 220.695 | 220.695 | -17.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.1 | 457.0943 | 457.0943 | 4.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 153.2 | 151.3625 | 151.3625 | 1.8375 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.6 | 19.2109 | 19.2109 | -0.61088 | 19.4 | 18.4645 | 18.4645 | 0.93547 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 182.9 | 185.8204 | 185.8204 | -2.9204 | 184.4 | 185.8204 | 185.8204 | -1.4204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 45.4 | 47.0826 | 47.0826 | -1.6826 | 45 | 44.103 | 44.103 | 0.89699 | 3.8 |  |  | 3.8 | 39.6 | 31.2865 | 31.2865 | 8.3134 | 173.7 | 174.5595 | 174.5595 | -0.85948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 95.5452 | 95.5452 | 1.1548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.6032 | 88.6032 | -2.6032 | 152.9 | 121.2515 | 106.017 | 46.883 | 151.3 | 121.2515 | 106.017 | 45.283 | 152.8 | 121.2515 | 106.017 | 46.783 | 241.3 | 182.4235 | 159.5031 | 81.7969 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 |  | 16 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 4.7854 | 4.7854 | -2.6854 | 42.8 | 50 | 270.068 | -227.268 | 135.2 | 133.1603 | 133.1603 | 2.0397 | 64.8 | 67.1992 | 67.1992 | -2.3992 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 115.218 | 115.218 | -1.418 |  |  |  | 0 | 57.3 | 57.782 | 57.782 | -0.482 | 183 | 102.9866 |  | 183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 206.4908 | 206.4908 | -98.5909 | 74.6 | 103.5555 | 103.5555 | -28.9555 |  |  |  | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 17.5 | 16.5209 | 16.5209 | 0.97911 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 89.77 | 90.091 | -0.491 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.72 | 0.721 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.4562 | 20.4562 | 0.24377 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 1.6 | 21 | 20.4222 | 20.4222 | 0.57778 | 19.1 | 19.4364 | 19.4364 | -0.33635 | 19.3 | 19 | 17.4927 | 1.8073 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.43 | 17.8814 | 17.8814 | 0.54856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 20.75 | 19.083 | 5.017 | 54.6 | 52.96 | 48.835 | 5.765 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.201 | 3.201 | 0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20.5 | 19.4364 | 19.4364 | 1.0636 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 1.7 | 5.95 | 5.949 | -4.249 | 29.5 | 21.5 | 18.625 | 10.875 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 45.23 | 41.614 | 1.286 | 69.44 | 81.56 | 76.562 | -7.122 | 2.9 | 2.72 | 1.347 | 1.553 | 0.5 | 1.49 | 1.72 | -1.22 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.4082 | 20.4082 | 0.59184 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 0 | 1.31 | 1.308 | -1.308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 26.58 | 25.15 | -10.35 | 11.9 | 24.26 | 23.793 | -11.893 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 | 12 | 16.23 | 16.23 | -4.23 | 7.9 | 7.59 | 7.59 | 0.31 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 20.2 | 20 | 20 | 0.2
EJEC (MWh) |  | 4870.8 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.25 | 2204.8279 | 2204.8279 |  | 3547.5 | 3827.4278 | 5160 |  | 0 | 0 | 0 |  | 336.05 | 372.7702 | 0 |  | 3247.65 | 3374.6269 | 3393.1272 |  | 3245.6 | 3374.6269 | 3393.1272 |  | 3246.5 | 3374.6269 | 3393.1272 |  | 5641.3 | 5077.1412 | 5104.975 |  | 4399.25 | 4435.9785 | 4223.3071 |  | 2378.8 | 2224.6499 | 2117.9948 |  | 13370.7 | 13586.1458 | 13586.1458 |  | 245.65 | 252.5026 | 252.5026 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3975.85 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 146.35 | 137.8915 | 137.8915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164 | 166.5404 | 124.5202 |  | 153.15 | 150.1674 | 145.4756 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1888.5 | 1702.0553 | 1846.0146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2635.5 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 5106.05 | 5296.68 | 5296.68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10980.9 | 10970.2625 | 10970.2625 |  | 1954.85 | 1959.2537 | 1959.2537 |  | 3618.7 | 3630.6375 | 3632.0128 |  | 1003.05 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 447.05 | 461.0611 | 461.0611 |  | 449.25 | 443.1487 | 443.1487 |  | 2163.7 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4270.75 | 4289.8662 | 4261.3992 |  | 4283.35 | 4289.8662 | 4261.3992 |  | 4381.9 | 4302.7487 | 4274.1962 |  | 2549.2 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 1068.5 | 1129.9824 | 1129.9824 |  | 999.25 | 1058.4722 | 1058.4722 |  | 91.2 | 0 | 0 |  | 921.2 | 750.8772 | 750.8772 |  | 4078.95 | 4189.4275 | 4189.4275 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2289.5 | 2293.0846 | 2293.0846 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 748.8 | 565.8164 | 703.2786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2027.65 | 2126.4766 | 2126.4766 |  | 3285.55 | 3291.6657 | 3153.9906 |  | 3260.35 | 3291.6657 | 3153.9906 |  | 3543.15 | 3291.6657 | 3153.9906 |  | 5495.65 | 4952.3259 | 4745.1931 |  | 623.9 | 428.0353 | 316.0285 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.8 | 205 | 459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59.05 | 114.8486 | 114.8486 |  | 5626.35 | 5889.7586 | 6481.6327 |  | 3126 | 3195.8474 | 3195.8474 |  | 1521.3 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1845.35 | 1885.632 | 1885.632 |  | 718.9 | 719.5334 | 719.5334 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3048.2 | 3169.3951 | 2984.4706 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1550.45 | 1589.4565 | 1496.7165 |  | 2232.9 | 1718.711 | 657.5536 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4627.85 | 4616.8322 | 4572.9949 |  | 2279.05 | 2315.3482 | 2293.3638 |  | 0 | 0 | 0 |  | 98.9 | 0 | 0 |  | 415.1 | 396.5014 | 396.5014 |  | 7.9 | 6.0885 | 6.101 |  | 2152.75 | 2030.453 | 2144.4445 |  | 663.25 | 597.382 | 597.374 |  | 71.6 | 55.59 | 53.364 |  | 2.05 | 2.1 | 2.1 |  | 489.2 | 490.9495 | 490.9495 |  | 237.95 | 239.592 | 239.592 |  | 133.15 | 136.08 | 136.08 |  | 1528.85 | 1557.393 | 1557.4025 |  | 786.785 | 990.277 | 990.2695 |  | 52.8 | 28.8 | 28.8 |  | 85.8 | 78.725 | 78.725 |  | 72.05 | 81.6 | 81.6 |  | 491.9 | 490.1333 | 490.1333 |  | 460.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 293.95 | 276.4125 | 271.137 |  | 83.35 | 84 | 84 |  | 442.33 | 429.1546 | 429.1546 |  | 117.15 | 119.6575 | 119.6615 |  | 145.75 | 154.09 | 154.092 |  | 550.45 | 446.8685 | 452.742 |  | 1633.35 | 1330.9645 | 1349.711 |  | 123.15 | 141.3355 | 141.336 |  | 75.8 | 76.824 | 76.824 |  | 484.95 | 475.008 | 475.008 |  | 71.9 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.35 | 2.9335 | 2.9335 |  | 475.25 | 459.4752 | 459.4752 |  | 308.65 | 293.8776 | 293.8776 |  | 482.05 | 466.4724 | 466.4724 |  | 486.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 86.35 | 126.137 | 131.835 |  | 734.5 | 517.8215 | 500.691 |  | 234.95 | 259.277 | 259.2805 |  | 1179.2 | 1295.33 | 1406.5856 |  | 1640.32 | 1924.1675 | 2030.7545 |  | 129.45 | 91.622 | 69.642 |  | 78.9 | 102.7055 | 105.0965 |  | 280.35 | 399.575 | 399.575 |  | 503.3 | 489.7958 | 489.7958 |  | 182.6 | 172.8 | 172.8 |  | 172.4 | 180 | 180 |  | 372.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 480.3 | 466.4724 | 466.4724 |  | 465.5 | 466.4724 | 466.4724 |  | 66.15 | 58.0775 | 54.8845 |  | 1882.25 | 1817.589 | 2090.09 |  | 125.35 | 102.7335 | 102.734 |  | 852.9 | 798.1175 | 1125.623 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1218.1 | 1081.464 | 1137.3805 |  | 1181.4 | 1143.572 | 1225.453 |  | 657.8 | 776.107 | 851.1075 |  | 105.6 | 87.81 | 87.81 |  | 54.8 | 57.6 | 57.6 |  | 26.4 | 28.8 | 28.8 |  | 64.3 | 67.2 | 67.2 |  | 116.35 | 109.1725 | 109.181 |  | 135.25 | 124.8 | 124.8 |  | 480.05 | 461.8075 | 461.8075 |  | 479.6 | 461.8075 | 461.8075 |  | 218.95 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 411.5 | 336 | 336 |  | 301.3 | 389.52 | 389.52 |  | 194.4 | 182.16 | 182.16 |  | 247.7 | 264 | 264 |  | 476.75 | 480 | 480

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 27 de Marzo del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6524096 y resultó S/. 142064 (2.13% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 20 | 6666160.153 | 6886159.8669 | -3.195%
SAB 21 | 6538000.0234 | 6636969.4104 | -1.491%
DOM 22 | 6013685.711 | 5812013.2745 | 3.47%
LUN 23 | 5643053.9676 | 5819126.2906 | -3.026%
MAR 24 | 6201422.4771 | 6244735.0697 | -0.6936%
MIE 25 | 6087275.2276 | 6397528.3183 | -4.85%
JUE 26 | 6372577.8926 | 6302165.0927 | 1.117%
VIE 27 | 6524095.8497 | 6294298.326 | 3.651%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 27 de Marzo del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 27/03/2026 00:00:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/03/2026 08:41:00 | 27/03/2026 12:23:00 | 27/03/2026 08:36:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/03/2026 08:50:00 | 27/03/2026 09:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 27/03/2026 15:50:00 | 27/03/2026 22:15:00 | 27/03/2026 15:46:00 | 27/03/2026 22:05:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 27/03/2026 06:35:00 | 27/03/2026 23:41:00 | 27/03/2026 06:22:00 | 27/03/2026 23:25:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 06:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 06:07:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:29h, S/C generar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/03/2026 08:59:00 | 27/03/2026 12:25:00 | 27/03/2026 08:38:00 | 27/03/2026 12:11:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 27/03/2026 16:32:00 | 27/03/2026 22:31:00 | 27/03/2026 16:13:00 | 27/03/2026 22:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 02:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/03/2026 02:28:00 | 27/03/2026 03:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 27/03/2026 03:10:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 08:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 08:23:00 | 27/03/2026 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 27/03/2026 23:29:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:05h, S/C generar a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 01:00:00 | 27/03/2026 05:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 178 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 05:23:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 09:19:00 | 27/03/2026 09:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 09:58:00 | 27/03/2026 12:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 12:05:00 | 27/03/2026 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 15:34:00 | 27/03/2026 22:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 22:03:00 | 27/03/2026 23:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 27/03/2026 23:37:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Subió a maxima generación a solicitud de ORYGEN para dar condiciones previas al EPyR
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 08:23:00 | 27/03/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 13:18:00 | 27/03/2026 15:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 15:33:00 | 27/03/2026 15:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS F.DIRECTO | 27/03/2026 15:43:00 | 27/03/2026 22:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 22:13:00 | 27/03/2026 22:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 - GAS | 27/03/2026 22:58:00 | 28/03/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 01:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 01:35:00 | 27/03/2026 05:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 27/03/2026 05:09:00 | 27/03/2026 23:58:00 |  | 27/03/2026 23:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 27/03/2026 18:41:00 | 28/03/2026 00:00:00 | 27/03/2026 18:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 27 de Marzo del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - DERIVACION | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 27/03/2026 14:40:00 | 27/03/2026 16:04:00 |  | Se limitó la generación de las CC.EE. Punta Lomitas, San Juan de Marcona, Wayra Extensión y C.S. Sunny.

## RRPF_RRSF
viernes, 27 de Marzo del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 164 | 82.8679 | 1 | 164 | 82.8679 | 1 | 164 | 82.8676 | 1 | 164 | 82.8665 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 50.7057 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 82.8676 | 1 | 164 | 68.9125 | 1 | 164 | 0 | 1 | 209 | 81.699 | 1 | 209 | 81.6992 | 1 | 209 | 81.6993 | 1 | 209 | 81.6993 | 1 | 209 | 76.2867 | 1 | 209 | 72.1445 | 1 | 209 | 71.6908 | 1 | 209 | 71.7689 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 116 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 76.4965 | 1 | 197 | 69.2379 | 1 | 197 | 69.9514 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 64.4985 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 183.899 | 141.101 | 1 | 145 | 124.5 | 1 | 145 | 125.3387 | 1 | 145 | 125.6015 | 1 | 145 | 125.7453 | 1 | 145 | 125.7454 | 1 | 145 | 125.3104 | 1 | 145.5091 | 143.5327 | 1 | 164 | 85.562 | 1 | 164 | 152.45 | 1 | 164 | 85.2485
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 164 | 82.8679 | 1 | 164 | 82.8679 | 1 | 164 | 82.8676 | 1 | 164 | 82.8665 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 85.738 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 50.7057 | 1 | 164 | 0 | 1 | 164 | 82.8676 | 1 | 164 | 68.9125 | 1 | 164 | 0 | 1 | 209 | 81.699 | 1 | 209 | 81.6992 | 1 | 209 | 81.6993 | 1 | 209 | 81.6993 | 1 | 209 | 76.2867 | 1 | 209 | 72.1445 | 1 | 209 | 71.6908 | 1 | 209 | 71.7689 | 1 | 209 | 0 | 1 | 209 | 116 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 76.4965 | 1 | 197 | 69.2379 | 1 | 197 | 69.9514 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 64.4985 | 1 | 197 | 0 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 197 | 128 | 1 | 183.899 | 141.101 | 1 | 145 | 124.5 | 1 | 145 | 125.3387 | 1 | 145 | 125.6015 | 1 | 145 | 125.7453 | 1 | 145 | 125.7454 | 1 | 145 | 125.3104 | 1 | 145.5091 | 143.5327 | 1 | 164 | 85.562 | 1 | 164 | 152.45 | 1 | 164 | 85.2485
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 38.0021 | 1 | 0 | 38.0021 | 1 | 0 | 38.0021 | 1 | 0 | 38.0071 | 1 | 0 | 38.9717 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 38.9703 | 1 | 0 | 28.162 | 1 | 0 | 38.9743 | 1 | 0 | 38.0064 | 1 | 0 | 27.5727 | 1 | 0 | 38.9743 | 1 | 0 | 35.9474 | 1 | 0 | 35.9474 | 1 | 0 | 35.9469 | 1 | 0 | 35.9469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6572 | 1 | 0 | 27.6636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1382 | 1 | 0 | 26.5508 | 1 | 0 | 27.5119 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 13.101 | 32.7482 | 1 | 25 | 16.3057 | 1 | 25 | 15.3237 | 1 | 25 | 15.0158 | 1 | 25 | 14.8252 | 1 | 25 | 14.8252 | 1 | 25 | 15.335 | 1 | 18.4909 | 18.3106 | 1 | 0 | 44.4574 | 1 | 0 | 28.55 | 1 | 0 | 28.0611
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 38.0021 | 1 | 0 | 38.0021 | 1 | 0 | 38.0021 | 1 | 0 | 38.0071 | 1 | 0 | 38.9717 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 38.9703 | 1 | 0 | 28.162 | 1 | 0 | 38.9743 | 1 | 0 | 38.0064 | 1 | 0 | 27.5727 | 1 | 0 | 38.9743 | 1 | 0 | 35.9474 | 1 | 0 | 35.9474 | 1 | 0 | 35.9469 | 1 | 0 | 35.9469 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6572 | 1 | 0 | 27.6636 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1382 | 1 | 0 | 26.5508 | 1 | 0 | 27.5119 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 45 | 1 | 13.101 | 32.7482 | 1 | 25 | 16.3057 | 1 | 25 | 15.3237 | 1 | 25 | 15.0158 | 1 | 25 | 14.8252 | 1 | 25 | 14.8252 | 1 | 25 | 15.335 | 1 | 18.4909 | 18.3106 | 1 | 0 | 44.4574 | 1 | 0 | 28.55 | 1 | 0 | 28.0611
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 14.8395 | 1 | 0 | 14.8395 | 1 | 0 | 14.8394 | 1 | 0 | 14.8378 | 1 | 0 | 15.1117 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 15.1103 | 1 | 0 | 13.1731 | 1 | 0 | 15.1127 | 1 | 0 | 14.8402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1127 | 1 | 0 | 14.3599 | 1 | 0 | 14.3598 | 1 | 0 | 14.3599 | 1 | 0 | 14.3599 | 1 | 0 | 13.476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4202 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 9.9811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.1158
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 14.8395 | 1 | 0 | 14.8395 | 1 | 0 | 14.8394 | 1 | 0 | 14.8378 | 1 | 0 | 15.1117 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 15.1103 | 1 | 0 | 13.1731 | 1 | 0 | 15.1127 | 1 | 0 | 14.8402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1127 | 1 | 0 | 14.3599 | 1 | 0 | 14.3598 | 1 | 0 | 14.3599 | 1 | 0 | 14.3599 | 1 | 0 | 13.476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4202 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1624 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 10.8304 | 1 | 0 | 9.9811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 17.1158
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.4076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.4079 | 1 | 0 | 68.0954 | 1 | 0 | 80.4073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1477 | 1 | 0 | 80.4073 | 1 | 0 | 78.7622 | 1 | 0 | 78.7623 | 1 | 0 | 78.7624 | 1 | 0 | 78.7624 | 1 | 0 | 133.6168 | 1 | 0 | 158.2907 | 1 | 0 | 217.3092 | 1 | 0 | 217.2311 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 97.814 | 1 | 0 | 119.3562 | 1 | 0 | 201.0486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.0555 | 1 | 0 | 189.3878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.4076 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.4079 | 1 | 0 | 68.0954 | 1 | 0 | 80.4073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.1477 | 1 | 0 | 80.4073 | 1 | 0 | 78.7622 | 1 | 0 | 78.7623 | 1 | 0 | 78.7624 | 1 | 0 | 78.7624 | 1 | 0 | 133.6168 | 1 | 0 | 158.2907 | 1 | 0 | 217.3092 | 1 | 0 | 217.2311 | 1 | 0 | 289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 271 | 1 | 0 | 97.814 | 1 | 0 | 119.3562 | 1 | 0 | 201.0486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130.0555 | 1 | 0 | 189.3878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 81.2905 | 1 | 0 | 81.2904 | 1 | 0 | 81.2909 | 1 | 0 | 81.2885 | 1 | 0 | 82.5089 | 1 | 0 | 50.262 | 1 | 0 | 82.5115 | 1 | 0 | 56.8638 | 1 | 0 | 82.5058 | 1 | 0 | 81.2858 | 1 | 0 | 54.3671 | 1 | 0 | 82.5057 | 1 | 0 | 78.2315 | 1 | 0 | 78.2314 | 1 | 0 | 78.2316 | 1 | 0 | 78.2316 | 1 | 0 | 65.6205 | 1 | 0 | 58.5647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.0324 | 1 | 0 | 54.7423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.6994 | 1 | 0 | 49.8952 | 1 | 0 | 54.1003 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 51.1943 | 1 | 0 | 51.3376 | 1 | 0 | 51.3827 | 1 | 0 | 51.4295 | 1 | 0 | 51.4295 | 1 | 0 | 51.3547 | 1 | 0 | 55.1567 | 1 | 0 | 86.9806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.5746
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 81.2905 | 1 | 0 | 81.2904 | 1 | 0 | 81.2909 | 1 | 0 | 81.2885 | 1 | 0 | 82.5089 | 1 | 0 | 50.262 | 1 | 0 | 82.5115 | 1 | 0 | 56.8638 | 1 | 0 | 82.5058 | 1 | 0 | 81.2858 | 1 | 0 | 54.3671 | 1 | 0 | 82.5057 | 1 | 0 | 78.2315 | 1 | 0 | 78.2314 | 1 | 0 | 78.2316 | 1 | 0 | 78.2316 | 1 | 0 | 65.6205 | 1 | 0 | 58.5647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.0324 | 1 | 0 | 54.7423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.6994 | 1 | 0 | 49.8952 | 1 | 0 | 54.1003 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 51.1943 | 1 | 0 | 51.3376 | 1 | 0 | 51.3827 | 1 | 0 | 51.4295 | 1 | 0 | 51.4295 | 1 | 0 | 51.3547 | 1 | 0 | 55.1567 | 1 | 0 | 86.9806 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.5746
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.4101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 192.0000 |  | 170 | 192.0001 |  | 170 | 192.0001 |  | 164.0000 | 217.0000 |  | 164 | 217.0000 |  | 164 | 217.00 |  | 164 | 217.0000
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 27 de Marzo del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
27/03/2026 | 00:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 01:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 01:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 02:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 02:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 03:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 03:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 04:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 04:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 05:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 05:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 06:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 06:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 07:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 07:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 08:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 08:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 09:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 09:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 10:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 10:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 11:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 11:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 12:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 12:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 13:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 13:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 14:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 14:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 15:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 15:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 16:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 16:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 17:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 17:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 18:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 18:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 19:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 19:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 20:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 20:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 21:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 21:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 22:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 22:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 23:00 | 0 | 0
27/03/2026 | 23:30 | 0 | 0
27/03/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 27 de Marzo del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; CC.HH Chacas, Pías; C.S. Sunny Expansión y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 27 de Marzo del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe