## EVENTOS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | LINEA DE TRANSMISION | L-2275 | 05/11/2025 17:56:00 | 05/11/2025 17:56:00 | RECIERRE EXITOSO DE LA S LINEAS L-2273/L-2275 (LA RAMADA - PAMPA HONDA) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 05/11/2025 18:18:00 | 05/11/2025 19:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 05/11/2025 05:40:11 | 05/11/2025 08:59:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. ANASHIRONI |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA - ACEROS AREQUIPA | L-2217 | 05/11/2025 14:00 | 05/11/2025 17:00 | Se requiere cambiar densimetro del interruptor de la fase S | 150 | P | F/S | N | CORR. | 748 | T
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA | CL-2067 | 05/11/2025 10:30 | 05/11/2025 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE LAS CELDAS CL-2067 Y CL-2068, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114508) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21361 | T
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA | CL-2068 | 05/11/2025 10:30 | 05/11/2025 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE LAS CELDAS CL-2067 Y CL-2068, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114508) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21362 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 05/11/2025 07:25 | 05/11/2025 16:52 | Mejoramiento de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 05/11/2025 08:27 | 05/11/2025 17:44 | Mantenimiento de pedestales. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACION DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACION Y VALVULAS | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 08:35 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion (Prueba de 50 horas de funcionamiento) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/11/2025 08:35 | 05/11/2025 17:07 | Verificacion de ajuste de esparragos de biela y cojinete principal como parte de su Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/11/2025 17:07 | 05/11/2025 17:36 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento de 32000 horas de Operacion. A las 17:36h se declara disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EL BROCAL .S.A. | CARHUAMAYO - CINCO MANANTIALES | L-1703 | 05/11/2025 07:16 | 05/11/2025 08:03 | corte programado de urgencia de la Linea transmision L-1703 (Carhuamayo- Cinco Manantiales) en 138 KV por mantenimiento correctivo solicitada por Minera Brocal propietaria de la Linea. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14024 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroelectrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 - TV42 C.T. CHILCA 2 | L-2121 | 05/11/2025 12:19 | 05/11/2025 14:00 | Debido a trabajos de mantenimiento en el rele de proteccion redundante de la linea de transmision L-2121 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15693 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | CHT5 | 05/11/2025 12:19 | 05/11/2025 14:00 | Debido a trabajos de mantenimiento en el rele de proteccion redundante de la linea de transmision L-2121 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15690 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 05/11/2025 18:30 | 05/11/2025 19:30 | DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA. CAMBIO DE AJUSTES EN RELES Micom/P545_L-1384_SE MOQUEGUA (DE MANERA REMOTA). CAMBIO DE AJUSTES EN RELES SEL421_L-1394_SE MILL SITE (DE MANERA REMOTA). LA DESHABILITACION Y CAMBIO DE AJUSTES SE REALIZARAN CON LOS EQUIPOS EN SERVICIO LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 05/11/2025 19:30 | 06/11/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MILL SITE (TOQUEPALA) | CL-1394 | 05/11/2025 19:30 | 06/11/2025 00:00 | RELES Micom/P545_L-1384_SE MOQUEGUA PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17788 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | CL-1384 | 05/11/2025 19:30 | 06/11/2025 00:00 | RELES Micom/P545_L-1384_SE MOQUEGUA PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10946 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 05/11/2025 08:09 | 05/11/2025 16:47 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | SANTA ISABEL | MTR3 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 16:58 | APLICACION DE RESINA EN PUNTOS DE DESCARGAS PARCIALES Y PRUEBAS OFFLINE en el G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13141 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 18:12 | APLICACION DE RESINA EN PUNTOS DE DESCARGAS PARCIALES Y PRUEBAS OFFLINE | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G3 | 05/11/2025 18:12 | 05/11/2025 21:48 | PRUEBA DE DESCARGAS PARCIALES ONLINE G3 | 45.5 | P | E/S | N | PRUEBA | 201 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TR-TV10 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13605 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13602 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | SS.EE. | 05/11/2025 08:07 | 05/11/2025 19:00 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122839) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10550 | T
ISA PERU | PARAGSHA 2 | SS.EE. | 05/11/2025 09:45 | 05/11/2025 17:10 | SE PARAGSHA NUEVA 220KV: HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10481 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 20:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES. | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 19:08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/11/2025 20:47 | 05/11/2025 21:21 | Pruebas operativas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/11/2025 21:21 | 05/11/2025 21:23 | Unidad indisponible por mantto | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/11/2025 21:53 | 05/11/2025 22:02 | Pruebas operativas para disponibilidad | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PACHACHACA - MOROCOCHA | L-6528 | 05/11/2025 11:12 | 05/11/2025 12:40 | DESCONEXION DE LA L6528B + L-6528C (NUEVA MOROCOCHA - ALPAYANA) A SOLICITUD DE CHINALCO POR TRABAJOS DE DESMONTAJE DE LINEAS DESENERGIZADAS L-6529 Y L-6530 50 KV (ANTIGUA MOROCOCHA) QUE CRUZA POR ENCIMA DE L 6528 | 3.5 | P | F/S | S | CORR. | 719 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 08:09 | A solicitud del COES por regulacion de tension. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Transferencia del mensual (01/11/2025-30/11/2025). Por condicion de Operacion. Cambio de Transformador T-1 por el T-2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/11/2025 al 30/11/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_220kV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1A SECCIONADORES BARRA A 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15139 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_220kV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3A SECCIONADORES BARRA B 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15140 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LAS BARRAS A Y B DE SAN JOSE 220KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-002 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 17:28 | MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14958 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2072 | 05/11/2025 06:00 | 05/11/2025 18:00 | MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18590 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-003 | 05/11/2025 06:16 | 05/11/2025 17:29 | MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14959 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-001 | 05/11/2025 06:17 | 05/11/2025 17:27 | MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14957 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2075 | 05/11/2025 06:19 | 05/11/2025 17:25 | MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15003 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2074 | 05/11/2025 06:23 | 05/11/2025 17:23 | MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18591 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 06:23 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2071/L-2072, BARRA A Y B 220KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/11/2025 06:23 | 05/11/2025 17:23 | POR TRABAJOS EN LA CELDA DE MANTENIMEINTO CADENAS DE AISLADORES EN ANILLO PATIO DE SAN LUIS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 05/11/2025 17:23 | 06/11/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2071/L-2072, BARRA A Y B 220KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2076 | 05/11/2025 06:18 | 05/11/2025 17:25 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15000 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN CARLOS | L-2075 | 05/11/2025 06:19 | 05/11/2025 17:25 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14999 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14955 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220 kV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada******* | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18799 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220 kV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18800 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE, LIMPIEZA DE GENERADOR, MANTENIMIENTO DE CELDAS EN PATIO DE LLAVES, PRUEBA DE PROTECCIONES Y MTTO DE EQUIPOS AUXILIARES. | 9.98 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 22:52 | Se requiere ejecutar pruebas LEAP del generador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 05/11/2025 05:00 | 05/11/2025 17:00 | CAMBIO ELECTROVALVULAS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 05/11/2025 07:49 | 06/11/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo UG1 | 8 | P | F/S | N | CORR. | 20668 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN | S.E. ETEN | 05/11/2025 07:31 | 05/11/2025 15:48 | Fuera de servicio de la linea 2166 a solicitud de ISA ENERGIA por mantenimiento y cambio de silicona a la bahia 2166. | 225 | P | F/S | N | OTROS | 14925 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN - REQUE | L-2166 | 05/11/2025 07:31 | 05/11/2025 15:48 | Fuera de servicio de la linea 2166 a solicitud de ISA ENERGIA por mantenimiento y cambio de silicona a la bahia 2166. | 225 | P | F/S | N | OTROS | 14926 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | BOROSCOPIA DE TURBINA Y COMPRESOR | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 19:00 | LIMPIEZA DE IGNITORS TG1 | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/11/2025 07:00 | 05/11/2025 19:00 | MANTENIMIENTO PANELES LCI Y EXITACION. | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 05/11/2025 08:00 | 05/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2372 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111942) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 05/11/2025 08:10 | 05/11/2025 19:00 | POA CIBERSEGURIDAD OT, INSTALACION DE FIREWALL RUGGED 70F. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR DE 1 HORA. (R0122643) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T4-261_220 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2551 FASE T DE LA CL-T4-261 LADO 220KV INDISPONIBLE POR PRESENTAR MECANISMO DE TRANSMISION DESPRENDIDO. DEBIDO A ELLO PARA INDISPONER LA BARRA B 220KV SE REQUIERE DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T4-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10678 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-6311 | 05/11/2025 07:10 | 05/11/2025 17:19 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CEMENTOS SUR. | 5.5 | P | F/S | N | OTROS | 17010 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | BARRA-60kV | 05/11/2025 08:00 | 05/11/2025 13:19 | POA: DESMONTAJE DE INTERRUPTOR 60 KV DE LA CELDA DE RESERVA 1 POR OBSOLESCENCIA. (R0122631) | 5 | P | F/S | S | CORR. | 11634 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL_T51-161 | 05/11/2025 08:00 | 05/11/2025 13:19 | CORREGIR VISOR DE CONTADOR DE DESCARGAS OPACO PR-640. REQUIERE TRANSFORMADOR T51-161 FUERA DE SERVICIO. (R0111447) | 5 | P | F/S | S | CORR. | 1922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-6311 | 05/11/2025 08:37 | 05/11/2025 16:57 | Revision y pruebas de operacion N1, N2 y N3 de los equipos de maniobras. Se tiene problemas con los mandos. (R0122148) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17010 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | BARRA-60kV | 05/11/2025 08:43 | 05/11/2025 13:13 | Desmontaje de interruptor 60 kV. Requiere la barra de 60 kV F/S. (R0123035) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11634 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | T51-161 | 05/11/2025 08:44 | 05/11/2025 11:40 | INSTALACION DE SE?ALETICA EN PORTICOS DE LA CELDA DEL TRANSFORMADOR DEL T51-161 EN 138KV Y 60KV. (R0111917) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6456 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-6311 | 05/11/2025 11:46 | 05/11/2025 13:06 | INSTALACION DE SE?ALETICA EN PORTICOS DE LA CELDA CL-6311_60 KV. (R0111863) | 5.5 | P | F/S | S | PREV. | 17010 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2166 | 05/11/2025 08:23 | 05/11/2025 15:48 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113725) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15658 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 05/11/2025 08:34 | 05/11/2025 12:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2166. (R0113725) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA A 220kV | 05/11/2025 13:13 | 05/11/2025 15:36 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2166. (R0113725) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15103 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6627 | 05/11/2025 09:00 | 05/11/2025 17:20 | REVISAR SISTEMA DE TELEPROTECCION. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE TELEPROTECCION. L-6627 CONTINUARA CON SUS PROTECCIONES DE DISTANCIA Y SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE TIERRA. (R0122827) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 836 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-6628 | 05/11/2025 09:00 | 05/11/2025 17:20 | REVISAR SISTEMA DE TELEPROTECCION. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE TELEPROTECCION. (R0122833) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 837 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. EN COORDINACION CON GLENCORE Y TESUR SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 17.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SVC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-SVC1 | 05/11/2025 08:35 | 05/11/2025 17:38 | Revisar falla Sistema de control. Se requiere 5 maniobras de energizacion. (R0123017) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 631 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Mando sincronizado del BC-26 se encuentra inoperativo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 05/11/2025 07:20 | 05/11/2025 10:59 | Pruebas de Homologacion de Modelos del nuevo Sistema de Excitacion del Grupo 1. (inyeccion y absorcion de reactivos hasta un maximo de 25 MVAr) | 55 | P | E/S | N | PRUEBA | 190 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 05/11/2025 09:07 | 05/11/2025 11:22 | Grupo 2 desacoplado del SEIN, por pruebas de Homologacion de Modelos del nuevo Sistema de Excitacion del G1. | 55 | P | F/S | N | PRUEBA | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB758 | 05/11/2025 07:14 | 05/11/2025 17:04 | Mantenimiento de panel principal | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18139 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT1 | 05/11/2025 07:14 | 05/11/2025 17:04 | Mantenimiento lavado y limpieza manual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18140 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 + Mantenimiento Sistema de Control UG1 + Prueba de protecciones T1 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 46 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre en la L-1156 no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion de trinchos en la T126, limpieza de arbustos y templado de cables de acero para tensionar los postes metalicos, trabajo a nivel de suelo no requiere de corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Reactor XL-13 se encuentra suministrando los SSAA. Se recomienda mantener el reactor conectado como base. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CAPAC XC2 | 05/11/2025 09:35 | 05/11/2025 15:20 | REVISION DE ALARMA DE BLOQUEO TARJETA. (R0121988) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1378 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA A 500kV | 05/11/2025 08:32 | 05/11/2025 11:01 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN LA SE TRUJILLO NUEVA 500KV. (R0114097) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13465 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | S.E. | 05/11/2025 08:40 | 05/11/2025 11:25 | MP 1A TERMOGRAFIA DEL PATIO DE LLAVES 500 KV, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0114097) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13461 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | IN-5062 | 05/11/2025 11:02 | 05/11/2025 11:27 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN LA SE TRUJILLO NUEVA 500KV. (R0114097) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14339 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/11/2025 | 00:30 | 200.5 | 619.1 | 212.5 |  |  | 90.9 | 190 |  |  | 133 | 133.2 | 133.1 | 233.5 | 0 |  | 346.8 | 5.5 |  |  |  |  | 147 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 14.4 | 89.4 |  |  |  |  | 109.6 | 51.2 |  |  |  | 6.4 | 145.8 | 53 | 118.2 | 26.8 | 18.4 | 18.8 | 79.3 |  |  |  | 107.6 | 7.4 | 6 | 25 | 42.5 | 2 | 11.7 | 64.8 |  |  | 66.7 |  |  | 0 |  |  |  | 82.7 | 153.5 | 153.2 | 153.5 | 239.6 | [8 empty] | 4 | 151 | 61.8 | 62.5 | 46.8 | 28.4 |  |  |  | 146 | 147.8 | 148.6 | [5 empty] | 216.3 | 103.7 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.2 |  |  |  | 1 | 3.3 | 3 |  | 18.4 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.4 | 84.3 | 0 | 3.1 | 18.4 | 2.7 |  | 10.4 | 9.3 | 10.4 | 13.7 | 15.5 | 11.4 | 61 | 0 | 52.4 | 84.9 | 4 | 2.8 | 20.9 | 7.6 | 7.9 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 14.4 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.6 | 8.7 | 26.9 | 33.1 | 15 | 0 | 7.1 | 11 | 6294.6 | 11.4614 | 7.96 | 6 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.3 | 5.3 | 94.2214
05/11/2025 | 01:00 | 199 | 625.6 | 214.7 |  |  | 87.9 | 196.2 |  |  | 119.8 | 119.7 | 119.4 | 221.4 | 0 |  | 350.4 | 5.6 |  |  |  |  | 146.7 | 7.2 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 13.1 | 70 |  |  |  |  | 110.4 | 51.1 |  |  |  | 6.4 | 148.4 | 52.2 | 114.5 | 27.3 | 18.4 | 18.8 | 78.1 |  |  |  | 108.3 | 7.5 | 6 | 24.1 | 43.1 | 2 | 11.7 | 67.2 |  |  | 65.6 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 154.6 | 154.6 | 153.9 | 239.4 | [8 empty] | 3.9 | 129.4 | 66.5 | 63.5 | 47.2 | 29.1 |  |  |  | 147.4 | 148.5 | 150.4 | [5 empty] | 216.3 | 103.6 | 0 | 81.3 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 20.6 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 20 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 79.6 | 0 | 3.1 | 16 | 2.7 |  | 10 | 9.3 | 10.4 | 13.9 | 15.5 | 11.5 | 52.4 | 0 | 65.4 | 90 | 8.2 | 3.9 | 20.9 | 7.5 | 8 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 8.4 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | 18.6 | 8 | 26.5 | 33.2 | 15 | 0 | 7 | 10.5 | 6220.1 | 11.4745 | 0.74 | 6 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.4 | 5.3 | 87.1145
05/11/2025 | 01:30 | 203.5 | 628.7 | 213.6 |  |  | 90.6 | 198.1 |  |  | 121.1 | 122 | 120.7 | 219.9 | 0 |  | 352.6 | 5.8 |  |  |  |  | 148.4 | 7.6 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 11.5 | 70.5 |  |  |  |  | 110.6 | 51.2 |  |  |  | 6.4 | 149.3 | 52 | 126.3 | 27.2 | 18.4 | 18.8 | 80.8 |  |  |  | 108.3 | 7.5 | 6.1 | 22.1 | 44.3 | 2 | 12 | 69.8 |  |  | 66.7 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 137 | 137 | 136.8 | 221.1 | [8 empty] | 4 | 152.4 | 66.1 | 64.3 | 47.4 | 29.6 |  |  |  | 147.2 | 148.4 | 150 | [5 empty] | 215.9 | 103.4 | 0 | 78.8 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 20.8 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 19.8 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 25.6 | 59.7 | 0 | 3.2 | 15.8 | 2.7 |  | 10 | 9.3 | 10.6 | 14.2 | 15.5 | 16.2 | 53.5 | 0 | 57 | 73.8 | 4.5 | 1.1 | 20.9 | 7.5 | 7.9 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.6 | 8.5 | 27.1 | 32 | 14.8 | 0 | 6.9 | 10 | 6145.6 | 11.6761 | 0 | 6 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.3 | 5.3 | 86.4761
05/11/2025 | 02:00 | 203.7 | 627.7 | 213.9 |  |  | 90.1 | 205 |  |  | 129.7 | 129.3 | 130 | 227.1 | 0 |  | 349.7 | 5.7 |  |  |  |  | 148.5 | 7.5 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 10 | 70.5 |  |  |  |  | 110.5 | 51.5 |  |  |  | 6.4 | 148.5 | 52 | 106.3 | 27.9 | 18.4 | 18.8 | 79.5 |  |  |  | 108.3 | 7.5 | 6 | 22.8 | 44 | 2 | 12 | 68.4 |  |  | 66.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 140.4 | 140.2 | 140.1 | 225.9 | [8 empty] | 3.9 | 133.9 | 60.6 | 64 | 46.9 | 29.5 |  |  |  | 146.9 | 148.5 | 149.2 | [5 empty] | 215.9 | 103.8 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.7 |  |  |  | 1 | 3.2 | 2.8 |  | 19.6 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.3 | 47.9 | 0 | 3.2 | 15.9 | 2.8 |  | 10 | 9.2 | 10.6 | 14.1 | 15.6 | 19.4 | 48.9 | 0 | 29.3 | 42.5 | 1.6 | 1.1 | 20.9 | 7.5 | 7.9 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 6.4 | 0.9 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.7 | 9.3 | 27.4 | 31.9 | 15.4 | 0 | 7 | 10 | 6094.2 | 11.6798 | 0 | 6 | 13.2 | 27 | 18.9 | 4.2 | 5.4 | 86.3798
05/11/2025 | 02:30 | 203.2 | 618.6 | 213.4 |  |  | 90.2 | 209.2 |  |  | 119.7 | 119 | 119 | 227.5 | 0 |  | 339.2 | 5.8 |  |  |  |  | 144.7 | 7.2 | 5.9 | 5.7 | 6.9 | 12.3 | 69.5 |  |  |  |  | 110.5 | 51.1 |  |  |  | 6.4 | 147.3 | 52.1 | 30.7 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 80.7 |  |  |  | 107.8 | 7.5 | 6 | 28.4 | 43.8 | 2 | 11.9 | 66.1 |  |  | 65.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84 | 139.4 | 139.2 | 139.1 | 225 | [8 empty] | 3.9 | 122.3 | 65.3 | 63.6 | 46.8 | 29.8 |  |  |  | 146.3 | 147.8 | 148.6 | [5 empty] | 215.9 | 103.6 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.7 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.8 | 64.3 | 0 | 3.2 | 15.9 | 2.9 |  | 10 | 9.2 | 10.1 | 13.7 | 15.7 | 20.5 | 44.4 | 0 | 19.9 | 28.2 | 1 | 0.8 | 20.9 | 7.5 | 7.9 | 18.5 | 19.3 | 19.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.7 | 9.2 | 27.3 | 32.2 | 15.2 | 0 | 7.7 | 10 | 5948.7 | 11.6769 | 0 | 6 | 13.2 | 27 | 18.9 | 4.2 | 5.3 | 86.2769
05/11/2025 | 03:00 | 199.4 | 613.6 | 213.5 |  |  | 89.3 | 207.8 |  |  | 128.6 | 128 | 128.5 | 232 | 0 |  | 288.5 | 5.6 |  |  |  |  | 138.5 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 12.3 | 69.3 |  |  |  |  | 109.1 | 51.2 |  |  |  | 6.4 | 145.8 | 52.3 | 29.7 | 26.6 | 18.4 | 18.8 | 78.3 |  |  |  | 106 | 7.5 | 6 | 26.8 | 42.9 | 2 | 11.5 | 63 |  |  | 64.2 |  |  | 0 |  |  |  | 83.2 | 136.9 | 137 | 137.9 | 224.6 | [8 empty] | 3.9 | 153.1 | 70 | 62.4 | 46.5 | 29.3 |  |  |  | 146 | 147.3 | 148.1 | [5 empty] | 216.2 | 103.6 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.4 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 19.5 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 27.1 | 70.7 | 0 | 3.2 | 15.8 | 3 |  | 10 | 9.2 | 9.8 | 13.5 | 15.7 | 19.7 | 41.7 | 0 | 25.9 | 46.6 | 1.3 | 1.4 | 20.9 | 7.5 | 8.3 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3.2 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.8 | 9 | 26.6 | 32.2 | 15.5 | 0 | 7.1 | 10.8 | 5940.9 | 11.6819 | 0 | 6 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.1 | 5.4 | 86.3819
05/11/2025 | 03:30 | 204.6 | 624.9 | 214 |  |  | 90.1 | 210.5 |  |  | 125.6 | 126.1 | 125.7 | 225.9 | 0 |  | 360.4 | 5.8 |  |  |  |  | 145.8 | 7.4 | 6 | 5.6 | 6.9 | 12.3 | 70.3 |  |  |  |  | 110.5 | 51.1 |  |  |  | 6.4 | 183 | 52.3 | 66 | 27.7 | 18.4 | 18.8 | 79.9 |  |  |  | 108.2 | 7.5 | 6 | 3.1 | 44 | 2 | 12 | 67.4 |  |  | 41.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 120.5 | 120.6 | 121.2 | 208.9 | [8 empty] | 3.9 | 159 | 69.9 | 64 | 47 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 148.3 | 149.4 | [5 empty] | 215.7 | 103.5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20.7 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 23.5 | 56 | 0 | 2.9 | 12.5 | 3 |  | 10.6 | 9.2 | 10.3 | 14.1 | 15.7 | 14.3 | 32 | 0 | 39 | 57.4 | 2.5 | 0.6 | 20.9 | 7.5 | 8.1 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4.2 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | 18.7 | 9.4 | 26.7 | 32.1 | 15.5 | 0 | 7.9 | 11 | 6005 | 11.6826 | 0 | 6 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.1 | 5.3 | 86.2826
05/11/2025 | 04:00 | 202 | 626.2 | 214.5 |  |  | 89.5 | 211.3 |  |  | 121.8 | 122.2 | 122.4 | 220.4 | 0 |  | 362.3 | 5.8 |  |  |  |  | 147.8 | 7.4 | 5.8 | 5.6 | 6.9 | 12.3 | 70.3 |  |  |  |  | 110.7 | 51.5 |  |  |  | 6.4 | 184.8 | 52.2 | 76.4 | 27.5 | 18.4 | 18.8 | 73.8 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 6 | 2.9 | 43.8 | 2 | 11.9 | 67.5 |  |  | 41.6 |  |  | 0 |  |  |  | 84.1 | 127.2 | 127.4 | 127.1 | 209.9 | [8 empty] | 3.9 | 96.2 | 74.2 | 63.9 | 47 | 29.9 |  |  |  | 147 | 148.6 | 149.6 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 20.7 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 21.5 | 51.9 | 0 | 3.1 | 9.9 | 2.9 |  | 10.6 | 9.2 | 10.4 | 14 | 15.8 | 15.3 | 38.8 | 0 | 64.3 | 94.9 | 4.9 | 2.9 | 20.9 | 7.5 | 8.1 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.7 | 9.2 | 27 | 31.8 | 15.5 | 0 | 6.7 | 11 | 6004.5 | 11.682 | 0 | 6 | 13.2 | 27 | 18.9 | 4.1 | 5.4 | 86.282
05/11/2025 | 04:30 | 205.7 | 635.2 | 216.3 |  |  | 91 | 213.2 |  |  | 117.4 | 117.6 | 117.9 | 216.6 | 0 |  | 371.5 | 5.8 |  |  |  |  | 148.5 | 8.2 | 5.9 | 5.7 | 6.9 | 12.4 | 71.6 |  |  |  |  | 110.4 | 52.4 |  |  |  | 6.4 | 184.3 | 52.2 | 77.5 | 28.7 | 18.6 | 18.8 | 72.9 |  |  |  | 111 | 7.5 | 6.2 | 4.2 | 45.3 | 2 | 12.3 | 72.2 |  |  | 43.8 |  |  | 0 |  |  |  | 84.8 | 125.5 | 125.4 | 124.2 | 210.8 | [8 empty] | 3.7 | 112.5 | 101.9 | 65.2 | 47.1 | 30.6 |  |  |  | 147.3 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 216.2 | 103.5 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 21 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.8 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 26.2 | 58.6 | 0 | 2.9 | 9.8 | 2.9 |  | 10.6 | 9.2 | 10.9 | 14.4 | 15.6 | 18 | 39 | 0 | 63.3 | 96.7 | 5.3 | 1.9 | 20.9 | 7.4 | 7.6 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.7 | 8.8 | 26.5 | 32 | 15 | 0 | 5.5 | 11 | 6103.8 | 11.6855 | 0 | 6 | 13.2 | 27.1 | 18.9 | 4.1 | 5.4 | 86.3855
05/11/2025 | 05:00 | 202.9 | 625.7 | 214.2 |  |  | 90.2 | 211 |  |  | 126.2 | 126.1 | 125.9 | 224.5 | 0 |  | 360.9 | 5.8 |  |  |  |  | 145.9 | 7.7 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 12.4 | 70.3 |  |  |  |  | 110.5 | 50.8 |  |  |  | 6.4 | 183.3 | 52.3 | 101.6 | 29.1 | 18.2 | 18.8 | 80.5 |  |  |  | 108.7 | 7.5 | 6 | 3.2 | 44.3 | 2 | 12.2 | 68.9 |  |  | 42 |  |  | 0 |  |  |  | 84.2 | 122 | 121.7 | 121.2 | 209.3 | [8 empty] | 3.7 | 74.4 | 78.3 | 64 | 46.9 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.7 | 149.1 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20.7 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 0.4 | 0.5 | 28.8 | 68.4 | 0.1 | 3 | 10.4 | 2.9 |  | 10.6 | 9.2 | 10.4 | 14 | 15.5 | 16.4 | 37.2 | 0 | 58.6 | 88.7 | 5.4 | 1.5 | 20.9 | 7.4 | 7.7 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.1 | 18.6 | 9.2 | 25.7 | 31.9 | 14.8 | 0 | 5.3 | 11 | 6051 | 11.677 | 0 | 6 | 13.2 | 27.1 | 16.9 | 4.1 | 5.4 | 84.377
05/11/2025 | 05:30 | 202.9 | 623.5 | 213 |  |  | 89.9 | 210.8 |  |  | 139 | 138.6 | 139 | 235 | 0 |  | 360.4 | 5.8 |  |  |  |  | 147.3 | 7.3 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 11.9 | 70.4 |  |  |  |  | 110.3 | 51.2 |  |  |  | 6.4 | 182.9 | 53 | 142.8 | 28.4 | 18.6 | 18.8 | 78.5 |  |  |  | 107.8 | 7.5 | 6.2 | 11.7 | 44.4 | 2 | 11.8 | 66.8 |  |  | 41.6 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 217 | [8 empty] | 3.7 | 108 | 88.9 | 63.7 | 46.9 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.8 | 148.4 | [5 empty] | 215.9 | 103.6 | 0 | 106.2 | 3.9 | 0 | 0 | 20 | 20.6 |  |  |  | 1 | 3.3 | 2.9 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 2.5 | 3.2 | 29.5 | 74.4 | 0.8 | 3 | 10.4 | 2.9 |  | 10.6 | 9.1 | 10.4 | 13.9 | 15.4 | 15.2 | 22.3 | 1.7 | 72.8 | 81.2 | 9 | 3.6 | 20.9 | 7.4 | 7.8 | 18 | 19.3 | 19.3 | 0 |  | 0 | 8.7 | 0.6 | 0 | 0 | 7.9 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | 18.6 | 8.5 | 25.9 | 31.9 | 15.2 | 0 | 6.1 | 11 | 6247 | 11.6752 | 0 | 6 | 13.2 | 27.1 | 9.5 | 4.1 | 5.4 | 76.9752
05/11/2025 | 06:00 | 202.9 | 621 | 212.3 |  |  | 89.7 | 210.6 |  |  | 112.6 | 112.3 | 112.7 | 216.7 | 0 |  | 356.1 | 5.7 |  |  |  |  | 144.9 | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 12 | 70 |  |  |  |  | 110.4 | 51.1 |  |  |  | 6.4 | 227.9 | 52.9 | 142.9 | 28.2 | 18.4 | 18.8 | 70.7 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 6 | 11.6 | 44.8 | 2 | 11.7 | 66.1 |  |  | 40.8 |  |  | 0 |  |  |  | 83.9 | 112.2 | 112.1 | 112.1 | 205 | [8 empty] | 3.7 | 113.8 | 70.8 | 63.7 | 46.9 | 29.9 |  |  |  | 145.3 | 147 | 147.3 | [5 empty] | 216.2 | 103.8 | 0 | 99.7 | 27.2 | 2.5 | 0 | 20.1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 3.3 | 2.8 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 6.9 | 6.8 | 27.8 | 73.2 | 0.8 | 3.1 | 10.3 | 2.9 |  | 10.6 | 9 | 10.2 | 14 | 15.5 | 16.7 | 16.4 | 11.3 | 67.3 | 80 | 5.9 | 2.7 | 20.9 | 7.4 | 7.9 | 18 | 19.3 | 19.3 | 1.2 |  | 1.2 | 50.1 | 0.6 | 2.9 | 6.3 | 43.4 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0.9 | 6.1 | 18.6 | 9.2 | 25.6 | 31.6 | 15.3 | 0 | 5.1 | 11 | 6179.2 | 11.679 | 5.05 | 6 | 13.2 | 27.2 | 9.5 | 4.1 | 5.3 | 82.029
05/11/2025 | 06:30 | 204.1 | 627.6 | 214.9 |  |  | 90 | 209.7 |  |  | 121.4 | 121.7 | 122.3 | 220.2 | 0 |  | 359.2 | 5.7 |  |  |  |  | 143.7 | 7.4 | 6.1 | 5.7 | 6.9 | 12 | 30.3 |  |  |  |  | 110.5 | 106.5 |  |  |  | 6.4 | 148.1 | 53 | 144.5 | 29.7 | 18.2 | 18.8 | 76.2 |  |  |  | 109.6 | 7.5 | 6.1 | 12.4 | 45.7 | 2 | 12.1 | 69.6 |  |  | 42.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 143.1 | 143 | 142.6 | 228.3 | [8 empty] | 3.7 | 109.9 | 92.5 | 64.2 | 46.9 | 30.3 |  |  |  | 146.4 | 147.7 | 148.5 | [5 empty] | 216.1 | 103.7 | 0.1 | 98.7 | 52 | 5.1 | 0 | 19 | 0 |  |  |  | 0.9 | 3.3 | 2.8 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 12.6 | 15.1 | 27.2 | 78 | 1.5 | 3.2 | 10.4 | 2.9 |  | 10.6 | 8.9 | 10.6 | 14.1 | 15.7 | 17.2 | 16.6 | 23 | 67.7 | 80.6 | 6 | 2.4 | 20.9 | 7.4 | 7.3 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 3 |  | 2.8 | 97.5 | 0.6 | 19.6 | 25 | 80.4 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 2.8 | 6.1 | 18.7 | 9 | 26.1 | 32.2 | 14 | 5.1 | 4.6 | 11 | 6501.4 | 2.6476 | 6.42 | 6.1 | 13.2 | 27.2 | 9.5 | 4 | 5.4 | 74.4676
05/11/2025 | 07:00 | 204.7 | 627.6 | 211.6 |  |  | 91.2 | 210.3 |  |  | 108 | 107.8 | 107.8 | 208.3 | 0 |  | 251.3 | 5.7 |  |  |  |  | 147.8 | 7.6 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | 11.6 | 30.7 |  |  |  |  | 110.4 | 104.1 |  |  |  | 6.4 | 147.9 | 53.5 | 132.9 | 29.6 | 18.6 | 18.8 | 80 |  |  |  | 109.3 | 7.5 | 6.2 | 20.1 | 45.3 | 2 | 12.3 | 70.1 |  |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 84.4 | 137.8 | 137.6 | 137.9 | 224.2 | [8 empty] | 3.7 | 87.6 | 91.2 | 60.4 | 46.8 | 30.3 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 148.8 | [5 empty] | 216.3 | 103.6 | 0.1 | 95.9 | 71.3 | 6.7 | 0 | 19.2 | 0 |  |  |  | 0.9 | 3.2 | 2.8 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 15 | 18.1 | 26.6 | 80.2 | 2.6 | 3.1 | 9.2 | 2.8 |  | 10.6 | 8.9 | 10.4 | 14.2 | 15.6 | 18.4 | 9.7 | 32.2 | 63.1 | 84 | 5 | 0.8 | 20.9 | 7.4 | 7.2 | 18.3 | 19.1 | 19.3 | 2.7 |  | 4.2 | 136.5 | 0.6 | 25.3 | 35.3 | 98.5 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 4.7 | 6.1 | 18.6 | 8.9 | 26.7 | 31.9 | 14.8 | 5.2 | 4.9 | 11 | 6378.2 | 0 | 6.36 | 6.1 | 13.2 | 27.2 | 9.5 | 4 | 5.3 | 71.66
05/11/2025 | 07:30 | 204.2 | 627.4 | 215.3 |  |  | 90.5 | 205.7 |  |  | 160.9 | 161.3 | 161.9 | 255 | 0 |  | 249.7 | 5.7 |  |  |  |  | 144.5 | 7.5 | 5.8 | 5.6 | 7 | 11 | 30.2 |  |  |  |  | 55.8 | 106.4 |  |  |  | 6.4 | 147.8 | 52.6 | 98.9 | 27.3 | 18.2 | 18.8 | 77.8 |  |  |  | 109.7 | 7.5 | 6 | 3.6 | 45.5 | 2 | 12.2 | 69.8 |  |  | 74.4 |  |  | 0 |  |  |  | 84.3 | 164 | 163.8 | 163.6 | 249 | [8 empty] | 3.7 | 98.6 | 74.2 | 60.3 | 46.9 | 30.3 |  |  |  | 146.4 | 148.1 | 148.9 | [5 empty] | 215.7 | 103.3 | 0.2 | 105.2 | 79 | 5.8 | 0.1 | 14.1 | 0 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.9 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 13.6 | 16.4 | 28.5 | 81 | 3.8 | 3.2 | 8.3 | 2.8 |  | 10.6 | 8.8 | 10.4 | 14.1 | 15.7 | 20.5 | 6.6 | 34.8 | 43.3 | 84.8 | 1.9 | 0.4 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 18.3 | 19.1 | 19.3 | 3.7 |  | 8 | 145.1 | 0.6 | 23.9 | 29.2 | 105.5 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 6.9 | 6.1 | 18.8 | 9.2 | 27 | 32 | 15.3 | 7.2 | 5.8 | 11 | 6623.2 | 0 | 6.19 | 6.1 | 13.2 | 27.2 | 9.5 | 4 | 5.4 | 71.59
05/11/2025 | 08:00 | 199.8 | 622.7 | 214.2 |  |  | 88.6 | 203.2 |  |  | 178.4 | 188.8 | 188.7 | 268.9 | 0 |  | 335.4 | 5.7 |  |  |  |  | 136.3 | 6.6 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 10.6 | 30.2 |  |  |  |  | 54.6 | 107.3 |  |  |  | 6.4 | 145.8 | 44.7 | 95.2 | 16.8 | 18.2 | 18.8 | 74.5 |  |  |  | 105.3 | 7.5 | 6.1 | 3.3 | 43.8 | 2 | 11.6 | 64.3 |  |  | 71.3 |  |  | 0 |  |  |  | 83.2 | 169.9 | 170 | 170.8 | 256.8 | [8 empty] | 3.7 | 64.2 | 90.4 | 58.6 | 46.8 | 29.2 |  |  |  | 146.5 | 147.7 | 149.2 | [5 empty] | 215.2 | 103 | 0.3 | 115.8 | 80.5 | 5.9 | 0.1 | 10 | 0 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 3 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 14.3 | 17.1 | 25.8 | 73.4 | 4.6 | 3.2 | 13 | 2.8 |  | 10.6 | 8.4 | 9.8 | 13.7 | 15.7 | 13.6 | 6.9 | 29 | 0 | 101.7 | 0 | 7.7 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 3.3 |  | 10.1 | 142.3 | 0.6 | 21.7 | 27.5 | 105.8 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 9.3 | 6.2 | 18.6 | 9.3 | 27.1 | 31.9 | 15 | 16 | 5.1 | 11 | 6706.4 | 0 | 6.61 | 6.1 | 13.2 | 27 | 9.5 | 3.9 | 5.4 | 71.71
05/11/2025 | 08:30 | 202.3 | 627.9 | 214.7 |  |  | 90.5 | 204.2 |  |  | 151.6 | 150.4 | 151.5 | 251.4 | 0 |  | 345.8 | 5.6 |  |  |  |  | 142.9 | 8 | 5.7 | 3.5 | 6.9 | 10.6 | 29.7 |  |  |  |  | 56.2 | 134.8 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 49.9 | 145.5 | 30.4 | 18.2 | 18.8 | 78.2 |  |  |  | 110.3 | 7.5 | 6 | 36.4 | 45.8 | 2 | 12.1 | 69.2 |  |  | 75.2 |  |  | 0 |  |  |  | 84.5 | 172.1 | 171.2 | 200 | 267.1 | [8 empty] | 3.7 | 97.2 | 102.3 | 60.9 | 47 | 30.4 |  |  |  | 146.1 | 147.6 | 149 | [5 empty] | 214.5 | 102.6 | 0.8 | 119.4 | 80.9 | 4.7 | 0.3 | 10 | 0 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.9 |  | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 15.7 | 19.1 | 27.8 | 81.6 | 7.2 | 2.4 | 17.4 | 2.8 |  | 10.2 | 8.4 | 10.3 | 14.2 | 15.6 | 9.7 | 10.6 | 35.4 | 0 | 109.4 | 0 | 6.9 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 18 | 19 | 19 | 3 |  | 12.4 | 147.2 | 0.6 | 17.4 | 20.9 | 107 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 11.9 | 6.2 | 18.6 | 7.7 | 27.3 | 31.8 | 15 | 17.3 | 4.6 | 11 | 6894 | 0 | 7.62 | 6.1 | 13.2 | 26.8 | 9.5 | 3.9 | 5.3 | 72.42
05/11/2025 | 09:00 | 146 | 630.8 | 215.9 |  |  | 88.1 | 203.3 |  |  | 159.3 | 159.1 | 159.2 | 244.3 | 0 |  | 362.8 | 5.6 |  |  |  |  | 141.4 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.9 | 10.6 | 70.5 |  |  |  |  | 55.6 | 160.4 |  |  |  | 6.4 | 228.3 | 53 | 140.7 | 27.8 | 18.3 | 18.8 | 76.5 |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 6 | 34.3 | 45.2 | 2 | 11.6 | 68.5 |  |  | 87 |  |  | 0 |  |  |  | 83.6 | 172.4 | 170.7 | 200 | 265.8 | [8 empty] | 3.6 | 144.9 | 104.6 | 59 | 46.2 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 147.8 | 150 | [5 empty] | 213.9 | 102.2 | 0.9 | 121.8 | 80.9 | 2.7 | 0.2 | 10 | 4 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 3 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 15.5 | 19 | 29.3 | 87.6 | 11.4 | 2.4 | 18.4 | 2.7 |  | 10.2 | 5 | 10.2 | 14.1 | 15.6 | 7 | 14.6 | 40 | 0 | 103.3 | 0 | 10.1 | 20.9 | 7.3 | 7.5 | 17.8 | 19 | 19 | 3.6 |  | 14.3 | 149 | 0.6 | 13.3 | 23.9 | 109.9 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 13.8 | 6.2 | 18.6 | 8.4 | 27.3 | 31.9 | 15 | 17.9 | 6.2 | 11 | 7084.9 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26.6 | 9.5 | 3.8 | 5.4 | 72.56
05/11/2025 | 09:30 | 58.1 | 619.5 | 213.1 |  |  | 88.7 | 200.1 |  |  | 137.8 | 141 | 140.7 | 251.2 | 0 |  | 345.7 | 5.6 |  |  |  |  | 142.6 | 6.7 | 5.5 | 0 | 6.9 | 11.8 | 68.4 |  |  |  |  | 15.3 | 202.1 |  |  |  | 6.4 | 379.1 | 51.5 | 142.2 | 29.9 | 18.1 | 18.8 | 76.8 |  |  |  | 105.1 | 7.5 | 6 | 29.6 | 44.6 | 2 | 11.8 | 64.8 |  |  | 86.7 |  |  | 0 |  |  |  | 83.2 | 170.8 | 169.1 | 200 | 265.2 | [8 empty] | 3.6 | 156.3 | 95.8 | 65.3 | 46.1 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 147.1 | 149.6 | [5 empty] | 212.9 | 101.7 | 0.8 | 124.4 | 80.8 | 3.3 | 0.4 | 10 | 20.6 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 3 |  | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 15.8 | 19.7 | 29.4 | 84.8 | 16.8 | 2.4 | 19.8 | 2.7 |  | 10 | 5.7 | 9.7 | 13.7 | 15.3 | 5.7 | 18.1 | 39.7 | 0 | 98.5 | 0 | 9.9 | 20.9 | 7.3 | 7.3 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 4.5 |  | 15.7 | 146.5 | 0.6 | 32.1 | 56.6 | 107.2 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 15.3 | 6.2 | 18.5 | 8.3 | 27.1 | 31.9 | 15 | 18 | 7 | 11 | 7124.9 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26.5 | 9.5 | 3.8 | 5.3 | 72.36
05/11/2025 | 10:00 | 59.8 | 626.3 | 213.9 |  |  | 89.9 | 202.8 |  |  | 120.8 | 121.5 | 120.6 | 226.2 | 0 |  | 359.9 | 5.8 |  |  |  |  | 146.2 | 7.5 | 5.8 | 0 | 6.9 | 12.3 | 70.3 |  |  |  |  | 50.2 | 205 |  |  |  | 6.4 | 305 | 51.8 | 143.4 | 28.1 | 18.4 | 18.8 | 80.1 |  |  |  | 106 | 7.5 | 6.1 | 24.6 | 44.8 | 2 | 12.1 | 67 |  |  | 87.2 |  |  | 44.7 |  |  |  | 84 | 168.6 | 166.7 | 199.5 | 263.2 | [8 empty] | 3.6 | 180.1 | 95.5 | 66 | 47.3 | 30 |  |  |  | 144.7 | 145.7 | 148.8 | [5 empty] | 211 | 100.9 | 1.1 | 125.8 | 80.8 | 6.4 | 0.3 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.9 |  | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 15.1 | 18.9 | 29.6 | 84.9 | 18.7 | 2.4 | 20 | 2.7 |  | 9.8 | 8.7 | 10.1 | 14 | 15.2 | 7.2 | 29.6 | 38.8 | 0 | 98.6 | 0 | 9.9 | 20.9 | 7.3 | 7 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 4.8 |  | 16.9 | 149.3 | 0.6 | 105.7 | 131 | 109.8 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 16.5 | 6.2 | 18.5 | 8.5 | 26.8 | 31.9 | 15 | 18.6 | 7.2 | 11 | 7279.9 | 0 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 26.3 | 9.5 | 3.7 | 5.4 | 72.17
05/11/2025 | 10:30 | 29.5 | 630.6 | 215.7 |  |  | 90.5 | 204.1 |  |  | 179.1 | 186.3 | 185.7 | 270.7 | 0 |  | 325.6 | 5.8 |  |  |  |  | 141.9 | 7.9 | 6 | 11.4 | 6.9 | 12.7 | 70.7 |  |  |  |  | 30.7 | 153 |  |  |  | 6.4 | 302.2 | 52 | 131.2 | 28 | 18.4 | 18.8 | 73 |  |  |  | 107.4 | 7.5 | 6.2 | 35.5 | 45.6 | 2 | 12.1 | 70.3 |  |  | 87.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 84.2 | 169.4 | 167.2 | 200 | 264.1 | [8 empty] | 3.6 | 181.1 | 96 | 66.5 | 46.5 | 30.3 |  |  |  | 144.4 | 145.9 | 154.8 | [5 empty] | 211.6 | 101.2 | 1 | 126.1 | 52.6 | 6.2 | 0.4 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 1.8 | 3 |  | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 15 | 18.7 | 30.1 | 85.4 | 19.5 | 2.4 | 20.1 | 2.7 |  | 9.8 | 8.8 | 10.6 | 14.3 | 15.2 | 8 | 49.6 | 38.7 | 0 | 98.1 | 0 | 10.1 | 20.9 | 7.3 | 7.3 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 4.4 |  | 18.2 | 155.1 | 0.6 | 108.4 | 132.1 | 114.6 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 17.5 | 6.2 | 18.5 | 8.8 | 25.8 | 31.4 | 15.1 | 19 | 8 | 11 | 7411.8 | 0 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 26.2 | 9.5 | 3.7 | 5.3 | 71.97
05/11/2025 | 11:00 | 26.4 | 630.3 | 215.2 |  |  | 90.1 | 203.6 |  |  | 179.4 | 186.3 | 186.8 | 273.1 | 0 |  | 327.3 | 5.8 |  |  |  |  | 137.9 | 7.7 | 5.8 | 16.7 | 6.9 | 13 | 70.6 |  |  |  |  | 51 | 153.4 |  |  |  | 6.4 | 308.9 | 51.1 | 128.7 | 28.2 | 18.5 | 18.8 | 73.6 |  |  |  | 106.1 | 7.5 | 6 | 29.3 | 45.3 | 2 | 11.8 | 69 |  |  | 87.6 |  |  | 45.8 |  |  |  | 84.2 | 169.6 | 167.5 | 200 | 262.7 | [8 empty] | 3.6 | 175.2 | 114.2 | 66.5 | 46.8 | 30.3 |  |  |  | 144.3 | 145.2 | 167.8 | [5 empty] | 211.1 | 100.7 | 0.6 | 125.7 | 80.9 | 5.5 | 0.4 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.9 |  | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 14.7 | 18.4 | 30.1 | 85.6 | 19.6 | 2.7 | 20.2 | 2.7 |  | 9.8 | 8.8 | 10.4 | 14.1 | 14.9 | 7.3 | 65.8 | 39.9 | 0 | 91.8 | 0 | 9.2 | 20.9 | 7 | 7.6 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 4.6 |  | 19.3 | 140.1 | 0.6 | 116.6 | 150.1 | 108.2 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 18.4 | 6.2 | 18.5 | 8.5 | 26.6 | 31.5 | 15 | 19 | 7.4 | 11 | 7493.9 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26.2 | 9.5 | 3.7 | 5.4 | 72.06
05/11/2025 | 11:30 | 101.9 | 621.1 | 212.8 |  |  | 90.6 | 204.1 |  |  | 180.4 | 201.2 | 202 | 284.2 | 0 |  | 349.6 | 5.8 |  |  |  |  | 144.7 | 7.4 | 5.7 | 16.5 | 6.9 | 13 | 69.8 |  |  |  |  | 109.7 | 147.8 |  |  |  | 6.5 | 293.1 | 49.5 | 121.1 | 26.1 | 18.2 | 18.8 | 79.4 |  |  |  | 106.7 | 7.5 | 6 | 36 | 44.5 | 2 | 12.1 | 66.2 |  |  | 87.4 |  |  | 46 |  |  |  | 84 | 169.8 | 168.1 | 200 | 263.3 | [8 empty] | 3.6 | 151.3 | 95.5 | 65.8 | 46.4 | 29.9 |  |  |  | 143.8 | 145 | 167.7 | [5 empty] | 211.5 | 101 | 0.5 | 125.9 | 80.9 | 7.3 | 0.5 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.8 |  | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 15.2 | 18.3 | 29.8 | 84.8 | 19.2 | 3.4 | 20.1 | 2.6 |  | 9.5 | 9 | 9.9 | 14 | 14.3 | 16.1 | 74.2 | 40 | 0 | 88.8 | 0 | 9.9 | 20.9 | 7 | 8 | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 5 |  | 15.8 | 122.8 | 0.6 | 116.4 | 142.6 | 86.6 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 18.9 | 6.1 | 18.1 | 8.7 | 26.3 | 32 | 15 | 19 | 7.5 | 11 | 7587.3 | 0 | 7.95 | 6.1 | 13.2 | 26 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.75
05/11/2025 | 12:00 | 98.7 | 627.5 | 212.7 |  |  | 89.9 | 205.3 |  |  | 146.9 | 147.2 | 146.8 | 248.3 | 0 |  | 344.3 | 5.8 |  |  |  |  | 144.2 | 7.6 | 5.7 | 16.3 | 6.9 | 13 | 70.1 |  |  |  |  | 110 | 150.6 |  |  |  | 6.5 | 293.3 | 49.9 | 120.5 | 25.9 | 18.4 | 18.8 | 74.1 |  |  |  | 106 | 7.5 | 6 | 17.5 | 44.8 | 2 | 11.9 | 67 |  |  | 54.6 |  |  | 46 |  |  |  | 84 | 170.4 | 168.5 | 200 | 262.9 | [8 empty] | 3.6 | 158.1 | 92 | 66.2 | 46.6 | 30 |  |  |  | 145.8 | 146.5 | 168.3 | [5 empty] | 211.2 | 100.9 | 0.9 | 125.7 | 77.5 | 7.7 | 0.5 | 10 | 20.6 |  |  |  | 0.9 | 1.9 | 2.7 |  | 19.6 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 14.4 | 17 | 29.8 | 85.9 | 16 | 3.4 | 19.6 | 2.6 |  | 9.4 | 9 | 10.1 | 14.1 | 14.3 | 16 | 76.6 | 40.5 | 0 | 89.6 | 0 | 7.6 | 20.9 | 7 | 8 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 6 |  | 18.3 | 141.7 | 0.6 | 116.3 | 130.1 | 104.9 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 14.6 | 6.2 | 18.2 | 9.3 | 25.4 | 33.6 | 14.8 | 19 | 7.3 | 11 | 7379.9 | 0 | 7.94 | 6.1 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 3.5 | 5.3 | 71.34
05/11/2025 | 12:30 | 96.1 | 626.9 | 214.4 |  |  | 89.5 | 198.8 |  |  | 173.5 | 173.3 | 173.4 | 266.5 | 0 |  | 258.1 | 5.7 |  |  |  |  | 142.2 | 7.7 | 5.7 | 16.3 | 6.9 | 12.5 | 70.1 |  |  |  |  | 110 | 137.8 |  |  |  | 6.5 | 293.4 | 48.5 | 120.7 | 26.7 | 18.6 | 18.8 | 75.4 |  |  |  | 106.1 | 7.5 | 6.2 | 17.6 | 44.8 | 2 | 11.8 | 67.5 |  |  | 54.4 |  |  | 46 |  |  |  | 83.9 | 169 | 167.2 | 200 | 262.2 | [8 empty] | 3.6 | 152.9 | 113 | 66.1 | 46.5 | 30.1 |  |  |  | 144.3 | 145.6 | 167.9 | [5 empty] | 210.1 | 100.3 | 0.6 | 125.8 | 80.6 | 8.1 | 0.3 | 10 | 20.8 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.8 |  | 19.6 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 29.8 | 84.8 | 19.5 | 3.4 | 12.4 | 2.6 |  | 9.1 | 9 | 10.2 | 14 | 14.4 | 16.4 | 79.8 | 40.1 | 0 | 93.4 | 0 | 9.5 | 20.9 | 7 | 8.4 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 6.5 |  | 14.2 | 120.4 | 0.6 | 115 | 118.3 | 87.9 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 15.4 | 6.2 | 18.3 | 9.2 | 27.1 | 33.9 | 15.2 | 19 | 7.2 | 11 | 7331.6 | 0 | 7.95 | 6.1 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 3.5 | 5.3 | 71.35
05/11/2025 | 13:00 | 101.2 | 627.8 | 214.5 |  |  | 89.9 | 199.7 |  |  | 174.7 | 174.8 | 174.5 | 269.5 | 0 |  | 254.2 | 5.8 |  |  |  |  | 141.5 | 7.9 | 5.8 | 16.4 | 6.9 | 12.6 | 70.4 |  |  |  |  | 110.2 | 125.7 |  |  |  | 6.5 | 293.7 | 48.5 | 117.9 | 26 | 18.6 | 18.8 | 76 |  |  |  | 105.5 | 7.5 | 6.2 | 30.5 | 45.3 | 2 | 12.1 | 68.1 |  |  | 54.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 84.1 | 169.6 | 167.6 | 200 | 262.8 | [8 empty] | 3.6 | 101.1 | 99.2 | 66.1 | 46.5 | 30 |  |  |  | 144.5 | 145.4 | 168.7 | [5 empty] | 210.7 | 100.5 | 0.8 | 125.1 | 75.3 | 9.2 | 0.5 | 10 | 20.8 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.8 |  | 19.6 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 12.7 | 15.4 | 29.8 | 84.7 | 19.4 | 3.4 | 12.6 | 2.6 |  | 9 | 8.9 | 10.2 | 14 | 14.3 | 19.8 | 79.8 | 32 | 0 | 97 | 0 | 13.6 | 20.9 | 7 | 8.4 | 17.6 | 18.2 | 18.2 | 8 |  | 9.6 | 115.2 | 0.6 | 113.8 | 110.2 | 86.4 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 17.8 | 6.2 | 18.3 | 8.1 | 26.9 | 33.8 | 15 | 19.4 | 7.3 | 11 | 7258.5 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 25.8 | 9.5 | 3.6 | 5.3 | 71.46
05/11/2025 | 13:30 | 99.4 | 627.7 | 214.5 |  |  | 90.1 | 199.1 |  |  | 167.7 | 167.1 | 167 | 261.8 | 0 |  | 251.1 | 5.8 |  |  |  |  | 141.6 | 7.4 | 5.9 | 16.4 | 6.9 | 12.6 | 70.3 |  |  |  |  | 110.2 | 125.7 |  |  |  | 6.5 | 294.8 | 49 | 116.5 | 25.4 | 18.6 | 18.8 | 73.9 |  |  |  | 105.9 | 7.5 | 6.1 | 27.4 | 44.7 | 2 | 11.9 | 67.8 |  |  | 54.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 84 | 171.3 | 168.8 | 200 | 263.4 | [8 empty] | 3.6 | 94 | 95.2 | 66.2 | 46.5 | 30.1 |  |  |  | 143.6 | 144.9 | 168.4 | [5 empty] | 210.1 | 100.1 | 0.6 | 123.3 | 69.4 | 6.5 | 0.2 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.7 |  | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 12.3 | 14.7 | 29.7 | 84.8 | 18.7 | 3.4 | 12.7 | 2.6 |  | 8.7 | 8.8 | 10.1 | 13.9 | 14.1 | 19.9 | 79.8 | 26.2 | 0 | 98.5 | 0 | 13.9 | 20.9 | 7 | 8.4 | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 6.6 |  | 12 | 123.2 | 0.6 | 116.9 | 122.2 | 88 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 10.8 | 6.2 | 18.2 | 9.4 | 27 | 33.9 | 15.5 | 19.8 | 7.2 | 11 | 7209.6 | 0 | 7.94 | 6.1 | 13.2 | 25.4 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.14
05/11/2025 | 14:00 | 169.1 | 627.6 | 214.5 |  |  | 90.2 | 199.4 |  |  | 179.8 | 191.7 | 191.9 | 274.2 | 0 |  | 257.1 | 5.8 |  |  |  |  | 142.1 | 7.2 | 5.8 | 16.3 | 6.9 | 12.5 | 70.5 |  |  |  |  | 110.1 | 127 |  |  |  | 6.5 | 149.2 | 47.8 | 125.8 | 25 | 18.6 | 18.8 | 73.4 |  |  |  | 106.2 | 7.5 | 6 | 22.3 | 45 | 2 | 11.9 | 67.8 |  |  | 54.7 |  |  | 46.3 |  |  |  | 84 | 172.5 | 170.3 | 200 | 264 | [8 empty] | 3.6 | 166.5 | 96.7 | 66.1 | 46.6 | 30 |  |  |  | 143.6 | 144.4 | 168.5 | [5 empty] | 211.1 | 100.6 | 0.6 | 122.6 | 50.9 | 3.7 | 0.2 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.7 |  | 19.6 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 11.8 | 14.2 | 30.1 | 84.1 | 16.3 | 3.5 | 12.9 | 2.6 |  | 8.7 | 8.8 | 10.2 | 15 | 14 | 22.1 | 79.4 | 29.2 | 0 | 92.7 | 0 | 15.1 | 20.9 | 7 | 8.4 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 2.6 |  | 12 | 93.6 | 0.6 | 116.5 | 137.5 | 67.3 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 8.5 | 6.2 | 18.2 | 8.7 | 26.6 | 33.9 | 15.7 | 19.9 | 7.7 | 11 | 7230 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 25.4 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.16
05/11/2025 | 14:30 | 204.7 | 632.6 | 215.6 |  |  | 90.3 | 200.7 |  |  | 179.5 | 200.4 | 201.3 | 277.8 | 0 |  | 255.5 | 5.8 |  |  |  |  | 140.1 | 7.7 | 6 | 16.5 | 6.9 | 12.4 | 70.9 |  |  |  |  | 110.8 | 126.8 |  |  |  | 6.5 | 153 | 46.9 | 144.3 | 24.3 | 18.6 | 18.8 | 73.4 |  |  |  | 106.8 | 7.5 | 6.1 | 34.9 | 45.3 | 2 | 12.2 | 70.6 |  |  | 55.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 84.2 | 172.1 | 169.6 | 200 | 263.3 | [8 empty] | 3.6 | 204 | 73.7 | 66.5 | 46.6 | 30.3 |  |  |  | 143.8 | 145.1 | 168.6 | [5 empty] | 210.5 | 100.6 | 0.5 | 117.7 | 45.2 | 1.9 | 0.1 | 10 | 20.9 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 10 | 11.9 | 30 | 88.2 | 16.4 | 3.5 | 13.1 | 2.6 |  | 8.7 | 8.8 | 10.3 | 15.1 | 13.9 | 21.3 | 79.7 | 30.3 | 0 | 93.3 | 0 | 14.6 | 20.8 | 7 | 8.3 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 1.8 |  | 7.2 | 103.1 | 0.6 | 116.8 | 139.9 | 74.7 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 6.8 | 6.2 | 18.1 | 8.7 | 26.7 | 33.7 | 16 | 19.9 | 7.8 | 11 | 7346.5 | 0 | 7.98 | 6.1 | 13.2 | 25.6 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.38
05/11/2025 | 15:00 | 203.1 | 631.4 | 213 |  |  | 89.9 | 200.7 |  |  | 155.8 | 156.2 | 155.9 | 234.1 | 0 |  | 252.6 | 5.8 |  |  |  |  | 144 | 7.4 | 5.9 | 16.6 | 6.9 | 12.4 | 71.1 |  |  |  |  | 110.4 | 126.9 |  |  |  | 6.5 | 295.5 | 46.9 | 144.1 | 22.7 | 18.6 | 18.8 | 79.4 |  |  |  | 106.4 | 7.5 | 6 | 18 | 45.4 | 2 | 11.9 | 68.8 |  |  | 55.1 |  |  | 46.8 |  |  |  | 84.3 | 172.5 | 170.1 | 200 | 263.6 | [8 empty] | 3.6 | 204.6 | 56.3 | 63.3 | 46.6 | 30 |  |  |  | 143.5 | 144.4 | 168.3 | [5 empty] | 210.4 | 100.1 | 0.4 | 117.1 | 67.8 | 0.7 | 0.1 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 7.8 | 9.1 | 30.5 | 88.2 | 14.9 | 3.5 | 12.9 | 2.6 |  | 8.7 | 8.6 | 10.3 | 15 | 13.8 | 22.6 | 80.2 | 28.2 | 0 | 98.5 | 0 | 10 | 20.5 | 7 | 8.3 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 0.5 |  | 8.2 | 126.1 | 0.6 | 116.6 | 134.1 | 91.5 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 7.9 | 6.2 | 18 | 8.7 | 28.4 | 34.2 | 16 | 19.9 | 8.5 | 11 | 7341.6 | 0 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.47
05/11/2025 | 15:30 | 203.8 | 626 | 214.6 |  |  | 90.1 | 199.8 |  |  | 179.2 | 186.9 | 185.8 | 271.5 | 0 |  | 275.4 | 5.7 |  |  |  |  | 141.9 | 7.5 | 5.7 | 16.8 | 6.9 | 12.4 | 70.2 |  |  |  |  | 109.9 | 126.3 |  |  |  | 6.5 | 295.6 | 46.3 | 125.9 | 23.7 | 18.6 | 18.8 | 75.6 |  |  |  | 106.2 | 7.5 | 6 | 35.2 | 45 | 2 | 12 | 67.7 |  |  | 54.9 |  |  | 47 |  |  |  | 84 | 172.4 | 169.7 | 200 | 263.7 | [8 empty] | 3.6 | 165.5 | 73.4 | 63.1 | 46.5 | 29.9 |  |  |  | 143.9 | 145.1 | 167.7 | [5 empty] | 211.2 | 101.2 | 0.2 | 114.2 | 54.7 | 3.6 | 0.1 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 8.6 | 10.7 | 29.3 | 86.2 | 8.5 | 3.5 | 12.8 | 2.6 |  | 8.7 | 8.6 | 9.7 | 14.8 | 14.6 | 24.3 | 81.3 | 25.1 | 0 | 93.3 | 0 | 15.1 | 20.5 | 7 | 8.3 | 16.6 | 17.8 | 17.8 | 1.7 |  | 6.5 | 91.5 | 0.6 | 116.7 | 116.8 | 70 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 7.1 | 6.2 | 18.3 | 8 | 26.9 | 33.9 | 14.8 | 19.9 | 6.7 | 11 | 7349.2 | 0 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 25.7 | 9.5 | 3.7 | 5.5 | 71.67
05/11/2025 | 16:00 | 203.4 | 627.2 | 214.4 |  |  | 90.2 | 200.1 |  |  | 176.9 | 177.3 | 177.1 | 270.3 | 0 |  | 265.8 | 5.8 |  |  |  |  | 141.7 | 7.6 | 5.7 | 16.6 | 6.9 | 12.4 | 70.3 |  |  |  |  | 110.2 | 125.6 |  |  |  | 6.5 | 294.3 | 46.7 | 120.3 | 24.1 | 18.5 | 18.8 | 77.9 |  |  |  | 106.2 | 7.5 | 6.1 | 22.7 | 45.1 | 2 | 12 | 67.9 |  |  | 54.7 |  |  | 47 |  |  |  | 84 | 172.6 | 169.8 | 200 | 264.2 | [8 empty] | 3.6 | 153.5 | 64.6 | 63 | 46.4 | 29.9 |  |  |  | 143.3 | 144.5 | 167.3 | [5 empty] | 211.7 | 101.5 | 0.1 | 118.8 | 69.1 | 5.5 | 0.1 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 6.2 | 6.8 | 28.9 | 83.1 | 8.6 | 3.5 | 12.8 | 2.6 |  | 8.7 | 8.6 | 9.8 | 14.8 | 14.9 | 26 | 81.1 | 25.5 | 0 | 103.2 | 0 | 14 | 20.5 | 7 | 8.3 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 3.4 |  | 5.4 | 110.5 | 0.6 | 119.5 | 117.5 | 79.5 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 6.2 | 6.2 | 18.4 | 8.1 | 26.4 | 33.2 | 15.2 | 19.9 | 7.6 | 11 | 7333.3 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.76
05/11/2025 | 16:30 | 203 | 627.6 | 215 |  |  | 89.5 | 199.8 |  |  | 176.1 | 175.9 | 176 | 267.4 | 0 |  | 275.7 | 5.8 |  |  |  |  | 138.7 | 7.4 | 5.7 | 16.7 | 6.9 | 13 | 70 |  |  |  |  | 110 | 125.8 |  |  |  | 6.5 | 296.1 | 46.1 | 120.5 | 23.6 | 18.5 | 18.8 | 75.3 |  |  |  | 105.9 | 7.5 | 6.1 | 34.4 | 44.9 | 2 | 11.9 | 67.4 |  |  | 54.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 83.9 | 173.9 | 171.9 | 200 | 266.8 | [8 empty] | 3.6 | 153 | 66.9 | 63 | 46.6 | 29.9 |  |  |  | 144.1 | 145.7 | 169.6 | [5 empty] | 213.4 | 102.4 | 0.1 | 123.4 | 24.3 | 5.3 | 0 | 9.9 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 3.1 | 4 | 28.2 | 86.1 | 6.8 | 3.4 | 12.8 | 2.7 |  | 8.7 | 8.6 | 9.7 | 14.8 | 14.4 | 24.3 | 81.3 | 15.5 | 0 | 103.4 | 0 | 13.9 | 20.5 | 7 | 8.3 | 16.2 | 17.4 | 17.5 | 3.7 |  | 2.8 | 94.4 | 0.6 | 120.1 | 150.1 | 78.6 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 6 | 6.2 | 18.3 | 9.4 | 16.2 | 33.6 | 15 | 19.9 | 8 | 10.5 | 7305.7 | 0 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26.1 | 9.5 | 3.7 | 5.4 | 71.96
05/11/2025 | 17:00 | 204 | 626.9 | 215.2 |  |  | 90.2 | 200.1 |  |  | 157.9 | 158.7 | 158.1 | 249.4 | 0 |  | 275 | 5.8 |  |  |  |  | 136 | 7.6 | 5.8 | 16.8 | 6.9 | 13 | 70.4 |  |  |  |  | 110.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 311.2 | 46 | 120.4 | 23.3 | 18.5 | 18.8 | 75.1 |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 6.1 | 17.9 | 44.9 | 2 | 24 | 68.2 |  |  | 87.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 84.2 | 173.3 | 171.3 | 200 | 267.6 | [8 empty] | 3.6 | 201.2 | 64.8 | 63.2 | 46.4 | 30 |  |  |  | 143.3 | 144.5 | 169.3 | [5 empty] | 213.9 | 102.6 | 0.1 | 125.5 | 13 | 7.7 | 0 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 2.5 | 3.5 | 29.7 | 82.8 | 2.4 | 3.5 | 15.1 | 2.7 |  | 8.7 | 8.6 | 9.9 | 15 | 14.5 | 22 | 80.9 | 14.7 | 0 | 108.4 | 0 | 9.2 | 20.5 | 7 | 8 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 4.7 |  | 1.4 | 17.1 | 0.6 | 119 | 138.2 | 16 | 1.1 |  | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 6.2 | 18.3 | 8.5 | 26.4 | 33.9 | 15.5 | 19.9 | 9.3 | 11 | 7262 | 0 | 7.95 | 6.1 | 13.2 | 26.2 | 9.5 | 3.6 | 5.4 | 71.95
05/11/2025 | 17:30 | 151.5 | 628.7 | 215.2 |  |  | 90.1 | 200.2 |  |  | 136.3 | 136.4 | 136 | 239.7 | 74.5 |  | 273.3 | 5.8 |  |  |  |  | 141.2 | 7.7 | 5.8 | 22.4 | 6.9 | 13 | 70.2 |  |  |  |  | 110.4 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 312.6 | 46 | 120.8 | 23.5 | 18.4 | 18.8 | 74.4 |  |  |  | 109.6 | 7.5 | 6 | 18.2 | 45.4 | 2 | 25.2 | 69 |  |  | 87.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 84.2 | 174 | 171.6 | 200 | 269.1 | [8 empty] | 3.6 | 153.6 | 103.2 | 63.2 | 46.5 | 30.1 |  |  |  | 144.1 | 145.4 | 168.6 | [5 empty] | 214.4 | 102.7 | 0 | 126.5 | 5.7 | 9.7 | 0 | 10 | 20.8 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 30 | 87.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.7 |  | 8.6 | 8.5 | 9.9 | 14.9 | 15.1 | 23.2 | 81.4 | 3.8 | 71.5 | 75.4 | 7.9 | 5.1 | 20.5 | 7 | 8 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 5.4 |  | 0.2 | 12.9 | 0.6 | 117.2 | 133.6 | 13.2 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0.8 | 6.2 | 18.5 | 9.2 | 26.3 | 33.8 | 15 | 19.9 | 9.5 | 11 | 7235.8 | 0 | 7.93 | 6.1 | 13.2 | 26.4 | 9.5 | 3.6 | 5.3 | 72.03
05/11/2025 | 18:00 | 144.2 | 623.7 | 214.5 |  |  | 88.9 | 198.4 |  |  | 140.4 | 141 | 141.1 | 242.1 | 214.4 |  | 226.5 | 5.5 |  |  |  |  | 138.7 | 7 | 5.6 | 22.5 | 7.1 | 13 | 70.8 |  |  |  |  | 109.1 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 45.1 | 119 | 22.6 | 18.3 | 18.8 | 74.1 |  |  |  | 107.2 | 7.5 | 6 | 17.2 | 44.3 | 2 | 24.3 | 65.3 |  |  | 86.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 83.4 | 175.1 | 173 | 200 | 269.2 | [8 empty] | 3.6 | 116 | 116 | 62.2 | 46.6 | 29.6 |  |  |  | 145.4 | 146.4 | 169.6 | [5 empty] | 214.4 | 102.8 | 0 | 126 | 0 | 8.4 | 0 | 10 | 20.6 |  |  |  | 0.9 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.3 | 88.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 |  | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 13.7 | 15.2 | 24.5 | 81.2 | 0 | 68.6 | 77.6 | 9.3 | 5.5 | 20.5 | 7 | 7.8 | 16.4 | 17 | 17.3 | 9.3 |  | 0 | 0 | 0.6 | 122.8 | 115.5 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | 18.5 | 9.2 | 26.5 | 34 | 15.5 | 19.9 | 8 | 11 | 7078.3 | 0.04638 | 7.93 | 6.1 | 13.2 | 26.6 | 9.5 | 3.6 | 15.8 | 82.7764
05/11/2025 | 18:30 | 153.1 | 630.5 | 215.9 |  |  | 90.9 | 201.1 |  |  | 179.7 | 204 | 203.5 | 275 | 214 |  | 296.7 | 5.8 |  |  |  |  | 143.4 | 7.9 | 5.8 | 22.6 | 6.9 | 12.7 | 131.5 |  |  |  |  | 110.5 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 154.9 | 45.2 | 137.8 | 20.9 | 18.6 | 18.8 | 74.3 |  |  |  | 110 | 7.5 | 6.2 | 33.2 | 45.6 | 2 | 25.5 | 70.2 |  |  | 87.9 |  |  | 47.5 |  |  |  | 107 | 174.7 | 172.3 | 200 | 269.9 | [8 empty] | 3.6 | 103.8 | 111.3 | 63.3 | 46.6 | 30.3 |  |  |  | 144.8 | 146.3 | 170.1 | [5 empty] | 215.2 | 103.1 | 0 | 125.5 | 0 | 11.9 | 0 | 10 | 20.8 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.8 |  | 20 | 18.8 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 86.3 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.8 |  | 8 | 8.7 | 10.1 | 14.2 | 15.1 | 21.9 | 81 | 0 | 66.1 | 83 | 9 | 2.5 | 20.4 | 6.9 | 7.8 | 16.4 | 17 | 17.3 | 12.4 |  | 0 | 0 | 0.6 | 118.5 | 116.8 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | 18.5 | 9.2 | 26.4 | 33.9 | 15.2 | 19.79 | 8.8 | 11 | 7492.99 | 2.8624 | 7.94 | 6.1 | 13.2 | 26.7 | 9.5 | 3.7 | 16 | 86.0024
05/11/2025 | 19:00 | 179.1 | 628.6 | 215.7 |  |  | 90.6 | 200.4 |  |  | 172.4 | 172.5 | 172.5 | 264.8 | 214.2 |  | 358.8 | 5.8 |  |  |  |  | 141.1 | 7.5 | 5.7 | 22.4 | 6.9 | 13.3 | 130.7 |  |  |  |  | 110.3 | 167.7 |  |  |  | 6.5 | 183.5 | 43.6 | 124.4 | 21.3 | 18.6 | 18.8 | 74.3 |  |  |  | 108.2 | 7.5 | 6 | 21.8 | 44.9 | 2 | 24.9 | 67.6 |  |  | 87.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 106.6 | 175.2 | 173.1 | 200 | 270.8 | [8 empty] | 3.6 | 152.9 | 104.2 | 63.1 | 46.5 | 30 |  |  |  | 145.6 | 146.8 | 170.3 | [5 empty] | 215.4 | 103.2 | 0 | 123.7 | 0 | 10.7 | 0 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.7 |  | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.9 | 87.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 |  | 9.1 | 8.9 | 9.8 | 14 | 15.8 | 15.9 | 75.4 | 0 | 68.8 | 84.5 | 5.6 | 0.7 | 20 | 6.8 | 8.1 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 8.8 |  | 0 | 0 | 0.6 | 113.1 | 107.3 | 0 | 1.1 |  | 2 | 1 | 0 | 6.2 | 18.7 | 8.5 | 26.4 | 33.8 | 15.2 | 20.12 | 6.8 | 11 | 7448.12 | 3.4661 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 26.7 | 9.5 | 3.8 | 16 | 86.7361
05/11/2025 | 19:30 | 181.2 | 627.4 | 215.3 |  |  | 90.3 | 194.4 |  |  | 179.4 | 185.2 | 184.7 | 266.9 | 213 |  | 356.3 | 5.8 |  |  |  |  | 142.1 | 7.7 | 6 | 22.5 | 6.9 | 13.3 | 130.4 |  |  |  |  | 110.3 | 168.3 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 43.7 | 124.3 | 23.6 | 18.6 | 18.8 | 75.4 |  |  |  | 109.8 | 7.5 | 6 | 21.9 | 44.4 | 2 | 32.2 | 68.4 |  |  | 87.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 128.1 | 174.6 | 172.3 | 200 | 270.1 | [8 empty] | 3.6 | 157.3 | 101.3 | 63.1 | 46.5 | 30.2 |  |  |  | 144.9 | 146.4 | 170.4 | [5 empty] | 215.3 | 103.1 | 0 | 121.6 | 0 | 10.9 | 0 | 10 | 20.8 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 14 | 16.4 | 17.1 | 63.1 | 0 | 67.7 | 85.5 | 6.5 | 0.6 | 20 | 6.8 | 8.2 | 16 | 16.6 | 16.8 | 9.9 |  | 0 | 0 | 0.6 | 100.6 | 89.9 | 0 | 1.1 |  | 1.8 | 1 | 0 | 6.2 | 18.9 | 9.3 | 26.3 | 33.7 | 15 | 19.58 | 7.3 | 11 | 7436.78 | 7.286 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26.8 | 9.5 | 3.8 | 15.9 | 90.546
05/11/2025 | 20:00 | 178.7 | 628.4 | 215.4 |  |  | 90.5 | 197.9 |  |  | 179.5 | 182.7 | 182.8 | 267.7 | 212.5 |  | 359 | 5.8 |  |  |  |  | 139.6 | 7.4 | 5.9 | 22.5 | 6.9 | 13.4 | 130.4 |  |  |  |  | 110.2 | 124.9 |  |  |  | 6.5 | 203.9 | 45.4 | 124.5 | 23.2 | 18.4 | 18.8 | 73.7 |  |  |  | 108.3 | 7.5 | 6 | 34.9 | 43.9 | 2 | 31.8 | 67.3 |  |  | 87 |  |  | 47.6 |  |  |  | 128 | 175.3 | 172.8 | 200 | 270.2 | [8 empty] | 3.6 | 159.6 | 101 | 63 | 46.5 | 30 |  |  |  | 145.2 | 146.4 | 169.9 | [5 empty] | 215.4 | 103.3 | 0 | 122.3 | 0 | 9.9 | 0 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 88.1 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 14 | 16.4 | 16.8 | 61.5 | 0 | 63.8 | 89.1 | 3.3 | 4 | 20 | 6.8 | 8.2 | 15.8 | 16.4 | 16.5 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 80.5 | 79.1 | 0 | 1.1 |  | 2.3 | 1.1 | 0 | 6.2 | 18.9 | 7.9 | 26 | 32.6 | 15.2 | 19.81 | 7.8 | 11 | 7416.71 | 8.5808 | 7.98 | 6.1 | 13.2 | 26.8 | 9.5 | 3.9 | 15.9 | 91.9608
05/11/2025 | 20:30 | 179.9 | 628.5 | 216 |  |  | 90.5 | 198.2 |  |  | 170 | 170.7 | 169.9 | 260.6 | 211.5 |  | 359.1 | 5.8 |  |  |  |  | 138.7 | 7.6 | 5.9 | 22.5 | 6.9 | 13.4 | 130.6 |  |  |  |  | 110.2 | 124.7 |  |  |  | 6.5 | 186.4 | 47.6 | 122.2 | 23.6 | 18.4 | 18.8 | 73.7 |  |  |  | 108.5 | 7.5 | 5.9 | 35.2 | 44 | 2 | 31.7 | 68 |  |  | 87.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 128.1 | 175.5 | 173.4 | 200 | 271.2 | [8 empty] | 3.6 | 153.8 | 95.1 | 63.1 | 46.6 | 30 |  |  |  | 145.7 | 146.9 | 171.2 | [5 empty] | 215.7 | 103.4 | 0 | 120.4 | 0 | 6.8 | 0 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.2 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.7 |  | 9.1 | 9.2 | 9.9 | 14 | 16.4 | 13.7 | 61.3 | 0 | 67.9 | 85.7 | 4.6 | 2.5 | 20 | 6.8 | 8.2 | 15.5 | 16.4 | 16.5 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0.6 | 102.6 | 101.9 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.9 | 6.2 | 26.2 | 32.8 | 15.2 | 19.84 | 7.6 | 11 | 7386.34 | 8.9609 | 7.98 | 6.1 | 13.2 | 26.9 | 9.5 | 3.8 | 15.9 | 92.3409
05/11/2025 | 21:00 | 178.9 | 628.5 | 215.4 |  |  | 90.5 | 198.2 |  |  | 158.3 | 158.2 | 158.3 | 254.5 | 214.1 |  | 377.9 | 5.8 |  |  |  |  | 138.7 | 7.4 | 5.9 | 22.6 | 7 | 13.6 | 130.4 |  |  |  |  | 110.2 | 124.5 |  |  |  | 6.5 | 151.4 | 44.3 | 121.6 | 24 | 18.4 | 18.8 | 75.5 |  |  |  | 108.8 | 7.5 | 5.9 | 29.6 | 43.6 | 2 | 31.5 | 67.6 |  |  | 87.2 |  |  | 47.7 |  |  |  | 128 | 175.2 | 173 | 200 | 270.3 | [8 empty] | 3.6 | 153.6 | 94.9 | 63 | 46.6 | 29.9 |  |  |  | 145.7 | 147 | 171.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.3 | 0 | 123.2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20.7 |  |  |  | 0.8 | 3.4 | 2.7 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 88 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 |  | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 14 | 16.7 | 13.7 | 57.3 | 0 | 64.1 | 86.4 | 6.1 | 4.2 | 20 | 6.8 | 8.2 | 15 | 16.4 | 16.5 | 2.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 100.2 | 95.2 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 19 | 6.2 | 25.6 | 32.2 | 15.5 | 19.45 | 7.7 | 11 | 7302.85 | 9.1577 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 26.9 | 9.5 | 3.8 | 15.9 | 92.5277
05/11/2025 | 21:30 | 176.6 | 627 | 215.4 |  |  | 90.4 | 197.7 |  |  | 177.8 | 177.7 | 177.4 | 272.3 | 214.7 |  | 326.5 | 5.8 |  |  |  |  | 138.6 | 7.4 | 5.8 | 22.6 | 7.1 | 13.6 | 130.5 |  |  |  |  | 109.9 | 61.3 |  |  |  | 6.5 | 148.6 | 45.8 | 121 | 24.3 | 18.4 | 18.8 | 73.5 |  |  |  | 107.3 | 7.5 | 5.8 | 29.3 | 43.6 | 2 | 31.5 | 67 |  |  | 56.6 |  |  | 47.8 |  |  |  | 127.7 | 175.7 | 173.3 | 200 | 271.2 | [8 empty] | 3.6 | 154.5 | 90.7 | 62.9 | 46.6 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147.5 | 170.8 | [5 empty] | 215.3 | 103.4 | 0 | 122.7 | 0 | 1.1 | 0 | 10 | 20.6 |  |  |  | 0.8 | 3.5 | 2.7 |  | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.5 | 0 | 3.5 | 18.9 | 2.7 |  | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 13.6 | 16.7 | 14.3 | 59.4 | 0 | 66.2 | 80.6 | 7.4 | 6.1 | 19.7 | 6.8 | 7.9 | 15 | 16.2 | 16.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.6 | 108.1 | 107.3 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 19.1 | 8 | 26.1 | 32.8 | 15.5 | 19.76 | 7 | 11 | 7238.16 | 10.1633 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 26.9 | 9.5 | 3.8 | 15.9 | 93.5233
05/11/2025 | 22:00 | 180.3 | 632 | 216.7 |  |  | 90.5 | 198.9 |  |  | 153 | 152.9 | 152.9 | 242.6 | 212.4 |  | 341.6 | 5.7 |  |  |  |  | 142 | 7.9 | 5.9 | 22.5 | 6.9 | 13.8 | 130.7 |  |  |  |  | 110.5 | 60.6 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 45.7 | 121.1 | 23.3 | 18.4 | 18.8 | 74.1 |  |  |  | 109.3 | 7.5 | 5.8 | 25.2 | 44.2 | 2 | 31.9 | 70.3 |  |  | 57.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 115.6 | 175.6 | 173.2 | 200 | 271 | [8 empty] | 3.6 | 155.8 | 87.7 | 63.5 | 46.6 | 30.3 |  |  |  | 146.4 | 147.8 | 172.3 | [5 empty] | 215.5 | 103.4 | 0 | 120.7 | 0 | 1.2 | 0 | 9.9 | 20.9 |  |  |  | 0.8 | 3.5 | 2.7 |  | 20 | 14.1 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 88.3 | 0 | 3.5 | 13.7 | 2.7 |  | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | 45.2 | 0 | 69.4 | 80.7 | 6.6 | 3.8 | 19.7 | 6.8 | 7.8 | 15.4 | 16 | 16.5 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.6 | 115.6 | 118 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 18.9 | 7.3 | 25.9 | 32.5 | 5.5 | 19.61 | 8.5 | 11 | 7138.11 | 10.486 | 7.96 | 6.1 | 13.2 | 27 | 9.5 | 3.9 | 16 | 94.146
05/11/2025 | 22:30 | 174.5 | 620.7 | 215.2 |  |  | 89.6 | 194.4 |  |  | 153.3 | 153.4 | 153.1 | 254.1 | 215.4 |  | 265.8 | 5.4 |  |  |  |  | 133.4 | 6.8 | 5.6 | 22.5 | 6.9 | 14.2 | 129 |  |  |  |  | 108.3 | 60.8 |  |  |  | 6.5 | 231.8 | 45 | 116.9 | 22.5 | 18.5 | 18.8 | 71.5 |  |  |  | 106.7 | 7.5 | 5.8 | 21.4 | 43.4 | 2 | 31.2 | 63.5 |  |  | 54.1 |  |  | 47.9 |  |  |  | 112.9 | 176.9 | 175 | 200 | 270.7 | [8 empty] | 3.6 | 115.7 | 82.6 | 61.2 | 46 | 29.2 |  |  |  | 146.8 | 148.1 | 157.1 | [5 empty] | 216.1 | 103.6 | 0 | 123.3 | 0 | 0.1 | 0 | 4.5 | 20.4 |  |  |  | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 0 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 88.5 | 0 | 3.5 | 13.7 | 2.7 |  | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 12.5 | 16.3 | 14.1 | 41.9 | 0 | 59.2 | 90 | 6.1 | 4.4 | 19.6 | 6.8 | 7.8 | 15.6 | 16 | 16.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 113.3 | 120.4 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 18.9 | 7.6 | 25.9 | 32.5 | 14 | 19.8 | 8.3 | 11 | 7017.6 | 11.2 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 27 | 9.5 | 3.8 | 15.9 | 94.67
05/11/2025 | 23:00 | 173.6 | 621 | 215.5 |  |  | 58.1 | 193.4 |  |  | 165.5 | 165.8 | 165.7 | 270.2 | 214.7 |  | 281.9 | 5.6 |  |  |  |  | 124.3 | 6.8 | 5.6 | 22.5 | 7 | 14 | 106 |  |  |  |  | 108.6 | 61.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 45.7 | 117.5 | 25 | 18.6 | 18.8 | 70.7 |  |  |  | 106.4 | 7.5 | 5.8 | 28 | 43.2 | 2 | 31.2 | 64.7 |  |  | 55.3 |  |  | 47.8 |  |  |  | 113.4 | 176.8 | 174.6 | 200 | 271.3 | [8 empty] | 3.6 | 147.1 | 81.3 | 62 | 46.2 | 29.3 |  |  |  | 147.3 | 148.5 | 151.1 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 122.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 20.5 |  |  |  | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 0 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.7 | 88 | 0 | 3.5 | 13.7 | 2.6 |  | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 12.6 | 16.3 | 12.8 | 40.4 | 0 | 45 | 87.1 | 2.3 | 2.8 | 19.5 | 6.8 | 7.8 | 16 | 16 | 16.5 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.6 | 100.4 | 102.7 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 18.9 | 8.6 | 25.9 | 32.6 | 15.8 | 20.42 | 6.5 | 11 | 6770.32 | 10.8193 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 27 | 9.5 | 3.9 | 16 | 94.4893
05/11/2025 | 23:30 | 178.9 | 629 | 216 |  |  | 30 | 194.9 |  |  | 152.6 | 152.6 | 152.9 | 249 | 215.5 |  | 252.5 | 5.8 |  |  |  |  | 142.4 | 7.4 | 5.8 | 22.5 | 7 | 13.4 | 84.4 |  |  |  |  | 110.2 | 60.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 46 | 120.6 | 23.5 | 18.4 | 18.8 | 76.9 |  |  |  | 108.9 | 7.5 | 5.8 | 29.3 | 44.1 | 2 | 31.8 | 68.6 |  |  | 57.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 115 | 176.3 | 173.8 | 200 | 270.7 | [8 empty] | 3.6 | 154.2 | 79 | 70.2 | 46.8 | 30 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 150.3 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 121 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.7 |  |  |  | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 9.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.4 | 87.8 | 0 | 3.5 | 13.6 | 2.6 |  | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 12.9 | 16.2 | 15.8 | 35.4 | 0 | 53.5 | 86.7 | 3.1 | 3 | 19.4 | 6.8 | 8 | 16 | 16.8 | 16.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 78.2 | 83.1 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 18.8 | 8.2 | 26.1 | 32.8 | 15.5 | 20.42 | 7.1 | 11 | 6672.92 | 10.845 | 7.97 | 6.1 | 13.2 | 27 | 9.5 | 4 | 15.9 | 94.515
06/11/2025 | 00:00 | 179.5 | 629.2 | 214 |  |  | 30.1 | 195 |  |  | 128.3 | 128.3 | 127.9 | 227 | 104.6 |  | 295.3 | 5.7 |  |  |  |  | 142.2 | 7.4 | 5.8 | 0 | 7.1 | 13.4 | 87.7 |  |  |  |  | 110.4 | 60 |  |  |  | 6.4 | 0 | 45.8 | 121 | 23.8 | 18.6 | 18.8 | 75.4 |  |  |  | 108.8 | 7.5 | 5.8 | 35.1 | 44.5 | 2 | 32 | 69.3 |  |  | 57.4 |  |  | 42.9 |  |  |  | 114.9 | 175.9 | 173.5 | 200 | 269.3 | [8 empty] | 3.6 | 140.2 | 79.6 | 70.1 | 46.6 | 30 |  |  |  | 146.7 | 148.3 | 150 | [5 empty] | 216 | 103.4 | 0 | 120.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.7 |  |  |  | 0.8 | 3.5 | 2.7 |  | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.3 | 88.6 | 0 | 3.5 | 13.5 | 2.6 |  | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 13 | 16.2 | 18.3 | 35 | 0 | 61.1 | 90.7 | 5.8 | 3.3 | 19.4 | 6.8 | 8.2 | 16 | 17 | 16.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 73.8 | 79.9 | 0 | 1.1 |  | 2.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 18.8 | 8.2 | 26.3 | 32.8 | 15.3 | 20.2 | 7.1 | 11 | 6491.2 | 10.8554 | 7.98 | 6.1 | 13.2 | 27 | 9.5 | 4 | 7.9 | 86.5354
EJEC |  | 4031.8 | 15037 | 5148.9 | 0 | 0 | 2084.45 | 4845.7 | 0 | 0 | 3643.05 | 3705.2 | 3704 | 5965.65 | 1372.75 | 0 | 7573.55 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.15 | 178.5 | 138.85 | 306.3 | 166.1 | 301.5 | 1900.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.35 | 2729.25 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 4789.45 | 1174.3 | 2823.4 | 615.95 | 442.4 | 451.2 | 1823.05 | 0 | 0 | 0 | 2584.55 | 179.95 | 144.45 | 554.85 | 1068.8 | 48 | 417.4 | 1626.3 | 0 | 0 | 1565.9 | 0 | 0 | 678.7 | 0 | 0 | 0 | 2224.3 | 3876.8 | 3841.7 | 4305.95 | 6067.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.15 | 3362.45 | 2075.1 | 1532.5 | 1120.05 | 717.7 | 0 | 0 | 0 | 3493.2 | 3524.1 | 3818.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5141.4 | 2461.9 | 5.65 | 2735.55 | 742.6 | 99.65 | 2.4 | 293.65 | 426.05 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 73.85 | 67.45 | 0 | 477.05 | 424.65 | 83.1 | 446.4 | 137.7 | 166.45 | 697.55 | 1933.4 | 137.05 | 77.2 | 368.2 | 65.55 | 0 | 229.8 | 212.6 | 242.05 | 336.55 | 369.15 | 399.3 | 1244.65 | 357.8 | 841.1 | 2079.4 | 75.05 | 143.3 | 493.6 | 171.15 | 189.95 | 413.85 | 436.1 | 438.15 | 75.75 | 0 | 118.35 | 1369.95 | 14.4 | 1682.6 | 1839.55 | 1021.45 | 26.4 | 0 | 45.4 | 24 | 120.6 | 148.15 | 445.9 | 206 | 631.6 | 785.35 | 359.25 | 328.7 | 170.15 | 261.9 | 165397.3 | 123.5544 | 146.865 | 145.8 | 316.8 | 638.7 | 274 | 92.6 | 193.35 | 1931.6694

## REACTIVA
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/11/2025 | 00:30 | 34.1 | -30.5 | 2.3 |  |  | -11.2 | 9.4 |  |  | -18.5 | -17.8 | 3.7 | 33.3 | 0 |  | 18.7 | 0.4 |  |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | -3.3 | 2.8 | 15.9 |  |  |  |  | 8.5 | -21.9 |  |  |  | -1.4 | -21.9 | 2.7 | 12.8 | -2 | 0.6 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 2.6 | -0.8 | -0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 4.6 |  |  | -16 |  |  | 0 |  |  |  | -2.7 | -47.5 | -48.9 | 0 | -36 | [8 empty] | -0.3 | 22.4 | 14.9 | 3.7 | 0.8 | 2.2 |  |  |  | -6.4 | -4.5 | -42.9 | [5 empty] | -32.5 | -20.9 |  | -20.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.9 | -3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 16.1 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 8.5 | 0 | 1.2 | 0 | 2.8 | 4.1 | -174.5 | 1.8655 | -0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 4.7655
05/11/2025 | 01:00 | 32.7 | -35.8 | 2.4 |  |  | -15.2 | 6.4 |  |  | -18.2 | -24.8 | -2.9 | 36.3 | 0 |  | 27.1 | -0.3 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | -3.4 | 2.8 | 14.2 |  |  |  |  | 7.3 | -22.7 |  |  |  | -1.3 | -22.7 | 2.6 | 8.1 | -3.5 | 0.9 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 3.6 | -0.8 | -0.2 | -3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -3.7 |  |  | -16.3 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -45.5 | -46.9 | 0 | -36 | [8 empty] | -0.3 | 16.7 | 13.4 | -1.5 | 0.8 | 0 |  |  |  | -5.9 | -3.6 | -41.7 | [5 empty] | -34.3 | -21.9 |  | -21 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | -4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 17.6 | 0 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15.5 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 8.5 | 0.3 | 1.4 | 0 | 3.1 | 3.7 | -223.8 | 1.7957 | -0.15 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 5.2457
05/11/2025 | 01:30 | 36 | -37.1 | 2.4 |  |  | -14.1 | 7.9 |  |  | -17.6 | -22.5 | -1.1 | 37.1 | 0 |  | 26.2 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | -3.4 | 3 | 14.7 |  |  |  |  | 7.9 | -23.5 |  |  |  | -1.4 | -23.4 | 2.5 | 7.4 | -3.6 | 0.8 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | 3 | -0.8 | -0.2 | -2.6 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | -0.7 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -49 | -50.4 | 0 | -40.9 | [8 empty] | -0.3 | 17.6 | 12.6 | -1.4 | 0.8 | -2 |  |  |  | -7.4 | -5.1 | -44 | [5 empty] | -37.1 | -23.6 |  | -22.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -1.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -3.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 20.9 | 0 | -0.7 | -0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -15.5 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 8.5 | 0.2 | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | -233.8 | 1.9056 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 5.7056
05/11/2025 | 02:00 | 35.2 | -41 | 1.6 |  |  | -15.1 | 8.3 |  |  | -19 | -23.8 | -2.1 | 33.3 | 0 |  | 21.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | -3.4 | 3.3 | 12.9 |  |  |  |  | 7.6 | -23.7 |  |  |  | -1.3 | -24.3 | 2.8 | 8.7 | -3.7 | 1.3 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 2.3 | -0.8 | -0.2 | -1.9 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | -16.7 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | -50.9 | -52.3 | 0 | -39.9 | [8 empty] | -0.3 | 15.8 | 12.8 | -1.5 | 0.8 | -1.9 |  |  |  | -10.7 | -8.4 | -48.8 | [5 empty] | -39.5 | -19 |  | -22.3 | 0 | 0.2 |  | 1.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | -3.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 22.1 | 0 | -5.4 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -17 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2 | 8.6 | 0.5 | 1 | 0 | 2.6 | 3 | -281.6 | 1.9974 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 5.8974
05/11/2025 | 02:30 | 35.3 | -42.1 | 0.8 |  |  | -13.2 | 10.2 |  |  | -21.7 | -25.7 | -4.4 | 30.4 | 0 |  | 17.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | -3.3 | 2.4 | 13.7 |  |  |  |  | 7.9 | -24.5 |  |  |  | -1.4 | -25.2 | 2.8 | 1.9 | -4.1 | 0.5 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 1.4 | -1.1 | -0.3 | -2 | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | -17.3 |  |  | 0 |  |  |  | -1.6 | -52.5 | -54 | 0 | -42.8 | [8 empty] | -0.3 | 15.1 | 12.8 | -0.9 | 0.6 | -2 |  |  |  | -12.2 | -10.3 | -51.4 | [5 empty] | -41.4 | -20.2 |  | -22.2 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | -4.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 0 | -6.2 | -5.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -16.6 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 8.2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 3.5 | -325.7 | 1.9236 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 5.8236
05/11/2025 | 03:00 | 32.2 | -53.2 | -1.2 |  |  | -12.6 | 9.4 |  |  | -23.2 | -26.1 | -5.7 | 28.4 | 0 |  | 5.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | -3.3 | 2.3 | 12.8 |  |  |  |  | 6.9 | -24.2 |  |  |  | -1.4 | -25.7 | 2.5 | 1.8 | -4.3 | 0.5 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | -0.1 | -1 | -0.3 | -2.8 | -1.5 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -54.9 | -56.4 | -1.5 | -45.9 | [8 empty] | -0.3 | 15.1 | 13.2 | -0.3 | 0.6 | -2 |  |  |  | -14.7 | -13.1 | -55.1 | [5 empty] | -30 | -21.8 |  | -22.8 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | -5.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.6 | 0 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 0 | 20.1 | 0 | -6.5 | -6.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 | 8.2 | 0.5 | 1.6 | 0 | 2.4 | 3.5 | -359.6 | 1.899 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 5.599
05/11/2025 | 03:30 | 35.7 | -44.3 | 0.8 |  |  | -14.9 | 9.3 |  |  | -21.9 | -27.9 | -6.7 | 30.3 | 0 |  | 20.7 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | -3.3 | 2.5 | 13.7 |  |  |  |  | 7 | -24.8 |  |  |  | -1.4 | -20.7 | 2.5 | 1 | -3.8 | 0.5 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 1.7 | -1.1 | -0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -55.7 | -57.1 | -2.5 | -46.1 | [8 empty] | -0.3 | 15.6 | 13.3 | -1 | 0.7 | -1.8 |  |  |  | -13.2 | -11.1 | -52.8 | [5 empty] | -30.7 | -22.1 |  | -22.9 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.1 | -5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0 | 16.9 | 0 | -2.9 | -3.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 8.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 2.1 | 3.8 | -313.3 | 1.8663 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 5.9663
05/11/2025 | 04:00 | 35.1 | -46.4 | 1.1 |  |  | -16.5 | 8.8 |  |  | -21.7 | -29.1 | -7.7 | 30.7 | 0 |  | 24.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1 | 0.6 | 0.8 | -3.3 | 2.5 | 14.2 |  |  |  |  | 6.7 | -24.9 |  |  |  | -1.4 | -21 | 2.5 | 0.5 | -3.7 | 1 | 2.6 | 1.9 |  |  |  | 0.6 | -1 | -0.2 | 0.5 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | -3.1 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -54.4 | -55.7 | -1.6 | -46.4 | [8 empty] | -0.3 | 16.3 | 12.5 | -1.4 | 0.7 | -2 |  |  |  | -12.9 | -10.7 | -51.9 | [5 empty] | -30.4 | -22 |  | -21.1 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 |  | -0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.5 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -2.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 16.4 | 0 | 1.1 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 8.5 | 0.1 | 1 | 0 | 2.1 | 3.9 | -301.6 | 1.8342 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 5.7342
05/11/2025 | 04:30 | 39.3 | -27.9 | 3.8 |  |  | -15 | 10.4 |  |  | -19.9 | -21.5 | -0.6 | 31.6 | 0 |  | 29.9 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | -3.3 | 2.8 | 16.5 |  |  |  |  | 8.4 | -24.6 |  |  |  | -1.3 | -20.3 | 2.7 | -0.1 | -3.4 | 1 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 4.2 | -1 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -53.2 | -54.5 | 0 | -44.6 | [8 empty] | -0.2 | 16 | 12.2 | -1.7 | 0.8 | -1.9 |  |  |  | -10.9 | -8.3 | -49.2 | [5 empty] | -28.1 | -20.6 |  | -19.7 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | -3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 14.5 | 0 | 1.8 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 8.8 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.9 | 3.5 | -216 | 1.931 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 6.031
05/11/2025 | 05:00 | 38.3 | -39.6 | 1.4 |  |  | -13.6 | 11.4 |  |  | -22.3 | -25.1 | -3.9 | 29.2 | 0 |  | 24.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | -3.3 | 2.8 | 16.7 |  |  |  |  | 7.9 | -24.9 |  |  |  | -1.3 | -21.2 | 2.6 | 2.6 | -4.1 | -0.4 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 2.6 | -1.1 | -0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.5 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -54.3 | -55.6 | -0.9 | -45.9 | [8 empty] | -0.3 | 14.7 | 12.8 | -1.2 | 0.7 | -2 |  |  |  | -10.5 | -8.6 | -48.6 | [5 empty] | -27 | -20 |  | -19.4 | 0 | 0 |  | 1.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | -3.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 12.5 | 0.3 | -1.7 | -3.5 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 8.7 | 0.4 | 1 | 0 | 2.1 | 3.4 | -259.8 | 1.8998 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 5.8998
05/11/2025 | 05:30 | 38.3 | -29.9 | 2.6 |  |  | -11.2 | 14 |  |  | -16.5 | -20 | 0.9 | 36.5 | 0 |  | 26.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | -3.2 | 3 | 16.5 |  |  |  |  | 7.8 | -23.1 |  |  |  | -1.2 | -19.8 | 2.8 | 2 | -4.2 | -1.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 1.1 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | -16.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -50.6 | -51.9 | 0 | -40.8 | [8 empty] | -0.3 | 14.7 | 13.1 | -0.5 | 0.6 | -2 |  |  |  | -7.3 | -5.5 | -44.1 | [5 empty] | -22.6 | -17.3 |  | -20.3 | 0.1 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 2.8 | -2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 9.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.9 | 3.8 | -184.2 | 1.9789 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 6.179
05/11/2025 | 06:00 | 35.9 | -38.4 | 1.1 |  |  | -8.5 | 14.1 |  |  | -24 | -23.8 | -2.9 | 26.8 | 0 |  | 17.2 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | -3.2 | 3.5 | 14.7 |  |  |  |  | 7.2 | -23.7 |  |  |  | -1.1 | -12.7 | 2.8 | 2.1 | -4.6 | -1.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 2.1 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.3 |  |  | -16.4 |  |  | 0 |  |  |  | -1.7 | -56.6 | -58 | -2.7 | -45.5 | [8 empty] | -0.3 | 13.4 | 12.7 | -0.3 | 0.6 | -2.3 |  |  |  | -11 | -9.2 | -49.8 | [5 empty] | -18.8 | -18.8 |  | -22 | 0.8 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -0.1 | 0.1 | 0.7 |  | -0.3 | -0.2 | 1.8 | -6.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | -1.7 | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 1.7 | -0.2 | -16.3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 9.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | -283.8 | 1.9334 | -0.11 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 6.0234
05/11/2025 | 06:30 | 36.5 | -30.1 | 3.5 |  |  | -6.4 | 14.4 |  |  | -12.7 | -12.9 | 9.5 | 39.6 | 0 |  | 26.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.4 | 1 | 0.8 | -3.2 | 3.9 | 17.4 |  |  |  |  | 7.5 | -18.9 |  |  |  | -1.2 | -26.8 | 2.3 | 0.8 | -3.9 | -1.4 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 3.4 | -0.9 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 2.6 |  |  | -15.5 |  |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -46.4 | -47.6 | 0 | -34.9 | [8 empty] | -0.3 | 14.5 | 12.4 | -1.5 | 0.7 | -2 |  |  |  | -2.7 | -0.7 | -37.2 | [5 empty] | -13.3 | -19.4 |  | -21.9 | 4.1 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | 2.5 | -4.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | -0.5 | -0.2 | -15.4 | 0 | -3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 10.1 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | -139.3 | 2.0381 | 0.07 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.6081
05/11/2025 | 07:00 | 35 | -48.4 | -0.6 |  |  | -5.4 | 6.3 |  |  | -14.1 | -16.6 | 4.8 | 38.7 | 0 |  | 7.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | -3.2 | 3.4 | 14.5 |  |  |  |  | 7.3 | -18.9 |  |  |  | -1.2 | -30.3 | 2.5 | 5.7 | -4.3 | -1.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 0.2 | -1 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.5 |  |  | -15.2 |  |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -46.7 | -48 | 0 | -36.1 | [8 empty] | -0.3 | 11 | 12.7 | -0.9 | 0.7 | -2.1 |  |  |  | -0.7 | 1.2 | -33.9 | [5 empty] | -11 | -18 |  | -20.4 | 7.3 | 0 |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 2.2 | -5.8 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.5 | 2.3 | -4.1 | -5.1 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | -4 | -0.2 | -16.1 | 0 | -5.2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 10.2 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 4.1 | -221.4 | 0 | 0.01 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 4.61
05/11/2025 | 07:30 | 36.5 | -17.5 | 5.5 |  |  | -2.9 | 12.5 |  |  | -0.5 | -0.7 | 20.9 | 55.6 | 0 |  | 14.3 | 0.2 |  |  |  |  | 9.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | -3.3 | 3.4 | 12.5 |  |  |  |  | 4.9 | -15.3 |  |  |  | -1.1 | -30.9 | 5.1 | 7.1 | -3.8 | -1.8 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 2.3 | -0.8 | -0.1 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | -36.5 | -37.8 | 0 | -25.2 | [8 empty] | -0.3 | 17.3 | 13.1 | 2.6 | 0.7 | -0.1 |  |  |  | 8.1 | 10.5 | -21.2 | [5 empty] | -2.3 | -12.9 |  | -19 | 8.1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 2.9 | -3.4 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2.9 | -1 | -4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -4.6 | -0.2 | -13.3 | 0 | -6.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 10.8 | 0.1 | 4 | 1.2 | 3.1 | 4.1 | 36.5 | 0 | 0.06 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 4.86
05/11/2025 | 08:00 | 33 | -12.6 | 6.6 |  |  | -6.8 | 12.7 |  |  | 9.5 | 1.1 | 22.1 | 66.5 | 0 |  | 31.6 | -0.2 |  |  |  |  | 8.7 | 1.7 | 1 | 0.8 | -3.3 | 4.8 | 13.2 |  |  |  |  | 4.1 | -13.5 |  |  |  | -0.9 | -29.7 | 6.1 | 7.2 | -3.9 | -1.5 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | -0.4 | -0.8 | 0.1 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -5.2 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | -30.1 | -31.5 | 0 | -18.1 | [8 empty] | -0.3 | 26.6 | 26.9 | 8.4 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | 15 | 16.9 | -10.3 | [5 empty] | 3.2 | -9.7 |  | -18.1 | 8.7 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 3.3 | -2.4 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 |  | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | -0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.8 | 8.8 | -0.2 | -12.5 | 0 | -6.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 2 | 11.1 | 0.5 | 3.9 | 0.3 | 3.2 | 4.1 | 180.1 | 0 | -0.36 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4.84
05/11/2025 | 08:30 | 37.1 | 6.3 | 9.4 |  |  | -3.6 | 12.4 |  |  | 8.9 | 11.9 | 36.7 | 64.3 | 0 |  | 33.6 | 0.4 |  |  |  |  | 12.5 | 1.7 | 1 | 0.5 | -3.3 | 5.4 | 15.1 |  |  |  |  | 6 | -8.2 |  |  |  | -1.4 | -25.6 | 5.3 | 4.4 | 1.6 | -2 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 7 | -0.8 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 5.7 |  |  | 4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -28.7 | -30.1 | 0 | -13.4 | [8 empty] | -0.1 | 25.7 | 24.6 | 10.5 | 0.8 | 2 |  |  |  | 20.9 | 23.7 | -2.3 | [5 empty] | 7.5 | -7.2 |  | -16.9 | 9.6 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 1 |  | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 3.3 | -3.1 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.3 | 9.1 | -0.2 | -12.6 | 0 | -6.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 11.8 | 0.5 | 4 | 0.8 | 3.1 | 4.1 | 321.1 | 0 | 0.09 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.8 | 5.49
05/11/2025 | 09:00 | 13.8 | 2.2 | 10.4 |  |  | -7.6 | 2.5 |  |  | 11 | 6.8 | 29.8 | 66.1 | 0 |  | 41.9 | -0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 5.2 | 15.1 |  |  |  |  | 4.1 | 2.7 |  |  |  | -1.2 | -11.7 | 5.5 | 13.4 | 2.6 | -1.5 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 7.5 | -0.8 | 0.1 | -0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 5.7 |  |  | 0 |  |  |  | 4.5 | -27 | -28.5 | 0 | -13.5 | [8 empty] | -0.2 | 55.8 | 32.5 | 11.3 | 0.8 | 6 |  |  |  | 23.5 | 25.9 | 2.4 | [5 empty] | -0.4 | -7.6 |  | -15.7 | 9.2 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | -0.1 | 1 |  | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 3.6 | -1.8 | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 1.5 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.8 | 12.9 | -0.2 | -11.9 | 0 | -6.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 12 | 0.5 | 5.4 | 1.7 | 3.5 | 4.2 | 366.7 | 0 | -0.77 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 5.03
05/11/2025 | 09:30 | -5.1 | 89.8 | 40.1 |  |  | -5.7 | 8.2 |  |  | 8.9 | 6.2 | 28.2 | 67.9 | 0 |  | 14.3 | 0 |  |  |  |  | 12.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.4 | 4.9 | 17.2 |  |  |  |  | -0.2 | 13.1 |  |  |  | -0.8 | -2.5 | 5.2 | 15.1 | 2.3 | -1.2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 6.4 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8.5 | -27.2 | -28.7 | 0 | -12.6 | [8 empty] | -0.2 | 54.1 | 33.9 | 12.7 | 0.7 | 5.9 |  |  |  | 26.4 | 28.6 | 6.3 | [5 empty] | 3 | -5.5 |  | -15.3 | 9.3 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 0.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 3.7 | -1.3 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.7 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 2.2 | 14.6 | -0.2 | -9.5 | 0 | -6.4 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 12.4 | 0 | 2.5 | 2.3 | 4 | 4.1 | 473.9 | 0 | -1.02 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 5.28
05/11/2025 | 10:00 | -5 | 96.4 | 41.2 |  |  | -3.9 | 9.7 |  |  | 10.6 | 7.1 | 28.5 | 67.8 | 0 |  | 14.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.3 | 4.9 | 17.4 |  |  |  |  | 6.1 | 14.7 |  |  |  | -0.7 | -9.4 | 6 | 16.3 | 1.6 | -1.5 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 7.1 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 4.3 |  |  | -0.7 |  |  |  | 8.2 | -27.4 | -28.7 | 0 | -13.7 | [8 empty] | 0 | 54.7 | 34.4 | 13.2 | 0.6 | 5.7 |  |  |  | 28.1 | 30.3 | 9.2 | [5 empty] | 4.3 | -4.7 |  | -15.4 | 9.4 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.9 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 3.7 | -1.3 | -3.8 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 2.7 | 12.7 | -0.2 | 1.2 | 0 | -6.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 12.1 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 3.9 | 4 | 512.1 | 0 | -1.06 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 5.24
05/11/2025 | 10:30 | -5.1 | 101.9 | 42.1 |  |  | -2.6 | 11.3 |  |  | 16.8 | 17.9 | 39.9 | 75.6 | 0 |  | 11.9 | 0.1 |  |  |  |  | 10.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | -3.4 | 4.3 | 12.7 |  |  |  |  | 6 | 3.6 |  |  |  | -1 | -7.3 | 6.2 | 15.7 | 2 | -1.7 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 7.6 | -0.9 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |  |  | 5 |  |  | -0.1 |  |  |  | 8.1 | -25.6 | -26.5 | 0 | -10.3 | [8 empty] | -0.2 | 63.2 | 55.6 | 15 | 0.8 | 10.1 |  |  |  | 30.3 | 32.5 | 12.1 | [5 empty] | 4.6 | -4.7 |  | -14.3 | 4.1 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.7 |  | 1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 3.9 | -0.6 | -4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 3.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0.6 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 3.1 | 22.6 | -0.2 | 2.5 | 0 | -7.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 11.8 | 0.5 | 3.8 | 2.2 | 3.7 | 4.1 | 609.3 | 0 | -0.81 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 5.99
05/11/2025 | 11:00 | -3.9 | 101.8 | 42 |  |  | -1.9 | 10.5 |  |  | 17.6 | 14.8 | 36.2 | 75.9 | 0 |  | 14.5 | 0 |  |  |  |  | 14 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | -3.3 | 4.7 | 15.1 |  |  |  |  | 7.4 | 4.4 |  |  |  | -1.1 | -3.8 | 6.3 | 16.1 | 2 | -1.1 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 6.8 | -0.9 | 0 | -0.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | -0.8 |  |  | 5.4 |  |  | -0.3 |  |  |  | 9.6 | -23.2 | -24.1 | 0 | -9.4 | [8 empty] | -0.2 | 62.9 | 57.2 | 15.2 | 0.6 | 9.9 |  |  |  | 30.5 | 32.7 | 13.2 | [5 empty] | 8.7 | -2.3 |  | -13.9 | 9.4 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.9 |  | 1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 4 | -0.2 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0.7 | 3.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 3.3 | 19.2 | -0.2 | 5.4 | 0 | -6.5 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 12.1 | 0.1 | 4.3 | 2.2 | 4 | 4.1 | 638.9 | 0 | -0.93 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 5.87
05/11/2025 | 11:30 | 6 | 110 | 42.9 |  |  | -0.1 | 14.9 |  |  | 21.9 | 19.6 | 41.4 | 83.5 | 0 |  | 17.9 | 0.2 |  |  |  |  | 14.7 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | -3.3 | 5 | 15 |  |  |  |  | 17.5 | 3.8 |  |  |  | -1.1 | -5.7 | 5.9 | 16.8 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 7.1 | -1 | -0.3 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 6.8 |  |  | -0.8 |  |  |  | 9.8 | -21 | -22.3 | 0 | -5.9 | [8 empty] | -0.2 | 62.1 | 56.6 | 15.1 | 0.7 | 10 |  |  |  | 34 | 36.2 | 18.7 | [5 empty] | 13 | 0.3 |  | -14.4 | 9.3 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 |  | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 4 | -0.2 | -4 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0.6 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 2.3 | 13.9 | -0.2 | 5.4 | 0 | -3.7 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 11.1 | 0.4 | 5 | 2.1 | 3.9 | 4.1 | 725.3 | 0 | -1.34 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 5.56
05/11/2025 | 12:00 | 3.9 | 88.8 | 40.1 |  |  | -2.3 | 9.7 |  |  | 11.5 | 8.3 | 30 | 70.2 | 0 |  | 16.1 | 0 |  |  |  |  | 10.8 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | -3.4 | 4.7 | 12 |  |  |  |  | 15.2 | 3.6 |  |  |  | -1.2 | -6.5 | 5.5 | 16.1 | 2.1 | -0.9 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 7.2 | -1.4 | -0.7 | -2.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.8 |  |  | -1.6 |  |  |  | 5.7 | -23.7 | -25.3 | 0 | -9.6 | [8 empty] | -0.3 | 63.9 | 56.3 | 15 | 0.7 | 9.9 |  |  |  | 30.5 | 32.7 | 13.1 | [5 empty] | 12.9 | 0.2 |  | -15.8 | 8.6 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 |  | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | 3.6 | -1.6 | -2.7 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 3.1 | 17.1 | -0.2 | 4.2 | 0 | -6 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 11.6 | 0 | 3.1 | 2 | 4.1 | 4 | 586.7 | 0 | -1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 5.6
05/11/2025 | 12:30 | 1.7 | 75.3 | 38.3 |  |  | -3.3 | 5.8 |  |  | 9.3 | 9.6 | 31.8 | 67.3 | 0 |  | -0.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | -3.4 | 4.7 | 10.1 |  |  |  |  | 11.4 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | -10.2 | 3.9 | 15.9 | 2 | -2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 7.2 | -1.4 | -0.5 | -1.3 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 0.5 |  |  | -1.8 |  |  |  | 3.2 | -27.4 | -28.9 | 0 | -12.4 | [8 empty] | -0.3 | 64.4 | 56.2 | 14.7 | 0.6 | 9.8 |  |  |  | 24.9 | 27 | 5.2 | [5 empty] | 7 | -3.2 |  | -16.5 | 6.8 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 3.3 | -2.3 | -4.1 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 0.9 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | -0.4 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.8 | 8.3 | -0.2 | 2.5 | 0 | -3.8 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 2 | 11.4 | 0.5 | 3.1 | 2 | 3.9 | 3.9 | 467.6 | 0 | -1.79 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 4.51
05/11/2025 | 13:00 | 3.5 | 72.2 | 37.5 |  |  | -5.2 | 1.3 |  |  | 8.8 | 5.3 | 27 | 67.1 | 0 |  | -1.1 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1 | 0.5 | 1.8 | -3.4 | 4.5 | 10.2 |  |  |  |  | 10.4 | -2.9 |  |  |  | -1.7 | -12.3 | 4.1 | 15.9 | 2.2 | -1.8 | 2.6 | 2.1 |  |  |  | 4.9 | -1.4 | -0.2 | -2.4 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 0.5 |  |  | -1.2 |  |  |  | 2.6 | -28.2 | -29.7 | 0 | -15 | [8 empty] | -0.3 | 63 | 56.2 | 14.6 | 0.7 | 8 |  |  |  | 21.6 | 23.9 | 0.4 | [5 empty] | 3.5 | -5.2 |  | -17.1 | 4.2 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 3.3 | -2.2 | -4.1 | -0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | 5.1 | 2.3 | 0 | -1.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.7 | 6.3 | -0.2 | 1.5 | 0 | -3.6 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 1 | 1.7 | 11.8 | 0.2 | 2.1 | 2 | 3.9 | 4.1 | 408.4 | 0 | -1.61 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 5.09
05/11/2025 | 13:30 | 3.6 | 67.3 | 35.8 |  |  | -5.5 | 2 |  |  | 5.8 | -0.7 | 20.4 | 63.4 | 0 |  | -3.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1 | 0.4 | 1.9 | -3.4 | 4.6 | 9.7 |  |  |  |  | 10.3 | -4.1 |  |  |  | -1.6 | -12 | 4.2 | 16.9 | 1.8 | -1.8 | 2.6 | 0.4 |  |  |  | 4.7 | -1.3 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | -2.8 |  |  | -0.3 |  |  | -1.6 |  |  |  | 3.8 | -29.7 | -30.8 | 0 | -16.4 | [8 empty] | -0.3 | 63.1 | 56.7 | 15.1 | 0.6 | 4.9 |  |  |  | 18.5 | 20.5 | -4.3 | [5 empty] | -0.2 | -7.4 |  | -16.7 | 6.8 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | 3.3 | -2.5 | -3.8 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.5 | 2.7 | 12.4 | 1.4 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.2 | 6.1 | -0.2 | 2.9 | 0 | -3.8 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 2 | 11.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 3.6 | 4.1 | 360.6 | 0 | -1.41 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 5.29
05/11/2025 | 14:00 | 27.2 | 71.1 | 37.1 |  |  | -5.5 | 2.6 |  |  | 8.1 | 7.3 | 29.3 | 66.3 | 0 |  | -1.5 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | -3.4 | 4.9 | 11.6 |  |  |  |  | 13.8 | -3.3 |  |  |  | -1.7 | -18.2 | 3.9 | 15.8 | 2.2 | -2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 6.1 | -1.4 | 0.3 | -0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 1.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 0.4 | -27.5 | -29.2 | 0 | -12 | [8 empty] | -0.3 | 46.4 | 56.3 | 8.7 | 0.8 | 4.9 |  |  |  | 22 | 24.3 | 1.2 | [5 empty] | 3.4 | -5.3 |  | -16.1 | 3.8 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | 3.3 | -2.1 | -2.9 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.5 | -1 | 0.7 | 2.2 | 11.9 | 1.9 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1.2 | 4.4 | -0.2 | 2.9 | 0 | -1.7 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1 | 1.9 | 12.1 | 0.1 | 1 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 425 | 0 | -1.54 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 5.26
05/11/2025 | 14:30 | 47.3 | 84.8 | 39.8 |  |  | -4.7 | 9 |  |  | 14.9 | 13.4 | 35.5 | 74.8 | 0 |  | 5.6 | -0.1 |  |  |  |  | 14.6 | 1.4 | 0.6 | 2 | -3.3 | 5.3 | 14.1 |  |  |  |  | 17.8 | -1.4 |  |  |  | -1.4 | -15.5 | 3.9 | 14.9 | 2.2 | -1.8 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 7.5 | -1.4 | 0.1 | -3.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | -1.2 |  |  | 3.8 |  |  | -1.8 |  |  |  | 3.8 | -22.3 | -23.9 | 0 | -8.1 | [8 empty] | -0.3 | 47.1 | 56.1 | 14.8 | 0.7 | 0.1 |  |  |  | 32.5 | 34.8 | 16.6 | [5 empty] | 10.7 | -0.9 |  | -15.3 | 3.3 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.9 | 3.6 | -1.4 | -3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 5.8 | 2.3 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 13.9 | -0.1 | 4.4 | 0 | -2.4 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 12.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 4 | 4.1 | 592 | 0 | -1 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 6.3
05/11/2025 | 15:00 | 45.9 | 84.2 | 39.2 |  |  | -5.8 | 10.6 |  |  | 9.2 | 5.7 | 27.8 | 64.9 | 0 |  | 3.3 | 0 |  |  |  |  | 15.8 | 1.4 | 0.7 | 2 | -3.3 | 5.3 | 9.8 |  |  |  |  | 23.8 | -2 |  |  |  | -1.2 | 9.9 | 4 | 15.2 | 2.1 | -2.1 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 8.4 | -1.5 | 0.1 | -2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | -0.8 |  |  | 3.8 |  |  | -1.6 |  |  |  | 7.3 | -24.4 | -25.9 | 0 | -9.5 | [8 empty] | -0.2 | 46.6 | 56.5 | 14.9 | 0.7 | 0 |  |  |  | 30.3 | 32.6 | 13.1 | [5 empty] | 10.7 | -0.9 |  | -15.1 | 6.1 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -0.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | 3.6 | -1.6 | -2.4 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 5.3 | 1.8 | 0 | -3.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.5 | 17.4 | -0.2 | 4.3 | 0 | -4.3 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 11.8 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 4.1 | 579.5 | 0 | -0.91 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 6.29
05/11/2025 | 15:30 | 40.2 | 88.2 | 40.1 |  |  | -3.8 | 9.3 |  |  | 12.4 | 12.9 | 34.7 | 70.6 | 0 |  | 7.5 | 0.1 |  |  |  |  | 15.4 | 1.5 | 0.8 | 2 | -3.3 | 5.2 | 9.2 |  |  |  |  | 17.5 | -1.2 |  |  |  | -1.2 | -4.9 | 4 | 15.9 | 2 | -2.2 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 9.3 | -1.5 | 0.1 | -3.8 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  |  | 4.1 |  |  | -1.3 |  |  |  | 7.3 | -24.1 | -25.7 | 0 | -9.2 | [8 empty] | -0.2 | 46.3 | 41.1 | 14.8 | 0.7 | 0 |  |  |  | 30.7 | 33.1 | 13.8 | [5 empty] | 11.4 | -0.4 |  | -15.8 | 4.6 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.7 | 3.7 | -1.4 | -0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 5.5 | 1.3 | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 8.4 | -0.1 | 4.4 | 0 | -1.9 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 11.6 | 0.1 | 2.5 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | 569 | 0 | -1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 6.1
05/11/2025 | 16:00 | 38.9 | 84.8 | 39.1 |  |  | -4.1 | 9.8 |  |  | 11.5 | 6.3 | 27.4 | 69.7 | 0 |  | 4.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 1.5 | 0.7 | 1.9 | -3.4 | 5 | 8.4 |  |  |  |  | 15.9 | -2 |  |  |  | -1.3 | -7 | 3.5 | 16.6 | 2 | -2 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 9.8 | -1.7 | 0.1 | -3.7 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.4 |  |  | -1.1 |  |  |  | 7.4 | -24.8 | -26.4 | 0 | -11.1 | [8 empty] | -0.2 | 45.6 | 41.3 | 15.1 | 0.7 | 0 |  |  |  | 29.1 | 31.2 | 11.4 | [5 empty] | 9.3 | -1.7 |  | -15.8 | 7.1 | 0 |  | 0.7 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | 3.5 | -1.8 | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 1.4 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | 13.6 | -0.2 | 4.7 | 0 | -2.9 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 11.5 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 3.9 | 4.1 | 534.2 | 0 | -1.07 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 6.03
05/11/2025 | 16:30 | 39.2 | 82 | 39.3 |  |  | -5.3 | 5.5 |  |  | 8.1 | 6.1 | 28.5 | 65.8 | 0 |  | 7.6 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 1.5 | 0.6 | 2 | -3.4 | 4.8 | 8.3 |  |  |  |  | 14.8 | -2.5 |  |  |  | -1.4 | -6.5 | 3.4 | 15.4 | 2.4 | -1.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 6.5 | -1.7 | -0.1 | -4.5 | 2 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |  |  | 3.3 |  |  | -1.8 |  |  |  | 5.8 | -25.4 | -26.9 | 0 | -10.5 | [8 empty] | -0.3 | 46.6 | 41.1 | 14.4 | 0.8 | 0.1 |  |  |  | 27.2 | 29.6 | 8.7 | [5 empty] | 8.8 | -2.1 |  | -15.1 | 1 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 1.4 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 3.7 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.3 |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 10.7 | 0.4 | 0 | -4.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 12.2 | -0.2 | 4.7 | 0 | -2.8 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 11.3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 3.9 | 501.3 | 0 | -1.23 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 5.57
05/11/2025 | 17:00 | 39.7 | 88.2 | 39.6 |  |  | -3.3 | 19.1 |  |  | 10.8 | 7 | 28 | 68.5 | 0 |  | 8.5 | 0 |  |  |  |  | 15.1 | 1.5 | 0.7 | 2 | -3.4 | 4.9 | 9.2 |  |  |  |  | 14.7 | 18.8 |  |  |  | -1.5 | -3.8 | 3.1 | 17.1 | 1.7 | -2.1 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 6.8 | -1.7 | -0.2 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |  |  | 3.8 |  |  | -1.3 |  |  |  | 6.7 | -24.7 | -26.3 | 0 | -8.6 | [8 empty] | -0.2 | 45.5 | 41 | 15.4 | 0.6 | 0 |  |  |  | 26.8 | 28.9 | 8.1 | [5 empty] | 9.6 | -1.6 |  | -14.7 | 0.5 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.5 |  | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 3.8 | -0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.3 |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 8.1 | 0.3 | 0 | -7.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 14.2 | -0.2 | 6.7 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.5 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 561.5 | 0 | -1.57 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 5.13
05/11/2025 | 17:30 | 15.2 | 88.3 | 40.2 |  |  | -5.2 | 14.3 |  |  | 4.3 | 3.9 | 25.8 | 60.2 | 15.7 |  | 9.7 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | -3.5 | 4.6 | 7.4 |  |  |  |  | 12.1 | 17.1 |  |  |  | -1.7 | -6.5 | 3.3 | 15.7 | 2 | -2.1 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 8.6 | -1.4 | -0.3 | -0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  |  | 3.4 |  |  | -1.4 |  |  |  | 3.6 | -27 | -28.6 | 0 | -11.6 | [8 empty] | -0.3 | 45.6 | 40.9 | 14.6 | 0.6 | -0.1 |  |  |  | 22.4 | 24.6 | 1.7 | [5 empty] | 6.7 | -3.3 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.4 | 0.4 | -1 | 0.9 | 5.6 | 6.1 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 18.9 | -0.2 | 7.3 | 0 | 1.1 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2 | 11.5 | 0.1 | 2 | 1.4 | 2.8 | 4 | 512.4 | -0.01664 | -0.81 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 5.7734
05/11/2025 | 18:00 | 13.9 | 61.4 | 35.5 |  |  | -8 | 5.6 |  |  | -6.5 | -10.1 | 12 | 48.9 | 22.9 |  | -2.3 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | -3.4 | 5.2 | 8.9 |  |  |  |  | 14.4 | 15.2 |  |  |  | -1.7 | -22.3 | 2.1 | 15.7 | 2.3 | -1.8 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 3.7 | -1.5 | -0.1 | -3.6 | -1.4 | 0.4 | 0.3 | -0.5 |  |  | -2.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | -5.7 | -29.6 | -31 | 0 | -15.6 | [8 empty] | -0.3 | 45.6 | 40.8 | 8.6 | 0.8 | 1.8 |  |  |  | 6.6 | 9 | -21.8 | [5 empty] | 3.9 | -5 |  | -11 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | -1.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.1 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | 0.7 | 7.2 | 14.3 | 0.2 | -1.3 | -1 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.9 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 | 10.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 280.1 | 0.00396 | -1.16 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 5.444
05/11/2025 | 18:30 | 17.3 | -1.2 | 10.7 |  |  | -3.6 | 17.2 |  |  | 10.5 | 11.7 | 33.5 | 68.5 | 33 |  | 38.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | -3.3 | 5.6 | 12.1 |  |  |  |  | 8 | 17.9 |  |  |  | -1.2 | -19.6 | 1.1 | 15.9 | 2.1 | -1.9 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 7.6 | -1.3 | -0.1 | -1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.3 |  |  | 7.2 |  |  | -1.9 |  |  |  | 3.1 | -21 | -22.4 | 0 | -6.2 | [8 empty] | -0.3 | 45.4 | 40.9 | 8.9 | 0.6 | 1.8 |  |  |  | 23.8 | 26 | 3.1 | [5 empty] | 12.3 | 0 |  | -11.9 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 7.1 | 0.2 | -0.9 | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 10.9 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 11 | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 4.1 | 470.7 | 0.87726 | -0.22 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 7.6573
05/11/2025 | 19:00 | 26.6 | -6 | 9.7 |  |  | -3.9 | 15.8 |  |  | 7.3 | -0.3 | 21.1 | 64.4 | 31.1 |  | 47.4 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | -3.3 | 5.2 | 10.4 |  |  |  |  | 6.6 | 3 |  |  |  | -1 | -12.1 | 1.3 | 16.5 | 2.1 | -1.7 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 6.6 | -1.2 | -0.2 | -3.3 | -0.5 | 0.4 | 0.4 | -2.7 |  |  | 5.8 |  |  | -2.5 |  |  |  | 4.7 | -21.6 | -22.9 | 0 | -7.1 | [8 empty] | -0.3 | 47 | 41 | 9.1 | 0.7 | 1.9 |  |  |  | 21.8 | 24.1 | 0.5 | [5 empty] | 8.3 | -0.1 |  | -12.9 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -3.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | -1.2 | -1.8 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 8.5 | 0.2 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 11.2 | 0.5 | 3 | 0 | 2.8 | 4 | 403.8 | 0.65472 | -0.73 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 6.9247
05/11/2025 | 19:30 | 27.3 | -5.6 | 10.4 |  |  | -3.3 | 14.1 |  |  | 6.3 | 7.9 | 30 | 60.3 | 29.7 |  | 43.1 | 0.2 |  |  |  |  | 6.7 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | -3.2 | 5 | 9.2 |  |  |  |  | 5.5 | 3 |  |  |  | -1.1 | -18.7 | 0.9 | 15.8 | 1.8 | -2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 8.5 | -1.3 | -0.2 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 4.9 |  |  | 5.7 |  |  | -1.6 |  |  |  | 2.7 | -24 | -25.4 | 0 | -7.2 | [8 empty] | -0.3 | 45.5 | 40.7 | 8.7 | 0.6 | 1.7 |  |  |  | 18.8 | 21 | -4 | [5 empty] | 4.6 | -0.4 |  | -12.8 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.2 | 5.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | -1.7 | -2.4 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2 | 11.5 | 0.3 | 2.2 | 0 | 2.9 | 4 | 385.9 | 0.78154 | -0.96 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 6.3215
05/11/2025 | 20:00 | 26.7 | -5.2 | 10.2 |  |  | -5.1 | 13.1 |  |  | 3 | 0.4 | 21.9 | 59.1 | 25.4 |  | 45.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 1 | 0.3 | 2.9 | -3.3 | 4.9 | 10.5 |  |  |  |  | 4.7 | -4.4 |  |  |  | -1.1 | -10.9 | 1.7 | 16 | 1.8 | -0.6 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 6.8 | -0.9 | 0.2 | -2.4 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |  |  | 5.4 |  |  | -3.2 |  |  |  | 5.6 | -24.3 | -25.7 | 0 | -8.4 | [8 empty] | -0.2 | 46.3 | 41.1 | 8.9 | 0.6 | 1.8 |  |  |  | 17.4 | 19.4 | -5.9 | [5 empty] | 2.5 | -1.6 |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | -1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.3 | 5.9 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | -1.3 | -2.6 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 10.8 | 0.5 | 2.7 | 0 | 3.1 | 4 | 347.9 | 1.0393 | -0.88 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 6.2593
05/11/2025 | 20:30 | 25.9 | -7.5 | 9.8 |  |  | -6 | 13.2 |  |  | 1.1 | -4 | 17.3 | 57.3 | 24.6 |  | 44.3 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | -3.4 | 4.6 | 8.7 |  |  |  |  | 3.5 | -5.1 |  |  |  | -1 | -12.4 | 2.3 | 17.3 | 2 | -0.7 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 6 | -0.9 | 0.2 | -2.1 | -0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.6 |  |  | 4.4 |  |  | -3.9 |  |  |  | 7.3 | -25 | -26.5 | 0 | -9.8 | [8 empty] | -0.2 | 46 | 39.7 | 9.2 | 0.6 | 1.9 |  |  |  | 15.9 | 18 | -8.1 | [5 empty] | 0.1 | -3 |  | -13.4 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 |  | -0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.2 | 5.7 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0 | 2.7 | 0 | -1.5 | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 10.3 | 0.5 | 1.8 | 0 | 2.9 | 4 | 311.3 | 1.148 | -1.37 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 5.778
05/11/2025 | 21:00 | 23.9 | -15.2 | 7.9 |  |  | -7.2 | 12.7 |  |  | -2.2 | -9.8 | 11.1 | 53.9 | 23.3 |  | 42.2 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | -3.5 | 4.6 | 6.6 |  |  |  |  | 2.5 | -6.1 |  |  |  | -1.2 | -18.1 | 1.8 | 18.8 | 1.8 | -0.5 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 3.7 | -0.9 | 0.2 | -2.8 | -1.5 | 0.4 | 0.3 | -2.6 |  |  | 3.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 6.2 | -26.4 | -28 | 0 | -12.2 | [8 empty] | -0.2 | 45.7 | 38.4 | 9.3 | 0.7 | 1.9 |  |  |  | 13.9 | 15.8 | -11.3 | [5 empty] | -2.5 | -4.5 |  | -13.7 | 0 | 0 |  | 0.7 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 5.7 | 0 | -1.6 | -2.8 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 9.8 | 0.1 | 1.2 | 0 | 2.9 | 4.1 | 238.5 | 1.0749 | -0.72 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 6.1549
05/11/2025 | 21:30 | 23.1 | -27.5 | 5.9 |  |  | -10.6 | 8.9 |  |  | -5.3 | -12.2 | 8.8 | 51.5 | 20.7 |  | 33.9 | -0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | -3.6 | 4.5 | 4.3 |  |  |  |  | 1.5 | -8.7 |  |  |  | -1.4 | -19.1 | 2.3 | 18.5 | 1.9 | 0 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 3.2 | -0.8 | 0.4 | -3.7 | -1.7 | 0.4 | 0.1 | -4.4 |  |  | 1.2 |  |  | -5.6 |  |  |  | 5.2 | -28.3 | -29.8 | 0 | -13 | [8 empty] | -0.2 | 46.5 | 38.7 | 9.4 | 0.6 | 1.8 |  |  |  | 10.9 | 12.9 | -15.7 | [5 empty] | -5.3 | -6.2 |  | -14.8 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.6 | 4.4 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0 | 9.9 | 0 | -1 | -1.4 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 9.5 | 0.5 | 2.3 | 0 | 3.3 | 3.9 | 175.6 | 1.2826 | -1.38 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 5.6026
05/11/2025 | 22:00 | 23.9 | -21.9 | 7.3 |  |  | -12.7 | 6 |  |  | -27.1 | -30.7 | 0.4 | 36.1 | 30.6 |  | 35.3 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | -3.5 | 4.1 | 2.5 |  |  |  |  | 0.9 | -4.5 |  |  |  | -1.6 | -20.1 | 2.8 | 17.4 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 3.5 | -0.9 | 0.2 | -1.7 | -1 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 1.9 |  |  | -5.9 |  |  |  | 3.7 | -32.7 | -33.9 | -3.5 | 11.6 | [8 empty] | -0.3 | 46.5 | 37.6 | 8.5 | 0.8 | 1.9 |  |  |  | 14.9 | 17.2 | -9.5 | [5 empty] | -3 | -4.9 |  | -14.8 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.5 | 4.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0 | 12.9 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.6 | 9.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 2.5 | 3.9 | 162.4 | 1.5244 | -0.39 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 6.9344
05/11/2025 | 22:30 | 21.1 | -36.5 | 5.2 |  |  | -17.3 | 0.8 |  |  | -28.9 | -34.7 | -4.5 | 34.1 | 27.5 |  | 22.5 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | -3.4 | 4.3 | -0.4 |  |  |  |  | 5.1 | -3.9 |  |  |  | -1.8 | -7.4 | 3.1 | 17.4 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 5.3 | -0.9 | 0 | -3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -3 |  |  | -0.4 |  |  | -7.6 |  |  |  | 2.7 | -35.7 | -36.8 | 0 | 7.3 | [8 empty] | -0.3 | 47.1 | 37.5 | 8.5 | 0.7 | 1.9 |  |  |  | 9.3 | 11.5 | -18.3 | [5 empty] | -4.6 | -5.9 |  | -15.9 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7.2 | 3.3 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 17.8 | 0 | 0.7 | -1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 8.7 | 0.3 | 3.8 | 0 | 2.5 | 3.8 | 79.5 | 1.643 | -0.91 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 2.1 | 6.133
05/11/2025 | 23:00 | 20.4 | -38.9 | 4.7 |  |  | -18.1 | -0.1 |  |  | -27.1 | -37 | -6.7 | 36.4 | 26.1 |  | 25 | -0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | -3.6 | 4.4 | -2.2 |  |  |  |  | 5 | -4.6 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 17.5 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 4.7 | -0.9 | 0.1 | -4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -3.2 |  |  | -2.1 |  |  | -7 |  |  |  | 10.9 | -36.3 | -37.3 | 0 | 6.2 | [8 empty] | -0.3 | 47 | 37.9 | 8.3 | 0.7 | 1.9 |  |  |  | 6.2 | 8.5 | -23.4 | [5 empty] | -7.7 | -7.7 |  | -16.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 7.2 | 3.4 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 17.9 | 0 | -1.2 | -4.2 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 0.1 | 4.2 | 0 | 3.8 | 3.9 | 59.7 | 1.5473 | -1.01 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 6.7373
05/11/2025 | 23:30 | 23.3 | -32.6 | 5.5 |  |  | -18.5 | -2.3 |  |  | -30.7 | -33.8 | -3 | 32 | 24.2 |  | 15.8 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | -3.5 | 4.2 | -1.9 |  |  |  |  | 5.9 | -5.4 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.3 | 11.6 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 6 | -0.9 | 0.1 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | -3 |  |  | -5.2 |  |  |  | 8.8 | -38.9 | -40.3 | -1 | 4.6 | [8 empty] | -0.3 | 46.9 | 20.1 | 8.6 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | 2.2 | 4.4 | -29.8 | [5 empty] | -12 | -10.3 |  | -17.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 |  | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 7 | 2.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -3.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 10.6 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 9 | 0.1 | 1.2 | 0 | 3.3 | 3.9 | -4.7 | 1.8396 | -0.57 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.2 | 7.1696
06/11/2025 | 00:00 | 24.4 | -44.2 | 3.6 |  |  | -19.7 | -5.5 |  |  | -39.4 | -46.3 | -16.6 | 22.1 | 6.8 |  | 16.7 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1 | 0.3 | 0 | -3.5 | 4 | -1.7 |  |  |  |  | 6 | -7.3 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.1 | 12.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 3.7 | -0.8 | 0.2 | -3.9 | -1.3 | 0.4 | 0 | -3.1 |  |  | -4.9 |  |  | -5.7 |  |  |  | 6.7 | -46.6 | -48.2 | -0.9 | 5.5 | [8 empty] | -0.3 | 47.6 | 20.5 | 8.8 | 0.6 | -1.1 |  |  |  | -3.7 | -1.5 | -38.3 | [5 empty] | -19.3 | -14.6 |  | -17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 6.7 | 1.7 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | -3.1 | 0 | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 0 | 14.1 | 0 | -0.1 | -1.9 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 9.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3.2 | 4 | -147.2 | 1.6839 | -0.54 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 5.4439
EJEC |  | 605.5 | 363.95 | 427.35 | 0 | 0 | -198 | 216.75 | 0 | 0 | -95.45 | -173.35 | 368.05 | 1259.4 | 170.8 | 0 | 476.45 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8 | 29.25 | 13 | 38.3 | -80.6 | 101.35 | 264.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.55 | -154.85 | 0 | 0 | 0 | -30.25 | -348.4 | 81.75 | 284.65 | 2.4 | -21.5 | 62.4 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | -25.85 | -2.1 | -33.35 | 18.85 | 9.6 | 4.2 | -8.2 | 0 | 0 | -69.65 | 0 | 0 | -38.3 | 0 | 0 | 0 | 72.75 | -832.25 | -865.65 | -7.3 | -441.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.25 | 934.25 | 795.4 | 190.25 | 16.55 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 282.4 | 334.45 | -358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 | -217.95 | 0 | -407.1 | 71.1 | 0.1 | 0 | 19.95 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 17.95 | 0 | -0.05 | 3.6 | 14.1 | 0 | -6.9 | -16.35 | 99.6 | -23.15 | -21.85 | -0.15 | 12.75 | 6.6 | 0 | -61.85 | 5.8 | 10.2 | 4.85 | 19.85 | 11.65 | 194.05 | 27.75 | -17.55 | -35.95 | 6.1 | 8.9 | 61.25 | -1.1 | 42.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.25 | 0 | 13.45 | 124.7 | -4.7 | -36.15 | 1.4 | -46.45 | 14.9 | 0 | 14.75 | 14.5 | 12.1 | 23.35 | 25.8 | 44.7 | 249.8 | 6.3 | 56.35 | 18.55 | 73.05 | 94.1 | 4603.6 | 19.9762 | -16.45 | 34.85 | 40.7 | 7.2 | 6.5 | 14.8 | 31.3 | 138.8761

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6294.6 | 936.2163 | 3890.1027 | 1468.281 | 250.1858
01:00 | 0 | 6220.1 | 903.8255 | 3881.1519 | 1435.1226 | 238.6436
01:30 | 0 | 6145.6 | 897.7716 | 3811.0383 | 1436.7901 | 241.5613
02:00 | 0 | 6094.2 | 899.9735 | 3764.4926 | 1429.7339 | 239.5154
02:30 | 0 | 5948.7 | 895.5982 | 3634.197 | 1418.9048 | 239.0029
03:00 | 0 | 5940.9 | 892.3638 | 3628.7403 | 1419.7959 | 235.7295
03:30 | 0 | 6005 | 890.7175 | 3692.0969 | 1422.1856 | 243.2042
04:00 | 0 | 6004.5 | 888.1588 | 3676.5713 | 1439.7699 | 238.6242
04:30 | 0 | 6103.8 | 918.0058 | 3717.1607 | 1468.6335 | 239.3969
05:00 | 0 | 6051 | 916.8575 | 3655.6611 | 1478.4814 | 233.5444
05:30 | 0 | 6247 | 940.9858 | 3807.9988 | 1498.0154 | 236.2577
06:00 | 0 | 6179.2 | 968.1471 | 3651.7142 | 1559.3387 | 226.5358
06:30 | 0 | 6501.4 | 989.7383 | 3953.3731 | 1558.2886 | 223.7
07:00 | 0 | 6378.2 | 985.9405 | 3868.5181 | 1523.7414 | 209.7084
07:30 | 0 | 6623.2 | 987.1718 | 4143.4973 | 1492.5309 | 204.1212
08:00 | 0 | 6706.4 | 999.6694 | 4237.7142 | 1469.0164 | 208.8285
08:30 | 0 | 6894 | 1033.8257 | 4364.9037 | 1495.2706 | 211.1951
09:00 | 0 | 7084.9 | 1051.3265 | 4512.1552 | 1521.4183 | 220.4769
09:30 | 0 | 7124.9 | 1091.5089 | 4535.6905 | 1497.7006 | 214.6434
10:00 | 0 | 7279.9 | 1108.113 | 4631.814 | 1539.973 | 231.9786
10:30 | 0 | 7411.8 | 1127.4933 | 4785.3 | 1499.0067 | 244.3188
11:00 | 0 | 7493.9 | 1138.043 | 4787.7802 | 1568.0768 | 246.4463
11:30 | 0 | 7587.3 | 1174.7049 | 4834.4715 | 1578.1236 | 249.8171
12:00 | 0 | 7379.9 | 1169.4434 | 4658.3192 | 1552.1374 | 242.9199
12:30 | 0 | 7331.6 | 1160.3087 | 4600.2708 | 1571.0205 | 235.8631
13:00 | 0 | 7258.5 | 1143.1905 | 4563.5514 | 1551.7581 | 235.0245
13:30 | 0 | 7209.6 | 1128.8889 | 4534.3061 | 1546.405 | 243.5625
14:00 | 0 | 7230 | 1142.0781 | 4545.2818 | 1542.6401 | 255.2052
14:30 | 0 | 7346.5 | 1160.7956 | 4638.2008 | 1547.5036 | 259.4718
15:00 | 0 | 7341.6 | 1156.5568 | 4548.5735 | 1636.4697 | 242.3608
15:30 | 0 | 7349.2 | 1152.0057 | 4564.8433 | 1632.351 | 249.3661
16:00 | 0 | 7333.3 | 1147.9884 | 4568.3248 | 1616.9868 | 247.7604
16:30 | 0 | 7305.7 | 1136.7779 | 4571.6357 | 1597.2864 | 252.5347
17:00 | 0 | 7262 | 1146.8754 | 4535.278 | 1579.8466 | 254.4206
17:30 | 0 | 7235.8 | 1131.0292 | 4560.0971 | 1544.6737 | 246.9057
18:00 | 0 | 7078.3 | 1119.9632 | 4324.7855 | 1633.5513 | 227.95
18:30 | 0 | 7492.99 | 1189.4603 | 4623.7564 | 1679.7733 | 224.1358
19:00 | 0 | 7448.12 | 1209.8575 | 4550.4242 | 1687.8383 | 216.5081
19:30 | 0 | 7436.78 | 1207.9259 | 4550.2526 | 1678.6015 | 210.8143
20:00 | 0 | 7416.71 | 1192.897 | 4550.5241 | 1673.2889 | 216.4298
20:30 | 0 | 7386.34 | 1180.3899 | 4543.2334 | 1662.7167 | 225.0729
21:00 | 0 | 7302.85 | 1167.1076 | 4471.39 | 1664.3524 | 229.597
21:30 | 0 | 7238.16 | 1164.8293 | 4438.4345 | 1634.8962 | 235.7201
22:00 | 0 | 7138.11 | 1121.8476 | 4379.0655 | 1637.1969 | 240.899
22:30 | 0 | 7017.6 | 1064.978 | 4368.5987 | 1584.0233 | 241.5259
23:00 | 0 | 6770.32 | 1070.553 | 4147.4633 | 1552.3037 | 245.2507
23:30 | 0 | 6672.92 | 997.8568 | 4143.3938 | 1531.6694 | 244.358
00:00 | 0 | 6491.2 | 967.3426 | 4001.5958 | 1522.2616 | 238.2897
MÁXIMO | 0 | 7587.3 | 1209.8575 | 4834.4715 | 1687.8383 | 259.4718
MÍNIMO | 0 | 5940.9 | 888.1588 | 3628.7403 | 1418.9048 | 204.1212
PROMEDIO | 0 | 6891.5542 | 1063.898 | 4280.1613 | 1547.4948 | 235.1955
ENERGÍA | 0 | 165397.3 | 25533.552 | 102723.872 | 37139.876 | 5644.6913
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## TIPO_RECURSO
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1092.7 | 2552.2 | 2100.7 | 0 |  | 60 |  | 41.8 | 3.9 | 0 | 443.3 | 6294.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 368.2
01:00 | 1095.9 | 2526.8 | 2054.7 | 0 |  | 59.7 |  | 40.5 | 3.9 | 0 | 438.6 | 6220.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 65.55
01:30 | 1102.1 | 2579.1 | 1986.1 | 0 |  | 59.1 |  | 40.2 | 3.9 | 0 | 375.1 | 6145.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2729.25
02:00 | 1100.7 | 2534.2 | 2032.6 | 0 |  | 59.3 |  | 41.7 | 3.9 | 0 | 321.8 | 6094.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
02:30 | 1096.9 | 2437.4 | 1995.8 | 0 |  | 59.5 |  | 42.1 | 3.9 | 0 | 313.1 | 5948.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2823.4
03:00 | 1080.6 | 2399.1 | 2020.3 | 0 |  | 58.8 |  | 42.4 | 3.9 | 0 | 335.8 | 5940.9 |  | C.H. YANANGO | 615.95
03:30 | 1095.6 | 2533.7 | 1943.7 | 0 |  | 58.8 |  | 43.8 | 3.9 | 0 | 325.5 | 6005 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 166.1
04:00 | 1088.4 | 2488.1 | 1948.8 | 0 |  | 58.8 |  | 42.4 | 3.9 | 0 | 374.1 | 6004.5 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 301.5
04:30 | 1098.4 | 2570.3 | 1926.5 | 0 |  | 58.5 |  | 40.3 | 3.9 | 0 | 405.9 | 6103.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1900.55
05:00 | 1095.4 | 2495.4 | 1945.6 | 0 |  | 57.6 |  | 40.3 | 3.9 | 1.1 | 411.7 | 6051 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 229.8
05:30 | 1091.4 | 2582.6 | 2027.6 | 0 |  | 57.8 |  | 40.8 | 3.9 | 28.7 | 414.2 | 6247 |  | C.H. RUNATULLO II | 242.05
06:00 | 1059.3 | 2606.1 | 1860.9 | 0 |  | 57.2 |  | 40.6 | 3.9 | 148.6 | 402.6 | 6179.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 336.55
06:30 | 1070.8 | 2579.1 | 2010.7 | 0 |  | 58.3 |  | 43.7 | 3.9 | 287.8 | 447.1 | 6501.4 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 212.6
07:00 | 1069.5 | 2427.2 | 1937.3 | 0 |  | 58.6 |  | 44.8 | 3.9 | 383.2 | 453.7 | 6378.2 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3412.15
07:30 | 1058.6 | 2357.5 | 2247.5 | 0 |  | 59 |  | 48.5 | 3.9 | 413.4 | 434.8 | 6623.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.5
08:00 | 1025.6 | 2385.3 | 2359.5 | 0 |  | 59 |  | 56.4 | 3.9 | 413.4 | 403.3 | 6706.4 |  | C.H. ARICOTA II |  | 138.85
08:30 | 1063.9 | 2583.6 | 2278.6 | 0 |  | 59.1 |  | 55.6 | 3.9 | 437.9 | 411.4 | 6894 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 77.2
09:00 | 1055.6 | 2744 | 2291.6 | 0 |  | 59.2 |  | 58.5 | 3.9 | 454.9 | 417.2 | 7084.9 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15037
09:30 | 1074.5 | 2769 | 2233.2 | 0 |  | 59 |  | 59.3 | 3.9 | 458.7 | 467.3 | 7124.9 |  | C.H. RESTITUCION | 5148.9
10:00 | 1086.6 | 2787.8 | 2138.2 | 44.7 |  | 58.7 |  | 60.3 | 3.9 | 466.2 | 633.5 | 7279.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 67.45
10:30 | 1080.9 | 2660.2 | 2391.8 | 46.1 |  | 57.2 |  | 61.9 | 3.9 | 451.3 | 658.5 | 7411.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 369.15
11:00 | 1075.2 | 2686 | 2411.2 | 45.8 |  | 58.1 |  | 60.9 | 3.9 | 460.5 | 692.3 | 7493.9 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4789.45
11:30 | 1080.6 | 2763.3 | 2454.5 | 46 |  | 58.3 |  | 61.2 | 3.9 | 418.7 | 700.8 | 7587.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.8
12:00 | 1074.1 | 2718.1 | 2280 | 46 |  | 59 |  | 61.4 | 3.7 | 446.3 | 691.3 | 7379.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1565.9
12:30 | 1070.4 | 2623.4 | 2369.6 | 46 |  | 61 |  | 61.6 | 3.7 | 408.5 | 687.4 | 7331.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 477.05
13:00 | 1069.4 | 2562 | 2379.7 | 46.1 |  | 60.7 |  | 60.8 | 3.7 | 385.1 | 691 | 7258.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 424.65
13:30 | 1065.7 | 2541.3 | 2350.6 | 46.3 |  | 60.9 |  | 62.9 | 3.7 | 376.1 | 702.1 | 7209.6 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2224.3
14:00 | 1066.8 | 2549.8 | 2428.9 | 46.3 |  | 60.5 |  | 63 | 3.7 | 304.6 | 706.4 | 7230 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 493.6
14:30 | 1067.4 | 2644.3 | 2449.1 | 46.8 |  | 60.4 |  | 63.4 | 3.7 | 306.2 | 705.2 | 7346.5 |  | C.H. EL CARMEN | 171.15
15:00 | 1068 | 2743.9 | 2291.5 | 46.8 |  | 62.6 |  | 64.1 | 3.7 | 362 | 699 | 7341.6 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 413.85
15:30 | 1062.6 | 2734.1 | 2415.1 | 47 |  | 60.8 |  | 60.4 | 3.7 | 283 | 682.5 | 7349.2 |  | C.H. ÁNGEL II | 436.1
16:00 | 1063.5 | 2685.6 | 2393.1 | 47 |  | 59.6 |  | 61.8 | 3.7 | 318 | 701 | 7333.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 438.15
16:30 | 1057.6 | 2709.2 | 2399.9 | 47.3 |  | 49.8 |  | 62.8 | 3.7 | 235.6 | 739.8 | 7305.7 |  | C.H. LA JOYA | 189.95
17:00 | 1060.7 | 2898 | 2326.7 | 47.2 |  | 60.3 |  | 64.2 | 3.7 | 73.1 | 728.1 | 7262 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 83.1
17:30 | 1072.4 | 2840.6 | 2335.2 | 47.4 |  | 60.1 |  | 64.6 | 3.9 | 37.1 | 774.5 | 7235.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.4
18:00 | 1059.8 | 2578.4 | 2497.4 | 47.5 |  | 60.5 |  | 63.6 | 3.9 | 0 | 767.2 | 7078.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
18:30 | 1072 | 2784.7 | 2695.2 | 47.5 |  | 60.3 |  | 63.99 | 3.9 | 0 | 765.4 | 7492.99 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4031.8
19:00 | 1067.5 | 2856.1 | 2619.2 | 47.6 |  | 60.2 |  | 61.62 | 4.1 | 0 | 731.8 | 7448.12 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1823.05
19:30 | 1073.2 | 2849.4 | 2648.8 | 47.3 |  | 60 |  | 62.18 | 3.9 | 0 | 692 | 7436.78 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 88.15
20:00 | 1065 | 2876.6 | 2646.2 | 47.6 |  | 58.6 |  | 61.71 | 4.5 | 0 | 656.5 | 7416.71 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7573.55
20:30 | 1065.3 | 2850.5 | 2608.2 | 47.6 |  | 59 |  | 59.84 | 4.7 | 0 | 691.2 | 7386.34 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 137.6
21:00 | 1066.5 | 2822.3 | 2567.4 | 47.7 |  | 57.8 |  | 59.85 | 4.7 | 0 | 676.6 | 7302.85 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1174.3
21:30 | 1060.8 | 2666 | 2645.9 | 47.8 |  | 58.9 |  | 61.26 | 4.6 | 0 | 692.9 | 7238.16 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 73.85
22:00 | 1059 | 2678.1 | 2541.5 | 47.7 |  | 58.4 |  | 51.91 | 4.6 | 0 | 696.9 | 7138.11 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4845.7
22:30 | 1017.2 | 2590.8 | 2546.1 | 47.9 |  | 58.4 |  | 60.7 | 4.6 | 0 | 691.9 | 7017.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2084.45
23:00 | 1006.7 | 2361.2 | 2593.6 | 47.8 |  | 58.5 |  | 62.32 | 4.6 | 0 | 635.6 | 6770.32 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1120.05
23:30 | 1054.1 | 2315.9 | 2531.4 | 47.7 |  | 58.9 |  | 62.22 | 4.6 | 0 | 598.1 | 6672.92 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 1060.2 | 2355.7 | 2299.2 | 42.9 |  | 59.1 |  | 61.8 | 4.6 | 0 | 607.7 | 6491.2 |  | C.H. HUAMPANI | 717.7
TOTAL MWh | 25682.55 | 62942 | 55228.45 | 678.7 | 0 | 1416.95 | 0 | 1326 | 95.8 | 4180 | 13846.85 | 165397.3 |  | C.H. HUINCO |  | 3362.45
% | 15.53% | 38.06% | 33.39% | 0.4103% | 0% | 0.8567% | 0% | 0.8017% | 0.05792% | 2.527% | 8.372% | 100% |  | C.H. MATUCANA |  | 2075.1
[14 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1532.5
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 293.65
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2387.35
[14 empty] | PCH TUPURI | 21.75
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 445.9
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 148.15
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[14 empty] | C.H. CAHUA | 1068.8
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 1626.3
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 417.4
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 554.85
[14 empty] | C.H. OROYA | 179.95
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 144.45
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2584.55
[13 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 426.05
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 25682.55 | 62942

## DEMANDA_UL
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 24.672 | 13.497 |  | 4.146 |  |  |  | 28.4327 | 13.7114 | 12.94 | 36.542 |  |  | 51.588 |  | 15.5233 |  | 4.4 |  | 157.8406 |  | 7.5682 |  |  | 10.89 |  | 4.587 | 5.2 |  | 5.8124 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.859 | 118.6779 | 28.0254 | 0.81 | 171.8514 |  | 38.3806 | 32.2114 |  | 194.6767 | 34.1035 |  |  |  | 2.5 |  | 72.6905 | [5 empty] | 16.7618 |  | 5.5433 |  | 6.521 | 54.474 | 2.04 | 88.0887 |  | 3.5871 | 127.5779 | 12.1571 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.8562 | 24.9638 |  | 0.678 | 25.6922 | 169.2135 |  | 153.0981 | 18.0501 |  |  | 16.2705 | 4.8157 |  |  | 16.6478 | 285.44 |  | 33.572 |  | 29.213
01:00 |  |  | 24.691 | 13.212 |  | 4.085 |  |  |  | 28.6558 | 13.8272 | 12.99 | 36.076 |  |  | 51.167 |  | 15.3699 |  | 4.6 |  | 142.4731 |  | 7.7189 |  |  | 11.66 |  | 4.642 | 7.2 |  | 4.5476 |  | 5.3343 | 0 |  | 50.9068 | 119.5026 | 27.7167 | 0.7 | 171.3009 |  | 37.9283 | 34.9902 |  | 191.6127 | 34.1369 |  |  |  | 2.4 |  | 72.0017 | [5 empty] | 17.0053 |  | 5.6224 |  | 6.362 | 51.271 | 2.33 | 88.0999 |  | 3.638 | 128.0372 | 12.0673 |  |  | 3.9635 |  |  | 90.6784 | 24.9774 |  | 0.669 | 23.5118 | 167.9599 |  | 153.3567 | 17.6117 |  |  | 17.1147 | 4.7642 |  |  | 16.3537 | 283.54 |  | 33.503 |  | 30.079
01:30 |  |  | 23.9 | 13.067 |  | 4.15 |  |  |  | 28.2481 | 14.2097 | 12.99 | 36.034 |  |  | 51.021 |  | 18.4589 |  | 5 |  | 142.516 |  | 7.4311 |  |  | 11.71 |  | 4.541 | 4 |  | 3.4672 |  | 5.3113 | 0 |  | 50.0092 | 119.4353 | 27.7948 | 0.64 | 169.8961 |  | 38.2006 | 34.529 |  | 189.7247 | 33.3383 |  |  |  | 2.4 |  | 72.0686 | [5 empty] | 16.7642 |  | 5.5317 |  | 6.362 | 52.183 | 2.26 | 89.8427 |  | 3.7376 | 128.026 | 12.0302 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.6258 | 24.9721 |  | 0.653 | 24.2492 | 170.626 |  | 149.6644 | 17.9441 |  |  | 18.2366 | 4.7449 |  |  | 15.9726 | 282.22 |  | 34.353 |  | 29.982
02:00 |  |  | 23.413 | 13.601 |  | 4.114 |  |  |  | 28.0594 | 13.852 | 12.92 | 35.772 |  |  | 51.331 |  | 18.7917 |  | 5.4 |  | 139.9019 |  | 7.7262 |  |  | 11.03 |  | 4.503 | 3.3 |  | 4.7291 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.4936 | 121.3222 | 27.0964 | 0.44 | 171.2569 |  | 38.3405 | 35.4374 |  | 191.9514 | 33.5053 |  |  |  | 2.5 |  | 71.8389 | [5 empty] | 16.7064 |  | 5.373 |  | 6.213 | 51.894 | 2.11 | 89.6538 |  | 3.6615 | 127.2019 | 11.9265 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.1049 | 24.9626 |  | 0.659 | 24.9907 | 168.8455 |  | 151.2662 | 17.5414 |  |  | 17.373 | 4.7945 |  |  | 16.1837 | 274.33 |  | 34.491 |  | 29.63
02:30 |  |  | 24.112 | 13.112 |  | 3.99 |  |  |  | 28.3518 | 13.8819 | 12.93 | 35.746 |  |  | 51.515 |  | 18.5288 |  | 6.2 |  | 100.6883 |  | 7.7839 |  |  | 10.69 |  | 4.344 | 4.1 |  | 1.2703 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.0258 | 121.6415 | 27.2786 | 0.41 | 169.3369 |  | 38.4397 | 35.2967 |  | 191.7217 | 34.3338 |  |  |  | 2.4 |  | 71.9023 | [5 empty] | 17.0633 |  | 5.3636 |  | 6.321 | 52.078 | 2.14 | 91.5474 |  | 3.6746 | 127.2348 | 12.4452 |  |  | 3.872 |  |  | 91.4042 | 24.9708 |  | 0.703 | 26.0616 | 172.5119 |  | 154.865 | 17.0782 |  |  | 17.0851 | 4.6919 |  |  | 15.9996 | 273.37 |  | 34.199 |  | 29.807
03:00 |  |  | 23.337 | 12.752 |  | 3.999 |  |  |  | 28.1772 | 14.0841 | 12.84 | 35.544 |  |  | 51.46 |  | 18.4443 |  | 6.9 |  | 168.1114 |  | 8.0193 |  |  | 10.59 |  | 4.28 | 2.7 |  | 1.1936 |  | 4.8159 | 0 |  | 51.1967 | 121.0889 | 27.0135 | 0.67 | 167.6807 |  | 38.3137 | 34.687 |  | 192.7032 | 34.5059 |  |  |  | 2.5 |  | 71.0784 | [5 empty] | 16.8464 |  | 5.3454 |  | 6.521 | 51.243 | 2.19 | 92.1325 |  | 3.6669 | 124.0649 | 12.5797 |  |  | 3.9659 |  |  | 93.3771 | 24.9631 |  | 0.66 | 25.0267 | 173.0956 |  | 155.1532 | 16.7256 |  |  | 17.829 | 4.7772 |  |  | 16.1952 | 284.15 |  | 34.46 |  | 29.843
03:30 |  |  | 24.186 | 13.346 |  | 4.099 |  |  |  | 27.7942 | 14.2124 | 12.84 | 35.356 |  |  | 51.34 |  | 16.3768 |  | 7.1 |  | 153.3187 |  | 7.8295 |  |  | 10.8 |  | 4.201 | 3.6 |  | 4.8985 |  | 5.0572 | 0 |  | 52.2722 | 121.7082 | 26.7805 | 0.48 | 171.0518 |  | 37.9675 | 33.5225 |  | 194.4888 | 33.9999 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3972 | [5 empty] | 16.8762 |  | 5.3088 |  | 6.851 | 48.758 | 2.18 | 89.7149 |  | 3.6746 | 126.959 | 12.4886 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.7608 | 25.0162 |  | 0.665 | 25.0022 | 173.6369 |  | 154.0623 | 17.4106 |  |  | 17.7951 | 4.7016 |  |  | 16.4392 | 270.71 |  | 33.222 |  | 30.016
04:00 |  |  | 24.554 | 13.105 |  | 4.143 |  |  |  | 27.9259 | 14.2726 | 12.78 | 34.736 |  |  | 51.349 |  | 18.4588 |  | 7.2 |  | 145.3579 |  | 8.0442 |  |  | 10.97 |  | 4.124 | 3.4 |  | 4.8159 |  | 5.1905 | 0 |  | 52.6458 | 123.0236 | 27.4216 | 0.18 | 168.7591 |  | 37.758 | 33.3666 |  | 194.7397 | 34.6726 |  |  |  | 2.4 |  | 70.9861 | [5 empty] | 16.9591 |  | 5.2681 |  | 6.253 | 48.485 | 2.09 | 89.9724 |  | 3.6039 | 124.6655 | 12.56 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.919 | 25.0267 |  | 0.655 | 25.2426 | 172.3342 |  | 156.6615 | 17.5669 |  |  | 17.2922 | 4.4353 |  |  | 16.4249 | 275.36 |  | 33.047 |  | 30.032
04:30 |  |  | 25.188 | 12.586 |  | 3.862 |  |  |  | 27.9929 | 15.0825 | 13.2 | 34.582 |  |  | 51.432 |  | 18.873 |  | 7.3 |  | 140.2276 |  | 8.3767 |  |  | 12.05 |  | 4.162 | 5.3 |  | 3.5025 |  | 5.2815 | 0 |  | 52.8654 | 123.7622 | 27.1612 | 1.65 | 170.9128 |  | 37.663 | 32.4556 |  | 193.9735 | 34.7596 |  |  |  | 2.33 |  | 70.9927 | [5 empty] | 17.0358 |  | 5.3396 |  | 6.475 | 48.124 | 1.72 | 99.6466 |  | 3.6445 | 128.187 | 12.1423 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.2996 | 25.073 |  | 0.669 | 25.6575 | 170.4472 |  | 154.6753 | 17.8568 |  |  | 16.8133 | 4.4526 |  |  | 16.2262 | 276.17 |  | 33.407 |  | 30.166
05:00 |  |  | 25.338 | 12.524 |  | 4.086 |  |  |  | 28.031 | 15.4361 | 13.42 | 34.756 |  |  | 51.363 |  | 18.92 |  | 7.4 |  | 49.0907 |  | 8.5233 |  |  | 12.22 |  | 4.363 | 4.2 |  | 4.8393 |  | 5.0363 | 0 |  | 53.15 | 124.3864 | 26.984 | 2.1 | 168.3303 |  | 36.2195 | 31.7867 |  | 193.6127 | 33.7978 |  |  |  | 2.2 |  | 71.4568 | [5 empty] | 16.9179 |  | 5.3803 |  | 6.2651 | 46.349 | 1.95 | 124.3965 |  | 3.6313 | 128.2129 | 11.0286 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.1394 | 25.2976 |  | 0.69 | 24.2109 | 173.8533 |  | 154.1298 | 17.6867 |  |  | 16.9341 | 4.5166 |  |  | 16.0497 | 279.89 |  | 33.818 |  | 30.094
05:30 |  |  | 29.218 | 11.201 |  | 4.097 |  |  |  | 28.5882 | 15.0197 | 13.49 | 35.472 |  |  | 51.462 |  | 18.6116 |  | 7.4 |  | 138.3104 |  | 8.3368 |  |  | 12.77 |  | 4.353 | 3.6 |  | 4.7799 |  | 5.0887 | 0 |  | 52.9891 | 121.6955 | 25.5244 | 1.93 | 140.1214 |  | 35.5114 | 31.7238 |  | 193.3457 | 33.3605 |  |  |  | 2 |  | 71.3273 | [5 empty] | 16.9019 |  | 5.3336 |  | 6.4151 | 47.198 | 1.92 | 132.1973 |  | 3.6946 | 131.3424 | 11.1715 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.1101 | 25.28 |  | 0.637 | 24.0343 | 173.8947 |  | 151.5384 | 17.9741 |  |  | 16.6023 | 4.4969 |  |  | 15.1142 | 280.61 |  | 36.642 |  | 29.598
06:00 |  |  | 29.837 | 10.648 |  | 4.056 |  |  |  | 28.4863 | 14.3221 | 13.48 | 35.354 |  |  | 51.34 |  | 18.0331 |  | 7.3 |  | 147.5072 |  | 8.4752 |  |  | 11.55 |  | 4.456 | 3.5 |  | 5.04 |  | 5.1021 | 0 |  | 53.0082 | 122.1259 | 21.9883 | 1.54 | 114.1494 |  | 34.5447 | 32.2882 |  | 194.0552 | 32.2834 |  |  |  | 2.2 |  | 71.6084 | [5 empty] | 16.8518 |  | 5.3839 |  | 6.565 | 46.88 | 1.81 | 138.3907 |  | 3.5849 | 129.7392 | 11.1303 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.9165 | 25.2753 |  | 0.707 | 22.4835 | 164.0389 |  | 156.2092 | 17.6502 |  |  | 16.8856 | 4.4866 |  |  | 13.5598 | 286.27 |  | 40.682 |  | 27.146
06:30 |  |  | 28.758 | 10.21 |  | 4.113 |  |  |  | 28.1258 | 13.6976 | 12.11 | 34.542 |  |  | 50.421 |  | 17.7281 |  | 7.5 |  | 116.8876 |  | 8.2839 |  |  | 10.85 |  | 4.564 | 3 |  | 1.3451 |  | 5.0694 | 0 |  | 50.7791 | 118.1133 | 21.8774 | 0.55 | 109.6257 |  | 33.7046 | 31.9116 |  | 194.6958 | 32.1574 |  |  |  | 2.2 |  | 71.284 | [5 empty] | 16.8723 |  | 5.3689 |  | 6.52 | 48.673 | 2.03 | 139.3346 |  | 3.5032 | 124.3467 | 10.6573 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.6711 | 25.2475 |  | 0.65 | 21.2346 | 164.523 |  | 148.4187 | 18.079 |  |  | 16.5765 | 4.4162 |  |  | 13.1717 | 279.63 |  | 39.812 |  | 23.023
07:00 |  |  | 30.581 | 9.657 |  | 4.111 |  |  |  | 28.1611 | 11.4812 | 13.23 | 33.896 |  |  | 50.599 |  | 17.6617 |  | 7.8 |  | 54.2563 |  | 8.2201 |  |  | 12.01 |  | 4.478 | 4.7 |  | 2.5014 |  | 4.9555 | 0 |  | 45.1381 | 115.9998 | 22.3323 | 0.91 | 98.5253 |  | 31.7152 | 32.6132 |  | 193.315 | 31.7585 |  |  |  | 2.2 |  | 71.0771 | [5 empty] | 16.9848 |  | 5.4293 |  | 6.522 | 49.283 | 1.98 | 135.6982 |  | 3.3801 | 122.773 | 9.7552 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.2472 | 25.2508 |  | 0.652 | 20.8327 | 165.5821 |  | 150.0188 | 17.1832 |  |  | 16.382 | 4.3929 |  |  | 12.5069 | 269.43 |  | 39.645 |  | 18.449
07:30 |  |  | 29.942 | 10.533 |  | 3.941 |  |  |  | 27.6722 | 11.2401 | 13.27 | 33.668 |  |  | 50.435 |  | 17.2841 |  | 7.8 |  | 143.7958 |  | 7.8541 |  |  | 12.02 |  | 4.521 | 3.6 |  | 3.6799 |  | 4.7632 | 0 |  | 49.8151 | 118.7978 | 22.56 | 0.73 | 98.5712 |  | 31.7297 | 32.9741 |  | 192.4751 | 31.8132 |  |  |  | 2 |  | 71.3019 | [5 empty] | 16.8544 |  | 5.4594 |  | 6.521 | 49.937 | 1.8 | 135.4759 |  | 0 | 122.1341 | 10.1759 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.5307 | 25.3174 |  | 0.626 | 21.4929 | 159.8876 |  | 155.3004 | 17.0181 |  |  | 16.1625 | 4.3838 |  |  | 12.8764 | 250.29 |  | 39.409 |  | 14.075
08:00 |  |  | 31.688 | 11.154 |  | 4.014 |  |  |  | 27.5312 | 10.7911 | 13.27 | 33.46 |  |  | 50.668 |  | 14.8079 |  | 7.7 |  | 139.3701 |  | 8.4612 |  |  | 13.18 |  | 4.54 | 4.8 |  | 3.7162 |  | 4.832 | 0 |  | 50.4385 | 119.1872 | 26.111 | 0.73 | 95.5438 |  | 32.7121 | 32.9749 |  | 191.7997 | 32.2053 |  |  |  | 1.4 |  | 71.4522 | [5 empty] | 16.6609 |  | 5.4612 |  | 6.362 | 49.012 | 1.9 | 135.6754 |  | 0 | 122.6847 | 10.0837 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.7183 | 25.2289 |  | 0.632 | 21.5143 | 163.9319 |  | 151.1484 | 17.6999 |  |  | 15.1001 | 4.3819 |  |  | 13.4735 | 248.55 |  | 39.672 |  | 10.151
08:30 |  |  | 34.012 | 11.806 |  | 4.206 |  |  |  | 28.0444 | 10.9886 | 13.31 | 33.594 |  |  | 50.573 |  | 16.3262 |  | 7.3 |  | 121.201 |  | 8.6905 |  |  | 13.37 |  | 4.74 | 1.8 |  | 1.4551 |  | 5.1929 | 0 |  | 50.3124 | 119.8374 | 26.7905 | 0.72 | 93.5694 |  | 34.6432 | 33.0118 |  | 191.6237 | 33.252 |  |  |  | 1.7 |  | 70.7579 | [5 empty] | 17.083 |  | 5.581 |  | 6.362 | 47.677 | 1.94 | 134.7639 |  | 0 | 121.9363 | 10.4481 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.9785 | 25.1954 |  | 0.575 | 21.5511 | 163.7662 |  | 151.1152 | 16.9981 |  |  | 16.1524 | 4.3529 |  |  | 13.7598 | 255.7 |  | 40.023 |  | 9.304
09:00 |  |  | 35.261 | 12.3995 |  | 4.023 |  |  |  | 28.1157 | 11.1914 | 13.24 | 33.812 |  |  | 49.811 |  | 18.6661 |  | 7.5 |  | 101.1186 |  | 8.7366 |  |  | 12.93 |  | 4.643 | 3.3 |  | 1.8974 |  | 4.6838 | 0 |  | 50.7045 | 123.6976 | 26.8586 | 0.63 | 82.5096 |  | 35.5715 | 33.5445 |  | 193.729 | 33.9888 |  |  |  | 1.3 |  | 70.713 | [5 empty] | 17.1439 |  | 5.4684 |  | 6.213 | 49.466 | 2.2 | 132.6005 |  | 0 | 125.2913 | 10.9529 |  |  | 3.872 |  |  | 90.1916 | 25.2268 |  | 0.66 | 23.1008 | 161.1809 |  | 151.1309 | 16.8334 |  |  | 16.4644 | 4.3995 |  |  | 13.9365 | 262.57 |  | 40.473 |  | 5.694
09:30 |  |  | 40.06 | 13.068 |  | 4.051 |  |  |  | 28.0714 | 11.142 | 13.32 | 34.024 |  |  | 50.255 |  | 18.2882 |  | 8.3 |  | 122.8969 |  | 8.3393 |  |  | 12.67 |  | 4.523 | 4.9 |  | 2.1894 |  | 4.0358 | 0 |  | 50.9507 | 121.6395 | 26.1957 | 0.44 | 78.1249 |  | 36.0766 | 34.2669 |  | 192.8898 | 34.4541 |  |  |  | 1.2 |  | 70.6068 | [5 empty] | 16.9826 |  | 5.5576 |  | 6.321 | 46.568 | 2.16 | 133.1084 |  | 0 | 126.2358 | 11.2656 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.7959 | 25.2474 |  | 0.576 | 24.2946 | 168.6088 |  | 150.8266 | 16.7522 |  |  | 16.4376 | 4.6343 |  |  | 14.3915 | 259.17 |  | 38.541 |  | 2.931
10:00 |  |  | 39.537 | 12.851 |  | 4.07 |  |  |  | 28.0622 | 11.0404 | 13.04 | 33.82 |  |  | 50.406 |  | 18.5499 |  | 8.2 |  | 134.8938 |  | 8.3686 |  |  | 11.88 |  | 4.628 | 6.9 |  | 3.1764 |  | 4.1829 | 0 |  | 51.2314 | 121.6999 | 26.6341 | 0.24 | 77.7471 |  | 35.5405 | 34.5975 |  | 193.6014 | 34.03 |  |  |  | 1.2 |  | 70.2072 | [5 empty] | 17.0499 |  | 5.5305 |  | 6.521 | 46.817 | 2.35 | 132.0038 |  | 0 | 125.1462 | 11.6381 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.4832 | 25.2046 |  | 0.616 | 24.4257 | 157.1682 |  | 147.6199 | 17.018 |  |  | 16.8203 | 4.769 |  |  | 14.7366 | 256.62 |  | 38.146 |  | 2.814
10:30 |  |  | 39.241 | 13.195 |  | 4.101 |  |  |  | 27.9097 | 10.7289 | 13.22 | 32.786 |  |  | 48.811 |  | 15.8489 |  | 9.2 |  | 134.7971 |  | 8.3512 |  |  | 10.68 |  | 4.405 | 7.3 |  | 2.4696 |  | 4.0119 | 0 |  | 51.6192 | 120.6472 | 26.9148 | 0.58 | 78.4279 |  | 35.6971 | 34.6251 |  | 193.0324 | 34.0732 |  |  |  | 1.1 |  | 68.6419 | [5 empty] | 16.8919 |  | 5.5395 |  | 6.851 | 46.725 | 2.29 | 133.0828 |  | 0 | 125.638 | 12.2528 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.5068 | 25.2816 |  | 0.591 | 25.3939 | 162.7255 |  | 150.1136 | 16.5765 |  |  | 18.0143 | 4.732 |  |  | 14.7527 | 259.09 |  | 35.568 |  | 2.503
11:00 |  |  | 38.572 | 11.741 |  | 3.962 |  |  |  | 28.1565 | 11.3405 | 13.27 | 33.072 |  |  | 49.033 |  | 14.916 |  | 9.2 |  | 121.8517 |  | 8.0797 |  |  | 10.02 |  | 4.454 | 4.4 |  | 1.368 |  | 4.3254 | 0 |  | 51.0004 | 118.2587 | 26.8297 | 1 | 77.6463 |  | 36.7685 | 34.1661 |  | 193.5526 | 34.7613 |  |  |  | 1.2 |  | 69.5463 | [5 empty] | 16.9322 |  | 5.5391 |  | 6.253 | 46.76 | 2.28 | 134.7157 |  | 0 | 123.7355 | 12.2387 |  |  | 3.872 |  |  | 90.0512 | 25.2568 |  | 0.57 | 26.6333 | 167.874 |  | 152.6499 | 16.6944 |  |  | 17.8003 | 4.9611 |  |  | 16.0196 | 259.47 |  | 34.569 |  | 5.446
11:30 |  |  | 37.633 | 11.9 |  | 4.058 |  |  |  | 28.8371 | 10.9272 | 13.1 | 32.988 |  |  | 49.11 |  | 17.6314 |  | 9 |  | 96.6101 |  | 7.4619 |  |  | 9.63 |  | 4.502 | 2.7 |  | 2.3137 |  | 4.6142 | 0 |  | 46.3602 | 117.6827 | 27.2543 | 0.9 | 77.0356 |  | 37.4498 | 34.1331 |  | 193.4462 | 34.5419 |  |  |  | 1.2 |  | 70.128 | [5 empty] | 17.1553 |  | 5.3918 |  | 6.475 | 46.73 | 1.96 | 135.152 |  | 0 | 126.4212 | 12.7038 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.1158 | 25.2672 |  | 0.621 | 25.5443 | 164.7986 |  | 148.2007 | 17.2302 |  |  | 17.1982 | 5.0765 |  |  | 16.1356 | 268.3 |  | 35.701 |  | 7.585
12:00 |  |  | 39.909 | 11.851 |  | 3.854 |  |  |  | 28.6523 | 11.0285 | 12.93 | 32.478 |  |  | 49.271 |  | 17.916 |  | 8.4 |  | 76.0348 |  | 7.7241 |  |  | 9.73 |  | 4.664 | 4.3 |  | 2.681 |  | 4.5948 | 0 |  | 46.7357 | 117.7611 | 26.3607 | 0.73 | 72.6543 |  | 36.8503 | 33.6149 |  | 193.1732 | 34.5788 |  |  |  | 1.2 |  | 69.9705 | [5 empty] | 17.2538 |  | 5.4598 |  | 6.2651 | 46.681 | 2.34 | 138.7729 |  | 0 | 123.9402 | 12.1181 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.3292 | 25.2682 |  | 0.661 | 24.4036 | 163.8782 |  | 140.4699 | 17.147 |  |  | 17.6884 | 4.9695 |  |  | 16.1579 | 268 |  | 36.157 |  | 3.319
12:30 |  |  | 39.991 | 11.598 |  | 3.936 |  |  |  | 28.2627 | 11.7155 | 13.02 | 32.582 |  |  | 48.845 |  | 17.8446 |  | 8.3 |  | 48.3899 |  | 7.7756 |  |  | 11.45 |  | 4.556 | 6.6 |  | 2.6399 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.4095 | 116.8917 | 26.0397 | 0.78 | 73.6615 |  | 35.8727 | 25.3407 |  | 193.2276 | 32.7052 |  |  |  | 1.2 |  | 69.6606 | [5 empty] | 17.3086 |  | 5.4053 |  | 6.4151 | 46.035 | 2.16 | 142.2018 |  | 0 | 120.7413 | 12.64 |  |  | 3.872 |  |  | 91.6035 | 25.2298 |  | 0.649 | 23.5796 | 164.9888 |  | 153.119 | 17.3768 |  |  | 16.8754 | 4.5355 |  |  | 15.1095 | 274.79 |  | 36.289 |  | 1.348
13:00 |  |  | 40.063 | 12.019 |  | 3.891 |  |  |  | 28.0327 | 13.7362 | 13.02 | 32.524 |  |  | 49.178 |  | 17.3141 |  | 9.3 |  | 39.9138 |  | 7.9061 |  |  | 11.72 |  | 4.319 | 7.5 |  | 2.3801 |  | 4.6611 | 0 |  | 46.247 | 116.7743 | 26.5201 | 0.64 | 74.316 |  | 35.5842 | 25.1204 |  | 191.8349 | 33.7287 |  |  |  | 1.2 |  | 68.6849 | [5 empty] | 17.2767 |  | 5.5987 |  | 6.565 | 46.086 | 2.13 | 140.6972 |  | 0 | 123.0055 | 12.6755 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.0199 | 25.2957 |  | 0.673 | 22.3118 | 161.3 |  | 159.8401 | 17.5562 |  |  | 17.0275 | 4.536 |  |  | 15.5177 | 267.61 |  | 36.384 |  | 5.178
13:30 |  |  | 40.474 | 12.285 |  | 3.925 |  |  |  | 28.4746 | 14.6966 | 12.96 | 31.956 |  |  | 48.973 |  | 16.5172 |  | 9 |  | 33.8369 |  | 8.3317 |  |  | 11.27 |  | 4.459 | 4.2 |  | 2.653 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.7584 | 116.7177 | 27.1425 | 0.45 | 73.1235 |  | 36.1804 | 25.3832 |  | 193.319 | 34.9495 |  |  |  | 1.3 |  | 69.2609 | [5 empty] | 17.5005 |  | 5.7537 |  | 6.52 | 45.504 | 2.38 | 140.5066 |  | 0 | 125.3341 | 12.5717 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.7365 | 25.3282 |  | 0.639 | 24.3849 | 166.1293 |  | 148.13 | 16.8597 |  |  | 17.6369 | 4.7419 |  |  | 14.6901 | 259.53 |  | 35.412 |  | 5.564
14:00 |  |  | 40.71 | 12.737 |  | 3.951 |  |  |  | 28.7216 | 14.7192 | 13.02 | 32.976 |  |  | 49.362 |  | 16.1059 |  | 8.4 |  | 13.9685 |  | 8.4037 |  |  | 11.61 |  | 4.442 | 1.9 |  | 3.0866 |  | 5.7647 | 0 |  | 49.4255 | 116.4098 | 27.0657 | 0.73 | 72.9758 |  | 36.4089 | 25.7433 |  | 193.1596 | 35.4253 |  |  |  | 1.2 |  | 70.6347 | [5 empty] | 17.115 |  | 5.4975 |  | 6.522 | 42.632 | 2.48 | 136.9421 |  | 0 | 125.8724 | 12.5305 |  |  | 3.872 |  |  | 90.1856 | 25.3444 |  | 0.661 | 25.339 | 159.6263 |  | 150.4929 | 16.9326 |  |  | 17.8598 | 4.7132 |  |  | 15.5995 | 269.97 |  | 35.035 |  | 10.414
14:30 |  |  | 40.545 | 12.7 |  | 3.914 |  |  |  | 28.8399 | 15.2748 | 12.95 | 32.68 |  |  | 49.238 |  | 18.7386 |  | 8.6 |  | 0.7297 |  | 8.4743 |  |  | 11.75 |  | 4.524 | 2.2 |  | 1.1511 |  | 5.7565 | 0 |  | 48.0832 | 116.301 | 27.4729 | 0.86 | 70.683 |  | 37.6594 | 25.7042 |  | 191.7349 | 35.7401 |  |  |  | 1.3 |  | 70.6752 | [5 empty] | 16.9828 |  | 5.6706 |  | 6.521 | 42.732 | 2.4 | 137.997 |  | 0 | 126.7946 | 13.0637 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.9474 | 25.2818 |  | 0.664 | 24.207 | 165.3046 |  | 155.4434 | 17.5041 |  |  | 17.7842 | 4.6985 |  |  | 16.124 | 269.83 |  | 34.082 |  | 12.93
15:00 |  |  | 40.336 | 13.166 |  | 3.928 |  |  |  | 28.085 | 15.2367 | 13.1 | 32.464 |  |  | 48.007 |  | 15.1668 |  | 8.3 |  | 0 |  | 8.3368 |  |  | 11.4 |  | 4.226 | 3.7 |  | 1.097 |  | 6.22 | 0 |  | 47.8814 | 118.0282 | 27.2061 | 0.97 | 70.5176 |  | 38.6282 | 27.6788 |  | 192.7793 | 35.0491 |  |  |  | 1.2 |  | 68.0346 | [5 empty] | 17.237 |  | 5.5849 |  | 6.362 | 38.994 | 2.36 | 138.9282 |  | 0 | 127.0926 | 13.1021 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.2206 | 25.2818 |  | 0.663 | 25.5839 | 163.4076 |  | 152.3805 | 16.8791 |  |  | 15.7747 | 4.7723 |  |  | 15.934 | 272.48 |  | 34.675 |  | 11.931
15:30 |  |  | 39.558 | 12.574 |  | 4.04 |  |  |  | 28.471 | 15.3854 | 12.83 | 31.914 |  |  | 48.641 |  | 15.8346 |  | 8.2 |  | 0 |  | 8.0994 |  |  | 11.93 |  | 4.452 | 3.5 |  | 1.1584 |  | 6.1652 | 0 |  | 46.1573 | 118.6088 | 26.974 | 0.6 | 71.1255 |  | 38.1232 | 30.464 |  | 192.1513 | 34.767 |  |  |  | 1.2 |  | 69.5781 | [5 empty] | 17.103 |  | 5.6546 |  | 6.362 | 38.709 | 2.38 | 140.2688 |  | 0 | 124.5165 | 12.9494 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.9415 | 25.2957 |  | 0.678 | 26.5702 | 165.8057 |  | 159.6147 | 17.1472 |  |  | 17.1787 | 3.3985 |  |  | 16.1943 | 269.96 |  | 34.255 |  | 10.382
16:00 |  |  | 39.897 | 12.878 |  | 4.009 |  |  |  | 28.1336 | 15.342 | 12.99 | 32.294 |  |  | 48.42 |  | 15.9447 |  | 8.1 |  | 0 |  | 7.9206 |  |  | 12.65 |  | 4.465 | 6 |  | 1.2249 |  | 6.4606 | 0 |  | 47.2407 | 120.2655 | 25.9809 | 0.23 | 74.0288 |  | 37.6404 | 30.4916 |  | 190.5609 | 34.9472 |  |  |  | 1.3 |  | 69.9147 | [5 empty] | 16.2565 |  | 5.656 |  | 6.213 | 38.468 | 2.07 | 142.214 |  | 0 | 125.3296 | 10.3041 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.9722 | 25.2993 |  | 0.614 | 26.182 | 162.1369 |  | 154.0724 | 17.8762 |  |  | 16.8272 | 2.1452 |  |  | 15.9158 | 280.22 |  | 34.624 |  | 10.542
16:30 |  |  | 35.889 | 12.055 |  | 3.998 |  |  |  | 28.6123 | 14.2815 | 13.15 | 33.148 |  |  | 48.466 |  | 17.9512 |  | 8.3 |  | 0 |  | 8.4263 |  |  | 12.27 |  | 4.548 | 2 |  | 1.0297 |  | 6.2239 | 0 |  | 49.6328 | 120.7333 | 26.8583 | 0.37 | 74.244 |  | 37.55 | 30.5341 |  | 192.8419 | 35.2334 |  |  |  | 1.2 |  | 69.56 | [5 empty] | 17.3377 |  | 5.4595 |  | 6.321 | 37.925 | 2.09 | 142.4089 |  | 0 | 123.4418 | 11.9545 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.7729 | 25.2809 |  | 0.601 | 25.8362 | 164.8478 |  | 147.1963 | 17.6713 |  |  | 19.3848 | 2.335 |  |  | 16.2951 | 278.21 |  | 34.19 |  | 13.107
17:00 |  |  | 34.539 | 11.344 |  | 2.513 |  |  |  | 28.574 | 14.1091 | 11.32 | 33.572 |  |  | 48.482 |  | 19.0663 |  | 8.5 |  | 0 |  | 8.5918 |  |  | 12.17 |  | 4.562 | 1.3 |  | 1.052 |  | 5.8656 | 0 |  | 46.7339 | 119.6267 | 26.6807 | 0.4 | 73.081 |  | 36.0242 | 30.4969 |  | 192.9799 | 34.0613 |  |  |  | 1.4 |  | 56.6606 | [5 empty] | 17.1691 |  | 5.3857 |  | 6.521 | 38.321 | 2.21 | 141.4865 |  | 0 | 127.9272 | 11.9724 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.8178 | 25.2962 |  | 0.581 | 25.5867 | 167.7439 |  | 150.2867 | 17.388 |  |  | 19.3235 | 2.5718 |  |  | 16.1637 | 269.53 |  | 36.167 |  | 20.675
17:30 |  |  | 28.58 | 10.937 |  | 1.256 |  |  |  | 28.2127 | 15.3362 | 12.1 | 33.904 |  |  | 48.439 |  | 18.8086 |  | 8.9 |  | 0 |  | 8.4902 |  |  | 12.44 |  | 4.587 | 1 |  | 1.0329 |  | 5.3595 | 0 |  | 47.4937 | 120.8094 | 26.4165 | 0.41 | 73.4298 |  | 35.1498 | 30.6142 |  | 192.461 | 33.2169 |  |  |  | 1.2 |  | 56.7372 | [5 empty] | 17.3232 |  | 5.5191 |  | 6.851 | 39.126 | 2.12 | 141.1143 |  | 0 | 124.109 | 11.2225 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.7637 | 25.2731 |  | 0.607 | 24.6426 | 169.2718 |  | 150.6929 | 16.4103 |  |  | 18.8138 | 3.8753 |  |  | 15.1736 | 281.24 |  | 39.616 |  | 23.045
18:00 |  |  | 21.439 | 10.251 |  | 1.121 |  |  |  | 27.9456 | 15.6249 | 13.07 | 34.136 |  |  | 48.924 |  | 18.6008 |  | 9.3 |  | 2.1699 |  | 8.464 |  |  | 12.08 |  | 4.627 | 1.5 |  | 0.9905 |  | 5.4162 | 0 |  | 47.148 | 118.4654 | 23.1259 | 0.46 | 72.9489 |  | 34.5875 | 29.5144 |  | 165.5277 | 31.7724 |  |  |  | 1.3 |  | 40.9989 | [5 empty] | 17.4637 |  | 5.3675 |  | 6.253 | 22.199 | 2.03 | 141.8003 |  | 1.443 | 126.5655 | 10.7892 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.5408 | 4.4781 |  | 0.664 | 22.7871 | 163.1 |  | 156.1621 | 17.5349 |  |  | 18.7416 | 4.8132 |  |  | 14.1309 | 284.52 |  | 39.12 |  | 23.684
18:30 |  |  | 20.23 | 10.52 |  | 1.105 |  |  |  | 28.0043 | 15.8087 | 13.1 | 33.13 |  |  | 49.153 |  | 19.5701 |  | 9.2 |  | 11.3683 |  | 7.7246 |  |  | 11.62 |  | 4.554 | 0.8 |  | 0.9438 |  | 4.2691 | 0 |  | 52.161 | 118.402 | 23.6997 | 0.11 | 73.0987 |  | 34.0775 | 27.1113 |  | 84.9095 | 31.3705 |  |  |  | 1.3 |  | 32.1983 | [5 empty] | 17.8838 |  | 5.3511 |  | 6.475 | 4.905 | 2.14 | 141.3679 |  | 2.6921 | 123.3007 | 10.0392 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.7342 | 3.2124 |  | 0.713 | 22.0587 | 165.6166 |  | 148.5622 | 17.3573 |  |  | 18.1632 | 4.6437 |  |  | 13.3922 | 285.37 |  | 39.02 |  | 23.554
19:00 |  |  | 20.609 | 10.457 |  | 1.137 |  |  |  | 29.1968 | 15.5067 | 12.79 | 33.66 |  |  | 50.262 |  | 12.4598 |  | 9.2 |  | 15.7033 |  | 7.4329 |  |  | 10.96 |  | 4.591 | 0.7 |  | 0.8716 |  | 4.2895 | 0 |  | 46.5643 | 121.2583 | 23.3729 | 0.35 | 72.3306 |  | 33.12 | 28.1475 |  | 85.6759 | 29.0555 |  |  |  | 1.3 |  | 32.6368 | [5 empty] | 18.149 |  | 5.3155 |  | 6.2651 | 4.396 | 2.21 | 139.9366 |  | 3.0923 | 121.5832 | 9.4186 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.0493 | 3.0999 |  | 0.704 | 22.3191 | 171.551 |  | 156.6222 | 17.2693 |  |  | 17.4005 | 4.608 |  |  | 12.7666 | 279.49 |  | 38.968 |  | 22.48
19:30 |  |  | 20.252 | 10.815 |  | 1.095 |  |  |  | 29.916 | 13.9639 | 12.82 | 34.276 |  |  | 50.546 |  | 10.7451 |  | 9.2 |  | 18.8703 |  | 7.0435 |  |  | 10.92 |  | 4.545 | 0.7 |  | 0.8316 |  | 4.19 | 0 |  | 52.2895 | 124.8249 | 24.4494 | 0.46 | 75.53 |  | 33.1663 | 29.196 |  | 85.6018 | 28.3722 |  |  |  | 1.3 |  | 32.5617 | [5 empty] | 17.9636 |  | 5.2998 |  | 6.4151 | 4.234 | 2.11 | 139.2985 |  | 3.1603 | 123.6091 | 9.3324 |  |  | 3.74 |  |  | 90.1057 | 3.0449 |  | 0.726 | 22.8381 | 170.8266 |  | 142.1367 | 17.3598 |  |  | 17.367 | 4.57 |  |  | 12.9666 | 272.19 |  | 38.86 |  | 23.745
20:00 |  |  | 20.505 | 10.888 |  | 1.1 |  |  |  | 30.6028 | 11.2158 | 10.2 | 35.464 |  |  | 50.625 |  | 11.3732 |  | 9.2 |  | 17.3976 |  | 7.7407 |  |  | 11.09 |  | 4.478 | 0.7 |  | 0.9674 |  | 4.127 | 0 |  | 52.6641 | 127.506 | 28.1151 | 0.37 | 74.7872 |  | 33.9351 | 30.2452 |  | 85.9231 | 28.8763 |  |  |  | 1.4 |  | 32.5717 | [5 empty] | 18.1061 |  | 5.4385 |  | 6.565 | 4.102 | 2.04 | 139.2924 |  | 3.1564 | 127.5254 | 9.9105 |  |  | 3.6949 |  |  | 88.6202 | 3.0586 |  | 0.71 | 22.6007 | 171.933 |  | 155.0336 | 17.4739 |  |  | 18.0483 | 4.7057 |  |  | 14.0563 | 269.64 |  | 38.945 |  | 23.74
20:30 |  |  | 20.609 | 12.176 |  | 1.114 |  |  |  | 29.9646 | 11.0349 | 10.2 | 35.584 |  |  | 50.42 |  | 15.3867 |  | 9.2 |  | 21.3013 |  | 7.8978 |  |  | 11.05 |  | 4.577 | 0.7 |  | 0.964 |  | 4.0911 | 0 |  | 52.4233 | 126.5544 | 28.0953 | 0.84 | 77.0982 |  | 35.1833 | 30.311 |  | 87.7775 | 32.2734 |  |  |  | 1.2 |  | 32.4411 | [5 empty] | 17.9323 |  | 5.4344 |  | 6.52 | 4.284 | 2.19 | 140.3771 |  | 3.2067 | 129.3955 | 10.8939 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.5901 | 3.4446 |  | 0.7 | 22.6633 | 165.2157 |  | 158.9396 | 17.6077 |  |  | 18.7688 | 4.6961 |  |  | 15.2505 | 270.12 |  | 39.257 |  | 23.914
21:00 |  |  | 21.942 | 12.732 |  | 3.162 |  |  |  | 29.4994 | 11.1035 | 10.03 | 35.506 |  |  | 50.346 |  | 17.9495 |  | 9.3 |  | 22.3752 |  | 8.0137 |  |  | 10.88 |  | 4.467 | 0.7 |  | 0.9843 |  | 4.074 | 0 |  | 52.3531 | 125.1499 | 27.5427 | 0.87 | 76.9378 |  | 36.8632 | 30.8363 |  | 89.9953 | 33.1349 |  |  |  | 1.3 |  | 32.4 | [5 empty] | 17.7458 |  | 5.4004 |  | 6.522 | 5.115 | 2.25 | 144.7622 |  | 3.2453 | 126.5609 | 11.6433 |  |  | 4.0848 |  |  | 87.7877 | 6.3243 |  | 0.676 | 23.2395 | 169.3502 |  | 155.0894 | 17.6873 |  |  | 18.2476 | 4.7141 |  |  | 14.6034 | 277.95 |  | 39.795 |  | 24.355
21:30 |  |  | 24.059 | 12.886 |  | 3.966 |  |  |  | 29.4122 | 11.2016 | 9.83 | 35.534 |  |  | 50.684 |  | 19.6756 |  | 9.4 |  | 28.1834 |  | 8.5635 |  |  | 11.47 |  | 4.411 | 0.7 |  | 0.9316 |  | 4.2365 | 0 |  | 53.3786 | 124.4176 | 28.0111 | 0.94 | 74.3173 |  | 36.836 | 30.548 |  | 129.9322 | 34.6032 |  |  |  | 1.4 |  | 34.2043 | [5 empty] | 18.0157 |  | 5.3488 |  | 6.521 | 5.51 | 2.12 | 142.0195 |  | 3.3508 | 128.401 | 12.0187 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.1906 | 24.5908 |  | 0.688 | 24.2651 | 171.3849 |  | 153.8567 | 17.478 |  |  | 18.5759 | 4.7053 |  |  | 14.9364 | 263.41 |  | 39.496 |  | 24.406
22:00 |  |  | 29.324 | 12.95 |  | 3.923 |  |  |  | 28.709 | 11.091 | 9.77 | 35.43 |  |  | 50.187 |  | 17.353 |  | 9.6 |  | 32.1366 |  | 8.998 |  |  | 11.78 |  | 4.409 | 3.4 |  | 1.1156 |  | 4.2329 | 0 |  | 53.6935 | 123.5202 | 28.7839 | 1.03 | 74.2123 |  | 37.0899 | 30.768 |  | 129.23 | 34.2449 |  |  |  | 1.4 |  | 57.361 | [5 empty] | 17.8951 |  | 5.3319 |  | 6.362 | 3.658 | 2.23 | 143.5155 |  | 3.2227 | 127.2784 | 12.3284 |  |  | 3.9547 |  |  | 90.3045 | 24.8395 |  | 0.656 | 24.6051 | 171.6011 |  | 155.0862 | 17.2854 |  |  | 18.6796 | 4.7146 |  |  | 15.1113 | 265.99 |  | 39.486 |  | 24.307
22:30 |  |  | 32.69 | 12.831 |  | 4.089 |  |  |  | 28.1036 | 11.4498 | 9.8 | 34.45 |  |  | 50.614 |  | 19.2354 |  | 9.5 |  | 130.7611 |  | 8.9314 |  |  | 11.9 |  | 4.413 | 5.9 |  | 1.0979 |  | 4.8773 | 0 |  | 54.5452 | 123.266 | 28.0643 | 1.15 | 74.6498 |  | 37.7014 | 30.3582 |  | 193.5894 | 34.7815 |  |  |  | 1.4 |  | 69.3457 | [5 empty] | 17.4836 |  | 5.2072 |  | 6.362 | 25.959 | 2.23 | 145.3963 |  | 3.1749 | 128.461 | 11.7874 |  |  | 3.9615 |  |  | 89.8865 | 24.7996 |  | 0.711 | 24.366 | 174.6473 |  | 151.608 | 17.3432 |  |  | 17.8434 | 4.9831 |  |  | 15.554 | 272.31 |  | 38.976 |  | 24.377
23:00 |  |  | 32.031 | 13.669 |  | 4.125 |  |  |  | 27.9119 | 11.0998 | 10.01 | 33.648 |  |  | 51.192 |  | 19.1042 |  | 9.4 |  | 127.6604 |  | 8.8971 |  |  | 11.4 |  | 4.349 | 6.4 |  | 1.102 |  | 4.4261 | 0 |  | 54.0609 | 122.6155 | 28.4283 | 1.26 | 73.267 |  | 36.7307 | 31.0633 |  | 193.9201 | 35.889 |  |  |  | 1.4 |  | 70.7652 | [5 empty] | 17.7142 |  | 5.2141 |  | 6.213 | 39.42 | 2.24 | 146.1453 |  | 3.2286 | 129.2794 | 12.0427 |  |  | 3.9546 |  |  | 90.31 | 24.7907 |  | 0.711 | 25.0282 | 175.4238 |  | 155.9913 | 17.4203 |  |  | 19.1189 | 4.9706 |  |  | 15.8364 | 268.91 |  | 38.529 |  | 24.37
23:30 |  |  | 30.224 | 12.881 |  | 4 |  |  |  | 27.5764 | 11.4112 | 10.01 | 33.848 |  |  | 50.618 |  | 19.027 |  | 8.9 |  | 135.4305 |  | 8.8994 |  |  | 10.49 |  | 4.362 | 5.3 |  | 3.0527 |  | 4.5418 | 0 |  | 52.8753 | 124.6485 | 28.1078 | 1.2 | 72.619 |  | 37.1265 | 31.1489 |  | 196.0886 | 34.3928 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1882 | [5 empty] | 17.697 |  | 5.2896 |  | 6.321 | 43.763 | 2.18 | 144.2197 |  | 3.6707 | 125.8786 | 12.07 |  |  | 3.8564 |  |  | 88.6288 | 24.8451 |  | 0.667 | 25.0226 | 172.7537 |  | 156.0796 | 17.5406 |  |  | 18.843 | 4.9992 |  |  | 16.2491 | 269.38 |  | 38.952 |  | 24.084
00:00 |  |  | 31.873 | 12.338 |  | 0 |  |  |  | 27.055 | 13.371 | 10.11 | 34.082 |  |  | 50.624 |  | 19.1303 |  | 8.2 |  | 103.7618 |  | 8.861 |  |  | 10.96 |  | 0 | 2.9 |  | 5.1719 |  | 5.2759 | 0 |  | 53.0717 | 124.6542 | 28.7686 | 0.83 | 74.2872 |  | 37.2843 | 31.3933 |  | 195.753 | 33.5588 |  |  |  | 1.3 |  | 72.8753 | [5 empty] | 17.7015 |  | 5.3816 |  | 6.521 | 48.684 | 2.16 | 144.4369 |  | 4.3582 | 128.0119 | 10.2078 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.8765 | 24.8654 |  | 0.648 | 25.0802 | 174.3496 |  | 154.8548 | 17.6994 |  |  | 18.7104 | 5.0592 |  |  | 16.0397 | 276.37 |  | 38.756 |  | 24.128
MWh | 0 | 0 | 737.0045 | 291.3517 | 0 | 83.3145 | 0 | 0 | 0 | 681.2004 | 315.6126 | 298.165 | 818.436 | 0 | 0 | 1203.0035 | 0 | 414.459 | 0 | 193.8 | 0 | 1896.508 | 0 | 196.3143 | 0 | 0 | 276.58 | 0 | 105.0705 | 86.05 | 0 | 57.61 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1208.8994 | 2899.0707 | 635.2135 | 18.01 | 2380.9497 | 0 | 868.1247 | 751.4709 | 0 | 4237.4572 | 805.2807 | 0 | 0 | 0 | 38.565 | 0 | 1527.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4584 | 0 | 130.573 | 0 | 154.3993 | 922.0135 | 51.44 | 3115.7006 | 0 | 45.8424 | 3020.7734 | 277.743 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2174.709 | 528.686 | 0 | 15.7395 | 578.8413 | 4021.3494 | 0 | 3661.492 | 416.4926 | 0 | 0 | 420.0116 | 107.827 | 0 | 0 | 363.348 | 6518.95 | 0 | 886.0005 | 0 | 448.58
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## GENERACION RER
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 |  | 7.1 | 11 | 18.4 | 2.7 |  | 8.7 |  | 10.4 |  | 10.4 | 13.7 | 9.3 | 3.1 | 3 | 15.5 |  | 18.4 | 19 | 11.4 | 61 | 85.3 | 52.4 | 84.9 |  | 4 | 2.8 | 20.9 | 7.6 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 14.4 |  | 12.4 |  | 0.6 |  | 30.4 | 84.3 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.6 | 6.1 |  | 20.2 | 799.7
1:00 | 15 |  | 7 | 10.5 | 16 | 2.7 |  | 8 |  | 10 |  | 10.4 | 13.9 | 9.3 | 3.1 | 2.8 | 15.5 |  | 20 | 19 | 11.5 | 52.4 | 81.3 | 65.4 | 90 |  | 8.2 | 3.9 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 8 |  |  | 0.3 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 8.4 |  | 8 |  | 0.6 |  | 29.6 | 79.6 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.6 | 6.2 |  | 20.6 | 792.6
1:30 | 14.8 |  | 6.9 | 10 | 15.8 | 2.7 |  | 8.5 |  | 10 |  | 10.6 | 14.2 | 9.3 | 3.2 | 2.8 | 15.5 |  | 19.8 | 18.9 | 16.2 | 53.5 | 78.8 | 57 | 73.8 |  | 4.5 | 1.1 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 7.9 |  |  | 0.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 1.5 |  | 2.7 |  | 0.6 |  | 25.6 | 59.7 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.6 | 6.1 |  | 20.8 | 728.9
2:00 | 15.4 |  | 7 | 10 | 15.9 | 2.8 |  | 9.3 |  | 10 |  | 10.6 | 14.1 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 15.6 |  | 19.6 | 18.9 | 19.4 | 48.9 | 94.5 | 29.3 | 42.5 |  | 1.6 | 1.1 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.8 | 19.8 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.9 |  | 6.4 |  | 0.6 |  | 29.3 | 47.9 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.7 | 6.1 |  | 20.7 | 676.9
2:30 | 15.2 |  | 7.7 | 10 | 15.9 | 2.9 |  | 9.2 |  | 10 |  | 10.1 | 13.7 | 9.2 | 3.2 | 2.8 | 15.7 |  | 20 | 18.9 | 20.5 | 44.4 | 103.8 | 19.9 | 28.2 |  | 1 | 0.8 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.3 | 19.8 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.6 |  | 29.8 | 64.3 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.7 | 6.1 |  | 20.7 | 667.9
3:00 | 15.5 |  | 7.1 | 10.8 | 15.8 | 3 |  | 9 |  | 10 |  | 9.8 | 13.5 | 9.2 | 3.2 | 2.9 | 15.7 |  | 19.5 | 18.9 | 19.7 | 41.7 | 98.2 | 25.9 | 46.6 |  | 1.3 | 1.4 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 8.3 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 0.6 |  | 27.1 | 70.7 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.8 | 6.1 |  | 20.4 | 689.7
3:30 | 15.5 |  | 7.9 | 11 | 12.5 | 3 |  | 9.4 |  | 10.6 |  | 10.3 | 14.1 | 9.2 | 2.9 | 2.9 | 15.7 |  | 20 | 18.9 | 14.3 | 32 | 96 | 39 | 57.4 |  | 2.5 | 0.6 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 0.6 |  | 23.5 | 56 | 20.1 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.7 | 6.2 |  | 20.7 | 679.6
4:00 | 15.5 |  | 6.7 | 11 | 9.9 | 2.9 |  | 9.2 |  | 10.6 |  | 10.4 | 14 | 9.2 | 3.1 | 2.8 | 15.8 |  | 20 | 18.8 | 15.3 | 38.8 | 79.6 | 64.3 | 94.9 |  | 4.9 | 2.9 | 20.9 | 7.5 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 8.1 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 | [8 empty] | 0.6 |  | 21.5 | 51.9 | 20.2 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.7 | 6.1 |  | 20.7 | 724.2
4:30 | 15 |  | 5.5 | 11 | 9.8 | 2.9 |  | 8.8 |  | 10.6 |  | 10.9 | 14.4 | 9.2 | 2.9 | 2.8 | 15.6 |  | 20 | 18.9 | 18 | 39 | 96.6 | 63.3 | 96.7 |  | 5.3 | 1.9 | 20.9 | 7.4 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 7.6 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.6 |  | 26.2 | 58.6 | 20.2 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.7 | 6.1 |  | 21 | 754.1
5:00 | 14.8 |  | 5.3 | 11 | 10.4 | 2.9 |  | 9.2 |  | 10.6 |  | 10.4 | 14 | 9.2 | 3 | 2.9 | 15.5 |  | 20 | 18.8 | 16.4 | 37.2 | 106.7 | 58.6 | 88.7 |  | 5.4 | 1.5 | 20.9 | 7.4 | 18.5 | 19.3 | 19.3 | 7.7 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 28.8 | 68.4 | 20.1 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.6 | 6.1 | 0.1 | 20.7 | 760.3
5:30 | 15.2 |  | 6.1 | 11 | 10.4 | 2.9 |  | 8.5 |  | 10.6 |  | 10.4 | 13.9 | 9.1 | 3 | 2.9 | 15.4 |  | 20 | 18.8 | 15.2 | 22.3 | 106.2 | 72.8 | 81.2 | 1.7 | 9 | 3.6 | 20.9 | 7.4 | 18 | 19.3 | 19.3 | 7.8 | 3.9 |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 |  | 2.5 |  |  |  | 8.7 |  | 7.9 | 0.6 | 3.2 | 29.5 | 74.4 | 20 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 1 | 18.6 | 6.2 | 0.8 | 20.6 | 790.1
6:00 | 15.3 |  | 5.1 | 11 | 10.3 | 2.9 |  | 9.2 |  | 10.6 |  | 10.2 | 14 | 9 | 3.1 | 2.8 | 15.5 |  | 20 | 18.8 | 16.7 | 16.4 | 99.7 | 67.3 | 80 | 11.3 | 5.9 | 2.7 | 20.9 | 7.4 | 18 | 19.3 | 19.3 | 7.9 | 27.2 | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 | 1.2 | 6.9 |  |  | 6.3 | 50.1 | 2.9 | 43.4 | 0.6 | 6.8 | 27.8 | 73.2 | 20.1 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 18.6 | 6.1 | 0.8 |  | 877.4
6:30 | 14 | 5.1 | 4.6 | 11 | 10.4 | 2.9 |  | 9 | 0.1 | 10.6 |  | 10.6 | 14.1 | 8.9 | 3.2 | 2.8 | 15.7 |  | 20 | 18.8 | 17.2 | 16.6 | 98.7 | 67.7 | 80.6 | 23 | 6 | 2.4 | 20.9 | 7.4 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 7.3 | 52 | 3 | 5.1 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.3 | 2.8 | 12.6 |  |  | 25 | 97.5 | 19.6 | 80.4 | 0.6 | 15.1 | 27.2 | 78 | 19 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 18.7 | 6.1 | 1.5 |  | 1063.7
7:00 | 14.8 | 5.2 | 4.9 | 11 | 9.2 | 2.8 |  | 8.9 | 0.1 | 10.6 |  | 10.4 | 14.2 | 8.9 | 3.1 | 2.8 | 15.6 |  | 20 | 18.9 | 18.4 | 9.7 | 95.9 | 63.1 | 84 | 32.2 | 5 | 0.8 | 20.9 | 7.4 | 18.3 | 19.1 | 19.3 | 7.2 | 71.3 | 2.7 | 6.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.2 | 4.2 | 15 |  |  | 35.3 | 136.5 | 25.3 | 98.5 | 0.6 | 18.1 | 26.6 | 80.2 | 19.2 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 4.7 | 0.9 | 18.6 | 6.1 | 2.6 |  | 1165
7:30 | 15.3 | 7.2 | 5.8 | 11 | 8.3 | 2.8 |  | 9.2 | 0.2 | 10.6 |  | 10.4 | 14.1 | 8.8 | 3.2 | 2.9 | 15.7 |  | 20 | 18.9 | 20.5 | 6.6 | 105.2 | 43.3 | 84.8 | 34.8 | 1.9 | 0.4 | 20.9 | 7.3 | 18.3 | 19.1 | 19.3 | 7.5 | 79 | 3.7 | 5.8 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.9 | 8 | 13.6 |  |  | 29.2 | 145.1 | 23.9 | 105.5 | 0.6 | 16.4 | 28.5 | 81 | 14.1 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 6.9 | 0.9 | 18.8 | 6.1 | 3.8 |  | 1173.2
8:00 | 15 | 16 | 5.1 | 11 | 13 | 2.8 |  | 9.3 | 0.3 | 10.6 |  | 9.8 | 13.7 | 8.4 | 3.2 | 3 | 15.7 |  | 20 | 18.9 | 13.6 | 6.9 | 115.8 |  | 101.7 | 29 |  | 7.7 | 20.9 | 7.3 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 7.5 | 80.5 | 3.3 | 5.9 | 3.5 | 18.6 |  | 0.1 | 1.9 | 10.1 | 14.3 |  |  | 27.5 | 142.3 | 21.7 | 105.8 | 0.6 | 17.1 | 25.8 | 73.4 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 9.3 | 0.9 | 18.6 | 6.2 | 4.6 |  | 1148.6
8:30 | 15 | 17.3 | 4.6 | 11 | 17.4 | 2.8 |  | 7.7 | 0.8 | 10.2 |  | 10.3 | 14.2 | 8.4 | 2.4 | 2.9 | 15.6 |  | 20 | 18.9 | 9.7 | 10.6 | 119.4 |  | 109.4 | 35.4 |  | 6.9 | 20.9 | 7.3 | 18 | 19 | 19 | 7.5 | 80.9 | 3 | 4.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 | 1.9 | 12.4 | 15.7 |  |  | 20.9 | 147.2 | 17.4 | 107 | 0.6 | 19.1 | 27.8 | 81.6 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 11.9 | 0.9 | 18.6 | 6.2 | 7.2 |  | 1183.9
9:00 | 15 | 17.9 | 6.2 | 11 | 18.4 | 2.7 |  | 8.4 | 0.9 | 10.2 |  | 10.2 | 14.1 | 5 | 2.4 | 3 | 15.6 |  | 20 | 18.8 | 7 | 14.6 | 121.8 |  | 103.3 | 40 |  | 10.1 | 20.9 | 7.3 | 17.8 | 19 | 19 | 7.5 | 80.9 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.2 | 1.9 | 14.3 | 15.5 |  |  | 23.9 | 149 | 13.3 | 109.9 | 0.6 | 19 | 29.3 | 87.6 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 13.8 | 0.9 | 18.6 | 6.2 | 11.4 | 4 | 1210.7
9:30 | 15 | 18 | 7 | 11 | 19.8 | 2.7 |  | 8.3 | 0.8 | 10 |  | 9.7 | 13.7 | 5.7 | 2.4 | 3 | 15.3 |  | 20 | 18.7 | 5.7 | 18.1 | 124.4 |  | 98.5 | 39.7 |  | 9.9 | 20.9 | 7.3 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 7.3 | 80.8 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.9 | 15.7 | 15.8 |  |  | 56.6 | 146.5 | 32.1 | 107.2 | 0.6 | 19.7 | 29.4 | 84.8 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 15.3 | 0.9 | 18.5 | 6.2 | 16.8 | 20.6 | 1281.9
10:00 | 15 | 18.6 | 7.2 | 11 | 20 | 2.7 |  | 8.5 | 1.1 | 9.8 |  | 10.1 | 14 | 8.7 | 2.4 | 2.9 | 15.2 |  | 20 | 18.7 | 7.2 | 29.6 | 125.8 |  | 98.6 | 38.8 |  | 9.9 | 20.9 | 7.3 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 7 | 80.8 | 4.8 | 6.4 | 3.5 | 18.6 |  | 0.3 | 1.9 | 16.9 | 15.1 |  |  | 131 | 149.3 | 105.7 | 109.8 | 0.6 | 18.9 | 29.6 | 84.9 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 16.5 | 0.9 | 18.5 | 6.2 | 18.7 | 20.7 | 1459.9
10:30 | 15.1 | 19 | 8 | 11 | 20.1 | 2.7 |  | 8.8 | 1 | 9.8 |  | 10.6 | 14.3 | 8.8 | 2.4 | 3 | 15.2 |  | 19.6 | 18.7 | 8 | 49.6 | 126.1 |  | 98.1 | 38.7 |  | 10.1 | 20.9 | 7.3 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 7.3 | 52.6 | 4.4 | 6.2 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.8 | 18.2 | 15 |  |  | 132.1 | 155.1 | 108.4 | 114.6 | 0.6 | 18.7 | 30.1 | 85.4 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 17.5 | 0.9 | 18.5 | 6.2 | 19.5 | 20.7 | 1472.5
11:00 | 15 | 19 | 7.4 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 8.5 | 0.6 | 9.8 |  | 10.4 | 14.1 | 8.8 | 2.7 | 2.9 | 14.9 |  | 19.6 | 18.7 | 7.3 | 65.8 | 125.7 |  | 91.8 | 39.9 |  | 9.2 | 20.9 | 7 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 7.6 | 80.9 | 4.6 | 5.5 | 3.5 | 18.6 |  | 0.4 | 1.9 | 19.3 | 14.7 |  |  | 150.1 | 140.1 | 116.6 | 108.2 | 0.6 | 18.4 | 30.1 | 85.6 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 18.4 | 0.9 | 18.5 | 6.2 | 19.6 | 20.7 | 1514.2
11:30 | 15 | 19 | 7.5 | 11 | 20.1 | 2.6 |  | 8.7 | 0.5 | 9.5 |  | 9.9 | 14 | 9 | 3.4 | 2.8 | 14.3 |  | 19.6 | 18.7 | 16.1 | 74.2 | 125.9 |  | 88.8 | 40 |  | 9.9 | 20.9 | 7 | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 8 | 80.9 | 5 | 7.3 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 | 1.9 | 15.8 | 15.2 |  |  | 142.6 | 122.8 | 116.4 | 86.6 | 0.6 | 18.3 | 29.8 | 84.8 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 18.9 | 0.9 | 18.1 | 6.1 | 19.2 | 20.7 | 1480
12:00 | 14.8 | 19 | 7.3 | 11 | 19.6 | 2.6 |  | 9.3 | 0.9 | 9.4 |  | 10.1 | 14.1 | 9 | 3.4 | 2.7 | 14.3 |  | 19.6 | 18.7 | 16 | 76.6 | 125.7 |  | 89.6 | 40.5 |  | 7.6 | 20.9 | 7 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 8 | 77.5 | 6 | 7.7 | 3.5 | 18.6 |  | 0.5 | 1.9 | 18.3 | 14.4 |  |  | 130.1 | 141.7 | 116.3 | 104.9 | 0.6 | 17 | 29.8 | 85.9 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 14.6 | 0.9 | 18.2 | 6.2 | 16 | 20.6 | 1497.4
12:30 | 15.2 | 19 | 7.2 | 11 | 12.4 | 2.6 |  | 9.2 | 0.6 | 9.1 |  | 10.2 | 14 | 9 | 3.4 | 2.8 | 14.4 |  | 19.6 | 18.4 | 16.4 | 79.8 | 125.8 |  | 93.4 | 40.1 |  | 9.5 | 20.9 | 7 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 8.4 | 80.6 | 6.5 | 8.1 | 3.4 | 18.6 |  | 0.3 | 3.4 | 14.2 | 13.4 |  |  | 118.3 | 120.4 | 115 | 87.9 | 0.6 | 16.1 | 29.8 | 84.8 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 15.4 | 0.9 | 18.3 | 6.2 | 19.5 | 20.8 | 1450
13:00 | 15 | 19.4 | 7.3 | 11 | 12.6 | 2.6 |  | 8.1 | 0.8 | 9 |  | 10.2 | 14 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 14.3 |  | 19.6 | 18.7 | 19.8 | 79.8 | 125.1 |  | 97 | 32 |  | 13.6 | 20.9 | 7 | 17.6 | 18.2 | 18.2 | 8.4 | 75.3 | 8 | 9.2 | 3.4 | 18.6 |  | 0.5 | 3.4 | 9.6 | 12.7 |  |  | 110.2 | 115.2 | 113.8 | 86.4 | 0.6 | 15.4 | 29.8 | 84.7 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 17.8 | 0.9 | 18.3 | 6.2 | 19.4 | 20.8 | 1429.2
13:30 | 15.5 | 19.8 | 7.2 | 11 | 12.7 | 2.6 |  | 9.4 | 0.6 | 8.7 |  | 10.1 | 13.9 | 8.8 | 3.4 | 2.7 | 14.1 |  | 19.6 | 18.9 | 19.9 | 79.8 | 123.3 |  | 98.5 | 26.2 |  | 13.9 | 20.9 | 7 | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 8.4 | 69.4 | 6.6 | 6.5 | 3.4 | 18.6 |  | 0.2 | 3.4 | 12 | 12.3 |  |  | 122.2 | 123.2 | 116.9 | 88 | 0.6 | 14.7 | 29.7 | 84.8 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 10.8 | 0.9 | 18.2 | 6.2 | 18.7 | 20.7 | 1432.4
14:00 | 15.7 | 19.9 | 7.7 | 11 | 12.9 | 2.6 |  | 8.7 | 0.6 | 8.7 |  | 10.2 | 15 | 8.8 | 3.5 | 2.7 | 14 |  | 19.6 | 18.9 | 22.1 | 79.4 | 122.6 |  | 92.7 | 29.2 |  | 15.1 | 20.9 | 7 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 8.4 | 50.9 | 2.6 | 3.7 | 3.4 | 18.6 |  | 0.2 | 3.4 | 12 | 11.8 |  |  | 137.5 | 93.6 | 116.5 | 67.3 | 0.6 | 14.2 | 30.1 | 84.1 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 8.5 | 0.9 | 18.2 | 6.2 | 16.3 | 20.7 | 1366.5
14:30 | 16 | 19.9 | 7.8 | 11 | 13.1 | 2.6 |  | 8.7 | 0.5 | 8.7 |  | 10.3 | 15.1 | 8.8 | 3.5 | 2.8 | 13.9 |  | 20 | 18.7 | 21.3 | 79.7 | 117.7 |  | 93.3 | 30.3 |  | 14.6 | 20.8 | 7 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 8.3 | 45.2 | 1.8 | 1.9 | 3.4 | 18.6 |  | 0.1 | 3.4 | 7.2 | 10 |  |  | 139.9 | 103.1 | 116.8 | 74.7 | 0.6 | 11.9 | 30 | 88.2 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 6.8 | 0.9 | 18.1 | 6.2 | 16.4 | 20.9 | 1367.8
15:00 | 16 | 19.9 | 8.5 | 11 | 12.9 | 2.6 |  | 8.7 | 0.4 | 8.7 |  | 10.3 | 15 | 8.6 | 3.5 | 2.8 | 13.8 |  | 20 | 18.7 | 22.6 | 80.2 | 117.1 |  | 98.5 | 28.2 |  | 10 | 20.5 | 7 | 17.2 | 18.2 | 18.2 | 8.3 | 67.8 | 0.5 | 0.7 | 3.4 | 18.6 |  | 0.1 | 3.4 | 8.2 | 7.8 |  |  | 134.1 | 126.1 | 116.6 | 91.5 | 0.6 | 9.1 | 30.5 | 88.2 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 7.9 | 0.9 | 18 | 6.2 | 14.9 | 20.7 | 1416.9
15:30 | 14.8 | 19.9 | 6.7 | 11 | 12.8 | 2.6 |  | 8 | 0.2 | 8.7 |  | 9.7 | 14.8 | 8.6 | 3.5 | 2.8 | 14.6 |  | 20 | 18.7 | 24.3 | 81.3 | 114.2 |  | 93.3 | 25.1 |  | 15.1 | 20.5 | 7 | 16.6 | 17.8 | 17.8 | 8.3 | 54.7 | 1.7 | 3.6 | 3.4 | 18.6 |  | 0.1 | 3.5 | 6.5 | 8.6 |  |  | 116.8 | 91.5 | 116.7 | 70 | 0.6 | 10.7 | 29.3 | 86.2 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 7.1 | 0.9 | 18.3 | 6.2 | 8.5 | 20.7 | 1316.6
16:00 | 15.2 | 19.9 | 7.6 | 11 | 12.8 | 2.6 |  | 8.1 | 0.1 | 8.7 |  | 9.8 | 14.8 | 8.6 | 3.5 | 2.8 | 14.9 |  | 20 | 18.7 | 26 | 81.1 | 118.8 |  | 103.2 | 25.5 |  | 14 | 20.5 | 7 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 8.3 | 69.1 | 3.4 | 5.5 | 3.4 | 18.6 |  | 0.1 | 3.5 | 5.4 | 6.2 |  |  | 117.5 | 110.5 | 119.5 | 79.5 | 0.6 | 6.8 | 28.9 | 83.1 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 6.2 | 0.9 | 18.4 | 6.2 | 8.6 | 20.7 | 1370
16:30 | 15 | 19.9 | 8 | 10.5 | 12.8 | 2.7 |  | 9.4 | 0.1 | 8.7 |  | 9.7 | 14.8 | 8.6 | 3.4 | 2.8 | 14.4 |  | 20 | 18.7 | 24.3 | 81.3 | 123.4 |  | 103.4 | 15.5 |  | 13.9 | 20.5 | 7 | 16.2 | 17.4 | 17.5 | 8.3 | 24.3 | 3.7 | 5.3 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 | 2.8 | 3.1 |  |  | 150.1 | 94.4 | 120.1 | 78.6 | 0.6 | 4 | 28.2 | 86.1 | 9.9 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 6 | 0.9 | 18.3 | 6.2 | 6.8 | 20.7 | 1327.5
17:00 | 15.5 | 19.9 | 9.3 | 11 | 15.1 | 2.7 |  | 8.5 | 0.1 | 8.7 |  | 9.9 | 15 | 8.6 | 3.5 | 2.8 | 14.5 |  | 20 | 18.7 | 22 | 80.9 | 125.5 |  | 108.4 | 14.7 |  | 9.2 | 20.5 | 7 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 8 | 13 | 4.7 | 7.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 | 1.4 | 2.5 |  |  | 138.2 | 17.1 | 119 | 16 | 0.6 | 3.5 | 29.7 | 82.8 | 10 | 1.1 | 0.9 |  | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 18.3 | 6.2 | 2.4 | 20.7 | 1157.8
17:30 | 15 | 19.9 | 9.5 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 |  | 8.6 |  | 9.9 | 14.9 | 8.5 | 3.4 | 2.8 | 15.1 |  | 20 | 18.7 | 23.2 | 81.4 | 126.5 | 71.5 | 75.4 | 3.8 | 7.9 | 5.1 | 20.5 | 7 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 8 | 5.7 | 5.4 | 9.7 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 | 0.2 | 0.3 |  |  | 133.6 | 12.9 | 117.2 | 13.2 | 0.6 | 0.2 | 30 | 87.6 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 18.5 | 6.2 |  | 20.8 | 1174.4
18:00 | 15.5 | 19.9 | 8 | 11 | 20.2 | 2.8 |  | 9.2 |  | 7.9 |  | 9.4 | 13.7 | 8.6 | 3.5 | 2.8 | 15.2 |  | 20 | 18.8 | 24.5 | 81.2 | 126 | 68.6 | 77.6 |  | 9.3 | 5.5 | 20.5 | 7 | 16.4 | 17 | 17.3 | 7.8 |  | 9.3 | 8.4 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 115.5 |  | 122.8 |  | 0.6 |  | 30.3 | 88.2 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 0.9 | 18.5 | 6.2 |  | 20.6 | 1126
18:30 | 15.2 | 19.79 | 8.8 | 11 | 20.2 | 2.8 |  | 9.2 |  | 8 |  | 10.1 | 14.2 | 8.7 | 3.4 | 2.8 | 15.1 |  | 20 | 18.8 | 21.9 | 81 | 125.5 | 66.1 | 83 |  | 9 | 2.5 | 20.4 | 6.9 | 16.4 | 17 | 17.3 | 7.8 |  | 12.4 | 11.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 116.8 |  | 118.5 |  | 0.6 |  | 30.5 | 86.3 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 0.9 | 18.5 | 6.2 |  | 20.8 | 1125.69
19:00 | 15.2 | 20.12 | 6.8 | 11 | 20.2 | 2.8 |  | 8.5 |  | 9.1 |  | 9.8 | 14 | 8.9 | 3.5 | 2.7 | 15.8 |  | 20 | 18.7 | 15.9 | 75.4 | 123.7 | 68.8 | 84.5 |  | 5.6 | 0.7 | 20 | 6.8 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 8.1 |  | 8.8 | 10.7 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 107.3 |  | 113.1 |  | 0.6 |  | 29.9 | 87.4 | 10 | 1.1 | 1 |  | 2 |  | 0.9 | 18.7 | 6.2 |  | 20.7 | 1090.72
19:30 | 15 | 19.58 | 7.3 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 9.3 |  | 9.2 |  | 9.9 | 14 | 9.1 | 3.5 | 2.6 | 16.4 |  | 20 | 18.7 | 17.1 | 63.1 | 121.6 | 67.7 | 85.5 |  | 6.5 | 0.6 | 20 | 6.8 | 16 | 16.6 | 16.8 | 8.2 |  | 9.9 | 10.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 89.9 |  | 100.6 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.1 | 10 | 1.1 | 1 |  | 1.8 |  | 0.9 | 18.9 | 6.2 |  | 20.8 | 1051.68
20:00 | 15.2 | 19.81 | 7.8 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 7.9 |  | 9.2 |  | 9.8 | 14 | 9.2 | 3.4 | 2.5 | 16.4 |  | 20 | 18.5 | 16.8 | 61.5 | 122.3 | 63.8 | 89.1 |  | 3.3 | 4 | 20 | 6.8 | 15.8 | 16.4 | 16.5 | 8.2 |  | 7.5 | 9.9 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 79.1 |  | 80.5 |  | 0.6 |  | 30.6 | 88.1 | 10 | 1.1 | 1.1 |  | 2.3 |  | 0.9 | 18.9 | 6.2 |  | 20.7 | 1015.11
20:30 | 15.2 | 19.84 | 7.6 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 6.2 |  | 9.1 |  | 9.9 | 14 | 9.2 | 3.4 | 2.8 | 16.4 |  | 20 | 18.5 | 13.7 | 61.3 | 120.4 | 67.9 | 85.7 |  | 4.6 | 2.5 | 20 | 6.8 | 15.5 | 16.4 | 16.5 | 8.2 |  | 5.1 | 6.8 | 3.5 | 18.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 101.9 |  | 102.6 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.2 | 10 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.7 | 1048.04
21:00 | 15.5 | 19.45 | 7.7 | 11 | 20.2 | 2.7 |  | 6.2 |  | 9.1 |  | 9.8 | 14 | 9.4 | 3.5 | 2.7 | 16.7 |  | 20 | 18.4 | 13.7 | 57.3 | 123.2 | 64.1 | 86.4 |  | 6.1 | 4.2 | 20 | 6.8 | 15 | 16.4 | 16.5 | 8.2 |  | 2.6 | 5 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 95.2 |  | 100.2 |  | 0.6 |  | 30.6 | 88 | 10 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 19 | 6.2 |  | 20.7 | 1033.25
21:30 | 15.5 | 19.76 | 7 | 11 | 18.9 | 2.7 |  | 8 |  | 9.2 |  | 9.7 | 13.6 | 9.4 | 3.5 | 2.7 | 16.7 |  | 20 | 18.5 | 14.3 | 59.4 | 122.7 | 66.2 | 80.6 |  | 7.4 | 6.1 | 19.7 | 6.8 | 15 | 16.2 | 16.5 | 7.9 |  | 0.7 | 1.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 107.3 |  | 108.1 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.5 | 10 | 1.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 19.1 | 6.2 |  | 20.6 | 1048.56
22:00 | 5.5 | 19.61 | 8.5 | 11 | 13.7 | 2.7 |  | 7.3 |  | 9.4 |  | 10.1 | 13.2 | 9.5 | 3.5 | 2.7 | 16.5 |  | 20 | 14.1 | 16.5 | 45.2 | 120.7 | 69.4 | 80.7 |  | 6.6 | 3.8 | 19.7 | 6.8 | 15.4 | 16 | 16.5 | 7.8 |  | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 118 |  | 115.6 |  | 0.6 |  | 30.6 | 88.3 | 9.9 | 1.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.9 | 1033.81
22:30 | 14 | 19.8 | 8.3 | 11 | 13.7 | 2.7 |  | 7.6 |  | 9.5 |  | 9.3 | 12.5 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 16.3 |  | 20 |  | 14.1 | 41.9 | 123.3 | 59.2 | 90 |  | 6.1 | 4.4 | 19.6 | 6.8 | 15.6 | 16 | 16.5 | 7.8 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 120.4 |  | 113.3 |  | 0.6 |  | 30.6 | 88.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.4 | 1016.3
23:00 | 15.8 | 20.42 | 6.5 | 11 | 13.7 | 2.6 |  | 8.6 |  | 9.5 |  | 9.3 | 12.6 | 9.6 | 3.5 | 2.8 | 16.3 |  | 20 |  | 12.8 | 40.4 | 122.8 | 45 | 87.1 |  | 2.3 | 2.8 | 19.5 | 6.8 | 16 | 16 | 16.5 | 7.8 |  | 0.2 | 0.4 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 102.7 |  | 100.4 |  | 0.6 |  | 30.7 | 88 |  | 1.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.5 | 957.52
23:30 | 15.5 | 20.42 | 7.1 | 11 | 13.6 | 2.6 |  | 8.2 |  | 9.5 |  | 9.9 | 12.9 | 9.7 | 3.5 | 2.8 | 16.2 |  | 20 | 9.8 | 15.8 | 35.4 | 121 | 53.5 | 86.7 |  | 3.1 | 3 | 19.4 | 6.8 | 16 | 16.8 | 16.7 | 8 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 83.1 |  | 78.2 |  | 0.6 |  | 30.4 | 87.8 |  | 1.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.2 |  | 20.7 | 931.72
0:00 | 15.3 | 20.2 | 7.1 | 11 | 13.5 | 2.6 |  | 8.2 |  | 9.5 |  | 9.8 | 13 | 9.7 | 3.5 | 2.7 | 16.2 |  | 20 | 18.7 | 18.3 | 35 | 120.8 | 61.1 | 90.7 |  | 5.8 | 3.3 | 19.4 | 6.8 | 16 | 17 | 16.7 | 8.2 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 79.9 |  | 73.8 |  | 0.6 |  | 30.3 | 88.6 |  | 1.1 | 1.1 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.2 |  | 20.7 | 950
EJEC MWh | 359.25 | 328.7 | 170.15 | 261.9 | 368.2 | 65.55 | 0 | 206 | 5.65 | 229.8 | 0 | 242.05 | 336.55 | 212.6 | 77.2 | 67.45 | 369.15 | 0 | 477.05 | 424.65 | 399.3 | 1244.65 | 2735.55 | 841.1 | 2079.4 | 357.8 | 75.05 | 143.3 | 493.6 | 171.15 | 413.85 | 436.1 | 438.15 | 189.95 | 742.6 | 75.75 | 99.65 | 83.1 | 446.4 | 0 | 2.4 | 73.85 | 118.35 | 137.7 | 0 | 0 | 1839.55 | 1369.95 | 1682.6 | 1021.45 | 14.4 | 166.45 | 697.55 | 1933.4 | 293.65 | 26.4 | 24 | 0 | 45.4 | 120.6 | 21.75 | 445.9 | 148.15 | 137.05 | 426.05 | 26414.95
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1421.8 | 5.3826 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 4180 | 15.8244 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6966.3 | 26.3726 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 13846.85 | 52.4205 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 |  | 7.1 | 11 | 8.7 | 60 | 101.8
1:00 | 15 |  | 7 | 10.5 | 8 | 59.7 | 100.2
1:30 | 14.8 |  | 6.9 | 10 | 8.5 | 59.1 | 99.3
2:00 | 15.4 |  | 7 | 10 | 9.3 | 59.3 | 101
2:30 | 15.2 |  | 7.7 | 10 | 9.2 | 59.5 | 101.6
3:00 | 15.5 |  | 7.1 | 10.8 | 9 | 58.8 | 101.2
3:30 | 15.5 |  | 7.9 | 11 | 9.4 | 58.8 | 102.6
4:00 | 15.5 |  | 6.7 | 11 | 9.2 | 58.8 | 101.2
4:30 | 15 |  | 5.5 | 11 | 8.8 | 58.5 | 98.8
5:00 | 14.8 |  | 5.3 | 11 | 9.2 | 57.6 | 97.9
5:30 | 15.2 |  | 6.1 | 11 | 8.5 | 57.8 | 98.6
6:00 | 15.3 |  | 5.1 | 11 | 9.2 | 57.2 | 97.8
6:30 | 14 | 5.1 | 4.6 | 11 | 9 | 58.3 | 102
7:00 | 14.8 | 5.2 | 4.9 | 11 | 8.9 | 58.6 | 103.4
7:30 | 15.3 | 7.2 | 5.8 | 11 | 9.2 | 59 | 107.5
8:00 | 15 | 16 | 5.1 | 11 | 9.3 | 59 | 115.4
8:30 | 15 | 17.3 | 4.6 | 11 | 7.7 | 59.1 | 114.7
9:00 | 15 | 17.9 | 6.2 | 11 | 8.4 | 59.2 | 117.7
9:30 | 15 | 18 | 7 | 11 | 8.3 | 59 | 118.3
10:00 | 15 | 18.6 | 7.2 | 11 | 8.5 | 58.7 | 119
10:30 | 15.1 | 19 | 8 | 11 | 8.8 | 57.2 | 119.1
11:00 | 15 | 19 | 7.4 | 11 | 8.5 | 58.1 | 119
11:30 | 15 | 19 | 7.5 | 11 | 8.7 | 58.3 | 119.5
12:00 | 14.8 | 19 | 7.3 | 11 | 9.3 | 59 | 120.4
12:30 | 15.2 | 19 | 7.2 | 11 | 9.2 | 61 | 122.6
13:00 | 15 | 19.4 | 7.3 | 11 | 8.1 | 60.7 | 121.5
13:30 | 15.5 | 19.8 | 7.2 | 11 | 9.4 | 60.9 | 123.8
14:00 | 15.7 | 19.9 | 7.7 | 11 | 8.7 | 60.5 | 123.5
14:30 | 16 | 19.9 | 7.8 | 11 | 8.7 | 60.4 | 123.8
15:00 | 16 | 19.9 | 8.5 | 11 | 8.7 | 62.6 | 126.7
15:30 | 14.8 | 19.9 | 6.7 | 11 | 8 | 60.8 | 121.2
16:00 | 15.2 | 19.9 | 7.6 | 11 | 8.1 | 59.6 | 121.4
16:30 | 15 | 19.9 | 8 | 10.5 | 9.4 | 49.8 | 112.6
17:00 | 15.5 | 19.9 | 9.3 | 11 | 8.5 | 60.3 | 124.5
17:30 | 15 | 19.9 | 9.5 | 11 | 9.2 | 60.1 | 124.7
18:00 | 15.5 | 19.9 | 8 | 11 | 9.2 | 60.5 | 124.1
18:30 | 15.2 | 19.79 | 8.8 | 11 | 9.2 | 60.3 | 124.29
19:00 | 15.2 | 20.12 | 6.8 | 11 | 8.5 | 60.2 | 121.82
19:30 | 15 | 19.58 | 7.3 | 11 | 9.3 | 60 | 122.18
20:00 | 15.2 | 19.81 | 7.8 | 11 | 7.9 | 58.6 | 120.31
20:30 | 15.2 | 19.84 | 7.6 | 11 | 6.2 | 59 | 118.84
21:00 | 15.5 | 19.45 | 7.7 | 11 | 6.2 | 57.8 | 117.65
21:30 | 15.5 | 19.76 | 7 | 11 | 8 | 58.9 | 120.16
22:00 | 5.5 | 19.61 | 8.5 | 11 | 7.3 | 58.4 | 110.31
22:30 | 14 | 19.8 | 8.3 | 11 | 7.6 | 58.4 | 119.1
23:00 | 15.8 | 20.42 | 6.5 | 11 | 8.6 | 58.5 | 120.82
23:30 | 15.5 | 20.42 | 7.1 | 11 | 8.2 | 58.9 | 121.12
0:00 | 15.3 | 20.2 | 7.1 | 11 | 8.2 | 59.1 | 120.9
EJEC MWh | 359.25 | 328.7 | 170.15 | 261.9 | 206 | 1416.95 | 2742.95

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Noviembre del 2025 - miércoles, 5 de Noviembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 195.15 | 342.3 | 359.25 | 896.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 414.9 | 359.75 | 314.05 | 386.35 | 328.7 | 1803.75
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182 | 157.2 | 49.75 | 70.95 | 170.15 | 630.05
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.35 | 264.3 | 263.9 | 261.35 | 261.9 | 1316.8
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 347.95 | 359.35 | 364.1 | 373.4 | 368.2 | 1813
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.85 | 59.1 | 60.15 | 57.1 | 65.55 | 297.75
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 190.6 | 212.4 | 215.65 | 203.35 | 206 | 1028
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2830 | 2899.6 | 2724.65 | 2741.65 | 2729.25 | 13925.15
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 2256
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3626.05 | 3629.35 | 3621.5 | 3360.35 | 2823.4 | 17060.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 692 | 656.35 | 790.7 | 694.2 | 615.95 | 3449.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 8.85 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 38.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.6 | 165.85 | 165.95 | 165.7 | 166.1 | 829.2
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.75 | 295.95 | 296.05 | 271.55 | 301.5 | 1463.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.1 | 1890.55 | 1880.33 | 1917.15 | 1900.55 | 9464.68
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 287.25 | 255.5 | 321.7 | 281.55 | 229.8 | 1375.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.65 | 256.65 | 258.75 | 225.5 | 242.05 | 1268.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.5 | 363.2 | 367.05 | 355.55 | 336.55 | 1818.85
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.3 | 158.95 | 162.55 | 174.35 | 212.6 | 873.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3987.6 | 3950.3 | 3681.9 | 3689.8 | 3412.15 | 18721.75
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.9 | 178.15 | 178.25 | 178.55 | 178.5 | 892.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 137.15 | 139.25 | 140.7 | 140.75 | 138.85 | 696.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 132.95 | 75.2 | 161.2 | 134.8 | 306.3 | 810.45
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.2 | 76 | 73.15 | 77.25 | 77.2 | 365.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14611.8 | 14679.565 | 15064.885 | 14980.1 | 15037 | 74373.35
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4974.55 | 5001.895 | 5155.88 | 5131.35 | 5148.9 | 25412.575
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 68.7 | 67.45 | 346.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 372.9 | 358.75 | 351.65 | 372.15 | 369.15 | 1824.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6248.45 | 3546.8 | 5184.7 | 4484.55 | 4789.45 | 24253.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.5 | 155.8 | 155.75 | 155.65 | 154.8 | 777.5
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1506.4 | 1559.1 | 1572.4 | 1579.75 | 1565.9 | 7783.55
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 477.05 | 2397
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 454.15 | 453.95 | 453.75 | 451.35 | 424.65 | 2237.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 842.4 | 2.65 | 650.45 | 641.6 | 678.7 | 2815.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 352.45 |  |  |  | 352.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1077.35 | 1198.25 | 1245.05 | 1370.75 | 1244.65 | 6136.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 535.15 | 406.2 | 393.4 | 389.35 | 399.3 | 2123.4
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1591.15 | 1841.4 | 1519.1 | 2469.25 | 2735.55 | 10156.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1829.35 | 1871.65 | 869.2 | 915.95 | 841.1 | 6327.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2010 | 2056.25 | 1660.65 | 2000.05 | 2079.4 | 9806.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 261.55 | 269.3 | 84.95 | 77.45 | 75.05 | 768.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 125 | 124.35 | 138.75 | 181.45 | 143.3 | 712.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2508.7 | 2185.1 | 2033.35 | 2021.7 | 2224.3 | 10973.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 406.15 | 406.55 | 405.95 | 309.55 | 357.8 | 1886
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3319.4 | 3164.6 | 3722.3 | 4160.55 | 3876.8 | 18243.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3288.9 | 3148.7 | 3685.15 | 4109.8 | 3841.7 | 18074.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3707.7 | 3324.8 | 4163.95 | 4767.8 | 4305.95 | 20270.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5457.75 | 5248.05 | 5927.9 | 6429.85 | 6067.85 | 29131.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 354.4 |  |  |  | 354.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.4 | 485.75 | 365.3 | 492.5 | 493.6 | 2338.55
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.5 | 183.35 | 174.55 | 181.9 | 171.15 | 901.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489 | 475.75 | 479.85 | 413.85 | 2348.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 484.45 | 486.95 | 436.1 | 2386.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.2 | 480.85 | 479.15 | 478.4 | 438.15 | 2357.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.6 | 161.2 | 173.7 | 175.5 | 189.95 | 862.95
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 658.2 | 646.4 | 664.7 | 666.535 | 631.6 | 3267.435
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 824.05 | 813.1 | 833 | 832.73 | 785.35 | 4088.23
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 851.1 | 853.5 | 849.75 | 755 | 742.6 | 4051.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 145.55 | 180.9 | 74.1 | 29.2 | 75.75 | 505.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 150.7 | 169.4 | 76.05 | 21.35 | 99.65 | 517.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.6 | 85.1 | 82.8 | 81.75 | 83.1 | 419.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.8 | 428.8 | 438.7 | 404.4 | 442.4 | 2152.1
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.35 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 2195.95
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4862.15 | 4875.75 | 4695.45 | 4879.05 | 4031.8 | 23344.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 |  |  |  |  | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2166.95 | 2157.8 | 1991.55 | 2005.55 | 1823.05 | 10144.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88 | 86.15 | 85.8 | 87.7 | 88.15 | 435.8
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2689.25 | 2713.85 | 357 |  |  | 5760.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9013 | 5717.2 | 8506.85 | 7358.5 | 7573.55 | 38169.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2296.7 | 2300.2 | 263.15 |  |  | 4860.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3408.4 | 3010.7 | 3755.1 | 3636.15 | 3643.05 | 17453.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3435.85 | 3009.35 | 3788.05 | 3634.65 | 3705.2 | 17573.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3436.45 | 3009.65 | 3787.85 | 3632.35 | 3704 | 17570.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5742.25 | 5379.1 | 5941.9 | 5904 | 5965.65 | 28932.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 927.2 | 297.85 | 1604.55 | 173.4 | 1372.75 | 4375.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.6 | 138.15 | 193.15 | 170.8 | 137.6 | 816.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 3.05 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 13.5
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1343.1 | 1357.75 | 1615.35 | 1199.85 | 1174.3 | 6690.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.45 | 64.3 | 61.05 | 70.65 | 73.85 | 328.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143 | 142.2 | 141.55 | 130.85 | 118.35 | 675.95
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 172.15 | 171.3 | 170.5 | 139.45 | 137.7 | 791.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.75 | 122.1 | 92.95 | 2.35 |  | 348.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.05 |  | 3987.5 | 4588.85 | 4845.7 | 13477.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2157.05 | 2157.3 | 2155.15 | 2161.5 | 2084.45 | 10715.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.8 | 237.55 | 79.35 |  |  | 554.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2124.25 | 2029.4 | 1832.75 | 2393.15 | 1839.55 | 10219.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.15 | 1928.1 | 1500 | 1974.8 | 1682.6 | 9220.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1109.15 | 1112.2 | 1107.05 | 1106.65 | 1120.05 | 5555.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 708.45 | 699 | 717.25 | 710.25 | 717.7 | 3552.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3102.3 | 3379.55 | 3344.25 | 3330.6 | 3362.45 | 16519.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1982.95 | 865.7 | 2048.05 | 1738.05 | 2075.1 | 8709.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.2 | 1539.25 | 1530.45 | 1537.65 | 1532.5 | 7680.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1198.85 | 1193.35 | 1182.6 | 1061.8 | 1021.45 | 5658.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1619.35 | 1620.05 | 1589.85 | 1431.4 | 1369.95 | 7630.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 834.1 | 433.25 | 2008.35 | 2839.9 | 3493.2 | 9608.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 1987.45 | 2933.8 | 2575.5 | 3524.1 | 11020.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 846.75 | 1276.4 | 2687.15 | 3818.6 | 8628.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 208.65 | 207 | 206.4 | 172.9 | 166.45 | 961.4
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 507.95 | 554.85 | 484.25 | 712.2 | 697.55 | 2956.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1502.55 | 1582.7 | 1423.3 | 1987.9 | 1933.4 | 8429.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 456.1 | 421.9 | 453.05 | 478.3 | 293.65 | 2103
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.05 | 26.4 | 26.4 | 23.95 | 26.4 | 130.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 24 | 118.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 39.8 | 43.2 | 43.2 | 40.45 | 45.4 | 212.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 8.8 |  |  | 61.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 139.45 | 138.75 | 137.45 | 125.25 | 120.6 | 661.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 370.8 |  | 370.8
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2654.75 | 2651.2 | 2654.25 | 2653.55 | 2387.35 | 13001.1
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 26.8 | 27.25 | 26.75 | 21.75 | 131.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.2 | 442.55 | 440.7 | 446.75 | 445.9 | 2223.1
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.15 | 151.95 | 158.2 | 150.25 | 148.15 | 761.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 240
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 833.95 | 966.15 | 942.5 | 1047.55 | 1068.8 | 4858.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1640.5 | 1531.2 | 1547.9 | 1668.7 | 1626.3 | 8014.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 384.95 | 379.8 | 419.75 | 424.55 | 417.4 | 2026.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 658.55 | 606.25 | 690.3 | 698.8 | 554.85 | 3208.75
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.2 | 178.65 | 179.25 | 179.85 | 179.95 | 896.9
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.05 | 184.4 | 141.55 | 145.9 | 144.45 | 814.35
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 2327.3 | 2577.4 | 2594 | 2584.55 | 12675.9
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 175.81 | 177.05 | 187.55 | 160.55 | 137.05 | 838.01
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4991.45 | 4738.35 | 4955.1 | 5157.55 | 5141.4 | 24983.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2417.15 | 2336.1 | 2390.65 | 2466.6 | 2461.9 | 12072.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 496.95 | 496.65 | 496.8 | 496.65 | 426.05 | 2413.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 158499.91 | 149903.76 | 162379.545 | 165123.615 | 165397.3 | 801304.13
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.117 |  |  | 2.6 | 145.8 | 293.517
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.638 | 143.0055 | 135.7735 | 166.98 | 146.865 | 784.262
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 309.4 | 313 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 1572.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 646.5319 | 397.9703 | 398.6705 | 399.25 | 638.7 | 2481.1227
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 226.5055 | 225.6 | 278.3537 | 453.3 | 274 | 1457.7592
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.45 | 108.8 | 99 | 102.15 | 92.6 | 502
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.9 | 303.7 | 239.85 | 190.55 | 193.35 | 1137.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 507 | 500.2128 | 508.468 | 335.45 | 123.5544 | 1974.6851
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2335.5424 | 1992.2886 | 1976.9157 | 1967.08 | 1931.6694 | 10203.4961
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 129750.9
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 116547.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 104075.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 99785.925
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37056.25
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 32735.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 25095.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 25031.45
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 23344.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 20509.85
[7 empty] | EGEMSA | 18721.75
[7 empty] | CELEPSA | 13925.15
[7 empty] | SAN GABAN | 13132.25
[7 empty] | EGASA | 11757.68
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 10156.45
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10144.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 8429.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 8259.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7955.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 7783.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 7355.665
[7 empty] | LA VIRGEN | 6690.35
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 5760.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 5337
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4051.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3240
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3168.25
[7 empty] | SINERSA | 2984.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2956.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2413.1
[7 empty] | EGESUR | 2399.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2397
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2256
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2237.85
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2195.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2152.1
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2103
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1824.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1813
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 1803.75
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1316.8
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1028
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 961.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 896.7
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 838.01
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 791.1
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 675.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 661.5
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 630.05
[7 empty] | PETRAMAS | 522.6
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 517.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 505.5
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 435.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 419.35
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 370.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 365.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 346.05
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 328.3
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 297.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 38.8
[7 empty] | KONDU SAC | 13.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.55

## G_AREAS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 372.1 | 86.8 | 0 | 72.4 | 2543.5 | 2119.6 | 0 | 370.9 | 729.3 | 0 | 0 | 0 | 531.3 | 5034 | 729.3 | 6294.6 | 00:30 | 3644.9 | 2206.4 | 0 | 443.3 | 6294.6 | 00:30 | 310.7 | 45.7 | 0 | 443.3 | 799.7
01:00 | 376.9 | 85.2 | 0 | 64.2 | 2539.8 | 2073.6 | 0 | 374.4 | 706 | 0 | 0 | 0 | 526.3 | 4987.8 | 706 | 6220.1 | 01:00 | 3622.7 | 2158.8 | 0 | 438.6 | 6220.1 | 01:00 | 309.6 | 44.4 | 0 | 438.6 | 792.6
01:30 | 381.5 | 84.5 | 0 | 70.4 | 2585.2 | 2004.8 | 0 | 304.7 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 536.4 | 4894.7 | 714.5 | 6145.6 | 01:30 | 3681.2 | 2089.3 | 0 | 375.1 | 6145.6 | 01:30 | 309.7 | 44.1 | 0 | 375.1 | 728.9
02:00 | 387.6 | 85.6 | 0 | 68.3 | 2535.5 | 2051.9 | 0 | 253.5 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 541.5 | 4840.9 | 711.8 | 6094.2 | 02:00 | 3634.9 | 2137.5 | 0 | 321.8 | 6094.2 | 02:00 | 309.5 | 45.6 | 0 | 321.8 | 676.9
02:30 | 392.3 | 86.4 | 0 | 64.9 | 2432.6 | 2014.9 | 0 | 248.2 | 709.4 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 4695.7 | 709.4 | 5948.7 | 02:30 | 3534.3 | 2101.3 | 0 | 313.1 | 5948.7 | 02:30 | 308.8 | 46 | 0 | 313.1 | 667.9
03:00 | 389.2 | 85.7 | 0 | 61.4 | 2395.8 | 2039.7 | 0 | 274.4 | 694.7 | 0 | 0 | 0 | 536.3 | 4709.9 | 694.7 | 5940.9 | 03:00 | 3479.7 | 2125.4 | 0 | 335.8 | 5940.9 | 03:00 | 307.6 | 46.3 | 0 | 335.8 | 689.7
03:30 | 393.9 | 87.1 | 0 | 46.3 | 2523.5 | 1963.1 | 0 | 279.2 | 711.9 | 0 | 0 | 0 | 527.3 | 4765.8 | 711.9 | 6005 | 03:30 | 3629.3 | 2050.2 | 0 | 325.5 | 6005 | 03:30 | 306.4 | 47.7 | 0 | 325.5 | 679.6
04:00 | 393.8 | 85.7 | 0 | 54.1 | 2477.5 | 1968.2 | 0 | 320 | 705.2 | 0 | 0 | 0 | 533.6 | 4765.7 | 705.2 | 6004.5 | 04:00 | 3576.5 | 2053.9 | 0 | 374.1 | 6004.5 | 04:00 | 303.8 | 46.3 | 0 | 374.1 | 724.2
04:30 | 397.5 | 83.8 | 0 | 57 | 2561 | 1945.4 | 0 | 348.9 | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 538.3 | 4855.3 | 710.2 | 6103.8 | 04:30 | 3668.7 | 2029.2 | 0 | 405.9 | 6103.8 | 04:30 | 304 | 44.2 | 0 | 405.9 | 754.1
05:00 | 394.2 | 83.1 | 0 | 53.6 | 2486 | 1964.3 | 0 | 358.1 | 710.6 | 0 | 1.1 | 0 | 530.9 | 4808.4 | 711.7 | 6051 | 05:00 | 3590.8 | 2047.4 | 1.1 | 411.7 | 6051 | 05:00 | 303.3 | 44.2 | 1.1 | 411.7 | 760.3
05:30 | 393.2 | 83.4 | 0 | 37.5 | 2572.2 | 2046.7 | 0 | 376.7 | 708.6 | 0 | 28.7 | 0 | 514.1 | 4995.6 | 737.3 | 6247 | 05:30 | 3674 | 2130.1 | 28.7 | 414.2 | 6247 | 05:30 | 302.5 | 44.7 | 28.7 | 414.2 | 790.1
06:00 | 392.6 | 82.5 | 0 | 36.8 | 2574.6 | 1880.1 | 0 | 365.8 | 698.2 | 0 | 148.6 | 0 | 511.9 | 4820.5 | 846.8 | 6179.2 | 06:00 | 3665.4 | 1962.6 | 148.6 | 402.6 | 6179.2 | 06:00 | 281.7 | 44.5 | 148.6 | 402.6 | 877.4
06:30 | 391.2 | 88 | 0 | 41.9 | 2594.4 | 2028.6 | 0.1 | 405.2 | 664.3 | 0 | 287.7 | 0 | 521.1 | 5028.3 | 952 | 6501.4 | 06:30 | 3649.9 | 2116.6 | 287.8 | 447.1 | 6501.4 | 06:30 | 281.2 | 47.6 | 287.8 | 447.1 | 1063.7
07:00 | 393.4 | 88.6 | 0 | 37.5 | 2430.9 | 1956 | 0.1 | 416.2 | 672.4 | 0 | 383.1 | 0 | 519.5 | 4803.2 | 1055.5 | 6378.2 | 07:00 | 3496.7 | 2044.6 | 383.2 | 453.7 | 6378.2 | 07:00 | 279.4 | 48.7 | 383.2 | 453.7 | 1165
07:30 | 382.8 | 92.2 | 0.1 | 36.6 | 2422.4 | 2266.7 | 0.2 | 398.2 | 610.9 | 0 | 413.1 | 0 | 511.7 | 5087.5 | 1024 | 6623.2 | 07:30 | 3416.1 | 2358.9 | 413.4 | 434.8 | 6623.2 | 07:30 | 272.6 | 52.4 | 413.4 | 434.8 | 1173.2
08:00 | 373.4 | 100.4 | 0.1 | 29.7 | 2445.6 | 2378.4 | 0.3 | 373.6 | 591.9 | 0 | 413 | 0 | 503.6 | 5197.9 | 1004.9 | 6706.4 | 08:00 | 3410.9 | 2478.8 | 413.4 | 403.3 | 6706.4 | 08:00 | 271.6 | 60.3 | 413.4 | 403.3 | 1148.6
08:30 | 376.8 | 99.7 | 0.3 | 28 | 2663.8 | 2297.5 | 0.8 | 383.4 | 606.9 | 0 | 436.8 | 0 | 504.8 | 5345.5 | 1043.7 | 6894 | 08:30 | 3647.5 | 2397.2 | 437.9 | 411.4 | 6894 | 08:30 | 275.1 | 59.5 | 437.9 | 411.4 | 1183.9
09:00 | 369.3 | 102.7 | 0.2 | 27.9 | 2843.4 | 2310.5 | 0.9 | 389.3 | 586.9 | 0 | 453.8 | 0 | 500.1 | 5544.1 | 1040.7 | 7084.9 | 09:00 | 3799.6 | 2413.2 | 454.9 | 417.2 | 7084.9 | 09:00 | 276.2 | 62.4 | 454.9 | 417.2 | 1210.7
09:30 | 367.5 | 103.3 | 0.4 | 31.6 | 3018.3 | 2252.1 | 0.8 | 435.7 | 457.7 | 0 | 457.5 | 0 | 502.8 | 5706.9 | 915.2 | 7124.9 | 09:30 | 3843.5 | 2355.4 | 458.7 | 467.3 | 7124.9 | 09:30 | 292.7 | 63.2 | 458.7 | 467.3 | 1281.9
10:00 | 374.7 | 148.7 | 0.3 | 48 | 2995.3 | 2157.1 | 1.1 | 585.5 | 504.4 | 0 | 464.8 | 0 | 571.7 | 5739 | 969.2 | 7279.9 | 10:00 | 3874.4 | 2305.8 | 466.2 | 633.5 | 7279.9 | 10:00 | 296 | 64.2 | 466.2 | 633.5 | 1459.9
10:30 | 376.3 | 150.1 | 0.4 | 68.2 | 2919.9 | 2410.8 | 1 | 590.3 | 444.9 | 0 | 449.9 | 0 | 595 | 5922 | 894.8 | 7411.8 | 10:30 | 3741.1 | 2560.9 | 451.3 | 658.5 | 7411.8 | 10:30 | 296.9 | 65.8 | 451.3 | 658.5 | 1472.5
11:00 | 375.1 | 149.8 | 0.4 | 83.2 | 2927.3 | 2430.1 | 0.6 | 609.1 | 458.8 | 0 | 459.5 | 0 | 608.5 | 5967.1 | 918.3 | 7493.9 | 11:00 | 3761.2 | 2579.9 | 460.5 | 692.3 | 7493.9 | 11:00 | 296.6 | 64.8 | 460.5 | 692.3 | 1514.2
11:30 | 376.4 | 150.5 | 0.5 | 102.6 | 2862.9 | 2473.4 | 0.5 | 598.2 | 604.6 | 0 | 417.7 | 0 | 630 | 5935 | 1022.3 | 7587.3 | 11:30 | 3843.9 | 2623.9 | 418.7 | 700.8 | 7587.3 | 11:30 | 295.4 | 65.1 | 418.7 | 700.8 | 1480
12:00 | 376.8 | 151.6 | 0.5 | 106.3 | 2819.4 | 2298.5 | 0.9 | 585 | 596 | 0 | 444.9 | 0 | 635.2 | 5703.8 | 1040.9 | 7379.9 | 12:00 | 3792.2 | 2450.1 | 446.3 | 691.3 | 7379.9 | 12:00 | 294.7 | 65.1 | 446.3 | 691.3 | 1497.4
12:30 | 369.5 | 153.4 | 0.3 | 110.8 | 2732 | 2388.5 | 0.6 | 576.6 | 592.3 | 0 | 407.6 | 0 | 634 | 5697.7 | 999.9 | 7331.6 | 12:30 | 3693.8 | 2541.9 | 408.5 | 687.4 | 7331.6 | 12:30 | 288.8 | 65.3 | 408.5 | 687.4 | 1450
13:00 | 371.3 | 152.6 | 0.5 | 116.8 | 2662.3 | 2398.4 | 0.8 | 574.2 | 597.8 | 0 | 383.8 | 0 | 641.2 | 5635.7 | 981.6 | 7258.5 | 13:00 | 3631.4 | 2551 | 385.1 | 691 | 7258.5 | 13:00 | 288.6 | 64.5 | 385.1 | 691 | 1429.2
13:30 | 370.8 | 154.6 | 0.2 | 112.8 | 2642.9 | 2369.8 | 0.6 | 589.3 | 593.3 | 0 | 375.3 | 0 | 638.4 | 5602.6 | 968.6 | 7209.6 | 13:30 | 3607 | 2524.4 | 376.1 | 702.1 | 7209.6 | 13:30 | 287.6 | 66.6 | 376.1 | 702.1 | 1432.4
14:00 | 371.2 | 154.1 | 0.2 | 107.8 | 2582.9 | 2448.3 | 0.6 | 598.6 | 662.5 | 0 | 303.8 | 0 | 633.3 | 5630.4 | 966.3 | 7230 | 14:00 | 3616.6 | 2602.4 | 304.6 | 706.4 | 7230 | 14:00 | 288.8 | 66.7 | 304.6 | 706.4 | 1366.5
14:30 | 373.1 | 154.6 | 0.1 | 104.7 | 2640.9 | 2468.8 | 0.5 | 600.5 | 697.7 | 0 | 305.6 | 0 | 632.5 | 5710.7 | 1003.3 | 7346.5 | 14:30 | 3711.7 | 2623.4 | 306.2 | 705.2 | 7346.5 | 14:30 | 289.3 | 67.1 | 306.2 | 705.2 | 1367.8
15:00 | 372.2 | 157.5 | 0.1 | 104 | 2734.3 | 2311.2 | 0.4 | 595 | 705.4 | 0 | 361.5 | 0 | 633.8 | 5640.9 | 1066.9 | 7341.6 | 15:00 | 3811.9 | 2468.7 | 362 | 699 | 7341.6 | 15:00 | 288.1 | 67.8 | 362 | 699 | 1416.9
15:30 | 371.6 | 153.4 | 0.1 | 110.9 | 2727.8 | 2433.6 | 0.2 | 571.6 | 697.3 | 0 | 282.7 | 0 | 636 | 5733.2 | 980 | 7349.2 | 15:30 | 3796.7 | 2587 | 283 | 682.5 | 7349.2 | 15:30 | 287 | 64.1 | 283 | 682.5 | 1316.6
16:00 | 372 | 153.2 | 0.1 | 116 | 2679.6 | 2412 | 0.1 | 585 | 697.5 | 0 | 317.8 | 0 | 641.3 | 5676.7 | 1015.3 | 7333.3 | 16:00 | 3749.1 | 2565.2 | 318 | 701 | 7333.3 | 16:00 | 285.5 | 65.5 | 318 | 701 | 1370
16:30 | 370.9 | 144.9 | 0 | 114.6 | 2703.6 | 2418.6 | 0.1 | 625.2 | 692.3 | 0 | 235.5 | 0 | 630.4 | 5747.5 | 927.8 | 7305.7 | 16:30 | 3766.8 | 2563.5 | 235.6 | 739.8 | 7305.7 | 16:30 | 285.6 | 66.5 | 235.6 | 739.8 | 1327.5
17:00 | 384.1 | 156.2 | 0 | 115.3 | 2883.1 | 2345.9 | 0.1 | 612.8 | 691.5 | 0 | 73 | 0 | 655.6 | 5841.9 | 764.5 | 7262 | 17:00 | 3958.7 | 2502.1 | 73.1 | 728.1 | 7262 | 17:00 | 288.7 | 67.9 | 73.1 | 728.1 | 1157.8
17:30 | 385.2 | 157.1 | 0 | 119.7 | 2884.3 | 2354.1 | 0 | 654.8 | 643.5 | 0 | 37.1 | 0 | 662 | 5893.2 | 680.6 | 7235.8 | 17:30 | 3913 | 2511.2 | 37.1 | 774.5 | 7235.8 | 17:30 | 294.3 | 68.5 | 37.1 | 774.5 | 1174.4
18:00 | 381.6 | 156.1 | 0 | 123.4 | 2625.6 | 2516.8 | 0 | 643.8 | 631 | 0 | 0 | 0 | 661.1 | 5786.2 | 631 | 7078.3 | 18:00 | 3638.2 | 2672.9 | 0 | 767.2 | 7078.3 | 18:00 | 291.3 | 67.5 | 0 | 767.2 | 1126
18:30 | 387.6 | 156.59 | 0 | 127.2 | 2761.6 | 2714.3 | 0 | 638.2 | 707.5 | 0 | 0 | 0 | 671.39 | 6114.1 | 707.5 | 7492.99 | 18:30 | 3856.7 | 2870.89 | 0 | 765.4 | 7492.99 | 18:30 | 292.4 | 67.89 | 0 | 765.4 | 1125.69
19:00 | 386.1 | 154.22 | 0 | 110.8 | 2807.4 | 2638.5 | 0 | 621 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 651.12 | 6066.9 | 730.1 | 7448.12 | 19:00 | 3923.6 | 2792.72 | 0 | 731.8 | 7448.12 | 19:00 | 293.2 | 65.72 | 0 | 731.8 | 1090.72
19:30 | 387.2 | 154.48 | 0 | 101 | 2801.6 | 2667.7 | 0 | 591 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 642.68 | 6060.3 | 733.8 | 7436.78 | 19:30 | 3922.6 | 2822.18 | 0 | 692 | 7436.78 | 19:30 | 293.6 | 66.08 | 0 | 692 | 1051.68
20:00 | 390.4 | 152.71 | 0 | 95.7 | 2825.2 | 2665.9 | 0 | 560.8 | 726 | 0 | 0 | 0 | 638.81 | 6051.9 | 726 | 7416.71 | 20:00 | 3941.6 | 2818.61 | 0 | 656.5 | 7416.71 | 20:00 | 292.4 | 66.21 | 0 | 656.5 | 1015.11
20:30 | 390.6 | 151.24 | 0 | 86.9 | 2798.9 | 2628.1 | 0 | 604.3 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 628.74 | 6031.3 | 726.3 | 7386.34 | 20:30 | 3915.8 | 2779.34 | 0 | 691.2 | 7386.34 | 20:30 | 292.3 | 64.54 | 0 | 691.2 | 1048.04
21:00 | 390.5 | 149.85 | 0 | 78.6 | 2771.8 | 2587.6 | 0 | 598 | 726.5 | 0 | 0 | 0 | 618.95 | 5957.4 | 726.5 | 7302.85 | 21:00 | 3888.8 | 2737.45 | 0 | 676.6 | 7302.85 | 21:00 | 292.1 | 64.55 | 0 | 676.6 | 1033.25
21:30 | 390 | 152.46 | 0 | 75.5 | 2615.4 | 2666 | 0 | 617.4 | 721.4 | 0 | 0 | 0 | 617.96 | 5898.8 | 721.4 | 7238.16 | 21:30 | 3726.8 | 2818.46 | 0 | 692.9 | 7238.16 | 21:30 | 289.8 | 65.86 | 0 | 692.9 | 1048.56
22:00 | 387.3 | 152.51 | 0 | 63.2 | 2619.2 | 2551.6 | 0 | 633.7 | 730.6 | 0 | 0 | 0 | 603.01 | 5804.5 | 730.6 | 7138.11 | 22:00 | 3737.1 | 2704.11 | 0 | 696.9 | 7138.11 | 22:00 | 280.4 | 56.51 | 0 | 696.9 | 1033.81
22:30 | 361.8 | 153 | 0 | 56.1 | 2537.3 | 2564.7 | 0 | 635.8 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 570.9 | 5737.8 | 708.9 | 7017.6 | 22:30 | 3608 | 2717.7 | 0 | 691.9 | 7017.6 | 22:30 | 259.1 | 65.3 | 0 | 691.9 | 1016.3
23:00 | 324.7 | 152.82 | 0 | 53.8 | 2367.5 | 2614 | 0 | 581.8 | 675.7 | 0 | 0 | 0 | 531.32 | 5563.3 | 675.7 | 6770.32 | 23:00 | 3367.9 | 2766.82 | 0 | 635.6 | 6770.32 | 23:00 | 255 | 66.92 | 0 | 635.6 | 957.52
23:30 | 308.6 | 153.32 | 0 | 51.3 | 2374.7 | 2551.5 | 0 | 546.8 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 513.22 | 5473 | 686.7 | 6672.92 | 23:30 | 3370 | 2704.82 | 0 | 598.1 | 6672.92 | 23:30 | 266.8 | 66.82 | 0 | 598.1 | 931.72
00:00 | 317.9 | 148.5 | 0 | 53.4 | 2408.4 | 2319.1 | 0 | 554.3 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 5281.8 | 689.6 | 6491.2 | 00:00 | 3415.9 | 2467.6 | 0 | 607.7 | 6491.2 | 00:00 | 275.9 | 66.4 | 0 | 607.7 | 950
TOTAL MWh | 9057.35 | 3062.4 | 2.4 | 1819.35 | 63679.55 | 55683.5 | 5.65 | 12027.5 | 15887.65 | 0 | 4171.95 | 0 | 13941.5 | 131396.2 | 20059.6 | 165397.3 | TOTAL MWh | 88624.55 | 58745.9 | 4180 | 13846.85 | 165397.3 | TOTAL MWh | 6966.3 | 1421.8 | 4180 | 13846.85 | 26414.95

## HOP
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 05/11/2025 05:55:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 10:18:00 | 05/11/2025 23:32:00 | 05/11/2025 10:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 17:07:00 | 05/11/2025 17:36:00 | 05/11/2025 17:02:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 23:32:00 | 05/11/2025 23:43:00 |  | 05/11/2025 23:32:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/11/2025 09:41:00 | 05/11/2025 23:58:00 | 05/11/2025 09:27:00 | 05/11/2025 23:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:00 h S/C bajar a 700 MW. A las 01:30 h S/C bajar a 640 MW.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 05/11/2025 17:18:00 | 05/11/2025 23:38:00 | 05/11/2025 16:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 05/11/2025 23:38:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 10:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/11/2025 10:22:00 | 05/11/2025 22:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/11/2025 22:33:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCIÓN, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y VÁLVULAS | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 05/11/2025 08:35 | 05/11/2025 17:07 | Verificación de ajuste de espárragos de biela y cojinete principal como parte de su Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroeléctrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 05/11/2025 08:09 | 05/11/2025 16:47 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCÁN | G3 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 18:12 | APLICACIÓN DE RESINA EN PUNTOS DE DESCARGAS PARCIALES Y PRUEBAS OFFLINE | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 201 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13602 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 20:47 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES. | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 05/11/2025 21:21 | 05/11/2025 21:23 | Unidad indisponible por mantto | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24346 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE, LIMPIEZA DE GENERADOR, MANTENIMIENTO DE CELDAS EN PATIO DE LLAVES, PRUEBA DE PROTECCIONES Y MTTO DE EQUIPOS AUXILIARES. | 9.98 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 22:52 | Se requiere ejecutar pruebas LEAP del generador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 05/11/2025 05:00 | 05/11/2025 17:00 | CAMBIO ELECTROVALVULAS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 05/11/2025 07:49 | 06/11/2025 00:00 | Mantenimiento Correctivo UG1 | 8 | P | F/S | N | CORR. | 20668 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/11/2025 00:00 | 05/11/2025 19:00 | LIMPIEZA DE IGNITORS TG1 | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | BOROSCOPIA DE TURBINA Y COMPRESOR | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 05/11/2025 07:00 | 05/11/2025 19:00 | MANTENIMIENTO PANELES LCI Y EXITACION. | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 05/11/2025 09:07 | 05/11/2025 11:22 | Grupo 2 desacoplado del SEIN, por pruebas de Homologación de Modelos del nuevo Sistema de Excitación del G1. | 55 | P | F/S | N | PRUEBA | 191 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G1 | 05/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 + Mantenimiento Sistema de Control UG1 + Prueba de protecciones T1 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 46 | G

## RESERVA_FRÍA
05/11/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 5 de Noviembre del 2025 / SEM N° 44 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 5 de Noviembre del 2025 / SEM N° 44 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 542.1826
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 547.9476
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3636.3806 | 3574.6221 | 547.9476
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3589.8026 | 3528.0441 | 547.9476
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3572.5069 | 3510.7483 | 547.9476
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 542.1826
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3361.3396 | 3299.5811 | 547.9476
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589.8438 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 172.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 0 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8542.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.491 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5308773.54 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8 | 21 | 14 | 2 | 14 | 23 | 12.6 | 74 | 14.86 | 12.35 | 14.77 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 77.5 | 110.44 | 61.77 | 82.371 | 11.38 | 10.42 | 8.932 | 0.42 | -- | -- | 34.23 | 137.957 | 59.034 | 55.856 | 84.773 | 0 | 1.9829 | 16 | 5.7179 | 6.1074 | 9.8 | 17.66 | 17.95 | 23.074 | -- | 39.469 | 6.345 | -- | 5.439 | 7.0316 | 18.459 | 7.755 | 14.642
00:30 | 8 | 21 | 14 | 2 | 14 | 23 | 12.6 | 74 | 14.86 | 12.35 | 14.77 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 77.5 | 110.44 | 61.77 | 82.371 | 11.38 | 10.42 | 8.932 | 0.42 | -- | -- | 34.23 | 137.957 | 59.034 | 55.856 | 84.773 | 0 | 1.9829 | 16 | 5.7179 | 6.1074 | 9.8 | 17.66 | 17.95 | 23.074 | -- | 39.469 | 6.345 | -- | 5.439 | 7.0316 | 18.459 | 7.755 | 14.642
01:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 74 | 12.54 | 12.41 | 11.7 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 81.75 | 111.41 | 62.74 | 72.719 | 11.4 | 16.26 | 14.633 | 3.53 | -- | -- | 33.51 | 137.624 | 60.363 | 58.325 | 84.633 | 0 | 1.9829 | 10.4 | 5.6037 | 6.1074 | 10.5 | 17.41 | 17.69 | 23.074 | -- | -- | 6.32 | -- | 5.3892 | 7.0316 | 18.389 | 7.585 | 14.642
01:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 74 | 12.54 | 12.41 | 11.7 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 81.75 | 111.41 | 62.74 | 72.719 | 11.4 | 16.26 | 14.633 | 3.53 | -- | -- | 33.51 | 137.624 | 60.363 | 58.325 | 84.633 | 0 | 1.9829 | 10.4 | 5.6037 | 6.1074 | 10.5 | 17.41 | 17.69 | 23.074 | -- | -- | 6.32 | -- | 5.3892 | 7.0316 | 18.389 | 7.585 | 14.642
02:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 74 | 12.49 | 12.27 | 11.79 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 82.61 | 110.44 | 61.77 | 78.135 | 11.38 | 15.02 | 8.116 | 3.57 | -- | -- | 26.49 | 130.597 | 63.017 | 59.13 | 85.869 | 0 | 1.9829 | 14 | 5.4756 | 6.1074 | 10.5 | 17.41 | 17.7 | 23.074 | -- | -- | 6.296 | -- | 5.3183 | 7.0316 | 18.158 | 7.474 | 14.642
02:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 74 | 12.49 | 12.27 | 11.79 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 82.61 | 110.44 | 61.77 | 78.135 | 11.38 | 15.02 | 8.116 | 3.57 | -- | -- | 26.49 | 130.597 | 63.017 | 59.13 | 85.869 | 0 | 1.9829 | 14 | 5.4756 | 6.1074 | 10.5 | 17.41 | 17.7 | 23.074 | -- | -- | 6.296 | -- | 5.3183 | 7.0316 | 18.158 | 7.474 | 14.642
03:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 76 | 12.45 | 12.4 | 11.59 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 79.18 | 110.44 | 61.77 | 83.542 | 11.36 | 16.26 | 9.414 | 3.59 | -- | -- | 32.92 | 137.03 | 64.008 | 60.164 | 84.448 | 0 | 1.9829 | 14 | 5.3432 | 6.1074 | 10.6 | 17.29 | 17.58 | 23.074 | -- | -- | 6.31 | -- | 5.267 | 7.0316 | 18.088 | 7.297 | 14.474
03:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 76 | 12.45 | 12.4 | 11.59 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 79.18 | 110.44 | 61.77 | 83.542 | 11.36 | 16.26 | 9.414 | 3.59 | -- | -- | 32.92 | 137.03 | 64.008 | 60.164 | 84.448 | 0 | 1.9829 | 14 | 5.3432 | 6.1074 | 10.6 | 17.29 | 17.58 | 23.074 | -- | -- | 6.31 | -- | 5.267 | 7.0316 | 18.088 | 7.297 | 14.474
04:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 78 | 12.49 | 12.34 | 11.75 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 79.18 | 110.44 | 61.77 | 74.854 | 11.34 | 15.64 | 6.058 | 3.61 | -- | -- | 31.63 | 135.502 | 64.975 | 60.056 | 90.485 | 0 | 1.9829 | 10 | 5.2902 | 6.1074 | 10.6 | 17.56 | 17.85 | 23.074 | -- | -- | 6.351 | -- | 5.2683 | 7.0316 | 18.088 | 7.303 | 14.592
04:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 12.6 | 78 | 12.49 | 12.34 | 11.75 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 79.18 | 110.44 | 61.77 | 74.854 | 11.34 | 15.64 | 6.058 | 3.61 | -- | -- | 31.63 | 135.502 | 64.975 | 60.056 | 90.485 | 0 | 1.9829 | 10 | 5.2902 | 6.1074 | 10.6 | 17.56 | 17.85 | 23.074 | -- | -- | 6.351 | -- | 5.2683 | 7.0316 | 18.088 | 7.303 | 14.592
05:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.3 | 23 | 12.6 | 78 | 12.44 | 12.33 | 11.76 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 75.82 | 109.48 | 60.81 | 80.49 | 11.39 | 15.64 | 7.227 | 3.63 | -- | -- | 25.69 | 129.558 | 64.897 | 59.929 | 82.997 | 0 | 1.9829 | 10.1 | 5.3074 | 6.1074 | 10.6 | 17.39 | 17.68 | 23.074 | -- | -- | 6.421 | -- | 5.1848 | 7.0316 | 17.858 | 7.131 | 14.474
05:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.3 | 23 | 12.6 | 78 | 12.44 | 12.33 | 11.76 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 75.82 | 109.48 | 60.81 | 80.49 | 11.39 | 15.64 | 7.227 | 3.63 | -- | -- | 25.69 | 129.558 | 64.897 | 59.929 | 82.997 | 0 | 1.9829 | 10.1 | 5.3074 | 6.1074 | 10.6 | 17.39 | 17.68 | 23.074 | -- | -- | 6.421 | -- | 5.1848 | 7.0316 | 17.858 | 7.131 | 14.474
06:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 13 | 78 | 12.48 | 12.25 | 11.69 | 1.07 | 48.5 | 1.09 | 48.67 | 71.7 | 109.48 | 60.81 | 76.338 | 11.39 | 15.02 | 6.875 | 3.64 | -- | -- | 27.76 | 131.632 | 64.784 | 59.836 | 79.132 | 0 | 1.9829 | 10.2 | 5.1919 | 6.1074 | 10.6 | 17.57 | 17.85 | 24.759 | -- | -- | 6.405 | -- | 5.1703 | 7.0316 | 17.788 | 7.131 | 14.765
06:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 9.2 | 23 | 13 | 78 | 12.48 | 12.25 | 11.69 | 1.07 | 48.5 | 1.09 | 48.67 | 71.7 | 109.48 | 60.81 | 76.338 | 11.39 | 15.02 | 6.875 | 3.64 | -- | -- | 27.76 | 131.632 | 64.784 | 59.836 | 79.132 | 0 | 1.9829 | 10.2 | 5.1919 | 6.1074 | 10.6 | 17.57 | 17.85 | 24.759 | -- | -- | 6.405 | -- | 5.1703 | 7.0316 | 17.788 | 7.131 | 14.765
07:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 17.5 | 23 | 13.4 | 74 | 12.48 | 12.39 | 5.13 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 76.66 | 108.52 | 59.85 | 71.559 | 11.37 | 15.02 | 6.696 | 2.31 | -- | -- | 30.98 | 135.057 | 64.671 | 57.831 | 76.963 | 0 | 1.9829 | 8.5 | 5.1896 | 6.1074 | 10.6 | 17.87 | 18.16 | 24.759 | -- | -- | 6.484 | -- | 5.1529 | 7.0316 | 17.788 | 7.047 | 14.859
07:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 17.5 | 23 | 13.4 | 74 | 12.48 | 12.39 | 5.13 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 76.66 | 108.52 | 59.85 | 71.559 | 11.37 | 15.02 | 6.696 | 2.31 | -- | -- | 30.98 | 135.057 | 64.671 | 57.831 | 76.963 | 0 | 1.9829 | 8.5 | 5.1896 | 6.1074 | 10.6 | 17.87 | 18.16 | 24.759 | -- | -- | 6.484 | -- | 5.1529 | 7.0316 | 17.788 | 7.047 | 14.859
08:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 19.2 | 23 | 8.9 | 73 | 11.44 | 12.46 | 5.04 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 85.22 | 108.52 | 59.85 | 72.705 | 11.33 | 15.02 | 6.355 | 2.31 | -- | -- | 26.6 | 130.676 | 62.435 | 57.86 | 86.258 | 0 | 1.9829 | 20 | 5.1945 | 6.1074 | 10.6 | 16.73 | 17.02 | 24.759 | -- | -- | 6.606 | -- | 5.1102 | 7.0316 | 17.559 | 7.07 | 14.521
08:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 19.2 | 23 | 8.9 | 73 | 11.44 | 12.46 | 5.04 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 85.22 | 108.52 | 59.85 | 72.705 | 11.33 | 15.02 | 6.355 | 2.31 | -- | -- | 26.6 | 130.676 | 62.435 | 57.86 | 86.258 | 0 | 1.9829 | 20 | 5.1945 | 6.1074 | 10.6 | 16.73 | 17.02 | 24.759 | -- | -- | 6.606 | -- | 5.1102 | 7.0316 | 17.559 | 7.07 | 14.521
09:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 25.1 | 23 | 13 | 73 | 11.47 | 12.31 | 11.77 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 83.47 | 108.52 | 59.85 | 74.519 | 11.25 | 14.41 | 4.556 | 2.32 | -- | -- | 29.63 | 133.707 | 62.383 | 57.707 | 91.052 | 0 | 1.9829 | 16.8 | 5.2531 | 6.1074 | 10.6 | 16.05 | 16.34 | 24.759 | -- | -- | 6.547 | -- | 5.0423 | 7.0316 | 17.489 | 6.813 | 14.427
09:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 25.1 | 23 | 13 | 73 | 11.47 | 12.31 | 11.77 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 83.47 | 108.52 | 59.85 | 74.519 | 11.25 | 14.41 | 4.556 | 2.32 | -- | -- | 29.63 | 133.707 | 62.383 | 57.707 | 91.052 | 0 | 1.9829 | 16.8 | 5.2531 | 6.1074 | 10.6 | 16.05 | 16.34 | 24.759 | -- | -- | 6.547 | -- | 5.0423 | 7.0316 | 17.489 | 6.813 | 14.427
10:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 35.2 | 23 | 13 | 70 | 13.47 | 12.31 | 11.74 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 75.82 | 110.44 | 61.77 | 67.533 | 11.21 | 14.41 | 6.44 | 2.33 | -- | -- | 26.56 | 130.639 | 62.51 | 57.94 | 102.635 | 0 | 1.9829 | 17.7 | 5.4051 | 6.1074 | 10.6 | 17.19 | 17.48 | 24.759 | -- | -- | 6.475 | -- | 5.0608 | 7.0316 | 17.489 | 6.902 | 14.427
10:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 35.2 | 23 | 13 | 70 | 13.47 | 12.31 | 11.74 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 75.82 | 110.44 | 61.77 | 67.533 | 11.21 | 14.41 | 6.44 | 2.33 | -- | -- | 26.56 | 130.639 | 62.51 | 57.94 | 102.635 | 0 | 1.9829 | 17.7 | 5.4051 | 6.1074 | 10.6 | 17.19 | 17.48 | 24.759 | -- | -- | 6.475 | -- | 5.0608 | 7.0316 | 17.489 | 6.902 | 14.427
11:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 28.5 | 23 | 12.6 | 70 | 13.99 | 12.3 | 11.8 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 68.48 | 110.44 | 61.77 | 61.77 | 11.17 | 14.41 | 5.7 | 2.33 | -- | -- | 31.54 | 135.624 | 62.679 | 58.445 | 106.432 | 0 | 1.9829 | 17.5 | 5.5538 | 6.1074 | 10.6 | 17.26 | 17.55 | 24.759 | -- | -- | 6.401 | -- | 5.0388 | 7.0316 | 17.489 | 6.796 | 14.427
11:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 28.5 | 23 | 12.6 | 70 | 13.99 | 12.3 | 11.8 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 68.48 | 110.44 | 61.77 | 61.77 | 11.17 | 14.41 | 5.7 | 2.33 | -- | -- | 31.54 | 135.624 | 62.679 | 58.445 | 106.432 | 0 | 1.9829 | 17.5 | 5.5538 | 6.1074 | 10.6 | 17.26 | 17.55 | 24.759 | -- | -- | 6.401 | -- | 5.0388 | 7.0316 | 17.489 | 6.796 | 14.427
12:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 27 | 23 | 12.2 | 68 | 13.44 | 12.38 | 11.73 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 73.34 | 112.38 | 63.71 | 61.419 | 11.15 | 14.41 | 7.03 | 2.33 | -- | -- | 32.7 | 136.779 | 63.202 | 56.818 | 87.168 | 0 | 1.9829 | 14.7 | 5.6931 | 6.1074 | 10.5 | 17.23 | 17.52 | 24.759 | -- | -- | 6.376 | -- | 5.0016 | 7.0316 | 17.489 | 6.617 | 14.592
12:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 27 | 23 | 12.2 | 68 | 13.44 | 12.38 | 11.73 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 73.34 | 112.38 | 63.71 | 61.419 | 11.15 | 14.41 | 7.03 | 2.33 | -- | -- | 32.7 | 136.779 | 63.202 | 56.818 | 87.168 | 0 | 1.9829 | 14.7 | 5.6931 | 6.1074 | 10.5 | 17.23 | 17.52 | 24.759 | -- | -- | 6.376 | -- | 5.0016 | 7.0316 | 17.489 | 6.617 | 14.592
13:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 24.3 | 23 | 12.2 | 68 | 13.63 | 12.4 | 11.76 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 74.16 | 112.38 | 63.71 | 66.775 | 11.03 | 13.82 | 6.2 | 2.34 | -- | -- | 32.55 | 136.632 | 61.452 | 56.734 | 75.525 | 0 | 1.9829 | 12.3 | 5.7238 | 6.1074 | 10.5 | 17.08 | 17.37 | 24.759 | -- | -- | 6.318 | -- | 5.0174 | 7.0316 | 17.489 | 6.693 | 14.474
13:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 24.3 | 23 | 12.2 | 68 | 13.63 | 12.4 | 11.76 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 74.16 | 112.38 | 63.71 | 66.775 | 11.03 | 13.82 | 6.2 | 2.34 | -- | -- | 32.55 | 136.632 | 61.452 | 56.734 | 75.525 | 0 | 1.9829 | 12.3 | 5.7238 | 6.1074 | 10.5 | 17.08 | 17.37 | 24.759 | -- | -- | 6.318 | -- | 5.0174 | 7.0316 | 17.489 | 6.693 | 14.474
14:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 22.6 | 23 | 11.7 | 68 | 13.52 | 12.35 | 11.78 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 73.34 | 112.38 | 63.71 | 65.764 | 11.14 | 14.41 | 5.8 | 2.34 | -- | -- | 28.1 | 132.181 | 61.398 | 57.091 | 68.642 | 0 | 1.9829 | 12.4 | 5.6141 | 6.1074 | 10.5 | 17.37 | 17.66 | 24.759 | -- | -- | 6.299 | -- | 4.9579 | 7.0316 | 17.261 | 6.634 | 14.427
14:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 22.6 | 23 | 11.7 | 68 | 13.52 | 12.35 | 11.78 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 73.34 | 112.38 | 63.71 | 65.764 | 11.14 | 14.41 | 5.8 | 2.34 | -- | -- | 28.1 | 132.181 | 61.398 | 57.091 | 68.642 | 0 | 1.9829 | 12.4 | 5.6141 | 6.1074 | 10.5 | 17.37 | 17.66 | 24.759 | -- | -- | 6.299 | -- | 4.9579 | 7.0316 | 17.261 | 6.634 | 14.427
15:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 22.5 | 23 | 11.3 | 67 | 13.49 | 12.24 | 11.88 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 71.7 | 110.44 | 61.77 | 60.554 | 11.19 | 13.82 | 5.14 | 2.33 | -- | -- | 33.09 | 137.167 | 61.735 | 56.923 | 67.601 | 0.3 | 1.9829 | 12.1 | 5.7549 | 6.1074 | 10.5 | 17.33 | 17.62 | 24.759 | -- | -- | 6.242 | -- | 4.9601 | 7.0316 | 17.191 | 6.715 | 14.337
15:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 22.5 | 23 | 11.3 | 67 | 13.49 | 12.24 | 11.88 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 71.7 | 110.44 | 61.77 | 60.554 | 11.19 | 13.82 | 5.14 | 2.33 | -- | -- | 33.09 | 137.167 | 61.735 | 56.923 | 67.601 | 0.3 | 1.9829 | 12.1 | 5.7549 | 6.1074 | 10.5 | 17.33 | 17.62 | 24.759 | -- | -- | 6.242 | -- | 4.9601 | 7.0316 | 17.191 | 6.715 | 14.337
16:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 22.6 | 23 | 10.9 | 67 | 14 | 12.37 | 11.75 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 71.7 | 111.41 | 62.74 | 60.426 | 11.28 | 15.02 | 6.85 | 2.33 | -- | -- | 27.62 | 131.696 | 61.524 | 56.928 | 81.498 | 0 | 1.9829 | 12 | 5.7577 | 6.1074 | 10.5 | 17.58 | 17.86 | 24.759 | -- | -- | 6.237 | -- | 5.0079 | 7.0316 | 17.649 | 6.487 | 14.402
16:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 22.6 | 23 | 10.9 | 67 | 14 | 12.37 | 11.75 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 71.7 | 111.41 | 62.74 | 60.426 | 11.28 | 15.02 | 6.85 | 2.33 | -- | -- | 27.62 | 131.696 | 61.524 | 56.928 | 81.498 | 0 | 1.9829 | 12 | 5.7577 | 6.1074 | 10.5 | 17.58 | 17.86 | 24.759 | -- | -- | 6.237 | -- | 5.0079 | 7.0316 | 17.649 | 6.487 | 14.402
17:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 27.8 | 23 | 10.9 | 67 | 13.95 | 12.33 | 11.77 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 71.7 | 111.41 | 62.74 | 61.463 | 11.29 | 20 | 5.43 | 2.32 | -- | -- | 25.85 | 129.925 | 61.67 | 56.447 | 87.158 | 0 | 1.9829 | 16.8 | 5.7516 | 6.1074 | 10.5 | 17.46 | 17.75 | 26.444 | -- | -- | 6.284 | -- | 5.2948 | 7.0316 | 18.945 | 6.574 | 14.171
17:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 27.8 | 23 | 10.9 | 67 | 13.95 | 12.33 | 11.77 | -- | -- | 1.09 | 49.3 | 71.7 | 111.41 | 62.74 | 61.463 | 11.29 | 20 | 5.43 | 2.32 | -- | -- | 25.85 | 129.925 | 61.67 | 56.447 | 87.158 | 0 | 1.9829 | 16.8 | 5.7516 | 6.1074 | 10.5 | 17.46 | 17.75 | 26.444 | -- | -- | 6.284 | -- | 5.2948 | 7.0316 | 18.945 | 6.574 | 14.171
18:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 40 | 23 | 10.5 | 67 | 14.04 | 12.31 | 11.82 | 1.07 | 47.84 | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 111.41 | 62.74 | 61.969 | 11.29 | 18.86 | 3.11 | 2.35 | -- | -- | 26.97 | 131.051 | 61.1 | 57.026 | 77.925 | 0 | 1.9829 | 17.6 | 5.739 | 6.1074 | 10.5 | 17.01 | 17.29 | 26.444 | -- | -- | 6.294 | -- | 5.3465 | 7.0316 | 19.297 | 6.471 | 14.266
18:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 40 | 23 | 10.5 | 67 | 14.04 | 12.31 | 11.82 | 1.07 | 47.84 | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 111.41 | 62.74 | 61.969 | 11.29 | 18.86 | 3.11 | 2.35 | -- | -- | 26.97 | 131.051 | 61.1 | 57.026 | 77.925 | 0 | 1.9829 | 17.6 | 5.739 | 6.1074 | 10.5 | 17.01 | 17.29 | 26.444 | -- | -- | 6.294 | -- | 5.3465 | 7.0316 | 19.297 | 6.471 | 14.266
19:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 35 | 23 | 10.1 | 67 | 14.63 | 12.24 | 21.82 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 110.44 | 61.77 | 61.792 | 11.35 | 18.2 | 4.98 | 2.34 | -- | -- | 27.12 | 131.2 | 61.71 | 56.296 | 80.23 | 0 | 1.9829 | 18 | 5.5623 | 6.1074 | 10.5 | 17 | 17.29 | 26.444 | -- | -- | 6.279 | -- | 5.3465 | 7.0316 | 19.297 | 6.471 | 14.49
19:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 35 | 23 | 10.1 | 67 | 14.63 | 12.24 | 21.82 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 110.44 | 61.77 | 61.792 | 11.35 | 18.2 | 4.98 | 2.34 | -- | -- | 27.12 | 131.2 | 61.71 | 56.296 | 80.23 | 0 | 1.9829 | 18 | 5.5623 | 6.1074 | 10.5 | 17 | 17.29 | 26.444 | -- | -- | 6.279 | -- | 5.3465 | 7.0316 | 19.297 | 6.471 | 14.49
20:00 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 27.6 | 23 | 11 | 65 | 14.21 | 12.34 | 21.79 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 109.48 | 60.81 | 59.035 | 11.31 | 17.54 | 4.55 | 0.39 | -- | -- | 26.04 | 130.12 | 61.07 | 56.378 | 103.03 | 0 | 1.9829 | 17.8 | 5.5216 | 6.1074 | 10.5 | 16.84 | 17.12 | 26.444 | -- | -- | 6.279 | -- | 5.25 | 7.0316 | 18.832 | 6.471 | 14.544
20:30 | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 27.6 | 23 | 11 | 65 | 14.21 | 12.34 | 21.79 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 109.48 | 60.81 | 59.035 | 11.31 | 17.54 | 4.55 | 0.39 | -- | -- | 26.04 | 130.12 | 61.07 | 56.378 | 103.03 | 0 | 1.9829 | 17.8 | 5.5216 | 6.1074 | 10.5 | 16.84 | 17.12 | 26.444 | -- | -- | 6.279 | -- | 5.25 | 7.0316 | 18.832 | 6.471 | 14.544
21:00 | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 22.3 | 22.5 | 11 | 62 | 14.6 | 12.28 | 21.82 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 75.82 | 109.48 | 60.81 | 63.255 | 11.32 | 16.9 | 4.43 | 0.38 | -- | -- | 20.54 | 124.62 | 61.1 | 56.621 | 144.2 | 0 | 1.9829 | 18 | 5.453 | 6.1074 | 10.5 | 16.72 | 17 | 26.444 | -- | -- | 6.196 | -- | 5.1851 | 7.0316 | 18.459 | 6.531 | 14.637
21:30 | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 22.3 | 22.5 | 11 | 62 | 14.6 | 12.28 | 21.82 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 75.82 | 109.48 | 60.81 | 63.255 | 11.32 | 16.9 | 4.43 | 0.38 | -- | -- | 20.54 | 124.62 | 61.1 | 56.621 | 144.2 | 0 | 1.9829 | 18 | 5.453 | 6.1074 | 10.5 | 16.72 | 17 | 26.444 | -- | -- | 6.196 | -- | 5.1851 | 7.0316 | 18.459 | 6.531 | 14.637
22:00 | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 12.6 | 22.5 | 11 | 62 | 14.61 | 12.41 | 21.84 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 80.03 | 108.52 | 59.85 | 57.792 | 11.33 | 16.26 | 3.83 | 0.36 | -- | -- | 23.24 | 127.319 | 61.3 | 55.051 | 194.84 | 0 | 1.9829 | 13.7 | 5.4223 | 6.1074 | 10.5 | 16.79 | 17.08 | 26.444 | -- | -- | 6.135 | -- | 5.1102 | 7.0316 | 18.158 | 6.471 | 14.663
22:30 | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 12.6 | 22.5 | 11 | 62 | 14.61 | 12.41 | 21.84 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 80.03 | 108.52 | 59.85 | 57.792 | 11.33 | 16.26 | 3.83 | 0.36 | -- | -- | 23.24 | 127.319 | 61.3 | 55.051 | 194.84 | 0 | 1.9829 | 13.7 | 5.4223 | 6.1074 | 10.5 | 16.79 | 17.08 | 26.444 | -- | -- | 6.135 | -- | 5.1102 | 7.0316 | 18.158 | 6.471 | 14.663
23:00 | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 62 | 13.52 | 12.35 | 17.7 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 78.34 | 108.52 | 59.85 | 61.187 | 11.29 | 15.64 | 4.06 | 0.36 | -- | -- | 21.99 | 126.069 | 59.47 | 55.525 | 252.21 | 0 | 1.9829 | 13 | 5.3415 | 6.1074 | 10.5 | 16.3 | 16.59 | 26.444 | 11.1165 | 37.2299 | 6.132 | 12.784 | 5.0956 | 7.0316 | 18.088 | 6.471 | 14.663
23:30 | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 62 | 13.52 | 12.35 | 17.7 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 78.34 | 108.52 | 59.85 | 61.187 | 11.29 | 15.64 | 4.06 | 0.36 | -- | -- | 21.99 | 126.069 | 59.47 | 55.525 | 252.21 | 0 | 1.9829 | 13 | 5.3415 | 6.1074 | 10.5 | 16.3 | 16.59 | 26.444 | 11.1165 | 37.2299 | 6.132 | 12.784 | 5.0956 | 7.0316 | 18.088 | 6.471 | 14.663
MAX | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 9.2 | 22.5 | 8.9 | 62 | 11.44 | 12.24 | 5.04 | 1.07 | 47.84 | 1.09 | 48.67 | 67.68 | 108.52 | 59.85 | 57.792 | 11.03 | 10.42 | 3.11 | 0.36 | 0 | 0 | 20.54 | 124.62 | 59.034 | 55.051 | 67.601 | 0 | 1.9829 | 8.5 | 5.1896 | 6.1074 | 9.8 | 16.05 | 16.34 | 23.074 | 11.1165 | 37.2299 | 6.132 | 12.784 | 4.9579 | 7.0316 | 17.191 | 6.471 | 14.171
MIN | 8 | 21 | 14.1 | 2 | 40 | 23 | 13.4 | 78 | 14.86 | 12.46 | 21.84 | 1.07 | 48.5 | 1.09 | 49.3 | 85.22 | 112.38 | 63.71 | 83.542 | 11.4 | 20 | 14.633 | 3.64 | 0 | 0 | 34.23 | 137.957 | 64.975 | 60.164 | 252.21 | 0.3 | 1.9829 | 20 | 5.7577 | 6.1074 | 10.6 | 17.87 | 18.16 | 26.444 | 11.1165 | 39.469 | 6.606 | 12.784 | 5.439 | 7.0316 | 19.297 | 7.755 | 14.859
PROM | 8 | 20.9375 | 14.0333 | 2 | 20.4167 | 22.9375 | 11.8042 | 70.0833 | 13.3433 | 12.3383 | 13.2496 | 1.07 | 48.17 | 1.09 | 48.8537 | 75.44 | 110.2842 | 61.6142 | 68.2486 | 11.2892 | 15.5171 | 6.3505 | 2.24 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.4729 | 132.5151 | 62.187 | 57.5382 | 98.9877 | 0.0125 | 1.9829 | 14.3167 | 5.4942 | 6.1074 | 10.5083 | 17.1708 | 17.4583 | 24.8292 | 11.1165 | 38.3494 | 6.3347 | 12.784 | 5.1673 | 7.0316 | 18.0332 | 6.8712 | 14.5232
INICIO | 8 | 21 | 14 | 2 | 14 | 23 | 12.6 | 74 | 14.86 | 12.35 | 14.77 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 77.5 | 110.44 | 61.77 | 82.371 | 11.38 | 10.42 | 8.932 | 0.42 | -- | -- | 34.23 | 137.957 | 59.034 | 55.856 | 84.773 | 0 | 1.9829 | 16 | 5.7179 | 6.1074 | 9.8 | 17.66 | 17.95 | 23.074 | -- | 39.469 | 6.345 | -- | 5.439 | 7.0316 | 18.459 | 7.755 | 14.642
FINAL | 8 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 62 | 13.52 | 12.35 | 17.7 | -- | -- | 1.09 | 48.67 | 78.34 | 108.52 | 59.85 | 61.187 | 11.29 | 15.64 | 4.06 | 0.36 | -- | -- | 21.99 | 126.069 | 59.47 | 55.525 | 252.21 | 0 | 1.9829 | 13 | 5.3415 | 6.1074 | 10.5 | 16.3 | 16.59 | 26.444 | 11.1165 | 37.2299 | 6.132 | 12.784 | 5.0956 | 7.0316 | 18.088 | 6.471 | 14.663
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.6867 | 0.758 | 0.208 | 0.23945 | 0.00779 | 3874.8837 | -- | -- | 0.69381 | 21.9171 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.72 | 0.961 | -- | 0.141 | 0.403 | -- | 258.834 | 0.16 | 0.051 | 11.26 | 0.135 | 0.44466 | 0.10289 | 6.79 | 0.28535
00:30 | 2695 | 7.6867 | 0.758 | 0.208 | 0.23945 | 0.00779 | 3874.8837 | -- | -- | 0.69381 | 21.9171 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.72 | 0.961 | -- | 0.141 | 0.403 | -- | 258.834 | 0.16 | 0.051 | 11.26 | 0.135 | 0.44466 | 0.10289 | 6.79 | 0.28535
01:00 | 2695 | 7.7689 | 0.738 | 0.21 | 0.22883 | 0.0076 | 3874.8889 | -- | -- | 0.66872 | 21.9301 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.141 | 0.406 | -- | 258.835 | 0.16 | 0.059 | 11.26 | 0.132 | 0.40079 | 0.14853 | 6.74 | 0.28202
01:30 | 2695 | 7.7689 | 0.738 | 0.21 | 0.22883 | 0.0076 | 3874.8889 | -- | -- | 0.66872 | 21.9301 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.141 | 0.406 | -- | 258.835 | 0.16 | 0.059 | 11.26 | 0.132 | 0.40079 | 0.14853 | 6.74 | 0.28202
02:00 | 2695 | 7.8608 | 0.723 | 0.212 | 0.22101 | 0.00916 | 3874.8898 | -- | -- | 0.64298 | 21.9324 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.141 | 0.407 | -- | 258.837 | 0.157 | 0.063 | 11.26 | 0.129 | 0.35575 | 0.19137 | 6.66 | 0.28202
02:30 | 2695 | 7.8608 | 0.723 | 0.212 | 0.22101 | 0.00916 | 3874.8898 | -- | -- | 0.64298 | 21.9324 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.141 | 0.407 | -- | 258.837 | 0.157 | 0.063 | 11.26 | 0.129 | 0.35575 | 0.19137 | 6.66 | 0.28202
03:00 | 2695 | 7.9768 | 0.8805 | 0.208 | 0.21331 | 0.01241 | 3874.9081 | -- | -- | 0.61665 | 21.9786 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.141 | 0.409 | -- | 258.838 | 0.154 | 0.062 | 11.26 | 0.126 | 0.31213 | 0.23154 | 6.63 | 0.28165
03:30 | 2695 | 7.9768 | 0.8805 | 0.208 | 0.21331 | 0.01241 | 3874.9081 | -- | -- | 0.61665 | 21.9786 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.141 | 0.409 | -- | 258.838 | 0.154 | 0.062 | 11.26 | 0.126 | 0.31213 | 0.23154 | 6.63 | 0.28165
04:00 | 2695 | 8.0308 | 1.0612 | 0.198 | 0.20727 | 0.02013 | 3874.9456 | -- | -- | 0.59066 | 22.0732 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.141 | 0.407 | -- | 258.839 | 0.151 | 0.06 | 11.26 | 0.123 | 0.26702 | 0.27346 | 6.56 | 0.29363
04:30 | 2695 | 8.0308 | 1.0612 | 0.198 | 0.20727 | 0.02013 | 3874.9456 | -- | -- | 0.59066 | 22.0732 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.141 | 0.407 | -- | 258.839 | 0.151 | 0.06 | 11.26 | 0.123 | 0.26702 | 0.27346 | 6.56 | 0.29363
05:00 | 2695 | 8.0912 | 1.165 | 0.197 | 0.18108 | 0.01991 | 3874.9739 | -- | -- | 0.56422 | 22.1447 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.141 | 0.406 | -- | 258.84 | 0.149 | 0.059 | 11.26 | 0.12 | 0.22614 | 0.31438 | 6.45 | 0.30718
05:30 | 2695 | 8.0912 | 1.165 | 0.197 | 0.18108 | 0.01991 | 3874.9739 | -- | -- | 0.56422 | 22.1447 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.141 | 0.406 | -- | 258.84 | 0.149 | 0.059 | 11.26 | 0.12 | 0.22614 | 0.31438 | 6.45 | 0.30718
06:00 | 2695 | 8.119 | 1.1395 | 0.186 | 0.16216 | 0.02446 | 3874.9971 | -- | -- | 0.5371 | 22.2033 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.141 | 0.406 | 56.33 | 258.841 | 0.146 | 0.057 | 11.26 | 0.117 | 0.18699 | 0.35363 | 6.36 | 0.32039
06:30 | 2695 | 8.119 | 1.1395 | 0.186 | 0.16216 | 0.02446 | 3874.9971 | -- | -- | 0.5371 | 22.2033 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.96 | 0.956 | -- | 0.141 | 0.406 | 56.33 | 258.841 | 0.146 | 0.057 | 11.26 | 0.117 | 0.18699 | 0.35363 | 6.36 | 0.32039
07:00 | 2695 | 8.1556 | 1.0963 | 0.185 | 0.14449 | 0.027 | 3875.0178 | -- | -- | 0.50971 | 22.2557 | 72.33 | 0.25458 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.141 | 0.404 | -- | 258.842 | 0.134 | 0.054 | 11.26 | 0.115 | 0.17136 | 0.36281 | 6.3 | 0.33614
07:30 | 2695 | 8.1556 | 1.0963 | 0.185 | 0.14449 | 0.027 | 3875.0178 | -- | -- | 0.50971 | 22.2557 | 72.33 | 0.25458 | 0.00111 | 2411.99 | 0.96 | -- | 0.141 | 0.404 | -- | 258.842 | 0.134 | 0.054 | 11.26 | 0.115 | 0.17136 | 0.36281 | 6.3 | 0.33614
08:00 | 2695 | 8.2281 | 1.153 | 0.2 | 0.12945 | 0.02972 | 3875.0312 | -- | -- | 0.48256 | 22.2897 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.14 | 0.401 | -- | 258.844 | 0.11 | 0.05 | 11.26 | 0.14 | 0.16476 | 0.36809 | 6.36 | 0.33783
08:30 | 2695 | 8.2281 | 1.153 | 0.2 | 0.12945 | 0.02972 | 3875.0312 | -- | -- | 0.48256 | 22.2897 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.14 | 0.401 | -- | 258.844 | 0.11 | 0.05 | 11.26 | 0.14 | 0.16476 | 0.36809 | 6.36 | 0.33783
09:00 | 2695 | 8.274 | 1.126 | 0.22 | 0.12314 | 0.02768 | 3875.0215 | -- | -- | 0.45482 | 22.265 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.14 | 0.387 | -- | 258.835 | 0.086 | 0.041 | 11.26 | 0.159 | 0.17579 | 0.35103 | 6.29 | 0.3311
09:30 | 2695 | 8.274 | 1.126 | 0.22 | 0.12314 | 0.02768 | 3875.0215 | -- | -- | 0.45482 | 22.265 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.14 | 0.387 | -- | 258.835 | 0.086 | 0.041 | 11.26 | 0.159 | 0.17579 | 0.35103 | 6.29 | 0.3311
10:00 | 2695 | 8.1716 | 1.0774 | 0.223 | 0.14037 | 0.02532 | 3875.0074 | -- | -- | 0.42686 | 22.2295 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.14 | 0.391 | -- | 258.826 | 0.077 | 0.034 | 11.26 | 0.165 | 0.22262 | 0.29367 | 6.19 | 0.31836
10:30 | 2695 | 8.1716 | 1.0774 | 0.223 | 0.14037 | 0.02532 | 3875.0074 | -- | -- | 0.42686 | 22.2295 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.14 | 0.391 | -- | 258.826 | 0.077 | 0.034 | 11.26 | 0.165 | 0.22262 | 0.29367 | 6.19 | 0.31836
11:00 | 2695 | 8.0089 | 1.0747 | 0.228 | 0.1574 | 0.02099 | 3874.9959 | -- | -- | 0.39944 | 22.2002 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.418 | -- | 258.817 | 0.069 | 0.034 | 11.26 | 0.165 | 0.25118 | 0.26645 | 6.18 | 0.30482
11:30 | 2695 | 8.0089 | 1.0747 | 0.228 | 0.1574 | 0.02099 | 3874.9959 | -- | -- | 0.39944 | 22.2002 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.418 | -- | 258.817 | 0.069 | 0.034 | 11.26 | 0.165 | 0.25118 | 0.26645 | 6.18 | 0.30482
12:00 | 2695 | 7.8826 | 1.0693 | 0.233 | 0.17795 | 0.01894 | 3875.0004 | -- | -- | 0.37163 | 22.2118 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.14 | 0.405 | -- | 258.809 | 0.061 | 0.036 | 11.26 | 0.152 | 0.26702 | 0.24254 | 6.13 | 0.29439
12:30 | 2695 | 7.8826 | 1.0693 | 0.233 | 0.17795 | 0.01894 | 3875.0004 | -- | -- | 0.37163 | 22.2118 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.14 | 0.405 | -- | 258.809 | 0.061 | 0.036 | 11.26 | 0.152 | 0.26702 | 0.24254 | 6.13 | 0.29439
13:00 | 2695 | 7.7714 | 1.072 | 0.228 | 0.1844 | 0.01325 | 3874.9925 | -- | -- | 0.34303 | 22.1917 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.404 | -- | 258.8 | 0.055 | 0.037 | 11.26 | 0.147 | 0.2774 | 0.23045 | 6.18 | 0.30054
13:30 | 2695 | 7.7714 | 1.072 | 0.228 | 0.1844 | 0.01325 | 3874.9925 | -- | -- | 0.34303 | 22.1917 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.404 | -- | 258.8 | 0.055 | 0.037 | 11.26 | 0.147 | 0.2774 | 0.23045 | 6.18 | 0.30054
14:00 | 2695 | 7.7006 | 1.0828 | 0.23 | 0.17717 | 0.00803 | 3874.9962 | -- | -- | 0.31313 | 22.201 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.412 | -- | 258.791 | 0.049 | 0.036 | 11.26 | 0.143 | 0.28187 | 0.22614 | 6.24 | 0.30639
14:30 | 2695 | 7.7006 | 1.0828 | 0.23 | 0.17717 | 0.00803 | 3874.9962 | -- | -- | 0.31313 | 22.201 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.412 | -- | 258.791 | 0.049 | 0.036 | 11.26 | 0.143 | 0.28187 | 0.22614 | 6.24 | 0.30639
15:00 | 2695 | 7.6401 | 1.0288 | 0.201 | 0.20399 | 0.01589 | 3874.9956 | -- | -- | 0.28204 | 22.1994 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.14 | 0.415 | -- | 258.783 | 0.043 | 0.036 | 11.26 | 0.141 | 0.28636 | 0.21554 | 6.26 | 0.31233
15:30 | 2695 | 7.6401 | 1.0288 | 0.201 | 0.20399 | 0.01589 | 3874.9956 | -- | -- | 0.28204 | 22.1994 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.14 | 0.415 | -- | 258.783 | 0.043 | 0.036 | 11.26 | 0.141 | 0.28636 | 0.21554 | 6.26 | 0.31233
16:00 | 2695 | 7.5078 | 1.0153 | 0.191 | 0.22018 | 0.01819 | 3874.9889 | -- | -- | 0.25218 | 22.1825 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.14 | 0.409 | -- | 258.774 | 0.037 | 0.035 | 11.26 | 0.139 | 0.29238 | 0.21036 | 6.29 | 0.31836
16:30 | 2695 | 7.5078 | 1.0153 | 0.191 | 0.22018 | 0.01819 | 3874.9889 | -- | -- | 0.25218 | 22.1825 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.14 | 0.409 | -- | 258.774 | 0.037 | 0.035 | 11.26 | 0.139 | 0.29238 | 0.21036 | 6.29 | 0.31836
17:00 | 2695 | 7.3696 | 1.0153 | 0.174 | 0.23447 | 0.01819 | 3874.9983 | 42.327 | 6.2363 | 0.26194 | 22.2064 | 71.125 | 0.24941 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.139 | 0.404 | -- | 258.765 | 0.03 | 0.036 | 11.26 | 0.136 | 0.31367 | 0.18095 | 6.31 | 0.31998
17:30 | 2695 | 7.3696 | 1.0153 | 0.174 | 0.23447 | 0.01819 | 3874.9983 | 42.327 | 6.2363 | 0.26194 | 22.2064 | 71.125 | 0.24941 | 0.00111 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.139 | 0.404 | -- | 258.765 | 0.03 | 0.036 | 11.26 | 0.136 | 0.31367 | 0.18095 | 6.31 | 0.31998
18:00 | 2695 | 7.2708 | 1.0099 | 0.442 | 0.23662 | 0.01819 | 3875.0068 | -- | -- | 0.29872 | 22.228 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.14 | 0.405 | 56.33 | 258.757 | 0.022 | 0.037 | 11.26 | 0.133 | 0.38615 | 0.1075 | 6.37 | 0.30718
18:30 | 2695 | 7.2708 | 1.0099 | 0.442 | 0.23662 | 0.01819 | 3875.0068 | -- | -- | 0.29872 | 22.228 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.14 | 0.405 | 56.33 | 258.757 | 0.022 | 0.037 | 11.26 | 0.133 | 0.38615 | 0.1075 | 6.37 | 0.30718
19:00 | 2695 | 7.281 | 1.0018 | 0.203 | 0.22078 | 0.01819 | 3875.0169 | -- | -- | 0.34207 | 22.2534 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.405 | -- | 258.748 | 0.03 | 0.036 | 11.26 | 0.129 | 0.44466 | 0.0586 | 6.37 | 0.29363
19:30 | 2695 | 7.281 | 1.0018 | 0.203 | 0.22078 | 0.01819 | 3875.0169 | -- | -- | 0.34207 | 22.2534 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2412.06 | 0.969 | -- | 0.14 | 0.405 | -- | 258.748 | 0.03 | 0.036 | 11.26 | 0.129 | 0.44466 | 0.0586 | 6.37 | 0.29363
20:00 | 2695 | 7.2821 | 0.9748 | 0.21 | 0.2198 | 0.01819 | 3875.0138 | -- | -- | 0.40968 | 22.2457 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.14 | 0.425 | -- | 258.739 | 0.059 | 0.04 | 11.26 | 0.124 | 0.46766 | 0.03502 | 6.28 | 0.27982
20:30 | 2695 | 7.2821 | 0.9748 | 0.21 | 0.2198 | 0.01819 | 3875.0138 | -- | -- | 0.40968 | 22.2457 | -- | 0.24941 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.14 | 0.425 | -- | 258.739 | 0.059 | 0.04 | 11.26 | 0.124 | 0.46766 | 0.03502 | 6.28 | 0.27982
21:00 | 2695 | 7.3007 | 0.937 | 0.217 | 0.21816 | 0.01819 | 3875.0032 | -- | -- | 0.47854 | 22.2187 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.14 | 0.42 | -- | 258.73 | 0.089 | 0.046 | 11.26 | 0.119 | 0.47152 | 0.02903 | 6.15 | 0.26583
21:30 | 2695 | 7.3007 | 0.937 | 0.217 | 0.21816 | 0.01819 | 3875.0032 | -- | -- | 0.47854 | 22.2187 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | -- | 0.14 | 0.42 | -- | 258.73 | 0.089 | 0.046 | 11.26 | 0.119 | 0.47152 | 0.02903 | 6.15 | 0.26583
22:00 | 2695 | 7.3242 | 0.9046 | 0.215 | 0.21494 | 0.01819 | 3875.0038 | -- | -- | 0.54787 | 22.2203 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.14 | 0.421 | -- | 258.722 | 0.119 | 0.051 | 11.26 | 0.113 | 0.43707 | 0.05537 | 6.06 | 0.26443
22:30 | 2695 | 7.3242 | 0.9046 | 0.215 | 0.21494 | 0.01819 | 3875.0038 | -- | -- | 0.54787 | 22.2203 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.14 | 0.421 | -- | 258.722 | 0.119 | 0.051 | 11.26 | 0.113 | 0.43707 | 0.05537 | 6.06 | 0.26443
23:00 | 2695 | 7.3284 | 0.8857 | 0.208 | 0.20882 | 0.01819 | 3874.9971 | -- | -- | 0.61812 | 22.1933 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.139 | 0.446 | -- | 258.713 | 0.146 | 0.057 | 11.26 | 0.107 | 0.40079 | 0.0888 | 6.05 | 0.26971
23:30 | 2695 | 7.3284 | 0.8857 | 0.208 | 0.20882 | 0.01819 | 3874.9971 | -- | -- | 0.61812 | 22.1933 | -- | 0.26492 | 0.00111 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.139 | 0.446 | -- | 258.713 | 0.146 | 0.057 | 11.26 | 0.107 | 0.40079 | 0.0888 | 6.05 | 0.26971

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/11/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/11/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/11/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.6
05/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
05/11/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/11/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Ecologico
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.88
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.48
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.06
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.33
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
05/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
05/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
05/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
05/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/11/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/11/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.285

## STOCK_COMB
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
05/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
05/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 408.04 | 408.04 | 0 | m3
05/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
05/11/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
05/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
05/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
05/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
05/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31256.92 | 31256.92 | 0 | m3
05/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
05/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 621.61 | 621.61 | 0 | m3
05/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 746.62 | 746.62 | 0 | m3
05/11/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 790.17 | 790.399 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura
05/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
05/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
05/11/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5630.45 | 5628.4235 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta por mantenimiento en L-2166.
05/11/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57304.76 | 57304.76 | 0 | m3
05/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.45 | 15.45 | 0 | m3
05/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Nov
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1057.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 949.33
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 540.22
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 493.64
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 701.68
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1011.0811
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 17368.1304
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 17502.2027
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 17555.714
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 19633.9529
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 175184.684
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1077426
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1064117
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1173889
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1093783.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 306973.07
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1346066.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 377776.93
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1068475.269
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1030989.358
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1027711.785
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 668664.311
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2003865
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 16132.71
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 14868.35
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13099.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 12977.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1348533
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/11/2025 00:00 | 838.8 | -- | 89.57 | 89.57 | 4778.1 | 503.08 | 8924 | 18742 | 0 | 0 | 0 | 6635 | 6893.857
05/11/2025 01:00 | 839 | -- | 91.32 | 91.32 | 4778.1 | 504.06 | 9095 | 18738 | 0 | 0 | 0 | 6635 | 6891.828
05/11/2025 02:00 | 839.1 | -- | 93.19 | 93.19 | 4778.1 | 503.08 | 9267 | 18735 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 6889.657
05/11/2025 03:00 | 839.2 | -- | 94.84 | 94.84 | 4778.1 | 507.98 | 9438 | 18731 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 6887.541
05/11/2025 04:00 | 839.2 | -- | 96.26 | 96.26 | 4778.1 | 504.06 | 9575 | 18728 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 6885.483
05/11/2025 05:00 | 839.5 | -- | 96.99 | 96.99 | 4778.1 | 501.12 | 9653 | 18724 | 0 | 0 | 0 | 6635 | 6882.852
05/11/2025 06:00 | 838.9 | -- | 96.9 | 96.9 | 4778.1 | 503.08 | 9612 | 18758 | 0 | 0 | 0 | 6637 | 6880.219
05/11/2025 07:00 | 838.8 | -- | 95.62 | 95.62 | 4778.1 | 504.06 | 9510 | 18831 | 0 | 0 | 0 | 6637 | 6877.27
05/11/2025 08:00 | 834.7 | -- | 93.9 | 93.9 | 4778.1 | 502.1 | 9362 | 18904 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 6874.174
05/11/2025 09:00 | 854.8 | -- | 92.74 | 92.74 | 4778.1 | 504.06 | 9222 | 18977 | 0 | 0 | 0 | 6642 | 6871.87
05/11/2025 10:00 | 862.6 | 2980.33 | 91.72 | 91.72 | 4778.1 | 502.1 | 9105 | 19050 | 0 | 0 | 0 | 6644 | 6869.166
05/11/2025 11:00 | 804.1 | 2971.05 | 90.39 | 90.39 | 4778.1 | 496.22 | 8988 | 19123 | 0 | 0 | 0 | 6644 | 6866.462
05/11/2025 12:00 | 806.7 | 2973.91 | 89.03 | 89.03 | 4778.1 | 501.12 | 8882 | 19197 | 0 | 0 | 0 | 6644 | 6864.843
05/11/2025 13:00 | 806.8 | 2971.89 | 88.05 | 88.05 | 4778.1 | 499.16 | 8776 | 19270 | 0 | 0 | 0 | 6644 | 6862.204
05/11/2025 14:00 | 806.6 | 2974.31 | 87.69 | 87.69 | 4778.1 | 496.22 | 8742 | 19305 | 0 | 0 | 0 | 6643 | 6859.718
05/11/2025 15:00 | 806.5 | 2971.23 | 87.92 | 87.92 | 4778.1 | 506.02 | 8734 | 19313 | 0 | 0 | 0 | 6641 | 6856.881
05/11/2025 16:00 | 806.2 | 2972.6 | 87.69 | 87.69 | 4778.1 | 509.95 | 8710 | 19322 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 6854.198
05/11/2025 17:00 | 807.1 | 2970.27 | 87.61 | 87.61 | 4778.1 | 516.81 | 8687 | 19346 | 504.5485 | 0 | 0 | 6639 | 6851.385
05/11/2025 18:00 | 793.3 | 2970.53 | 86.87 | 86.87 | 4778.1 | 505.04 | 8637 | 22686 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 6848.745
05/11/2025 19:00 | 794.7 | 2970.78 | 85.25 | 85.25 | 4785 | 503.08 | 8497 | 22765 | 0 | 0 | 0 | 6639 | 6846.526
05/11/2025 20:00 | 795.1 | 2970.57 | 83.94 | 83.94 | 4785 | 503.08 | 8356 | 22765 | 0 | 0 | 0 | 6637 | 6844.984
05/11/2025 21:00 | 796 | 2970.66 | 82.66 | 82.66 | 4785 | 503.08 | 8219 | 22879 | 0 | 0 | 0 | 6637 | 6843.363
05/11/2025 22:00 | 796.1 | 2970.56 | 81.9 | 81.9 | 4785 | 501.12 | 8159 | 22775 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 6841.881
05/11/2025 23:00 | 796.6 | 2970.61 | 82.15 | 82.15 | 4785 | 505.04 | 8194 | 22759 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 6840.389

## TEMP_AMB
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/11/2025 00:00 | 0 | 19.686 | 19.686 | 18.9 | 18.9 | 22.12 | 22.12 | 17.7 | 30.24 | 17.6 | 22.7 | 16.9 | 25.73
05/11/2025 01:00 | 0 | 19.783 | 19.783 | 18.7 | 18.7 | 21.82 | 21.82 | 17.4 | 30.29 | 17.3 | 22.5 | 16.9 | 25.61
05/11/2025 02:00 | 0 | 19.783 | 19.783 | 18.2 | 18.2 | 21.56 | 21.56 | 17.3 | 30.4 | 17.4 | 22.3 | 16.8 | 25.51
05/11/2025 03:00 | 0 | 20.214 | 20.214 | 18.3 | 18.3 | 21.31 | 21.31 | 17.3 | 30.97 | 17.4 | 22.2 | 17.2 | 25.41
05/11/2025 04:00 | 0 | 20.144 | 20.144 | 18.2 | 18.2 | 20.95 | 20.95 | 17 | 30.79 | 17.4 | 22.2 | 16.6 | 25.31
05/11/2025 05:00 | 0 | 20.172 | 20.172 | 18.2 | 18.2 | 20.57 | 20.57 | 17.3 | 30.88 | 17.4 | 22.1 | 16.7 | 25.47
05/11/2025 06:00 | 0 | 20.103 | 20.103 | 18.2 | 18.2 | 20.42 | 20.42 | 17.3 | 31.19 | 17.4 | 22.1 | 16.7 | 25.75
05/11/2025 07:00 | 0 | 20.241 | 20.241 | 18.7 | 18.7 | 20.69 | 20.69 | 17.3 | 31.06 | 17.9 | 22.1 | 17.7 | 25.96
05/11/2025 08:00 | 0 | 21.144 | 21.144 | 19.6 | 19.6 | 21.11 | 21.11 | 17.3 | 31.61 | 17.9 | 22.6 | 19.6 | 26.72
05/11/2025 09:00 | 0 | 23.463 | 23.463 | 20.9 | 20.9 | 21.84 | 21.84 | 17.3 | 33.87 | 20.5 | 23.7 | 21.2 | 28.37
05/11/2025 10:00 | 28 | 25.811 | 25.811 | 21.5 | 21.5 | 22.62 | 22.62 | 17.3 | 35.83 | 21.3 | 24.8 | 21.7 | 29.1
05/11/2025 11:00 | 30 | 28.116 | 28.116 | 21.4 | 21.4 | 23.62 | 23.62 | 17.3 | 33.89 | 21.9 | 25.4 | 22.2 | 29.09
05/11/2025 12:00 | 30 | 28.79 | 28.79 | 21 | 21 | 24.32 | 24.32 | 17.3 | 33.7 | 21.5 | 25.9 | 23 | 31.81
05/11/2025 13:00 | 30 | 26.256 | 26.256 | 21.4 | 21.4 | 24.86 | 24.86 | 17.3 | 32.99 | 21.8 | 26.4 | 22.5 | 33.09
05/11/2025 14:00 | 29 | 27.394 | 27.394 | 20.8 | 20.8 | 25.44 | 25.44 | 17.3 | 32.71 | 21 | 27.1 | 22.2 | 33.56
05/11/2025 15:00 | 27 | 23.748 | 23.748 | 20.9 | 20.9 | 25.75 | 25.75 | 17.3 | 31.72 | 21.3 | 27.3 | 21.6 | 32.66
05/11/2025 16:00 | 28 | 22.672 | 22.672 | 20.8 | 20.8 | 25.84 | 25.84 | 17.3 | 32.27 | 20.7 | 27 | 19.8 | 31.69
05/11/2025 17:00 | 28 | 22.568 | 22.568 | 19.7 | 19.7 | 25.55 | 25.55 | 17.3 | 31.65 | 19.4 | 26.2 | 18.9 | 30.42
05/11/2025 18:00 | 27 | 21.415 | 21.415 | 19.9 | 19.9 | 24.85 | 24.85 | 17.3 | 30.74 | 19.1 | 18.8 | 18.2 | 29.38
05/11/2025 19:00 | 22 | 20.214 | 20.214 | 19.9 | 19.9 | 24.04 | 24.04 | 18.1 | 30.4 | 18.5 | 18.7 | 18 | 27.95
05/11/2025 20:00 | 21 | 20.866 | 20.866 | 19.7 | 19.7 | 23.35 | 23.35 | 18.1 | 29.95 | 18.4 | 18.6 | 18 | 27.8
05/11/2025 21:00 | 19 | 20.735 | 20.735 | 19.2 | 19.2 | 22.86 | 22.86 | 18.1 | 29.98 | 18.5 | 18.5 | 18 | 27.09
05/11/2025 22:00 | 19 | 20.631 | 20.631 | 19.2 | 19.2 | 22.49 | 22.49 | 17.9 | 30.17 | 18.4 | 18.3 | 17.6 | 26.78
05/11/2025 23:00 | 18 | 20.693 | 20.693 | 18.1 | 18.1 | 22.15 | 22.15 | 17.6 | 29.79 | 18 | 18.2 | 17.4 | 26.37

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/11/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2050 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00
05/11/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 05/11/2025 06:00 | 06/11/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
05/11/2025 | 00:30 | 22 | 0 | 11.56 | 24.96 | 21.9013 |  | 8.5 | 6.9 | 7.936 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.3304 | 4.0736 |  |  |  | 11.62 | 11.63 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 01:00 | 22 | 0 | 10.54 | 24.94 | 21.9013 |  | 8.3 | 7.6 | 7.934 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4.8224 | 4.5568 |  |  |  | 10.76 | 10.74 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 01:30 | 22 | 0 | 12.03 | 25.13 | 21.9013 |  | 8.4 | 7.9 | 8.289 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 1 | 4 | [6 empty] | 2.0267 | 3.919 |  |  |  | 10.6 | 9.52 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 02:00 | 22 | 0 | 12.27 | 25.06 | 21.9013 |  | 7.9 | 8.3 | 8.191 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.0027 | 3.7193 |  |  |  | 11.46 | 8.28 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 11.83 | 24.63 | 21.9013 |  | 7.9 | 8.5 | 8.383 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.1905 | 3.2088 |  |  |  | 11.34 | 9.55 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 10.77 | 26.57 | 21.9013 |  | 7.5 | 8.2 | 8.515 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.6568 | 3.1059 |  |  |  | 10.94 | 10.04 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 03:30 | 21 | 0 | 11.73 | 24.83 | 21.9013 |  | 6.9 | 7.3 | 8.978 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.0823 | 3.3102 |  |  |  | 10.02 | 8.9 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 04:00 | 21 | 0 | 10.88 | 24.81 | 21.9013 |  | 7.7 | 8 | 8.649 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.6609 | 2.5359 |  |  |  | 9.91 | 8.92 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 04:30 | 22 | 0 | 9.39 | 25.03 | 21.9013 |  | 7.3 | 8 | 8.241 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.1946 | 2.475 |  |  |  | 10.58 | 9.43 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425
05/11/2025 | 05:00 | 22 | 0 | 9.31 | 25.01 | 21.9013 | 0 | 7.2 | 7.8 | 8.154 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 1.25 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.391 | 2.2957 | 2.4297 | 0 | 0 | 47.519 | 11.04 | 10.05 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 1 | 17.5635
05/11/2025 | 05:30 | 22 | 0 | 9.06 | 25.04 | 21.9013 | 0 | 5.9 | 7.5 | 8.321 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 73.91 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 149.812 | 3.5034 | 2.5918 | 38.5129 | 26.1523 | 167.587 | 11.44 | 10.24 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 29 | 48.7275
05/11/2025 | 06:00 | 22 | 0 | 8.33 | 25.07 | 21.9013 | 17.478 | 5.6 | 8 | 8.296 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 40.86 | 320.18 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 0.93344 | 130 | 347.062 | 3.0982 | 3.2416 | 239.9551 | 186.2166 | 293.091 | 11.05 | 10.12 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 130 | 48.7745
05/11/2025 | 06:30 | 21 | 12.66 | 8.77 | 25 | 21.9013 | 47.721 | 5.7 | 8.1 | 8.362 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250.91 | 606.54 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 24.9626 | 190 | 690.062 | 4.9428 | 4.0469 | 514.9642 | 481.3498 | 726.658 | 10.73 | 10.72 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 200 | 83.693
05/11/2025 | 07:00 | 21 | 13.01 | 8.62 | 25 | 21.9013 | 85.467 | 4.5 | 8.5 | 7.796 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 557.08 | 872.36 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 64.2557 | 339 | 1002.447 | 6.5858 | 6.0905 | 878.6633 | 834.9909 | 998.581 | 10.71 | 10.56 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 327 | 107.3315
05/11/2025 | 07:30 | 21 | 17.87 | 9.47 | 24.95 | 21.9013 | 141.858 | 4.4 | 8.3 | 9.012 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 622.19 | 989.46 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 171.7983 | 509 | 886.658 | 5.7687 | 6.3142 | 1025.891 | 1009.6989 | 899.487 | 10.98 | 10.79 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 455 | 145.886
05/11/2025 | 08:00 | 21 | 46.44 | 8.36 | 24.99 | 21.9013 | 199.515 | 4.5 | 7.3 | 9.704 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1014.36 | 1032.36 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 193.3439 | 656 | 960.929 | 5.0248 | 5.7359 | 1033.519 | 1008.1032 | 959.561 | 10.36 | 10.28 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 638 | 218.505
05/11/2025 | 08:30 | 22 | 50.13 | 8.24 | 23.99 | 20.2546 | 506.616 | 5.2 | 6.3 | 10.256 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 999.89 | 1073.45 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 346.6542 | 775 | 1099.845 | 5.8935 | 4.8104 | 1110.8132 | 1082.8002 | 1105.208 | 10.94 | 11.14 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 765 | 323.9465
05/11/2025 | 09:00 | 22 | 51.77 | 9.59 | 24.04 | 20.2546 | 599.078 | 5.2 | 6 | 10.452 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 777.8 | 1108.36 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 380.7042 | 895 | 1101.572 | 5.7817 | 4.6441 | 947.9146 | 919.1713 | 1106.057 | 11.39 | 12.72 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 876 | 598.7895
05/11/2025 | 09:30 | 23 | 52.19 | 8.81 | 24.21 | 20.2546 | 555.511 | 6.2 | 5.8 | 10.628 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 801.21 | 1093.09 | 7 | 6 |  | 0 | 0 | 707.0042 | 977 | 1129.436 | 6.8458 | 4.926 | 1052.1352 | 1042.3474 | 1137.617 | 11.66 | 12.58 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 964 | 970.0375
05/11/2025 | 10:00 | 23 | 54.06 | 9.45 | 24.23 | 20.2546 | 802.254 | 7.6 | 6.3 | 12.355 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 1059.82 | 1126.55 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 611.6989 | 1051 | 1057.692 | 9.6614 | 9.313 | 1112.2906 | 1093.7405 | 1061.86 | 12.12 | 13.04 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 1042 | 1058.6085
05/11/2025 | 10:30 | 22 | 55.15 | 10.74 | 25.08 | 20.2546 | 725.396 | 8.5 | 6 | 10.272 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 1109.5 | 644.73 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 876.0208 | 1154 | 1037.93 | 8.0658 | 11.1772 | 1175.3385 | 1132.595 | 1041.75 | 12.47 | 13.56 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 1105 | 1095.5455
05/11/2025 | 11:00 | 22 | 55.17 | 11 | 25.04 | 20.2546 | 401.342 | 9.6 | 6.6 | 11.756 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 1039 | 1227.64 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 855.3649 | 1160 | 1019.591 | 10.283 | 11.2931 | 1041.8247 | 1048.3021 | 1058.092 | 12.68 | 12.84 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 1147 | 1110.1175
05/11/2025 | 11:30 | 22 | 55.15 | 11.18 | 25.25 | 20.2546 | 310.603 | 9.9 | 8.4 | 12.127 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 1148.35 | 993.46 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 1060.1129 | 1116 | 1037.726 | 9.9326 | 11.066 | 911.5294 | 899.3112 | 1055.267 | 12.84 | 13.38 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 1157 | 1065.071
05/11/2025 | 12:00 | 22 | 55.15 | 11.86 | 25.26 | 20.2546 | 527.361 | 10.3 | 7.9 | 12.233 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 1155.85 | 913.46 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 1021.5034 | 1200 | 967.281 | 10.8557 | 11.1066 | 915.7266 | 920.6899 | 966.327 | 12.92 | 13.02 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 1037 | 973.2395
05/11/2025 | 12:30 | 21 | 55.2 | 12.55 | 25.81 | 20.2546 | 389.835 | 11.3 | 8.1 | 12.673 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 1163.77 | 991.27 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 717.3362 | 735 | 898.464 | 8.733 | 11.5416 | 914.2087 | 849.573 | 897.83 | 12.73 | 13.17 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 1052 | 1107.322
05/11/2025 | 13:00 | 21 | 56.25 | 13.97 | 25.86 | 20.2546 | 557.471 | 11.2 | 8.6 | 12.363 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 1218.48 | 889.46 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 955.5943 | 578 | 840.607 | 8.3055 | 11.2727 | 834.0411 | 810.7932 | 839.854 | 12.7 | 13.22 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 959 | 1087.4305
05/11/2025 | 13:30 | 21 | 57.55 | 13.52 | 26.36 | 20.2546 | 380.703 | 11 | 8.6 | 10.562 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 777.65 | 801.82 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 496.7284 | 711 | 816.404 | 8.8172 | 11.4827 | 879.3509 | 843.3317 | 809.411 | 12.59 | 12.92 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 492 | 1016.3955
05/11/2025 | 14:00 | 21 | 57.72 | 13.44 | 26.34 | 20.2546 | 367.782 | 10.8 | 8.8 | 9.423 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 828.19 | 577.09 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 376.4747 | 640 | 776.175 | 8.8529 | 11.2762 | 752.244 | 694.2966 | 771.199 | 12.35 | 12.43 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 459 | 862.247
05/11/2025 | 14:30 | 21 | 57.76 | 12.94 | 24.34 | 20.2546 | 353.419 | 10.7 | 8.7 | 8.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 744.79 | 539.82 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 188.8183 | 398 | 631.248 | 11.2458 | 11.9685 | 791.715 | 767.0753 | 624.94 | 12.48 | 12.66 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 447 | 862.369
05/11/2025 | 15:00 | 21 | 57.73 | 13.15 | 24.37 | 20.2546 | 267.593 | 10.7 | 9 | 8.23 | 16 | 16 | 16 | 16 | 761.98 | 782.18 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 138.4814 | 446 | 487.686 | 10.7395 | 11.8177 | 803.0596 | 743.2114 | 474.799 | 11.98 | 12.75 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 402 | 760.54
05/11/2025 | 15:30 | 22 | 57.76 | 12.34 | 25.06 | 20.2546 | 119.367 | 11.2 | 9.3 | 8.088 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 710.32 | 632.54 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 166.8826 | 484 | 568.352 | 9.0877 | 11.3936 | 551.9303 | 630.5167 | 562.976 | 11.95 | 11.71 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 381 | 409.696
05/11/2025 | 16:00 | 22 | 57.72 | 12.44 | 24.93 | 20.2546 | 48.031 | 11.1 | 9.4 | 9.973 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 550.43 | 854.91 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 147.0023 | 411 | 391.35 | 10.9628 | 11.0279 | 762.3463 | 693.9067 | 359.264 | 11.27 | 11.88 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 338 | 416.2525
05/11/2025 | 16:30 | 22 | 57.73 | 10.97 | 23.48 | 21.0367 | 79.149 | 11 | 9 | 12.127 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 761.84 | 288.55 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 54.8193 | 255 | 219.102 | 10.7691 | 11.7256 | 653.4862 | 661.2891 | 219.198 | 11.11 | 11.94 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 273 | 335.3665
05/11/2025 | 17:00 | 22 | 57.71 | 12.51 | 24.66 | 21.0367 | 35.932 | 11.2 | 8.6 | 10.744 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 365.9 | 155 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 16.8592 | 64 | 239.527 | 12.0514 | 11.6306 | 209.1132 | 201.5968 | 212.904 | 11.06 | 11.79 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 288.0842 | 0 | 0 | 253.3425 | 238.44 | 101 | 123.4725
05/11/2025 | 17:30 | 23 | 57.69 | 14.27 | 23.93 | 21.0367 | 19.21 | 11.1 | 9.1 | 11.532 | 15 | 15 | 15 | 15 | 323.66 | 86.55 | 7 | 9 |  | 0 | 0 | 5.1383 | 18 | 23.063 | 11.2815 | 10.1834 | 180.2219 | 197.3403 | 19.181 | 11.42 | 11.94 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 31 | 7.182
05/11/2025 | 18:00 | 23 | 57.66 | 10.08 | 23.87 | 21.0367 | 0 | 10.8 | 9.3 | 10.721 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 67.41 | 0 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 2.3487 | 0 | 0 | 10.0363 | 10.4847 | 10.192 | 11.1072 | 0 | 12.02 | 12.55 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 0 | 0
05/11/2025 | 18:30 | 23 | 57.68 | 13.57 | 24.78 | 21.0367 | 0 | 10.6 | 8.5 | 10.872 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 1 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0.08854 | 0 | 0 | 7.2651 | 11.5553 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 12.13 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 0 | 0.0515
05/11/2025 | 19:00 | 23 | 57.68 | 11.21 | 24.75 | 21.0367 | 0 | 9.7 | 7.8 | 10.521 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 8 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 12.45 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 333.816 | 0 | 0.0405
05/11/2025 | 19:30 | 22 | 57.71 | 11.76 | 25 | 21.0367 | 0 | 8.6 | 8.3 | 10.627 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8434 | 9.7249 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 12.22 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 304.0889 | 0 | 0 | 253.3425 | 253.3425 | 0 | 0.058
05/11/2025 | 20:00 | 22 | 57.68 | 12.59 | 25.02 | 21.0367 |  | 9.1 | 8 | 9.761 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.4163 | 9.1002 |  |  |  | 12.2 | 12.68 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 336.0982 | 0 | 0 | 357.66 | 330.8355
05/11/2025 | 20:30 | 22 | 57.73 | 12.6 | 24.97 | 21.0367 |  | 8.4 | 7.5 | 9.038 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.4653 | 8.9043 |  |  |  | 13 | 12.86 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 368.1076 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66
05/11/2025 | 21:00 | 22 | 54.44 | 12.18 | 25.01 | 21.0367 |  | 8.9 | 7.5 | 9.513 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 5.3645 | 9.6288 |  |  |  | 12.76 | 12.6 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 368.1076 | 0 | 0 | 357.66 | 345.738
05/11/2025 | 21:30 | 23 | 58.04 | 11.38 | 24.84 | 21.0367 |  | 8.3 | 7.7 | 10.417 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 7.6024 | 9.7022 |  |  |  | 12.85 | 12.91 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 352.1029 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66
05/11/2025 | 22:00 | 23 | 57.61 | 12.02 | 24.83 | 21.0367 |  | 7.9 | 8.2 | 9.796 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |  |  | 3 | 5 | [6 empty] | 9.0388 | 10.0651 |  |  |  | 13.05 | 12.82 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 352.1029 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66
05/11/2025 | 22:30 | 22 | 57.62 | 14.14 | 25.11 | 21.0367 |  | 7.7 | 7 | 9.956 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 8.1804 | 11.0777 |  |  |  | 12.67 | 12.66 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 352.1029 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66
05/11/2025 | 23:00 | 22 | 57.67 | 11.06 | 24.99 | 21.0367 |  | 7.5 | 7.7 | 10.131 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 6.2288 | 10.8028 |  |  |  | 12.48 | 12.26 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 352.1029 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66
05/11/2025 | 23:30 | 23 | 58.81 | 10.74 | 25.02 | 21.0367 |  | 7.2 | 8.1 | 10.219 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 6.42 | 8.1586 |  |  |  | 12.56 | 12.57 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 352.1029 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66
06/11/2025 | 00:00 | 23 | 58.78 | 11 | 25.03 | 21.0367 |  | 7.3 | 7.8 | 10.144 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4.5827 | 7.5796 |  |  |  | 12.54 | 12.72 | 336.0982 | 0 | 0 | 0 | 352.1029 | 0 | 0 | 357.66 | 357.66

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
05/11/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 55.02 | 63.6 | 69.07 | 301.28 | 519.97
05/11/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 50.14 | 61.17 | 69.07 | 303.11 | 514.49
05/11/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 49.9 | 66.33 | 69.07 | 306.98 | 523.28
05/11/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 50.93 | 66.15 | 69.07 | 309.04 | 526.19
05/11/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 49.39 | 64.57 | 69.07 | 308.27 | 522.3
05/11/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 44.97 | 69.23 | 69.07 | 308.4 | 522.67
05/11/2025 | 03:30 | 27 | 0 | 42.2 | 65.38 | 69.07 | 306.26 | 509.91
05/11/2025 | 04:00 | 27 | 0 | 39.17 | 65.32 | 69.07 | 304.36 | 504.92
05/11/2025 | 04:30 | 31 | 0 | 37.07 | 66.17 | 69.07 | 312.71 | 516.02
05/11/2025 | 05:00 | 31 | 0 | 36.77 | 66.12 | 69.07 | 310.42 | 513.38
05/11/2025 | 05:30 | 31 | 0 | 37.49 | 66.19 | 69.07 | 305.13 | 508.88
05/11/2025 | 06:00 | 31 | 0 | 34.45 | 66.26 | 69.07 | 302.21 | 502.99
05/11/2025 | 06:30 | 29 | 0 | 32.46 | 70.64 | 69.07 | 308.3 | 509.47
05/11/2025 | 07:00 | 29 | 0.05 | 31.87 | 70.66 | 69.07 | 311.25 | 511.9
05/11/2025 | 07:30 | 27 | 0.07 | 39.07 | 70.53 | 69.07 | 307.17 | 512.91
05/11/2025 | 08:00 | 27 | 10.22 | 34.51 | 70.65 | 69.07 | 307.4 | 518.85
05/11/2025 | 08:30 | 31 | 11.03 | 27.6 | 66.51 | 72.76 | 308.06 | 516.96
05/11/2025 | 09:00 | 31 | 14.58 | 32.11 | 66.64 | 72.76 | 304.39 | 521.48
05/11/2025 | 09:30 | 33 | 14.69 | 44.32 | 67.38 | 72.76 | 300 | 532.15
05/11/2025 | 10:00 | 33 | 13.71 | 47.57 | 67.42 | 72.76 | 305.58 | 540.04
05/11/2025 | 10:30 | 32 | 13.98 | 49.45 | 70.93 | 72.76 | 306.55 | 545.67
05/11/2025 | 11:00 | 32 | 14.33 | 50.65 | 70.84 | 72.76 | 302.82 | 543.4
05/11/2025 | 11:30 | 32 | 14.33 | 49.91 | 71.67 | 72.76 | 299.45 | 540.12
05/11/2025 | 12:00 | 32 | 14.21 | 52.97 | 71.71 | 72.76 | 309.37 | 553.02
05/11/2025 | 12:30 | 25 | 14.23 | 51.88 | 70.19 | 72.76 | 321.29 | 555.35
05/11/2025 | 13:00 | 25 | 13.97 | 57.76 | 70.31 | 72.76 | 328.53 | 568.33
05/11/2025 | 13:30 | 24 | 14.29 | 53.88 | 70.3 | 72.76 | 329.9 | 565.13
05/11/2025 | 14:00 | 24 | 14.3 | 53.57 | 70.27 | 72.76 | 327.14 | 562.04
05/11/2025 | 14:30 | 28 | 14.31 | 54.14 | 65.66 | 72.76 | 328.32 | 563.19
05/11/2025 | 15:00 | 28 | 13.95 | 55 | 65.75 | 72.76 | 349.34 | 584.8
05/11/2025 | 15:30 | 31 | 13.96 | 50.59 | 70.85 | 72.76 | 314.23 | 553.39
05/11/2025 | 16:00 | 31 | 14.05 | 51.01 | 70.52 | 72.76 | 337.57 | 576.91
05/11/2025 | 16:30 | 33 | 14.05 | 48.13 | 65.84 | 60.75 | 331.08 | 552.85
05/11/2025 | 17:00 | 33 | 14.24 | 54.87 | 69.26 | 60.75 | 334 | 566.12
05/11/2025 | 17:30 | 33 | 14.24 | 60.41 | 66.48 | 60.75 | 329.98 | 564.86
05/11/2025 | 18:00 | 33 | 14 | 42.67 | 66.32 | 60.75 | 331.29 | 548.03
05/11/2025 | 18:30 | 33 | 14 | 58.13 | 55.37 | 60.75 | 327.65 | 548.9
05/11/2025 | 19:00 | 33 | 14 | 48.06 | 55.3 | 60.75 | 330.89 | 542
05/11/2025 | 19:30 | 32 | 14.01 | 52.48 | 56.11 | 60.75 | 328.42 | 543.77
05/11/2025 | 20:00 | 32 | 13.81 | 56.21 | 56.16 | 60.75 | 325.48 | 544.41
05/11/2025 | 20:30 | 32 | 13.82 | 57.03 | 56.06 | 60.75 | 327.14 | 546.8
05/11/2025 | 21:00 | 32 | 12.64 | 55.12 | 56.14 | 60.75 | 318.21 | 534.86
05/11/2025 | 21:30 | 33 | 13.48 | 54.24 | 64.32 | 60.75 | 322.18 | 547.97
05/11/2025 | 22:00 | 33 | 13.59 | 57.26 | 64.31 | 60.75 | 318.46 | 547.37
05/11/2025 | 22:30 | 32 | 13.59 | 57.64 | 65.27 | 60.75 | 322.73 | 551.98
05/11/2025 | 23:00 | 32 | 14.15 | 45.08 | 64.98 | 60.75 | 319.39 | 536.35
05/11/2025 | 23:30 | 33 | 14.44 | 49.6 | 65.06 | 60.75 | 323.89 | 546.74
06/11/2025 | 00:00 | 33 | 14.31 | 50.83 | 65.07 | 60.75 | 320.15 | 544.11
EJEC MWh |  | 735 | 228.315 | 1147.79 | 1583.985 | 1620.64 | 7597.885 | 12913.615

## FLUJOS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/11/2025 | 00:30 | 0 | 13.932 | -19.8727 | 8.0594 | 18.9147 |  | 35.9374 | -75.6084 | 40.6047 | 20.4434 |  | 15.54 | -31.996 | 28.6 | 9.108 |  | 13.566 | 44.7708 | 14.3641 | 14.4914 | 24.4212 | 14.7943 | 0.3077 | 9.0464 |  |  | -43.4 | -43.62 |  | -15.54 | 30.8 | 7.496 | 0.189 | 0 | -35.39 | -91.28 | 40.29 |  | 8.4288 | 12.236 | 56.597 | 59.0371 | 25.8537 | -34.1596 | -34.6678 | 7.2161 | 7.2508 | 60.5496 | 61.4873 | -18.0326 | -19.9476 | -332.6949 | -13.0333 | -13.7 | -13.7 | 41.2234 | 40.0525 | -4.0455 |  | -42.7347 | 4.4778 |  | 2.3163 | 380.3216 | 73.7022 | 74.4041 | -275.0428 | 403.3863 |  | -73.0975 | 76.7946 | 78.7486 | 25.36 | 22.6 | 53.14 | 70.73 | -35.7624 | -36.1642 | 76.4267 | 77.3048 | 20.7295 | -72.9081 | -73.5835 | -4.8524 |  |  |  | 99.1 | 89.4 | -13.66 | 67.3858 | 65.974 | 65.1167 | -18.6869 | -18.3647 | 29.3251 | -52.4941 | 32.1141 | 12.9951 | 49.03 | 26.99 | 37.7417 | 35.6003 | -27.59 | -3.5167 |  |  | -90.191 |  | -16.8159 | -75 | -76.9 | 22.6071 | 37.5092 | 46.04 | 53.3386 | 37.01 | -6.28 | 41.943 | 89.3951 | -26.17 | -26.48 | 95.14 | 60.35 | 90.2727 | 88.3091 |  | -9.1727 | 189.8317 | 142.834 | 136.1056 | 138.0488 | 54.366 | 45.6004 | -21.127 | 284.0515 | 155.2449 |  | -28.7546 | -26.2821 | 28.9813 | -3.6613 | -3.5565 | 61.488 | -53.3669 | -54.2192 | -9.8548 | 15.7 | -13.77 | 1 | 14.2154 | -65.8233 | -35.6388 | -34.7557 | 10.1831 | -42.4861 | 8.7197 | 21.7212 |  | 20.6044 | 42.5053 | 43.0844 | 42.4418 | 36.338 | 36.0031 | 13.229 | 11.1473 | 10.9532 | -1.1432 | 0 | 11.772 | -5.17 | 11.2605 | 0.8487 | -7.2 | 17.25 | 9.1507 |  | -7.332 | 4.479 |  | 39.8 | -7.9768 | 1.8959 | 13.64 | 78.1492 | 24.3 | -11.4301 | 1.9065 | 1.8987 | 1.5959 |  |  | -14.8465 | -20.3868 | 17.6944 | 21.0354 | 57.4353 | 59.0513 | -102.1689 | -19.4779 | 28.9074 | -38.4853 | 10.1876 | 6.9741 | 6.7515 | 11.8354 | 115.13 | 116.4584 | 176.4 | -175.0043 | -431.0759 | 434.9131 | 349.6841 | -111.1071 | -109.488 | -52.396 | -44.7407 | 79.6602 | 81.9931 | -66.1306 | -66.8019 | 24.2829 | 23.426 | -43.3904 | -44.0049 | 74.18 | 74.01 | 14.5 | 14.7 | 21.9661 | 29.36 | -304.4831 | 106.7761 | 106.6003 | 13.8 | -50.7 | -24.3 | -23.3 | 1.3993 | 1.3239 | -347.9003 | -124.3727 | 302.9943 | 233.4243 |  | -225.5819 | 223.8405 | -218.0499 | -118.8418 | -221.0369 |  |  | 218.6302 | -297.349 | 121.5239 | -174.4742 | 174.0977 | -9.2026 | 30.637 | 10.32 | 7.873 | 7.847 | -10 | -14.72 |  | 14.3297 | -19.0143 | -43.0686 | 19.4 | 54.999 | 55.758 | 11.2324 |  | 50.4441 | 50.1895 | 51.9838 |  | 47.7 | 22.8334 | 6.07 |  | -47.6262 | 71.5024 | 53.7737 | -47.76 | -70.9199 | 44.1287 | 26.4889 | -55.6 | 55.3 | -81.5101 | 201.7772
05/11/2025 | 01:00 | 0 | 13.7702 | -19.6152 | 7.7073 | 22.5693 |  | 34.5289 | -73.4366 | 38.3711 | 19.2414 |  | 17.76 | -36.687 | 33 | 15.732 | -33 | 13.5628 | 43.7226 | 13.6293 | 13.8906 | 23.372 | 14.0168 | 0.2889 | 8.2781 |  |  | -43.02 | -43.41 |  | -17.76 | 35.2 | 3.802 | 0.162 | 0 | -35.39 | -91.45 | 37.63 |  | 8.2575 | 12.2847 | 55.8262 | 56.0571 | 23.5498 | -33.3558 | -33.4576 | 6.804 | 6.8963 | 58.2723 | 59.7458 | -20.9011 | -22.6835 | -312.0091 | -13.7393 | -13.6 | -13.6 | 39.4885 | 39.2102 | -3.749 |  | -39.5605 | 3.9164 |  | 2.2514 | 360.515 | 65.157 | 65.096 | -259.8933 | 377.9198 |  | -62.5351 | 64.4647 | 74.667 | 24.52 | 20.96 | 50.33 | 68.44 | -36.1642 | -35.0926 | 80.1354 | 80.4631 | 22.5549 | -56.9275 | -56.3069 | -6.9234 |  |  |  | 93.9 | 84.8 | -13.51 | 69.9364 | 69.1467 | 67.5247 | -19.878 | -18.7911 | 25.5202 | -45.7796 | 28.6866 | 12.9999 | 42.45 | 23.84 | 35.8667 | 33.8425 | -26.61 | -3.5167 |  |  | -72.2799 |  | -16.3157 | -72.7 | -72.1 | 22.5192 | 35.7513 | 40.8739 | 50.4089 | 35.1 | -4.89 | 44.0975 | 73.4892 | -25.61 | -25.96 | 90.71 | 59.51 | 71.5818 | 73.0182 |  | -14.6273 | 169.8967 | 126.989 | 120.0572 | 123.1155 | 70.4001 | 61.8611 | -21.434 | 272.201 | 166.4358 |  | -28.1528 | -25.4503 | 8.1302 | -19.2292 | -17.7147 | 182.844 | -66.1285 | -67.0434 | -24.0953 | 15.4 | -13.36 | 111.1 | 13.9643 | -94.7861 | -35.3858 | -34.751 | 8.3249 | -58.1335 | 24.8584 | 22.0185 |  | 21.3028 | 42.5991 | 43.5332 | 41.6557 | 36.0031 | 34.9984 | 7.0332 | 16.8733 | 16.811 | -8.111 |  | 7.9048 | -6.66 | 11.6609 | 0.8255 | -7.18 | 16.2 | 0 |  | -7.55 | 4.357 |  | 38.2 | -3.7754 | 9.5977 | 13.48 | 75.2811 | 22.7 | -11.6429 | 1.9201 | 1.7695 | 1.5208 |  |  | -14.2268 | -19.686 | 15.6877 | 20.4423 | 58.7026 | 59.9541 | -99.9321 | -18.9813 | 29.3026 | -36.9474 | 10.4254 | 6.3979 | 6.1503 | 12 | 113.1764 | 112.9445 | 176 | -176.3244 | -431.4653 | 433.646 | 363.0048 | -108.9127 | -107.1139 | -54.0582 | -46.5326 | 78.9456 | 79.5005 |  |  | 22.6239 | 22.4482 | -49.4335 | -49.4601 | 75.09 | 73.57 | 9.8 | 11 | 22.0473 | 28.32 | -302.3018 | 104.4447 | 104.2747 | 13.3 | -50.7 | -21.8 | -20.9 |  | 1.2254 | -353.2909 | -132.3407 | 300.6537 | 229.7487 |  | -225.0324 | 221.2653 | -213.39 | -116.0989 | -218.5851 |  |  | 216.8876 | -294.5109 | 117.6536 | -177.2632 | 175.1705 | -9.2795 | 29.477 | 8 | 7.437 | 7.446 | -8.88 | -16.24 |  | 16.8475 | -19.7467 | -44.1794 | 18.6 | 50.871 | 48.926 |  |  | 51.0797 | 50.7741 | 50.3845 |  | 49.8 | 23.5531 | 5.78 |  | -48.564 | 72.159 | 55.3909 | -48.9072 | -70.7441 | 45.5276 | 24.8269 | -57.8 | 58.3 | -71.6843 | 192.2252
05/11/2025 | 01:30 | 0 |  | -19.8521 | 7.5195 | 25.5944 |  | 33.7448 | -73.532 | 37.2809 | 18.6574 |  | 19.98 | -36.517 | 33 | 15.732 | -33 | 13.0558 | 44.1072 | 13.6142 | 13.4621 | 22.7996 | 13.5503 | 0.356 | 8.1265 |  |  | -42.26 | -42.14 |  | -19.98 |  | 3.88 | 0.163 | 0 | -35.39 | -92.62 | 35.37 |  | 8.0042 | 12.5368 | 53.4763 | 54.7677 | 22.7715 | -32.4181 | -32.996 | 8.6682 | 8.1146 | 57.2006 | 58.1383 | -21.5421 | -23.6778 | -297.0845 | -13.6179 | -14 | -13.8 | 39.3187 | 38.4737 | -3.6153 |  | -39.9066 | 3.7366 |  | 2.2383 | 345.3474 | 54.506 | 54.384 | -230.3342 | 356.3239 |  | -72.7324 | 74.4694 | 71.5733 | 23.82 | 20.04 | 48.78 | 66.62 | -33.887 | -33.4851 | 78.0258 | 78.7125 | 24.1017 | -53.65 | -53.7602 | -6.744 |  |  |  | 92.3 | 83.4 | -12.8 | 69.0163 | 67.6661 | 66.3629 | -23.6233 | -23.1201 | 25.1452 | -38.9808 | 26.6974 | 12.8137 | 39.74 | 22.66 | 34.4604 | 32.9636 | -25.76 | -3.5167 |  |  | -64.6396 |  | -15.763 | -68 | -67.3 | 22.1622 | 33.9935 | 37.1167 | 48.0652 | 33.62 | -4.15 | 41.0905 | 64.3524 | -52.42 | 0 | 89.16 | 57.1 | 65.8727 | 65.7818 | -10.6802 | -14.1091 | 164.2907 | 119.2162 | 113.534 | 115.3189 | 75.8172 | 68.6364 | -20.725 | 242.5433 | 184.1746 |  | -26.5574 | -25.4124 | 0 | -8.0691 | -9.543 | 165.948 | -68.8266 | -71.108 | -31.605 | 13.13 | -12.18 | 109.5 | 13.7487 | -73.9094 | -36.0694 | -35.3716 | 10.1959 | -66.8184 | 30.2413 | 22.0786 |  | 21.7272 | 42.9242 | 43.5624 | 40.2503 | 33.1563 | 32.8214 | 7.2006 | 16.6471 | 16.2264 | -9.0245 |  | 9.3696 | -7.48 | 11.1653 | 0.8096 | -6.88 | 16.92 | 0 |  | -7.479 | 4.368 |  | 38.45 | -0.6717 | 9.2032 |  | 75.5482 | 24.5 | -10.8326 | 2.1666 | 1.9932 | 1.4405 |  |  | -15.3678 | -18.75 | 15.6591 | 19.1065 | 60.1259 | 62.0527 | -100.5805 | -18.5062 | 29.226 | -35.8615 |  | 5.978 | 5.6652 |  | 113.1374 | 113.8675 | 178.9 | -177.1216 | -436.0458 | 440.9225 | 377.9479 | -111.0401 | -109.416 | -55.1901 | -48.7586 | 76.4097 | 76.5844 |  |  | 22.6239 | 21.1408 | -48.8536 | -48.3071 | 74.71 | 74.46 | 9 | 8.2 | 21.6991 | 28.24 | -297.2691 | 105.5134 | 106.0073 | 13.3 | -49.7 | -20.9 | -20.7 | 1.5088 |  | -374.576 | -152.5648 | 299.1389 | 228.3939 |  | -221.5854 | 218.7597 | -213.9824 | -114.3026 | -213.6916 |  |  | 213.7575 | -288.1424 | 116.6675 | -176.16 | 171.7498 | -10.3891 | 29.809 | 8.48 | 6.759 | 6.745 | -8.64 | -16.48 |  | 17.6379 | -20.4791 | -44.152 | 20.7 | 49.12 | 48.665 | 11.258 |  | 50.5635 | 49.7718 | 53.0351 |  | 52.8 | 23.8473 | 5.54 |  | -50.5285 | 74.0044 | 57.1033 | -49.6264 | -73.007 | 47.4367 | 24.7448 | -59.4 | 60.8 | -55.0907 | 187.7932
05/11/2025 | 02:00 | 0 |  |  | 7.1908 | 26.6115 |  | 33.3881 | -70.8465 | 36.2578 | 18.1614 |  | 17.76 | -35.525 |  | 15.732 |  | 13.3296 | 42.8026 | 13.3362 | 13.4619 | 22.6454 | 13.1983 | 0.3691 | 8.2595 |  |  | -42.92 | -43 |  | -17.76 | 35.2 | 3.963 | 0.16 | 0 | -35.39 | -94.48 | 35.03 |  | 7.5696 | 12.6608 | 52.7799 | 54.4598 | 24.1776 | -32.4181 | -32.2548 | 10.4975 | 10.6238 |  | 57.8704 | -23.285 | -24.7249 | -293.9356 | -16.6384 | -12.7 | -12.6 | 39.3474 | 38.0708 | -3.4531 |  | -38.7378 | 3.5803 |  | 1.3298 | 341.3799 | 50.7217 | 50.6302 | -236.4633 | 341.8369 |  | -65.2818 | 66.1511 | 69.4776 | 23.33 | 19.67 | 47.3 | 65.19 | -32.5474 | -32.6813 | 74.1309 | 74.9031 | 24.4372 | -49.6257 | -49.0348 | -7.6591 |  |  |  | 89.4 | 81.5 | -12.58 | 69.1796 | 67.1765 | 67.1224 | -24.1318 | -23.1902 | 23.5678 | -35.8912 | 25.8463 | 12.9001 | 40.76 | 23.14 | 33.5229 | 31.6452 | -25.13 | -3.5167 |  |  | -71.8968 |  | -15.4074 | -65.7 | -65 |  | 32.8217 | 36.6471 | 46.8933 | 32.55 | -4.5 | 41.447 | 72.2016 | -54 |  | 89.62 | 55.49 | 74.3091 | 72.8 |  | -11.2545 | 166.994 | 123.5549 | 117.6459 | 119.8015 | 82.8873 | 72.7752 | -19.999 | 249.1563 | 200.892 |  | -27.4695 | -25.5061 | 0 | 8.7912 | 6.9598 | 152.124 | -72.5563 | -72.8964 | -39.9028 | 0 | -11.45 | 117.9 | 13.5303 | -38.1474 | -36.4419 | -34.8187 | 9.5187 | -68.9915 | 35.8401 | 21.8704 |  | 21.62 | 43.3959 | 43.4981 | 41.8919 | 32.1516 | 32.1516 | 5.0237 | 13.8222 | 12.9003 | -11.3303 |  | 8.9522 | -7.89 | 11.3777 | 0.7608 | -6.91 | 16.68 | 0 |  | -7.563 | 4.459 |  | 38.69 | 2.3897 | 10.646 |  | 73.4611 | 23.1 | -10.5945 | 2.0575 | 1.6231 | 1.4042 |  |  | -15.2786 | -17.7316 | 16.4734 | 18.1879 | 59.1407 | 60.1957 | -99.4569 | -17.7325 | 29.2632 | -34.6199 | 10.597 | 5.7631 | 5.5386 | 11.6914 | 113.2281 | 115.8156 | 175.6 | -178.2752 | -436.1104 | 440.951 | 389.8071 | -110.2358 | -108.5314 | -55.4879 | -47.3855 | 81.5117 | 79.872 |  |  | 21.756 | 21.6901 | -47.3483 | -47.2003 | 75.94 | 75.26 | 8.7 | 10.2 | 22.0281 | 28.64 | -291.1652 | 101.318 | 101.1429 |  | -48.5 | -21 | -20.8 | 1.4169 | 1.3499 | -383.4167 | -166.514 | 294.7914 | 223.4013 |  | -217.299 | 213.4558 | -207.6687 | -113.5272 | -211.1918 |  |  | 210.3024 | -287.9749 | 113.5589 | -170.1202 | 165.9218 | -9.7024 | 29.54 | 8.56 | 6.753 | 6.762 | -8.48 | -16.48 |  | 17.052 | -20.8301 | -44.0055 | 20.7 | 51.182 | 52.656 |  |  | 51.0658 | 51.0441 | 52.8369 |  | 51 | 24.4951 | 5.4 |  | -50.6449 | 72.3756 | 56.8239 | -51.2031 | -72.0082 | 46.9292 | 24.4219 | -59.8 | 59.8 | -48.7211 | 169.786
05/11/2025 | 02:30 | 0 | 13.6428 |  | 7.0397 | 26.5198 |  | 32.8673 | -70.1925 | 36.1488 | 18.3514 |  | 17.76 | -36.157 | 33 | 16.56 | -33 | 13.3459 | 41.8808 | 13.2679 | 13.4147 | 22.2175 | 14.4947 | 0.2912 | 8.1796 |  |  | -43.29 | -43.31 |  | -17.76 | 35.2 | 3.667 | 0.158 | 0 | -35.39 | -95.99 | 33.75 |  | 7.5626 | 12.7655 | 52.215 | 54.152 | 24.7466 | -31.6144 | -32.1527 | 10.5688 | 10.2429 | 57.7364 | 58.1383 | -24.5363 | -26.8771 | -288.9981 | -14.7723 | -13.8 | -13.6 | 38.8312 | 37.6505 | -3.4103 |  | -40.1754 | 3.2515 |  | 0 | 338.7248 | 45.381 | 45.5946 | -243.0634 | 330.6304 |  | -70.857 | 72.7393 | 68.4597 | 23.95 | 19.44 | 45.72 | 65.39 | -28.2608 | -29.1985 | 72.0857 | 72.731 | 25.2781 | -48.0675 | -48.7017 | -7.3782 |  |  |  | 89.2 | 80.7 | -12.32 | 68.7242 | 66.9045 | 66.3355 | -27.3733 | -26.4086 | 23.8776 | -33.3026 | 24.8064 | 12.5666 | 37.17 | 21.55 | 33.0542 | 31.2057 | -24.65 | -3.5167 |  |  | -70.4964 |  | -15.0893 | -63.3 |  | 22.1512 | 32.2357 | 34.7685 | 45.7214 | 31.55 | -4.24 | 42.222 | 70.8315 | -53.28 |  | 86.2 | 54.84 | 72.8182 | 70.9636 |  | -8.0818 | 162.372 | 120.5297 | 115.2854 | 116.4006 | 82.3934 | 76.9317 | -20.349 | 255.8479 | 191.3955 |  | -27.5636 | -24.8058 | 0 | 14.6667 | 12.7468 | 173.628 | -73.4973 | -74.2306 | -41.8317 | 0 | -11.83 | 120.9 | 13.4507 | -25.5834 | -35.3397 | -34.1691 | 7.4027 | -71.4659 | 43.5504 | 21.3471 |  | 21.5185 | 42.193 | 42.6462 | 40.8497 | 28.1327 | 27.4628 | 1.842 | 11.0959 | 11.6646 | -13.0871 |  | 4.477 | -7.24 | 12.9793 | 0.7633 | -7.97 | 16.64 |  |  |  | 4.436 |  | 37.31 | 2.5358 | 10.5529 |  | 72.865 | 23.4 | -10.5809 | 1.771 | 2.0456 | 1.3708 |  |  | -15.4593 | -17.0821 | 18.4035 | 18.0491 | 58.3732 | 58.462 | -96.0835 | -17.7457 | 28.711 | -34.4477 |  | 5.4994 | 5.2947 |  | 113.5043 | 112.7585 | 176 | -175.6523 | -437.8007 | 440.6852 | 367.2775 | -109.9179 | -108.1355 | -56.1483 | -49.2145 | 81.7377 | 81.0641 |  |  | 22.58 | 21.7011 | -45.1258 | -45.3807 | 73.61 | 73.91 | 8.4 | 10.1 | 22.09 | 27.76 | -292.1597 | 102.1303 | 101.9931 | 12.7 | -50.1 | -20.1 | -19.9 |  | 1.2608 | -363.6632 | -161.1015 | 289.4728 | 220.1045 |  | -216.1335 | 211.3442 | -207.748 | -111.304 | -208.9014 |  |  | 208.1081 | -282.55 | 113.0303 | -165.4973 | 162.8615 | -10.0183 | 29.935 | 8.32 | 7.223 | 7.182 | -8.08 | -15.92 |  | 16.701 | -20.3021 | -44.0635 | 20.7 | 51.477 | 51.494 |  |  | 52.6887 | 51.3926 | 50.7114 |  | 53 | 24.9619 | 5.55 |  | -49.9666 | 73.2823 | 57.7311 | -49.8391 | -72.3313 | 48.4921 | 22.9686 | -60.2 | 60.9 | -67.5513 | 132.7963
05/11/2025 | 03:00 | 0 | 13.1163 | -19.2813 | 7.1492 | 26.1303 |  | 32.2235 | -71.2925 | 36.0716 | 18.0854 |  | 17.76 | -35.862 |  | 16.56 |  | 13.3953 | 41.4532 | 12.9621 | 13.1125 | 21.7516 | 13.3363 | 0.3541 | 8.4972 |  |  | -43.91 | -43.83 |  | -17.76 | 35.2 | 4.035 | 0.161 | 0 | -35.39 | -97.59 | 32.51 |  | 7.1985 | 12.8906 | 51.3512 | 52.8945 | 26.1516 | -31.7483 | -31.9395 | 10.8153 | 9.8459 | 57.4685 | 58.8081 | -25.2649 | -27.8742 | -292.848 | -14.9758 | -13.2 | -13.3 | 38.6389 | 37.7137 | -3.1559 |  | -39.7835 | 2.8237 |  |  | 340.0982 | 44.3434 | 44.0077 | -244.7943 | 309.9454 |  | -77.756 | 78.836 | 67.3819 | 23.28 | 19.24 | 45.75 | 63.79 | -24.242 | -24.242 | 71.5144 | 72.5045 | 25.6812 | -46.6536 | -47.2196 | -8.6156 | 0 |  |  | 89.9 | 80 | -12.32 | 68.5358 | 67.2403 | 66.3956 | -27.2554 | -27.3367 | 22.9883 | -31.6447 | 24.4277 | 12.5948 | 36.14 | 21.19 | 32.1167 | 30.3268 | -24.09 | -3.5167 |  |  | -60.2631 |  | -14.8607 |  | -62.5 | 21.3986 | 31.6498 | 32.4203 | 44.5496 |  | -3.46 | 41.1215 | 59.2759 | -52.83 |  | 85.3 | 77.91 | 61.2545 | 59.8727 |  | -9.9636 | 171.2962 | 122.0172 | 116.2573 | 117.7466 | 86.3289 | 79.5703 | -20.118 | 259.3754 | 205.9521 |  | -26.9742 | -24.8044 | 15.3787 | 7.2528 | 5.9524 | 176.7 | -71.8535 | -72.7595 | -44.6358 | 14.65 | -13.51 | 116.6 | 13.3193 | -40.197 | -34.9036 | -34.1697 | 7.4753 | -74.9503 | 42.0476 | 21.3276 |  | 20.8842 | 41.3949 | 41.9419 | 40.8685 | 23.4439 | 23.9463 | -1.3397 | 11.5412 | 11.9021 | -14.737 | 0 | 3.935 | -7.84 | 12.3665 | 0.7352 | -7.55 | 16.05 | 0 |  |  | 4.496 |  | 36.76 | 5.2884 | 14.2019 |  | 71.5667 | 23.1 | -9.9845 | 2.1955 | 2.065 | 1.3503 |  |  | -14.74 | -17.3202 | 16.7389 | 17.5322 | 59.2121 | 60.0568 | -96.9641 | -17.525 | 28.3212 | -33.3396 | 10.9747 | 5.4018 | 5.1787 | 12.0314 | 113.8876 | 114.3401 | 152.5 | -152.7825 | -407.1274 | 408.0068 | 362.1602 | -110.733 | -108.5533 | -54.9591 | -47.533 | 79.3799 | 78.2333 |  |  | 22.613 | 21.7121 | -45.6714 | -45.9402 | 76.04 | 73.76 | 9.2 | 10.3 | 22.0281 | 27.44 | -299.8867 | 104.9338 | 105.7945 | 12.8 | -50.4 | -20.9 | -20.8 |  |  | -357.3757 | -172.1109 | 294.5951 | 225.9673 |  | -221.72 | 217.9497 | -209.2705 | -114.5824 | -214.3367 |  |  | 214.1177 | -291.4729 | 117.2126 | -172.9575 | 173.6391 | -10.5209 | 30.041 | 7.52 |  | 7.236 | -8.72 | -15.84 |  | 16.585 | -19.8047 | -44.5029 | 20.5 | 50.296 | 49.67 |  |  | 53.0143 | 53.0849 | 51.8177 |  | 51.6 | 25.219 | 5.45 |  | -50.1759 | 72.0135 | 56.9951 | -50.7965 | -70.7023 | 46.9698 | 23.4055 | -59.5 | 60.2 | -43.0518 | 109.9602
05/11/2025 | 03:30 | 0 | 12.9834 |  | 7.0606 | 27.923 |  | 32.3377 | -73.6486 | 35.5995 | 17.9835 |  | 13.32 | -35.446 |  | 16.56 | -30.8 | 13.3531 | 43.2586 | 13.2676 | 13.3539 | 22.2069 | 13.2643 | 1.6013 | 7.8331 |  |  | -45.11 | -45.06 |  | -13.32 | 33 | 3.121 | 0.153 | 0 | -35.39 | -97.87 | 36.9 |  | 7.4095 | 12.8136 | 50.677 | 52.4208 | 30.5929 | -33.6237 | -33.4968 | 9.3902 | 9.1827 | 59.076 | 60.4156 | -25.9698 | -27.4586 | -296.353 | -15.6156 | -13.1 | -13.2 | 40.2013 | 39.6013 | -3.1783 |  | -38.8996 | 2.8894 |  |  | 347.3921 | 43.1837 | 43.1837 | -221.3959 | 339.8826 |  | -84.4651 | 86.7679 | 66.4838 | 23.35 | 19.58 | 45.26 | 63.33 | -28.5287 | -29.4664 | 73.5302 | 73.6954 | 21.6754 | -51.3138 | -51.1145 | -9.05 |  |  |  | 90 | 81.6 | -11.99 | 65.9845 | 65.3465 | 64.6457 | -31.8828 | -31.1286 | 22.8237 | -25.9937 | 24.1068 | 12.5715 | 37.81 | 21.58 | 32.1167 |  | -24.15 |  |  |  | -66.7912 |  | -14.8515 |  | -60.1 | 21.2558 | 31.0638 | 33.8292 | 44.5496 | 30.85 | -4.05 | 42.9195 | 64.4837 | -50.06 |  | 81.79 | 53.75 | 67.6 | 65.3818 |  | -12.0455 | 158.6967 | 113.9304 | 110.3919 | 110.9287 | 79.6633 | 69.7441 | -19.908 | 233.2249 | 177.1066 |  | -27.388 | -25.0919 | 0 | 2.8799 | 3.3654 | 156.732 | -70.6378 | -71.7272 | -34.5876 | 0 | -7.57 | 120.3 | 13.3779 | -50.3235 | -35.298 | -34.5445 | 8.5987 | -66.938 | 31.0538 | 21.5317 |  | 21.0897 | 41.6541 | 42.8114 | 41.4498 | 27.4628 | 29.1374 | 6.5308 | 13.7192 | 13.5243 | -18.7097 | -13.0979 | 22.4289 | -14.19 | 5.0715 | 0.7156 | -2.48 | 17.37 | 20.8501 |  |  | 4.577 |  | 41.2 | 14.4612 | 18.7166 | 12.99 | 77.1312 | 25.3 | -10.5722 | 1.9737 | 1.8829 | 1.338 |  |  | -15.9103 | -17.3606 | 17.0618 | 17.6559 | 60.398 | 60.0485 | -101.6419 | -17.4341 | 29.1261 | -33.6754 | 11.2841 | 5.558 | 5.2631 |  | 113.862 | 114.6977 | 183.1 | -183.3546 | -446.3351 | 447.5197 | 374.4995 | -111.2845 | -109.1221 | -55.527 | -47.9226 | 82.5395 | 80.9893 | -70.3254 |  | 20.8771 | 20.7233 | -45.308 | -45.4353 | 77.56 | 76.47 | 8.5 | 9 | 22.0281 | 27.44 | -293.3986 | 100.5328 | 100.3835 |  | -51.4 | -19.3 | -19 |  |  | -368.8829 | -153.213 | 288.0638 | 222.8378 |  | -215.0739 | 213.821 | -206.7743 | -110.5976 | -209.2766 |  |  | 207.8784 | -280.6024 | 110.6168 | -171.6407 | 166.0142 | -10.0183 | 29.762 | 7.68 | 7.226 |  | -8.08 | -16.24 |  | 16.9665 | -19.8047 | -44.5334 | 20.2 | 52.709 | 52.012 | 11.2536 |  | 52.4788 | 52.3098 | 53.9218 |  | 51.5 | 24.8307 | 5.5 |  | -48.7499 | 72.1487 | 56.877 | -48.1394 | -70.6061 | 46.8473 | 23.7527 | -59.7 | 60.3 | -69.8019 | 153.1861
05/11/2025 | 04:00 | 0 | 13.1335 |  | 7.1534 | 27.2868 |  | 32.508 | -72.8438 | 35.4413 | 17.8675 |  | 15.54 | -35.087 |  | 16.56 | -33 | 13.3313 | 43.058 | 13.5801 | 13.5907 | 22.6034 | 13.799 | 1.3175 | 7.7111 |  |  | -44.24 | -44.27 |  | -15.54 | 33 | 3.749 | 0.153 | 0 | -35.39 | -95.54 | 35.41 |  | 7.7944 | 12.4057 | 51.7943 | 52.9445 | 26.2601 | -32.954 | -33.1911 | 8.7387 | 9.0387 | 58.4062 | 58.8081 | -26.958 | -29.1147 | -288.1107 | -15.5332 | -13.2 | -13.1 | 40.0758 | 39.0814 | -3.2508 |  | -37.1291 | 3.0986 |  | 0 | 337.7787 | 48.9822 | 48.8296 | -232.223 | 336.3144 |  | -46.6811 | 48.1997 |  | 22.79 | 19.32 | 45.38 | 62.59 | -35.7624 | -36.4321 | 77.0356 | 77.4026 | 22.3987 | -41.6658 | -42.4459 | -7.6459 |  |  |  | 87.7 | 78.3 | -11.97 | 68.7973 | 68.4173 | 67.8538 | -26.6568 | -25.5863 | 22.1177 | -30.319 | 22.5168 | 12.2988 | 37.24 | 21.19 | 32.1167 | 30.3268 | -24.16 |  |  |  | -73.9828 |  | -14.6886 |  | -62.5 | 21.5085 |  | 34.2988 | 44.5496 |  | -4.33 | 41.044 | 75.1218 | -50.02 |  | 81.74 | 53.09 | 74.9273 | 73.4364 |  | -12.8818 | 161.7909 | 117.8652 | 112.1637 | 114.4008 | 67.5633 | 62.2288 | -19.927 | 244.1838 | 175.887 |  | -27.7441 | -25.0765 | 9.0899 | -15.169 | -12.6477 | 132.156 | -67.2516 | -68.3204 | -27.9254 | 0 | -13.55 | 111.9 | 13.433 | -84.2531 | -35.342 | -34.8394 | 8.5217 | -58.2054 | 22.8043 | 21.4008 |  | 20.9639 | 42.3294 | 42.4537 | 40.5207 | 36.338 | 36.0031 | 5.3586 | 15.5744 | 15.3221 | -19.7271 | -14.313 | 20.3342 | -14.62 | 5.0715 | 0.6937 | -2.45 | 16.1 | 18.938 |  |  | 4.396 |  | 40.85 | 15.8429 | 19.076 | 13.18 | 76.8638 | 24 | -10.4626 | 2.0719 | 1.995 | 1.357 |  |  | -15.2553 | -17.5073 | 16.0475 | 17.8238 | 59.7536 | 59.6964 | -102.4723 | -17.1714 | 29.2196 | -33.2014 | 11.519 | 5.5678 | 5.3263 | 13.1693 | 116.4527 | 116.7339 | 182.7 | -182.4435 | -446.9153 | 449.2445 | 374.9307 | -112.4502 | -110.3769 | -51.4882 | -44.272 | 80.7881 | 79.7521 |  |  | 20.4266 | 20.4706 | -46.9952 | -47.4755 | 74.19 | 75.56 | 11.7 | 11 | 22.1093 | 29.28 | -292.5483 | 101.7501 | 101.6029 | 13.9 | -50.1 | -20.8 | -19.9 |  | 1.2816 | -369.898 | -144.5168 | 300.8783 | 225.7911 |  | -218.419 | 216.5528 | -212.3428 | -113.0343 | -217.7487 |  |  | 212.3895 | -293.9941 | 116.2044 | -174.8937 | 174.9411 | -9.8068 | 29.848 | 8.72 |  |  | -9.04 | -16.16 |  | 16.4965 | -19.9512 | -44.8844 | 21.1 | 53.707 | 53.71 |  | 13.5287 | 52.2091 | 52.2747 | 51.9159 |  | 50.1 | 24.8525 | 5.44 |  | -49.101 | 68.9631 | 54.2323 | -50.0524 | -68.7487 | 44.3809 | 23.541 | -58.3 | 57.9 | -71.8714 | 169.94
05/11/2025 | 04:30 | 0 | 12.9779 | -19.2832 | 7.3838 | 28.3197 |  | 33.4556 | -73.4295 | 36.1483 | 18.3334 |  | 11.1 | -35.164 | 33 | 16.56 | -30.8 | 13.4879 | 42.897 | 13.7195 | 14.0437 | 23.1902 | 14.0057 | 1.8896 | 8.5053 |  |  | -45.89 | -45.61 |  | -11.1 | 33 | 3.752 | 0.157 | 0 | -35.39 | -95.39 | 40.32 |  | 7.8504 | 12.1018 | 52.3998 | 54.4142 | 30.2596 | -34.2935 | -35.5084 | 9.7067 | 9.7125 | 60.0137 | 61.8892 | -22.8596 | -25.0726 | -309.6779 | -16.5164 | -13 | -13 | 41.679 | 40.934 | -3.2639 |  | -39.5296 | 3.4643 |  | 1.3748 | 357.5547 | 50.5386 | 50.6912 | -231.5906 | 355.6522 |  | -51.5927 | 49.5535 | 69.5475 | 23.35 | 20.31 | 46.95 | 64.94 | -32.8153 | -29.7343 | 88.8785 | 89.9345 | 19.4123 | -54.5252 | -53.7592 | -7.9517 |  |  |  | 87.7 | 78.4 | -9.5 | 65.55 | 64.4979 | 63.6972 | -28.133 | -27.8367 | 24.6438 | -33.4357 | 27.1016 | 12.4384 | 38.54 | 21.64 | 32.1167 | 30.3268 | -24.16 |  |  |  | -80.0555 |  | -14.7852 |  | -60.2 | 21.3492 |  | 36.6471 |  | 31.17 | -4.65 | 41.8655 | 79.5045 | -46.12 |  | 78.11 | 54.76 | 81.3273 | 80.0545 |  | -11.8909 | 166.2705 | 122.3461 | 116.811 | 119.0553 | 47.4305 | 39.4016 | -21.156 | 244.6453 | 177.1755 |  | -28.2245 | -25.1786 | 35.6721 | -4.9257 | -4.501 | 43.056 | -52.1467 | -53.0448 | -2.7855 | 0 | -6.25 | 1 | 13.787 | -66.0724 | -35.2231 | -34.6325 | 8.5759 | -37.7517 | 0 | 21.3443 |  | 21.3473 | 42.9899 | 43.2414 | 41.8345 | 29.4723 | 31.6492 | 8.5403 | 13.4757 | 13.4213 | -15.569 | -9.2769 | 21.9382 | -12.87 | 5.1667 | 0.7156 | -2.47 | 16.43 | 20.8934 |  | -7.469 | 4.375 |  | 41.22 | 10.6029 | 17.7707 | 12.64 | 76.1213 | 23.2 | -11.3373 | 1.7046 | 1.9554 | 1.3549 |  |  |  | -18.293 | 17.4465 | 18.9826 | 58.0292 | 61.9307 | -103.8303 | -17.0169 | 29.8438 | -33.6309 |  | 5.851 | 5.623 |  | 121.4329 | 122.5455 | 185.6 | -182.5887 | -454.622 | 456.7681 | 374.6227 | -117.668 | -116.1297 | -45.1463 | -35.957 | 78.0549 | 77.9492 |  | -68.6708 | 21.778 | 21.8549 | -49.0676 | -49.9488 | 72.13 | 68.68 | 13 | 13 | 22.1093 | 30.24 | -308.021 | 100.2743 | 100.1126 | 13.9 | -47.4 | -21.8 | -21.6 | 1.5437 |  | -369.8168 | -143.6487 | 309.5019 | 238.2091 |  | -231.6966 | 224.4325 | -224.3594 | -118.3249 | -226.334 |  |  | 219.6747 | -298.3018 | 119.1806 | -181.2121 | 183.5845 | -9.2273 | 30.131 | 9.04 | 7.135 | 7.141 | -9.04 | -15.52 |  | 15.7336 | -16.9635 | -44.5029 | 17.5 | 51.273 | 50.778 |  |  | 50.373 | 51.4154 | 50.6884 |  | 47.9 | 23.8602 | 5.43 |  | -38.8418 | 63.6514 | 45.4194 | -39.7622 | -62.2097 | 37.2217 | 25.8283 | -55.8 | 56.1 | -76.743 | 173.7359
05/11/2025 | 05:00 | 0 | 13.3108 | -19.8203 | 7.3902 | 28.8804 |  | 35.2116 | -79.9163 | 36.7 | 18.5814 |  | 13.32 | -35.956 |  | 17.388 |  | 13.11 | 47.821 | 14.1813 | 14.2369 | 23.6071 | 14.086 | 2.1266 | 8.2423 |  |  | -46.37 | -46.24 |  | -13.32 | 35.2 | 3.642 | 0.159 | 0 | -35.39 | -95.89 | 40.12 |  | 7.7922 | 12.1789 | 53.4371 | 55.0139 | 30.9397 | -35.0973 | -35.4486 | 9.2688 | 9.1345 | 61.4873 | 62.291 | -25.1613 | -27.225 | -315.9776 | -14.5683 | -13.4 | -13.4 | 42.7271 | 41.7499 | -3.2012 |  | -39.6682 | 3.2488 |  | 2.2067 | 360.7287 | 54.506 | 54.5976 | -238.6005 | 364.3472 |  | -34.6627 | 36.6632 | 68.4897 | 23.16 | 20.04 | 47.41 | 66.55 | -37.9057 | -38.4415 | 87.2157 | 87.5438 | 21.5632 | -51.4695 | -51.3815 | -7.9982 |  |  |  | 87.8 | 80.1 | -9.89 | 68.1541 | 67.3158 | 66.2341 | -25.1621 | -25.0788 | 23.8201 | -35.8772 | 25.5962 | 12.3467 | 40.47 | 22.89 | 32.5854 | 30.7663 | -24.48 |  |  |  | -89.6672 |  | -14.9469 | -63.3 | -62.6 | 21.9205 | 32.2357 | 38.056 | 46.3074 | 32.17 | -5.11 | 40.672 | 88.7125 | -47.94 |  | 82.71 | 55.42 | 89.5091 | 87.7636 |  | -12.7273 | 172.9474 | 129.7031 | 123.1527 | 126.0355 | 51.1675 | 42.7843 | -21.883 | 248.8172 | 171.7915 |  | -28.1445 | -25.1033 | 33.1377 | -2.7985 | -2.9005 | 49.2 | -52.7748 | -53.7197 | -6.2482 | 0 | -13 | 114.4 | 14.1001 | -63.8149 | -37.9158 | -37.5278 | 13.225 | -40.5149 | 6.1747 | 22.1115 |  | 21.5511 | 41.2754 | 41.5672 | 40.935 | 38.5149 | 37.6777 | 8.8752 | 14.8403 | 14.6427 | -15.8016 | -11.3452 | 20.3928 | -13.89 | 5.0715 | 0.7742 | -2.18 | 16.46 | 19.6388 |  | -7.482 | 4.348 | 12.7702 | 40.47 | 11.5135 | 15.4193 | 13.3 | 74.8291 | 22.9 | -12.4189 | 1.6351 | 1.8054 | 1.3851 |  |  |  | -19.5069 | 16.5687 | 19.7475 | 61.7663 | 63.3518 | -106.7777 | -17.2114 | 30.7831 | -34.1805 | 11.2121 | 6.1733 | 5.8656 | 12.7521 | 119.1865 | 119.0424 | 182.7 | -182.3996 | -453.6469 | 455.8989 | 380.7233 | -115.1667 | -113.5653 | -54.2782 | -46.9804 | 78.7696 | 78.7176 |  |  | 24.4367 | 24.2719 | -50.069 | -49.7958 | 77.31 | 79.6 | 10.5 | 11.5 | 22.0687 | 31.52 | -324.7166 | 103.7625 | 103.5642 | 13.9 | -50.4 | -24.5 | -24.3 |  | 1.2852 | -372.8008 | -142.4208 | 319.4931 | 239.0143 |  | -234.4752 | 234.5224 | -225.8745 | -125.9752 | -231.0678 |  |  | 227.9989 | -306.9816 | 126.8831 | -180.6224 | 188.9698 | -8.9636 | 30.002 | 8.4 |  | 7.069 | -8.64 | -15.52 |  | 16.2921 | -20.3326 | -44.5609 | 19.1 | 51.641 | 50.303 | 11.3686 | 13.8199 | 50.5498 | 50.8757 | 50.3724 |  | 51.1 | 24.1847 | 5.57 |  | -47.1811 | 72.6851 | 54.9863 | -47.0413 | -71.0686 | 45.4873 | 24.6665 | -59.6 | 59.6 | -72.7939 | 192.3039
05/11/2025 | 05:30 | 0 | 13.6528 | -20.6936 | 7.608 | 28.2296 |  | 37.8417 | -85.5462 | 38.9815 | 19.7794 |  | 6.66 | -37.252 |  | 18.216 | -33 | 13.2051 | 49.7322 | 15.6548 | 15.8419 | 26.5415 | 14.0464 | 6.0866 | 8.5147 |  |  | -50.41 | -50.36 |  | -6.66 | 35.2 | 4.844 | 0.169 | 0 | -35.39 | -95.44 | 48.55 |  | 8.4871 | 11.4773 | 55.6578 | 57.2506 | 40.5606 | -39.518 | -40.0316 | 9.5098 | 9.1413 | 67.3815 | 68.7211 | -25.4673 | -27.655 | -349.1982 | -16.1256 | -13.3 | -13.3 | 46.4622 | 45.3873 | -3.3934 |  | -42.6129 | 3.3606 |  | 2.6466 | 399.1209 | 60.0909 | 59.6637 | -241.6595 | 404.563 |  | -53.0884 | 54.1208 | 72.6112 | 23.74 | 21.1 | 50.51 | 68.29 | -42.8621 | -41.6565 | 94.3863 | 94.7933 | 18.5291 | -64.8957 | -64.3937 | -6.5269 |  |  |  | 94.1 | 85.2 | -10.42 | 66.283 | 65.5755 | 64.7553 | -26.509 | -25.8729 | 27.1508 | -38.3684 | 30.2107 | 13.0997 | 43.06 | 24.08 | 34.4604 | 32.5241 | -25.57 |  |  |  | -86.2403 |  | -15.6333 | -65.6 | -67.3 | 22.4149 | 35.1654 | 42.2828 | 49.823 | 34.72 | -5.66 | 41.5555 | 84.9123 | -47.79 |  | 87.82 | 57.92 | 86.0545 | 83.6182 |  | -20.4364 | 174.2691 | 129.6959 | 123.8276 | 125.1985 | 70.76 | 63.66 | -20.177 | 253.5384 | 165.0839 |  | -28.4358 | -25.8021 | 14.29 | -14.8864 | -14.1545 | 161.34 | -66.8553 | -67.8051 | -27.6251 | 0 | -10.58 | 119.2 | 14.3176 | -89.5278 | -37.3013 | -36.3124 | 12.604 | -59.4923 | 25.909 | 21.8954 |  | 21.5136 | 33.7348 | 34.2498 | 32.5028 | 41.6966 | 41.8641 | 5.6935 | 22.5859 | 22.7526 | -11.227 | 0 | 13.2149 | -9.71 | 7.8718 | 0.7633 | -4.36 | 14.66 | 11.6026 |  | -7.299 | 4.339 |  | 40.84 | 5.4716 | 10.4909 | 13.47 | 78.7273 | 21.4 | -13.218 | 1.0825 | 0 | 1.4733 |  |  |  | -21.2343 | 16.925 | 22.2245 | 59.4182 | 59.4949 | -112.686 | -17.859 | 32.8939 | -36.9564 |  | 6.3686 | 6.1187 | 12 | 117.2062 | 118.5247 | 181 | -181.5468 | -447.5344 | 451.156 | 375.3518 | -114.2176 | -112.2156 | -53.5477 | -46.3446 | 79.1129 | 75.5986 |  |  | 26.8647 | 25.9748 | -48.0345 | -48.0439 | 76.24 | 73.57 | 11.6 | 10.5 | 21.9448 | 26.08 | -333.8636 | 105.2381 | 105.0389 | 13.9 | -52.5 | -25.2 | -25 |  |  | -369.882 | -134.2521 | 318.3294 | 234.7671 |  | -228.3465 | 228.758 | -220.7448 | -125.9171 | -229.3581 |  |  | 227.4244 | -304.9241 | 128.8912 | -175.311 | 180.5189 | -9.6228 | 29.018 | 8.32 | 6.945 | 6.95 | -8.16 | -15.2 |  | 16.2615 | -20.9766 | -45.4978 | 21.8 | 53.426 | 52.491 | 11.5092 | 13.8145 | 51.0851 | 51.4329 | 52.1522 |  | 52.9 | 24.8487 | 5.44 |  | -48.3364 | 70.7088 | 55.3516 | -48.994 | -70.4659 | 45.3676 | 24.3176 | -61.5 | 62.2 | -67.0937 | 219.7903
05/11/2025 | 06:00 | 0 | 14.1101 | -21.033 | 8.2167 | 28.5705 |  | 40.9784 | -88.6297 | 41.1373 | 20.9454 |  | 2.22 | -32.92 | 33 | 13.248 |  | 13.4001 | 51.32 | 16.5429 | 16.8875 | 28.1349 | 14.0989 | 6.0398 | 8.5665 |  |  | -52.39 | -52.54 |  | -2.22 | 35.2 | 7.06 | 0.182 | 0 | -35.39 | -91.34 | 56.56 |  | 8.3921 | 11.3979 | 56.9114 | 58.6635 | 44.3491 | -42.733 | -42.9165 | 8.3985 | 8.4294 | 70.4625 | 72.0701 | -23.2402 | -24.9982 | -368.1276 | -15.9142 | -13 | -13 | 50.3767 | 48.8732 | -3.4041 |  | -42.3868 | 2.3934 |  | 2.4771 | 416.2113 | 57.6494 | 57.8326 | -240.0982 | 416.3729 |  | -51.6675 | 51.5021 | 68.3899 | 21.55 | 19.1 | 48.32 | 64.35 | -52.7749 | -50.3637 | 94.9589 | 95.6151 | 18.5335 | -64.2428 | -63.3032 | -7.7509 |  |  |  | 96.1 | 86.8 | -10.18 | 66.6024 | 65.2345 | 63.9019 | -28.0871 | -27.3948 | 29.4169 | -37.11 | 30.4642 | 12.1985 | 41.55 | 23.42 | 34.9292 | 32.9636 | -25.03 |  |  |  | -85.4147 |  | -15.1875 | -65.5 | -64.9 | 22.1182 | 37.5092 | 46.04 | 53.3386 | 37.34 | -5.92 | 34.875 | 84.6448 | -46.7 |  | 85.6 | 57.11 | 87.5818 | 85.2182 |  | -27.9273 | 170.5882 | 128.2565 | 122.4729 | 124.0796 | 44.7822 | 38.2283 | -19.244 | 254.9455 | 132.1207 |  | -28.2896 | -25.5807 | 38.6097 | -8.5362 | -8.9547 | 49.2 | -54.1406 | -54.6439 | -2.4172 | 0 | -13.63 | 1 | 14.4426 | -75.9459 | -36.0713 | -35.0395 | 11.0164 | -35.3974 | 0 | 22.2077 |  | 21.6506 | 29.0275 | 28.5633 | 27.6772 | 50.2369 | 49.902 | -5.5261 | 29.553 | 29.5841 | -20.241 | -14.9335 | 8.9522 | -10.66 | 7.5642 | 0.6339 | -4.01 | 12.63 | 0 |  | -7.582 | 4.34 |  | 39.4 | 16.0769 | 18.0766 | 12.72 | 78.269 | 21.2 | -15.1349 | 1.4662 | 1.4985 | 1.5484 |  |  | -14.998 | -23.936 | 14.7658 | 25.0854 | 59.8939 | 60.369 | -120.0652 | -18.7294 | 33.7656 | -37.9422 | 10.9475 | 7.4233 | 7.184 |  | 114.9754 | 117.0393 | 176.8 | -176.3995 | -443.7243 | 445.3736 | 345.2592 | -113.0116 | -110.9105 | -44.2848 | -35.946 | 78.8356 | 78.2089 |  |  | 21.8988 | 21.734 | -41.8453 | -42.5737 | 70.49 | 69.57 | 12 | 13.2 | 21.8636 | 5.68 | -348.5536 | 104.6999 | 104.4732 | 13.9 | -46.1 | -20.7 | -19.9 |  |  | -337.8129 | -102.3198 | 291.9496 | 218.8635 |  | -214.6489 | 208.5144 | -204.9738 | -106.2497 | -209.2552 |  |  | 205.0096 | -279.3614 | 109.6341 | -174.5711 | 171.8847 | -8.5434 | 26.396 | 9.76 | 6.6 | 6.571 | -10.4 | -13.84 |  | 14.3572 | -16.6979 | -44.6494 | 17.4 | 51.84 | 49.878 | 11.5019 | 13.8039 | 50.4859 | 52.154 | 51.737 |  | 46.4 | 23.8296 | 5.8 |  | -39.3066 | 64.3191 | 45.4009 | -38.8284 | -63.0059 | 35.4424 | 27.2948 | -55.5 | 56 | -94.6595 | 230.0328
05/11/2025 | 06:30 | 0 |  | -21.4525 | 9.1736 | 22.9547 |  | 42.9658 | -89.3178 | 44.8822 | 22.7353 |  | 2.22 | -35.67 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 13.2923 | 50.4456 | 16.5208 | 17.0773 | 28.9356 | 13.3683 | 6.1634 | 8.1825 |  |  | -52.57 | -52.58 |  | -2.22 | 33 | 7.642 | 0.181 | 0 | -35.39 | -93.94 | 52.03 |  | 7.9786 | 11.3528 | 61.1705 | 62.5257 | 44.6081 | -41.7953 | -42.1724 | 8.6981 | 9.1058 | 72.204 | 74.0794 | -23.0613 | -25.2187 | -384.9506 | -15.0748 | -13.7 | -13.7 | 49.0815 | 48.0149 | -3.5726 |  | -45.6771 | 2.9287 | 1.9666 | 3.8427 | 432.264 | 78.5241 | 78.4325 | -281.6635 | 454.1285 |  | -51.6943 | 53.1316 | 73.4794 | 22.59 | 20.82 | 52.61 | 67.08 | -49.426 | -49.1581 | 95.1789 | 94.9664 | 17.3231 | -72.0615 | -71.4515 | -4.4453 |  |  |  | 104.7 | 93.8 | -10.86 | 69.2797 | 68.7419 | 67.8989 | -20.6781 | -20.2094 | 32.526 | -49.8849 | 34.1861 | 13.1123 | 45.34 | 25.14 | 38.6792 | 36.9186 | -26.89 |  |  |  | -85.9633 |  | -16.5418 | -74.6 | -76 | 22.8104 | 45.1263 | 54.4936 | 64.4714 | 44.73 | -6.86 | 37.0915 | 83.9873 | -51.96 |  | 95.02 | 59.4 | 86.5273 | 84.9455 |  | -25.5 | 182.5765 | 139.0888 | 134.4851 | 135.5461 | 66.3516 | 59.9436 | -18.646 | 292.3622 | 86.5126 |  | -29.9918 | -28.0149 | 18.2679 | -19.0898 | -19.8242 | 145.98 | -68.2482 | -70.3286 | -21.622 | 0 | -13.38 | 104.7 | 16.2801 | -105.5732 | -35.9631 | -35.3024 | 10.3146 | -58.1137 | 27.9715 | 22.3043 |  | 21.4581 | 27.0601 | 27.1353 | 26.8864 | 48.7298 | 48.7298 | 23.109 | 29.0807 | 29.1328 | 1.8777 | 0 | 14.5406 | -3.91 | 7.9646 | 0.7279 | -4.41 | 12.76 | 13.4764 |  | -7.475 | 4.367 |  | 39.31 | -7.6757 | -2.1343 |  | 72.2449 | 19.1 | -14.0309 | 1.0529 | 0 | 1.6243 |  |  | -14.3157 | -25.5301 | 14.5405 | 25.9955 | 55.9959 | 57.7241 | -110.4386 | -19.035 | 33.8124 | -39.2256 |  | 9.0445 | 8.766 |  | 104.3893 | 103.4763 | 183.6 | -183.7993 | -439.593 | 440.1149 | 295.9523 | -101.4901 | -99.6282 | -49.3246 | -41.0803 | 76.8779 | 75.6956 |  | -61.1922 | 9.1545 | 9.0666 | -49.0488 | -49.5824 | 69.91 | 70.33 | 10.2 | 10.4 | 21.8422 | -22.32 | -360.6854 | 95.3547 | 95.127 | 15 | -45.1 | -9 | -8.7 |  |  | -295.6394 | -56.3249 | 241.7172 | 179.0326 |  | -171.3722 | 170.5448 | -163.7344 | -60.2712 | -170.6297 |  |  | 164.0749 | -234.5406 | 63.2089 | -165.8819 | 165.9103 | -8.7521 | 21.306 | 4.96 | 6.357 | 6.342 | -5.44 | -17.28 |  | 18.1079 | -14.2077 | -45.6748 | 14.3 | 49.824 | 49.347 | 11.4803 | 13.7813 | 50.805 | 49.5087 | 49.4865 |  | 45.2 | 22.8136 | 6.45 |  | -41.1072 | 70.1686 | 50.8673 | -41.15 | -69.2584 | 39.841 | 28.2956 | -52.8 | 52.2 | -133.4631 | 259.6212
05/11/2025 | 07:00 | 0 | 14.481 | -21.4319 | 9.087 | 20.8692 |  | 43.9397 | -88.3505 | 45.9575 | 23.3173 |  | 0 | -37.411 | 33 | 13.248 | -33 |  | 49.4562 | 17.6093 | 17.7539 | 29.6249 | 14.9941 | 5.8648 | 8.5705 |  |  | -59.25 | -59.35 |  | 0 | 35.2 | 8.633 | 0.186 | 0 | -35.39 | -86.57 | 35.22 | 35.22 | 8.8162 | 10.9677 | 61.8781 | 63.836 | 47.5088 | -39.6519 | -39.4431 | 8.1228 | 8.8389 | 73.6776 | 74.7492 | -25.7789 | -27.9028 | -389.3665 | -15.803 | -13.4 | -13.4 | 46.6575 | 45.3256 | -3.8805 |  | -46.1278 | 3.4852 | 6.2285 | 4.1691 | 434.675 | 95.7976 | 95.645 | -305.9374 | 479.2754 |  | -41.1508 | 42.3311 | 75.5552 | 23.39 | 22.22 | 54.24 | 68.37 | -54.5164 | -55.9899 | 102.8679 | 103.6633 | 11.55 | -78.1303 | -77.5709 | -2.8062 |  |  |  | 108 | 98.5 | -11.1 | 70.0974 | 68.285 | 67.5253 | -17.0229 | -16.551 | 33.5198 | -57.351 | 36.4475 | 13.47 | 52.98 | 28.3 | 41.4917 | 39.1159 | -28.25 |  |  |  | -92.4237 |  | -17.1177 | -79.7 | -81.5 | 23.0685 | 50.3998 | 60.599 | 71.5027 | 50.28 | -8.32 | 34.9835 | 92.4003 | -51.61 |  | 105.39 | 61.26 | 93.3273 | 92.6545 |  | -29.9273 | 194.5525 | 150.4573 | 145.2047 | 146.5837 | 38.1086 | 27.6537 | -19.278 | 316.4858 | 33.0427 |  | -31.7052 | -28.8016 | 34.9115 | -22.0268 | -21.0349 | 47.664 | -51.803 | -52.5133 | 7.2405 | 0 | -13.73 | 1 | 12.9415 | -97.5507 | -34.7789 | -33.7831 | 7.7566 | -25.1714 | -6.8912 | 22.0519 |  | 21.6786 | 24.3763 | 25.6492 | 24.1855 | 54.2558 | 53.7535 | 19.4249 | 33.1491 | 33.2842 | 3.2332 | 11.2872 | 6.7915 | -1.92 | 10.0594 | 0.9146 | -5.98 | 11.21 | 9.3869 |  | -7.018 | 4.212 |  | 31.58 | -10.8183 | -5.0445 | 12.03 | 67.7923 | 19.7 | -16.3121 | 1.863 | 2.0305 | 1.6573 |  |  | -14.7806 | -28.3271 | 14.2709 | 29.2554 | 56.5139 | 58.0136 | -119.3993 | -20.1502 | 33.972 | -39.7118 | 10.6918 | 10.4715 | 10.1583 | 12 | 89.2851 | 90.3011 | 127.4 | -126.9541 | -370.6577 | 372.8568 | 214.4754 | -86.6157 | -85.4369 | -50.9364 | -42.0245 | 78.9017 | 78.695 | -45.9359 | -46.8481 | -1.4145 | -2.0847 | -40.3843 | -42.0873 | 70.69 | 69.85 | 9.6 | 9.5 | 20.7976 | -36.64 | -332.4929 | 83.071 | 81.6989 | 15.5 | -39.8 | 2.7 | 3.1 |  |  | -210.4373 | 1.4677 | 178.339 | 133.1357 |  | -127.1521 | 120.9284 | -115.8431 | 0 | -119.9652 |  |  | 118.0328 | -176.2236 | 22.3743 | -150.2253 | 148.6151 | -7.6452 | 16.509 | 6.8 | 6.006 | 6.003 | -6.48 | -15.6 |  | 16.701 | -11.8364 | -45.7633 | 13.4 | 48.842 | 48.457 | 11.4837 |  | 51.017 | 50.2966 | 50.3448 |  | 40.7 | 22.0537 | 6.51 |  | -44.9873 | 71.2555 | 51.8212 | -44.3292 | -70.2346 | 40.8569 | 28.5799 | -48.9 | 48.7 | -155.0423 | 280.0089
05/11/2025 | 07:30 | 0 | 14.5549 |  | 9.0274 | 18.8001 |  | 45.5061 | -87.2415 | 49.1619 | 24.9032 |  | 0 | -41.635 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.1396 | 48.1998 | 18.372 | 18.1877 | 30.6663 | 14.4157 | 5.8054 | 8.4998 |  |  | -59.49 | -59.18 |  | 0 | 37.4 | 7.569 | 0.179 | 0 | -35.39 | -86.27 | 35.57 | 35.52 | 9.5957 | 10.8131 | 62.049 | 64.1439 | 49.2885 | -40.8575 | -40.2482 | 10.352 | 9.9375 | 73.9455 | 75.553 | -22.0973 | -23.9865 | -400.6111 | -18.9758 | -11.9 | -11.9 | 46.5977 | 45.2819 | -4.1935 |  | -48.1093 | 4.603 | 6.453 | 4.4099 | 444.502 | 97.293 | 97.4456 | -345.898 | 478.9518 |  | -47.2254 | 48.4004 | 82.98 | 24.76 | 23.37 | 57.14 | 71.26 | -51.0335 | -51.4353 | 92.6023 | 93.2745 | 13.7581 | -84.1282 | -83.8367 | 0.2646 | 0 |  |  | 112.3 | 100.1 | -11.54 | 71.0619 | 70.1313 | 68.825 | -12.7082 | -12.5402 | 35.654 | -67.8914 | 39.6601 | 13.0694 | 60.36 | 31.9 | 44.7729 | 42.1921 | -29.63 | -3.3911 |  |  | -115.041 |  | -18.005 | -87.9 | -88.7 | 23.7827 | 54.5013 | 66.2348 | 77.3621 | 54.15 | -9.85 | 36.983 | 113.6215 | -51.13 |  | 99 | 63.1 | 115.2364 | 111.0182 |  | -20.9636 | 219.6335 | 172.7197 | 166.8794 | 168.5869 | 71.7533 | 62.116 | -17.359 | 354.8748 | 50.0742 |  | -31.1822 | -27.8888 | 0 | -19.7488 | -18.2383 | 178.236 | -64.1656 | -65.3156 | -27.6331 | 0 | -12.35 | 124.5 | 13.3154 | -95.4522 | -36.9046 | -35.9664 | 9.7406 | -56.2447 | 26.7372 | 22.0016 |  | 21.6621 | 24.5542 | 24.5776 | 23.4336 | 50.5718 | 50.4044 | 28.4676 | 21.9576 | 22.1877 | 8.4 | 10.5428 | 14.482 | -9.13 | 5.2546 | 0.9512 | -2.48 | 11.37 | 13.4617 |  | -7.005 | 4.266 |  | 12.9 | -12.5653 | -10.2709 | 17.52 | 87.9456 | 20.7 | -14.744 | 0.8777 | 0 | 1.7614 |  |  | -10.0333 | -26.5176 | 14.81 | 27.3064 | 57.2099 | 58.5373 | -123.2017 | -23.1052 | 34.3673 | -48.6096 | 11.0257 | 10.4422 | 10.0844 | 12.5001 | 89.0037 | 90.6865 | 127 | -128.0636 | -368.4973 | 366.3641 | 216.331 | -87.2537 | -86.4707 | -49.4211 | -40.8176 | 78.5316 | 77.2945 |  |  | -6.2596 | -6.3474 | -39.9768 | -39.9382 | 71.2 | 70.68 | 19.7 | 20.5 | 27.9754 | -49.52 | -339.6602 | 74.3487 | 74.0897 | 15 | -21.6 | 7.8 | 8.3 |  |  | -211.4 | -22.2993 | 179.7221 | 125.0491 |  | -125.3102 | 118.9616 | -114.6843 |  | -116.9624 |  |  | 112.75 | -177.8441 | 9.6484 | -160.7395 | 162.4014 | -7.4612 | 11.995 | 11.84 | 6.317 | 6.259 | -12.24 | -11.2 |  | 11.9554 | -14.6197 | -34.9813 | 10.4 | 48.773 | 49.835 | 11.377 | 13.7576 | 49.7605 | 51.0056 | 50.9585 |  | 21.4 | -4.627 | 6.57 |  | -40.8462 | 69.8336 | 50.4574 | -41.0545 | -69.4069 | 39.8375 | 29.2616 | -30.5 | 30.2 | -149.1009 | 245.321
05/11/2025 | 08:00 | 0 | 14.9693 | -21.2497 | 8.5516 | 14.3683 |  | 45.6396 | -90.1806 | 51.1618 | 25.7932 |  | 0 | -44.092 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 13.1243 | 48.3832 | 18.8216 | 19.3249 | 31.8164 | 15.9622 | 6.6309 | 8.0707 |  |  | -60.4 | -60.12 |  | 0 | 41.8 | 6.486 | 0.169 | 0 | -37.75 | -84.56 | 37.88 | 37.91 | 11.9832 | 4.1139 | 64.081 | 65.9511 | 50.9165 | -41.3934 | -41.4495 | 6.1129 | 6.0498 | 75.687 | 76.4907 | -21.2802 | -23.0741 | -419.5685 | -17.4743 | -12.5 | -12.5 | 47.8122 | 46.4263 | -4.173 |  | -49.8723 | 4.2478 | 6.6173 | 4.5062 | 458.1743 | 99.3377 | 98.7884 | -355.4478 | 494.6676 |  | -33.2806 | 35.1217 | 84.9559 | 24.65 | 23.69 | 58.39 | 72.89 | -49.1581 | -48.2204 | 101.0953 | 102.8868 | 17.1001 | -89.8868 | -90.3165 | 1.214 |  |  |  | 111.5 | 101 | -11.91 | 71.9694 | 69.4177 | 69.2559 | -12.2177 | -11.0921 | 37.3402 | -70.7431 | 42.5635 | 12.9676 | 57.76 | 31.22 | 44.7729 | 42.1921 | -28.93 | -3.3911 |  |  | -127.3019 |  | -17.5752 | -89.4 | -87.6 | 25.4251 | 56.8451 | 67.6437 | 79.7058 | 56.48 | -10.34 | 39.091 | 121.4394 | -48.77 |  | 96.5 | 64.74 | 122.4364 | 118.9636 |  | -18.1636 | 229.2736 | 182.8339 | 176.1485 | 179.6899 | 62.8731 | 59.3196 | -18.424 | 369.9274 | 49.1107 |  | -30.4053 | -28.0394 | 10.7205 | -7.4872 | -7.7991 | 152.124 | -57.1422 | -57.8627 | -18.2902 | 0 | -13.32 | 61.8 | 13.7361 | -65.5131 | -36.8738 | -35.877 | 10.1942 | -51.8718 | 28.7332 | 21.2647 |  | 20.8784 | 23.6421 | 24.0269 | 23.2585 | 48.06 | 47.725 | 39.6871 | 18.129 | 18.5334 | 15.6877 | 16.3722 | 23.4763 | -3.67 | 5.2595 | 0.8914 | -2.62 | 12.87 | 22.4217 |  | -7.051 | 4.213 |  | 18.6 | -17.0424 | -14.0966 | 18.27 | 87.7342 | 20.7 | -16.3061 | 0.7934 | 0 | 1.8042 |  |  | -9.9977 | -28.1388 | 14.4851 | 28.982 | 57.2854 | 57.1321 | -124.4059 | -25.0159 | 35.6105 | -52.9742 | 10.94 | 10.1981 | 9.884 | 12 | 91.4676 | 90.2556 | 128.7 | -130.2087 | -375.2021 | 373.4703 | 217.5892 | -88.3711 | -88.0691 | -47.337 | -39.1243 | 77.4758 | 75.7319 | -37.5082 | -37.5558 | -4.5676 | -4.6555 | -31.1982 | -29.9437 | 71.68 | 72.05 | 20.7 | 19.3 | 25.7601 | -62.88 | -338.2972 | 72.9526 | 71.626 | 15 | -21.6 | 5.4 | 5.7 |  |  | -211.9799 | -24.5467 | 178.0312 | 131.0651 |  | -127.2892 | 121.4654 | -114.4075 |  | -115.5588 |  |  | 113.7138 | -172.1174 | 13.478 | -148.4548 | 153.9785 | -7.5409 | 9.229 | 13.28 | 5.899 | 5.887 | -12.64 | -9.84 |  | 10.0816 | -13.2708 | -34.1909 | 12.1 | 48.589 | 48.376 |  |  | 50.0129 | 50.2917 | 50.8251 |  | 22.5 | -4.7988 | 6.84 |  | -37.7035 | 68.3627 | 48.7351 | -37.1114 | -67.3605 | 37.742 | 29.4646 | -28.6 | 29.9 | -158.0074 | 244.6002
05/11/2025 | 08:30 | 0 | 15.1054 | -21.4686 | 8.8554 | 14.0027 |  | 48.7663 | -97.3038 | 53.9313 | 27.5312 |  | -4.44 | -45.619 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.0467 | 52.5324 | 19.4683 | 19.7356 | 32.6535 | 16.041 | 6.0106 | 8.2449 |  |  | -63.43 | -63.32 |  | 4.44 | 44 | 6.025 | 0.165 | 0 | -42.24 | -80.67 | 42.49 | 42.69 | 13.4719 | 3.5031 | 65.6303 | 68.3 | 53.2842 | -43.9386 | -43.9715 | 9.8067 | 9.6965 | 79.4378 | 80.7774 | -15.671 | -17.2642 | -444.4946 | -17.0618 | -13 | -13.2 | 49.7216 | 48.6477 | -4.5281 |  | -52.3478 | 5.0813 | 7.8703 | 5.3866 | 487.411 | 112.7964 | 113.01 | -358.6241 | 546.0662 |  | -47.5445 | 48.3399 | 91.3927 | 26.26 | 26.25 | 62.27 | 76.08 | -56.1238 | -55.8559 | 110.3712 | 110.7105 | 12.6369 | -100.5461 | -100.2741 | 5.41 |  |  |  | 115.9 | 105.1 | -12.72 | 69.8388 | 68.9195 | 68.6515 | -8.86 | -8.3436 | 41.3543 | -82.9595 | 48.6478 | 13.7818 | 60.42 | 32.96 | 48.5229 | 45.8542 | -30.76 |  |  |  | -114.0031 |  | -18.8325 | -91.5 | -91.3 | 25.9305 | 61.2396 | 70.9312 | 86.7371 | 60.25 | -10.68 | 39.184 | 113.5465 | -51.73 |  | 103.05 | 68.94 | 114.9455 | 113.0545 |  | -28.0364 | 230.6695 | 177.5184 | 171.4341 | 174.3632 | 72.0681 | 60.1686 | -19.084 | 371.3046 | 26.0679 |  | -30.9321 | -27.1586 | 0 | -15.4248 | -14.9171 | 178.236 | -70.5564 | -71.2237 | -25.1215 | 9.75 | -13.12 | 122.4 | 14.5326 | -90.4747 | -37.1332 | -36.3268 | 12.2578 | -57.1881 | 24.3469 | 21.6639 |  | 21.1906 | 22.2183 | 22.4932 | 21.6122 | 56.6002 | 55.9304 | 28.4676 | 31.1062 | 30.3977 | 19.2231 | 26.7174 | 2.1112 | 3.73 | 15.0692 | 0.939 | -9.19 | 13.52 | 0 |  | -6.732 | 4.362 |  | 34.31 | -28.1305 | -18.3719 | 13.57 | 65.4173 | 20.5 | -20.7618 | 0.9589 | 1.2342 | 1.8515 |  |  |  | -35.1641 | 14.7458 | 36.2434 | 59.1226 | 61.8543 | -133.8528 | -26.479 | 39.6521 | -56.2763 |  | 10.9598 | 10.5591 |  | 89.9081 | 90.92 | 176.4 | -178.8527 | -423.065 | 424.2672 | 234.4386 | -87.7336 | -87.4265 | -48.535 | -39.4153 | 79.5796 | 79.753 |  |  | -4.5566 | -5.3696 | -30.4215 | -29.3797 | 68.95 | 69.1 | 20 | 20.1 | 21.0027 | -65.2 | -348.0615 | 78.55 | 77.6645 | 14.4 | -19.9 | 5.4 | 5.7 | 1.3614 | 1.0911 | -229.1528 | 0 | 166.3528 | 118.3082 |  | -118.801 | 111.2678 | -110.4614 |  | -113.0549 |  |  | 107.4232 | -163.3556 | 8.6292 | -154.4989 | 147.587 | -7.9886 | 8.899 | 12.8 | 6.008 | 5.974 | -12.48 | -9.6 |  | 10.3746 | -13.7102 | -33.6324 | 11.7 | 50.247 | 47.6 |  | 13.7755 | 51.0131 | 50.7685 | 51.423 |  | 20.3 | -4.4078 | 6.87 |  | -37.8577 | 70.8488 | 49.7984 | -38.3713 | -69.5202 | 39.0372 | 30.2677 | -29.9 | 28.9 | -187.7673 | 310.8026
05/11/2025 | 09:00 | 0 |  |  | 9.7247 | 14.7138 |  | 50.485 | -103.3976 | 55.8735 | 28.1311 |  | -8.88 | -48.824 | 44 | 14.904 | -44 | 13.1619 | 56.5342 | 20.0036 | 19.9739 | 33.0616 | 16.9885 | 6.2304 | 8.1024 |  |  | -66.4 | -66.39 |  | 8.88 | 46.2 | 6.903 | 0.164 | 0 | -47.8 | -77.03 | 47.88 | 47.67 | 14.7449 | 2.4664 | 65.8028 | 68.4675 | 57.0265 | -47.1536 | -46.6082 | 10.2839 | 8.6338 | 79.5718 | 82.7868 | -14.4467 | -16.4884 | -458.4887 | -18.0282 | -12.7 | -12.9 | 53.278 | 51.8707 | -5.0021 |  | -50.2916 | 6.5673 | 7.8774 | 5.5181 | 503.3416 | 113.0405 | 112.8574 | -354.4483 | 565.6273 |  | -67.6758 | 69.1897 | 98.089 | 25.89 | 27.69 | 72.23 | 82.17 | -63.3575 | -64.0273 | 117.6737 | 118.6457 | 10.575 | -113.9253 | -112.0105 | 7.8208 | 0 |  |  | 121.6 | 110.6 | -15.31 | 64.8631 | 63.3506 | 63.3933 | -11.269 | -11.1981 | 40.4236 | -82.8022 | 47.7382 | 14.4166 | 65.62 | 35.81 | 50.6323 | 47.0261 | -31.9 | -3.2655 |  |  | -114.1366 |  | -19.2809 | -98.3 | -96.7 | 27.0181 | 62.9974 | 71.8705 | 89.0808 | 62.76 | -11.23 | 40.8425 | 113.634 | -48.78 |  | 98.68 | 72.09 | 112.8182 | 110.6545 |  | -34.8727 | 230.7991 | 177.5863 | 170.5146 | 173.6316 | 65.5721 | 57.6823 | -20.738 | 364.4988 | 31.7992 |  | -33.5376 | -29.9752 | 16.2763 | -12.9258 | -11.9578 | 133.692 | -69.2166 | -70.6852 | -22.3156 | 0 | -13.55 | 95 | 14.7376 | -85.9305 | -38.3439 | -37.9162 | 12.6726 | -57.2111 | 19.9911 | 21.6995 |  | 21.3601 | 20.6688 | 21.1067 | 20.2546 | 63.131 | 63.2985 | 9.3776 | 37.348 | 37.7106 | 2.5097 | 0 | 1.6864 | 1.23 | 14.0414 | 0.939 | -8.77 | 13.1 |  |  | -6.678 | 4.521 | 10.8243 | 37.64 | -7.1733 | -0.74 | 14.42 | 72.6605 | 20.9 | -22.6207 | 1.3272 | 1.1363 | 1.953 |  |  |  | -37.1468 | 16.2608 | 38.71 | 65.2132 | 66.3358 | -150.3051 | -27.752 | 40.4277 | -58.0322 | 10.0286 | 11.2821 | 11.0245 | 11.6032 | 94.8582 | 94.7107 | 185.2 | -184.4077 | -440.7457 | 444.4092 | 248.0458 | -91.9261 | -90.4237 | -44.6534 | -35.3347 | 76.9656 | 75.4137 |  |  | -1.8869 | -2.0957 | -15.9189 | -15.5419 | 71.66 | 71.5 | 31 | 31.1 | 28.3642 | -68.8 | -351.8817 | 81.6221 | 80.8109 | 13.9 | -1.6 | 2 | 3.2 | 1.4604 | 1.2686 | -245.6727 | -6.4825 | 178.1169 | 132.1411 |  | -125.9367 | 124.811 | -119.4169 | 0 | -123.5602 |  |  | 118.4426 | -174.8083 | 22.6761 | -147.1541 | 150.9226 | -8.4884 | 3.413 | 22.88 | 5.967 | 5.965 | -22.32 | -1.6 |  | 3.1083 | -15.0591 | -27.8309 | 15.5 | 52.39 | 50.394 | 11.3709 | 13.6863 | 49.1195 | 50.4058 | 50.2567 |  | 5.7 | -4.8565 | 7.13 |  | -35.8504 | 67.832 | 45.8006 | -36.7663 | -66.2692 | 34.5596 | 32.0475 | -13.7 | 13.5 | -189.9891 | 324.2285
05/11/2025 | 09:30 | 0 | 15.4146 |  | 10.0755 | 14.1861 |  | 51.9024 | -107.1665 | 58.1717 | 29.2391 |  | -15.54 | -50.164 | 46.2 | 16.56 | -44 | 12.9522 | 59.8516 |  | 20.6891 | 34.0131 | 15.9194 | 6.1159 | 8.3098 |  |  | -71.16 | -71.73 |  | 15.54 | 48.4 | 7.411 | 0.169 | 0 | -59.98 | -65.85 | 60.32 | 60.43 | 16.7056 | -0.1131 | 69.6364 | 72.4979 | 55.6063 | -51.1724 | -50.759 | 10.4061 | 10.1746 | 82.9208 | 84.6622 | -11.6207 | -12.7098 | -476.9615 | -15.9063 | -12.8 | -12.9 | 57.7448 | 56.979 | -5.2699 |  | -45.9343 | 7.6664 | 8.0926 | 5.4049 | 516.0678 | 115.2684 | 115.0853 | -351.8519 | 585.5247 |  | -82.841 | 85.0786 | 100.0949 | 27.31 | 29.43 | 74.48 | 85.6 | -69.3856 | -73.0024 | 122.2653 | 122.1203 | 9.9072 | -132.9083 | -132.8902 | 6.1387 |  |  |  | 132 | 119.6 | -15.66 | 61.2645 | 59.3163 | 59.1282 | -14.0111 | -13.931 | 39.725 | -80.9613 | 47.8298 | 14.8734 | 69.49 | 37.51 | 52.7417 | 49.3698 | -32.91 |  |  |  | -132.1957 |  | -19.7854 | -98.6 | -98.5 | 27.6224 | 65.6342 | 73.7491 | 93.7683 | 65.47 | -12.07 | 42.749 | 131.1075 | -47.71 |  | 99.46 | 73.68 | 131.2909 | 131.1455 |  | -36.4636 | 243.0748 | 189.4846 | 183.12 | 187.5868 | 69.8695 | 55.7447 | -21.747 | 363.178 | 55.0754 |  | -33.8985 | -30.453 | 10.4519 | -4.6904 | -4.3765 | 127.536 | -61.2946 | -62.093 | -21.8349 | 0 | -4.38 | 73.3 | 15.4763 | -73.7646 | -39.3569 | -38.4985 | 12.3407 | -59.3048 | 23.0974 | 22.135 |  | 21.8673 | 19.1323 | 20.1471 | 18.9294 | 73.1784 | 72.8435 | -34.1611 | 39.717 | 39.2065 | -32.3291 | -28.399 | -3.1916 | -4.79 | 14.4613 | 0.9622 | -9 | 14.16 |  |  | -6.476 | 4.445 |  | 39.66 | 30.6381 | 32.8928 | 14.77 | 79.9598 | 22.4 | -25.9057 | 0.3725 | 0 | 1.9878 |  |  | -15.5432 | -41.6316 | 17.1673 | 43.8848 | 58.7047 | 59.836 | -167.6096 | -28.6342 | 44.3682 | -61.2942 | 10.3195 | 12.4638 | 12.1108 | 12 | 109.2098 | 110.5762 | 171.4 | -173.0079 | -418.41 | 422.5747 | 263.357 | -104.5442 | -103.2895 | -35.9507 | -24.9382 | 80.5285 | 80.2863 |  |  | -6.2596 | -6.3694 | -22.1829 | -20.6249 | 72.67 | 71.79 | 57.9 | 56.6 | 21.3509 | -70.32 | -393.8795 | 74.8836 | 74.4703 | 11.6 | 37.6 | 7.9 | 8.3 | 1.3924 |  | -259.771 | -30.7432 | 230.0215 | 160.7007 |  | -155.6471 | 156.1198 | -147.4074 | -19.0019 | -149.5004 |  |  | 150.636 | -225.1665 | 24.3285 | -198.1438 | 198.5149 | -6.8267 | 3.425 | 31.44 | 6.161 | 6.158 | -30.56 | 6.4 |  | -6.6484 | -19.1302 | -11.6899 | 12.1 | 51.15 | 50.983 |  | 13.738 | 50.7892 | 49.5427 | 49.613 |  | -36 | -25.5763 | 7.37 |  | -24.1711 | 62.3764 | 36.5882 | -24.056 | -61.5721 | 23.704 | 36.8273 | 27.4 | -27.5 | -158.3519 | 315.934
05/11/2025 | 10:00 | 0 | 15.8012 | -22.6718 | -29.4639 | 14.0226 |  | 52.4831 | -90.8355 | 59.687 | 30.5871 |  | -2.22 | -53.988 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.1894 | 47.871 | 19.9703 | 20.722 | 33.7119 | 16.2922 | 6.1374 | 7.6392 |  |  | -66.46 | -65.71 |  | 2.22 | 52.8 | 7.155 | 0.167 | 0 | -49.83 | -74.97 | 50.11 | 50.19 | 15.6375 | 2.1732 | 72.0368 | 74.5587 | 47.7805 | -45.6801 | -45.044 | 10.3999 | 9.4605 | 79.3039 | 81.0453 | -12.0227 | -13.7218 | -449.8469 | -16.8894 | -12.9 | -12.9 | 51.3483 | 50.6913 | -5.6697 |  | -44.3314 | 8.2324 | 8.2903 | 5.6085 | 490.4018 | 125.7667 | 125.7057 | -352.4584 | 585.1099 |  | -87.4379 | 89.0227 | 102.0908 | 27.14 | 29.66 | 75.24 | 86.51 | -69.3856 | -69.2516 | 118.1352 | 120.6776 | 10.252 | -123.6382 | -121.5268 | 6.9251 |  |  |  | 128.4 | 117.2 | -15.93 | 66.515 | 64.5284 | 63.8496 | -5.0596 | -4.5571 | 38.0156 | -89.9861 | 46.2351 | 14.264 | 71.28 | 38.17 | 54.8511 | 51.7136 | -33.05 |  |  |  | -110.9935 |  | -20.2101 | -101.3 | -102 | 27.6224 | 67.392 | 71.8705 |  | 66.85 | -10.95 | 46.0195 | 108.6387 | -47.92 |  | 104.15 | 75.53 | 108.8182 | 106.9091 |  | -41.7636 | 231.9342 | 178.0799 | 172.3936 | 175.0728 | 67.5669 | 52.626 | -23.507 | 363.5141 | -12.5927 |  | -34.9361 | -31.8137 | 12.3908 | -21.1058 | -17.908 | 156.732 | -71.4451 | -71.9565 | -19.922 | 0 | -4 | 107.7 | 15.8272 | -103.7528 | -38.958 | -38.0832 | 8.2698 | -51.8831 | 17.9739 | 24.1214 |  | 23.5319 | 18.7413 | 20.319 | 19.0747 | 69.3269 | 69.8293 | -1.6746 | 45.9754 | 45.572 | -13.7486 | -11.6203 | 7.9048 | -0.75 | 12.9793 | 0.9744 | -7.72 | 14.83 |  |  | -5.937 | 4.347 |  | 44.52 | 9.162 | 15.8061 |  | 82.9107 | 22 | -22.9818 | 0.0788 |  | 2.0517 |  |  |  | -38.5162 | 17.2782 | 40.3569 | 57.8441 | 59.9822 | -157.6748 | -29.5561 | 42.3775 | -64.5598 | 10.0369 | 12.8446 | 12.3112 | 11.7352 | 99.6784 | 100.5247 | 182.7 | -182.2827 | -414.6807 | 419.5887 | 202.9839 | -96.5242 | -96.4088 | -37.7616 | -26.9282 | 73.7073 | 76.2648 |  |  | -6.9517 | -7.0835 | -19.6755 | -20.0585 | 69.47 | 69.36 | 59 | 57.8 | 23.218 | -71.36 | -398.0233 | 74.9078 | 74.4926 | 9.6 | 41.6 | 8.8 | 9.3 |  |  | -200.7139 | 34.7553 | 233.1843 | 161.4461 |  | -155.4997 | 152.096 | -147.0332 | 0 | -152.2899 |  |  | 149.0153 | -225.5501 | 20.1396 | -204.759 | 204.1215 | -9.0158 | 2.779 | 32.72 | 6.732 | 6.712 | -31.2 | 7.68 |  | -7.5273 | -19.4232 | -13.5943 | 15.8 | 53.467 | 52.365 |  |  | 49.798 | 47.6572 | 48.2287 |  | -41.3 | -10.4388 | 7.66 |  | -30.5167 | 62.2838 | 38.4081 | -30.5746 | -62.3895 | 25.3245 | 36.0435 | 32.9 | -31.7 | -207.893 | 352.1108
05/11/2025 | 10:30 | 0 | 15.6626 | -23.0896 | -34.4421 | 14.3963 |  | 54.8263 | -89.8494 | 62.8494 | 31.765 |  | -4.44 | -54.265 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.0107 | 47.151 | 20.6597 | 20.7956 | 34.8157 | 16.8493 | 6.3318 | 7.218 |  |  | -65.89 | -65.98 |  | 4.44 |  | 8.443 | 0.173 | 0 | -49.55 | -77.64 | 49.68 | 50 | 15.447 | 3.5628 | 73.7344 | 76.1918 | 44.3369 | -44.0726 | -44.792 | 8.6845 | 8.8034 | 78.6341 | 80.5095 | -13.6679 | -15.3209 | -448.3437 | -16.2611 | -13.1 | -13 | 50.7754 | 49.0401 | -5.9232 |  | -44.772 | 9.0551 | 7.8798 | 5.5291 | 489.944 | 129.3374 | 128.3303 | -371.9436 | 584.0388 |  | -79.1776 | 80.6342 | 105.2643 | 27.71 | 30.56 | 77.65 | 87.37 | -68.7158 | -66.7065 | 116.4977 | 117.7824 | 10.7807 | -129.0489 | -128.2666 | 7.6755 |  |  |  | 131.6 | 118.7 | -16.1 | 65.4046 | 63.1509 | 63.4276 | -4.6741 | -3.9114 | 38.0546 | -91.8472 | 46.9932 | 14.7731 | 72.77 | 39.43 | 56.2573 | 52.8854 | -33.69 | -3.2655 |  |  | -130.2285 |  | -20.5386 | -103.6 | -104.4 | 27.8201 | 68.2709 | 75.1581 | 98.4558 | 69.2 | -11.84 | 45.694 | 127.5697 | -47.82 |  | 101 | 76.93 | 130.6727 | 127.4727 |  | -34.8273 | 251.916 | 195.4776 | 189.2942 | 190.7562 | 75.3026 | 61.0254 | -22.842 | 381.6126 | -2.7978 |  | -32.7827 | -29.588 | 0 | -16.7607 | -16.025 | 145.98 | -65.128 | -65.8964 | -23.8291 | 13.19 | -4.02 | 99.4 | 16.4179 | -100.7588 | -40.111 | -38.9823 | 12.3118 | -58.2995 | 26.4345 | 23.2719 |  | 24.0059 | 18.6796 | 19.1452 | 18.4157 | 67.6524 | 67.6524 | -1.1722 | 36.3434 | 36.6627 | -10.6943 | 0 | 4.2573 | 1.27 | 14.8617 | 1.0562 | -9.24 | 15.3 | 0 |  | -5.717 | 4.45 |  | 44.43 | 8.0128 | 9.9708 |  | 88.847 | 23.3 | -24.0194 | 0.1957 |  | 2.0663 |  |  | -16.2299 | -41.0824 | 17.061 | 42.7155 | 58.0528 | 58.8619 | -155.4998 | -30.692 | 43.0133 | -66.3112 |  | 12.3856 | 12.0264 |  | 104.4718 | 103.1969 | 160.5 | -161.6165 | -389.7354 | 390.6279 | 195.3769 | -101.2401 | -100.3145 | -34.5568 | -22.3406 | 76.5264 | 75.8943 | -36.8229 |  | -8.7974 | -9.0282 | -21.799 | -22.394 | 68.09 | 68.12 | 68.3 | 67.4 | 23.955 | -75.84 | -418.4617 | 74.8152 | 74.3542 | 8.7 | 53.6 | 10.4 | 10.8 | 1.4939 | 1.0744 | -191.2975 | 25.9063 | 246.6042 | 170.8667 |  | -165.7603 | 162.9086 | -160.3676 | 0 | -159.9011 |  |  | 158.9193 | -242.751 | 19.9933 | -213.8988 | 220.011 | -9.2795 | 2.071 | 35.6 | 6.842 | 6.824 | -34.72 | 10.72 |  | -11.397 | -20.7416 | -10.1366 | 17.9 | 54.034 | 53.321 | 11.4439 | 13.6918 | 50.7689 | 50.425 | 51.6397 |  | -54.3 | -11.6477 | 7.86 |  | -24.2621 | 61.5535 | 34.8617 | -24.0655 | -60.5122 | 22.085 | 37.8554 | 46.5 | -46.4 | -190.3869 | 327.3438
05/11/2025 | 11:00 | 0 | 16.5355 | -23.6503 | -34.1781 | 15.4082 |  | 56.1426 | -91.8303 | 63.6837 |  |  | -4.44 | -56.366 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.1218 | 48.9648 | 20.2737 | 20.6366 | 34.3372 | 13.907 | 5.6026 | 7.9827 |  |  | -67.03 | -67.07 |  | 4.44 | 55 | 8.37 | 0.172 | 0 | -49.53 | -76.81 | 49.37 | 49.95 | 16.068 | 3.2762 | 74.9893 | 77.4754 | 40.6016 | -44.0726 | -44.7385 | 7.513 | 7.2603 | 77.9643 | 80.2416 | -14.2027 | -15.8837 | -447.5679 | -16.1003 | -13.4 | -13.1 | 50.5165 | 49.2066 | -5.7515 |  | -44.8256 | 10.0764 | 8.3059 | 5.7277 | 488.9979 | 126.2856 | 126.3466 | -366.2357 | 590.4154 |  | -85.1612 | 87.3736 | 108.5077 | 28.88 | 31.99 | 79.4 | 90.14 | -64.5631 | -64.0273 | 122.1668 | 124.1289 | 9.2063 | -132.296 | -131.7527 | 8.3479 |  |  |  | 135.7 | 123.2 | -16.34 | 66.0554 | 65.1163 | 64.4336 | -9.4592 | -8.8987 | 37.5001 | -88.91 | 47.6483 | 15.0841 | 74.49 | 39.94 |  | 53.4714 | -34.03 | -3.3911 |  |  | -129.0209 |  | -20.5709 | -103.5 | -103.7 | 28.1662 |  | 76.0973 |  | 69.9 | -11.86 | 42.2995 | 128.4123 | -47.96 |  | 110.78 | 78.73 | 131.0364 | 126.6727 |  | -32.8636 | 254.5424 | 199.6165 | 193.6239 | 195.0583 | 74.1387 | 60.8638 | -22.909 | 375.9203 | 7.5847 |  | -28.4636 | -25.1869 | 8.7323 | -11.6738 | -11.7876 | 155.196 | -62.2781 | -63.8116 | -22.7213 | 14.45 | -5.36 | 117.1 | 16.9026 | -92.4795 | -40.1832 | -39.521 | 11.3327 | -58.8071 | 24.4991 | 24.2119 |  | 23.4323 | 19.4403 | 19.3646 | 19.1691 | 62.1263 | 61.7914 | 2.0095 | 35.0852 | 34.9998 | -9.049 | 0 | 9.9117 | 2.1 | 13.2625 | 1.033 | -8.07 | 15.2 | 0 |  | -5.804 | 4.594 | 12.8637 | 46.55 | 6.6867 | 8.4547 | 13.4 | 90.9981 | 23.2 | -24.647 | -0.317 |  | 2.1504 |  |  | -14.9181 | -41.1793 | 18.921 | 43.3135 | 57.1376 | 55.93 | -155.1152 | -31.5135 | 43.8218 | -68.9733 | 9.9809 | 12.6786 | 12.3956 | 11.6371 | 109.3856 | 109.5981 | 166.8 | -165.6468 | -398.073 | 398.0926 | 209.7333 | -104.5714 | -104.2266 | -33.7316 | -21.7921 | 78.8243 | 77.5204 |  |  | -7.9625 | -8.7755 | -23.3775 | -24.4664 | 71.35 | 70.34 | 71.7 | 71.7 | 19.7102 | -77.12 | -422.9205 | 73.6165 | 74.2671 | 8.9 | 59.4 | 9.5 | 9.8 | 1.4945 | 0.7393 | -203.709 | 13.6251 | 273.1861 | 187.0805 |  | -182.5808 | 176.8027 | -175.7086 | -24.1245 | -176.7241 | 0 | 0 | 175.3679 | -264.2547 | 29.1456 | -235.6203 | 235.6193 | -9.5184 | 5.988 | 37.12 | 7.022 | 7.024 | -36.72 | 11.04 |  | -13.0358 | -21.5045 | -5.6809 | 13.8 | 49.577 | 50.069 | 11.3394 |  | 52.0426 | 52.1892 | 50.1804 |  | -61.4 | -21.5935 | 8.19 |  | -19.9479 | 60.9588 | 34.1516 | -20.3337 | -60.5306 | 20.8271 | 38.969 | 54.3 | -53.3 | -188.3875 | 326.5045
05/11/2025 | 11:30 | 0 | 16.7616 |  | -33.2627 | 14.7291 |  | 57.7145 | -91.6255 | 65.1719 |  |  | -4.44 | -57.094 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 13.2061 | 48.0376 | 19.9517 | 20.4057 | 33.7672 | 14.1711 | 5.5288 | 8.0671 |  |  | -66.47 | -66.52 |  | 4.44 | 55 | 8.658 | 0.176 | 0 | -49.55 | -75.75 | 49.64 | 50.45 | 15.6142 | 3.5419 | 76.6044 | 78.6454 | 39.7367 | -44.4744 | -44.1934 | 9.345 | 10.0702 | 78.3661 | 80.1076 | -9.8355 | -12.2384 | -463.5811 | -16.8683 | -12.8 | -12.7 | 49.7958 | 49.5176 | -5.7993 |  | -46.8323 | 10.1604 | 9.192 | 6.148 | 504.1656 | 135.5021 | 134.373 | -382.4905 | 608.3681 |  | -73.1249 | 73.8069 | 109.6254 | 29.47 | 32.99 | 80.28 | 91.03 | -67.5102 | -68.4479 | 118.2607 | 119.2203 | 9.0034 | -134.9362 | -133.4534 | 8.0985 |  |  |  | 133.3 | 120.8 | -16.64 | 67.5508 | 64.8846 | 66.027 | -6.7295 | -6.0772 | 43.2917 | -97.2635 | 52.2903 | 15.4076 | 76.22 | 40.43 | 58.3667 | 54.6432 | -34.72 | -3.3911 |  |  | -138.6866 |  | -21.1866 | -106 | -106.4 | 28.2211 |  | 78.4456 |  | 70.65 | -12.63 | 42.9815 | 138.5029 | -48.02 |  | 103.88 | 79.33 | 140.4182 | 137.9454 |  | -31.3455 | 262.7155 | 203.7081 | 197.3198 | 202.6093 | 69.2909 | 57.9814 | -22.695 | 393.1724 | -33.0415 |  | -28.3834 | -24.6849 | 15.2104 | -9.7682 | -11.2309 | 136.764 | -61.5054 | -61.9664 | -17.1605 | 0 | -5.36 | 88.3 | 17.4692 | -88.8244 | -41.0327 | -40.162 | 12.5363 | -54.2643 | 22.1841 | 24.5019 |  | 23.8928 | 18.7797 | 19.4024 | 18.6165 | 69.3269 | 69.8293 | 6.6983 | 33.1129 | 32.4102 | 2.3042 |  | 8.0439 | 4.46 | 14.681 | 1.0208 | -9.25 | 14.88 | 0 |  | -5.391 | 4.553 |  | 46.89 | -3.5722 | 0.5032 | 14.75 | 91.7748 | 23.1 | -23.3847 | -0.6027 |  | 2.249 |  |  | -15.6497 | -41.7537 | 18.4512 | 43.4916 | 57.5576 | 58.1856 | -156.0016 | -31.2386 | 43.7568 | -69.1913 | 9.7489 | 13.206 | 12.6593 | 11 | 95.7059 | 97.5789 | 177.3 | -178.6084 | -410.306 | 410.0393 | 177.7159 | -95.4506 | -93.1064 | -38.0456 | -27.5153 | 76.3199 | 77.1868 |  |  | -6.2376 | -6.3365 | -19.7163 | -19.7462 | 72.16 | 71.35 | 44 | 43 | 22.6433 | -74.88 | -381.4448 | 79.5095 | 79.2836 | 10.4 | 16.5 | 7.1 | 7.5 | 1.2516 |  | -174.0361 | 49.0054 | 230.1554 | 159.9431 |  | -155.4039 | 153.002 | -145.8462 | -26.1453 | -148.784 |  |  | 149.118 | -218.4826 | 25.5688 | -193.1971 | 193.2684 | -8.9911 | 6.58 | 26.56 | 6.931 | 6.993 | -26.24 | 2.08 |  | -1.7258 | -12.9778 | -26.4851 | 14.6 | 52.445 | 51.656 | 11.3837 |  | 50.21 | 49.9336 | 50.516 |  | -13.6 | 10.3557 | 8.29 |  | -27.3683 | 64.301 | 38.6461 | -27.4834 | -63.0633 | 26.6808 | 36.0608 | 5.1 | -4.8 | -226.3876 | 349.2611
05/11/2025 | 12:00 | 0 | 17.1602 | -23.8953 | -33.7578 | 16.0206 |  | 58.8268 | -94.064 | 66.7515 | 34.159 |  | -2.22 | -58.691 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 10.7622 | 50.7304 | 20.5953 | 21.6392 | 34.7772 | 16.4451 | 6.2048 | 8.0393 |  |  | -66.61 | -66.51 |  | 4.44 | 57.2 | 7.876 | 0.168 | 0 | -48.33 | -78.02 | 48.18 | 48.38 | 15.7769 | 3.2798 | 76.1993 | 78.7593 | 39.437 | -44.2065 | -43.4609 | 8.3545 | 7.7735 |  | 80.6434 | -13.008 | -15.0022 | -456.937 | -17.5564 | -12.4 | -12.3 | 49.8984 | 48.8331 | -5.8661 |  | -45.2542 | 9.5567 | 9.3988 | 6.1051 | 497.7873 | 142.4909 | 142.8571 | -385.0209 | 609.6144 |  | -74.4469 | 75.5578 | 108.4179 | 28.44 | 32.68 |  | 89.22 | -71.395 | -70.7252 | 117.8445 | 119.4916 | 8.5769 | -133.6679 | -132.7583 | 8.7632 |  |  |  | 135.3 | 122.6 | -16.54 | 67.6549 | 65.5727 | 65.8297 | -8.4096 | -6.9618 | 40.0726 | -92.6037 | 50.483 | 15.149 | 76.57 | 40.72 |  | 55.2292 | -34.83 | -3.5167 |  |  | -132.2905 |  | -21.2675 | -106.1 | -106.4 | 27.8366 |  | 77.9759 |  | 71.36 | -12.27 | 43.5705 | 132.9676 | -47.75 |  | 104.93 | 80.12 | 132.1455 | 130.4909 |  | -35.3 | 258.3138 | 201.0803 | 194.5337 | 196.585 | 50.14 | 35.7236 | -23.509 | 397.6035 | -55.7361 |  | -27.8926 | -24.7041 | 35.3093 | -6.6482 | -6.2167 | 41.52 | -53.5494 | -54.3473 | 2.7039 | 0 | -13.6 | 1 | 17.9346 | -87.198 | -37.9167 | -37.0065 | 7.6241 | -34.6137 | 0 | 23.6876 |  | 23.257 | 18.2533 | 17.9372 | 17.4468 | 70.834 | 72.0062 | 17.5829 | 38.487 | 38.2364 | -0.9393 |  | 17.3312 | -0.37 | 9.659 | 1.0794 | -5.3 | 13.48 | 15.818 |  | -5.35 | 4.479 | 10.9454 | 47.67 | -1.2082 | 0.2789 | 15.05 | 92.6786 | 23.2 | -23.5335 | -0.6731 |  | 2.267 |  |  | -15.5256 | -41.6397 | 16.9797 | 43.3599 | 59.2633 | 59.7427 | -157.1712 | -30.9058 | 43.9217 | -68.5165 | 10.6885 | 13.9872 | 13.5031 | 12.1539 | 91.4831 | 93.135 | 171.4 | -172.0599 | -398.3561 | 402.9784 | 154.3371 | -89.0281 | -89.9704 | -36.4842 | -25.9051 | 75.4721 | 74.4899 |  |  | -6.2486 | -6.3584 | -25.9506 | -21.8712 | 69.73 | 69.05 | 38.9 | 38.7 | 22.5814 | -62 | -378.8775 | 79.0873 | 78.3261 | 9.9 | 8 | 7.9 | 8.3 |  | 1.2808 | -149.6097 | 72.8381 | 204.5056 | 141.6048 |  | -137.7366 | 134.5948 | -131.2341 | 0 | -133.2587 | 0 | 0 | 131.2973 | -198.9802 | 12.7013 | -183.803 | 181.4743 | -9.1751 | 0.784 | 23.84 | 6.947 | 6.904 | -23.12 | -0.48 |  | 0.0015 | -11.6594 | -29.1493 | 14.2 | 48.2 | 47.5 | 11.4638 | 13.7038 | 48.0492 | 47.8092 | 48.8419 |  | -8.2 | 15.872 | 8.43 |  | -27.6476 | 61.6922 | 36.8597 | -28.4249 | -61.614 | 25.3622 | 35.5318 | 1.4 | -2.1 | -244.6769 | 365.0833
05/11/2025 | 12:30 | 0 | 17.3687 | -24.5121 | -34.1298 | 15.7208 |  | 60.1076 | -93.0149 | 65.8669 | 33.421 |  | -4.44 | -54.007 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 12.1038 | 50.133 | 20.8439 | 21.1976 | 35.1846 | 16.807 | 5.7375 | 8.1073 |  |  | -65.79 | -65.83 |  | 4.44 | 52.8 | 7.741 | 0.169 | 0 | -48.62 | -71.45 | 48.84 | 49.01 | 14.5825 | 3.837 | 73.6713 | 76.527 | 38.5264 | -44.7424 | -43.8939 | 10.5699 | 10.6446 | 76.7586 | 78.0982 | -12.5883 | -14.2973 | -443.0594 | -18.4734 | -12.1 | -12.1 | 50.6993 | 49.5225 | -5.7102 |  | -42.8994 | 8.8678 | 8.6515 | 5.8109 | 486.3733 | 133.671 | 134.373 | -381.0385 | 590.8459 |  | -74.6908 | 76.2056 | 105.1945 | 27.27 | 31.52 | 79.83 | 87.36 | -65.6348 | -65.9027 | 123.0621 | 124.0748 | 5.8278 | -133.8745 | -133.112 | 7.3171 |  |  |  | 138.1 | 124.8 | -16.02 | 67.8696 | 65.4823 | 64.6455 | -9.2593 | -8.8732 | 36.0818 | -84.6355 | 45.1808 | 15.1212 | 77.41 | 41.19 |  | 55.2292 | -34.41 |  |  |  | -134.8284 |  | -20.7972 | -103.5 | -106.1 | 26.6391 | 72.6654 | 77.0366 |  | 72.18 | -12.14 | 42.78 | 134.8777 | -47.28 |  | 109.33 | 78.08 | 135.2182 | 132.9636 |  | -32.6273 | 257.5286 | 201.8844 | 196.573 | 198.5269 | 52.6135 | 38.8474 | -21.951 | 392.2375 | -16.7094 |  | -27.6682 | -23.9956 | 30.4312 | -4.6647 | -4.294 | 43.056 | -49.4972 | -50.6522 | -1.4409 | 0 | -12.86 |  | 17.9667 | -81.6546 | -37.4165 | -36.3907 | 6.6132 | -36.8588 | 0 | 23.9222 |  | 23.4594 | 18.3147 | 18.32 | 18.114 | 65.1405 | 65.4754 | 5.5261 | 35.154 | 34.9639 | -8.3021 | 0 | 14.1891 | -0.6 | 9.5662 | 1.0172 | -5.47 | 12.92 | 12.0993 | 6.9927 | -5.349 | 4.226 |  | 46.22 | 7.1623 | 7.3421 | 14.59 | 88.7021 | 23.4 | -22.3118 | -1.0733 | 0 | 2.1807 |  |  |  | -39.2565 | 16.2119 | 40.7481 | 54.92 | 56.7043 | -150.2948 | -27.7671 |  | -62.7919 |  | 13.6161 | 13.2183 |  | 95.8608 | 97.4491 | 131.6 | -132.7322 | -360.8817 | 362.6048 | 166.7195 | -95.1392 | -93.2244 | -40.112 | -30.1007 | 79.0753 | 78.0187 |  |  | 0.6509 | 0.4422 | -17.0557 | -19.9712 | 73.38 | 72.92 | 35 | 34.8 | 25.0829 | -68.24 | -364.991 | 82.4447 | 81.9756 | 9.4 | 0.5 | 1.2 | 1.4 |  |  | -164.1122 | 41.2256 | 234.1564 | 164.3826 |  | -162.0786 | 157.7486 | -151.4319 | -38.5957 | -158.1012 | 0 | 0 | 153.0997 | -224.6557 | 38.5107 | -183.0622 | 181.9161 | -10.098 | 0.74 | 23.36 | 6.718 | 6.72 | -22.64 | -1.44 |  | 0.7034 | -12.8313 | -31.1421 | 17 | 46.9 | 47.269 | 11.4202 | 13.7113 | 51.5217 | 50.8443 | 50.2901 |  | 1 | 14.8972 | 8.03 |  | -32.9592 | 63.4382 | 40.1914 | -33.8339 | -62.7726 | 28.7947 | 33.0748 | -7.8 | 7.5 | -193.7702 | 325.5832
05/11/2025 | 13:00 | 0 | 17.1919 | -24.2457 | -34.5154 | 15.583 |  |  | -91.5406 | 64.0971 | 32.547 |  | 0 | -52.461 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.2268 | 49.5722 | 20.4718 | 20.7787 | 34.398 | 17.1881 | 5.322 | 8.1736 |  |  | -63.85 | -63.56 |  | 0 | 50.6 | 6.282 | 0.162 | 0 | -46.29 | -75.03 | 46.5 | 46.5 | 14.1402 | 4.2145 | 70.9202 | 73.8973 | 36.9963 | -43.8046 | -43.3974 | 7.197 | 9.0155 | 74.8832 | 76.2228 | -14.1559 | -16.8465 | -420.9595 | -21.2324 | -10.8 | -10.9 | 48.9163 | 48.2338 | -5.3268 |  | -39.1992 | 8.9544 | 7.7821 | 5.3302 | 461.0125 | 134.8002 | 134.7392 | -380.2111 | 568.4962 |  | -51.3256 | 52.998 |  | 26.36 | 29.68 |  | 87.37 | -72.7345 | -72.0647 | 122.3787 | 124.1493 | 7.5591 | -127.9991 | -126.762 | 6.5055 |  |  |  | 135.1 | 122.1 | -16.33 | 68.6747 | 68.0666 | 66.621 | -4.6943 | -4.1032 | 31.8177 | -83.2558 | 40.5346 | 14.9308 | 73.84 | 39.39 | 58.3667 | 55.2292 | -34.07 | -3.5167 |  |  | -141.3852 |  | -20.7404 | -104.5 | -106.3 | 26.348 |  | 77.9759 |  | 71.45 | -12.11 | 43.9425 | 139.9729 | -47.67 |  | 107.71 | 76.17 | 141.7455 | 138.9818 |  | -34.0273 | 260.5169 | 207.3123 | 197.945 | 201.6707 | 51.2802 | 38.2425 | -21.924 | 391.8917 | -5.7758 |  | -26.8577 | -24.1247 | 30.8137 | -5.02 | -4.5264 | 41.52 | -48.6594 | -49.3829 | -1.3662 |  | -14.14 | 0 | 17.532 | -82.0458 | -38.6066 | -37.3394 | 9.5535 | -35.9554 | 0 | 24.6175 |  | 23.7823 | 18.4951 | 18.7223 | 18.0085 | 71.8388 | 71.6713 | -6.5308 | 36.4246 | 36.2553 | -13.7977 | -11.2206 | 5.3193 | 0.6 | 14.2025 | 0.9512 | -8.71 | 15.15 | 0 |  | -5.403 | 4.303 |  | 43.98 | 10.0901 | 12.5565 | 13.48 | 86.1338 | 22.7 | -22.2547 | -0.7369 | 0 | 2.1769 |  |  |  | -38.5657 | 15.0227 | 40.0086 | 55.4413 | 58.3965 | -148.5892 | -27.4125 | 42.3561 | -60.3973 | 10.8162 | 13.0985 | 12.7437 | 12.4582 | 97.5276 | 98.0935 | 129.5 | -129.8148 | -365.5779 | 366.7343 | 169.8052 | -94.9051 | -94.7024 | -40.7649 | -30.6795 | 78.3559 | 78.7762 |  | -38.6393 | -0.4477 | -1.2387 | -25.7714 | -25.142 | 71.28 | 71.1 | 33.9 | 35 | 27.8109 | -64.32 | -368.9037 | 81.2342 | 81.066 | 9.3 | -1 | 2.1 | 2.3 |  | 1.1887 | -164.5235 | 27.5775 | 230.075 | 167.7193 |  | -159.8701 | 160.5107 | -154.1063 | -37.2333 | -156.1749 |  |  | 157.1936 | -224.3757 | 38.1116 | -185.2519 | 184.0386 | -10.2573 | 14.971 | 21.04 | 6.791 | 6.787 | -21.12 | -2.08 |  | 2.7268 | -14.2077 | -32.549 | 16.2 | 48.553 | 46.948 |  | 13.7124 | 50.2495 | 50.8762 | 51.8844 |  | 0.4 | 16.2746 | 7.89 |  | -31.6486 | 63.7214 | 40.8656 | -30.989 | -63.2287 | 29.5272 | 33.1692 | -7.8 | 6.8 | -190.844 | 318.8016
05/11/2025 | 13:30 | 0 | 17.0706 |  | -34.6492 | 13.4427 |  |  | -88.9818 | 60.6938 | 31.0171 |  | 0 | -51.799 | 46.2 | 15.732 |  |  | 49.4382 | 19.8286 | 20.1827 | 33.1527 | 16.9968 | 5.8866 | 8.4097 |  |  | -62.09 | -62.34 |  | 0 |  | 6.225 | 0.163 | 0 | -45.14 | -75.61 | 45.34 | 45.56 | 13.8573 | 4.0949 | 71.0342 | 74.2107 | 35.2057 | -41.7953 | -41.418 | 7.2643 | 6.6631 |  | 74.7492 | -15.0321 | -16.8844 | -413.9346 | -19.9158 | -11.5 | -11.7 | 47.2926 | 46.3777 | -5.2749 |  | -39.7859 | 9.0958 | 8.0921 | 5.461 | 458.6015 | 132.2977 | 132.2061 | -380.1146 | 560.0413 |  | -47.647 | 49.5243 |  | 26.04 | 29.36 | 77.35 | 86.62 |  | -71.127 | 120.4781 | 123.2677 | 8.3982 | -123.1846 | -123.2395 | 5.643 | 0 |  |  | 133.7 | 122.3 | -16.46 | 70.2843 | 68.1269 | 68.0662 | -4.6149 | -4.1861 | 32.42 | -84.6583 | 41.4239 | 14.896 | 71.32 | 37.94 | 56.9604 | 53.4714 | -33.14 |  |  |  | -139.7252 |  | -20.1893 | -103.2 | -104.6 |  |  | 76.0973 | 100.7996 | 70.7 | -11.92 | 41.013 | 137.4928 | -46.91 |  | 106.52 | 75.15 | 136.8 | 134.4182 | -10.6802 | -32.8727 | 257.8089 | 201.6699 | 195.3534 | 197.2412 | 49.0098 | 36.5522 | -22.633 | 393.0576 | -7.5537 |  | -27.5846 | -24.7183 | 34.1456 | -5.6101 | -5.6045 | 30.768 | -47.6032 | -48.1543 | 1.1596 |  | -4.43 |  | 17.4618 | -83.2084 | -38.7444 | -37.9574 | 8.7895 | -34.0176 |  | 24.5126 |  | 24.2339 | 18.4887 | 18.8153 | 18.0686 | 70.3316 | 70.834 | -2.0095 | 34.8602 | 35.0929 | -10.7124 | 0 | 8.0439 | 1.37 | 13.2625 | 0.9647 | -8.05 | 14.48 |  | 8.9352 | -4.988 | 4.463 |  | 45.88 | 10.4919 | 10.7783 | 13.7 | 90.8887 | 24.2 | -21.3237 | -0.2455 |  | 2.184 |  |  |  | -37.7564 | 17.5499 | 39.3501 | 56.4332 | 55.8849 | -147.5158 | -29.0003 | 40.9107 | -63.4773 | 10.3709 | 12.454 | 12.2374 | 12 | 97.2099 | 97.3553 | 128.2 | -129.0024 |  |  | 173.8013 | -95.5125 | -94.2916 | -40.3697 | -30.491 | 77.5868 | 76.3089 |  |  | -2.4692 | -2.9416 | -34.5128 | -34.9968 | 69.43 | 68.76 | 35.2 | 34.6 | 24.0981 | -45.6 | -370.178 | 79.7996 | 79.3314 | 9.3 | -0.5 | 3 | 4 | 1.8865 | 1.1014 | -169.3656 | 28.3536 | 237.2075 | 168.1883 |  | -161.0379 | 158.6049 | -154.1103 | -33.0133 | -160.1669 |  |  | 154.9542 | -227.834 | 35.2867 | -194.2604 | 193.5916 | -9.6228 | 14.242 | 20.48 | 6.795 | 6.799 | -20.32 | -3.52 |  | 3.2547 | -13.7987 | -33.4585 | 15.5 | 48.946 | 49.322 |  |  | 49.0027 | 49.6182 | 50.1127 |  | 1.4 | 18.5361 | 8.07 |  | -31.0633 | 63.6551 | 40.7339 | -30.9303 | -62.6877 | 29.5848 | 32.6801 | -8 | 8.1 | -187.3496 | 316.4171
05/11/2025 | 14:00 | 0 | 17.2583 | -24.5339 | -34.9793 | 14.1342 |  | 58.8407 | -88.7277 |  | 30.6471 |  | 0 | -53.504 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 12.9086 | 48.1478 |  | 20.1268 | 33.3446 | 16.9505 | 5.5588 | 8.0937 |  |  | -58.59 | -58.71 |  | 0 | 50.6 | 6.23 | 0.159 | 0 | -37.92 | -83.73 | 37.97 | 38.4 | 13.6521 | 4.303 | 72.0126 | 74.6091 | 36.1682 | -39.25 | -39.6695 | 8.15 | 8.5122 | 74.4813 | 76.4907 | -10.5347 | -12.1916 | -445.4426 | -20.338 | -11.3 | -11.3 | 45.5138 | 44.7022 | -4.9323 |  | -50.3074 | 9.1719 | 8.6363 | 5.8569 | 481.8261 | 134.3424 | 134.7392 | -392.3576 | 579.7769 |  | -75.6257 | 77.4701 | 103.1487 | 26.81 | 30.16 | 78.15 | 87.53 | -50.3637 | -50.2297 | 109.4117 | 110.6066 | 10.0449 | -133.9254 | -132.322 | 8.7988 |  |  |  | 135.6 | 121.9 | -16.68 | 65.5793 | 64.5239 | 63.9094 | -11.1298 | -10.7636 | 42.7478 | -89.3739 | 52.3326 | 14.556 | 72.72 | 38.51 | 56.2573 |  | -33.19 |  |  |  | -140.2746 |  | -20.1721 | -101.8 | -101.1 | 26.0678 | 70.0287 | 75.1581 | 99.6277 | 69.97 | -11.86 | 39.618 | 139.7229 | -43.51 |  | 102.54 | 76.71 | 139.5455 | 138.7455 |  | -16.0909 | 266.7659 | 210.6471 | 202.0075 | 206.508 | 47.2843 | 35.0839 | -22.657 | 399.7296 | -11.8501 |  | -29.7352 | -26.2116 | 36.5829 | -3.1123 | -2.815 | 7.728 | -42.6233 | -43.2512 | 2.5106 |  | -3.6 |  | 17.3325 | -77.6058 | -38.0733 | -37.3197 | 8.5347 | -33.1936 | 0 | 23.4594 |  | 23.4898 | 18.3213 | 18.2657 | 18.5864 | 49.2322 | 49.2322 | 68.6571 | 18.4438 | 18.3191 | 37.6508 | 40.2568 | 25.9666 | 6.2 | 10.1765 | 0.9305 | -5.91 | 16.7 | 25.4431 |  | -4.964 | 4.383 |  | 47.62 | -39.5767 | -39.23 | 14.77 | 86.5639 | 23.9 | -18.6838 | -0.6074 |  | 2.2191 |  |  | -16.0261 | -35.4255 | 18.1751 | 36.4453 | 55.8399 | 58.0731 | -127.6399 | -29.2309 | 38.9735 | -65.133 | 11.3496 | 12.5614 | 12.1003 | 12.3492 | 95.19 | 96.7548 | 131.2 | -132.1438 | -358.8918 | 355.3707 | 162.0055 | -92.8982 | -92.3069 | -40.6306 | -31.2318 | 77.9364 | 74.0154 |  |  | 3.1119 | 3.024 | -33.3668 | -33.3614 | 69.11 | 68.51 | 20.8 | 20.2 | 29.3491 | -31.84 | -344.8168 | 84.4156 | 84.0133 | 11.1 | -26.2 | -1.2 | -1.1 |  | 1.2194 | -157.8236 | 31.7071 | 236.2221 | 170.3033 |  | -165.9476 | 162.939 | -157.0085 | -46.9157 | -161.6311 |  |  | 159.7483 | -229.5039 | 49.9488 | -178.2502 | 182.1362 | -9.7821 | 2.46 | 15.6 | 6.643 | 6.658 | -15.6 | -7.84 |  | 8.3513 | -9.4621 | -39.9618 | 12.9 | 50.411 | 49.582 |  |  | 49.7598 | 50.0102 | 49.7653 |  | 26.7 | 18.3644 | 7.83 |  | -31.6608 | 63.3873 | 41.2796 | -31.5319 | -63.4391 | 30.3051 | 31.9175 | -33.1 | 33.1 | -193.1661 | 310.7666
05/11/2025 | 14:30 | 0 | 17.7175 | -25.4336 | -35.1109 | 14.2323 |  | 60.4151 | -92.0924 | 61.6769 | 30.9991 |  | -2.22 | -55.094 | 50.6 | 16.56 |  | 12.9535 | 49.1174 | 20.6068 | 20.8908 | 34.6861 | 17.1933 | 5.7957 | 8.1214 |  |  | -60.27 | -60.26 |  | 2.22 | 52.8 | 6.238 | 0.158 | 0 | -41.25 | -83.32 | 41.82 | 41.76 | 14.7976 | 3.7249 | 73.0913 | 76.5954 | 37.8311 | -41.5273 | -41.6363 | 10.3288 | 10.2568 | 75.419 | 76.6247 | -6.887 | -8.2502 | -458.976 | -20.2633 | -11.4 | -11.6 | 47.0268 | 46.5928 | -5.0309 |  | -52.3054 | 9.5251 | 9.0626 | 6.1212 | 504.3182 | 142.9792 | 142.0331 | -391.4098 | 611.7769 |  | -98.1908 | 99.785 | 109.4557 | 28.55 | 32.88 | 81.44 | 89.33 | -55.588 | -56.6597 | 98.9335 | 100.4352 | 11.2429 | -145.2964 | -144.6012 | 10.5921 |  |  |  | 139.1 | 125.5 | -17.04 | 64.3566 | 62.3841 | 61.964 | -10.9537 | -11.3217 | 44.5745 | -94.2796 | 55.2186 | 14.5653 | 73.86 | 39.8 | 57.6636 | 54.6432 | -34.61 |  |  |  | -141.52 |  | -20.8989 | -104.6 | -104 | 25.5899 |  | 77.0366 |  |  | -12.55 | 40.362 | 140.343 | -43.17 |  | 103.55 | 80.8 | 138.6909 | 138.6545 |  | -17.3818 | 270.0682 | 212.777 | 204.6244 | 208.5779 | 46.9522 | 32.8416 | -23.234 | 404.405 | -32.6115 |  | -30.2806 | -27.2 | 37.8693 | -3.4994 | -3.8475 | 0 | -43.0283 | -43.6122 | 5.0085 |  |  |  | 17.5627 | -80.4905 | -38.1757 | -37.2212 | 7.9246 | -30.9848 | -4.814 | 23.4551 |  | 23.0872 | 17.9248 | 16.8422 | 16.1547 | 55.428 | 55.5955 | 63.2985 | 19.3684 | 19.3781 | 41.6236 | 45.1803 | 20.0485 | 10.61 | 13.7801 | 1.0098 | -8.39 | 16.59 | 18.8036 |  | -4.923 | 4.468 |  | 47.43 | -44.9448 | -41.4254 |  | 86.045 | 25.2 | -19.9223 | -0.7344 |  | 2.2148 |  |  | -15.3335 | -36.7326 | 16.665 | 38.6517 | 55.0471 | 57.4624 | -132.1198 | -29.9733 | 39.9542 | -66.8527 |  | 12.5321 | 12.3112 |  | 92.7229 | 93.6113 | 127.8 | -127.7187 | -350.4934 | 347.8216 | 145.2512 | -91.0701 | -89.3517 | -41.0705 | -31.1703 | 80.0727 | 78.3109 | -20.8085 |  | -0.3159 | -0.3818 | -35.8441 | -35.29 | 69.78 | 69.44 | 14.2 | 15.1 | 23.0941 | -38.56 | -344.0099 | 85.3293 | 83.9559 | 11.6 | -36.5 | 0.4 | 1.4 |  | 1.1076 | -138.0677 | 55.8561 | 219.4781 | 157.4852 |  | -151.6336 | 151.232 | -142.3298 | -33.5093 | -149.4803 |  |  | 146.3603 | -214.3015 | 36.7919 | -175.7621 | 176.6389 | -9.6228 | 12.412 | 13.28 | 6.617 | 6.58 | -13.36 | -11.28 |  | 11.574 | -6.2089 | -44.0055 | 10.6 | 51.92 | 51.382 |  |  | 52.6873 | 52.3133 | 51.6129 |  | 35.9 | 17.2185 | 8.16 |  | -32.6068 | 65.0641 | 42.0307 | -31.8706 | -64.2088 | 30.2878 | 33.7095 | -43.1 | 44.4 | -202.6561 | 333.0425
05/11/2025 | 15:00 | 0 | 17.9197 | -26.2557 | -35.5741 | 14.2606 |  | 60.4526 | -92.5029 |  | 31.589 |  | -8.88 | -53.468 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 10.1801 | 50.2136 | 20.3957 | 20.6425 | 34.1592 | 16.828 | 5.9198 | 8.1032 |  |  | -64.18 | -66.39 |  | 8.88 | 50.6 | 5.928 | 0.158 | 0 | -51.31 | -76.07 | 51.63 | 51.67 | 15.4558 | 3.4325 | 73.4428 | 76.6907 | 36.8635 | -45.5461 | -44.3531 | 7.9882 | 8.8988 | 76.8926 | 78.2322 | -12.0955 | -13.8342 | -435.0156 | -20.0264 | -11.3 | -11.4 | 50.1759 | 49.4667 | -5.1724 |  | -39.4615 | 10.4379 | 8.8897 | 5.9224 | 475.6003 | 137.1196 | 137.0281 | -360.5998 | 596.2431 |  | -96.7025 | 98.577 | 109.4557 | 28.42 | 32.71 | 81.42 | 89.9 | -81.3078 | -81.1738 | 110.3855 | 111.2221 | 5.9795 | -130.6068 | -131.1112 | 7.5606 | 0 |  |  | 134 | 120.5 | -16.83 | 65.4332 | 64.2596 | 65.7804 | -3.9213 | -4.0771 | 33.4254 | -89.68 | 42.5221 | 14.7208 | 77.58 | 40.91 | 58.3667 | 55.2292 | -34.71 |  |  |  | -114.5098 |  | -21.1017 | -107.1 | -105.9 | 25.8426 | 70.0287 | 75.1581 |  |  | -11.96 | 42.501 | 135.3127 | -38.83 |  | 102.19 | 80.23 | 115.6909 | 112.5273 |  | -46.5273 | 238.1495 | 182.2991 | 175.2056 | 178.1194 | 36.9713 | 23.0666 | -23.5 | 371.4747 | -34.2603 |  | -28.2147 | -25.0167 | 46.5219 | -4.4421 | -4.4225 |  | -53.0792 | -53.7029 | 14.75 |  |  |  | 17.5321 | -81.0771 | -38.5738 | -37.2243 | 7.491 | -21.4218 | -14.0651 | 23.4345 |  | 23.0959 | 17.6686 | 18.2888 | 17.5433 | 80.8814 | 80.8814 | -6.1959 | 49.4674 | 49.2626 | -23.9203 | -25.2249 | 19.631 | -0.19 | 9.6907 | 1.0208 | -5.53 | 15.34 | 19.0935 |  | -4.787 | 4.29 |  | 51 | 25.7161 | 23.1552 |  | 86.045 | 26 | -23.623 | -0.5024 |  | 2.2643 |  |  | -16.7561 | -41.3072 | 17.6067 | 42.8152 | 54.8154 | 59.1858 | -160.8069 | -29.8205 | 42.9667 | -66.4609 | 11.6702 | 13.079 | 12.5854 | 12.9 | 97.644 | 97.9783 | 178.1 | -178.6922 | -419.1727 | 420.2675 | 184.9561 | -94.7587 | -94.5016 | -42.8992 | -32.7228 | 77.778 | 76.595 |  |  | -3.6667 | -3.7656 | -54.0683 | -53.8798 | 70.91 | 70.28 | 15.9 | 15.6 | 21.6991 | -12.32 | -355.8636 | 85.913 | 85.5068 | 11.1 | -32.9 | 3.9 | 4 |  |  | -179.9054 | 55.569 | 231.1371 | 162.5821 |  | -157.4768 | 157.3444 | -148.9539 | -29.8562 | -152.2971 |  |  | 150.3673 | -228.0123 | 34.0048 | -193.4413 | 188.8721 | -9.5706 | 16.085 | 12 | 6.523 | 6.616 | -12.4 | -12.64 |  | 13.2158 | -9.1997 | -42.3056 | 10.4 | 52.178 | 51.714 |  |  | 50.9124 | 50.4835 | 50.9732 |  | 33.9 | 14.7716 | 8.08 |  | -34.2492 | 67.2985 | 43.3776 | -34.9591 | -67.1053 | 31.8726 | 34.2106 | -40 | 39.8 | -229.6932 | 371.8524
05/11/2025 | 15:30 | 0 | 17.5196 | -25.5003 | -36 | 15.1874 |  | 59.7869 | -89.4219 |  |  |  | -4.44 | -54.795 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 10.1795 | 48.6066 | 19.6658 | 20.2595 | 32.9636 | 16.2919 | 5.6844 | 8.2513 |  |  | -63.19 | -63.34 |  | 4.44 | 52.8 | 6.208 | 0.16 | 0 | -47.55 | -78.83 | 47.94 | 48.2 | 15.7675 | 2.9744 | 73.0028 | 75.4372 | 35.633 | -43.4028 | -43.1812 | 8.7505 | 8.6706 |  | 76.6247 | -10.4125 | -11.2395 | -436.6667 | -18.8182 | -12 | -11.9 | 49.103 | 48.1626 | -5.021 |  | -43.6871 | 9.2671 | 8.92 | 6.0118 | 476.3022 | 136.2041 | 136.1736 | -382.2838 | 585.1031 |  | -83.934 | 86.2594 |  | 28.64 | 32.38 |  | 89.89 | -69.1177 | -69.5196 | 108.7263 | 110.185 | 8.3936 | -139.8837 | -140.1474 | 8.7809 |  |  |  | 135.4 | 123 | -16.81 | 65.291 | 63.7757 | 63.6113 | -9.9236 | -10.0792 | 36.4962 | -86.1322 | 45.4095 | 14.0902 | 76.22 | 40.87 | 58.3667 | 55.2292 | -34.83 |  |  |  | -150.0387 |  | -21.2439 | -104.3 | -103.8 | 26.4084 |  | 77.9759 | 98.4558 | 69.15 | -13.28 | 42.253 | 147.2684 | -39.39 |  | 97.24 | 77.82 | 149.0364 | 146.0364 |  | -26.3818 | 265.8961 | 208.2988 | 203.7164 | 205.4633 | 46.7 | 32.412 | -23.409 | 395.4517 | 14.3016 |  | -24.4816 | -21.6575 | 38.1366 | 0.6092 | 0.1279 |  | -40.7208 | -41.4152 | 5.4893 |  |  |  | 17.1967 | -70.1167 | -38.1082 | -37.5897 | 7.709 | -30.7779 | -4.6719 | 23.8307 |  | 23.678 | 17.7216 | 17.2881 | 17.6036 | 67.9873 | 69.6618 | 7.0332 | 28.3535 | 28.6617 | -3.2468 |  | 12.0943 | 4.76 | 14.9007 | 1.0562 | -9.41 | 17 | 11.4241 |  | -4.554 | 4.503 |  | 48.89 | 4.0128 | 1.9141 | 14.59 | 86.045 | 25.4 | -22.4345 | -0.5879 |  | 2.289 |  |  | -15.5928 | -40.3593 | 18.7929 | 42.1632 | 56.3101 | 57.4053 | -152.0862 | -30.6325 | 41.5863 | -68.6238 | 10.8644 | 13.4208 |  | 12.5156 | 103.7266 | 104.4625 | 140.8 | -140.8865 | -380.2833 | 382.8375 | 203.8493 | -101.6 | -102.389 | -40.0396 | -29.797 | 77.9169 | 78.434 |  |  | 4.0568 | 3.881 | -52.9823 | -52.79 | 70.7 | 70.23 | 16.8 | 16.5 | 22.9104 | -10.88 | -355.4731 | 90.5426 | 90.3519 | 12.8 | -32.5 | -3.7 | -3.5 | 0.947 | 0.3526 | -194.5714 | 8.61 | 273.867 | 195.0029 |  | -191.1664 | 188.0228 | -177.6508 | -61.9841 | -184.4107 |  |  | 177.3293 | -263.9513 | 63.0847 | -196.9002 | 194.1439 | -9.5184 | 11.419 | 12.64 | 6.571 | 6.468 | -13.2 | -12.88 |  | 13.1273 | -8.5252 | -41.7777 | 9.6 | 48.894 | 48.81 |  |  | 51.2074 | 50.8932 | 52.6701 |  | 33.2 | 15.5499 | 8.2 |  | -30.8168 | 65.6863 | 40.3401 | -29.8821 | -64.9023 | 28.3047 | 35.1757 | -39 | 40.4 | -180.6537 | 312.9226
05/11/2025 | 16:00 | 0 | 17.6678 |  | -36.0406 | 14.4761 |  | 59.117 | -89.6098 | 62.0947 | 31.609 |  | 0 | -54.795 | 48.4 | 16.56 |  | 9.8087 | 49.4066 | 20.0535 | 20.0061 | 32.7167 | 16.7461 | 5.9915 | 8.0922 |  |  | -63.09 | -63.06 |  | 0 |  | 7.227 | 0.17 | 0 | -45.84 | -78.99 | 45.75 | 46.19 | 15.115 | 4.332 | 72.5883 | 74.8036 | 35.7509 | -42.4651 | -41.5217 | 8.3928 | 8.7485 |  | 75.9549 | -11.6689 | -13.4818 | -431.6566 | -18.4691 | -12.2 | -12.1 | 48.0389 | 47.0326 | -5.0022 |  | -42.9363 | 9.3669 | 8.6048 | 5.8365 | 473.6471 | 138.3098 | 138.1573 | -389.853 | 585.024 |  | -77.8679 | 80.5173 |  | 28.42 | 31.69 |  | 90.79 | -71.395 | -70.3233 | 105.1543 | 106.0365 | 8.9704 | -135.9389 | -136.8668 | 8.4696 |  |  |  | 133.7 | 121.4 | -16.95 | 65.9454 | 64.4192 | 63.7169 | -8.4903 | -7.5524 | 35.8478 | -88.2599 | 45.5524 | 14.2397 | 76.88 | 41.1 | 58.3667 |  | -34.69 | -3.5167 |  |  | -149.9554 |  | -21.0019 | -103.7 | -105.2 | 26.4139 |  | 77.0366 |  |  | -12.99 | 44.237 | 148.2284 | -38.89 |  | 103.69 | 77.11 | 149.7636 | 146.7091 |  | -25.3273 |  | 210.4279 | 203.8507 | 205.498 | 44.3893 | 31.2353 | -22.915 | 399.4436 | -2.2528 |  | -25.7374 | -22.6821 | 37.5271 | -1.5208 | -1.7679 |  | -41.0913 | -41.3304 | 6.4661 |  |  |  | 16.8216 | -72.841 | -36.795 | -35.672 | 6.2898 | -29.0967 | -6.2347 | 23.6577 |  | 22.5127 | 18.1886 | 18.5937 | 18.2732 | 70.3316 | 69.4944 | 13.0616 | 28.1692 | 28.0466 | -4.3303 |  | 18.7961 | 2.29 | 11.8734 | 1.033 | -6.93 | 17.68 | 16.3906 |  | -4.53 | 4.46 |  | 49.01 | 3.9067 | 3.7285 | 14.29 | 93.603 | 22.1 | -22.658 | -0.5178 |  | 2.2888 |  |  | -16.0807 | -40.5727 | 18.1307 | 42.6487 | 59.3265 | 61.8999 | -152.4839 | -30.327 | 41.6029 | -66.8111 | 11.5218 | 13.5282 | 13.1023 | 13 | 99.4827 | 100.565 | 134.9 | -136.4294 | -370.7195 | 373.0045 | 182.1075 | -97.4679 | -94.6838 | -40.2791 | -29.1482 | 81.486 | 77.9348 |  |  | 5.7816 | 5.5839 | -38.385 | -38.8346 |  |  | 16.8 | 17.4 | 30.1501 | -44.32 | -352.9273 | 90.1943 | 87.3437 | 15.6 | -30.7 | -4.6 | -4.5 |  | 1.2063 | -177.9827 | 24.512 | 244.8098 | 175.0419 |  | -173.9989 | 170.6829 | -166.0515 | -53.6291 | -170.6829 |  |  |  | -238.8522 | 55.2988 | -177.6596 | 183.7315 | -8.7796 | 9.999 | 15.6 | 6.486 |  | -15.12 | -9.76 |  | 10.8721 | -7.8202 | -41.2802 | 8.8 | 49.897 | 50.891 |  |  | 53.718 | 50.9939 | 51.1198 |  | 33.1 | 16.5784 | 8.15 |  | -32.4909 | 65.287 | 40.9282 | -32.9327 | -64.6858 | 28.8127 | 35.4045 | -40 | 39.5 | -189.1881 | 318.2905
05/11/2025 | 16:30 | 0 | 18.0349 | -26.1556 | -36.1356 | 15.2607 |  | 57.5439 | -88.8557 | 62.7286 |  |  | 0 | -63.085 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 9.8705 | 47.4826 | 18.8255 | 19.2279 | 32.3315 | 17.0664 | 0.5426 | 8.73 |  |  | -66.34 | -65.69 |  | 0 | 61.6 | 8.541 | 0.177 | 0 | -48.53 | -76.75 | 49 | 49.24 | 16.0476 | 2.9001 | 71.5959 | 73.9993 | 35.5303 | -43.8046 | -43.975 | 9.2854 | 9.8988 |  | 76.6247 | -12.1008 | -13.3714 | -433.1533 | -25.4624 | -8.4 | -8.3 | 50.6261 | 49.2568 | -5.0627 |  | -41.0794 | 9.381 | 8.0909 | 5.392 | 477.584 | 136.4482 | 135.8378 | -389.1307 | 584.1309 |  | -74.828 | 76.5538 |  | 28.11 | 30.96 | 80.54 | 89.87 | -70.8591 | -71.395 | 107.9367 | 109.6484 | 8.029 | -134.1112 | -132.9341 | 6.764 |  |  |  | 133.8 | 123.1 | -16.78 | 66.8936 | 64.9156 | 64.7811 | -7.1483 | -7.0021 | 34.1512 | -85.4954 | 42.8541 | 14.4922 | 80.42 | 42.58 | 58.3667 | 55.2292 | -34.77 | -3.5167 |  |  | -151.1339 |  | -21.2334 | -105.3 | -105.1 |  | 69.1498 | 77.0366 | 97.2839 | 68.44 | -13.27 | 40.61 | 150.0835 | -38.25 |  | 98.6 | 78.16 | 151.2182 | 148.2 |  | -27.6091 | 262.9499 | 208.3868 | 201.6361 | 202.9746 | 42.5913 | 29.9744 | -22.58 | 394.412 | 3.3826 |  | -26.0798 | -23.1636 | 40.3419 | -5.7548 | -5.5977 |  | -39.9766 | -40.604 | 7.5655 |  |  |  | 16.0996 | -78.4791 | -37.2671 | -36.8588 | 7.355 | -28.1421 | -8.1181 | 23.3578 |  | 22.7742 | 17.6694 | 18.3594 | 17.2481 | 71.0015 | 71.6713 | 0 | 29.9346 | 30.3144 | -6.6084 |  | 8.7471 | 4.99 | 14.8763 | 1.1038 | -9.41 | 15.67 | 0 |  | -4.494 | 4.5 |  | 47.91 | 7.3138 | 5.3975 |  | 92.1435 | 24.7 | -19.1312 | 2.1935 | 2.3342 | 2.2598 |  |  |  | -37.3573 | 17.9852 | 38.9659 | 58.7831 | 60.1685 | -150.3921 | -30.013 | 33.4189 | -61.1271 |  | 13.87 | 13.4609 |  | 106.1324 | 105.1747 | 140 | -139.5308 | -375.4715 | 375.5148 | 187.1958 | -103.1175 | -101.1002 | -38.7246 | -26.9974 | 78.5733 | 79.6006 |  |  | 3.1229 | 3.024 | -57.4297 | -59.8649 |  |  | 17.3 | 16.9 | 26.2515 | -1.76 | -385.3885 | 99.5394 | 99.2615 | 13.3 | -30.7 | -0.3 | -0.2 |  | 0.8747 | -182.0546 | 17.1252 | 283.295 | 197.8623 |  | -193.4147 | 190.8317 | -182.5084 | -55.6506 | -190.8317 |  |  |  | -274.437 | 58.7408 | -211.4099 | 209.8537 | -9.5706 | 14.778 | 12.56 | 6.683 | 6.604 | -12.48 | -12.32 |  | 13.0968 | -7.9973 | -41.7502 | 7.3 | 48.039 | 47.032 |  |  | 51.7429 | 50.9036 | 52.2436 |  | 32.4 | 17.2063 | 8.01 |  | -30.8634 | 64.4026 | 38.7016 | -31.0687 | -62.6637 | 26.4422 | 35.9826 | -37.8 | 39 | -183.6807 | 314.7422
05/11/2025 | 17:00 | 0 | 17.5722 |  | -35.8015 | 14.5962 |  | 58.4561 | -87.7284 | 61.2858 | 31.169 |  | 0 | -62.708 | 57.2 | 16.56 | -55 | 9.9018 | 48.7456 | 15.7038 | 16.0423 | 25.729 | 17.1246 | 0.5922 | 8.001 |  |  | -66.18 | -66.01 |  | 0 |  | 9.011 | 0.182 | 0 | -48.62 | -76.8 | 48.29 | 48.7 | 16.0309 | 3.0774 | 73.8627 | 76.4996 | 29.8339 | -44.8763 | -44.5837 | 10.4188 | 9.8787 | 74.3474 | 75.2851 | -13.6042 | -13.8275 | -415.9034 | -32.5267 | -5.1 | -4.9 | 51.7405 | 50.367 | -4.9753 |  | -40.0588 | 9.1268 | 7.6941 | 5.1894 | 460.28 | 120.0293 | 120.2124 | -368.6353 | 548.3854 |  | -97.9322 | 99.0942 | 101.9411 | 27.9 | 30.95 | 74.04 | 84.22 | -66.0367 | -65.5008 | 101.9131 | 102.6352 | 12.9913 | -136.6039 | -136.4191 | 4.6909 |  |  |  | 131.3 | 119.9 | -14.73 | 69.5492 | 67.7695 | 67.5313 | -7.7811 | -7.9112 | 31.8359 | -79.9712 | 40.9095 | 14.7474 | 73.95 | 39.68 | 57.6636 | 55.2292 | -34.77 |  |  |  | -146.3992 |  | -20.9204 | -102.6 | -103 | 26.705 | 67.392 | 75.1581 | 94.9402 | 67 | -12.56 | 39.4475 | 144.9282 | -38.94 |  | 97.28 | 76.77 | 145.6182 | 143.4545 |  | -23.7545 | 260.5387 | 206.3377 | 198.8448 | 201.2919 | 44.9344 | 32.2891 | -21.605 | 378.1642 | 67.329 |  | -26.5905 | -23.8427 | 31.9828 | -0.5396 | -0.7794 |  | -37.3727 | -38.126 | 3.4622 |  |  |  | 15.3195 | -64.5733 | -37.4422 | -36.6338 | 8.9973 | -30.1872 | 0 | 22.0164 |  | 21.4824 | 17.7786 | 17.7555 | 17.2471 | 65.9778 | 65.1405 | 8.5403 | 26.6366 | 26.4459 | -10.3479 | -14.611 | 21.9382 | 1.44 | 9.6614 | 1.0684 | -5.69 | 15.78 | 19.716 |  | -4.645 | 4.583 |  | 50.71 | 14.3972 | 10.0016 |  | 94.3893 | 23.5 | -19.0444 | 1.8363 | 2.3156 | 2.2635 |  |  |  | -36.2764 | 17.2537 | 37.5169 | 61.8043 | 62.6859 | -150.2934 | -29.368 | 33.1488 | -60.6648 | 12.2104 | 14.0068 | 13.6402 |  | 119.6734 | 118.669 |  |  | -379.603 | 380.5091 | 246.2528 | -116.6052 | -115.0498 | -39.1589 | -27.5728 | 79.0025 | 79.1373 | -49.6131 | -49.454 | 13.2744 | 13.1646 | -67.892 | -69.1998 |  |  | 18.8 | 19.7 | 23.0535 | 12.88 | -359.5584 | 94.0287 | 93.1364 | 16.1 | -33.5 | -11.4 | -11.3 |  |  | -241.9114 | -40.9492 | 348.9228 | 252.5299 |  | -247.8603 | 245.4868 | -237.0097 | -107.8359 | -245.4868 |  |  |  | -338.2048 | 109.4721 | -229.6261 | 232.1065 | -9.2547 | 23.327 | 11.52 | 6.617 | 6.62 | -11.52 | -13.76 |  | 13.7133 | -11.4824 | -41.3687 | 8.7 | 50.421 | 48.788 |  |  | 49.5857 | 50.2314 | 49.7226 |  | 32.8 | 16.908 | 8 |  | -28.3877 | 65.1291 | 39.0531 | -28.6466 | -63.7186 | 26.9189 | 35.9482 | -40.5 | 41.1 | -137.341 | 270.8686
05/11/2025 | 17:30 | 0 | 17.1972 | -25.2884 | -36.1273 | 15.3751 |  | 56.2911 | -79.3173 | 60.7711 | 31.139 |  | 4.44 | -60.183 | 55 | 14.076 | -55 | 9.9598 | 43.5452 | 15.0764 | 15.3122 | 25.0244 | 17.0888 | 0.5865 | 8.267 |  |  | -63.38 | -63.91 |  | -4.44 | 59.4 | 8.33 | 0.18 | 0 | -46.79 | -75.58 | 47.54 | 47.82 | 15.7035 | 3.0736 | 73.4465 | 75.2072 | 26.9944 | -43.1349 | -42.7537 | 9.9596 | 8.5782 | 72.204 | 73.0078 | -12.2643 | -14.71 | -396.5336 | -29.5061 | -6 | -5.9 | 50.4683 | 48.8722 | -4.8908 |  | -38.0567 | 8.9759 | 6.9968 | 4.8532 | 445.9058 | 119.663 | 118.717 | -372.4571 | 527.9299 |  | -72.5667 | 73.8697 | 100.8035 | 28.43 | 30.94 | 72.47 | 83.35 | -64.1613 | -66.9744 | 115.269 | 116.9954 | 11.6997 | -130.9023 | -129.4694 | 3.3618 |  |  |  | 130.3 | 117.2 | -14.46 | 72.4637 | 70.8887 | 70.1253 | -6.8014 | -6.6751 | 30.3888 | -78.8666 | 38.6048 | 14.6689 | 74.52 | 39.83 | 57.6636 | 54.6432 | -34.79 | -3.5167 |  |  | -144.8261 |  | -21.043 | -103 | -102.1 | 26.8588 | 66.5131 | 73.2795 | 93.7683 |  | -12.08 | 39.0755 | 145.3783 | -39.93 |  | 103.01 | 76.56 | 146.1273 | 142.3273 |  | -25.6364 | 279.4986 | 204.9478 | 197.5333 | 200.713 | 45.0083 | 31.248 | -21.917 | 386.1667 | 92.7099 |  | -22.5587 | -19.908 | 31.8631 | 2.5374 | 2.8125 |  | -36.583 | -37.0882 | 3.6423 |  |  |  | 14.2034 | -53.8683 | -37.8855 | -37.328 | 10.9983 | -29.3695 | 0 | 22.0105 |  | 22.2359 | 18.1407 | 17.7911 | 17.6085 | 62.2937 | 61.9588 | -1.3397 | 28.2846 | 28.2824 | -16.0468 | -17.1055 | 17.1188 | 1.25 | 9.5686 | 1.1783 | -5.65 | 13.52 | 15.5297 |  | -4.54 | 4.421 |  | 49.5 | 16.3768 | 14.6529 | 13.89 | 92.458 | 22.4 | -17.0313 | 2.6874 | 3.1423 | 2.3125 |  |  | -16.2558 | -34.5161 | 17.2226 | 36.0711 | 59.7458 | 59.2158 | -146.7178 | -28.3696 | 29.2728 | -55.9427 | 11.4649 | 13.9872 | 13.5874 | 13.5678 | 124.0877 | 124.3018 | 137.9 |  | -384.076 | 386.1808 | 265.3729 | -120.0774 | -119.0283 | -35.8472 | -23.9566 | 75.7776 | 75.0616 |  |  | 15.9881 | 15.7574 | -73.8076 | -70.4572 |  |  | 19.5 | 18.7 | 22.4575 | 24.16 | -381.801 | 105.0672 | 104.8063 | 16.2 | -32.9 | -14.9 | -14.8 | 1.2024 | 0.954 | -260.988 | -64.8476 | 374.977 | 270.5282 |  | -263.9484 | 264.6256 | -256.5439 | -118.5955 | -264.6256 |  |  |  | -360.3424 | 121.1926 | -245.4864 | 236.9562 | -9.1229 | 22.235 | 10.56 | 6.537 | 6.537 | -10.96 | -13.2 |  | 13.8598 | -10.399 | -40.5173 | 7.2 | 48.259 | 48.15 |  |  | 51.0748 | 49.6929 | 50.8697 |  | 34.2 | 16.6132 | 8.19 |  | -24.3089 | 61.6673 | 35.9984 | -25.6248 | -60.8859 | 23.4256 | 36.8879 | -41.4 | 41.4 | -118.6918 | 254.187
05/11/2025 | 18:00 | 0 | 17.3806 | -25.6364 | -35.99 | 15.4025 |  | 53.7317 | -74.8022 | 60.901 | 30.7931 |  | 13.32 | -61.175 | 55 | 13.248 | -55 | 10.012 | 40.3608 | 13.3104 | 13.3697 | 22.432 | 16.6666 | 0.5771 | 3.0101 |  |  | -56.03 | -56.56 |  | -13.32 | 59.4 | 6.143 | 0.168 | 0 | -37.24 | -81.7 | 37.3 | 37.43 | 16.8873 | 1.8091 | 72.5501 | 74.848 | 24.2587 | -39.1161 | -39.7083 | 8.7271 | 8.8696 | 68.855 | 70.5965 | -6.647 | -7.9143 | -403.9738 | -30.3405 | -5.6 | -5.6 | 45.9738 | 45.079 | -4.9591 |  | -47.5268 | 7.7662 | 7.2362 | 4.9483 | 456.1906 | 120.5176 | 120.1208 | -417.2079 | 512.523 |  | -62.931 | 65.2593 | 96.4923 | 27.35 | 32.91 | 69.89 | 75.31 | -40.4509 | -40.5848 | 103.2555 | 104.8634 | 14.6388 | -131.8677 | -130.2031 | 4.3372 |  |  |  | 136.5 | 123.8 | -16.57 |  |  |  | -15.9548 | -15.3258 | 39.7445 | -76.4811 | 47.412 | 15.0544 | 79.5 | 41.64 | 57.6636 | 54.6432 | -35.61 | -3.3911 |  |  | -163.1501 |  | -21.4745 | -103.4 | -101.7 | 25.925 |  | 75.1581 |  |  | -12.43 | 38.4245 | 161.4592 | -7.43 | -7.59 | 85.39 | 73.73 | 161.5091 | 158.3091 |  | -2.0273 | 271.7891 | 220.6968 | 212.7673 | 215.391 | 46.7279 | 32.4653 | -21.804 | 430.5449 | 166.9796 |  | -16.2042 | -13.4317 | 27.2383 | -3.8349 | -3.4673 | 3.12 | -22.0762 | -22.4916 | 2.7599 |  |  |  | 13.554 | -63.6981 | -40.3374 | -39.0434 | 12.1309 | -29.688 | -4.6982 | 23.7342 |  | 22.9909 | 17.7705 | 17.9182 | 17.4094 | 39.0173 | 39.5197 | 49.902 | 4.1659 | 4.0575 | 30.8057 | 31.546 | 17.9538 | 2.66 | 9.6101 | 1.3614 | -5.47 | 13.28 | 17.663 |  | -3.883 | 1.292 | 9.1515 | 43.69 | -33.6355 | -29.3474 | 14.79 | 81.2359 | 21.2 | -13.9415 | 1.9043 | 1.8263 | 2.4181 |  |  |  | -33.4918 | 17.1581 | 34.9297 | 60.3642 | 60.2597 | -128.1481 | -28.0624 | 27.863 | -57.9 | 11.9001 | 14.4853 | 14.0304 | 14 | 135.2022 | 134.5439 | 117.3 | -116.4175 | -358.0818 | 359.7108 | 299.8122 | -130.6453 | -128.9591 | -39.638 | -29.3788 | 79.3697 | 79.1941 | -65.089 |  | 20.3497 | 19.339 | -84.8839 | -84.6138 |  |  | 35.9 | 36.1 | 21.7397 | 35.68 | -418.9685 | 111.2788 | 110.2733 | 16.7 | -6.2 | -20.1 | -19.9 |  | 0.8739 | -292.4635 | -135.3369 | 446.8314 | 320.4842 |  | -312.7917 | 313.0423 | -302.8302 | -147.2113 | -313.0423 |  |  |  | -429.9046 | 151.8386 | -284.6163 | 282.1724 | -8.5956 | 23.371 | 15.12 | 5.797 | 5.834 | -14.56 | -9.76 |  | 9.8466 | -19.8321 | -30.6447 | 11.3 | 48.175 | 48.92 | 11.4441 | 13.7077 | 51.4369 | 51.3848 | 51.7342 |  | 7.9 | 14.2635 | 9.37 |  | -30.6405 | 63.993 | 39.6619 | -30.381 | -63.5545 | 28.3942 | 34.3296 | -15.2 | 14.8 | -57.1721 | 187.5616
05/11/2025 | 18:30 | 0 | 18.8114 | -27.4421 | -34.8103 | 16.5202 |  | 57.1505 | -85.8308 | 62.7687 | 32.003 |  | 8.88 | -73.271 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 9.9932 | 46.9762 | 14.7926 | 15.0575 | 25.0653 | 15.9553 | 0.2021 | 2.6514 |  |  | -63.41 | -63.78 |  | -8.88 | 72.6 | 8.715 | 0.183 | 0 | -45.96 | -80.62 | 45.99 | 46.36 | 18.0857 | 0.6189 | 76.7463 | 79.8033 | 30.0933 | -44.7424 | -44.9805 | 10.6537 | 10.9208 | 74.6153 | 76.8926 | -1.9745 | -3.2424 | -455.6584 | -32.0587 | -5.3 | -5.3 | 49.7975 | 51.1961 | -5.4438 |  | -52.0827 | 8.6913 | 7.1486 | 4.7893 | 503.7384 | 136.143 | 136.0515 | -437.6244 | 574.0847 |  | -38.9767 | 40.8383 | 108.1784 | 31.42 | 38.99 | 76.8 | 81.15 | -48.6222 | -48.6222 | 105.2361 | 105.5377 | 12.0008 | -162.2081 | -160.8623 | 5.5929 |  |  |  | 147.3 | 132.6 | -17.54 |  |  |  | -16.1308 | -15.4929 | 43.9382 | -87.8473 | 52.5001 | 17.448 | 80.43 | 42.06 | 61.1792 | 58.1589 | -38.25 | -3.2655 |  |  | -181.3887 |  | -23.13 | -108.8 | -110.2 | 25.6723 | 69.1498 | 86.8992 | 98.4558 | 68.43 | -14.7 | 39.215 | 177.4401 | -2.57 | -2.54 | 80.3 | 77.89 | 179.2364 | 176.1091 |  | -2.1909 | 288.7135 | 235.0992 | 227.6832 | 229.9783 | 52.4797 | 35.9242 | -23.106 | 445.8726 | 140.3972 |  | -10.6725 | -7.4461 | 26.5704 | -0.5646 | -1.3039 | 12.336 | -21.8279 | -22.5275 | 1.6582 |  |  |  | 15.1606 | -64.0267 | -39.7747 | -39.0613 | 9.14 | -33.4518 | 0 | 24.7155 |  | 24.19 | 18.0088 | 18.346 | 17.4531 | 48.2274 | 47.8925 | 44.5434 | 3.7419 | 3.87 | 29.4749 | 33.2655 | 8.4688 | 3.83 | 12.369 | 1.6666 | -7.25 | 12.58 | 0 | 4.4875 | -1.972 | 0.857 |  | 42.54 | -33.5284 | -29.7377 | 15.79 | 82.98 | 18.2 | -18.0652 | 0.7343 | 0 | 2.9748 |  |  | -14.9654 | -41.9976 | 16.0328 | 43.353 | 57.2651 | 57.926 | -139.6078 | -31.6406 | 32.2815 | -68.0652 |  | 17.3675 | 16.7529 |  | 134.6179 | 134.8748 | 149.6 | -149.3652 | -398.8791 | 399.6631 | 300.6854 | -129.5311 | -125.2523 | -35.8417 | -23.9685 | 77.9998 | 76.8625 |  |  | 24.184 | 24.1511 | -68.9751 | -68.7064 |  |  | 35.2 | 35.6 | 22.09 | 40.56 | -409.4336 | 111.423 | 111.1031 | 17.8 | -3.3 | -21.9 | -21.7 |  |  | -295.3548 | -112.7229 | 430.312 | 309.4069 |  | -302.8059 | 300.2206 | -289.9156 | -149.4185 | -300.2206 |  |  |  | -417.2693 | 151.6182 | -261.803 | 267.4673 | -8.5681 | 23.19 | 19.84 | 3.893 | 3.883 | -20.08 | -4.08 |  | 4.1337 | -15.877 | -28.8563 | 12.1 | 48.391 | 48.13 | 0 | 0 | 48.7716 | 50.6711 | 48.9467 |  | 6.2 | 14.4219 | 10.51 |  | -28.1769 | 64.147 | 36.9686 | -27.5576 | -63.013 | 23.9726 | 39.2425 | -14.3 | 14.9 | -94.8853 | 230.2578
05/11/2025 | 19:00 | 0 | 19.0539 | -28.2889 | -34.0738 | 17.6458 |  | 60.067 | -94.3896 | 65.0627 | 33.397 |  | 2.22 | -75.871 | 68.2 | 19.044 | -66 | 10.224 | 52.0766 | 15.9904 | 16.0653 | 26.5463 | 15.9575 | 0.2368 | 2.4261 |  |  | -68.74 | -68.74 |  | -2.22 | 74.8 | 9.577 | 0.192 | 0 | -51.44 | -81.6 | 51.79 | 51.6 | 18.834 | 0.1384 | 78.2973 | 80.6813 | 36.3874 | -48.6272 | -48.6845 | 5.5892 | 5.4907 | 81.3132 | 82.7868 | -3.9991 | -5.3576 | -485.8568 | -31.1863 | -5.7 | -5.5 | 56.0153 | 54.7726 | -5.5602 |  | -55.9425 | 8.1265 | 8.2029 | 5.5631 | 538.4684 | 134.8002 | 134.2204 | -427.1343 | 604.8731 |  | -75.1348 | 77.0412 |  | 32.14 | 39.8 |  |  | -49.5599 | -49.5599 | 104.0482 | 104.7468 | 10.18 | -171.0572 | -170.4546 | 5.5767 |  |  |  | 150 | 136.6 | -17.53 |  |  |  | -20.1697 | -19.5208 | 48.3459 | -87.8273 | 57.4444 | 18.1474 | 82.38 | 43.06 | 61.8823 |  | -38.64 |  |  |  | -163.5579 |  | -23.6241 | -110.1 | -109 | 26.2656 |  | 85.0206 | 97.2839 | 68.42 | -13.71 | 37.7735 | 159.9641 | -2.21 | -2.16 | 82.81 | 78.98 | 160.8182 | 157.9636 |  | -8.9909 | 274.6034 | 221.7634 | 213.9187 | 217.1538 | 49.2784 | 31.3732 | -22.837 | 435.8918 | 127.7216 |  | -11.064 | -7.4823 | 29.5835 | -3.5596 | -3.5798 | 15.408 | -26.5939 | -27.3958 | 6.3636 |  |  |  | 15.2596 | -70.5296 | -39.3233 | -37.8194 | 8.467 | -28.9044 |  | 24.3055 |  | 24.2938 | 18.0192 | 18.1093 | 17.5653 | 48.3949 | 48.3949 | 46.0505 | 11.2033 | 11.0529 | 27.7022 | 30.6075 | 12.0943 | 2.5 | 10.8626 | 1.713 | -6.47 | 12.2 | 11.105 |  | -1.976 | 0.797 |  | 43.44 | -32.0981 | -29.3854 |  | 85.13 | 19.5 | -19.6101 | 0.519 |  | 3.189 |  |  | -14.3702 | -44.6837 | 15.8176 | 46.9562 | 60.041 | 59.5083 | -150.2063 |  | 33.2727 | -69.0263 | 11.2039 | 18.2562 | 17.3014 | 13.8185 | 132.7626 | 134.2104 | 180.2 | -181.178 | -434.5095 | 436.4329 | 309.3345 | -127.0969 | -125.2589 | -35.9752 | -23.872 | 77.0212 | 77.6252 | -67.7747 |  | 24.3268 | 24.228 | -66.0395 | -66.4981 |  |  | 29.6 | 29.9 | 22.0687 | 39.6 | -400.8708 | 113.1063 | 112.8069 | 18.4 | -13.6 | -22.6 | -22.5 |  | 1.0132 | -303.6399 | -99.2891 | 417.2298 | 303.1159 |  | -296.0486 | 297.2017 | -286.3864 | -145.8712 | -297.2017 |  |  |  | -408.1808 | 151.911 | -257.7094 | 258.0091 | -7.9364 | 23.69 | 18.8 | 5.285 | 5.277 | -18.4 | -6.48 |  | 6.6514 | -13.7102 | -32.079 | 10.6 | 48.958 | 48.85 |  |  | 52.1426 | 50.1699 | 52.033 |  | 15.8 | 15.8848 | 10.77 |  | -26.5452 | 65.4296 | 36.6927 | -26.7976 | -63.8934 | 23.4056 | 40.1323 | -23.2 | 23.1 | -122.8503 | 252.6103
05/11/2025 | 19:30 | 0 | 19.0365 |  | -34.3777 | 18.6972 |  | 59.3569 | -91.4797 |  |  |  | 2.22 | -74.96 | 68.2 | 19.044 |  | 10.0364 | 50.0184 | 13.8972 | 13.8927 | 23.0877 | 15.8556 | 0.1937 | 2.4546 |  |  | -67.74 | -67.93 |  | -2.22 | 72.6 | 7.211 | 0.183 | 0 | -50.52 | -79.12 | 50.83 | 51 | 19.0385 | 0.1611 |  | 81.552 | 39.3017 | -48.3593 | -49.1154 | 5.244 | 5.2886 |  | 83.5906 | -1.7928 | -2.919 | -492.2112 | -30.0326 | -5.6 | -5.6 | 56.6791 | 54.8122 | -5.4119 |  | -57.3925 | 8.6051 | 8.0644 | 5.4269 | 546.6474 | 135.2275 | 135.5327 | -431.2695 | 603.571 |  | -75.4557 | 77.4466 |  | 32.68 | 40.47 | 77.58 | 83.02 | -47.9525 | -47.2827 | 101.386 | 102.3911 | 10.9522 | -175.3839 | -174.589 | 5.7831 | 0 |  |  | 151.6 | 138 | -17.57 | 72.4637 | 70.8887 | 70.1253 | -22.6806 | -22.0886 | 52.0915 | -88.562 | 61.2489 | 18.2909 | 77.71 | 41.33 | 60.4761 | 56.987 | -38.26 |  |  |  | -165.7228 |  | -23.34 | -108 | -108.7 | 25.9579 | 68.2709 | 86.8992 |  | 66.98 | -14.02 | 39.091 | 165.4244 | -2.14 | -2.12 | 82.54 | 79.71 | 167.6182 | 163.0364 |  | -6.1545 | 280.8293 | 226.5521 | 217.1206 | 221.9232 | 51.7082 | 32.9609 | -23.322 | 439.8498 | 130.874 |  | -10.3677 | -7.0036 | 27.2425 | -1.2914 | -0.8919 | 16.944 | -26.04 | -26.9299 | 4.6394 |  |  |  | 15.2919 | -65.8841 | -38.9665 | -37.891 | 6.1695 | -30.7996 |  | 24.9828 |  | 24.3735 | 18.2199 | 18.7495 | 17.9616 | 48.5623 | 46.8878 | 46.2179 | 8.1889 | 7.9417 | 31.0738 | 35.2048 | 9.6992 | 1.2 | 10.9798 | 1.702 | -6.41 | 12.21 | 0 |  | -2.922 | 0.685 |  | 42.2 | -36.3652 | -31.4731 | 16.8 | 83.1726 | 19.5 | -19.3022 | 0.928 | 0 | 3.1675 |  |  |  | -45.1266 | 16.2586 | 47.2575 | 63.6929 | 67.0023 | -152.9069 | -31.6138 | 32.9694 | -67.6621 | 11.6428 |  | 17.8815 |  | 131.8703 | 133.4807 |  |  | -429.0745 | 436.7891 | 314.2445 | -127.4625 | -125.6857 | -35.9314 | -24.1328 | 76.2243 | 78.1389 |  |  | 23.4809 | 23.36 | -66.143 | -66.6875 |  |  | 29 | 30.4 | 22.3143 | 39.6 | -389.4156 | 106.2344 | 106.4856 | 17.9 | -15.4 | -22.5 | -21.6 |  | 0.9166 | -312.5547 | -105.4527 | 410.0392 | 293.3644 |  | -287.4949 | 290.6212 | -279.062 | -144.0481 | -290.6212 |  |  |  | -401.0321 | 147.5701 | -254.7055 | 249.3522 | -7.8045 |  | 18.56 | 5.072 | 5.061 | -18.08 | -6.48 |  | 6.7979 | -14.0612 | -32.784 | 11.1 | 50.349 | 48.593 |  |  | 49.0591 | 49.6562 | 49.5707 |  | 16.3 | 18.1707 | 10.9 |  | -27.8923 | 65.0855 | 36.721 | -28.1022 | -64.2389 | 24.0801 | 39.5821 | -23.7 | 22.8 | -119.4914 | 249.9106
05/11/2025 | 20:00 | 0 | 18.7932 | -27.2313 | -33.826 | 17.1692 |  | 57.3509 | -90.9707 |  | 33.011 |  | 2.22 | -73.33 | 63.8 | 19.044 |  | 10.0031 | 49.8054 | 13.5387 | 13.7049 | 22.7085 | 16.1028 | 0.2219 | 2.5015 |  |  | -68.36 | -67.97 |  | -2.22 | 72.6 | 6.366 | 0.175 | 0 | -52.21 | -75.57 | 52.67 | 52.56 | 20.1286 | -0.0472 |  | 80.7344 | 34.6599 | -48.2253 | -48.5551 | 5.7896 | 5.7885 | 80.2416 | 81.7151 | -4.5912 | -6.0491 | -478.4266 | -29.9137 | -5.7 | -5.6 | 55.8632 | 55.027 | -5.5406 |  | -53.0239 | 9.1002 | 7.8523 | 5.3597 | 524.552 | 131.199 | 131.199 | -421.4896 | 587.5784 |  | -78.0635 | 79.331 |  | 32.34 | 40.07 |  |  | -54.1145 | -54.6503 | 106.953 | 107.7165 | 9.7082 | -172.6576 | -172.1639 | 4.1285 |  |  |  | 150.6 | 136.8 | -17.35 |  |  |  | -20.3107 | -19.8685 | 46.1102 | -85.2803 | 55.8066 | 18.6586 | 79.17 | 41.8 | 59.0698 | 55.8151 | -38.23 | -3.2655 |  |  | -158.7448 |  | -23.1754 | -106.4 | -108.3 |  | 66.5131 | 85.9599 | 93.7683 |  | -13.68 | 39.401 | 157.649 | -2.05 | -2.02 | 87.65 | 80.57 | 157.7818 | 154.6727 |  | -13.3182 |  |  | 214.4067 | 211.9841 | 51.4151 | 33.3434 | -22.89 | 429.9346 | 155.5322 |  | -10.8555 | -7.159 | 26.6583 | 0.5884 | 0.9682 | 16.944 | -27.7588 | -28.6092 | 4.2817 |  |  |  | 15.1037 | -62.053 | -40.0009 | -38.856 | 8.1733 | -30.9104 |  | 24.8479 |  | 24.0923 | 19.0358 | 19.041 | 18.4968 | 53.9209 | 54.7582 | 14.4012 | 15.2405 | 15.1634 | 12.2939 | 17.435 | -0.1959 | -0.29 | 14.8641 | 1.702 | -9.29 | 13.98 | 0 |  | -2.811 | 0.745 |  | 41.17 | -16.8941 | -12.4955 | 16.97 | 83.8279 | 20.6 | -19.7101 | 1.1231 | 1.5478 | 3.2065 |  |  | -14.1616 | -44.2766 | 15.5809 | 46.8722 | 61.9216 | 62.6768 | -154.5867 | -31.6276 | 32.5134 | -66.2841 | 11.274 | 18.2659 | 17.66 | 14 | 136.4678 | 137.5555 | 182.3 |  | -439.8621 | 448.0845 | 339.7753 | -130.0317 | -128.5253 | -35.1953 | -24.0445 | 80.2005 | 78.3254 |  |  | 22.602 | 21.723 | -67.0811 | -67.9932 |  |  | 30.5 | 31.2 | 22.4788 | 40.48 | -385.9955 | 105.3246 | 105.0197 | 17.3 | -14.8 | -20.2 | -20 | 1.2919 |  | -333.9767 | -127.813 | 411.6734 | 295.1075 |  | -287.8943 | 288.8978 | -281.4666 | -141.6971 | -288.8978 |  |  |  | -399.8341 | 141.6769 | -255.1864 | 257.1733 | -7.8045 |  | 19.36 | 5.156 | 5.132 | -19.12 | -6.32 |  | 6.6239 | -14.0612 | -32.9 | 10.3 | 51.612 | 52.459 |  |  | 52.1927 | 51.3466 | 52.704 |  | 14.3 | 19.5718 | 10.79 |  | -27.3413 | 63.2596 | 36.4913 | -28.0887 | -62.6596 | 23.1434 | 39.1569 | -21.8 | 22 | -104.146 | 241.767
05/11/2025 | 20:30 | 0 | 18.1173 | -26.6593 | -34.1851 | 17.2247 |  | 56.7842 | -90.0565 | 64.1405 | 32.701 |  | 2.22 | -70.364 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 10.1212 | 48.4348 | 13.0178 | 13.1645 | 21.5996 | 16.1879 | 0.2405 | 2.4506 |  |  | -67.67 | -67.71 |  | -2.22 | 68.2 | 5.951 | 0.172 | 0 | -51.39 | -76.57 | 51.84 | 51.62 | 20.2214 | 0.2282 |  | 80.7269 | 37.8676 | -47.9574 | -48.7883 | 8.2144 | 7.9842 |  | 82.6528 | -3.7991 | -4.9429 | -473.8782 | -29.8472 | -5.6 | -5.6 | 55.17 | 54.597 | -5.5548 |  | -54.5281 | 8.664 | 7.938 | 5.4116 | 525.5286 | 134.1288 | 134.434 | -421.6856 | 581.3954 |  | -74.175 | 75.9079 | 108.3081 | 31.98 | 40.07 |  |  | -51.3014 | -53.1768 | 103.6741 | 104.4973 | 11.2474 | -169.2468 | -170.3916 | 3.7548 |  |  |  | 148.9 | 134.5 | -17.49 |  |  |  | -19.5386 | -19.3938 | 46.7433 | -87.3745 | 56.7764 | 18.2406 | 75.8 | 40.33 | 57.6636 | 54.6432 | -37.84 | -3.3911 |  |  | -155.2988 |  | -22.9063 | -107 | -108.5 |  | 63.8763 | 84.0813 | 90.2527 | 63.5 | -13.42 | 38.564 | 154.0388 | -2.18 | -2.2 | 83.66 | 80.59 | 154.1636 | 153.1636 |  | -11.9818 | 270.0952 | 216.1584 | 207.0808 | 211.9681 | 49.1215 | 32.5003 | -22.873 | 430.0611 | 136.0862 |  | -10.6231 | -7.0601 | 29.2813 | -3.3656 | -2.8759 | 23.088 | -29.0243 | -29.8562 | 5.3692 |  |  |  | 14.6283 | -66.7133 | -39.7843 | -38.6754 | 9.6704 | -29.9574 | 0 | 24.0359 |  | 23.9267 | 20.0911 | 19.7703 | 18.9948 | 52.9162 | 52.5813 | 22.4391 | 14.1956 | 13.6954 | 16.2709 | 22.0972 | 1.5473 | -1.77 | 15.0033 | 1.6434 | -9.47 | 15.68 |  |  | -2.83 | 0.752 |  | 41.45 | -21.6968 | -16.2499 |  | 84.5851 | 21.2 | -18.5464 | 1.1278 | 1.3633 | 3.1519 |  |  |  | -42.576 | 16.4732 | 44.3095 | 62.5815 | 61.9935 | -153.6492 | -30.8056 | 31.6123 | -64.4269 |  | 17.6604 | 17.4807 |  | 132.3426 | 132.5499 | 179.8 | -181.1879 | -441.5045 | 440.3202 | 321.17 | -128.0674 | -125.7084 | -37.6356 | -25.7779 | 79.3404 | 77.9021 |  |  | 23.3381 | 22.569 | -64.9906 | -66.262 |  |  | 30.8 | 31 | 22.622 | 40.24 | -395.7878 | 107.4619 | 107.1621 | 17.3 | -14.7 | -20 | -19.9 |  |  | -321.9979 | -109.1008 | 403.8246 | 296.8392 |  | -286.3579 | 288.2286 | -278.7237 | -142.6824 | -288.2286 |  |  |  | -394.4123 | 146.3713 | -254.3812 | 247.7316 | -8.0929 |  | 19.84 | 5.149 | 5.139 | -19.52 | -5.92 |  | 6.6819 | -14.7051 | -33.5439 | 11 | 51.941 | 53.665 |  |  | 52.4615 | 50.8657 | 51.9169 |  | 17.1 | 20.0888 | 10.52 |  | -28.1199 | 64.346 | 38.117 | -27.8871 | -63.0797 | 24.5465 | 38.4808 | -23.7 | 25.1 | -112.0618 | 249.9442
05/11/2025 | 21:00 | 0 | 17.9139 | -26.2728 | -34.6952 | 18.0948 |  | 55.117 | -84.6459 | 63.4027 | 31.661 |  | 0 | -66.704 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 11.2307 | 45.1678 | 13.0028 | 13.121 | 21.9672 | 16.655 | 1.3699 | 3.633 |  |  | -64.91 | -65.01 |  | 0 | 66 | 7.877 | 0.186 | 0 | -48.13 | -78.31 | 47.66 | 48.07 | 19.5018 | 0.8121 | 77.8637 | 80.7466 | 34.5433 | -45.6801 | -45.6882 | 9.9096 | 10.1597 | 79.4378 | 79.7057 | -2.7261 | -4.1672 | -475.3633 | -29.8312 | -5.8 | -5.9 | 53.5546 | 52.5633 | -5.526 |  | -54.9754 | 8.537 | 8.805 | 6.0118 | 525.2234 | 135.7463 | 134.6171 | -421.4522 | 584.832 |  | -73.798 | 74.8718 |  |  | 39.18 |  |  | -48.7562 | -48.2204 | 100.0409 | 101.4717 | 12.0723 | -166.0322 | -166.7469 | 3.9831 | 0 |  |  | 146.6 | 132.1 | -17.41 | 64.1892 | 63.4829 | 63.0885 | -19.533 | -19.2074 | 48.4862 | -88.6096 | 57.2963 | 17.7116 | 79.8 | 42.01 | 55.5542 | 52.2995 | -37.36 | -3.3911 |  |  | -151.9271 |  | -22.7756 | -109.2 | -107.9 | 25.0681 | 62.1185 | 82.2027 | 87.9089 | 61.58 | -12.91 | 38.099 | 150.4936 | -2.74 | -2.72 | 82.7 | 81.28 | 150.1818 | 149.2545 |  | -9.6909 | 264.5674 | 210.4994 | 201.4979 | 204.4552 | 47.6439 | 31.0909 | -23.022 | 430.0354 | 136.6573 |  | -9.925 | -6.6206 | 30.208 | -4.153 | -3.8024 | 23.088 | -30.0035 | -30.6881 | 6.5133 |  |  |  | 14.3958 | -67.6485 | -41.3097 | -40.6001 | 12.0743 | -28.9045 | -4.1 | 24.1699 |  | 23.8164 | 19.8013 | 19.7292 | 19.7779 | 47.8925 | 48.5623 | 43.7061 | 12.1772 | 12.2724 | 25.8762 | 29.7072 | 10.0655 | 1.45 | 13.0745 | 1.6434 | -8.22 | 15.57 | 0 |  | -3.016 | 3.229 |  | 44.15 | -29.6947 | -27.1499 |  | 83.6841 | 22.2 | -17.1917 | 1.0786 | 1.2307 | 3.0708 |  |  |  | -40.6091 | 16.1077 | 42.1026 | 59.1215 | 62.3557 | -144.9423 | -30.1913 | 30.4927 | -64.0545 | 10.8973 | 17.0354 | 16.5314 | 13.3219 | 131.8947 | 131.9678 | 189.8 | -190.8275 | -447.3986 | 449.7834 | 324.4524 | -127.4154 | -125.6021 | -38.1446 | -26.9932 | 79.6352 | 79.6992 |  |  | 25.1508 | 24.3598 | -61.2499 | -61.0439 |  |  | 26.5 | 26.9 | 22.2332 | 38.88 | -385.7602 | 108.1445 | 107.851 | 17.3 | -19.2 | -23.4 | -23.3 | 1.3448 | 0.9427 | -318.5139 | -107.3651 | 404.1767 | 297.7649 |  | -289.6671 | 290.9533 | -277.9902 | -145.49 | -290.9533 |  |  |  | -393.8816 | 149.7894 | -246.2247 | 247.4498 | -8.5159 |  | 19.84 | 5.366 | 5.412 | -19.2 | -6.24 |  | 7.2679 | -14.4732 | -33.3974 | 11.3 | 50.162 | 48.852 | 3.038 | 3.6514 | 51.8848 | 52.0642 | 51.7194 |  | 19.7 | 20.7188 | 10.23 |  | -28.9904 | 65.1011 | 39.0108 | -28.5807 | -63.9883 | 25.6293 | 37.7463 | -28.1 | 27.5 | -123.6299 | 249.1373
05/11/2025 | 21:30 | 0 | 17.3459 | -25.5504 | -34.8233 | 16.2085 |  | 54.6223 | -84.2984 | 60.3946 | 30.5491 |  | 0 | -61.905 | 55 | 16.56 | -57.2 | 12.7812 | 43.4568 | 12.7185 | 12.6408 | 21.3275 | 16.7188 | 1.5887 | 4.4534 |  |  | -64.53 | -64.35 |  | 0 | 59.4 | 8.005 | 0.184 | 0 | -47.58 | -78.58 | 47.6 | 47.49 | 18.8009 | 1.663 |  |  | 37.0173 | -45.1442 | -45.8354 | 10.3395 | 10.5451 | 77.6964 | 80.3755 | -4.3502 | -5.688 | -470.2147 | -30.3512 | -5.7 | -5.6 | 52.8511 | 52.1331 | -5.7796 |  | -53.6628 | 7.7651 | 8.1395 | 5.5846 | 517.4412 | 140.0494 | 140.0189 | -426.0245 | 578.3712 |  | -77.3328 | 79.1508 |  | 31.66 | 37.91 | 76.76 | 82.15 | -49.6939 | -48.8902 | 100.9859 | 101.9799 | 11.3809 | -160.5479 | -160.125 | 3.6207 |  |  |  | 144.2 | 128.9 | -17.24 | 65.2609 | 63.6993 | 63.2222 | -20.0536 | -19.5082 | 45.8022 | -85.4834 | 54.0644 | 17.3626 | 76.16 | 40.23 | 53.4448 | 50.5417 | -36.54 |  |  |  | -159.0667 |  | -22.1815 | -106.7 | -106.7 | 24.7659 | 58.6029 | 80.3242 | 83.2214 | 58.47 | -12.82 | 38.1455 | 157.719 | -2.55 | -2.53 | 82.69 | 79.62 | 158.5091 | 156.0182 |  | -8.6182 | 263.0575 | 209.2576 | 201.5809 | 205.3339 | 48.1281 | 32.6861 | -22.285 | 438.1821 | 128.9418 |  | -9.6301 | -6.3082 | 29.7057 | -6.4599 | -5.829 | 27.696 | -28.3548 | -29.2469 | 5.2987 |  | -3.81 |  | 13.7956 | -69.6249 | -42.9501 | -41.9515 | 13.6647 | -30.1548 | -4.558 | 24.5309 |  | 24.4105 | 18.6416 | 18.9587 | 18.2545 | 48.7298 | 49.0647 | 40.6919 | 10.8269 | 10.531 | 25.1193 | 28.8387 | 11.1128 | 2.86 | 13.3797 | 1.5506 | -8.28 | 15.82 | 11.5831 |  | -3.383 | 4.461 |  | 45.02 | -28.7764 | -25.478 | 16.43 | 83.372 | 22.6 | -15.7666 | 1.544 | 1.8616 | 2.8549 |  |  | -15.0389 | -37.463 | 17.6908 | 39.2847 | 59.7619 | 60.459 | -142.1163 | -28.7137 | 28.4383 | -59.5947 | 10.5521 | 16.0295 | 15.7285 | 13 | 131.3916 | 130.3896 | 166.4 | -166.3539 | -417.4506 | 416.7856 | 301.5483 | -125.5662 | -124.5014 | -32.1038 | -19.5525 | 79.4906 | 79.192 | -64.2409 |  | 22.4591 | 21.5802 | -56.8809 | -56.8865 |  |  | 30.3 | 28.5 | 22.6027 | 36.88 | -380.6206 | 103.2505 | 102.5039 | 16.2 | -18.7 | -20 | -19.9 |  |  | -295.4002 | -98.6181 | 397.0182 | 286.5392 |  | -280.6049 | 281.4624 | -269.3841 | -136.9057 | -281.4624 |  |  |  | -381.9662 | 140.1028 | -245.8972 | 245.571 | -8.5956 |  | 20.64 | 5.611 | 5.614 | -20.88 | -5.44 |  | 5.452 | -9.4316 | -34.9813 | 11 | 53.138 | 52.546 | 11.2654 | 13.4439 | 51.032 | 51.7667 | 51.1076 |  | 19.8 | 21.4549 | 9.66 |  | -22.0195 | 62.2957 | 32.6325 | -22.1944 | -61.3055 | 19.28 | 41.8699 | -27.4 | 28.2 | -114.4527 | 241.938
05/11/2025 | 22:00 | 0 | 16.9143 | -24.9151 | -35.6988 | 14.8865 |  | 51.8065 | -75.7337 | 58.3684 | 29.1851 |  |  | -58.335 |  | 14.904 | -50.6 | 12.9427 | 38.5832 | 12.8944 | 13.1211 | 22.4026 | 16.6378 | 3.598 | 8.3683 |  |  | -61.68 | -62.14 |  |  | 57.2 | 8.066 | 0.181 | 0 | -43.43 | -79.21 | 43.51 | 43.67 | 17.5264 | 2.3498 | 74.5331 | 75.9149 | 37.4259 | -41.6613 | -41.7803 | 8.7649 | 8.1136 | 76.0888 | 77.8303 | -7.1058 | -8.605 | -450.301 | -24.3307 | -8.2 | -8.2 | 49.5904 | 48.4438 | -5.6569 |  | -51.4198 | 7.9086 | 7.7129 | 5.3259 | 499.771 | 142.0331 | 141.9721 | -417.942 | 565.1111 |  | -71.5729 | 73.969 |  | 31.69 | 34.34 | 73.53 | 88.34 | -48.4883 | -50.2297 | 95.6028 | 96.4526 | 9.7459 | -151.5916 | -151.9509 | 3.4316 |  |  |  | 137.1 | 123.4 | -17 | 66.1633 | 64.4072 | 63.9673 | -15.4586 | -14.9701 | 45.5575 | -89.3374 | 54.1978 | 16.829 | 72.92 | 38.58 | 51.3354 | 48.7839 | -35.38 |  |  |  | -137.058 |  | -21.4254 | -102.9 | -104.4 | 23.9529 | 55.3802 | 75.6277 | 78.5339 | 54.86 | -11.88 | 40.3 | 134.6627 | -1.65 | -1.65 | 75.54 | 78.76 | 136.9091 | 135.4364 |  | -14.5909 | 243.2165 | 190.1775 | 182.9908 | 185.5323 | 42.4086 | 27.7076 | -22.64 | 429.9769 | 108.3079 |  | -16.0465 | -12.2361 | 33.4824 | -14.5245 | -12.8404 | 32.304 | -35.2807 | -35.8738 | 9.4937 |  | -4.44 | 1 | 12.934 | -82.1322 | -37.8487 | -36.8007 | 5.6639 | -26.4216 | -9.6117 | 24.0628 |  | 23.5317 | 17.9756 | 18.282 | 17.6211 | 48.2274 | 48.2274 | 47.5576 | 16.9959 | 16.8043 | 27.476 | 28.813 | 16.9137 | 3.3 | 11.7781 | 1.4322 | -7.17 | 16.21 | 15.9919 | 6.4831 | -3.824 | 4.596 | 11.1037 | 45.4 | -30.0793 | -27.2526 |  | 82.1365 | 23.1 | -14.1395 | 1.8899 | 2.2016 | 2.698 |  |  | -15.7998 | -34.1904 | 17.8404 | 35.5512 | 61.1743 | 62.0385 | -133.8465 | -26.7239 | 26.7294 | -55.0016 | 10.5803 | 14.788 | 14.3468 | 13 | 129.3454 | 128.4772 | 193.6 | -193.3052 | -443.4984 | 443.1427 | 296.058 | -124.4577 | -121.7691 | -32.9855 | -21.4379 | 78.8275 | 79.0547 |  |  | 21.9098 | 22.4262 | -53.469 | -52.9041 |  |  | 27.8 | 28.5 | 22.3976 | 36.32 | -376.442 | 102.4622 | 102.1954 | 14.5 | -20.3 | -19.1 | -19 | 1.353 |  | -289.5377 | -79.8972 | 391.6992 | 289.8152 |  | -277.6676 | 279.2766 | -270.6548 | -137.125 | -279.2766 |  |  |  | -381.0935 | 139.9805 | -245.5867 | 246.7711 | -7.593 |  | 21.2 | 5.961 | 5.956 | -20.48 | -6.08 |  | 5.684 | -10.869 | -35.4208 | 11.1 | 50.021 | 50.876 |  |  | 51.5173 | 51.2621 | 53.2326 |  | 21 | 21.6039 | 9.19 |  | -23.1263 | 61.3495 | 33.708 | -22.2284 | -60.7129 | 20.0837 | 39.4514 | -28.8 | 27.5 | -141.1459 | 261.3145
05/11/2025 | 22:30 | 0 | 16.2099 | -23.8534 | -36.5153 | 13.7069 |  | 48.2169 | -72.5137 | 53.8813 | 27.2172 |  | -6.66 | -52.393 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 12.962 | 36.7574 | 12.639 | 13.3801 | 21.6109 | 16.8369 | 5.9376 | 7.9715 |  |  | -64.31 | -64.01 |  | 6.66 | 50.6 | 9.189 | 0.184 | 0 | -46.31 | -76.31 | 46.56 | 46.23 | 16.1482 | 2.8507 | 70.0055 | 72.4911 | 35.9092 | -42.1971 | -41.5419 | 9.4237 | 9.272 | 74.4813 | 74.6153 | -10.6446 | -12.5487 | -416.422 | -17.8616 | -11.9 | -12 | 49.0395 | 47.532 | -5.4496 |  | -45.6837 | 7.5004 | 7.011 | 4.8171 | 466.048 | 134.8918 | 135.0138 | -416.7435 | 523.3275 |  | -66.0755 | 67.5901 | 105.1845 | 30.25 | 31.67 | 69.79 | 85.66 | -56.6597 | -56.6597 | 104.9998 | 104.3028 | 11.874 | -129.7259 | -128.7292 | 1.7446 |  |  |  | 126.2 | 114.5 | -16.09 | 68.5795 | 66.7736 | 65.979 | -8.229 | -7.9209 | 37.8226 | -83.5857 | 45.0168 | 15.6644 | 67.43 | 36.1 | 48.5229 | 45.8542 | -33.76 |  |  |  | -135.8733 |  | -20.6419 | -100.7 | -101.6 | 24.2111 | 51.2787 | 70.9312 | 72.6746 | 50.94 | -10.86 | 43.834 | 133.7676 | -17.18 | -17.37 | 99.97 | 74.25 | 136.0727 | 132.5818 |  | -20.1545 | 238.7309 | 186.6861 | 179.3886 | 181.7504 | 64.0355 | 49.7021 | -22.518 | 428.2087 | 127.7231 |  | -18.6409 | -15.4333 | 12.207 | -23.8057 | -22.0245 | 133.692 | -46.4249 | -47.2214 | -12.59 |  | -5.57 | 95.5 | 11.9501 | -96.8132 | -39.6857 | -38.4991 | 8.3962 | -47.6917 | 11.9966 | 24.2348 |  | 24.002 | 18.0256 | 19.0356 | 18.0658 | 56.4328 | 56.6002 | 8.0379 | 22.7367 | 22.5719 | -6.7014 | 0 | 15.2364 | -2.18 | 11.0726 | 1.3175 | -6.84 | 16.44 | 15.0881 |  | -4.47 | 4.646 |  | 46.8 | 6.674 | 5.3144 | 14.67 | 84.0782 | 22.9 | -13.862 | 2.8204 | 2.9992 | 2.4195 |  |  | -15.6397 | -30.6667 | 17.4408 | 32.1887 | 61.1371 | 60.4501 | -140.7691 | -24.6727 | 25.2246 | -47.5883 |  | 12.9228 | 12.5433 |  | 123.3244 | 123.4945 | 140.4 | -140.9099 | -381.5013 | 377.564 | 284.2997 | -118.9902 | -117.443 | -38.164 | -27.26 | 78.9279 | 79.2003 | -57.2327 |  | 24.2939 | 24.239 | -46.7796 | -46.1215 |  |  | 24.4 | 24.3 | 22.6027 | 34.16 | -373.0612 | 103.7462 | 103.4924 | 13.9 | -26.7 | -22.5 | -21.8 | 1.2556 | 1.1435 | -275.7085 | -95.8937 | 381.071 | 280.8783 |  | -275.2396 | 271.1455 | -262.643 | -139.5044 | -271.1455 |  |  |  | -367.5446 | 141.2185 | -229.2358 | 224.6735 | -9.0707 |  | 19.68 | 6.384 | 6.397 | -20.48 | -5.76 |  | 6.5354 | -13.1823 | -37.1481 | 14.1 | 51.009 | 51.712 | 11.2682 |  | 51.8134 | 52.7067 | 52.2364 |  | 28.4 | 23.5211 | 8.32 |  | -29.3411 | 64.7126 | 38.8958 | -28.4351 | -63.5785 | 25.8933 | 36.4679 | -35.9 | 36.6 | -101.1407 | 232.0336
05/11/2025 | 23:00 | 0 | 15.1886 | -22.6495 | -37.3022 | 12.2007 |  | 45.0865 | -63.2099 | 50.2393 | 25.3732 |  | -26.64 | -47.922 | 44 | 12.42 | -41.8 | 12.73 | 26.6134 | 11.9638 | 12.8352 | 20.3124 | 16.3774 | 6.0141 | 7.839 |  |  | -60.56 | -60.57 |  | 26.64 | 46.2 | 6.825 | 0.169 | 0 | -38.92 | -83.67 | 39.43 | 39.52 | 17.6249 | -3.1725 | 65.1413 | 67.3288 | 42.3326 | -38.8482 | -38.7117 | 9.994 | 10.2052 | 75.0172 | 76.2228 | 0.611 | -0.7643 | -470.6751 | -12.394 | -14.5 | -14.5 | 46.0615 | 45.2288 | -4.3111 |  | -65.6793 | 5.8196 | 6.9665 | 4.7546 | 519.7911 | 132.1146 | 132.0535 | -436.1508 | 547.9293 |  | -76.6011 | 78.2585 | 95.7338 | 29.44 | 30.65 | 66.94 | 81.3 | -34.5567 | -33.3511 | 81.3323 | 81.419 | 16.7495 | -131.2682 | -130.6173 | 4.386 |  |  |  | 120 | 110.6 | -15.51 | 60.8602 | 60.0442 | 59.2765 | -18.9132 | -18.7743 | 56.7773 | -90.6347 | 65.5312 | 14.8906 | 63.85 | 34.2 | 45.9448 | 43.5104 | -32.72 |  |  |  | -150.4303 |  | -19.8599 | -92.8 | -91.6 | 22.8708 | 47.7631 | 67.6437 | 67.9871 | 47.79 | -11.15 | 43.8805 | 148.8785 | -20.24 | -20.63 | 102.78 | 71.28 | 148.5636 | 146.1636 |  | 6.7182 | 256.1571 | 202.9563 | 194.9772 | 199.4344 | 50.5306 | 35.5975 | -23.462 | 445.7882 | 127.0056 |  | -17.8372 | -14.6508 | 24.2671 | -11.61 | -10.9494 | 43.056 | -30.338 | -31.0953 | -0.738 |  | -5.73 | 1 | 10.8738 | -68.0172 | -39.7489 | -39.0096 | 9.3025 | -34.029 | 0 | 24.3118 |  | 23.7298 | 18.0699 | 17.8515 | 17.3359 | 32.8214 | 34.1611 | 96.9572 | -5.4465 | -5.1559 | 68.8827 | 72.6788 | 21.8943 | 9.64 | 12.7669 | 1.1856 | -8.47 | 17.22 | 21.0587 |  | -5.162 | 4.432 |  | 43.05 | -73.1796 | -67.7526 | 15.75 | 72.8325 | 22.3 | -11.4373 | 2.1894 | 2.4419 | 2.2643 |  |  | -13.5435 | -25.7712 | 18.0488 | 26.9261 | 59.4719 | 60.2472 | -112.2711 | -22.4947 | 23.9891 | -44.3974 | 10.7762 | 11.0575 | 10.8663 | 12.3772 | 122.7091 | 124.0145 | 149.2 | -147.2262 | -383.7026 | 385.362 | 273.1412 | -119.7135 | -117.5223 | -33.216 | -22.156 | 80.0927 | 79.242 |  |  | 24.8872 | 23.6896 | -40.0589 | -40.0839 |  |  | 24.6 | 24.4 | 22.3763 | 31.36 | -363.8369 | 101.8956 | 101.6386 | 12.8 | -30.2 | -22.5 | -22.3 |  | 1.0217 | -268.7108 | -96.9475 | 374.5137 | 276.5564 |  | -266.0251 | 270.7062 | -259.6802 | -133.518 | -270.7062 |  |  |  | -368.6617 | 136.5836 | -224.9524 | 221.6599 | -8.6752 |  | 20.8 | 6.866 | 6.875 | -20.56 | -5.84 |  | 5.2171 | -11.6594 | -36.9741 | 14 | 50.608 | 50.75 | 11.1026 | 13.3974 | 52.0031 | 51.1426 | 52.2698 |  | 27.8 | 23.7129 | 7.69 |  | -21.2581 | 58.3407 | 33.9821 | -21.3553 | -58.0806 | 22.0247 | 35.2279 | -35.7 | 36.8 | -105.318 | 220.1625
05/11/2025 | 23:30 | 0 | 14.5906 | -21.8165 | -37.6273 | 11.7733 |  | 41.856 | -56.7768 | 46.756 | 23.7333 |  | -19.98 | -43.19 |  | 10.764 | -39.6 | 13.2169 | 22.7476 | 10.5505 | 10.7341 | 18.5116 | 14.5969 | 5.9552 | 8.7798 |  |  | -56.39 | -56.35 |  | 19.98 | 41.8 | 6.196 | 0.162 | 0 | -33.13 | -85.92 | 33.32 | 33.26 | 15.8225 | -2.4719 | 61.524 | 63.6291 | 38.0888 | -36.035 | -35.5145 | 10.126 | 9.7207 | 70.7305 | 71.5342 | -5.8136 | -7.3166 | -423.1473 | -15.3167 | -13.4 | -13.3 | 42.8298 | 41.5997 | -4.1742 |  | -60.5987 | 5.2267 | 1.9512 | 3.8721 | 475.6003 | 117.2521 | 117.3131 | -407.8573 | 487.5023 |  | -74.0369 | 76.1873 | 90.4447 | 28.53 | 27.76 | 62.13 | 79.48 | -32.0116 | -33.4851 | 79.5384 | 80.4235 | 20.4722 | -110.0295 | -109.7487 | 2.3258 |  |  |  | 114.5 | 103.6 | -15.1 | 65.2504 | 63.9563 | 63.3216 | -18.7468 | -18.4728 | 48.5284 | -78.6552 | 55.1304 | 13.636 | 58.72 | 31.76 | 42.6636 | 40.2878 | -30.58 |  |  |  | -127.2421 |  | -18.7383 |  | -87 | 22.8983 | 43.6615 | 58.7204 | 62.1277 | 43.42 | -8.78 | 44.6865 | 123.1845 | -22.11 | -22.49 | 99.31 | 68.79 | 124.3455 | 121.9091 |  | 0 | 228.1067 | 177.6926 | 171.1263 | 174.6704 | 65.2786 | 52.6031 | -20.569 | 420.8643 | 158.515 |  | -17.0865 | -15.4241 | 0 | -18.2957 | -17.3922 | 150.588 | -47.379 | -48.1792 | -22.0784 | 19.11 | -5 | 88.4 | 10.5074 | -76.1557 | -40.0971 | -38.8497 | 8.5507 | -53.5033 | 17.1974 | 24.5883 |  | 23.7251 | 18.0379 | 18.5138 | 17.5419 | 32.3191 | 31.4818 | 81.0489 | 1.0022 | 2.1143 | 55.9478 | 62.1369 | 20.0485 | 7.7 | 13.6629 | 1.022 | -8.47 | 18 | 20.5277 |  | -5.582 | 4.593 |  | 41.19 | -61.0248 | -55.2624 |  | 69.7562 | 23.4 | -10.0368 | 2.4482 | 2.6928 | 2.0051 |  |  | -13.1494 | -22.8359 | 17.5708 | 23.5367 | 61.0012 | 62.465 | -106.9445 | -20.8705 | 23.3886 | -40.3443 |  | 9.4156 | 9.0825 |  | 117.5649 | 119.5578 | 127 | -125.9698 | -357.2636 | 360.7945 | 289.0926 | -115.3614 | -112.7684 | -46.7677 | -37.2979 | 79.3829 | 79.2367 |  |  | 21.8878 | 21.745 | -54.2887 | -54.2856 |  |  | 17.6 | 18.7 | 22.4169 | 30.56 | -355.6379 | 99.9699 | 99.243 | 12.2 | -33 | -21.6 | -21.6 | 1.3846 |  | -286.2607 | -124.4296 | 363.711 | 269.1205 |  | -261.4332 | 262.7821 | -250.7894 | -133.7921 | -262.7821 |  |  |  | -354.0575 | 133.4772 | -218.2004 | 220.4217 | -9.2273 |  | 13.76 | 7.403 | 7.408 | -13.12 | -11.6 |  | 12.3949 | -17.3419 | -38.5855 | 15.3 | 52.379 | 48.547 | 11.1797 | 13.3845 | 50.902 | 52.9778 | 51.4377 |  | 34.5 | 25.0142 | 6.95 |  | -39.2832 | 68.4074 | 46.8176 | -39.1054 | -67.8659 | 36.541 | 30.0428 | -42.8 | 43 | -69.5853 | 186.0455
06/11/2025 | 00:00 | 0 | 14.2203 | -20.8841 | -38.4886 | 9.7947 |  | 40.9116 | -54.0146 | 43.3707 | 22.0973 |  | -11.1 | -34.628 | 33 | 10.764 | -30.8 | 13.2089 | 23.4384 | 10.3781 | 10.5547 | 17.0292 | 15.4053 | 5.8502 | 8.3209 |  |  | -50.47 | -50.21 |  | 11.1 | 35.2 | 5.228 | 0.162 | 0 | -28.01 | -86.3 | 28.05 | 27.96 | 14.5395 | -1.8789 | 60.2241 | 62.2845 | 31.8819 | -32.82 | -32.8672 | 9.1851 | 9.1249 | 65.2381 | 66.5777 | -7.2658 | -8.7806 | -388.4734 | -16.0277 | -13.5 | -13.4 | 40.4134 | 39.3534 | -3.9541 |  | -56.177 | 4.634 |  | 3.6012 | 438.3677 | 104.6785 | 104.4953 | -368.4757 | 454.966 |  | -65.9978 | 67.9584 | 85.3751 | 27.06 | 25.5 | 58.85 | 76.23 | -34.8247 | -33.619 | 80.975 | 82.1171 | 21.3186 | -91.4596 | -92.5157 | 0.6689 |  |  |  | 107.2 | 97.8 | -14.86 | 66.9729 | 65.6889 | 64.7982 | -18.0571 | -17.2398 | 43.8038 | -72.2774 | 49.1615 | 12.7077 | 52.56 | 28.98 | 40.7886 | 38.53 | -29.27 |  |  |  | -102.7821 |  | -17.8431 | -83.4 |  | 22.9147 | 40.7318 | 51.2061 | 57.4402 | 40.3 | -6.92 | 38.6415 | 101.9158 | -27.39 | -27.78 | 104.85 | 64.86 | 103.3091 | 100.9818 |  | -8.7455 | 207.2593 | 159.6383 | 151.595 | 154.1192 | 59.6548 | 48.938 | -20.131 | 380.2902 | 153.879 |  | -29.2282 | -25.1636 | 10.7404 | -27.0123 | -23.4066 | 130.608 | -51.8776 | -53.2215 | -15.9851 | 18.79 | -5.34 | 77.3 | 10.0567 | -94.1535 | -37.757 | -36.923 | 8.3643 | -43.2208 | 6.1727 | 23.6443 |  | 23.729 | 18.7881 | 19.0022 | 17.2834 | 33.8262 | 33.6587 | 68.8245 | 9.5832 | 9.455 | 48.1781 | 56.6644 | 13.4273 | 6.28 | 14.7689 | 0.9512 | -9.19 | 17.69 | 13.3906 |  | -5.93 | 4.467 |  | 39.24 | -57.1564 | -47.3973 | 14.71 | 67.8097 | 21.9 | -11.4516 | 0.9844 | 0 | 1.7945 |  |  |  | -22.5906 | 17.8757 | 23.2873 | 64.5141 | 61.1207 | -103.1332 | -19.722 | 28.5879 | -40.808 | 10.6082 | 8.2632 | 7.975 | 12 | 117.2934 | 119.1141 | 147.5 | -148.6109 | -384.9433 | 386.9816 | 305.1672 | -114.0624 | -112.1194 | -46.9686 | -38.173 | 79.792 | 81.3361 |  | -63.1986 | 25.03 | 24.2499 | -48.4797 | -48.5544 |  |  | 19 | 19.1 | 22.6839 | 29.04 | -360.3791 | 101.3359 | 101.0938 | 12.8 | -34.7 | -23.4 | -23.3 | 1.2496 | 1.0179 | -302.6356 | -114.9902 | 362.3978 | 265.2108 |  | -263.0785 | 258.4609 | -247.7152 | -135.3327 | -258.4609 |  |  |  | -348.0189 | 138.7096 | -211.3591 | 213.7655 | -9.0707 |  | 14.56 | 7.649 | 7.625 | -14.48 | -10.48 |  | 11.3695 | -18.2513 | -39.1714 | 17.9 | 49.732 | 50.709 |  |  | 51.5579 | 51.0932 | 51.7245 |  | 36.4 | 25.5434 | 6.55 |  | -40.7347 | 67.5405 | 47.984 | -40.5027 | -66.7571 | 37.6149 | 28.9487 | -44.1 | 44.1 | -78.6409 | 201.2318
MÁXIMO |  | 0 | 19.0539 | -19.2813 | 10.0755 | 28.8804 | 0 | 60.4526 | -54.0146 | 66.7515 | 34.159 | 0 | 19.98 | -31.996 | 68.2 | 19.044 | -30.8 | 13.566 | 59.8516 | 20.8439 | 21.6392 | 35.1846 | 17.1933 | 6.6309 | 9.0464 | 0 | 0 | -42.26 | -42.14 | 0 | 26.64 | 74.8 | 9.577 | 0.192 | 0 | -28.01 | -65.85 | 60.32 | 60.43 | 20.2214 | 12.8906 | 78.2973 | 81.552 | 57.0265 | -31.6144 | -31.9395 | 10.8153 | 10.9208 | 82.9208 | 84.6622 | 0.611 | -0.7643 | -288.1107 | -12.394 | -5.1 | -4.9 | 57.7448 | 56.979 | -3.1559 | 0 | -37.1291 | 10.4379 | 9.3988 | 6.148 | 546.6474 | 142.9792 | 142.8571 | -221.3959 | 611.7769 | 0 | -33.2806 | 99.785 | 109.6254 | 32.68 | 40.47 | 81.44 | 91.03 | -24.242 | -24.242 | 123.0621 | 124.1493 | 25.6812 | -41.6658 | -42.4459 | 10.5921 | 0 | 0 | 0 | 151.6 | 138 | -9.5 | 72.4637 | 70.8887 | 70.1253 | -3.9213 | -3.9114 | 56.7773 | -25.9937 | 65.5312 | 18.6586 | 82.38 | 43.06 | 61.8823 | 58.1589 | -24.09 | -3.2655 | 0 | 0 | -60.2631 | 0 | -14.6886 | -63.3 | -60.1 | 28.2211 | 72.6654 | 86.8992 | 100.7996 | 72.18 | -3.46 | 46.0195 | 177.4401 | -1.65 | 0 | 110.78 | 81.28 | 179.2364 | 176.1091 | -10.6802 | 6.7182 | 288.7135 | 235.0992 | 227.6832 | 229.9783 | 86.3289 | 79.5703 | -17.359 | 445.8726 | 205.9521 | 0 | -9.6301 | -6.3082 | 46.5219 | 14.6667 | 12.7468 | 182.844 | -21.8279 | -22.4916 | 14.75 | 19.11 | -3.6 | 124.5 | 17.9667 | -25.5834 | -34.7789 | -33.7831 | 13.6647 | -21.4218 | 43.5504 | 24.9828 | 0 | 24.4105 | 43.3959 | 43.5624 | 42.4418 | 80.8814 | 80.8814 | 96.9572 | 49.4674 | 49.2626 | 68.8827 | 72.6788 | 25.9666 | 10.61 | 15.0692 | 1.713 | -2.18 | 18 | 25.4431 | 8.9352 | -1.972 | 4.646 | 12.8637 | 51 | 30.6381 | 32.8928 | 18.27 | 94.3893 | 26 | -9.9845 | 2.8204 | 3.1423 | 3.2065 | 0 | 0 | -9.9977 | -17.0821 | 18.921 | 47.2575 | 65.2132 | 67.0023 | -96.0835 | -17.0169 | 44.3682 | -33.2014 | 12.2104 | 18.2659 | 17.8815 | 14 | 136.4678 | 137.5555 | 193.6 | -116.4175 | -350.4934 | 456.7681 | 389.8071 | -86.6157 | -85.4369 | -32.1038 | -19.5525 | 82.5395 | 81.9931 | -20.8085 | -37.5558 | 26.8647 | 25.9748 | -15.9189 | -15.5419 | 77.56 | 79.6 | 71.7 | 71.7 | 30.1501 | 40.56 | -291.1652 | 113.1063 | 112.8069 | 18.4 | 59.4 | 10.4 | 10.8 | 1.8865 | 1.3499 | -138.0677 | 72.8381 | 446.8314 | 320.4842 | 0 | -118.801 | 313.0423 | -110.4614 | 0 | -113.0549 | 0 | 0 | 227.9989 | -163.3556 | 151.911 | -147.1541 | 282.1724 | -6.8267 | 30.637 | 37.12 | 7.873 | 7.847 | -5.44 | 11.04 | 0 | 18.1079 | -6.2089 | -5.6809 | 21.8 | 54.999 | 55.758 | 11.5092 | 13.8199 | 53.718 | 53.0849 | 53.9218 | 0 | 53 | 25.5434 | 10.9 | 0 | -19.9479 | 74.0044 | 57.7311 | -20.3337 | -58.0806 | 48.4921 | 41.8699 | 54.3 | 62.2 | -43.0518 | 371.8524
MÍNIMO |  | 0 | 12.9779 | -28.2889 | -38.4886 | 9.7947 | 0 | 32.2235 | -107.1665 | 35.4413 | 17.8675 | 0 | -26.64 | -75.871 | 28.6 | 9.108 | -66 | 9.8087 | 22.7476 | 10.3781 | 10.5547 | 17.0292 | 13.1983 | 0.1937 | 2.4261 | 0 | 0 | -71.16 | -71.73 | 0 | -19.98 | 30.8 | 3.121 | 0.153 | 0 | -59.98 | -97.87 | 28.05 | 27.96 | 7.1985 | -3.1725 | 50.677 | 52.4208 | 22.7715 | -51.1724 | -50.759 | 5.244 | 5.2886 | 57.2006 | 57.8704 | -26.958 | -29.1147 | -492.2112 | -32.5267 | -14.5 | -14.5 | 38.6389 | 37.6505 | -5.9232 | 0 | -65.6793 | 2.3934 | 1.9512 | 0 | 337.7787 | 43.1837 | 43.1837 | -437.6244 | 309.9454 | 0 | -98.1908 | 35.1217 | 66.4838 | 21.55 | 19.1 | 45.26 | 62.59 | -81.3078 | -81.1738 | 71.5144 | 72.5045 | 5.8278 | -175.3839 | -174.589 | -9.05 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 78.3 | -17.57 | 60.8602 | 59.3163 | 59.1282 | -31.8828 | -31.1286 | 22.1177 | -97.2635 | 22.5168 | 12.1985 | 36.14 | 21.19 | 32.1167 | 30.3268 | -38.64 | -3.5167 | 0 | 0 | -181.3887 | 0 | -23.6241 | -110.1 | -110.2 | 21.2558 | 31.0638 | 32.4203 | 44.5496 | 30.85 | -14.7 | 34.875 | 59.2759 | -54 | -27.78 | 75.54 | 53.09 | 61.2545 | 59.8727 | -10.6802 | -46.5273 | 158.6967 | 113.9304 | 110.3919 | 110.9287 | 36.9713 | 23.0666 | -23.509 | 233.2249 | -55.7361 | 0 | -34.9361 | -31.8137 | 0 | -27.0123 | -23.4066 | 0 | -73.4973 | -74.2306 | -44.6358 | 0 | -14.14 | 0 | 10.0567 | -105.5732 | -42.9501 | -41.9515 | 5.6639 | -74.9503 | -14.0651 | 21.2647 | 0 | 20.6044 | 17.6686 | 16.8422 | 16.1547 | 23.4439 | 23.9463 | -34.1611 | -5.4465 | -5.1559 | -32.3291 | -28.399 | -3.1916 | -14.62 | 5.0715 | 0.6339 | -9.47 | 11.21 | 0 | 4.4875 | -7.582 | 0.685 | 9.1515 | 12.9 | -73.1796 | -67.7526 | 12.03 | 65.4173 | 18.2 | -25.9057 | -1.0733 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | -16.7561 | -45.1266 | 14.2709 | 17.5322 | 54.8154 | 55.8849 | -167.6096 | -31.6406 | 23.3886 | -69.1913 | 9.7489 | 5.4018 | 5.1787 | 11 | 89.0037 | 90.2556 | 117.3 | -193.3052 | -454.622 | 347.8216 | 145.2512 | -130.6453 | -128.9591 | -56.1483 | -49.2145 | 73.7073 | 74.0154 | -70.3254 | -68.6708 | -8.7974 | -9.0282 | -84.8839 | -84.6138 | 68.09 | 68.12 | 8.4 | 8.2 | 19.7102 | -77.12 | -422.9205 | 72.9526 | 71.626 | 8.7 | -52.5 | -25.2 | -25 | 0.947 | 0.3526 | -383.4167 | -172.1109 | 166.3528 | 118.3082 | 0 | -312.7917 | 111.2678 | -302.8302 | -149.4185 | -313.0423 | 0 | 0 | 107.4232 | -429.9046 | 8.6292 | -284.6163 | 147.587 | -10.5209 | 0.74 | 4.96 | 3.893 | 3.883 | -36.72 | -17.28 | 0 | -13.0358 | -21.5045 | -45.7633 | 7.2 | 46.9 | 46.948 | 0 | 0 | 48.0492 | 47.6572 | 48.2287 | 0 | -61.4 | -25.5763 | 5.4 | 0 | -50.6449 | 58.3407 | 32.6325 | -51.2031 | -73.007 | 19.28 | 22.9686 | -61.5 | -53.3 | -244.6769 | 109.9602
PROMEDIO |  | 0 | 16.0721 | -23.3746 | -17.971 | 18.1587 | 0 | 48.6367 | -83.9709 | 52.4309 | 26.5221 | 0 | 1.606 | -50.382 | 47.245 | 15.5422 | -45.4474 | 12.2327 | 45.9131 | 16.0985 | 16.5216 | 27.3742 | 15.5892 | 3.6096 | 7.3312 | 0 | 0 | -58.7525 | -58.7975 | 0 | -1.5587 | 48.6047 | 6.6144 | 0.17029 | 0 | -42.6571 | -83.0958 | 44.1246 | 45.6637 | 13.6437 | 5.2023 | 65.9657 | 68.9925 | 36.7801 | -41.1701 | -41.1895 | 8.9152 | 8.8472 | 71.7117 | 73.605 | -13.9865 | -15.6948 | -408.3674 | -19.9495 | -11.1083 | -11.0896 | 47.8133 | 46.8241 | -4.6765 | 0 | -46.3327 | 6.717 | 7.6178 | 4.488 | 454.4109 | 108.0177 | 107.8969 | -348.8818 | 509.6413 | 0 | -68.2634 | 69.8524 | 89.8889 | 27.0251 | 28.6521 | 64.4073 | 78.5636 | -51.4952 | -51.9377 | 99.895 | 100.8406 | 14.105 | -112.0109 | -111.6082 | 1.9193 | 0 | 0 | 0 | 121.4229 | 109.9229 | -14.7529 | 67.3904 | 65.941 | 65.4121 | -15.7703 | -15.3065 | 36.4878 | -71.6451 | 43.0297 | 14.5388 | 63.3835 | 34.1579 | 48.2313 | 45.8475 | -31.6956 | -3.4311 | 0 | 0 | -121.6884 | 0 | -19.2857 | -94.4791 | -92.5522 | 24.7466 | 53.2074 | 65.2857 | 73.9766 | 54.7935 | -10.0029 | 40.88 | 120.895 | -35.819 | -10.39 | 94.5331 | 70.7285 | 121.4845 | 119.3076 | -10.6802 | -19.6485 | 228.8281 | 178.2289 | 172.4184 | 174.9267 | 57.9738 | 46.0616 | -21.5952 | 359.9775 | 87.5769 | 0 | -24.8288 | -21.8405 | 21.8534 | -7.4988 | -7.1745 | 91.81 | -50.6163 | -51.462 | -9.6206 | 4.9693 | -9.4638 | 76.8067 | 14.7875 | -75.6056 | -37.9825 | -37.0807 | 9.4379 | -43.5784 | 10.9266 | 23.0877 | 0 | 22.6798 | 24.5993 | 24.8918 | 24.0079 | 51.4265 | 51.4754 | 20.0145 | 21.8766 | 21.8216 | 4.211 | 10.9796 | 12.3162 | -1.2515 | 11.2486 | 1.0574 | -6.7462 | 15.0787 | 10.4892 | 6.7246 | -5.3938 | 3.9569 | 11.2765 | 41.7654 | -8.2174 | -4.4146 | 14.5131 | 81.6124 | 22.5 | -17.0612 | 1.0184 | 1.4136 | 2.0923 | 0 | 0 | -14.8684 | -32.0797 | 16.7699 | 33.3631 | 59.0139 | 60.0497 | -131.9876 | -25.2877 | 34.0429 | -53.3417 | 10.8915 | 11.3749 | 11.1194 | 12.4651 | 111.6681 | 112.2578 | 160.6261 | -160.8569 | -408.1397 | 409.8453 | 273.1605 | -108.376 | -106.8766 | -43.0774 | -33.2649 | 78.6525 | 78.1227 | -52.862 | -54.0451 | 11.745 | 11.3733 | -45.2339 | -45.2839 | 72.2465 | 71.7155 | 24.6521 | 24.7479 | 23.1202 | -4.6733 | -356.9411 | 94.5466 | 94.142 | 13.5696 | -21.6375 | -10.4313 | -10.0813 | 1.381 | 1.0814 | -268.3499 | -60.3186 | 297.0509 | 216.8068 | 0 | -211.1259 | 209.1197 | -202.0056 | -88.1714 | -207.8721 | 0 | 0 | 171.9362 | -288.5535 | 87.38 | -200.2514 | 199.958 | -8.9735 | 17.3814 | 16.1167 | 6.4381 | 6.4444 | -16 | -8.48 | 0 | 8.8418 | -15.0507 | -36.0003 | 14.35 | 50.6452 | 50.2238 | 10.4629 | 12.4268 | 50.9929 | 50.8442 | 51.1619 | 0 | 22.4375 | 15.0282 | 7.6083 | 0 | -34.9128 | 66.2922 | 43.9222 | -34.9616 | -65.4287 | 32.4786 | 32.3813 | -30.0562 | 30.2604 | -132.5329 | 255.9487
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/11/2025 | 00:30 | 0 | 1.5863 | -6.1991 | 2.6172 | 3.4904 |  | 10.4031 |  | 9.1502 | 2.9489 |  | -8.88 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.504 | -8.2336 | 3.4842 | 3.3838 | 6.204 | 2.6462 | 0.2375 | 2.6219 |  | -0.8992 | -1.235 | -1.205 | 4.512 | -13.32 | -15.4 | -1.008 | 0.26 |  |  |  | -8.69 |  | 2.9299 | 3.1678 | 17.2771 | 18.7699 | -11.5323 | -15.5393 | -15.3174 | -0.6939 | -0.6179 | -12.994 | -10.9846 | 10.4974 | 10.9145 | 10.5317 | 16.4066 | -6.6 | -6.4 | -22.8371 | -22.8129 | -1.9553 |  | -5.2178 | 0.8287 |  | -0.0379 | -139.0728 | 72.4509 | 73.1834 | -5.0987 | -137.1727 |  |  |  | 11.1072 | 8.22 | 4.92 | -13.82 | 0.43 | -21.8308 | -21.5629 | 26.3798 | 24.8568 | -3.8666 | 6.3548 | 6.5041 | -4.8524 |  |  |  | -29.6 | -28.5 | -2.26 | 15.6606 | 16.0833 | 14.3939 | 72.4789 | 72.6705 | -28.7088 | -48.4197 | -28.2907 | 2.5085 | 21.94 | 7.81 | 5.1611 | 5.3741 | -7.46 |  |  |  | 15.7614 |  | -3.6077 |  |  | -1.6992 | -2.9921 | 5.3672 | 3.1601 | -2.57 | -2.43 | 9.8735 | -16.2459 | -13.48 | -13.69 | 31.7 | 15.49 | -16.6 | -9.0636 |  | -34.5818 |  | -18.1157 | -25.0368 | -24.7282 | -17.6674 | -17.5493 | -7.744 | -88.0676 | -36.7353 |  | -9.473 | -8.7701 | 0 | -10.9309 | -10.883 | 36.368 | -26.6005 | -26.1965 | -3.4008 | -7.89 | -13.14 | -0.3 | 3.2541 | -13.5747 | -8.447 | -8.4269 | 9.5059 | -0.5908 | -14.7305 | 3.6679 |  | 3.5336 | 3.8645 | 3.7891 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -19.4249 | 14.9187 | 15.8923 | -4.908 | 9.6467 | 22.6334 | -21.25 | -1.9112 | 0.1998 | -0.18 | 1.56 | -25.2789 |  | 3.498 | 1.192 |  | 16.85 | -23.1787 | -13.6363 | -2.59 | 32.7135 |  | 14.327 | -1.3136 | -1.393 | 2.0517 |  |  | -11.9961 | -12.3489 | 5.141 | -18.422 | 5.316 | 5.9115 | 102.249 | -7.1804 | -11.1726 | 7.3085 | 1.0439 | 3.8609 | 3.8365 | 0.7254 | -17.8141 | -15.3059 | -8.38 | 2.7712 | 44.5307 | 0 | 74.4894 | -18.509 | 33.3482 |  | 5.4842 | 0 | 0 |  |  | -13.902 | -13.5615 | -0.5232 | -0.579 | 2.74 | 2.97 | -17.2 | -17.7 | 0.1584 | -9.92 | 64.5123 | 28.295 | 27.988 | -19.9 | -28.2 | -2.4 | -3 |  | -18.1827 | -144.7393 | -11.4832 | -229.1591 | -25.1772 |  | 83.8331 | 84.8828 | 90.7752 | 151.2298 | 10.2295 |  |  | 21.0159 | 119.7106 | -263.1596 | 1.5318 | 2.2251 | 0.3528 | 6.262 | -7.6 | -1.637 | -1.628 | 2.16 | -1.28 | -2.0767 | -4.2466 | 1.9059 | 4.4846 | -8.6 | 3.522 | 4.025 | 2.8084 | 3.2062 | 4.1536 | 4.0825 | 3.6551 |  | 15.6 | 9.1008 | 0.01 |  | -11.7688 | 0.1507 | -25.3231 | -9.2557 | -5.4981 | -28.2537 | 2.592 | -5.9 | -9.7 | 55.031 | -143.7155
05/11/2025 | 01:00 | 0 | 1.5904 | -6.3227 | 2.6438 | 6.1291 |  | 10.2071 |  | 8.8652 | 2.7009 |  | -8.88 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 3.6435 | -7.8058 | 3.2336 | 3.1381 | 5.7341 | 2.1006 | 0.3221 | 2.3677 |  | -0.9381 | -1.208 | -1.169 | 5.337 | -13.32 | -11 | -0.143 | 0.251 |  |  |  | -8.56 |  | 3.022 | 3.237 | 16.2612 | 17.6901 | -10.4906 | -15.9411 | -15.3539 | -0.6779 | -0.6694 | -12.8601 | -10.4488 | 12.4229 | 13.0228 | 8.7506 | 16.643 | -6.6 | -6.7 | -22.6278 | -22.3523 | -1.8215 |  | -5.8677 | 1.0081 |  | 0.1215 | -141.2091 | 72.634 | 72.1763 | -6.3013 | -140.9358 |  |  |  | 10.0694 | 8.1 | 4.76 | -14.51 | 0.14 | -21.9648 | -21.5629 | 26.061 | 24.703 | -5.5993 | 6.4613 | 7.0019 | -6.9234 |  |  |  | -31.8 | -30.1 | -2.14 | 14.4114 | 14.6412 | 13.1899 | 70.4118 | 72.1321 | -25.7551 | -49.1922 | -25.7246 | 2.4959 | 21.23 | 7.52 | 5.0049 | 5.3741 | -7.6 |  |  |  | 14.2856 |  | -3.4952 |  |  | -2.0947 | -3.1791 | 6.9444 | 2.789 | -2.79 | -2.83 | 10.5245 | -15.3484 | -13.56 | -13.69 | 31.39 | 15.12 | -16.3091 | -8.8 |  | -33.0364 |  | -19.0917 | -25.4529 | -25.5618 | -12.2802 | -13.2377 | -8.77 | -88.3599 | -36.496 |  | -8.8196 | -7.8881 | 0 | -10.5118 | -9.9166 | 47.124 | -25.2824 | -25.0169 | -6.2289 | -8.03 | -12.56 | 1.4 | 3.1811 | -12.1436 | -9.047 | -8.9995 | 9.0735 | -4.0532 | -11.9094 | 4.5426 |  | 4.2963 | 3.3722 | 3.399 | 2.678 | 9.2101 | 9.3776 | -18.4202 | 14.1853 | 13.3863 | -3.8868 | 9.4976 | 25.0016 | -20.09 | -1.1183 | 0.2026 | 0.38 | 1.18 | -23.9877 |  | 3.43 | 1.031 |  | 16.61 | -24.5273 | -14.0525 | -2.45 | 31.7896 |  | 13.5245 | -1.698 | -1.928 | 1.9406 |  |  | -12.1162 | -13.5075 | 4.0968 | -18.0601 | 15.3206 | 15.9913 | 100.0746 | -6.9562 | -9.574 | 7.3325 | 1.2038 | 3.7584 | 3.7258 | 0 | -17.9332 | -16.5882 | -9.22 | 3.4551 | 48.2374 | -3.8969 | 74.9449 | -19.0487 | 33.0321 |  | 6.7961 | 0 | -10.6408 |  |  | -14.2591 | -13.6768 | 1.4558 | 1.1164 | 3.48 | 2.96 | -19.6 | -19.4 | 0.0705 | -10.24 | 65.2862 | 26.8858 | 26.779 | -20 | -28.2 | -2 | -2.5 | -18.1469 | -18.1259 | -142.2996 | -11.8379 | -227.579 | -26.956 |  | 85.3101 | 86.7342 | 91.8718 | 151.1039 | 11.786 |  |  | 20.2576 | 120.5802 | -264.7078 | 1.957 | 2.8702 | 0.8679 | 5.695 | -7.28 | -1.555 | -1.564 | 1.92 | -0.32 | -2.5168 | -4.7745 | 2.3758 | 5.0126 | -7.9 | 1.426 | 0.599 |  |  | 4.2071 | 3.2523 | 3.8893 |  | 14.1 | 8.0978 | -0.07 |  | -11.3729 | 0.3811 | -25.1589 | -8.0536 | -4.3819 | -28.9216 | 2.6408 | -5.5 | -9.2 | 55.5719 | -147.0193
05/11/2025 | 01:30 | 0 | 1.6932 | -6.5631 | 2.5729 | 7.8043 |  | 9.9625 |  | 8.4112 | 2.6079 |  | -8.88 | -22 |  |  | -15.4 | 3.2876 | -7.6137 | 3.1097 | 2.9536 | 5.4604 | 1.885 | 0.3402 | 2.3298 |  | -1.1166 | -1.211 | -1.198 | 4.94 | -11.1 | -11 | 0.042 | 0.244 |  |  |  | -7.67 |  | 3.5509 | 2.9602 | 15.7337 | 17.4787 | -9.7768 | -16.0751 | -15.7731 | 0.1219 | 0.1969 | -12.994 | -10.5828 | 13.2894 | 14.0845 | 6.351 | 16.8199 | -7.1 | -7.1 | -22.5732 | -22.3187 | -1.8518 |  | -6.887 | 1.3892 |  | 0.1774 | -141.911 | 72.3899 | 72.5425 | -9.7142 | -144.0664 |  |  |  | 9.0415 | 7.98 | 4.86 | -14.84 | -0.77 | -21.9648 | -21.295 | 25.7626 | 25.2119 | -6.1379 | 8.2105 | 8.6789 | -6.744 |  |  |  | -32.6 | -30.8 | -2 | 13.8823 | 14.4795 | 13.1782 | 73.5743 | 73.6884 | -26.0922 | -49.8188 | -26.5352 | 2.7926 | 21.79 | 7.74 | 4.5361 | 4.7882 | -6.94 |  |  |  | 13.2865 |  | -3.3843 |  |  | -2.3181 | -3.3661 | 6.9444 | 2.4179 | -3.03 | -2.77 | 10.2455 | -14.3308 | -33.29 | 0 | 36.81 | 14.6 | -16.4 | -8.6091 | -35.7874 | -32.9182 |  | -20.3017 | -26.0317 | -25.7936 | -8.1143 | -11.1402 | -8.875 | -85.9874 | -32.3408 |  | -8.4799 | -7.3753 | 0 | -13.8666 | -12.7313 | 37.392 | -23.2694 | -24.3783 | -6.1849 | 0 | -12.14 | 9.1 | 3.1197 | -21.1617 | -10.2004 | -10.2318 | 9.2284 | -1.5831 | -17.5034 | 4.491 |  | 4.3343 | 3.6056 | 3.8559 | 2.5113 | 10.0474 | 8.7077 | -19.09 | 13.9103 | 13.873 | -4.3092 | 11.2463 | 25.8854 | -19.01 | -0.4884 | 0.1632 | 0.38 | 1.71 | -26.222 |  | 3.291 | 3.037 |  | 16.92 | -23.8412 | -14.536 | -2.36 | 32.4757 |  | 13.4554 | -1.7256 | -1.8302 | 1.9161 |  |  | -12.4291 | -12.522 | 4.1529 | -18.146 | 5.8527 | 5.849 | 100.6766 | -7.3321 | -9.6493 | 6.6643 | 1.3281 | 3.7428 | 3.6942 | 1 | -17.6925 | -15.0442 | -9.64 | 4.0164 | 48.6382 | 0 | 75.7315 | -19.028 | 33.1022 |  | 6.3884 | -11.6801 | -9.8907 | 21.3382 | 21.3163 | -15.8466 | -15.3028 | 1.5609 | 1.3022 | 6.16 | 3.39 | -18.4 | -18.5 | 0.0705 | -10.08 | 65.2542 | 21.8925 | 21.9936 | -19.5 | -27.7 | -1.1 | -1.7 | -18.1046 | -18.1604 | -137.1659 | -11.539 | -230.3686 | -26.3541 |  | 83.6954 | 85.9021 | 89.9711 | 151.5981 | 9.5156 |  |  | 21.6887 | 121.3189 | -265.3024 | -0.1042 | 2.6655 | -0.9827 | 5.837 | -6.56 | -1.284 | -1.302 | 1.6 | -0.72 | -2.3395 | -4.509 | 2.1408 | 5.2445 | -7.7 | 1.783 | 0.797 |  |  | 4.6741 | 2.9684 | 4.9715 |  | 12.9 | 8.343 | -0.12 |  | -11.4238 | 0.2774 | -24.5107 | -8.336 | -4.0063 | -29.5031 | 2.3922 | -5.1 | -9.6 | 58.7048 | -152.8264
05/11/2025 | 02:00 | 0 | 1.669 | -6.6483 | 2.4523 | 8.6169 |  | 9.8657 |  | 8.2708 | 2.4519 |  | -6.66 | -22 |  |  |  | 3.3403 | -7.2316 | 2.9328 | 2.8049 | 5.3769 | 1.5664 | 0.3349 | 2.431 |  | -1.168 | -1.212 | -1.202 | 5.199 | -13.32 | -11 | -0.085 | 0.249 |  |  |  | -7.32 |  | 3.2407 | 2.9572 | 16.1202 | 17.6041 | -10.2659 | -16.477 | -16.0884 | 1.1728 | 1.3593 | -12.7261 | -10.5828 | 14.5862 | 15.209 | 1.7406 | 17.6353 | -6.9 | -7 | -22.184 | -21.9893 | -1.7453 |  | -7.2547 | 1.1338 |  | -0.0448 | -141.2396 | 73.1834 | 72.634 | -7.2746 | -141.9311 |  |  |  | 8.0136 | 7.77 | 4.3 | -15.32 | -1.08 | -22.0987 | -21.9648 | 25.7749 | 24.6604 | -6.6178 | 7.8031 | 7.6408 | -7.6591 |  |  |  | -33.1 | -31.5 | -1.83 | 12.4766 | 13.1816 | 11.5201 | 73.8987 | 74.3486 | -27.3229 | -50.5769 | -26.6816 | 2.9675 | 24.72 | 8.97 | 4.6924 | 5.0812 | -6.8 |  |  |  | 14.9893 |  | -3.2582 |  |  | -2.2278 | -3.3661 | 6.1558 | 2.2324 | -3.2 | -2.73 | 10.013 | -14.6533 | -35.78 |  | 38.85 | 13.83 | -18.0545 | -9.4818 |  | -34.0455 |  | -20.3029 | -25.6647 | -25.9555 | -15.9399 | -17.1747 | -9.304 | -88.5182 | -34.654 |  | -9.2239 | -8.3615 | 8.2592 | -16.3805 | -15.5048 | 25.104 | -21.6269 | -21.5707 | -0.1787 | 6.62 | -11.2 | -0.6 | 3.4136 | -22.9653 | -9.8539 | -9.9014 | 9.8656 | 4.3871 | -17.2211 | 4.6857 |  | 4.4584 | 3.2303 | 4.0213 | 2.746 | 9.2101 | 8.8752 | -18.2527 | 14.6515 | 14.6882 | -3.2718 | 11.382 | 23.5123 | -19.08 | -1.1202 | 0.2007 | 0.58 | 1.39 | -23.0759 |  | 3.325 | 3.125 |  | 19.52 | -24.8283 | -15.137 | -1.88 | 30.2293 |  | 14.2242 | -1.878 | -2.0973 | 1.8743 |  |  | -11.0827 | -11.4252 | 4.8516 | -18.8446 | 5.8894 | 7.3255 | 99.5991 | -7.4055 | -9.5787 | 6.3539 | 1.6308 | 3.7355 | 3.6704 | 1.2081 | -18.5407 | -15.6708 | -10.9 | 4.6657 | 53.229 | -6.21 | 74.7181 | -18.0977 | 32.6157 |  | 6.2683 | 0 | -10.2644 |  |  | -17.6539 | -17.5001 | 1.0199 | 1.1841 | 3.92 | 3.98 | -18 | -18.7 | 0.195 | -10.24 | 67.946 | 18.515 | 18.4179 | -20 | -27.7 | 0.9 | 0.4 | -18.3331 | -18.201 | -133.6002 | -6.9247 | -231.9825 | -28.9383 |  | 87.6774 | 87.2373 | 91.0858 | 158.397 | 10.8069 |  |  | 19.2818 | 120.93 | -270.0904 | -4.8084 | 9.6299 | 0.0012 | 5.604 | -7.36 | -1.37 | -1.364 | 1.84 | -0.48 | -2.1891 | -5.0675 | 2.3758 | 5.391 | -8.1 | 1.23 | 1.28 | 2.5864 | 2.9286 | 3.9812 | 3.7743 | 3.3854 |  | 11.9 | 8.9833 | -0.1 |  | -11.2213 | 0.2914 | -24.8897 | -7.7379 | -5.062 | -28.5873 | 2.6066 | -4 | -10.9 | 58.0541 | -150.5801
05/11/2025 | 02:30 | 0 | 1.7137 | -6.7345 | 2.4057 | 8.3895 |  | 10.0159 |  | 8.5232 | 2.6759 |  | -6.66 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 3.3806 | -7.245 | 3.0471 | 2.8842 | 5.3436 | 2.309 | 0.3341 | 2.4224 |  | -1.1206 | -1.209 | -1.196 | 5.044 | -13.32 | -11 | 0.119 | 0.241 |  |  |  | -6.99 |  | 3.2447 | 3.1624 | 15.7984 | 17.462 | -10.3963 | -17.0128 | -16.4174 | 0.6406 | 0.8579 | -12.994 | -10.9846 | 14.9924 | 16.1183 | 2.848 | 17.7469 | -6.8 | -6.8 | -22.7507 | -22.5472 | -1.9491 |  | -7.6494 | 0.9947 |  | 0.007 | -143.2233 | 73.6106 | 74.16 | -4.2152 | -141.2806 |  |  |  | 9.0215 | 8.12 | 4.26 | -15.8 | -0.48 | -22.2327 | -21.8308 | 26.4012 | 25.3713 | -6.0986 | 6.0935 | 5.8054 | -7.3782 |  |  |  | -33.7 | -31.7 | -1.97 | 11.8829 | 12.4694 | 11.2347 | 74.9771 | 75.4093 | -26.5957 | -51.9295 | -26.2697 | 2.87 | 20.95 | 7.36 | 4.2236 | 4.5929 | -6.65 |  |  |  | 15.4239 |  | -3.2309 |  |  | -2.2119 | -3.7402 | 5.5249 | 1.8613 | -3.43 | -2.66 | 9.61 | -17.146 | -34.63 |  | 37.92 | 13.8 | -19.4545 | -10.0545 |  | -33.4273 | -10.5353 | -22.14 | -27.3784 | -27.1616 | -15.9822 | -17.5205 | -9.204 | -92.0289 | -31.36 |  | -8.387 | -7.7586 | 0 | -15.8125 | -14.9608 | 28.176 | -22.2666 | -21.5722 | -1.002 | 6.46 | -11.44 | 1.7 | 3.3417 | -21.6499 | -9.0021 | -9.0179 | 8.0901 | 0.8222 | -15.6082 | 4.464 |  | 4.2556 | 2.6617 | 3.8089 | 0 | 9.2101 | 8.7077 | -16.9131 | 14.2881 | 14.474 | -3.3425 | 11.4192 | 23.2779 | -19.33 | -1.523 | 0.1916 | 0.62 | 1.43 | -23.0289 |  | 3.335 | 3.128 |  | 18.83 | -24.9009 | -15.2817 |  | 29.103 |  | 13.9323 | -1.9151 | -1.9168 | 1.8445 |  |  | -11.9065 | -11.0879 | 5.5604 | -18.5889 | 6.6559 | 6.092 | 97.7339 | -7.6282 | -9.5264 | 6.3485 |  | 3.7877 | 3.7416 |  | -18.2443 | -16.6556 | -11.31 | 6.8052 | 53.8964 | -8.6314 | 75.3352 | -18.8085 | 33.0011 |  | 6.5323 | 0 | -12.0386 |  |  | -16.8519 | -16.4015 | 1.2355 | 1.1758 | 5.03 | 5.71 | -19 | -18.6 | 0.195 | -10.32 | 65.8263 | 19.0466 | 19.1751 | -20 | -27 | 0.1 | -0.4 |  | -18.1911 | -140.4254 | -9.6207 | -230.3725 | -25.0932 |  | 83.7284 | 88.1319 | 92.6566 | 155.0793 | 11.2607 |  |  | 20.7036 | 118.8549 | -267.6247 | -4.7692 | 9.2255 | -0.0232 | 5.942 | -7.6 | -1.668 | -1.681 | 2.48 | -0.72 | -2.2931 | -5.214 | 2.4033 | 5.2445 | -8.4 | 1.483 | 1.584 |  | 3.208 | 4.5715 | 3.1823 | 3.8498 |  | 12.7 | 8.8617 | 0.01 |  | -10.1069 | -0.9621 | -25.0044 | -6.8511 | -3.2338 | -27.8985 | 0 | -4.8 | -10.1 | 62.6087 | -150.9167
05/11/2025 | 03:00 | 0 | 1.3145 | -6.2617 | 2.5123 | 8.4077 |  | 9.7312 |  |  | 2.6679 |  | -8.88 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.3435 | -7.3631 | 2.7017 | 2.6643 | 4.9123 | 1.302 | 0.3392 | 2.4962 |  | -1.0651 | -1.202 | -1.211 | 4.707 | -11.1 | -11 | 0.008 | 0.238 |  |  |  | -6.98 |  | 3.236 | 3.0655 | 15.2239 | 16.7974 | -10.2011 | -16.8788 | -16.4717 | 1.348 | 0.9615 | -12.994 | -10.9846 | 15.7238 | 16.6816 | -0.9481 | 17.9794 | -6.9 | -6.9 | -22.7723 | -21.9228 | -1.9223 |  | -8.8425 | -0.012 |  | 0 | -141.2701 | 76.7235 | 76.5709 | -6.8879 | -146.67 |  |  |  | 9.0115 | 8.18 | 4.69 | -15.48 | -1.09 | -22.5006 | -22.5006 | 26.2746 | 25.0466 | -5.9681 | 7.6726 | 7.5001 | -8.6156 |  |  |  | -34.3 | -32.9 | -1.95 | 12.5721 | 12.5814 | 11.0149 | 77.7852 | 78.0549 | -26.7693 | -53.3605 | -27.3312 | 2.883 | 20.85 | 7.37 | 4.0674 | 4.3976 | -6.45 |  |  |  | 20.1187 |  | -3.0952 |  |  | -2.3584 | -3.7402 | 5.0518 | 1.8613 | -3.34 | -2.37 | 9.765 | -21.6462 | -34.48 |  | 37.38 | 23.23 | -23.3091 | -11.5636 |  | -35.4091 | -10.0838 | -21.7776 | -27.2109 | -26.7886 | -12.7106 | -13.7438 | -9.154 | -91.3889 | -26.5108 |  | -8.1687 | -7.7321 | 0 | -16.9223 | -16.1016 | 47.124 | -24.6968 | -24.3992 | -3.2535 | -6.9 | -12.72 | -1.6 | 3.1906 | -24.773 | -9.0974 | -9.1124 | 8.1442 | -1.6554 | -16.0217 | 4.6238 |  | 4.3578 | 2.9295 | 3.4551 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -15.2385 | 16.1602 | 16.1849 | -2.8724 | 12.8539 | 23.5221 | -18.94 | -1.6127 | 0.2181 | 0.82 | 0.76 | -22.4793 |  | 3.347 | 3.153 |  | 18.72 | -25.5249 | -15.6939 |  | 28.7195 |  | 13.922 | -1.7377 | -1.8387 | 1.8183 |  |  | -10.9619 | -16.1628 | 4.886 | -18.7307 | 5.8417 | 5.6961 | 98.7143 | -7.7078 | -9.5608 | 6.5179 | 1.7414 | 3.773 | 3.7891 | 1.152 | -16.8871 | -15.7051 | -9.64 | 3.7843 | 48.3936 | -7.1555 | 80.9004 | -18.8202 | 32.6804 |  | 4.7928 | 0 | 0 |  |  | -16.3246 | -15.7917 | 1.4326 | 1.163 | 5.05 | 4.98 | -18.5 | -18.8 | 0.1419 | -10.16 | 62.4801 | 21.5526 | 21.1192 | -20.4 | -27.8 | -0.3 | -0.9 | -18.241 | -18.0754 | -145.8759 | -12.3431 | -225.0276 | -25.535 |  | 83.2926 | 89.299 | 90.2314 | 152.6839 | 7.0489 |  |  | 21.3422 | 116.6464 | -264.2738 | -2.4834 | 7.84 | -0.7947 | 6.069 | -7.2 | -1.61 | -1.623 | 2.24 | -0.32 | -2.3423 | -4.921 | 2.2293 | 5.2171 | -8.4 | -0.338 | -0.76 | 2.5621 | 2.8926 | 4.2372 | 5.0211 | 3.9314 |  | 13.3 | 8.5179 | 0 |  | -10.097 | -1.7511 | -24.2202 | -7.3963 | -3.7017 | -27.4323 | 0 | -5.3 | -9.3 | 63.051 | -152.3303
05/11/2025 | 03:30 | 0 | 1.289 | -6.3486 | 2.5125 | 9.2268 |  | 9.7242 |  | 8.6735 | 2.6579 |  | -6.66 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.4329 | -7.1784 | 2.8786 | 2.5914 | 5.1822 | 1.226 | 0.7475 | 2.3218 |  | -1.1577 | -1.196 | -1.172 | 5.026 | -13.32 |  | 0.297 | 0.239 |  |  |  | -7.36 |  | 3.3461 | 3.1173 | 14.8721 | 16.5032 | -11.2774 | -16.7449 | -16.6038 | 0.9299 | 0.8935 | -13.262 | -10.8507 | 15.6869 | 16.6083 | -1.1714 | 17.6495 | -7.5 | -7.5 | -22.7321 | -22.3313 | -1.2206 |  | -8.2682 | 0.1193 |  |  | -141.2396 | 74.6788 | 74.5872 | -11.5291 | -144.8419 |  |  |  | 7.794 | 8.16 | 4.71 | -15.63 | -1.49 | -21.0271 | -21.5629 | 25.7998 | 24.4571 | -5.2944 | 7.0945 | 7.3324 | -9.05 |  |  |  | -34.5 | -33.6 | -1.95 | 11.7408 | 12.5951 | 10.7407 | 79.2149 | 79.3074 | -26.7314 | -54.2103 | -27.6964 | 3.0377 | 21.69 | 7.62 | 4.0674 | 4.3976 | -6.47 |  |  |  | 14.422 |  | -3.1795 |  |  | -2.146 | -3.9272 | 5.5249 | 1.6757 | -3.6 | -2.5 | 10.261 | -16.8747 | -33.9 |  | 37.03 | 13.53 | -18.8909 | -8.8818 |  | -33.4091 | -9.5971 | -21.9199 | -27.2406 | -27.2249 | -16.4637 | -16.5439 | -8.528 | -86.2711 | -31.8823 |  | -8.6236 | -8.123 | 0 | -12.4752 | -12.2918 | 23.056 | -21.3345 | -21.1902 | -0.8144 | 6.66 | -7.18 | 0.4 | 3.2238 | -16.1664 | -9.755 | -9.7301 | 9.5321 | 1.0146 | -17.7899 | 4.6112 |  | 4.3849 | 3.0069 | 3.45 | 2.8322 | 8.2054 | 8.0379 | -14.5687 | 13.225 | 13.6376 | -0.5751 | 14.7153 | 25.5143 | -17.63 | -0.0893 | 0.1916 | -0.26 | 1.48 | -26.5387 |  | 3.299 | 3.193 |  | 17.87 | -27.518 | -17.2079 | -1.84 | 28.4974 |  | 13.8409 | -1.7252 | -1.9051 | 1.8231 |  |  |  | -10.1497 | 4.8637 | -18.7321 | 5.9032 | 6.7993 | 101.7236 | -7.6148 | -9.6198 | 6.5962 | 2.591 | 3.7428 | 3.6625 | 1 | -18.6883 | -15.7789 | -11.73 | 7.0144 | 59.5389 | -10.5331 | 73.0326 | -19.5458 | 34.417 |  | 5.4735 | 0 | 0 |  |  | -17.5935 | -17.0716 | 0.9661 | 1.274 | 5.23 | 5.29 | -18.5 | -19.3 | 0.195 | -10.08 | 67.8333 | 17.5056 | 17.5456 | -19.5 | -26.5 | 0.5 | 0 | -18.2995 | -18.2015 | -139.4126 | -15.1567 | -228.4157 | -27.726 |  | 86.2965 | 87.8734 | 91.4236 | 156.4031 | 8.6367 |  |  | 21.4272 | 117.0263 | -270.4414 | -9.4245 | 10.8933 | 0.0012 | 6.029 | -7.28 | -1.627 | -1.635 | 2.88 | -0.32 | -2.5156 | -4.9485 | 2.1988 | 5.2171 | -8.5 | 2.083 | 1.652 |  |  | 4.0856 | 3.9878 | 5.011 |  | 12.4 | 7.7031 | -0.01 |  | -9.6787 | -0.7504 | -25.7681 | -6.6723 | -3.0667 | -28.419 | 0 | -4.5 | -10.2 | 64.7537 | -155.9103
05/11/2025 | 04:00 | 0 | 1.3362 | -6.5451 | 2.5462 | 9.291 |  | 9.7227 |  | 8.6062 | 2.6369 |  | -6.66 |  |  |  |  | 3.2948 | -7.0555 | 3.0932 | 2.9711 | 5.6314 | 1.9503 | 0.6716 | 2.2634 |  | -1.1857 | -1.182 | -1.159 | 4.815 | -13.32 |  | 0.251 | 0.236 |  |  |  | -7.4 |  | 3.3605 | 2.8543 | 15.8139 | 17.4079 | -11.2861 | -16.6109 | -16.2774 | 0.8026 | 0.9597 | -13.128 | -10.9846 | 15.353 | 16.1464 | 0.2784 | 18.4015 | -6.7 | -6.8 | -22.281 | -21.9713 | -1.0335 |  | -8.2274 | -0.1218 |  |  | -141.6058 | 73.1528 | 73.4275 | -10.4735 | -146.3849 |  |  |  | 7.7841 | 8.06 | 4.86 | -15.44 | -1.35 | -19.6875 | -19.6875 | 24.14 | 23.2907 | -5.2056 | 6.2561 | 6.3157 | -7.6459 |  |  |  | -33.7 | -32 | -2.08 | 11.463 | 11.8611 | 10.3455 | 76.3773 | 76.5167 | -27.0299 | -52.642 | -27.3559 | 2.8048 | 21.39 | 7.51 | 4.0674 | 4.3976 | -6.43 |  |  |  | 15.9212 |  | -3.146 |  |  | -2.1997 | -3.9272 | 4.5787 | 1.6757 | -3.54 | -2.54 | 10.416 | -19.2236 | -33.4 |  | 36.72 | 13.62 | -20.3455 | -10.1273 |  | -32.4 | -9.8278 | -23.1524 | -28.3606 | -28.0362 | -16.7689 | -16.3753 | -8.416 | -86.3913 | -27.9868 |  | -8.4958 | -7.754 | 0 | -10.9191 | -10.0126 | 19.472 | -23.9322 | -23.7242 | -3.9733 | 6.47 | -12.87 | 13.3 | 3.207 | -14.5521 | -10.3268 | -10.2214 | 9.6005 | -0.12 | -15.4235 | 5.0126 |  | 4.6487 | 2.8932 | 3.8702 | 0 | 7.0332 | 7.5355 | -16.7456 | 13.8971 | 13.6437 | -1.2968 | 14.8143 | 26.2126 | -17.6 | -0.0984 | 0.1907 | -0.27 | 0.96 |  |  | 3.337 | 2.987 |  | 17.18 | -27.2612 | -16.79 | -1.82 | 27.5454 |  | 13.6154 | -1.7543 | -1.8778 | 1.7929 |  |  | -10.6976 | -11.3944 | 4.2731 | -18.3732 | 5.4018 | 6.0976 | 102.5448 | -7.7129 | -9.5728 | 6.5893 | 2.5918 | 3.7428 | 3.6942 | 2.1099 | -16.7553 | -15.2147 | -12.15 | 5.0661 | 54.0382 | -8.13 | 73.652 | -18.5602 | 34.0387 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.0444 | -15.7588 | 0.7823 | 0.8273 | 5.75 | 5.92 | -17.1 | -17.3 | 0.1767 | -9.44 | 64.6431 | 18.5877 | 17.7897 | -19.1 | -28.5 | -0.3 | -0.8 |  | -18.3231 | -138.9947 | -15.9569 | -227.6485 | -24.8628 |  | 84.054 | 88.2115 | 89.4435 | 154.558 | 8.1607 |  |  | 23.7084 | 118.4238 | -266.817 | -2.9006 | 9.6668 | -0.3503 | 5.998 | -7.04 | -1.523 | -1.525 | 1.84 | -0.32 | -2.3159 | -5.1835 | 1.7014 | 5.1591 | -6.8 | 2.765 | 1.535 |  | 2.8996 | 4.1543 | 4.4465 | 4.2932 |  | 12.4 | 8.5152 | -0.07 |  | -9.6874 | -1.0561 | -24.4785 | -6.9042 | -4.1001 | -26.7358 | 0 | -4.8 | -10.3 | 64.4254 | -159.1976
05/11/2025 | 04:30 | 0 | 1.3698 | -6.4694 | 2.709 | 9.2371 |  | 9.9145 |  | 8.9201 | 2.7479 |  | -6.66 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 3.4374 | -7.3068 | 3.3704 | 3.1133 | 5.969 | 1.8909 | 0.8165 | 2.4113 |  | -1.1617 | -1.073 | -1.075 | 4.744 | -13.32 | -11 | 0.101 | 0.237 |  |  |  | -6.78 |  | 3.047 | 2.9867 | 15.0158 | 16.3192 | -11.8132 | -16.343 | -16.5584 | 0.9403 | 0.9713 | -13.3959 | -11.7884 | 15.5607 | 17.3894 | 0.4257 | 19.0168 | -6.3 | -6.2 | -22.345 | -22.0354 | -1.0132 |  | -8.0711 | 0.05 |  | -0.2105 | -138.3709 | 72.8171 | 72.7561 | -10.7085 | -146.3097 |  |  |  | 8.782 | 7.28 | 4.78 | -12.84 | -0.94 | -21.295 | -21.4289 | 22.7625 | 21.6632 | -4.579 | 6.7309 | 6.7247 | -7.9517 |  |  |  | -38.5 | -36.4 | 2.96 | 12.8197 | 12.8291 | 9.5457 | 77.3109 | 76.7403 | -26.1695 | -53.5711 | -27.039 | 2.9063 | 21.27 | 7.37 | 3.9111 | 4.2023 | -6.28 |  |  |  | 16.847 |  | -3.0129 | -24.4 |  | -2.345 | -3.9272 | 5.9981 | 1.6757 | -3.56 | -2.55 | 10.7415 | -17.931 | -30.02 |  | 33.36 | 13.79 | -17.6182 | -8.8091 |  | -30.8364 |  | -22.52 | -27.993 | -27.0685 | -19.4561 | -19.9227 | -8.145 | -85.9472 | -24.4509 |  | -9.0622 | -8.1966 | 9.2694 | -6.6659 | -6.525 | 12.304 | -23.4161 | -23.1986 | -1.9647 | 6.39 | -5.57 | 0.9 | 3.4976 | -5.3266 | -9.4279 | -9.4362 | 8.636 | 0.7803 | -16.7005 | 4.4982 |  | 4.1728 | 3.7642 | 3.4353 | 3.0359 | 8.7077 | 8.5403 | -17.5829 | 12.1684 | 12.0047 | -1.5697 | 13.113 | 26.6764 | -17.18 | 0.0023 | 0.1659 | -0.16 | 0.72 |  |  | 3.21 | 2.948 |  | 17.62 | -26.0333 | -16.2915 | -2.07 | 28.1116 |  | 13.7695 | -1.9652 | -2.0555 | 1.8024 |  |  |  | -11.3568 | 4.6577 | -18.2887 | 5.9339 | 6.8158 | 104.5632 | -7.5326 | -9.2899 | 6.4581 |  | 3.8462 | 3.5992 |  | -16.4493 | -14.4986 | -10.9 | 4.0703 | 53.9281 | -12.9221 | 71.0455 | -15.5289 | 35.4756 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.341 | -15.5665 | 0.9134 | 1.0956 | 4.46 | 3.8 | -17.8 | -17.5 | 0.195 | -8.88 | 68.2864 | 19.0005 | 18.9063 | -19.1 | -30.2 | 0.1 | -0.4 | -18.2901 | -18.3607 | -139.3193 | -18.999 | -226.5274 | -23.141 |  | 84.5632 | 86.3434 | 90.2225 | 153.8928 | 9.6954 |  |  | 21.064 | 118.6382 | -265.4602 | -4.5544 | 10.195 | -0.1624 | 6.092 | -6.64 | -1.494 | -1.509 | 1.76 | 0 | -2.7425 | -5.33 | 1.0575 | 5.1591 | -7.2 | 0.863 | 1.923 |  |  | 4.8982 | 5.2345 | 4.2932 |  | 12.2 | 6.1175 | -0.1 |  | -10.1961 | -0.3288 | -24.332 | -8.6037 | -4.4692 | -25.8302 | 0 | -4.1 | -10.9 | 64.5256 | -158.7666
05/11/2025 | 05:00 | 0 | 1.4303 | -6.5189 | 2.7066 | 9.4565 |  | 9.8802 |  | 9.0552 | 2.9379 |  | -6.66 |  |  |  |  | 3.2484 | -7.346 | 3.309 | 3.1706 | 5.9407 | 1.9524 | 1.2162 | 2.3684 |  | -1.0551 | -1.124 | -1.119 | 5.005 | -13.32 |  | 0.132 | 0.243 |  |  |  | -7.54 |  | 3.0256 | 2.9464 | 15.3051 | 16.8148 | -12.2309 | -16.343 | -15.4654 | 0.7478 | 0.8166 | -13.6638 | -11.3865 | 14.62 | 15.5605 | 4.5449 | 17.1714 | -6.8 | -6.7 | -22.2103 | -21.9921 | -1.0923 |  | -7.4428 | -0.1065 |  | -0.2349 | -138.6761 | 71.4438 | 72.1457 | -13.2375 | -146.3219 |  |  |  | 8.7521 | 7.28 | 4.98 | -12.45 | -1.1 | -21.161 | -21.0271 | 23.9792 | 22.5953 | -5.6268 | 6.1234 | 6.474 | -7.9982 |  |  |  | -38.6 | -36.1 | 2.84 | 12.8612 | 12.9993 | 11.6625 | 77.0251 | 77.0485 | -26.5975 | -52.8331 | -27.632 | 2.7639 | 23.26 | 8.25 | 4.0674 | 4.3976 | -6.43 |  |  |  | 15.915 |  | -3.0807 |  |  | -2.29 | -3.7402 | 5.9981 | 1.8613 | -3.41 | -2.65 | 10.199 | -17.2035 | -29.39 |  | 32.85 | 13.95 | -18.9818 | -9.5364 |  | -32.6636 |  | -21.1308 | -26.9975 | -27.2068 | -16.4544 | -18.1018 | -8.91 | -83.1469 | -22.8995 |  | -8.7628 | -7.9221 | 0 | -8.336 | -8.4675 | 28.688 | -25.08 | -24.9461 | -3.5756 | 6.53 | -12.78 | 0 | 3.6235 | -9.2029 | -9.3799 | -9.2783 | 8.8465 | -0.6664 | -13.89 | 4.542 |  | 4.2476 | 3.5129 | 3.263 | 0 | 8.2054 | 7.8704 | -18.0853 | 13.6218 | 13.3707 | -2.029 | 12.9021 | 26.2126 | -17.55 | 0.0078 | 0.1998 | -0.4 | 1.29 |  |  | 3.335 | 3.028 | 4.6617 | 17.77 | -25.9793 | -16.2712 | -1.86 | 27.724 |  | 13.7133 | -2.074 | -2.2484 | 1.8165 |  |  |  | -11.403 | 4.238 | -18.1636 | 6.8466 | 6.768 | 107.1149 | -7.4689 | -8.8116 | 6.2026 | 2.5481 | 3.817 | 3.7337 | 1.9312 | -15.2657 | -13.452 | -9.64 | 4.8654 | 50.7708 | 0 | 81.3022 | -18.0328 | 33.5022 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8141 | -13.2483 | 1.5547 | 1.2334 | 6.01 | 6.51 | -17.5 | -18 | 0.195 | -7.92 | 61.9587 | 24.7804 | 24.8411 |  | -28.6 | -2.8 | -3.4 |  | -18.1379 | -142.5988 | -21.5926 | -223.205 | -20.8584 |  | 82.4602 | 88.518 | 87.4005 | 146.9699 | 7.4879 |  |  | 23.7603 | 117.1398 | -259.0354 | 0.4392 | 1.2048 | 0.3064 | 5.901 | -6.8 | -1.435 | -1.439 | 1.68 | 0 | -2.7451 | -5.5344 | 2.1988 | 4.7196 | -7.6 | 1.81 | 1.224 |  |  | 4.6676 | 4.982 | 4.2485 |  | 13.2 | 7.6926 | 0.02 |  | -11.63 | -0.6111 | -24.0187 | -9.1508 | -4.0539 | -26.8829 |  | -5.4 | -8.7 | 65.6045 | -159.1989
05/11/2025 | 05:30 | 0 | 1.5064 | -6.7095 | 2.5578 | 9.379 |  | 10.2539 |  | 9.4552 | 3.1969 |  | -6.66 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.2883 | -7.9248 | 4.196 | 3.9639 | 7.2595 | 1.779 | 2.1178 | 2.3678 |  | -1.1422 | -1.011 | -1.01 | 4.691 | -13.32 | -8.8 | -0.245 | 0.246 |  |  |  | -7.73 |  | 2.9774 | 2.8032 | 15.7726 | 17.2046 | -14.8131 | -15.2713 | -14.7121 | 0.3303 | 1.2524 | -14.4676 | -11.6544 | 12.6945 | 13.6725 | 10.9548 | 16.2559 | -6.3 | -6.4 | -22.2015 | -21.7925 | -1.0863 |  | -6.189 | -0.1106 |  | 0.0574 | -131.138 | 70.2841 | 69.7348 | -20.3923 | -141.0721 |  |  |  | 8.7321 | 7.33 | 5.03 | -11.85 | -0.64 | -21.8308 | -22.0987 | 24.3508 | 22.5188 | -6.0594 | 9.666 | 9.3724 | -6.5269 |  |  |  | -37.1 | -34.7 | 2.87 | 15.4942 | 15.7284 | 14.3976 | 73.843 | 73.6539 | -26.06 | -50.8632 | -27.4626 | 2.7757 | 23.3 | 8.15 | 4.5361 | 4.7882 | -6.93 |  |  |  | 14.2216 |  | -3.3463 |  |  | -2.2925 | -3.1791 | 7.4175 | 2.789 | -2.84 | -2.97 | 10.1525 | -15.8734 | -28.97 |  | 33.65 | 15.04 | -16.8727 | -8.3818 |  | -34.1364 |  | -18.945 | -25.574 | -24.5668 | -15.0588 | -14.1684 | -8.36 | -75.7462 | -22.8779 |  | -8.8302 | -7.9851 | 0 | -8.8812 | -9.4837 | 29.712 | -25.0503 | -25.0302 | -4.1161 | 0 | -10.21 | 0.4 | 3.6244 | -10.6898 | -8.5133 | -8.4923 | 8.0039 | -0.867 | -14.1285 | 4.7049 |  | 4.3909 | 2.6703 | 3.0421 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -19.2575 | 15.2124 | 15.3584 | -2.8733 | 11.162 | 25.8854 | -18.21 | -0.5031 | 0.1769 | -0.06 | 1.1 | -25.6642 |  | 3.287 | 3.013 |  | 18.47 | -24.7252 | -15.6923 | -2.04 | 28.7118 |  | 14.0701 | -2.4273 | -2.5728 | 1.8742 |  |  | -11.7481 | -11.5115 | 4.1263 | -18.3993 | 6.7962 | 5.5052 | 112.7524 | -7.0523 | -8.5885 | 5.7171 | 2.2288 | 3.7281 | 3.6942 | 2 | -16.1846 | -13.8865 | -7.54 | 0 | 42.5364 | 5.5296 | 80.7966 | -18.1922 | 33.1747 |  | 0 | 0 | -10.6175 |  |  | -10.9467 | -10.6226 | 2.5837 | 2.33 | 5.53 | 5.49 | -16.2 | -16.4 | 0.195 | -9.44 | 55.6736 | 26.9863 | 26.6461 | -18.3 | -28.2 | -4.5 | -5.1 | -17.9887 | -17.9752 | -140.8512 | -19.5698 | -222.9406 | -20.4924 |  | 79.6985 | 88.7374 | 85.2164 | 140.1781 | 9.3047 |  |  | 25.6989 | 116.8135 | -252.271 | 9.131 | -3.6887 | -0.2332 | 5.69 | -7.28 | -1.215 | -1.226 | 1.44 | 0.4 | -3.6907 | -6.2669 | 1.6709 | 5.1591 | -6.1 | 3.428 | 3.394 |  |  | 3.6531 | 4.1248 | 3.4169 |  | 13.7 | 7.9927 | 0.17 |  | -11.062 | -0.3417 | -24.0079 | -7.6025 | -3.9945 | -27.2914 | 0 | -5.9 | -8.1 | 58.7212 | -157.3317
05/11/2025 | 06:00 | 0 | 1.6431 | -6.7044 | 2.6644 | 8.4498 |  | 11.3384 |  | 9.6151 | 3.3839 |  | -8.88 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.4428 | -8.0552 | 4.5769 | 4.4472 | 7.9687 | 2.0598 | 2.0736 | 2.441 |  | -1.1531 | -0.982 | -0.97 | 4.549 | -11.1 | -11 | -0.578 | 0.256 |  |  |  | -7.81 |  | 2.5272 | 2.9704 | 15.6749 | 17.1808 | -14.5842 | -15.0034 | -14.1164 | -0.1724 | 1.035 | -13.6638 | -11.3865 | 12.4925 | 12.765 | 8.4921 | 16.0695 | -5.6 | -5.7 | -22.0072 | -21.6057 | -1.2176 |  | -8.3406 | -0.502 |  | 0.1197 | -123.9661 | 70.6503 | 70.8945 | -20.2018 | -137.3631 |  |  |  | 7.6743 | 6.48 | 3.92 | -13.49 | -2.22 | -20.8931 | -20.6252 | 23.9894 | 22.9458 | -5.134 | 8.5689 | 8.6335 | -7.7509 |  |  |  | -36.4 | -35.2 | 3.07 | 13.5333 | 14.1749 | 12.66 | 74.3591 | 74.5354 | -25.4818 | -51.4463 | -26.0111 | 2.6997 | 21.23 | 7.4 | 4.5361 | 4.8859 | -6.45 |  |  |  | 15.9886 |  | -3.1072 |  |  | -2.1741 | -2.6181 | 7.2598 | 3.5312 | -2.44 | -2.87 | 8.401 | -16.9835 | -28.54 |  | 32.57 | 14.51 | -17.3818 | -9.2364 |  | -32.7455 |  | -19.6877 | -25.5387 | -25.0994 | -18.2862 | -19.0721 | -7.686 | -75.8766 | -32.3788 |  | -9.3502 | -8.3654 | 8.0456 | -6.9361 | -6.5772 | 22.544 | -24.9562 | -24.6854 | -2.8762 | 6.46 | -13.19 | 0 | 3.7502 | -7.0993 | -7.665 | -7.5998 | 6.5532 | 0.2046 | -12.8727 | 4.7529 |  | 4.5466 | 2.5979 | 2.7121 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -15.0711 | 14.889 | 14.8946 | 1.3119 | 14.21 | 23.0973 | -19.18 | -0.6093 | 0.165 | 0.14 | 3.02 | -23.5802 |  | 3.18 | 2.939 | 2.7492 | 16.95 | -27.4635 | -18.7803 | -2.46 | 26.9955 |  | 14.0484 | -2.4687 | -2.4999 | 1.9286 |  |  | -11.9039 | -10.4245 | 2.5923 | -18.0068 | 5.7953 | 6.484 | 120.1317 | -6.8811 | -8.687 | 5.7145 | 2.2857 | 3.773 | 3.7337 | 1.5317 | -18.3679 | -16.9372 | -10.06 | 6.2756 | 51.8549 | 0 | 74.5535 | -17.5954 | 34.4209 |  | 0 | -10.2324 | 0 |  |  | -12.4573 | -11.9849 | 0.402 | 0.4568 | 2.96 | 2.95 | -18.2 | -18.2 | 0.3342 | -8.64 | 56.4225 | 27.9051 | 27.9654 | -18.2 | -29.8 | -3.6 | -3.8 |  | -18.006 | -146.9952 | -20.0764 | -223.3695 | -22.8444 |  | 79.5365 | 90.5991 | 83.3683 | 144.5418 | 1.8217 |  |  | 29.1076 | 111.6133 | -256.27 | -0.4236 | 4.2642 | -0.0232 | 5.528 | -8.8 | -0.992 | -1.001 | 2.88 | -1.04 | -3.6501 | -5.6229 | 0.9689 | 5.2445 | -6.9 | 1.333 | 0.86 |  |  | 5.0522 | 4.1857 | 5.1194 |  | 14.7 | 7.9383 | 0.25 |  | -8.7109 | -0.9533 | -24.4966 | -6.7813 | -4.7249 | -27.5048 | 0 | -7.1 | -8.1 | 59.0159 | -156.0938
05/11/2025 | 06:30 | 0 | 1.6905 | -6.9373 | 2.98 | 6.4398 |  | 12.0459 |  | 10.6454 | 3.9319 |  | -11.1 | -24.2 | 2.2 |  | -19.8 | 3.3694 | -9.5337 | 4.8494 | 4.7811 | 8.5833 | 1.3552 | 2.0901 | 2.3915 |  | -1.0377 | -1.01 | -0.997 | 4.261 | -8.88 | -11 | -0.587 | 0.25 |  |  |  | -7.06 |  | 1.2976 | 2.7857 | 18.1291 | 19.8752 | -13.9098 | -15.8072 | -15.0336 | 0.0557 | 0.2595 | -12.7261 | -10.1809 | 10.4789 | 10.8764 | 13.7166 | 14.8142 | -5.1 | -5.2 | -21.0043 | -20.3909 | -1.2146 |  | -4.8162 | -0.2133 | 0.2664 | 0.9452 | -118.6864 | 68.0868 | 67.9342 | -23.3473 | -127.6558 |  |  |  | 8.7521 | 6.78 | 4.29 | -12.05 | -1.32 | -22.6346 | -21.9648 | 25.4183 | 23.843 | -6.6943 | 7.706 | 7.0549 | -4.4453 |  |  |  | -32.3 | -30.8 | 3.05 | 16.5083 | 16.8891 | 15.1231 | 70.4202 | 70.0049 | -25.0724 | -47.2739 | -27.1337 | 2.8745 | 22.48 | 7.81 | 6.0986 | 6.4484 | -7.51 |  |  |  | 17.5708 |  | -3.703 | -24.6 |  | -1.936 | -0.935 | 9.6255 | 5.9433 | -0.51 | -3.31 | 8.9745 | -18.4085 | -31.1 |  | 35.76 | 15.75 | -20.9273 | -10.1273 |  | -36.0364 |  | -15.8043 | -22.2669 | -22.6747 | -11.6828 | -12.5284 | -7.486 | -70.0747 | -38.9109 |  | -10.3932 | -10.1602 | 0 | -8.9989 | -9.081 | 35.856 | -25.9619 | -25.4841 | -5.7143 | 6.45 | -12.88 | -4.1 | 4.5401 | -15.1573 | -7.1968 | -7.2476 | 5.8223 | -4.107 | -9.6261 | 4.7445 |  | 4.524 | 0 | 0 |  | 11.0521 | 11.2196 | -23.2764 | 18.0879 | 18.3116 | -7.1066 | 0 | 24.6744 | -21.32 | -0.5031 | 0.165 | -0.04 | 3.44 | -25.2175 |  | 3.206 | 3.126 |  | 14.65 | -20.3109 | -11.6453 | -2.88 | 24.8723 |  | 13.2915 | -2.3308 | -2.3654 | 1.9664 |  |  |  | -12.5285 | 2.7223 | -16.6748 | 5.7483 | 5.6412 | 110.9321 | -6.8908 | -8.0692 | 6.1411 |  | 4.3077 | 4.3042 |  | -19.3886 | -18.7656 | -8.38 | 3.5193 | 45.3232 | 0 | 70.0009 | -22.2914 | 30.2543 |  | 4.8772 | -9.8128 | 0 | 16.603 | 17.1734 | -13.8526 | -13.6823 | 0.5352 | 0.6662 | 16.02 | 16.2 | -18.3 | -18.6 | 1.2497 | -7.04 | 71.5349 | 20.149 | 20.1453 | -16.6 | -29 | -3.2 | -3.8 | -18.069 | -18.067 | -148.0856 | -13.3773 | -225.9924 | -24.3066 |  | 76.6863 | 94.2882 | 82.0546 | 145.8589 | -0.3201 |  |  | 29.6541 | 106.2013 | -258.6696 | -6.2599 | 12.1215 | -0.9827 | 4.565 | -8.72 | -0.826 | -0.836 | 3.52 | 0 | -3.7575 | -5.742 | 1.0269 | 5.803 | -6.7 | 1.136 | 1.45 |  |  | 4.6571 | 3.911 | 3.9533 |  | 14.3 | 6.9667 | 0.34 |  | -9.8739 | -0.2287 | -25.9307 | -8.1236 | -4.3912 | -27.9208 | 1.4632 | -5.7 | -9.2 | 51.844 | -144.0254
05/11/2025 | 07:00 | 0 | 1.693 | -6.702 | 3.2063 | 6.5181 |  | 12.726 |  | 11.2784 | 4.1389 |  | -13.32 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.1714 | -9.6437 | 5.2005 | 5.215 | 9.0357 | 1.8928 | 2.015 | 2.3975 |  | -1.0109 | -1.426 | -1.412 | 4.446 | -6.66 | -11 | -0.574 | 0.257 |  | -17.29 |  | -10.12 | -10.19 | 1.5167 | 2.7545 | 19.4199 | 20.8095 | -13.5084 | -16.477 | -16.1154 | -0.2072 | 0.167 | -12.1903 | -9.5111 | 9.6134 | 10.1849 | 15.5737 | 14.6106 | -5.2 | -5.4 | -20.6599 | -20.0419 | -1.2443 |  | -3.2962 | 0.1016 | 1.6131 | 1.2227 | -119.1137 | 69.1549 | 68.9413 | -24.3493 | -120.2728 |  |  |  | 8.7221 | 7.13 | 4.56 | -11.47 | -0.85 | -25.3137 | -24.242 | 26.3704 | 24.8846 | -7.1267 | 9.1297 | 9.0963 | -2.8062 |  |  |  | -31.1 | -29.6 | 2.98 | 17.8312 | 18.2451 | 16.476 | 70.3757 | 70.2961 | -26.7621 | -46.7459 | -28.1091 | 2.9327 | 23.89 | 8.26 | 6.5674 | 6.7413 | -7.85 |  |  |  | 16.8428 |  | -3.9123 | -27 | -27.9 | -1.449 | 0.9409 | 10.4141 | 8.541 | 1.18 | -3.34 | 8.8195 | -17.256 | -30.17 |  | 38.44 | 15.9 | -18.9455 | -9.7636 |  | -37.6727 |  | -11.21 | -18.6366 | -18.7314 | -16.1499 | -17.3868 | -6.629 | -68.2104 | -45.5912 |  | -11.6139 | -10.5764 | 0 | -6.209 | -6.6194 | 28.176 | -28.1999 | -27.7424 | -4.6247 | 0 | -13.34 | 0 | 4.6114 | -10.0119 | -8.3096 | -8.363 | 4.7162 | -2.3176 | -10.3046 | 4.9215 |  | 4.6893 | 0 | 0 |  | 14.0663 | 13.8989 | -25.7883 | 20.5625 | 20.4117 | -10.4391 |  | 22.3014 | -18.4 | -0.9078 | 0.1907 | 0.3 | 2.3 | -23.2846 |  | 3.441 | 0.887 |  | -2.56 | -15.2225 | -8.0977 | -4.19 | 26.065 |  | 14.2775 | -2.3642 | -2.454 | 1.9932 |  |  | -12.5905 | -12.9662 | 1.6727 | -16.6911 | 4.8931 | 5.4153 | 119.4893 | -6.7316 | -9.1186 | 5.4826 | 2.1569 | 4.564 | 4.6048 | 1 | -22.6402 | -20.7868 | -7.96 | 0 | 34.5654 | 0 | 72.6031 | -25.8182 | 26.6604 |  | 6.7698 | -10.4715 | 0 |  |  | -14.2261 | -14.0504 | -2.7448 | -2.0145 | 16.35 | 16.34 | -19.4 | -19.6 | 1.5299 | -6 | 79.6823 | 18.8977 | 18.3431 | -16.2 | -29.4 | -3.4 | -3.8 | -18.052 | -18.0588 | -162.359 | -5.7855 | -223.8481 | -22.3699 |  | 75.064 | 98.8921 | 72.7197 | 145.1303 | -6.4888 |  |  | 35.449 | 100.4206 | -254.6779 | -14.3387 | 20.0729 | -0.3748 | 4.147 | -8.96 | -1.118 | -1.126 | 3.52 | -0.16 | -4.0337 | -5.565 | 1.1154 | 5.977 | -7.1 | 0.641 | 0.404 |  |  | 4.7849 | 3.2302 | 3.7666 |  | 14.1 | 6.8193 | 0.49 |  | -8.5524 | -1.4849 | -25.7734 | -5.41 | -3.9438 | -29.8476 | 2.0495 | -6.3 | -9.9 | 41.3107 | -129.8749
05/11/2025 | 07:30 | 0 | 1.7556 | -6.4715 | 3.0269 | 7.5469 |  | 12.8878 |  | 13.7948 | 5.4728 |  | -13.32 |  |  | 1.656 |  | 3.2788 | -10.9934 | 5.9314 | 5.6266 | 10.2359 | 1.815 | 1.9314 | 2.3834 |  | -1.1588 | -1.452 | -1.423 | 4.364 | -6.66 | -8.8 | -0.627 | 0.251 |  | -16.87 |  | -10.26 | -10.37 | 2.0595 | 2.3941 | 19.4488 | 21.0816 | -12.4427 | -16.0751 | -15.2097 | 0.4569 | 0.5589 | -12.1903 | -9.5111 | 7.8262 | 8.1565 | 22.964 | 13.2038 | -5.3 | -5.1 | -20.1701 | -19.8163 | -1.2627 |  | 0.2045 | 1.7054 | 2.3594 | 1.6575 | -115.9703 | 68.3004 | 68.4835 | -23.8579 | -106.3112 |  |  |  | 14.1011 | 7.71 | 5.45 | -9.22 | 1.01 | -28.1268 | -28.1268 | 30.6267 | 29.9121 | -8.3905 | 11.1776 | 10.8688 | 0.2646 | 0 |  |  | -25.8 | -25 | 2.65 | 22.6576 | 22.8959 | 21.1921 | 66.8291 | 67.1313 | -29.039 | -44.9792 | -28.5381 | 2.7414 | 28.46 | 10.48 | 8.2861 | 8.4991 | -9.08 |  |  |  | 17.0029 |  | -4.725 | -26.9 | -30.3 | -0.8105 | 2.4369 | 11.045 | 10.2109 | 2.76 | -3.28 | 8.4785 | -18.4785 | -30.68 |  | 37.29 | 18.12 | -19.8545 | -9.4545 |  | -41.4091 | 10.2543 | -7.03 | -15.6628 | -15.7994 | -13.8061 | -14.3594 | -7.117 | -65.2611 | -47.7995 |  | -11.8791 | -11.1819 | 0 | -10.4993 | -10.55 | 29.2 | -28.3486 | -28.0017 | -1.7795 | 6.39 | -11.98 | 0.9 | 5.3674 | -21.0098 | -9.4935 | -9.3536 | 5.5876 | -0.5727 | -12.1673 | 4.6528 |  | 4.1843 |  |  |  | 16.9131 | 16.7456 | -27.7978 | 24.6244 | 25.0956 | -13.1565 |  | 22.3014 | -12.81 | 0.6963 | 0.1916 | -0.9 | 2.32 | -22.6669 |  | 3.469 | 0.93 |  | 13.24 | -12.6482 | -4.9751 | -8.01 | 9.1909 |  | 14.1549 | -2.477 | -2.6518 | 2.0494 |  |  | -16.5091 | -14.6913 | 2.991 | -17.1517 | 5.9827 | 6.0023 | 123.2903 | -5.3551 | -8.745 | 5.0254 | 1.9282 | 4.6666 | 4.763 | 1.2718 | -17.2113 | -12.0039 | -3.35 | -3.2159 | 24.9268 | 8.6238 | 76.4388 | -30.629 | 18.8202 | 0 | 0 | -20.8467 | 0 |  | 6.1534 | -11.6498 | -11.1334 | -4.1484 | -4.1556 | 16.76 | 16.57 | -22 | -22.1 | 2.5681 | -1.92 | 84.4575 | 12.2203 | 11.8606 | -15.3 | -35 | -6.2 | -6.8 | -18.135 | -17.8884 | -163.5128 | -4.2252 | -220.5534 | -22.2805 |  | 69.5338 | 101.5641 | 74.137 | 136.1051 | -7.2371 |  |  | 35.906 | 94.7152 | -250.4852 | -8.1066 | 13.5093 | -0.7947 | 4.534 | -9.92 | -1.089 | -1.099 | 5.2 | -1.76 | -4.0964 | -3.4836 | 2.8428 | 2.2568 | -6.4 | 0.599 | 0.438 | 2.7816 |  | -3.8698 | 4.7984 | 4.9824 |  | 19.8 | 7.176 | 0.59 |  | -13.9077 | 1.8819 | -21.0134 | -12.3849 | -4.4852 | -25.6975 | 1.8188 | -10.8 | -6 | 37.9612 | -117.1853
05/11/2025 | 08:00 | 0 | 2.176 | -6.8306 | 3.0679 | 8.2751 |  | 13.6043 |  | 15.4849 | 6.4378 |  | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.2811 | -11.2928 | 6.9198 | 6.9398 | 11.7282 | 3.1353 | 2.2258 | 2.2985 |  | -1.0608 | -1.104 | -1.091 | 4.766 | 2.22 | -8.8 | 0.349 | 0.249 |  | -14.57 |  | -12.54 | -12.59 | 2.021 | 3.0654 | 21.5527 | 23.1628 | -11.6462 | -15.1374 | -14.6659 | -0.3607 | 0.0371 | -12.4582 | -9.1092 | 5.6864 | 6.1255 | 27.7626 | 12.6693 | -5.4 | -5.4 | -20.2789 | -19.7634 | -1.3479 |  | 0.3366 | 3.3718 | 2.5221 | 1.7141 | -114.5665 | 67.8121 | 67.8121 | -23.5775 | -97.8092 |  |  |  | 16.2866 | 7.52 | 5.37 | -8.13 | 2.1 | -27.591 | -27.591 | 34.3923 | 32.9131 | -9.7289 | 8.6903 | 8.5292 | 1.214 |  |  |  | -23.9 | -23.2 | 2.23 | 24.2082 | 25.1891 | 23.0067 | 65.0957 | 65.2577 | -28.4184 | -44.5064 | -27.2525 | 3.0921 | 28.27 | 10.76 | 8.7549 | 8.8898 | -9.2 |  |  |  | 19.7516 |  | -4.7471 | -29.6 | -28.2 | -0.6787 | 3.185 | 12.3067 | 11.5097 | 3.63 | -3.6 | 9.5325 | -21.5062 | -28.79 |  | 35.95 | 20.44 | -19.6545 | -10.0455 |  | -42.5545 | 15.12 | -3.5737 | -13.0438 | -12.5619 | -16.3406 | -17.7119 | -7.41 | -63.4755 | -54.1053 |  | -12.3846 | -10.1811 | 8.5071 | -12.8116 | -12.9842 | 53.268 | -27.3169 | -27.822 | 0.0639 | 0 | -12.09 | -10.8 | 5.7625 | -26.3295 | -7.2298 | -7.3289 | 5.3104 | 1.4443 | -13.6814 | 4.1557 |  | 3.8907 |  |  |  | 16.0758 | 16.5782 | -28.635 | 25.0627 | 25.3208 | -14.6297 |  | 21.8766 | -14.05 | 0.8995 | 0.1998 | -1.07 | 3.23 |  |  | 3.574 | 0.908 |  | 12.6 | -11.3609 | -3.7603 | -7.87 | 8.7385 |  | 14.6701 | -2.3031 | -2.5497 | 2.1342 |  |  | -16.3893 | -18.7793 | 2.6357 | -16.9077 | 5.5082 | 4.7937 | 124.4741 | -4.7617 | -9.7079 | 5.171 | 1.7831 | 4.7911 | 4.7947 | 1 | -13.6313 | -11.4983 | -2.1 | -4.5925 | 25.0294 | 9.5816 | 74.895 | -32.0391 | 19.2397 | -6.3297 |  | 0 | 0 | 22.8829 | 23.9177 | -11.7267 | -10.9137 | -10.5188 | -10.7158 | 16.95 | 17.11 | -21.5 | -22.1 | 1.4255 | 4.32 | 79.216 | 11.085 | 10.7589 | -15.3 | -34.6 | -5.8 | -6.4 |  | -17.708 | -157.9922 | -0.0584 | -220.8371 | -21.8804 |  | 71.7127 | 99.2465 | 75.4973 | 139.9309 | -5.7795 |  |  | 34.9584 | 97.6584 | -253.2243 | -15.954 | 19.242 | -0.7483 | 4.442 | -8.96 | -0.386 | -0.391 | 4.24 | -1.28 | -3.9893 | -4.7745 | 2.4918 | 1.9059 | -4.5 | -0.655 | 0.771 |  |  | 4.7877 | 4.4944 | 2.9836 |  | 19.2 | 6.7871 | 0.74 |  | -17.3669 | 2.0029 | -20.1559 | -14.7633 | -6.9783 | -22.2531 | 0 | -11 | -5.9 | 34.5844 | -111.5766
05/11/2025 | 08:30 | 0 | 2.124 | -6.7598 | 3.0852 | 8.676 |  | 14.5397 |  | 18.0715 | 7.6418 |  | -26.64 |  |  |  | -19.8 | 3.255 | -12.5636 | 6.7063 | 6.7102 | 11.684 | 3.1688 | 0.1257 | 2.3915 |  | -0.998 | -0.937 | -0.92 | 4.859 | 4.44 | -8.8 | 0.267 | 0.251 |  | -13.28 |  | -12.97 | -12.93 | 2.86 | 2.8658 | 24.7204 | 26.4238 | -9.0796 | -11.3865 | -11.3683 | 1.3987 | 1.4008 | -11.6544 | -8.9753 | 8.7874 | 9.2702 | 18.4923 | 12.1761 | -5.3 | -5.3 | -23.0244 | -22.9969 | -1.5364 |  | 5.1046 | 3.8185 | 3.8441 | 2.7029 | -86.8557 | 72.3288 | 72.8171 | -42.9101 | -98.6025 |  |  |  | 23.0727 | 8.88 | 7.32 | -4.28 | 5.09 | -26.3854 | -26.1174 | 33.0403 | 31.6724 | -7.5345 | 9.9251 | 10.1217 | 5.41 |  |  |  | -20.2 | -20 | 1.59 | 29.0793 | 28.9297 | 27.3661 | 61.1041 | 61.8738 | -27.1373 | -45.9449 | -25.5399 | 3.432 | 27.14 | 10.85 | 10.7861 | 10.8429 | -10.6 |  |  |  | 17.8737 |  | -5.4542 | -32.8 |  | -1.0791 | 5.0551 | 12.7798 | 14.1074 | 5.5 | -3.42 | 11.1755 | -18.1635 | -28.66 |  | 37.58 | 23.21 | -17.1273 | -8.5909 |  | -41.4182 | 23.7797 | 2.1534 | -7.6858 | -6.9083 | -12.155 | -14.177 | -8.337 | -43.9377 | -51.7378 |  | -11.9293 | -11.7577 | 0 | -11.3828 | -10.6501 | 42 | -26.2169 | -25.7411 | -0.1347 | 0 | -12.64 | 3.2 | 5.9835 | -25.1985 | -7.7139 | -7.8265 | 6.1248 | 0.3031 | -13.3701 | 4.059 |  | 3.731 |  |  |  | 16.2433 | 15.9083 | -28.635 | 25.039 | 24.7591 | -15.2836 |  | 20.6265 | -22.4 | -0.9059 | 0.1916 | 0.43 | 4.77 | -19.4418 | 2.1402 | 3.186 | 1.034 |  | 16.01 | -9.1035 | -2.2488 | -1.85 | 13.7103 |  | 25.3643 | -8.8291 | -9.2959 | 2.4124 |  |  |  | -15.8706 | 2.8575 | -22.3005 | 5.9346 | 6.5788 | 135.4456 | -6.7539 | -7.1042 | -13.4777 |  | 5.1061 | 5.1032 |  | -13.7156 | -11.8285 | -2.1 | -2.6445 | 27.5299 | 14.8359 | 64.3027 | -31.6953 | 18.9371 | -5.577 |  | 0 | 0 |  |  | -11.7102 | -11.4905 | -12.7183 | -12.6062 | 15.68 | 15.71 | -22 | -22.2 | 1.3724 | 5.44 | 80.0582 | 13.1125 | 13.0874 | -14.4 | -35 | -5.8 | -6.4 |  |  | -148.3894 | 0 |  | -25.5352 |  | 72.079 | 98.2673 | 76.4227 | 137.5418 | -3.7004 |  |  | 32.5385 | 97.1963 | -251.016 | -9.9317 | 12.1774 | -1.0071 | 4.744 | -9.52 | -0.222 | -0.226 | 4.64 | -1.6 | -4.1559 | -4.4236 | 3.4012 | 2.3758 | -5.3 | -0.187 | -0.304 | 2.5513 |  | 3.3525 | 3.8618 | 2.9673 |  | 18.4 | 6.0046 | 0.61 |  | -18.4289 | 2.541 | -20.5407 | -16.1406 | -7.0672 | -23.2969 | 0 | -10.6 | -6.3 | 32.0058 | -110.0771
05/11/2025 | 09:00 | 0 | 1.5292 | -6.1412 | 3.6728 | 9.0253 |  | 14.6045 |  | 19.757 | 8.2687 |  | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -24.2 | 3.2997 | -10.9323 | 7.272 | 7.1851 | 12.2058 | 3.8767 | 0.2066 | 2.4385 |  | -0.3805 | -0.826 | -0.823 | 4.899 | 2.22 | -4.4 | 0.57 | 0.252 |  | -11.5 |  | -13.8 | -13.92 | 4.2097 | 2.887 | 24.981 | 26.5169 | -4.6384 | -5.3584 | -4.9406 | 1.0058 | 1.057 | -9.6451 | -6.2961 | 15.4807 | 16.5551 | 67.4417 | 13.0557 | -5.5 | -5.5 | -29.3966 | -29.3635 | -1.6653 |  | 7.155 | 5.4007 | 4.8392 | 3.2106 | -133.2133 | 80.874 | 80.9045 | -35.0467 | -109.7536 |  |  |  | 28.4218 | 8.47 | 7.89 | 0.86 | 7.95 | -23.8402 | -23.4383 | 34.0177 | 32.5172 | -7.7574 | 4.4976 | 3.7881 | 7.8208 |  |  |  | -14.4 | -14.5 | 0.23 | 28.521 | 28.9044 | 27.6658 | 63.8574 | 64.584 | -29.7744 | -48.7001 | -26.4258 | 3.9833 | 29.58 | 12.11 | 11.7236 | 11.7218 | -11.34 |  |  |  | 19.8646 |  | -6.0918 | -35.1 | -35.6 | -0.6152 | 5.9901 | 13.4107 | 15.5917 | 6.63 | -3.71 | 12.5085 | -20.2987 | -25.55 |  | 34.77 | 25 | -21.0909 | -10.4636 |  | -39.9182 | 27.8639 | 3.1685 | -6.9374 | -5.1094 | -13.1935 | -18.535 | -9.475 | -53.7919 | -49.0343 |  | -13.5236 | -12.933 | 12.1671 | -11.1365 | -10.3272 | 32.784 | -26.9604 | -26.3355 | 0.1966 | 0 | -12.97 | -7.9 | 6.4106 | -25.9226 | -9.4309 | -9.2873 | 7.1927 | 0.3913 | -14.57 | 4.4407 |  | 4.2856 |  |  |  | 12.8941 | 13.3965 | -21.0995 | 24.6576 | 25.1665 | -10.6801 |  | 16.481 | -19.67 | -1.523 | 0.1476 | 0.84 | 5.03 | -17.575 |  | 3.341 | 1.102 |  | 15.52 | -14.2076 | -7.475 | -1.66 | 13.8726 |  | 26.5571 | -9.0679 | -9.6217 | 2.497 |  |  |  | -18.775 | 4.2878 | -22.3643 | 7.8314 | 7.8523 | 150.8546 | -6.0204 | -7.6906 | -13.6077 | 1.0102 | 5.4576 | 5.5145 | 0.3811 | -12.8699 | -10.7503 | -3.35 | 0 | 33.0688 | 14.2013 | 68.7004 | -30.2453 | 20.2249 | -6.9326 |  | -10.3538 | 0 |  |  | -10.7654 | -9.892 | -16.901 | -16.7614 | 17.09 | 17.25 | -23.7 | -23.6 | 2.3392 | 8 | 75.2642 | 21.7083 | 21.6423 | -14.4 | -39.7 | -6.2 | -6.4 |  | -17.6058 | -149.1802 | -2.5158 | -223.4083 | -24.2865 |  | 71.822 | 97.5641 | 77.2677 | 136.9825 | -2.5596 |  |  | 32.0595 | 100.2722 | -250.4571 | -4.575 | 10.5396 | 0.0012 | 2.909 | -9.52 | -0.283 | -0.292 | 5.76 | -4.8 | -2.2934 | -1.2863 | 4.7196 | -1.1124 | -6.2 | 3.511 | 2.627 | 2.7948 |  | 3.9703 | 3.6136 | 2.7295 |  | 23.6 | 5.581 | 0.77 |  | -17.6894 | 3.6753 | -20.2461 | -16.1186 | -8.4385 | -23.0326 |  | -16 | -2 | 41.4991 | -111.2518
05/11/2025 | 09:30 | 0 | 1.5757 | -6.0643 | 3.7868 | 8.869 |  | 15.4635 |  | 19.985 | 9.1077 |  | -24.42 | -33 | 11 | 5.796 | -26.4 | 3.2801 | -10.7212 | 7.464 | 7.5285 | 12.8253 | 2.7975 | 0.2322 | 2.3896 |  | -0.9097 | -0.572 | -0.52 | 4.911 | 2.22 | -2.2 | 0.297 | 0.257 |  | -8.11 |  | -14.69 | -14.69 | 4.2118 | 3.018 | 26.3476 | 28.0133 | -10.3027 | -3.215 | -2.7751 | 0.9514 | 1.0695 | -10.8507 | -7.3677 | 15.8444 | 16.0133 | 71.2047 | 12.5105 | -6 | -5.6 | -29.7245 | -29.8363 | -1.6684 |  | 5.4162 | 5.8235 | 4.6952 | 3.4436 | -129.0933 | 84.2005 | 84.3226 | -33.0896 | -100.0027 |  |  |  | 30.5374 | 9.18 | 8.64 | 2.67 | 10.21 | -30.0022 | -28.7966 | 39.2469 | 37.4747 | -9.7661 | 5.778 | 6.2936 | 6.1387 |  |  |  | -12.1 | -12.7 | 0.01 | 32.3024 | 31.8042 | 30.295 | 64.6721 | 65.1504 | -27.5453 | -51.7002 | -24.3716 | 4.4405 | 32.73 | 13.52 | 12.9736 | 12.796 | -12.11 |  |  |  | 20.7507 |  | -6.3532 | -38.5 | -38.3 | -0.5884 | 7.2992 | 14.5147 | 17.2617 | 7.92 | -3.96 | 12.152 | -20.7787 | -24.67 |  | 33.81 | 26.39 | -20.2545 | -9.8364 |  | -45.7545 | 31.2046 | 5.3407 | -4.8199 | -4.3164 | -17.8151 | -20.8989 | -10.462 | -52.0706 | -54.9929 |  | -13.7629 | -12.8261 | 22.445 | -7.6234 | -7.8246 | 16.912 | -33.2161 | -32.8498 | 7.6905 | 6.5 | -4.4 | 0.6 | 6.6667 | -20.0593 | -10.3224 | -10.2762 | 7.1628 | 6.2299 | -21.7997 | 4.6556 |  | 4.3887 | 0 | 0 | 0 | 20.4297 | 19.5924 | -8.3728 | 29.8065 | 29.7372 | 2.8555 | 16.6887 | 21.276 | -17.98 | -0.9041 | 0.1916 | 0.52 | 2.36 | -21.6365 |  | 3.363 | 1.08 |  | 14.25 | -28.8048 | -19.9417 | -1.36 | 13.139 |  | 27.3317 | -10.0867 | -10.807 | 2.5925 | 0.0255 |  | -10.3991 | -19.9304 | 5.1204 | -21.5034 | 5.6231 | 6.0296 | 170.7188 | -4.9249 | -6.3863 | -14.4398 | 1.2469 | 6.2267 | 6.2898 | 1 | -4.6861 | -3.9025 | -14.25 | 8.1898 | 6.7464 | 40.6989 | 78.0742 | -33.8079 | 16.2374 | -7.3539 |  | 0 | 0 |  |  | -9.6338 | -9.458 | -16.8637 | -16.6689 | 17.2 | 16.97 | -27 | -26.8 | 1.5299 | 9.52 | 85.9265 | 18.9861 | 18.928 | -14 | -45.6 | -7.1 | -7.7 |  |  | -160.9798 | 3.2689 | -224.3139 | -25.625 |  | 74.7161 | 95.2391 | 79.7962 | 139.3706 | 0.0205 |  |  | 30.6272 | 105.6019 | -253.6589 | 0.6667 | 6.1776 | -0.0916 | 2.89 | -12 | -0.426 | -0.444 | 9.44 | -8.08 | -1.7504 | 2.3453 | 7.9698 | -8.4947 | -6.8 | 2.59 | 2.491 |  |  | 4.7739 | 3.5722 | 3.2229 |  | 33.1 | 5.5224 | 0.89 |  | -15.2804 | 2.6928 | -21.6725 | -14.2638 | -8.4718 | -22.8774 | 0 | -24.4 | 7.3 | 21.9697 | -97.3029
05/11/2025 | 10:00 | 0 | 1.8059 | -6.4411 | 5.3875 | 8.9894 |  | 16.9966 |  | 22.5078 | 9.8657 |  | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.4166 | -9.522 | 7.8272 | 7.6182 | 13.2072 | 3.0569 | 0.2321 | 2.245 |  | -0.8965 | -0.757 | -0.754 | 4.972 | 2.22 | 0 | 0.485 | 0.254 |  | -10.22 |  | -14.56 | -14.63 | 4.7089 | 2.6553 | 28.3501 | 30.3765 | -9.2158 | -4.4206 | -4.3606 | 1.2073 | 0.9812 | -10.1809 | -6.6979 | 15.8848 | 16.5495 | 69.8943 | 12.2632 | -5.8 | -5.9 | -30.0738 | -29.8487 | -2.5741 |  | 7.4682 | 6.1945 | 4.7154 | 3.325 | -139.4085 | 85.1771 | 86.2453 | -38.3056 | -100.8676 |  |  |  | 32.5433 | 9.64 | 9.3 | 3.95 | 11.3 | -31.0739 | -30.0022 | 38.8345 | 37.0764 | -10.5437 | 3.588 | 3.5844 | 6.9251 |  |  |  | -9.8 | -10.7 | -0.34 | 33.0183 | 33.007 | 30.9058 | 64.5085 | 64.2956 | -30.3788 | -51.9612 | -25.697 | 4.1884 | 33.24 | 13.71 | 14.2236 | 14.1632 | -12.64 |  |  |  | 14.4516 |  | -6.6337 | -39.4 | -39.9 | -0.4187 | 8.2342 | 16.4073 | 18.5605 | 8.94 | -4.39 | 14.105 | -15.4084 | -25.19 |  | 35.38 | 27.02 | -16.1636 | -8.0091 |  | -45.6636 | 33.6129 | 8.7068 | -2.4725 | -0.918 | -14.3602 | -19.9163 | -11.289 | -47.8308 | -53.138 |  | -13.8843 | -12.7026 | 17.4239 | -7.1006 | -6.7766 | 33.808 | -34.1055 | -33.7088 | 3.3495 | -7.33 | -3.71 | -0.1 | 6.9192 | -17.1039 | -10.8895 | -10.9748 | 6.5795 | 1.2277 | -14.6144 | 5.3662 |  | 5.0553 |  |  |  | 20.7646 | 20.4297 | -13.564 | 30.6639 | 30.981 | -1.4301 | 11.9597 | 20.3629 | -17.29 | -0.5049 | 0.2181 | 0.75 | 3 | -19.3065 | 2.0097 | 3.241 | 1.002 |  | 18.94 | -24.638 | -16.2018 | -1.04 | 18.0934 |  | 27.6261 | -9.9125 | -10.6426 | 2.6825 |  |  | -9.1862 | -20.8926 | 4.9823 | -22.4533 | 5.0863 | 5.4421 | 156.1755 | -4.4821 | -7.3351 | -14.7589 | 1.7379 | 6.549 | 6.5824 | 1.1121 | -6.1654 | -5.0513 | -14.25 | 8.7665 | 0 | 40.1361 | 82.2436 | -36.4324 | 14.9106 | -7.4593 |  | -11.006 | 0 |  |  | -9.5734 | -9.2987 | -19.2135 | -18.8941 | 16.08 | 16.13 | -26.3 | -26.7 | 2.0041 | 10.72 | 89.5051 | 19.6931 | 19.6322 | -12.8 | -45.2 | -6.6 | -7.2 |  | -17.4198 | -168.7213 | -1.5451 | -226.8391 | -25.555 |  | 76.0699 | 94.2019 | 78.2149 | 139.7614 | 0.1134 |  |  | 29.3844 | 110.9289 | -253.556 | 3.6315 | 2.4199 | -0.4211 | 3.274 | -12 | -0.538 | -0.547 | 9.12 | -8.24 | -1.8492 | 2.6078 | 7.4144 | -6.1204 | -8 | 3.156 | 2.963 |  | 3.1809 | 4.704 | 3.6739 | 2.9475 |  | 31.6 | 0.0506 | 1.03 |  | -14.837 | 2.4039 | -21.9167 | -12.9573 | -8.2233 | -23.1216 | 0 | -24.1 | 7.1 | 23.6349 | -92.4847
05/11/2025 | 10:30 | 0 | 2.015 | -6.477 | 6.3054 | 8.8847 |  | 17.507 |  | 24.6921 | 10.6977 |  | -26.64 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.1959 | -10.03 | 8.2057 | 8.2309 | 13.9793 | 3.7496 | 0.3195 | 2.0638 |  | -0.7302 | -0.731 | -0.722 | 4.632 | 4.44 | -2.2 | 0.295 | 0.253 |  | -10.22 |  | -14.39 | -14.45 | 5.7664 | 3.0115 | 29.8443 | 31.3058 | -8.4252 | -4.4206 | -4.1762 | 0.1919 | 0.2266 | -9.1092 | -6.0282 | 15.437 | 16.3579 | 69.0596 | 12.0967 | -5.4 | -5.5 | -30.2682 | -29.9903 | -2.7915 |  | 7.6921 | 7.4655 | 4.7547 | 3.1916 | -137.7605 | 87.0693 | 87.0693 | -32.0468 | -94.69 |  |  |  | 34.4794 | 9.66 | 9.38 | 4.53 | 11.7 | -27.457 | -28.1268 | 46.8788 | 45.2913 | -10.055 | -0.0289 | 0.3699 | 7.6755 |  |  |  | -8.4 | -9.3 | -0.51 | 32.4302 | 32.7411 | 30.7246 | 63.2726 | 63.2346 | -28.9481 | -52.2962 | -23.2923 | 4.4776 | 32.69 | 13.91 | 15.0049 | 14.9445 | -13.23 |  |  |  | 21.3549 |  | -7.0265 | -41.8 |  | 0.0861 | 8.9822 | 15.3033 | 19.8593 | 9.84 | -3.92 | 14.0275 | -21.6187 | -24.9 |  | 34.64 | 28.63 | -20.6545 | -10.2727 |  | -48.0455 | 35.6884 | 8.6234 | -2.6328 | -1.5072 | -13.8302 | -17.9669 | -11.141 | -51.852 | -51.9623 |  | -14.0536 | -12.8105 | 16.7987 | -7.3006 | -7.4656 | 38.928 | -36.0501 | -35.8296 | 2.7597 | 0 | -3.85 | 4.2 | 6.9272 | -20.5035 | -10.5012 | -10.357 | 6.7245 | 0.3691 | -14.0068 | 5.2724 |  | 4.9824 |  |  |  | 18.0853 | 17.7504 | -10.8847 | 32.2094 | 32.6157 | -0.8131 | 11.7269 | 18.6685 | -19.26 | -1.1165 | 0.1998 | 0.9 | 3.47 | -19.2903 |  | 3.286 | 1.096 |  | 12.37 | -25.8646 | -17.3695 | -2.53 | 28.2444 |  | 27.3242 | -10.4183 | -11.093 | 2.8132 | 0.0585 |  | -9.4258 | -22.9481 | 5.143 | -20.7176 | 4.5297 | 5.4058 | 156.1032 | -3.7527 | -6.2578 | -15.6013 |  | 6.5123 | 6.535 |  | -5.7484 | -4.4545 | -12.15 | 6.7558 | 0 | 41.2466 | 87.4855 | -35.8065 | 15.5777 | -8.5317 |  | 0 | 0 |  | 17.8653 | -8.8373 | -8.2495 | -23.2985 | -24.0178 | 15.35 | 15.69 | -24.8 | -24.7 | 2.3923 | 12 | 86.0359 | 19.2696 | 19.2073 | -12.3 | -45.2 | -7.6 | -8.2 | -17.933 |  | -174.112 | -1.8771 | -223.2689 | -24.239 |  | 74.3169 | 94.8396 | 78.8878 | 139.4573 | -0.4912 |  |  | 34.0275 | 108.5363 | -250.2438 | 6.0242 | 0.6703 | -0.3967 | 3.307 | -10.88 | -0.665 | -0.67 | 8.64 | -7.92 | -1.5971 | 2.0829 | 7.1794 | -7.4998 | -5.8 | 4.315 | 3.556 |  | 3.1954 | 3.5647 | 3.0162 | 3.1386 |  | 33.4 | 3.7661 | 1.11 |  | -14.8943 | 3.1417 | -20.9691 | -13.9666 | -8.4469 | -22.8995 | 0 | -25.4 | 10 | 23.2777 | -90.091
05/11/2025 | 11:00 | 0 | 2.2595 | -6.8586 | 6.3124 | 9.195 |  | 18.273 |  | 25.2509 | 11.1817 |  | -26.64 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.2845 | -10.0059 | 7.8775 | 7.958 | 13.5304 | 2.0761 | 0.0623 | 2.3126 |  | -0.4781 | -0.708 | -0.699 | 4.565 | 4.44 | 4.4 | 0.51 | 0.251 |  | -10.09 |  | -14.57 | -14.64 | 5.9896 | 3.083 | 29.9301 | 31.7828 | -9.5942 | -4.5546 | -3.9841 | -0.3499 | -0.299 | -9.5111 | -6.43 | 14.7025 | 15.4434 | 72.0479 | 12.0667 | -5.2 | -5.2 | -30.2951 | -29.8495 | -2.7048 |  | 8.4693 | 7.8173 | 4.6481 | 3.1739 | -139.8663 | 87.3134 | 88.229 | -35.5018 | -89.5679 |  |  |  | 36.4852 | 10.05 | 10.32 | 5.39 | 12.22 | -29.0645 | -29.0645 | 46.7245 | 44.9121 | -10.1922 | 1.9249 | 1.144 | 8.3479 |  |  |  | -7.7 | -8.8 | -0.71 | 34.4068 | 34.3991 | 32.4602 | 62.5518 | 62.196 | -29.0277 | -52.3675 | -23.3887 | 4.4143 | 31.85 | 13.22 | 14.8486 | 14.9445 | -13.04 |  |  |  | 21.4953 |  | -6.7354 | -41.9 | -42.3 | 0.1495 | 9.5432 | 15.461 | 20.2304 | 10.43 | -3.64 | 12.772 | -20.4387 | -24.56 |  | 37.74 | 28.43 | -20.1091 | -9.6818 |  | -48.0091 | 38.8829 | 11.5385 | -0.3637 | 0.9046 | -14.4455 | -18.0199 | -11.71 | -49.2149 | -53.0249 |  | -14.4074 | -13.5355 | 19.19 | -6.7163 | -6.4804 | 28.176 | -35.4404 | -34.9924 | 6.2826 | -10.35 | -5.68 | -0.3 | 7.3561 | -22.0329 | -10.8408 | -10.9308 | 6.7108 | 2.0427 | -18.5562 | 5.3192 |  | 5.0382 |  |  |  | 19.2575 | 18.9226 | -12.2243 | 32.9926 | 32.8731 | -1.2469 | 12.019 | 20.2066 | -19.17 | -0.8968 | 0.2273 | 0.89 | 3.18 | -20.2764 | 0 | 3.25 | 1.139 | 4.6399 | 12.5 | -25.6708 | -17.2418 |  | 28.9532 |  | 27.2892 | -10.3203 | -11.0099 | 2.8855 | 0.0285 |  | -10.4607 | -22.674 | 6.9063 | -20.8845 | 4.8591 | 5.2499 | 158.3072 | -3.4153 | -6.7101 | -15.2135 | 0.8482 | 6.6002 | 6.6615 | 0.2763 | -4.0859 | -2.5148 | -11.73 | 5.891 | -5.3514 | 42.9449 | 86.4261 | -33.9003 | 16.3569 | -8.5491 |  | 0 | 0 |  |  | -7.5628 | -7.3431 | -24.5505 | -24.4243 | 16.21 | 16.47 | -25.4 | -25.3 | 2.3392 | 12.8 | 82.0367 | 20.0021 | 20.4733 | -11.5 | -45.6 | -8.4 | -8.9 |  | -17.4511 | -170.932 | 0.1828 | -225.0947 | -23.1766 |  | 76.2272 | 91.3369 | 80.5737 | 140.1143 | 2.3941 | 0 | 0 | 26.7838 | 112.1858 | -249.6113 | 12.176 | -1.6531 | -1.0291 | 4.525 | -10.72 | -0.761 | -0.774 | 8.8 | -8.48 | -1.5712 | 3.0198 | 8.7327 | -9.7856 | -7.6 | 1.987 | 0.869 |  |  | 5.1094 | 3.6739 | 3.5154 |  | 34.7 | 4.2341 | 1.14 |  | -17.0998 | 3.4694 | -21.562 | -15.2107 | -8.7295 | -23.3403 | 0 | -26.9 | 12.3 | 18.8982 | -85.4261
05/11/2025 | 11:30 | 0 | 2.6419 | -7.4119 | 9.0958 | 9.8612 |  | 10.6316 |  | 26.0961 | 11.5746 |  | -28.86 |  | 13.2 | 6.624 |  | 3.3973 | -12.5051 | 7.8066 | 7.7668 | 13.2793 | 2.2655 | 0.1309 | 2.3384 |  | -0.4833 | -0.69 | -0.672 | 4.553 | 4.44 | 4.4 | 0.586 | 0.257 |  | -10.01 |  | -14.41 | -14.47 | 5.3792 | 3.2899 | 30.5396 | 32.3276 | -10.8769 | -5.0904 | -4.4801 | 1.0322 | 1.0039 | -9.779 | -7.2338 | 14.2709 | 15.9006 | 77.5855 | 11.9731 | -4.6 | -4.5 | -30.1248 | -29.1044 | -2.6944 |  | 8.4019 | 7.2562 | 5.6501 | 3.7629 | -136.5092 | 76.4488 | 76.6625 | -54.4367 | -112.3891 |  |  |  | 35.4274 | 10.29 | 10.34 | 5.82 | 12.94 | -25.4477 | -25.7156 | 45.2437 | 43.6728 | -10.8116 | -12.6248 | -12.7592 | 8.0985 |  |  |  | -2.9 | -4.7 | -0.5 | 30.745 | 30.8721 | 28.7889 | 52.7722 | 53.2009 | -27.201 | -46.2685 | -21.2812 | 4.4298 | 32.25 | 13.72 | 15.6299 | 15.5304 | -13.56 |  |  |  | 28.9401 |  | -7.1515 | -39.5 | -37.5 | 0.1801 | 9.5432 | 15.1456 | 20.787 | 10.55 | -3.88 | 13.919 | -27.1615 | -24.46 |  | 35.87 | 29.95 | -26.7273 | -13.2818 |  | -47.6909 | 37.1892 | 8.201 | -3.2977 | -2.2855 | -13.1677 | -19.1388 | -11.245 | -27.748 | -57.4589 |  | -15.0959 | -14.0906 | 17.0882 | -5.9423 | -6.6241 | 24.592 | -35.195 | -34.7763 | 6.8081 | 0 | -4.57 | -3 | 7.8119 | -21.0507 | -11.0537 | -10.9284 | 6.8008 | 2.4902 | -17.7126 | 5.3834 |  | 4.9658 |  |  |  | 15.7409 | 15.406 | -11.8894 | 32.6917 | 32.5878 | -1.537 | 12.1456 | 19.9283 | -18.96 | -1.2044 | 0.2264 | 0.73 | 2.52 | -18.8151 |  | 3.173 | 1.154 |  | 13.83 | -25.94 | -16.733 | -2.41 | 30.3302 |  | 28.2985 | -10.4887 | -11.2667 | 3.0243 |  |  | -11.4835 | -23.2109 | 7.5121 | -21.0517 | 5.7978 | 5.65 | 157.4882 | -3.3809 | -6.889 | -15.0925 | 0.4181 | 6.6222 | 6.5587 | 0 | -6.7466 | -4.1149 | -12.99 | 4.0038 | -6.9466 | 48.013 | 81.3457 | -38.664 | 12.5123 | -6.8681 |  | 0 | -10.4205 |  |  | -8.7659 | -8.5846 | -25.6965 | -25.592 | 17.06 | 17.1 | -22.6 | -22.7 | 2.092 | 10.72 | 71.7833 | 22.7438 | 22.7073 | -11.5 | -42.2 | -8.8 | -9.4 |  | -17.6421 | -170.3497 | 2.983 | -227.8577 | -24.9959 |  | 74.831 | 94.3327 | 77.9295 | 138.3203 | 2.2433 |  |  | 33.1872 | 110.3652 | -250.365 | 9.8117 | 2.5979 | -1.5686 | 4.349 | -9.28 | -0.633 | -0.642 | 5.76 | -4.8 | -1.5596 | -1.5518 | 4.6586 | -0.4074 | -8.5 | 2.849 | 2.206 |  |  | 3.1266 | 4.1098 | 3.9374 |  | 25.4 | 4.2776 | 1.27 |  | -14.6254 | 3.2393 | -22.0326 | -13.3798 | -7.3399 | -25.1537 | 1.9996 | -17.9 | 0.7 | 15.4061 | -74.4207
05/11/2025 | 12:00 | 0 | 2.8003 | -7.3997 | 7.557 | 9.7456 |  | 11.5903 |  | 26.9595 | 11.9526 |  | -26.64 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 1.8908 | -12.1305 | 8.4535 | 8.4237 | 14.2726 | 3.0708 | 0.2162 | 2.3359 |  | -0.4627 | -0.741 | -0.708 | 4.357 | 4.44 | 4.4 | 0.712 | 0.242 |  | -10.29 |  | -14.51 | -14.6 | 5.294 | 3.1496 | 31.3364 | 32.8232 | -10.7536 | -4.6886 | -4.7548 | -0.0601 | 0.209 | -9.1092 | -6.2961 | 14.3302 | 14.5784 | 76.1615 | 11.9426 | -5.5 | -5.5 | -29.4396 | -29.4786 | -2.716 |  | 8.6883 | 7.2242 | 5.8969 | 4.0416 | -138.3404 | 76.5099 | 76.4488 | -52.6306 | -114.2018 |  |  |  | 35.2677 | 10.06 | 10.4 | 5.92 | 12.66 | -24.6439 | -24.9118 | 44.1306 | 42.5885 | -10.3722 | -14.036 | -14.0398 | 8.7632 |  |  |  | -3.4 | -4.6 | -0.56 | 30.2309 | 30.0554 | 28.3549 | 55.2748 | 55.1741 | -28.1991 | -46.0771 | -23.2788 | 4.5786 | 32.67 | 13.55 | 15.6299 | 15.7257 | -13.34 |  |  |  | 26.4138 |  | -7.1562 |  | -40 | 0.2692 | 10.1043 | 15.7764 | 21.3437 | 10.91 | -3.71 | 13.7175 | -26.1415 | -24.46 |  | 36.33 | 29.96 | -24.9273 | -12.5 |  | -47.4455 | 38.5194 | 9.6081 | -1.2497 | -0.885 | -14.8248 | -19.4694 | -10.754 | -29.2174 | -56.793 |  | -15.442 | -13.9882 | 18.2423 | -4.3359 | -4.7331 | 25.104 | -35.8567 | -35.324 | 4.4101 | 0 | -12.99 | 0 | 7.9534 | -19.2582 | -9.7982 | -9.7957 | 5.7005 | 1.4695 | -17.1735 | 5.3454 |  | 5.038 | 0 | 0 |  | 15.5734 | 15.2385 | -13.2291 | 31.8818 | 31.4442 | -1.9566 | 12.1401 | 19.4156 | -16.28 | -0.9059 | 0.2163 | 0.7 | 2.07 | -20.2107 | 2.1894 | 3.111 | 1.057 |  | 11.99 | -24.9421 | -15.5825 | -2.31 | 29.1125 |  | 27.8354 | -10.2777 | -10.9032 | 3.035 |  |  | -11.5617 | -23.8346 | 4.7481 | -20.8261 | 5.5512 | 5.1764 | 156.6164 | -3.6423 | -6.9317 | -14.8737 | 0.9031 | 6.798 | 6.8356 | 0.3121 | -7.8036 | -6.9351 | -11.31 | 5.7374 | -7.0775 | 46.1993 | 82.6357 | -38.9929 | 12.6541 | -6.6696 |  | -10.8553 | -12.0694 |  |  | -7.4804 | -6.9531 | -22.9957 | -22.8457 | 15.53 | 15.6 | -24.2 | -24.1 | 2.0224 | 7.84 | 71.3609 | 20.985 | 21.0823 | -11.9 | -41.8 | -9.2 | -9.4 |  |  | -171.9005 | 6.052 | -225.0919 | -24.1577 |  | 73.7144 | 97.543 | 74.2149 | 133.1348 | -3.1069 | 0 | 0 | 32.5928 | 103.5851 | -247.0049 | 2.6718 | 2.0191 | -1.1951 | 1.698 | -8.72 | -0.789 | -0.806 | 4.8 | -4.08 | -1.7555 | -2.1653 | 3.7217 | 1.3504 | -8.8 | 0.13 | 0.859 | 2.8324 |  | 3.8354 | 3.8012 | 3.4811 |  | 26.6 | 4.2437 | 1.29 |  | -14.4747 | 2.955 | -22.2136 | -12.2254 | -7.9053 | -24.3504 | 2.1802 | -17.8 | 0.2 | 17.3719 | -72.5101
05/11/2025 | 12:30 | 0 | 2.9637 | -7.6525 | 6.863 | 9.3864 |  | 12.15 |  | 26.1183 | 11.4497 |  | -26.64 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 3.2019 | -11.5794 | 8.1474 | 8.3899 | 13.9847 | 3.5973 | 0.0917 | 2.392 |  | -0.4297 | -0.805 | -0.803 | 4.31 | 4.44 | 2.2 | 0.555 | 0.242 |  | -10.52 |  | -14.26 | -14.32 | 5.016 | 3.3511 | 29.1383 | 30.9415 | -8.166 | -4.9565 | -4.6259 | 1.3623 | 1.4797 | -9.2432 | -6.564 | 15.2014 | 16.5444 | 70.9857 | 13.0738 | -5.6 | -5.6 | -29.5187 | -29.7465 | -2.6184 |  | 7.2381 | 6.6538 | 5.7916 | 3.9787 | -143.4675 | 76.1742 | 76.4794 | -44.8665 | -118.4124 |  |  |  | 32.9924 | 9.37 | 9.85 | 4.5 | 10.93 | -24.7779 | -24.7779 | 43.8569 | 41.8065 | -8.3302 | -14.4419 | -14.4545 | 7.3171 |  |  |  | -4.2 | -5.4 | -0.37 | 28.6745 | 28.0594 | 26.2998 | 58.3396 | 59.2131 | -28.6514 | -47.2929 | -22.9109 | 4.4214 | 35.14 | 14.58 | 15.3174 | 15.2374 | -12.89 |  |  |  | 29.5313 |  | -6.8499 |  |  | -0.2454 | 10.2913 | 13.7261 | 22.0859 | 11.19 | -2.98 | 12.586 | -29.4267 | -23.71 |  | 36.8 | 29.55 | -28.2909 | -14.0727 |  | -48.3091 | 33.5203 | 7.5916 | -3.8148 | -3.2565 | -17.5148 | -20.9286 | -9.279 | -38.7709 | -57.0031 |  | -14.8282 | -13.439 | 18.3079 | -3.9741 | -4.1199 | 26.128 | -36.5255 | -36.4728 | 5.2002 | 0 | -12.34 | 0 | 7.8483 | -18.0333 | -9.0574 | -9.0449 | 4.7219 | 3.3393 | -17.9042 | 5.4133 |  | 5.0997 |  | 0 |  | 14.7362 | 14.5687 | -11.0521 | 33.5456 | 33.5957 | 0.0879 | 14.1516 | 19.6988 | -17.66 | -1.3106 | 0.1897 | 0.49 | 2.36 | -20.2596 | 2.1692 | 2.819 | 0.961 |  | 11.58 | -26.9244 | -18.125 | -2.28 | 27.8538 |  | 28.0473 | -9.9786 | -10.6712 | 3.0032 |  |  |  | -20.4266 | 4.9517 | -21.8995 | 4.4051 | 4.1629 | 151.5653 | -5.3586 | -7.7171 | -13.9129 |  | 6.7174 | 6.8356 |  | -6.7189 | -5.0322 | -11.31 | 4.1513 | -10.476 | 42.8398 | 88.6765 | -38.0827 | 13.7087 | -6.5556 |  | 0 | 0 |  |  | -8.7494 | -8.5406 | -20.8582 | -21.0705 | 17.76 | 17.75 | -24.8 | -24.9 | 1.8466 | 10.16 | 65.7428 | 24.2356 | 23.9993 | -12.7 | -41.8 | -8 | -8.5 |  |  | -177.9047 | 1.5457 | -223.4225 | -23.9561 |  | 73.4365 | 97.2535 | 78.2374 | 135.1891 | -1.6426 | 0 | 0 | 30.8278 | 105.9397 | -250.7248 | 1.8319 | 3.4961 | -1.3806 | 0.787 | -9.52 | -0.704 | -0.712 | 5.2 | -3.68 | -2.5724 | -2.2843 | 3.1357 | 1.9364 | -8.5 | 1.412 | 1.109 | 2.7277 |  | 4.597 | 3.3765 | 3.4666 |  | 25.9 | 2.4203 | 1.18 |  | -14.4048 | 2.664 | -21.8552 | -12.3042 | -7.7679 | -23.9286 | 0 | -18.3 | 0.3 | 15.0209 | -76.8095
05/11/2025 | 13:00 | 0 | 2.8234 | -7.5205 | 6.5301 | 9.3019 |  | 12.2748 |  | 24.4979 | 10.6477 |  | -28.86 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.4052 | -10.5296 | 7.4957 | 7.9093 | 12.4256 | 4.0222 | -0.0998 | 2.3931 |  | -0.3929 | -0.899 | -0.887 | 3.993 | 6.66 | -2.2 | 0.609 | 0.229 |  | -11.28 |  | -14.2 | -14.2 | 4.3687 | 3.6527 | 27.7176 | 29.1114 | -6.1259 | -4.9565 | -5.3873 | 0.0545 | 0.1693 | -9.5111 | -6.43 | 16.5599 | 17.3161 | 68.5478 | 13.2025 | -5.9 | -5.8 | -29.9143 | -29.7627 | -2.4364 |  | 6.0486 | 6.5173 | 5.4852 | 3.7282 | -150.09 | 77.3949 | 76.9371 | -40.0657 | -126.5799 |  |  |  | 29.8189 | 8.74 | 8.83 | 3.24 | 10.68 | -22.7685 | -22.6346 | 43.6083 | 41.7576 | -7.9954 | -16.9224 | -16.7202 | 6.5055 |  |  |  | -4.4 | -5.5 | -0.44 | 26.541 | 26.8954 | 24.9535 | 61.2515 | 61.4845 | -28.8169 | -47.2247 | -25.1643 | 4.3596 | 31.41 | 12.97 | 15.6299 | 15.5304 | -13.04 |  |  |  | 32.2718 |  | -6.8029 | -37.3 |  | -0.459 | 10.2913 | 13.5684 | 21.5292 | 11.09 | -2.81 | 13.0045 | -32.1718 | -24.25 |  | 36.29 | 27.69 | -30.9818 | -15.0727 |  | -47.8273 | 29.9043 | 4.9988 | -6.0805 | -5.5344 | -18.7686 | -21.6256 | -8.856 | -44.3096 | -54.1789 |  | -14.3544 | -13.1717 | 18.0986 | -3.3416 | -3.743 | 24.592 | -36.0407 | -35.8874 | 4.6584 |  | -12.98 | 0 | 7.8021 | -16.3822 | -8.8527 | -8.7903 | 4.0823 | 3.8472 | -18.7914 | 5.6428 |  | 5.3326 | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 12.8941 | -7.5355 | 31.6623 | 31.6678 | 0.6548 |  | 18.3902 | -18.57 | -1.6091 | 0.1916 | 1.28 | 3.25 | -16.9918 | 0 | 2.737 | 1.02 |  | 11.06 | -27.5675 | -18.8414 |  | 26.4312 |  | 28.0593 | -9.6999 | -10.3219 | 2.9745 |  |  |  | -18.1381 | 4.1672 | -22.2284 | 3.9222 | 4.5797 | 148.7174 | -5.9351 | -8.1173 | -13.4465 |  | 6.4537 | 6.5271 | 0.5609 | -6.352 | -4.4112 | -11.73 | 4.5759 | -8.4197 | 41.4529 | 90.4377 | -37.2312 | 13.1783 | -6.484 |  | 0 | -11.5072 |  |  | -9.1833 | -8.9801 | -19.6081 | -19.1178 | 17.05 | 17.07 | -25.6 | -25.2 | 2.1451 | 6.88 | 69.2269 | 21.8024 | 22.3562 |  | -41 | -7.1 | -7.7 |  |  |  | 2.1933 | -221.5113 | -23.5545 |  | 72.5082 | 97.1094 | 77.3252 | 139.0144 | -2.5218 |  |  | 30.9333 | 106.8635 | -251.8494 | -3.6701 | 4.7009 | -0.7947 | 0.993 | -8.8 | -0.73 | -0.739 | 4.48 | -3.28 | -2.4283 | -2.9862 | 3.3402 | 2.1683 | -9.4 | -0.024 | 0.201 |  |  | 4.1879 | 3.3825 | 4.1986 |  | 25.7 | 2.2565 | 1.24 |  | -14.4356 | 2.3391 | -21.5229 | -12.8945 | -7.3281 | -24.0666 | 0 | -18.7 | 0.4 | 19.5416 | -83.8158
05/11/2025 | 13:30 | 0 | 2.8428 | -7.3776 | 7.0747 | 9.2166 |  | 11.6314 |  | 21.6876 | 9.3227 |  | -26.64 | -35.2 |  | 5.796 |  | 3.3652 | -9.9752 | 7.0997 | 7.1108 | 11.9873 | 3.7944 | 0.1391 | 2.419 |  | -0.4145 | -0.932 | -0.914 | 4.623 | 4.44 | 2.2 | 0.587 | 0.24 |  | -11.6 |  | -14.21 | -14.24 | 4.3002 | 3.6145 | 26.9208 | 28.7414 | -5.5919 | -5.6263 | -5.6619 | -0.3122 | -0.0695 | -9.3771 | -6.1621 | 17.021 | 17.9274 | 65.2085 | 12.9005 | -4.9 | -4.9 | -29.9066 |  | -2.5767 |  | 5.5119 | 6.5708 | 5.3734 | 3.769 | -150.7919 | 75.0145 | 75.6248 | -35.0775 | -132.6864 |  |  |  | 26.7652 | 7.96 | 7.78 | 1.29 | 8.66 | -21.4289 | -21.0271 | 41.6176 | 40.1824 | -8.298 | -16.4122 | -16.4386 | 5.643 | 0 |  |  | -6.2 | -7.1 | -0.36 | 24.6971 | 24.7997 | 23.1273 | 62.2097 | 62.4277 | -28.4727 | -47.6452 | -24.3558 | 4.3863 | 30.16 | 11.95 | 14.0674 | 14.1632 | -12.04 |  |  |  | 34.8016 |  | -6.176 | -34.9 | -35.3 | -0.6287 | 10.1043 | 12.4644 | 21.1581 | 10.74 | -2.74 | 13.0045 | -34.427 | -23.8 |  | 34.48 | 26.93 | -33.5455 | -16.4273 | -35.7874 | -47.1 | 28.1596 | 2.3351 | -8.502 | -8.2446 | -19.3517 | -22.8436 | -10.218 | -49.2886 | -52.339 |  | -14.7063 | -13.4866 | 19.7004 | -2.2991 | -2.5188 | 14.352 | -35.0416 | -34.7944 | 6.0778 |  | -4.51 |  | 7.4606 | -12.7897 | -9.5165 | -9.4321 | 4.5143 | 4.6768 | -20.6636 | 5.8252 |  | 5.5254 | 0 |  |  | 11.7219 | 11.387 | -6.0284 | 31.0926 | 30.9423 | 2.5307 | 16.0933 | 17.272 | -18.2 | -1.7153 | 0.1916 | 1.37 | 3.27 | -16.909 | 2.5898 | 2.431 | 1.11 |  | 12.2 | -29.2745 | -20.0855 | -2.64 | 28.0645 |  | 27.3853 | -9.696 | -10.304 | 2.9358 |  |  | -11.6239 | -19.8295 | 4.4719 | -22.1747 | 4.3945 | 4.3696 | 148.5087 | -5.0895 | -7.5506 | -14.2289 | 0.9239 | 5.8971 | 5.9971 | 0 | -6.8229 | -4.8395 | -12.99 | 5.8296 | -5.9411 | 37.574 | 92.1107 | -37.4922 | 13.5667 | -6.5626 |  | -12.0157 | -10.1191 |  |  | -10.4578 | -9.892 | -18.2847 | -17.9993 | 15.81 | 15.76 | -23.9 | -24.3 | 1.7588 | 1.76 | 73.4859 | 20.378 | 20.2573 | -12.3 | -40.1 | -7.1 | -7.7 | -16.9706 | -16.9857 | -179.9374 | -1.9547 | -221.6001 | -22.7152 |  | 73.4435 | 98.5139 | 76.1414 | 139.7545 | -2.7057 |  |  | 33.2625 | 104.1274 | -252.5678 | -1.3833 | 6.8299 | -0.4675 | 1.69 | -8 | -0.79 | -0.806 | 3.84 | -2.64 | -2.4038 | -3.4836 | 3.5172 | 2.4613 | -9.6 | 0.785 | 0.223 |  |  | 3.5502 | 4.2413 | 4.0799 |  | 24 | 3.1268 | 1.21 |  | -14.0163 | 2.1045 | -21.5019 | -12.4044 | -7.3225 | -24.8079 | 1.5553 | -16.8 | -1 | 23.0086 | -86.2273
05/11/2025 | 14:00 | 0 | 3.0143 | -7.796 | 6.9827 | 9.3671 |  | 11.6581 |  |  | 9.1187 |  | -26.64 | -33 | 11 |  | -26.4 | 3.1898 | -9.881 | 7.1836 | 7.0636 | 12.1349 | 3.9521 | 0.044 | 2.3908 |  | -0.4942 | -1.082 | -1.065 | 4.407 | 4.44 | 0 | 0.527 | 0.24 |  | -13.43 |  | -13.47 | -13.46 | 4.0077 | 3.7352 | 27.7048 | 29.607 | -7.1677 | -6.1621 | -6.2871 | 0.6043 | 0.7102 | -9.2432 | -6.1621 | 15.9174 | 16.8226 | 74.0987 | 12.2435 | -5 | -5.1 | -29.8028 | -29.4259 | -2.5639 |  | 9.2866 | 7.0671 | 5.3588 | 3.7058 | -146.4583 | 74.282 | 74.0989 | -39.7715 | -127.9839 |  |  |  | 27.8829 | 8.09 | 7.97 | 1.91 | 8.92 | -26.7872 | -26.6533 | 44.2995 | 42.8491 | -10.7934 | -11.186 | -11.3878 | 8.7988 |  |  |  | -7 | -8.2 | -0.52 | 27.456 | 27.4895 | 26.0643 | 61.6918 | 62.4879 | -29.248 | -47.7503 | -24.973 | 4.0534 | 32.72 | 13.08 | 13.9111 | 13.9679 | -12.05 |  |  |  | 29.646 |  | -6.028 |  |  | -0.7349 | 9.7303 | 14.1993 | 20.6015 | 10.45 | -3.37 | 12.9735 | -29.0717 | -20.39 |  | 31.56 | 27.76 | -27.2364 | -14.1545 |  | -49.7364 | 31.2572 | 4.7297 | -6.3899 | -6.1879 | -21.8564 | -24.6218 | -10.304 | -44.6082 | -53.428 |  | -14.7426 | -13.1773 | 23.7374 | -1.2449 | -1.8557 | 0.528 | -35.0226 | -34.446 | 8.5029 |  | -3.44 |  | 7.5186 | -11.0035 | -9.5171 | -9.5626 | 5.8706 | 6.5512 | -24.2266 | 5.3032 |  | 5.0231 |  |  |  | 15.406 | 15.406 | -16.7456 | 32.6948 | 32.7064 | -6.8722 | 0 | 18.6734 | -19.06 | -0.71 | 0.2007 | 0.66 | 4.77 | -19.0433 |  | 2.441 | 1.109 |  | 13.71 | -18.1293 | -9.6171 | -2.81 | 30.7003 |  | 26.4766 | -9.2872 | -9.9674 | 2.9895 |  |  | -11.4602 | -21.4606 | 5.0485 | -22.3302 | 5.6789 | 5.2748 | 128.1691 | -5.1785 | -7.3518 | -14.0957 | 2.0095 | 6.0949 | 6.0524 | 0.9317 | -6.6692 | -4.7774 | -12.57 | 4.7159 | -9.5189 | 41.7332 | 92.6383 | -38.5974 | 12.3098 | -5.4968 |  | 0 | 0 |  |  | -9.6008 | -9.3426 | -18.9946 | -18.7187 | 16.04 | 15.69 | -19.5 | -19.8 | 2.9545 | 0.96 | 58.4586 | 24.1984 | 24.0751 | -13.1 | -32 | -7.5 | -8.1 |  |  | -182.122 | -0.5076 | -223.5053 | -21.7611 |  | 72.4186 | 98.2354 | 76.2705 | 137.1467 | -3.3753 |  |  | 31.5261 | 105.2116 | -249.3178 | -2.0632 | 6.9243 | -1.2634 | 1.494 | -5.92 | -0.713 | -0.722 | 0.8 | -0.8 | -1.7369 | -5.5344 | 0.8804 | 6.5354 | -8.5 | 0.804 | 0.161 |  |  | 4.7273 | 3.4875 | 3.3712 |  | 16.4 | 4.0145 | 1.13 |  | -14.6031 | 2.9316 | -22.6237 | -12.6839 | -7.8055 | -25.6235 | 2.3667 | -9.2 | -7.4 | 19.8266 | -83.2749
05/11/2025 | 14:30 | 0 | 3.2594 | -8.3806 | 7.0617 | 9.6615 |  | 12.6722 |  | 22.2746 | 9.7857 |  | -26.64 | -35.2 | 11 |  |  | 3.3108 | -10.6259 | 7.8211 | 7.776 | 13.1137 | 4.0234 | -0.0368 | 2.3526 |  | -0.518 | -0.957 | -0.934 | 4.159 | 4.44 |  | 0.717 | 0.229 |  | -12.44 |  | -13.82 | -13.77 | 4.924 | 3.4458 | 29.5051 | 31.0042 | -9.7367 | -5.6263 | -5.2783 | 1.1816 | 1.3055 | -9.6451 | -6.8319 | 14.5112 | 15.2915 | 80.8422 | 11.002 | -4.8 | -4.8 | -29.555 |  | -2.6506 |  | 10.7047 | 7.2422 | 5.6664 | 3.7911 | -139.5306 | 76.6014 | 76.693 | -50.734 | -117.1661 |  |  |  | 35.6569 | 9.83 | 10.44 | 5.29 | 11.61 | -27.3231 | -27.1891 | 46.7312 | 45.8102 | -11.7559 | -10.3859 | -10.1349 | 10.5921 |  |  |  | -4.2 | -5.2 | -0.8 | 30.8071 | 31.4732 | 29.1831 | 57.9544 | 58.106 | -29.1751 | -47.0752 | -25.3519 | 4.444 | 34.43 | 14.23 | 15.6299 | 15.5304 | -13.43 |  |  |  | 24.997 |  | -7.0753 | -39.6 | -37.7 | -0.47 | 9.7303 | 15.3033 | 20.9726 | 10.62 | -3.77 | 12.028 | -24.1314 | -19.86 |  | 32.6 | 30.2 | -22.8 | -11.0636 |  | -49.1727 | 39.3274 | 10.8539 | -1.0799 | -0.6085 | -21.7852 | -25.6084 | -10.877 | -31.0734 | -57.513 |  | -14.9658 | -13.42 | 24.4465 | -0.8199 | -1.4408 | -5.124 | -34.6525 | -34.1734 | 10.2803 |  |  |  | 7.7402 | -10.9393 | -10.2973 | -10.2619 | 6.0299 | 7.3418 | -25.2305 | 5.2805 |  | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 16.9131 | 16.2433 | -15.9084 | 32.738 | 32.9658 | -8.0421 |  | 14.9477 | -18.9 | -1.5212 | 0.2181 | 1.09 | 4.94 | -14.5608 |  | 2.476 | 1.134 |  | 13.77 | -15.4745 | -8.0737 |  | 31.7787 |  | 26.8148 | -9.9104 | -10.5118 | 2.9825 |  |  | -12.0799 | -24.5659 | 5.0442 | -21.7635 | 5.3379 | 5.5577 | 132.5961 | -4.468 | -6.495 | -14.6914 |  | 6.3732 | 6.3372 |  | -5.0532 | -5.0404 | -9.22 | 0 | -17.7618 | 49.994 | 90.2638 | -40.5753 | 10.7646 | -5.6384 |  | 0 | 0 |  |  | -7.9913 | -7.8045 | -20.1677 | -20.5133 | 15.33 | 15.47 | -14.8 | -14.5 | 2.2165 | 1.76 | 56.8511 | 23.4682 | 23.2155 | -12.7 | -26.5 | -8.8 | -9.4 | -17.5006 | -17.476 | -177.7482 | 5.3196 | -223.8554 | -20.4536 |  | 69.8783 | 97.354 | 78.6168 | 133.653 | -4.0675 |  |  | 31.354 | 104.2405 | -246.3062 | 2.8175 | 2.5983 | -1.3806 | 1.537 | -3.84 | -0.524 | -0.532 | -1.04 | 1.68 | -1.1892 | -7.5273 | -0.4379 | 8.3818 | -6.9 | 2.808 | 1.878 |  |  | 3.9259 | 4.4993 | 3.5177 |  | 11.4 | 4.4958 | 1.15 |  | -15.4635 | 2.9605 | -22.4165 | -12.8862 | -8.0736 | -24.9826 | 2.8825 | -3.7 | -11.9 | 9.8652 | -75.928
05/11/2025 | 15:00 | 0 | 3.5706 | -8.8712 | 7.2963 | 9.9378 |  | 12.4469 |  | 22.955 | 9.9437 |  | -22.2 |  | 11 | 5.796 | -26.4 | 1.2978 | -10.0608 | 7.5423 | 7.5759 | 12.7773 | 3.6561 | 0.0277 | 2.3078 |  | -0.5969 | -0.63 | -0.611 | 4.094 | 0 | 2.2 | 0.762 | 0.233 |  | -8.99 |  | -15.06 | -15.23 | 5.3712 | 3.2887 | 29.9517 | 31.8388 | -9.4485 | -4.4206 | -4.017 | 0.588 | 0.6512 | -9.913 | -6.6979 | 15.2134 | 15.8522 | 73.3142 | 10.8591 | -4.3 | -4.3 | -30.3057 | -29.9396 | -2.5316 |  | 7.6047 | 7.1506 | 5.8857 | 3.9953 | -146.3667 | 77.0897 | 76.9982 | -57.5888 | -125.7396 |  |  |  | 35.6569 | 10.21 | 10.7 | 5.81 | 12.5 | -20.8931 | -20.7592 | 42.8746 | 41.274 | -11.0238 | -11.899 | -11.831 | 7.5606 |  |  |  | -4.7 | -6.1 | -0.79 | 30.0291 | 30.1389 | 28.42 | 57.2053 | 57.5495 | -28.6766 | -47.4504 | -23.9725 | 4.3385 | 35.84 | 14.85 | 15.7861 | 15.7257 | -13.51 |  |  |  | 16.5039 |  | -7.0355 | -39.6 | -40.1 | -0.2734 | 9.7303 | 15.9341 | 20.9726 | 10.76 | -4.02 | 13.237 | -22.7263 | -17.63 |  | 31 | 30.1 | -17.4545 | -8.4364 |  | -41.8273 | 39.0559 | 11.3997 | 1.4101 | 1.6838 | -20.4987 | -23.5722 | -9.72 | -26.3335 | -54.286 |  | -14.7514 | -13.2988 | 21.7501 | -1.1776 | -1.5092 | 0 | -32.1193 | -31.4901 | 7.7026 |  |  |  | 7.581 | -11.0988 | -9.9185 | -9.7814 | 4.848 | 4.9598 | -21.9022 | 5.0963 |  | 4.8588 |  |  |  | 12.5592 | 12.0569 | -1.5071 | 27.211 | 27.2556 | 5.1231 | 9.4158 | 14.2983 | -15.61 | -1.415 | 0.2255 | 0.8 | 3.71 | -14.4701 |  | 2.46 | 0.391 |  | 10.77 | -29.3653 | -21.6503 |  |  |  | 28.2721 | -10.3995 | -11.0714 | 2.9834 |  |  | -11.5337 | -23.8109 | 5.4545 | -21.977 | 4.0182 | 4.9514 | 162.6307 | -3.8235 | -7.243 | -14.9486 | 2.752 | 6.4318 | 6.4163 | 2 | -5.1781 | -3.1197 | -11.31 | 5.5376 | -5.9626 | 47.7206 | 82.7677 | -37.8381 | 13.1321 | -5.2488 |  | -10.1479 | 0 | 20.8528 | 20.3066 | -7.8979 | -7.6342 | -21.76 | -21.8476 | 16.06 | 16.21 | -14.8 | -14.4 | 2.0755 | -0.32 | 58.1618 | 22.5626 | 22.5575 | -13.1 | -26.4 | -9.3 | -9.8 |  |  | -168.0223 | -0.3923 | -223.901 | -21.2677 |  | 70.4554 | 96.9599 | 78.7988 | 132.0618 | -4.5596 |  |  | 29.7315 | 106.1791 | -245.3932 | 5.3038 | 1.6735 | -1.6858 | 2.751 | -4 | -0.454 | -0.454 | -0.8 | 1.84 | -1.2328 | -7.1183 | -0.087 | 8.2628 | -7.7 | 1.408 | 1.329 |  |  | 3.8349 | 3.8061 | 3.653 |  | 10.6 | 7.4094 | 1.17 |  | -16.0229 | 3.1588 | -22.3429 | -13.7031 | -7.6866 | -24.857 | 2.5751 | -3.3 | -11.9 | 17.6052 | -80.7047
05/11/2025 | 15:30 | 0 | 3.1533 | -8.4255 | 7.4109 | 10.0168 |  | 12.29 |  | 23.3697 | 10.1837 |  | -24.42 |  | 11 | 5.796 |  | 1.3689 | -10.0108 | 7.4151 | 6.9172 | 11.8455 | 3.0539 | -0.0375 | 2.4133 |  | -0.7321 | -0.77 | -0.767 | 4.376 | 2.22 |  | 0.671 | 0.229 |  | -10.31 |  | -14.77 | -14.79 | 5.3488 | 3.1612 | 29.2809 | 31.0322 | -9.0416 | -4.4206 | -4.5668 | 0.6579 | 0.7934 | -9.779 | -6.8319 | 15.3042 | 15.9832 | 75.6199 | 11.0408 | -4.5 | -4.5 | -30.269 |  | -2.6904 |  | 8.2813 | 7.2151 | 5.6497 | 3.8256 | -149.6627 | 78.0968 | 78.2189 | -50.2025 | -121.2816 |  |  |  | 36.7148 | 10.1 | 10.44 | 5.64 | 12.35 | -26.3854 | -25.9835 | 39.8147 | 37.9881 | -11.0833 | -8.4393 | -8.4972 | 8.7809 |  |  |  | -6 | -6.9 | -0.82 | 31.5394 | 31.5387 | 29.7761 | 59.1546 | 59.2823 | -30.061 | -48.1216 | -24.8801 | 4.0891 | 34.94 | 14.69 | 15.9424 | 15.7257 | -13.5 |  |  |  | 23.1723 |  | -7.2017 |  | -40 | -0.5225 | 9.5432 | 15.461 | 20.2304 | 10.29 | -3.99 | 13.609 | -23.0313 | -17.9 |  | 28.93 | 29.83 | -19.9455 | -10.4545 |  | -46.7727 | 39.1402 | 10.7724 | -0.7803 | -0.153 | -22.4611 | -26.1262 | -10.397 | -32.3964 | -56.5693 |  | -13.3961 | -12.1136 | 24.0688 | -1.5008 | -2.18 |  | -34.5704 | -34.2035 | 10.5845 |  |  |  | 7.5312 | -11.1579 | -9.9478 | -10.0712 | 5.7932 | 8.2611 | -24.6967 | 4.9355 |  | 4.6336 |  |  |  | 16.7456 | 16.9131 | -4.1864 | 30.5814 | 30.2764 | -0.1605 | 11.0749 | 10.2016 | -16.18 | -2.7187 | 0.2264 | 1.95 | 4.46 | -11.0688 |  | 2.631 | 0.706 |  | 12.31 | -24.0947 | -17.7027 | -2.04 |  |  | 28.3782 | -10.2433 | -11.0101 | 3.0786 |  |  |  | -23.018 | 6.6623 | -21.6885 | 3.9142 | 4.1057 | 154.4752 | -3.7378 | -7.2553 | -15.3231 | 2.1236 | 6.6295 | 6.7327 | 1.5622 | -4.9863 | -2.6162 | -9.64 | 2.4382 | -11.7626 | 49.2175 | 86.4593 | -35.4957 | 15.3359 | -6.0472 |  | 0 | -10.8855 |  |  | -8.8043 | -8.2385 | -21.4025 | -21.2751 | 15.75 | 15.65 | -18.4 | -19.4 | 1.9162 | -0.72 | 56.0199 | 22.5072 | 25.5214 | -13.1 | -31.2 | -8 | -8.5 | -18.2617 | -18.3117 | -170.9882 | 5.2578 | -225.0288 | -20.5586 |  | 75.7089 | 92.36 | 81.8653 | 138.8241 | -0.3637 |  |  | 24.4059 | 114.0978 | -248.595 | 7.9827 | -0.7027 | -1.5222 | 2.615 | -5.52 | -0.501 | -0.502 | 0.32 | -0.8 | -1.0885 | -5.1255 | 1.3199 | 4.1032 | -6.8 | 1.685 | 1.055 |  |  | 3.8349 | 3.234 | 3.8602 |  | 16.2 | 4.718 | 1.1 |  | -15.6227 | 3.6509 | -21.8493 | -14.0119 | -8.2518 | -24.7571 | 2.2326 | -9.5 | -7 | 11.7391 | -78.2414
05/11/2025 | 16:00 | 0 | 3.1638 | -8.5346 | 6.3643 | 9.9993 |  | 11.6937 |  | 23.2606 | 10.0957 |  |  |  |  | 5.796 |  | 1.069 | -9.8076 | 7.1778 | 7.3371 | 12.2871 | 3.4668 | 0.0458 | 2.3677 |  | -0.6698 | -0.855 | -0.84 | 4.609 |  |  | 0.586 | 0.248 |  | -10.61 |  | -14.73 | -14.73 | 5.3307 | 2.3907 | 28.0747 | 29.8636 | -7.9302 | -5.0904 | -4.3839 | 0.2762 | 0.3009 | -9.913 | -6.6979 | 15.6878 | 16.2058 | 74.5601 | 11.1502 | -5 | -5 | -30.8073 | -29.9166 | -2.5371 |  | 8.4921 | 7.2931 | 5.3032 | 3.5475 | -151.3718 | 78.5851 | 78.7377 | -48.8167 | -123.7065 |  |  |  | 36.8545 | 10.26 | 10.25 | 5.61 | 12.76 | -26.2514 | -25.8495 | 40.1574 | 39.0696 | -11.302 | -9.4356 | -9.3817 | 8.4696 |  |  |  | -5.5 | -6.6 | -0.79 | 30.224 | 30.1574 | 28.2973 | 59.2785 | 59.6189 | -29.9279 | -48.1017 | -25.7661 | 4.1874 | 35.2 | 14.73 | 15.6299 | 15.7257 | -13.18 |  |  |  | 23.7311 |  | -6.9821 |  |  | -0.3247 | 9.3562 | 14.5147 | 20.2304 | 10.11 | -3.59 | 13.7485 | -23.0363 | -14.36 |  | 28.39 | 28.89 | -20.5273 | -10.1636 |  | -46.4909 | 36.2482 | 9.2759 | -1.9331 | -1.2439 | -23.8397 | -27.1389 | -9.705 | -34.1583 | -58.269 |  | -12.7807 | -11.773 | 24.2986 | -1.4493 | -2.0684 |  | -34.0553 | -33.614 | 10.787 |  |  |  | 7.2136 | -9.9547 | -9.0861 | -9.1096 | 5.684 | 8.897 | -25.2511 | 4.5535 |  | 4.1649 |  |  |  | 16.4107 | 15.5734 | -3.5166 | 30.3408 | 30.5035 | -0.3076 |  | 12.8969 | -15.44 | -1.415 | 0.2255 | 1.76 | 5.11 | -13.5456 |  | 2.643 | 0.752 |  | 9.83 | -24.2634 | -18.0401 | -1.96 | 32.3832 |  | 27.5525 | -9.9327 | -10.5298 | 3.0911 |  |  | -12.3985 | -22.7063 | 5.7842 | -21.3548 | 5.9248 | 5.0053 | 154.2757 | -4.09 | -7.1661 | -14.6022 | 2.4627 | 6.5929 | 6.5904 | 1.8772 | -4.616 | -3.899 | -9.64 | 3.37 | -13.3426 | 45.0918 | 85.567 | -37.5796 | 12.2533 | -5.6152 |  | 0 | 0 |  |  | -9.2108 | -8.9306 | -22.6639 | -23.0138 |  |  | -19.3 | -19.6 | 3.0588 | 1.28 | 56.8264 | 25.2424 | 24.6141 | -13.1 | -32.4 | -8 | -8.5 | -17.7364 |  | -175.7061 | 3.2469 | -223.9787 | -22.4894 |  | 73.4041 | 94.49 | 77.9655 | 136.2458 |  |  |  |  | 107.3823 | -248.2863 | 5.1493 | -0.4002 | -2.2498 | 2.614 | -6 | -0.549 | -0.553 | 1.2 | -1.28 | -1.2388 | -4.5975 | 1.6434 | 3.1357 | -7.6 | 1.449 | 1.418 |  |  | 5.1785 | 4.9634 | 3.6418 |  | 17.6 | 2.7564 | 1.08 |  | -14.9852 | 3.6405 | -22.263 | -13.1782 | -8.4734 | -24.2106 | 3.1127 | -10.3 | -6.1 | 12.4589 | -77.1156
05/11/2025 | 16:30 | 0 | 3.5101 | -8.8921 | 7.2552 | 9.7794 |  | 10.753 |  | 23.0267 | 9.8257 |  | -26.64 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 1.1414 | -9.7738 | 6.8868 | 6.8428 | 11.6157 | 3.9964 | -1.4592 | 2.5321 |  | -0.7215 | -0.743 | -0.729 | 4.31 | 4.44 | 2.2 | 0.733 | 0.248 |  | -10.43 |  | -14.5 | -14.51 | 5.458 | 3.2099 | 27.3778 | 29.0812 | -7.7402 | -4.9565 | -4.4355 | 1.1622 | 1.046 | -10.0469 | -7.2338 | 16.3134 | 17.162 | 74.6241 | 11.5703 | -4.9 | -4.9 | -30.3565 | -30.1863 | -2.5717 |  | 6.9188 | 7.0178 | 4.7269 | 3.2055 | -150.4257 | 77.578 | 77.1508 | -47.1007 | -125.6536 |  |  |  | 34.7388 | 9.81 | 9.85 | 5.15 | 12.35 | -25.5816 | -25.1797 | 39.7612 | 38.2128 | -10.6766 | -9.7008 | -9.4849 | 6.764 |  |  |  | -6.9 | -7.7 | -0.75 | 29.4303 | 30.228 | 27.624 | 60.1398 | 59.8129 | -29.3395 | -47.9878 | -24.136 | 4.1636 | 36.36 | 15.18 | 15.9424 | 15.7257 | -13.3 |  |  |  | 22.781 |  | -6.9418 |  |  | -0.4175 | 8.7952 | 14.0415 | 19.4882 | 9.56 | -3.59 | 11.8265 | -22.5963 | -14.61 |  | 26.8 | 28.73 | -19.7818 | -10.0091 |  | -45.7909 | 34.8278 | 8.3842 | -2.8802 | -2.3885 | -23.1888 | -26.3086 | -9.7 | -36.5002 | -54.4181 |  | -12.943 | -11.7496 | 23.6434 | -0.389 | -1.1589 |  | -34.1714 | -33.588 | 10.0138 |  |  |  | 6.9026 | -6.8234 | -9.6128 | -9.6527 | 6.2033 | 7.889 | -25.3744 | 4.5522 |  | 4.2479 |  |  |  | 16.2433 | 15.5734 | -0.5024 | 30.1598 | 29.4263 | 1.0783 | 11.7952 | 10.4799 | -16.06 | -3.1069 | 0.2007 | 2.12 | 3.64 | -11.4308 | 2.0566 | 2.562 | 0.788 | 6.6707 | 10.39 | -25.5017 | -18.8141 | -2.36 | 33.3196 |  | 26.4805 | -9.9182 | -10.5633 | 3.0637 |  |  |  | -21.9319 | 5.836 | -21.3239 | 5.4597 | 5.5081 | 151.8053 | -4.4135 | -6.2131 | -14.9155 |  | 6.5636 | 6.5508 |  | -4.4755 | -2.6036 | -10.06 | 3.3937 | -11.4347 | 46.158 | 90.5442 | -35.8595 | 15.1783 | -7.3112 |  | 0 | 0 |  |  | -8.1616 | -8.1506 | -19.184 | -19.3267 |  |  | -19.5 | -19.8 | 2.2678 | -3.76 | 59.7335 | 24.5643 | 24.4659 | -14 | -32.9 | -9.3 | -9.8 |  |  | -176.1796 | 0.8967 |  | -19.6843 |  | 73.5387 | 92.1199 | 81.712 | 136.883 |  |  |  |  | 110.8467 | -246.6208 | 12.9205 | -3.9008 | -2.2718 | 3.317 | -5.76 | -0.714 | -0.715 | 0.56 | -0.8 | -1.1416 | -5.214 | 1.3779 | 3.5172 | -7 | 0.422 | -1.255 |  |  | 3.8496 | 4.1809 | 3.4172 |  | 18 | 3.0742 | 1 |  | -16.3953 | 3.4775 | -21.7383 | -13.2711 | -8.2515 | -24.157 | 2.2714 | -10.6 | -6 | 15.4759 | -80.1186
05/11/2025 | 17:00 | 0 | 3.1864 | -8.4639 | 7.3791 | 9.417 |  | 10.7279 |  | 21.2549 | 8.8897 |  | -24.42 | -30.8 |  | 5.796 | -22 | 1.1376 | -11.2071 | 6.4257 | 6.2142 | 10.9571 | 3.8491 | -1.344 | 2.3228 |  | -0.6727 | -0.728 | -0.726 | 4.619 | 4.44 | -2.2 | 0.381 | 0.256 |  | -10.69 |  | -14.13 | -14.22 | 5.2859 | 3.6022 | 28.6837 | 30.4303 | -15.9803 | -10.3148 | -9.9515 | 1.375 | 1.4424 | -12.8601 | -10.0469 | 9.102 | 10.1811 | 23.4934 | 8.4707 | -3 | -3 | -23.9891 | -24.0882 | -2.2526 |  | 4.6165 | 6.6923 | 4.549 | 3.0556 | -104.831 | 72.2983 | 72.4814 | -51.9931 | -106.7526 |  |  |  | 30.1083 | 9.58 | 9.47 | 1.74 | 9.45 | -27.1891 | -27.1891 | 41.1542 | 40.3253 | -11.0832 | -10.2818 | -10.1756 | 4.6909 |  |  |  | -9.2 | -9.7 | 0.28 | 30.5686 | 30.6809 | 29.1656 | 56.9107 | 57.4432 | -27.2383 | -45.0247 | -22.7182 | 3.9198 | 33.85 | 14.09 | 15.3174 | 15.2374 | -13.2 |  |  |  | 21.5334 |  | -6.7913 | -36.3 | -37.7 | -0.8936 | 7.8602 | 13.4107 | 18.0038 | 8.51 | -3.54 | 10.881 | -20.2161 | -15.03 |  | 25.93 | 28.13 | -18.5636 | -9.8455 |  | -47.0273 | 31.5997 | 5.5296 | -5.1054 | -4.8758 | -26.2343 | -29.8976 | -9.303 | -32.2318 | -53.6091 |  | -12.1849 | -10.9413 | 22.4865 | -1.4219 | -2.1553 |  | -33.8244 | -33.7833 | 11.7698 |  |  |  | 6.6283 | -6.8579 | -8.8039 | -8.8228 | 5.6973 | 11.8126 | -26.4262 | 4.3916 |  | 4.0715 |  |  |  | 17.248 | 17.248 | -3.1817 | 30.7324 | 30.4199 | 2.2936 | 13.6986 | 12.7163 | -14.55 | -1.9075 | 0.2026 | 1.21 | 3.72 | -13.2716 |  | 2.546 | 0.805 |  | 9.95 | -26.7448 | -19.8693 | -2.29 | 32.8334 |  | 26.8986 | -9.5533 | -10.089 | 3.1358 |  |  |  | -20.0238 | 5.3817 | -21.79 | 6.6155 | 7.6062 | 150.0322 | -4.8798 | -7.4193 | -14.1402 | 3.7665 | 6.6369 | 6.6536 | 3.2025 | -1.2557 | 0 | -9.64 | 0 | -13.4431 | 51.3547 | 89.6189 | -31.7033 | 19.604 | -7.1046 |  | -11.4176 | -11.6044 |  |  | -10.0293 | -9.4305 | -16.5095 | -16.6318 |  |  | -18.7 | -19.2 | 1.9162 | -5.84 | 62.6372 | 22.5689 | 22.154 | -14.4 | -31.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -171.1917 | 4.8879 | -221.8549 | -21.5851 |  | 83.6924 | 82.6895 | 90.0215 | 144.5707 |  |  |  |  | 127.9017 | -254.0247 | 22.0016 | -11.8347 | -2.3426 | 4.045 | -5.28 | -0.618 | -0.6 | 0.48 | 0.32 | -1.4914 | -5.9739 | 1.9364 | 3.2547 | -7 | 0.987 | 0.166 |  |  | 2.7082 | 3.3622 | 3.0654 |  | 16.9 | 3.7122 | 0.97 |  | -17.0765 | 3.5777 | -21.5508 | -14.838 | -8.4876 | -23.1212 | 1.6878 | -8.8 | -6.5 | 11.3459 | -80.3401
05/11/2025 | 17:30 | 0 | 2.8708 | -8.0902 | 7.5837 | 9.3641 |  | 9.3514 |  | 19.8494 | 8.3357 |  | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.0801 | -10.5576 | 5.8281 | 5.7992 | 9.9276 | 4.0331 | -1.3897 | 2.3926 |  | -1.0303 | -0.791 | -0.776 | 4.648 | 4.44 | -4.4 | 0.297 | 0.257 |  | -11.28 |  | -14.02 | -13.99 | 4.6609 | 3.6667 | 27.5498 | 29.3109 | -14.073 | -10.5828 | -10.3023 | 1.0576 | 1.2016 | -13.128 | -10.3148 | 10.5553 | 11.229 | 18.3008 | 9.3584 | -3.2 | -3.1 | -24.804 | -24.4453 | -2.156 |  | 4.0054 | 6.6121 | 4.3324 | 2.8761 | -110.4159 | 72.4814 | 72.6035 | -44.6425 | -114.2433 |  |  |  | 27.9827 | 9.84 | 8.96 | -1.23 | 8.96 | -27.591 | -26.3854 | 39.1952 | 37.847 | -9.9949 | -10.6067 | -10.4553 | 3.3618 |  |  |  | -14.5 | -14.6 | 1.26 | 26.9603 | 27.1209 | 25.2921 | 56.8072 | 56.8929 | -27.5851 | -44.5186 | -22.3292 | 3.4169 | 33.5 | 13.84 | 14.6924 | 14.6515 | -12.77 |  |  |  | 23.4206 |  | -6.5962 |  | -35.4 | -1.394 | 6.9251 | 11.6758 | 17.0761 | 7.77 | -3.01 | 9.92 | -23.0213 | -15.29 |  | 27.28 | 26.9 | -21.3455 | -12.4909 |  | -47.0545 | 28.6646 | 2.7618 | -8.3783 | -8.1602 | -28.3877 | -32.449 | -9.767 | -40.9411 | -47.8826 |  | -11.3239 | -10.2035 | 21.5483 | -2.2316 | -2.6402 |  | -32.823 | -32.8571 | 12.796 |  |  |  | 5.7628 | -4.857 | -8.9456 | -8.9943 | 5.9337 | 14.1073 | -27.0888 | 4.5227 |  | 4.2301 | 0 | 0 |  | 17.0805 | 16.7456 | -8.2054 | 30.368 | 30.674 | 3.6005 |  | 20.9049 | -17.56 | -1.1897 | 0.1998 | 0.47 | 1.94 | -20.8918 | 0 | 2.436 | 0.749 |  | 10.89 | -30.3734 | -20.1604 | -2.38 | 32.1651 |  | 26.2787 | -9.4775 | -10.0253 | 3.1072 |  |  | -11.7687 | -19.698 | 5.2103 | -22.1354 | 5.1307 | 5.0272 | 147.586 | -5.6786 | -6.6578 | -13.921 | 2.8754 | 6.256 | 6.3214 | 2.3928 | 0 | 0 | -10.48 | 3.5244 | -12.2509 | 46.1331 | 95.2502 | -29.1496 | 21.8558 | -8.9435 |  | 0 | 0 | 24.7145 |  | -9.5239 | -9.0021 | -14.8879 | -14.8676 |  |  | -20.9 | -21.2 | 1.9693 | -5.52 | 62.8516 | 21.1634 | 21.4587 | -15.7 | -33.8 | -7.6 | -8.1 |  | -17.4019 | -173.2473 | 0.1994 | -218.8695 | -16.5771 |  | 80.6876 | 84.2601 | 96.2002 | 139.6262 |  |  |  |  | 126.9944 | -249.8713 | 27.4239 | -15.4434 | -2.0374 | 3.384 | -6.72 | -0.781 | -0.78 | 1.44 | 0.24 | -2.8372 | -5.9464 | 1.7288 | 3.2242 | -6.6 | -0.989 | -0.674 |  |  | 3.5735 | 3.2879 | 3.816 |  | 19 | 3.8522 | 0.86 |  | -16.5918 | 3.7264 | -21.2878 | -15.3686 | -9.1478 | -22.9961 | 0 | -11 | -5 | 18.1022 | -85.9233
05/11/2025 | 18:00 | 0 | 2.7282 | -7.923 | 8.0284 | 9.236 |  | 8.9553 |  | 17.834 | 7.2868 |  | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 1.0464 | -9.7103 | 4.7375 | 4.5548 | 8.2085 | 3.5207 | -1.3856 | 1.1872 |  | -1.0774 | -1.145 | -1.13 | 4.533 | 4.44 | -6.6 | 0.464 | 0.243 |  | -14.49 |  | -12.78 | -12.88 | 4.4319 | 3.7306 | 24.1585 | 26.0221 | -11.7984 | -12.0563 | -11.7717 | 0.7653 | 0.8075 | -12.994 | -10.8507 | 10.6737 | 11.3926 | 22.0838 | 10.9834 | -3.9 | -3.9 | -24.827 | -24.4639 | -2.408 |  | 4.2931 | 6.1547 | 3.2076 | 2.2146 | -113.7424 | 64.9128 | 64.9434 | -17.8435 | -122.5954 |  |  |  | 21.7854 | 8.8 | 8.52 | -6.68 | 0.7 | -31.4757 | -31.0739 | 40.7306 | 39.1554 | -10.2102 | -10.908 | -10.8551 | 4.3372 |  |  |  | -8.6 | -9.2 | -3.31 |  |  |  | 55.7085 | 55.199 | -29.3442 | -37.8301 | -25.3762 | 2.7475 | 33.59 | 13.49 | 14.2236 | 14.3585 | -12.83 |  |  |  | 30.7021 |  | -6.5424 | -36.1 | -35.6 | -1.9629 | 6.5511 | 11.045 | 16.3339 | 7.05 | -2.73 | 9.1295 | -29.8917 | -3.91 | -3.85 | 21.75 | 25.23 | -25.6 | -12.9818 |  | -51.1636 | 18.4221 | -4.0025 | -15.3985 | -15.4367 | -27.8029 | -31.9999 | -9.085 | -64.6888 | -34.4858 |  | -7.687 | -6.4618 | 17.7104 | 0.0664 | -0.5399 | -4.612 | -35.8491 | -35.4905 | 11.0558 |  |  |  | 5.1625 | 2.375 | -9.7142 | -9.7046 | 6.3735 | 13.4897 | -25.279 | 5.051 |  | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 18.7551 | -18.0853 | 34.3284 | 34.0893 | -6.175 | 0 | 21.0904 | -20.05 | -1.9094 | 0.2236 | 1.21 | 2.38 | -22.3215 |  | 2.581 | 1.333 | 2.7517 | 14.61 | -20.0577 | -11.3274 | -2.18 | 27.1877 |  | 25.1049 | -7.442 | -7.8362 | 3.1542 |  |  |  | -14.6832 | 4.2329 | -21.5464 | 5.8238 | 4.6598 | 126.523 | -6.9105 | -9.1958 | -11.3336 | 2.9373 | 6.2267 | 6.2739 | 2 | 2.8201 | 4.7473 | -8.38 | 0 | -18.6166 | 51.372 | 109.7771 | -26.3233 | 24.4709 | -8.7856 |  | 0 | 0 |  |  | -3.8 | -3.1792 | -10.9011 | -11.0409 |  |  | -24.4 | -24.7 | 1.4603 | -8.96 | 71.1747 | 28.3573 | 28.2369 | -16.1 | -43.1 | -12.7 | -13.2 | -17.5543 | -17.4262 | -182.4978 | -5.3707 | -209.3534 | -6.5269 |  | 80.9185 | 81.9175 | 92.665 | 129.8438 |  |  |  |  | 138.4267 | -234.3221 | 51.1934 | -32.9895 | -2.0838 | 2.747 | -8.72 | -0.706 | -0.711 | 3.92 | -1.2 | -3.4827 | -4.6281 | 5.3635 | -1.6098 | -6.5 | 0.739 | 0.594 | 2.7277 | 3.1954 | 3.4098 | 3.9769 | 3.6486 |  | 27.9 | 1.7241 | 0.8 |  | -17.9047 | 3.126 | -19.5233 | -16.0607 | -8.5383 | -20.8091 | 0 | -19.9 | 2.8 | 24.2324 | -94.384
05/11/2025 | 18:30 | 0 | 3.3893 | -8.6375 | 7.8462 | 9.2435 |  | 9.9575 |  | 17.2272 | 6.9278 |  | -26.64 | -28.6 | 6.6 | 1.656 | -19.8 | 1.0008 | -10.434 | 5.6217 | 5.5777 | 9.8496 | 2.7159 | -1.7183 | 0.9951 |  | -1.3402 | -0.917 | -0.907 | 4.639 | 4.44 | -2.2 | 0.815 | 0.259 |  | -12.56 |  | -13.01 | -13.06 | 4.0799 | 3.9068 | 25.2191 | 26.6911 | -17.2434 | -11.2526 | -10.8903 | 0.9662 | 1.2294 | -14.6015 | -11.7884 | 8.9486 | 9.3114 | 36.646 | 8.5105 | -2.9 | -3 | -23.6903 | -23.6121 | -2.3645 |  | 5.7564 | 4.8644 | 2.3952 | 1.6385 | -100.9247 | 62.3493 | 62.3188 | -29.924 | -113.724 |  |  |  | 24.5996 | 10.05 | 10.09 | -4.87 | 1.27 | -23.5723 | -23.3043 | 34.487 | 33.4609 | -11.166 | -12.5481 | -12.4673 | 5.5929 |  |  |  | -3.6 | -5 | -3.41 |  |  |  | 49.0374 | 49.8009 | -30.6203 | -31.4045 | -27.9689 | 3.3361 | 31.65 | 12.56 | 14.5361 | 14.7491 | -12.95 |  |  |  | 37.7926 |  | -6.7322 | -35.8 | -36 | -2.4377 | 7.1121 | 13.5684 | 17.0761 | 7.7 | -2.95 | 7.5485 | -36.3771 | -4.27 | -4.41 | 23.25 | 26.47 | -31.2364 | -16.0727 |  | -46.6455 | 24.1675 | 1.7536 | -10.4183 | -9.8181 | -24.0432 | -28.9091 | -9.191 | -49.32 | -38.4005 |  | -5.3863 | -4.3405 | 14.6649 | -2.8778 | -3.423 | 0 | -28.0759 | -28.1299 | 8.7564 |  |  |  | 5.1586 | -3.5979 | -9.2361 | -9.1488 | 4.8002 | 10.7982 | -22.2809 | 5.079 |  | 4.8589 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 11.7219 | -26.2906 | 29.6744 | 30.0913 | -11.9406 |  | 22.6285 | -23.11 | -1.6091 | 0.2795 | 1.03 | 3.66 | -23.2322 |  | 2.838 | -0.026 |  | 12.75 | -14.0892 | -4.9468 |  | 26.9232 |  | 25.9606 | -8.2175 | -8.7298 | 3.8277 |  |  | -11.5058 | -13.9642 | 3.5128 | -19.4842 | 5.6013 | 5.9365 | 139.8424 | -4.792 | -9.689 | -12.2507 |  | 6.6076 | 6.6932 |  | -10.3418 | -9.9899 | 4.61 | -10.4728 | 2.187 | 38.1323 | 91.6465 | -13.1383 | 38.4642 | -7.015 |  | 0 | 0 |  |  | -2.6189 | -2.2618 | -14.9409 | -14.6232 |  |  | -25.6 | -25.6 | 1.1087 | -4.96 | 77.1037 | 27.6126 | 27.5035 | -16.1 | -43.5 | -12.9 | -13.5 | -17.56 | -17.4498 | -163.0406 | -4.6975 | -219.2067 | -12.2453 |  | 83.0744 | 78.0709 | 99.8683 | 127.6652 |  |  |  |  | 143.5776 | -233.4078 | 58.6212 | -40.3827 | -2.1082 | 2.184 | -9.36 | 0.014 | 0.013 | 5.44 | -2.56 | -3.5131 | -3.3982 | 5.0401 | -1.8448 | -6 | 1.347 | 0.664 | 0 | 0 | 3.9327 | 3.9112 | 3.4333 |  | 28.6 | 4.4139 | 0.74 |  | -14.6696 | 2.3393 | -22.7128 | -12.8616 | -7.4649 | -24.6556 | 1.4209 | -20.6 | 3.2 | 30.9242 | -101.1343
05/11/2025 | 19:00 | 0 | 3.2293 | -8.6605 | 7.2871 | 9.4183 |  | 11.4358 |  | 17.522 | 7.1968 |  | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.9933 | -10.8234 | 6.8247 | 6.7533 | 11.8495 | 3.0759 | 0.2463 | 0.8565 |  | -1.1918 | -0.745 | -0.724 | 4.53 | 4.44 | -2.2 | 0.792 | 0.263 |  | -11.52 | -10 | -12.97 | -12.95 | 4.0203 | 3.7741 | 24.7521 | 26.1491 | -18.0839 | -10.4488 | -10.4354 | -1.5828 | -1.5778 | -14.7355 | -11.3865 | 6.3231 | 6.7162 | 39.3926 | 8.0732 | -2.8 | -2.8 | -23.7249 | -23.3657 | -2.2376 |  | 5.3298 | 4.5765 | 2.6216 | 1.8476 | -88.6868 | 60.4877 | 60.152 | -31.1751 | -112.417 |  |  |  | 22.5837 | 9.31 | 9.56 | -6.32 | 0.27 | -23.1704 | -22.7685 | 34.894 | 33.3163 | -9.7377 | -12.2496 | -12.5321 | 5.5767 |  |  |  | -5.5 | -6 | -3.23 |  |  |  | 48.6818 | 49.038 | -29.4522 | -30.9206 | -26.8641 | 3.3784 | 31.11 | 12.29 | 14.0674 | 14.1632 | -12.74 |  |  |  | 30.2191 |  | -6.5321 | -35.5 |  | -2.5696 | 6.1771 | 12.149 | 16.3339 | 6.96 | -2.53 | 6.2465 | -29.9917 | -4.04 | -4 | 22.3 | 24.62 | -27 | -13.2818 |  | -44.3727 | 21.5777 | -0.1196 | -11.6671 | -11.0295 | -22.9366 | -28.5664 | -8.565 | -49.3607 | -40.242 |  | -5.4573 | -4.2018 | 11.5354 | -2.5136 | -2.9731 | 2.576 | -26.9002 | -26.3419 | 7.4708 |  |  |  | 4.9345 | -1.8323 | -8.6702 | -8.634 | 5.117 | 10.149 | -19.6511 | 5.0515 |  | 4.791 | 0 | 0 |  | 11.387 | 11.0521 | -25.1184 | 27.2288 | 27.1196 | -9.8193 |  | 23.8199 | -22.13 | -1.2044 | 0.2886 | 0.56 | 3.03 | -23.3666 |  | 2.949 | 0.848 |  | 12.17 | -16.4383 | -6.9422 |  | 25.9262 |  | 26.3118 | -8.3646 | -9.0271 | 3.889 |  |  |  | -12.2567 | 3.0386 | -18.5628 | 5.665 | 6.9501 | 149.0025 | -4.4578 | -9.3487 | -12.4378 | 2.0306 | 6.7687 | 6.8435 | 1.6939 | -11.6479 | -10.0265 | 2.1 | -6.5356 | 13.1018 | 32.7313 | 87.4851 | -12.5893 | 38.4966 | -6.6994 |  | -11.0251 | 0 | 18.4818 |  | -2.4266 | -1.7784 | -14.9694 | -14.7367 |  |  | -23.9 | -24.1 | 1.1087 | -6.88 | 70.507 | 28.4741 | 28.3778 | -16.1 | -40.1 | -13.5 | -14.1 | -17.3549 | -17.4438 | -157.7915 | -6.625 | -216.1908 | -12.3705 |  | 84.0902 | 79.1642 | 93.7469 | 125.797 |  |  |  |  | 140.257 | -232.0035 | 53.7601 | -39.0057 | -2.2254 | 2.624 | -9.2 | -0.685 | -0.689 | 4.64 | -2.08 | -3.461 | -4.0116 | 4.1032 | -0.087 | -5.1 | 0.506 | 1.025 |  |  | 4.3396 | 2.9456 | 4.0364 |  | 25.2 | 5.8307 | 0.75 |  | -13.6935 | 2.4428 | -22.7431 | -11.9792 | -7.6549 | -24.8505 | 1.5693 | -17.1 | 0.3 | 36.7615 | -102.1702
05/11/2025 | 19:30 | 0 | 3.0073 | -8.2864 | 7.1478 | 9.3293 |  | 10.2573 |  | 17.3146 | 7.1258 |  | -24.42 | -26.4 |  |  |  | 0.9338 | -10.7573 | 6.6909 | 6.4132 | 11.4217 | 2.7696 | 0.2519 | 0.8654 |  | -1.1308 | -0.786 | -0.758 | 4.841 | 4.44 | -4.4 | 0.993 | 0.262 |  | -11.36 |  | -13.33 | -13.41 | 4.2273 | 3.6917 | 24.2681 | 25.6461 | -18.5122 | -10.5828 | -10.1503 | -2.0443 | -1.9388 | -14.8695 | -11.7884 | 5.4377 | 5.908 | 41.148 | 8.1003 | -2.8 | -2.7 | -23.6947 | -23.2677 | -2.1812 |  | 6.1169 | 4.4428 | 2.577 | 1.7872 | -85.7265 | 59.6331 | 59.5721 | -29.5467 | -110.6208 |  |  |  |  | 9.42 | 9.47 | -7.31 | -0.11 | -22.3666 | -22.2327 | 34.09 | 33.087 | -9.5349 | -11.7751 | -12.1067 | 5.7831 | 0 |  |  | -5.6 | -6.2 | -3.05 | 26.9603 | 27.1209 | 25.2921 | 49.3924 | 48.4793 | -29.5045 | -30.2706 | -27.2306 | 3.2973 | 28.87 | 11.37 | 13.2861 | 13.2843 | -12.1 |  |  |  | 33.0908 |  | -6.0921 | -33.7 | -33.5 | -2.7417 | 5.8031 | 12.3067 | 15.2206 | 6.38 | -2.51 | 6.6805 | -31.9718 | -3.89 | -3.89 | 21.5 | 24.03 | -28.4182 | -14.4455 |  | -44.6545 | 19.1372 | -1.1078 | -12.7881 | -12.868 | -23.4147 | -29.0713 | -8.765 | -51.2766 | -40.2755 |  | -4.8183 | -3.7997 | 12.0322 | -3.0519 | -3.4409 | 3.088 | -26.5921 | -26.453 | 8.1242 |  |  |  | 4.8473 | -2.8763 | -9.1796 | -9.1566 | 5.1444 | 10.625 | -20.6104 | 5.0018 |  | 4.698 |  |  |  | 10.7172 | 11.0521 | -24.1137 | 27.1909 | 27.6914 | -9.3618 |  | 23.0973 | -22.73 | -1.5212 | 0.2895 | 0.92 | 3.13 | -23.206 |  | 3.056 | 0.199 |  | 11.93 | -16.1969 | -6.8928 | -2.62 | 25.8024 |  | 26.7104 | -8.2093 | -8.7932 | 3.9625 |  |  |  | -10.4224 | 3.3391 |  | 7.2262 | 7.3488 | 149.9306 | -4.6163 | -10.0813 | -12.2006 | 2.2228 | 6.6955 | 6.8435 | 1.5364 | -10.9791 | -10.1828 | 1.68 | -7.7686 | 13.9124 | 34.2209 | 85.8284 | -12.0577 | 38.868 | -6.4083 |  | 0 | 0 |  |  | -5.3381 | -4.7942 | -14.639 | -14.5134 |  |  | -24 | -23.3 | 0.3342 | -7.2 | 75.2117 | 24.2933 | 24.3789 | -17 | -39.3 | -11 | -11.5 |  | -17.2574 | -157.8434 | -4.5987 | -219.7108 | -15.4158 |  | 84.67 | 78.1766 | 100.2747 | 131.1774 |  |  |  |  | 139.6883 | -238.2332 | 49.3879 | -37.8843 | -0.9607 |  | -8.96 | -0.761 | -0.763 | 4.72 | -2 | -3.5946 | -4.1581 | 3.7522 | -0.0565 | -5.1 | 0.168 | 0.102 |  |  | 3.8068 | 3.7915 | 3.5296 |  | 24.5 | 6.5731 | 0.78 |  | -14.049 | 1.9433 | -23.1177 | -12.1856 | -7.0986 | -24.8731 | 1.556 | -16.6 | -0.8 | 35.2311 | -101.7425
05/11/2025 | 20:00 | 0 | 2.6788 | -7.6533 | 8.2783 | 9.5499 |  | 8.6239 |  | 16.7355 | 6.7528 |  | -24.42 |  | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.8303 | -10.7946 | 6.341 | 6.5017 | 11.0693 | 3.1557 | 0.1615 | 0.8779 |  | -1.1187 | -0.749 | -0.741 | 5.031 | 2.22 | -2.2 | 1.087 | 0.258 |  | -11.06 |  | -13.36 | -13.26 | 5.2628 | 3.5939 | 24.0448 | 25.4903 | -17.1536 | -10.5828 | -9.8937 | -0.9217 | -0.8488 | -14.6015 | -11.7884 | 7.7771 | 8.1309 | 36.3777 | 8.7605 | -3 | -3 | -24.1913 | -23.5264 | -2.2338 |  | 3.6131 | 4.2891 | 2.4929 | 1.8021 | -92.8678 | 59.9994 | 60.2435 | -27.9599 | -119.0887 |  |  |  | 21.5658 | 9.17 | 9.22 | -7.48 | -0.27 | -20.3573 | -20.3573 | 33.0147 | 31.1639 | -8.8125 | -12.7167 | -12.7985 | 4.1285 |  |  |  | -7.5 | -7.9 | -3.03 |  |  |  | 50.3119 | 51.0797 | -28.8409 | -32.531 | -26.762 | 3.4269 | 29.19 | 11.36 | 12.6611 | 12.6984 | -12.08 |  |  |  | 31.6077 |  | -6.1494 | -33 | -33.2 | -2.8589 | 5.0551 | 11.8335 | 14.4785 | 5.79 | -2.42 | 7.0215 | -31.6168 | -3.81 | -3.89 | 22.66 | 24.14 | -28.3273 | -14.3182 |  | -42.9182 | 17.3855 | -2.2147 | -13.2416 | -13.1462 | -23.4656 | -28.8869 | -8.547 | -54.4344 | -38.464 |  | -4.9825 | -3.9536 | 10.8583 | -3.1679 | -3.6205 | 4.112 | -26.0662 | -25.5211 | 7.2214 |  |  |  | 4.7968 | -2.8318 | -8.7179 | -8.6624 | 3.8503 | 10.4429 | -20.2772 | 5.0754 |  | 4.8164 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.2101 | -17.9178 | 25.4159 | 25.4762 | -6.4525 |  | 19.4205 | -23.35 | -1.8215 | 0.2886 | 1.44 | 4.55 | -21.3565 |  | 3.068 | 0.379 |  | 13.12 | -19.4902 | -11.4599 | -2.74 | 26.5357 |  | 27.0125 | -8.7645 | -8.6509 | 3.8665 |  |  | -10.0017 | -11.1296 | 3.4352 | -18.984 | 6.9292 | 6.1876 | 156.5934 | -4.6778 | -10.7776 | -13.265 | 2.1177 | 6.5709 | 6.7644 | 2 | -8.6791 | -7.2156 | 1.26 | -7.1209 | 16.2322 | 30.9867 | 86.3081 | -12.4054 | 38.185 | -7.5662 |  | 0 | 0 |  |  | -6.618 | -6.0302 | -14.6525 | -14.5446 |  |  | -24.1 | -24.3 | 0.4935 | -6.72 | 80.2768 | 23.0493 | 22.682 | -17.2 | -38.8 | -10.1 | -10.6 | -17.3556 |  | -149.9297 | -7.0992 | -218.3937 | -15.4894 |  | 84.1077 | 75.3787 | 102.1307 | 133.5638 |  |  |  |  | 139.9314 | -238.2772 | 47.042 | -32.3355 | -0.7947 |  | -8.32 | -0.796 | -0.796 | 3.6 | -2.96 | -3.0759 | -3.8651 | 3.9261 | -0.2609 | -7 | 1.44 | 1.657 |  |  | 4.7597 | 4.9864 | 4.7374 |  | 24 | 6.7038 | 0.74 |  | -15.1647 | 3.7594 | -21.1809 | -13.705 | -8.5514 | -23.6537 | 0 | -16.1 | -0.9 | 38.8625 | -107.9011
05/11/2025 | 20:30 | 0 | 2.568 | -7.3873 | 8.3019 | 9.6352 |  | 8.0314 |  | 16.4132 | 6.5308 |  | -24.42 | -26.4 | 2.2 |  |  | 0.9553 | -10.8203 | 5.6472 | 5.5768 | 9.9371 | 3.229 | 0.1664 | 0.8714 |  | -1.0803 | -0.735 | -0.719 | 5.23 | 2.22 |  | 1.278 | 0.261 |  | -11.04 |  | -13.35 | -13.44 | 5.6178 | 3.4919 | 23.8009 | 25.2072 | -17.6678 | -10.7167 | -10.1122 | -0.1475 | -0.1103 | -15.1374 | -11.9224 | 7.9661 | 8.482 | 34.9432 | 8.578 | -3.2 | -3.2 | -24.1567 | -23.9405 | -2.3597 |  | 3.6917 | 4.1597 | 2.4716 | 1.8146 | -90.5789 | 60.6097 | 60.0604 | -27.3459 | -119.3932 |  |  |  | 20.5379 | 8.76 | 9.13 | -8.13 | -1.29 | -19.4196 | -19.1517 | 32.0536 | 30.7284 | -8.1488 | -13.7954 | -13.7999 | 3.7548 |  |  |  | -7.4 | -8.2 | -3.02 |  |  |  | 51.3919 | 51.1257 | -28.8153 | -31.8067 | -27.0037 | 3.1481 | 27.6 | 10.7 | 12.1924 | 12.3077 | -11.57 |  |  |  | 31.2557 |  | -5.9627 | -33 |  | -2.8723 | 4.307 | 11.6758 | 13.3652 | 4.93 | -2.52 | 6.8975 | -31.8168 | -4.25 | -4.37 | 21.98 | 23.67 | -28.4909 | -14.4364 |  | -41.1909 | 15.8531 | -3.6367 | -15.0906 | -14.2478 | -22.6961 | -27.0996 | -8.571 | -54.8172 | -36.9313 |  | -5.2144 | -4.2424 | 11.4497 | -3.0838 | -3.3968 | 6.16 | -26.0228 | -25.4854 | 5.8247 |  |  |  | 4.5111 | -1.4623 | -9.5882 | -9.6172 | 5.9434 | 8.6057 | -21.2441 | 4.918 |  | 4.6829 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.0379 | -16.4107 | 23.3272 | 23.3803 | -5.8085 |  | 18.4829 | -20.57 | -1.415 | 0.2804 | 0.72 | 4.73 | -18.888 |  | 2.915 | 0.377 | 5.1646 | 15.95 | -20.0385 | -11.7791 | -2.63 | 28.6844 |  | 26.1265 | -8.9966 | -9.4957 | 3.7334 |  |  |  | -10.282 | 4.162 | -19.6861 | 7.2648 | 4.9403 | 152.3161 | -4.8632 | -8.0802 | -13.1996 |  | 6.3585 | 6.4638 |  | -10.4833 | -7.6738 | 0.42 | -6.6631 | 17.3283 | 26.9168 | 84.4427 | -13.8796 | 37.0309 | -7.812 |  | 0 | 0 |  |  | -6.4916 | -5.6182 | -14.7358 | -14.7287 |  |  | -23.8 | -23.9 | 0.5466 | -6.64 | 85.9999 | 24.2714 | 24.0361 | -17.4 | -39.3 | -8.8 | -9.3 |  |  | -151.9756 | -6.4184 | -221.3858 | -14.1633 |  | 86.9617 | 77.4255 | 105.6041 | 138.4106 |  |  |  |  | 139.0957 | -241.8801 | 46.2856 | -31.654 | -0.5603 |  | -8.48 | -0.947 | -0.946 | 4 | -2.56 | -2.6621 | -4.1001 | 3.8407 | -0.0565 | -7 | 2.227 | 2.655 |  |  | 6.2744 | 5.2026 | 4.6501 |  | 23.9 | 6.7115 | 0.58 |  | -14.9622 | 2.7962 | -21.9283 | -12.9093 | -7.2122 | -24.3677 | 0 | -16.2 | -0.9 | 40.7711 | -108.8974
05/11/2025 | 21:00 | 0 | 2.2659 | -7.1298 | 9.9841 | 9.9473 |  | 7.0737 |  | 15.0496 | 5.9538 |  | -24.42 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 2.0662 | -10.8616 | 5.5461 | 5.4303 | 9.7405 | 3.4297 | 0.3684 | 1.1721 |  | -1.1326 | -0.817 | -0.801 | 5.111 | 2.22 | -6.6 | 0.79 | 0.27 |  | -12.07 |  | -13.23 | -13.29 | 5.6063 | 3.604 | 23.6449 | 25.0044 | -16.4535 | -11.3865 | -10.6979 | 1.0332 | 1.331 | -14.8695 | -12.0563 | 9.1547 | 9.6376 | 33.8461 | 9.5018 | -3.1 | -3.1 | -24.195 | -23.8841 | -2.3324 |  | 3.8083 | 4.278 | 2.5509 | 1.7443 | -93.1425 | 61.4948 | 61.5863 | -24.7796 | -121.9379 |  |  |  |  | 8.83 | 8.97 | -8.37 | -1.25 | -19.1517 | -19.0177 | 31.3624 | 30.1704 | -7.5474 | -15.9515 | -16.2585 | 3.9831 |  |  |  | -8.2 | -8.7 | -3.08 | 20.3276 | 20.0617 | 18.8559 | 52.2323 | 52.4672 | -28.957 | -33.1238 | -26.4846 | 2.9263 | 28.61 | 11.01 | 10.9424 | 11.1359 | -11.1 |  |  |  | 31.4441 |  | -5.7662 |  |  | -2.887 | 3.746 | 10.5718 | 12.4374 | 4.25 | -2.14 | 6.7425 | -31.0568 | -4.52 | -4.62 | 21.55 | 23.06 | -30.2182 | -14.6818 |  | -41.3 | 13.4629 | -6.1856 | -16.9317 | -16.6862 | -22.6265 | -26.653 | -8.398 | -58.7032 | -33.5176 |  | -4.9394 | -3.975 | 10.924 | -3.2638 | -3.4289 | 7.184 | -25.6602 | -25.2954 | 5.3851 |  |  |  | 4.35 | -0.7143 | -10.8482 | -10.7674 | 7.6495 | 7.9421 | -20.9942 | 5.0996 |  | 4.7442 |  |  |  | 7.703 | 6.8657 | -17.5829 | 23.0466 | 23.2204 | -7.2144 |  | 19.5132 | -22.15 | -1.6091 | 0.2529 | 0.79 | 5.01 | -18.6061 |  | 3.01 | 1.739 |  | 14.98 | -18.9074 | -10.0979 | -1.88 | 28.6027 |  | 26.124 | -8.4518 | -8.9143 | 3.6459 |  |  |  | -8.5621 | 4.8001 | -20.4291 | 5.9467 | 5.7333 | 144.6051 | -5.465 | -8.7327 | -12.4523 | 1.9779 | 6.0949 | 6.2423 | 1.4255 | -10.8591 | -9.0266 | 3.35 | -8.3854 | 16.7465 | 29.0044 | 89.0835 | -13.1579 | 37.7644 | -6.6754 |  | 0 | 0 |  |  | -6.3433 | -6.239 | -13.7774 | -14.0182 |  |  | -25.5 | -25.6 | 0.3342 | -7.36 | 80.3991 | 26.9194 | 26.8239 | -17.8 | -40.1 | -9.6 | -10.1 | -17.2261 | -17.3521 | -158.3737 | -9.4055 | -220.3755 | -16.894 |  | 84.4708 | 78.7914 | 102.3991 | 135.9311 |  |  |  |  | 140.2931 | -243.2767 | 44.6378 | -32.1484 | -1.0291 |  | -8.32 | -0.959 | -0.97 | 4.24 | -3.04 | -2.541 | -3.6606 | 4.1611 | 0.1175 | -6.8 | 0.963 | 0.384 | 1.0376 | 0.8473 | 5.1151 | 5.3478 | 4.9098 |  | 24.4 | 6.6779 | 0.45 |  | -14.1517 | 2.4186 | -22.185 | -12.8177 | -7.2819 | -24.0832 | 0 | -16.7 | -0.3 | 42.4767 | -107.184
05/11/2025 | 21:30 | 0 | 2.1437 | -6.8847 | 9.7143 | 9.975 |  | 6.4674 |  | 14.6909 | 5.6768 |  | -22.2 | -22 | 0 | 2.484 | -13.2 | 2.6782 | -10.7951 | 5.3357 | 5.1755 | 9.3039 | 3.5749 | 0.6961 | 1.491 |  | -1.1335 | -0.83 | -0.809 | 5.046 | 0 | -11 | 0.87 | 0.267 |  | -12.07 |  | -13.39 | -13.29 | 5.5197 | 3.6007 | 23.2059 | 24.7944 | -16.3115 | -11.2526 | -10.9809 | 1.1446 | 1.3832 | -14.6015 | -12.1903 | 9.4594 | 10.0424 | 31.8603 | 9.9068 | -3.3 | -3.3 | -24.4003 | -23.9882 | -2.3038 |  | 3.9076 | 4.0203 | 2.2681 | 1.6144 | -93.9054 | 61.0675 | 61.5863 | -24.8296 | -127.8699 |  |  |  | 19.4302 | 8.54 | 8.21 | -9.04 | -1.63 | -19.8215 | -19.5535 | 33.1754 | 31.2733 | -6.1902 | -10.7424 | -10.9186 | 3.6207 |  |  |  | -10.7 | -11.9 | -2.84 | 20.0908 | 20.4165 | 18.7539 | 54.7304 | 54.9589 | -29.2073 | -34.7383 | -27.0432 | 2.8151 | 27.05 | 10.3 | 9.8486 | 10.0616 | -10.62 |  |  |  | 28.9879 |  | -5.4043 | -30.6 | -30.9 | -2.7148 | 2.4369 | 9.1524 | 10.7675 | 3.05 | -1.91 | 6.7735 | -28.6716 | -4.29 | -4.37 | 21.13 | 22.7 | -26.6909 | -13.1091 |  | -40.3364 | 12.0699 | -7.1678 | -17.9509 | -17.794 | -25.9453 | -29.3196 | -8.167 | -58.8557 | -36.582 |  | -4.7619 | -3.6016 | 14.2951 | -0.3392 | -1.2342 | -12.292 | -24.062 | -23.6209 | 7.9685 |  | -3.9 | 0 | 4.3368 | 4.7965 | -11.8573 | -11.7886 | 8.3696 | 10.4367 | -25.2066 | 5.2495 |  | 4.9969 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.703 | -16.4107 | 23.1173 | 22.8889 | -6.5591 |  | 18.2046 | -21.6 | -1.5212 | 0.2364 | 0.94 | 5.44 | -18.6807 |  | 3.005 | 0.746 |  | 15.46 | -19.0693 | -11.153 | -2.12 | 28.6315 |  | 25.7003 | -8.3735 | -8.9684 | 3.4756 |  |  | -11.0911 | -8.0728 | 4.9275 | -21.2621 | 5.4576 | 5.9628 | 140.4635 | -6.165 | -7.8518 | -12.4958 | 1.5472 | 5.6188 | 5.7202 | 1 | -10.5064 | -9.4731 | -0.84 | -4.9461 | 16.7924 | 23.9903 | 87.1628 | -13.881 | 36.9418 | -7.4814 |  | 0 | 0 |  | 22.6483 | -7.9034 | -7.3376 | -13.384 | -13.3025 |  |  | -22.9 | -23.2 | 0.5283 | -8.16 | 82.3235 | 26.6864 | 26.4847 | -18.2 | -39.3 | -8 | -8.5 | -17.5725 |  | -160.2744 | -9.8076 | -223.5894 | -19.9972 |  | 86.8924 | 77.5281 | 100.2725 | 138.2597 |  |  |  |  | 137.1225 | -248.1362 | 40.338 | -26.0324 | -0.3967 |  | -7.68 | -0.89 | -0.897 | 3.36 | -2.24 | -2.37 | -3.8651 | 2.9007 | 0.1175 | -4.7 | 2.168 | 2.375 | 2.6727 | 2.9948 | 5.1445 | 4.3544 | 4.3469 |  | 24.3 | 7.0612 | 0.41 |  | -14.0387 | 2.6342 | -23.4247 | -12.3069 | -7.9296 | -24.8885 | 2.0351 | -15.8 | -1.4 | 41.9386 | -110.191
05/11/2025 | 22:00 | 0 | 1.8131 | -6.5101 | 10.7705 | 9.7918 |  | 6.6523 |  | 13.6274 | 5.0988 |  | -22.2 |  |  | 1.656 |  | 2.8382 | -9.8355 | 5.2928 | 5.1289 | 9.2256 | 3.525 | 1.3432 | 2.3737 |  | -1.226 | -0.923 | -0.919 | 5.286 | 0 | -13.2 | 0.983 | 0.271 |  | -12.86 |  | -13.39 | -13.4 | 5.3111 | 3.672 | 21.6733 | 23.1386 | -14.6345 | -11.6544 | -11.3921 | 0.2094 | 0.1022 | -14.8695 | -12.1903 | 9.8034 | 10.4186 | 31.5218 | 10.5823 | -3.5 | -3.6 | -24.763 | -24.3084 | -2.3653 |  | 3.7489 | 3.871 | 2.2442 | 1.5386 | -104.7395 | 59.2364 | 59.3585 | -13.0459 | -137.1127 |  |  |  | 18.4123 | 8.41 | 6.5 | -9.13 | 2.67 | -18.7498 | -18.7498 | 32.1179 | 30.6351 | -6.7016 | -14.5881 | -14.5283 | 3.4316 |  |  |  | -12.9 | -13.4 | -2.84 | 18.8004 | 19.1468 | 17.3464 | 55.7431 | 56.0828 | -29.6453 | -34.5452 | -27.9987 | 2.7051 | 25.76 | 9.7 | 9.2236 | 9.4757 | -10.31 |  |  |  | 36.8692 |  | -5.2111 |  |  | -1.8188 | 1.5019 | 7.4175 | 8.912 | 1.78 | -1.53 | 8.091 | -37.9072 | -2.29 | -2.35 | 15.45 | 21.82 | -36.0909 | -17.7 |  | -41.9636 | 9.53 | -19.109 | -28.4525 | -27.9884 | -26.8125 | -29.37 | -7.963 | -69.2104 | -42.9055 |  | -6.8912 | -5.897 | 14.7065 | -2.9475 | -3.702 | -9.732 | -25.1298 | -24.7676 | 7.7767 |  | -4.11 | 0 | 3.9342 | 1.1382 | -11.1776 | -10.9639 | 8.3191 | 10.442 | -25.9614 | 4.9199 |  | 4.6369 | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 6.5308 | -18.5877 | 24.3899 | 24.4039 | -8.6925 |  | 19.4156 | -20.56 | -1.0103 | 0.2273 | 0.47 | 4.71 | -18.2694 |  | 2.956 | 0.776 |  | 15.13 | -17.5989 | -8.8761 | -2.13 | 27.7369 |  |  | -7.6911 | -8.3565 | 3.2363 |  |  | -11.3077 | -7.5595 | 5.1941 | -22.3989 | 5.1887 | 5.6693 | 135.4735 | -7.4138 | -8.8333 | -10.8884 | 1.5847 | 4.9229 | 5.0557 | 1 | -12.3227 | -8.991 | 0.42 | -5.0628 | 22.4604 | 23.0861 | 83.4391 | -14.5811 | 36.3391 | -7.1641 |  | 0 | 0 |  |  | -10.4578 | -10.3534 | -12.5327 | -12.8845 |  |  | -24.6 | -24.7 | 0.3525 | -7.68 | 85.9664 | 19.9759 | 19.8969 | -19.5 | -38.9 | -5.3 | -5.9 | -17.849 |  | -159.4849 | -6.2658 | -225.9945 | -22.6742 |  | 90.7324 | 74.9832 | 102.2809 | 147.2904 |  |  |  |  | 136.8957 | -255.3091 | 31.7303 | -19.4049 | 0.0256 |  | -7.6 | -1.033 | -1.032 | 3.2 | -2.64 | -1.8718 | -3.5142 | 2.7848 | 0.032 | -5.7 | 1.624 | 0.954 |  |  | 4.1902 | 4.7996 | 4.4831 |  | 23.6 | 6.6605 | 0.33 |  | -13.6488 | 3.0143 | -22.3325 | -11.9471 | -8.1085 | -24.5816 | 1.5733 | -16 | -0.6 | 42.9279 | -108.6317
05/11/2025 | 22:30 | 0 | 1.6406 | -6.1861 | 11.5732 | 9.7876 |  | 4.9945 |  | 12.3305 | 4.6149 |  | -17.76 | -19.8 | -4.4 |  |  | 2.7837 | -9.4922 | 5.4107 | 5.1198 | 9.2307 | 3.5913 | 2.0633 | 2.2279 |  | -1.2147 | -0.819 | -0.805 | 4.913 | -4.44 | -13.2 | 1.094 | 0.264 |  | -11.97 |  | -13.81 | -13.87 | 4.9572 | 3.7546 | 20.1662 | 21.7572 | -13.0924 | -11.3865 | -11.4703 | 1.0166 | 1.2378 | -15.5393 | -12.8601 | 11.7552 | 12.3701 | 26.851 | 12.4949 | -4.5 | -4.5 | -25.3471 | -25.0004 | -2.2117 |  | 0.8032 | 3.7203 | 2.0861 | 1.4734 | -113.4067 | 60.3961 | 60.4266 | -14.2358 | -144.8169 |  |  |  | 17.3644 | 8.41 | 6.2 | -10.13 | 2.49 | -19.2856 | -19.2856 | 33.6056 | 32.1087 | -5.8721 | -3.999 | -3.7849 | 1.7446 |  |  |  | -17.8 | -17.6 | -2.74 | 20.5741 | 20.8545 | 19.0036 | 58.3448 | 58.6556 | -29.2108 | -37.2183 | -27.6087 | 2.5992 | 24.27 | 8.99 | 8.4424 | 8.5968 | -9.68 |  |  |  | 35.0254 |  | -4.8062 |  |  | -2.0032 | 0.3799 | 6.629 | 7.4277 | 0.75 | -1.51 | 9.269 | -35.917 | -5.51 | -5.56 | 19.75 | 20.22 | -34.3818 | -17.2364 |  | -42.4636 |  | -18.7933 | -28.3615 | -27.7361 | -22.7607 | -26.2016 | -9.002 | -68.8517 | -42.2573 |  | -7.3635 | -5.3577 | 14.541 | -5.5042 | -6.0823 | 2.064 | -26.0411 | -25.9513 | 7.2176 |  | -4.11 | -1.4 | 3.5311 | -3.6054 | -11.5914 | -11.491 | 8.8252 | 9.881 | -25.9954 | 5.094 |  | 4.9221 |  |  |  | 8.7077 | 8.2054 | -18.0853 | 24.7461 | 24.5096 | -3.8238 | 9.614 | 21.4176 | -17.8 | -1.3106 | 0.2181 | 0.36 | 1.37 | -22.8939 |  | 3.121 | 0.821 |  | 14.13 | -23.5648 | -14.1738 |  | 26.2618 |  | 25.5044 | -7.3923 | -8.0588 | 2.9569 |  |  | -11.596 | -6.7947 | 4.8801 | -23.9905 | 6.085 | 5.7228 | 140.566 | -8.4017 | -9.2625 | -10.6642 |  | 4.4176 | 4.4466 |  | -13.4919 | -11.6406 | 0.84 | -8.458 | 12.8687 | 23.4587 | 90.2893 | -16.9813 | 34.8505 | -6.19 |  | 0 | 0 |  |  | -10.7105 | -10.1666 | -12.0675 | -11.6599 |  |  | -22.5 | -22.7 | 0.4587 | -8.72 | 78.8973 | 20.5601 | 20.4766 | -19.9 | -37.5 | -5.9 | -6.7 | -17.5976 | -17.4613 | -164.5994 | -5.7027 | -224.3818 | -19.1739 |  | 86.4079 | 80.5538 | 103.5827 | 142.1591 |  |  |  |  | 135.0547 | -247.688 | 30.7625 | -17.9981 | -0.2087 |  | -7.44 | -1.019 | -1.022 | 2.64 | -2.32 | -2.1183 | -4.2771 | 2.1988 | 0.9689 | -5.3 | 1.349 | 1.893 |  |  | 3.9217 | 4.519 | 3.7455 |  | 22.3 | 4.9986 | 0.26 |  | -12.4476 | 1.5669 | -23.1687 | -11.3409 | -6.4192 | -25.5895 | 0 | -14.3 | -2.2 | 35.7463 | -107.3191
05/11/2025 | 23:00 | 0 | 1.1845 | -5.6159 | 11.4977 | 7.6204 |  | 11.9141 |  | 10.8882 | 3.8669 |  | -15.54 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -13.2 | 2.7827 | -7.4656 | 4.8063 | 4.6885 | 8.3439 | 3.2891 | 1.956 | 2.2021 |  | -1.2578 | -0.894 | -0.898 | 5.006 | -4.44 | -15.4 | 1.417 | 0.256 |  | -12.32 |  | -14.52 | -14.57 | 4.1059 | 3.6682 | 16.8499 | 18.0511 | -16.533 | -11.7884 | -11.2096 | 1.1819 | 1.1687 | -9.913 | -6.9659 | 8.897 | 9.6501 | 40.1611 | 12.5703 | -4.5 | -4.5 | -26.0694 | -25.5836 | -2.04 |  | 4.0402 | 3.6439 | 1.812 | 1.3038 | -105.594 | 57.4358 | 57.4053 | -9.7077 | -146.69 |  |  |  | 15.3386 | 7.81 | 5.58 | -11.46 | 1.29 | -21.5629 | -19.1517 | 34.3675 | 33.4759 | -5.2399 | 0.4756 | 0.2668 | 4.386 |  |  |  | -21.1 | -20.9 | -2.26 | 19.6188 | 18.5678 | 17.3386 | 58.4207 | 58.3829 | -28.1286 | -37.1477 | -27.4628 | 2.4131 | 22.14 | 8.03 | 7.6611 | 7.8156 | -9.28 |  |  |  | 41.6713 |  | -4.6044 | -28.7 | -28.5 | -1.9739 | -0.561 | 4.5787 | 6.3144 | -0.2 | -0.96 | 9.5945 | -40.7223 | -7.01 | -7.12 | 22.05 | 20.34 | -37.9636 | -18.7364 |  | -42.7636 |  | -20.3872 | -30.1178 | -29.9699 | -26.8937 | -29.4613 | -9.473 | -72.5322 | -45.1625 |  | -7.4613 | -6.5509 | 16.7617 | -6.9915 | -7.2548 | -2.564 | -27.5896 | -27.3484 | 9.1593 |  | -4.86 | 0.2 | 2.8306 | -3.3793 | -11.5686 | -11.417 | 9.1147 | 11.1947 | -28.6611 | 5.0469 |  | 4.679 |  |  |  | 6.6983 | 5.3586 | -13.2291 | 25.2524 | 25.3572 | -4.52 | 0 | 21.7935 | -18.98 | -1.3106 | 0.2007 | 0.09 | 1.7 | -20.762 | 0 | 3.059 | 0.471 |  | 16.16 | -18.654 | -8.8575 |  | 28.4754 |  | 15.7414 | -2.334 | -2.4132 | 2.6368 |  |  | -11.1956 | -13.4754 | 4.7777 | -18.651 | 6.6913 | 6.1077 | 112.8288 | -5.597 | -9.0771 | 6.2644 | 1.7574 | 4.0587 | 3.9948 | 1.1936 | -12.9609 | -11.7331 | -2.51 | -5.8195 | 15.7009 | 18.6945 | 83.9958 | -16.0566 | 34.6612 | -7.759 |  | 0 | 0 |  | 16.4609 | -13.7208 | -13.7098 | -11.9264 | -11.2974 |  |  | -23.9 | -24.3 | 0.51 | -10.64 | 82.6747 | 19.146 | 19.0653 | -20.3 | -37.2 | -3.3 | -3.8 | -18.1053 | -17.9078 | -162.7147 | -3.901 | -226.965 | -24.2272 |  | 89.9397 | 77.9774 | 98.7311 | 150.683 |  |  |  |  | 136.701 | -259.8085 | 22.1621 | -11.7562 | 0.4456 |  | -7.2 | -0.837 | -0.842 | 3.04 | -2.24 | -1.7875 | -3.6606 | 1.5549 | 0.9384 | -5.4 | 1.748 | 1.575 |  |  | 5.2971 | 3.7984 | 4.6066 |  | 22.3 | 5.8253 | 0.19 |  | -12.6923 | 1.2533 | -23.074 | -11.3146 | -7.0996 | -24.539 | 0 | -13.9 | -2.7 | 35.0709 | -108.6206
05/11/2025 | 23:30 | 0 | 1.0586 | -5.5023 | 9.2483 | 7.8934 |  | 12.0896 |  | 10.8358 | 3.8189 |  | -13.32 | -22 | -4.4 | 0.828 |  | 3.0335 | -6.7822 | 4.1843 | 3.9772 | 7.386 | 2.488 | 2.056 | 2.4222 |  | -1.2092 | -1.071 | -1.059 | 5.099 | -6.66 | -13.2 | 1.584 | 0.251 |  | -13.43 |  | -14.29 | -14.33 | 2.8135 | 3.3841 | 16.458 | 18.0474 | -13.9951 | -12.1903 | -11.9163 | 1.0574 | 1.1552 | -8.9753 | -6.1621 | 11.1187 | 11.7783 | 30.3106 | 14.2431 | -5.8 | -5.7 | -26.2289 | -25.8202 | -2.2003 |  | 1.7347 | 2.9473 | 0 | 0.7139 | -117.7404 | 59.1449 | 59.1449 | -8.0117 | -159.0875 |  |  |  | 14.2907 | 8.39 | 5.73 | -12.18 | 1.68 | -20.8931 | -20.4912 | 27.5063 | 26.2787 | -5.347 | -1.1904 | -1.3581 | 2.3258 |  |  |  | -22.8 | -22.4 | -2.34 | 17.2085 | 17.3797 | 15.7076 | 62.6479 | 63.121 | -29.8605 | -39.6846 | -28.7075 | 2.2611 | 24.37 | 8.92 | 6.4111 | 6.7413 | -8.44 |  |  |  | 36.2879 |  | -4.0997 |  |  | -2.345 | -1.6831 | 4.8941 | 4.6445 | -1.41 | -1.28 | 10.7105 | -37.7946 | -8.07 | -8.22 | 22.99 | 19.43 | -36.3818 | -18.5091 |  | -41.7182 |  | -23.8728 | -32.8599 | -32.8559 | -26.1999 | -24.6653 | -7.619 | -77.3097 | -40.8297 |  | -7.8271 | -6.919 | 14.3323 | -10.1891 | -10.1171 | 19.472 | -27.404 | -27.3538 | 4.0341 | -14.37 | -4.1 | -1.4 | 2.9191 | -9.3677 | -12.3228 | -12.0837 | 9.202 | 8.3867 | -24.4979 | 5.5541 |  | 5.331 |  |  |  | 7.703 | 8.0379 | -14.7362 | 22.888 | 23.3214 | -4.2673 | 0 | 21.2808 | -18.27 | -1.3106 | 0.1916 | 0.91 | 2.32 | -21.2695 |  | 3.043 | 1.255 |  | 16.1 | -20.106 | -10.274 | -1.76 | 27.5766 |  | 16.4472 | -3.5186 | -3.6525 | 2.5118 |  |  | -10.6078 | -11.9786 | 4.6687 | -19.3135 | 6.4472 | 7.2078 | 107.2157 | -5.8937 | -8.6334 | 4.3469 | 1.6765 | 3.8609 | 3.8049 | 1.132 | -14.5788 | -13.3212 | -0.84 | -5.4483 | 18.0752 | 14.8837 | 86.5522 | -18.4666 | 33.118 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.2538 | -12.7485 | -8.0912 | -8.3289 |  |  | -24.8 | -24.7 | 0.5283 | -10.4 | 79.0714 | 19.4101 | 19.3264 | -20.4 | -36.6 | -4.6 | -5.1 | -18.1002 | -17.8503 | -163.687 | -5.6676 | -223.0752 | -23.7217 |  | 88.7849 | 78.3757 | 97.9443 | 148.7602 |  |  |  |  | 130.5317 | -255.7281 | 18.4856 | -8.4028 | 0.5164 |  | -6.16 | -0.807 | -0.814 | 1.36 | -0.32 | -1.6379 | -5.388 | 3.5172 | 2.3453 | -6.9 | 1.015 | 0 |  |  | 5.0187 | 6.2 | 6.0057 |  | 20.9 | 6.3651 | 0.03 |  | -12.5529 | 0.7591 | -23.5804 | -9.9893 | -5.184 | -26.0552 | 0 | -13.4 | -3.3 | 38.0745 | -120.3899
06/11/2025 | 00:00 | 0 | 0.903 | -5.2819 | 9.6666 | 7.9264 |  | 11.5004 |  | 10.0992 | 3.4249 |  | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.148 | -6.3971 | 4.099 | 3.8822 | 7.2912 | 2.5606 | 2.0321 | 2.3619 |  | -1.2599 | -1.243 | -1.229 | 4.938 | -6.66 | -13.2 | 1.02 | 0.247 |  | -14.53 |  | -13.96 | -14 | 1.7943 | 3.2413 | 17.4483 | 18.7973 | -11.6821 | -12.5922 | -12.812 | 0.7982 | 1.1363 | -7.6357 | -5.2244 | 12.4716 | 13.2144 | 18.5276 | 15.7136 | -5.7 | -5.7 | -26.573 | -25.9985 | -2.1764 |  | 0.2729 | 2.7075 |  | 0.9584 | -124.6986 | 61.4643 | 60.9149 | -9.9725 | -168.3105 |  |  |  | 12.2549 | 8.2 | 5.4 | -13.08 | 0.55 | -18.214 | -18.6158 | 25.3712 | 24.2162 | -4.5351 | -4.6143 | -5.0432 | 0.6689 |  |  |  | -25.4 | -24.3 | -2.45 | 13.6081 | 13.324 | 12.1338 | 65.8509 | 66.1103 | -29.267 | -41.9811 | -28.5582 | 1.939 | 24.1 | 8.59 | 6.0986 | 6.3507 | -8.2 |  |  |  | 34.4272 |  | -4.0522 | -26.3 | -26.2 | -2.3059 | -2.4311 | 4.2632 | 3.9023 | -2.01 | -1.29 | 8.928 | -35.9795 | -10.71 | -10.88 | 27.2 | 17.61 | -36.4545 | -18.3818 |  | -39.2545 | -9.7675 | -27.3809 | -34.5032 | -34.1767 | -22.2056 | -24.2164 | -7.598 | -79.0352 | -35.7977 |  | -8.0907 | -7.0075 | 10.676 | -7.0653 | -7.4593 | 12.816 | -26.1195 | -25.6958 | 2.5617 | -10.93 | -4.95 | 0.4 | 2.8934 | -3.3742 | -10.5972 | -10.508 | 8.8918 | 10.4015 | -18.9856 | 5.0444 |  | 4.7003 |  |  |  | 5.6935 | 5.3586 | -13.3965 | 20.7532 | 20.7031 | -3.2348 | 9.3039 | 19.2105 | -19.2 | -2.173 | 0.1916 | 1.39 | 2.28 | -19.6329 |  | 3.129 | 1.152 |  | 16.22 | -20.9521 | -11.3554 | -2.1 | 27.3486 |  | 16.6962 | -2.9714 | -3.122 | 2.3488 |  |  |  | -10.4515 | 4.8263 | -19.6833 | 6.9376 | 5.0585 | 101.4805 | -6.4034 | -10.0246 | 5.0269 | 1.6214 | 3.7062 | 3.6309 | 1 | -13.6465 | -13.032 | -2.51 | 0 | 28.5765 | 7.5107 | 87.7871 | -19.2182 | 32.8753 | 0 |  | 0 | 0 | 19.3421 |  | -13.902 | -13.5944 | -7.9556 | -8.1046 |  |  | -22.9 | -23.1 | 0.5814 | -10.96 | 74.6461 | 20.2493 | 20.0266 | -20 | -35.8 | -2 | -2.5 | -18.0336 | -18.0778 | -161.3743 | -14.6229 | -223.6798 | -22.2584 |  | 86.3868 | 82.602 | 95.78 | 149.0081 |  |  |  |  | 129.3087 | -260.0635 | 15.9194 | -5.0449 | 0.6336 |  | -6 | -0.946 | -0.954 | 0.96 | 0 | -2.1839 | -5.9159 | 3.2822 | 2.3148 | -5.5 | 0.793 | 1.311 |  |  | 5.0457 | 4.9599 | 5.2829 |  | 19.8 | 6.9112 | 0 |  | -12.8643 | 0.491 | -23.449 | -10.0986 | -5.5549 | -26.2661 | 0 | -11.7 | -4.2 | 49.7442 | -127.8162
MÁXIMO |  | 0 | 3.5706 | -5.2819 | 11.5732 | 10.0168 | 0 | 18.273 | 0 | 26.9595 | 11.9526 | 0 | -6.66 | -19.8 | 13.2 | 6.624 | -13.2 | 3.6435 | -6.3971 | 8.4535 | 8.4237 | 14.2726 | 4.0331 | 2.2258 | 2.6219 | 0 | -0.3805 | -0.572 | -0.52 | 5.337 | 6.66 | 4.4 | 1.584 | 0.271 | 0 | -8.11 | -10 | -6.78 | -10.19 | 5.9896 | 3.9068 | 31.3364 | 32.8232 | -4.6384 | -3.215 | -2.7751 | 1.3987 | 1.4797 | -7.6357 | -5.2244 | 17.021 | 17.9274 | 80.8422 | 19.0168 | -2.8 | -2.7 | -20.1701 | -19.7634 | -1.0132 | 0 | 10.7047 | 7.8173 | 5.8969 | 4.0416 | -85.7265 | 87.3134 | 88.229 | -4.2152 | -89.5679 | 0 | 0 | 0 | 36.8545 | 10.29 | 10.7 | 5.92 | 12.94 | -18.214 | -18.6158 | 46.8788 | 45.8102 | -3.8666 | 11.1776 | 10.8688 | 10.5921 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -4.6 | 3.07 | 34.4068 | 34.3991 | 32.4602 | 79.2149 | 79.3074 | -25.0724 | -30.2706 | -21.2812 | 4.5786 | 36.36 | 15.18 | 15.9424 | 15.7257 | -6.28 | 0 | 0 | 0 | 41.6713 | 0 | -3.0129 | -24.4 | -26.2 | 0.2692 | 10.2913 | 16.4073 | 22.0859 | 11.19 | -0.96 | 14.105 | -14.3308 | -2.29 | 0 | 38.85 | 30.2 | -16.1636 | -8.0091 | -35.7874 | -30.8364 | 39.3274 | 11.5385 | 1.4101 | 1.6838 | -8.1143 | -11.1402 | -6.629 | -26.3335 | -22.8779 | 0 | -4.7619 | -3.6016 | 24.4465 | 0.0664 | -0.5399 | 53.268 | -21.3345 | -21.1902 | 12.796 | 6.66 | -3.44 | 13.3 | 7.9534 | 4.7965 | -7.1968 | -7.2476 | 9.8656 | 14.1073 | -9.6261 | 5.8252 | 0 | 5.5254 | 3.8645 | 4.0213 | 3.0359 | 20.7646 | 20.4297 | -0.5024 | 34.3284 | 34.0893 | 5.1231 | 16.6887 | 26.6764 | -12.81 | 0.8995 | 0.2895 | 2.12 | 5.44 | -11.0688 | 2.5898 | 3.574 | 3.193 | 6.6707 | 19.52 | -9.1035 | -2.2488 | -1.04 | 33.3196 | 0 | 28.3782 | -1.3136 | -1.393 | 3.9625 | 0.0585 | 0 | -9.1862 | -6.7947 | 7.5121 | -16.6748 | 15.3206 | 15.9913 | 170.7188 | -3.3809 | -6.2131 | 7.3325 | 3.7665 | 6.798 | 6.8435 | 3.2025 | 2.8201 | 4.7473 | 4.61 | 8.7665 | 59.5389 | 51.372 | 109.7771 | -12.0577 | 38.868 | 0 | 6.7961 | 0 | 0 | 24.7145 | 23.9177 | -2.4266 | -1.7784 | 2.5837 | 2.33 | 17.76 | 17.75 | -14.8 | -14.4 | 3.0588 | 12.8 | 89.5051 | 28.4741 | 28.3778 | -11.5 | -26.4 | 0.9 | 0.4 | -16.9706 | -16.9857 | -133.6002 | 6.052 | -209.3534 | -6.5269 | 0 | 90.7324 | 101.5641 | 105.6041 | 158.397 | 11.786 | 0 | 0 | 35.906 | 143.5776 | -232.0035 | 58.6212 | 20.0729 | 0.8679 | 6.262 | -3.84 | 0.014 | 0.013 | 9.44 | 1.84 | -1.0885 | 3.0198 | 8.7327 | 8.3818 | -4.5 | 4.315 | 4.025 | 2.8324 | 3.208 | 6.2744 | 6.2 | 6.0057 | 0 | 34.7 | 9.1008 | 1.29 | 0 | -8.5524 | 3.7594 | -19.5233 | -5.41 | -3.0667 | -20.8091 | 3.1127 | -3.3 | 12.3 | 65.6045 | -72.5101
MÍNIMO |  | 0 | 0.903 | -8.8921 | 2.4057 | 3.4904 | 0 | 4.9945 | 0 | 8.2708 | 2.4519 | 0 | -28.86 | -35.2 | -4.4 | 0 | -26.4 | 0.8303 | -12.5636 | 2.7017 | 2.5914 | 4.9123 | 1.226 | -1.7183 | 0.8565 | 0 | -1.3402 | -1.452 | -1.423 | 3.993 | -13.32 | -15.4 | -1.008 | 0.229 | 0 | -17.29 | -10 | -15.06 | -15.23 | 1.2976 | 2.3907 | 14.8721 | 16.3192 | -18.5122 | -17.0128 | -16.6038 | -2.0443 | -1.9388 | -15.5393 | -12.8601 | 5.4377 | 5.908 | -1.1714 | 8.0732 | -7.5 | -7.5 | -30.8073 | -30.1863 | -2.7915 | 0 | -8.8425 | -0.502 | 0 | -0.2349 | -151.3718 | 57.4358 | 57.4053 | -57.5888 | -168.3105 | 0 | 0 | 0 | 7.6743 | 6.48 | 3.92 | -15.8 | -2.22 | -31.4757 | -31.0739 | 22.7625 | 21.6632 | -11.7559 | -16.9224 | -16.7202 | -9.05 | 0 | 0 | 0 | -38.6 | -36.4 | -3.41 | 11.463 | 11.8611 | 9.5457 | 48.6818 | 48.4793 | -30.6203 | -54.2103 | -28.7075 | 1.939 | 20.85 | 7.36 | 3.9111 | 4.2023 | -13.56 | 0 | 0 | 0 | 13.2865 | 0 | -7.2017 | -41.9 | -42.3 | -2.887 | -3.9272 | 4.2632 | 1.6757 | -3.6 | -4.39 | 6.2465 | -40.7223 | -35.78 | -13.69 | 15.45 | 13.53 | -37.9636 | -18.7364 | -35.7874 | -51.1636 | -10.5353 | -27.3809 | -34.5032 | -34.1767 | -28.3877 | -32.449 | -11.71 | -92.0289 | -58.269 | 0 | -15.442 | -14.0906 | 0 | -16.9223 | -16.1016 | -12.292 | -36.5255 | -36.4728 | -6.2289 | -14.37 | -13.34 | -10.8 | 2.8306 | -26.3295 | -12.3228 | -12.0837 | 3.8503 | -4.107 | -28.6611 | 3.6679 | 0 | 3.5336 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.3586 | -28.635 | 12.1684 | 12.0047 | -15.2836 | 0 | 10.2016 | -23.35 | -3.1069 | 0.1476 | -1.07 | 0.72 | -26.5387 | 0 | 2.431 | -0.026 | 2.7492 | -2.56 | -30.3734 | -21.6503 | -8.01 | 8.7385 | 0 | 13.2915 | -10.4887 | -11.2667 | 1.7929 | 0.0255 | 0 | -16.5091 | -24.5659 | 1.6727 | -23.9905 | 3.9142 | 4.1057 | 97.7339 | -8.4017 | -11.1726 | -15.6013 | 0.4181 | 3.7062 | 3.5992 | 0 | -22.6402 | -20.7868 | -14.25 | -10.4728 | -18.6166 | -12.9221 | 64.3027 | -40.5753 | 10.7646 | -8.9435 | 0 | -20.8467 | -12.0694 | 16.603 | 6.1534 | -17.6539 | -17.5001 | -25.6965 | -25.592 | 2.74 | 2.95 | -27 | -26.8 | 0.0705 | -10.96 | 55.6736 | 11.085 | 10.7589 | -20.4 | -45.6 | -13.5 | -14.1 | -18.3331 | -18.3607 | -182.4978 | -21.5926 | -231.9825 | -28.9383 | 0 | 69.5338 | 74.9832 | 72.7197 | 125.797 | -7.2371 | 0 | 0 | 19.2818 | 94.7152 | -270.4414 | -15.954 | -40.3827 | -2.3426 | 0.787 | -12 | -1.668 | -1.681 | -1.04 | -8.48 | -4.1559 | -7.5273 | -0.4379 | -9.7856 | -9.6 | -0.989 | -1.255 | 0 | 0 | -3.8698 | 2.9456 | 2.7295 | 0 | 10.6 | 0.0506 | -0.12 | 0 | -18.4289 | -1.7511 | -25.9307 | -16.1406 | -9.1478 | -29.8476 | 0 | -26.9 | -11.9 | 9.8652 | -159.1989
PROMEDIO |  | 0 | 2.1912 | -7.0872 | 5.9486 | 8.848 | 0 | 11.1978 | 0 | 16.3246 | 6.5784 | 0 | -19.2715 | -27.3263 | 5.2516 | 3.4539 | -19.8647 | 2.6546 | -9.5669 | 5.7085 | 5.6205 | 9.8222 | 2.8604 | 0.49078 | 2.1462 | 0 | -0.93366 | -0.95135 | -0.93704 | 4.7189 | -2.1728 | -6.0634 | 0.43304 | 0.24973 | 0 | -11.866 | -10 | -12.0265 | -13.734 | 4.0551 | 3.2379 | 22.7305 | 24.3227 | -11.8172 | -10.7474 | -10.4094 | 0.4645 | 0.59989 | -11.9698 | -9.2376 | 12.4466 | 13.1615 | 37.041 | 13.0014 | -5.0938 | -5.0896 | -25.5224 | -24.8983 | -2.0485 | 0 | 1.8415 | 3.9655 | 3.733 | 2.006 | -125.864 | 71.2734 | 71.3421 | -27.5911 | -125.6322 | 0 | 0 | 0 | 21.1569 | 8.6713 | 7.426 | -5.4731 | 4.1658 | -23.6476 | -23.3881 | 34.0927 | 32.714 | -8.0529 | -2.7407 | -2.7731 | 1.9193 | 0 | 0 | 0 | -17.4125 | -17.3354 | -0.75042 | 22.4384 | 22.6281 | 20.9041 | 63.0297 | 63.236 | -28.2263 | -45.1892 | -26.041 | 3.3722 | 28.1402 | 10.9681 | 10.4346 | 10.5601 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 23.9847 | 0 | -5.314 | -33.9192 | -35.0045 | -1.4813 | 3.5298 | 10.6113 | 12.105 | 4.0862 | -2.9108 | 10.4341 | -24.431 | -19.709 | -5.9319 | 30.7794 | 22.445 | -23.633 | -11.8886 | -35.7874 | -41.6475 | 21.8747 | -5.8949 | -15.1847 | -14.7647 | -19.1384 | -21.8792 | -9.0671 | -59.7796 | -43.3431 | 0 | -10.3314 | -9.2929 | 11.9586 | -6.4474 | -6.5757 | 19.4097 | -28.9737 | -28.6934 | 3.5973 | -0.032222 | -8.9824 | 0.1625 | 5.2278 | -11.8244 | -9.6275 | -9.5955 | 6.8853 | 4.6067 | -19.1371 | 4.8878 | 0 | 4.6075 | 1.4115 | 1.5593 | 0.69017 | 12.3778 | 12.1406 | -15.6746 | 24.4144 | 24.4458 | -4.0194 | 10.2835 | 20.5293 | -18.7694 | -1.1497 | 0.20985 | 0.61813 | 2.9119 | -20.2842 | 1.3155 | 3.0506 | 1.3934 | 4.4396 | 14.2046 | -22.2369 | -13.5366 | -2.5368 | 26.6992 | 0 | 21.7989 | -6.4663 | -6.8731 | 2.6908 | 0.0375 | 0 | -11.6458 | -15.5341 | 4.5589 | -20.1051 | 5.9368 | 6.0043 | 132.3953 | -5.7686 | -8.4032 | -5.8587 | 1.8781 | 5.3347 | 5.3524 | 1.2303 | -11.1109 | -9.4009 | -7.1671 | 0.9595 | 17.5512 | 23.0998 | 82.7872 | -25.259 | 26.0031 | -6.3187 | 3.5588 | -2.9139 | -2.5012 | 20.6022 | 18.2302 | -10.6461 | -10.2353 | -11.3464 | -11.3253 | 11.8194 | 11.7642 | -21.3813 | -21.5292 | 1.197 | -3.075 | 71.4007 | 21.9063 | 21.8547 | -16.313 | -35.1146 | -6.0167 | -6.5438 | -17.8604 | -17.8237 | -159.2644 | -5.4477 | -223.7724 | -21.7947 | 0 | 79.7402 | 88.7933 | 87.2879 | 141.6638 | 1.9873 | 0 | 0 | 28.0086 | 118.1673 | -252.5024 | 11.4177 | -3.6294 | -0.74566 | 3.9161 | -7.905 | -0.88742 | -0.8935 | 3.3283 | -1.91 | -2.4477 | -3.9748 | 2.985 | 2.0292 | -7.0104 | 1.4228 | 1.1926 | 2.3402 | 2.5953 | 4.1533 | 4.0753 | 3.9415 | 0 | 20.1396 | 5.783 | 0.59188 | 0 | -13.6759 | 1.7377 | -22.7835 | -11.5698 | -6.6127 | -25.2869 | 1.0126 | -12.2458 | -3.9562 | 36.5955 | -111.9791
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/11/2025 | 00:30 | 0 | 35.39 | 34.1596 | 34.6678 | 332.6949 | 436.9123 | 115.13 | 116.4584 | 302.9943 | 233.4243 | 768.007
05/11/2025 | 01:00 | 0 | 35.39 | 33.3558 | 33.4576 | 312.0091 | 414.2125 | 113.1764 | 112.9445 | 300.6537 | 229.7487 | 756.5233
05/11/2025 | 01:30 | 0 | 35.39 | 32.4181 | 32.996 | 297.0845 | 397.8886 | 113.1374 | 113.8675 | 299.1389 | 228.3939 | 754.5377
05/11/2025 | 02:00 | 0 | 35.39 | 32.4181 | 32.2548 | 293.9356 | 393.9985 | 113.2281 | 115.8156 | 294.7914 | 223.4013 | 747.2364
05/11/2025 | 02:30 | 0 | 35.39 | 31.6144 | 32.1527 | 288.9981 | 388.1552 | 113.5043 | 112.7585 | 289.4728 | 220.1045 | 735.8401
05/11/2025 | 03:00 | 0 | 35.39 | 31.7483 | 31.9395 | 292.848 | 391.9258 | 113.8876 | 114.3401 | 294.5951 | 225.9673 | 748.7901
05/11/2025 | 03:30 | 0 | 35.39 | 33.6237 | 33.4968 | 296.353 | 398.8635 | 113.862 | 114.6977 | 288.0638 | 222.8378 | 739.4613
05/11/2025 | 04:00 | 0 | 35.39 | 32.954 | 33.1911 | 288.1107 | 389.6458 | 116.4527 | 116.7339 | 300.8783 | 225.7911 | 759.856
05/11/2025 | 04:30 | 0 | 35.39 | 34.2935 | 35.5084 | 309.6779 | 414.8698 | 121.4329 | 122.5455 | 309.5019 | 238.2091 | 791.6894
05/11/2025 | 05:00 | 0 | 35.39 | 35.0973 | 35.4486 | 315.9776 | 421.9135 | 119.1865 | 119.0424 | 319.4931 | 239.0143 | 796.7363
05/11/2025 | 05:30 | 0 | 35.39 | 39.518 | 40.0316 | 349.1982 | 464.1378 | 117.2062 | 118.5247 | 318.3294 | 234.7671 | 788.8274
05/11/2025 | 06:00 | 0 | 35.39 | 42.733 | 42.9165 | 368.1276 | 489.1671 | 114.9754 | 117.0393 | 291.9496 | 218.8635 | 742.8278
05/11/2025 | 06:30 | 0 | 35.39 | 41.7953 | 42.1724 | 384.9506 | 504.3083 | 104.3893 | 103.4763 | 241.7172 | 179.0326 | 628.6154
05/11/2025 | 07:00 | 0 | 35.39 | 39.6519 | 39.4431 | 389.3665 | 503.8515 | 89.2851 | 90.3011 | 178.339 | 133.1357 | 491.0609
05/11/2025 | 07:30 | 0 | 35.39 | 40.8575 | 40.2482 | 400.6111 | 517.1068 | 89.0037 | 90.6865 | 179.7221 | 125.0491 | 484.4614
05/11/2025 | 08:00 | 0 | 37.75 | 41.3934 | 41.4495 | 419.5685 | 540.1614 | 91.4676 | 90.2556 | 178.0312 | 131.0651 | 490.8195
05/11/2025 | 08:30 | 0 | 42.24 | 43.9386 | 43.9715 | 444.4946 | 574.6447 | 89.9081 | 90.92 | 166.3528 | 118.3082 | 465.4891
05/11/2025 | 09:00 | 0 | 47.8 | 47.1536 | 46.6082 | 458.4887 | 600.0505 | 94.8582 | 94.7107 | 178.1169 | 132.1411 | 499.8269
05/11/2025 | 09:30 | 0 | 59.98 | 51.1724 | 50.759 | 476.9615 | 638.8729 | 109.2098 | 110.5762 | 230.0215 | 160.7007 | 610.5082
05/11/2025 | 10:00 | 0 | 49.83 | 45.6801 | 45.044 | 449.8469 | 590.401 | 99.6784 | 100.5247 | 233.1843 | 161.4461 | 594.8335
05/11/2025 | 10:30 | 0 | 49.55 | 44.0726 | 44.792 | 448.3437 | 586.7583 | 104.4718 | 103.1969 | 246.6042 | 170.8667 | 625.1396
05/11/2025 | 11:00 | 0 | 49.53 | 44.0726 | 44.7385 | 447.5679 | 585.909 | 109.3856 | 109.5981 | 273.1861 | 187.0805 | 679.2503
05/11/2025 | 11:30 | 0 | 49.55 | 44.4744 | 44.1934 | 463.5811 | 601.7989 | 95.7059 | 97.5789 | 230.1554 | 159.9431 | 583.3833
05/11/2025 | 12:00 | 0 | 48.33 | 44.2065 | 43.4609 | 456.937 | 592.9344 | 91.4831 | 93.135 | 204.5056 | 141.6048 | 530.7285
05/11/2025 | 12:30 | 0 | 48.62 | 44.7424 | 43.8939 | 443.0594 | 580.3157 | 95.8608 | 97.4491 | 234.1564 | 164.3826 | 591.8489
05/11/2025 | 13:00 | 0 | 46.29 | 43.8046 | 43.3974 | 420.9595 | 554.4515 | 97.5276 | 98.0935 | 230.075 | 167.7193 | 593.4154
05/11/2025 | 13:30 | 0 | 45.14 | 41.7953 | 41.418 | 413.9346 | 542.2879 | 97.2099 | 97.3553 | 237.2075 | 168.1883 | 599.961
05/11/2025 | 14:00 | 0 | 37.92 | 39.25 | 39.6695 | 445.4426 | 562.2821 | 95.19 | 96.7548 | 236.2221 | 170.3033 | 598.4702
05/11/2025 | 14:30 | 0 | 41.25 | 41.5273 | 41.6363 | 458.976 | 583.3896 | 92.7229 | 93.6113 | 219.4781 | 157.4852 | 563.2975
05/11/2025 | 15:00 | 0 | 51.31 | 45.5461 | 44.3531 | 435.0156 | 576.2248 | 97.644 | 97.9783 | 231.1371 | 162.5821 | 589.3415
05/11/2025 | 15:30 | 0 | 47.55 | 43.4028 | 43.1812 | 436.6667 | 570.8007 | 103.7266 | 104.4625 | 273.867 | 195.0029 | 677.059
05/11/2025 | 16:00 | 0 | 45.84 | 42.4651 | 41.5217 | 431.6566 | 561.4834 | 99.4827 | 100.565 | 244.8098 | 175.0419 | 619.8994
05/11/2025 | 16:30 | 0 | 48.53 | 43.8046 | 43.975 | 433.1533 | 569.4629 | 106.1324 | 105.1747 | 283.295 | 197.8623 | 692.4644
05/11/2025 | 17:00 | 0 | 48.62 | 44.8763 | 44.5837 | 415.9034 | 553.9834 | 119.6734 | 118.669 | 348.9228 | 252.5299 | 839.7951
05/11/2025 | 17:30 | 0 | 46.79 | 43.1349 | 42.7537 | 396.5336 | 529.2122 | 124.0877 | 124.3018 | 374.977 | 270.5282 | 893.8947
05/11/2025 | 18:00 | 0 | 37.24 | 39.1161 | 39.7083 | 403.9738 | 520.0382 | 135.2022 | 134.5439 | 446.8314 | 320.4842 | 1037.0617
05/11/2025 | 18:30 | 0 | 45.96 | 44.7424 | 44.9805 | 455.6584 | 591.3413 | 134.6179 | 134.8748 | 430.312 | 309.4069 | 1009.2116
05/11/2025 | 19:00 | 0 | 51.44 | 48.6272 | 48.6845 | 485.8568 | 634.6085 | 132.7626 | 134.2104 | 417.2298 | 303.1159 | 987.3187
05/11/2025 | 19:30 | 0 | 50.52 | 48.3593 | 49.1154 | 492.2112 | 640.2059 | 131.8703 | 133.4807 | 410.0392 | 293.3644 | 968.7546
05/11/2025 | 20:00 | 0 | 52.21 | 48.2253 | 48.5551 | 478.4266 | 627.417 | 136.4678 | 137.5555 | 411.6734 | 295.1075 | 980.8042
05/11/2025 | 20:30 | 0 | 51.39 | 47.9574 | 48.7883 | 473.8782 | 622.0139 | 132.3426 | 132.5499 | 403.8246 | 296.8392 | 965.5563
05/11/2025 | 21:00 | 0 | 48.13 | 45.6801 | 45.6882 | 475.3633 | 614.8616 | 131.8947 | 131.9678 | 404.1767 | 297.7649 | 965.8041
05/11/2025 | 21:30 | 0 | 47.58 | 45.1442 | 45.8354 | 470.2147 | 608.7743 | 131.3916 | 130.3896 | 397.0182 | 286.5392 | 945.3386
05/11/2025 | 22:00 | 0 | 43.43 | 41.6613 | 41.7803 | 450.301 | 577.1726 | 129.3454 | 128.4772 | 391.6992 | 289.8152 | 939.337
05/11/2025 | 22:30 | 0 | 46.31 | 42.1971 | 41.5419 | 416.422 | 546.471 | 123.3244 | 123.4945 | 381.071 | 280.8783 | 908.7682
05/11/2025 | 23:00 | 0 | 38.92 | 38.8482 | 38.7117 | 470.6751 | 587.155 | 122.7091 | 124.0145 | 374.5137 | 276.5564 | 897.7937
05/11/2025 | 23:30 | 0 | 33.13 | 36.035 | 35.5145 | 423.1473 | 527.8268 | 117.5649 | 119.5578 | 363.711 | 269.1205 | 869.9542
06/11/2025 | 00:00 | 0 | 28.01 | 32.82 | 32.8672 | 388.4734 | 482.1706 | 117.2934 | 119.1141 | 362.3978 | 265.2108 | 864.0161
MÁXIMO |  | 0 | -28.01 | -31.6144 | -31.9395 | -288.1107 |  | 136.4678 | 137.5555 | 446.8314 | 320.4842
MÍNIMO |  | 0 | -59.98 | -51.1724 | -50.759 | -492.2112 |  | 89.0037 | 90.2556 | 166.3528 | 118.3082
PROMEDIO |  | 0 | -42.6571 | -41.1701 | -41.1895 | -408.3674 |  | 111.6681 | 112.2578 | 297.0509 | 216.8068
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/11/2025 | 00:30 | 507.363 | 517.2452 | 518.7306 | 519.8493 | 521.2854 | 519.0435 | 518.9001 | 512.295 | 506.9865 | 485.871 | 513.5445 | 497.8643 | 229.2356 | 225.6267 | 227.3157 | 224.2268 | 221.6168 | 223.0332 | 229.2 | 0 | 227.6 | 140.444 | 141.3148 | 138.9645 | 140.074 | 137.103 | 0 | 143.2297 | 128.0703 | 140.942
05/11/2025 | 01:00 | 507.8351 | 518.4006 | 518.7306 | 520.0024 | 521.4218 | 518.0623 | 518.8196 | 511.2755 | 506.7794 | 487.3019 | 514.0588 | 497.7232 | 229.1115 | 225.8489 | 227.3766 | 224.2461 | 221.8457 | 223.8248 | 229.8 | 0 | 228.2 | 140.6005 | 141.8772 | 138.9645 | 140.5842 | 137.034 | 0 | 143.3029 | 128.2119 | 140.942
05/11/2025 | 01:30 | 507.7827 | 518.4006 | 518.7306 | 520.5756 | 520.7539 | 519.09 | 518.877 | 511.5697 | 506.0702 | 487.2861 | 512.8136 | 497.8874 | 228.7974 | 226.0683 | 227.3234 | 224.4583 | 221.6759 | 223.4046 | 229.8 | 0 | 227.4 | 140.0419 | 139.7699 | 138.9645 | 140.0465 | 136.9788 | 0 | 141.3561 | 128.3047 | 140.8603
05/11/2025 | 02:00 | 507.8875 | 518.9783 | 518.7306 | 521.3291 | 522.7087 | 520.011 | 518.877 | 512.2291 | 508.5263 | 488.0748 | 513.9248 | 499.38 | 228.9801 | 226.1772 | 227.5277 | 224.6125 | 222.1041 | 223.7126 | 231.1 | 0 | 228.3 | 140.8712 | 140.8669 | 139.3121 | 140.2643 | 137.2686 | 0 | 142.3515 | 127.46 | 141.3096
05/11/2025 | 02:30 | 508.045 | 520.1336 | 518.7306 | 522.2061 | 523.426 | 520.0919 | 518.877 | 512.9075 | 508.6105 | 488.9184 | 515.063 | 500.1295 | 228.8384 | 226.5406 | 227.5636 | 225.0079 | 222.3994 | 223.9286 | 229.8 | 0 | 228.7 | 140.6246 | 140.6616 | 139.364 | 140.3474 | 137.241 | 0 | 142.1465 | 127.792 | 141.3504
05/11/2025 | 03:00 | 508.517 | 520.3437 | 518.7306 | 523.3254 | 524.368 | 522.2397 | 518.877 | 513.0795 | 507.4055 | 487.8104 | 513.5514 | 498.6461 | 229.2951 | 226.6422 | 227.5334 | 225.3349 | 222.0007 | 223.8348 | 230.5 | 0 | 228.1 | 140.9314 | 140.1444 | 139.2135 | 140.3411 | 137.0892 | 0 | 141.8391 | 127.8848 | 141.3504
05/11/2025 | 03:30 | 508.045 | 520.6063 | 518.7306 | 524.0941 | 524.8276 | 522.6078 | 518.877 | 513.0358 | 510.0929 | 490.2328 | 515.8932 | 499.9435 | 229.2226 | 226.8694 | 227.7231 | 225.6847 | 223.0122 | 224.1752 | 230.5 | 0 | 228.6 | 141.0961 | 141.4966 | 139.5612 | 140.2899 | 136.965 | 0 | 142.4686 | 127.9776 | 141.33
05/11/2025 | 04:00 | 508.2548 | 519.6609 | 518.7306 | 522.8981 | 523.4598 | 522.1877 | 518.877 | 512.7967 | 508.285 | 488.2828 | 514.0955 | 498.4713 | 228.955 | 226.5651 | 227.7984 | 225.3423 | 222.6578 | 223.653 | 230.5 | 0 | 227.7 | 141.0504 | 140.624 | 139.0631 | 140.0486 | 137.172 | 0 | 141.9709 | 128.0264 | 141.6772
05/11/2025 | 04:30 | 507.8351 | 520.6063 | 518.7306 | 522.458 | 523.269 | 521.1477 | 518.877 | 511.8908 | 507.3215 | 487.4776 | 514.5659 | 500.0536 | 229.3111 | 226.435 | 227.5584 | 225.1577 | 222.5766 | 224.0116 | 230.5 | 0 | 228.5 | 140.263 | 140.3533 | 139.2654 | 141.007 | 137.1858 | 0 | 141.927 | 127.7432 | 142.1265
05/11/2025 | 05:00 | 507.5204 | 519.0308 | 518.7306 | 522.0403 | 522.8443 | 520.1876 | 518.877 | 511.4852 | 504.7248 | 485.6256 | 511.8567 | 495.223 | 228.6801 | 226.3229 | 227.5105 | 225.0537 | 222.5914 | 222.8625 | 228.6 | 0 | 226.3 | 140.2455 | 141.1948 | 138.4665 | 139.5307 | 136.5786 | 0 | 142.7467 | 127.9776 | 140.554
05/11/2025 | 05:30 | 507.363 | 517.0876 | 518.7306 | 519.2205 | 520.8661 | 518.3661 | 518.877 | 510.2191 | 503.6966 | 484.2482 | 510.1213 | 494.093 | 228.235 | 225.3677 | 226.9504 | 223.8375 | 221.4101 | 222.2127 | 228 | 0 | 225.2 | 139.2487 | 140.0822 | 138.5183 | 139.0456 | 136.551 | 0 | 141.8684 | 127.5088 | 140.1455
05/11/2025 | 06:00 | 506.7335 | 516.4574 | 518.7306 | 521.2581 | 522.7337 | 521.1899 | 518.877 | 511.9969 | 506.3988 | 487.2759 | 514.0588 | 496.9793 | 227.9592 | 225.1482 | 226.5004 | 225.0388 | 222.4437 | 223.5953 | 229.3 | 0 | 226.4 | 140.8982 | 140.8543 | 139.115 | 140.1826 | 136.9098 | 0 | 142.7613 | 127.8359 | 141.3504
05/11/2025 | 06:30 | 505.9991 | 513.5164 | 518.7306 | 517.7736 | 519.4145 | 517.5377 | 518.877 | 510.7435 | 507.2701 | 487.0887 | 513.1845 | 498.3189 | 227.5754 | 223.5445 | 225.0341 | 223.5309 | 220.694 | 223.0757 | 229.3 | 0 | 226.3 | 140.4906 | 139.5058 | 139.0164 | 139.9205 | 136.413 | 0 | 141.1073 | 129.0079 | 140.942
05/11/2025 | 07:00 | 505.7368 | 512.9912 | 518.7306 | 517.4744 | 518.8182 | 516.7374 | 518.877 | 512.16 | 509.1995 | 489.6232 | 516.0482 | 500.3038 | 227.351 | 223.2389 | 224.6657 | 223.2216 | 220.3248 | 223.5457 | 229.9 | 0 | 226.8 | 140.1299 | 140.1034 | 139.0631 | 140.4719 | 136.3302 | 0 | 141.5171 | 129.1495 | 141.3504
05/11/2025 | 07:30 | 504.5303 | 510.733 | 518.7306 | 513.097 | 515.2726 | 513.411 | 518.877 | 509.6002 | 504.6499 | 485.3691 | 511.5011 | 495.5235 | 227.3037 | 222.1662 | 223.479 | 221.5559 | 218.4865 | 222.6044 | 228 | 0 | 225 | 140.2787 | 140.0286 | 138.2174 | 139.9749 | 135.723 | 0 | 141.1805 | 128.0264 | 140.942
05/11/2025 | 08:00 | 503.9533 | 508.6848 | 518.7306 | 512.1434 | 513.5381 | 513.4237 | 518.877 | 508.5124 | 505.4865 | 485.5663 | 512.754 | 495.9372 | 226.7325 | 221.6611 | 223.2219 | 220.8991 | 218.2355 | 222.0448 | 228 | 0 | 224.9 | 140.3538 | 140.452 | 139.2654 | 140.4995 | 135.516 | 0 | 140.9463 | 128.0703 | 141.33
05/11/2025 | 08:30 | 502.0124 | 501.7525 | 518.7306 | 508.8519 | 510.9265 | 510.6492 | 518.877 | 506.1888 | 504.7136 | 485.2136 | 510.9812 | 495.184 | 225.7616 | 221.9091 | 221.8215 | 219.2455 | 216.2791 | 221.977 | 228 | 0 | 224.1 | 140.3481 | 139.8349 | 138.9645 | 140.1684 | 135.033 | 0 | 140.7852 | 125.7753 | 140.554
05/11/2025 | 09:00 | 503.9008 | 510.1028 | 518.7306 | 509.8786 | 511.1126 | 511.1081 | 518.877 | 506.2841 | 503.2023 | 483.7849 | 510.6963 | 494.4308 | 226.1517 | 224.8729 | 222.7196 | 219.0781 | 215.7992 | 222.0247 | 227.4 | 0 | 223.8 | 141.0791 | 140.7387 | 138.4665 | 140.3259 | 134.688 | 0 | 142.0733 | 125.2138 | 141.7385
05/11/2025 | 09:30 | 503.4287 | 508.6323 | 518.7306 | 508.4531 | 511.4841 | 510.9731 | 518.877 | 508.9791 | 504.918 | 484.0996 | 512.0765 | 494.9505 | 225.9841 | 224.5414 | 222.7119 | 217.9083 | 215.5113 | 222.1206 | 227.4 | 0 | 223.7 | 142.7288 | 141.35 | 138.4665 | 141.3257 | 134.757 | 0 | 142.249 | 124.2274 | 143.3314
05/11/2025 | 10:00 | 503.691 | 509.7876 | 518.7306 | 507.9098 | 510.458 | 509.3976 | 518.877 | 508.1151 | 504.9445 | 483.7975 | 511.0107 | 494.7135 | 225.7872 | 224.8664 | 222.6958 | 217.8633 | 214.9945 | 221.8491 | 227.4 | 0 | 223.4 | 142.4384 | 141.6069 | 138.1189 | 140.7701 | 135.0468 | 0 | 142.0294 | 123.3387 | 142.5962
05/11/2025 | 10:30 | 503.5861 | 509.1574 | 518.7306 | 508.6599 | 510.315 | 509.4798 | 518.877 | 508.4918 | 503.5781 | 482.7502 | 509.3927 | 493.6929 | 225.5179 | 224.2817 | 221.9523 | 217.5895 | 214.7878 | 221.7101 | 227.3 | 0 | 223 | 142.1046 | 141.139 | 139.3121 | 140.512 | 135.033 | 0 | 141.883 | 126.1513 | 142.923
05/11/2025 | 11:00 | 502.8517 | 508.3697 | 518.7306 | 506.8015 | 508.7952 | 507.6814 | 518.877 | 506.8358 | 503.0797 | 481.6287 | 509.4229 | 493.0466 | 225.0826 | 223.9927 | 221.829 | 216.7765 | 214.3079 | 221.3438 | 226.7 | 0 | 222.2 | 142.1046 | 140.9437 | 139.0631 | 140.6167 | 134.3292 | 0 | 141.6196 | 125.7265 | 142.923
05/11/2025 | 11:30 | 503.0615 | 506.6891 | 518.7306 | 503.901 | 505.2048 | 505.3602 | 518.877 | 504.3789 | 503.0161 | 482.5577 | 510.5969 | 493.7829 | 225.2538 | 223.3275 | 221.6545 | 216.9572 | 213.5548 | 221.2773 | 226.1 | 0 | 222.3 | 142.1046 | 140.2621 | 139.0164 | 139.5431 | 134.2878 | 0 | 141.6196 | 125.1161 | 141.33
05/11/2025 | 12:00 | 503.0615 | 507.5819 | 518.7306 | 504.7626 | 506.3364 | 507.0238 | 518.877 | 506.4258 | 503.4583 | 483.0719 | 509.9663 | 493.8169 | 225.3274 | 223.4051 | 221.3986 | 217.2667 | 214.7065 | 221.3886 | 226.7 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.644 | 139.4626 | 139.8747 | 134.7432 | 0 | 141.7367 | 125.7753 | 141.33
05/11/2025 | 12:30 | 503.2713 | 509.21 | 518.7306 | 506.9156 | 508.0536 | 508.0587 | 518.877 | 507.5058 | 503.5659 | 483.7693 | 510.3072 | 494.1734 | 225.3237 | 224.4061 | 221.987 | 217.933 | 215.4301 | 221.6854 | 227.2 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.3591 | 139.7116 | 140.3707 | 135.3228 | 0 | 141.5757 | 126.4296 | 141.718
05/11/2025 | 13:00 | 504.2155 | 511.1531 | 518.7306 | 509.0729 | 510.3979 | 509.1155 | 518.877 | 509.0476 | 504.0982 | 483.4656 | 510.9482 | 493.9344 | 225.3344 | 225.3899 | 222.584 | 218.8897 | 216.1831 | 221.8205 | 227.3 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.8618 | 139.8621 | 140.0202 | 135.4056 | 0 | 141.9709 | 127.0889 | 141.718
05/11/2025 | 13:30 | 504.7401 | 512.7287 | 518.7306 | 510.3326 | 511.7375 | 511.2369 | 518.877 | 509.6689 | 505.0207 | 483.8502 | 511.8592 | 495.1996 | 225.2148 | 225.9703 | 223.2678 | 219.6869 | 216.6482 | 221.97 | 227.3 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 141.2592 | 140.0592 | 139.9621 | 134.964 | 0 | 142.2783 | 126.5713 | 141.33
05/11/2025 | 14:00 | 504.4778 | 511.0481 | 518.7306 | 509.0023 | 510.1088 | 509.5161 | 518.877 | 509.1722 | 504.133 | 484.1515 | 510.759 | 494.595 | 225.1278 | 225.5448 | 223.1716 | 219.0701 | 216.2791 | 221.8365 | 226.7 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.2052 | 139.5612 | 138.9538 | 134.55 | 0 | 141.7952 | 126.7568 | 139.6145
05/11/2025 | 14:30 | 503.4812 | 508.5272 | 518.7306 | 505.2848 | 506.989 | 507.384 | 518.877 | 507.2344 | 501.9057 | 482.6129 | 509.2235 | 493.1156 | 224.8617 | 224.2911 | 222.5291 | 217.3987 | 215.1643 | 221.5169 | 226.7 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.0928 | 139.3121 | 137.5178 | 133.7496 | 0 | 141.4293 | 125.8681 | 138.1645
05/11/2025 | 15:00 | 503.7959 | 509.0525 | 518.7306 | 505.7279 | 506.9527 | 507.384 | 518.877 | 506.2036 | 501.6454 | 481.7183 | 507.5235 | 492.7041 | 224.5774 | 224.2184 | 222.7965 | 217.2824 | 215.3046 | 221.3157 | 226 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 139.9083 | 138.9645 | 137.2677 | 134.0118 | 0 | 141.1365 | 125.165 | 137.7765
05/11/2025 | 15:30 | 503.9008 | 509.42 | 518.7306 | 505.7741 | 506.8651 | 507.384 | 518.877 | 506.9322 | 502.1343 | 481.731 | 508.0123 | 492.1016 | 224.7942 | 224.5763 | 222.8219 | 217.1902 | 215.1643 | 221.3923 | 226 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.2909 | 138.9645 | 138.581 | 134.274 | 0 | 141.3561 | 125.2138 | 139.3694
05/11/2025 | 16:00 | 504.1631 | 510.838 | 518.7306 | 506.3828 | 507.2337 | 507.384 | 518.877 | 507.0213 | 502.8194 | 482.7222 | 508.0123 | 492.9043 | 224.7547 | 224.912 | 222.9618 | 217.5235 | 215.216 | 221.5981 | 226.7 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 139.801 | 139.2654 | 138.7471 | 134.0118 | 0 | 141.4439 | 126.288 | 139.737
05/11/2025 | 16:30 | 504.2155 | 510.838 | 518.7306 | 506.8148 | 508.0829 | 507.384 | 518.877 | 507.0374 | 501.5754 | 481.423 | 508.0123 | 492.1094 | 224.6467 | 225.1221 | 222.9228 | 217.6508 | 215.5703 | 221.343 | 226 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 139.5728 | 139.2654 | 138.9175 | 134.205 | 0 | 141.0341 | 126.0097 | 139.7575
05/11/2025 | 17:00 | 502.2747 | 502.0676 | 518.7306 | 505.5441 | 506.9995 | 507.384 | 518.877 | 506.2996 | 500.982 | 480.4132 | 508.0123 | 491.1939 | 224.9665 | 222.0234 | 222.6916 | 217.6863 | 215.6589 | 221.3295 | 226 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.0633 | 139.2654 | 138.3272 | 134.343 | 0 | 141.1658 | 126.3369 | 139.4103
05/11/2025 | 17:30 | 503.2188 | 504.4308 | 518.7306 | 507.8862 | 509.3034 | 507.384 | 518.877 | 506.8986 | 499.1312 | 480.0898 | 508.0123 | 490.2079 | 225.0526 | 222.9684 | 223.2827 | 218.7266 | 216.4563 | 221.2618 | 226 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 139.6355 | 139.4626 | 139.3577 | 134.8398 | 0 | 141.2829 | 126.5713 | 139.8187
05/11/2025 | 18:00 | 503.9533 | 506.6366 | 518.7306 | 509.4374 | 510.3867 | 507.384 | 518.877 | 507.7787 | 495.9836 | 476.4779 | 508.0123 | 486.5883 | 225.5347 | 224.188 | 224.2332 | 220.1851 | 217.5046 | 220.8245 | 224.1 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.0878 | 139.5145 | 139.9741 | 136.1508 | 0 | 141.5903 | 126.7129 | 140.5744
05/11/2025 | 18:30 | 503.0615 | 502.9604 | 518.7306 | 504.981 | 506.9262 | 507.384 | 518.877 | 502.7132 | 495.1956 | 476.1237 | 508.0123 | 485.5236 | 225.2994 | 222.8502 | 223.8333 | 218.7821 | 215.8435 | 220.7488 | 224 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.0443 | 139.2135 | 140.5229 | 135.9162 | 0 | 141.4146 | 126.1953 | 140.5335
05/11/2025 | 19:00 | 502.432 | 501.5949 | 518.7306 | 505.6601 | 507.4404 | 507.384 | 518.877 | 502.2941 | 495.2822 | 476.1922 | 508.0123 | 485.2695 | 225.2799 | 222.5165 | 223.4926 | 219.2651 | 216.9066 | 220.8428 | 224 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 139.8639 | 139.3121 | 140.1984 | 135.9162 | 0 | 141.5171 | 126.288 | 140.1455
05/11/2025 | 19:30 | 502.4845 | 502.015 | 518.7306 | 505.4541 | 507.3177 | 506.8328 | 518.877 | 503.4972 | 496.7364 | 477.5275 | 508.0123 | 486.8901 | 225.3834 | 222.6419 | 223.832 | 219.5243 | 216.7442 | 221.214 | 224.6 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.7597 | 139.4626 | 140.2143 | 136.1508 | 0 | 142.1319 | 126.288 | 140.1455
05/11/2025 | 20:00 | 503.3238 | 502.9604 | 518.7306 | 507.1234 | 508.7614 | 508.045 | 518.877 | 503.3112 | 496.3315 | 477.6601 | 508.0123 | 487.6581 | 226.2314 | 223.2219 | 224.1361 | 219.8103 | 217.5415 | 221.1376 | 225.2 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 141.4378 | 139.5145 | 140.068 | 135.6954 | 0 | 142.4686 | 125.9609 | 140.5335
05/11/2025 | 20:30 | 503.4287 | 503.7482 | 518.7306 | 508.0219 | 509.1519 | 508.2281 | 518.877 | 503.6786 | 496.8194 | 479.031 | 508.0123 | 487.7422 | 226.5988 | 223.4494 | 224.393 | 220.2559 | 218.1026 | 221.4849 | 225.9 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 141.7908 | 139.5612 | 140.3143 | 136.0404 | 0 | 142.6735 | 125.3066 | 140.5744
05/11/2025 | 21:00 | 504.0582 | 505.1661 | 518.7306 | 508.8884 | 510.385 | 508.2989 | 518.877 | 505.2674 | 497.1285 | 478.2975 | 508.0123 | 488.1258 | 227.0723 | 223.8696 | 224.8997 | 220.6451 | 218.4865 | 221.6411 | 225.2 | 0 | 221.9 | 142.1046 | 140.7082 | 139.5145 | 140.8948 | 136.137 | 0 | 142.6881 | 125.5849 | 140.942
05/11/2025 | 21:30 | 504.0057 | 505.4287 | 518.7306 | 509.4374 | 510.8943 | 510.5739 | 518.877 | 505.2198 | 499.1295 | 479.9893 | 508.0123 | 489.3533 | 227.2872 | 224.0708 | 225.2448 | 220.786 | 219.0181 | 221.8199 | 225.9 | 0 | 223.7 | 142.1046 | 141.5944 | 140.0125 | 140.2284 | 134.9502 | 0 | 142.9955 | 125.6826 | 140.942
05/11/2025 | 22:00 | 504.8451 | 507.5819 | 518.7306 | 510.0609 | 511.3463 | 509.3175 | 518.877 | 505.7368 | 500.1475 | 480.744 | 508.0123 | 491.0459 | 227.84 | 225.1196 | 225.9583 | 221.211 | 218.206 | 222.2059 | 227.1 | 0 | 225.3 | 141.3339 | 140.7633 | 140.0125 | 140.851 | 135.4056 | 0 | 142.088 | 126.0537 | 141.7997
05/11/2025 | 22:30 | 505.4745 | 508.9474 | 518.7306 | 511.062 | 511.7378 | 510.892 | 518.877 | 506.5898 | 500.0284 | 480.4386 | 508.0123 | 491.2625 | 228.3169 | 225.7543 | 226.5122 | 221.1764 | 217.763 | 221.9168 | 226.5 | 0 | 225.1 | 141.1201 | 140.2378 | 140.3082 | 140.5049 | 135.9576 | 0 | 141.5903 | 126.1953 | 141.33
05/11/2025 | 23:00 | 505.6844 | 511.9409 | 518.7306 | 511.8743 | 512.8154 | 510.6981 | 518.877 | 507.6307 | 502.2203 | 482.8568 | 508.0123 | 493.2478 | 228.0839 | 223.887 | 226.1385 | 221.6708 | 218.1543 | 222.6129 | 227.8 | 0 | 226.4 | 141.9314 | 141.2798 | 140.6092 | 141.248 | 136.3716 | 0 | 142.5417 | 124.0419 | 142.1265
05/11/2025 | 23:30 | 506.6286 | 513.9891 | 518.7306 | 513.4944 | 515.1818 | 513.4483 | 518.877 | 508.2466 | 501.6797 | 481.9396 | 508.0123 | 492.952 | 228.6922 | 225.1382 | 226.6965 | 222.74 | 218.7966 | 222.5525 | 227.1 | 0 | 226.2 | 140.9597 | 141.1569 | 140.8582 | 140.6225 | 136.3026 | 0 | 142.4978 | 124.6474 | 141.7385
06/11/2025 | 00:00 | 507.1532 | 516.5099 | 518.7306 | 517.2391 | 517.6472 | 515.2985 | 518.877 | 509.4742 | 502.6828 | 483.5714 | 508.0123 | 493.6614 | 228.8501 | 225.6783 | 227.0862 | 223.9543 | 220.2805 | 222.371 | 228.4 | 0 | 226.6 | 140.9321 | 141.2739 | 140.8582 | 140.4197 | 136.4268 | 0 | 142.7613 | 125.165 | 141.718
MÁXIMO |  | 508.517 | 520.6063 | 518.7306 | 524.0941 | 524.8276 | 522.6078 | 518.9001 | 513.0795 | 510.0929 | 490.2328 | 516.0482 | 500.3038 | 229.3111 | 226.8694 | 227.7984 | 225.6847 | 223.0122 | 224.1752 | 231.1 | 0 | 228.7 | 142.7288 | 141.8772 | 140.8582 | 141.3257 | 137.2686 | 0 | 143.3029 | 129.1495 | 143.3314
MÍNIMO |  | 502.0124 | 501.5949 | 518.7306 | 503.901 | 505.2048 | 505.3602 | 518.8196 | 502.2941 | 495.1956 | 476.1237 | 507.5235 | 485.2695 | 224.5774 | 221.6611 | 221.3986 | 216.7765 | 213.5548 | 220.7488 | 224 | 0 | 221.9 | 139.2487 | 139.5058 | 138.1189 | 137.2677 | 133.7496 | 0 | 140.7852 | 123.3387 | 137.7765
PROMEDIO |  | 504.9434 | 510.9113 | 518.7306 | 512.0924 | 513.4658 | 512.3002 | 518.8763 | 508.2491 | 503.0998 | 483.3282 | 510.5421 | 493.7845 | 226.7828 | 224.5256 | 224.5696 | 220.8112 | 218.1342 | 222.2011 | 227.4479 | 0 | 224.2896 | 141.4343 | 140.602 | 139.3261 | 139.9969 | 135.6891 | 0 | 141.9196 | 126.5165 | 140.9739
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 05/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 06:32:00 | Por regulación de tensión en la SE Conococha y Kiman Ayllu
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 05/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/11/2025 22:52:00 | 06/11/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/11/2025 22:53:00 | 06/11/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:18:47 | 59.817 | 03:15:29 05:54:00 06:38:27 | 60.267 60.267 60.267
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:18:47 | 59.817 | 05:54:00 | 60.268
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:18:47 | 59.817 | 05:54:00 06:38:27 | 60.267 60.267
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:18:47 | 59.816 | 05:54:00 | 60.268
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:18:47 | 59.817 | 05:54:00 | 60.268
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:39:54 | 59.822 | 10:20:40 | 60.233
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/11/2025 | 00:30 | 6294.6 | 6395.9747 | 1.611%
05/11/2025 | 01:00 | 6220.1 | 6279.6748 | 0.9578%
05/11/2025 | 01:30 | 6145.6 | 6193.628 | 0.7815%
05/11/2025 | 02:00 | 6094.2 | 6131.2353 | 0.6077%
05/11/2025 | 02:30 | 5948.7 | 6097.5995 | 2.503%
05/11/2025 | 03:00 | 5940.9 | 6068.6313 | 2.15%
05/11/2025 | 03:30 | 6005 | 6045.2717 | 0.6706%
05/11/2025 | 04:00 | 6004.5 | 6054.2602 | 0.8287%
05/11/2025 | 04:30 | 6103.8 | 6098.6225 | -0.08482%
05/11/2025 | 05:00 | 6051 | 6162.5959 | 1.844%
05/11/2025 | 05:30 | 6247 | 6260.188 | 0.2111%
05/11/2025 | 06:00 | 6179.2 | 6312.7616 | 2.161%
05/11/2025 | 06:30 | 6501.4 | 6352.6089 | -2.289%
05/11/2025 | 07:00 | 6378.2 | 6403.6804 | 0.3995%
05/11/2025 | 07:30 | 6623.2 | 6604.6849 | -0.2795%
05/11/2025 | 08:00 | 6706.4 | 6681.5056 | -0.3712%
05/11/2025 | 08:30 | 6894 | 6890.3399 | -0.05309%
05/11/2025 | 09:00 | 7084.9 | 7038.2611 | -0.6583%
05/11/2025 | 09:30 | 7124.9 | 7217.5847 | 1.301%
05/11/2025 | 10:00 | 7279.9 | 7339.93 | 0.8246%
05/11/2025 | 10:30 | 7411.8 | 7408.3415 | -0.04666%
05/11/2025 | 11:00 | 7493.9 | 7486.0747 | -0.1044%
05/11/2025 | 11:30 | 7587.3 | 7514.6267 | -0.9578%
05/11/2025 | 12:00 | 7379.9 | 7454.5738 | 1.012%
05/11/2025 | 12:30 | 7331.6 | 7383.0749 | 0.7021%
05/11/2025 | 13:00 | 7258.5 | 7373.938 | 1.59%
05/11/2025 | 13:30 | 7209.6 | 7387.4172 | 2.466%
05/11/2025 | 14:00 | 7230 | 7396.6981 | 2.306%
05/11/2025 | 14:30 | 7346.5 | 7390.548 | 0.5996%
05/11/2025 | 15:00 | 7341.6 | 7435.8588 | 1.284%
05/11/2025 | 15:30 | 7349.2 | 7344.3108 | -0.06653%
05/11/2025 | 16:00 | 7333.3 | 7298.8023 | -0.4704%
05/11/2025 | 16:30 | 7305.7 | 7288.7928 | -0.2314%
05/11/2025 | 17:00 | 7262 | 7280.993 | 0.2615%
05/11/2025 | 17:30 | 7235.8 | 7268.8349 | 0.4565%
05/11/2025 | 18:00 | 7078.3 | 7180.5942 | 1.445%
05/11/2025 | 18:30 | 7492.99 | 7376.4044 | -1.556%
05/11/2025 | 19:00 | 7448.12 | 7378.2109 | -0.9386%
05/11/2025 | 19:30 | 7436.78 | 7350.2941 | -1.163%
05/11/2025 | 20:00 | 7416.71 | 7354.3945 | -0.8402%
05/11/2025 | 20:30 | 7386.34 | 7317.4737 | -0.9323%
05/11/2025 | 21:00 | 7302.85 | 7276.989 | -0.3541%
05/11/2025 | 21:30 | 7238.16 | 7249.1392 | 0.1517%
05/11/2025 | 22:00 | 7138.11 | 7180.708 | 0.5968%
05/11/2025 | 22:30 | 7017.6 | 7091.0821 | 1.047%
05/11/2025 | 23:00 | 6770.32 | 6865.954 | 1.413%
05/11/2025 | 23:30 | 6672.92 | 6679.6336 | 0.1006%
06/11/2025 | 00:00 | 6491.2 | 6510.1621 | 0.2921%

## DESVIACIÓN
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/11/2025 | 00:30 | 200.5 | 203.2039 | 203.2039 | -2.7039 | 619.1 | 635.0259 | 635.0259 | -15.9259 | 212.5 | 206.5852 | 206.5852 | 5.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 190 | 189.756 | 199.9466 | -9.9466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 147.6677 | 171.3114 | -38.3114 | 133.2 | 147.6677 | 171.3114 | -38.1114 | 133.1 | 147.6677 | 171.3114 | -38.2114 | 233.5 | 222.1666 | 257.7388 | -24.2388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 346.8 | 363.3902 | 319.7273 | 27.0727 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 155.3984 | 155.3984 | -8.3984 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 89.4 | 86.7577 | 86.8103 | 2.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 50 | 59.6 | 51.2 | 41.2372 | 193.8067 | -142.6067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.8 | 167.2353 |  | 145.8 | 53 | 57.4931 | 55.0506 | -2.0506 | 118.2 | 112.0103 | 151.2156 | -33.0156 | 26.8 | 28.2058 | 26.4174 | 0.38263 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 79.3 | 84.9155 | 84.9155 | -5.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.3748 | 85.2678 | 22.3322 | 7.4 | 6.5737 | 6.5737 | 0.82632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 25 | 27.5734 | 35.3717 | -10.3717 | 42.5 | 35.7086 | 35.7086 | 6.7914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 64.8 | 77.173 | 77.173 | -12.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 76.2198 | 67.9952 | -1.2952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 88.6499 | 67.2266 | 15.4734 | 153.5 | 174.8811 | 185.2946 | -31.7946 | 153.2 | 174.8811 | 185.2946 | -32.0946 | 153.5 | 174.8811 | 185.2946 | -31.7946 | 239.6 | 263.1094 | 278.7765 | -39.1765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.87949 | 151 | 169.6812 | 155.5933 | -4.5933 | 61.8 | 44.5705 | 56.4854 | 5.3146 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 206.2904 | 206.2904 | 10.0096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 77.564 | 77.564 | 7.736 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.523 | 1.523 | -1.523 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19.4175 | 19.4175 | -1.0175 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 18.964 | 18.964 | 11.436 | 84.3 | 43.58 | 43.58 | 40.72 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 18.4 | 17.6302 | 15.7278 | 2.6722 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12.0388 | 12.0388 | -1.6388 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 13.7 | 16.5049 | 16.5049 | -2.8049 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 11.4 | 15.836 | 15.836 | -4.436 | 61 | 37.09 | 37.09 | 23.91 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 23.969 | 23.969 | 28.431 | 84.9 | 50.363 | 50.363 | 34.537 | 4 | 0.81 | 0.81 | 3.19 | 2.8 | 0.972 | 0.972 | 1.828 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 18.9 | 20 | 9.9029 | 8.9971 | 19.8 | 20 | 9.9029 | 9.8971 | 19.8 | 20 | 10 | 9.8 | 0 | 1.757 | 1.757 | -1.757 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 31.86 | 31.86 | -19.46 | 14.4 | 26.174 | 26.174 | -11.774 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.9 | 29 | 29 | -2.1 | 33.1 | 29 | 29 | 4.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.1 | 2.92 | 2.92 | 4.18 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 01:00 | 199 | 203.2039 | 203.2039 | -4.2039 | 625.6 | 635.0259 | 635.0259 | -9.4259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.7786 | 91.7786 | -3.8786 | 196.2 | 189.756 | 199.9466 | -3.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 145.9884 | 180.6881 | -60.8881 | 119.7 | 145.9884 | 180.6881 | -60.9881 | 119.4 | 145.9884 | 180.6881 | -61.2881 | 221.4 | 219.6402 | 271.846 | -50.446 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.4 | 368.401 | 296.6568 | 53.7432 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 155.3984 | 155.3984 | -8.6984 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 70 | 85.0871 | 81.1954 | -11.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 50 | 60.4 | 51.1 | 41.2373 | 102.4023 | -51.3023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.4 |  |  | 148.4 | 52.2 | 57.4931 | 55.0506 | -2.8506 | 114.5 | 112.243 | 151.2156 | -36.7156 | 27.3 | 28.2058 | 26.4174 | 0.88263 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 78.1 | 84.9155 | 84.9155 | -6.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 81.2365 | 27.0635 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 24.1 | 35.3717 | 35.3717 | -11.2717 | 43.1 | 35.7086 | 35.7086 | 7.3914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 67.2 | 76.8825 | 76.8825 | -9.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 82.4859 | 57.2367 | 8.3633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.6499 | 62.3215 | 21.2785 | 154.6 | 185.3168 | 185.3168 | -30.7168 | 154.6 | 185.3168 | 185.3168 | -30.7168 | 153.9 | 185.3168 | 185.3168 | -31.4168 | 239.4 | 278.8099 | 278.8099 | -39.4099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 129.4 | 159.0724 | 113.699 | 15.701 | 66.5 | 48.7372 | 82.3062 | -15.8062 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 150.4 | 151.5425 | 151.5425 | -1.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 206.2904 | 206.2904 | 10.0096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 77.564 | 77.564 | 3.736 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.523 | 1.523 | -1.223 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 18.964 | 18.964 | 10.636 | 79.6 | 43.58 | 43.58 | 36.02 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 16 | 19.0796 | 13.2393 | 2.7607 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10 | 12.0388 | 12.0388 | -2.0388 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 13.9 | 16.5049 | 16.5049 | -2.6048 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 11.5 | 15.836 | 15.836 | -4.336 | 52.4 | 37.09 | 37.09 | 15.31 | 0 |  |  | 0 | 65.4 | 23.969 | 23.969 | 41.431 | 90 | 50.363 | 50.363 | 39.637 | 8.2 | 0.81 | 0.81 | 7.39 | 3.9 | 0.972 | 0.972 | 2.928 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.8 | 20 | 9.9029 | 9.8971 | 19.8 | 20 | 10 | 9.8 | 0 | 1.757 | 1.757 | -1.757 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 31.86 | 31.86 | -23.86 | 8.4 | 26.174 | 26.174 | -17.774 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7 | 2.92 | 2.92 | 4.08 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
05/11/2025 | 01:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 628.7 | 635.0259 | 635.0259 | -6.3259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 198.1 | 189.756 | 199.9466 | -1.8466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 135.5838 | 171.3114 | -50.2114 | 122 | 135.5838 | 171.3114 | -49.3114 | 120.7 | 135.5838 | 171.3114 | -50.6114 | 219.9 | 203.9865 | 257.7388 | -37.8388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 352.6 | 346.1429 | 285.6379 | 66.9621 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 155.3984 | 155.3984 | -6.9984 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 70.5 | 81.9861 | 79.5108 | -9.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 50 | 60.6 | 51.2 | 90.0818 | 98.8707 | -47.6707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.3 | 158.4259 |  | 149.3 | 52 | 57.4931 | 55.0506 | -3.0506 | 126.3 | 119.5876 | 151.2156 | -24.9156 | 27.2 | 28.2058 | 26.4174 | 0.78263 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 80.8 | 84.9155 | 84.9155 | -4.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 78.6039 | 29.6961 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 22.1 | 24.7423 | 35.3717 | -13.2717 | 44.3 | 35.7086 | 35.7086 | 8.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 69.8 | 76.8825 | 76.8825 | -7.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 66.5977 | 50.5709 | 16.1291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6499 | 59.1183 | 25.2817 | 137 | 147.1293 | 185.3501 | -48.3501 | 137 | 147.1293 | 185.3501 | -48.3501 | 136.8 | 147.1293 | 185.3501 | -48.5501 | 221.1 | 221.3567 | 278.8601 | -57.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.87949 | 152.4 | 163.9872 | 155.5933 | -3.1933 | 66.1 | 44.5804 | 53.398 | 12.702 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.4 | 151.0888 | 151.0888 | -2.6888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 74.128 | 74.128 | 4.672 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.39 | 1.39 | -0.69 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 17.74 | 17.74 | 7.86 | 59.7 | 40.639 | 40.639 | 19.061 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.8 | 15.4046 | 11.6974 | 4.1026 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10 | 12.0388 | 12.0388 | -2.0388 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 14.2 | 16.5049 | 16.5049 | -2.3049 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 16.2 | 16.787 | 16.787 | -0.587 | 53.5 | 35.746 | 35.746 | 17.754 | 0 |  |  | 0 | 57 | 20.881 | 20.881 | 36.119 | 73.8 | 45.031 | 45.031 | 28.769 | 4.5 | 0.663 | 0.663 | 3.837 | 1.1 | 0.815 | 0.815 | 0.285 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.8 | 20 | 9.9029 | 9.8971 | 19.8 | 20 | 10 | 9.8 | 0 | 1.494 | 1.494 | -1.494 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.7 | 24.502 | 24.502 | -21.802 | 1.5 | 22.139 | 22.139 | -20.639 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.1 | 29 | 29 | -1.9 | 32 | 29 | 29 | 3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 0 | 19 | 19 | -19 | 6.9 | 4.76 | 4.76 | 2.14 | 10 | 11 | 11 | -1
05/11/2025 | 02:00 | 203.7 | 203.2039 | 203.2039 | 0.49612 | 627.7 | 635.0259 | 635.0259 | -7.3259 | 213.9 | 206.5852 | 206.5852 | 7.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 205 | 189.756 | 199.9466 | 5.0534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 144.2813 | 171.3114 | -41.6114 | 129.3 | 144.2813 | 171.3114 | -42.0114 | 130 | 144.2813 | 171.3114 | -41.3114 | 227.1 | 217.0719 | 257.7388 | -30.6388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349.7 | 354.9779 | 283.0016 | 66.6984 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 155.3984 | 155.3984 | -6.8984 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 70.5 | 81.709 | 77.333 | -6.833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 50 | 60.5 | 51.5 | 53.2419 | 79.6699 | -28.1699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.5 | 157.3714 |  | 148.5 | 52 | 57.4931 | 55.0506 | -3.0506 | 106.3 | 97.9382 | 151.2156 | -44.9156 | 27.9 | 28.2058 | 26.4174 | 1.4826 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 79.5 | 84.9155 | 84.9155 | -5.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 77.5791 | 30.7209 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 22.8 | 24.7423 | 35.3717 | -12.5717 | 44 | 35.7086 | 35.7086 | 8.2914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 68.4 | 76.5919 | 76.8825 | -8.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 64.1091 | 46.2069 | 20.3931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6499 | 57.8715 | 26.4286 | 140.4 | 143.2864 | 185.2946 | -44.8946 | 140.2 | 143.2864 | 185.2946 | -45.0946 | 140.1 | 143.2864 | 185.2946 | -45.1946 | 225.9 | 215.5751 | 278.7765 | -52.8765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 133.9 | 145.9993 | 155.5933 | -21.6933 | 60.6 | 59.7938 | 49.9612 | 10.6388 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 148.5 | 151.0888 | 151.0888 | -2.5888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.8 | 103.4549 | 103.4549 | 0.34507 | 0 |  |  | 0 | 94.5 | 70.852 | 70.852 | 23.648 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.002 | 1.002 | -1.002 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 16.632 | 16.632 | 12.668 | 47.9 | 38.432 | 38.432 | 9.468 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.9 | 14.8289 | 10.688 | 5.212 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 10 | 12.0388 | 12.0388 | -2.0388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 15.6 | 16.3107 | 16.3107 | -0.71068 | 19.4 | 17.626 | 17.626 | 1.774 | 48.9 | 33.765 | 33.765 | 15.135 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 18.425 | 18.425 | 10.875 | 42.5 | 39.399 | 39.399 | 3.101 | 1.6 | 0.549 | 0.549 | 1.051 | 1.1 | 0.676 | 0.676 | 0.424 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.8 | 20 | 9.9029 | 9.8971 | 19.8 | 20 | 10 | 9.8 | 0 | 0.927 | 0.927 | -0.927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 17.139 | 17.139 | -10.739 | 0.9 | 18.715 | 18.715 | -17.815 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.4 | 29 | 29 | -1.6 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7 | 5.53 | 5.53 | 1.47 | 10 | 11 | 11 | -1
05/11/2025 | 02:30 | 203.2 | 203.2039 | 203.2039 | -0.00388 | 618.6 | 635.0259 | 635.0259 | -16.4259 | 213.4 | 206.5852 | 206.5852 | 6.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 209.2 | 189.756 | 199.9466 | 9.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 149.6093 | 159.3761 | -39.6761 | 119 | 149.6093 | 159.3761 | -40.3761 | 119 | 149.6093 | 159.3761 | -40.3761 | 227.5 | 225.0879 | 239.782 | -12.282 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 339.2 |  | 282.6301 | 56.5699 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 155.3984 | 155.3984 | -10.6984 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 69.5 | 81.709 | 82.8093 | -13.3093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 30 | 80.5 | 51.1 | 136.7981 | 107.9731 | -56.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 | 183.8387 |  | 147.3 | 52.1 | 57.4931 | 55.0506 | -2.9506 | 30.7 | 76.3012 | 151.2156 | -120.5156 | 28.8 | 28.2058 | 26.4174 | 2.3826 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 80.7 | 84.9155 | 84.9155 | -4.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 76.9158 | 30.8842 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 28.4 | 28.325 | 35.3717 | -6.9717 | 43.8 | 35.7086 | 35.7086 | 8.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 66.1 | 77.173 | 76.5919 | -10.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 85.4826 | 42.0841 | 23.5159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6499 | 57.0644 | 26.9356 | 139.4 | 185.2678 | 185.2678 | -45.8678 | 139.2 | 185.2678 | 185.2678 | -46.0678 | 139.1 | 185.2678 | 185.2678 | -46.1678 | 225 | 278.7363 | 278.7363 | -53.7363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 122.3 | 162.8841 | 202.301 | -80.001 | 65.3 | 45.5134 | 31.7685 | 33.5315 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 103.8 | 67.847 | 67.847 | 35.953 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.179 | 1.179 | -1.179 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 15.268 | 15.268 | 14.532 | 64.3 | 36.283 | 36.283 | 28.017 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.9 | 19.7728 | 9.7344 | 6.1656 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10 | 12.0388 | 12.0388 | -2.0388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 13.7 | 16.5049 | 16.5049 | -2.8049 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 20.5 | 18.196 | 18.196 | 2.304 | 44.4 | 31.502 | 31.502 | 12.898 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 16.895 | 16.895 | 3.005 | 28.2 | 36.957 | 36.957 | -8.757 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.8 | 20 | 10 | 9.8 | 0 | 0.878 | 0.878 | -0.878 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 14.939 | 14.939 | -14.639 | 0.1 | 16.427 | 16.427 | -16.327 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.3 | 29 | 29 | -1.7 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.7 | 7.43 | 7.43 | 0.27 | 10 | 11 | 11 | -1
05/11/2025 | 03:00 | 199.4 | 203.2039 | 203.2039 | -3.8039 | 613.6 | 635.0259 | 635.0259 | -21.4259 | 213.5 | 206.5852 | 206.5852 | 6.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.7786 | 91.7786 | -2.4786 | 207.8 | 189.756 | 199.9466 | 7.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 156.7121 | 159.866 | -31.266 | 128 | 156.7121 | 159.866 | -31.866 | 128.5 | 156.7121 | 159.866 | -31.366 | 232 | 235.774 | 240.5192 | -8.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 288.5 | 367.3223 | 334.8477 | -46.3477 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 155.3984 | 155.3984 | -16.8984 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 69.3 | 81.709 | 89.6526 | -20.3526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 30 | 79.1 | 51.2 | 41.2371 |  | 51.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.8 | 155.5369 |  | 145.8 | 52.3 | 57.4931 | 55.0506 | -2.7506 | 29.7 | 76.3012 | 151.2156 | -121.5156 | 26.6 | 28.2058 | 26.4174 | 0.18263 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 78.3 | 84.9155 | 84.9155 | -6.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.3748 | 81.1365 | 24.8635 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 26.8 | 32.0514 | 35.3717 | -8.5717 | 42.9 | 35.7086 | 35.7086 | 7.1914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 13.3313 | 13.3313 | -1.8313 | 63 | 76.8825 | 77.173 | -14.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 63.6599 | 55.0096 | 9.1904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.6499 | 62.1999 | 21.0001 | 136.9 | 126.4352 | 185.2946 | -48.3946 | 137 | 126.4352 | 185.2946 | -48.2946 | 137.9 | 126.4352 | 185.2946 | -47.3946 | 224.6 | 190.2223 | 278.7765 | -54.1765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 153.1 | 162.5173 | 202.301 | -49.201 | 70 | 45.8236 | 36.5743 | 33.4257 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 | 206.2904 | 9.9096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 98.2 | 64.933 | 64.933 | 33.267 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.544 | 1.544 | -1.544 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 13.819 | 13.819 | 13.281 | 70.7 | 34.153 | 34.153 | 36.547 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.8 | 14.725 | 12.7241 | 3.0759 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 10 | 12.0388 | 12.0388 | -2.0388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 13.5 | 16.5049 | 16.5049 | -3.0048 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 19.7 | 18.677 | 18.677 | 1.023 | 41.7 | 29.146 | 29.146 | 12.554 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 15.674 | 15.674 | 10.226 | 46.6 | 35.578 | 35.578 | 11.022 | 1.3 | 0.402 | 0.402 | 0.898 | 1.4 | 0.452 | 0.452 | 0.948 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 0 | 1.001 | 1.001 | -1.001 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.461 | 14.461 | -14.461 | 3.2 | 14.519 | 14.519 | -11.319 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.6 | 29 | 29 | -2.4 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
05/11/2025 | 03:30 | 204.6 | 203.2039 | 203.2039 | 1.3961 | 624.9 | 635.0259 | 635.0259 | -10.1259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 210.5 | 199.9466 | 199.9466 | 10.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 135.5838 | 172.8724 | -47.2724 | 126.1 | 135.5838 | 172.8724 | -46.7724 | 125.7 | 135.5838 | 172.8724 | -47.1724 | 225.9 | 203.9865 | 260.0873 | -34.1873 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360.4 | 368.401 | 308.6088 | 51.7912 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 155.3984 | 155.3984 | -9.5984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70.3 | 84.7602 | 83.3556 | -13.0556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 30 | 80.5 | 51.1 | 41.2371 |  | 51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 183 | 173.1691 |  | 183 | 52.3 | 57.4931 | 55.0506 | -2.7506 | 66 | 97.9381 | 151.2156 | -85.2156 | 27.7 | 28.2058 | 26.4174 | 1.2826 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 79.9 | 84.9155 | 84.9155 | -5.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 78.4833 | 29.7167 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 3.1 | 4.1237 | 35.3717 | -32.2717 | 44 | 35.7086 | 35.7086 | 8.2914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 67.4 | 70.6354 | 76.8825 | -9.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 4.6392 | 48.3453 | -6.5453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6499 | 58.9716 | 25.1284 | 120.5 | 128.8799 | 185.3745 | -64.8745 | 120.6 | 128.8799 | 185.3745 | -64.7745 | 121.2 | 128.8799 | 185.3745 | -64.1745 | 208.9 | 193.9003 | 278.8967 | -69.9967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 159 | 179.1357 | 147.8792 | 11.1208 | 69.9 | 36.5743 | 53.3981 | 16.5019 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 96 | 65.4 | 65.424 | 30.576 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.344 | 2.344 | -2.344 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 14.004 | 14.004 | 9.496 | 56 | 35.2 | 35.173 | 20.827 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.399 | 3.399 | -0.499 | 12.5 |  | 11.1826 | 1.3174 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.3 | 12.6214 | 12.6214 | -2.3214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 14.3 | 18.907 | 18.907 | -4.607 | 32 | 27.1 | 27.067 | 4.933 | 0 |  |  | 0 | 39 | 32.3 | 13.961 | 25.039 | 57.4 | 33.3 | 33.273 | 24.127 | 2.5 | 0.354 | 0.354 | 2.146 | 0.6 | 0.395 | 0.395 | 0.205 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 0 | 1.287 | 1.287 | -1.287 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.3 | 17.316 | -17.316 | 4.2 | 2.9 | 17.059 | -12.859 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 26.7 | 30 | 29 | -2.3 | 32.1 | 30 | 29 | 3.1 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 0 | 19 | 19 | -19 | 7.9 | 7.43 | 7.43 | 0.47 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 04:00 | 202 | 203.2039 | 203.2039 | -1.2039 | 626.2 | 635.0259 | 635.0259 | -8.8259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 211.3 | 199.9466 | 199.9466 | 11.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 135.5838 | 182.0201 | -60.2201 | 122.2 | 135.5838 | 182.0201 | -59.8201 | 122.4 | 135.5838 | 182.0201 | -59.6201 | 220.4 | 203.9865 | 273.85 | -53.45 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.3 | 362.0437 | 232.7648 | 129.5352 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 155.3984 | 155.3984 | -7.5984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70.3 | 83.52 | 81.709 | -11.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 30 | 80.7 | 51.5 | 59.7947 |  | 51.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 184.8 | 169.5698 | 144.3299 | 40.4701 | 52.2 | 57.4931 | 55.0506 | -2.8506 | 76.4 | 97.9381 | 151.2156 | -74.8156 | 27.5 | 28.2058 | 26.4174 | 1.0826 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.8 | 84.9155 | 84.9155 | -11.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.3748 | 43.5728 | 64.1272 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 2.9 | 4.1237 | 35.3717 | -32.4717 | 43.8 | 35.7086 | 35.7086 | 8.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 67.5 | 70.0543 | 76.5919 | -9.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 69.677 | 25.4783 | 16.1217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6499 | 16.4948 | 67.6051 | 127.2 | 110.5227 | 185.3634 | -58.1634 | 127.4 | 110.5227 | 185.3634 | -57.9634 | 127.1 | 110.5227 | 185.3634 | -58.2634 | 209.9 | 166.2819 | 278.88 | -68.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 96.2 | 179.1357 | 113.699 | -17.499 | 74.2 | 31.7685 | 87.112 | -12.912 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 67.1 | 67.05 | 12.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.289 | 3.289 | -3.289 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 14.735 | 14.735 | 6.765 | 51.9 | 37.2 | 37.244 | 14.656 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 9.9 | 16.1168 | 5.8933 | 4.0067 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 15.8 | 16.3107 | 16.3107 | -0.51068 | 15.3 | 19.053 | 19.053 | -3.753 | 38.8 | 25.1 | 25.079 | 13.721 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 30.5 | 12.085 | 52.215 | 94.9 | 30.7 | 30.66 | 64.24 | 4.9 | 0.314 | 0.314 | 4.586 | 2.9 | 0.356 | 0.356 | 2.544 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 0 | 1.627 | 1.627 | -1.627 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.7 | 21.284 | -21.284 | 0 | 8.3 | 21.082 | -21.082 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27 | 30 | 29 | -2 | 31.8 | 30 | 29 | 2.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 0 | 19 | 19 | -19 | 6.7 | 7.43 | 7.43 | -0.73 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 04:30 | 205.7 | 203.2039 | 203.2039 | 2.4961 | 635.2 | 635.0259 | 635.0259 | 0.1741 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.7786 | 91.7786 | -0.77864 | 213.2 | 199.9466 | 199.9466 | 13.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 135.5838 | 182.0201 | -64.6201 | 117.6 | 135.5838 | 182.0201 | -64.4201 | 117.9 | 135.5838 | 182.0201 | -64.1201 | 216.6 | 203.9865 | 273.85 | -57.25 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 371.5 | 363.8915 | 226.2101 | 145.2899 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 155.3984 | 155.3984 | -6.8984 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 71.6 | 79.7519 | 80.67 | -9.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 50 | 60.4 | 52.4 | 48.8488 |  | 52.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 184.3 | 168.6994 | 144.3299 | 39.9701 | 52.2 | 57.4931 | 55.0506 | -2.8506 | 77.5 | 97.9381 | 151.2156 | -73.7156 | 28.7 | 28.2058 | 26.4174 | 2.2826 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.9 | 84.9155 | 84.9155 | -12.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 110.3748 | 43.5728 | 67.4272 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 4.2 | 4.1237 | 35.3717 | -31.1717 | 45.3 | 35.7086 | 35.7086 | 9.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.3 | 13.3313 | 13.3313 | -1.0313 | 72.2 | 70.3448 | 76.8825 | -4.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 69.964 | 27.6 | 16.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.8 | 88.6499 | 16.4948 | 68.3051 | 125.5 | 120.3832 | 185.3634 | -59.8634 | 125.4 | 120.3832 | 185.3634 | -59.9634 | 124.2 | 120.3832 | 185.3634 | -61.1634 | 210.8 | 181.117 | 278.88 | -68.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 112.5 | 134.9748 | 113.699 | -1.199 | 101.9 | 66.4722 | 87.112 | 14.788 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.6 | 151.0888 | 151.0888 | -2.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 | 206.2904 | 9.9096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 69.1 | 69.136 | 27.464 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.326 | 4.326 | -4.326 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 15.168 | 15.168 | 11.032 | 58.6 | 37.8 | 37.805 | 20.795 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.399 | 3.399 | -0.499 | 9.8 | 16.1832 | 6.3841 | 3.4159 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.9 | 12.6214 | 12.6214 | -1.7214 | 14.4 | 16.5049 | 16.5049 | -2.1048 | 15.6 | 16.3107 | 16.3107 | -0.71068 | 18 | 18.921 | 18.921 | -0.921 | 39 | 24.8 | 24.83 | 14.17 | 0 |  |  | 0 | 63.3 | 36.1 | 13.695 | 49.605 | 96.7 | 34 | 33.954 | 62.746 | 5.3 | 0.383 | 0.383 | 4.917 | 1.9 | 0.405 | 0.405 | 1.495 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 0 | 2.18 | 2.18 | -2.18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28.5 | 32.698 | -32.698 | 0.3 | 8.5 | 29.41 | -29.11 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.5 | 30 | 29 | -2.5 | 32 | 30 | 29 | 3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 19 | 19 | -19 | 5.5 | 7.43 | 7.43 | -1.93 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 05:00 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 625.7 | 635.0259 | 635.0259 | -9.3259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 211 | 199.9466 | 199.9466 | 11.0534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 137.418 | 182.0201 | -55.8201 | 126.1 | 137.418 | 182.0201 | -55.9201 | 125.9 | 137.418 | 182.0201 | -56.1201 | 224.5 | 206.746 | 273.85 | -49.35 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360.9 | 368.401 | 240.6238 | 120.2762 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 155.3984 | 155.3984 | -9.4984 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 70.3 | 83.666 | 82.748 | -12.448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 50 | 60.5 | 50.8 | 41.2371 |  | 50.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 183.3 | 174.044 | 144.3299 | 38.9701 | 52.3 | 57.4931 | 55.0506 | -2.7506 | 101.6 | 97.9381 | 151.2156 | -49.6156 | 29.1 | 28.2058 | 26.4174 | 2.6826 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 80.5 | 84.9155 | 84.9155 | -4.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 43.5728 | 65.1272 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 3.2 | 4.1237 | 35.3717 | -32.1717 | 44.3 | 35.7086 | 35.7086 | 8.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.3313 | 13.3313 | -1.1313 | 68.9 | 70.3448 | 76.8825 | -7.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 4.6392 | 35.0707 | 6.9293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6499 | 16.4948 | 67.7052 | 122 | 145.7815 | 185.3523 | -63.3523 | 121.7 | 145.7815 | 185.3523 | -63.6523 | 121.2 | 145.7815 | 185.3523 | -64.1523 | 209.3 | 219.3289 | 278.8633 | -69.5633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 74.4 | 104.5603 | 113.699 | -39.299 | 78.3 | 90.6107 | 87.112 | -8.812 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 106.7 | 71.4 | 71.375 | 35.325 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0 | 5.393 | 5.393 | -5.393 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.475 | 28.8 | 15.501 | 15.501 | 13.299 | 68.4 | 37.9 | 37.861 | 30.539 | 0.1 | 0.201 | 0.201 | -0.101 | 3 | 3.399 | 3.399 | -0.399 | 10.4 |  | 8.1121 | 2.2879 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 16.4 | 18.696 | 18.696 | -2.296 | 37.2 | 25.2 | 25.16 | 12.04 | 0 | 0.242 | 0.242 | -0.242 | 58.6 | 36.1 | 16.467 | 42.133 | 88.7 | 39.2 | 39.219 | 49.481 | 5.4 | 0.489 | 0.489 | 4.911 | 1.5 | 0.484 | 0.484 | 1.016 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 18.5 | 20 | 9.9029 | 8.5971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 0 | 2.804 | 2.804 | -2.804 |  |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 | 0.731 | 0.731 | -0.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 33.5 | 46.595 | -46.595 | 0 | 14.6 | 39.174 | -39.174 | 0.1 | 0.742 | 0.742 | -0.642 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.061 | 0.061 | -0.061 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 25.7 | 30 | 29 | -3.3 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 0 | 19 | 19 | -19 | 5.3 | 7.43 | 7.43 | -2.13 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 05:30 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 623.5 | 635.0259 | 635.0259 | -11.5259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 210.8 | 199.9466 | 199.9466 | 10.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 135.5838 | 182.0201 | -43.0201 | 138.6 | 135.5838 | 182.0201 | -43.4201 | 139 | 135.5838 | 182.0201 | -43.0201 | 235 | 203.9865 | 273.85 | -38.85 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360.4 | 358.057 | 244.4549 | 115.9451 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 155.3984 | 155.3984 | -8.0984 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 70.4 | 81.709 | 81.709 | -11.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 50 | 60.3 | 51.2 | 41.2371 |  | 51.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.9 | 175.35 | 144.3299 | 38.5701 | 53 | 57.4931 | 55.0506 | -2.0506 | 142.8 | 97.9381 | 151.2156 | -8.4156 | 28.4 | 28.2058 | 26.4174 | 1.9826 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 78.5 | 84.9155 | 84.9155 | -6.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 43.5728 | 64.2272 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 11.7 | 4.1237 | 35.3717 | -23.6717 | 44.4 | 35.7086 | 35.7086 | 8.6914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 66.8 | 70.6354 | 76.8825 | -10.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 4.6392 | 48.3289 | -6.7289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.6499 | 16.4948 | 67.4052 | 130.5 | 151.2385 | 185.3523 | -54.8523 | 130.4 | 151.2385 | 185.3523 | -54.9523 | 130.4 | 151.2385 | 185.3523 | -54.9523 | 217 | 227.5391 | 278.8633 | -61.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 108 | 110.2277 | 113.699 | -5.699 | 88.9 | 92.1181 | 87.112 | 1.788 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 72.3 | 72.344 | 33.856 | 3.9 | 5.764 | 5.764 | -1.864 | 0 | 6.697 | 6.697 | -6.697 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 2.5 | 1.387 | 1.387 | 1.113 | 3.2 | 0.843 | 0.843 | 2.357 | 29.5 | 15.268 | 15.268 | 14.232 | 74.4 | 37.9 | 37.931 | 36.469 | 0.8 | 1.091 | 1.091 | -0.291 | 3 | 3.399 | 3.399 | -0.399 | 10.4 |  | 11.1789 | -0.77885 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 13.9 | 16.5049 | 16.5049 | -2.6048 | 15.4 | 16.3107 | 16.3107 | -0.91068 | 15.2 | 18.941 | 18.941 | -3.741 | 22.3 | 25.5 | 25.533 | -3.233 | 1.7 | 4.914 | 4.914 | -3.214 | 72.8 | 37.4 | 21.159 | 51.641 | 81.2 | 45.6 | 45.565 | 35.635 | 9 | 0.706 | 0.706 | 8.294 | 3.6 | 0.801 | 0.801 | 2.799 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 18 | 20 | 9.9029 | 8.0971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 0 | 3.625 | 3.625 | -3.625 |  |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | -0.091 | 8.7 | 23.47 | 23.47 | -14.77 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 39.2 | 50.681 | -50.681 | 0 | 27.9 | 43.969 | -43.969 | 7.9 | 17.979 | 17.979 | -10.079 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.96 | 0.96 | -0.96 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 25.9 | 30 | 29 | -3.1 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 0 | 19 | 19 | -19 | 6.1 | 7.43 | 7.43 | -1.33 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 06:00 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 621 | 635.0259 | 635.0259 | -14.0259 | 212.3 | 206.5852 | 206.5852 | 5.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 210.6 | 199.9466 | 199.9466 | 10.6534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 135.5838 | 171.3114 | -58.7114 | 112.3 | 135.5838 | 171.3114 | -59.0114 | 112.7 | 135.5838 | 171.3114 | -58.6114 | 216.7 | 203.9865 | 257.7388 | -41.0388 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 356.1 | 300.1643 | 241.2189 | 114.8811 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 155.3984 | 155.3984 | -10.4984 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 70 | 60 | 81.709 | -11.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 50 | 60.4 | 51.1 | 80.1615 |  | 51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.9 | 174.5013 |  | 227.9 | 52.9 | 57.4931 | 55.0506 | -2.1506 | 142.9 | 76.3012 | 151.2156 | -8.3156 | 28.2 | 28.2058 | 26.4174 | 1.7826 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.7 | 84.9155 | 84.9155 | -14.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 110.3748 | 82.8977 | 24.8023 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 11.6 | 4.1237 | 35.3717 | -23.7717 | 44.8 | 35.7086 | 35.7086 | 9.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 66.1 | 70.0543 | 77.173 | -11.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 74.6714 | 60.917 | -20.117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.6499 | 64.3427 | 19.5572 | 112.2 | 125.5138 | 185.3168 | -73.1168 | 112.1 | 125.5138 | 185.3168 | -73.2168 | 112.1 | 125.5138 | 185.3168 | -73.2168 | 205 | 188.8361 | 278.8099 | -73.8099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 113.8 | 135.2039 | 155.5933 | -41.7933 | 70.8 | 71.6688 | 53.398 | 17.4019 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.3 | 151.5425 | 151.5425 | -4.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 | 206.2904 | 9.9096 | 103.8 | 103.4549 | 103.4549 | 0.34507 | 0 |  |  | 0 | 99.7 | 72.9 | 72.889 | 26.811 | 27.2 | 23.713 | 23.713 | 3.487 | 2.5 | 8.08 | 8.08 | -5.58 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 6.8 | 3.259 | 3.259 | 3.541 | 27.8 | 14.847 | 14.847 | 12.953 | 73.2 | 38 | 38.004 | 35.196 | 0.8 | 1.602 | 1.602 | -0.802 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 10.3 | 17.2721 | 14.0906 | -3.7906 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 9 | 6.7 | 6.7 | 2.3 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 15.5 | 16.3107 | 16.3107 | -0.81068 | 16.7 | 19.344 | 19.344 | -2.644 | 16.4 | 25.9 | 25.921 | -9.521 | 11.3 | 16.552 | 16.552 | -5.252 | 67.3 | 38 | 26.49 | 40.81 | 80 | 52.3 | 52.271 | 27.729 | 5.9 | 0.96 | 0.96 | 4.94 | 2.7 | 1.197 | 1.197 | 1.503 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 18 | 20 | 9.9029 | 8.0971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 1.2 | 4.51 | 4.51 | -3.31 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.381 | 0.381 | 0.819 | 50.1 | 70.783 | 70.783 | -20.683 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 44.1 | 51.496 | -48.596 | 6.3 | 35 | 47.108 | -40.808 | 43.4 | 51.04 | 51.04 | -7.64 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.9 | 2.465 | 2.465 | -1.565 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 25.6 | 30 | 29 | -3.4 | 31.6 | 30 | 29 | 2.6 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 0 | 19 | 19 | -19 | 5.1 | 7.43 | 7.43 | -2.33 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 06:30 | 204.1 | 203.2039 | 203.2039 | 0.89612 | 627.6 | 635.0259 | 635.0259 | -7.4259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 209.7 | 199.9466 | 199.9466 | 9.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 135.5838 | 168.6474 | -47.2474 | 121.7 | 135.5838 | 168.6474 | -46.9474 | 122.3 | 135.5838 | 168.6474 | -46.3474 | 220.2 | 203.9865 | 253.7308 | -33.5308 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 359.2 | 236.429 | 156.1792 | 203.0208 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 155.3984 | 155.3984 | -11.6984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 30.3 | 60 | 43.2464 | -12.9464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 106.5 | 106.5964 |  | 106.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.1 | 171.4772 |  | 148.1 | 53 | 57.4931 | 55.0506 | -2.0506 | 144.5 | 71.1335 | 151.2156 | -6.7156 | 29.7 | 28.2058 | 26.4174 | 3.2826 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 76.2 | 84.9155 | 84.9155 | -8.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.3748 | 79.356 | 30.244 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 12.4 | 4.1237 | 35.3717 | -22.9717 | 45.7 | 35.7086 | 35.7086 | 9.9914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 69.6 | 70.3448 | 76.5919 | -6.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 75.6516 | 55.2018 | -12.8018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6499 | 60.0335 | 24.2665 | 143.1 | 110.0959 | 185.3699 | -42.2699 | 143 | 110.0959 | 185.3699 | -42.3699 | 142.6 | 110.0959 | 185.3699 | -42.7699 | 228.3 | 165.6398 | 278.8899 | -50.5899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 109.9 | 135.2039 | 155.5933 | -45.6933 | 92.5 | 70.9852 | 49.9612 | 42.5388 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 206.2904 | 206.2904 | 9.8096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0.1 | 0.031 | 0.031 | 0.069 | 98.7 | 74.9 | 74.881 | 23.819 | 52 | 50.713 | 50.713 | 1.287 | 5.1 | 9.111 | 9.111 | -4.011 | 0 |  |  | 0 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 12.6 | 6.673 | 6.673 | 5.927 | 15.1 | 7.042 | 7.042 | 8.058 | 27.2 | 15.336 | 15.336 | 11.864 | 78 | 40 | 39.952 | 38.048 | 1.5 | 3.059 | 3.059 | -1.559 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 10.4 | 17.4988 | 12.7686 | -2.3686 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 17.2 | 19.197 | 19.197 | -1.997 | 16.6 | 24.7 | 24.672 | -8.072 | 23 | 28.051 | 28.051 | -5.051 | 67.7 | 36.6 | 29.568 | 38.132 | 80.6 | 55.4 | 55.438 | 25.162 | 6 | 1.22 | 1.22 | 4.78 | 2.4 | 1.562 | 1.562 | 0.838 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 18.3 | 20 | 9.9029 | 8.3971 | 19.3 | 20 | 9.9029 | 9.3971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 3 | 5.42 | 5.42 | -2.42 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.346 | 1.346 | 1.454 | 97.5 | 118.023 | 118.023 | -20.523 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.6 | 51.9 | 48.668 | -29.068 | 25 | 44 | 45.176 | -20.176 | 80.4 | 79.244 | 79.244 | 1.156 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.8 | 4.388 | 4.388 | -1.588 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.1 | 30 | 29 | -2.9 | 32.2 | 30 | 29 | 3.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.1 | 19 | 19 | -13.9 | 4.6 | 7.43 | 7.43 | -2.83 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 07:00 | 204.7 | 203.2039 | 203.2039 | 1.4961 | 627.6 | 635.0259 | 635.0259 | -7.4259 | 211.6 | 206.5852 | 206.5852 | 5.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 210.3 | 199.9466 | 199.9466 | 10.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 135.5838 | 168.6474 | -60.6474 | 107.8 | 135.5838 | 168.6474 | -60.8474 | 107.8 | 135.5838 | 168.6474 | -60.8474 | 208.3 | 203.9865 | 253.7308 | -45.4308 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.3 | 216.914 | 146.9902 | 104.3098 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 155.3984 | 155.3984 | -7.5984 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 30.7 | 60 | 19.9572 | 10.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 104.1 | 96.4427 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.9 | 162.7282 |  | 147.9 | 53.5 | 57.4931 | 55.0506 | -1.5506 | 132.9 | 69.882 | 151.2156 | -18.3156 | 29.6 | 28.2058 | 26.4174 | 3.1826 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 80 | 84.9155 | 84.9155 | -4.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.3748 | 74.563 | 34.737 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 20.1 | 24.7423 | 35.3717 | -15.2717 | 45.3 | 35.7086 | 35.7086 | 9.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.3 | 13.3313 | 13.3313 | -1.0313 | 70.1 | 70.6354 | 76.8825 | -6.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 4.6392 | 61.1101 | -36.1101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 88.6499 | 54.2017 | 30.1983 | 137.8 | 124.8345 | 185.3745 | -47.5745 | 137.6 | 124.8345 | 185.3745 | -47.7745 | 137.9 | 124.8345 | 185.3745 | -47.4745 | 224.2 | 187.8141 | 278.8967 | -54.6967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 87.6 | 129.0427 | 155.5933 | -67.9933 | 91.2 | 74.135 | 51.6796 | 39.5204 | 60.4 | 67.134 | 67.134 | -6.734 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 206.2904 | 206.2904 | 10.0096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0.1 | 0.061 | 0.061 | 0.039 | 95.9 | 77.4 | 77.354 | 18.546 | 71.3 | 70.982 | 70.982 | 0.318 | 6.7 | 10.024 | 10.024 | -3.324 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 17.4757 | 17.4757 | 1.7243 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15 | 9.415 | 9.415 | 5.585 | 18.1 | 11.469 | 11.469 | 6.631 | 26.6 | 16.129 | 16.129 | 10.471 | 80.2 | 42.5 | 42.525 | 37.675 | 2.6 | 7.226 | 7.226 | -4.626 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 9.2 |  | 14.1352 | -4.9352 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 14.2 | 16.5049 | 16.5049 | -2.3049 | 15.6 | 16.3107 | 16.3107 | -0.71068 | 18.4 | 18.867 | 18.867 | -0.467 | 9.7 | 22.9 | 22.877 | -13.177 | 32.2 | 34.468 | 34.468 | -2.268 | 63.1 | 36.2 | 31.896 | 31.204 | 84 | 57.4 | 57.426 | 26.574 | 5 | 1.482 | 1.482 | 3.518 | 0.8 | 1.918 | 1.918 | -1.118 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 18.3 | 20 | 9.9029 | 8.3971 | 19.1 | 20 | 9.9029 | 9.1971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 2.7 | 6.337 | 6.337 | -3.637 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.012 | 4.012 | 0.188 | 136.5 | 138.841 | 138.841 | -2.341 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 53.7 | 44.625 | -19.325 | 35.3 | 46.4 | 41.553 | -6.253 | 98.5 | 97.145 | 97.145 | 1.355 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.7 | 7.009 | 7.009 | -2.309 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.7 | 30 | 29 | -2.3 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.2 | 19 | 19 | -13.8 | 4.9 | 7.43 | 7.43 | -2.53 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 07:30 | 204.2 | 203.2039 | 203.2039 | 0.99612 | 627.4 | 635.0259 | 635.0259 | -7.6259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 205.7 | 199.9466 | 199.9466 | 5.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 135.5838 | 168.6474 | -7.7474 | 161.3 | 135.5838 | 168.6474 | -7.3474 | 161.9 | 135.5838 | 168.6474 | -6.7474 | 255 | 203.9865 | 253.7308 | 1.2692 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.7 | 160.6704 | 158.2152 | 91.4848 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 155.3984 | 155.3984 | -10.8984 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 30.2 | 60 | 15.4639 | 14.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 15 | 112.3573 | -56.5573 | 106.4 | 49.5934 | 111.5852 | -5.1852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.8 | 144.3299 |  | 147.8 | 52.6 | 57.4931 | 55.0506 | -2.4506 | 98.9 | 129.6051 | 151.2156 | -52.3156 | 27.3 | 28.2058 | 26.4174 | 0.88263 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 77.8 | 84.9155 | 84.9155 | -7.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.3748 | 82.1514 | 27.5486 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 3.6 | 4.1237 | 35.3717 | -31.7717 | 45.5 | 35.7086 | 35.7086 | 9.7914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.3313 | 13.3313 | -1.1313 | 69.8 | 70.3448 | 76.8825 | -7.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 94.7959 | 73.4448 | 0.95517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 88.6499 | 63.4348 | 20.8652 | 164 | 156.3438 | 185.3745 | -21.3745 | 163.8 | 156.3438 | 185.3745 | -21.5745 | 163.6 | 156.3438 | 185.3745 | -21.7745 | 249 | 235.2199 | 278.8967 | -29.8967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 98.6 | 133.7906 | 155.5933 | -56.9933 | 74.2 | 53.9383 | 51.6796 | 22.5204 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.3 | 27.3071 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 0.2 | 0.073 | 0.073 | 0.127 | 105.2 | 82.1 | 82.108 | 23.092 | 79 | 77.389 | 77.389 | 1.611 | 5.8 | 9.917 | 9.917 | -4.117 | 0.1 |  |  | 0.1 | 14.1 | 9.48 | 9.48 | 4.62 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.6 | 12.685 | 12.685 | 0.915 | 16.4 | 15.835 | 15.835 | 0.565 | 28.5 | 17.669 | 17.669 | 10.831 | 81 | 47 | 47.015 | 33.985 | 3.8 | 12.074 | 12.074 | -8.274 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 8.3 | 19.7728 | 16.9884 | -8.6884 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 20.5 | 18.82 | 18.82 | 1.68 | 6.6 | 24.3 | 24.303 | -17.703 | 34.8 | 36.711 | 36.711 | -1.911 | 43.3 | 38.8 | 35.176 | 8.124 | 84.8 | 59.2 | 59.24 | 25.56 | 1.9 | 1.753 | 1.753 | 0.147 | 0.4 | 2.498 | 2.498 | -2.098 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 18.3 | 20 | 9.9029 | 8.3971 | 19.1 | 20 | 9.9029 | 9.1971 | 19.3 | 20 | 10 | 9.3 | 3.7 | 6.239 | 6.239 | -2.539 |  |  |  | 0 | 8 | 7.789 | 7.789 | 0.211 | 145.1 | 142.602 | 142.602 | 2.498 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.9 | 52.6 | 46.99 | -23.09 | 29.2 | 42.6 | 42.616 | -13.416 | 105.5 | 103.133 | 103.133 | 2.367 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 6.9 | 9.78 | 9.78 | -2.88 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27 | 30 | 29 | -2 | 32 | 30 | 29 | 3 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 7.2 | 19 | 19 | -11.8 | 5.8 | 7.43 | 7.43 | -1.63 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 08:00 | 199.8 | 203.2039 | 203.2039 | -3.4039 | 622.7 | 635.0259 | 635.0259 | -12.3259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.7786 | 91.7786 | -3.1786 | 203.2 | 199.9466 | 199.9466 | 3.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.4 | 135.864 | 168.6474 | 9.7526 | 188.8 | 135.864 | 168.6474 | 20.1526 | 188.7 | 135.864 | 168.6474 | 20.0526 | 268.9 | 204.408 | 253.7308 | 15.1692 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 335.4 | 228.2322 | 204.6516 | 130.7484 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 155.3984 | 155.3984 | -19.0984 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 30.2 | 70 | 15.4639 | 14.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 15 | 112.3573 | -57.7573 | 107.3 | 116.8671 | 111.5852 | -4.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.8 | 151.3678 |  | 145.8 | 44.7 | 57.4931 | 55.0506 | -10.3506 | 95.2 | 76.3012 | 151.2156 | -56.0156 | 16.8 | 28.2058 | 26.4174 | -9.6174 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.5 | 84.9155 | 84.9155 | -10.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 110.3748 | 91.2727 | 14.0273 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 3.3 | 9.8127 | 35.3717 | -32.0717 | 43.8 | 35.7086 | 35.7086 | 8.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 13.3313 | 13.3313 | -1.7313 | 64.3 | 70.3448 | 76.8825 | -12.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 95.0741 | 77.4776 | -6.1776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.6499 | 74.5329 | 8.6671 | 169.9 | 170.94 | 185.3634 | -15.4634 | 170 | 170.94 | 185.3634 | -15.3634 | 170.8 | 170.94 | 185.3634 | -14.5634 | 256.8 | 257.18 | 278.88 | -22.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 64.2 | 20.6186 | 155.5933 | -91.3933 | 90.4 | 76.2633 | 52.865 | 37.535 | 58.6 | 67.134 | 67.134 | -8.534 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 29.2 | 27.3071 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 206.2904 | 206.2904 | 8.9096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 0.3 | 0.109 | 0.109 | 0.191 | 115.8 | 87.6 | 87.622 | 28.178 | 80.5 | 79.162 | 79.162 | 1.338 | 5.9 | 9.469 | 9.469 | -3.569 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.3 | 14.127 | 14.127 | 0.173 | 17.1 | 17.249 | 17.249 | -0.149 | 25.8 | 19.458 | 19.458 | 6.342 | 73.4 | 52.1 | 52.144 | 21.256 | 4.6 | 14.502 | 14.502 | -9.902 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 13 | 19.7728 | 17.9212 | -4.9212 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 10.6 | 12.0388 | 12.0388 | -1.4388 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 13.7 | 16.5049 | 16.5049 | -2.8049 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 13.6 | 18.868 | 18.868 | -5.268 | 6.9 | 26.8 | 26.803 | -19.903 | 29 | 37.917 | 37.917 | -8.917 | 0 |  |  | 0 | 101.7 | 61 | 60.997 | 40.703 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 3.154 | 3.154 | 4.546 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 18.3 | 20 | 9.9029 | 8.3971 | 19.1 | 20 | 9.9029 | 9.1971 | 19.1 | 20 | 10 | 9.1 | 3.3 | 5.802 | 5.802 | -2.502 |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.43 | 10.43 | -0.33 | 142.3 | 143.618 | 143.618 | -1.318 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.7 | 53.5 | 51.49 | -29.79 | 27.5 | 45.2 | 45.241 | -17.741 | 105.8 | 106.301 | 106.301 | -0.501 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 9.3 | 11.916 | 11.916 | -2.616 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 30 | 29 | -1.9 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 19 | 19 | -3 | 5.1 | 7.43 | 7.43 | -2.33 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 08:30 | 202.3 | 203.2039 | 203.2039 | -0.90388 | 627.9 | 635.0259 | 635.0259 | -7.1259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 204.2 | 199.9466 | 199.9466 | 4.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 139.8263 | 169.9794 | -18.3794 | 150.4 | 139.8263 | 169.9794 | -19.5794 | 151.5 | 139.8263 | 169.9794 | -18.4794 | 251.4 | 210.3692 | 255.7348 | -4.3348 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 345.8 | 216.9175 | 249.3123 | 96.4877 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 155.3984 | 155.3984 | -12.4984 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 3.5 |  |  | 3.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 29.7 | 70 | 15.4639 | 14.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 30 | 112.3573 | -56.1573 | 134.8 | 106.3033 | 111.5852 | 23.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 158.8325 | 167.7087 | -19.1087 | 49.9 | 57.4931 | 55.0506 | -5.1506 | 145.5 | 149.9144 | 151.2156 | -5.7156 | 30.4 | 28.2058 | 26.4174 | 3.9826 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 78.2 | 84.9155 | 84.9155 | -6.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 110.3748 | 59.5526 | 50.7474 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 36.4 | 35.3717 | 35.3717 | 1.0283 | 45.8 | 35.7086 | 35.7086 | 10.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 69.2 | 70.3448 | 76.8825 | -7.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 42.5064 | 77.4776 | -2.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 88.6499 | 35.9379 | 48.5621 | 172.1 | 185.3634 | 185.3634 | -13.2634 | 171.2 | 185.3634 | 185.3634 | -14.1634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 267.1 | 278.88 | 278.88 | -11.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 | 3.1205 | 3.1205 | 0.57949 | 97.2 | 67.8777 | 155.5933 | -58.3933 | 102.3 | 76.2633 | 71.123 | 31.177 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30.4 | 27.3071 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 206.2904 | 206.2904 | 8.2096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 0.8 | 0.515 | 0.515 | 0.285 | 119.4 | 92 | 92.014 | 27.386 | 80.9 | 79.692 | 79.692 | 1.208 | 4.7 | 10.09 | 10.09 | -5.39 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.7 | 14.868 | 14.868 | 0.832 | 19.1 | 18.025 | 18.025 | 1.075 | 27.8 | 21.155 | 21.155 | 6.645 | 81.6 | 58.8 | 58.813 | 22.787 | 7.2 | 16.273 | 16.273 | -9.073 | 2.4 | 3.399 | 3.399 | -0.999 | 17.4 | 9.8321 | 17.9212 | -0.52117 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 10.2 | 12.0388 | 12.0388 | -1.8388 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 10.3 | 12.6214 | 12.6214 | -2.3214 | 14.2 | 16.5049 | 16.5049 | -2.3049 | 15.6 | 16.3107 | 16.3107 | -0.71068 | 9.7 | 18.469 | 18.469 | -8.769 | 10.6 | 31.4 | 31.396 | -20.796 | 35.4 | 38.447 | 38.447 | -3.047 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 62.7 | 62.646 | 46.754 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 3.853 | 3.853 | 3.047 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 18 | 20 | 9.9029 | 8.0971 | 19 | 20 | 9.9029 | 9.0971 | 19 | 20 | 10 | 9 | 3 | 6.441 | 6.441 | -3.441 |  |  |  | 0 | 12.4 | 12.388 | 12.388 | 0.012 | 147.2 | 143.874 | 143.874 | 3.326 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.4 | 60.9 | 59.195 | -41.795 | 20.9 | 54.6 | 54.61 | -33.71 | 107 | 107.999 | 107.999 | -0.999 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 11.9 | 13.638 | 13.638 | -1.738 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 27.3 | 30 | 29 | -1.7 | 31.8 | 30 | 29 | 2.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.3 | 19 | 19 | -1.7 | 4.6 | 7.43 | 7.43 | -2.83 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 09:00 | 146 | 203.2039 | 203.2039 | -57.2039 | 630.8 | 635.0259 | 635.0259 | -4.2259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.7786 | 91.7786 | -3.6786 | 203.3 | 199.9466 | 199.9466 | 3.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 139.8263 | 179.3561 | -20.0561 | 159.1 | 139.8263 | 179.3561 | -20.2561 | 159.2 | 139.8263 | 179.3561 | -20.1561 | 244.3 | 210.3692 | 269.842 | -25.542 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 362.8 | 238.2033 | 332.1822 | 30.6178 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 155.3984 | 155.3984 | -13.9984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 70.5 | 70 | 18.7153 | 51.7847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 30 | 112.3573 | -56.7573 | 160.4 | 111.5852 | 111.5852 | 48.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.3 | 170.2666 | 180.3734 | 47.9266 | 53 | 57.4931 | 55.0506 | -2.0506 | 140.7 | 149.9144 | 151.2156 | -10.5156 | 27.8 | 28.2058 | 26.4174 | 1.3826 | 18.3 | 14.5766 | 14.7522 | 3.5478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 76.5 | 84.9155 | 84.9155 | -8.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 68.9754 | 39.6246 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 34.3 | 35.3717 | 35.3717 | -1.0717 | 45.2 | 35.7086 | 35.7086 | 9.4914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 13.3313 | 13.3313 | -1.7313 | 68.5 | 70.3448 | 76.8825 | -8.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 50.5378 | 52.8031 | 34.1969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 88.6499 | 47.4031 | 36.1969 | 172.4 | 185.2946 | 185.2946 | -12.8946 | 170.7 | 185.2946 | 185.2946 | -14.5946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 265.8 | 278.7765 | 278.7765 | -12.9765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 144.9 | 119.3831 | 113.699 | 31.201 | 104.6 | 76.2633 | 82.3062 | 22.2938 | 59 | 67.134 | 67.134 | -8.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.9 | 27.3071 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.2904 | 206.2904 | 7.6096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 0.9 | 0.702 | 0.702 | 0.198 | 121.8 | 96 | 96.031 | 25.769 | 80.9 | 79.858 | 79.858 | 1.042 | 2.7 | 11.068 | 11.068 | -8.368 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 4 | 19.4175 | 19.4175 | -15.4175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.5 | 15.235 | 15.235 | 0.265 | 19 | 18.398 | 18.398 | 0.602 | 29.3 | 22.823 | 22.823 | 6.477 | 87.6 | 66 | 65.996 | 21.604 | 11.4 | 16.539 | 16.539 | -5.139 | 2.4 | 3.399 | 3.399 | -0.999 | 18.4 | 11.6898 | 12.2138 | 6.1862 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10.2 | 12.0388 | 12.0388 | -1.8388 | 5 | 6.7 | 6.7 | -1.7 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 15.6 | 16.3107 | 16.3107 | -0.71068 | 7 | 17.921 | 17.921 | -10.921 | 14.6 | 36.7 | 36.687 | -22.087 | 40 | 38.655 | 38.655 | 1.345 | 0 |  |  | 0 | 103.3 | 64.3 | 64.259 | 39.041 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 4.565 | 4.565 | 5.535 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 17.8 | 20 | 9.9029 | 7.8971 | 19 | 20 | 9.9029 | 9.0971 | 19 | 20 | 10 | 9 | 3.6 | 7.439 | 7.439 | -3.839 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.069 | 14.069 | 0.231 | 149 | 143.788 | 143.788 | 5.212 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 69.1 | 67.968 | -54.668 | 23.9 | 66.2 | 66.226 | -42.326 | 109.9 | 108.489 | 108.489 | 1.411 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 13.8 | 15.098 | 15.098 | -1.298 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.3 | 30 | 29 | -1.7 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 6.2 | 7.43 | 7.43 | -1.23 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 09:30 | 58.1 | 203.2039 | 203.2039 | -145.1039 | 619.5 | 635.0259 | 635.0259 | -15.5259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.7786 | 91.7786 | -3.0786 | 200.1 | 199.9466 | 199.9466 | 0.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 147.0923 | 180.6881 | -42.8881 | 141 | 147.0923 | 180.6881 | -39.6881 | 140.7 | 147.0923 | 180.6881 | -39.9881 | 251.2 | 221.301 | 271.846 | -20.646 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 345.7 | 307.4562 | 358.9243 | -13.2243 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 155.3984 | 155.3984 | -12.7984 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 68.4 | 70 | 48.6864 | 19.7136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 30 | 112.3573 | -97.0573 | 202.1 | 142.891 | 111.5852 | 90.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 379.1 | 188.5859 | 206.0713 | 173.0287 | 51.5 | 57.4931 | 55.0506 | -3.5506 | 142.2 | 151.2156 | 151.2156 | -9.0156 | 29.9 | 28.2058 | 26.4174 | 3.4826 | 18.1 | 14.5766 | 14.7522 | 3.3478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 76.8 | 84.9155 | 84.9155 | -8.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 110.3748 | 88.4125 | 16.6875 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 29.6 | 35.3717 | 29.5465 | 0.05351 | 44.6 | 35.7086 | 35.7086 | 8.8914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 64.8 | 70.3448 | 76.8825 | -12.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 74.6087 | 52.8031 | 33.8969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2214 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 88.6499 | 71.0528 | 12.1472 | 170.8 | 185.2367 | 185.2367 | -14.4367 | 169.1 | 185.2367 | 185.2367 | -16.1367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 265.2 | 278.6895 | 278.6895 | -13.4895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 156.3 | 171.2917 | 113.699 | 42.601 | 95.8 | 76.2633 | 87.112 | 8.688 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 46.1 | 48.4132 | 48.4132 | -2.3132 | 29.5 | 27.3071 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.9 | 206.2904 | 206.2904 | 6.6096 | 101.7 | 103.4549 | 103.4549 | -1.7549 | 0.8 | 0.87 | 0.87 | -0.07 | 124.4 | 100.8 | 100.803 | 23.597 | 80.8 | 79.937 | 79.937 | 0.863 | 3.3 | 11.655 | 11.655 | -8.355 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.8 | 15.442 | 15.442 | 0.358 | 19.7 | 18.525 | 18.525 | 1.175 | 29.4 | 23.968 | 23.968 | 5.432 | 84.8 | 71.1 | 71.085 | 13.715 | 16.8 | 17.349 | 17.349 | -0.549 | 2.4 | 3.399 | 3.399 | -0.999 | 19.8 | 17.2576 | 12.2138 | 7.5862 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10 | 12.0388 | 12.0388 | -2.0388 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 9.7 | 12.6214 | 12.6214 | -2.9214 | 13.7 | 16.5049 | 16.5049 | -2.8049 | 15.3 | 16.3107 | 16.3107 | -1.0107 | 5.7 | 17.766 | 17.766 | -12.066 | 18.1 | 42.6 | 42.621 | -24.521 | 39.7 | 38.866 | 38.866 | 0.834 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 66.4 | 66.424 | 32.076 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 5.362 | 5.362 | 4.538 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 17.8 | 20 | 9.9029 | 7.8971 | 18.8 | 20 | 9.9029 | 8.8971 | 18.8 | 20 | 10 | 8.8 | 4.5 | 8.352 | 8.352 | -3.852 |  |  |  | 0 | 15.7 | 15.532 | 15.532 | 0.168 | 146.5 | 143.709 | 143.709 | 2.791 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.1 | 79.5 | 78.573 | -46.473 | 56.6 | 78.7 | 78.659 | -22.059 | 107.2 | 108.981 | 108.981 | -1.781 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 15.3 | 16.341 | 16.341 | -1.041 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.1 | 30 | 29 | -1.9 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 7 | 7.43 | 7.43 | -0.43 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 10:00 | 59.8 | 203.2039 | 203.2039 | -143.4039 | 626.3 | 635.0259 | 635.0259 | -8.7259 | 213.9 | 206.5852 | 206.5852 | 7.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 202.8 | 199.9466 | 199.9466 | 2.8534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 158.4391 | 173.9516 | -53.1516 | 121.5 | 158.4391 | 173.9516 | -52.4516 | 120.6 | 158.4391 | 173.9516 | -53.3516 | 226.2 | 238.3723 | 261.711 | -35.511 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 359.9 | 316.4164 | 358.9243 | 0.97573 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 155.3984 | 155.3984 | -9.1984 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70.3 | 70 | 75.772 | -5.4721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 30 | 112.3573 | -62.1573 | 205 | 127.2363 | 111.5865 | 93.4135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 305 | 204.4643 | 220.3884 | 84.6116 | 51.8 | 57.4931 | 55.0506 | -3.2506 | 143.4 | 151.2156 | 151.2156 | -7.8156 | 28.1 | 28.2058 | 26.4174 | 1.6826 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 80.1 | 84.9155 | 84.9155 | -4.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 110.3748 | 102.875 | 3.125 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 24.6 | 35.3717 | 18 | 6.6 | 44.8 | 35.7086 | 35.7086 | 9.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 67 | 70.6354 | 76.8825 | -9.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 80.9626 | 77.4776 | 9.7224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2214 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6499 | 88.6499 | -4.6499 | 168.6 | 185.1657 | 185.1657 | -16.5657 | 166.7 | 185.1657 | 185.1657 | -18.4657 | 199.5 | 185.1657 | 185.1657 | 14.3343 | 263.2 | 278.5827 | 278.5827 | -15.3827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 180.1 | 182.2105 | 155.5933 | 24.5067 | 95.5 | 71.7983 | 57.0097 | 38.4903 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.2904 | 206.2904 | 4.7096 | 100.9 | 103.4549 | 103.4549 | -2.5549 | 1.1 | 0.973 | 0.973 | 0.127 | 125.8 | 105.8 | 105.827 | 19.973 | 80.8 | 79.971 | 79.971 | 0.829 | 6.4 | 12.112 | 12.112 | -5.712 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.1 | 15.464 | 15.464 | -0.364 | 18.9 | 18.533 | 18.533 | 0.367 | 29.6 | 24.94 | 24.94 | 4.66 | 84.9 | 75.5 | 75.475 | 9.425 | 18.7 | 18.549 | 18.549 | 0.151 | 2.4 | 3.399 | 3.399 | -0.999 | 20 | 18.7273 | 17.9212 | 2.0788 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12.0388 | 12.0388 | -2.2388 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 2 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 7.2 | 17.741 | 17.741 | -10.541 | 29.6 | 48.8 | 48.77 | -19.17 | 38.8 | 38.989 | 38.989 | -0.189 | 0 |  |  | 0 | 98.6 | 68.8 | 68.773 | 29.827 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.186 | 6.186 | 3.714 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 17.8 | 20 | 9.9029 | 7.8971 | 18.8 | 20 | 9.9029 | 8.8971 | 18.8 | 20 | 10 | 8.8 | 4.8 | 9.238 | 9.238 | -4.438 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.632 | 16.632 | 0.268 | 149.3 | 143.608 | 143.608 | 5.692 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.7 | 88.1 | 89.79 | 15.91 | 131 | 91.4 | 91.365 | 39.635 | 109.8 | 109.336 | 109.336 | 0.464 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 16.5 | 17.466 | 17.466 | -0.966 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.8 | 30 | 29 | -2.2 | 31.9 | 30 | 29 | 2.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 7.2 | 7.43 | 7.43 | -0.23 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 10:30 | 29.5 | 104.2678 | 203.2039 | -173.7039 | 630.6 | 635.0259 | 635.0259 | -4.4259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 204.1 | 199.9466 | 199.9466 | 4.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 174.4194 | 173.9516 | 5.1484 | 186.3 | 174.4194 | 173.9516 | 12.3484 | 185.7 | 174.4194 | 173.9516 | 11.7484 | 270.7 | 262.4147 | 261.711 | 8.989 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325.6 | 354.28 | 358.9243 | -33.3243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 143.8602 | 155.3984 | -13.4984 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 11.4 | 16.7918 |  | 11.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 70.7 | 80.109 | 76.4478 | -5.7478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 50 | 112.3573 | -81.6573 | 153 | 197.9053 | 140.6075 | 12.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 302.2 | 288.6603 | 220.3884 | 81.8117 | 52 | 57.4931 | 55.0506 | -3.0506 | 131.2 | 128.3124 | 151.2156 | -20.0156 | 28 | 28.2058 | 26.4174 | 1.5826 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73 | 78.6106 | 84.9155 | -11.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 102.875 | 102.875 | 4.525 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 35.5 | 35.3717 | 18 | 17.5 | 45.6 | 35.7086 | 35.7086 | 9.8914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 70.3 | 70.0544 | 76.8825 | -6.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 73.3278 | 77.4776 | 10.3224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6499 | 88.6499 | -4.4499 | 169.4 | 184.977 | 184.977 | -15.577 | 167.2 | 184.977 | 184.977 | -17.777 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 264.1 | 278.2987 | 278.2988 | -14.1988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 181.1 | 155.5935 | 155.5933 | 25.5067 | 96 | 56.6465 | 64.2256 | 31.7744 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 159.108 | 151.0888 | -6.6888 | 145.9 | 159.108 | 151.0888 | -5.1888 | 154.8 | 159.5858 | 151.5425 | 3.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.2904 | 206.2904 | 5.3096 | 101.2 | 103.4549 | 103.4549 | -2.2549 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 126.1 | 117.4 | 107.586 | 18.514 | 52.6 | 79.997 | 79.997 | -27.397 | 6.2 | 3 | 12.28 | -6.08 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15 | 15.432 | 15.432 | -0.432 | 18.7 | 18.533 | 18.533 | 0.167 | 30.1 | 25.25 | 25.25 | 4.85 | 85.4 | 77.2 | 77.227 | 8.173 | 19.5 | 19.329 | 19.329 | 0.171 | 2.4 | 3.399 | 3.399 | -0.999 | 20.1 | 16.9613 | 17.9212 | 2.1788 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12.0388 | 12.0388 | -2.2388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 10.6 | 12.6214 | 12.6214 | -2.0214 | 14.3 | 16.5049 | 16.5049 | -2.2048 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 8 | 18.044 | 18.044 | -10.044 | 49.6 | 57.6 | 57.556 | -7.956 | 38.7 | 39.105 | 39.105 | -0.405 | 0 |  |  | 0 | 98.1 | 106.7 | 72.48 | 25.62 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 7.131 | 7.131 | 2.969 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 17.8 | 20 | 9.9029 | 7.8971 | 18.8 | 20 | 9.9029 | 8.8971 | 18.8 | 20 | 10 | 8.8 | 4.4 | 3 | 9.773 | -5.373 |  |  |  | 0 | 18.2 | 17.489 | 17.489 | 0.711 | 155.1 | 143.318 | 143.318 | 11.782 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.4 | 57.4 | 94.88 | 13.52 | 132.1 | 59.7 | 97.478 | 34.622 | 114.6 | 109.595 | 109.595 | 5.005 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 17.5 | 18.544 | 18.544 | -1.044 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 25.8 | 30 | 29 | -3.2 | 31.4 | 30 | 29 | 2.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8 | 7.43 | 7.43 | 0.57 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 11:00 | 26.4 | 111.1586 | 203.2039 | -176.8039 | 630.3 | 635.0259 | 635.0259 | -4.7259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 203.6 | 199.9466 | 199.9466 | 3.6534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 176.9184 | 182.5701 | -3.1701 | 186.3 | 176.9184 | 182.5701 | 3.7299 | 186.8 | 176.9184 | 182.5701 | 4.2299 | 273.1 | 266.1746 | 274.6775 | -1.5776 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 327.3 | 358.9239 | 358.9243 | -31.6243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 143.8602 | 155.3984 | -17.4984 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 16.7 | 16.7918 |  | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.6 | 93.7634 | 81.2642 | -10.6642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 50 | 112.3573 | -61.3573 | 153.4 | 220.4803 | 166.073 | -12.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 308.9 | 220.3883 | 220.3884 | 88.5117 | 51.1 | 57.4931 | 55.0506 | -3.9506 | 128.7 | 128.3124 | 151.2156 | -22.5156 | 28.2 | 28.2058 | 26.4174 | 1.7826 | 18.5 | 14.5766 | 14.7522 | 3.7478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.6 | 78.6106 | 84.9155 | -11.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 102.875 | 102.875 | 3.225 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 29.3 | 24.4425 | 21.3157 | 7.9843 | 45.3 | 35.7086 | 35.7086 | 9.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 69 | 70.6353 | 76.8825 | -7.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4823 | 81.4807 | 6.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2214 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 88.6499 | 88.6499 | -4.4499 | 169.6 | 184.795 | 184.795 | -15.195 | 167.5 | 184.795 | 184.795 | -17.295 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 262.7 | 278.0249 | 278.0249 | -15.3249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 175.2 | 155.5936 | 113.699 | 61.501 | 114.2 | 110.024 | 82.3062 | 31.8938 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.108 | 151.0888 | -6.7888 | 145.2 | 159.108 | 151.0888 | -5.8888 | 167.8 | 159.5858 | 151.5425 | 16.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.2904 | 206.2904 | 4.8096 | 100.7 | 103.4549 | 103.4549 | -2.7549 | 0.6 | 1.084 | 1.084 | -0.484 | 125.7 | 116.3 | 108.257 | 17.443 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 5.5 | 3 | 12.352 | -6.852 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.7 | 15.416 | 15.416 | -0.716 | 18.4 | 18.627 | 18.627 | -0.227 | 30.1 | 25.34 | 25.34 | 4.76 | 85.6 | 78.1 | 78.098 | 7.502 | 19.6 | 19.401 | 19.401 | 0.199 | 2.7 | 3.399 | 3.399 | -0.699 | 20.2 | 19.7727 | 18.8471 | 1.3529 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12.0388 | 12.0388 | -2.2388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 10.4 | 12.6214 | 12.6214 | -2.2214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 14.9 | 16.3107 | 16.3107 | -1.4107 | 7.3 | 18.457 | 18.457 | -11.157 | 65.8 | 67.2 | 67.219 | -1.419 | 39.9 | 39.314 | 39.314 | 0.586 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 105.7 | 76.64 | 15.16 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.115 | 8.115 | 1.085 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 17.8 | 20 | 9.9029 | 7.8971 | 18.8 | 20 | 9.9029 | 8.8971 | 18.8 | 20 | 10 | 8.8 | 4.6 | 3 | 10.191 | -5.591 |  |  |  | 0 | 19.3 | 17.944 | 17.944 | 1.356 | 140.1 | 142.316 | 142.316 | -2.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 64.1 | 97.927 | 18.673 | 150.1 | 69 | 101.393 | 48.707 | 108.2 | 109.911 | 109.911 | -1.711 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.4 | 19.003 | 19.003 | -0.603 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.6 | 30 | 29 | -2.4 | 31.5 | 30 | 29 | 2.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.4 | 7.43 | 7.43 | -0.03 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 11:30 | 101.9 | 105.3632 | 203.2039 | -101.3039 | 621.1 | 635.0259 | 635.0259 | -13.9259 | 212.8 | 206.5852 | 206.5852 | 6.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 204.1 | 199.9466 | 199.9466 | 4.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.4 | 178.4153 | 185.2125 | -4.8125 | 201.2 | 178.4153 | 185.2125 | 15.9875 | 202 | 178.4153 | 185.2125 | 16.7875 | 284.2 | 268.4267 | 278.653 | 5.547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349.6 | 358.9203 | 358.9243 | -9.3243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 143.8602 | 155.3984 | -10.6984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.5 | 16.7918 |  | 16.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 69.8 | 82.1043 | 94.1173 | -24.3173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 50 | 50 | 59.7 | 147.8 | 220.4748 | 211.9022 | -64.1022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.1 | 288.6612 | 220.3884 | 72.7117 | 49.5 | 57.4931 | 55.0506 | -5.5506 | 121.1 | 128.3124 | 151.2156 | -30.1156 | 26.1 | 28.2058 | 26.4174 | -0.31737 | 18.2 | 14.5766 | 14.7522 | 3.4478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 79.4 | 78.6106 | 84.9155 | -5.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 102.875 | 102.875 | 3.825 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 36 | 35.3717 | 27.2355 | 8.7645 | 44.5 | 35.7086 | 35.7086 | 8.7914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 66.2 | 70.3448 | 77.173 | -10.973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 82.0967 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6499 | 88.6499 | -4.6499 | 169.8 | 184.795 | 184.795 | -14.995 | 168.1 | 184.795 | 184.795 | -16.695 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 263.3 | 278.0249 | 278.0249 | -14.7249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 151.3 | 155.5936 | 113.699 | 37.601 | 95.5 | 71.7606 | 91.9177 | 3.5823 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.108 | 151.0888 | -7.2888 | 145 | 159.108 | 151.0888 | -6.0888 | 167.7 | 159.5858 | 151.5425 | 16.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 206.2904 | 206.2904 | 5.2096 | 101 | 103.4549 | 103.4549 | -2.4549 | 0.5 | 1.073 | 1.073 | -0.573 | 125.9 | 114.8 | 106.785 | 19.115 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 7.3 | 3 | 12.339 | -5.039 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.2 | 15.478 | 15.478 | -0.278 | 18.3 | 18.603 | 18.603 | -0.303 | 29.8 | 25.156 | 25.156 | 4.644 | 84.8 | 78.5 | 78.503 | 6.297 | 19.2 | 18.476 | 18.476 | 0.724 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.1 | 18.9896 | 19.7728 | 0.32721 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9 | 6.7 | 6.7 | 2.3 | 9.9 | 12.6214 | 12.6214 | -2.7214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 14.3 | 16.3107 | 16.3107 | -2.0107 | 16.1 | 18.659 | 18.659 | -2.559 | 74.2 | 70.7 | 70.694 | 3.506 | 40 | 39.322 | 39.322 | 0.678 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 104.4 | 78.079 | 10.721 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 8.553 | 8.553 | 1.347 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 17.6 | 20 | 9.9029 | 7.6971 | 18.8 | 20 | 9.9029 | 8.8971 | 18.8 | 20 | 10 | 8.8 | 5 | 3 | 10.205 | -5.205 |  |  |  | 0 | 15.8 | 17.918 | 17.918 | -2.118 | 122.8 | 131.639 | 131.639 | -8.839 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.4 | 71.7 | 100.162 | 16.238 | 142.6 | 80.3 | 105.937 | 36.663 | 86.6 | 110.138 | 110.138 | -23.538 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 18.9 | 18.861 | 18.861 | 0.039 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | -0.1 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.3 | 30 | 29 | -2.7 | 32 | 30 | 29 | 3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.5 | 7.43 | 7.43 | 0.07 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 12:00 | 98.7 | 106.6409 | 203.2039 | -104.5039 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 212.7 | 206.5852 | 206.5852 | 6.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 205.3 | 199.9466 | 199.9466 | 5.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 182.3875 | 187.0017 | -40.1017 | 147.2 | 182.3875 | 187.0017 | -39.8017 | 146.8 | 182.3875 | 187.0017 | -40.2017 | 248.3 | 274.4027 | 281.3449 | -33.0449 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 344.3 | 340.2698 | 358.9243 | -14.6243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 143.8602 | 155.3984 | -11.1984 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.3 | 16.7918 |  | 16.3 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.1 | 75.662 | 88.3536 | -18.2536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 50 | 50 | 60 | 150.6 | 172.5643 | 152.5746 | -1.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.3 | 288.6604 | 220.3884 | 72.9116 | 49.9 | 57.4931 | 55.0506 | -5.1506 | 120.5 | 128.3124 | 151.2156 | -30.7156 | 25.9 | 28.2058 | 26.4174 | -0.51737 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.1 | 78.6106 | 84.9155 | -10.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 102.875 | 102.875 | 3.125 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 17.5 | 18.0006 | 18.5901 | -1.09 | 44.8 | 35.7086 | 35.7086 | 9.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 67 | 70.3444 | 76.8825 | -9.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 73.5146 | 81.4263 | -26.8263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 88.6499 | 88.6499 | -4.6499 | 170.4 | 185.0791 | 185.0791 | -14.6791 | 168.5 | 185.0791 | 185.0791 | -16.5791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 262.9 | 278.4524 | 278.4524 | -15.5524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 158.1 | 155.5936 | 114.5198 | 43.5802 | 92 | 64.3545 | 86.4178 | 5.5822 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.108 | 151.0888 | -5.2888 | 146.5 | 159.108 | 151.0888 | -4.5888 | 168.3 | 159.5858 | 151.5425 | 16.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.2904 | 206.2904 | 4.9096 | 100.9 | 103.4549 | 103.4549 | -2.5549 | 0.9 | 1.093 | 1.093 | -0.193 | 125.7 | 114.5 | 104.598 | 21.102 | 77.5 | 80 | 80 | -2.5 | 7.7 | 3 | 12.297 | -4.597 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.4 | 15.53 | 15.53 | -1.13 | 17 | 18.557 | 18.557 | -1.557 | 29.8 | 24.882 | 24.882 | 4.918 | 85.9 | 78.8 | 78.753 | 7.147 | 16 | 17.682 | 17.682 | -1.682 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.6 | 17.0045 | 18.8345 | 0.76546 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.4 | 12.0388 | 12.0388 | -2.6388 | 9 | 6.7 | 6.7 | 2.3 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 14.3 | 16.3107 | 16.3107 | -2.0107 | 16 | 18.792 | 18.792 | -2.792 | 76.6 | 72.1 | 72.107 | 4.493 | 40.5 | 39.176 | 39.176 | 1.324 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 102.7 | 78.612 | 10.988 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 8.808 | 8.808 | -1.208 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 17.6 | 20 | 9.9029 | 7.6971 | 18.6 | 20 | 9.9029 | 8.6971 | 18.6 | 20 | 10 | 8.6 | 6 | 3 | 10.085 | -4.085 |  |  |  | 0 | 18.3 | 17.772 | 17.772 | 0.528 | 141.7 | 140.768 | 140.768 | 0.932 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.3 | 79.6 | 102.125 | 14.175 | 130.1 | 92.5 | 110.689 | 19.411 | 104.9 | 110.037 | 110.037 | -5.137 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 14.6 | 18.526 | 18.526 | -3.926 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 25.4 | 30 | 29 | -3.6 | 33.6 | 30 | 29 | 4.6 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.3 | 7.43 | 7.43 | -0.13 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 12:30 | 96.1 | 94.6498 | 203.2039 | -107.1039 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 198.8 | 199.9466 | 199.9466 | -1.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.5 | 182.3875 | 187.3243 | -13.8243 | 173.3 | 182.3875 | 187.3243 | -14.0243 | 173.4 | 182.3875 | 187.3243 | -13.9243 | 266.5 | 274.4029 | 281.8302 | -15.3302 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 258.1 | 285.0722 | 358.9243 | -100.8243 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 143.8602 | 155.3984 | -13.1984 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.3 | 16.7918 |  | 16.3 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.1 | 70.0002 | 77.2492 | -7.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 50 | 60 | 137.8 | 116.4735 | 88.5701 | 49.2299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.4 | 288.6602 | 220.3884 | 73.0117 | 48.5 | 57.4931 | 55.0506 | -6.5506 | 120.7 | 128.3123 | 151.2156 | -30.5156 | 26.7 | 28.2058 | 26.4174 | 0.28263 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.4 | 78.6106 | 84.9155 | -9.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 102.875 | 102.875 | 3.225 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 17.6 | 18.0003 | 18 | -0.4 | 44.8 | 35.7086 | 35.7086 | 9.0914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 67.5 | 70.3453 | 76.8825 | -9.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 63.3623 | 67.8645 | -13.4645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 88.6499 | 88.6499 | -4.7499 | 169 | 184.9193 | 184.9193 | -15.9193 | 167.2 | 184.9193 | 184.9193 | -17.7193 | 200 | 184.9193 | 184.9193 | 15.0807 | 262.2 | 278.212 | 278.212 | -16.012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 152.9 | 155.5935 | 113.699 | 39.201 | 113 | 53.2827 | 87.112 | 25.888 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.3 | 159.108 | 151.0888 | -6.7888 | 145.6 | 159.108 | 151.0888 | -5.4888 | 167.9 | 159.5858 | 151.5425 | 16.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.2904 | 206.2904 | 3.8096 | 100.3 | 103.4549 | 103.4549 | -3.1549 | 0.6 | 1.083 | 1.083 | -0.483 | 125.8 | 114.8 | 105.597 | 20.203 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 8.1 | 3 | 12.067 | -3.967 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.4 | 19 | 17.4757 | 0.92427 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.4 | 15.591 | 15.591 | -2.191 | 16.1 | 18.52 | 18.52 | -2.42 | 29.8 | 24.759 | 24.759 | 5.041 | 84.8 | 80.1 | 80.068 | 4.732 | 19.5 | 17.773 | 17.773 | 1.727 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 12.4 | 14.6562 | 15.6976 | -3.2976 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 9 | 6.7 | 6.7 | 2.3 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 14.4 | 16.3107 | 16.3107 | -1.9107 | 16.4 | 19.331 | 19.331 | -2.931 | 79.8 | 73.2 | 73.192 | 6.608 | 40.1 | 38.76 | 38.76 | 1.34 | 0 |  |  | 0 | 93.4 | 101.1 | 80.338 | 13.062 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.195 | 9.195 | 0.305 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 17.6 | 20 | 9.9029 | 7.6971 | 18.4 | 20 | 9.9029 | 8.4971 | 18.4 | 20 | 10 | 8.4 | 6.5 | 3 | 9.788 | -3.288 |  |  |  | 0 | 14.2 | 17.11 | 17.11 | -2.91 | 120.4 | 143.06 | 143.06 | -22.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115 | 87.5 | 105.859 | 9.141 | 118.3 | 104.9 | 121.585 | -3.285 | 87.9 | 109.83 | 109.83 | -21.93 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 15.4 | 17.675 | 17.675 | -2.275 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 30 | 29 | -1.9 | 33.9 | 30 | 29 | 4.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 7.43 | 7.43 | -0.23 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 13:00 | 101.2 | 92.874 | 203.2039 | -102.0039 | 627.8 | 635.0259 | 635.0259 | -7.2259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 199.7 | 199.9466 | 199.9466 | -0.2466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 187.0101 | 187.3243 | -12.6243 | 174.8 | 187.0101 | 187.3243 | -12.5243 | 174.5 | 187.0101 | 187.3243 | -12.8243 | 269.5 | 281.3575 | 281.8302 | -12.3302 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.2 | 272.5378 | 358.9243 | -104.7243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 143.8602 | 155.3984 | -13.8984 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 16.4 | 16.7918 |  | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 70.4 | 70.0002 | 74.5384 | -4.1384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 50 | 60.2 | 125.7 | 85.3227 | 68.9604 | 56.7396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.7 | 288.6601 | 220.3884 | 73.3117 | 48.5 | 57.4931 | 55.0506 | -6.5506 | 117.9 | 128.3123 | 151.2156 | -33.3156 | 26 | 28.2058 | 26.4174 | -0.41737 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 76 | 78.6106 | 84.9155 | -8.9155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 102.875 | 102.875 | 2.625 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 30.5 | 35.3717 | 18 | 12.5 | 45.3 | 35.7086 | 35.7086 | 9.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 68.1 | 70.0591 | 76.8825 | -8.7825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 59.0367 | 63.411 | -8.511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 88.6499 | 88.6499 | -4.5499 | 169.6 | 185.0303 | 185.0303 | -15.4303 | 167.6 | 185.0303 | 185.0303 | -17.4303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 262.8 | 278.379 | 278.379 | -15.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 101.1 | 117.1189 | 113.699 | -12.599 | 99.2 | 82.542 | 85.1602 | 14.0398 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 159.108 | 151.0888 | -6.5888 | 145.4 | 159.108 | 151.0888 | -5.6888 | 168.7 | 159.5858 | 151.5425 | 17.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.2904 | 206.2904 | 4.4096 | 100.5 | 103.4549 | 103.4549 | -2.9549 | 0.8 | 1.079 | 1.079 | -0.279 | 125.1 | 114.2 | 107.658 | 17.442 | 75.3 | 79.983 | 79.983 | -4.683 | 9.2 | 3 | 11.774 | -2.574 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 12.7 | 15.491 | 15.491 | -2.791 | 15.4 | 18.391 | 18.391 | -2.991 | 29.8 | 24.686 | 24.686 | 5.114 | 84.7 | 81.7 | 81.739 | 2.961 | 19.4 | 18.444 | 18.444 | 0.956 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 12.6 | 13.6556 | 14.6675 | -2.0675 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9 | 12.0388 | 12.0388 | -3.0388 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 14.3 | 16.3107 | 16.3107 | -2.0107 | 19.8 | 20.007 | 20.007 | -0.207 | 79.8 | 74.2 | 74.169 | 5.631 | 32 | 38.192 | 38.192 | -6.192 | 0 |  |  | 0 | 97 | 98.2 | 82.463 | 14.537 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 9.627 | 9.627 | 3.973 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 17.6 | 20 | 9.9029 | 7.6971 | 18.2 | 20 | 9.9029 | 8.2971 | 18.2 | 20 | 10 | 8.2 | 8 | 3 | 9.431 | -1.431 |  |  |  | 0 | 9.6 | 15.77 | 15.77 | -6.17 | 115.2 | 142.199 | 142.199 | -26.999 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 95 | 110.185 | 3.615 | 110.2 | 114.4 | 134.528 | -24.328 | 86.4 | 109.207 | 109.207 | -22.807 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 17.8 | 16.377 | 16.377 | 1.423 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 26.9 | 30 | 29 | -2.1 | 33.8 | 30 | 29 | 4.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.3 | 7.43 | 7.43 | -0.13 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 13:30 | 99.4 | 90.9982 | 203.2039 | -103.8039 | 627.7 | 635.0259 | 635.0259 | -7.3259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 199.1 | 199.9466 | 199.9466 | -0.8466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 187.1936 | 187.3243 | -19.6243 | 167.1 | 187.1936 | 187.3243 | -20.2243 | 167 | 187.1936 | 187.3243 | -20.3243 | 261.8 | 281.6337 | 281.8302 | -20.0302 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.1 | 268.8199 | 358.9243 | -107.8243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 143.8602 | 155.3984 | -13.7984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 16.4 | 16.7918 |  | 16.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 70.3 | 70.0002 | 74.2863 | -3.9863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 50 | 60.2 | 125.7 | 81.3755 | 64.4582 | 61.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.8 | 288.6601 | 220.3884 | 74.4116 | 49 | 57.4931 | 55.0506 | -6.0506 | 116.5 | 128.3123 | 151.2156 | -34.7156 | 25.4 | 28.2058 | 26.4174 | -1.0174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.9 | 78.6106 | 84.9155 | -11.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 110.3748 | 110.3748 | -4.4748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 27.4 | 35.3717 | 18 | 9.4 | 44.7 | 35.7086 | 35.7086 | 8.9914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 67.8 | 70.3408 | 76.5919 | -8.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 58.7279 | 62.9915 | -8.2915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 97.7754 | 97.7751 | -13.7751 | 171.3 | 184.977 | 184.977 | -13.677 | 168.8 | 184.977 | 184.977 | -16.177 | 200 | 184.977 | 184.977 | 15.023 | 263.4 | 278.2987 | 278.2988 | -14.8988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 94 | 116.316 | 113.699 | -19.699 | 95.2 | 81.7723 | 84.2581 | 10.9419 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 159.108 | 151.0888 | -7.4888 | 144.9 | 159.108 | 151.0888 | -6.1888 | 168.4 | 159.5858 | 151.5425 | 16.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 206.2904 | 206.2904 | 3.8096 | 100.1 | 103.4549 | 103.4549 | -3.3549 | 0.6 | 1.079 | 1.079 | -0.479 | 123.3 | 113.4 | 108.243 | 15.057 | 69.4 | 79.902 | 79.902 | -10.502 | 6.5 | 3 | 10.495 | -3.995 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 12.3 | 15.33 | 15.33 | -3.03 | 14.7 | 18.211 | 18.211 | -3.511 | 29.7 | 24.887 | 24.887 | 4.813 | 84.8 | 82.4 | 82.424 | 2.376 | 18.7 | 18.726 | 18.726 | -0.026 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 12.7 | 13.5842 | 14.5704 | -1.8704 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 13.9 | 16.5049 | 16.5049 | -2.6048 | 14.1 | 16.3107 | 16.3107 | -2.2107 | 19.9 | 21.204 | 21.204 | -1.304 | 79.8 | 74.6 | 74.614 | 5.186 | 26.2 | 37.393 | 37.393 | -11.193 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 95.1 | 82.808 | 15.692 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 9.779 | 9.779 | 4.121 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 17.4 | 20 | 9.9029 | 7.4971 | 18.2 | 20 | 9.9029 | 8.2971 | 18.2 | 20 | 10 | 8.2 | 6.6 | 3 | 8.423 | -1.823 |  |  |  | 0 | 12 | 14.193 | 14.193 | -2.193 | 123.2 | 140.823 | 140.823 | -17.623 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.9 | 102.3 | 113.69 | 3.21 | 122.2 | 122.8 | 139.995 | -17.795 | 88 | 107.943 | 107.943 | -19.943 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 10.8 | 14.896 | 14.896 | -4.096 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27 | 30 | 29 | -2 | 33.9 | 30 | 29 | 4.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.8 | 19 | 19 | 0.8 | 7.2 | 7.43 | 7.43 | -0.23 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 14:00 | 169.1 | 98.1513 | 203.2039 | -34.1039 | 627.6 | 635.0259 | 635.0259 | -7.4259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 199.4 | 199.9466 | 199.9466 | -0.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.8 | 182.3875 | 177.9476 | 1.8524 | 191.7 | 182.3875 | 177.9476 | 13.7524 | 191.9 | 182.3875 | 177.9476 | 13.9524 | 274.2 | 274.4028 | 267.723 | 6.477 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 257.1 | 280.8453 | 358.9243 | -101.8243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 143.8602 | 155.3984 | -13.2984 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 16.3 | 16.7918 |  | 16.3 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.5 | 70.0004 | 81.709 | -11.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 50 | 60.1 | 127 | 93.3412 | 93.1999 | 33.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.2 | 288.6602 | 220.3884 | -71.1883 | 47.8 | 57.4931 | 55.0506 | -7.2506 | 125.8 | 128.3123 | 151.2156 | -25.4156 | 25 | 28.2058 | 26.4174 | -1.4174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.4 | 78.6106 | 84.9155 | -11.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 110.3748 | 110.3748 | -4.1748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 22.3 | 18.0005 | 18 | 4.3 | 45 | 35.7086 | 35.7086 | 9.2914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 67.8 | 70.6346 | 76.8825 | -9.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 65.356 | 69.4393 | -14.7393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2214 |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 97.7763 | 97.7751 | -13.7751 | 172.5 | 185.0791 | 185.0791 | -12.5791 | 170.3 | 185.0791 | 185.0791 | -14.7791 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9209 | 264 | 278.4524 | 278.4524 | -14.4524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 166.5 | 155.5935 | 155.5933 | 10.9067 | 96.7 | 53.3959 | 51.6796 | 45.0204 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 159.108 | 151.0888 | -7.4888 | 144.4 | 159.108 | 151.0888 | -6.6888 | 168.5 | 159.5858 | 151.5425 | 16.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.2904 | 206.2904 | 4.8096 | 100.6 | 103.4549 | 103.4549 | -2.8549 | 0.6 | 0.912 | 0.912 | -0.312 | 122.6 | 113.4 | 108.337 | 14.263 | 50.9 | 78.779 | 78.779 | -27.879 | 3.7 | 3 | 8.887 | -5.187 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 18.9 | 19 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 11.8 | 15.033 | 15.033 | -3.233 | 14.2 | 17.947 | 17.947 | -3.747 | 30.1 | 25.179 | 25.179 | 4.921 | 84.1 | 82.8 | 82.782 | 1.318 | 16.3 | 18.277 | 18.277 | -1.977 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 12.9 | 15.1173 | 16.0619 | -3.1619 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 10.2 | 12.6214 | 12.6214 | -2.4214 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14 | 16.3107 | 16.3107 | -2.3107 | 22.1 | 22.576 | 22.576 | -0.476 | 79.4 | 74.9 | 74.881 | 4.519 | 29.2 | 36.886 | 36.886 | -7.686 | 0 |  |  | 0 | 92.7 | 92.6 | 82.561 | 10.139 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 9.838 | 9.838 | 5.262 | 20.9 | 21 | 21 | -0.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 17.2 | 20 | 9.9029 | 7.2971 | 18.2 | 20 | 9.9029 | 8.2971 | 18.2 | 20 | 10 | 8.2 | 2.6 | 3.5 | 7.198 | -4.598 |  |  |  | 0 | 12 | 12.716 | 12.716 | -0.716 | 93.6 | 141.25 | 141.25 | -47.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 106.1 | 116.922 | -0.422 | 137.5 | 124.4 | 142.969 | -5.469 | 67.3 | 105.306 | 105.306 | -38.006 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 8.5 | 13.17 | 13.17 | -4.67 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.6 | 30 | 29 | -2.4 | 33.9 | 30 | 29 | 4.9 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 7.7 | 7.43 | 7.43 | 0.27 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 14:30 | 204.7 | 103.2182 | 203.2039 | 1.4961 | 632.6 | 635.0259 | 635.0259 | -2.4259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 200.7 | 199.9466 | 199.9466 | 0.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 167.3442 | 167.3443 | 12.1557 | 200.4 | 167.3442 | 167.3443 | 33.0557 | 201.3 | 167.3442 | 167.3443 | 33.9557 | 277.8 | 251.7701 | 251.7702 | 26.0298 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 255.5 | 259.4193 | 358.9243 | -103.4243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 143.8602 | 155.3984 | -15.2984 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 16.5 | 16.7918 |  | 16.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 70.9 | 70.001 | 81.709 | -10.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 50 | 60.8 | 126.8 | 114.815 | 107.5071 | 19.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 288.6602 | 220.3884 | -67.3884 | 46.9 | 57.4931 | 55.0506 | -8.1506 | 144.3 | 151.2154 | 151.2156 | -6.9156 | 24.3 | 28.2058 | 26.4174 | -2.1174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.4 | 78.6106 | 84.9155 | -11.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 110.3748 | 110.3748 | -3.5748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 34.9 | 18.0004 | 18 | 16.9 | 45.3 | 35.7086 | 35.7086 | 9.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.3313 | 13.3313 | -1.1313 | 70.6 | 70.3448 | 76.8825 | -6.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 63.9201 | 71.2944 | -15.7944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 97.7757 | 97.7751 | -13.5751 | 172.1 | 185.0303 | 185.0303 | -12.9303 | 169.6 | 185.0303 | 185.0303 | -15.4303 | 200 | 185.0303 | 185.0303 | 14.9697 | 263.3 | 278.379 | 278.379 | -15.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 204 | 202.301 | 202.301 | 1.699 | 73.7 | 52.3828 | 41.2371 | 32.4629 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.108 | 151.0888 | -7.2888 | 145.1 | 159.108 | 151.0888 | -5.9888 | 168.6 | 159.5858 | 151.5425 | 17.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.2904 | 206.2904 | 4.2096 | 100.6 | 103.4549 | 103.4549 | -2.8549 | 0.5 | 0.884 | 0.884 | -0.384 | 117.7 | 113.7 | 108.418 | 9.282 | 45.2 | 75.716 | 75.716 | -30.516 | 1.9 | 3 | 7.307 | -5.407 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10 | 14.638 | 14.638 | -4.638 | 11.9 | 17.535 | 17.535 | -5.635 | 30 | 25.256 | 25.256 | 4.744 | 88.2 | 83 | 82.959 | 5.241 | 16.4 | 17.342 | 17.342 | -0.942 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 13.1 | 14.7852 | 16.491 | -3.391 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 10.3 | 12.6214 | 12.6214 | -2.3214 | 15.1 | 16.5049 | 16.5049 | -1.4048 | 13.9 | 16.3107 | 16.3107 | -2.4107 | 21.3 | 23.01 | 23.01 | -1.71 | 79.7 | 75.5 | 75.526 | 4.174 | 30.3 | 35.491 | 35.491 | -5.191 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 90.3 | 82.973 | 10.327 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 10.027 | 10.027 | 4.573 | 20.8 | 21 | 21 | -0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 17.2 | 20 | 9.9029 | 7.2971 | 18.2 | 20 | 9.9029 | 8.2971 | 18.2 | 20 | 10 | 8.2 | 1.8 | 4 | 6.582 | -4.782 |  |  |  | 0 | 7.2 | 11.021 | 11.021 | -3.821 | 103.1 | 141.292 | 141.292 | -38.192 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 109.4 | 118.883 | -2.083 | 139.9 | 124.3 | 143.87 | -3.97 | 74.7 | 101.597 | 101.597 | -26.897 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 6.8 | 11.155 | 11.155 | -4.355 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.7 | 30 | 29 | -2.3 | 33.7 | 30 | 29 | 4.7 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 7.8 | 7.43 | 7.43 | 0.37 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 15:00 | 203.1 | 108.1859 | 203.2039 | -0.10388 | 631.4 | 635.0259 | 635.0259 | -3.6259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 200.7 | 199.9466 | 199.9466 | 0.7534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 167.3442 | 166.5622 | -10.7622 | 156.2 | 167.3442 | 166.5622 | -10.3622 | 155.9 | 167.3442 | 166.5622 | -10.6622 | 234.1 | 251.7701 | 250.5936 | -16.4936 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252.6 | 269.7815 | 358.9243 | -106.3243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 143.8602 | 155.3984 | -11.3984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 16.6 | 16.7918 |  | 16.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 71.1 | 75.7334 | 81.709 | -10.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 50 | 60.4 | 126.9 | 118.6265 | 157.6846 | -30.7846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.5 | 288.6602 | 220.3884 | 75.1116 | 46.9 | 57.4931 | 55.0506 | -8.1506 | 144.1 | 151.2154 | 151.2156 | -7.1156 | 22.7 | 28.2058 | 26.4174 | -3.7174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 79.4 | 78.6106 | 84.9155 | -5.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.3748 | 110.3748 | -3.9748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 18 | 18.0004 | 21.4203 | -3.4203 | 45.4 | 35.7086 | 35.7086 | 9.6914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 68.8 | 70.0545 | 77.173 | -8.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 63.0706 | 81.2376 | -26.1376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2214 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 97.7759 | 97.7751 | -13.4751 | 172.5 | 185.1657 | 185.1657 | -12.6657 | 170.1 | 185.1657 | 185.1657 | -15.0657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 263.6 | 278.5827 | 278.5827 | -14.9827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 204.6 | 202.301 | 202.301 | 2.299 | 56.3 | 51.304 | 43.8815 | 12.4185 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 159.108 | 151.0888 | -7.5888 | 144.4 | 159.108 | 151.0888 | -6.6888 | 168.3 | 159.5858 | 151.5425 | 16.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.2904 | 206.2904 | 4.1096 | 100.1 | 103.4549 | 103.4549 | -3.3549 | 0.4 | 0.827 | 0.827 | -0.427 | 117.1 | 112.9 | 108.496 | 8.604 | 67.8 | 69.718 | 69.718 | -1.918 | 0.7 | 4 | 5.736 | -5.036 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 7.8 | 14.242 | 14.242 | -6.442 | 9.1 | 17.008 | 17.008 | -7.908 | 30.5 | 25.262 | 25.262 | 5.238 | 88.2 | 83.1 | 83.077 | 5.123 | 14.9 | 16.035 | 16.035 | -1.135 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 12.9 | 14.5887 | 18.7909 | -5.8909 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 10.3 | 12.6214 | 12.6214 | -2.3214 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 13.8 | 16.3107 | 16.3107 | -2.5107 | 22.6 | 23.132 | 23.132 | -0.532 | 80.2 | 76.3 | 76.298 | 3.902 | 28.2 | 33.057 | 33.057 | -4.857 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 89.5 | 83.605 | 14.895 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.259 | 10.259 | -0.259 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 17.2 | 20 | 9.9029 | 7.2971 | 18.2 | 20 | 9.9029 | 8.2971 | 18.2 | 20 | 10 | 8.2 | 0.5 | 4.42 | 6.17 | -5.67 |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.879 | 8.879 | -0.679 | 126.1 | 138.622 | 138.622 | -12.522 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.6 | 109.9 | 120.42 | -3.82 | 134.1 | 125.6 | 144.078 | -9.978 | 91.5 | 97.001 | 97.001 | -5.501 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 7.9 | 9.008 | 9.008 | -1.108 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 28.4 | 30 | 29 | -0.6 | 34.2 | 30 | 29 | 5.2 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 15:30 | 203.8 | 118.893 | 203.2039 | 0.59612 | 626 | 635.0259 | 635.0259 | -9.0259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 199.8 | 199.9466 | 199.9466 | -0.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 178.4153 | 186.8714 | -7.6714 | 186.9 | 178.4153 | 186.8714 | 0.02861 | 185.8 | 178.4153 | 186.8714 | -1.0714 | 271.5 | 268.4266 | 281.1488 | -9.6488 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.4 | 174.7571 | 358.9243 | -83.5243 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 143.8602 | 155.3984 | -13.4984 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 70.2 | 81.7089 | 81.709 | -11.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 50 | 59.9 | 126.3 | 188.6621 | 67.2734 | 59.0266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.6 | 220.3883 | 220.3884 | 75.2117 | 46.3 | 57.4931 | 55.0506 | -8.7506 | 125.9 | 128.3124 | 151.2156 | -25.3156 | 23.7 | 28.2058 | 26.4174 | -2.7174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.6 | 78.6106 | 84.9155 | -9.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 107.0174 | 107.0174 | -0.81736 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 35.2 | 35.3717 | 19.8552 | 15.3448 | 45 | 35.7086 | 35.7086 | 9.2914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 67.7 | 70.6352 | 76.8825 | -9.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 85.4797 | 81.088 | -26.188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 93.69 | 93.69 | -9.69 | 172.4 | 185.2946 | 185.2946 | -12.8946 | 169.7 | 185.2946 | 185.2946 | -15.5946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 263.7 | 278.7765 | 278.7765 | -15.0765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 165.5 | 155.594 | 113.8244 | 51.6756 | 73.4 | 87.6569 | 82.2001 | -8.8002 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 159.108 | 151.0888 | -7.1888 | 145.1 | 159.108 | 151.0888 | -5.9888 | 167.7 | 159.5858 | 151.5425 | 16.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.2904 | 206.2904 | 4.9096 | 101.2 | 103.4549 | 103.4549 | -2.2549 | 0.2 | 0.696 | 0.696 | -0.496 | 114.2 | 111.8 | 108.818 | 5.382 | 54.7 | 63.338 | 63.338 | -8.638 | 3.6 | 4 | 5.097 | -1.497 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 8.6 | 13.512 | 13.512 | -4.912 | 10.7 | 16.076 | 16.076 | -5.376 | 29.3 | 25.465 | 25.465 | 3.835 | 86.2 | 82.8 | 82.805 | 3.395 | 8.5 | 14.408 | 14.408 | -5.908 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 12.8 | 19.7721 | 18.7563 | -5.9563 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 9.7 | 12.6214 | 12.6214 | -2.9214 | 14.8 | 16.5049 | 16.5049 | -1.7048 | 14.6 | 16.3107 | 16.3107 | -1.7107 | 24.3 | 23.298 | 23.298 | 1.002 | 81.3 | 76.5 | 76.493 | 4.807 | 25.1 | 28.685 | 28.685 | -3.585 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 89.1 | 85.189 | 8.111 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 10.565 | 10.565 | 4.535 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 16.6 | 20 | 9.9029 | 6.6971 | 17.8 | 20 | 9.9029 | 7.8971 | 17.8 | 20 | 10 | 7.8 | 1.7 | 4.42 | 5.735 | -4.035 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.221 | 6.221 | 0.279 | 91.5 | 130.245 | 130.245 | -38.745 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.7 | 110 | 121.134 | -4.434 | 116.8 | 127.9 | 143.11 | -26.31 | 70 | 89.651 | 89.651 | -19.651 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 7.1 | 6.829 | 6.829 | 0.271 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 26.9 | 30 | 29 | -2.1 | 33.9 | 30 | 29 | 4.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 6.7 | 7.43 | 7.43 | -0.73 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 16:00 | 203.4 | 123.968 | 203.2039 | 0.19612 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 200.1 | 199.9466 | 199.9466 | 0.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 181.3356 | 185.4541 | -8.5541 | 177.3 | 181.3356 | 185.4541 | -8.1541 | 177.1 | 181.3356 | 185.4541 | -8.3541 | 270.3 | 272.8203 | 279.0165 | -8.7165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 265.8 | 340.9514 | 358.9243 | -93.1243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 143.8602 | 155.3984 | -13.6984 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.6 | 16.7918 |  | 16.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 70.3 | 81.7089 | 81.709 | -11.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 50 | 60.2 | 125.6 | 101.8439 | 100.2776 | 25.3224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.3 | 220.3883 | 220.3884 | 73.9116 | 46.7 | 57.4931 | 55.0506 | -8.3506 | 120.3 | 128.3124 | 151.2156 | -30.9156 | 24.1 | 28.2058 | 26.4174 | -2.3174 | 18.5 | 14.5766 | 14.7522 | 3.7478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 77.9 | 78.6106 | 84.9155 | -7.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 107.0174 | 107.0174 | -0.81736 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 22.7 | 22.6004 | 22.6299 | 0.07014 | 45.1 | 35.7086 | 35.7086 | 9.3914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 67.9 | 70.0557 | 76.8825 | -8.9825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 68.0263 | 85.4826 | -30.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2214 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 93.69 | 93.69 | -9.69 | 172.6 | 185.3501 | 185.3501 | -12.7501 | 169.8 | 185.3501 | 185.3501 | -15.5501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 264.2 | 278.8601 | 278.8601 | -14.6601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 153.5 | 155.5936 | 117.2481 | 36.2519 | 64.6 | 70.808 | 84.1103 | -19.5103 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.108 | 151.0888 | -7.7888 | 144.5 | 159.108 | 151.0888 | -6.5888 | 167.3 | 159.5858 | 151.5425 | 15.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.2904 | 206.2904 | 5.4096 | 101.5 | 103.4549 | 103.4549 | -1.9549 | 0.1 | 0.504 | 0.504 | -0.404 | 118.8 | 110.2 | 109.221 | 9.579 | 69.1 | 43.874 | 43.874 | 25.226 | 5.5 | 4.77 | 4.77 | 0.73 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 6.2 | 11.826 | 11.826 | -5.626 | 6.8 | 14.663 | 14.663 | -7.863 | 28.9 | 25.734 | 25.734 | 3.166 | 83.1 | 82.4 | 82.403 | 0.697 | 8.6 | 10.133 | 10.133 | -1.533 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 12.8 | 15.735 | 19.7728 | -6.9728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 14.8 | 16.5049 | 16.5049 | -1.7048 | 14.9 | 16.3107 | 16.3107 | -1.4107 | 26 | 23.479 | 23.479 | 2.521 | 81.1 | 76.5 | 76.496 | 4.604 | 25.5 | 21.138 | 21.138 | 4.362 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 88.6 | 87.089 | 16.111 | 0 |  |  | 0 | 14 | 10.895 | 10.895 | 3.105 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 15.4 | 20 | 9.9029 | 5.4971 | 17.4 | 20 | 9.9029 | 7.4971 | 17.4 | 20 | 10 | 7.4 | 3.4 | 4.42 | 5.292 | -1.892 |  |  |  | 0 | 5.4 | 3.789 | 3.789 | 1.611 | 110.5 | 95.991 | 95.991 | 14.509 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 110.2 | 121.573 | -2.073 | 117.5 | 126.5 | 141.75 | -24.25 | 79.5 | 75.981 | 75.981 | 3.519 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 6.2 | 4.871 | 4.871 | 1.329 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 26.4 | 30 | 29 | -2.6 | 33.2 | 30 | 29 | 4.2 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 7.6 | 7.43 | 7.43 | 0.17 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 16:30 | 203 | 146.1224 | 203.2039 | -0.20388 | 627.6 | 635.0259 | 635.0259 | -7.4259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 199.8 | 199.9466 | 199.9466 | -0.1466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 178.4153 | 173.9754 | 2.1246 | 175.9 | 178.4153 | 173.9754 | 1.9246 | 176 | 178.4153 | 173.9754 | 2.0246 | 267.4 | 268.4266 | 261.7468 | 5.6532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275.7 | 358.9233 | 358.9243 | -83.2243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 143.8602 | 155.3984 | -16.6984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.7 | 16.7918 |  | 16.7 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70 | 81.7092 | 81.709 | -11.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 125.8 | 166.0052 | 197.5025 | -71.7025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 296.1 | 220.3883 | 220.3884 | 75.7117 | 46.1 | 57.4931 | 55.0506 | -8.9506 | 120.5 | 128.3124 | 151.2156 | -30.7156 | 23.6 | 28.2058 | 26.4174 | -2.8174 | 18.5 | 14.5766 | 14.7522 | 3.7478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.3 | 78.6106 | 84.9155 | -9.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 107.0174 | 107.0174 | -1.1174 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 34.4 | 35.3717 | 35.3717 | -0.97174 | 44.9 | 35.7086 | 35.7086 | 9.1914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 67.4 | 70.634 | 76.5919 | -9.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 78.8186 | 85.4826 | -30.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 93.69 | 93.69 | -9.79 | 173.9 | 185.2367 | 185.2367 | -11.3367 | 171.9 | 185.2367 | 185.2367 | -13.3367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 266.8 | 278.6895 | 278.6895 | -11.8895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 153 | 155.5938 | 155.5933 | -2.5933 | 66.9 | 79.3375 | 51.6796 | 15.2204 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.108 | 151.0888 | -6.9888 | 145.7 | 159.108 | 151.0888 | -5.3888 | 169.6 | 159.5858 | 151.5425 | 18.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.4 | 206.2904 | 206.2904 | 7.1096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 0.1 | 0.433 | 0.433 | -0.333 | 123.4 | 108.6 | 108.951 | 14.449 | 24.3 | 20.036 | 20.036 | 4.264 | 5.3 | 4.404 | 4.404 | 0.896 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 9.9 | 9.48 | 9.48 | 0.42 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.1 | 8.028 | 8.028 | -4.928 | 4 | 11.544 | 11.544 | -7.544 | 28.2 | 25.589 | 25.589 | 2.611 | 86.1 | 81.7 | 81.694 | 4.406 | 6.8 | 3.245 | 3.245 | 3.555 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 12.8 | 18.2314 | 19.7728 | -6.9728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 9.7 | 12.6214 | 12.6214 | -2.9214 | 14.8 | 16.5049 | 16.5049 | -1.7048 | 14.4 | 16.3107 | 16.3107 | -1.9107 | 24.3 | 23.382 | 23.382 | 0.918 | 81.3 | 76.6 | 76.603 | 4.697 | 15.5 | 11.482 | 11.482 | 4.018 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 88.8 | 88.366 | 15.034 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 10.978 | 10.978 | 2.922 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 16.2 | 20 | 9.9029 | 6.2971 | 17.4 | 20 | 9.9029 | 7.4971 | 17.5 | 20 | 10 | 7.5 | 3.7 | 4.42 | 4.856 | -1.156 |  |  |  | 0 | 2.8 | 1.794 | 1.794 | 1.006 | 94.4 | 47.841 | 47.841 | 46.559 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 110.5 | 121.837 | -1.737 | 150.1 | 123.9 | 138.761 | 11.339 | 78.6 | 42.653 | 42.653 | 35.947 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 6 | 3.254 | 3.254 | 2.746 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 16.2 | 30 | 29 | -12.8 | 33.6 | 30 | 29 | 4.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 8 | 7.43 | 7.43 | 0.57 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5
05/11/2025 | 17:00 | 204 | 184.2872 | 203.2039 | 0.79612 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 200.1 | 199.9466 | 199.9466 | 0.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 171.7841 | 177.725 | -19.825 | 158.7 | 171.7841 | 177.725 | -19.025 | 158.1 | 171.7841 | 177.725 | -19.625 | 249.4 | 258.45 | 267.388 | -17.988 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 275 | 358.9227 | 358.9243 | -83.9243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 143.8602 | 155.3984 | -19.3984 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.4 | 94.0736 | 81.709 | -11.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 223 | 220.4805 | 220.4807 | 2.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 311.2 | 161.4137 | 220.3884 | 90.8117 | 46 | 57.4931 | 55.0506 | -9.0506 | 120.4 | 128.3128 | 151.2156 | -30.8156 | 23.3 | 28.2058 | 26.4174 | -3.1174 | 18.5 | 14.5766 | 14.7522 | 3.7478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.1 | 78.6106 | 84.9155 | -9.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 17.9 | 18.0004 | 18.9738 | -1.0738 | 44.9 | 35.7086 | 35.7086 | 9.1914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24 | 25.4127 | 25.4127 | -1.4127 | 68.2 | 70.0568 | 77.173 | -8.973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.4824 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 132.7094 | 97.7751 | -13.5751 | 173.3 | 185.2678 | 185.2678 | -11.9678 | 171.3 | 185.2678 | 185.2678 | -13.9678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 267.6 | 278.7363 | 278.7363 | -11.1363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 201.2 | 202.301 | 155.5933 | 45.6067 | 64.8 | 70.2907 | 104.9823 | -40.1823 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.108 | 151.0888 | -7.7888 | 144.5 | 159.108 | 151.0888 | -6.5888 | 169.3 | 159.5858 | 151.5425 | 17.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.2904 | 206.2904 | 7.6096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 125.5 | 108.1 | 108.456 | 17.044 | 13 | 4.441 | 4.441 | 8.559 | 7.7 | 4.025 | 4.025 | 3.675 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 2.5 | 2.509 | 2.509 | -0.009 | 3.5 | 6.282 | 6.282 | -2.782 | 29.7 | 25.306 | 25.306 | 4.394 | 82.8 | 80.9 | 80.882 | 1.918 | 2.4 | 0.242 | 0.242 | 2.158 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 15.1 | 19.7727 | 19.7728 | -4.6728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12.0388 | 12.0388 | -3.3388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 9.9 | 12.6214 | 12.6214 | -2.7214 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.5 | 16.3107 | 16.3107 | -1.8107 | 22 | 23.191 | 23.191 | -1.191 | 80.9 | 76.8 | 76.745 | 4.155 | 14.7 | 2.776 | 2.776 | 11.924 | 0 |  |  | 0 | 108.4 | 88.4 | 89.434 | 18.966 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10.978 | 10.978 | -1.778 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 16.6 | 20 | 9.9029 | 6.6971 | 17.4 | 20 | 9.9029 | 7.4971 | 17.5 | 20 | 10 | 7.5 | 4.7 | 4.422 | 4.422 | 0.278 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.514 | 0.514 | 0.886 | 17.1 | 20.246 | 20.246 | -3.146 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 109.8 | 122.043 | -3.043 | 138.2 | 119.6 | 135.23 | 2.97 | 16 | 11.123 | 11.123 | 4.877 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | -0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 2.4 | 1.868 | 1.868 | 0.532 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.4 | 30 | 29 | -2.6 | 33.9 | 30 | 29 | 4.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 9.3 | 7.43 | 7.43 | 1.87 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 17:30 | 151.5 | 192.6822 | 203.2039 | -51.7039 | 628.7 | 635.0259 | 635.0259 | -6.3259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 200.2 | 199.9466 | 199.9466 | 0.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 | 182.3869 | 177.9476 | -41.6476 | 136.4 | 182.3869 | 177.9476 | -41.5476 | 136 | 182.3869 | 177.9476 | -41.9476 | 239.7 | 274.4019 | 267.723 | -28.023 | 74.5 |  |  | 74.5 |  |  |  | 0 | 273.3 | 358.9236 | 358.9243 | -85.6243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 143.8602 | 155.3984 | -14.1984 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.4 | 16.7918 |  | 22.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.2 | 109.0055 | 86.0119 | -15.8119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 222.8 | 220.4805 | 220.4807 | 2.3193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 312.6 | 162.4857 | 288.6598 | 23.9402 | 46 | 57.4931 | 55.0506 | -9.0506 | 120.8 | 128.313 | 151.2156 | -30.4156 | 23.5 | 28.2058 | 26.4174 | -2.9174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.4 | 78.6106 | 84.9155 | -10.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.3748 | 110.3748 | -0.77476 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 18.2 | 18.0006 | 18 | 0.2 | 45.4 | 35.7086 | 35.7086 | 9.6914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.2 | 25.4127 | 25.4127 | -0.21272 | 69 | 70.6329 | 76.8825 | -7.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4824 | 85.4826 | 2.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 132.7094 | 97.7751 | -13.5751 | 174 | 185.2946 | 185.2946 | -11.2946 | 171.6 | 185.2946 | 185.2946 | -13.6946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 269.1 | 278.7765 | 278.7765 | -9.6765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 153.6 | 155.5956 | 155.5933 | -1.9933 | 103.2 | 80.2305 | 69.6187 | 33.5813 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 159.108 | 151.0888 | -6.9888 | 145.4 | 159.108 | 151.0888 | -5.6888 | 168.6 | 159.5858 | 151.5425 | 17.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 206.2904 | 206.2904 | 8.1096 | 102.7 | 103.4549 | 103.4549 | -0.75493 | 0 | 0.103 | 0.103 | -0.103 | 126.5 | 108.1 | 108.344 | 18.156 | 5.7 | 0.426 | 0.426 | 5.274 | 9.7 | 3.733 | 3.733 | 5.967 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.3 | 0.218 | 0.218 | 0.082 | 0.2 | 1.735 | 1.735 | -1.535 | 30 | 25.297 | 25.297 | 4.703 | 87.6 | 80.6 | 80.633 | 6.967 | 0 | 0.267 | 0.267 | -0.267 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 8.6 | 12.0388 | 12.0388 | -3.4388 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 9.9 | 12.6214 | 12.6214 | -2.7214 | 14.9 | 16.5049 | 16.5049 | -1.6049 | 15.1 | 16.3107 | 16.3107 | -1.2107 | 23.2 | 22.229 | 22.229 | 0.971 | 81.4 | 75.8 | 75.835 | 5.565 | 3.8 | 0.363 | 0.363 | 3.437 | 71.5 |  |  | 71.5 | 75.4 | 87.9 | 90.19 | -14.79 | 7.9 |  |  | 7.9 | 5.1 | 10.632 | 10.632 | -5.532 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 16.6 | 20 | 9.9029 | 6.6971 | 17.4 | 20 | 9.9029 | 7.4971 | 17.5 | 20 | 10 | 7.5 | 5.4 | 3.776 | 3.776 | 1.624 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.052 | 0.052 | 0.148 | 12.9 | 2.499 | 2.499 | 10.401 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 108.8 | 121.147 | -3.947 | 133.6 | 114.8 | 130.238 | 3.362 | 13.2 | 3.267 | 3.267 | 9.933 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | 0.701 | 0.701 | 0.099 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.3 | 30 | 29 | -2.7 | 33.8 | 30 | 29 | 4.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 9.5 | 7.43 | 7.43 | 2.07 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 18:00 | 144.2 | 193.0589 | 203.2039 | -59.0039 | 623.7 | 635.0259 | 635.0259 | -11.3259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.7786 | 91.7786 | -2.8786 | 198.4 | 199.9466 | 199.9466 | -1.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 181.9945 | 177.9476 | -37.5476 | 141 | 181.9945 | 177.9476 | -36.9476 | 141.1 | 181.9945 | 177.9476 | -36.8476 | 242.1 | 273.8116 | 267.723 | -25.623 | 214.4 | 205.0168 |  | 214.4 |  |  |  | 0 | 226.5 | 264.1817 | 358.9243 | -132.4243 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 143.8602 | 155.3984 | -16.6984 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.8 | 105.8852 | 78.3786 | -7.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.3573 | 112.3573 | -3.2573 | 222.5 | 111.1086 | 189.4769 | 33.0232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 144.3302 | 288.6598 | -139.5598 | 45.1 | 57.4931 | 55.0506 | -9.9506 | 119 | 128.3145 | 151.2156 | -32.2156 | 22.6 | 28.2058 | 26.4174 | -3.8174 | 18.3 | 14.5766 | 14.7522 | 3.5478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.1 | 78.6106 | 84.9155 | -10.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.3748 | 106.672 | 0.528 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 17.2 | 18.0012 | 18 | -0.8 | 44.3 | 35.7086 | 35.7086 | 8.5914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.3 | 25.4127 | 25.4127 | -1.1127 | 65.3 | 70.0544 | 76.5919 | -11.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 65.7172 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 132.7094 | 93.2698 | -9.8698 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 173 | 185.2946 | 185.2946 | -12.2946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 269.2 | 278.7765 | 278.7765 | -9.5765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 116 | 157.3092 | 155.5933 | -39.5933 | 116 | 53.3976 | 46.8738 | 69.1262 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.0987 | 151.0888 | -5.6888 | 146.4 | 159.0987 | 151.0888 | -4.6888 | 169.6 | 159.5764 | 151.5425 | 18.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 206.2904 | 206.2904 | 8.1096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 126 | 107.3 | 108.361 | 17.639 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 8.4 | 3.47 | 3.47 | 4.93 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.245 | 0.245 | -0.245 | 30.3 | 25.379 | 25.379 | 4.921 | 88.2 | 80.6 | 80.572 | 7.628 | 0 | 0.09 | 0.09 | -0.09 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 15.2009 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 7.9 | 12.0388 | 12.0388 | -4.1388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 9.4 | 12.6214 | 12.6214 | -3.2214 | 13.7 | 16.5049 | 16.5049 | -2.8049 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 24.5 | 21.008 | 21.008 | 3.492 | 81.2 | 74.6 | 74.573 | 6.627 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 68.6 |  |  | 68.6 | 77.6 | 87.4 | 90.843 | -13.243 | 9.3 |  |  | 9.3 | 5.5 | 10.17 | 10.17 | -4.67 | 20.5 | 21 | 21 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 16.4 | 20 | 9.9029 | 6.4971 | 17 | 20 | 9.9029 | 7.0971 | 17.3 | 20 | 10 | 7.3 | 9.3 | 3.058 | 3.058 | 6.242 |  |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.178 | 0.178 | -0.178 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 104.4 | 119.884 | 2.916 | 115.5 | 104.2 | 124.759 | -9.259 | 0 | 0.542 | 0.542 | -0.542 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.128 | 0.128 | -0.128 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.5 | 30 | 29 | -2.5 | 34 | 30 | 29 | 5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.9 | 19 | 19 | 0.9 | 8 | 7.43 | 7.43 | 0.57 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 18:30 | 153.1 | 200.5228 | 203.2039 | -50.1039 | 630.5 | 635.0259 | 635.0259 | -4.5259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 201.1 | 199.9466 | 199.9466 | 1.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 180.6656 | 177.9476 | 1.7524 | 204 | 180.6656 | 177.9476 | 26.0524 | 203.5 | 180.6656 | 177.9476 | 25.5524 | 275 | 271.8123 | 267.723 | 7.277 | 214 | 205.0168 |  | 214 |  |  |  | 0 | 296.7 | 294.6022 | 358.9243 | -62.2243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 143.8602 | 155.3984 | -11.9984 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.6 | 16.7918 |  | 22.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 131.5 | 124.4719 | 126.8803 | 4.6197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 220.6 | 158.7104 | 220.4807 | 0.11926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.9 | 148.1852 | 300.9808 | -146.0808 | 45.2 | 57.4931 | 55.0506 | -9.8506 | 137.8 | 129.7481 | 151.2156 | -13.4156 | 20.9 | 28.2058 | 26.4174 | -5.5174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.3 | 78.6106 | 84.9155 | -10.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 110.3748 | 110.3748 | -0.37476 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.2 | 6.6261 | 6.6261 | -0.4261 | 33.2 | 21.673 | 18 | 15.2 | 45.6 | 35.7086 | 35.7086 | 9.8914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 25.5 | 25.4127 | 25.4127 | 0.08728 | 70.2 | 70.3453 | 76.8825 | -6.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 77.9594 | 85.4826 | 2.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 132.7094 | 97.7751 | 9.2249 | 174.7 | 185.3634 | 185.3634 | -10.6634 | 172.3 | 185.3634 | 185.3634 | -13.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 269.9 | 278.88 | 278.88 | -8.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 103.8 | 158.0155 | 155.5933 | -51.7933 | 111.3 | 74.9828 | 85.834 | 25.466 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 159.1078 | 151.0888 | -6.2888 | 146.3 | 159.1078 | 151.0888 | -4.7888 | 170.1 | 159.5856 | 151.5425 | 18.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 206.2904 | 206.2904 | 8.9096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 0 |  |  | 0 | 125.5 | 106.4 | 107.122 | 18.378 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 2.885 | 2.885 | 9.015 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 19 | 17.4757 | 1.3243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 25.189 | 25.189 | 5.311 | 86.3 | 79.2 | 79.17 | 7.13 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 18.0326 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 8 | 12.0388 | 12.0388 | -4.0388 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 2 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 14.2 | 16.5049 | 16.5049 | -2.3049 | 15.1 | 16.3107 | 16.3107 | -1.2107 | 21.9 | 20.009 | 20.009 | 1.891 | 81 | 72 | 71.985 | 9.015 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 75.6 | 75.629 | -9.529 | 83 | 87 | 90.004 | -7.004 | 9 | 5.409 | 5.409 | 3.591 | 2.5 | 9.132 | 9.132 | -6.632 | 20.4 | 21 | 21 | -0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 16.4 | 20 | 9.9029 | 6.4971 | 17 | 20 | 9.9029 | 7.0971 | 17.3 | 20 | 10 | 7.3 | 12.4 | 2.365 | 2.365 | 10.035 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.5 | 99 | 117.099 | 1.401 | 116.8 | 91.6 | 113.542 | 3.258 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.4 | 30 | 29 | -2.6 | 33.9 | 30 | 29 | 4.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.79 | 19 | 19 | 0.79 | 8.8 | 7.43 | 7.43 | 1.37 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 19:00 | 179.1 | 199.9627 | 203.2039 | -24.1039 | 628.6 | 635.0259 | 635.0259 | -6.4259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 200.4 | 199.9466 | 199.9466 | 0.4534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 179.5087 | 187.3243 | -14.9243 | 172.5 | 179.5087 | 187.3243 | -14.8243 | 172.5 | 179.5087 | 187.3243 | -14.8243 | 264.8 | 270.0716 | 281.8302 | -17.0302 | 214.2 | 205.0168 |  | 214.2 |  |  |  | 0 | 358.8 | 302.4586 | 358.9243 | -0.12427 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 143.8602 | 155.3984 | -14.2984 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 22.4 | 16.7918 |  | 22.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 130.7 | 124.1312 | 131.7955 | -1.0955 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 167.7 | 169.9812 | 220.4807 | -52.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.5 | 151.4041 | 309.9137 | -126.4137 | 43.6 | 57.4931 | 55.0506 | -11.4506 | 124.4 | 132.2022 | 151.2156 | -26.8156 | 21.3 | 28.2058 | 26.4174 | -5.1174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.3 | 78.6106 | 84.9155 | -10.6155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 21.8 | 21.6356 | 18 | 3.8 | 44.9 | 35.7086 | 35.7086 | 9.1914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.9 | 25.4127 | 25.4127 | -0.51272 | 67.6 | 70.6239 | 77.173 | -9.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 81.2946 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 132.7094 | 97.7751 | 8.8249 | 175.2 | 185.3366 | 185.3366 | -10.1366 | 173.1 | 185.3366 | 185.3366 | -12.2366 | 200 | 185.3366 | 185.3366 | 14.6634 | 270.8 | 278.8398 | 278.8398 | -8.0398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 152.9 | 160.6586 | 113.699 | 39.201 | 104.2 | 75.785 | 104.0655 | 0.13454 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1079 | 151.0888 | -5.4888 | 146.8 | 159.1079 | 151.0888 | -4.2888 | 170.3 | 159.5857 | 151.5425 | 18.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 206.2904 | 206.2904 | 9.1096 | 103.2 | 103.4549 | 103.4549 | -0.25493 | 0 |  |  | 0 | 123.7 | 104.5 | 105.465 | 18.235 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 2.192 | 2.192 | 8.508 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 24.908 | 24.908 | 4.992 | 87.4 | 77.3 | 77.32 | 10.08 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 18.8041 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 15.8 | 16.3107 | 16.3107 | -0.51068 | 15.9 | 19.084 | 19.084 | -3.184 | 75.4 | 69 | 68.954 | 6.446 | 0 |  |  | 0 | 68.8 | 73.4 | 73.378 | -4.578 | 84.5 | 87 | 88.668 | -4.168 | 5.6 | 4.984 | 4.984 | 0.616 | 0.7 | 7.902 | 7.902 | -7.202 | 20 | 21 | 21 | -1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 16.2 | 20 | 9.9029 | 6.2971 | 16.8 | 20 | 9.9029 | 6.8971 | 17.2 | 20 | 10 | 7.2 | 8.8 | 1.681 | 1.681 | 7.119 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.1 | 93 | 113.806 | -0.706 | 107.3 | 85.5 | 100.412 | 6.888 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.4 | 30 | 29 | -2.6 | 33.8 | 30 | 29 | 4.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 20.12 | 19 | 19 | 1.12 | 6.8 | 7.43 | 7.43 | -0.63 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 19:30 | 181.2 | 197.9839 | 203.2039 | -22.0039 | 627.4 | 635.0259 | 635.0259 | -7.6259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 194.4 | 199.9466 | 199.9466 | -5.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 182.5402 | 189.9883 | -10.5883 | 185.2 | 182.5402 | 189.9883 | -4.7883 | 184.7 | 182.5402 | 189.9883 | -5.2883 | 266.9 | 274.6325 | 285.8382 | -18.9382 | 213 | 205.0168 |  | 213 |  |  |  | 0 | 356.3 | 301.8332 | 358.9243 | -2.6243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 143.8602 | 155.3984 | -13.2984 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 130.4 | 120.9955 | 128.8553 | 1.5447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 168.3 | 151.1577 | 220.4807 | -52.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 150.6681 | 307.9791 | -155.2791 | 43.7 | 57.4931 | 55.0506 | -11.3506 | 124.3 | 131.7078 | 151.2156 | -26.9156 | 23.6 | 28.2058 | 26.4174 | -2.8174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.4 | 78.6106 | 84.9155 | -9.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 110.3748 | 110.3748 | -0.57476 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 21.9 | 21.854 | 18 | 3.9 | 44.4 | 35.7086 | 35.7086 | 8.6914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32.2 | 25.4127 | 25.4127 | 6.7873 | 68.4 | 70.3525 | 76.5919 | -8.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 81.3733 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.7094 | 97.7751 | 30.3249 | 174.6 | 185.3634 | 185.3634 | -10.7634 | 172.3 | 185.3634 | 185.3634 | -13.0634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.1 | 278.88 | 278.88 | -8.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 157.3 | 159.3274 | 113.699 | 43.601 | 101.3 | 75.4099 | 100.5019 | 0.79805 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 159.1079 | 151.0888 | -6.1888 | 146.4 | 159.1079 | 151.0888 | -4.6888 | 170.4 | 159.5857 | 151.5425 | 18.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 | 206.2904 | 9.0096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 0 |  |  | 0 | 121.6 | 102.4 | 103.884 | 17.716 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 2.246 | 2.246 | 8.654 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 24.618 | 24.618 | 5.882 | 88.1 | 76.2 | 76.228 | 11.872 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 18.8223 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 9.9 | 12.6214 | 12.6214 | -2.7214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 16.4 | 16.3107 | 16.3107 | 0.08932 | 17.1 | 18.641 | 18.641 | -1.541 | 63.1 | 67.4 | 67.368 | -4.268 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 71 | 70.971 | -3.271 | 85.5 | 87.2 | 86.777 | -1.277 | 6.5 | 4.7 | 4.7 | 1.8 | 0.6 | 7.121 | 7.121 | -6.521 | 20 | 21 | 21 | -1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 16.6 | 20 | 9.9029 | 6.6971 | 16.8 | 20 | 10 | 6.8 | 9.9 | 1.471 | 1.471 | 8.429 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.6 | 89.1 | 103.853 | -3.253 | 89.9 | 83.8 | 89.858 | 0.042 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.3 | 30 | 29 | -2.7 | 33.7 | 30 | 29 | 4.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.58 | 19 | 19 | 0.58 | 7.3 | 7.43 | 7.43 | -0.13 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 20:00 | 178.7 | 198.3459 | 203.2039 | -24.5039 | 628.4 | 635.0259 | 635.0259 | -6.6259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 197.9 | 199.9466 | 199.9466 | -2.0466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.5 | 179.7731 | 179.2796 | 0.22036 | 182.7 | 179.7731 | 179.2796 | 3.4204 | 182.8 | 179.7731 | 179.2796 | 3.5204 | 267.7 | 270.4695 | 269.727 | -2.027 | 212.5 | 205.0168 |  | 212.5 |  |  |  | 0 | 359 | 306.7313 | 368.401 | -9.401 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 143.8602 | 155.3984 | -15.7984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 130.4 | 124.8366 | 141.1344 | -10.7344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 124.9 | 157.5307 | 220.4807 | -95.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.9 | 149.3898 | 315.1201 | -111.2201 | 45.4 | 57.4931 | 55.0506 | -9.6506 | 124.5 | 131.1683 | 151.2156 | -26.7156 | 23.2 | 28.2058 | 26.4174 | -3.2174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.7 | 78.6106 | 84.9155 | -11.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 34.9 | 35.3717 | 18 | 16.9 | 43.9 | 35.7086 | 35.7086 | 8.1914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.8 | 25.4127 | 25.4127 | 6.3873 | 67.3 | 70.3481 | 77.173 | -9.873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 80.8219 | 85.4826 | 1.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 97.7751 | 30.2249 | 175.3 | 185.3634 | 185.3634 | -10.0634 | 172.8 | 185.3634 | 185.3634 | -12.5634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.2 | 278.88 | 278.88 | -8.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 159.6 | 158.4502 | 155.5933 | 4.0067 | 101 | 74.0888 | 112.5624 | -11.5624 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 159.1079 | 151.0888 | -5.8888 | 146.4 | 159.1079 | 151.0888 | -4.6888 | 169.9 | 159.5857 | 151.5425 | 18.3575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 206.2904 | 206.2904 | 9.1096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 0 |  |  | 0 | 122.3 | 101.7 | 102.329 | 19.971 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 2.549 | 2.549 | 7.351 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.5 | 19 | 17.4757 | 1.0243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 24.324 | 24.324 | 6.276 | 88.1 | 75.4 | 75.39 | 12.71 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 18.6947 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 16.4 | 16.3107 | 16.3107 | 0.08932 | 16.8 | 18.359 | 18.359 | -1.559 | 61.5 | 66.3 | 66.262 | -4.762 | 0 |  |  | 0 | 63.8 | 68.5 | 68.511 | -4.711 | 89.1 | 86.8 | 84.7 | 4.4 | 3.3 | 4.463 | 4.463 | -1.163 | 4 | 6.49 | 6.49 | -2.49 | 20 | 21 | 21 | -1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 15.8 | 20 | 9.9029 | 5.8971 | 16.4 | 20 | 9.9029 | 6.4971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 7.5 | 1.419 | 1.419 | 6.081 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.5 | 87.9 | 91.681 | -11.181 | 79.1 | 84.6 | 80.164 | -1.064 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 26 | 30 | 29 | -3 | 32.6 | 30 | 29 | 3.6 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.81 | 19 | 19 | 0.81 | 7.8 | 7.43 | 7.43 | 0.37 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 20:30 | 179.9 | 197.116 | 203.2039 | -23.3039 | 628.5 | 635.0259 | 635.0259 | -6.5259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 198.2 | 199.9466 | 199.9466 | -1.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 180.7208 | 179.2796 | -9.2796 | 170.7 | 180.7208 | 179.2796 | -8.5796 | 169.9 | 180.7208 | 179.2796 | -9.3796 | 260.6 | 271.8952 | 269.727 | -9.127 | 211.5 | 205.0168 |  | 211.5 |  |  |  | 0 | 359.1 | 303.7369 | 368.401 | -9.301 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 143.8602 | 155.3984 | -16.6984 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 130.6 | 123.0978 | 138.2358 | -7.6358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 124.7 | 142.55 | 220.4807 | -95.7807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.4 | 148.4563 | 311.7831 | -125.3831 | 47.6 | 57.4931 | 55.0506 | -7.4506 | 122.2 | 129.8668 | 151.2156 | -29.0156 | 23.6 | 28.2058 | 26.4174 | -2.8174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.7 | 78.6106 | 84.9155 | -11.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.3748 | 110.3748 | -1.8748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 35.2 | 35.3717 | 18 | 17.2 | 44 | 35.7086 | 35.7086 | 8.2914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.7 | 25.4127 | 25.4127 | 6.2873 | 68 | 70.3325 | 76.8825 | -8.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 78.5542 | 85.4826 | 1.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.7094 | 97.7751 | 30.3249 | 175.5 | 185.3634 | 185.3634 | -9.8634 | 173.4 | 185.3634 | 185.3634 | -11.9634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 271.2 | 278.88 | 278.88 | -7.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 153.8 | 155.6073 | 155.5933 | -1.7933 | 95.1 | 72.9988 | 105.2227 | -10.1227 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1078 | 151.0888 | -5.3888 | 146.9 | 159.1078 | 151.0888 | -4.1888 | 171.2 | 159.5856 | 151.5425 | 19.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0 |  |  | 0 | 120.4 | 101.6 | 102.462 | 17.938 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 2.38 | 2.38 | 4.42 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.5 | 19 | 17.4757 | 1.0243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 24.326 | 24.326 | 6.174 | 88.2 | 74.7 | 74.657 | 13.543 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 20.2 | 18.1702 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 9.9 | 12.6214 | 12.6214 | -2.7214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 16.4 | 16.3107 | 16.3107 | 0.08932 | 13.7 | 17.853 | 17.853 | -4.153 | 61.3 | 64 | 63.955 | -2.655 | 0 |  |  | 0 | 67.9 | 65.8 | 65.821 | 2.079 | 85.7 | 86.3 | 82.961 | 2.739 | 4.6 | 4.092 | 4.092 | 0.508 | 2.5 | 5.825 | 5.825 | -3.325 | 20 | 21 | 21 | -1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 15.5 | 20 | 9.9029 | 5.5971 | 16.4 | 20 | 9.9029 | 6.4971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 5.1 | 1.315 | 1.315 | 3.785 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.6 | 85.2 | 84.658 | 17.942 | 101.9 | 83.9 | 73.281 | 28.619 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 26.2 | 30 | 29 | -2.8 | 32.8 | 30 | 29 | 3.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.84 | 19 | 19 | 0.84 | 7.6 | 7.43 | 7.43 | 0.17 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 21:00 | 178.9 | 195.2824 | 203.2039 | -24.3039 | 628.5 | 635.0259 | 635.0259 | -6.5259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 198.2 | 199.9466 | 199.9466 | -1.7466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 182.0851 | 179.2796 | -20.9796 | 158.2 | 182.0851 | 179.2796 | -21.0796 | 158.3 | 182.0851 | 179.2796 | -20.9796 | 254.5 | 273.9479 | 269.727 | -15.227 | 214.1 | 205.0168 |  | 214.1 |  |  |  | 0 | 377.9 | 302.7891 | 368.401 | 9.499 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 143.8602 | 155.3984 | -16.6984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.6 | 16.7918 |  | 22.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 130.4 | 120.5244 | 132.5161 | -2.1161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 124.5 | 123.4354 | 220.4807 | -95.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.4 | 148.8402 | 307.5279 | -156.1279 | 44.3 | 57.4931 | 55.0506 | -10.7506 | 121.6 | 129.7453 | 151.2156 | -29.6156 | 24 | 28.2058 | 26.4174 | -2.4174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.5 | 78.6106 | 84.9155 | -9.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.3748 | 110.3748 | -1.5748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 29.6 | 29.5372 | 18 | 11.6 | 43.6 | 35.7086 | 35.7086 | 7.8914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.5 | 25.4127 | 25.4127 | 6.0873 | 67.6 | 70.3572 | 76.8825 | -9.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 77.0864 | 85.4826 | 1.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.7094 | 97.7751 | 30.2249 | 175.2 | 185.3501 | 185.3501 | -10.1501 | 173 | 185.3501 | 185.3501 | -12.3501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 270.3 | 278.8601 | 278.8601 | -8.5601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 153.6 | 155.5969 | 155.5933 | -1.9933 | 94.9 | 72.7617 | 95.1438 | -0.24376 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1078 | 151.0888 | -5.3888 | 147 | 159.1078 | 151.0888 | -4.0888 | 171.3 | 159.5856 | 151.5425 | 19.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 206.2904 | 206.2904 | 9.3096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 0 |  |  | 0 | 123.2 | 100.5 | 103.157 | 20.043 | 0 |  |  | 0 | 5 | 2.053 | 2.053 | 2.947 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.4 | 19 | 17.4757 | 0.92427 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 24.428 | 24.428 | 6.172 | 88 | 74 | 73.96 | 14.04 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 17.8307 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 14 | 16.5049 | 16.5049 | -2.5048 | 16.7 | 16.3107 | 16.3107 | 0.38932 | 13.7 | 17.272 | 17.272 | -3.572 | 57.3 | 61.3 | 61.248 | -3.948 | 0 |  |  | 0 | 64.1 | 63.1 | 63.055 | 1.045 | 86.4 | 85.7 | 81.334 | 5.066 | 6.1 | 3.678 | 3.678 | 2.422 | 4.2 | 5.149 | 5.149 | -0.949 | 20 | 21 | 21 | -1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 15 | 20 | 9.9029 | 5.0971 | 16.4 | 20 | 9.9029 | 6.4971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 2.6 | 1.194 | 1.194 | 1.406 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.2 | 82 | 79.351 | 20.849 | 95.2 | 82.1 | 67.336 | 27.864 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 25.6 | 30 | 29 | -3.4 | 32.2 | 30 | 29 | 3.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.45 | 19 | 19 | 0.45 | 7.7 | 7.43 | 7.43 | 0.27 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 21:30 | 176.6 | 193.9563 | 203.2039 | -26.6039 | 627 | 635.0259 | 635.0259 | -8.0259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 197.7 | 199.9466 | 199.9466 | -2.2466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 181.8533 | 179.2796 | -1.4796 | 177.7 | 181.8533 | 179.2796 | -1.5796 | 177.4 | 181.8533 | 179.2796 | -1.8796 | 272.3 | 273.5991 | 269.727 | 2.573 | 214.7 | 205.0168 |  | 214.7 |  |  |  | 0 | 326.5 | 303.5335 | 368.401 | -41.901 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.6 | 143.8602 | 155.3984 | -16.7984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.6 | 16.7918 |  | 22.6 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 130.5 | 119.5627 | 125.8262 | 4.6738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 61.3 | 113.1386 | 220.4807 | -159.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.6 | 145.4552 | 299.1993 | -150.5993 | 45.8 | 57.4931 | 55.0506 | -9.2506 | 121 | 129.4882 | 151.2156 | -30.2156 | 24.3 | 28.2058 | 26.4174 | -2.1174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.5 | 78.6106 | 84.9155 | -11.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.3 | 110.3748 | 110.3748 | -3.0748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 29.3 | 29.5431 | 18 | 11.3 | 43.6 | 35.7086 | 35.7086 | 7.8914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.5 | 25.4127 | 25.4127 | 6.0873 | 67 | 70.3448 | 76.8825 | -9.8825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 76.0969 | 85.4826 | -28.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.7094 | 97.7751 | 29.9249 | 175.7 | 185.2678 | 185.2678 | -9.5678 | 173.3 | 185.2678 | 185.2678 | -11.9678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 271.2 | 278.7363 | 278.7363 | -7.5363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 154.5 | 156.8617 | 155.5933 | -1.0933 | 90.7 | 74.9232 | 85.5281 | 5.1719 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1078 | 151.0888 | -4.8888 | 147.5 | 159.1078 | 151.0888 | -3.5888 | 170.8 | 159.5856 | 151.5425 | 19.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 | 206.2904 | 9.0096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0 |  |  | 0 | 122.7 | 99.2 | 102.34 | 20.36 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 2.382 | 2.382 | -1.282 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.48 | 9.48 | 0.52 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.5 | 19 | 17.4757 | 1.0243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 24.192 | 24.192 | 6.308 | 88.5 | 72.6 | 72.602 | 15.898 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.9 | 17.6018 | 19.7728 | -0.87279 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 9.7 | 12.6214 | 12.6214 | -2.9214 | 13.6 | 16.5049 | 16.5049 | -2.9049 | 16.7 | 16.3107 | 16.3107 | 0.38932 | 14.3 | 16.541 | 16.541 | -2.241 | 59.4 | 58.2 | 58.194 | 1.206 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 63 | 62.977 | 3.223 | 80.6 | 85.2 | 81.365 | -0.765 | 7.4 | 3.594 | 3.594 | 3.806 | 6.1 | 4.901 | 4.901 | 1.199 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 15 | 20 | 9.9029 | 5.0971 | 16.2 | 20 | 9.9029 | 6.2971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 0.7 | 1.175 | 1.175 | -0.475 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.1 | 78.7 | 79.656 | 28.444 | 107.3 | 79.9 | 70.451 | 36.849 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 26.1 | 30 | 29 | -2.9 | 32.8 | 30 | 29 | 3.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.76 | 19 | 19 | 0.76 | 7 | 7.43 | 7.43 | -0.43 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 22:00 | 180.3 | 187.3294 | 203.2039 | -22.9039 | 632 | 635.0259 | 635.0259 | -3.0259 | 216.7 | 206.5852 | 206.5852 | 10.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 198.9 | 199.9466 | 199.9466 | -1.0466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153 | 183.3373 | 186.8408 | -33.8408 | 152.9 | 183.3373 | 186.8408 | -33.9408 | 152.9 | 183.3373 | 186.8408 | -33.9408 | 242.6 | 275.8318 | 281.1028 | -38.5028 | 212.4 | 205.0168 |  | 212.4 |  |  |  | 0 | 341.6 | 302.3208 | 358.9243 | -17.3243 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 143.8602 | 155.3984 | -13.3984 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 130.7 | 109.0308 | 89.7676 | 40.9324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.3573 | 112.3573 | -1.8573 | 60.6 | 101.9596 | 213.2068 | -152.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 144.3302 | 288.6598 | -140.8598 | 45.7 | 57.4931 | 55.0506 | -9.3506 | 121.1 | 128.3147 | 151.2156 | -30.1156 | 23.3 | 28.2058 | 26.4174 | -3.1174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.1 | 78.6106 | 84.9155 | -10.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 25.2 | 25.4943 | 18.4564 | 6.7436 | 44.2 | 35.7086 | 35.7086 | 8.4914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.9 | 25.4127 | 25.4127 | 6.4873 | 70.3 | 70.3445 | 76.8825 | -6.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 66.2416 | 85.4826 | -27.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 132.7094 | 97.7751 | 17.8249 | 175.6 | 185.2034 | 185.2034 | -9.6034 | 173.2 | 185.2034 | 185.2034 | -12.0034 | 200 | 185.2034 | 185.2034 | 14.7966 | 271 | 278.6394 | 278.6394 | -7.6394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 155.8 | 155.5942 | 127.0075 | 28.7925 | 87.7 | 66.0829 | 71.8099 | 15.8901 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 158.2785 | 151.0888 | -4.6888 | 147.8 | 158.2785 | 151.0888 | -3.2888 | 172.3 | 158.7538 | 151.5425 | 20.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 206.2904 | 206.2904 | 9.2096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0 |  |  | 0 | 120.7 | 98.3 | 101.017 | 19.683 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.929 | 2.929 | -1.729 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.48 | 9.48 | 0.42 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 14.1 | 19 | 17.4757 | -3.3757 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 23.844 | 23.844 | 6.756 | 88.3 | 71 | 71.025 | 17.275 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 13.7 | 15.3222 | 19.7728 | -6.0728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.4 | 12.0388 | 12.0388 | -2.6388 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 2.8 | 10.1 | 12.6214 | 12.6214 | -2.5214 | 13.2 | 16.5049 | 16.5049 | -3.3049 | 16.5 | 16.3107 | 16.3107 | 0.18932 | 16.5 | 15.761 | 15.761 | 0.739 | 45.2 | 55 | 55.023 | -9.823 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 63.8 | 63.796 | 5.604 | 80.7 | 83.6 | 81.949 | -1.249 | 6.6 | 3.62 | 3.62 | 2.98 | 3.8 | 4.795 | 4.795 | -0.995 | 19.7 | 21 | 21 | -1.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 15.4 | 20 | 9.9029 | 5.4971 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 0.3 | 1.19 | 1.19 | -0.89 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 75.9 | 81.832 | 33.768 | 118 | 74.3 | 76.585 | 41.415 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 25.9 | 30 | 29 | -3.1 | 32.5 | 30 | 29 | 3.5 | 5.5 | 14 | 14 | -8.5 | 19.61 | 19 | 19 | 0.61 | 8.5 | 7.43 | 7.43 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 22:30 | 174.5 | 183.9537 | 203.2039 | -28.7039 | 620.7 | 635.0259 | 635.0259 | -14.3259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 194.4 | 199.9466 | 199.9466 | -5.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 179.9488 | 176.6156 | -23.3156 | 153.4 | 179.9488 | 176.6156 | -23.2156 | 153.1 | 179.9488 | 176.6156 | -23.5156 | 254.1 | 270.7338 | 265.719 | -11.619 | 215.4 | 205.0168 |  | 215.4 |  |  |  | 0 | 265.8 | 295.3757 | 358.9243 | -93.1243 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 143.8602 | 155.3984 | -21.9984 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71942 | 129 | 103.8466 | 78.2389 | 50.7611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.3573 | 112.3573 | -4.0573 | 60.8 | 107.6011 | 198.8166 | -138.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.8 | 144.3301 | 288.6598 | -56.8598 | 45 | 57.4931 | 55.0506 | -10.0506 | 116.9 | 128.3141 | 151.2156 | -34.3156 | 22.5 | 28.2058 | 26.4174 | -3.9174 | 18.5 | 14.5766 | 14.7522 | 3.7478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 71.5 | 78.6106 | 84.9155 | -13.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 110.3748 | 105.9475 | 0.75249 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 21.4 | 22.838 | 18 | 3.4 | 43.4 | 35.7086 | 35.7086 | 7.6914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.2 | 13.3313 | 13.3313 | 17.8687 | 63.5 | 70.055 | 76.8825 | -13.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.1 | 61.1067 | 85.4826 | -31.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 45.2214 |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 132.7094 | 92.3883 | 20.5117 | 176.9 | 185.1657 | 185.1657 | -8.2657 | 175 | 185.1657 | 185.1657 | -10.1657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 270.7 | 278.5827 | 278.5827 | -7.8827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 115.7 | 155.5941 | 155.5933 | -39.8933 | 82.6 | 64.7232 | 55.7259 | 26.8741 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 46 | 48.4132 | 48.4132 | -2.4132 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.09 | 151.0888 | -4.2888 | 148.1 | 151.09 | 151.0888 | -2.9888 | 157.1 | 151.5438 | 151.5425 | 5.5575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 206.2904 | 206.2904 | 9.8096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 123.3 | 97.6 | 100.114 | 23.186 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.134 | 3.134 | -3.034 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 9.48 | 9.48 | -4.98 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 19 | 17.4757 | -17.4757 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 23.478 | 23.478 | 7.122 | 88.5 | 69 | 68.959 | 19.541 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 13.7 | 14.1345 | 19.7728 | -6.0728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.6 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 9.3 | 12.6214 | 12.6214 | -3.3214 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 14.1 | 16.039 | 16.039 | -1.939 | 41.9 | 48.6 | 48.575 | -6.675 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 64.5 | 64.468 | -5.268 | 90 | 81.8 | 81.93 | 8.07 | 6.1 | 3.645 | 3.645 | 2.455 | 4.4 | 4.856 | 4.856 | -0.456 | 19.6 | 21 | 21 | -1.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 15.6 | 20 | 9.9029 | 5.6971 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 0 | 1.27 | 1.27 | -1.27 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.3 | 73.5 | 82.273 | 31.027 | 120.4 | 67.7 | 76.997 | 43.403 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 | 25.9 | 30 | 29 | -3.1 | 32.5 | 30 | 29 | 3.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.8 | 19 | 19 | 0.8 | 8.3 | 7.43 | 7.43 | 0.87 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 23:00 | 173.6 | 181.0039 | 203.2039 | -29.6039 | 621 | 635.0259 | 635.0259 | -14.0259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 91.7786 | 91.7786 | -33.6786 | 193.4 | 199.9466 | 199.9466 | -6.5466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 177.0839 | 184.3148 | -18.8148 | 165.8 | 177.0839 | 184.3148 | -18.5148 | 165.7 | 177.0839 | 184.3148 | -18.6148 | 270.2 | 266.4236 | 277.3024 | -7.1024 | 214.7 | 205.0168 |  | 214.7 |  |  |  | 0 | 281.9 | 335.1743 | 358.9243 | -77.0243 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 143.8602 | 155.3984 | -31.0984 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 106 | 97.2212 | 58.4613 | 47.5387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.3573 | 112.3573 | -3.7573 | 61.8 |  | 48.7535 | 13.0465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 220.3884 | -220.3884 | 45.7 | 57.4931 | 55.0506 | -9.3506 | 117.5 | 128.3128 | 151.2156 | -33.7156 | 25 | 28.2058 | 26.4174 | -1.4174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.7 | 78.6106 | 84.9155 | -14.2155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 110.3748 | 110.3748 | -3.9747 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 28 | 29.5437 | 18 | 10 | 43.2 | 35.7086 | 35.7086 | 7.4914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.2 | 13.3313 | 13.3313 | 17.8687 | 64.7 | 70.635 | 76.5919 | -11.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 65.5949 | 76.8127 | -21.5127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 45.2214 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 132.7094 | 97.7751 | 15.6249 | 176.8 | 185.1657 | 185.1657 | -8.3657 | 174.6 | 185.1657 | 185.1657 | -10.5657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 271.3 | 278.5827 | 278.5827 | -7.2827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 147.1 | 155.5935 | 121.0353 | 26.0647 | 81.3 | 84.6275 | 80.907 | 0.39296 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0902 | 151.0888 | -3.7888 | 148.5 | 151.0902 | 151.0888 | -2.5888 | 151.1 | 151.5439 | 151.5425 | -0.44248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 122.8 | 97.1 | 99.35 | 23.45 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 3.226 | 3.226 | -2.826 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.48 | 9.48 | -9.48 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 19 | 17.4757 | -17.4757 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 23.105 | 23.105 | 7.595 | 88 | 66.7 | 66.731 | 21.269 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 13.7 | 15.1726 | 17.7674 | -4.0674 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.6 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 9.3 | 12.6214 | 12.6214 | -3.3214 | 12.6 | 16.5049 | 16.5049 | -3.9049 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 12.8 | 16.669 | 16.669 | -3.869 | 40.4 | 41 | 41.034 | -0.634 | 0 |  |  | 0 | 45 | 65.1 | 65.092 | -20.092 | 87.1 | 79.7 | 81.711 | 5.389 | 2.3 | 3.67 | 3.67 | -1.37 | 2.8 | 4.973 | 4.973 | -2.173 | 19.5 | 21 | 21 | -1.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 16.5 | 20 | 10 | 6.5 | 0.2 | 1.371 | 1.371 | -1.171 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.4 | 69.2 | 82.136 | 18.264 | 102.7 | 62.5 | 75.502 | 27.198 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 25.9 | 30 | 29 | -3.1 | 32.6 | 30 | 29 | 3.6 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 20.42 | 19 | 19 | 1.42 | 6.5 | 7.43 | 7.43 | -0.93 | 11 | 11 | 11 | 0
05/11/2025 | 23:30 | 178.9 | 173.4926 | 203.2039 | -24.3039 | 629 | 635.0259 | 635.0259 | -6.0259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 91.7786 | 91.7786 | -61.7786 | 194.9 | 199.9466 | 199.9466 | -5.0466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.6 | 175.7512 | 184.3666 | -31.7666 | 152.6 | 175.7512 | 184.3666 | -31.7666 | 152.9 | 175.7512 | 184.3666 | -31.4666 | 249 | 264.4185 | 277.3804 | -28.3804 | 215.5 | 205.0168 |  | 215.5 |  |  |  | 0 | 252.5 | 238.1512 | 358.9243 | -106.4243 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 143.8602 | 155.3984 | -12.9984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.5 | 16.7918 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 84.4 | 83.1651 | 51.65 | 32.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 60.6 |  | 149.7854 | -89.1854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 220.3883 | -220.3883 | 46 | 57.4931 | 55.0506 | -9.0506 | 120.6 | 128.3132 | 151.2156 | -30.6156 | 23.5 | 28.2058 | 26.4174 | -2.9174 | 18.4 | 14.5766 | 14.7522 | 3.6478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 76.9 | 78.6106 | 84.9155 | -8.0155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 110.3748 | 108.0977 | 0.80227 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 29.3 | 35.3717 | 18 | 11.3 | 44.1 | 35.7086 | 35.7086 | 8.3914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 31.8 | 13.3313 | 13.3313 | 18.4687 | 68.6 | 70.3448 | 77.173 | -8.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 35.2148 | 77.65 | -20.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2214 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 132.7094 | 95.0045 | 19.9955 | 176.3 | 185.0303 | 188.5857 | -12.2857 | 173.8 | 185.0303 |  | 173.8 | 200 | 185.0303 | 188.5857 | 11.4143 | 270.7 | 278.379 | 189.1521 | 81.5479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 154.2 | 155.5935 | 120.8087 | 33.3913 | 79 | 71.7984 | 81.0992 | -2.0992 | 70.2 | 67.134 | 67.134 | 3.066 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.089 | 151.0888 | -4.1888 | 148.9 | 151.089 | 151.0888 | -2.1888 | 150.3 | 151.5427 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 121 | 96.7 | 97.932 | 23.068 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.973 | 2.973 | -2.873 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.48 | 9.48 | -9.48 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.8 | 19 | 17.4757 | -7.6757 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 23.053 | 23.053 | 7.347 | 87.8 | 64.8 | 64.814 | 22.986 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 13.6 | 8.1455 | 17.961 | -4.361 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.9 | 12.6214 | 12.6214 | -2.7214 | 12.9 | 16.5049 | 16.5049 | -3.6048 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 15.8 | 17.243 | 17.243 | -1.443 | 35.4 | 36.5 | 36.512 | -1.112 | 0 |  |  | 0 | 53.5 | 65.1 | 65.065 | -11.565 | 86.7 | 77.5 | 81.521 | 5.179 | 3.1 | 3.588 | 3.588 | -0.488 | 3 | 4.974 | 4.974 | -1.974 | 19.4 | 21 | 21 | -1.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 16.8 | 20 | 9.9029 | 6.8971 | 16.7 | 20 | 10 | 6.7 | 0 | 1.299 | 1.299 | -1.299 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.2 | 64.3 | 81.346 | -3.146 | 83.1 | 57.9 | 74.702 | 8.398 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 26.1 | 30 | 29 | -2.9 | 32.8 | 30 | 29 | 3.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 20.42 | 19 | 19 | 1.42 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 00:00 | 179.5 | 167.5841 | 203.2039 | -23.7039 | 629.2 | 635.0259 | 635.0259 | -5.8259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 91.7786 | 91.7786 | -61.6786 | 195 | 199.9466 | 199.9466 | -4.9466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 175.7061 | 185.9923 | -57.6923 | 128.3 | 175.7061 | 185.9923 | -57.6923 | 127.9 | 175.7061 | 185.9923 | -58.0923 | 227 | 264.3506 | 279.8262 | -52.8262 | 104.6 | 205.0168 |  | 104.6 |  |  |  | 0 | 295.3 | 135.5079 | 358.9243 | -63.6243 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 143.8602 | 155.3984 | -13.1984 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 | 16.7918 |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 87.7 | 71.191 | 41.7882 | 45.9118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 60 |  | 41.9926 | 18.0074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 213.9971 | -213.9971 | 45.8 | 57.4931 | 55.0506 | -9.2506 | 121 | 128.3188 | 151.2156 | -30.2156 | 23.8 | 28.2058 | 26.4174 | -2.6174 | 18.6 | 14.5766 | 14.7522 | 3.8478 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.4 | 78.6106 | 84.9155 | -9.5155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.3748 | 101.9652 | 6.8348 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 35.1 | 35.3717 | 18 | 17.1 | 44.5 | 35.7086 | 35.7086 | 8.7914 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 32 | 13.3313 | 13.3313 | 18.6687 | 69.3 | 70.3448 | 76.8825 | -7.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.4 | 4.6392 | 58.1966 | -0.79655 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 45.2214 |  | 42.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 132.7094 | 87.5429 | 27.3571 | 175.9 | 185.1235 | 188.5857 | -12.6857 | 173.5 | 185.1235 |  | 173.5 | 200 | 185.1235 | 188.5857 | 11.4143 | 269.3 | 278.5192 | 189.1521 | 80.1479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 140.2 | 155.7852 | 113.6991 | 26.5009 | 79.6 | 71.7985 | 82.3062 | -2.7062 | 70.1 | 67.134 | 67.134 | 2.966 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0888 | -4.3888 | 148.3 | 151.0889 | 151.0888 | -2.7888 | 150 | 151.5426 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 96 | 96.297 | 24.503 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 2.606 | 2.606 | -2.506 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9.48 | 9.48 | -9.48 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 19 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 23.107 | 23.107 | 7.193 | 88.6 | 63 | 63.001 | 25.599 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 13.5 |  | 13.4613 | 0.03869 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.8 | 12.6214 | 12.6214 | -2.8214 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 18.3 | 17.797 | 17.797 | 0.503 | 35 | 33 | 32.996 | 2.004 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 64.8 | 64.822 | -3.722 | 90.7 | 74 | 81.34 | 9.36 | 5.8 | 3.47 | 3.47 | 2.33 | 3.3 | 4.937 | 4.937 | -1.637 | 19.4 | 21 | 21 | -1.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 16 | 20 | 9.9029 | 6.0971 | 17 | 20 | 9.9029 | 7.0971 | 16.7 | 20 | 10 | 6.7 | 0 | 1.169 | 1.169 | -1.169 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.8 | 62.6 | 80.339 | -6.539 | 79.9 | 59 | 74.133 | 5.767 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 26.3 | 30 | 29 | -2.7 | 32.8 | 30 | 29 | 3.8 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 20.2 | 19 | 19 | 1.2 | 7.1 | 7.43 | 7.43 | -0.33 | 11 | 11 | 11 | 0
EJEC (MWh) |  | 4031.8 | 4157.5655 | 4876.8931 |  | 15037 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5148.9 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2084.45 | 2202.6874 | 2202.6874 |  | 4845.7 | 4768.1466 | 4798.7184 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3643.05 | 3921.0463 | 4268.8431 |  | 3705.2 | 3921.0463 | 4268.8431 |  | 3704 | 3921.0463 | 4268.8431 |  | 5965.65 | 5899.2318 | 6422.4937 |  | 1372.75 | 1332.609 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7573.55 | 7085.0883 | 7674.7742 |  | 137.6 | 131.1 | 131.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3412.15 | 3568.0264 | 3729.5609 |  | 178.5 | 123.2002 | 123.2002 |  | 138.85 | 67.6262 | 67.6262 |  | 306.3 | 279.8845 | 44.8 |  | 166.1 | 165.0888 | 165.0888 |  | 301.5 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1900.55 | 2067.9525 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2387.35 | 2309.7883 | 1970.6446 |  | 2729.25 | 2614.9449 | 2847.5923 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.8 | 153.36 | 153.36 |  | 4789.45 | 4244.2895 | 4199.6076 |  | 1174.3 | 1379.8349 | 1321.2146 |  | 2823.4 | 2881.9312 | 3629.1734 |  | 615.95 | 676.9398 | 634.0169 |  | 442.4 | 349.8377 | 354.0526 |  | 451.2 | 431.0679 | 431.0681 |  | 1823.05 | 1949.7036 | 2037.9722 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2584.55 | 2621.459 | 2240.0883 |  | 179.95 | 157.7683 | 157.7683 |  | 144.45 | 159.0264 | 159.0264 |  | 554.85 | 564.3606 | 615.0432 |  | 1068.8 | 857.0074 | 857.0074 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 417.4 | 386.3983 | 386.3983 |  | 1626.3 | 1708.325 | 1845.3246 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1565.9 | 1564.2233 | 1662.624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 678.7 | 678.3204 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2224.3 | 2483.8555 | 1849.0716 |  | 3876.8 | 4116.2971 | 4449.0923 |  | 3841.7 | 4116.2971 | 4260.5066 |  | 4305.95 | 4116.2971 | 4449.0923 |  | 6067.85 | 6192.9875 | 6599.1034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 88.15 | 74.8922 | 74.8922 |  | 3362.45 | 3601.5308 | 3400.0326 |  | 2075.1 | 1626.6544 | 1743.9206 |  | 1532.5 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1120.05 | 1161.9175 | 1161.9175 |  | 717.7 | 712.224 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3493.2 | 3721.9428 | 3626.1302 |  | 3524.1 | 3721.9428 | 3626.1302 |  | 3818.6 | 3733.1198 | 3637.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5141.4 | 4950.9691 | 4950.9691 |  | 2461.9 | 2482.9183 | 2482.9183 |  | 5.65 | 7.797 | 7.797 |  | 2735.55 | 2284.594 | 2257.6705 |  | 742.6 | 771.708 | 771.708 |  | 99.65 | 104.3465 | 142.162 |  | 2.4 | 2.1 | 2.1 |  | 293.65 | 283.4901 | 283.4901 |  | 426.05 | 466.0194 | 466.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.75 | 24 | 24 |  | 73.85 | 59 | 59 |  | 67.45 | 67.2 | 67.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 477.05 | 466.0194 | 466.0195 |  | 424.65 | 451.4272 | 419.4175 |  | 83.1 | 81.6 | 81.6 |  | 446.4 | 431.0679 | 431.0681 |  | 137.7 | 148.886 | 148.886 |  | 166.45 | 180.84 | 180.84 |  | 697.55 | 522.1935 | 522.1935 |  | 1933.4 | 1536.1335 | 1536.083 |  | 137.05 | 159.1675 | 159.1675 |  | 77.2 | 81.576 | 81.576 |  | 368.2 | 356.9479 | 384.5779 |  | 65.55 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 229.8 | 288.932 | 288.9322 |  | 212.6 | 160.8 | 160.8 |  | 242.05 | 302.9126 | 302.9126 |  | 336.55 | 396.1164 | 396.1164 |  | 369.15 | 391.4563 | 391.4563 |  | 399.3 | 457.768 | 457.768 |  | 1244.65 | 1230.7695 | 1230.5825 |  | 357.8 | 377.479 | 377.479 |  | 841.1 | 622.7565 | 561.9475 |  | 2079.4 | 1753.1455 | 1661.883 |  | 75.05 | 30.139 | 30.139 |  | 143.3 | 131.894 | 131.894 |  | 493.6 | 504 | 504 |  | 171.15 | 168 | 168 |  | 189.95 | 172.8 | 172.8 |  | 413.85 | 480 | 237.6698 |  | 436.1 | 480 | 237.6698 |  | 438.15 | 480 | 240 |  | 75.75 | 76.735 | 105.5095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 118.35 | 122.929 | 122.929 |  | 1369.95 | 1457.667 | 1457.667 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1682.6 | 1659.2305 | 1864.4155 |  | 1839.55 | 1669.024 | 1908.3645 |  | 1021.45 | 1092.0855 | 1092.0855 |  | 26.4 | 34.776 | 34.776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.4 | 57.6 | 57.6 |  | 24 | 33.6 | 33.6 |  | 120.6 | 136.994 | 136.994 |  | 148.15 | 148.8 | 148.8 |  | 445.9 | 442.7184 | 442.7184 |  | 206 | 259.2 | 259.2 |  | 631.6 | 717 | 696 |  | 785.35 | 717 | 696 |  | 359.25 | 336 | 336 |  | 328.7 | 456 | 456 |  | 170.15 | 171.525 | 171.525 |  | 261.9 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5308774 y resultó S/. 14708 (0.28% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 29 | 5323481.5212 | 6018911.1649 | -11.55%
JUE 30 | 4891579.4549 | 5650803.9567 | -13.44%
VIE 31 | 5311861.413 | 6003567.0044 | -11.52%
SAB 1 | 4114256.7839 | 4702360.3449 | -12.51%
DOM 2 | 4385355.5021 | 4983517.2261 | -12%
LUN 3 | 5066667.2305 | 5502984.7445 | -7.929%
MAR 4 | 5398801.6859 | 5664108.5144 | -4.684%
MIE 5 | 5308773.5417 | 5707447.9208 | -6.985%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 05/11/2025 05:55:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 08:35:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 10:18:00 | 05/11/2025 23:32:00 | 05/11/2025 10:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 17:07:00 | 05/11/2025 17:36:00 | 05/11/2025 17:02:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/11/2025 23:32:00 | 05/11/2025 23:43:00 |  | 05/11/2025 23:32:15 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/11/2025 09:41:00 | 05/11/2025 23:58:00 | 05/11/2025 09:27:00 | 05/11/2025 23:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:00 h S/C bajar a 700 MW. A las 01:30 h S/C bajar a 640 MW.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 05/11/2025 17:18:00 | 05/11/2025 23:38:00 | 05/11/2025 16:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 05/11/2025 23:38:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 05/11/2025 10:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/11/2025 10:22:00 | 05/11/2025 22:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/11/2025 22:33:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 133.6265 | 140.1696 | 1 | 143.3198 | 132.6052 | 1 | 146.811 | 73.514 | 1 | 149.6817 | 124.9158 | 1 | 178 | 148.9158 | 1 | 178 | 180.9102 | 1 | 145.0368 | 77.111 | 1 | 144.8504 | 77.4309 | 1 | 178 | 76.4155 | 1 | 145.5027 | 94 | 1 | 146.0073 | 83.4843 | 1 | 178 | 83.5805 | 1 | 190 | 76.215 | 1 | 150.8295 | 84.75 | 1 | 122.4977 | 77.9549 | 1 | 145.6816 | 87 | 1 | 190 | 104.8481 | 1 | 177.3533 | 104.8481 | 1 | 190 | 129.4765 | 1 | 170.2208 | 188.6894 | 1 | 98.2374 | 157.9346 | 1 | 86.9803 | 205 | 1 | 80.2374 | 191 | 1 | 62.3451 | 191 | 1 | 62.3448 | 191 | 1 | 41.5224 | 132.5864 | 1 | 40.6955 | 126.1622 | 1 | 62.3449 | 131.8667 | 1 | 130.1075 | 106.4217 | 1 | 130.1076 | 191 | 1 | 80.2378 | 120.3871 | 1 | 67.083 | 191 | 1 | 80.2376 | 191 | 1 | 110.1079 | 191 | 1 | 62.3477 | 191 | 1 | 64.115 | 155.909 | 1 | 70.1009 | 191 | 1 | 75.3126 | 144.4359 | 1 | 61.6572 | 155 | 1 | 74.1212 | 155 | 1 | 69.8525 | 155 | 1 | 63.707 | 155 | 1 | 64.7511 | 155 | 1 | 58.0665 | 155 | 1 | 73.3298 | 159.3101 | 1 | 86.2348 | 194 | 1 | 92.2381 | 181.6906 | 1 | 92.4413 | 146.9296
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 133.6265 | 140.1696 | 1 | 143.3198 | 132.6052 | 1 | 146.811 | 73.514 | 1 | 149.6817 | 124.9158 | 1 | 178 | 148.9158 | 1 | 178 | 180.9102 | 1 | 145.0368 | 77.111 | 1 | 144.8504 | 77.4309 | 1 | 178 | 76.4155 | 1 | 145.5027 | 94 | 1 | 146.0073 | 83.4843 | 1 | 178 | 83.5805 | 1 | 190 | 76.215 | 1 | 150.8295 | 84.75 | 1 | 122.4977 | 77.9549 | 1 | 145.6816 | 87 | 1 | 190 | 104.8481 | 1 | 177.3533 | 104.8481 | 1 | 190 | 129.4765 | 1 | 170.2208 | 188.6894 | 1 | 98.2374 | 157.9346 | 1 | 86.9803 | 205 | 1 | 80.2374 | 191 | 1 | 62.3451 | 191 | 1 | 62.3448 | 191 | 1 | 41.5224 | 132.5864 | 1 | 40.6955 | 126.1622 | 1 | 62.3449 | 131.8667 | 1 | 130.1075 | 106.4217 | 1 | 130.1076 | 191 | 1 | 80.2378 | 120.3871 | 1 | 67.083 | 191 | 1 | 80.2376 | 191 | 1 | 110.1079 | 191 | 1 | 62.3477 | 191 | 1 | 64.115 | 155.909 | 1 | 70.1009 | 191 | 1 | 75.3126 | 144.4359 | 1 | 61.6572 | 155 | 1 | 74.1212 | 155 | 1 | 69.8525 | 155 | 1 | 63.707 | 155 | 1 | 64.7511 | 155 | 1 | 58.0665 | 155 | 1 | 73.3298 | 159.3101 | 1 | 86.2348 | 194 | 1 | 92.2381 | 181.6906 | 1 | 92.4413 | 146.9296
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 8.7462 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 12.9274 | 1 | 0 | 16.3106 | 1 | 0 | 12.2647 | 1 | 11.2571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8923 | 0 | 1 | 17.8926 | 0 | 1 | 0 | 12.1953 | 1 | 0 | 12.1816 | 1 | 17.8924 | 0 | 1 | 17.8925 | 0 | 1 | 17.8925 | 0 | 1 | 0 | 12.1769 | 1 | 13.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8925 | 0 | 1 | 17.8923 | 0 | 1 | 17.8916 | 0 | 1 | 14.1097 | 0 | 1 | 14.1482 | 0 | 1 | 13.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0096 | 0 | 1 | 6.0035 | 0 | 1 | 10.1738 | 0 | 1 | 12.9097 | 0 | 1 | 6.0029 | 0 | 1 | 0 | 12.3094 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 2.9154 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 4.3091 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 4.0882 | 1 | 3.7524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 4.0651 | 1 | 0 | 4.0605 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 4.059 | 1 | 4.3848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9639 | 0 | 1 | 4.7032 | 0 | 1 | 4.7161 | 0 | 1 | 4.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0032 | 0 | 1 | 2.0012 | 0 | 1 | 3.3913 | 0 | 1 | 4.3032 | 0 | 1 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 4.1031 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 2.9154 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 4.3091 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 4.0882 | 1 | 3.7524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 4.0651 | 1 | 0 | 4.0605 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 4.059 | 1 | 4.3848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9639 | 0 | 1 | 4.7032 | 0 | 1 | 4.7161 | 0 | 1 | 4.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0032 | 0 | 1 | 2.0012 | 0 | 1 | 3.3913 | 0 | 1 | 4.3032 | 0 | 1 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 4.1031 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 2.9154 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 4.3091 | 1 | 0 | 5.4369 | 1 | 0 | 4.0882 | 1 | 3.7524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 4.0651 | 1 | 0 | 4.0605 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 4.059 | 1 | 4.3848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9639 | 0 | 1 | 4.7032 | 0 | 1 | 4.7161 | 0 | 1 | 4.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0032 | 0 | 1 | 2.0012 | 0 | 1 | 3.3913 | 0 | 1 | 4.3032 | 0 | 1 | 2.001 | 0 | 1 | 0 | 4.1031 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 21.1744 | 45.0842 | 1 | 25.2928 | 45.0842 | 1 | 21.8045 | 32.6546 | 1 | 28.3183 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6321 | 1 | 0 | 34.8515 | 1 | 0 | 37.0972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1465 | 1 | 6 | 0 | 1 | 27.8688 | 33.4414 | 1 | 35.0553 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 12.6467 | 45.8413 | 1 | 0 | 62.5961 | 1 | 19.7792 | 0 | 1 | 47.7626 | 34.8007 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 86.4776 | 39.6811 | 1 | 87.3045 | 33.8445 | 1 | 47.7627 | 59.1333 | 1 | 0 | 76.199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7622 | 58.436 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7605 | 0 | 1 | 45.9955 | 35.091 | 1 | 45.268 | 0 | 1 | 42.5456 | 34.3827 | 1 | 43.9167 | 0 | 1 | 44.8203 | 0 | 1 | 47.7485 | 0 | 1 | 47.7592 | 0 | 1 | 46.4564 | 0 | 1 | 47.762 | 0 | 1 | 47.7621 | 34.6899 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 47.5652 | 35.0225
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 32.6546 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.0972 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.7673 | 1 | 0 | 33.8445 | 1 | 0 | 29.3496 | 1 | 0 | 25.278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.0075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6321 | 1 | 0 | 34.8515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.8688 | 0 | 1 | 35.0553 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 31.5912 | 1 | 19.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.8972 | 0 | 1 | 43.6522 | 0 | 1 | 0 | 29.7837 | 1 | 0 | 25.5598 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.4285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.091 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0225
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 21.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.8045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1465 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33.4414 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.6467 | 0 | 1 | 0 | 31.0049 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 39.5803 | 6.9138 | 1 | 43.6522 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 0 | 25.3611 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7622 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 47.7624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7605 | 0 | 1 | 45.9955 | 0 | 1 | 45.268 | 0 | 1 | 42.5456 | 0 | 1 | 43.9167 | 0 | 1 | 44.8203 | 0 | 1 | 47.7485 | 0 | 1 | 47.7592 | 0 | 1 | 46.4564 | 0 | 1 | 47.762 | 0 | 1 | 47.7621 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 47.7627 | 0 | 1 | 47.5652 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.3855 | 0 | 1 | 9.3874 | 0 | 1 | 9.3845 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0586 | 1 | 0 | 14.8063 | 1 | 0 | 12.6632 | 1 | 0 | 16.2425 | 1 | 9.3454 | 9.2704 | 1 | 9.2631 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.2746 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 8.3793 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.1815 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.048
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0586 | 1 | 0 | 14.8063 | 1 | 0 | 12.6632 | 1 | 0 | 16.2425 | 1 | 9.3454 | 9.2704 | 1 | 9.2631 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.2746 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 8.3793 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.1815 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.048
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 9.3855 | 0 | 1 | 9.3874 | 0 | 1 | 9.3845 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.8314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.9632 | 82.2569 | 1 | 33.1496 | 81.7176 | 1 | 0 | 80.4873 | 1 | 32.4973 | 100 | 1 | 31.9927 | 95.4571 | 1 | 0 | 95.6132 | 1 | 0 | 78.9753 | 1 | 33.1705 | 98.0075 | 1 | 30.2881 | 84.3333 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.8314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.9632 | 82.2569 | 1 | 33.1496 | 81.7176 | 1 | 0 | 80.4873 | 1 | 32.4973 | 100 | 1 | 31.9927 | 95.4571 | 1 | 0 | 95.6132 | 1 | 0 | 78.9753 | 1 | 33.1705 | 98.0075 | 1 | 30.2881 | 84.3333 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 13.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5372 | 1 | 20 | 6.5371 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19.9996 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9979 | 0 | 1 | 18.5213 | 0 | 1 | 15.9936 | 0 | 1 | 16.5028 | 0 | 1 | 17.0585 | 0 | 1 | 18.399 | 0 | 1 | 18.5242 | 0 | 1 | 18.789 | 0 | 1 | 19.9977 | 0 | 1 | 19.9983 | 0 | 1 | 19.9996 | 0 | 1 | 19.9992 | 0 | 1 | 19.9935 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 13.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5372 | 1 | 20 | 6.5371 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 19.9996 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9979 | 0 | 1 | 18.5213 | 0 | 1 | 15.9936 | 0 | 1 | 16.5028 | 0 | 1 | 17.0585 | 0 | 1 | 18.399 | 0 | 1 | 18.5242 | 0 | 1 | 18.789 | 0 | 1 | 19.9977 | 0 | 1 | 19.9983 | 0 | 1 | 19.9996 | 0 | 1 | 19.9992 | 0 | 1 | 19.9935 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 172.0000 | 191 |  | 172.0000 | 191 |  | 172.0000 | 191.000 |  | 171.9999 | 191 |  | 172.0000 | 191.0001 |  | 160.0000 | 155 |  | 160.0000 | 155 |  | 160.0000 | 155 |  | 160.0000 | 155 |  | 160.0000 | 155 |  | 160.0000 | 155 |  | 177.9999 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194 |  | 178.0000 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194.0001
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
05/11/2025 | 00:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 01:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 01:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 02:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 02:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 03:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 03:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 04:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 04:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 05:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 05:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 06:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 06:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 07:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 07:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 08:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 08:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 09:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 09:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 10:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 10:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 11:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 11:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 12:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 12:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 13:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 13:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 14:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 14:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 15:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 15:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 16:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 16:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 17:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 17:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 18:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 18:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 19:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 19:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 20:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 20:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 21:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 21:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 22:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 22:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 23:00 | 0 | 0
05/11/2025 | 23:30 | 0 | 0
05/11/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Pías, de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 5 de Noviembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe