## EVENTOS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CHINANGO S.A.C. | YANANGO | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 06/11/2025 13:40:20 | 06/11/2025 20:07:21 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. YANANGO |  | NO | 0
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 23:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 06/11/2025 20:01:00 | 06/11/2025 21:09:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | TINGO MARÍA - 8 DE AGOSTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1145 | 06/11/2025 20:32:04 | 06/11/2025 20:32:04 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1145 (TINGO MARÍA - 8 DE AGOSTO) DE 138 KV |  | NO | 138
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGII | 06/11/2025 04:20:00 | 06/11/2025 05:13:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ANGEL II POR FALLA |  | NO | 6.6
EVENTO | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | PARAGSHA II - MILPO | LINEA DE TRANSMISION | L-1146 | 06/11/2025 18:40:36 | 06/11/2025 19:05:15 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1146 (PARAGSHA II - MILPO) DE 138 kV POR FALLA | 23 | SI
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 06/11/2025 18:22:00 | 06/11/2025 20:01:00 | DECLARACION DE SITUACION EXCEPCIONAL EN LA LINEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 KV, POR SOBRECARGA |  | NO
FALLA | SAN GABAN | AZÁNGARO - SAN GABÁN II | LINEA DE TRANSMISION | L-1010 | 06/11/2025 12:51:24 | 06/11/2025 12:51:24 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-1010 (AZÁNGARO - SAN GABÁN) DE 138 kV |  | NO | 138
FALLA | TRANSMANTARO | POMACOCHA - CARHUAMAYO | LINEA DE TRANSMISION | L-2294 | 06/11/2025 17:43:50 | 06/11/2025 17:43:50 | RECIERRE EXITOSO EN LA LINEA L-2294 (POMACOCHA - CARHUAMAYO) DE 220 KV |  | NO | 220
P.ENERG | TRUPAL S.A. | SANTIAGO DE CAO | CLIENTE | TRUPAL_TRUNORTE | 06/11/2025 11:56:00 | 06/11/2025 11:56:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL TRANSFORMADOR TP-A001 DE 138/13.8 KV DE LA S.E. SANTIAGO DE CAO |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 6 de Noviembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 06/11/2025 07:14 | 06/11/2025 16:50 | Mejoramiento de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 06/11/2025 07:54 | 06/11/2025 16:25 | Mantenimiento de pedestales. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 16:39 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACION DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACION Y VALVULAS | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 06/11/2025 13:40 | 06/11/2025 20:07 | G1 Yanango - Desconecto la C.H. Yanango cuando generaba 23 MW, debido a causas que se investigan. | 23 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | CL-2260 | 06/11/2025 07:36 | 07/11/2025 00:00 | INSTALACION DE BLOQUES DE PRUEBAS ABB RTXP 24 CON PRUEBAS DE INYECCION DE CORRIENTE Y TENSION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12186 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | CL-2260 | 06/11/2025 07:36 | 06/11/2025 20:53 | HOMOLOGACION DE AJUSTES DE LOS RELES DE PROTECCION POR REEMPLAZO DE UN RELE SEL321 A UN RELE SEL421 (RELE DE RESPALDO) Y RELLENADO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR E INSPECCION DE LAS OTRAS FASES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12186 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE | CL-2260 | 06/11/2025 07:36 | 07/11/2025 00:00 | INSTALACION DE BLOQUES DE PRUEBAS ABB RTXP 24 CON PRUEBAS DE INYECCION DE CORRIENTE Y TENSION E INSTALACION DE GPS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1830 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 06/11/2025 07:36 | 06/11/2025 20:33 | HOMOLOGACION DE AJUSTES DE LOS RELES DE PROTECCION POR REEMPLAZO DE UN RELE SEL321 A UN RELE SEL421 (RELE DE RESPALDO) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1957 | T
CONELSUR LT SAC | TRUJILLO NORTE - CAJAMARCA NORTE | L-2260 | 06/11/2025 07:36 | 06/11/2025 17:13 | LIMPIEZA INDUSTRIAL DE CADENAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1957 | T
CVC ENERGIA | FELAM - TIERRAS NUEVAS | L-2163 | 06/11/2025 06:00 | 06/11/2025 15:00 | HIDROLAVADO EN CALIENTE L2163 Y PATIO 220 KV FELAM. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14753 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 06/11/2025 09:00 | 06/11/2025 09:31 | Pruebas por vibraciones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 121 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 06/11/2025 09:34 | 06/11/2025 09:50 | Pruebas por vibraciones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 123 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 06/11/2025 10:00 | 06/11/2025 10:20 | Pruebas por vibraciones | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroelectrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 06/11/2025 04:07 | 07/11/2025 00:00 | Reparacion correctiva de los agrietamientos del canal cubierto: secado y limpieza del canal de conduccion. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT1 | 06/11/2025 18:38 | 07/11/2025 00:00 | CONFIGURACION Y PRUEBA DE RELE DE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA 138 Kv DE SE INTIPAMPA 40MW | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17794 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA - MILLSITE | L-1394 | 06/11/2025 18:50 | 07/11/2025 00:00 | CONFIGURACION Y PRUEBA DE RELE DE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA 138 Kv DE SE INTIPAMPA 40MW | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17785 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA - INTIPAMPA | L-1384 | 06/11/2025 18:44 | 07/11/2025 00:00 | CONFIGURACION Y PRUEBA DE RELE DE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA 138 Kv DE SE INTIPAMPA 40MW | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17784 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22306 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 06/11/2025 08:05 | 06/11/2025 14:28 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22377 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TR-TV10 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13605 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13602 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | L-1118 | 06/11/2025 05:00 | 06/11/2025 07:00 | Conexion del transformador de potencia 138/13.8 kV TP-A001 en SET Santiago de Cao, a fin de evitar la sobrecarga del transformador TP-A028 actualmente en operacion, considerando el inicio de la temporada de pesca (07 de noviembre) de acuerdo a la Resolucion RM N°368-2025-PRODUCE Inicio Segunda Temporada Pesca 2025. Se cuenta con la Autorizacion de conexion de COES. | 16 | P | F/S | S | CORR. | 708 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | SS.EE. | 06/11/2025 07:55 | 06/11/2025 08:50 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122839) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10550 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 06/11/2025 08:08 | 06/11/2025 16:03 | POA25 Cambio de aisladores. Requiere recierre deshabilitado L1104 (R0122046) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA B_138 kV | 06/11/2025 08:46 | 06/11/2025 20:40 | Puesta en servicio Firewall. Actividad en servicio sin RIDI y con perdida de supervision menor a 1 hr. (R0122988) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 328 | T
ISA PERU | PARAGSHA 2 | SS.EE. | 06/11/2025 07:50 | 06/11/2025 14:00 | SE PARAGSHA NUEVA 220KV: HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10481 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 13:40 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 06/11/2025 00:24 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 06/11/2025 00:24 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 06/11/2025 08:30 | 06/11/2025 15:01 | Revision del sistema de comunicacion del AGC de la CT. Kallpa. Durante este periodo la CT Kallpa no podra brindar el servicio de RSF. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:38 | CAMBIO DE BARRA DE SERVICIOS AUXILIARES | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 14:05 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24346 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/11/2025 11:14 | 06/11/2025 16:33 | Indisponible por salida del TR-G4 de Carhuaquero. | 0.5 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Transferencia del mensual (01/11/2025-30/11/2025). Por condicion de Operacion. Cambio de Transformador T-1 por el T-2. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/11/2025 al 30/11/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_220kV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1A SECCIONADORES BARRA A 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15139 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_220kV | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 12:59 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 3A SECCIONADORES BARRA B 220KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15140 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 16:02 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LAS BARRAS A Y B DE SAN JOSE 220KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2071/L-2072, BARRA A Y B 220KV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14955 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA A 220 kV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18799 | T
NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220 kV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial desactivada | 0 | P | E/S | N | OTROS | 18800 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | NSPECCION ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV PREVIO A AVENIDA | 27 | P | F/S | N | PREV. | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/11/2025 07:12 | 06/11/2025 09:59 | Limpieza en las rejillas debido a palizada y sedimentos. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE, LIMPIEZA DE GENERADOR, MANTENIMIENTO DE CELDAS EN PATIO DE LLAVES, PRUEBA DE PROTECCIONES Y MTTO DE EQUIPOS AUXILIARES. | 9.98 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 06/11/2025 00:04 | 06/11/2025 00:19 | VERIFICACION PLC COMUNES | 0 | P | E/S | N | CORR. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/11/2025 00:04 | 06/11/2025 00:19 | 1. VERIFICACION PLC COMUNES 2. CAMBIO DE CAUDALIMETROS | 0 | P | E/S | N | CORR. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 06/11/2025 00:04 | 06/11/2025 00:19 | VERIFICACION PLC COMUNES | 0 | P | E/S | N | CORR. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 00:00 | CAMBIO DE INSTRUMENTACION DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 12:56 | Mantenimiento Correctivo UG1 | 8 | P | F/S | N | CORR. | 20668 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 23:20 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 06/11/2025 08:05 | 06/11/2025 15:01 | MANTENIMIENTO DE 96500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 18:11 | BOROSCOPIA DE TURBINA Y COMPRESOR | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 06/11/2025 07:00 | 06/11/2025 18:11 | MANTENIMIENTO PANELES MARK VIE | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 06/11/2025 08:00 | 06/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8739 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2372 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111942) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 06/11/2025 08:26 | 06/11/2025 18:20 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2372 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2552 | 06/11/2025 08:55 | 07/11/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111937) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11701 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 06/11/2025 09:10 | 06/11/2025 17:21 | POA CIBERSEGURIDAD OT, INSTALACION DE FIREWALL RUGGED 70F. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR DE 1 HORA. (R0122643) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-T6_10 | 06/11/2025 10:22 | 06/11/2025 15:37 | BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS CORRECTIVOS EN LA CL-R3. EL TRANSFORMADOR T6-261 ESTARA EN SERVICIO CONECTADO 220KV Y 60KV. (R0122836) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9264 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | R-4 | 06/11/2025 10:22 | 06/11/2025 15:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 10KV POR TRABAJOS CORRECTIVOS EN LA CL-R3. (R0122836) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1011 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6627 | 06/11/2025 10:40 | 06/11/2025 18:07 | REVISAR SISTEMA DE TELEPROTECCION. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE TELEPROTECCION. L-6627 CONTINUARA CON SUS PROTECCIONES DE DISTANCIA Y SOBRECORRIENTE DIRECCIONAL DE TIERRA. PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES TELEPROTECCION. (R0119746) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 828 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-6628 | 06/11/2025 10:40 | 06/11/2025 18:07 | REVISAR SISTEMA DE TELEPROTECCION. ACTIVIDAD SIN RIESGO DE DISPARO. PREVIAMENTE SE ABRIRAN LOS LINKS DE TELEPROTECCION. L-6628 CONTINUARA CON SUS PROTECCIONES 21 Y 67N. PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE SE?ALES TELEPROTECCION. TERMINADO LOS TRABAJOS QUEDARA HABILITADO LA TELEPROTECCION. (R0119745) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 829 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 06/11/2025 10:44 | 06/11/2025 15:13 | REVISAR MANDOS DEL INTERRUPTOR IN-1182. CORREGIR FALLA DURANTE MANIOBRA DE CIERRE DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3. REQUIERE BARRA 10KV FUERA DE SERVICIO. (R0122836) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOQUEGUA | SSEE | 06/11/2025 10:00 | 06/11/2025 12:06 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 138 KV DE LA CELDA CL-1025, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS DE LA CELDA, DE 09:00 A 10:30 HRS LA CELDA CL-1025 CONECTADA EN BARRA A 138KV Y DE 10:30 A 12:00 HRS LA CELDA CL-1025 CONECTADA EN BARRA B 138 KV. (R0114506) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1561 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA 2 | SS.EE. | 06/11/2025 14:10 | 06/11/2025 17:00 | SE PARAGSHA 2 138KV: HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0122841) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 486 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2236 | 06/11/2025 08:00 | 06/11/2025 16:00 | Corregir mandos de SECC Barra. Realizar maniobras en los seccionadores SA-8267 y SB-8269 (CL-2236 en servicio) con la linea en servicio CL-2236, el interrutpor de acople tiene que estar cerrado. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 14994 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. EN COORDINACION CON GLENCORE Y TESUR SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 17.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 17:50 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SVC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 06/11/2025 08:28 | 06/11/2025 17:50 | Revisar falla Sistema de control (R0123017) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-BC-26 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Mando sincronizado indisponible. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19934 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | SS.EE. | 06/11/2025 09:13 | 06/11/2025 09:28 | PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE EQUIPOS DE POTENCIA (INT, SEC T1, T2, T3 Y T4) | 720 | P | F/S | N | PRUEBA | 15570 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 06/11/2025 07:20 | 06/11/2025 08:55 | Pruebas de Homologacion de Modelos del nuevo Sistema de Excitacion del Grupo 2. (inyeccion y absorcion de reactivos hasta un maximo de 25 MVAr) | 55 | P | F/S | N | PRUEBA | 191 | G
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 06/11/2025 07:48 | 06/11/2025 08:42 | Grupo 1 F/S por pruebas de Homologacion de Modelos del nuevo Sistema de Excitacion del G2. | 55 | P | F/S | N | PRUEBA | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | PT2 | 06/11/2025 07:02 | 06/11/2025 14:33 | Mantenimiento lavado y limpieza manual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18141 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA | HCB756 | 06/11/2025 07:04 | 06/11/2025 14:28 | Mantenimiento de panel principal | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18138 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 17:04 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 + Mantenimiento Sistema de Control UG1 + Prueba de protecciones T1 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 46 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre en la L-1156 no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de evaluacion de estudio de suelos en la T114 para el cambio de zapatas de concreto y la instalacion de nuevos trinchos. Trabajo a nivel de suelo no requiere corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de reparacion de trinchos en la T126, limpieza de arbustos y templado de cables de acero para tensionar los postes metalicos, trabajo a nivel de suelo no requiere de corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 06/11/2025 10:00 | 06/11/2025 15:58 | MP 1A TERMOGRAFIA DE EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 500KV. SE REQUIERE BANCOS XC-7, XC-8 Y XC-9 EN SERVICIO DE 08:00 H A A 10:00 H. REQUIERE BANCOS XC-7 Y XC-8 FUERA DE SERVICIO DE 10:00 H A 12:00 H. REQUIERE BANCO XC-9 FUERA DE SERVICIO DE 12:00 H A 14:00 H.(R0122386) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 06/11/2025 10:00 | 06/11/2025 15:58 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR TERMOGRAFIA EN LOS EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES 500KV. (R0122386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 06/11/2025 11:37 | 06/11/2025 14:16 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR TERMOGRAFIA EN LOS EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES 500KV. (R0122386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 06/11/2025 14:17 | 06/11/2025 15:44 | FUERA DE SERVICIO PARA REALIZAR TERMOGRAFIA EN LOS EQUIPOS DEL PATIO DE LLAVES 500KV. (R0122386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | POA: OBRAS CIVILES LUEGO DEL DESMONTAJE DE INTERRUPTOR IP11 POR PRESENTAR ALTO CONTENIDO DE PARTICULAS SO2 Y MALAS OPERACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA 30/11/2025. LA L-2051 MANTARO - COTARUSE SE MANTIENE EN SERVICIO. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA B 220KV | 06/11/2025 09:48 | 06/11/2025 10:34 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN SE TRUJILLO NUEVA. (R0122338) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13689 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | S.E. | 06/11/2025 09:48 | 06/11/2025 12:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A PATIO DE LLAVES SE TRUJILLO NUEVA 220 KV, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0122338) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13447 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO NUEVA | BARRA A 220kV | 06/11/2025 10:59 | 06/11/2025 12:03 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN SE TRUJILLO NUEVA. (R0122338) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13454 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
jueves, 6 de Noviembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 6 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/11/2025 | 00:30 | 179.6 | 626.6 | 215.6 |  |  | 30 | 195.6 |  |  | 137.9 | 137.7 | 137.7 | 237.3 | 84.9 |  | 294.8 | 0 |  |  |  |  | 143.1 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.9 | 13.39 | 84.9 |  |  |  |  | 110.3 | 61.1 |  |  |  | 6.4 | 146.4 | 45.8 | 119.4 | 25 | 18.2 | 18.8 | 70.3 |  |  |  | 108.7 | 7.5 | 5.9 | 12.2 | 44.7 | 2 | 12 | 70 |  |  | 35.5 |  |  | 0 |  |  |  | 107 | 145.1 | 144.9 | 144.9 | 238.3 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 115.1 | 80.9 | 69 | 46.6 | 30 |  |  |  | 146.2 | 147.6 | 149.6 | [5 empty] | 216.1 | 103.7 | 0 | 110.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.8 | 85 | 0 | 3.4 | 13.9 | 2.5 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 12.9 | 16.5 | 16 | 45.5 | 0 | 61.7 | 88.2 | 5 | 4.5 | 19.3 | 6.7 | 8.1 | 16 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.2 | 67 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 19 | 8.8 | 26.1 | 33 | 15.1 | 20.3 | 5.7 | 11 | 6322.99 | 10.8992 | 7.989 | 6.083 | 13.2 | 27.0305 | 0.22659 | 4 | 7.9 | 77.3283
06/11/2025 | 01:00 | 175 | 626.9 | 215.5 |  |  | 39.8 | 194.6 |  |  | 149.2 | 149.8 | 149.2 | 246.1 | 85.1 |  | 99.8 | 5.7 |  |  |  |  | 135.7 | 7 | 5.7 | 0 | 6.89 | 13.41 | 85.23 |  |  |  |  | 109.7 | 60.7 |  |  |  | 6.4 | 148 | 46.3 | 133.1 | 24.3 | 18.4 | 18.8 | 72.8 |  |  |  | 108.2 | 7.5 | 5.9 | 17.3 | 44 | 2 | 11.6 | 68.7 |  |  | 35.5 |  |  | 0 |  |  |  | 91.7 | 147.5 | 147.5 | 147.8 | 235.1 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 129.2 | 119.2 | 68.8 | 46.4 | 29.7 |  |  |  | 146.4 | 148 | 149.4 | [5 empty] | 216.2 | 103.7 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.9 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 29.9 | 83.9 | 0 | 3.5 | 9.5 | 2.5 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 13.2 | 16.4 | 18.3 | 43.8 | 0 | 54.7 | 86.5 | 3.9 | 4.7 | 19 | 6.7 | 8.1 | 16 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.7 | 36.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.9 | 8.8 | 26.3 | 33.2 | 15.5 | 18.4 | 6.9 | 11 | 6165.43 | 10.8498 | 7.934 | 6.082 | 13.2 | 26.9884 | 0.18892 | 4.1 | 7.9 | 77.2431
06/11/2025 | 01:30 | 139.7 | 628.5 | 215.8 |  |  | 30 | 195.8 |  |  | 150.4 | 151.1 | 150.5 | 244.4 | 85.7 |  | 195.8 | 5.8 |  |  |  |  | 142.8 | 7.6 | 5.8 | 0 | 6.92 | 13.42 | 50.07 |  |  |  |  | 110.3 | 61 |  |  |  | 6.4 | 228.8 | 46.4 | 67.7 | 24.3 | 18.2 | 18.8 | 76.6 |  |  |  | 109 | 7.5 | 5.9 | 4.2 | 44.8 | 2 | 12.1 | 70.5 |  |  | 36.2 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | 168 | 168.1 | 168.1 | 253.2 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 137.1 | 86.7 | 66.1 | 46.5 | 30 |  |  |  | 146.3 | 147.5 | 149.2 | [5 empty] | 215.9 | 103.6 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.9 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.2 | 81.9 | 0 | 3.4 | 9.6 | 2.4 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 13.2 | 16.4 | 20.7 | 41.9 | 0 | 47.5 | 80.3 | 1.9 | 0.8 | 19 | 6.7 | 8 | 16 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.1 | 34.9 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.9 | 8 | 26 | 32.9 | 15.6 | 20.3 | 6.7 | 11 | 6237.41 | 10.8801 | 7.962 | 6.089 | 13.2 | 26.9949 | 0.24506 | 4.1 | 7.9 | 77.371
06/11/2025 | 02:00 | 145.4 | 629.6 | 215.2 |  |  | 30.8 | 196 |  |  | 145.7 | 145.9 | 146 | 240.9 | 0 |  | 249 | 5.8 |  |  |  |  | 140.8 | 7.8 | 5.9 | 0 | 6.87 | 11.97 | 50.22 |  |  |  |  | 110.1 | 61.1 |  |  |  | 6.4 | 228.6 | 45.8 | 68.8 | 23.7 | 18.4 | 18.8 | 74.8 |  |  |  | 110.4 | 7.5 | 5.8 | 10.9 | 44.4 | 2 | 12.2 | 71.8 |  |  | 37.1 |  |  | 0 |  |  |  | 92.4 | 163.7 | 163.5 | 163.4 | 247 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 149.2 | 81.2 | 66.3 | 46.6 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 147.5 | 149.4 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.1 | 75.2 | 0 | 3.5 | 9.5 | 2.4 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 13.4 | 16.3 | 18.2 | 40.3 | 0 | 42.9 | 84 | 1.8 | 3.7 | 19 | 6.7 | 7.8 | 16 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23 | 26.8 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.1 | 18.8 | 8.1 | 26 | 32.7 | 15.9 | 20.4 | 6.6 | 11 | 6160.66 | 10.9101 | 7.959 | 6.082 | 13.2 | 26.9759 | 0.25418 | 4.1 | 7.8 | 77.2811
06/11/2025 | 02:30 | 140.1 | 627.3 | 215.3 |  |  | 30 | 196.1 |  |  | 145 | 145.7 | 145.2 | 245.4 | 0 |  | 246.5 | 5.8 |  |  |  |  | 140.7 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.88 | 11.76 | 50.06 |  |  |  |  | 110.2 | 60.9 |  |  |  | 6.4 | 229.1 | 45.9 | 67.7 | 24.4 | 18.4 | 18.8 | 72.7 |  |  |  | 108.8 | 7.5 | 5.8 | 10.1 | 43.9 | 2 | 12 | 70.3 |  |  | 36.1 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | 170.3 | 170.1 | 170.2 | 258.5 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 24.7 | 90.3 | 66 | 46.6 | 30 |  |  |  | 146 | 147.3 | 148.8 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 117.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.9 |  | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 60.4 | 0 | 3.5 | 9.5 | 2.4 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 13.3 | 16.2 | 13 | 50.3 | 0 | 51.9 | 74.1 | 3.9 | 4.4 | 19 | 6.7 | 7.8 | 16.2 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.9 | 11.5 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.1 | 18.8 | 7.3 | 26.1 | 33.3 | 15.3 | 20.3 | 8.1 | 11 | 6032.1 | 10.8854 | 7.959 | 6.08 | 13.2 | 26.9621 | 0.27317 | 4 | 7.9 | 77.2597
06/11/2025 | 03:00 | 138.5 | 626.4 | 214.9 |  |  | 30.2 | 195.7 |  |  | 163.8 | 164.2 | 164.2 | 255.7 | 0 |  | 246.6 | 5.8 |  |  |  |  | 141.8 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.87 | 11.75 | 50.41 |  |  |  |  | 109.7 | 60.8 |  |  |  | 6.4 | 227.8 | 45.5 | 67.5 | 23 | 18.4 | 18.8 | 72.3 |  |  |  | 108.5 | 7.5 | 5.9 | 33.6 | 43.4 | 2 | 12.2 | 69.5 |  |  | 36 |  |  | 0 |  |  |  | 91.7 | 170.5 | 170.5 | 171.3 | 255.6 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 24.4 | 90.3 | 64.6 | 46.5 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.7 | 149.2 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 117.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 20.5 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.9 |  | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.5 | 57.4 | 0 | 3.5 | 9.5 | 2.4 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 14.3 | 16.3 | 12.1 | 51.5 | 0 | 53.2 | 60.7 | 4.4 | 3.6 | 18.8 | 6.7 | 7.9 | 16.2 | 17 | 16.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.7 | 7.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.9 | 7.5 | 26.5 | 32.8 | 15.4 | 19.1 | 8.3 | 9.8 | 6087.53 | 11.3876 | 7.956 | 6.078 | 13.2 | 26.9267 | 0.27074 | 4 | 7.8 | 77.619
06/11/2025 | 03:30 | 138.6 | 626.4 | 215.8 |  |  | 30.3 | 196.5 |  |  | 157.8 | 157.7 | 156.5 | 259.5 | 0 |  | 242.9 | 5.7 |  |  |  |  | 135.8 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.88 | 11.75 | 50.1 |  |  |  |  | 110.2 | 61.2 |  |  |  | 6.4 | 229.3 | 45.7 | 67.6 | 24.9 | 18.6 | 18.8 | 70.5 |  |  |  | 108.4 | 7.5 | 5.9 | 25.5 | 43.9 | 2 | 12 | 72.1 |  |  | 36.2 |  |  | 0 |  |  |  | 92.1 | 170.5 | 170.3 | 171.1 | 256.7 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 29.3 | 66.8 | 65 | 46.6 | 30 |  |  |  | 146.3 | 147.6 | 149.4 | [5 empty] | 215.8 | 103.6 | 0 | 120.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.4 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 28.5 | 67.3 | 0 | 3.4 | 9.6 | 2.3 | 0 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 14.3 | 16.2 | 11.4 | 53.1 | 0 | 31 | 41.7 | 3 | 3.9 | 18.8 | 6.7 | 8.2 | 16.2 | 17 | 16.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 9.7 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.8 | 8.1 | 26.1 | 33 | 15.4 | 19 | 5.1 | 11 | 6012.93 | 11.4007 | 7.956 | 6.082 | 13.2 | 26.9401 | 0.25965 | 4 | 7.8 | 77.6385
06/11/2025 | 04:00 | 138.9 | 630.8 | 213.9 |  |  | 30.1 | 196.5 |  |  | 163.5 | 163.3 | 163.7 | 245.2 | 0 |  | 253.4 | 5.8 |  |  |  |  | 136.9 | 7.6 | 5.9 | 0 | 6.9 | 11.75 | 50.68 |  |  |  |  | 110.1 | 61 |  |  |  | 6.4 | 229.4 | 45.7 | 67.7 | 23.5 | 18.6 | 18.8 | 73.9 |  |  |  | 109.7 | 7.4 | 5.8 | 26.4 | 44.1 | 2 | 12 | 73.1 |  |  | 36.6 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | 171.9 | 171.5 | 172 | 253.7 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 20.9 | 83.5 | 65.1 | 46.8 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.9 | 149.5 | [5 empty] | 215.8 | 103.7 | 0 | 116 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 20 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 26.4 | 66.7 | 0 | 3.4 | 9.6 | 2.3 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 14.4 | 16.2 | 15.6 | 56.5 | 0 | 30.1 | 37.9 | 1.7 | 2 | 18.8 | 6.7 | 8.1 | 15.8 | 17 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.5 | 14.3 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.9 | 8.2 | 26.2 | 33 | 15.5 | 19.1 | 7.8 | 11 | 6044.03 | 11.4045 | 7.957 | 6.08 | 13.2 | 27.0509 | 0.21047 | 4 | 7.8 | 77.7028
06/11/2025 | 04:30 | 139 | 622.9 | 214.5 |  |  | 29.9 | 195.7 |  |  | 146 | 150.3 | 149.8 | 258.6 | 0 |  | 365.9 | 5.8 |  |  |  |  | 135.5 | 7 | 5.6 | 0 | 6.89 | 11.89 | 48.95 |  |  |  |  | 109.4 | 59.9 |  |  |  | 6.4 | 230.3 | 43.6 | 66.3 | 25.9 | 18.4 | 18.8 | 69.9 |  |  |  | 108.1 | 7.5 | 5.8 | 3.8 | 43.5 | 2 | 11.7 | 69.4 |  |  | 35.2 |  |  | 0 |  |  |  | 91.7 | 170.3 | 170.2 | 170.6 | 256.6 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 25.2 | 77.8 | 62.6 | 46.5 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 147.6 | 149.8 | [5 empty] | 215.8 | 103.7 | 0 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.5 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 24.5 | 60.3 | 0 | 3.4 | 9.4 | 2.2 | 0 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 13.5 | 16.2 | 21.1 | 58.2 | 0 | 23.3 | 38.3 | 1.5 | 0.7 | 18.7 | 6.6 | 7.8 | 15.8 | 8.5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.7 | 16.5 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.8 | 8.7 | 26 | 33 | 15.5 | 19.1 | 8.1 | 11 | 6025.53 | 11.5631 | 7.957 | 6.077 | 13.2 | 27.1048 | 0.2313 | 4.1 | 7.8 | 78.0333
06/11/2025 | 05:00 | 135.6 | 623.3 | 214.2 |  |  | 29.1 | 195.2 |  |  | 165.9 | 166.5 | 165.2 | 268.9 | 0 |  | 372.7 | 5.8 |  |  |  |  | 134.4 | 7 | 5.7 | 0 | 6.92 | 11.9 | 49.34 |  |  |  |  | 109.4 | 71.8 |  |  |  | 6.4 | 229.5 | 44.4 | 67.3 | 26 | 18.6 | 18.8 | 71.4 |  |  |  | 108.2 | 7.5 | 5.9 | 9.4 | 44.1 | 2 | 11.8 | 69 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 91.1 | 171.1 | 170.8 | 171 | 257 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 33.4 | 86.7 | 62.4 | 46.5 | 29.6 |  |  |  | 146.6 | 147.8 | 149.5 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0.3 | 0.1 | 24 | 45.8 | 0 | 3.4 | 9.5 | 2.2 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 13.5 | 16.3 | 20.1 | 55.2 | 0 | 19.7 | 44.9 | 1 | 0.4 | 18.5 | 6.6 | 7.6 | 15.8 | 10.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.5 | 20.9 | 0.1 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.9 | 8 | 25.6 | 32.4 | 14.8 | 19.1 | 8.2 | 11 | 6104.56 | 11.5896 | 7.958 | 6.079 | 13.2 | 27.0743 | 0.2999 | 4 | 7.9 | 78.1009
06/11/2025 | 05:30 | 134.8 | 626.5 | 215.3 |  |  | 30 | 195.8 |  |  | 166.5 | 166.1 | 166.4 | 257.5 | 0 |  | 374.8 | 5.8 |  |  |  |  | 136.7 | 7.2 | 5.7 | 0 | 6.92 | 11.88 | 70.36 |  |  |  |  | 109.6 | 111.5 |  |  |  | 6.4 | 226.9 | 47 | 67.4 | 24.7 | 18.4 | 18.8 | 70.3 |  |  |  | 107.6 | 7.5 | 5.8 | 9.6 | 44.1 | 2 | 11.7 | 70.3 |  |  | 35.6 |  |  | 0 |  |  |  | 91.8 | 170.9 | 171 | 171.1 | 256 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 92.1 | 87.3 | 64.6 | 46.5 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 148.2 | 149.9 | [5 empty] | 215.8 | 103.5 | 0 | 89.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 20.6 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 4.5 | 3.3 | 27.9 | 62.5 | 0.3 | 3.4 | 9.5 | 2.2 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 13.7 | 16.3 | 25.5 | 64 | 1.5 | 27.9 | 49.7 | 1.1 | 1.7 | 18.5 | 6.6 | 7.5 | 15.8 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.6 | 15.1 | 22.1 | 8.2 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 6.2 | 18.8 | 8.6 | 25.5 | 32.2 | 15.3 | 19.1 | 7.9 | 11 | 6312.56 | 11.586 | 7.957 | 6.08 | 13.2 | 27.1325 | 0.27175 | 4 | 7.9 | 78.1273
06/11/2025 | 06:00 | 140 | 623.1 | 216.1 |  |  | 29.9 | 168.5 |  |  | 174.9 | 176.8 | 177.5 | 271.4 | 0 |  | 371.7 | 5.8 |  |  |  |  | 132.3 | 7.3 | 5.7 | 0 | 6.93 | 11.33 | 69.79 |  |  |  |  | 109.7 | 112.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 47.4 | 45.2 | 27.5 | 18.6 | 18.8 | 71.2 |  |  |  | 109.6 | 7.5 | 5.9 | 30 | 44.5 | 2 | 11.9 | 71.5 |  |  | 36 |  |  | 0 |  |  |  | 91.8 | 176.3 | 174.3 | 200 | 270.2 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 63.6 | 79.3 | 64.9 | 46.7 | 30 |  |  |  | 148.1 | 149.1 | 151 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 93.9 | 26.9 | 1.1 | 0 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 9.8 | 10.4 | 27.9 | 61.3 | 0.9 | 3.4 | 9.5 | 2.2 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 13.7 | 16.2 | 27.4 | 63.8 | 10.4 | 38 | 52.8 | 2.6 | 2.9 | 18.5 | 6.6 | 8.2 | 15.8 | 17 | 16.7 | 0.5 | 0 | 1 | 54.8 | 0.6 | 11.2 | 20.4 | 46.6 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6.2 | 18.9 | 8.1 | 26.3 | 32.9 | 15.6 | 18.7 | 6.5 | 10.6 | 6272.55 | 11.5944 | 7.956 | 6.081 | 13.2 | 27.1206 | 0.22499 | 4 | 5.4 | 75.577
06/11/2025 | 06:30 | 137.9 | 631.6 | 215.4 |  |  | 30.1 | 196.8 |  |  | 179.7 | 193.5 | 192.8 | 269.3 | 0 |  | 383 | 5.7 |  |  |  |  | 138.2 | 7.7 | 6 | 0 | 6.91 | 11.3 | 71.01 |  |  |  |  | 110 | 107.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 55.2 | 25.2 | 18.4 | 18.8 | 75.1 |  |  |  | 108.1 | 7.5 | 5.8 | 35.3 | 44.5 | 2 | 12.1 | 72.7 |  |  | 36.5 |  |  | 0 |  |  |  | 92.1 | 174.6 | 173.1 | 200 | 270.3 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 117.3 | 97 | 46.1 | 46.4 | 30 |  |  |  | 146.9 | 148.5 | 149.9 | [5 empty] | 216 | 103.6 | 0 | 88.8 | 51.2 | 4.3 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 6.5 | 9.1 | 26.4 | 71.2 | 1.3 | 3.4 | 9.7 | 2.2 | 0 | 9.4 | 9.3 | 10 | 13.9 | 15.9 | 27.4 | 57.8 | 18.2 | 53.2 | 69.1 | 3.7 | 6.1 | 18.4 | 6.6 | 7.5 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 1.9 | 0 | 2.7 | 66.3 | 0.6 | 18.6 | 36.5 | 62.7 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | 6.2 | 18.8 | 8.4 | 25.9 | 32.5 | 14.3 | 19 | 7.9 | 11 | 6540.32 | 0.96401 | 7.943 | 6.081 | 13.2 | 27.1271 | 0.20815 | 4 | 5.3 | 64.8232
06/11/2025 | 07:00 | 172.6 | 633.7 | 216.4 |  |  | 30.3 | 198.6 |  |  | 179.9 | 187.5 | 188.1 | 265.7 | 0 |  | 382.8 | 5.8 |  |  |  |  | 138 | 7.9 | 6.1 | 0 | 6.9 | 11.22 | 71.21 |  |  |  |  | 71.2 | 91.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 48 | 99.6 | 25.7 | 18.6 | 18.8 | 72.9 |  |  |  | 107.8 | 7.5 | 5.8 | 30.8 | 45.2 | 2 | 12.2 | 73.9 |  |  | 37.4 |  |  | 0 |  |  |  | 92.2 | 174.4 | 173 | 200 | 269.3 | 0 | [7 empty] | 3.4 | 81.6 | 94.1 | 46.3 | 46.6 | 30.2 |  |  |  | 147.1 | 148.8 | 149.9 | [5 empty] | 216.2 | 103.4 | 0.1 | 92.2 | 25.8 | 7.5 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.5 | 3.4 | 18.6 | 3.8 | 5.3 | 22.8 | 73.4 | 2.1 | 3.5 | 9.6 | 2.2 | 0 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 14.1 | 15.7 | 25.6 | 42.9 | 19 | 69.6 | 78.7 | 5.8 | 8.5 | 18.2 | 6.6 | 7.5 | 15.8 | 16.8 | 17 | 4.6 | 0 | 3.8 | 122.2 | 0.6 | 22.8 | 44.1 | 89.3 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 6.2 | 18.7 | 8.4 | 26.2 | 32.8 | 15 | 19.1 | 9.6 | 11 | 6604.43 | 0 | 7.947 | 6.084 | 13.2 | 27.0849 | 0.1636 | 4 | 5.2 | 63.6795
06/11/2025 | 07:30 | 169.1 | 624.9 | 215.1 |  |  | 0 | 197.7 |  |  | 174.4 | 175.9 | 175.7 | 276 | 0 |  | 367.1 | 5.7 |  |  |  |  | 134 | 7.5 | 5.8 | 0 | 6.89 | 11.08 | 69.57 |  |  |  |  | 55.3 | 91.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 47.6 | 116.8 | 23.4 | 18.4 | 18.8 | 74 |  |  |  | 107.6 | 7.5 | 5.8 | 18.4 | 44.3 | 2 | 12.1 | 72.2 |  |  | 36.2 |  |  | 0 |  |  |  | 92 | 174.4 | 172.9 | 200 | 271.1 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 97.2 | 94.5 | 46 | 46.5 | 28.1 |  |  |  | 146.9 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0.1 | 94.1 | 80.9 | 9.4 | 0 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.5 | 3.3 | 18.6 | 5.4 | 8 | 26 | 81.4 | 3.1 | 3.5 | 9.6 | 2.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 13.8 | 15.7 | 25.7 | 40.1 | 27.5 | 64.3 | 80.1 | 8.1 | 8.8 | 18.3 | 6.6 | 7.4 | 15.8 | 16.8 | 17 | 4.7 | 0 | 7.7 | 122.1 | 0.6 | 64.1 | 108.7 | 91.3 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 7.4 | 6.2 | 18.6 | 8.3 | 26.2 | 32.9 | 15.1 | 19.1 | 8.9 | 11 | 6708.64 | 0 | 7.946 | 6.083 | 13.2 | 27.0521 | 0.18433 | 4 | 5.2 | 63.6654
06/11/2025 | 08:00 | 168.6 | 623.3 | 215 |  |  | 0 | 195.4 |  |  | 183.5 | 192.5 | 193 | 279.2 | 0 |  | 320 | 5.6 |  |  |  |  | 131 | 7.3 | 5.8 | 0 | 6.92 | 10.37 | 69.71 |  |  |  |  | 29.9 | 92.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 38.2 | 121.7 | 15.3 | 18.4 | 18.8 | 68.5 |  |  |  | 107.8 | 7.5 | 5.8 | 22.1 | 43.5 | 2 | 12 | 70.1 |  |  | 61.7 |  |  | 0 |  |  |  | 91.1 | 174.8 | 173.3 | 200 | 271.1 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 103.5 | 96.3 | 45.6 | 46.3 | 26.9 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 149.5 | [5 empty] | 215.9 | 103.6 | 0.5 | 103.7 | 77.3 | 9.8 | 0.1 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.7 |  | 0 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 10.9 | 16.9 | 25.1 | 78.8 | 4.3 | 3.5 | 9.8 | 2.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 13.6 | 15 | 24.9 | 42.8 | 37 | 0 | 102.2 | 0 | 14.1 | 18.1 | 6.5 | 7.5 | 15.8 | 16.8 | 16.5 | 6.4 | 0 | 10.1 | 125.1 | 0.6 | 113.6 | 146.1 | 95 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 9.6 | 6.2 | 18.4 | 8.3 | 26.5 | 33.2 | 15.1 | 19 | 9.5 | 11 | 6774.1 | 0 | 7.954 | 6.083 | 13.2 | 26.8935 | 0.15675 | 3.7 | 5.2 | 63.1872
06/11/2025 | 08:30 | 167.9 | 631.2 | 213.1 |  |  | 0 | 193.7 |  |  | 165.6 | 165.1 | 164.8 | 247.1 | 0 |  | 348.2 | 5.8 |  |  |  |  | 125 | 7.4 | 6 | 0 | 6.88 | 10.45 | 70.84 |  |  |  |  | 48.6 | 132.7 |  |  |  | 6.5 | 151.1 | 42.2 | 120.1 | 24.9 | 18.2 | 18.8 | 68.2 |  |  |  | 108.3 | 7.5 | 5.8 | 17.8 | 43.7 | 2 | 12.1 | 75.2 |  |  | 63 |  |  | 45.5 |  |  |  | 92.1 | 176 | 173.6 | 200 | 270.5 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 133.5 | 96.3 | 46.2 | 46.7 | 27.2 |  |  |  | 147.2 | 148.3 | 150.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.5 | 0.7 | 110.1 | 80.8 | 10.7 | 0.1 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 18.8 | 27.5 | 76.3 | 5.1 | 3.5 | 14.4 | 2.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 10 | 13.9 | 14.8 | 25.5 | 52.1 | 38.2 | 0 | 103.3 | 0 | 13.8 | 18.1 | 6.5 | 7.6 | 15.8 | 16.6 | 16.6 | 10.4 | 0 | 12.5 | 154.3 | 0.6 | 117.2 | 151.3 | 112.1 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4 | 11.2 | 6.2 | 18.3 | 8.6 | 26.6 | 33.7 | 15.1 | 19 | 10.4 | 11 | 7099.17 | 0 | 7.954 | 6.081 | 13.2 | 26.8394 | 0.21536 | 3.6 | 5.2 | 63.0898
06/11/2025 | 09:00 | 169.6 | 626.8 | 212.8 |  |  | 0 | 193.3 |  |  | 183.6 | 206 | 206.3 | 286.8 | 0 |  | 252.9 | 5.8 |  |  |  |  | 135.5 | 7 | 5.9 | 0 | 6.92 | 10.45 | 70.28 |  |  |  |  | 99.7 | 133.5 |  |  |  | 6.5 | 206.4 | 46 | 123.5 | 26.2 | 18.4 | 18.8 | 72.9 |  |  |  | 107.4 | 7.5 | 5.8 | 17.9 | 43.2 | 2 | 11.8 | 72.5 |  |  | 62.2 |  |  | 46.7 |  |  |  | 92 | 162 | 162 | 162.1 | 246.8 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 141.6 | 94.5 | 46 | 46.6 | 27.5 |  |  |  | 146.9 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 215 | 102.9 | 0.9 | 112.7 | 80.8 | 14 | 0.1 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.8 | 19 | 28.8 | 84.8 | 7 | 3.4 | 14.9 | 2.1 | 0 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 13.5 | 14.9 | 27.3 | 40 | 38.4 | 0 | 103.2 | 0 | 15.6 | 17.9 | 6.5 | 7.6 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 0 | 13.8 | 155.7 | 0.6 | 119.4 | 145.5 | 113.4 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4 | 13.8 | 6.2 | 18.3 | 8.5 | 26.6 | 33.9 | 15.3 | 19 | 10.3 | 11.1 | 7196.55 | 0 | 7.953 | 6.083 | 13.2 | 26.6876 | 0.99878 | 3.5 | 5.2 | 63.6224
06/11/2025 | 09:30 | 170 | 629.8 | 215.5 |  |  | 0 | 195 |  |  | 182 | 202.2 | 204.8 | 286.7 | 0 |  | 306.5 | 5.7 |  |  |  |  | 134.7 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.89 | 10.45 | 70.66 |  |  |  |  | 90.5 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 231.5 | 47 | 128.1 | 25.2 | 18.4 | 18.8 | 70.7 |  |  |  | 107.9 | 7.5 | 5.8 | 17.8 | 43.4 | 2 | 12 | 74.8 |  |  | 62.8 |  |  | 46.8 |  |  |  | 92.1 | 160.6 | 160.5 | 160.5 | 243.9 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 155 | 96.5 | 46.2 | 46.7 | 27.9 |  |  |  | 146.6 | 148.2 | 149.4 | [5 empty] | 213 | 101.7 | 1 | 118.5 | 80.8 | 13.5 | 0.3 | 0 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.7 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.8 | 19 | 28.8 | 83.2 | 18.3 | 3.4 | 15.1 | 2.1 | 0 | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 13.9 | 15.2 | 26.9 | 37.9 | 38 | 0 | 103.4 | 0 | 14.5 | 17.9 | 6.5 | 7.6 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 12.6 | 0 | 15.2 | 155.1 | 0.6 | 119.5 | 155.6 | 114.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.4 | 15.3 | 6.2 | 18.5 | 7.6 | 26.5 | 34 | 15 | 19 | 8.2 | 11 | 7301.2 | 0 | 7.952 | 6.083 | 13.2 | 26.6406 | 9.4836 | 2.8 | 5.1 | 71.2592
06/11/2025 | 10:00 | 168.3 | 623.9 | 212.9 |  |  | 1.6 | 192.7 |  |  | 182.1 | 203.7 | 205 | 286.7 | 0 |  | 316 | 5.6 |  |  |  |  | 130.9 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.9 | 10.44 | 69.71 |  |  |  |  | 109.3 | 133.5 |  |  |  | 6.5 | 205.3 | 46.1 | 123 | 24.6 | 18.4 | 18.8 | 69 |  |  |  | 107.2 | 7.5 | 5.8 | 17.9 | 43.9 | 2 | 11.8 | 74.4 |  |  | 81.4 |  |  | 46.4 |  |  |  | 90 | 160.3 | 160.3 | 160.5 | 246.8 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 160.3 | 95 | 45.7 | 45.3 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.4 | 148.9 | [5 empty] | 213.7 | 102.1 | 1.1 | 123 | 80.9 | 12.1 | 0.2 | 0 | 20.4 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.7 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 14.1 | 17.4 | 30.3 | 78.4 | 19 | 3.4 | 17.4 | 2.1 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 13.6 | 15.3 | 25.8 | 46.1 | 34.3 | 0 | 98.3 | 0 | 14.9 | 17.9 | 6.5 | 7.6 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 12.4 | 0 | 16.5 | 154.5 | 0.6 | 118.8 | 136.3 | 112.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 16.4 | 6.2 | 18.5 | 6.6 | 26.5 | 33.8 | 15.1 | 19 | 7.8 | 11 | 7277.25 | 0 | 7.95 | 6.084 | 13.2 | 26.4506 | 9.4843 | 3.3 | 5.1 | 71.5689
06/11/2025 | 10:30 | 167.6 | 627.4 | 214.8 |  |  | 59.9 | 192.8 |  |  | 182.7 | 203.6 | 205 | 287.3 | 0 |  | 299.5 | 5.7 |  |  |  |  | 137.1 | 7.8 | 5.7 | 0 | 6.84 | 11.25 | 135.8 |  |  |  |  | 110.1 | 133.8 |  |  |  | 6.4 | 210.7 | 44.8 | 125.6 | 25 | 18.4 | 18.8 | 73.2 |  |  |  | 107.8 | 7.5 | 6 | 17.6 | 44 | 2 | 11.8 | 76.1 |  |  | 81.5 |  |  | 46 |  |  |  | 91.9 | 154.4 | 154.2 | 153.6 | 238.9 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 159.8 | 95.5 | 46.1 | 45.3 | 30 |  |  |  | 146.7 | 147.4 | 149.3 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 1.1 | 125.2 | 80.9 | 14.4 | 0.4 | 0 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 13.8 | 16.5 | 30.3 | 81.4 | 19.3 | 3.4 | 19.5 | 2 | 0 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 13.2 | 15.1 | 24.8 | 72.7 | 39.4 | 0 | 98.3 | 0 | 14.2 | 17.8 | 6.5 | 7.3 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 0 | 17.5 | 155.2 | 0.6 | 118.6 | 131.4 | 114.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 17.3 | 6.2 | 18.5 | 6.1 | 26.5 | 34 | 15 | 19 | 7.7 | 11 | 7429.69 | 0 | 7.95 | 6.084 | 13.2 | 26.2268 | 9.4845 | 3 | 5.1 | 71.0453
06/11/2025 | 11:00 | 171.5 | 628.2 | 215.2 |  |  | 90.5 | 192 |  |  | 182.8 | 201.4 | 205.3 | 281.8 | 0 |  | 299.5 | 5.8 |  |  |  |  | 134.8 | 8 | 5.8 | 0 | 6.13 | 13.85 | 136.16 |  |  |  |  | 109.9 | 134.3 |  |  |  | 6.5 | 215 | 45.6 | 128.3 | 24.4 | 18.4 | 18.8 | 68.2 |  |  |  | 108.7 | 7.5 | 5.9 | 18.9 | 43.9 | 2 | 12.1 | 76.1 |  |  | 81.8 |  |  | 45.9 |  |  |  | 91.9 | 162.2 | 162.1 | 161.6 | 244.6 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 182.2 | 99.4 | 46.1 | 45.1 | 29.2 |  |  |  | 145.9 | 146.8 | 148.7 | [5 empty] | 213.6 | 102.4 | 1.2 | 124.4 | 80.8 | 12.1 | 0.4 | 2.2529 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 14.6 | 17.9 | 30.5 | 80.2 | 19.1 | 3.4 | 19.8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 13.4 | 15.1 | 24.7 | 78.1 | 39.6 | 0 | 97.2 | 0 | 14.2 | 17.6 | 6.5 | 7.3 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 14.1 | 0 | 18.7 | 154 | 0.6 | 112.9 | 122.5 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 18 | 6.2 | 18.5 | 6.5 | 26.5 | 34.1 | 15 | 19 | 6.8 | 11 | 7503.4929 | 0 | 7.945 | 6.084 | 13.2 | 26.034 | 9.4849 | 2.9 | 5.2 | 70.8478
06/11/2025 | 11:30 | 170.6 | 629 | 214.1 |  |  | 89.9 | 191.3 |  |  | 177.3 | 203.1 | 206.2 | 280.8 | 0 |  | 367.9 | 5.8 |  |  |  |  | 126.3 | 8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 13.88 | 136.15 |  |  |  |  | 110.3 | 134 |  |  |  | 6.5 | 220.8 | 46.1 | 134.6 | 24.5 | 18.4 | 18.8 | 69.2 |  |  |  | 108.6 | 7.5 | 5.8 | 22.8 | 44.5 | 2 | 12 | 76.9 |  |  | 81.8 |  |  | 46 |  |  |  | 92 | 167.9 | 167.7 | 168.2 | 249.8 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 206.9 | 104.5 | 46.2 | 45.2 | 29.3 |  |  |  | 146.4 | 146.7 | 149.3 | [5 empty] | 213.5 | 102.3 | 1.2 | 125.6 | 80.9 | 11.4 | 0 | 9.8625 | 20.9 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.7 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.5 | 19.2 | 29.6 | 80.1 | 18.7 | 3.4 | 19.9 | 2 | 0 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 13.3 | 14.9 | 26.1 | 78.2 | 40.2 | 0 | 98.4 | 0 | 14.8 | 17.7 | 6.4 | 8.3 | 15.6 | 16.4 | 16.4 | 11.7 | 0 | 19 | 154.5 | 0.6 | 108.5 | 111.5 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 18.4 | 6.2 | 18.4 | 5.2 | 26.5 | 34 | 15 | 19 | 8.5 | 11 | 7626.9925 | 0 | 7.946 | 6.085 | 13.2 | 25.796 | 9.4854 | 2.8 | 5.2 | 70.5124
06/11/2025 | 12:00 | 164.3 | 628.1 | 215.9 |  |  | 88.1 | 188.3 |  |  | 185.2 | 203.1 | 206.4 | 284.5 | 0 |  | 365.2 | 5.6 |  |  |  |  | 130.6 | 7.2 | 5.8 | 0 | 5.97 | 13.9 | 136.09 |  |  |  |  | 110 | 134 |  |  |  | 6.5 | 196.2 | 44.6 | 134.8 | 23.3 | 18.4 | 18.8 | 69.9 |  |  |  | 106.9 | 7.5 | 5.8 | 24.6 | 43.5 | 2 | 11.7 | 76.2 |  |  | 80.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 91.5 | 169 | 168.9 | 169.6 | 251.4 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 219.3 | 100.3 | 46 | 45.5 | 28.9 |  |  |  | 145.6 | 146.9 | 149.7 | [5 empty] | 213.7 | 102.6 | 1.3 | 125.6 | 80.9 | 13.2 | 0 | 10.0282 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.7 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 16 | 19.6 | 30.3 | 82.1 | 17 | 3.4 | 19.8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 13.3 | 14.8 | 27.5 | 78.4 | 38.8 | 0 | 98.5 | 0 | 14.9 | 17.6 | 6.4 | 8.3 | 15.2 | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 0 | 19 | 153.7 | 0.6 | 103.6 | 109.6 | 113.7 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 18.4 | 6.2 | 18.4 | 5.8 | 26.4 | 34 | 15.2 | 19.1 | 7.1 | 11 | 7607.3881 | 0 | 7.352 | 6.084 | 13.2 | 25.4154 | 9.4857 | 2.9 | 5.2 | 69.6371
06/11/2025 | 12:30 | 168.3 | 630.4 | 216 |  |  | 90 | 188.4 |  |  | 182.4 | 202.4 | 206.3 | 285.8 | 0 |  | 354.3 | 5.8 |  |  |  |  | 134.6 | 7.6 | 6.1 | 0 | 6 | 13.88 | 90.77 |  |  |  |  | 110.4 | 134.1 |  |  |  | 6.5 | 201.1 | 44.1 | 131.3 | 22.9 | 18.4 | 18.8 | 70.8 |  |  |  | 108 | 7.5 | 5.9 | 21.5 | 44.2 | 2 | 12 | 77.4 |  |  | 81.8 |  |  | 46 |  |  |  | 92 | 167.1 | 167.2 | 167 | 249.4 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 197.3 | 98.8 | 46.3 | 46.7 | 29.2 |  |  |  | 145 | 146.5 | 149.1 | [5 empty] | 213.2 | 102.1 | 1.3 | 124.4 | 80.9 | 11.3 | 0 | 10.2647 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.9 | 19.2 | 30.6 | 82.3 | 15.8 | 3.4 | 19.8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.3 | 9.7 | 13.5 | 14.8 | 27.5 | 78.3 | 39 | 0 | 98.1 | 0 | 15 | 17.3 | 6.4 | 8.4 | 15.4 | 16 | 16 | 9.7 | 0 | 18.8 | 155.3 | 0.6 | 101.9 | 111.7 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.3 | 18.3 | 6.2 | 18.4 | 6.2 | 26.8 | 33.7 | 15.1 | 19.1 | 7.6 | 11 | 7529.7148 | 0 | 7.335 | 6.084 | 13.2 | 25.3798 | 9.4866 | 2.9 | 5.2 | 69.5853
06/11/2025 | 13:00 | 170.3 | 629.2 | 214.7 |  |  | 91 | 188.3 |  |  | 181.8 | 201.8 | 204.7 | 285.4 | 0 |  | 321.6 | 5.7 |  |  |  |  | 136.1 | 7.7 | 6 | 0 | 6.07 | 12.04 | 30.25 |  |  |  |  | 110.2 | 133.2 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 44.2 | 125 | 23.5 | 18.4 | 18.8 | 70.3 |  |  |  | 109.3 | 7.5 | 5.8 | 18.3 | 44.3 | 2 | 12.1 | 77.7 |  |  | 81.9 |  |  | 46.1 |  |  |  | 92.3 | 155.8 | 155.6 | 155.2 | 242.5 | 0 | [7 empty] | 3.3 | 163.4 | 93.5 | 46.3 | 46.8 | 30.2 |  |  |  | 144 | 145.5 | 148 | [5 empty] | 212.6 | 101.9 | 1.2 | 125.4 | 81.1 | 12 | 0 | 17.4575 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.9 | 18.9 | 30.4 | 82.4 | 12.5 | 3.4 | 19.8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.2 | 9.7 | 13.4 | 14.9 | 26.9 | 78.2 | 39.3 | 0 | 97.9 | 0 | 14.8 | 17.3 | 6.4 | 8.6 | 15.4 | 15.8 | 16 | 12.4 | 0 | 18.2 | 155.3 | 0.6 | 116.1 | 137.1 | 113.2 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 17.5 | 6.2 | 18.4 | 6.8 | 26 | 34.1 | 15.3 | 19.1 | 7.7 | 10.2 | 7416.2175 | 0 | 7.093 | 6.081 | 13.2 | 25.1803 | 9.4873 | 3 | 5.2 | 69.2416
06/11/2025 | 13:30 | 165.9 | 622.9 | 214.7 |  |  | 89.7 | 190.1 |  |  | 181.6 | 185.8 | 186.3 | 275.7 | 0 |  | 304.2 | 5.7 |  |  |  |  | 132.4 | 7.1 | 5.7 | 0 | 6.1 | 8.42 | 29.51 |  |  |  |  | 89 | 133.3 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 45 | 122.5 | 22.8 | 18.4 | 18.8 | 69.1 |  |  |  | 106.6 | 7.5 | 5.8 | 17.1 | 43.3 | 2 | 11.7 | 73.3 |  |  | 80.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 90.9 | 165.3 | 165.3 | 166.1 | 248.7 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 133.9 | 91.9 | 45.6 | 46.3 | 29.5 |  |  |  | 144.6 | 145.6 | 148.2 | [5 empty] | 212.2 | 101.6 | 1.2 | 123.4 | 80.9 | 12.2 | 0 | 20.0559 | 20.6 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.7 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.9 | 18.9 | 30.2 | 82.4 | 10.9 | 3.4 | 19.9 | 2 | 0 | 9.2 | 8.1 | 9.3 | 13.1 | 15 | 28.5 | 78.2 | 39.3 | 0 | 98.3 | 0 | 15.1 | 17.2 | 6.4 | 8.6 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 9.4 | 0 | 17.1 | 155.9 | 0.6 | 122.6 | 160 | 112.7 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 16.4 | 6.2 | 18.5 | 7.7 | 25.9 | 33.6 | 15.7 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 7329.8859 | 0 | 7.117 | 6.077 | 13.2 | 25.1463 | 9.4881 | 2.9 | 5.2 | 69.1284
06/11/2025 | 14:00 | 171.6 | 625.7 | 214.8 |  |  | 90.6 | 185 |  |  | 182.2 | 199.2 | 199.2 | 283.6 | 0 |  | 226.8 | 5.9 |  |  |  |  | 132.7 | 7.4 | 5.8 | 0 | 6.15 | 8.83 | 30.21 |  |  |  |  | 90.5 | 181.6 |  |  |  | 6.5 | 195.6 | 28 | 121.2 | 0 | 18.3 | 18.8 | 70.6 |  |  |  | 108 | 7.5 | 5.8 | 18.3 | 44.1 | 1.9 | 12.1 | 75.6 |  |  | 81.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 92.1 | 166.5 | 166.7 | 166.8 | 248.1 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 99.4 | 86.4 | 46.1 | 46.4 | 30.1 |  |  |  | 144.8 | 146.2 | 148.4 | [5 empty] | 212.8 | 101.7 | 0.9 | 123.3 | 80.8 | 10.2 | 0 | 20.0868 | 20.8 |  |  | 0 | 0.8 | 3.4 | 2.6 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 18.7 | 30.3 | 82.1 | 16.4 | 3.4 | 19.6 | 2 | 0 | 9.2 | 8.1 | 9.3 | 13.3 | 15.2 | 28.5 | 78.2 | 39.1 | 0 | 98 | 0 | 14.8 | 17 | 6.4 | 8.1 | 15.3 | 16.2 | 16.3 | 11.1 | 217.5 | 15.6 | 155.3 | 0.6 | 122.5 | 145.7 | 112.7 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 15.2 | 6.2 | 18.5 | 8.4 | 26 | 33.9 | 15.1 | 19.1 | 8 | 11.1 | 7444.2768 | 0 | 7.214 | 6.08 | 13.2 | 25.1369 | 9.4889 | 3 | 5.1 | 69.2199
06/11/2025 | 14:30 | 73.6 | 623.5 | 215 |  |  | 88.8 | 183.7 |  |  | 182 | 202 | 204.8 | 287.1 | 0 |  | 351.3 | 5.7 |  |  |  |  | 130.3 | 6.9 | 5.6 | 0 | 6.06 | 8.52 | 29.84 |  |  |  |  | 89 | 203.1 |  |  |  | 6.5 | 169.1 | 17.2 | 147.7 | 0 | 18.4 | 18.8 | 69.2 |  |  |  | 105.7 | 7.5 | 5.9 | 17.1 | 43.2 | 1.9 | 11.7 | 73.1 |  |  | 80.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 90.9 | 163.3 | 163.5 | 164.1 | 244.9 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 189.5 | 96.3 | 45.5 | 46.2 | 29.5 |  |  |  | 145.4 | 146.7 | 149.2 | [5 empty] | 212.6 | 101.6 | 1 | 126 | 80.8 | 11.8 | 0 | 20.0806 | 20.6 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 15.9 | 19.1 | 30.4 | 82 | 17.4 | 3.4 | 19.6 | 0 | 0 | 9.2 | 8.2 | 9.4 | 12.9 | 15 | 28.5 | 79.1 | 39 | 0 | 98.3 | 0 | 14.9 | 16.8 | 6.4 | 8.1 | 15.2 | 16.2 | 16.4 | 9.1 | 244 | 13.8 | 154.6 | 0.6 | 123 | 126.7 | 112 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 13.7 | 6.2 | 18.5 | 8.4 | 26.1 | 33.2 | 15.3 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 7566.8006 | 0 | 5.589 | 6.079 | 13.2 | 25.2205 | 9.4899 | 3.1 | 5.2 | 67.8783
06/11/2025 | 15:00 | 76.8 | 628.4 | 214.9 |  |  | 90.2 | 184.5 |  |  | 182.3 | 201.8 | 204.8 | 284.4 | 0 |  | 335.5 | 5.7 |  |  |  |  | 129 | 7.6 | 5.7 | 0 | 5.73 | 8.5 | 29.83 |  |  |  |  | 90.2 | 141.3 |  |  |  | 6.5 | 198.5 | 36.5 | 126.4 | 0 | 18.4 | 18.8 | 69.4 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 5.8 | 17.7 | 44.2 | 1.9 | 11.9 | 76.4 |  |  | 81.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 91.5 | 164 | 163.7 | 163.5 | 247.2 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 168.8 | 92.9 | 46.1 | 47.5 | 30.1 |  |  |  | 144 | 145.6 | 148.3 | [5 empty] | 212.8 | 102 | 0.8 | 124.1 | 80.9 | 8.9 | 0 | 20.0591 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 14.9 | 18.2 | 29.6 | 82.3 | 15.4 | 3.4 | 19.7 | 1 | 0 | 9.2 | 8.3 | 9.4 | 13.2 | 14.5 | 28.5 | 80 | 37.7 | 0 | 97.9 | 0 | 14.9 | 17.4 | 6.4 | 7.9 | 15 | 16.2 | 16.4 | 7.1 | 253.3 | 11.7 | 151 | 0.6 | 122.4 | 126.2 | 108.5 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | 11.8 | 6.2 | 18.3 | 8.8 | 25.8 | 31.8 | 15.5 | 18.7 | 8.5 | 11.1 | 7495.2191 | 0 | 5.574 | 6.157 | 13.2 | 25.5648 | 9.4901 | 2.9 | 5.2 | 68.0859
06/11/2025 | 15:30 | 77.9 | 627.3 | 213.2 |  |  | 90.4 | 184.6 |  |  | 177 | 176.9 | 177.1 | 257.4 | 0 |  | 349.1 | 5.7 |  |  |  |  | 129 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.01 | 8.2 | 30.27 |  |  |  |  | 90.5 | 78.9 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 43.3 | 127.9 | 0 | 18.4 | 18.8 | 70.7 |  |  |  | 108 | 7.5 | 5.9 | 30.3 | 44.1 | 1.9 | 12 | 76.9 |  |  | 81.4 |  |  | 46 |  |  |  | 92 | 174.1 | 170.7 | 200 | 265.9 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 169.2 | 96.3 | 46.2 | 47.4 | 30.2 |  |  |  | 143.6 | 145.2 | 148 | [5 empty] | 212.6 | 102 | 0.7 | 118.6 | 80.8 | 2.1 | 0 | 20.0446 | 20.8 |  |  | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 14.8 | 17.9 | 30 | 81.9 | 17.8 | 3.6 | 19.8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.3 | 9.5 | 13.3 | 14.2 | 28.5 | 80 | 35.8 | 61.4 | 77.1 | 11.2 | 11.2 | 13 | 6.3 | 7.5 | 14.8 | 16 | 16.4 | 3.1 | 252.3 | 9.6 | 145 | 0.6 | 126.3 | 126.7 | 103.6 | 1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 9.6 | 6.2 | 18.3 | 8.9 | 25.8 | 31.8 | 15.3 | 18.3 | 10.3 | 11 | 7507.7246 | 0 | 5.571 | 6.153 | 13.2 | 25.8776 | 9.4902 | 3 | 5.1 | 68.3919
06/11/2025 | 16:00 | 77.1 | 623.7 | 215.4 |  |  | 89.5 | 183.4 |  |  | 147.7 | 147.5 | 147.3 | 243.6 | 0 |  | 364.8 | 5.6 |  |  |  |  | 132.3 | 7.1 | 5.8 | 0 | 5.82 | 8.18 | 30.19 |  |  |  |  | 89.8 | 78 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 43.6 | 125.8 | 0 | 18.4 | 18.8 | 69.2 |  |  |  | 105.4 | 7.5 | 6.1 | 33.9 | 44 | 1.9 | 11.6 | 74.7 |  |  | 80.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 91.7 | 174.9 | 172 | 200 | 265.6 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 143.8 | 95.4 | 45.7 | 47.3 | 29.7 |  |  |  | 145 | 146.4 | 149.6 | [5 empty] | 212.8 | 101.9 | 0.5 | 119.4 | 76.7 | 1.6 | 0 | 20.0005 | 20.9 |  |  | 84.1 | 0.8 | 3.4 | 2.6 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 12.9 | 15.2 | 30.3 | 82 | 13.4 | 3.6 | 19.7 | 2 | 0 | 9.2 | 8.3 | 9.4 | 13.2 | 14.2 | 28.2 | 80 | 33.1 | 67.8 | 72.1 | 10.5 | 10.1 | 18.6 | 6.3 | 7.5 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 1.9 | 239.6 | 7.2 | 135.1 | 0.6 | 126.6 | 150.1 | 96.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.2 | 5.8 | 18.2 | 8.3 | 25.9 | 31.8 | 15.3 | 18 | 10.2 | 11.1 | 7447.8905 | 0 | 7.33 | 6.154 | 13.2 | 25.9724 | 9.4904 | 3.1 | 5.2 | 70.4468
06/11/2025 | 16:30 | 80.3 | 628.9 | 214 |  |  | 90 | 183.7 |  |  | 159.1 | 159.4 | 159.5 | 253.9 | 0 |  | 324.6 | 5.8 |  |  |  |  | 130.8 | 8.2 | 6.1 | 0 | 5.72 | 8.16 | 30.43 |  |  |  |  | 90.7 | 77.9 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 44.9 | 127.8 | 0 | 18.4 | 18.8 | 70.7 |  |  |  | 108.2 | 7.5 | 6.1 | 24.5 | 43.3 | 1.9 | 26 | 77 |  |  | 81.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 92 | 174.1 | 171.2 | 200 | 266.2 | 0 | [7 empty] | 3.5 | 130.7 | 96.4 | 46.1 | 47.4 | 30.1 |  |  |  | 144.5 | 145.5 | 148.2 | [5 empty] | 213.6 | 102.2 | 0.2 | 120.1 | 56.7 | 3.6 | 0 | 20.0936 | 20.8 |  |  | 149.1 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 10.8 | 12.4 | 30.5 | 82.3 | 3.7 | 3.5 | 19.8 | 2 | 0 | 9.2 | 8.2 | 9.6 | 13.4 | 14.2 | 28.4 | 80 | 24.1 | 67.6 | 72.2 | 10.4 | 10.4 | 20.2 | 6.3 | 7.7 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 2.7 | 202.1 | 4.5 | 96.5 | 0.6 | 126.4 | 163.3 | 82 | 1 | 0 | 2.4 | 1 | 4.6 | 5.8 | 18 | 8 | 25.9 | 31.8 | 15 | 17.2 | 8.6 | 11.1 | 7326.2036 | 0 | 7.894 | 6.154 | 13.2 | 26.1179 | 9.4905 | 3.1 | 5.2 | 71.1563
06/11/2025 | 17:00 | 202.8 | 625.7 | 214.9 |  |  | 90 | 183.1 |  |  | 178.7 | 179.2 | 178.8 | 272.4 | 0 |  | 367.8 | 5.8 |  |  |  |  | 134 | 7.8 | 5.9 | 0 | 5.83 | 8.14 | 29.79 |  |  |  |  | 90.5 | 78.4 |  |  |  | 6.5 | 147 | 45 | 128 | 0 | 18.4 | 18.8 | 69.7 |  |  |  | 107.7 | 7.5 | 6 | 29 | 42.4 | 1.9 | 24.7 | 75.5 |  |  | 81.2 |  |  | 46 |  |  |  | 91.9 | 174.4 | 171.8 | 200 | 267.5 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 159.6 | 97.6 | 46 | 47.4 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 146.1 | 148.3 | [5 empty] | 214.2 | 102.5 | 0.3 | 125.7 | 26.7 | 0.5 | 0 | 20.0669 | 20.8 |  |  | 80.4 | 0.8 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 3.5 | 3.8 | 30.8 | 88.7 | 0.1 | 3.5 | 19.6 | 2 | 0.3 | 9.2 | 8.2 | 9.5 | 13.2 | 14.8 | 28.5 | 80 | 13.1 | 68.6 | 72.6 | 10.4 | 9 | 20.9 | 6.3 | 7.9 | 15 | 15.6 | 16.2 | 0.1 | 114.7 | 2.1 | 52 | 0.6 | 126.7 | 168.9 | 47.8 | 1 | 0 | 2.4 | 1 | 2.3 | 5.8 | 18.4 | 8.2 | 25.9 | 31.9 | 15 | 17.2 | 8.1 | 11.1 | 7315.3269 | 0 | 7.964 | 6.154 | 13.2 | 26.2429 | 9.4905 | 3.1 | 5.1 | 71.2514
06/11/2025 | 17:30 | 204.6 | 628.4 | 214.5 |  |  | 90 | 181.5 |  |  | 184.1 | 204.1 | 204.7 | 282.6 | 0 |  | 372.2 | 5.7 |  |  |  |  | 135 | 7.5 | 6 | 0 | 5.86 | 7.39 | 30.35 |  |  |  |  | 90.6 | 78.5 |  |  |  | 6.5 | 204.9 | 44.3 | 141.2 | 0 | 18.4 | 18.8 | 70.3 |  |  |  | 107.9 | 7.5 | 7.8 | 30.4 | 42.6 | 1.9 | 24.7 | 77 |  |  | 81.6 |  |  | 46 |  |  |  | 92 | 174.5 | 171.8 | 200 | 268.3 | 0 | [7 empty] | 3.8 | 242.5 | 95.4 | 46.1 | 47.4 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 146.2 | 148.7 | [5 empty] | 214.6 | 102.6 | 0.2 | 126.5 | 6.5 | 0 | 0 | 20.0572 | 20.7 |  |  | 17.6 | 0.9 | 3.4 | 2.8 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0.2 | 0.1 | 30.6 | 88.6 | 0 | 3.5 | 19.6 | 2 | 0.3 | 9.2 | 8.2 | 9.5 | 13.3 | 14.5 | 28.5 | 80 | 2.7 | 67.9 | 72.9 | 9.6 | 10.1 | 21 | 6.3 | 7.9 | 15.8 | 16 | 16.4 | 0 | 27.4 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 126 | 153.4 | 2.4 | 1 | 0 | 2.4 | 1 | 0.6 | 5.8 | 18.3 | 8.6 | 25.9 | 31.9 | 15.2 | 17.9 | 9.7 | 11.1 | 7250.3572 | 2.7435 | 7.969 | 6.155 | 13.2 | 26.3518 | 9.4931 | 3.1 | 5.2 | 74.2124
06/11/2025 | 18:00 | 203.1 | 628.1 | 214.3 |  |  | 90 | 180.1 |  |  | 166.4 | 166.4 | 166 | 262.5 | 0 |  | 368.2 | 5.8 |  |  |  |  | 136 | 7.3 | 6 | 0 | 5.88 | 7.59 | 110.96 |  |  |  |  | 110.3 | 155 |  |  |  | 6.5 | 204.6 | 45 | 127.7 | 0 | 18.4 | 18.8 | 68.3 |  |  |  | 107.5 | 7.5 | 9.1 | 18 | 42 | 1.9 | 24.9 | 76.1 |  |  | 81.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 91.9 | 175.4 | 172.9 | 200 | 269.5 | 0 | [7 empty] | 3.9 | 157.5 | 78.6 | 46 | 47.4 | 30 |  |  |  | 145.5 | 146.9 | 148.6 | [5 empty] | 214.8 | 102.8 | 0 | 126.7 | 0 | 0.9 | 0 | 20.1048 | 20.7 |  |  | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 2.6 |  | 0 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.6 | 0 | 3.5 | 19.6 | 2 | 0.3 | 9.2 | 8.2 | 13 | 15.9 | 13.5 | 28.5 | 80 | 0 | 69.3 | 74.1 | 8.2 | 9.3 | 21 | 6.3 | 7.9 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.9 | 148.9 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18 | 9 | 25.8 | 32 | 15.3 | 18 | 9.5 | 11.1 | 7122.9348 | 4.6347 | 7.98 | 6.156 | 13.2 | 26.5274 | 9.4959 | 3 | 15.9 | 86.894
06/11/2025 | 18:30 | 206.6 | 634.7 | 216 |  |  | 91.6 | 183.4 |  |  | 184.1 | 205.4 | 206.9 | 282.9 | 0 |  | 380.1 | 6 |  |  |  |  | 136.5 | 8 | 6.2 | 0 | 5.98 | 7.7 | 113.34 |  |  |  |  | 110.5 | 159 |  |  |  | 6.5 | 227.3 | 43.2 | 150 | 0 | 18.4 | 18.8 | 69.7 |  |  |  | 109 | 7.8 | 9.3 | 37 | 42 | 1.9 | 25.5 | 79.9 |  |  | 82.8 |  |  | 46.2 |  |  |  | 94.5 | 174.7 | 172.2 | 200 | 270.1 | 0 | [7 empty] | 3.6 | 274.7 | 103.1 | 46.9 | 47.8 | 30.5 |  |  |  | 145.1 | 146.4 | 149.2 | [5 empty] | 215.3 | 103 | 0 | 125.7 | 0 | 0.6 | 0 | 20.0999 | 20.9 |  |  | 0 | 0.9 | 3.6 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.4 | 88.7 | 0 | 3.5 | 19.7 | 2.1 | 0.3 | 9.2 | 8.2 | 13.7 | 18.2 | 14.2 | 28.4 | 80 | 0 | 68.4 | 74.6 | 10.5 | 7.1 | 21 | 6.3 | 7.7 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 152.8 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.3 | 9 | 25.9 | 31.9 | 15.6 | 18 | 9.5 | 11.1 | 7502.9199 | 4.4675 | 7.982 | 6.155 | 13.2 | 26.7078 | 9.4955 | 3 | 15.9 | 86.9078
06/11/2025 | 19:00 | 201.1 | 625.9 | 215.1 |  |  | 89.9 | 179.8 |  |  | 186.2 | 202.8 | 203.1 | 283.8 | 0 |  | 343.4 | 5.7 |  |  |  |  | 129.4 | 7 | 5.9 | 22.4 | 6.8 | 12.66 | 138.04 |  |  |  |  | 109.8 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 200.3 | 44.4 | 141.8 | 0 | 18.4 | 18.8 | 69.6 |  |  |  | 107.4 | 7.7 | 9.3 | 29.5 | 41.3 | 1.9 | 31.6 | 74.6 |  |  | 93.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 91.9 | 175.9 | 173.7 | 200 | 270 | 7.7 | [7 empty] | 3.5 | 247.1 | 91.5 | 46 | 47.5 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 147.3 | 170.5 | [5 empty] | 215.7 | 103.1 | 0 | 125.6 | 0 | 2.4 | 0 | 20.0844 | 20.7 |  |  | 0 | 0.8 | 3.6 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.3 | 88.5 | 0 | 3.5 | 19.9 | 2.1 | 0.3 | 9.2 | 8.2 | 13.4 | 18 | 15.8 | 28.2 | 80 | 0 | 78.3 | 70.5 | 6.8 | 5.1 | 21 | 6.3 | 7.3 | 15.2 | 16.4 | 16.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 152.5 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 8.5 | 25.9 | 31.9 | 15.3 | 18 | 9 | 11.1 | 7506.2844 | 10.6549 | 7.98 | 6.156 | 13.2 | 26.7298 | 9.4949 | 3.2 | 16 | 93.4156
06/11/2025 | 19:30 | 204 | 629.7 | 214.9 |  |  | 90.1 | 180.4 |  |  | 185.8 | 194.2 | 194.1 | 277.2 | 0 |  | 372.5 | 5.8 |  |  |  |  | 131.2 | 7.4 | 6 | 22.4 | 6.73 | 12.95 | 101.06 |  |  |  |  | 110.3 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 149.1 | 46.9 | 138.2 | 0 | 18.6 | 18.8 | 69 |  |  |  | 108 | 7.8 | 9.2 | 30 | 41.6 | 1.9 | 32 | 76.7 |  |  | 94 |  |  | 47.4 |  |  |  | 92 | 176.1 | 173.7 | 200 | 270 | 75.1 | [7 empty] | 3.1 | 247.9 | 88.3 | 46.1 | 47.5 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 147.6 | 170.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.1 | 0 | 126.4 | 0 | 1.5 | 0 | 20.0897 | 20.7 |  |  | 0 | 0.9 | 3.6 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.7 | 88.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.2 | 0.3 | 9.3 | 8.2 | 13.8 | 19.2 | 16 | 27.5 | 80 | 0 | 75.1 | 68.4 | 8.2 | 8.9 | 21 | 6.3 | 6.9 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.3 | 153.9 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.8 | 8.4 | 25.1 | 31.7 | 15.8 | 18 | 6.9 | 11.1 | 7499.4297 | 10.1623 | 7.977 | 6.155 | 13.2 | 26.7738 | 9.4947 | 3.2 | 16 | 92.9628
06/11/2025 | 20:00 | 205 | 627.5 | 215.3 |  |  | 90.7 | 180 |  |  | 184.9 | 199.1 | 198.6 | 285.4 | 0 |  | 337.5 | 5.7 |  |  |  |  | 129.5 | 7.6 | 6 | 22.5 | 6.69 | 13.08 | 101.07 |  |  |  |  | 110 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 150.1 | 50.8 | 138.7 | 0 | 18.6 | 18.8 | 68.8 |  |  |  | 108 | 7.6 | 9.2 | 30.5 | 41.7 | 1.9 | 32.5 | 77.2 |  |  | 94 |  |  | 47.5 |  |  |  | 92.3 | 175.1 | 173 | 200 | 270.8 | 74.9 | [7 empty] | 3.2 | 231.8 | 89.1 | 46.2 | 47.4 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.8 | 170.7 | [5 empty] | 215.4 | 103.2 | 0 | 126.6 | 0 | 4.9 | 0 | 20.0856 | 20.7 |  |  | 0 | 0.9 | 3.6 | 2.8 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.8 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2.2 | 0.3 | 9.3 | 8.2 | 13.3 | 19.2 | 16 | 26.2 | 80 | 0 | 75.6 | 67.7 | 7.9 | 9.2 | 21 | 6.3 | 6.9 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 161.5 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.8 | 8.1 | 23.9 | 32.2 | 15.4 | 18.7 | 6.9 | 11.1 | 7481.2256 | 10.0099 | 7.977 | 6.153 | 13.2 | 26.8314 | 9.4946 | 3.3 | 15.9 | 92.8659
06/11/2025 | 20:30 | 206.1 | 627.5 | 214.3 |  |  | 90.5 | 179.7 |  |  | 185.4 | 195.5 | 194.3 | 278.4 | 0 |  | 360 | 5.8 |  |  |  |  | 130 | 7.8 | 6.1 | 22.5 | 6.63 | 12.36 | 100.6 |  |  |  |  | 110 | 223 |  |  |  | 6.5 | 150.3 | 51.8 | 143.3 | 24.1 | 18.4 | 18.8 | 68.8 |  |  |  | 109.4 | 7.5 | 9.1 | 30.5 | 42.4 | 1.9 | 32.1 | 76.6 |  |  | 94.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 92.2 | 174.9 | 172.7 | 200 | 270.5 | 74.8 | [7 empty] | 4 | 161.6 | 88.4 | 46.1 | 47.4 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 146.8 | 170.8 | [5 empty] | 215.7 | 103.3 | 0 | 126 | 0 | 3.8 | 0 | 20.0891 | 20.8 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 2.9 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 88.5 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2.3 | 0.3 | 9.3 | 8.4 | 13.3 | 19.2 | 15.9 | 19 | 80 | 0 | 76 | 69.6 | 6.5 | 8.5 | 21 | 6.3 | 6.9 | 18.5 | 15.8 | 15.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.2 | 144.9 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 8.1 | 24 | 33 | 15.7 | 19 | 7.2 | 11.1 | 7427.7791 | 9.9962 | 7.978 | 6.153 | 13.2 | 26.8901 | 9.4938 | 3.4 | 15.9 | 93.0111
06/11/2025 | 21:00 | 202.2 | 627.8 | 215 |  |  | 90.2 | 179 |  |  | 186.4 | 196.4 | 196.3 | 283.6 | 0 |  | 366.8 | 5.8 |  |  |  |  | 130 | 7.4 | 6 | 22.5 | 6.37 | 12.14 | 100.82 |  |  |  |  | 109.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 149.9 | 54 | 134.8 | 23.2 | 18.4 | 18.8 | 70 |  |  |  | 107.2 | 7.5 | 9.1 | 29.5 | 41.5 | 1.9 | 32 | 75.3 |  |  | 93.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 91.9 | 175.2 | 173.6 | 200 | 270.6 | 75.2 | [7 empty] | 4.1 | 173.7 | 89 | 46 | 47.5 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.8 | 171 | [5 empty] | 216 | 103.4 | 0 | 126.4 | 0 | 3.5 | 0 | 20.1098 | 20.7 |  |  | 0 | 1 | 3.6 | 3 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 89 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2.5 | 0.3 | 9.3 | 8.4 | 13.3 | 19.7 | 15.9 | 14.9 | 79.3 | 0 | 74.9 | 67.7 | 9.3 | 9 | 21 | 6.5 | 6.8 | 17.7 | 17 | 15.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113 | 109.1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 8 | 25.6 | 32.7 | 15.8 | 19.3 | 8.1 | 11.1 | 7395.4398 | 10.1038 | 7.976 | 6.153 | 13.2 | 26.939 | 9.4929 | 3.5 | 16 | 93.3647
06/11/2025 | 21:30 | 203 | 629.2 | 215.7 |  |  | 90.1 | 179.3 |  |  | 186.1 | 200.9 | 201.1 | 287.5 | 0 |  | 363.3 | 5.7 |  |  |  |  | 129.9 | 7.6 | 6 | 22.5 | 6.15 | 11.6 | 76.57 |  |  |  |  | 110.1 | 121.2 |  |  |  | 6.5 | 223.3 | 52 | 141.4 | 22.8 | 18.6 | 18.8 | 68.7 |  |  |  | 108.1 | 7.5 | 9.1 | 29.9 | 41.8 | 1.9 | 31.8 | 76.5 |  |  | 93.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 92 | 174.5 | 173.5 | 200 | 270.6 | 75 | [7 empty] | 4.1 | 169.9 | 88.7 | 46.1 | 47.5 | 30.1 |  |  |  | 146 | 147.3 | 170.4 | [5 empty] | 215.9 | 103.3 | 0 | 126.6 | 0 | 4.1 | 0 | 20.0778 | 20.7 |  |  | 0 | 1 | 3.4 | 3 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.7 | 0 | 3.6 | 20.2 | 2.8 | 0.3 | 9.2 | 8.4 | 13.4 | 19.1 | 16.1 | 10.3 | 77.2 | 0 | 75.4 | 67.3 | 8.9 | 9.4 | 21 | 6.6 | 6.5 | 17.7 | 17 | 15.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.6 | 92.5 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.9 | 8.4 | 25.1 | 32.2 | 15.5 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 7319.5978 | 9.9762 | 7.975 | 6.151 | 13.2 | 26.9763 | 9.493 | 3.5 | 16 | 93.2715
06/11/2025 | 22:00 | 204 | 625.8 | 215.4 |  |  | 89.9 | 179 |  |  | 185.5 | 186.3 | 186.3 | 280.1 | 0 |  | 358.7 | 5.8 |  |  |  |  | 128.8 | 7.5 | 5.9 | 22.5 | 6.22 | 11.01 | 75.13 |  |  |  |  | 109.8 | 111.6 |  |  |  | 6.5 | 221.8 | 47.1 | 126.2 | 23.2 | 18.4 | 18.8 | 70.6 |  |  |  | 107.9 | 7.5 | 9.2 | 33.4 | 41.8 | 1.9 | 31.5 | 75.5 |  |  | 64.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 91.9 | 174.5 | 173 | 200 | 271.1 | 74.8 | [7 empty] | 4.1 | 133.2 | 83.5 | 46.1 | 47.2 | 30 |  |  |  | 145.8 | 147.2 | 170.6 | [5 empty] | 215.8 | 103.5 | 0 | 125.5 | 0 | 4.5 | 0 | 20.0625 | 20.7 |  |  | 0 | 1 | 3.4 | 2.9 |  | 0 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.7 | 88.4 | 0 | 3.5 | 18.7 | 3 | 0.3 | 9.1 | 8.4 | 13.4 | 19.1 | 15.9 | 10.4 | 79 | 0 | 76.3 | 65.6 | 9.4 | 9.3 | 21 | 6.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 18 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.8 | 100.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 9.4 | 23.9 | 34 | 15.1 | 19.4 | 6.8 | 11.1 | 7171.8225 | 10.0921 | 7.975 | 6.151 | 13.2 | 26.9593 | 9.4927 | 3.5 | 15.9 | 93.27
06/11/2025 | 22:30 | 202.6 | 624.9 | 214.5 |  |  | 89.6 | 179.6 |  |  | 173.2 | 173.1 | 172.8 | 276.1 | 0 |  | 347.8 | 5.8 |  |  |  |  | 132.3 | 7.2 | 5.8 | 22.5 | 6.27 | 10.8 | 74.78 |  |  |  |  | 109.8 | 111.8 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 46.2 | 127.6 | 22.8 | 18.4 | 18.8 | 68.7 |  |  |  | 107.6 | 7.5 | 9.2 | 34.7 | 41.5 | 1.9 | 31.4 | 74.7 |  |  | 64.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 91.6 | 175 | 173.5 | 200 | 270.7 | 75.1 | [7 empty] | 4.1 | 103.3 | 83 | 46 | 46.8 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.4 | 171.7 | [5 empty] | 215.9 | 103.5 | 0 | 126.3 | 0 | 6 | 0 | 20.0469 | 20.7 |  |  | 0 | 1.1 | 3.4 | 3.1 |  | 0 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.5 | 0 | 3.6 | 15.7 | 3 | 0.4 | 9.1 | 8.6 | 13.3 | 18.9 | 15.8 | 18.5 | 74.8 | 0 | 74.7 | 67.9 | 8.8 | 9.1 | 21 | 6.7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 18 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.4 | 110.5 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.7 | 9.2 | 23.7 | 34.1 | 15.8 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 7123.5969 | 10.3092 | 7.969 | 6.151 | 13.2 | 26.9525 | 9.4917 | 3.5 | 16.1 | 93.6733
06/11/2025 | 23:00 | 168.6 | 623.7 | 215.2 |  |  | 90 | 180.7 |  |  | 156.9 | 156 | 155.9 | 256.7 | 0 |  | 309.2 | 5.7 |  |  |  |  | 135.3 | 7.5 | 5.9 | 22.6 | 6.16 | 10.23 | 74.54 |  |  |  |  | 90.1 | 43.4 |  |  |  | 6.5 | 176.2 | 46.2 | 123.7 | 23.9 | 18.4 | 18.8 | 70.7 |  |  |  | 107.6 | 7.5 | 9.2 | 23.2 | 41.7 | 1.9 | 31.8 | 75.5 |  |  | 64.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 91.9 | 175.4 | 173.2 | 200 | 271.2 | 74.9 | [7 empty] | 4.1 | 101.3 | 74 | 46 | 46.8 | 30 |  |  |  | 145.8 | 147.3 | 171.2 | [5 empty] | 215.7 | 103.5 | 0 | 126.8 | 0 | 8.1 | 0 | 20.0483 | 20.7 |  |  | 0 | 1.1 | 3.4 | 3.2 |  | 0 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.4 | 88.3 | 0 | 3.6 | 15.9 | 3.1 | 0.4 | 9.1 | 8.7 | 11.9 | 18.9 | 16 | 26.8 | 69.8 | 0 | 75.4 | 67.5 | 9.2 | 9.1 | 21 | 6.7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 19 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.1 | 151.1 | 0 | 1.1 | 0 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 18.8 | 8.2 | 24 | 34.4 | 15.8 | 19.4 | 9.3 | 11.1 | 6893.9783 | 10.834 | 7.969 | 6.151 | 13.2 | 27.0102 | 9.4914 | 3.5 | 16.1 | 94.2556
06/11/2025 | 23:30 | 168.2 | 629.2 | 213.7 |  |  | 89.9 | 180.2 |  |  | 163.5 | 162.1 | 163.8 | 243.3 | 0 |  | 230.4 | 5.8 |  |  |  |  | 133.9 | 7.7 | 6 | 0 | 6.26 | 10.23 | 76.46 |  |  |  |  | 90.6 | 42.7 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 44.3 | 123.8 | 21.2 | 18.6 | 18.8 | 70.9 |  |  |  | 107.9 | 7.4 | 9.2 | 35.1 | 41.9 | 1.9 | 32.2 | 77.2 |  |  | 64.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 92.1 | 175.9 | 173.4 | 200 | 270.1 | 0 | [7 empty] | 4.1 | 104.5 | 89.4 | 46.1 | 47 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 147.3 | 156.2 | [5 empty] | 215.7 | 103.5 | 0 | 126.9 | 0 | 6.4 | 0 | 20.035 | 20.7 |  |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 3.4 |  | 0 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.6 | 88.3 | 0 | 3.6 | 15.7 | 3 | 0.4 | 9.1 | 8.7 | 12.1 | 19 | 16.5 | 22.7 | 64.4 | 0 | 75.2 | 67.3 | 9.1 | 9.2 | 21 | 6.7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.2 | 162.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 19 | 8.3 | 24.1 | 33.3 | 15.4 | 19.4 | 6.2 | 10.8 | 6713.785 | 10.7771 | 7.969 | 6.151 | 13.2 | 27.0476 | 9.4908 | 3.4 | 15.9 | 93.9355
07/11/2025 | 00:00 | 119.1 | 633.5 | 214.2 |  |  | 90.2 | 181.9 |  |  | 128 | 128.4 | 126.8 | 228.6 | 0 |  | 156.2 | 5.8 |  |  |  |  | 140.5 | 8.1 | 6.1 | 0 | 6.24 | 9.86 | 73.2 |  |  |  |  | 91.5 | 42.7 |  |  |  | 6.5 | 149.3 | 45.3 | 120.3 | 24.2 | 18.6 | 18.8 | 72.1 |  |  |  | 108.4 | 7.4 | 9.3 | 23.9 | 42.7 | 1.9 | 31.9 | 79.4 |  |  | 65.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 92.7 | 175.7 | 173.3 | 200 | 270.7 | 0 | [7 empty] | 4.2 | 152.5 | 99.1 | 46.7 | 46.9 | 30.3 |  |  |  | 146.7 | 147.7 | 149.4 | [5 empty] | 215.5 | 103.3 | 0 | 127.1 | 0 | 9.7 | 0 | 20.1048 | 20.9 |  |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 3.6 |  | 0 | 18.9 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 30.5 | 88.9 | 0 | 3.6 | 15.5 | 3 | 0.4 | 9.1 | 8.7 | 12.1 | 19.2 | 17 | 13.7 | 60.7 | 0 | 74.2 | 68.2 | 9.2 | 9.3 | 21 | 6.7 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 165.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 5.8 | 19.1 | 8.8 | 23.8 | 34.3 | 15.5 | 19.4 | 8.4 | 11.1 | 6534.5048 | 11.242 | 7.971 | 6.15 | 13.2 | 27.1048 | 9.4907 | 3.4 | 5.3 | 83.8585
EJEC |  | 3853 | 15058.9 | 5157 | 0 | 0 | 1461.7 | 4514.5 | 0 | 0 | 4118.35 | 4319.7 | 4332.4 | 6450.4 | 127.85 | 0 | 7644.4 | 135.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.05 | 179.85 | 140.8 | 101.2 | 155.275 | 263.655 | 1712.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.8 | 2757.4 | 0 | 0 | 0 | 155.15 | 4275 | 1073.5 | 2739.65 | 419.75 | 442.25 | 451.2 | 1697.2 | 0 | 0 | 0 | 2592.9 | 180.3 | 163.3 | 549.1 | 1040.3 | 46.95 | 429.3 | 1783.55 | 0 | 0 | 1570.6 | 0 | 0 | 744.55 | 0 | 0 | 0 | 2213.2 | 4069.5 | 4042.75 | 4370.15 | 6221.3 | 303.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3329.75 | 2190.25 | 1222.1 | 1121.25 | 712 | 0 | 0 | 0 | 3502.55 | 3533.75 | 3681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5156.9 | 2470.8 | 8.75 | 2823.1 | 823 | 132.75 | 0.8 | 245.7249 | 497.45 | 0 | 0 | 166.55 | 20.55 | 83 | 68.05 | 0 | 80 | 447.05 | 81.65 | 446.4 | 149.35 | 181.45 | 703.05 | 1913.7 | 129.45 | 83.4 | 378.35 | 52.65 | 2.45 | 223.2 | 211 | 253.05 | 358.15 | 371.9 | 558.6 | 1574.2 | 381.35 | 985.55 | 1860.8 | 106.75 | 220.25 | 455.55 | 156.25 | 182.1 | 388.6 | 397.75 | 397.75 | 107.95 | 775.45 | 138.35 | 1547.55 | 14.4 | 2128.55 | 2531 | 1152.3 | 18.45 | 0.7 | 57.4 | 29 | 135.05 | 145.3 | 446.65 | 193.1 | 618.2 | 792.25 | 367.45 | 454.7 | 194.6 | 263.75 | 167385.2099 | 130.9591 | 185.31 | 146.643 | 316.8 | 637.0953 | 144.7951 | 82.75 | 203.9 | 1848.2524

## REACTIVA
jueves, 6 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/11/2025 | 00:30 | 23.9 | -41.5 | 3.7 |  |  | -19.2 | -5.1 |  |  | -39.1 | -42.7 | -12.3 | 21.8 | 1.2 |  | 14.4 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | -3.41 | 3.59 | -3.33 |  |  |  |  | 5.7 | -7.2 |  |  |  | -1 | -19.9 | 1.9 | 11.7 | -1 | 0.6 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 3.3 | -1.1 | 0 | -1.8 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | -5.8 |  |  | 0 |  |  |  | -2.4 | -53.9 | -55.3 | -10.9 | -4.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 45.7 | 20.2 | 0.7 | 0.6 | -1.3 |  |  |  | -6.3 | -4.2 | -42.3 | [5 empty] | -23 | -16.8 |  | -20.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 8.3 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | -1 | 0.5 | 0 | 17.1 | 0 | -1 | -2.8 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 8.4 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 3.7 | 4 | -235.45 | 1.3268 | -0.56 | 1.6074 | 1.6 | 0.29497 | 0.22659 | 0.1 | 0.4 | 4.9958
06/11/2025 | 01:00 | 20.4 | -58.3 | 0.6 |  |  | -19.8 | -2.5 |  |  | -39.2 | -48.4 | -18.7 | 21.5 | -2.7 |  | -2.3 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.41 | 3.48 | -3.75 |  |  |  |  | 4.6 | -8.6 |  |  |  | -1.2 | -27.7 | 1.4 | 11.8 | -1 | -0.5 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 1.3 | -1.1 | 0 | -4.5 | -1.1 | 0.4 | 0.1 | -3.4 |  |  | -5.3 |  |  | 0 |  |  |  | -5.2 | -56.9 | -58.3 | -14.5 | -6.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 15.9 | 11 | 0.8 | 0.6 | -1.2 |  |  |  | -4.4 | -2.4 | -39.5 | [5 empty] | -31.5 | -21.8 |  | -19.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | -0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 6.3 | -4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | -1 | 0.5 | 0 | 19 | 0 | -0.9 | -3.2 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 9.8 | 0.1 | 3 | 1.3 | 3.5 | 3.9 | -382.08 | 1.1813 | -0.723 | 1.6049 | 1.6 | 0.31061 | 0.18892 | 0.3 | 0.4 | 4.8628
06/11/2025 | 01:30 | 8.5 | -42.5 | 4 |  |  | -19.8 | -1.7 |  |  | -39.7 | -43.2 | -13.1 | 20.6 | -0.7 |  | 8.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | -3.42 | 3.34 | -4.37 |  |  |  |  | 4.1 | -8.1 |  |  |  | -1.1 | -13.7 | 1.8 | 5.6 | -1 | -0.1 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 3.6 | -1.1 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | -5.2 |  |  | 0 |  |  |  | -3.6 | -53.6 | -55 | -10.9 | -1.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 15.4 | 11.5 | 0.4 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -5.2 | -3.2 | -41 | [5 empty] | -31.9 | -22 |  | -19 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.7 | -2.9 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 | 0.2 | 0.4 | -1 | 0.6 | 0 | 19.6 | 0 | -1 | -3.3 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 9.6 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 3.2 | 3.9 | -315.65 | 1.387 | -0.783 | 1.5975 | 1.6 | 0.31005 | 0.24506 | 0.3 | 0.4 | 5.0567
06/11/2025 | 02:00 | 10.1 | -39 | 4 |  |  | -18.9 | -1.3 |  |  | -39.6 | -43 | -12.7 | 21.5 | 0 |  | 6.5 | 0.2 |  |  |  |  | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | -3.39 | 3.86 | -4.81 |  |  |  |  | 4.3 | -8.4 |  |  |  | -1.2 | -13.8 | 1.8 | 5.8 | -0.9 | -0.3 | 2.6 | 2.5 |  |  |  | 3.4 | -1.2 | 0 | -0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.8 |  |  | -5.2 |  |  | 0 |  |  |  | -4.4 | -56.1 | -57.4 | -13.5 | -6.1 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 14.8 | 11.6 | 0.6 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -5.8 | -3.5 | -42 | [5 empty] | -34 | -23.2 |  | -19.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | -3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | -1 | 0.5 | 0 | 18.7 | 0 | 0.3 | -2.7 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 10 | 0 | 1.7 | 1.1 | 3.5 | 3.8 | -327.94 | 1.3528 | -0.76 | 1.5999 | 1.6 | 0.32116 | 0.25418 | 0.3 | 0.5 | 5.168
06/11/2025 | 02:30 | 7.1 | -40.6 | 3.6 |  |  | -15.1 | 9.6 |  |  | -40.2 | -43.5 | -13.7 | 20.6 | 0 |  | 7.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.4 | 0 | -3.39 | 3.9 | -5.96 |  |  |  |  | 2.9 | -8 |  |  |  | -1.1 | -13 | 2 | 5.8 | -1 | -0.6 | 2.6 | 1 |  |  |  | 3.4 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | -4.7 |  |  | 0 |  |  |  | -3.2 | -54.7 | -56 | -12 | -2.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 5.1 | 10.4 | 1 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -4.4 | -2.4 | -39.8 | [5 empty] | -32.5 | -22.3 |  | -19.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.2 | -2.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | -0.9 | 0.5 | 0 | 16.2 | 0 | -1.1 | -2.3 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 10.4 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 2 | 3.8 | -322.65 | 1.4407 | -0.085 | 1.8496 | 1.7 | 0.32795 | 0.27317 | 0.3 | 0.4 | 6.2064
06/11/2025 | 03:00 | 6.2 | -37.1 | 2.9 |  |  | -14.8 | 9.9 |  |  | -35.8 | -44.4 | -15.2 | 24.6 | 0 |  | 7.5 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.81 | -5.65 |  |  |  |  | 2.8 | -8 |  |  |  | -1.1 | -13 | 2.2 | 6.4 | -1 | 0.6 | 2.6 | 2 |  |  |  | -0.2 | -0.9 | 0 | -4.6 | -2.2 | 0.4 | 0.1 | -3.1 |  |  | -4.4 |  |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -53.5 | -54.9 | -10.9 | -1.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 4.5 | 12.2 | 2.3 | 0.6 | -1.2 |  |  |  | -4 | -2.1 | -39.8 | [5 empty] | -31.8 | -21.9 |  | -20 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.5 | -1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -3.1 | 0.3 | 0.4 | -1.2 | 0.7 | 0 | 14.2 | 0 | -1.8 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 10.2 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | -312.94 | 1.4339 | -0.126 | 1.9335 | 1.7 | 0.329 | 0.27074 | 0.4 | 0.3 | 6.2411
06/11/2025 | 03:30 | 6.6 | -42.9 | 3.1 |  |  | -15.1 | 9 |  |  | -38.5 | -47.3 | -18.1 | 23.9 | 0 |  | 6.9 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | -3.31 | 4.72 | 6.5 |  |  |  |  | 2.3 | -8.5 |  |  |  | -1.2 | -14.3 | 1.9 | 6.3 | -1 | 0.7 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 0.5 | -0.9 | 0.1 | -4.4 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | -1.6 |  |  | -5.1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.8 | -54.3 | -55.7 | -12 | -2.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 5.1 | 11.6 | 1.2 | 0.6 | -1.2 |  |  |  | -4.9 | -2.9 | -40.5 | [5 empty] | -33.4 | -22.9 |  | -20.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.3 | -3.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 0.5 | 0 | 15.5 | 0 | -4.1 | -3.5 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 0.2 | 3 | 1.8 | 3 | 3.8 | -332.39 | 1.3162 | -0.16 | 1.6389 | 1.7 | 0.32389 | 0.25965 | 0.3 | 0.4 | 5.7787
06/11/2025 | 04:00 | 5.7 | -43.5 | 3.5 |  |  | -16.7 | 7.5 |  |  | -38.5 | -43 | -12.3 | 21.1 | 0 |  | 7.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | -3.35 | 4.43 | 5.75 |  |  |  |  | 0.7 | -8.9 |  |  |  | -1.1 | -14.6 | 1.7 | 5.5 | -0.9 | -0.3 | 2.6 | 0.6 |  |  |  | 3.2 | -1 | 0 | -4.1 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |  |  | -5.3 |  |  | 0 |  |  |  | -4 | -54.7 | -56.1 | -12.6 | -5.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -6.9 | -4.9 | -43.5 | [5 empty] | -35 | -23.8 |  | -19.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.3 | -3.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | -1.2 | 0.5 | 0 | 17.4 | 0 | -3.5 | -2.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 10 | 0.4 | 3 | 1.6 | 2.4 | 3.8 | -347.47 | 1.2296 | -0.142 | 1.7752 | 1.7 | 0.31756 | 0.21047 | 0.3 | 0.4 | 5.7908
06/11/2025 | 04:30 | 7.1 | -32.1 | 5.4 |  |  | -15.8 | 10.9 |  |  | -39 | -45.9 | -16.2 | 24.7 | 0 |  | 28.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.75 | 7.69 |  |  |  |  | -1.3 | -7.8 |  |  |  | -1.1 | -13.8 | 1.4 | 6 | -0.9 | -0.4 | 2.6 | 1.6 |  |  |  | 2.2 | -1 | 0 | -1 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | -4.3 |  |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -52.8 | -54.1 | -10.6 | -3.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 5.2 | 11.6 | 0.6 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -2.7 | -0.6 | -37.1 | [5 empty] | -31.1 | -21.5 |  | -18.6 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.7 | -2.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 15.3 | 0 | -3.7 | -4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 10 | 0.2 | 4 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | -266.96 | 1.2725 | -0.059 | 1.9056 | 1.7 | 0.32023 | 0.2313 | 0.3 | 0.4 | 6.0706
06/11/2025 | 05:00 | 4.4 | -28.6 | 5.9 |  |  | -15.7 | 10.6 |  |  | -34.5 | -39.2 | -10 | 28.9 | 0 |  | 30.4 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.31 | 4.77 | 7.62 |  |  |  |  | -2.2 | -6.1 |  |  |  | -1 | -12.1 | 1.9 | 5.7 | -0.8 | -0.4 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 2.9 | -0.9 | 0 | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | -3.7 |  |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -51.6 | -52.9 | -8.9 | 2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 5.2 | 11.7 | 0.6 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -1.4 | 0.6 | -35.2 | [5 empty] | -28.3 | -19.8 |  | -18.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 4.9 | -1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 13.4 | 0.3 | -3.3 | -3.6 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.4 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1.7 | 10.3 | 0.1 | 1 | 1.4 | 2 | 3.8 | -219.82 | 1.4411 | 0.092 | 1.851 | 1.7 | 0.32358 | 0.2999 | 0.3 | 0.4 | 6.4075
06/11/2025 | 05:30 | 4.1 | -25.7 | 6.2 |  |  | -14.7 | 11.3 |  |  | -30.9 | -38.4 | -8.6 | 32.8 | 0 |  | 30.8 | -0.2 |  |  |  |  | -0.7 | 0.9 | 0.3 | 0 | -3.31 | 4.82 | 8.64 |  |  |  |  | -0.6 | -0.3 |  |  |  | -0.9 | -11.5 | 2.1 | 6.1 | -1 | -1.1 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 1.3 | -0.9 | 0 | -3.1 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | -3.8 |  |  | -3.7 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -50.5 | -51.9 | -7.9 | 0.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 24.1 | 12.2 | 1.1 | 0.7 | -1 |  |  |  | -0.8 | 1.3 | -34.3 | [5 empty] | -27.4 | -19.2 |  | -20.9 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 4.7 | -1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | -12.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 | 10.2 | 0.4 | 3.9 | 1.5 | 2 | 3.9 | -172.05 | 1.3951 | 0.269 | 1.6307 | 1.7 | 0.3213 | 0.27175 | 0.4 | 0.9 | 6.8878
06/11/2025 | 06:00 | 6.1 | -44 | 3.4 |  |  | -14.7 | 7.6 |  |  | -35 | -36.8 | -5.1 | 29.8 | 0 |  | 25.1 | 0 |  |  |  |  | -4.6 | 1 | 0.5 | 0 | -3.3 | 5.1 | 6.34 |  |  |  |  | 0.4 | -1.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.3 | 5.1 | -0.4 | -1.3 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 5.3 | -1.1 | -0.2 | -4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  | -3.8 |  |  | 0 |  |  |  | -7.1 | -49.6 | -51.1 | -4.4 | 4.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 22.8 | 10.1 | -1.1 | 0.8 | -0.9 |  |  |  | -2.6 | -0.2 | -36.6 | [5 empty] | -29.8 | -20.8 |  | -21.6 | 1.4 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | 3.9 | -4.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 9.1 | 0.1 | -3.4 | -3.4 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | -16.9 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 10.7 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 3.1 | 3.8 | -222.16 | 0.98665 | -0.462 | 1.5486 | 1.7 | 0.31971 | 0.22499 | 0.6 | 1.1 | 6.018
06/11/2025 | 06:30 | 4.2 | -32.6 | 4 |  |  | -10.7 | 13.7 |  |  | -29.6 | -30.5 | -0.1 | 35.8 | 0 |  | 26.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1 | 0.4 | 0 | -3.3 | 5.25 | 6.27 |  |  |  |  | -0.3 | -0.3 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.1 | 6.4 | -1 | -1.7 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 2.7 | -0.8 | 0.2 | -3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.8 |  |  | -2.2 |  |  | 0 |  |  |  | -4.4 | -47 | -48.6 | -0.9 | 6.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 21.1 | 11.1 | 0.6 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | 3 | 5.2 | -28.5 | [5 empty] | -25.2 | -18.1 |  | -20.6 | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | 4.3 | -4.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2 | 0.6 | -0.8 | -1 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -0.2 | -14.6 | 0 | -1.4 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 | 11.1 | 0.1 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | -126.48 | 1.2581 | -0.089 | 1.43 | 1.7 | 0.32617 | 0.20815 | 0.7 | 1 | 6.5334
06/11/2025 | 07:00 | 13.7 | -23.2 | 5.9 |  |  | -9.9 | 13.5 |  |  | -25.4 | -28.5 | 1.6 | 37.4 | 0 |  | 30.2 | 0.1 |  |  |  |  | -0.7 | 1.7 | 1 | 0 | -3.31 | 5.21 | 7.89 |  |  |  |  | -4.1 | -2.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2.3 | 9.7 | -0.8 | -1.8 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 0 | -0.9 | 0 | -1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  |  | -0.8 |  |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -45.4 | -46.9 | 0 | 7.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 20.2 | 10.8 | 0.3 | 0.8 | -1.1 |  |  |  | 6.3 | 8.5 | -23.5 | [5 empty] | -17.8 | -16.1 |  | -17.8 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 4.8 | -3.9 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -0.2 | -13.7 | 0 | -4.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 9.7 | 0.5 | 4 | 2.2 | 2.8 | 4.1 | -64.01 | 0 | 0.213 | 0.99094 | 1.7 | 0.33389 | 0.1636 | 0.7 | 2.1 | 6.2014
06/11/2025 | 07:30 | 17.5 | -21.6 | 6.3 |  |  | 0 | 18.8 |  |  | -21.3 | -23.8 | 7.9 | 44.6 | 0 |  | 30.6 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1 | 0.5 | 0 | -3.29 | 5.22 | 9.84 |  |  |  |  | 1.4 | -0.1 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.1 | 9.2 | -0.9 | -1.9 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 4.2 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | -0.5 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -40.9 | -42.4 | 0 | 12.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 24.7 | 20.7 | 5.6 | 0.7 | -1 |  |  |  | 15.2 | 17.4 | -10.3 | [5 empty] | -5.4 | -10.6 |  | -17.8 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | 5.1 | -2.8 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 1.7 | -0.4 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | -3.4 | -0.2 | -8 | 0 | -4.3 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 10.5 | 0.6 | 4.7 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 97.47 | 0 | -0.037 | 1.2589 | 1.8 | 0.3352 | 0.18433 | 0.9 | 2 | 6.4415
06/11/2025 | 08:00 | 16.9 | -18.6 | 7.1 |  |  | 0 | 18.1 |  |  | -18.4 | -15.9 | 14.6 | 47.2 | 0 |  | 22 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3.29 | 5.29 | 16.54 |  |  |  |  | -0.6 | 0.3 |  |  |  | -0.6 | 0 | 3.4 | 11.9 | -1 | -1.6 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 6.3 | -0.6 | 0.6 | 2.7 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 2.6 |  |  | 3.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.9 | -39.4 | -40.9 | 0 | 17.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 30.2 | 21.8 | 5.6 | 0.7 | -1.1 |  |  |  | 18.9 | 21.2 | -4.7 | [5 empty] | -2.9 | -9.1 |  | -17 | 8.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.8 | 4.9 | -3.7 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | -7.7 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | -1.1 | 0 | 1 | 0 | -4.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 11.7 | 0.5 | 4.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 175.34 | 0 | -0.411 | 1.1769 | 1.8 | 0.32265 | 0.15675 | 1.2 | 2 | 6.2453
06/11/2025 | 08:30 | 15.4 | -6.1 | 8.8 |  |  | 0 | 18.4 |  |  | -13.5 | -16 | 15 | 51.1 | 0 |  | 34.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | -3.25 | 5.64 | 20.44 |  |  |  |  | 4.1 | 6.1 |  |  |  | -1.4 | -20.1 | 4.2 | 11.5 | 2.4 | -1.1 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 6.2 | -0.6 | 0.5 | 1.1 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | 3.7 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.1 | -32.6 | -34.1 | 0 | 21.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 31.7 | 21.6 | 5.7 | 0.8 | 5.9 |  |  |  | 22.2 | 24.4 | -0.1 | [5 empty] | 7.8 | -2.8 |  | -15.7 | 9.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.2 | 5.3 | -2 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 14.4 | -0.2 | 3.3 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 11.9 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 2.6 | 4.4 | 286.43 | 0 | 0.056 | 1.3714 | 1.8 | 0.29196 | 0.21536 | 1.5 | 2.6 | 7.8348
06/11/2025 | 09:00 | 20.7 | -10.2 | 8.1 |  |  | 0 | 21.8 |  |  | -12 | -13.8 | 16.7 | 55.7 | 0 |  | 18.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | -3.32 | 5.36 | 22.78 |  |  |  |  | 12.3 | 8.4 |  |  |  | -1.2 | -10.7 | 5 | 11.9 | 2.2 | -1.2 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 6.3 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | 3 | 0.4 | 0.2 | -0.5 |  |  | 3.6 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.7 | -13.6 | -14.7 | 0 | 37 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 45 | 22.3 | 9.8 | 0.7 | 6.2 |  |  |  | 23 | 25.2 | 1.4 | [5 empty] | 9.6 | -1.7 |  | -15.5 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | 5.2 | -2 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 7.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | 12.9 | -0.2 | 3.7 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 11.6 | 0.3 | 3 | 3.6 | 2.8 | 4 | 401.52 | 0 | -0.769 | 1.3948 | 1.8 | 0.94253 | 0.99878 | 1.5 | 2.5 | 8.3671
06/11/2025 | 09:30 | 20.8 | -3.5 | 9.4 |  |  | 0 | 24.2 |  |  | -12.7 | -11.7 | 19.1 | 55.3 | 0 |  | 27.8 | 0 |  |  |  |  | 10 | 1.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5.45 | 25.24 |  |  |  |  | 12.4 | 6.6 |  |  |  | -1 | -4 | 5.6 | 11.6 | 2.1 | -1 | 2.6 | 0.7 |  |  |  | 8.1 | -0.6 | 0.6 | 1.2 | 3 | 0.4 | 0.2 | -0.5 |  |  | 5.7 |  |  | -2.5 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 45.9 | 22.4 | 9.9 | 0.6 | 6 |  |  |  | 27.2 | 29.5 | 7.2 | [5 empty] | 1.1 | -6.7 |  | -14 | 9.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -0.2 | 1.1 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 5.6 | -0.7 | -3.6 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 5.8 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 17.9 | -0.2 | 5.6 | 0.9 | -7.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.9 | 2 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 8.4 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 500.09 | 0 | -0.378 | 1.3509 | 1.8 | 1.2508 | 1.3786 | 1.2 | 3 | 9.6024
06/11/2025 | 10:00 | 22.9 | 2.6 | 9.8 |  |  | -2.1 | 27 |  |  | -14.2 | -11.8 | 18.7 | 52.8 | 0 |  | 29.8 | 0.4 |  |  |  |  | 8.5 | 1.8 | 1 | 0 | -3.3 | 5.53 | 26.52 |  |  |  |  | 20.4 | 7.7 |  |  |  | -0.9 | -8.2 | 5.4 | 12.5 | 2.1 | -1.4 | 2.6 | 2.3 |  |  |  | 8.6 | -0.9 | 0.3 | 2.3 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 3 |  |  | 4.4 |  |  | -2.3 |  |  |  | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 86.3 | 22.1 | 10.2 | 0.6 | 6 |  |  |  | 20.7 | 22.8 | -2.3 | [5 empty] | 4.5 | -4.8 |  | -15.5 | 9.5 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | 5.3 | -1.1 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 7.2 | 0 | 2.7 | 0 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | 14.3 | -0.2 | 4.9 | 0 | -7.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | 3.3 | 4.4 | 530.25 | 0 | -1.245 | 1.4099 | 1.8 | 1.2581 | 1.3802 | 0.8 | 3 | 8.4032
06/11/2025 | 10:30 | 20.1 | 30.8 | 26.6 |  |  | -0.2 | 22.3 |  |  | -17 | -19.2 | 11.4 | 51.3 | 0 |  | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | -3.3 | 5.02 | 31.04 |  |  |  |  | 19.4 | 5.3 |  |  |  | -1 | -11.8 | 4.7 | 11.7 | 2 | -1.4 | 2.6 | 1.2 |  |  |  | 6.6 | -1.1 | 0.1 | -1.7 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | -2.7 |  |  | 2.7 |  |  | -3.5 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 103.8 | 46.2 | 9.7 | 0.7 | 6.1 |  |  |  | 14.1 | 16.2 | -11.7 | [5 empty] | 1.7 | -6.4 |  | -16.4 | 9.5 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 5 | -2.2 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.9 | 5.2 | 0 | 3.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 12.2 | -0.2 | 2.6 | 0 | -7.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 8.1 | 0 | 4.3 | 1.8 | 4 | 4.5 | 506.56 | 0 | -1.049 | 1.2152 | 1.8 | 1.2607 | 1.3877 | 0.9 | 3 | 8.5145
06/11/2025 | 11:00 | 23 | 34.5 | 27 |  |  | 1.3 | 23.8 |  |  | -16.8 | -16.2 | 14.7 | 50.7 | 0 |  | 16.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 0 | -3.01 | 4.48 | 32.62 |  |  |  |  | 21.8 | 5.7 |  |  |  | -1.1 | -10.4 | 4.6 | 11.9 | 1.9 | -1.5 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 8.2 | -1.2 | 0.1 | 1 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.6 |  |  | -2.1 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 102.6 | 47 | 9.9 | 0.6 | 5.9 |  |  |  | 15.8 | 17.8 | -9.8 | [5 empty] | 3.1 | -5.5 |  | -16.1 | 9.6 | 0 |  | 0.25613 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 5 | -2.3 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.4 | -0.8 | 0.9 | 1.8 | 0 | 3.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 | 10.8 | -0.2 | 1.9 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 8.1 | 0 | 3.4 | 2.1 | 3.8 | 4.1 | 542.0461 | 0 | -0.754 | 1.2596 | 1.8 | 1.2488 | 1.3879 | 1 | 3 | 8.9423
06/11/2025 | 11:30 | 17.4 | 46.6 | 29.8 |  |  | 0.6 | 26.9 |  |  | -13.8 | -13 | 18.1 | 53.2 | 0 |  | 30.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.4 | 0.7 | 0 | -3.09 | 4.5 | 32.04 |  |  |  |  | 16.2 | 6.1 |  |  |  | -0.9 | -6.7 | 5.3 | 10.9 | 2.2 | -1.2 | 2.6 | 1 |  |  |  | 10.2 | -1.1 | 0.2 | -0.7 | 4.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  | 2.6 |  |  | -2.9 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 103.9 | 46 | 9.4 | 0.7 | 6 |  |  |  | 18.8 | 20.9 | -4.7 | [5 empty] | 6.6 | -3.4 |  | -15.1 | 9.8 | 0 |  | 0.7648 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 5.2 | -1.9 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.3 | 12.8 | -0.2 | 0.8 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 8.1 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 606.0148 | 0 | -0.566 | 1.2244 | 1.8 | 1.253 | 1.3893 | 1.2 | 3 | 9.3008
06/11/2025 | 12:00 | 9.8 | 39.5 | 28.7 |  |  | -4 | 21.7 |  |  | -16.4 | -19.3 | 12.3 | 53.4 | 0 |  | 36.8 | -0.3 |  |  |  |  | 3.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -3.18 | 3.75 | 13.41 |  |  |  |  | 5.1 | 6.1 |  |  |  | -0.9 | -13.4 | 5.2 | 18.8 | 2.3 | -0.9 | 2.6 | 0.9 |  |  |  | 7.8 | -1.1 | 0.2 | -3.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | -3.7 |  |  | 2.6 |  |  | -4.1 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 104.9 | 46.8 | 9.6 | 0.7 | 6.1 |  |  |  | 17.4 | 19.7 | -6.4 | [5 empty] | 6.3 | -3.7 |  | -15.3 | 8.9 | 0 |  | 0.77409 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 5.3 | -1.5 | -3.1 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.3 | 11.2 | -0.2 | 0.6 | 0 | -7.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 8 | 0 | 3 | 2.3 | 4.2 | 4.5 | 518.6541 | 0 | -1.051 | 1.3266 | 1.8 | 1.2505 | 1.3905 | 1.2 | 3.1 | 9.0165
06/11/2025 | 12:30 | 14.9 | 45.9 | 29.1 |  |  | -3.1 | 20.3 |  |  | -14.9 | -17.1 | 13.9 | 54.4 | 0 |  | 34 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | -3.14 | 4.16 | 12.58 |  |  |  |  | 5.6 | 6.2 |  |  |  | -1.3 | -11.9 | 4.4 | 20 | 2 | -1.3 | 2.6 | 1 |  |  |  | 5.2 | -1.3 | 0 | -2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | -2.3 |  |  | 2.7 |  |  | -3.1 |  |  |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 40.1 | 47.7 | 9.8 | 0.7 | 6 |  |  |  | 17.6 | 19.8 | -6.4 | [5 empty] | 5.8 | -3.9 |  | -15.5 | 8.8 | 0 |  | 0.78712 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 5.4 | -1.1 | -2.8 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.4 | -0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.3 | -5.7 | -0.2 | 1.5 | 0 | -7.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 8 | 0 | 3.6 | 1.9 | 3.8 | 4.6 | 455.7871 | 0 | -0.703 | 1.2633 | 1.7 | 1.2571 | 1.3879 | 1.2 | 3 | 9.1053
06/11/2025 | 13:00 | 14.6 | 39.7 | 27.5 |  |  | -3.9 | 18.7 |  |  | -16.4 | -17.1 | 13.5 | 49.5 | 0 |  | 24.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | -3.18 | 4.45 | 10.56 |  |  |  |  | 3.6 | 5.1 |  |  |  | -1.5 | -15.7 | 3.9 | 20.6 | 1.7 | -1.2 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | 6 | -1.4 | 0 | -1.1 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | -0.1 |  |  | 1.1 |  |  | -2.4 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 38 | 21.7 | 10 | 0.6 | 5.8 |  |  |  | 12.9 | 15 | -13.6 | [5 empty] | 2.4 | -5.9 |  | -16.5 | 5.9 | 0 |  | 1.2559 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 5 | -2.2 | -1.9 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.1 | -5.8 | -0.2 | 4.1 | 0 | -7.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 1 | 1.9 | 8.4 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 4 | 4.1 | 356.3859 | 0 | -1.009 | 1.7584 | 1.6 | 1.252 | 1.3784 | 1 | 3 | 8.9799
06/11/2025 | 13:30 | 10.6 | 26.4 | 25.6 |  |  | -4.6 | 20.8 |  |  | -20.3 | -24.7 | 5 | 43.6 | 0 |  | 18.1 | 0 |  |  |  |  | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.17 | 5.21 | 10.55 |  |  |  |  | -1.6 | 4.1 |  |  |  | -1.4 | -9.2 | 3.9 | 20.9 | 1.7 | -1 | 2.6 | 1 |  |  |  | 5.1 | -1.3 | 0 | -1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | -0.5 |  |  | -2.7 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 38.6 | 22.1 | 10.1 | 0.6 | 5.9 |  |  |  | 9.9 | 11.7 | -17.9 | [5 empty] | -2.4 | -8.7 |  | -15.5 | 7.1 | 0 |  | 1.4109 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 4.8 | -2.9 | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | 3 | 7.8 | 3.7 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.7 | -5.8 | -0.2 | 5.2 | 0 | -7.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 1 | 2.1 | 7.9 | 0.5 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 4.4 | 298.7009 | 0 | -0.845 | 2.0987 | 1.7 | 1.257 | 1.3882 | 1 | 3 | 9.5988
06/11/2025 | 14:00 | 14 | 34.9 | 27.1 |  |  | -4.9 | 24.5 |  |  | -16.3 | -18.7 | 11.4 | 50.6 | 0 |  | 14.4 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 1.7 | 0.8 | 0 | -3.19 | 5.48 | 11.75 |  |  |  |  | -0.2 | 13 |  |  |  | -1.3 | -14.6 | 3.4 | 20.4 | 0 | -1.6 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 6.6 | -1.6 | -0.1 | -1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.4 |  |  | 0.5 |  |  | -2.9 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 39.1 | 21.9 | 9.9 | 0.7 | 5.9 |  |  |  | 13.6 | 16 | -12.5 | [5 empty] | 1.2 | -6.6 |  | -15 | 9.4 | 0 |  | 1.4128 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 5.2 | -1.6 | -3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.8 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.7 | 3.5 | 8.4 | 3.6 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.8 | 2.2 | -5.6 | -0.2 | 5.9 | 0 | -7.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 2.2 | 8 | 0.4 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 4.4 | 388.9528 | 0 | -0.561 | 1.9741 | 1.7 | 1.2453 | 1.3824 | 1 | 3 | 9.7408
06/11/2025 | 14:30 | -14.4 | 45.7 | 28.7 |  |  | -4.6 | 28.2 |  |  | -9.7 | -14 | 16.8 | 59.1 | 0 |  | 28.8 | -0.2 |  |  |  |  | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.13 | 5.6 | 11.48 |  |  |  |  | -2.9 | 30.7 |  |  |  | -1.1 | -16.6 | 3.1 | 19.2 | 0 | -0.8 | 2.6 | 1 |  |  |  | 5.8 | -1.1 | 0.1 | -1.8 | 3 | 0.4 | 0.2 | -3.5 |  |  | 3.5 |  |  | -3.6 |  |  |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 40.3 | 21.6 | 9.9 | 0.7 | 6.1 |  |  |  | 24.2 | 26.4 | 3.3 | [5 empty] | 11.1 | -0.8 |  | -14.6 | 9.2 | 0 |  | 1.4107 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.9 | -2.3 | 5.3 | -1.3 | -3.3 | 0.2 | 0.5 | 0 |  | -2.8 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 1.1 | 4.2 | 2.4 | 3.6 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.2 | 1.7 | -5.5 | -0.2 | 6 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 8.1 | 0.6 | 3.8 | 1.6 | 3.3 | 4.5 | 480.3607 | 0 | -0.424 | 2.2098 | 1.7 | 1.2395 | 1.3911 | 0.9 | 2.9 | 9.9165
06/11/2025 | 15:00 | -12.4 | 42 | 27.7 |  |  | -2.4 | 29.3 |  |  | -19 | -17.1 | 14.1 | 53.3 | 0 |  | 22.8 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.03 | 5.66 | 11.63 |  |  |  |  | 0.4 | 18.6 |  |  |  | -1 | -10.5 | 4.5 | 19.4 | 0 | -0.4 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 7.5 | -1.4 | -0.1 | -0.3 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  |  | 2.5 |  |  | -3 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | [7 empty] | 0 | 39.1 | 20.7 | 9.7 | 0.7 | 5.9 |  |  |  | 19.1 | 21.5 | -4.3 | [5 empty] | 12 | -0.2 |  | -15.5 | 8.9 | 0 |  | 1.4095 | 0.1 |  |  | 0.7 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -2.1 | 5.2 | -2.1 | -2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | -2.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0 | 3.4 | 0 | -6.6 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.4 | 1.1 | -4.9 | -0.2 | 5.2 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 7.9 | 0.4 | 2.6 | 1 | 3.3 | 4.5 | 425.3695 | 0 | -0.635 | 1.7097 | 1.6 | 1.2358 | 1.3943 | 1.1 | 2.9 | 9.3048
06/11/2025 | 15:30 | -11.7 | 36.4 | 26.7 |  |  | -2.6 | 30.3 |  |  | 6.5 | 13.5 | 13.1 | 41 | 0 |  | 22.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | -3.1 | 5.5 | 11.65 |  |  |  |  | 1.2 | 2.5 |  |  |  | -0.8 | -4.7 | 4.5 | 19.7 | 0 | -1.5 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 8.5 | -1.5 | -0.2 | -2.1 | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 1.6 |  |  | 1.8 |  |  | -2.8 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 40 | 21 | 10.2 | 0.8 | 6 |  |  |  | 13.9 | 16.3 | -12.3 | [5 empty] | 3.9 | -5 |  | -15.3 | 8.9 | 0 |  | 1.4082 | 0.1 |  |  | -0.4 |  | 0.1 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 5.4 | -1.3 | -3.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 3 | -2 | -1.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13 | 0.7 | -4.5 | -0.2 | 6 | 0 | -6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 8.1 | 0.3 | 3 | 0 | 2.5 | 4.1 | 421.0582 | 0 | -0.311 | 1.6213 | 1.6 | 1.2483 | 1.3965 | 0.9 | 3 | 9.4551
06/11/2025 | 16:00 | -13 | 25 | 26.6 |  |  | -6.4 | 25.2 |  |  | 2.6 | 1.3 | 2.1 | 39.3 | 0 |  | 28.3 | -0.3 |  |  |  |  | 4.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | -3.07 | 5.4 | 10.64 |  |  |  |  | -0.5 | 1.5 |  |  |  | -1.6 | -7 | 4.5 | 18.6 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 3.2 | -1.4 | -0.4 | -4.1 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | -4.8 |  |  | 0.4 |  |  | -4.8 |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 41 | 21 | 9.2 | 0.8 | 6 |  |  |  | 12.5 | 14.7 | -14 | [5 empty] | 1.6 | -6.3 |  | -16.6 | 7.5 | 0 |  | 1.4066 | 0 |  |  | 1.2 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 5.2 | -1.6 | -1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 2.5 | -0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.3 | 0.2 | -3.5 | -0.2 | 5 | 0 | -4.9 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 7.9 | 0.1 | 4 | 0 | 2.8 | 3.9 | 343.5766 | 0 | -0.715 | 1.5758 | 1.8 | 1.246 | 1.3998 | 0.9 | 3 | 9.2066
06/11/2025 | 16:30 | -11.3 | 22.1 | 24.3 |  |  | -6 | 19 |  |  | -1.2 | 0.9 | 2.2 | 35.2 | 0 |  | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0.4 | 0 | 0 | -3.1 | 5.37 | 11.5 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 |  |  |  | -1.8 | -21.5 | 3.9 | 19.9 | 0 | -1.4 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 5.9 | -1.4 | -0.4 | -2.5 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |  |  | -0.7 |  |  | -3.5 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 39.6 | 21.8 | 1.9 | 0.7 | 6 |  |  |  | 8.1 | 10.3 | -20.6 | [5 empty] | -2.5 | -8.8 |  | -16.6 | 4.6 | 0 |  | 1.412 | 0 |  |  | 14.4 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1 | 4.9 | -2.6 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.8 | 0.1 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 3.7 | 5.7 | 1.2 | -2.7 | -1.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.9 | 0 | -0.4 | -0.2 | 5.3 | 0 | -3.1 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.6 | 0.5 | 1.8 | 0 | 3.4 | 4 | 287.182 | 0 | -1.241 | 1.531 | 1.7 | 1.2545 | 1.4009 | 0.7 | 3 | 8.3454
06/11/2025 | 17:00 | 29.7 | 21.4 | 24.7 |  |  | -9.2 | 14.9 |  |  | -2.2 | 3.5 | 5 | 34.5 | 0 |  | 21.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | -3.1 | 5.6 | 12.36 |  |  |  |  | 3.2 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | -22.9 | 4.3 | 19.6 | 0 | -1.5 | 2.6 | 1 |  |  |  | 6.5 | -1.1 | -0.5 | -1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | -2.1 |  |  | -3.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 39.8 | 21.4 | 1.7 | 0.7 | 5.9 |  |  |  | 4 | 6.2 | -26.8 | [5 empty] | -4.4 | -9.9 |  | -15.2 | 1 | 0 |  | 1.4108 | 0.1 |  |  | 4 |  | 0.2 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 5.1 | -2.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 6.1 | 11.8 | 0.3 | -2.9 | -1.8 | 0 | 0 | 2.7 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.9 | 0 | 1.7 | -0.2 | 5.6 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 315.4708 | 0 | -1.585 | 1.4532 | 1.6 | 1.2605 | 1.394 | 0.6 | 3 | 7.7227
06/11/2025 | 17:30 | 32.1 | 26.9 | 25 |  |  | -10.9 | 12.8 |  |  | -3.9 | 3.1 | 4.7 | 33.4 | 0 |  | 26.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | -3.13 | 5.6 | 13.34 |  |  |  |  | 4.3 | -1.5 |  |  |  | -1.7 | -16.8 | 3.7 | 19.1 | 0 | -1.6 | 2.6 | 1.1 |  |  |  | 6 | -1.2 | 0.2 | -1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | -2.6 |  |  | -4.3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 14.6 | 21.5 | -0.1 | 0.7 | 1.9 |  |  |  | 2.8 | 4.9 | -28.8 | [5 empty] | -7.2 | -11.6 |  | -14.2 | 0.1 | 0 |  | 1.4112 | 0.2 |  |  | 0.1 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.6 | -0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |  | -2.8 | 0.2 | 0.8 | -0.8 | 0.4 | 9 | 16.6 | -0.1 | -1.5 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.8 | 0 | 2.1 | -0.2 | 8.6 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 7.2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.8 | 4.1 | 304.9212 | 1.3629 | -1.558 | 1.2831 | 1.6 | 1.2638 | 0.83961 | 0.2 | 3 | 7.9914
06/11/2025 | 18:00 | 34.4 | 8.1 | 21.4 |  |  | -12.5 | 8.4 |  |  | -11.7 | -15.1 | -14.6 | 24 | 0 |  | 23.1 | -0.2 |  |  |  |  | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0 | -3.12 | 5.55 | 8.38 |  |  |  |  | 11.5 | 5.7 |  |  |  | -1.8 | -18.7 | 3 | 20.3 | 0 | -1.8 | 2.6 | 0.8 |  |  |  | 2.6 | -1.2 | -0.3 | -3.4 | -3.5 | 0.4 | 0.2 | -4.2 |  |  | -3.6 |  |  | -5.8 |  |  |  | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 15 | 22.6 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |  |  |  | -7.7 | -5.7 | -44.1 | [5 empty] | -11.6 | -14.1 |  | -13.3 | 0 | 0 |  | 1.4141 | 0 |  |  | -0.2 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.5 | -1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 7.6 | 18 | 0 | -3.6 | -2.6 | 0 | 0 | 2.7 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 2 | 6.7 | 0.3 | 1 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 129.0241 | 0.74225 | -1.451 | 1.2342 | 1.6 | 0.39541 | 0.27434 | -0.1 | 3 | 5.6952
06/11/2025 | 18:30 | 37.1 | 18.8 | 13 |  |  | -7.3 | 23.1 |  |  | 2 | -0.7 | 4.6 | 65.7 | 0 |  | 55.8 | 0 |  |  |  |  | 8.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.12 | 5.99 | 11.07 |  |  |  |  | 11.5 | 1.4 |  |  |  | -1.3 | -7.4 | 2.9 | 20.3 | 0 | -2 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 6.7 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -1.2 |  |  | 3.9 |  |  | -4.8 |  |  |  | 8.7 | -0.5 | -1.8 | 0 | 22.2 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 58.4 | 42.5 | 10.4 | 0.6 | 7.1 |  |  |  | 27.9 | 30.4 | 8.2 | [5 empty] | 8 | -2.6 |  | -10.8 | 0 | 0 |  | 1.4127 | 0 |  |  | 0.1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 5.4 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | -2.8 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 4.8 | 13.7 | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.6 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.1 | 6.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 7.1 | 0 | 3 | 0.3 | 2.8 | 4 | 558.6527 | 0.87574 | -0.963 | 1.386 | 1.6 | 0.29603 | 0.27626 | 0.2 | 3.2 | 6.871
06/11/2025 | 19:00 | 30 | -8.7 | 8.9 |  |  | -7.2 | 16 |  |  | -5.8 | -10.9 | -4.7 | 56.2 | 0 |  | 40.1 | -0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | -3.39 | 4.52 | 8.79 |  |  |  |  | 7.2 | 16.3 |  |  |  | -1.2 | -12 | 2.8 | 19.5 | 0 | -2 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 7.1 | -0.8 | -0.1 | -1.9 | -0.5 | 0.3 | 0.2 | -3.1 |  |  | 4.5 |  |  | -5.6 |  |  |  | 1.3 | -6.5 | -7.8 | -0.6 | 16.1 | 9.9 | [7 empty] | -0.3 | 115.6 | 54.9 | 9.9 | 0.7 | 7.1 |  |  |  | 16.4 | 18.6 | -7.3 | [5 empty] | 7.5 | -2.9 |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 1.4122 | 0.1 |  |  | -0.1 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -3.3 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.8 | -0.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.4 | 3.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 6.7 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 4.1 | 437.1322 | -0.40037 | -0.482 | 0.91875 | 1.7 | 0.31195 | 0.27801 | 0.1 | 3 | 5.4263
06/11/2025 | 19:30 | 33.9 | -5.2 | 9.3 |  |  | -7.8 | 17.2 |  |  | -6 | -13.4 | -7.3 | 54.3 | 0 |  | 46.7 | -0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | -3.38 | 4.75 | 8.23 |  |  |  |  | 6.9 | 15.1 |  |  |  | -1.3 | -21.8 | 2.4 | 19.7 | 0 | -2 | 2.6 | 1.5 |  |  |  | 5.3 | -0.7 | -0.1 | -1.4 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -1.6 |  |  | 4.8 |  |  | -5.8 |  |  |  | 1.5 | -5.5 | -6.8 | 0 | 16.9 | 12.8 | [7 empty] | -0.5 | 116.6 | 54.8 | 7.8 | 0.6 | 7 |  |  |  | 15.7 | 17.9 | -8.3 | [5 empty] | 4.7 | -4.6 |  | -14 | 0 | 0 |  | 1.4126 | 0 |  |  | 0.1 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -3.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.9 | -0.1 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0 | -0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.7 | 3.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 6.3 | 0.5 | 2.9 | 1.3 | 3.6 | 4 | 435.7126 | -0.41108 | -0.664 | 0.93156 | 1.6 | 0.32011 | 0.2526 | 0.1 | 3 | 5.1292
06/11/2025 | 20:00 | 35.5 | -7 | 8.7 |  |  | -6.8 | 17.8 |  |  | -7.5 | -9.2 | -3.4 | 52.7 | 0 |  | 36.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | -3.35 | 4.56 | 8.32 |  |  |  |  | 7.2 | 15 |  |  |  | -1.5 | -22.2 | 3.3 | 20.1 | 0 | -2 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 4.7 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | 4.5 |  |  | -5.6 |  |  |  | 1 | -7.5 | -8.8 | -1.3 | 15.3 | 12.1 | [7 empty] | -0.5 | 115.9 | 54.8 | 8.1 | 0.6 | 7.1 |  |  |  | 14 | 16 | -11.3 | [5 empty] | 3.8 | -5.1 |  | -13.4 | 0 | 0 |  | 1.412 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.2 | -4.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 0 | 3.2 | 0 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.8 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 6 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 4.2 | 3.9 | 412.042 | -0.23831 | -0.98 | 1.1542 | 1.6 | 0.31583 | 0.18214 | -0.1 | 2.9 | 4.8338
06/11/2025 | 20:30 | 37.1 | -5.3 | 9.3 |  |  | -6.7 | 18 |  |  | -10.7 | -9.8 | -4 | 47.8 | 0 |  | 40.2 | 0.2 |  |  |  |  | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | -3.34 | 4.05 | 8.38 |  |  |  |  | 8.1 | 13.9 |  |  |  | -1.2 | -22.4 | 3.3 | 19.7 | 0.9 | -2 | 2.6 | 0.5 |  |  |  | 6.4 | -0.9 | -0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.8 |  |  | 3.2 |  |  | -5.6 |  |  |  | -0.4 | -9.2 | -10.5 | -3 | 15.2 | 11.3 | [7 empty] | -0.4 | 114.2 | 54.6 | 8.1 | 0.6 | 7 |  |  |  | 10.5 | 12.6 | -16.3 | [5 empty] | 1.7 | -6.4 |  | -12.7 | 0 | 0 |  | 1.4126 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.4 | -3.4 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0.7 | 0 | 6.4 | 0 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 1.8 | 5.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 3.7 | 4.1 | 393.9026 | -0.24294 | -0.878 | 1.295 | 1.6 | 0.31693 | 0.19334 | -0.1 | 2.9 | 5.0843
06/11/2025 | 21:00 | 34.2 | -14.4 | 7.6 |  |  | -9.5 | 13.1 |  |  | -11.6 | -19 | -13.1 | 49.3 | 0 |  | 43.1 | -0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.7 | 0.8 | 2.9 | -3.22 | 4.18 | 7.35 |  |  |  |  | 6.1 | 13.5 |  |  |  | -1.2 | -21.3 | 4.1 | 19.9 | 1.2 | -1.5 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 2.9 | -0.7 | -0.3 | -3 | -1.4 | 0.4 | 0.2 | -3.4 |  |  | 2.7 |  |  | -5.9 |  |  |  | 1 | -9.1 | -10.5 | -3.8 | 14.9 | 10.9 | [7 empty] | -0.3 | 115.6 | 55 | 8.1 | 0.7 | 7.1 |  |  |  | 8.8 | 11.1 | -18.7 | [5 empty] | 0.3 | -7.2 |  | -12.5 | 0 | 0 |  | 1.4134 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | -2.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 0 | 9.8 | 0 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 1.8 | 5.2 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.5 | 4.1 | 337.2234 | -0.0982 | -1.411 | 1.2866 | 1.6 | 0.30691 | 0.26745 | -0.3 | 2.9 | 4.5518
06/11/2025 | 21:30 | 34.5 | -11.2 | 8.5 |  |  | -10.6 | 13.2 |  |  | -15.8 | -21.9 | -8.4 | 44.2 | 0 |  | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1.7 | 1 | 2.8 | -3.16 | 4.13 | 5.8 |  |  |  |  | 6.9 | -10.5 |  |  |  | -1.4 | -14.9 | 4 | 19.6 | 1.1 | -0.7 | 2.6 | 1.7 |  |  |  | 4.1 | -0.6 | -0.3 | -1.9 | -1.8 | 0.4 | 0.2 | -2.8 |  |  | 2.6 |  |  | -6.8 |  |  |  | 3.1 | -10.8 | -12.2 | -5.3 | 11.8 | 10.2 | [7 empty] | -0.3 | 80.5 | 33.3 | 3.8 | 0.7 | 3.9 |  |  |  | 9.6 | 11.6 | -17.7 | [5 empty] | -2.8 | -9 |  | -12.4 | 0 | 0 |  | 1.412 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | -2.2 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.2 |  | -2.9 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 0 | 13.7 | 0 | -1.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 5.1 | 0.3 | 2.1 | 0 | 3.8 | 4.1 | 246.482 | 0.31897 | -1.041 | 1.3128 | 1.6 | 0.30374 | 0.19081 | -0.3 | 3 | 5.3854
06/11/2025 | 22:00 | 36 | -11.4 | 8 |  |  | -11.7 | 9.8 |  |  | -17.2 | -22.7 | -9.5 | 40.8 | 0 |  | 38.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.6 | 1 | 2.8 | -3.29 | 3.94 | 4.61 |  |  |  |  | 7.8 | -11.5 |  |  |  | -1.5 | -11 | 4.2 | 20.3 | 1 | -0.7 | 2.6 | 0.3 |  |  |  | 6.1 | -0.7 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | 0.4 |  |  | -5.4 |  |  |  | 1.3 | -12.4 | -13.9 | -6.6 | 11.6 | 9.6 | [7 empty] | -0.3 | 32.1 | 23.3 | 3.8 | 0.6 | 3.9 |  |  |  | 8.9 | 10.8 | -18.5 | [5 empty] | -1.9 | -8.4 |  | -12.7 | 0 | 0 |  | 1.4115 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.5 | -3.1 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 19.3 | 0 | -1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2 | 8 | 0.3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 171.7715 | 0.46638 | -0.719 | 1.3125 | 1.6 | 0.30027 | 0.16745 | -0.4 | 3 | 5.7276
06/11/2025 | 22:30 | 34.7 | -13.7 | 8 |  |  | -13.9 | 10.9 |  |  | -20.4 | -28.2 | -7 | 45.1 | 0 |  | 35.9 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | -3.19 | 4.22 | 2.27 |  |  |  |  | 6.9 | -10.6 |  |  |  | -1.8 | -11.6 | 3.6 | 15.8 | 1.1 | -0.8 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 4 | -0.6 | -0.2 | -1.2 | -1.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | -0.7 |  |  | -6.4 |  |  |  | 1.1 | -35.6 | -37 | 0 | 8.1 | 12.9 | [7 empty] | -0.3 | 32.2 | 23.9 | 3.8 | 0.7 | 0 |  |  |  | 6.9 | 9 | -21.3 | [5 empty] | -5.3 | -10.4 |  | -12.7 | 0 | 0 |  | 1.4109 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.6 | -2.9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 11.3 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 2 | 8 | 0.3 | 4.6 | 0.5 | 3.4 | 4 | 95.3109 | 0.25684 | -1.355 | 1.2964 | 1.6 | 0.29075 | 0.21568 | 0 | 3 | 5.3047
06/11/2025 | 23:00 | 14.4 | -25.5 | 5.7 |  |  | -14.8 | 6.9 |  |  | -26.8 | -34.7 | -13.4 | 35.5 | 0 |  | 23.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | -3.19 | 3.72 | 0.33 |  |  |  |  | 5.5 | -11.1 |  |  |  | -1.8 | -21.5 | 3.2 | 16.3 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 2.7 | -0.9 | -0.4 | -0.9 | -1.4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | -2.1 |  |  | -5.2 |  |  |  | -2.3 | -39.5 | -41 | -2.9 | 4.2 | 11.3 | [7 empty] | -0.3 | 32.4 | 24.1 | 4.1 | 0.6 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 3.5 | -29.8 | [5 empty] | -7.1 | -9.9 |  | -14.2 | 0 | 0 |  | 1.4113 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.3 | -3.8 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0.1 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 7.3 | 0.4 | 4.3 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | -40.7287 | 0.02539 | -0.405 | 1.2161 | 1.6 | 0.27456 | 0.18806 | -0.1 | 3 | 5.7991
06/11/2025 | 23:30 | 14.2 | -34.2 | 4 |  |  | -9.1 | 9 |  |  | -27.7 | -36.7 | -14.4 | 32.5 | 0 |  | 13.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.13 | 4.7 | 10.49 |  |  |  |  | 5 | -12.6 |  |  |  | -1.8 | -27.8 | 2.1 | 6 | 0.8 | -0.1 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 1.7 | -0.8 | -0.6 | -3.2 | -1.7 | 0.4 | 0 | -0.8 |  |  | -3.7 |  |  | -4.7 |  |  |  | -3 | -40.2 | -41.9 | -4.3 | 2.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 20.1 | 8.8 | 0.2 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0.3 | 2.2 | -32 | [5 empty] | -11.8 | -9.9 |  | -15.1 | 0 | 0 |  | 1.4101 | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 |  | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 4.2 | -4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -3 | 0 | 1.4 | -1.7 | 0.5 | 0 | 5.8 | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | -149.3299 | -0.1742 | -0.272 | 1.2549 | 1.7 | 0.26833 | 0.24208 | 0.1 | 3 | 6.1192
07/11/2025 | 00:00 | -1.9 | -24.8 | 6.4 |  |  | -9 | 7.6 |  |  | -31.1 | -42 | -21.3 | 31.6 | 0 |  | 8.7 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.15 | 4.48 | 11.58 |  |  |  |  | 3 | -12.8 |  |  |  | -1.5 | -27.9 | 2 | 5.9 | 1.1 | -0.6 | 2.6 | 1.4 |  |  |  | 2.2 | -0.9 | -0.4 | -3.6 | -1.2 | 0.4 | 0 | -2.9 |  |  | -11.3 |  |  | -0.5 |  |  |  | -3.1 | -46.9 | -48.6 | 0 | -2.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 21.1 | 8.9 | -0.4 | 0.7 | 0 |  |  |  | 7.6 | 9.6 | -32.7 | [5 empty] | -20.9 | -15.4 |  | -15.5 | 0 | 0 |  | 1.415 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.9 | -5 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.3 |  | -3 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 5.6 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 13.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 3 | 4 | -184.875 | -0.17882 | -0.179 | 1.5872 | 1.7 | 0.26029 | 0.20195 | 1 | 1.6 | 5.9916
EJEC |  | 369.9 | -102.85 | 314.8 | 0 | 0 | -205.4 | 365.5 | 0 | 0 | -473.1 | -543.1 | -10.35 | 976.95 | -1.1 | 0 | 598.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.95 | 28.9 | 13.95 | 12.7 | -77.805 | 114.045 | 241.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | -29.75 | -322.3 | 78.65 | 330.3 | 8.05 | -24.65 | 62.4 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | -23.6 | -0.35 | -37.4 | 23.45 | 9.55 | 3.95 | -19.6 | 0 | 0 | -6.6 | 0 | 0 | -59.1 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | -542.4 | -563.55 | -78.9 | 616.15 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9 | 1084.65 | 604.2 | 122.85 | 16.25 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 206.05 | 257.35 | -484.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.1 | -259.25 | 0 | -388.95 | 85.9 | 0.1 | 0 | 17.4456 | 1.25 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0.3 | 20.1 | 0 | -0.1 | 2.85 | 13.65 | 0 | -7.75 | -19 | 118.45 | -59.05 | -20.15 | 0.35 | 8.85 | 5.15 | 0 | -69.85 | 2.5 | 17.8 | 3.05 | 18.3 | 37.05 | 184.45 | 31.85 | -21.35 | -7.5 | 4.55 | 4.1 | 57.15 | -0.4 | 41.3 | 4.8 | 4.75 | 4.8 | 0.15 | 54.65 | 18.15 | 33.55 | -4.7 | -1.9 | 15 | -62.85 | 9.2 | 0.2 | 19.25 | 15.6 | 16.05 | 16.6 | 24.3 | 43.2 | 209.35 | 7.25 | 67.85 | 31 | 76.5 | 97.5 | 3718.2056 | 9.6632 | -14.983 | 35.3085 | 40.4 | 15.8076 | 15.4407 | 13.15 | 53.3 | 168.087

## DEMANDA_AREAS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6322.99 | 985.6008 | 3829.9997 | 1507.3895 | 243.124
01:00 | 0 | 6165.43 | 960.2343 | 3717.3947 | 1487.801 | 234.6024
01:30 | 0 | 6237.41 | 955.6873 | 3784.9546 | 1496.7681 | 239.1955
02:00 | 0 | 6160.66 | 941.9827 | 3745.3477 | 1473.3296 | 238.4578
02:30 | 0 | 6032.1 | 943.5477 | 3602.8443 | 1485.708 | 239.9251
03:00 | 0 | 6087.53 | 935.1155 | 3684.801 | 1467.6135 | 243.9958
03:30 | 0 | 6012.93 | 931.8025 | 3616.0334 | 1465.0941 | 236.5355
04:00 | 0 | 6044.03 | 918.8827 | 3656.941 | 1468.2063 | 229.509
04:30 | 0 | 6025.53 | 954.3471 | 3561.2972 | 1509.8857 | 238.3377
05:00 | 0 | 6104.56 | 939.2138 | 3667.9873 | 1497.3589 | 233.6254
05:30 | 0 | 6312.56 | 955.3816 | 3858.9692 | 1498.2092 | 229.7198
06:00 | 0 | 6272.55 | 962.2232 | 3784.0948 | 1526.232 | 221.9452
06:30 | 0 | 6540.32 | 1021.0641 | 4027.7144 | 1491.5415 | 229.8532
07:00 | 0 | 6604.43 | 1024.1507 | 4019.2835 | 1560.9958 | 224.6443
07:30 | 0 | 6708.64 | 1045.3965 | 4121.7354 | 1541.5081 | 222.7293
08:00 | 0 | 6774.1 | 1052.646 | 4128.0218 | 1593.4322 | 228.9724
08:30 | 0 | 7099.17 | 1084.1484 | 4468.3903 | 1546.6313 | 224.573
09:00 | 0 | 7196.55 | 1109.261 | 4461.9991 | 1625.2899 | 232.4808
09:30 | 0 | 7301.2 | 1135.143 | 4589.3002 | 1576.7568 | 233.4321
10:00 | 0 | 7277.25 | 1137.7472 | 4569.5366 | 1569.9662 | 236.9518
10:30 | 0 | 7429.69 | 1156.0064 | 4694.3503 | 1579.3333 | 241.6176
11:00 | 0 | 7503.4929 | 1185.3849 | 4730.3858 | 1587.7222 | 243.1581
11:30 | 0 | 7626.9925 | 1214.4879 | 4819.9974 | 1592.5072 | 253.3384
12:00 | 0 | 7607.3881 | 1208.473 | 4857.5927 | 1541.3225 | 243.0683
12:30 | 0 | 7529.7148 | 1211.2095 | 4762.8744 | 1555.6309 | 238.4097
13:00 | 0 | 7416.2175 | 1187.5578 | 4674.2592 | 1554.4005 | 239.7542
13:30 | 0 | 7329.8859 | 1160.2282 | 4661.8239 | 1507.8338 | 240.6943
14:00 | 0 | 7444.2768 | 1176.1438 | 4616.2496 | 1651.8834 | 258.6193
14:30 | 0 | 7566.8006 | 1178.0063 | 4848.5599 | 1540.2344 | 241.8036
15:00 | 0 | 7495.2191 | 1199.636 | 4746.7074 | 1548.8757 | 241.4534
15:30 | 0 | 7507.7246 | 1188.0775 | 4752.9556 | 1566.6915 | 249.6405
16:00 | 0 | 7447.8905 | 1176.8319 | 4689.3481 | 1581.7105 | 247.8269
16:30 | 0 | 7326.2036 | 1169.7213 | 4631.5404 | 1524.9419 | 247.8506
17:00 | 0 | 7315.3269 | 1158.609 | 4511.2143 | 1645.5036 | 248.6012
17:30 | 0 | 7250.3572 | 1147.4642 | 4506.5478 | 1596.3452 | 241.1746
18:00 | 0 | 7122.9348 | 1131.5225 | 4347.6211 | 1643.7912 | 216.8038
18:30 | 0 | 7502.9199 | 1212.479 | 4612.1151 | 1678.3258 | 210.6383
19:00 | 0 | 7506.2844 | 1258.0929 | 4560.1079 | 1688.0836 | 179.3003
19:30 | 0 | 7499.4297 | 1259.3546 | 4574.2422 | 1665.8329 | 187.2304
20:00 | 0 | 7481.2256 | 1261.0664 | 4556.6407 | 1663.5185 | 197.2469
20:30 | 0 | 7427.7791 | 1242.3631 | 4519.2408 | 1666.1752 | 207.0337
21:00 | 0 | 7395.4398 | 1216.12 | 4524.0573 | 1655.2625 | 221.1636
21:30 | 0 | 7319.5978 | 1202.7857 | 4480.49 | 1636.3221 | 238.6529
22:00 | 0 | 7171.8225 | 1156.4485 | 4382.149 | 1633.225 | 236.2772
22:30 | 0 | 7123.5969 | 1104.0709 | 4430.9434 | 1588.5826 | 230.8342
23:00 | 0 | 6893.9783 | 1073.0769 | 4270.2583 | 1550.6431 | 231.2548
23:30 | 0 | 6713.785 | 1032.2408 | 4188.2784 | 1493.2658 | 219.9578
00:00 | 0 | 6534.5048 | 1021.0463 | 4006.5169 | 1506.9416 | 224.7063
MÁXIMO | 0 | 7626.9925 | 1261.0664 | 4857.5927 | 1688.0836 | 258.6193
MÍNIMO | 0 | 6012.93 | 918.8827 | 3561.2972 | 1465.0941 | 179.3003
PROMEDIO | 0 | 6974.3837 | 1101.71 | 4309.4524 | 1563.2213 | 232.0984
ENERGÍA | 0 | 167385.2099 | 26441.0407 | 103426.8571 | 37517.3121 | 5570.3605
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 6 de Noviembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 31.5169 | 11.829 |  | 4.061 |  |  | 19.6237 | 27.2143 | 14.4659 | 9.92 | 33.782 |  |  | 50.813 |  | 19.3659 |  | 8.2 |  | 144.666 |  | 9.0116 |  |  | 13.53 |  | 4.397 | 2.6 |  | 4.3868 |  | 5.3379 | 0 |  | 52.0359 | 123.5887 | 27.8283 | 0.81 | 74.01 |  | 38.4393 | 31.1732 |  | 195.526 | 34.0576 |  |  |  | 1.4 |  | 75.4243 |  | 10.2 |  |  |  | 17.6757 |  | 5.3562 |  | 6.521 | 53.342 | 2.2 | 143.0024 |  | 4.3691 | 127.5667 | 11.2745 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.4158 | 24.8601 |  | 0.672 | 25.8424 | 172.9023 |  | 155.7776 | 18.2515 |  |  |  | 5.072 |  |  | 15.8426 | 283.14 |  | 40.469 |  | 23.881
01:00 |  |  | 32.8027 | 12.588 |  | 3.934 |  |  | 19.8033 | 27.3518 | 14.2524 | 9.95 | 33.318 |  |  | 50.936 |  | 17.8298 |  | 8.5 |  | 44.9871 |  | 8.8652 |  |  | 14.33 |  | 4.503 | 3.1 |  | 5.9349 |  | 5.3343 | 0 |  | 53.302 | 125.1392 | 27.0551 | 0.7 | 73.99 |  | 37.539 | 33.5309 |  | 195.4453 | 34.203 |  |  |  | 1.4 |  | 50.8697 |  | 10.2 |  |  |  | 17.8778 |  | 5.4645 |  | 6.362 | 54.888 | 2.17 | 142.5219 |  | 4.4351 | 127.5545 | 10.5028 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.3185 | 24.8944 |  | 0.654 | 24.6147 | 172.3333 |  | 154.7128 | 18.0544 |  |  |  | 5.012 |  |  | 16.045 | 284.03 |  | 40.89 |  | 24.005
01:30 |  |  | 34.6889 | 12.254 |  | 3.995 |  |  | 19.7109 | 27.4359 | 13.956 | 9.74 | 33.844 |  |  | 51.124 |  | 19.4936 |  | 8.6 |  | 134.2131 |  | 8.6541 |  |  | 14.14 |  | 4.503 | 7 |  | 3.4392 |  | 5.3113 | 0 |  | 52.362 | 123.8708 | 27.6321 | 0.64 | 74.05 |  | 37.9292 | 35.0498 |  | 194.9261 | 34.5297 |  |  |  | 1.2 |  | 50.9012 |  | 10.2 |  |  |  | 17.5606 |  | 5.4351 |  | 6.362 | 55.738 | 2.14 | 142.674 |  | 4.6016 | 129.2714 | 10.1899 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.8269 | 24.8982 |  | 0.685 | 25.5509 | 174.5055 |  | 156.8818 | 18.2649 |  |  |  | 4.7755 |  |  | 15.9998 | 284.27 |  | 41.038 |  | 24.194
02:00 |  |  | 39.7437 | 13.132 |  | 4.098 |  |  | 20.0388 | 27.2513 | 13.469 | 11.01 | 34.276 |  |  | 50.414 |  | 20.0857 |  | 9.1 |  | 92.5678 |  | 8.8583 |  |  | 14.15 |  | 4.335 | 8.2 |  | 3.2838 |  | 5.2736 | 0 |  | 53.9975 | 125.4087 | 27.7078 | 0.44 | 73.71 |  | 38.0498 | 34.3888 |  | 194.4401 | 35.2531 |  |  |  | 1.3 |  | 64.8946 |  | 10.2 |  |  |  | 17.7581 |  | 5.3156 |  | 6.213 | 55.814 | 2.09 | 139.9905 |  | 4.6221 | 127.1638 | 10.694 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.5217 | 24.8981 |  | 0.635 | 24.9137 | 170.368 |  | 155.7184 | 18.24 |  |  |  | 4.7006 |  |  | 15.5714 | 274.83 |  | 41.153 |  | 24.145
02:30 |  |  | 40.0273 | 12.708 |  | 4.014 |  |  | 20.1444 | 27.0734 | 13.6178 | 12.76 | 33.626 |  |  | 50.777 |  | 20.0206 |  | 9.4 |  | 128.6888 |  | 9.1005 |  |  | 14.58 |  | 4.255 | 2.4 |  | 5.0595 |  | 5.2218 | 0 |  | 54.0771 | 125.2875 | 27.7351 | 0.41 | 73.16 |  | 38.0362 | 34.0282 |  | 194.4733 | 34.5115 |  |  |  | 1.2 |  | 75.1662 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0268 |  | 5.3229 |  | 6.321 | 55.641 | 2.06 | 142.1436 |  | 3.4244 | 128.2286 | 10.6814 |  |  | 3.872 |  |  | 90.4134 | 24.8961 |  | 0.661 | 24.7604 | 174.0906 |  | 154.2821 | 18.2783 |  |  |  | 4.6929 |  |  | 16.1453 | 273.89 |  | 41.004 |  | 24.017
03:00 |  |  | 39.9338 | 13.159 |  | 3.862 |  |  | 19.4589 | 27.1849 | 13.9198 | 12.81 | 34.04 |  |  | 50.641 |  | 20.1378 |  | 9.2 |  | 136.5865 |  | 8.8293 |  |  | 13.96 |  | 4.241 | 3.6 |  | 4.8557 |  | 4.8159 | 0 |  | 53.7769 | 126.1515 | 27.5774 | 0.67 | 73.04 |  | 37.8595 | 33.8492 |  | 194.2189 | 35.911 |  |  |  | 1.3 |  | 75.1876 |  | 10.2 |  |  |  | 18.3309 |  | 5.3262 |  | 6.521 | 55.448 | 1.9 | 142.7775 |  | 3.4219 | 127.8949 | 10.3465 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.8431 | 24.9199 |  | 0.636 | 25.9803 | 169.1943 |  | 154.3157 | 17.6594 |  |  |  | 4.7329 |  |  | 16.8243 | 279.26 |  | 41.202 |  | 23.947
03:30 |  |  | 39.1753 | 12.583 |  | 3.906 |  |  | 19.2603 | 27.123 | 13.9889 | 12.82 | 34.054 |  |  | 50.701 |  | 17.192 |  | 9.2 |  | 119.1395 |  | 9.0061 |  |  | 13.74 |  | 4.219 | 2 |  | 3.8286 |  | 5.0572 | 0 |  | 52.6918 | 124.4913 | 28.2301 | 0.48 | 72.57 |  | 37.3619 | 32.3533 |  | 194.6206 | 36.4564 |  |  |  | 1.2 |  | 75.112 |  | 10.2 |  |  |  | 17.9633 |  | 5.6594 |  | 6.851 | 53.006 | 1.97 | 142.7835 |  | 3.3743 | 127.9746 | 8.0445 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.6801 | 24.1435 |  | 0.666 | 24.921 | 175.3466 |  | 154.2119 | 17.5811 |  |  |  | 4.72 |  |  | 16.8107 | 269.08 |  | 40.657 |  | 23.762
04:00 |  |  | 39.0908 | 13.081 |  | 3.893 |  |  | 20.0644 | 27.1868 | 14.6422 | 12.71 | 34.11 |  |  | 50.786 |  | 14.8581 |  | 9 |  | 92.89 |  | 9.0404 |  |  | 14.16 |  | 4.268 | 3.8 |  | 3.8986 |  | 5.1905 | 0 |  | 52.0546 | 123.523 | 28.7089 | 0.18 | 73.77 |  | 36.979 | 32.5537 |  | 194.4713 | 36.0829 |  |  |  | 1.2 |  | 56.2445 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0662 |  | 5.5075 |  | 6.253 | 49.935 | 1.94 | 142.4755 |  | 3.4514 | 129.2109 | 8.0903 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.838 | 23.7409 |  | 0.632 | 25.3868 | 176.8442 |  | 148.6268 | 16.8429 |  |  |  | 5.0439 |  |  | 16.7662 | 274.99 |  | 40.467 |  | 24.19
04:30 |  |  | 40.117 | 13.025 |  | 3.814 |  |  | 19.954 | 27.2462 | 15.2827 | 13.22 | 34.496 |  |  | 50.857 |  | 16.7434 |  | 8.6 |  | 124.142 |  | 8.9639 |  |  | 15.02 |  | 4.368 | 5.8 |  | 3.8524 |  | 5.2815 | 0 |  | 51.2003 | 124.483 | 28.4638 | 1.65 | 75.82 |  | 37.5151 | 32.0776 |  | 194.1599 | 35.8843 |  |  |  | 1.2 |  | 66.0376 |  | 10.2 |  |  |  | 17.8256 |  | 5.3581 |  | 6.475 | 50.08 | 1.9 | 142.0684 |  | 3.521 | 130.0215 | 7.6148 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.2688 | 23.5888 |  | 0.667 | 23.933 | 177.5727 |  | 152.5836 | 17.6328 |  |  |  | 5.0299 |  |  | 17.1569 | 285.42 |  | 40.949 |  | 24.581
05:00 |  |  | 39.7467 | 12.109 |  | 3.908 |  |  | 19.5772 | 27.891 | 15.4262 | 13.23 | 34.586 |  |  | 51.082 |  | 18.9616 |  | 3.7 |  | 151.9071 |  | 8.9686 |  |  | 12.66 |  | 4.381 | 6.1 |  | 3.5084 |  | 5.0363 | 0 |  | 52.2744 | 126.4608 | 28.336 | 2.1 | 85.1 |  | 36.5705 | 31.7496 |  | 193.398 | 35.0029 |  |  |  | 1.2 |  | 75.0844 |  | 10.2 |  |  |  | 18.2948 |  | 5.4238 |  | 6.2651 | 50.532 | 1.88 | 144.4727 |  | 3.4038 | 128.8083 | 10.0906 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.358 | 23.5657 |  | 0.639 | 23.9801 | 172.4569 |  | 154.0329 | 18.1299 |  |  |  | 5.0229 |  |  | 16.3958 | 288.08 |  | 41.062 |  | 24.741
05:30 |  |  | 40.1488 | 11.176 |  | 3.936 |  |  | 19.4699 | 28.0172 | 14.8002 | 13.22 | 34.812 |  |  | 50.358 |  | 19.1847 |  | 1.1 |  | 142.4311 |  | 9.0905 |  |  | 12.33 |  | 4.466 | 3.5 |  | 2.5431 |  | 5.0887 | 0 |  | 51.4362 | 124.9937 | 26.6246 | 1.93 | 107.91 |  | 36.2954 | 31.7814 |  | 194.3956 | 35.0827 |  |  |  | 1.3 |  | 75.2535 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0828 |  | 5.5183 |  | 6.4151 | 50.58 | 1.88 | 146.4418 |  | 3.4775 | 126.4131 | 9.9432 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.0454 | 23.5286 |  | 0.641 | 23.5548 | 173.7988 |  | 154.6355 | 17.9369 |  |  |  | 4.9785 |  |  | 15.4617 | 285.34 |  | 40.971 |  | 27.565
06:00 |  |  | 40.1271 | 10.82 |  | 4.017 |  |  | 20.5658 | 27.8646 | 14.7156 | 13.27 | 34.222 |  |  | 50.591 |  | 19.5645 |  | 0 |  | 111.8599 |  | 9.3623 |  |  | 11.86 |  | 4.34 | 2.3 |  | 2.58 |  | 5.1021 | 0 |  | 51.2552 | 123.9319 | 22.0652 | 1.54 | 125.02 |  | 34.8501 | 29.5535 |  | 194.4274 | 33.1934 |  |  |  | 1.3 |  | 64.058 |  | 10.2 |  |  |  | 17.8303 |  | 5.5139 |  | 6.565 | 49.556 | 1.85 | 144.0937 |  | 3.3916 | 127.3761 | 9.8924 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.313 | 23.5003 |  | 0.697 | 22.7275 | 173.5916 |  | 154.902 | 18.1294 |  |  |  | 4.7064 |  |  | 13.7979 | 285.24 |  | 40.871 |  | 27.831
06:30 |  |  | 39.3635 | 10.175 |  | 3.961 |  |  | 20.3105 | 27.9 | 13.6596 | 13.23 | 34.02 |  |  | 50.228 |  | 17.8137 |  | 0 |  | 80.3238 |  | 8.9032 |  |  | 11.04 |  | 4.3 | 3 |  | 3.6765 |  | 5.0694 | 0 |  | 51.3346 | 118.5687 | 21.6801 | 0.55 | 135.7 |  | 34.492 | 29.8653 |  | 192.9084 | 32.1836 |  |  |  | 1.3 |  | 64.258 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0184 |  | 5.2561 |  | 6.52 | 49.418 | 1.8 | 145.0566 |  | 3.3259 | 125.3407 | 9.1783 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.3132 | 23.5799 |  | 0.668 | 20.4637 | 178.7235 |  | 150.2603 | 17.8839 |  |  |  | 4.5023 |  |  | 13.2581 | 282.75 |  | 40.286 |  | 23.628
07:00 |  |  | 31.1956 | 9.973 |  | 3.95 |  |  | 19.9852 | 28.0169 | 11.853 | 13.41 | 34.036 |  |  | 50.025 |  | 19.172 |  | 0 |  | 65.7508 |  | 8.1975 |  |  | 11.44 |  | 4.252 | 6.5 |  | 3.0692 |  | 4.9555 | 0 |  | 47.532 | 118.5893 | 23.0122 | 0.91 | 123.34 |  | 33.4809 | 29.8921 |  | 193.5585 | 32.0411 |  |  |  | 1.2 |  | 64.239 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0911 |  | 5.3111 |  | 6.522 | 49.345 | 2.05 | 142.9233 |  | 3.3256 | 123.6285 | 8.4121 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.4478 | 23.5891 |  | 0.689 | 19.701 | 178.5059 |  | 152.8978 | 17.4165 |  |  |  | 4.4796 |  |  | 12.0481 | 278.45 |  | 39.707 |  | 18.655
07:30 |  |  | 30.6882 | 10.552 |  | 3.881 |  |  | 19.8749 | 28.1774 | 11.5501 | 13.16 | 33.866 |  |  | 50.193 |  | 18.7649 |  | 0 |  | 113.8333 |  | 7.8909 |  |  | 12.21 |  | 4.319 | 3.3 |  | 4.0804 |  | 4.7632 | 0 |  | 50.1929 | 120.9587 | 23.6532 | 0.73 | 126.2 |  | 32.4347 | 29.4548 |  | 191.2611 | 32.6633 |  |  |  | 1.1 |  | 64.271 |  | 10.2 |  |  |  | 17.8325 |  | 5.3783 |  | 6.521 | 49.243 | 2.08 | 143.8286 |  | 3.4605 | 128.6692 | 8.5343 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.1068 | 23.6005 |  | 0.662 | 19.928 | 171.8152 |  | 148.4465 | 17.237 |  |  |  | 4.487 |  |  | 12.3559 | 270.06 |  | 39.743 |  | 13.789
08:00 |  |  | 31.5706 | 11.267 |  | 4.036 |  |  | 19.9666 | 27.8434 | 11.0114 | 13.17 | 33.744 |  |  | 50.309 |  | 19.1526 |  | 0 |  | 76.3375 |  | 8.0834 |  |  | 12.12 |  | 4.313 | 4.1 |  | 4.7483 |  | 4.832 | 0 |  | 52.0114 | 122.4498 | 27.0237 | 0.73 | 148.41 |  | 33.7446 | 29.0392 |  | 192.9512 | 32.6471 |  |  |  | 1 |  | 64.032 |  | 10.2 |  |  |  | 17.8532 |  | 5.3697 |  | 6.362 | 49.279 | 1.86 | 143.0774 |  | 3.4373 | 129.6173 | 8.9067 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.6738 | 23.6206 |  | 0.622 | 19.6569 | 178.5379 |  | 154.228 | 17.895 |  |  |  | 4.4683 |  |  | 12.4784 | 266.07 |  | 40.399 |  | 12.557
08:30 |  |  | 34.0209 | 12.445 |  | 3.857 |  |  | 19.7233 | 28.0239 | 11.0699 | 12.02 | 32.75 |  |  | 49.752 |  | 16.1894 |  | 0 |  | 74.9338 |  | 8.1651 |  |  | 12.21 |  | 4.199 | 3.1 |  | 3.3921 |  | 5.1929 | 0 |  | 52.2917 | 123.495 | 27.1191 | 0.72 | 158.95 |  | 33.7002 | 29.5596 |  | 194.2337 | 32.9871 |  |  |  | 1 |  | 63.6228 |  | 10.2 |  |  |  | 17.5892 |  | 5.3728 |  | 6.362 | 49.349 | 2.02 | 143.3686 |  | 3.5196 | 129.2539 | 8.7521 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.1491 | 23.5856 |  | 0.603 | 19.5481 | 178.6719 |  | 152.3261 | 17.8572 |  |  |  | 4.4582 |  |  | 14.2121 | 269.17 |  | 37.93 |  | 14.991
09:00 |  |  | 32.6421 | 12.043 |  | 3.732 |  |  | 18.6997 | 27.9517 | 10.9422 | 13.21 | 33.542 |  |  | 49.898 |  | 16.8585 |  | 0 |  | 105.5564 |  | 8.6764 |  |  | 11.86 |  | 4.214 | 2.1 |  | 3.9382 |  | 4.6838 | 0 |  | 51.4986 | 122.9288 | 26.4495 | 0.63 | 163.54 |  | 34.7955 | 30.0742 |  | 194.21 | 33.5769 |  |  |  | 1 |  | 62.3126 |  | 10.2 |  |  |  | 17.6867 |  | 5.3485 |  | 6.213 | 49.504 | 2.14 | 142.4016 |  | 3.4596 | 128.0324 | 7.9423 |  |  | 3.872 |  |  | 87.0411 | 23.6366 |  | 0.649 | 20.8549 | 177.9521 |  | 152.9351 | 17.0075 |  |  |  | 4.4834 |  |  | 14.0788 | 267.78 |  | 37.905 |  | 14.751
09:30 |  |  | 34.1021 | 11.929 |  | 3.696 |  |  | 18.809 | 28.2901 | 10.88 | 13.16 | 33.61 |  |  | 49.756 |  | 19.8814 |  | 0 |  | 95.2214 |  | 9.0557 |  |  | 11.77 |  | 4.317 | 2.5 |  | 3.4109 |  | 4.0358 | 0 |  | 52.0844 | 121.0247 | 26.0562 | 0.44 | 161.37 |  | 35.1799 | 29.4649 |  | 193.9105 | 33.9082 |  |  |  | 1 |  | 63.2912 |  | 10.2 |  |  |  | 17.7569 |  | 5.4772 |  | 6.321 | 49.709 | 2.11 | 139.9995 |  | 3.6751 | 129.6385 | 7.2074 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.8212 | 23.6478 |  | 0.602 | 20.9518 | 180.1472 |  | 154.8989 | 17.4975 |  |  |  | 4.5732 |  |  | 14.1346 | 268.11 |  | 34.566 |  | 14.541
10:00 |  |  | 33.6547 | 12.391 |  | 3.687 |  |  | 18.254 | 28.3899 | 10.7683 | 13.26 | 33.106 |  |  | 49.044 |  | 19.274 |  | 0 |  | 146.1627 |  | 9.5238 |  |  | 10.75 |  | 4.433 | 2.7 |  | 5.9174 |  | 4.1829 | 0 |  | 51.7894 | 121.5508 | 25.4039 | 0.24 | 89.32 |  | 35.8463 | 28.8025 |  | 191.5982 | 34.8743 |  |  |  | 1 |  | 71.1316 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0493 |  | 5.3726 |  | 6.521 | 49.349 | 2.24 | 140.7996 |  | 3.5841 | 127.3881 | 8.9638 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.8164 | 23.5171 |  | 0.616 | 21.3371 | 175.2789 |  | 152.2617 | 17.6818 |  |  |  | 4.6425 |  |  | 15.003 | 259.07 |  | 37.81 |  | 14.645
10:30 |  |  | 34.858 | 11.671 |  | 3.585 |  |  | 18.0967 | 28.5627 | 10.5832 | 13.29 | 33.046 |  |  | 50.091 |  | 18.9332 |  | 0 |  | 133.4696 |  | 9.2622 |  |  | 10.33 |  | 4.46 | 7.2 |  | 4.6255 |  | 4.0119 | 0 |  | 50.4312 | 122.9667 | 26.3018 | 0.58 | 91.31 |  | 35.7484 | 29.2807 |  | 189.2037 | 35.4032 |  |  |  | 1 |  | 71.2097 |  | 10.2 |  |  |  | 17.931 |  | 5.4833 |  | 6.851 | 49.787 | 2.3 | 136.2006 |  | 3.5618 | 124.7238 | 8.4509 |  |  | 3.7307 |  |  | 88.4567 | 23.4828 |  | 0.607 | 23.1349 | 162.1566 |  | 152.7279 | 17.1955 |  |  |  | 4.6833 |  |  | 15.0676 | 257.27 |  | 37.946 |  | 11.326
11:00 |  |  | 37.1118 | 12.086 |  | 3.637 |  |  | 18.0269 | 28.6147 | 10.7811 | 13.31 | 33.382 |  |  | 50.235 |  | 19.0876 |  | 0 |  | 134.7216 |  | 8.5771 |  |  | 10.11 |  | 4.46 | 6.8 |  | 5.0953 |  | 4.3254 | 0 |  | 49.4306 | 120.8815 | 26.0517 | 1 | 92.17 |  | 35.8347 | 28.8453 |  | 188.3437 | 35.3925 |  |  |  | 1.1 |  | 70.7113 |  | 10.2 |  |  |  | 17.8393 |  | 5.4474 |  | 6.253 | 50.033 | 2.38 | 135.8186 |  | 3.6088 | 125.7047 | 8.1205 |  |  | 3.872 |  |  | 88.612 | 23.4724 |  | 0.569 | 24.4179 | 160.7833 |  | 151.1748 | 16.9027 |  |  |  | 4.6277 |  |  | 15.5516 | 259.28 |  | 38.001 |  | 13.154
11:30 |  |  | 40.6832 | 11.509 |  | 3.636 |  |  | 16.6699 | 28.5629 | 10.5298 | 12.99 | 34.36 |  |  | 50.258 |  | 15.9555 |  | 0 |  | 90.3716 |  | 8.2486 |  |  | 9.52 |  | 4.364 | 5.2 |  | 3.1852 |  | 4.6142 | 0 |  | 49.1955 | 121.4613 | 25.8177 | 0.9 | 114.42 |  | 36.2747 | 28.8353 |  | 187.4365 | 35.014 |  |  |  | 1.2 |  | 71.3418 |  | 10.2 |  |  |  | 17.9304 |  | 5.5589 |  | 6.475 | 47.47 | 2.46 | 138.9853 |  | 3.7089 | 124.0556 | 10.5098 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.9948 | 23.4973 |  | 0.654 | 23.2348 | 162.417 |  | 152.8883 | 17.0331 |  |  |  | 4.5744 |  |  | 15.2715 | 256.32 |  | 37.851 |  | 14.811
12:00 |  |  | 40.9784 | 11.413 |  | 3.702 |  |  | 17.7198 | 28.7624 | 10.8126 | 12.94 | 34.07 |  |  | 50.318 |  | 15.7995 |  | 0 |  | 76.1159 |  | 8.2856 |  |  | 9.73 |  | 4.299 | 1.9 |  | 2.7013 |  | 4.5948 | 0 |  | 50.3764 | 121.6763 | 24.9463 | 0.73 | 148.37 |  | 35.4106 | 28.5485 |  | 187.9272 | 34.7784 |  |  |  | 1.2 |  | 71.5281 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0139 |  | 5.5077 |  | 6.2651 | 49.187 | 2.33 | 139.2934 |  | 3.6052 | 122.2685 | 10.9617 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.4949 | 23.5054 |  | 0.633 | 23.3123 | 157.8085 |  | 152.1241 | 17.1027 |  |  |  | 4.616 |  |  | 15.3212 | 254.77 |  | 36.75 |  | 13.27
12:30 |  |  | 41.4324 | 10.664 |  | 3.795 |  |  | 18.0821 | 27.6127 | 11.0879 | 12.41 | 33.85 |  |  | 49.985 |  | 15.5264 |  | 0.8 |  | 126.335 |  | 8.5003 |  |  | 10.79 |  | 4.361 | 1.9 |  | 2.923 |  | 4.6325 | 0 |  | 50.468 | 121.8854 | 25.3508 | 0.78 | 163.24 |  | 33.8545 | 27.6684 |  | 187.6532 | 32.485 |  |  |  | 1.2 |  | 72.0891 |  | 10.2 |  |  |  | 17.9461 |  | 5.4895 |  | 6.4151 | 49.746 | 2.35 | 136.7123 |  | 3.5576 | 112.4469 | 10.8067 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9141 | 23.5092 |  | 0.68 | 24.7022 | 170.1069 |  | 148.9469 | 16.8116 |  |  |  | 4.4681 |  |  | 14.853 | 256.63 |  | 36.315 |  | 12.689
13:00 |  |  | 41.3682 | 11.385 |  | 3.982 |  |  | 17.0761 | 27.4633 | 13.1661 | 11.71 | 33.948 |  |  | 50.446 |  | 16.0911 |  | 0.8 |  | 104.5328 |  | 8.6685 |  |  | 11.1 |  | 4.459 | 1.7 |  | 1.2513 |  | 4.6611 | 0 |  | 49.6978 | 122.0554 | 24.7793 | 0.64 | 163.7 |  | 32.699 | 27.4456 |  | 186.7781 | 34.1021 |  |  |  | 1.2 |  | 71.0157 |  | 10.2 |  |  |  | 18.1037 |  | 5.5737 |  | 6.565 | 50.246 | 2.29 | 136.5617 |  | 3.5754 | 125.3127 | 10.4568 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.4642 | 23.554 |  | 0.624 | 23.7751 | 178.9385 |  | 150.8861 | 17.1435 |  |  |  | 4.4869 |  |  | 14.7736 | 252.8 |  | 36.356 |  | 13.741
13:30 |  |  | 40.9715 | 11.752 |  | 4.148 |  |  | 17.6981 | 28.1354 | 13.5044 | 11.72 | 33.632 |  |  | 49.942 |  | 13.4649 |  | 2.1 |  | 141.0323 |  | 8.5791 |  |  | 10.17 |  | 4.525 | 1.7 |  | 1.168 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.1019 | 120.7359 | 24.8271 | 0.45 | 162.53 |  | 32.8693 | 27.4884 |  | 187.6863 | 35.0199 |  |  |  | 1.3 |  | 71.1518 |  | 10.2 |  |  |  | 18.3799 |  | 5.4104 |  | 6.52 | 50.496 | 2.28 | 131.3708 |  | 3.7249 | 124.3201 | 10.3096 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.3339 | 23.5002 |  | 0.665 | 24.3455 | 174.6173 |  | 153.6208 | 16.6173 |  |  |  | 4.5455 |  |  | 15.5419 | 243.97 |  | 36.862 |  | 14.559
14:00 |  |  | 38.2979 | 12.572 |  | 4.094 |  |  | 18.911 | 27.588 | 14.8553 | 11.76 | 33.45 |  |  | 50.023 |  | 15.6915 |  | 2.2 |  | 128.6992 |  | 8.79 |  |  | 10.57 |  | 4.534 | 1.6 |  | 1.2086 |  | 5.7647 | 0 |  | 48.8051 | 117.899 | 24.6422 | 0.73 | 163.52 |  | 35.8134 | 27.5594 |  | 188.6981 | 35.5912 |  |  |  | 1.2 |  | 71.2908 |  | 10.2 |  |  |  | 18.4973 |  | 5.5959 |  | 6.522 | 47.585 | 2.28 | 131.2425 |  | 3.5523 | 121.3377 | 11.0556 |  |  | 3.872 |  |  | 88.8426 | 23.5102 |  | 0.635 | 24.6721 | 175.9998 |  | 157.8585 | 16.3009 |  |  |  | 4.6496 |  |  | 15.7498 | 255.96 |  | 37.421 |  | 15.051
14:30 |  |  | 40.6975 | 13.434 |  | 3.946 |  |  | 18.5082 | 27.6394 | 15.1208 | 11.59 | 33.7 |  |  | 50.511 |  | 14.8157 |  | 2.3 |  | 112.7837 |  | 8.7848 |  |  | 12.18 |  | 4.694 | 1.5 |  | 1.419 |  | 5.7565 | 0 |  | 48.7111 | 114.9962 | 24.8109 | 0.86 | 163.19 |  | 36.528 | 27.2302 |  | 188.6085 | 35.5679 |  |  |  | 1.3 |  | 71.4503 |  | 10.2 |  |  |  | 18.5352 |  | 5.5713 |  | 6.521 | 45.675 | 2.29 | 135.7211 |  | 3.2386 | 118.5896 | 11.0032 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.2748 | 23.4321 |  | 0.589 | 24.6991 | 179.7769 |  | 149.4821 | 16.4361 |  |  |  | 4.8391 |  |  | 16.345 | 253.6 |  | 37.126 |  | 15.786
15:00 |  |  | 40.3755 | 12.986 |  | 4.017 |  |  | 18.1937 | 28.451 | 14.4457 | 11.28 | 32.998 |  |  | 50.106 |  | 15.3637 |  | 2.3 |  | 49.2865 |  | 9.002 |  |  | 12.04 |  | 4.666 | 2.7 |  | 1.3629 |  | 6.22 | 0 |  | 48.7881 | 116.0749 | 25.2507 | 0.97 | 165.13 |  | 37.2678 | 28.0234 |  | 185.9945 | 35.6498 |  |  |  | 1.2 |  | 71.8394 |  | 10.2 |  |  |  | 18.6599 |  | 5.5854 |  | 6.362 | 46.238 | 2.13 | 136.3194 |  | 3.5196 | 122.0256 | 11.4563 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.294 | 23.3537 |  | 0.622 | 24.6111 | 178.3612 |  | 149.3281 | 16.5127 |  |  |  | 4.6672 |  |  | 16.0042 | 253.58 |  | 36.547 |  | 16.701
15:30 |  |  | 32.9323 | 12.774 |  | 4.049 |  |  | 18.1924 | 28.4852 | 14.4073 | 11.42 | 32.44 |  |  | 50.039 |  | 15.9775 |  | 2.7 |  | 81.8738 |  | 9.2963 |  |  | 11.24 |  | 4.574 | 4.7 |  | 1.3886 |  | 6.1652 | 0 |  | 45.9196 | 116.2903 | 25.8397 | 0.6 | 164.56 |  | 37.9458 | 28.0743 |  | 110.4836 | 35.0345 |  |  |  | 1.2 |  | 71.8183 |  | 10.2 |  |  |  | 18.5345 |  | 5.6047 |  | 6.362 | 46.779 | 2.14 | 137.7033 |  | 3.8815 | 120.861 | 11.5484 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.5148 | 23.4553 |  | 0.608 | 25.7387 | 177.4327 |  | 147.7006 | 13.0018 |  |  |  | 4.6017 |  |  | 16.7937 | 249.91 |  | 36.37 |  | 18.24
16:00 |  |  | 32.8959 | 12.895 |  | 4.074 |  |  | 17.6546 | 28.7099 | 14.217 | 11.18 | 31.674 |  |  | 50.006 |  | 15.7872 |  | 3.3 |  | 125.6362 |  | 9.3412 |  |  | 12.19 |  | 4.596 | 7.4 |  | 1.3992 |  | 6.4606 | 0 |  | 46.0678 | 114.6419 | 24.9484 | 0.23 | 164.45 |  | 34.6671 | 27.4841 |  | 112.4569 | 35.0571 |  |  |  | 1.2 |  | 71.3491 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0048 |  | 5.4166 |  | 6.213 | 48.224 | 2.1 | 138.0155 |  | 3.7216 | 122.3345 | 12.4578 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.8278 | 23.5385 |  | 0.612 | 25.2707 | 179.314 |  | 149.7541 | 11.26 |  |  |  | 4.7787 |  |  | 17.0781 | 247.64 |  | 36.784 |  | 21.531
16:30 |  |  | 33.3334 | 12.279 |  | 4.244 |  |  | 18.2314 | 28.2771 | 14.1405 | 10.71 | 30.554 |  |  | 49.496 |  | 16.1179 |  | 4.8 |  | 42.1127 |  | 9.3463 |  |  | 12.51 |  | 4.505 | 6.8 |  | 1.2156 |  | 6.2239 | 0 |  | 45.4408 | 115.511 | 24.6031 | 0.37 | 167.28 |  | 34.1062 | 26.8567 |  | 112.8284 | 34.7781 |  |  |  | 1.2 |  | 71.6625 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0582 |  | 5.3061 |  | 6.321 | 51.552 | 2.2 | 138.3888 |  | 3.7772 | 122.8877 | 12.227 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.6493 | 23.5169 |  | 0.613 | 26.7312 | 173.809 |  | 150.5869 | 11.3948 |  |  |  | 4.8227 |  |  | 16.7613 | 250.74 |  | 37.01 |  | 26.759
17:00 |  |  | 32.327 | 11.996 |  | 2.927 |  |  | 18.4096 | 28.4234 | 14.0699 | 10.47 | 30.784 |  |  | 49.612 |  | 14.6251 |  | 5.1 |  | 43.6937 |  | 9.2662 |  |  | 12.44 |  | 4.437 | 2.2 |  | 1.2678 |  | 5.8656 | 0 |  | 47.1427 | 116.5324 | 24.3665 | 0.4 | 166.27 |  | 34.8685 | 26.8991 |  | 113.6979 | 34.0359 |  |  |  | 1.3 |  | 73.7764 |  | 10.2 |  |  |  | 18.3109 |  | 5.4347 |  | 6.521 | 50.59 | 2.26 | 139.8707 |  | 3.6693 | 120.7911 | 11.9891 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.7499 | 23.5383 |  | 0.665 | 26.6291 | 183.6302 |  | 152.4122 | 12.1544 |  |  |  | 4.7622 |  |  | 16.7803 | 256.71 |  | 37.676 |  | 31.611
17:30 |  |  | 32.2028 | 11.46 |  | 1.886 |  |  | 18.5842 | 28.42 | 14.7063 | 11.44 | 32.474 |  |  | 49.564 |  | 16.7045 |  | 6.4 |  | 35.3697 |  | 9.3244 |  |  | 12.27 |  | 4.545 | 2.6 |  | 1.2903 |  | 5.3595 | 0 |  | 48.5606 | 118.8453 | 24.6602 | 0.41 | 166.97 |  | 34.4769 | 26.209 |  | 113.7452 | 33.505 |  |  |  | 1.2 |  | 73.8003 |  | 10.2 |  |  |  | 18.4154 |  | 5.3481 |  | 6.851 | 45.96 | 2.44 | 137.8896 |  | 3.7997 | 126.8782 | 11.8542 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.3631 | 23.5516 |  | 0.703 | 24.6044 | 180.4935 |  | 151.7986 | 13.4937 |  |  |  | 4.7688 |  |  | 15.7929 | 259.82 |  | 37.658 |  | 34.716
18:00 |  |  | 28.3016 | 10.215 |  | 1.877 |  |  | 18.9045 | 28.9814 | 15.411 | 11.81 | 34.114 |  |  | 50.349 |  | 17.0813 |  | 7.2 |  | 38.3722 |  | 9.2144 |  |  | 11.19 |  | 4.562 | 1.5 |  | 1.2355 |  | 5.4162 | 0 |  | 49.4774 | 116.4213 | 21.8198 | 0.46 | 168.08 |  | 33.1258 | 24.1306 |  | 100.1707 | 33.0214 |  |  |  | 1.2 |  | 59.8969 |  | 10.2 |  |  |  | 18.369 |  | 5.2344 |  | 6.253 | 13.041 | 2.35 | 138.1374 |  | 3.7238 | 128.927 | 11.3179 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.4964 | 2.1615 |  | 0.694 | 23.2118 | 180.1721 |  | 149.578 | 13.6634 |  |  |  | 4.8481 |  |  | 14.3181 | 266.85 |  | 28.055 |  | 28.199
18:30 |  |  | 20.6736 | 9.986 |  | 1.941 |  |  | 16.8058 | 29.317 | 15.7641 | 12.25 | 34.158 |  |  | 51.041 |  | 16.5529 |  | 7.8 |  | 28.2153 |  | 7.1292 |  |  | 11.09 |  | 4.766 | 1.1 |  | 1.2739 |  | 4.2691 | 0 |  | 45.2466 | 113.0542 | 22.0778 | 0.11 | 170.68 |  | 32.8521 | 23.1899 |  | 83.4956 | 31.5227 |  |  |  | 1.3 |  | 32.7736 |  | 10.2 |  |  |  | 18.082 |  | 5.2345 |  | 6.475 | 4.477 | 2.16 | 140.78 |  | 3.6458 | 128.5308 | 11.0644 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.5824 | 1.544 |  | 0.706 | 22.2584 | 179.0477 |  | 150.5971 | 13.8412 |  |  |  | 4.6192 |  |  | 13.2481 | 265.73 |  | 20.728 |  | 23.841
19:00 |  |  | 20.1233 | 9.699 |  | 1.872 |  |  | 16.4485 | 29.7357 | 14.4311 | 12.24 | 34.228 |  |  | 50.811 |  | 13.1734 |  | 8.4 |  | 27.3513 |  | 6.9137 |  |  | 10.76 |  | 4.608 | 0.7 |  | 1.2197 |  | 4.2895 | 0 |  | 43.6968 | 113.6697 | 22.7212 | 0.35 | 164.78 |  | 30.955 | 23.5831 |  | 81.1356 | 31.6451 |  |  |  | 1.3 |  | 32.5137 |  | 10.2 |  |  |  | 18.1167 |  | 5.2063 |  | 6.2651 | 4.413 | 2 | 141.0441 |  | 3.6979 | 121.6575 | 10.2828 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.0407 | 1.6171 |  | 0.71 | 21.7222 | 177.9073 |  | 156.6174 | 13.605 |  |  |  | 4.4773 |  |  | 12.361 | 264.1 |  | 20.529 |  | 24.187
19:30 |  |  | 20.5031 | 10.283 |  | 1.835 |  |  | 18.4441 | 29.8972 | 14.266 | 12.23 | 34.954 |  |  | 51.019 |  | 11.1799 |  | 8.6 |  | 26.4601 |  | 6.9231 |  |  | 10.37 |  | 4.474 | 0.7 |  | 1.0722 |  | 4.19 | 0 |  | 38.087 | 118.412 | 23.6243 | 0.46 | 163.61 |  | 31.6246 | 23.8598 |  | 81.1051 | 31.1711 |  |  |  | 1.3 |  | 32.6249 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0276 |  | 5.3417 |  | 6.4151 | 4.05 | 2.24 | 139.2407 |  | 3.7593 | 126.5745 | 10.3479 |  |  | 3.74 |  |  | 89.9134 | 1.6159 |  | 0.744 | 22.4182 | 172.3744 |  | 158.413 | 13.5929 |  |  |  | 4.4629 |  |  | 13.0927 | 258.95 |  | 20.159 |  | 24.191
20:00 |  |  | 20.8564 | 11.765 |  | 1.83 |  |  | 18.7353 | 29.3406 | 11.607 | 12.14 | 35.962 |  |  | 50.725 |  | 11.6989 |  | 8 |  | 25.7107 |  | 6.9417 |  |  | 11.34 |  | 4.596 | 0.6 |  | 1.0455 |  | 4.127 | 0 |  | 40.7864 | 117.5454 | 27.2282 | 0.37 | 163.07 |  | 32.55 | 24.4865 |  | 83.066 | 32.0597 |  |  |  | 1.3 |  | 32.8358 |  | 10.2 |  |  |  | 18.4559 |  | 5.2902 |  | 6.565 | 4.394 | 1.88 | 140.8429 |  | 3.7542 | 131.1935 | 10.3294 |  |  | 3.6949 |  |  | 89.8031 | 1.6275 |  | 0.686 | 23.4324 | 174.8532 |  | 148.774 | 14.2342 |  |  |  | 4.489 |  |  | 13.9502 | 256.87 |  | 20.478 |  | 24.4
20:30 |  |  | 21.0509 | 12.348 |  | 1.881 |  |  | 18.2855 | 30.0788 | 11.3208 | 12.67 | 36.342 |  |  | 50.731 |  | 17.4381 |  | 7.2 |  | 25.3809 |  | 7.0253 |  |  | 12.22 |  | 4.535 | 0.6 |  | 1.1062 |  | 4.0911 | 0 |  | 40.8666 | 119.1592 | 27.2141 | 0.84 | 160.71 |  | 34.3453 | 24.0792 |  | 84.8662 | 32.2877 |  |  |  | 1.2 |  | 32.8042 |  | 10.2 |  |  |  | 18.4656 |  | 5.4013 |  | 6.52 | 2.932 | 2.24 | 141.5478 |  | 3.6307 | 131.3739 | 11.2362 |  |  | 4.0014 |  |  | 89.2538 | 2.0214 |  | 0.707 | 23.1096 | 179.4285 |  | 152.6784 | 14.4714 |  |  |  | 4.6325 |  |  | 15.0021 | 264.21 |  | 20.695 |  | 24.39
21:00 |  |  | 20.9412 | 12.295 |  | 3.434 |  |  | 19.1638 | 29.748 | 11.4369 | 12.69 | 36.352 |  |  | 50.514 |  | 18.641 |  | 5.4 |  | 23.3751 |  | 7.07 |  |  | 11.2 |  | 4.611 | 0.6 |  | 1.1219 |  | 4.074 | 0 |  | 47.0675 | 119.6452 | 26.8735 | 0.87 | 165.93 |  | 35.6821 | 23.6025 |  | 89.2972 | 33.6279 |  |  |  | 1.3 |  | 32.8803 |  | 10.2 |  |  |  | 18.6168 |  | 5.3808 |  | 6.522 | 4.122 | 2.22 | 140.8563 |  | 3.7491 | 130.106 | 11.8295 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.1585 | 4.4247 |  | 0.685 | 22.7993 | 179.6016 |  | 157.2519 | 17.6024 |  |  |  | 4.8097 |  |  | 14.779 | 269.95 |  | 21.986 |  | 24.107
21:30 |  |  | 21.9845 | 12.681 |  | 3.933 |  |  | 20.0947 | 29.5767 | 12.0047 | 12.76 | 36.19 |  |  | 51.269 |  | 18.7758 |  | 4.8 |  | 26.087 |  | 8.6658 |  |  | 10.67 |  | 4.485 | 1.1 |  | 1.3409 |  | 4.2365 | 0 |  | 48.8781 | 118.8024 | 27.211 | 0.94 | 166 |  | 36.754 | 23.8215 |  | 101.9338 | 33.6537 |  |  |  | 1.3 |  | 32.8519 |  | 10.2 |  |  |  | 18.34 |  | 5.339 |  | 6.521 | 3.662 | 2.26 | 138.7861 |  | 3.8676 | 129.9248 | 11.7073 |  |  | 4.1258 |  |  | 88.4055 | 19.238 |  | 0.687 | 24.5537 | 179.6338 |  | 158.1077 | 18.0869 |  |  |  | 4.8391 |  |  | 15.4166 | 270.71 |  | 29.137 |  | 21.42
22:00 |  |  | 22.8488 | 13.409 |  | 3.741 |  |  | 20.2907 | 28.6426 | 11.8878 | 12.89 | 36.324 |  |  | 50.538 |  | 17.8774 |  | 4.6 |  | 29.089 |  | 8.6877 |  |  | 11.26 |  | 4.498 | 3.4 |  | 1.3447 |  | 4.2329 | 0 |  | 48.8566 | 118.8244 | 28.1575 | 1.03 | 162.84 |  | 36.1158 | 24.1763 |  | 115.1187 | 34.5093 |  |  |  | 1.4 |  | 52.6983 |  | 10.2 |  |  |  | 17.9857 |  | 5.4605 |  | 6.362 | 3.398 | 2.32 | 137.4235 |  | 4.0255 | 129.0341 | 12.1586 |  |  | 3.9547 |  |  | 89.6484 | 23.5286 |  | 0.678 | 25.0576 | 179.3689 |  | 154.5502 | 17.7002 |  |  |  | 4.8416 |  |  | 15.1331 | 272.89 |  | 34.235 |  | 21.357
22:30 |  |  | 24.8504 | 13.27 |  | 4.207 |  |  | 19.7216 | 28.3136 | 11.9808 | 12.99 | 35.752 |  |  | 50.584 |  | 19.0484 |  | 2.5 |  | 132.0416 |  | 8.6086 |  |  | 11.06 |  | 4.387 | 4.7 |  | 1.2392 |  | 4.8773 | 0 |  | 49.5345 | 117.9597 | 27.8006 | 1.15 | 163.72 |  | 37.2859 | 24.5918 |  | 131.7043 | 34.7824 |  |  |  | 1.3 |  | 67.9651 |  | 10.2 |  |  |  | 18.1986 |  | 5.4058 |  | 6.362 | 28.037 | 2.25 | 135.534 |  | 4.0141 | 130.2389 | 12.3358 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.0666 | 23.4214 |  | 0.686 | 24.63 | 182.7307 |  | 156.2638 | 17.3966 |  |  |  | 4.8368 |  |  | 16.4827 | 268.35 |  | 38.091 |  | 23.751
23:00 |  |  | 34.6198 | 13.74 |  | 4.094 |  |  | 19.3523 | 28.215 | 11.9754 | 13.01 | 36.564 |  |  | 50.312 |  | 19.3661 |  | 1.8 |  | 119.5907 |  | 8.9753 |  |  | 10.63 |  | 4.515 | 4.6 |  | 1.1857 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.3212 | 117.9777 | 27.4353 | 1.26 | 165.76 |  | 37.517 | 24.6549 |  | 166.8112 | 34.4216 |  |  |  | 1.3 |  | 73.2551 |  | 10.2 |  |  |  | 18.1192 |  | 5.2431 |  | 6.213 | 47.021 | 2.12 | 141.0565 |  | 3.9291 | 130.961 | 12.6047 |  |  | 3.9546 |  |  | 88.9147 | 23.4475 |  | 0.7 | 25.0288 | 184.6772 |  | 121.5874 | 17.177 |  |  |  | 4.8424 |  |  | 16.8686 | 267.93 |  | 37.646 |  | 23.87
23:30 |  |  | 39.6458 | 13.001 |  | 4.196 |  |  | 19.6478 | 27.6331 | 12.2783 | 13.06 | 36.558 |  |  | 50.529 |  | 17.0008 |  | 1.7 |  | 98.7103 |  | 8.8636 |  |  | 10.94 |  | 4.591 | 1.7 |  | 3.2861 |  | 4.5418 | 0 |  | 50.9962 | 118.0715 | 27.5329 | 1.2 | 168.14 |  | 37.7198 | 24.3451 |  | 181.4769 | 34.7039 |  |  |  | 1.3 |  | 67.609 |  | 10.2 |  |  |  | 18.0164 |  | 5.153 |  | 6.321 | 48.736 | 2.14 | 142.5704 |  | 4.1094 | 131.1989 | 12.3235 |  |  | 3.8564 |  |  | 88.0397 | 22.6714 |  | 0.702 | 25.1183 | 186.8799 |  | 110.366 | 16.57 |  |  |  | 4.9245 |  |  | 17.0623 | 272.76 |  | 37.882 |  | 24.212
00:00 |  |  | 39.6496 | 13.024 |  | 0 |  |  | 19.3646 | 27.559 | 14.5581 | 13.56 | 36.082 |  |  | 50.29 |  | 17.9826 |  | 1.6 |  | 113.5545 |  | 8.8308 |  |  | 10.76 |  | 0 | 2.2 |  | 6.3965 |  | 5.2759 | 0 |  | 50.7902 | 117.1755 | 28.0725 | 0.83 | 168.4 |  | 38.0007 | 24.0987 |  | 194.4062 | 34.6427 |  |  |  | 1.3 |  | 62.5486 |  | 10.2 |  |  |  | 18.4301 |  | 5.2849 |  | 6.521 | 52.696 | 2 | 144.7319 |  | 3.984 | 130.2501 | 11.5816 |  |  | 3.8369 |  |  | 89.622 | 22.964 |  | 0.672 | 25.2377 | 185.701 |  | 117.0283 | 16.7328 |  |  |  | 4.9066 |  |  | 16.8181 | 276.33 |  | 37.95 |  | 24.875
MWh | 0 | 0 | 810.4357 | 287.9155 | 0 | 84.4005 | 0 | 0 | 454.3043 | 677.0902 | 314.8105 | 295.9 | 817.891 | 0 | 0 | 1208.8145 | 0 | 413.151 | 0 | 93.5 | 0 | 2161.0858 | 0 | 206.6844 | 0 | 0 | 284.27 | 0 | 104.365 | 78.55 | 0 | 66.8868 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1185.4706 | 2888.0337 | 621.6637 | 18.01 | 3248.905 | 0 | 851.9961 | 678.6551 | 0 | 3907.6318 | 819.2568 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 1505.342 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 434.2772 | 0 | 129.6984 | 0 | 154.3993 | 990.1515 | 51.345 | 3364.7729 | 0 | 88.8371 | 3036.7807 | 248.7946 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2158.9721 | 491.4565 | 0 | 15.766 | 568.5321 | 4220.3296 | 0 | 3616.0194 | 394.7563 | 0 | 0 | 0 | 113.002 | 0 | 0 | 366.3025 | 6406.83 | 0 | 861.6615 | 0 | 505.5805
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 6 de Noviembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1051.8 | 2400.39 | 2171.9 | 0 |  |  |  |  | 59.1 | 60.9 | 4.7 | 0 | 574.2 | 6322.99 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 378.35
01:00 | 1045.69 | 2264.84 | 2221 | 0 |  |  |  |  | 59.5 | 60.6 | 4.7 | 0 | 509.1 | 6165.43 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 52.65
01:30 | 1056.02 | 2266.19 | 2302 | 0 |  |  |  |  | 58.9 | 61.6 | 4.7 | 0 | 488 | 6237.41 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.45
02:00 | 1052.27 | 2342.49 | 2178.8 | 0 |  |  |  |  | 58.7 | 62 | 4.7 | 0 | 461.7 | 6160.66 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2757.4
02:30 | 1048.18 | 2210.92 | 2212.1 | 0 |  |  |  |  | 59.4 | 62 | 4.7 | 0 | 434.8 | 6032.1 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1045.87 | 2228.26 | 2278.7 | 0 |  |  |  |  | 59.3 | 60.1 | 4.7 | 0 | 410.6 | 6087.53 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2739.65
03:30 | 1041.88 | 2204.45 | 2262.8 | 0 |  |  |  |  | 59.1 | 58.6 | 4.7 | 0 | 381.4 | 6012.93 |  | C.H. YANANGO | 419.75
04:00 | 1044.6 | 2230.83 | 2268.3 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 61.6 | 4.7 | 0 | 374.8 | 6044.03 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.275
04:30 | 1005.79 | 2297.64 | 2235.7 | 0 |  |  |  |  | 59 | 62.4 | 4.7 | 0 | 360.3 | 6025.53 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 263.655
05:00 | 1003.12 | 2335.14 | 2299.9 | 0 |  |  |  |  | 58 | 61.1 | 4.7 | 0.5 | 342.1 | 6104.56 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1712.655
05:30 | 1016.02 | 2464.34 | 2289.8 | 0 |  |  |  |  | 57.7 | 61.9 | 4.7 | 31.2 | 386.9 | 6312.56 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 223.2
06:00 | 1021.93 | 2172.62 | 2389 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 59.5 | 4.7 | 161.8 | 403.8 | 6272.55 |  | C.H. RUNATULLO II | 253.05
06:30 | 1007.21 | 2305.91 | 2418.2 | 0 |  |  |  |  | 58.4 | 60.6 | 4.7 | 220.3 | 465 | 6540.32 |  | C.H. RUNATULLO III | 358.15
07:00 | 1007.2 | 2293.43 | 2403.3 | 0 |  |  |  |  | 59 | 63.1 | 4.7 | 275.2 | 498.5 | 6604.43 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 211
07:30 | 995.59 | 2232.75 | 2385.1 | 0 |  |  |  |  | 59.1 | 62.4 | 4.7 | 353.5 | 615.5 | 6708.64 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3216.05
08:00 | 974.82 | 2185.98 | 2431.7 | 0 |  |  |  |  | 59.7 | 62.9 | 4.7 | 386.8 | 667.5 | 6774.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.85
08:30 | 983.18 | 2467.09 | 2327.6 | 45.5 |  |  |  |  | 60.3 | 64.1 | 3.8 | 449.4 | 698.2 | 7099.17 |  | C.H. ARICOTA II |  | 140.8
09:00 | 997.62 | 2484.43 | 2378.2 | 46.7 |  |  |  |  | 60.5 | 64.2 | 3.8 | 458.7 | 702.4 | 7196.55 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.4
09:30 | 997.79 | 2583.71 | 2360.1 | 46.8 |  |  |  |  | 60.5 | 60.8 | 3.8 | 473.3 | 714.4 | 7301.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15058.9
10:00 | 991.2 | 2589.25 | 2363.9 | 46.4 |  |  |  |  | 60.3 | 59.5 | 3.7 | 466.6 | 696.4 | 7277.25 |  | C.H. RESTITUCION | 5157
10:30 | 1007.04 | 2712.25 | 2338.9 | 46 |  |  |  |  | 60.5 | 58.8 | 3.7 | 475.9 | 726.6 | 7429.69 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 68.05
11:00 | 1001.2829 | 2786.11 | 2359.2 | 45.9 |  |  |  |  | 60.6 | 58.3 | 3.7 | 477.5 | 710.9 | 7503.4929 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 371.9
11:30 | 1001.7625 | 2900.43 | 2379.2 | 46 |  |  |  |  | 60.5 | 58.7 | 3.7 | 480.8 | 695.9 | 7626.9925 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4275
12:00 | 1003.5982 | 2866.59 | 2396.6 | 45.9 |  |  |  |  | 60.4 | 58.2 | 3.7 | 478.4 | 694 | 7607.3881 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.15
12:30 | 1010.2648 | 2798.25 | 2383.5 | 46 |  |  |  |  | 60.5 | 59 | 3.7 | 477.7 | 690.8 | 7529.7148 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1570.6
13:00 | 1019.9275 | 2685.89 | 2334.8 | 46.1 |  |  |  |  | 60.1 | 59.1 | 3.6 | 473.1 | 733.6 | 7416.2175 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 80
13:30 | 1011.8559 | 2589.63 | 2327 | 45.9 |  |  |  |  | 59.5 | 62.9 | 3.6 | 469.2 | 760.3 | 7329.8859 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 447.05
14:00 | 993.8368 | 2480.64 | 2366.2 | 45.9 |  |  |  |  | 59.9 | 61.7 | 3.6 | 687.8 | 744.7 | 7444.2768 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2213.2
14:30 | 983.1406 | 2602.76 | 2367.2 | 46.2 |  |  |  |  | 59.3 | 63.5 | 3.6 | 711.3 | 729.8 | 7566.8006 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 455.55
15:00 | 986.7891 | 2548.23 | 2364.4 | 45.9 |  |  |  |  | 57.6 | 62.6 | 3.6 | 704.2 | 721.9 | 7495.2191 |  | C.H. EL CARMEN | 156.25
15:30 | 983.0546 | 2554.37 | 2350.5 | 46 |  |  |  |  | 57.6 | 63.8 | 4.6 | 689.7 | 758.1 | 7507.7246 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 388.6
16:00 | 987.3205 | 2533.67 | 2254.3 | 45.9 |  |  |  |  | 57.7 | 62.9 | 4 | 721.5 | 780.6 | 7447.8905 |  | C.H. ÁNGEL II | 397.75
16:30 | 991.0136 | 2425.29 | 2297.4 | 45.9 |  |  |  |  | 57.7 | 59.9 | 4.4 | 646.7 | 797.9 | 7326.2036 |  | C.H. ÁNGEL III | 397.75
17:00 | 994.7969 | 2616.83 | 2378.6 | 46 |  |  |  |  | 57.8 | 59.6 | 4.4 | 346.8 | 810.5 | 7315.3269 |  | C.H. LA JOYA | 182.1
17:30 | 999.4172 | 2778.44 | 2446.9 | 46 |  |  |  |  | 57.8 | 62.5 | 4.4 | 60.8 | 794.1 | 7250.3572 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.65
18:00 | 1003.7848 | 2819.85 | 2337.7 | 46.1 |  |  |  |  | 57.8 | 62.9 | 4.7 | 0.1 | 790 | 7122.9348 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.25
18:30 | 1015.4799 | 3066.94 | 2455.3 | 46.2 |  |  |  |  | 57.8 | 63.2 | 4.7 | 0 | 793.3 | 7502.9199 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
19:00 | 1004.2844 | 3029.3 | 2508.3 | 47.6 |  |  |  |  | 57.8 | 61.9 | 4.7 | 0 | 792.4 | 7506.2844 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 3853
19:30 | 1007.2197 | 2979.91 | 2551.4 | 47.4 |  |  |  |  | 56.8 | 60.2 | 4.7 | 0 | 791.8 | 7499.4297 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1697.2
20:00 | 1005.4756 | 2935.65 | 2565.8 | 47.5 |  |  |  |  | 56.1 | 60.2 | 4.7 | 0 | 805.8 | 7481.2256 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 86
20:30 | 1035.0191 | 2891.96 | 2551 | 47.3 |  |  |  |  | 57 | 61.1 | 4.7 | 0 | 779.7 | 7427.7791 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7644.4
21:00 | 1033.4798 | 2896.16 | 2564.4 | 47.5 |  |  |  |  | 58.3 | 62.3 | 4.7 | 0 | 728.6 | 7395.4398 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 135.25
21:30 | 1033.4278 | 2844.57 | 2574.6 | 47.6 |  |  |  |  | 57.3 | 61.9 | 4.7 | 0 | 695.5 | 7319.5978 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1073.5
22:00 | 1040.5825 | 2733.94 | 2537 | 47.3 |  |  |  |  | 57.9 | 61.8 | 4.7 | 0 | 688.6 | 7171.8225 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 83
22:30 | 1037.4169 | 2696.28 | 2496.9 | 47.6 |  |  |  |  | 57.8 | 63.2 | 4.7 | 0 | 719.7 | 7123.5969 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4514.5
23:00 | 1044.7083 | 2458.87 | 2426.3 | 47.2 |  |  |  |  | 58.4 | 63.8 | 4.7 | 0 | 790 | 6893.9783 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1461.7
23:30 | 1041.895 | 2389.19 | 2320.9 | 47.2 |  |  |  |  | 57.4 | 60.1 | 5.3 | 0 | 791.8 | 6713.785 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1121.25
00:00 | 1057.0448 | 2318.96 | 2194.1 | 47.6 |  |  |  |  | 58.1 | 63.2 | 5.5 | 0 | 790 | 6534.5048 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 24361.3499 | 61250.81 | 56803.25 | 744.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.45 | 1473.6 | 105.55 | 5589.4 | 15646.25 | 167385.2099 |  | C.H. HUAMPANI | 712
% | 14.5541 | 36.5927 | 33.9356 | 0.44481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84264 | 0.88036 | 0.063058 | 3.3392 | 9.3475 | 100 |  | C.H. HUINCO |  | 3329.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2190.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1222.1
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 245.7249
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2388.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 20.55
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 446.65
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 145.3
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 46.95
[16 empty] | C.H. CAHUA | 1040.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1783.55
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 429.3
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 549.1
[16 empty] | C.H. OROYA | 180.3
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 163.3
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2592.9
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 497.45
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24361.3499 | 61250.81

## GENERACION RER
jueves, 6 de Noviembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.1 | 20.3 | 5.7 | 11 | 13.9 | 2.5 |  | 8.8 |  | 9.6 |  | 9.7 | 12.9 | 9.7 | 3.4 | 2.6 | 16.5 |  | 20 | 18.6 | 16 | 45.5 | 110.3 | 61.7 | 88.2 |  | 5 | 4.5 | 19.3 | 6.7 | 16 | 17 | 16.7 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 67 |  | 61.2 |  | 0.6 |  | 29.8 | 85 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 19 | 6.2 |  | 20.8 | 915.9
1:00 | 15.5 | 18.4 | 6.9 | 11 | 9.5 | 2.5 |  | 8.8 |  | 9.6 |  | 9.7 | 13.2 | 9.7 | 3.5 | 2.9 | 16.4 |  | 20 | 18.4 | 18.3 | 43.8 | 105.5 | 54.7 | 86.5 |  | 3.9 | 4.7 | 19 | 6.7 | 16 | 17 | 16.7 | 8.1 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 36.2 |  | 41.7 |  | 0.6 |  | 29.9 | 83.9 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.6 | 845.9
1:30 | 15.6 | 20.3 | 6.7 | 11 | 9.6 | 2.4 |  | 8 |  | 9.6 |  | 9.8 | 13.2 | 9.7 | 3.4 | 2.9 | 16.4 |  | 20 | 18.4 | 20.7 | 41.9 | 111.8 | 47.5 | 80.3 |  | 1.9 | 0.8 | 19 | 6.7 | 16 | 17 | 16.7 | 8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 34.9 |  | 36.1 |  | 0.6 |  | 30.2 | 81.9 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.7 | 825.8
2:00 | 15.9 | 20.4 | 6.6 | 11 | 9.5 | 2.4 |  | 8.1 |  | 9.6 |  | 9.9 | 13.4 | 9.7 | 3.5 | 2.8 | 16.3 |  | 20 | 18.4 | 18.2 | 40.3 | 115.7 | 42.9 | 84 |  | 1.8 | 3.7 | 19 | 6.7 | 16 | 17 | 16.7 | 7.8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 26.8 |  | 23 |  | 0.6 |  | 30.1 | 75.2 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.1 |  | 20.8 | 799.7
2:30 | 15.3 | 20.3 | 8.1 | 11 | 9.5 | 2.4 |  | 7.3 |  | 9.6 |  | 9.7 | 13.3 | 9.7 | 3.5 | 2.9 | 16.2 |  | 20 | 18.5 | 13 | 50.3 | 117.8 | 51.9 | 74.1 |  | 3.9 | 4.4 | 19 | 6.7 | 16.2 | 17 | 16.7 | 7.8 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 11.5 |  | 16.9 |  | 0.6 |  | 30.5 | 60.4 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.1 |  | 20.7 | 772.7
3:00 | 15.4 | 19.1 | 8.3 | 9.8 | 9.5 | 2.4 |  | 7.5 |  | 9.6 |  | 9.7 | 14.3 | 9.7 | 3.5 | 2.9 | 16.3 |  | 20 | 18.5 | 12.1 | 51.5 | 117.7 | 53.2 | 60.7 |  | 4.4 | 3.6 | 18.8 | 6.7 | 16.2 | 17 | 16.7 | 7.9 |  | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 7.2 |  | 12.7 |  | 0.6 |  | 29.5 | 57.4 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.5 | 747.7
3:30 | 15.4 | 19 | 5.1 | 11 | 9.6 | 2.3 |  | 8.1 |  | 9.5 |  | 9.8 | 14.3 | 9.7 | 3.4 | 2.8 | 16.2 |  | 20 | 18.4 | 11.4 | 53.1 | 120.9 | 31 | 41.7 |  | 3 | 3.9 | 18.8 | 6.7 | 16.2 | 17 | 16.7 | 8.2 |  | 0.2 | 0.7 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 9.7 |  | 10 |  | 0.6 |  | 28.5 | 67.3 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.2 |  | 20.7 | 716.9
4:00 | 15.5 | 19.1 | 7.8 | 11 | 9.6 | 2.3 |  | 8.2 |  | 9.5 |  | 9.9 | 14.4 | 9.6 | 3.4 | 2.8 | 16.2 |  | 20 | 18.5 | 15.6 | 56.5 | 116 | 30.1 | 37.9 |  | 1.7 | 2 | 18.8 | 6.7 | 15.8 | 17 | 16.7 | 8.1 |  |  | 0.1 | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 14.3 |  | 7.5 |  | 0.6 |  | 26.4 | 66.7 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.7 | 713.2
4:30 | 15.5 | 19.1 | 8.1 | 11 | 9.4 | 2.2 |  | 8.7 |  | 9.5 |  | 9.3 | 13.5 | 9.6 | 3.4 | 2.8 | 16.2 |  |  | 18.5 | 21.1 | 58.2 | 107.2 | 23.3 | 38.3 |  | 1.5 | 0.7 | 18.7 | 6.6 | 15.8 | 8.5 | 16.7 | 7.8 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 16.5 |  | 8.7 |  | 0.6 |  | 24.5 | 60.3 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.2 |  | 20.6 | 668.4
5:00 | 14.8 | 19.1 | 8.2 | 11 | 9.5 | 2.2 |  | 8 |  | 9.5 |  | 9.3 | 13.5 | 9.4 | 3.4 | 2.8 | 16.3 |  |  | 18.6 | 20.1 | 55.2 | 96.6 | 19.7 | 44.9 |  | 1 | 0.4 | 18.5 | 6.6 | 15.8 | 10.2 | 11.5 | 7.6 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  | 0.3 |  |  | 20.9 |  | 13.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 24 | 45.8 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.9 | 6.2 |  | 20.7 | 645.7
5:30 | 15.3 | 19.1 | 7.9 | 11 | 9.5 | 2.2 |  | 8.6 |  | 9.5 |  | 9.6 | 13.7 | 9.4 | 3.4 | 2.8 | 16.3 |  |  | 18.6 | 25.5 | 64 | 89.4 | 27.9 | 49.7 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 18.5 | 6.6 | 15.8 | 17 | 15 | 7.5 | 4.3 |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  | 4.5 |  |  | 22.1 | 9.1 | 15.1 | 8.2 | 0.6 | 3.3 | 27.9 | 62.5 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.8 | 6.2 | 0.3 | 20.6 | 732.5
6:00 | 15.6 | 18.7 | 6.5 | 10.6 | 9.5 | 2.2 |  | 8.1 |  | 9.5 |  | 9.4 | 13.7 | 9.4 | 3.4 | 2.8 | 16.2 |  |  | 18.5 | 27.4 | 63.8 | 93.9 | 38 | 52.8 | 10.4 | 2.6 | 2.9 | 18.5 | 6.6 | 15.8 | 17 | 16.7 | 8.2 | 26.9 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 1 | 9.8 |  |  | 20.4 | 54.8 | 11.2 | 46.6 | 0.6 | 10.4 | 27.9 | 61.3 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 | 1 | 0.8 | 18.9 | 6.2 | 0.9 | 21 | 880.1
6:30 | 14.3 | 19 | 7.9 | 11 | 9.7 | 2.2 |  | 8.4 |  | 9.4 |  | 10 | 13.9 | 9.3 | 3.4 | 2.8 | 15.9 |  |  | 18.5 | 27.4 | 57.8 | 88.8 | 53.2 | 69.1 | 18.2 | 3.7 | 6.1 | 18.4 | 6.6 | 15.8 | 16.8 | 16.7 | 7.5 | 51.2 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 2.7 | 6.5 |  |  | 36.5 | 66.3 | 18.6 | 62.7 | 0.6 | 9.1 | 26.4 | 71.2 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 18.8 | 6.2 | 1.3 | 20.8 | 1000.1
7:00 | 15 | 19.1 | 9.6 | 11 | 9.6 | 2.2 |  | 8.4 | 0.1 | 9.3 |  | 10.1 | 14.1 | 9.2 | 3.5 | 2.8 | 15.7 |  |  | 18.5 | 25.6 | 42.9 | 92.2 | 69.6 | 78.7 | 19 | 5.8 | 8.5 | 18.2 | 6.6 | 15.8 | 16.8 | 17 | 7.5 | 25.8 | 4.6 | 7.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 3.8 | 3.8 |  |  | 44.1 | 122.2 | 22.8 | 89.3 | 0.6 | 5.3 | 22.8 | 73.4 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 | 3.8 | 0.8 | 18.7 | 6.2 | 2.1 | 20.9 | 1091
7:30 | 15.1 | 19.1 | 8.9 | 11 | 9.6 | 2.1 |  | 8.3 | 0.1 | 9.3 |  | 9.6 | 13.8 | 9.1 | 3.5 | 2.8 | 15.7 |  |  | 18.5 | 25.7 | 40.1 | 94.1 | 64.3 | 80.1 | 27.5 | 8.1 | 8.8 | 18.3 | 6.6 | 15.8 | 16.8 | 17 | 7.4 | 80.9 | 4.7 | 9.4 | 3.3 | 18.6 |  |  |  |  | 3.5 | 7.7 | 5.4 |  |  | 108.7 | 122.1 | 64.1 | 91.3 | 0.6 | 8 | 26 | 81.4 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 | 7.4 | 0.8 | 18.6 | 6.2 | 3.1 | 20.8 | 1284.4
8:00 | 15.1 | 19 | 9.5 | 11 | 9.8 | 2.1 |  | 8.3 | 0.5 | 9.3 |  | 9.5 | 13.6 | 9.1 | 3.5 | 2.7 | 15 |  |  | 18.6 | 24.9 | 42.8 | 103.7 |  | 102.2 | 37 |  | 14.1 | 18.1 | 6.5 | 15.8 | 16.8 | 16.5 | 7.5 | 77.3 | 6.4 | 9.8 | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 0.1 | 3.5 | 10.1 | 10.9 |  |  | 146.1 | 125.1 | 113.6 | 95 | 0.6 | 16.9 | 25.1 | 78.8 |  | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 | 9.6 | 0.8 | 18.4 | 6.2 | 4.3 | 20.7 | 1368.4
8:30 | 15.1 | 19 | 10.4 | 11 | 14.4 | 2.1 |  | 8.6 | 0.7 | 9.3 |  | 10 | 13.9 | 9.1 | 3.5 | 2.8 | 14.8 |  |  | 18.6 | 25.5 | 52.1 | 110.1 |  | 103.3 | 38.2 |  | 13.8 | 18.1 | 6.5 | 15.8 | 16.6 | 16.6 | 7.6 | 80.8 | 10.4 | 10.7 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 0.1 | 3.5 | 12.5 | 15.6 |  |  | 151.3 | 154.3 | 117.2 | 112.1 | 0.6 | 18.8 | 27.5 | 76.3 |  |  | 1.4 |  | 2.4 | 11.2 | 0.8 | 18.3 | 6.2 | 5.1 | 20.7 | 1467.3
9:00 | 15.3 | 19 | 10.3 | 11.1 | 14.9 | 2.1 |  | 8.5 | 0.9 | 9.3 |  | 9.7 | 13.5 | 9.1 | 3.4 | 2.8 | 14.9 |  |  | 18.7 | 27.3 | 40 | 112.7 |  | 103.2 | 38.4 |  | 15.6 | 17.9 | 6.5 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 7.6 | 80.8 | 11.1 | 14 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 0.1 | 3.5 | 13.8 | 15.8 |  |  | 145.5 | 155.7 | 119.4 | 113.4 | 0.6 | 19 | 28.8 | 84.8 |  |  | 1.4 |  | 2.4 | 13.8 | 0.8 | 18.3 | 6.2 | 7 | 20.7 | 1480.2
9:30 | 15 | 19 | 8.2 | 11 | 15.1 | 2.1 |  | 7.6 | 1 | 9.2 |  | 9.7 | 13.9 | 8.9 | 3.4 | 2.7 | 15.2 |  |  | 18.7 | 26.9 | 37.9 | 118.5 |  | 103.4 | 38 |  | 14.5 | 17.9 | 6.5 | 15.4 | 16.4 | 16.4 | 7.6 | 80.8 | 12.6 | 13.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 0.3 | 3.4 | 15.2 | 15.8 |  |  | 155.6 | 155.1 | 119.5 | 114.5 | 0.6 | 19 | 28.8 | 83.2 |  |  | 1.4 |  | 2.4 | 15.3 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 18.3 | 20.8 | 1503.7
10:00 | 15.1 | 19 | 7.8 | 11 | 17.4 | 2.1 |  | 6.6 | 1.1 | 9.2 |  | 9.4 | 13.6 | 8.8 | 3.4 | 2.7 | 15.3 |  |  | 18.7 | 25.8 | 46.1 | 123 |  | 98.3 | 34.3 |  | 14.9 | 17.9 | 6.5 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 7.6 | 80.9 | 12.4 | 12.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 0.2 | 3.4 | 16.5 | 14.1 |  |  | 136.3 | 154.5 | 118.8 | 112.2 | 0.6 | 17.4 | 30.3 | 78.4 |  |  | 1.3 |  | 2.4 | 16.4 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 19 | 20.4 | 1478.5
10:30 | 15 | 19 | 7.7 | 11 | 19.5 | 2 |  | 6.1 | 1.1 | 9.2 |  | 9.5 | 13.2 | 8.8 | 3.4 | 2.8 | 15.1 |  |  | 18.7 | 24.8 | 72.7 | 125.2 |  | 98.3 | 39.4 |  | 14.2 | 17.8 | 6.5 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 7.3 | 80.9 | 15.3 | 14.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 0.4 | 3.5 | 17.5 | 13.8 |  |  | 131.4 | 155.2 | 118.6 | 114.5 | 0.6 | 16.5 | 30.3 | 81.4 |  |  | 1.3 |  | 2.4 | 17.3 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 19.3 | 20.7 | 1519.1
11:00 | 15 | 19 | 6.8 | 11 | 19.8 | 2 |  | 6.5 | 1.2 | 9.2 |  | 9.5 | 13.4 | 8.6 | 3.4 | 2.8 | 15.1 |  |  | 18.7 | 24.7 | 78.1 | 124.4 |  | 97.2 | 39.6 |  | 14.2 | 17.6 | 6.5 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 7.3 | 80.8 | 14.1 | 12.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 0.4 | 3.5 | 18.7 | 14.6 |  |  | 122.5 | 154 | 112.9 | 113.2 | 0.6 | 17.9 | 30.5 | 80.2 | 2.2529 |  | 1.3 |  | 2.4 | 18 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 19.1 | 20.7 | 1506.8529
11:30 | 15 | 19 | 8.5 | 11 | 19.9 | 2 |  | 5.2 | 1.2 | 9.2 |  | 9.5 | 13.3 | 8.5 | 3.4 | 2.7 | 14.9 |  |  | 18.7 | 26.1 | 78.2 | 125.6 |  | 98.4 | 40.2 |  | 14.8 | 17.7 | 6.4 | 15.6 | 16.4 | 16.4 | 8.3 | 80.9 | 11.7 | 11.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 19 | 15.5 |  |  | 111.5 | 154.5 | 108.5 | 113.2 | 0.6 | 19.2 | 29.6 | 80.1 | 9.8625 |  | 1.3 |  | 2.4 | 18.4 | 0.8 | 18.4 | 6.2 | 18.7 | 20.9 | 1504.1625
12:00 | 15.2 | 19.1 | 7.1 | 11 | 19.8 | 2 |  | 5.8 | 1.3 | 9.2 |  | 9.5 | 13.3 | 8.5 | 3.4 | 2.7 | 14.8 |  |  | 18.7 | 27.5 | 78.4 | 125.6 |  | 98.5 | 38.8 |  | 14.9 | 17.6 | 6.4 | 15.2 | 16.6 | 16.6 | 8.3 | 80.9 | 10.3 | 13.2 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 19 | 16 |  |  | 109.6 | 153.7 | 103.6 | 113.7 | 0.6 | 19.6 | 30.3 | 82.1 | 10.0282 |  | 1.3 |  | 2.4 | 18.4 | 0.8 | 18.4 | 6.2 | 17 | 20.7 | 1499.0282
12:30 | 15.1 | 19.1 | 7.6 | 11 | 19.8 | 2 |  | 6.2 | 1.3 | 9.2 |  | 9.7 | 13.5 | 8.3 | 3.4 | 2.8 | 14.8 |  |  | 18.7 | 27.5 | 78.3 | 124.4 |  | 98.1 | 39 |  | 15 | 17.3 | 6.4 | 15.4 | 16 | 16 | 8.4 | 80.9 | 9.7 | 11.3 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 18.8 | 15.9 |  |  | 111.7 | 155.3 | 101.9 | 113.2 | 0.6 | 19.2 | 30.6 | 82.3 | 10.2647 |  | 1.3 |  | 2.4 | 18.3 | 0.8 | 18.4 | 6.2 | 15.8 | 20.7 | 1495.2648
13:00 | 15.3 | 19.1 | 7.7 | 10.2 | 19.8 | 2 |  | 6.8 | 1.2 | 9.2 |  | 9.7 | 13.4 | 8.2 | 3.4 | 2.8 | 14.9 |  |  | 18.7 | 26.9 | 78.2 | 125.4 |  | 97.9 | 39.3 |  | 14.8 | 17.3 | 6.4 | 15.4 | 15.8 | 16 | 8.6 | 81.1 | 12.4 | 12 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 18.2 | 15.9 |  |  | 137.1 | 155.3 | 116.1 | 113.2 | 0.6 | 18.9 | 30.4 | 82.4 | 17.4575 |  | 1.2 |  | 2.4 | 17.5 | 0.8 | 18.4 | 6.2 | 12.5 | 20.7 | 1540.5575
13:30 | 15.7 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 19.9 | 2 |  | 7.7 | 1.2 | 9.2 |  | 9.3 | 13.1 | 8.1 | 3.4 | 2.7 | 15 |  |  | 18.7 | 28.5 | 78.2 | 123.4 |  | 98.3 | 39.3 |  | 15.1 | 17.2 | 6.4 | 15.4 | 16.2 | 16.2 | 8.6 | 80.9 | 9.4 | 12.2 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 | 17.1 | 15.9 |  |  | 160 | 155.9 | 122.6 | 112.7 | 0.6 | 18.9 | 30.2 | 82.4 | 20.0559 |  | 1.2 |  | 2.4 | 16.4 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 10.9 | 20.6 | 1569.5559
14:00 | 15.1 | 19.1 | 8 | 11.1 | 19.6 | 2 |  | 8.4 | 0.9 | 9.2 |  | 9.3 | 13.3 | 8.1 | 3.4 | 2.6 | 15.2 |  |  | 18.7 | 28.5 | 78.2 | 123.3 |  | 98 | 39.1 |  | 14.8 | 17 | 6.4 | 15.3 | 16.2 | 16.3 | 8.1 | 80.8 | 11.1 | 10.2 | 3.4 | 18.6 |  | 217.5 |  |  | 3.4 | 15.6 | 15.6 |  |  | 145.7 | 155.3 | 122.5 | 112.7 | 0.6 | 18.7 | 30.3 | 82.1 | 20.0868 |  | 1.2 |  | 2.4 | 15.2 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 16.4 | 20.8 | 1770.8868
14:30 | 15.3 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 19.6 |  |  | 8.4 | 1 | 9.2 |  | 9.4 | 12.9 | 8.2 | 3.4 | 2.8 | 15 |  |  | 18.6 | 28.5 | 79.1 | 126 |  | 98.3 | 39 |  | 14.9 | 16.8 | 6.4 | 15.2 | 16.2 | 16.4 | 8.1 | 80.8 | 9.1 | 11.8 | 3.4 | 18.6 |  | 244 |  |  | 3.5 | 13.8 | 15.9 |  |  | 126.7 | 154.6 | 123 | 112 | 0.6 | 19.1 | 30.4 | 82 | 20.0806 |  | 1.2 |  | 2.4 | 13.7 | 0.8 | 18.5 | 6.2 | 17.4 | 20.6 | 1778.6806
15:00 | 15.5 | 18.7 | 8.5 | 11.1 | 19.7 | 1 |  | 8.8 | 0.8 | 9.2 |  | 9.4 | 13.2 | 8.3 | 3.4 | 2.8 | 14.5 |  |  | 18.6 | 28.5 | 80 | 124.1 |  | 97.9 | 37.7 |  | 14.9 | 17.4 | 6.4 | 15 | 16.2 | 16.4 | 7.9 | 80.9 | 7.1 | 8.9 | 3.4 | 18.6 |  | 253.3 |  |  | 3.5 | 11.7 | 14.9 |  |  | 126.2 | 151 | 122.4 | 108.5 | 0.6 | 18.2 | 29.6 | 82.3 | 20.0591 |  | 1.2 |  | 2.4 | 11.8 | 0.8 | 18.3 | 6.2 | 15.4 | 20.7 | 1763.8591
15:30 | 15.3 | 18.3 | 10.3 | 11 | 19.8 | 2 |  | 8.9 | 0.7 | 9.2 |  | 9.5 | 13.3 | 8.3 | 3.6 | 2.8 | 14.2 |  |  | 18.6 | 28.5 | 80 | 118.6 | 61.4 | 77.1 | 35.8 | 11.2 | 11.2 | 13 | 6.3 | 14.8 | 16 | 16.4 | 7.5 | 80.8 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 18.6 |  | 252.3 | 1.8 |  | 3.4 | 9.6 | 14.8 |  |  | 126.7 | 145 | 126.3 | 103.6 | 0.6 | 17.9 | 30 | 81.9 | 20.0446 | 1 | 1.2 |  | 2.4 | 9.6 | 0.8 | 18.3 | 6.2 | 17.8 | 20.8 | 1783.6446
16:00 | 15.3 | 18 | 10.2 | 11.1 | 19.7 | 2 |  | 8.3 | 0.5 | 9.2 |  | 9.4 | 13.2 | 8.3 | 3.6 | 2.6 | 14.2 |  |  | 18.6 | 28.2 | 80 | 119.4 | 67.8 | 72.1 | 33.1 | 10.5 | 10.1 | 18.6 | 6.3 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 7.5 | 76.7 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 18.6 |  | 239.6 | 84.1 |  | 3.4 | 7.2 | 12.9 |  |  | 150.1 | 135.1 | 126.6 | 96.5 | 0.6 | 15.2 | 30.3 | 82 | 20.0005 | 1 | 1 |  | 2 | 7.2 | 0.8 | 18.2 | 5.8 | 13.4 | 20.9 | 1840.5005
16:30 | 15 | 17.2 | 8.6 | 11.1 | 19.8 | 2 |  | 8 | 0.2 | 9.2 |  | 9.6 | 13.4 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 14.2 |  |  | 18.6 | 28.4 | 80 | 120.1 | 67.6 | 72.2 | 24.1 | 10.4 | 10.4 | 20.2 | 6.3 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 7.7 | 56.7 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 18.6 |  | 202.1 | 149.1 |  | 3.4 | 4.5 | 10.8 |  |  | 163.3 | 96.5 | 126.4 | 82 | 0.6 | 12.4 | 30.5 | 82.3 | 20.0936 | 1 | 1 |  | 2.4 | 4.6 | 0.8 | 18 | 5.8 | 3.7 | 20.8 | 1782.4936
17:00 | 15 | 17.2 | 8.1 | 11.1 | 19.6 | 2 | 0.3 | 8.2 | 0.3 | 9.2 |  | 9.5 | 13.2 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 14.8 |  |  | 18.6 | 28.5 | 80 | 125.7 | 68.6 | 72.6 | 13.1 | 10.4 | 9 | 20.9 | 6.3 | 15 | 15.6 | 16.2 | 7.9 | 26.7 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | 18.6 |  | 114.7 | 80.4 |  | 3.4 | 2.1 | 3.5 |  |  | 168.9 | 52 | 126.7 | 47.8 | 0.6 | 3.8 | 30.8 | 88.7 | 20.0669 | 1 | 1 |  | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 18.4 | 5.8 | 0.1 | 20.8 | 1496.7669
17:30 | 15.2 | 17.9 | 9.7 | 11.1 | 19.6 | 2 | 0.3 | 8.6 | 0.2 | 9.2 |  | 9.5 | 13.3 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 14.5 |  |  | 18.6 | 28.5 | 80 | 126.5 | 67.9 | 72.9 | 2.7 | 9.6 | 10.1 | 21 | 6.3 | 15.8 | 16 | 16.4 | 7.9 | 6.5 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 27.4 | 17.6 |  | 3.4 | 0.6 | 0.2 |  |  | 153.4 | 2.5 | 126 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 30.6 | 88.6 | 20.0572 | 1 | 1 |  | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 18.3 | 5.8 |  | 20.7 | 1198.4572
18:00 | 15.3 | 18 | 9.5 | 11.1 | 19.6 | 2 | 0.3 | 9 |  | 9.2 |  | 13 | 15.9 | 8.2 | 3.5 | 2.6 | 13.5 |  |  | 18.6 | 28.5 | 80 | 126.7 | 69.3 | 74.1 |  | 8.2 | 9.3 | 21 | 6.3 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 7.9 |  | 0.1 | 0.9 | 3.4 | 18.6 |  |  | 0.1 |  | 3.4 |  |  |  |  | 148.9 |  | 124.9 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.6 | 20.1048 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.9 | 18 | 5.8 |  | 20.7 | 1139.6048
18:30 | 15.6 | 18 | 9.5 | 11.1 | 19.7 | 2.1 | 0.3 | 9 |  | 9.2 |  | 13.7 | 18.2 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 14.2 |  |  | 18.7 | 28.4 | 80 | 125.7 | 68.4 | 74.6 |  | 10.5 | 7.1 | 21 | 6.3 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 7.7 |  | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 152.8 |  | 125.5 |  | 0.6 |  | 30.4 | 88.7 | 20.0999 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.9 | 18.3 | 5.8 |  | 20.9 | 1147.7999
19:00 | 15.3 | 18 | 9 | 11.1 | 19.9 | 2.1 | 0.3 | 8.5 |  | 9.2 |  | 13.4 | 18 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 15.8 |  |  | 18.7 | 28.2 | 80 | 125.6 | 78.3 | 70.5 |  | 6.8 | 5.1 | 21 | 6.3 | 15.2 | 16.4 | 16.6 | 7.3 |  | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 152.5 |  | 122.4 |  | 0.6 |  | 30.3 | 88.5 | 20.0844 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.8 | 18.7 | 5.8 |  | 20.7 | 1145.9844
19:30 | 15.8 | 18 | 6.9 | 11.1 | 20.2 | 2.2 | 0.3 | 8.4 |  | 9.3 |  | 13.8 | 19.2 | 8.2 | 3.5 | 2.8 | 16 |  |  | 18.7 | 27.5 | 80 | 126.4 | 75.1 | 68.4 |  | 8.2 | 8.9 | 21 | 6.3 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 6.9 |  | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 153.9 |  | 122.3 |  | 0.6 |  | 30.7 | 88.2 | 20.0897 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.9 | 18.8 | 5.8 |  | 20.7 | 1144.5897
20:00 | 15.4 | 18.7 | 6.9 | 11.1 | 20.2 | 2.2 | 0.3 | 8.1 |  | 9.3 |  | 13.3 | 19.2 | 8.2 | 3.6 | 2.8 | 16 |  |  | 18.7 | 26.2 | 80 | 126.6 | 75.6 | 67.7 |  | 7.9 | 9.2 | 21 | 6.3 | 14.6 | 15.8 | 16.6 | 6.9 |  | 1.4 | 4.9 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 161.5 |  | 125.5 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.8 | 20.0856 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 0.9 | 18.8 | 5.8 |  | 20.7 | 1158.1856
20:30 | 15.7 | 19 | 7.2 | 11.1 | 20.2 | 2.3 | 0.3 | 8.1 |  | 9.3 |  | 13.3 | 19.2 | 8.4 | 3.6 | 2.9 | 15.9 |  |  | 18.7 | 19 | 80 | 126 | 76 | 69.6 |  | 6.5 | 8.5 | 21 | 6.3 | 18.5 | 15.8 | 15.8 | 6.9 |  | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 144.9 |  | 123.2 |  | 0.6 |  | 30.6 | 88.5 | 20.0891 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1 | 18.7 | 5.8 |  | 20.8 | 1136.4891
21:00 | 15.8 | 19.3 | 8.1 | 11.1 | 20.2 | 2.5 | 0.3 | 8 |  | 9.3 |  | 13.3 | 19.7 | 8.4 | 3.6 | 3 | 15.9 |  |  | 18.7 | 14.9 | 79.3 | 126.4 | 74.9 | 67.7 |  | 9.3 | 9 | 21 | 6.5 | 17.7 | 17 | 15.8 | 6.8 |  | 1.9 | 3.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 109.1 |  | 113 |  | 0.6 |  | 30.6 | 89 | 20.1098 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1 | 18.7 | 5.8 |  | 20.7 | 1087.8098
21:30 | 15.5 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 20.2 | 2.8 | 0.3 | 8.4 |  | 9.2 |  | 13.4 | 19.1 | 8.4 | 3.6 | 3 | 16.1 |  |  | 18.7 | 10.3 | 77.2 | 126.6 | 75.4 | 67.3 |  | 8.9 | 9.4 | 21 | 6.6 | 17.7 | 17 | 15.8 | 6.5 |  | 2 | 4.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 92.5 |  | 102.6 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.7 | 20.0778 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1 | 18.9 | 5.8 |  | 20.7 | 1053.9778
22:00 | 15.1 | 19.4 | 6.8 | 11.1 | 18.7 | 3 | 0.3 | 9.4 |  | 9.1 |  | 13.4 | 19.1 | 8.4 | 3.5 | 2.9 | 15.9 |  |  | 18.7 | 10.4 | 79 | 125.5 | 76.3 | 65.6 |  | 9.4 | 9.3 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 18 | 6.5 |  | 2.5 | 4.5 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 100.2 |  | 86.8 |  | 0.6 |  | 30.7 | 88.4 | 20.0625 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1 | 18.7 | 5.8 |  | 20.7 | 1053.4625
22:30 | 15.8 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 15.7 | 3 | 0.4 | 9.2 |  | 9.1 |  | 13.3 | 18.9 | 8.6 | 3.6 | 3.1 | 15.8 |  |  | 18.8 | 18.5 | 74.8 | 126.3 | 74.7 | 67.9 |  | 8.8 | 9.1 | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 18 | 6.5 |  | 2.7 | 6 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 110.5 |  | 101.4 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.5 | 20.0469 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.1 | 18.7 | 5.8 |  | 20.7 | 1083.2469
23:00 | 15.8 | 19.4 | 9.3 | 11.1 | 15.9 | 3.1 | 0.4 | 8.2 |  | 9.1 |  | 11.9 | 18.9 | 8.7 | 3.6 | 3.2 | 16 |  |  | 18.8 | 26.8 | 69.8 | 126.8 | 75.4 | 67.5 |  | 9.2 | 9.1 | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19 | 6.5 |  | 5.4 | 8.1 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 151.1 |  | 122.1 |  | 0.6 |  | 30.4 | 88.3 | 20.0483 | 1.1 | 1.2 |  | 2.4 |  | 1.1 | 18.8 | 5.8 |  | 20.7 | 1154.5483
23:30 | 15.4 | 19.4 | 6.2 | 10.8 | 15.7 | 3 | 0.4 | 8.3 |  | 9.1 |  | 12.1 | 19 | 8.7 | 3.6 | 3.4 | 16.5 |  |  | 18.9 | 22.7 | 64.4 | 126.9 | 75.2 | 67.3 |  | 9.1 | 9.2 | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 6.5 |  | 4.2 | 6.4 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 162.3 |  | 125.2 |  | 0.6 |  | 30.6 | 88.3 | 20.035 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 2.4 |  | 1.2 | 19 | 5.8 |  | 20.7 | 1154.835
0:00 | 15.5 | 19.4 | 8.4 | 11.1 | 15.5 | 3 | 0.4 | 8.8 |  | 9.1 |  | 12.1 | 19.2 | 8.7 | 3.6 | 3.6 | 17 |  |  | 18.9 | 13.7 | 60.7 | 127.1 | 74.2 | 68.2 |  | 9.2 | 9.3 | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.5 |  | 6.6 | 9.7 | 3.4 | 18.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 165.4 |  | 126.5 |  | 0.6 |  | 30.5 | 88.9 | 20.1048 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.4 |  | 1.2 | 19.1 | 5.8 |  | 20.9 | 1157.9048
EJEC MWh | 367.45 | 454.7 | 194.6 | 263.75 | 378.35 | 52.65 | 2.45 | 193.1 | 8.75 | 223.2 | 0 | 253.05 | 358.15 | 211 | 83.4 | 68.05 | 371.9 | 0 | 80 | 447.05 | 558.6 | 1574.2 | 2823.1 | 985.55 | 1860.8 | 381.35 | 106.75 | 220.25 | 455.55 | 156.25 | 388.6 | 397.75 | 397.75 | 182.1 | 823 | 107.95 | 132.75 | 81.65 | 446.4 | 0 | 775.45 | 166.55 | 0.8 | 83 | 138.35 | 149.35 | 0 | 0 | 2531 | 1547.55 | 2128.55 | 1152.3 | 14.4 | 181.45 | 703.05 | 1913.7 | 245.7249 | 18.45 | 29 | 0.7 | 57.4 | 135.05 | 20.55 | 446.65 | 145.3 | 129.45 | 497.45 | 29303.1749
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1579.15 | 5.389 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 5589.4 | 19.0744 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6488.3749 | 22.1422 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 15646.25 | 53.3944 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 6 de Noviembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.1 | 20.3 | 5.7 | 11 | 8.8 | 59.1 | 120
1:00 | 15.5 | 18.4 | 6.9 | 11 | 8.8 | 59.5 | 120.1
1:30 | 15.6 | 20.3 | 6.7 | 11 | 8 | 58.9 | 120.5
2:00 | 15.9 | 20.4 | 6.6 | 11 | 8.1 | 58.7 | 120.7
2:30 | 15.3 | 20.3 | 8.1 | 11 | 7.3 | 59.4 | 121.4
3:00 | 15.4 | 19.1 | 8.3 | 9.8 | 7.5 | 59.3 | 119.4
3:30 | 15.4 | 19 | 5.1 | 11 | 8.1 | 59.1 | 117.7
4:00 | 15.5 | 19.1 | 7.8 | 11 | 8.2 | 59.2 | 120.8
4:30 | 15.5 | 19.1 | 8.1 | 11 | 8.7 | 59 | 121.4
5:00 | 14.8 | 19.1 | 8.2 | 11 | 8 | 58 | 119.1
5:30 | 15.3 | 19.1 | 7.9 | 11 | 8.6 | 57.7 | 119.6
6:00 | 15.6 | 18.7 | 6.5 | 10.6 | 8.1 | 59.2 | 118.7
6:30 | 14.3 | 19 | 7.9 | 11 | 8.4 | 58.4 | 119
7:00 | 15 | 19.1 | 9.6 | 11 | 8.4 | 59 | 122.1
7:30 | 15.1 | 19.1 | 8.9 | 11 | 8.3 | 59.1 | 121.5
8:00 | 15.1 | 19 | 9.5 | 11 | 8.3 | 59.7 | 122.6
8:30 | 15.1 | 19 | 10.4 | 11 | 8.6 | 60.3 | 124.4
9:00 | 15.3 | 19 | 10.3 | 11.1 | 8.5 | 60.5 | 124.7
9:30 | 15 | 19 | 8.2 | 11 | 7.6 | 60.5 | 121.3
10:00 | 15.1 | 19 | 7.8 | 11 | 6.6 | 60.3 | 119.8
10:30 | 15 | 19 | 7.7 | 11 | 6.1 | 60.5 | 119.3
11:00 | 15 | 19 | 6.8 | 11 | 6.5 | 60.6 | 118.9
11:30 | 15 | 19 | 8.5 | 11 | 5.2 | 60.5 | 119.2
12:00 | 15.2 | 19.1 | 7.1 | 11 | 5.8 | 60.4 | 118.6
12:30 | 15.1 | 19.1 | 7.6 | 11 | 6.2 | 60.5 | 119.5
13:00 | 15.3 | 19.1 | 7.7 | 10.2 | 6.8 | 60.1 | 119.2
13:30 | 15.7 | 19.1 | 9.3 | 11.1 | 7.7 | 59.5 | 122.4
14:00 | 15.1 | 19.1 | 8 | 11.1 | 8.4 | 59.9 | 121.6
14:30 | 15.3 | 19.1 | 9.6 | 11.1 | 8.4 | 59.3 | 122.8
15:00 | 15.5 | 18.7 | 8.5 | 11.1 | 8.8 | 57.6 | 120.2
15:30 | 15.3 | 18.3 | 10.3 | 11 | 8.9 | 57.6 | 121.4
16:00 | 15.3 | 18 | 10.2 | 11.1 | 8.3 | 57.7 | 120.6
16:30 | 15 | 17.2 | 8.6 | 11.1 | 8 | 57.7 | 117.6
17:00 | 15 | 17.2 | 8.1 | 11.1 | 8.2 | 57.8 | 117.4
17:30 | 15.2 | 17.9 | 9.7 | 11.1 | 8.6 | 57.8 | 120.3
18:00 | 15.3 | 18 | 9.5 | 11.1 | 9 | 57.8 | 120.7
18:30 | 15.6 | 18 | 9.5 | 11.1 | 9 | 57.8 | 121
19:00 | 15.3 | 18 | 9 | 11.1 | 8.5 | 57.8 | 119.7
19:30 | 15.8 | 18 | 6.9 | 11.1 | 8.4 | 56.8 | 117
20:00 | 15.4 | 18.7 | 6.9 | 11.1 | 8.1 | 56.1 | 116.3
20:30 | 15.7 | 19 | 7.2 | 11.1 | 8.1 | 57 | 118.1
21:00 | 15.8 | 19.3 | 8.1 | 11.1 | 8 | 58.3 | 120.6
21:30 | 15.5 | 19.4 | 7.5 | 11.1 | 8.4 | 57.3 | 119.2
22:00 | 15.1 | 19.4 | 6.8 | 11.1 | 9.4 | 57.9 | 119.7
22:30 | 15.8 | 19.4 | 7.7 | 11.1 | 9.2 | 57.8 | 121
23:00 | 15.8 | 19.4 | 9.3 | 11.1 | 8.2 | 58.4 | 122.2
23:30 | 15.4 | 19.4 | 6.2 | 10.8 | 8.3 | 57.4 | 117.5
0:00 | 15.5 | 19.4 | 8.4 | 11.1 | 8.8 | 58.1 | 121.3
EJEC MWh | 367.45 | 454.7 | 194.6 | 263.75 | 193.1 | 1410.45 | 2884.05

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Noviembre del 2025 - jueves, 6 de Noviembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 195.15 | 342.3 | 359.25 | 367.45 | 1264.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 414.9 | 359.75 | 314.05 | 386.35 | 328.7 | 454.7 | 2258.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182 | 157.2 | 49.75 | 70.95 | 170.15 | 194.6 | 824.65
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.35 | 264.3 | 263.9 | 261.35 | 261.9 | 263.75 | 1580.55
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 347.95 | 359.35 | 364.1 | 373.4 | 368.2 | 378.35 | 2191.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.85 | 59.1 | 60.15 | 57.1 | 65.55 | 52.65 | 350.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 2.45 | 2.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 190.6 | 212.4 | 215.65 | 203.35 | 206 | 193.1 | 1221.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2830 | 2899.6 | 2724.65 | 2741.65 | 2729.25 | 2757.4 | 16682.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 2707.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3626.05 | 3629.35 | 3621.5 | 3360.35 | 2823.4 | 2739.65 | 19800.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 692 | 656.35 | 790.7 | 694.2 | 615.95 | 419.75 | 3868.95
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 8.85 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 8.75 | 47.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.6 | 165.85 | 165.95 | 165.7 | 166.1 | 155.275 | 984.475
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.75 | 295.95 | 296.05 | 271.55 | 301.5 | 263.655 | 1727.455
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.1 | 1890.55 | 1880.33 | 1917.15 | 1900.55 | 1712.655 | 11177.335
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 287.25 | 255.5 | 321.7 | 281.55 | 229.8 | 223.2 | 1599
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.65 | 256.65 | 258.75 | 225.5 | 242.05 | 253.05 | 1521.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.5 | 363.2 | 367.05 | 355.55 | 336.55 | 358.15 | 2177
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.3 | 158.95 | 162.55 | 174.35 | 212.6 | 211 | 1084.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3987.6 | 3950.3 | 3681.9 | 3689.8 | 3412.15 | 3216.05 | 21937.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.9 | 178.15 | 178.25 | 178.55 | 178.5 | 179.85 | 1072.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 137.15 | 139.25 | 140.7 | 140.75 | 138.85 | 140.8 | 837.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 132.95 | 75.2 | 161.2 | 134.8 | 306.3 | 101.2 | 911.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.2 | 76 | 73.15 | 77.25 | 77.2 | 83.4 | 449.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14611.8 | 14679.565 | 15064.885 | 14980.1 | 15037 | 15058.9 | 89432.25
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4974.55 | 5001.895 | 5155.88 | 5131.35 | 5148.9 | 5157 | 30569.575
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 68.7 | 67.45 | 68.05 | 414.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 372.9 | 358.75 | 351.65 | 372.15 | 369.15 | 371.9 | 2196.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6248.45 | 3546.8 | 5184.7 | 4484.55 | 4789.45 | 4275 | 28528.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.5 | 155.8 | 155.75 | 155.65 | 154.8 | 155.15 | 932.65
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1506.4 | 1559.1 | 1572.4 | 1579.75 | 1565.9 | 1570.6 | 9354.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 477.05 | 80 | 2477
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 454.15 | 453.95 | 453.75 | 451.35 | 424.65 | 447.05 | 2684.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 842.4 | 2.65 | 650.45 | 641.6 | 678.7 | 744.55 | 3560.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 352.45 |  |  |  |  | 352.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1077.35 | 1198.25 | 1245.05 | 1370.75 | 1244.65 | 1574.2 | 7710.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 535.15 | 406.2 | 393.4 | 389.35 | 399.3 | 558.6 | 2682
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1591.15 | 1841.4 | 1519.1 | 2469.25 | 2735.55 | 2823.1 | 12979.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1829.35 | 1871.65 | 869.2 | 915.95 | 841.1 | 985.55 | 7312.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2010 | 2056.25 | 1660.65 | 2000.05 | 2079.4 | 1860.8 | 11667.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 261.55 | 269.3 | 84.95 | 77.45 | 75.05 | 106.75 | 875.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 125 | 124.35 | 138.75 | 181.45 | 143.3 | 220.25 | 933.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2508.7 | 2185.1 | 2033.35 | 2021.7 | 2224.3 | 2213.2 | 13186.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 406.15 | 406.55 | 405.95 | 309.55 | 357.8 | 381.35 | 2267.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3319.4 | 3164.6 | 3722.3 | 4160.55 | 3876.8 | 4069.5 | 22313.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3288.9 | 3148.7 | 3685.15 | 4109.8 | 3841.7 | 4042.75 | 22117
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3707.7 | 3324.8 | 4163.95 | 4767.8 | 4305.95 | 4370.15 | 24640.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5457.75 | 5248.05 | 5927.9 | 6429.85 | 6067.85 | 6221.3 | 35352.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 303.75 | 303.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 354.4 |  |  |  |  | 354.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.4 | 485.75 | 365.3 | 492.5 | 493.6 | 455.55 | 2794.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.5 | 183.35 | 174.55 | 181.9 | 171.15 | 156.25 | 1057.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489 | 475.75 | 479.85 | 413.85 | 388.6 | 2736.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 484.45 | 486.95 | 436.1 | 397.75 | 2784.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.2 | 480.85 | 479.15 | 478.4 | 438.15 | 397.75 | 2755.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.6 | 161.2 | 173.7 | 175.5 | 189.95 | 182.1 | 1045.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 658.2 | 646.4 | 664.7 | 666.535 | 631.6 | 618.2 | 3885.635
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 824.05 | 813.1 | 833 | 832.73 | 785.35 | 792.25 | 4880.48
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 851.1 | 853.5 | 849.75 | 755 | 742.6 | 823 | 4874.95
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 145.55 | 180.9 | 74.1 | 29.2 | 75.75 | 107.95 | 613.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 150.7 | 169.4 | 76.05 | 21.35 | 99.65 | 132.75 | 649.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.6 | 85.1 | 82.8 | 81.75 | 83.1 | 81.65 | 501
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.8 | 428.8 | 438.7 | 404.4 | 442.4 | 442.25 | 2594.35
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.35 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 2642.35
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4862.15 | 4875.75 | 4695.45 | 4879.05 | 4031.8 | 3853 | 27197.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [5 empty] | 1.65
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2166.95 | 2157.8 | 1991.55 | 2005.55 | 1823.05 | 1697.2 | 11842.1
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88 | 86.15 | 85.8 | 87.7 | 88.15 | 86 | 521.8
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2689.25 | 2713.85 | 357 |  |  | 775.45 | 6535.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9013 | 5717.2 | 8506.85 | 7358.5 | 7573.55 | 7644.4 | 45813.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2296.7 | 2300.2 | 263.15 |  |  | 166.55 | 5026.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3408.4 | 3010.7 | 3755.1 | 3636.15 | 3643.05 | 4118.35 | 21571.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3435.85 | 3009.35 | 3788.05 | 3634.65 | 3705.2 | 4319.7 | 21892.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3436.45 | 3009.65 | 3787.85 | 3632.35 | 3704 | 4332.4 | 21902.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5742.25 | 5379.1 | 5941.9 | 5904 | 5965.65 | 6450.4 | 35383.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 927.2 | 297.85 | 1604.55 | 173.4 | 1372.75 | 127.85 | 4503.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.6 | 138.15 | 193.15 | 170.8 | 137.6 | 135.25 | 951.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 3.05 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 14.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1343.1 | 1357.75 | 1615.35 | 1199.85 | 1174.3 | 1073.5 | 7763.85
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.45 | 64.3 | 61.05 | 70.65 | 73.85 | 83 | 411.3
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143 | 142.2 | 141.55 | 130.85 | 118.35 | 138.35 | 814.3
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 172.15 | 171.3 | 170.5 | 139.45 | 137.7 | 149.35 | 940.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.75 | 122.1 | 92.95 | 2.35 |  |  | 348.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.05 |  | 3987.5 | 4588.85 | 4845.7 | 4514.5 | 17991.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2157.05 | 2157.3 | 2155.15 | 2161.5 | 2084.45 | 1461.7 | 12177.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.8 | 237.55 | 79.35 |  |  |  | 554.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2124.25 | 2029.4 | 1832.75 | 2393.15 | 1839.55 | 2531 | 12750.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.15 | 1928.1 | 1500 | 1974.8 | 1682.6 | 2128.55 | 11349.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1109.15 | 1112.2 | 1107.05 | 1106.65 | 1120.05 | 1121.25 | 6676.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 86.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 708.45 | 699 | 717.25 | 710.25 | 717.7 | 712 | 4264.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3102.3 | 3379.55 | 3344.25 | 3330.6 | 3362.45 | 3329.75 | 19848.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1982.95 | 865.7 | 2048.05 | 1738.05 | 2075.1 | 2190.25 | 10900.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.2 | 1539.25 | 1530.45 | 1537.65 | 1532.5 | 1222.1 | 8902.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1198.85 | 1193.35 | 1182.6 | 1061.8 | 1021.45 | 1152.3 | 6810.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1619.35 | 1620.05 | 1589.85 | 1431.4 | 1369.95 | 1547.55 | 9178.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 834.1 | 433.25 | 2008.35 | 2839.9 | 3493.2 | 3502.55 | 13111.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 1987.45 | 2933.8 | 2575.5 | 3524.1 | 3533.75 | 14554.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 846.75 | 1276.4 | 2687.15 | 3818.6 | 3681.9 | 12310.8
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 208.65 | 207 | 206.4 | 172.9 | 166.45 | 181.45 | 1142.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 507.95 | 554.85 | 484.25 | 712.2 | 697.55 | 703.05 | 3659.85
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1502.55 | 1582.7 | 1423.3 | 1987.9 | 1933.4 | 1913.7 | 10343.55
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 456.1 | 421.9 | 453.05 | 478.3 | 293.65 | 245.7249 | 2348.7249
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.05 | 26.4 | 26.4 | 23.95 | 26.4 | 18.45 | 148.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 24 | 29 | 147.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 39.8 | 43.2 | 43.2 | 40.45 | 45.4 | 57.4 | 269.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 8.8 |  |  | 0.7 | 62.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 139.45 | 138.75 | 137.45 | 125.25 | 120.6 | 135.05 | 796.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 370.8 |  |  | 370.8
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2654.75 | 2651.2 | 2654.25 | 2653.55 | 2387.35 | 2388.8 | 15389.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 26.8 | 27.25 | 26.75 | 21.75 | 20.55 | 151.7
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.2 | 442.55 | 440.7 | 446.75 | 445.9 | 446.65 | 2669.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.15 | 151.95 | 158.2 | 150.25 | 148.15 | 145.3 | 907
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 286.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 833.95 | 966.15 | 942.5 | 1047.55 | 1068.8 | 1040.3 | 5899.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1640.5 | 1531.2 | 1547.9 | 1668.7 | 1626.3 | 1783.55 | 9798.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 384.95 | 379.8 | 419.75 | 424.55 | 417.4 | 429.3 | 2455.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 658.55 | 606.25 | 690.3 | 698.8 | 554.85 | 549.1 | 3757.85
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.2 | 178.65 | 179.25 | 179.85 | 179.95 | 180.3 | 1077.2
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.05 | 184.4 | 141.55 | 145.9 | 144.45 | 163.3 | 977.65
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 2327.3 | 2577.4 | 2594 | 2584.55 | 2592.9 | 15268.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 175.81 | 177.05 | 187.55 | 160.55 | 137.05 | 129.45 | 967.46
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4991.45 | 4738.35 | 4955.1 | 5157.55 | 5141.4 | 5156.9 | 30140.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2417.15 | 2336.1 | 2390.65 | 2466.6 | 2461.9 | 2470.8 | 14543.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 496.95 | 496.65 | 496.8 | 496.65 | 426.05 | 497.45 | 2910.55
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 158499.91 | 149903.76 | 162379.545 | 165123.615 | 165397.3 | 167385.2099 | 968689.3399
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.117 |  |  | 2.6 | 145.8 | 146.643 | 440.16
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 191.638 | 143.0055 | 135.7735 | 166.98 | 146.865 | 185.31 | 969.572
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 309.4 | 313 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 1889.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 646.5319 | 397.9703 | 398.6705 | 399.25 | 638.7 | 637.0953 | 3118.218
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 226.5055 | 225.6 | 278.3537 | 453.3 | 274 | 144.7951 | 1602.5543
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.45 | 108.8 | 99 | 102.15 | 92.6 | 82.75 | 584.75
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.9 | 303.7 | 239.85 | 190.55 | 193.35 | 203.9 | 1341.25
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 507 | 500.2128 | 508.468 | 335.45 | 123.5544 | 130.9591 | 2105.6442
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2335.5424 | 1992.2886 | 1976.9157 | 1967.08 | 1931.6694 | 1848.2524 | 12051.7485
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 157045.8
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 141323.15
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 130743.1
[7 empty] | ELECTROPERU | 120001.825
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 44683.95
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 39521.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 31071.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 29461.6
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 27197.2
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 23669.25
[7 empty] | EGEMSA | 21937.8
[7 empty] | CELEPSA | 16682.55
[7 empty] | SAN GABAN | 15541.6
[7 empty] | EGASA | 13889.265
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 12979.55
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 11842.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 10392.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 10343.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 9354.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9321.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 8766.115
[7 empty] | LA VIRGEN | 7763.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 6535.55
[7 empty] | EGEJUNIN | 6382.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4874.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3912.8
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3851.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3659.85
[7 empty] | SINERSA | 3576.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 2910.55
[7 empty] | EGESUR | 2821.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2707.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2684.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2642.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2594.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2477
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2348.7249
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2258.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2196.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2191.35
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1580.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1264.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1221.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1142.85
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 967.46
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 940.45
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 824.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 814.3
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 796.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 649.9
[7 empty] | PETRAMAS | 628.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 613.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 521.8
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 501
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 449.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 414.1
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 411.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 370.8
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 350.4
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 47.55
[7 empty] | KONDU SAC | 14.3
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 2.45

## G_AREAS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 298.2 | 104.9 | 0 | 61.5 | 2471.7 | 2191.7 | 0 | 512.7 | 682.29 | 0 | 0 | 0 | 464.6 | 5176.1 | 682.29 | 6322.99 | 00:30 | 3452.19 | 2296.6 | 0 | 574.2 | 6322.99 | 00:30 | 276.1 | 65.6 | 0 | 574.2 | 915.9
01:00 | 306.4 | 104.6 | 0 | 62.1 | 2332.1 | 2241.2 | 0 | 447 | 672.03 | 0 | 0 | 0 | 473.1 | 5020.3 | 672.03 | 6165.43 | 01:00 | 3310.53 | 2345.8 | 0 | 509.1 | 6165.43 | 01:00 | 271.5 | 65.3 | 0 | 509.1 | 845.9
01:30 | 298.2 | 104.9 | 0 | 62.6 | 2410.3 | 2322.3 | 0 | 425.4 | 613.71 | 0 | 0 | 0 | 465.7 | 5158 | 613.71 | 6237.41 | 01:30 | 3322.21 | 2427.2 | 0 | 488 | 6237.41 | 01:30 | 271.5 | 66.3 | 0 | 488 | 825.8
02:00 | 299.2 | 104.8 | 0 | 58.5 | 2481.4 | 2199.4 | 0 | 403.2 | 614.16 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 5084 | 614.16 | 6160.66 | 02:00 | 3394.76 | 2304.2 | 0 | 461.7 | 6160.66 | 02:00 | 271.3 | 66.7 | 0 | 461.7 | 799.7
02:30 | 298.4 | 106.1 | 0 | 63.4 | 2354.6 | 2232.1 | 0 | 371.4 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 467.9 | 4958.1 | 606.1 | 6032.1 | 02:30 | 3259.1 | 2338.2 | 0 | 434.8 | 6032.1 | 02:30 | 271.2 | 66.7 | 0 | 434.8 | 772.7
03:00 | 298.5 | 104 | 0 | 64.2 | 2370.5 | 2298.8 | 0 | 346.4 | 605.13 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 5015.7 | 605.13 | 6087.53 | 03:00 | 3274.13 | 2402.8 | 0 | 410.6 | 6087.53 | 03:00 | 272.3 | 64.8 | 0 | 410.6 | 747.7
03:30 | 299 | 102.3 | 0 | 65.4 | 2349.3 | 2282.9 | 0 | 316 | 598.03 | 0 | 0 | 0 | 466.7 | 4948.2 | 598.03 | 6012.93 | 03:30 | 3246.33 | 2385.2 | 0 | 381.4 | 6012.93 | 03:30 | 272.2 | 63.3 | 0 | 381.4 | 716.9
04:00 | 298.8 | 105.3 | 0 | 72.2 | 2373.6 | 2288.5 | 0 | 302.6 | 603.03 | 0 | 0 | 0 | 476.3 | 4964.7 | 603.03 | 6044.03 | 04:00 | 3275.43 | 2393.8 | 0 | 374.8 | 6044.03 | 04:00 | 272.1 | 66.3 | 0 | 374.8 | 713.2
04:30 | 277.4 | 105.9 | 0 | 79.3 | 2440.3 | 2255.9 | 0 | 281 | 585.73 | 0 | 0 | 0 | 462.6 | 4977.2 | 585.73 | 6025.53 | 04:30 | 3303.43 | 2361.8 | 0 | 360.3 | 6025.53 | 04:30 | 241 | 67.1 | 0 | 360.3 | 668.4
05:00 | 276.1 | 104.3 | 0 | 75.3 | 2482.6 | 2319.4 | 0 | 266.8 | 579.56 | 0 | 0.5 | 0 | 455.7 | 5068.8 | 580.06 | 6104.56 | 05:00 | 3338.26 | 2423.7 | 0.5 | 342.1 | 6104.56 | 05:00 | 237.3 | 65.8 | 0.5 | 342.1 | 645.7
05:30 | 277.5 | 104.3 | 0 | 89.5 | 2591.3 | 2309.8 | 0 | 297.4 | 611.56 | 0 | 31.2 | 0 | 471.3 | 5198.5 | 642.76 | 6312.56 | 05:30 | 3480.36 | 2414.1 | 31.2 | 386.9 | 6312.56 | 05:30 | 247.8 | 66.6 | 31.2 | 386.9 | 732.5
06:00 | 250.2 | 103.1 | 0 | 92.8 | 2329.6 | 2409.3 | 0 | 311 | 614.75 | 0 | 161.8 | 0 | 446.1 | 5049.9 | 776.55 | 6272.55 | 06:00 | 3194.55 | 2512.4 | 161.8 | 403.8 | 6272.55 | 06:00 | 250.3 | 64.2 | 161.8 | 403.8 | 880.1
06:30 | 278.8 | 104.7 | 0 | 91.4 | 2410.6 | 2437.2 | 0 | 373.6 | 623.72 | 0 | 220.3 | 0 | 474.9 | 5221.4 | 844.02 | 6540.32 | 06:30 | 3313.12 | 2541.9 | 220.3 | 465 | 6540.32 | 06:30 | 249.5 | 65.3 | 220.3 | 465 | 1000.1
07:00 | 280.6 | 107.1 | 0 | 80.6 | 2402.1 | 2423 | 0.1 | 417.9 | 617.93 | 0 | 275.1 | 0 | 468.3 | 5243.1 | 893.03 | 6604.43 | 07:00 | 3300.63 | 2530.1 | 275.2 | 498.5 | 6604.43 | 07:00 | 249.5 | 67.8 | 275.2 | 498.5 | 1091
07:30 | 249 | 106.4 | 0 | 79.9 | 2386.3 | 2404.9 | 0.1 | 535.6 | 593.04 | 0 | 353.4 | 0 | 435.3 | 5326.9 | 946.44 | 6708.64 | 07:30 | 3228.34 | 2511.3 | 353.5 | 615.5 | 6708.64 | 07:30 | 248.3 | 67.1 | 353.5 | 615.5 | 1284.4
08:00 | 246.7 | 107.5 | 0.1 | 83.9 | 2356.6 | 2451.5 | 0.5 | 583.6 | 557.5 | 0 | 386.2 | 0 | 438.2 | 5392.2 | 943.7 | 6774.1 | 08:00 | 3160.8 | 2559 | 386.8 | 667.5 | 6774.1 | 08:00 | 246.5 | 67.6 | 386.8 | 667.5 | 1368.4
08:30 | 245.1 | 154.8 | 0.1 | 98.7 | 2634.5 | 2346.5 | 0.7 | 599.5 | 570.67 | 0 | 448.6 | 0 | 498.7 | 5581.2 | 1019.27 | 7099.17 | 08:30 | 3450.27 | 2501.3 | 449.4 | 698.2 | 7099.17 | 08:30 | 251.8 | 67.9 | 449.4 | 698.2 | 1467.3
09:00 | 244.5 | 156.1 | 0.1 | 92.4 | 2600.3 | 2397.3 | 0.9 | 610 | 637.25 | 0 | 457.7 | 0 | 493.1 | 5608.5 | 1094.95 | 7196.55 | 09:00 | 3482.05 | 2553.4 | 458.7 | 702.4 | 7196.55 | 09:00 | 251.1 | 68 | 458.7 | 702.4 | 1480.2
09:30 | 246.2 | 153.1 | 0.3 | 90.9 | 2709.6 | 2378.9 | 1 | 623.5 | 625.7 | 0 | 472 | 0 | 490.5 | 5713 | 1097.7 | 7301.2 | 09:30 | 3581.5 | 2532 | 473.3 | 714.4 | 7301.2 | 09:30 | 251.4 | 64.6 | 473.3 | 714.4 | 1503.7
10:00 | 245.2 | 151.1 | 0.2 | 96.4 | 2699.2 | 2382.7 | 1.1 | 600 | 636.05 | 0 | 465.3 | 0 | 492.9 | 5683 | 1101.35 | 7277.25 | 10:00 | 3580.45 | 2533.8 | 466.6 | 696.4 | 7277.25 | 10:00 | 252.3 | 63.2 | 466.6 | 696.4 | 1478.5
10:30 | 303.5 | 150.3 | 0.4 | 127.2 | 2702.3 | 2357.6 | 1.1 | 599.4 | 713.49 | 0 | 474.4 | 0 | 581.4 | 5660.4 | 1187.89 | 7429.69 | 10:30 | 3719.29 | 2507.9 | 475.9 | 726.6 | 7429.69 | 10:30 | 254.1 | 62.5 | 475.9 | 726.6 | 1519.1
11:00 | 335.6529 | 149.8 | 0.4 | 129 | 2739.3 | 2377.9 | 1.2 | 581.9 | 712.44 | 0 | 475.9 | 0 | 614.8529 | 5700.3 | 1188.34 | 7503.4929 | 11:00 | 3787.3929 | 2527.7 | 477.5 | 710.9 | 7503.4929 | 11:00 | 256.4529 | 62 | 477.5 | 710.9 | 1506.8529
11:30 | 341.7625 | 150.2 | 0 | 127.4 | 2854.8 | 2397.9 | 1.2 | 568.5 | 705.63 | 0 | 479.6 | 0 | 619.3625 | 5822.4 | 1185.23 | 7626.9925 | 11:30 | 3902.1925 | 2548.1 | 480.8 | 695.9 | 7626.9925 | 11:30 | 265.0625 | 62.4 | 480.8 | 695.9 | 1504.1625
12:00 | 336.8281 | 149.3 | 0 | 129.4 | 2830.1 | 2415.5 | 1.3 | 564.6 | 703.26 | 0 | 477.1 | 0 | 615.5281 | 5811.5 | 1180.36 | 7607.3881 | 12:00 | 3870.1881 | 2564.8 | 478.4 | 694 | 7607.3881 | 12:00 | 264.7282 | 61.9 | 478.4 | 694 | 1499.0282
12:30 | 339.1648 | 150.4 | 0 | 126.8 | 2802.3 | 2402.3 | 1.3 | 564 | 667.05 | 0 | 476.4 | 0 | 616.3647 | 5769.9 | 1143.45 | 7529.7148 | 12:30 | 3808.5147 | 2552.7 | 477.7 | 690.8 | 7529.7148 | 12:30 | 264.0648 | 62.7 | 477.7 | 690.8 | 1495.2648
13:00 | 347.2575 | 150 | 0 | 129.5 | 2751 | 2353.7 | 1.2 | 604.1 | 607.56 | 0 | 471.9 | 0 | 626.7575 | 5710 | 1079.46 | 7416.2175 | 13:00 | 3705.8175 | 2503.7 | 473.1 | 733.6 | 7416.2175 | 13:00 | 271.1575 | 62.7 | 473.1 | 733.6 | 1540.5575
13:30 | 350.0559 | 152.6 | 0 | 128.3 | 2679 | 2346.3 | 1.2 | 632 | 572.43 | 0 | 468 | 0 | 630.9559 | 5658.5 | 1040.43 | 7329.8859 | 13:30 | 3601.4859 | 2498.9 | 469.2 | 760.3 | 7329.8859 | 13:30 | 273.5559 | 66.5 | 469.2 | 760.3 | 1569.5559
14:00 | 346.2868 | 152.4 | 0 | 128 | 2545.8 | 2384.9 | 0.9 | 616.7 | 582.39 | 0 | 686.9 | 0 | 626.6868 | 5548.3 | 1269.29 | 7444.2768 | 14:00 | 3474.4768 | 2537.3 | 687.8 | 744.7 | 7444.2768 | 14:00 | 273.0868 | 65.3 | 687.8 | 744.7 | 1770.8868
14:30 | 340.7806 | 153.7 | 0 | 128.5 | 2767.5 | 2386.1 | 1 | 601.3 | 477.62 | 0 | 710.3 | 0 | 622.9806 | 5755.9 | 1187.92 | 7566.8006 | 14:30 | 3585.9006 | 2539.8 | 711.3 | 729.8 | 7566.8006 | 14:30 | 270.4806 | 67.1 | 711.3 | 729.8 | 1778.6806
15:00 | 344.2591 | 150.6 | 0 | 124.5 | 2709.8 | 2383.5 | 0.8 | 597.4 | 480.96 | 0 | 703.4 | 0 | 619.3591 | 5691.5 | 1184.36 | 7495.2191 | 15:00 | 3535.0191 | 2534.1 | 704.2 | 721.9 | 7495.2191 | 15:00 | 271.5591 | 66.2 | 704.2 | 721.9 | 1763.8591
15:30 | 345.6446 | 152.1 | 0 | 113.7 | 2708.5 | 2370.4 | 0.7 | 644.4 | 483.28 | 0 | 689 | 0 | 611.4446 | 5724 | 1172.28 | 7507.7246 | 15:30 | 3537.4246 | 2522.5 | 689.7 | 758.1 | 7507.7246 | 15:30 | 267.4446 | 68.4 | 689.7 | 758.1 | 1783.6446
16:00 | 342.7005 | 151.2 | 0 | 111.7 | 2696 | 2273.6 | 0.5 | 668.9 | 482.29 | 0 | 721 | 0 | 605.6005 | 5639 | 1203.29 | 7447.8905 | 16:00 | 3520.9905 | 2424.8 | 721.5 | 780.6 | 7447.8905 | 16:00 | 271.5005 | 66.9 | 721.5 | 780.6 | 1840.5005
16:30 | 357.8936 | 148.5 | 0 | 114.7 | 2570.3 | 2316.8 | 0.2 | 683.2 | 488.11 | 0 | 646.5 | 0 | 621.0936 | 5570.5 | 1134.61 | 7326.2036 | 16:30 | 3416.3036 | 2465.3 | 646.7 | 797.9 | 7326.2036 | 16:30 | 273.5936 | 64.3 | 646.7 | 797.9 | 1782.4936
17:00 | 356.2669 | 148.4 | 0 | 109.1 | 2643.5 | 2398 | 0.3 | 701.4 | 611.86 | 0 | 346.5 | 0 | 613.7669 | 5743.2 | 958.36 | 7315.3269 | 17:00 | 3611.6269 | 2546.4 | 346.8 | 810.5 | 7315.3269 | 17:00 | 275.4669 | 64 | 346.8 | 810.5 | 1496.7669
17:30 | 354.6572 | 151.1 | 0 | 108.5 | 2806.7 | 2466.5 | 0.2 | 685.6 | 616.5 | 0 | 60.6 | 0 | 614.2572 | 5959 | 677.1 | 7250.3572 | 17:30 | 3777.8572 | 2617.6 | 60.8 | 794.1 | 7250.3572 | 17:30 | 276.6572 | 66.9 | 60.8 | 794.1 | 1198.4572
18:00 | 353.6048 | 151.5 | 0 | 109.5 | 2755.1 | 2357.7 | 0 | 680.5 | 714.93 | 0 | 0.1 | 0 | 614.6048 | 5793.3 | 715.03 | 7122.9348 | 18:00 | 3823.6348 | 2509.2 | 0.1 | 790 | 7122.9348 | 18:00 | 281.9048 | 67.6 | 0.1 | 790 | 1139.6048
18:30 | 358.9999 | 151.6 | 0 | 109.6 | 2999.6 | 2475.6 | 0 | 683.7 | 723.82 | 0 | 0 | 0 | 620.1999 | 6158.9 | 723.82 | 7502.9199 | 18:30 | 4082.4199 | 2627.2 | 0 | 793.3 | 7502.9199 | 18:30 | 286.5999 | 67.9 | 0 | 793.3 | 1147.7999
19:00 | 359.6844 | 152 | 0 | 112.4 | 2935.4 | 2528.3 | 0 | 680 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 624.0844 | 6143.7 | 738.5 | 7506.2844 | 19:00 | 4033.5844 | 2680.3 | 0 | 792.4 | 7506.2844 | 19:00 | 286.9844 | 66.6 | 0 | 792.4 | 1145.9844
19:30 | 360.5897 | 148.6 | 0 | 109.7 | 2921.2 | 2571.9 | 0 | 682.1 | 705.34 | 0 | 0 | 0 | 618.8897 | 6175.2 | 705.34 | 7499.4297 | 19:30 | 3987.1297 | 2720.5 | 0 | 791.8 | 7499.4297 | 19:30 | 287.8897 | 64.9 | 0 | 791.8 | 1144.5897
20:00 | 361.3856 | 148.4 | 0 | 112.5 | 2875.3 | 2585.9 | 0 | 693.3 | 704.44 | 0 | 0 | 0 | 622.2856 | 6154.5 | 704.44 | 7481.2256 | 20:00 | 3941.1256 | 2734.3 | 0 | 805.8 | 7481.2256 | 20:00 | 287.4856 | 64.9 | 0 | 805.8 | 1158.1856
20:30 | 361.5891 | 149.7 | 0 | 105.9 | 2857.1 | 2571.4 | 0 | 673.8 | 708.29 | 0 | 0 | 0 | 617.1891 | 6102.3 | 708.29 | 7427.7791 | 20:30 | 3926.9791 | 2721.1 | 0 | 779.7 | 7427.7791 | 20:30 | 290.9891 | 65.8 | 0 | 779.7 | 1136.4891
21:00 | 360.8098 | 152.3 | 0 | 99.6 | 2863.8 | 2584.9 | 0 | 629 | 705.03 | 0 | 0 | 0 | 612.7098 | 6077.7 | 705.03 | 7395.4398 | 21:00 | 3929.6398 | 2737.2 | 0 | 728.6 | 7395.4398 | 21:00 | 292.2098 | 67 | 0 | 728.6 | 1087.8098
21:30 | 361.0778 | 151.3 | 0 | 93.6 | 2837.4 | 2594.8 | 0 | 601.9 | 679.52 | 0 | 0 | 0 | 605.9778 | 6034.1 | 679.52 | 7319.5978 | 21:30 | 3877.9978 | 2746.1 | 0 | 695.5 | 7319.5978 | 21:30 | 291.8778 | 66.6 | 0 | 695.5 | 1053.9778
22:00 | 360.4625 | 151.9 | 0 | 96.4 | 2726.9 | 2556.8 | 0 | 592.2 | 687.16 | 0 | 0 | 0 | 608.7625 | 5875.9 | 687.16 | 7171.8225 | 22:00 | 3774.5225 | 2708.7 | 0 | 688.6 | 7171.8225 | 22:00 | 298.3625 | 66.5 | 0 | 688.6 | 1053.4625
22:30 | 360.9469 | 152.8 | 0 | 102 | 2686.2 | 2517.4 | 0 | 617.7 | 686.55 | 0 | 0 | 0 | 615.7469 | 5821.3 | 686.55 | 7123.5969 | 22:30 | 3733.6969 | 2670.2 | 0 | 719.7 | 7123.5969 | 22:30 | 295.6469 | 67.9 | 0 | 719.7 | 1083.2469
23:00 | 363.0483 | 153.6 | 0 | 110.1 | 2502.2 | 2446.8 | 0 | 679.9 | 638.33 | 0 | 0 | 0 | 626.7483 | 5628.9 | 638.33 | 6893.9783 | 23:00 | 3503.5783 | 2600.4 | 0 | 790 | 6893.9783 | 23:00 | 296.0483 | 68.5 | 0 | 790 | 1154.5483
23:30 | 362.835 | 149.3 | 0 | 97.7 | 2428.1 | 2341.6 | 0 | 694.1 | 640.15 | 0 | 0 | 0 | 609.835 | 5463.8 | 640.15 | 6713.785 | 23:30 | 3431.085 | 2490.9 | 0 | 791.8 | 6713.785 | 23:30 | 297.635 | 65.4 | 0 | 791.8 | 1154.835
00:00 | 364.7048 | 153.4 | 0 | 90.7 | 2414.2 | 2215.1 | 0 | 699.3 | 597.1 | 0 | 0 | 0 | 608.8048 | 5328.6 | 597.1 | 6534.5048 | 00:00 | 3376.0048 | 2368.5 | 0 | 790 | 6534.5048 | 00:00 | 299.2048 | 68.7 | 0 | 790 | 1157.9048
TOTAL MWh | 7673.2249 | 3261.15 | 0.8 | 2373.5 | 62897.95 | 57276.25 | 8.75 | 13272.75 | 15040.985 | 0 | 5579.85 | 0 | 13308.6749 | 133455.7 | 20620.835 | 167385.2099 | TOTAL MWh | 85612.1599 | 60537.4 | 5589.4 | 15646.25 | 167385.2099 | TOTAL MWh | 6488.3749 | 1579.15 | 5589.4 | 15646.25 | 29303.1749

## HOP
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/11/2025 23:58:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/11/2025 18:30:00 | 06/11/2025 23:25:00 | 06/11/2025 18:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/11/2025 08:06:00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 07:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/11/2025 18:51:00 | 06/11/2025 23:26:00 | 06/11/2025 18:25:00 | 06/11/2025 23:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 08:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 08:30:00 | 06/11/2025 15:01:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 15:01:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 01:51:00 |  | 06/11/2025 01:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 18:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/11/2025 18:33:00 | 06/11/2025 23:33:00 | 06/11/2025 18:25:00 | 06/11/2025 23:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/11/2025 23:33:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 08:05:00 |  | 06/11/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/11/2025 15:01:00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 06/11/2025 23:20:00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 23:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 16:39 | MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONDUCCIÓN, COMPUERTAS, SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE COJINETES, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y VÁLVULAS | 0.4 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CHINANGO S.A.C. | YANANGO | G1 | 06/11/2025 13:40 | 06/11/2025 20:07 | G1 Yanango - Desconectó la C.H. Yanango cuando generaba 23 MW, debido a causas que se investigan. | 23 | F | F/S | N | OTROS | 108 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroeléctrica Renovandes H1 | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18265 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 06/11/2025 04:07 | 07/11/2025 00:00 | Reparación correctiva de los agrietamientos del canal cubierto: secado y limpieza del canal de conducción. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 06/11/2025 08:05 | 06/11/2025 14:28 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22377 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Unidad fuera de servicio por mantenimiento correctivo del Transformador TR-TV10. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13602 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 13:40 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 06/11/2025 00:24 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 00:38 | CAMBIO DE BARRA DE SERVICIOS AUXILIARES | 10.826 | P | F/S | N | PREV. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 14:05 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO DE LA BARRA A Y B DE SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24346 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/11/2025 11:14 | 06/11/2025 16:33 | Indisponible por salida del TR-G4 de Carhuaquero. | 0.5 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE, LIMPIEZA DE GENERADOR, MANTENIMIENTO DE CELDAS EN PATIO DE LLAVES, PRUEBA DE PROTECCIONES Y MTTO DE EQUIPOS AUXILIARES. | 9.98 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 00:00 | CAMBIO DE INSTRUMENTACIÓN DEL GENERADOR. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | MANTA I | G1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 12:56 | Mantenimiento Correctivo UG1 | 8 | P | F/S | N | CORR. | 20668 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 23:20 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES /MANTENIMIENTO DE 95750 HR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 06/11/2025 08:05 | 06/11/2025 15:01 | MANTENIMIENTO DE 96500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 18:11 | BOROSCOPIA DE TURBINA Y COMPRESOR | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 06/11/2025 07:00 | 06/11/2025 18:11 | MANTENIMIENTO PANELES MARK VIE | 217.12 | P | F/S | N | PREV. | 14928 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 06/11/2025 07:20 | 06/11/2025 08:55 | Pruebas de Homologación de Modelos del nuevo Sistema de Excitación del Grupo 2. (inyección y absorción de reactivos hasta un máximo de 25 MVAr) | 55 | P | F/S | N | PRUEBA | 191 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 06/11/2025 07:48 | 06/11/2025 08:42 | Grupo 1 F/S por pruebas de Homologación de Modelos del nuevo Sistema de Excitación del G2. | 55 | P | F/S | N | PRUEBA | 190 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 06/11/2025 00:00 | 07/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA | G1 | 06/11/2025 00:00 | 06/11/2025 17:04 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 + Mantenimiento Sistema de Control UG1 + Prueba de protecciones T1 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 46 | G

## RESERVA_FRÍA
06/11/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 6 de Noviembre del 2025 / SEM N° 44 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 6 de Noviembre del 2025 / SEM N° 44 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3355.6902 | 3293.9316 | 595.8927
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3355.6902 | 3293.9316 | 595.8927
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3355.6902 | 3293.9316 | 595.8927
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3355.6902 | 3293.9316 | 486.8605
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3355.6902 | 3293.9316 | 486.8605
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [11 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3566.8575 | 3505.0989 | 595.8927
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3588.4355 | 3526.6769 | 595.8927
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3588.4355 | 3526.6769 | 595.8927
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3588.4355 | 3526.6769 | 595.8927
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3588.4355 | 3526.6769 | 595.8927
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 |  | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3541.8575 | 3480.0989 | 595.8927
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3758.9801 | 3697.2215 | 378.7701
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3661.7039 | 3599.9453 | 378.7701
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3625.4224 | 3563.6638 | 378.7701
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 355.9315 | [12 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 |  |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [116 empty] | 3648.4831 | 3586.7245 | 378.7701
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.0965 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 438.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 1302.7358 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8542.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 93.156 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.4617 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5381331.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.8 | 22.5 | 11 | 64 | 13.48 | 12.25 | 14.66 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 108.52 | 59.85 | 62.793 | 11.28 | 15.64 | 4.778 | 0.36 | -- | -- | 14.9 | 118.976 | 60.25 | 55.403 | 286.058 | 0 | 0.79812 | 13 | 5.3448 | 7.0466 | 10.5 | 16.49 | 16.78 | 22.968 | -- | 37.485 | 6.118 | -- | 5.0479 | 7.0316 | 17.858 | 6.471 | 15.331
00:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.8 | 22.5 | 11 | 64 | 13.48 | 12.25 | 14.66 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 108.52 | 59.85 | 62.793 | 11.28 | 15.64 | 4.778 | 0.36 | -- | -- | 14.9 | 118.976 | 60.25 | 55.403 | 286.058 | 0 | 0.79812 | 13 | 5.3448 | 7.0466 | 10.5 | 16.49 | 16.78 | 22.968 | -- | 37.485 | 6.118 | -- | 5.0479 | 7.0316 | 17.858 | 6.471 | 15.331
01:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 66 | 13.44 | 12.32 | 14.23 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.99 | 108.52 | 59.85 | 60.097 | 11.24 | 15.02 | 5.438 | 0.34 | -- | -- | 33.3 | 137.38 | 60.06 | 55.778 | 214.64 | 0 | 0.79812 | 10 | 5.335 | 7.0466 | 10.5 | 16.27 | 16.56 | 22.968 | -- | -- | 6.122 | -- | 5.0334 | 7.0316 | 17.788 | 6.471 | 15.378
01:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 66 | 13.44 | 12.32 | 14.23 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.99 | 108.52 | 59.85 | 60.097 | 11.24 | 15.02 | 5.438 | 0.34 | -- | -- | 33.3 | 137.38 | 60.06 | 55.778 | 214.64 | 0 | 0.79812 | 10 | 5.335 | 7.0466 | 10.5 | 16.27 | 16.56 | 22.968 | -- | -- | 6.122 | -- | 5.0334 | 7.0316 | 17.788 | 6.471 | 15.378
02:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 11 | 22.5 | 11 | 66 | 11.96 | 12.4 | 8.44 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 108.52 | 59.85 | 63.489 | 11.26 | 14.41 | 5.032 | 0.34 | -- | -- | 24.55 | 128.63 | 60.55 | 55.679 | 228.084 | 0 | 0.79812 | 9.9 | 5.3656 | 7.0466 | 10.5 | 16.43 | 16.72 | 22.968 | -- | -- | 6.133 | -- | 5.0334 | 7.0316 | 17.788 | 6.471 | 15.378
02:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 11 | 22.5 | 11 | 66 | 11.96 | 12.4 | 8.44 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 108.52 | 59.85 | 63.489 | 11.26 | 14.41 | 5.032 | 0.34 | -- | -- | 24.55 | 128.63 | 60.55 | 55.679 | 228.084 | 0 | 0.79812 | 9.9 | 5.3656 | 7.0466 | 10.5 | 16.43 | 16.72 | 22.968 | -- | -- | 6.133 | -- | 5.0334 | 7.0316 | 17.788 | 6.471 | 15.378
03:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 67 | 11.99 | 12.32 | 8.41 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 76.66 | 108.52 | 59.85 | 62.124 | 11.28 | 15.02 | 6.402 | 0.34 | -- | -- | 22.43 | 126.51 | 60.24 | 55.898 | 216.209 | 0 | 0.79812 | 9.8 | 5.2297 | 7.0466 | 10.5 | 16.38 | 16.67 | 22.968 | -- | -- | 6.141 | -- | 4.9859 | 7.0316 | 17.559 | 6.471 | 15.378
03:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 67 | 11.99 | 12.32 | 8.41 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 76.66 | 108.52 | 59.85 | 62.124 | 11.28 | 15.02 | 6.402 | 0.34 | -- | -- | 22.43 | 126.51 | 60.24 | 55.898 | 216.209 | 0 | 0.79812 | 9.8 | 5.2297 | 7.0466 | 10.5 | 16.38 | 16.67 | 22.968 | -- | -- | 6.141 | -- | 4.9859 | 7.0316 | 17.559 | 6.471 | 15.378
04:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 66 | 11.95 | 12.4 | 8.46 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 77.5 | 107.56 | 58.89 | 59.485 | 11.31 | 15.02 | 4.604 | 0.34 | -- | -- | 27.07 | 131.15 | 60.59 | 55.527 | 203.225 | 0 | 0.79812 | 9.9 | 5.2628 | 7.0466 | 10.5 | 16.35 | 16.64 | 22.968 | -- | -- | 6.155 | -- | 4.955 | 7.0316 | 17.489 | 6.392 | 15.378
04:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.9 | 22.5 | 11 | 66 | 11.95 | 12.4 | 8.46 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 77.5 | 107.56 | 58.89 | 59.485 | 11.31 | 15.02 | 4.604 | 0.34 | -- | -- | 27.07 | 131.15 | 60.59 | 55.527 | 203.225 | 0 | 0.79812 | 9.9 | 5.2628 | 7.0466 | 10.5 | 16.35 | 16.64 | 22.968 | -- | -- | 6.155 | -- | 4.955 | 7.0316 | 17.489 | 6.392 | 15.378
05:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 11.4 | 22.5 | 11.3 | 65 | 12.02 | 12.3 | 8.26 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 71.7 | 105.67 | 57 | 63.555 | 11.32 | 15.02 | 4.047 | 0.35 | -- | -- | 25.06 | 129.14 | 60.12 | 55.93 | 190.864 | 0 | 0.79812 | 9.8 | 5.1819 | 7.0466 | 10.5 | 16.34 | 16.63 | 22.968 | -- | -- | 6.17 | -- | 4.9714 | 7.0316 | 17.489 | 6.471 | 15.378
05:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 11.4 | 22.5 | 11.3 | 65 | 12.02 | 12.3 | 8.26 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 71.7 | 105.67 | 57 | 63.555 | 11.32 | 15.02 | 4.047 | 0.35 | -- | -- | 25.06 | 129.14 | 60.12 | 55.93 | 190.864 | 0 | 0.79812 | 9.8 | 5.1819 | 7.0466 | 10.5 | 16.34 | 16.63 | 22.968 | -- | -- | 6.17 | -- | 4.9714 | 7.0316 | 17.489 | 6.471 | 15.378
06:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 20 | 22.5 | 11.7 | 65 | 11.98 | 12.4 | 11.66 | 1.07 | 46.69 | 1.84 | 48.67 | 68.48 | 103.8 | 55.13 | 58.89 | 11.32 | 14.41 | 4.675 | 0.34 | -- | -- | 22.98 | 127.06 | 60.61 | 56.534 | 178.335 | 0 | 0.79812 | 10 | 5.1595 | 7.0466 | 10.5 | 16.23 | 16.52 | 22.968 | -- | -- | 6.154 | -- | 4.924 | 7.0316 | 17.261 | 6.471 | 15.548
06:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 20 | 22.5 | 11.7 | 65 | 11.98 | 12.4 | 11.66 | 1.07 | 46.69 | 1.84 | 48.67 | 68.48 | 103.8 | 55.13 | 58.89 | 11.32 | 14.41 | 4.675 | 0.34 | -- | -- | 22.98 | 127.06 | 60.61 | 56.534 | 178.335 | 0 | 0.79812 | 10 | 5.1595 | 7.0466 | 10.5 | 16.23 | 16.52 | 22.968 | -- | -- | 6.154 | -- | 4.924 | 7.0316 | 17.261 | 6.471 | 15.548
07:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 18 | 22.5 | 11.7 | 65 | 12.01 | 12.25 | 11.89 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.99 | 102.87 | 54.2 | 56.885 | 11.32 | 14.41 | 5.089 | 0.34 | -- | -- | 26.85 | 130.933 | 61.224 | 55.64 | 176.738 | 0 | 0.79812 | 10 | 5.1937 | 7.0466 | 10.5 | 16.23 | 16.52 | 22.968 | -- | -- | 6.223 | -- | 4.9095 | 7.0316 | 17.191 | 6.471 | 15.767
07:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 18 | 22.5 | 11.7 | 65 | 12.01 | 12.25 | 11.89 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.99 | 102.87 | 54.2 | 56.885 | 11.32 | 14.41 | 5.089 | 0.34 | -- | -- | 26.85 | 130.933 | 61.224 | 55.64 | 176.738 | 0 | 0.79812 | 10 | 5.1937 | 7.0466 | 10.5 | 16.23 | 16.52 | 22.968 | -- | -- | 6.223 | -- | 4.9095 | 7.0316 | 17.191 | 6.471 | 15.767
08:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 16.4 | 22.5 | 8.1 | 65 | 11.54 | 12.43 | 11.68 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 80.89 | 101.02 | 52.35 | 56.348 | 11.33 | 13.82 | 5.084 | 0.34 | -- | -- | 25.77 | 129.845 | 60.268 | 55.014 | 194.036 | 0 | 0.79812 | 10.5 | 5.212 | 7.0466 | 10.5 | 16.23 | 16.52 | 22.968 | -- | -- | 6.175 | -- | 4.8842 | 7.0316 | 17.191 | 6.349 | 15.642
08:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 16.4 | 22.5 | 8.1 | 65 | 11.54 | 12.43 | 11.68 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 80.89 | 101.02 | 52.35 | 56.348 | 11.33 | 13.82 | 5.084 | 0.34 | -- | -- | 25.77 | 129.845 | 60.268 | 55.014 | 194.036 | 0 | 0.79812 | 10.5 | 5.212 | 7.0466 | 10.5 | 16.23 | 16.52 | 22.968 | -- | -- | 6.175 | -- | 4.8842 | 7.0316 | 17.191 | 6.349 | 15.642
09:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 22.8 | 22.5 | 11.7 | 65 | 11.54 | 12.4 | 11.74 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 77.5 | 99.2 | 50.53 | 54.501 | 11.27 | 13.23 | 7.472 | 0.34 | -- | -- | 22.02 | 126.098 | 59.62 | 54.834 | 249.856 | 0 | 0.79812 | 13 | 5.239 | 7.0466 | 10.5 | 16.25 | 16.54 | 22.968 | -- | -- | 6.178 | -- | 4.8568 | 7.0316 | 17.191 | 6.217 | 15.595
09:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 22.8 | 22.5 | 11.7 | 65 | 11.54 | 12.4 | 11.74 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 77.5 | 99.2 | 50.53 | 54.501 | 11.27 | 13.23 | 7.472 | 0.34 | -- | -- | 22.02 | 126.098 | 59.62 | 54.834 | 249.856 | 0 | 0.79812 | 13 | 5.239 | 7.0466 | 10.5 | 16.25 | 16.54 | 22.968 | -- | -- | 6.178 | -- | 4.8568 | 7.0316 | 17.191 | 6.217 | 15.595
10:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 24 | 22.5 | 11.3 | 65 | 11.57 | 12.22 | 11.67 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 75.82 | 95.6 | 46.93 | 52.131 | 11.16 | 13.82 | 6.18 | 0.34 | -- | -- | 26.06 | 129.352 | 59.535 | 54.67 | 58.914 | 0 | 0.79812 | 15 | 5.31 | 7.0466 | 10.5 | 16.15 | 16.44 | 22.968 | -- | -- | 6.202 | -- | 4.8589 | 7.0316 | 17.191 | 6.227 | 15.595
10:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 24 | 22.5 | 11.3 | 65 | 11.57 | 12.22 | 11.67 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 75.82 | 95.6 | 46.93 | 52.131 | 11.16 | 13.82 | 6.18 | 0.34 | -- | -- | 26.06 | 129.352 | 59.535 | 54.67 | 58.914 | 0 | 0.79812 | 15 | 5.31 | 7.0466 | 10.5 | 16.15 | 16.44 | 22.968 | -- | -- | 6.202 | -- | 4.8589 | 7.0316 | 17.191 | 6.227 | 15.595
11:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 24 | 22.5 | 11.3 | 64 | 15.06 | 9.92 | 22.76 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 80.03 | 92.09 | 43.42 | 49.047 | 11.13 | 13.23 | 4.33 | 0.33 | -- | -- | 24.2 | 127.49 | 59.311 | 53.613 | 169.644 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.4732 | 7.0466 | 10.5 | 15.68 | 15.96 | 22.968 | -- | -- | 6.274 | -- | 4.8085 | 7.0316 | 16.964 | 6.211 | 15.595
11:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 24 | 22.5 | 11.3 | 64 | 15.06 | 9.92 | 22.76 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 80.03 | 92.09 | 43.42 | 49.047 | 11.13 | 13.23 | 4.33 | 0.33 | -- | -- | 24.2 | 127.49 | 59.311 | 53.613 | 169.644 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.4732 | 7.0466 | 10.5 | 15.68 | 15.96 | 22.968 | -- | -- | 6.274 | -- | 4.8085 | 7.0316 | 16.964 | 6.211 | 15.595
12:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 24 | 22.5 | 10.9 | 62 | 15.02 | 9.98 | 22.69 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 92.09 | 42.79 | 48.3 | 11.01 | 13.23 | 4.78 | 0.32 | -- | -- | 24.21 | 127.499 | 58.14 | 53.628 | 157.436 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.5903 | 7.0466 | 10.5 | 15.5 | 15.78 | 22.968 | -- | -- | 6.256 | -- | 4.7865 | 7.0316 | 16.895 | 6.174 | 15.429
12:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 24 | 22.5 | 10.9 | 62 | 15.02 | 9.98 | 22.69 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 92.09 | 42.79 | 48.3 | 11.01 | 13.23 | 4.78 | 0.32 | -- | -- | 24.21 | 127.499 | 58.14 | 53.628 | 157.436 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.5903 | 7.0466 | 10.5 | 15.5 | 15.78 | 22.968 | -- | -- | 6.256 | -- | 4.7865 | 7.0316 | 16.895 | 6.174 | 15.429
13:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 23.9 | 22.5 | 10.5 | 62 | 9.46 | 10.04 | 5.07 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 96.5 | 47.2 | 49.124 | 10.87 | 13.23 | 4.22 | 0.32 | -- | -- | 22.15 | 126.695 | 58.227 | 52.649 | 156.246 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.7625 | 7.0466 | 10.5 | 15.4 | 15.69 | 22.968 | -- | -- | 6.253 | -- | 4.7954 | 7.0316 | 16.895 | 6.217 | 15.471
13:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 23.9 | 22.5 | 10.5 | 62 | 9.46 | 10.04 | 5.07 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 96.5 | 47.2 | 49.124 | 10.87 | 13.23 | 4.22 | 0.32 | -- | -- | 22.15 | 126.695 | 58.227 | 52.649 | 156.246 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.7625 | 7.0466 | 10.5 | 15.4 | 15.69 | 22.968 | -- | -- | 6.253 | -- | 4.7954 | 7.0316 | 16.895 | 6.217 | 15.471
14:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 26.1 | 22.5 | 10.5 | 62 | 9.29 | 10.02 | 5.05 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 99.2 | 49.9 | 50.596 | 11.94 | 13.82 | 5.69 | 0.32 | -- | -- | 27.31 | 131.299 | 57.23 | 52.509 | 153.581 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.718 | 7.0466 | 10.5 | 15.4 | 15.69 | 22.968 | -- | -- | 6.235 | -- | 4.8832 | 7.0316 | 17.122 | 6.413 | 15.404
14:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 26.1 | 22.5 | 10.5 | 62 | 9.29 | 10.02 | 5.05 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 99.2 | 49.9 | 50.596 | 11.94 | 13.82 | 5.69 | 0.32 | -- | -- | 27.31 | 131.299 | 57.23 | 52.509 | 153.581 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.718 | 7.0466 | 10.5 | 15.4 | 15.69 | 22.968 | -- | -- | 6.235 | -- | 4.8832 | 7.0316 | 17.122 | 6.413 | 15.404
15:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 33.6 | 22.5 | 10.5 | 62 | 9.01 | 9.12 | 5.02 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 99.2 | 49.9 | 50.425 | 11.09 | 14.41 | 5.55 | 0.31 | -- | -- | 14.73 | 119.159 | 57.202 | 52.18 | 150.958 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.7683 | 7.0466 | 10.5 | 15.16 | 15.45 | 22.968 | -- | -- | 6.193 | -- | 5.0135 | 7.0316 | 17.419 | 6.744 | 15.303
15:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 33.6 | 22.5 | 10.5 | 62 | 9.01 | 9.12 | 5.02 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 99.2 | 49.9 | 50.425 | 11.09 | 14.41 | 5.55 | 0.31 | -- | -- | 14.73 | 119.159 | 57.202 | 52.18 | 150.958 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.7683 | 7.0466 | 10.5 | 15.16 | 15.45 | 22.968 | -- | -- | 6.193 | -- | 5.0135 | 7.0316 | 17.419 | 6.744 | 15.303
16:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 14 | 22.5 | 10.5 | 62 | 8.98 | 9.24 | 5.04 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 102.87 | 53.57 | 61.076 | 11.2 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 18.11 | 122.54 | 56.74 | 52.1 | 148.49 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.7687 | 7.0466 | 10.5 | 15.25 | 15.54 | 22.968 | -- | -- | 6.252 | -- | 5.2172 | 7.0316 | 17.489 | 7.656 | 15.527
16:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 14 | 22.5 | 10.5 | 62 | 8.98 | 9.24 | 5.04 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 102.87 | 53.57 | 61.076 | 11.2 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 18.11 | 122.54 | 56.74 | 52.1 | 148.49 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.7687 | 7.0466 | 10.5 | 15.25 | 15.54 | 22.968 | -- | -- | 6.252 | -- | 5.2172 | 7.0316 | 17.489 | 7.656 | 15.527
17:00 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 14 | 22.5 | 9.6 | 63 | 8.49 | 9.5 | 4.98 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 103.8 | 54.5 | 65.551 | 11.25 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 25.29 | 129.72 | 56.76 | 51.258 | 144.43 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.6598 | 7.0466 | 10.5 | 15.38 | 15.67 | 22.968 | -- | -- | 6.334 | -- | 5.2442 | 7.0316 | 17.489 | 7.786 | 15.257
17:30 | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 14 | 22.5 | 9.6 | 63 | 8.49 | 9.5 | 4.98 | -- | -- | 1.84 | 49.3 | 67.68 | 103.8 | 54.5 | 65.551 | 11.25 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 25.29 | 129.72 | 56.76 | 51.258 | 144.43 | 0 | 0.79812 | 16 | 5.6598 | 7.0466 | 10.5 | 15.38 | 15.67 | 22.968 | -- | -- | 6.334 | -- | 5.2442 | 7.0316 | 17.489 | 7.786 | 15.257
18:00 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 18.8 | 22.5 | 9.5 | 63 | 8.45 | 9.55 | 18.54 | 1.07 | 45.17 | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 103.8 | 54.5 | 67.316 | 11.39 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 20.46 | 124.89 | 55.77 | 51.183 | 121.76 | 0 | 0.79812 | 16.1 | 5.726 | 7.0466 | 10.5 | 15.23 | 15.52 | 22.968 | -- | -- | 6.975 | -- | 5.2577 | 7.0316 | 17.489 | 7.851 | 15.163
18:30 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 18.8 | 22.5 | 9.5 | 63 | 8.45 | 9.55 | 18.54 | 1.07 | 45.17 | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 103.8 | 54.5 | 67.316 | 11.39 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 20.46 | 124.89 | 55.77 | 51.183 | 121.76 | 0 | 0.79812 | 16.1 | 5.726 | 7.0466 | 10.5 | 15.23 | 15.52 | 22.968 | -- | -- | 6.975 | -- | 5.2577 | 7.0316 | 17.489 | 7.851 | 15.163
19:00 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 33.4 | 22.5 | 10.5 | 64 | 13.54 | 11.38 | 23.08 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 72.52 | 104.73 | 56.06 | 64.531 | 11.58 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 24.67 | 129.1 | 55.72 | 51.188 | 107.34 | 0 | 0.79812 | 16.3 | 5.754 | 7.0466 | 10.5 | 15.15 | 15.43 | 22.968 | -- | -- | 7.645 | -- | 5.3413 | 7.0316 | 17.718 | 8.025 | 15.163
19:30 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 33.4 | 22.5 | 10.5 | 64 | 13.54 | 11.38 | 23.08 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 72.52 | 104.73 | 56.06 | 64.531 | 11.58 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 24.67 | 129.1 | 55.72 | 51.188 | 107.34 | 0 | 0.79812 | 16.3 | 5.754 | 7.0466 | 10.5 | 15.15 | 15.43 | 22.968 | -- | -- | 7.645 | -- | 5.3413 | 7.0316 | 17.718 | 8.025 | 15.163
20:00 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 39.9 | 22.5 | 10.5 | 65 | 13.54 | 10.88 | 16.9 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 69.28 | 105.67 | 57 | 70.003 | 11.83 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 19.8 | 124.23 | 55.69 | 50.945 | 99.68 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.62 | 15.91 | 22.968 | -- | -- | 7.76 | -- | 5.5266 | 7.0316 | 18.013 | 8.623 | 15.163
20:30 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 39.9 | 22.5 | 10.5 | 65 | 13.54 | 10.88 | 16.9 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 69.28 | 105.67 | 57 | 70.003 | 11.83 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 19.8 | 124.23 | 55.69 | 50.945 | 99.68 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.62 | 15.91 | 22.968 | -- | -- | 7.76 | -- | 5.5266 | 7.0316 | 18.013 | 8.623 | 15.163
21:00 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 39.9 | 22.5 | 10.9 | 70 | 12.59 | 9.97 | 16.85 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 105.67 | 57 | 68.578 | 11.99 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 23.85 | 128.28 | 55.41 | 50.96 | 134.91 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.34 | 15.63 | 22.968 | -- | -- | 7.853 | -- | 5.4793 | 7.0316 | 18.088 | 8.32 | 15.163
21:30 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 39.9 | 22.5 | 10.9 | 70 | 12.59 | 9.97 | 16.85 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 105.67 | 57 | 68.578 | 11.99 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 23.85 | 128.28 | 55.41 | 50.96 | 134.91 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.34 | 15.63 | 22.968 | -- | -- | 7.853 | -- | 5.4793 | 7.0316 | 18.088 | 8.32 | 15.163
22:00 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 25.3 | 22.5 | 10.9 | 74 | 11.54 | 9.9 | 12.55 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 103.8 | 55.13 | 65.568 | 12.17 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 26.03 | 130.453 | 55.459 | 51.405 | 133.57 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.43 | 15.72 | 22.968 | -- | -- | 7.966 | -- | 5.4419 | 7.0316 | 18.088 | 8.14 | 16.021
22:30 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 25.3 | 22.5 | 10.9 | 74 | 11.54 | 9.9 | 12.55 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 103.8 | 55.13 | 65.568 | 12.17 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 26.03 | 130.453 | 55.459 | 51.405 | 133.57 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.43 | 15.72 | 22.968 | -- | -- | 7.966 | -- | 5.4419 | 7.0316 | 18.088 | 8.14 | 16.021
23:00 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 16 | 22.5 | 10.9 | 77 | 10.53 | 9.98 | 12.45 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 104.73 | 56.06 | 62.519 | 12.43 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 25.3 | 129.728 | 55.921 | 51.767 | 136.67 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.56 | 15.85 | 22.968 | 10.3712 | 36.7096 | 7.968 | 11.9269 | 5.3915 | 7.0316 | 18.088 | 7.897 | 16.793
23:30 | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 16 | 22.5 | 10.9 | 77 | 10.53 | 9.98 | 12.45 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 104.73 | 56.06 | 62.519 | 12.43 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 25.3 | 129.728 | 55.921 | 51.767 | 136.67 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.56 | 15.85 | 22.968 | 10.3712 | 36.7096 | 7.968 | 11.9269 | 5.3915 | 7.0316 | 18.088 | 7.897 | 16.793
MAX | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.8 | 22.5 | 8.1 | 62 | 8.45 | 9.12 | 4.98 | 1.07 | 45.17 | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 92.09 | 42.79 | 48.3 | 10.87 | 13.23 | 4.047 | 0.31 | 0 | 0 | 14.73 | 118.976 | 55.41 | 50.945 | 58.914 | 0 | 0.79812 | 0 | 5.1595 | 7.0466 | 0 | 15.15 | 15.43 | 22.968 | 10.3712 | 36.7096 | 6.118 | 11.9269 | 4.7865 | 7.0316 | 16.895 | 6.174 | 15.163
MIN | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 39.9 | 22.5 | 11.7 | 77 | 15.06 | 12.43 | 23.08 | 1.07 | 46.69 | 1.84 | 49.3 | 80.89 | 108.52 | 59.85 | 70.003 | 12.43 | 15.64 | 7.472 | 0.36 | 0 | 0 | 33.3 | 137.38 | 61.224 | 56.534 | 286.058 | 0 | 0.79812 | 16.3 | 5.7687 | 7.0466 | 10.5 | 16.49 | 16.78 | 22.968 | 10.3712 | 37.485 | 7.968 | 11.9269 | 5.5266 | 7.0316 | 18.088 | 8.623 | 16.793
PROM | 8.675 | 20.5 | 13.6 | 2 | 20.8333 | 22.5 | 10.7417 | 65.375 | 11.6242 | 11.0488 | 12.17 | 1.07 | 45.93 | 1.84 | 48.775 | 72.165 | 102.6646 | 53.8108 | 59.2888 | 11.4154 | 13.8992 | 5.0671 | 0.32708 | #DIV/0! | #DIV/0! | 23.6292 | 127.7565 | 58.3603 | 53.5955 | 167.1531 | 0 | 0.79812 | 11.0542 | 5.4527 | 7.0466 | 8.75 | 15.8104 | 16.0992 | 22.968 | 10.3712 | 37.0973 | 6.5723 | 11.9269 | 5.0686 | 7.0316 | 17.4897 | 6.9391 | 15.4925
INICIO | 8.7 | 20.5 | 13.6 | 2 | 10.8 | 22.5 | 11 | 64 | 13.48 | 12.25 | 14.66 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 74.16 | 108.52 | 59.85 | 62.793 | 11.28 | 15.64 | 4.778 | 0.36 | -- | -- | 14.9 | 118.976 | 60.25 | 55.403 | 286.058 | 0 | 0.79812 | 13 | 5.3448 | 7.0466 | 10.5 | 16.49 | 16.78 | 22.968 | -- | 37.485 | 6.118 | -- | 5.0479 | 7.0316 | 17.858 | 6.471 | 15.331
FINAL | 8.6 | 20.5 | 13.6 | 2 | 16 | 22.5 | 10.9 | 77 | 10.53 | 9.98 | 12.45 | -- | -- | 1.84 | 48.67 | 67.68 | 104.73 | 56.06 | 62.519 | 12.43 | 13.23 | 4.78 | 0.31 | -- | -- | 25.3 | 129.728 | 55.921 | 51.767 | 136.67 | 0 | 0.79812 | 0 | -- | 7.0466 | 0 | 15.56 | 15.85 | 22.968 | 10.3712 | 36.7096 | 7.968 | 11.9269 | 5.3915 | 7.0316 | 18.088 | 7.897 | 16.793
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 6 de Noviembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.5429 | 0.8705 | 0.201 | 0.21538 | 0.02511 | 3874.9946 | -- | -- | 0.67149 | 22.1971 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.139 | 0.416 | -- | 258.704 | 0.155 | 0.061 | 11.26 | 0.1 | 0.36687 | 0.12289 | 6.05
00:30 | 2695 | 7.5429 | 0.8705 | 0.201 | 0.21538 | 0.02511 | 3874.9946 | -- | -- | 0.67149 | 22.1971 | -- | 0.27038 | 0.00111 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.139 | 0.416 | -- | 258.704 | 0.155 | 0.061 | 11.26 | 0.1 | 0.36687 | 0.12289 | 6.05
01:00 | 2695 | 7.6287 | 0.838 | 0.192 | 0.22161 | 0.02511 | 3875.0208 | -- | -- | 0.65497 | 22.2634 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.139 | 0.42 | -- | 258.705 | 0.156 | 0.064 | 11.26 | 0.093 | 0.33221 | 0.1598 | 6.18
01:30 | 2695 | 7.6287 | 0.838 | 0.192 | 0.22161 | 0.02511 | 3875.0208 | -- | -- | 0.65497 | 22.2634 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.139 | 0.42 | -- | 258.705 | 0.156 | 0.064 | 11.26 | 0.093 | 0.33221 | 0.1598 | 6.18
02:00 | 2695 | 7.5892 | 0.8965 | 0.177 | 0.23067 | 0.02511 | 3875.0464 | -- | -- | 0.62878 | 22.3283 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.139 | 0.434 | -- | 258.707 | 0.153 | 0.068 | 11.26 | 0.087 | 0.29692 | 0.19527 | 6.32
02:30 | 2695 | 7.5892 | 0.8965 | 0.177 | 0.23067 | 0.02511 | 3875.0464 | -- | -- | 0.62878 | 22.3283 | -- | 0.27584 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.139 | 0.434 | -- | 258.707 | 0.153 | 0.068 | 11.26 | 0.087 | 0.29692 | 0.19527 | 6.32
03:00 | 2695 | 7.5312 | 1.0018 | 0.183 | 0.22116 | 0.02511 | 3875.0455 | -- | -- | 0.60188 | 22.3259 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.139 | 0.433 | -- | 258.708 | 0.141 | 0.066 | 11.26 | 0.081 | 0.26456 | 0.23154 | 6.37
03:30 | 2695 | 7.5312 | 1.0018 | 0.183 | 0.22116 | 0.02511 | 3875.0455 | -- | -- | 0.60188 | 22.3259 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.139 | 0.433 | -- | 258.708 | 0.141 | 0.066 | 11.26 | 0.081 | 0.26456 | 0.23154 | 6.37
04:00 | 2695 | 7.4564 | 1.0882 | 0.177 | 0.1918 | 0.02511 | 3875.0593 | -- | -- | 0.57446 | 22.3607 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.139 | 0.432 | -- | 258.709 | 0.129 | 0.063 | 11.26 | 0.074 | 0.23442 | 0.26413 | 6.44
04:30 | 2695 | 7.4564 | 1.0882 | 0.177 | 0.1918 | 0.02511 | 3875.0593 | -- | -- | 0.57446 | 22.3607 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.33 | 0.879 | -- | 0.139 | 0.432 | -- | 258.709 | 0.129 | 0.063 | 11.26 | 0.074 | 0.23442 | 0.26413 | 6.44
05:00 | 2695 | 7.3959 | 1.171 | 0.215 | 0.15723 | 0.02511 | 3875.0806 | -- | -- | 0.54722 | 22.4147 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.139 | 0.431 | -- | 258.71 | 0.115 | 0.06 | 11.26 | 0.067 | 0.2052 | 0.29608 | 6.39
05:30 | 2695 | 7.3959 | 1.171 | 0.215 | 0.15723 | 0.02511 | 3875.0806 | -- | -- | 0.54722 | 22.4147 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.139 | 0.431 | -- | 258.71 | 0.115 | 0.06 | 11.26 | 0.067 | 0.2052 | 0.29608 | 6.39
06:00 | 2695 | 7.4037 | 1.282 | 0.225 | 0.13715 | 0.02511 | 3875.0788 | -- | -- | 0.51996 | 22.4101 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.139 | 0.432 | 56.51 | 258.711 | 0.106 | 0.057 | 11.26 | 0.06 | 0.20176 | 0.29729 | 6.25
06:30 | 2695 | 7.4037 | 1.282 | 0.225 | 0.13715 | 0.02511 | 3875.0788 | -- | -- | 0.51996 | 22.4101 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.139 | 0.432 | 56.51 | 258.711 | 0.106 | 0.057 | 11.26 | 0.06 | 0.20176 | 0.29729 | 6.25
07:00 | 2695 | 7.5956 | 1.378 | 0.228 | 0.12781 | 0.02511 | 3875.0733 | -- | -- | 0.49215 | 22.3962 | 69.123 | 0.28676 | 0.00111 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.139 | 0.433 | -- | 258.712 | 0.105 | 0.052 | 11.26 | 0.055 | 0.19719 | 0.31069 | 6.13
07:30 | 2695 | 7.5956 | 1.378 | 0.228 | 0.12781 | 0.02511 | 3875.0733 | -- | -- | 0.49215 | 22.3962 | 69.123 | 0.28676 | 0.00111 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.139 | 0.433 | -- | 258.712 | 0.105 | 0.052 | 11.26 | 0.055 | 0.19719 | 0.31069 | 6.13
08:00 | 2695 | 7.7856 | 1.369 | 0.223 | 0.12025 | 0.03376 | 3875.0855 | -- | -- | 0.46371 | 22.4271 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.139 | 0.275 | -- | 258.714 | 0.104 | 0.045 | 11.26 | 0.085 | 0.18025 | 0.32056 | 6.03
08:30 | 2695 | 7.7856 | 1.369 | 0.223 | 0.12025 | 0.03376 | 3875.0855 | -- | -- | 0.46371 | 22.4271 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.139 | 0.275 | -- | 258.714 | 0.104 | 0.045 | 11.26 | 0.085 | 0.18025 | 0.32056 | 6.03
09:00 | 2694.96 | 7.7999 | 1.354 | 0.228 | 0.1183 | 0.03308 | 3875.1001 | -- | -- | 0.43476 | 22.4642 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.139 | 0.217 | -- | 258.709 | 0.104 | 0.037 | 11.26 | 0.117 | 0.18811 | 0.30823 | 6
09:30 | 2694.96 | 7.7999 | 1.354 | 0.228 | 0.1183 | 0.03308 | 3875.1001 | -- | -- | 0.43476 | 22.4642 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.25 | 0.869 | -- | 0.139 | 0.217 | -- | 258.709 | 0.104 | 0.037 | 11.26 | 0.117 | 0.18811 | 0.30823 | 6
10:00 | 2694.9 | 7.7329 | 1.327 | 0.221 | 0.12959 | 0.03095 | 3875.112 | -- | -- | 0.40543 | 22.4943 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.139 | 0.402 | -- | 258.704 | 0.104 | 0.031 | 11.26 | 0.119 | 0.2052 | 0.29608 | 5.98
10:30 | 2694.9 | 7.7329 | 1.327 | 0.221 | 0.12959 | 0.03095 | 3875.112 | -- | -- | 0.40543 | 22.4943 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.139 | 0.402 | -- | 258.704 | 0.104 | 0.031 | 11.26 | 0.119 | 0.2052 | 0.29608 | 5.98
11:00 | 2694.84 | 7.6627 | 1.294 | 0.225 | 0.13939 | 0.02971 | 3875.1239 | -- | -- | 0.37637 | 22.5245 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.138 | 0.389 | -- | 258.7 | 0.121 | 0.032 | 11.26 | 0.11 | 0.21794 | 0.27935 | 5.98
11:30 | 2694.84 | 7.6627 | 1.294 | 0.225 | 0.13939 | 0.02971 | 3875.1239 | -- | -- | 0.37637 | 22.5245 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.138 | 0.389 | -- | 258.7 | 0.121 | 0.032 | 11.26 | 0.11 | 0.21794 | 0.27935 | 5.98
12:00 | 2694.78 | 7.6026 | 1.246 | 0.217 | 0.15944 | 0.02674 | 3875.1294 | -- | -- | 0.34787 | 22.5384 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.138 | 0.391 | -- | 258.695 | 0.149 | 0.046 | 11.26 | 0.1 | 0.23086 | 0.26413 | 5.9
12:30 | 2694.78 | 7.6026 | 1.246 | 0.217 | 0.15944 | 0.02674 | 3875.1294 | -- | -- | 0.34787 | 22.5384 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.138 | 0.391 | -- | 258.695 | 0.149 | 0.046 | 11.26 | 0.1 | 0.23086 | 0.26413 | 5.9
13:00 | 2694.7 | 7.5632 | 1.201 | 0.21 | 0.18492 | 0.02425 | 3875.1376 | -- | -- | 0.31929 | 22.5593 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.138 | 0.393 | -- | 258.69 | 0.164 | 0.063 | 11.26 | 0.09 | 0.24157 | 0.24814 | 5.82
13:30 | 2694.7 | 7.5632 | 1.201 | 0.21 | 0.18492 | 0.02425 | 3875.1376 | -- | -- | 0.31929 | 22.5593 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.138 | 0.393 | -- | 258.69 | 0.164 | 0.063 | 11.26 | 0.09 | 0.24157 | 0.24814 | 5.82
14:00 | 2694.66 | 7.502 | 1.174 | 0.215 | 0.19143 | 0.0233 | 3875.1358 | -- | -- | 0.28927 | 22.5547 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411 | 0.838 | -- | 0.138 | 0.392 | -- | 258.686 | 0.153 | 0.07 | 11.26 | 0.092 | 0.25846 | 0.22506 | 5.78
14:30 | 2694.66 | 7.502 | 1.174 | 0.215 | 0.19143 | 0.0233 | 3875.1358 | -- | -- | 0.28927 | 22.5547 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411 | 0.838 | -- | 0.138 | 0.392 | -- | 258.686 | 0.153 | 0.07 | 11.26 | 0.092 | 0.25846 | 0.22506 | 5.78
15:00 | 2694.64 | 7.4868 | 1.1098 | 0.214 | 0.197 | 0.02167 | 3875.1425 | -- | -- | 0.25844 | 22.5717 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.137 | 0.392 | -- | 258.681 | 0.14 | 0.067 | 11.26 | 0.095 | 0.31521 | 0.18188 | 5.74
15:30 | 2694.64 | 7.4868 | 1.1098 | 0.214 | 0.197 | 0.02167 | 3875.1425 | -- | -- | 0.25844 | 22.5717 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.137 | 0.392 | -- | 258.681 | 0.14 | 0.067 | 11.26 | 0.095 | 0.31521 | 0.18188 | 5.74
16:00 | 2694.65 | 7.4225 | 1.0774 | 0.218 | 0.20231 | 0.01982 | 3875.1373 | -- | -- | 0.24822 | 22.5585 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.138 | 0.393 | -- | 258.676 | 0.126 | 0.065 | 11.26 | 0.097 | 0.29994 | 0.20022 | 5.62
16:30 | 2694.65 | 7.4225 | 1.0774 | 0.218 | 0.20231 | 0.01982 | 3875.1373 | -- | -- | 0.24822 | 22.5585 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.138 | 0.393 | -- | 258.676 | 0.126 | 0.065 | 11.26 | 0.097 | 0.29994 | 0.20022 | 5.62
17:00 | 2694.66 | 7.4707 | 1.0504 | 0.225 | 0.19735 | 0.01778 | 3875.13 | 42.327 | 5.8553 | 0.28357 | 22.54 | 67.528 | 0.29222 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.138 | 0.391 | -- | 258.672 | 0.111 | 0.061 | 11.26 | 0.101 | 0.28038 | 0.22293 | 5.56
17:30 | 2694.66 | 7.4707 | 1.0504 | 0.225 | 0.19735 | 0.01778 | 3875.13 | 42.327 | 5.8553 | 0.28357 | 22.54 | 67.528 | 0.29222 | 0.00111 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.138 | 0.391 | -- | 258.672 | 0.111 | 0.061 | 11.26 | 0.101 | 0.28038 | 0.22293 | 5.56
18:00 | 2694.65 | 7.4763 | 1.0261 | 0.212 | 0.21381 | 0.01808 | 3875.1291 | -- | -- | 0.31972 | 22.5376 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.138 | 0.392 | 56.51 | 258.667 | 0.098 | 0.056 | 11.26 | 0.099 | 0.2759 | 0.22293 | 5.43
18:30 | 2694.65 | 7.4763 | 1.0261 | 0.212 | 0.21381 | 0.01808 | 3875.1291 | -- | -- | 0.31972 | 22.5376 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.138 | 0.392 | 56.51 | 258.667 | 0.098 | 0.056 | 11.26 | 0.099 | 0.2759 | 0.22293 | 5.43
19:00 | 2694.65 | 7.4409 | 0.991 | 0.189 | 0.23286 | 0.01686 | 3875.1263 | -- | -- | 0.37476 | 22.5307 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.138 | 0.395 | -- | 258.663 | 0.117 | 0.044 | 11.26 | 0.088 | 0.32754 | 0.17276 | 5.31
19:30 | 2694.65 | 7.4409 | 0.991 | 0.189 | 0.23286 | 0.01686 | 3875.1263 | -- | -- | 0.37476 | 22.5307 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.24 | 0.868 | -- | 0.138 | 0.395 | -- | 258.663 | 0.117 | 0.044 | 11.26 | 0.088 | 0.32754 | 0.17276 | 5.31
20:00 | 2694.65 | 7.4971 | 0.9694 | 0.164 | 0.25924 | -- | 3875.1202 | -- | -- | 0.4453 | 22.5152 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.138 | 0.395 | -- | 258.658 | 0.137 | 0.048 | 11.26 | 0.078 | 0.41064 | 0.09728 | 5.2
20:30 | 2694.65 | 7.4971 | 0.9694 | 0.164 | 0.25924 | -- | 3875.1202 | -- | -- | 0.4453 | 22.5152 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.34 | 0.88 | -- | 0.138 | 0.395 | -- | 258.658 | 0.137 | 0.048 | 11.26 | 0.078 | 0.41064 | 0.09728 | 5.2
21:00 | 2694.66 | 7.5647 | 0.9775 | 0.161 | 0.24267 | -- | 3875.1153 | -- | -- | 0.51626 | 22.5028 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.138 | 0.392 | -- | 258.653 | 0.15 | 0.06 | 11.26 | 0.068 | 0.49487 | 0.02458 | 5.09
21:30 | 2694.66 | 7.5647 | 0.9775 | 0.161 | 0.24267 | -- | 3875.1153 | -- | -- | 0.51626 | 22.5028 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.138 | 0.392 | -- | 258.653 | 0.15 | 0.06 | 11.26 | 0.068 | 0.49487 | 0.02458 | 5.09
22:00 | 2694.66 | 7.5659 | 0.9856 | 0.17 | 0.218 | -- | 3875.0992 | -- | -- | 0.59005 | 22.4619 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.138 | 0.392 | -- | 258.649 | 0.161 | 0.068 | 11.26 | 0.057 | 0.52251 | 0.00687 | 4.98
22:30 | 2694.66 | 7.5659 | 0.9856 | 0.17 | 0.218 | -- | 3875.0992 | -- | -- | 0.59005 | 22.4619 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2411.59 | 0.911 | -- | 0.138 | 0.392 | -- | 258.649 | 0.161 | 0.068 | 11.26 | 0.057 | 0.52251 | 0.00687 | 4.98
23:00 | 2694.66 | 7.5507 | 1.0018 | 0.176 | 0.17887 | -- | 3875.0909 | -- | -- | 0.66401 | 22.441 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.6 | 0.916 | -- | 0.138 | 0.396 | -- | 258.644 | 0.165 | 0.072 | 11.26 | 0.052 | 0.51457 | 0.02095 | 4.92
23:30 | 2694.66 | 7.5507 | 1.0018 | 0.176 | 0.17887 | -- | 3875.0909 | -- | -- | 0.66401 | 22.441 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2411.6 | 0.916 | -- | 0.138 | 0.396 | -- | 258.644 | 0.165 | 0.072 | 11.26 | 0.052 | 0.51457 | 0.02095 | 4.92

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/11/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.32
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.88
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.48
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.07
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.32
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.81
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
06/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
06/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
06/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 15:29:59 | 3.215
06/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 15:30:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/11/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/11/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
06/11/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.283

## STOCK_COMB
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
06/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
06/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 408.04 | 408.04 | 0 | m3
06/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
06/11/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
06/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
06/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
06/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
06/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31256.92 | 31256.92 | 0 | m3
06/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
06/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 621.61 | 621.61 | 0 | m3
06/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 746.62 | 746.62 | 0 | m3
06/11/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 790.4 | 790.632 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
06/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1949.82 | 0 | m3
06/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
06/11/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5628.42 | 5628.42 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
06/11/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57304.76 | 57304.76 | 0 | m3
06/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.45 | 15.45 | 0 | m3
06/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Nov
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1112
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1318.46
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 587.73
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 506.25
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 686.31
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1012.8001
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6227.4295
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 6289.0616
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6258.3688
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 6244.44
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 193918.659
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1115048
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1104201
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1180938
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 92229
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1097260.63
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 311370.36
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1403209.37
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 398189.64
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1136102.284
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1196695.889
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1200812.824
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 45434.1093
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1980199
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 11513.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18431.04
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16993.27
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 16993.27
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 343.2
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1350700
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/11/2025 00:00 | 870.6 | 3009.36 | 83.15 | 83.15 | 4785 | 502.1 | 8924 | 18742 | 3838.4998 | 4314.7617 | 4306.4549 | 4313.9202 | 6636 | 6838.922
06/11/2025 01:00 | 871.4 | -- | 85.23 | 85.23 | 4785 | 505.04 | 9095 | 18738 | 3908.3775 | 4347.0596 | 4338.7054 | 4346.4256 | 6635 | 6837.683
06/11/2025 02:00 | 871.1 | -- | 87.06 | 87.06 | 4785 | 502.1 | 9267 | 18735 | 4027.5417 | 4401.1375 | 4392.8455 | 4400.6294 | 6636 | 6836.117
06/11/2025 03:00 | 873.5 | -- | 89.07 | 89.07 | 4785 | 503.08 | 9438 | 18731 | 4082.8766 | 4433.3332 | 4424.6887 | 4432.8422 | 6635 | 6834.845
06/11/2025 04:00 | 873.6 | -- | 90.68 | 90.68 | 4785 | 508.97 | 9575 | 18728 | 4083.2619 | 4433.4209 | 4424.8035 | 4433.2115 | 6635 | 6833.733
06/11/2025 05:00 | 873.4 | -- | 91.25 | 91.25 | 4785 | 503.08 | 9653 | 18724 | 3991.3284 | 4387.2856 | 4378.6488 | 4386.7683 | 6637 | 6832.569
06/11/2025 06:00 | 873.3 | -- | 90.87 | 90.87 | 4785 | 506.02 | 9612 | 18758 | 3814.5741 | 4294.0773 | 4285.0182 | 4293.2465 | 6633 | 6831.262
06/11/2025 07:00 | 873.2 | -- | 89.29 | 89.29 | 4785 | 502.1 | 9510 | 18831 | 3658.7501 | 4198.3185 | 4190.1726 | 4197.5742 | 6636 | 6830.186
06/11/2025 08:00 | 867.9 | 2994.88 | 87.81 | 87.81 | 4785 | 502.1 | 9362 | 18904 | 3640.2496 | 4194.9703 | 4187.5168 | 4194.318 | 6640 | 6829.139
06/11/2025 09:00 | 861.7 | 2973.9 | 87.03 | 87.03 | 4785 | 500.14 | 9222 | 18977 | 3636.8755 | 4184.3853 | 4178.6888 | 4184.4543 | 6641 | 6828.436
06/11/2025 10:00 | 859.4 | 2972.89 | 86.19 | 86.19 | 4785 | 504.06 | 9105 | 19050 | 3578.1002 | 4149.4339 | 4149.7097 | 4150.7797 | 6640 | 6827.608
06/11/2025 11:00 | 857.1 | 2973.07 | 85.08 | 85.08 | 4785 | 502.1 | 8988 | 19123 | 3488.2198 | 4095.063 | 4098.2269 | 4096.8136 | 6639 | 6826.246
06/11/2025 12:00 | 854.8 | 2972.44 | 83.81 | 83.81 | 4785 | 499.16 | 8882 | 19197 | 3465.8848 | 4090.1154 | 4093.4662 | 4092.1577 | 6640 | 6825.577
06/11/2025 13:00 | 854.7 | 2971.88 | 83.02 | 83.02 | 4785 | 498.18 | 8776 | 19270 | 3507.737 | 4120.9854 | 4124.3156 | 4123.1327 | 6640 | 6823.773
06/11/2025 14:00 | 852.5 | 2972.32 | 82.73 | 82.73 | 4785 | 505.04 | 8742 | 19305 | 3605.7884 | 4157.201 | 4160.5785 | 4159.5581 | 6639 | 6823.62
06/11/2025 15:00 | 851 | 2973.25 | 82.84 | 82.84 | 4785 | 504.06 | 8734 | 19313 | 3664.5664 | 4186.5524 | 4189.0553 | 4189.0739 | 6640 | 6824.177
06/11/2025 16:00 | 854 | 2975.1 | 83.16 | 83.16 | 4785 | 502.1 | 8710 | 19322 | 3697.4388 | 4200.0958 | 4198.6187 | 4200.835 | 6639 | 6820.956
06/11/2025 17:00 | 857.1 | 2973.01 | 83.22 | 83.22 | 4785 | 502.1 | 8687 | 19346 | 3706.702 | 4204.4937 | 4199.6399 | 4204.3911 | 6638 | 6818.358
06/11/2025 18:00 | 858.8 | 2973.09 | 82.91 | 82.91 | 4785 | 490.33 | 8637 | 22686 | 3700.3517 | 4197.9961 | 4191.4394 | 4197.6353 | 6637 | 6818.491
06/11/2025 19:00 | 791.2 | 2970.12 | 82.22 | 82.22 | 4785 | 503.08 | 8497 | 22765 | 3621.1052 | 4180.6473 | 4172.6749 | 4179.9069 | 6637 | 6817.509
06/11/2025 20:00 | 794.4 | 2970.18 | 81.01 | 81.01 | 4785 | 494.26 | 8356 | 22765 | 3531.0451 | 4141.0362 | 4133.0807 | 4139.8323 | 6637 | 6816.335
06/11/2025 21:00 | 795.1 | 2969.97 | 79.85 | 79.85 | 4785 | 497.2 | 8219 | 22879 | 3512.9551 | 4137.1555 | 4128.5511 | 4135.7235 | 6636 | 6815.088
06/11/2025 22:00 | 795.5 | 2970.98 | 79.09 | 79.09 | 4785 | 503.08 | 8159 | 22775 | 3559.0084 | 4175.4303 | 4167.0956 | 4174.3656 | 6636 | 6813.582
06/11/2025 23:00 | 795.1 | 2971.3 | 79.67 | 79.67 | 4785 | 507 | 8194 | 22759 | 3695.9114 | 4246.2917 | 4237.7689 | 4245.2541 | 6635 | 6812.104

## TEMP_AMB
jueves, 6 de Noviembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/11/2025 00:00 | 19 | 20.693 | 20.693 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 30.19 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 18.1 | 17.18 | 26.61
06/11/2025 01:00 | 17 | 20.033 | 20.033 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 31.08 | 17.3 | 22.5 | 23.31 | 18.087 | 17.18 | 26.51
06/11/2025 02:00 | 16 | 20.484 | 20.484 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 31.12 | 17.4 | 22.3 | 23.15 | 17.926 | 17.12 | 26.03
06/11/2025 03:00 | 16 | 20.623 | 20.623 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.3 | 31.45 | 17.4 | 22.2 | 23.01 | 17.85 | 16.93 | 26.24
06/11/2025 04:00 | 16 | 20.276 | 20.276 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 31.13 | 17.4 | 22.2 | 22.87 | 17.875 | 16.96 | 26.42
06/11/2025 05:00 | 16 | 19.867 | 19.867 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.3 | 31.22 | 17.4 | 22.1 | 22.68 | 17.625 | 16.97 | 26.56
06/11/2025 06:00 | 16 | 19.832 | 19.832 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 31.13 | 17.4 | 22.1 | 22.47 | 17.5 | 17.09 | 26.7
06/11/2025 07:00 | 16 | 20.207 | 20.207 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.3 | 31.18 | 17.9 | 22.1 | 22.43 | 17.2 | 17.33 | 27.32
06/11/2025 08:00 | 22 | 21.727 | 21.727 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.3 | 32.25 | 17.9 | 22.6 | 22.53 | 17.35 | 18.95 | 28.03
06/11/2025 09:00 | 27 | 24.137 | 24.137 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 17.3 | 33.83 | 20.5 | 23.7 | 22.97 | 17.55 | 19.94 | 29.9
06/11/2025 10:00 | 28 | 26.144 | 26.144 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 17.3 | 35.88 | 21.3 | 24.8 | 23.88 | 17.65 | 19.65 | 32.05
06/11/2025 11:00 | 30 | 26.707 | 26.707 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.3 | 33.37 | 21.9 | 25.4 | 24.71 | 18.25 | 19.5 | 33.92
06/11/2025 12:00 | 30 | 27.325 | 27.325 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17.3 | 33.15 | 21.5 | 25.9 | 25.28 | 19.575 | 20.58 | 35.2
06/11/2025 13:00 | 30 | 25.353 | 25.353 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.3 | 32.4 | 21.8 | 26.4 | 25.95 | 19.4 | 20.4 | 34.73
06/11/2025 14:00 | 29 | 24.13 | 24.13 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 17.3 | 31.57 | 21 | 27.1 | 26.53 | 19.412 | 20.6 | 35.15
06/11/2025 15:00 | 28 | 24.123 | 24.123 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 17.3 | 31.63 | 21.3 | 27.3 | 26.79 | 20.15 | 20.35 | 35.24
06/11/2025 16:00 | 26 | 23.235 | 23.235 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 17.3 | 32.5 | 20.7 | 27 | 26.46 | 19.925 | 18.94 | 33.34
06/11/2025 17:00 | 24 | 22.262 | 22.262 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 17.3 | 32.17 | 19.4 | 26.2 | 25.99 | 19.325 | 17.89 | 29.84
06/11/2025 18:00 | 23 | 20.338 | 20.338 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 17.3 | 30.86 | 19.1 | 18.8 | 25.39 | 18.974 | 17.33 | 27.45
06/11/2025 19:00 | 22 | 20.304 | 20.304 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.3 | 30.2 | 18.5 | 18.7 | 24.88 | 18.325 | 17.43 | 26.78
06/11/2025 20:00 | 20 | 20.068 | 20.068 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.3 | 29.85 | 18.4 | 18.6 | 24.35 | 18.2 | 17.05 | 26.34
06/11/2025 21:00 | 20 | 20.172 | 20.172 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 29.72 | 18.5 | 18.5 | 23.99 | 18.2 | 16.8 | 26.21
06/11/2025 22:00 | 19 | 20.936 | 20.936 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 29.8 | 18.4 | 18.3 | 23.69 | 18.1 | 17.01 | 26.07
06/11/2025 23:00 | 18 | 20.408 | 20.408 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 30.08 | 18 | 18.2 | 23.46 | 17.975 | 16.91 | 26

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/11/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1930 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00
06/11/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 06/11/2025 06:00 | 07/11/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 6 de Noviembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
06/11/2025 | 00:30 | 23 | 58.84 | 9.95 | 24.88 | 22.1439 |  | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.0518 | 7.3686 |  |  |  | 11.801 | 11.51 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 01:00 | 23 | 53.47 | 10.05 | 24.83 | 22.1439 |  | 7.9 | 8 | 9.128 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.0082 | 6.874 |  |  |  | 11.393 | 11.7 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 01:30 | 23 | 58.99 | 10.81 | 25.01 | 22.1439 |  | 7.7 | 7.2 | 8.48 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.8314 | 6.3229 |  |  |  | 11.626 | 11.43 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 02:00 | 23 | 59.04 | 10.89 | 25.07 | 22.1439 |  | 8 | 7.2 | 8.299 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.9097 | 5.2462 |  |  |  | 11.535 | 10.55 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 02:30 | 23 | 58.95 | 12.1 | 25.81 | 22.1439 |  | 8.1 | 7.2 | 8.899 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.4015 | 4.8318 |  |  |  | 12.385 | 9.71 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 03:00 | 23 | 55.44 | 12.68 | 23.07 | 22.1439 |  | 8.2 | 8 | 10.307 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 3.3179 | 5.16 |  |  |  | 11.057 | 9.25 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 03:30 | 23 | 55.17 | 10.74 | 25.83 | 22.1439 |  | 8.2 | 8.6 | 10.676 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 3.6861 | 4.7062 |  |  |  | 10.942 | 10.19 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 04:00 | 23 | 55.24 | 11.43 | 25.77 | 22.1439 |  | 8.6 | 8.7 | 10.719 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4.485 | 3.9438 |  |  |  | 10.359 | 9.7 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 04:30 | 24 | 55.23 | 12.09 | 25.94 | 22.1439 |  | 8.5 | 9.5 | 11.409 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.1008 | 4.2696 |  |  |  | 9.956 | 9.75 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 05:00 | 24 | 55.24 | 12.21 | 26 | 22.1439 | 0 | 8.6 | 9.9 | 8.377 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2.18 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.033 | 5.3371 | 5.1364 | 0 | 0 | 16.321 | 10.121 | 8.97 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 0 | 9.736
06/11/2025 | 05:30 | 24 | 55.26 | 12.87 | 26.27 | 22.1439 | 0 | 9.2 | 9.5 | 7.427 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.59 | 74.73 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 231.121 | 5.7706 | 5.093 | 37.8055 | 30.5172 | 148.596 | 11.059 | 10.04 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 26 | 29.822
06/11/2025 | 06:00 | 24 | 54.15 | 10.61 | 25.31 | 22.1439 | 14.667 | 9.1 | 9.4 | 8.896 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 70.69 | 318.82 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 2.9729 | 75 | 567.27 | 5.3212 | 5.1851 | 249.7543 | 210.5878 | 449.62 | 10.879 | 10.08 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 135 | 55.8455
06/11/2025 | 06:30 | 23 | 55.22 | 12.87 | 24.05 | 22.1439 | 32.79 | 8.5 | 9.3 | 8.404 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 324.83 | 602.18 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 17.9449 | 214 | 639.85 | 5.7932 | 5.4546 | 492.7836 | 446.4247 | 544.313 | 10.638 | 10.37 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 219 | 70.1955
06/11/2025 | 07:00 | 23 | 55.24 | 14.09 | 24.02 | 22.1439 | 49.172 | 7.8 | 9.2 | 7.721 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 538.08 | 310.55 | 6 | 7 |  | 0 | 0 | 39.1198 | 297 | 275.863 | 5.5434 | 5.307 | 745.3086 | 671.4827 | 289.315 | 9.682 | 10.44 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 406 | 90.6145
06/11/2025 | 07:30 | 23 | 55.25 | 12.81 | 23.86 | 22.1439 | 64.744 | 7.7 | 9.6 | 8.005 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 569.59 | 1027.27 | 7 | 9 |  | 0 | 0 | 69.1302 | 521 | 371.494 | 8.6082 | 7.4867 | 880.1753 | 820.7915 | 406.292 | 10.291 | 11.17 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 487 | 122.7075
06/11/2025 | 08:00 | 23 | 55.22 | 14.15 | 23.87 | 22.1439 | 362.68 | 8 | 9.8 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 803.75 | 976 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 127.2856 | 659 | 857.169 | 10.5633 | 10.6607 | 814.5059 | 793.3469 | 962.7 | 9.888 | 11.31 | 336.2745 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 618 | 173.943
06/11/2025 | 08:30 | 23 | 55.21 | 10.97 | 24.74 | 20.2361 | 488.917 | 8.3 | 9.6 | 8.98 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 1039.41 | 1111.27 | 8 | 9 |  | 0 | 0 | 209.9444 | 780 | 1072.435 | 9.2609 | 11.2646 | 1090.549 | 1080.4206 | 1065.625 | 10.708 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5555 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 765 | 227.344
06/11/2025 | 09:00 | 23 | 55.2 | 10.77 | 24.84 | 20.2361 | 598.498 | 7.5 | 9.2 | 9.415 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1089.42 | 1096 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 284.5473 | 871 | 1099.9 | 11.5273 | 11.5044 | 1122.8842 | 1113.5325 | 1100.975 | 10.945 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5555 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 813 | 503.2335
06/11/2025 | 09:30 | 23 | 55.21 | 10.64 | 23.97 | 20.2361 | 703.222 | 7.5 | 9.2 | 9.89 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 1077.04 | 1135.27 | 9 | 10 |  | 0 | 0 | 445.533 | 966 | 1112.366 | 11.0704 | 12.3585 | 1068.024 | 1051.1121 | 1114.005 | 11.113 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.5555 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 965 | 1086.229
06/11/2025 | 10:00 | 23 | 55.22 | 10.23 | 24 | 20.2361 | 789.626 | 8.5 | 9.2 | 10.56 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 1066.59 | 1132.36 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 516.0465 | 1044 | 985.782 | 11.639 | 11.616 | 1176.2731 | 1146.2958 | 1016.861 | 11.616 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5294 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1043 | 1107.28
06/11/2025 | 10:30 | 23 | 55.23 | 11.8 | 24.18 | 20.2361 | 848.012 | 10.5 | 9.6 | 10.776 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 933.43 | 1131.64 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 797.7614 | 1097 | 939.022 | 10.1879 | 11.242 | 1178.0771 | 1154.9935 | 922 | 11.99 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5294 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1098 | 1146.884
06/11/2025 | 11:00 | 23 | 55.23 | 10.81 | 24.04 | 20.2361 | 899.227 | 11.8 | 11 | 11.206 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 1115.21 | 1128.73 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 1011.9476 | 1145 | 1013.695 | 9.4237 | 11.3076 | 1168.1796 | 1121.6066 | 1021.429 | 12.121 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5294 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1129 | 1169.9305
06/11/2025 | 11:30 | 23 | 55.22 | 11.38 | 24.17 | 20.2361 | 925.088 | 11.7 | 11.5 | 12.164 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 1116.12 | 1128 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 1028.1812 | 1154 | 1138.08 | 8.2967 | 10.4007 | 1160.0093 | 1118.7047 | 1145.757 | 12.294 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5294 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1137 | 1175.9205
06/11/2025 | 12:00 | 23 | 55.23 | 10.79 | 24.23 | 20.2361 | 936.45 | 11.6 | 12.4 | 13.116 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1132.14 | 1126.55 | 9 | 10 |  | 0 | 0 | 498.0818 | 1148 | 1141.829 | 12.2098 | 9.6077 | 1159.3917 | 1117.2761 | 1157.728 | 12.487 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5294 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1109 | 1080.798
06/11/2025 | 12:30 | 23 | 55.25 | 12.58 | 25.67 | 20.2361 | 934.346 | 12.6 | 13 | 11.481 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 1118.4 | 1122.18 | 9 | 9 | 1106.4936 | 0 | 0 | 406.0677 | 1128 | 1103.647 | 9.1598 | 9.3985 | 1150.9349 | 1109.5895 | 1136.417 | 12.573 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.5294 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1078 | 862.882
06/11/2025 | 13:00 | 23 | 55.23 | 13.94 | 23.61 | 20.2361 | 903.81 | 13 | 14.1 | 10.593 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 1114.18 | 1122.18 | 9 | 9 | 1127.4915 | 0 | 0 | 533.7657 | 1078 | 1076.493 | 9.6853 | 10.1097 | 1142.4848 | 1106.4636 | 1107.398 | 12.504 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5163 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 1023 | 706.852
06/11/2025 | 13:30 | 24 | 55.24 | 12.78 | 24.11 | 20.2361 | 846.483 | 13.3 | 14.5 | 10.164 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 1110.61 | 1115.64 | 9 | 10 | 1116.1135 | 0 | 0 | 489.6742 | 1005 | 1081.836 | 10.7345 | 11.2162 | 1134.4772 | 1112.0985 | 1054.347 | 13.004 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5163 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 935 | 538.359
06/11/2025 | 14:00 | 24 | 55.26 | 12.44 | 23.98 | 20.2361 | 672.741 | 13.3 | 13.4 | 9.78 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1102.15 | 1113.45 | 9 | 9 | 1110.0857 | 0 | 0 | 428.9551 | 921 | 1066.753 | 12.1203 | 12.7641 | 1126.6974 | 1102.9512 | 1027.672 | 12.792 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5163 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 865 | 856.5345
06/11/2025 | 14:30 | 23 | 55.25 | 13.59 | 24.5 | 20.2361 | 671.893 | 12.9 | 12.9 | 11.989 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 1084.05 | 1097.45 | 9 | 9 | 1095.2691 | 0 | 0 | 273.15 | 816 | 1087.958 | 12.712 | 12.9593 | 1112.2584 | 1094.886 | 1053.708 | 12.543 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5163 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 762 | 903.5715
06/11/2025 | 15:00 | 23 | 54.13 | 11.63 | 24.55 | 20.2361 | 555.517 | 13.7 | 12 | 10.831 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 1066.61 | 1072.73 | 8 | 9 | 1059.3033 | 210.152 | 210.152 | 195.0918 | 692 | 994.208 | 13.8291 | 13.3969 | 1083.4283 | 1067.2307 | 978.494 | 12.72 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 644 | 795.3165
06/11/2025 | 15:30 | 23 | 53.15 | 13.6 | 24.64 | 20.2361 | 506.156 | 13.5 | 12.2 | 10.747 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1032.92 | 1023.27 | 6 | 6 | 1003.8888 | 966.279 | 966.279 | 165.1244 | 566 | 986.301 | 11.3508 | 13.7683 | 1036.3093 | 1023.5732 | 964.586 | 12.576 | 13.72 | 304.2483 | 0 | 0 | 0 | 387.5163 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 515 | 926.1575
06/11/2025 | 16:00 | 23 | 52.18 | 13.79 | 24.66 | 20.2361 | 328.158 | 13.4 | 11.7 | 11.087 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 984.47 | 943.27 | 6 | 6 | 896.402 | 890.973 | 890.973 | 165.1244 | 425 | 836.454 | 12.8887 | 14.2091 | 959.9301 | 960.5394 | 805.301 | 12.996 | 14.09 | 320.2614 | 0 | 0 | 0 | 333.0719 | 0 | 0 | 296.05 | 296.05 | 381 | 647.1715
06/11/2025 | 16:30 | 23 | 49.83 | 14.04 | 24.03 | 20.92 | 147.967 | 13.6 | 11.6 | 11.691 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 895.63 | 704.73 | 5 | 5 | 636.2301 | 746.15 | 746.15 | 48.785 | 284 | 714.977 | 11.3703 | 13.4466 | 747.7866 | 755.4229 | 672.903 | 13.679 | 14.82 | 320.2614 | 0 | 0 | 0 | 333.0719 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 245 | 170.394
06/11/2025 | 17:00 | 23 | 49.82 | 12.92 | 24.03 | 20.92 | 174.256 | 13.2 | 11.3 | 11.029 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 635.51 | 396.73 | 4 | 4 | 284.8238 | 309.082 | 309.082 | 39.3755 | 150 | 270.461 | 12.3193 | 13.3088 | 438.1689 | 461.0086 | 231.158 | 13.835 | 15.2 | 320.2614 | 0 | 0 | 0 | 333.0719 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 123 | 16.6495
06/11/2025 | 17:30 | 23 | 52.02 | 14.1 | 24.08 | 20.92 | 112.781 | 13.7 | 11 | 10.945 | 16 | 16 | 16 | 16 | 350.06 | 120.91 | 1 | 1 | 45.1508 | 19.159 | 19.159 | 28.5612 | 35 | 17.117 | 12.2295 | 12.5568 | 83.067 | 77.1792 | 15.119 | 13.534 | 14.85 | 320.2614 | 0 | 0 | 0 | 333.0719 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 27 | 1.3905
06/11/2025 | 18:00 | 23 | 52.12 | 14.16 | 24.01 | 20.92 | 29.365 | 12.9 | 10.9 | 11.295 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 83.31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.9741 | 0 | 0 | 10.3445 | 14.0414 | 2.9759 | 3.8119 | 0 | 13.53 | 15.08 | 358.6928 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 0 | 0.0355
06/11/2025 | 18:30 | 23 | 52.07 | 13.39 | 25.57 | 20.92 | 0 | 12.7 | 10 | 11.346 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 10.1329 | 13.8818 | 0 | 0 | 0 | 13.087 | 14.93 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 0 | 0.0305
06/11/2025 | 19:00 | 23 | 52.04 | 11.83 | 25.53 | 20.92 | 0 | 12.3 | 9.5 | 10.795 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6615 | 13.7344 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 14.68 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 0 | 0.0455
06/11/2025 | 19:30 | 23 | 52.1 | 12.33 | 25.26 | 20.92 | 0 | 11.8 | 8.3 | 11.302 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0196 | 12.7884 | 0 | 0 | 0 | 13.695 | 15.01 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26 | 0 | 0.082
06/11/2025 | 20:00 | 23 | 54.25 | 11.15 | 25.23 | 20.92 |  | 12.5 | 7.4 | 11.204 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 11.231 | 12.5254 |  |  |  | 14.922 | 16.19 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 20:30 | 23 | 55.22 | 11.36 | 25.82 | 20.92 |  | 11.7 | 6.6 | 11.237 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.1058 | 12.4088 |  |  |  | 14.635 | 15.88 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 21:00 | 23 | 55.98 | 12.12 | 25.74 | 20.92 |  | 11.2 | 6.9 | 11.15 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 6.7297 | 10.0406 |  |  |  | 13.765 | 15.93 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 21:30 | 24 | 56.3 | 12.5 | 24.75 | 20.92 |  | 10.4 | 8.8 | 10.328 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 7.0601 | 8.9799 |  |  |  | 14.768 | 15.17 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 22:00 | 24 | 56.31 | 12.7 | 24.74 | 20.92 |  | 10.7 | 9.7 | 10.344 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |  | 5 | 7 | [6 empty] | 9.0737 | 9.1761 |  |  |  | 14.899 | 15.61 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 22:30 | 23 | 56.37 | 12.35 | 25.94 | 20.92 |  | 9.7 | 8.3 | 11.002 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.0066 | 8.0699 |  |  |  | 14.76 | 15.51 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 23:00 | 23 | 56.34 | 15.04 | 25.9 | 20.92 |  | 9.4 | 7.5 | 11.822 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 7.5938 | 10.6014 |  |  |  | 14.628 | 15.71 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 0 | 0 | 355.26 | 355.26
06/11/2025 | 23:30 | 23 | 56.37 | 12.83 | 25.48 | 20.92 |  | 9 | 7.5 | 12.157 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |  |  | 6 | 8 | [6 empty] | 11.4028 | 11.9703 |  |  |  | 14.733 | 15.95 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 147.0841 | 0 | 355.26 | 355.26
07/11/2025 | 00:00 | 23 | 56.37 | 12.82 | 26.22 | 20.92 |  | 8.5 | 7.4 | 12.422 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 11.8039 | 12.4173 |  |  |  | 14.971 | 16.07 | 349.0849 | 0 | 0 | 0 | 381.1111 | 196.1121 | 0 | 355.26 | 355.26

## CALOR_ÚTIL
jueves, 6 de Noviembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
06/11/2025 | 00:30 | 32 | 14.33 | 50.21 | 64.46 | 59.71 | 327.22 | 547.93
06/11/2025 | 01:00 | 32 | 12.73 | 50.72 | 64.32 | 59.71 | 323.81 | 543.29
06/11/2025 | 01:30 | 31 | 14.04 | 48.9 | 65.07 | 59.71 | 317.45 | 536.17
06/11/2025 | 02:00 | 31 | 14.16 | 49.23 | 65.22 | 59.71 | 323.79 | 543.11
06/11/2025 | 02:30 | 29 | 14.14 | 46.69 | 68.16 | 59.71 | 322.32 | 540.02
06/11/2025 | 03:00 | 29 | 12.91 | 48.91 | 60.74 | 59.71 | 323.43 | 534.7
06/11/2025 | 03:30 | 32 | 12.85 | 52.46 | 68.3 | 59.71 | 324.53 | 549.85
06/11/2025 | 04:00 | 32 | 13.42 | 55.78 | 68.15 | 59.71 | 322.61 | 551.67
06/11/2025 | 04:30 | 32 | 13.42 | 52.13 | 68.9 | 59.71 | 324.37 | 550.53
06/11/2025 | 05:00 | 32 | 14.11 | 52.66 | 69.05 | 59.71 | 320.7 | 548.23
06/11/2025 | 05:30 | 33 | 14.11 | 57.6 | 70.02 | 59.71 | 319.34 | 553.78
06/11/2025 | 06:00 | 33 | 13.14 | 47.45 | 67.62 | 59.71 | 323.8 | 544.72
06/11/2025 | 06:30 | 31 | 13.4 | 51.56 | 66.58 | 59.71 | 320.34 | 542.59
06/11/2025 | 07:00 | 31 | 14.32 | 56.42 | 66.5 | 59.71 | 324.09 | 552.04
06/11/2025 | 07:30 | 32 | 14.32 | 59.47 | 66.2 | 59.71 | 319.12 | 550.82
06/11/2025 | 08:00 | 32 | 13.9 | 65.65 | 66.21 | 59.71 | 324.65 | 562.12
06/11/2025 | 08:30 | 32 | 13.9 | 43.2 | 55.18 | 53.09 | 324.07 | 521.44
06/11/2025 | 09:00 | 32 | 13.71 | 42.42 | 55.41 | 53.09 | 323.17 | 519.8
06/11/2025 | 09:30 | 31 | 13.71 | 53.1 | 64.18 | 53.09 | 323.41 | 538.49
06/11/2025 | 10:00 | 31 | 13.23 | 51.1 | 64.24 | 53.09 | 317.73 | 530.39
06/11/2025 | 10:30 | 31 | 13.23 | 58.89 | 64.89 | 53.09 | 325.2 | 546.3
06/11/2025 | 11:00 | 31 | 13.78 | 53.98 | 64.53 | 53.09 | 321.82 | 538.2
06/11/2025 | 11:30 | 31 | 13.78 | 60.51 | 64.92 | 53.09 | 319.82 | 543.12
06/11/2025 | 12:00 | 31 | 13.41 | 57.39 | 65.1 | 53.09 | 323.92 | 543.91
06/11/2025 | 12:30 | 32 | 13.41 | 50.71 | 69.56 | 53.09 | 324.1 | 542.87
06/11/2025 | 13:00 | 32 | 13.81 | 56.2 | 64.13 | 53.09 | 315.89 | 535.12
06/11/2025 | 13:30 | 32 | 13.81 | 53.65 | 65.06 | 53.09 | 315.23 | 532.84
06/11/2025 | 14:00 | 32 | 14 | 52.26 | 64.71 | 53.09 | 313.07 | 529.13
06/11/2025 | 14:30 | 31 | 14 | 59.32 | 64.75 | 53.09 | 317.69 | 539.85
06/11/2025 | 15:00 | 31 | 13.15 | 50.8 | 64.87 | 53.09 | 313.43 | 526.34
06/11/2025 | 15:30 | 30 | 12.91 | 62.77 | 69.5 | 53.09 | 314.78 | 543.05
06/11/2025 | 16:00 | 30 | 9.67 | 63.65 | 69.57 | 53.09 | 307.56 | 533.54
06/11/2025 | 16:30 | 32 | 9.24 | 60.78 | 68.83 | 64.15 | 317.8 | 552.8
06/11/2025 | 17:00 | 32 | 8.35 | 55.97 | 68.84 | 64.15 | 320.58 | 549.89
06/11/2025 | 17:30 | 32 | 8.72 | 56.08 | 66.51 | 64.15 | 318.04 | 545.5
06/11/2025 | 18:00 | 32 | 7.94 | 56.33 | 66.33 | 64.15 | 315.05 | 541.8
06/11/2025 | 18:30 | 32 | 7.93 | 53.88 | 66.97 | 64.15 | 314.75 | 539.68
06/11/2025 | 19:00 | 32 | 8.12 | 47.57 | 66.86 | 64.15 | 318.4 | 537.1
06/11/2025 | 19:30 | 31 | 8.13 | 52.28 | 67.69 | 64.15 | 311.8 | 535.05
06/11/2025 | 20:00 | 31 | 15.21 | 47.31 | 67.6 | 64.15 | 318.33 | 543.6
06/11/2025 | 20:30 | 29 | 15.48 | 49.98 | 67.83 | 64.15 | 316.19 | 542.63
06/11/2025 | 21:00 | 29 | 15.03 | 53.35 | 67.65 | 64.15 | 317.39 | 546.57
06/11/2025 | 21:30 | 32 | 15.11 | 51.31 | 71.04 | 64.15 | 314.01 | 547.62
06/11/2025 | 22:00 | 32 | 13.91 | 52.14 | 71.01 | 64.15 | 319.03 | 552.24
06/11/2025 | 22:30 | 31 | 13.93 | 46.14 | 71.81 | 64.15 | 316.8 | 543.83
06/11/2025 | 23:00 | 31 | 14.37 | 56.15 | 71.71 | 64.15 | 313.43 | 550.81
06/11/2025 | 23:30 | 32 | 14.37 | 58.38 | 70.78 | 64.15 | 309.31 | 548.99
07/11/2025 | 00:00 | 32 | 13.95 | 58.36 | 72.91 | 64.15 | 312.92 | 554.29
EJEC MWh |  | 753 | 311.3 | 1285.9 | 1600.235 | 1415.6 | 7658.145 | 13024.18

## FLUJOS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/11/2025 | 00:30 |  | 13.681 | -19.3521 | 8.8511 | 11.2061 |  | 41.2744 | -77.8185 | 40.8329 | 20.5554 |  | -24.42 | -29.818 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.4209 | 42.1596 | 15.4025 | 15.4735 | 26.3038 | 15.9834 | 6.3092 | 8.3743 |  |  | -57.48 | -57.8 |  | 24.42 | 28.6 | 5.857 | 0.162 | -38.79 | -39.89 | -77.22 | 39.29 | 40.4 | 14.4124 | -1.8989 | 58.1976 | 60.21 | 38.8101 | -39.518 | -40.3272 | 9.1132 | 9.7475 | 69.7928 | 70.9984 | -13.3559 | -15.6567 | -392.2936 | -15.1277 | -13.5 | -13.6 | 48.1063 | 46.4882 | -3.8809 |  | -52.8469 | 3.9608 |  | 2.9801 | 448.7745 | 86.3368 | 86.1537 | -316.6711 | 453.2065 |  | -55.1109 | 56.5171 | 80.0859 | 26.41 | 23.11 | 54.61 | 74.51 | -44.2017 | -43.5319 | 94.161 | 94.7296 | 22.0145 | -89.138 | -88.5539 | -1.4095 | 0 |  |  | 105.5 | 95 | -14.21 | 64.5726 | 63.8094 | 63.1082 | -25.872 | -25.7557 | 36.4813 | -54.2872 | 41.0516 | 11.9075 | 48.54 | 26.91 | 37.9761 | 35.8932 | -27.64 |  |  | 0 | -108.1681 |  | -16.9569 | -76.4 | -75.1 | 23.2718 | 37.8021 | 46.9793 | 53.9246 | 37.48 | -6.41 | 40.1915 | 107.4711 | -26.79 | -27.29 | 98.42 | 62.76 | 108.1455 | 106.5818 |  | -17.3909 | 198.9454 | 151.2383 | 145.0033 | 147.5589 | 54.5623 | 44.9725 | -20.839 | 328.105 | 144.6963 |  | -28.9596 | -26.6178 | 29.5493 | -12.0106 | -11.7192 | 66.096 | -48.8473 | -49.4983 | -8.7512 | 18.2 | -12.97 | 1 | 14.5152 | -82.6861 | -37.1841 | -36.3898 | 7.5297 | -42.3535 | 8.1687 | 23.8315 |  | 23.2697 | 18.547 | 18.3373 | 17.7749 | 44.3759 | 43.7061 | 33.6587 | 19.2432 | 19.4411 | 11.0513 | 11.528 | 25.2927 | -5.28 | 7.9646 | 0.8682 | -4.28 | 18.32 | 23.4579 | 6.5844 | -6.22 | 4.636 |  | 44.85 | -11.004 | -11.2459 | 14.39 | 77.6772 | 23.9 | -13.8306 | 0.8809 | 0 | 1.6234 |  |  |  | -23.3234 | 18.1969 | 24.4959 | 56.8998 | 57.2401 | -119.2858 | -18.7161 | 30.8469 | -38.866 | 10.8873 | 7.3843 | 7.1207 |  | 120.6274 | 121.0352 | 147.1 | -146.4558 | -398.1137 | 399.3926 | 317.43 | -116.6146 | -116.0017 | -46.8171 | -38.4782 | 81.491 | 81.2541 |  |  | 26.0078 | 25.3486 | -44.5859 | -44.7311 |  |  | 17.8 | 17.6 | 22.0473 | 28.24 | -357.0343 | 107.8924 | 106.5873 | 12.8 | -36.5 | -24.2 | -24.2 |  |  | -313.9748 | -109.36 | 355.6366 | 261.472 |  | -257.5292 | 254.5802 | -244.3906 | -137.5692 | -247.5802 |  |  |  | -344.903 | 140.2315 | -202.9968 | 200.9218 | -9.7024 |  | 14.72 | 7.726 | 7.803 | -13.52 | -10 |  | 10.8141 | -18.8373 | -39.4919 | 18.4 | 49.993 | 52.374 |  | 13.3966 | 52.9585 | 52.1635 | 52.379 |  | 39.2 | 26.4042 | 6.07 |  | -44.3598 | 67.2397 | 48.0304 | -44.0093 | -65.7404 | 38.0807 | 27.2931 | -47 | 47.4 | -82.8524 | 211.5962
06/11/2025 | 01:00 |  | 13.2317 | -18.9043 | 7.7525 | 13.2261 |  | 39.3813 | -75.519 | 38.1878 | 19.3214 |  | -15.54 | -28.996 | 25.3 | 9.936 | -26.4 | 13.3899 | 41.759 | 14.6808 | 14.9608 | 25.2343 | 16.1171 | 5.8764 | 8.2259 |  |  | -54.6 | -55.02 |  | 15.54 | 28.6 | 4.852 | 0.162 | -35.87 | -35.89 | -78.86 | 36.37 | 36.35 | 13.387 | -1.2394 | 56.3038 | 58.3834 | 35.4188 | -37.3746 | -38.0696 | 8.8532 | 9.7635 | 65.5061 | 66.4438 | -14.76 | -16.3767 | -368.9261 | -14.9396 | -13.6 | -13.7 | 46.1363 | 45.2942 | -3.4929 |  | -50.8245 | 3.4081 |  | 2.4857 | 427.6252 | 65.2486 | 64.7297 | -306.8284 | 399.8613 |  | -61.9954 | 63.3241 | 72.7809 | 24.6 | 24.79 | 50.75 | 63.27 | -29.8682 | -30.2701 | 99.2513 | 100.0056 | 21.7183 | -83.3124 | -82.7161 | -2.2307 | 0 |  |  | 107.2 | 97 | -13.66 | 62.9648 | 61.6026 | 60.6772 | -36.3347 | -35.6119 | 35.1057 | -37.5251 | 37.9236 | 11.4743 | 44.7 | 25.14 | 47.1167 | 44.5358 | -27.58 |  |  | 0 | -110.9852 | -18.9287 | -16.9356 | -66.7 | -65.6 | 21.3492 | 35.4584 | 42.7525 | 50.4089 | 35.57 | -5.73 | 43.0435 | 109.5012 | -27.86 | -28.26 | 97.31 | 59.85 | 111.1091 | 107.6727 |  | -9 | 199.55 | 152.4048 | 145.6366 | 147.7369 | 60.0117 | 50.371 | -20.933 | 320.7011 | 204.1574 |  | -30.7243 | -28.182 | 23.2298 | -0.7256 | -0.4034 | 36.912 | -40.0074 | -40.7433 | -14.1029 | 0 | -7.39 | 1 | 14.0431 | -59.8689 | -38.1889 | -37.3672 | 9.5401 | -47.4495 | 13.1054 | 23.7975 |  | 23.2797 | 18.4345 | 18.6271 | 18.8117 | 29.4723 | 29.3049 | 28.635 | 10.8949 | 10.6451 | 9.4661 | 12.4236 | 18.3786 | -3.67 | 9.4734 | 0.8219 | -5.6 | 16.63 | 17.3098 | 8.636 | -6.392 | 4.641 | 13.0447 | 41.29 | -11.068 | -8.1837 | 13.72 | 74.1878 | 21.4 | -13.721 | 1.6665 | 1.7419 | 1.5533 |  |  | -14.2248 | -22.279 | 16.7319 | 22.654 | 62.5252 | 64.7241 | -116.998 | -18.2353 | 29.0425 | -36.6082 | 10.9669 | 6.6518 | 6.4457 | 13 | 119.6801 | 120.757 | 52.4 | -52.1213 | -297.144 | 298.1407 | 310.3674 | -116.0345 | -113.6513 | -47.0584 | -38.9282 | 79.9441 | 80.1457 |  |  | 26.8647 | 25.9858 | -44.175 | -44.6436 |  |  | 18.6 | 19.2 | 22.2951 | 26.88 | -359.709 | 104.3406 | 104.1038 | 12.2 | -39.3 | -26.8 | -26.7 | 1.346 | 1.1354 | -306.9243 | -169.6384 | 346.226 | 262.428 |  | -256.1975 | 253.2492 | -246.6213 | -138.5462 | -246.2492 |  |  |  | -339.836 | 140.4977 | -208.3698 | 198.0998 | -9.5184 |  | 14.64 | 7.911 | 7.883 | -14.88 | -10.88 |  | 11.046 | -19.5117 | -38.5275 | 18.6 | 49.56 | 49.349 | 11.2701 | 13.6575 | 52.0312 | 52.3273 | 51.9122 |  | 38.7 | 27.2479 | 5.79 |  | -39.9899 | 65.9415 | 47.9477 | -40.2485 | -65.2027 | 37.7924 | 26.498 | -45.3 | 46.2 | 16.1701 | 132.5976
06/11/2025 | 01:30 |  | 13.195 | -18.9043 | 7.4637 | 10.9989 |  | 38.3584 | -72.2418 | 37.0384 | 18.6494 |  | -22.2 | -27.227 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.3414 | 39.041 | 15.1743 | 15.4781 | 25.7389 | 16.657 | 5.9894 | 7.8404 |  |  | -56.95 | -57.5 |  | 22.2 | 26.4 | 4.228 | 0.157 | -39.16 | -39.93 | -76.65 | 39.66 | 40.14 | 12.9562 | -1.2479 | 54.6345 | 56.8547 | 36.9084 | -39.1161 | -39.4325 | 9.4694 | 10.2775 | 65.2381 | 66.3098 | -17.1637 | -18.7056 | -359.5757 | -16.4723 | -13.4 | -13.2 | 46.8869 | 46.3042 | -3.8893 |  | -46.2343 | 3.1043 |  | 2.4514 | 412.9153 | 57.8936 | 57.741 | -313.8354 | 376.0603 |  | -65.832 | 67.3455 | 69.6573 | 23.59 | 23.6 | 49.16 | 62.08 | -35.8963 | -35.3605 | 87.667 | 88.3715 | 23.0605 | -75.4199 | -74.3815 | -2.4159 | 0 |  |  | 103.4 | 93.9 | -13.19 | 63.7784 | 62.5274 | 61.8246 | -35.538 | -35.1146 | 29.988 | -32.7928 | 33.0314 | 11.5134 | 41.65 | 23.5 | 45.2417 | 42.9245 | -26.42 | -0.7536 |  | 0 | -103.8988 | -18.9631 | -16.3161 | -64.4 | -63.2 | 20.7999 | 34.2865 | 38.9953 | 48.6511 | 33.76 | -4.92 | 45.3375 | 101.1107 | -28.17 | -28.57 | 94.75 | 59.03 | 103.0182 | 101.2182 | -10.6802 | -12.9636 | 189.3482 | 142.778 | 135.9362 | 138.7884 | 82.5814 | 75.3298 | -20.332 | 325.8184 | 241.7766 |  | -30.8226 | -27.913 | 0 | -2.3441 | -2.652 | 156.732 | -57.0494 | -58.2548 | -38.6143 | 0 | -6.18 | 117.2 | 13.7016 | -61.9916 | -39.6022 | -39.0748 | 11.6918 | -71.7842 | 35.6563 | 24.0069 |  | 23.4957 | 18.1875 | 18.4562 | 19.0433 | 34.8309 | 34.9984 | 5.5261 | 14.7939 | 14.7137 | -14.9593 | -17.4123 | 25.637 | -11.5 | 5.4719 | 0.7987 | -2.46 | 17.3 | 24.5469 |  | -6.567 | 4.684 |  | 44.57 | 19.4994 | 14.891 | 13.48 | 79.4461 | 23.1 | -13.8399 | 1.3962 | 1.433 | 1.5325 |  |  | -14.991 | -21.612 | 17.8426 | 22.3576 | 59.7473 | 59.6847 | -123.6007 | -17.4233 | 30.2251 | -35.1976 | 11.0464 | 6.2807 | 6.0027 | 12.5368 | 127.1363 | 128.6972 | 101.4 | -99.8828 | -353.0199 | 353.2231 | 360.4171 | -123.4907 | -121.7638 | -49.1261 | -41.2018 | 81.432 | 80.9203 |  |  | 24.3268 | 22.7008 | -58.6143 | -58.5533 |  |  | 27.2 | 26.8 | 22.2118 | 26.64 | -380.3955 | 107.3666 | 105.8456 | 11.7 | -22.1 | -22.5 | -22.5 | 1.2901 | 1.0644 | -357.27 | -200.6573 | 377.3268 | 280.6061 |  | -272.1895 | 273.7108 | -263.5826 | -139.1557 | -266.7108 |  |  |  | -371.0928 | 139.9657 | -221.4488 | 228.8724 | -10.0705 |  | 14.48 | 7.988 | 7.963 | -14.72 | -10.96 |  | 11.4275 | -24.9622 | -35.6252 | 19.9 | 50.138 | 51.264 |  | 13.4005 | 53.1459 | 52.4701 | 52.8677 |  | 24.4 | 27.21 | 5.59 |  | -43.0431 | 68.3321 | 50.6597 | -42.5837 | -67.8235 | 40.148 | 26.6036 | -32.8 | 32.8 | 7.9405 | 102.4184
06/11/2025 | 02:00 |  | 13.2543 | -19.1501 | 7.3025 | 11.5782 |  | 37.9148 | -76.1886 | 35.565 | 17.9435 |  | -19.98 | -26.798 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 13.5314 | 42.6738 | 14.988 | 15.3372 | 25.092 | 16.8244 | 6.0152 | 8.2039 |  |  | -56.49 | -56.43 |  | 19.98 | 24.2 | 4.391 | 0.159 | -39.32 | -39.7 | -75.86 | 39.82 | 40.01 | 12.8287 | -1.2103 | 53.8565 | 55.6354 | 34.1034 | -39.1161 | -39.8977 | 11.3362 | 10.4618 | 64.5683 | 64.8363 | -16.9287 | -18.4941 | -348.2469 | -17.2954 | -12.5 | -12.6 | 47.3687 | 46.7935 | -3.6895 |  | -45.3791 | 3.1669 |  | 2.2065 | 403.5767 | 50.8743 | 50.9049 | -277.1104 | 369.6965 |  | -71.3789 | 73.1707 | 69.0585 | 24 | 21.21 | 48.13 | 64.99 | -39.6471 | -40.5848 | 88.8783 | 90.0393 | 22.8244 | -73.2847 | -72.6577 | -3.1953 | 0 |  |  | 99.7 | 90.2 | -13.14 | 64.0356 | 62.1261 | 61.3661 | -35.5051 | -35.5446 | 28.2734 | -30.0436 | 30.342 | 11.144 | 38.76 | 22.44 | 44.5386 | 42.1921 | -26.14 | -3.5167 |  | 0 | -96.3567 | -18.3752 | -16.2514 | -62.1 | -60.9 | 20.8301 | 33.1146 | 37.1167 | 46.8933 | 32.73 | -4.38 | 47.027 | 96.2505 | -28 | -28.4 | 93.61 | 57.79 | 95.8545 | 94.1636 |  | -18.6091 | 179.8593 | 134.3771 | 127.4662 | 130.731 | 77.0442 | 69.1299 | -21.39 | 290.414 | 224.9435 |  | -30.3749 | -28.4271 | 0 | -4.8616 | -5.4563 | 135.228 | -58.8626 | -59.7787 | -31.5424 | 0 | -11.93 | 86.1 | 13.3945 | -64.706 | -39.9044 | -38.4177 | 11.6034 | -64.7864 | 30.6325 | 24.254 |  | 23.828 | 18.5963 | 18.724 | 18.174 | 40.0221 | 40.1895 | 0 | 20.2474 | 19.6593 | -16.1543 | -18.3459 | 20.8249 | -10.22 | 7.3542 | 0.7645 | -3.94 | 17.73 | 19.5542 |  |  | 4.724 |  | 44.05 | 19.0599 | 16.2129 | 13.22 | 78.7203 | 22 | -13.7312 | 1.8665 | 1.6552 | 1.4013 |  |  | -15.7486 | -21.4291 | 16.3493 | 22.1374 | 59.5429 | 60.0219 | -122.6353 | -17.078 | 29.9525 | -33.5331 | 11.1961 | 5.9487 | 5.7284 | 12.5388 | 128.8356 | 128.791 | 128.2 | -128.3372 | -394.3597 | 395.1641 | 370.7422 | -123.6477 | -121.7301 | -47.949 | -40.8084 | 79.3793 | 79.1909 | -72.9205 | -70.8208 | 22.5031 | 21.7011 | -58.2574 | -59.1295 |  |  | 28.5 | 28.5 | 22.09 | 26.8 | -361.2931 | 99.3514 | 99.0797 | 11.6 | -23.4 | -21.8 | -21.6 |  |  | -368.578 | -184.4024 | 368.1977 | 274.9789 |  | -264.8728 | 261.8129 | -253.0887 | -135.2691 | -254.8129 |  |  |  | -358.9789 | 138.1736 | -223.4818 | 225.8655 | -9.9387 |  | 13.44 | 7.28 | 7.251 | -14.08 | -11.68 |  | 11.281 | -24.6387 | -35.9762 | 22.2 | 54.818 | 52.042 |  | 13.415 | 53.0456 | 53.2871 | 54.3704 |  | 24.4 | 27.3773 | 5.47 |  | -42.0841 | 67.5598 | 49.0823 | -42.4489 | -66.4892 | 39.8622 | 26.7539 | -33.3 | 32.4 | -19.9936 | 126.4696
06/11/2025 | 02:30 |  | 13.4062 | -19.3959 | 7.3153 | 10.2262 |  | 38.0656 | -78.8936 | 36.0721 | 18.1234 |  | -11.1 | -24.464 | 22 | 9.108 | -22 | 13.2968 | 43.8314 | 14.9367 | 15.0045 | 24.9751 | 16.4149 | 6.08 | 8.0438 |  |  |  | -85.08 |  | 11.1 | 22 | 4.561 | 0.159 | -30.4 | -31.19 | -64.88 | 30.9 | 31.56 | 12.997 | -1.2188 | 51.6102 | 53.1007 | 36.1243 | -41.2594 | -40.9748 | 10.7002 | 10.9101 | 67.6494 | 68.855 | -23.1763 | -24.8819 | -356.2875 | -16.2712 | -12.6 | -12.5 | 48.8387 | 47.4961 | -3.7276 |  | -42.2483 | 3.211 |  | 1.3796 | 414.4412 | 53.9262 | 53.9872 | -297.3256 | 373.0408 |  | -29.0947 | 28.9926 | 68.4597 | 24.59 | 19.69 | 46.6 | 67.51 | -41.5225 | -40.8527 | 95.9798 | 97.0058 | 23.6065 | -67.4178 | -66.9244 | -5.4437 | 0 |  |  | 96.8 | 87.2 | -12.87 | 64.1818 | 62.0309 | 61.3156 | -32.9232 | -32.3198 | 28.2002 | -31.5635 | 29.6171 | 10.6954 | 40.62 | 23.08 | 44.0698 | 41.7526 | -25.76 | -3.5167 |  | 0 | -118.6771 | -19.6541 | -16.0222 | -59.5 | -58.6 | 20.8603 | 32.5286 | 37.5864 | 46.3074 | 32.04 | -5.07 | 41.9585 | 118.8018 | -27.93 | -28.48 | 91.45 | 56.53 | 118.9455 | 117.6545 |  | -13.7909 | 193.5378 | 147.6817 | 141.1699 | 143.1923 | 68.0947 | 59.4076 | -20.848 | 312.4633 | 240.3477 |  | -30.3229 | -27.7342 | 14.3827 | 6.7286 | 6.4623 | 67.632 | -48.0913 | -48.6912 | -23.2723 | 19.37 | -12.89 | 1 | 13.1176 | -41.1453 | -38.6295 | -37.6353 | 9.8989 | -56.8531 | 21.7415 | 23.9149 |  | 23.3983 | 18.6616 | 18.2384 | 18.2108 | 41.1943 | 42.3664 | 1.0047 | 15.799 | 15.3617 | -18.0316 | -21.4065 | 22.0114 | -9.56 | 7.071 | 0.7633 | -3.68 | 16.99 | 21.5689 | 10.6081 |  | 4.614 |  | 44.21 | 20.983 | 16.4721 | 13.22 | 78.4722 | 22.5 | -14.5883 | 0.7689 | 0 | 1.4024 |  |  | -15.2119 | -21.0862 | 16.6299 | 21.6685 | 59.5743 | 59.6995 | -120.0587 | -16.3899 | 31.3769 | -34.065 | 11.2757 | 5.8705 | 5.6019 |  | 131.8176 | 132.2494 | 123.6 | -124.1537 | -390.1368 | 395.1119 | 381.8371 | -126.7188 | -126.3802 | -44.5589 | -36.7817 | 79.0102 | 78.7672 |  |  | 22.1845 | 21.767 | -59.0519 | -58.6493 |  |  | 29.2 | 30 | 22.0473 | 27.52 | -370.6552 | 101.4454 | 101.2016 | 11.6 | -22.2 | -21.7 | -21.6 |  | 1.1347 | -377.9646 | -197.1531 | 373.8339 | 278.8281 |  | -271.168 | 269.7349 | -261.4456 | -138.8245 | -262.7349 |  |  |  | -363.7741 | 138.8461 | -222.838 | 227.6722 | -9.4662 |  | 14.8 | 7.235 | 7.237 | -14.56 | -10.72 |  | 11.046 | -22.9969 | -35.4208 | 20 | 49.294 | 53.154 |  | 13.4162 | 51.2572 | 52.7364 | 52.5559 |  | 23.1 | 26.6754 | 5.43 |  | -35.8622 | 64.5608 | 44.7553 | -35.8614 | -63.9914 | 35.0844 | 27.9542 | -30.5 | 30.4 | -10.4932 | 117.7093
06/11/2025 | 03:00 |  | 13.6499 | -19.8587 | 7.0135 | 12.9083 |  | 37.569 | -79.8468 | 35.92 | 18.1414 |  | -11.1 | -23.225 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.3315 | 44.8128 | 14.759 | 14.8498 | 25.083 | 16.4823 | 6.0981 | 8.1872 |  |  |  | -86.41 |  | 11.1 | 23.4667 | 4.095 | 0.159 | -30.53 | -31 | -64.34 | 31.03 | 31.31 | 12.8031 | -1.1491 | 51.6102 | 54.1763 | 34.9015 | -40.5896 | -40.7393 | 11.4638 | 10.6591 | 67.2475 | 68.7211 | -23.9596 | -25.7129 | -348.7816 | -15.7169 | -13.2 | -13 | 49.7127 | 48.372 | -3.7087 |  | -43.323 | 3.112 |  | 2.205 | 409.4057 | 51.21 | 50.8133 | -296.2297 | 361.7969 |  | -10.8608 | 12.3973 | 68.4597 | 23.84 | 19.37 | 46.58 | 66.72 | -45.1394 | -44.8714 | 103.5904 | 103.4433 | 23.7129 | -60.6495 | -60.5777 | -4.4737 | 0 |  |  | 94.2 | 85 | -12.57 | 65.5862 | 64.5742 | 63.8273 | -32.2958 | -31.4471 | 25.1756 | -30.0067 | 27.0661 | 10.4761 | 36.97 | 21.3 | 43.6011 | 41.1667 | -25.42 | -3.5167 |  | 0 | -117.5025 | -19.2053 | -15.5988 | -59.55 | -63.4 | 21.058 | 31.9427 | 35.7078 | 45.1355 | 31.37 | -4.69 | 45.136 | 116.4466 | -27.88 | -28.31 | 90.44 | 55.46 | 117.3273 | 115.3636 |  | -16.4273 | 188.7504 | 142.6637 | 136.6555 | 138.3681 | 85.6479 | 78.3925 | -20.841 | 306.4778 | 244.0212 |  | -30.8978 | -28.0156 | 0 | 2.3386 | 4.1294 | 138.3 | -60.2696 | -61.2703 | -40.9187 | 0 | -13.27 | 96.5 | 12.8995 | -49.6255 | -38.5104 | -37.9737 | 8.4125 | -72.7698 | 34.7692 | 23.7042 |  | 23.6758 | 17.2994 | 17.6242 | 16.9761 | 45.7156 | 44.5434 | -19.2575 | 18.8462 | 18.9117 | -20.9514 | -19.9485 | 5.3266 | -4.79 | 14.0633 | 0.7523 | -8.85 | 17.71 | 0 |  |  | 4.602 | 11.1268 | 41.97 | 21.1687 | 22.2334 | 13.02 | 79.1052 | 22 | -14.0603 | 1.2382 | 0 | 1.3778 |  |  | -14.6751 | -21.0715 | 17.2917 | 21.906 | 61.5342 | 64.4534 |  | -16.1511 | 31.3532 | -32.8462 | 11.3553 | 5.7826 | 5.4542 | 12 | 129.4526 | 131.3096 | 126.1 | -126.2146 | -395.0006 | 395.4344 | 389.6786 | -125.7809 | -123.8516 | -46.7875 | -39.3706 | 79.5713 | 79.1862 |  |  | 25.9968 | 24.7224 | -57.271 | -57.1246 |  |  | 26.4 | 26.8 | 22.0687 | 26.4 | -366.6284 | 103.2795 | 103.0441 | 11.6 | -26.8 | -24.4 | -24.2 |  | 1.0272 | -387.5304 | -200.8883 | 367.516 | 272.1323 |  | -264.6444 | 265.0843 | -255.9362 | -140.5333 | -258.0843 |  |  |  | -354.7667 | 140.4092 | -211.8775 | 212.672 | -10.466 |  | 13.04 | 7.235 | 7.237 | -13.36 | -11.44 |  | 11.632 | -23.6133 | -36.4462 | 21.2 | 52.013 | 51.282 |  | 13.4122 | 52.5432 | 51.2947 | 51.9123 |  | 27 | 27.1174 | 5.42 |  | -41.9548 | 67.127 | 48.849 | -41.1687 | -65.1688 | 38.1641 | 26.2257 | -34.6 | 34.9 | -4.978 | 117.7019
06/11/2025 | 03:30 |  | 13.6499 | -20.3729 | 7.0047 | 11.3755 |  | 37.9278 | -79.0178 | 35.6484 | 18.0894 |  | -8.88 | -23.403 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.0872 | 44.187 | 14.6371 | 14.6212 | 24.2105 | 15.4027 | 6.1318 | 8.2505 |  |  |  | -85.02 |  | 8.88 | 23.9556 | 4.29 | 0.154 | -30.37 | -30.92 | -64.98 | 30.87 | 31.07 | 12.9655 | -1.2306 | 51.6803 | 54.1481 | 33.3776 | -40.3217 | -40.5813 | 8.4668 | 8.4899 | 66.8456 | 68.0513 | -26.1107 | -27.6288 | -346.3125 | -15.8107 | -13.2 | -13.1 | 48.5047 | 47.3389 | -3.7464 |  | -41.3439 | 3.4817 |  | 2.131 | 401.8981 | 48.677 | 48.616 | -297.1646 | 354.9569 |  | -15.1821 | 16.4269 | 66.9228 | 24.07 | 19.28 | 46.11 | 66.04 | -47.6845 | -48.6222 | 91.6828 | 91.9905 | 25.022 | -56.8641 | -56.2797 | -4.9102 | 0 |  |  | 92.9 | 83.6 | -12.02 | 65.462 | 63.9464 | 63.6331 | -32.2264 | -31.8978 | 24.9417 | -28.6123 | 26.3684 | 10.7175 | 37.23 | 21.53 | 43.1323 | 40.7272 | -25.13 | -3.5167 |  | 0 | -119.2879 | -19.8964 | -15.439 | -59.6 | -60.95 | 20.7889 | 31.9427 | 36.6471 | 45.1355 | 31.205 | -5.04 | 40.517 | 120.2518 | 0 | -52.44 | 85.54 | 53.82 | 120.5636 | 118.6 |  | -13.6 | 187.5784 | 143.8836 | 137.7481 | 139.9857 | 89.6737 | 83.577 | -18.894 | 308.733 | 253.9061 |  | -30.7031 | -27.2785 | 0 | 10.9227 | 9.6734 | 159.804 | -62.8159 | -63.7292 | -45.3416 | 0 | -12.91 | 88.7 | 13.2187 | -32.7864 | -38.8294 | -38.2181 | 8.8891 | -74.5334 | 42.4017 | 24.2669 |  | 23.9189 | 18.3943 | 18.5449 | 17.7638 | 47.725 | 48.2274 | -18.2527 | 17.0258 | 16.8463 | -24.2447 | -25.8253 | 9.7212 | -7.7 | 12.0613 | 0.7388 | -7.21 | 18.51 | 0 |  |  | 4.568 |  | 41.59 | 28.5647 | 23.7755 | 12.82 | 77.262 | 20.1 | -13.9791 | 1.2727 | 0 | 1.3434 |  |  | -15.5285 | -20.9283 | 16.5179 | 21.7377 | 58.4259 | 64.5265 |  | -15.9656 | 31.0251 | -32.5138 | 11.929 | 5.8217 | 5.4859 | 13.3108 | 131.418 | 132.495 | 128.2 | -126.2985 | -394.7824 | 397.3085 | 397.0122 | -125.5598 | -125.4125 | -46.1163 | -36.9266 | 78.5913 | 80.0553 |  |  | 22.6239 | 21.8659 | -57.1909 | -57.213 |  |  | 28 | 27.9 | 21.9042 | 28 | -366.9814 | 98.4982 | 98.1729 | 12.1 | -25.6 | -21.7 | -21.6 |  |  | -386.6762 | -213.4516 | 367.9428 | 271.5982 |  | -267.397 | 263.1987 | -254.9467 | -134.8885 | -256.1987 |  |  |  | -359.8931 | 136.8086 | -218.3898 | 225.0437 | -9.9387 |  | 13.52 | 7.271 | 7.274 | -12.96 | -10.64 |  | 11.1925 | -23.8483 | -37.0321 | 20.9 | 54.115 | 53.676 | 10.6872 | 12.8514 | 50.9963 | 50.3555 | 51.2659 |  | 24.8 | 27.1199 | 5.41 |  | -39.5642 | 65.6593 | 46.262 | -39.1802 | -64.424 | 37.1707 | 27.2605 | -31.9 | 32.6 | 2.9157 | 109.3227
06/11/2025 | 04:00 |  | 13.5573 | -20.1567 | 7.1077 | 11.873 |  | 36.8793 | -74.369 | 35.2567 | 17.7395 |  | -6.66 | -24.153 | 22 | 9.108 | -22 | 13.4101 | 41.42 | 14.5262 | 14.8066 | 24.685 | 15.8126 | 6.0929 | 8.3824 |  |  |  | -83.79 |  | 6.66 | 25.3407 | 4.26 | 0.157 | -29.31 | -29.79 | -66.77 | 29.81 | 29.94 | 12.8605 | -1.2436 | 51.7503 | 54.0087 | 30.6397 | -39.7859 | -39.2925 | 7.0429 | 6.9236 | 66.0419 | 66.7117 | -27.2803 | -29.5392 | -328.5573 | -15.5888 | -13 | -13.1 | 47.5583 | 47.0322 | -3.6826 |  | -39.7075 | 3.1575 |  | 2.2741 | 385.8759 | 45.0758 | 44.557 | -282.6406 | 341.6143 |  | -9.5575 | 10.4763 | 65.386 | 22.76 | 21.42 | 45.17 | 59.02 | -48.0864 | -47.4166 | 98.5332 | 99.0415 | 23.8677 | -51.1259 | -49.2349 | -5.5049 | 0 |  |  | 94.1 | 84.2 | -12.1 | 67.3957 | 66.9644 | 66.2176 | -31.6684 | -31.0872 | 21.7006 | -24.047 | 23.02 | 11.0499 | 36.18 | 21.01 | 42.8979 | 40.4343 | -25.16 | -3.5167 |  | 0 | -107.5664 | -18.6701 | -15.409 | -59.65 | -58.5 | 20.9372 | 31.9427 | 35.2381 | 44.5496 | 31.04 | -4.31 | 41.199 | 106.086 | 0 | -50.17 | 83.69 | 54.28 | 106.8182 | 104.4545 |  | -21.1636 | 176.9034 | 132.5497 | 126.6808 | 129.777 | 78.8154 | 69.3592 | -19.172 | 294.4583 | 243.9477 |  | -30.809 | -28.0562 | 0 | 17.7788 | 16.9033 | 107.568 | -61.1375 | -61.7658 | -34.9019 | 8.26 | -6.48 | 56.5 | 13.3947 | -20.0883 | -38.5114 | -37.4495 | 8.9404 | -67.3111 | 33.9776 | 23.6746 |  | 23.083 | 18.1531 | 18.3246 | 17.819 | 47.0552 | 47.725 | -24.6161 | 23.3495 | 23.4491 | -27.8588 | -26.5433 | 3.9277 | -6.92 | 12.369 | 0.7401 | -7.66 | 15.55 | 0 |  | -6.707 | 4.45 |  | 40.8 | 28.3545 | 27.4285 | 12.82 | 77.0955 | 18.7 | -13.6345 | 0.8979 | 0 | 1.3587 |  |  | -14.4208 | -20.7235 | 16.8596 | 21.4142 | 58.5852 | 59.5309 |  | -16.0138 | 31.8112 | -33.3119 | 11.8757 | 5.7533 | 5.5386 | 13 | 130.5981 | 131.1262 | 126.6 | -128.3635 | -397.8038 | 399.0015 | 398.5725 | -125.5553 | -123.4544 | -48.4388 | -39.5452 | 81.1205 | 77.3674 |  |  | 23.4919 | 23.6677 | -57.5626 | -57.645 |  |  | 25.9 | 25.7 | 21.9875 | 27.84 | -366.7636 | 103.5793 | 103.348 | 12.45 | -28.4 | -22.5 | -22.5 |  |  | -387.5076 | -201.8626 | 369.9824 | 273.8958 |  | -263.9109 | 263.2039 | -255.2348 | -135.6194 | -256.2039 |  |  |  | -359.9627 | 140.1363 | -216.0249 | 217.3861 | -10.6528 |  | 13.04 | 7.307 | 7.311 | -12.64 | -12.96 |  | 12.8344 | -24.8157 | -36.9131 | 19.4 | 49.587 | 50.939 | 10.7094 | 12.837 | 50.5172 | 50.8718 | 51.2326 |  | 26.9 | 27.2785 | 5.41 |  | -45.1587 | 67.4729 | 49.702 | -44.568 | -67.1881 | 39.8185 | 26.3501 | -35 | 34.2 | -3.6639 | 115.8764
06/11/2025 | 04:30 |  | 13.4647 | -20.2871 | 7.0103 | 11.4169 |  | 38.176 | -74.881 | 35.8523 | 18.4014 |  | -4.44 | -24.094 | 22 | 9.108 | -22 | 13.3077 | 39.6452 | 15.4367 | 15.5249 | 25.8937 | 16.5334 | 6.0518 | 8.1996 |  |  |  | -90.86 |  | 4.44 | 26.6988 | 24.102 | 0.275 | -33.39 | -33.45 | -65.22 | 33.89 | 33.91 | 12.3903 | -1.1592 | 52.2542 | 53.2654 | 35.9388 | -40.4557 | -41.2243 | 7.7667 | 7.5172 | 68.855 | 70.0607 | -21.7805 | -23.8153 | -367.3211 | -14.2403 | -13.4 | -13.1 | 49.7069 | 48.0453 | -3.7279 |  | -45.3967 | 3.3765 |  | 2.6904 | 425.7636 | 55.1774 | 55.1164 | -297.9917 | 382.2913 |  | -14.018 | 15.4524 | 68.5495 | 23.73 | 21.53 | 48.02 | 65.19 | -42.996 | -44.4696 | 90.0436 | 90.8959 | 23.532 | -65.6229 | -64.6145 | -2.6799 | 0 |  |  | 92.4 | 83.7 | -9.76 | 63.1611 | 62.0204 | 60.4572 | -33.65 | -33.1797 | 31.6379 | -33.9439 | 34.1359 | 10.783 | 39.44 | 22.44 | 43.8354 | 41.1667 | -24.59 |  |  | 0 | -132.6258 | -21.6455 | -15.4457 | -59.7 | -58.4 | 20.2121 | 31.9427 | 39.9346 | 45.1355 | 31.36 | -6.17 | 43.8495 | 133.6526 | 0 | -51.03 | 85.56 | 53.96 | 133.8364 | 131.3636 |  | -7.8091 | 201.8918 | 155.7651 | 149.7995 | 151.7115 | 75.4085 | 66.7471 | -21.17 | 309.4833 | 247.0872 |  | -31.294 | -28.0815 | 8.0813 | 29.2797 | 27.4223 | 50.736 | -51.4156 | -52.4293 | -30.1473 | 0 | -12.99 | 1 | 13.5115 | -0.5444 | -37.4369 | -36.6078 | 6.6594 | -64.7243 | 28.1092 | 23.7393 |  | 23.3627 | 19.6214 | 19.9613 | 19.0872 | 42.8688 | 42.0315 | 9.545 | 10.1744 | 10.2196 | -12.6278 | -16.6771 | 28.574 | -7.2 | 5.1643 | 0.751 | -2.34 | 16.94 | 27.8025 |  | -6.628 | 4.414 |  | 46.73 | 17.7188 | 10.5893 | 12.965 | 80.8216 | 18.8 | -14.5829 | 0.2591 | 0 | 1.4265 |  |  | -14.4208 | -21.4097 | 16.0171 | 22.1879 | 58.5382 | 60.0553 |  | -16.2067 | 32.9764 | -35.1274 | 11.7439 | 6.0659 | 5.8023 |  | 139.2887 | 140.0948 | 182.7 | -180.741 | -454.3746 | 462.9299 | 429.0087 | -136.0322 | -132.803 | -39.5997 | -30.6172 | 81.7718 | 81.3413 |  | -75.1628 | 25.019 | 24.239 | -61.2107 | -61.9819 |  |  | 30.4 | 31.9 | 22.1712 | 29.6 | -386.6817 | 103.8942 | 105.4793 | 12.8 | -16.6 | -21.7 | -21.6 |  |  | -425.194 | -211.5511 | 398.2664 | 290.9856 |  | -282.4253 | 280.1049 | -270.2124 | -142.452 | -273.1049 |  |  |  | -382.2156 | 142.5448 | -239.4592 | 241.0492 | -9.0158 |  | 14.96 | 7.297 | 7.321 | -15.52 | -10.72 |  | 10.6065 | -22.7924 | -34.3954 | 17.2 | 53.05 | 52.957 |  |  | 52.5744 | 51.9857 | 52.5071 |  | 19.7 | 30.6138 | 5.44 |  | -35.6216 | 60.6429 | 42.0489 | -35.1812 | -60.4699 | 31.509 | 28.1808 | -27 | 26.4 | -28.6722 | 132.525
06/11/2025 | 05:00 |  | 13.6157 | -20.4174 | 7.0093 | 11.6034 |  | 38.2084 | -76.083 | 37.0866 | 18.7374 |  | -2.22 | -24.873 | 22 | 9.936 | -22 | 13.2559 | 40.9792 | 14.8964 | 15.3166 | 25.512 | 16.5627 | 5.9978 | 8.1953 |  |  |  | -91.62 |  | 2.22 | 24.2 | 25.494 | 0.278 | -32.29 | -32.72 | -68.05 | 32.79 | 32.91 | 13.044 | -1.4439 | 50.9154 | 52.5405 | 35.2025 | -41.2594 | -41.7621 | 8.8384 | 8.982 | 68.1852 | 69.7928 | -22.8346 | -25.0927 | -360.3553 | -15.6186 | -13.3 | -13.3 | 50.1495 | 48.6859 | -3.7213 |  | -45.4734 | 3.4984 |  | 2.922 | 419.7515 | 53.7736 | 53.7126 | -292.0913 | 381.0323 |  | -23.9253 | 24.9174 | 69.8169 | 23.97 | 20.62 | 48.52 | 68.08 | -44.2017 | -42.996 | 96.1288 | 96.8282 | 23.22 | -68.9164 | -67.477 | -3.2322 | 0 |  |  | 93.7 | 85.1 | -10.05 | 64.0724 | 62.4911 | 62.1773 | -33.0877 | -31.9024 | 28.2663 | -33.3079 | 31.5548 | 11.0697 | 39.1 | 22.47 | 44.3042 | 41.6061 | -25.37 |  |  | 0 | -123.3426 | -20.8087 | -15.6146 | -62 | -60.95 | 20.7285 | 33.7005 | 39.4649 | 46.3074 | 32.33 | -5.59 | 44.5625 | 122.617 | 0 | -51.28 | 88.03 | 55.8 | 122.0182 | 121.4182 |  | -11.0091 | 195.1182 | 151.5434 | 144.0478 | 145.0932 | 97.3524 | 89.1036 | -19.238 | 305.3261 | 263.4543 |  | -30.6357 | -28.0168 | -12.9216 | 20.7278 | 19.2441 | 158.268 | -67.812 | -68.4452 | -52.4162 | 0 | -13.29 | 116.4 | 13.7826 | -18.4193 | -38.1897 | -37.0485 | 9.6439 | -86.1657 | 49.9096 | 23.4337 |  | 23.3 | 21.7704 | 21.5887 | 21.7502 | 42.5339 | 42.0315 | -2.0095 | 14.1545 | 13.4862 | -16.922 | -18.636 | 19.5651 | -9.06 | 7.2395 | 0.7742 | -3.8 | 16.76 | 18.2264 |  | -6.549 | 4.467 |  | 44.45 | 18.6871 | 16.1153 | 13.11 | 80.1642 | 20.4 | -15.0384 | 0.371 | 0 | 1.3939 |  |  | -15.062 | -22.5187 | 16.1526 | 23.1539 | 64.1603 | 63.6461 |  | -16.3924 | 33.2376 | -35.4048 | 11.6122 | 6.1928 | 5.8867 | 13 | 139.946 | 139.2243 | 189.8 | -190.9728 | -464.4832 | 466.676 | 442.9329 | -135.7174 | -132.65 | -44.238 | -35.7665 | 80.6771 | 79.7692 | -79.2798 |  | 25.9858 | 25.821 | -62.2614 | -62.3731 |  |  | 28.9 | 29.3 | 22.0473 | 30.88 | -384.7558 | 109.5196 | 109.2445 | 13.3 | -19.9 | -23.3 | -22.5 |  | 1.0542 | -438.1258 | -227.2257 | 396.6515 | 284.4506 |  | -281.9073 | 279.2331 | -272.7785 | -145.8721 | -272.2331 |  |  |  | -376.6984 | 149.0045 | -233.5701 | 236.5734 | -9.8068 |  | 13.92 | 7.294 | 7.243 | -14.08 | -11.28 |  | 11.4855 | -24.2573 | -34.5998 | 18.5 | 52.246 | 51.239 |  |  | 52.0563 | 52.5421 | 52.8907 |  | 21.9 | 33.2905 | 5.57 |  | -36.9425 | 65.744 | 45.5421 | -37.708 | -64.1374 | 35.8634 | 28.4137 | -29.2 | 29.8 | -21.0769 | 132.8401
06/11/2025 | 05:30 |  | 13.807 | -20.8492 | 7.5047 | 11.6423 |  | 40.1655 | -76.6931 | 38.3208 | 19.2634 |  | -2.22 | -27.385 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.3489 | 41.1256 | 16.1197 | 16.2221 | 27.7168 | 16.8681 | 6.4571 | 7.9411 |  |  |  | -91.45 |  | 2.22 | 26.4 | 27.242 | 0.282 | -32.84 | -33.6 | -67.16 | 33.34 | 33.56 | 13.0797 | -1.7714 | 48.3714 | 50.0459 | 35.2532 | -40.3217 | -41.127 | 9.5327 | 9.5017 | 67.5154 | 68.5871 | -21.3627 | -23.3307 | -363.5779 | -14.7995 | -13.3 | -13.5 | 49.2642 | 47.7208 | -4.0342 |  | -45.2712 | 4.0343 |  | 2.9638 | 426.5876 | 62.7766 | 62.2883 | -301.8635 | 399.0508 |  | -30.923 | 32.0478 | 73.9485 | 24.86 | 21.3 | 51.62 | 70.5 | -43.5319 | -43.264 | 96.5616 | 97.3141 | 22.4172 | -74.4263 | -74.9234 | -3.8752 | 0 |  |  | 98 | 88.7 | -10.51 | 63.9622 | 63.5222 | 63.1131 | -29.629 | -29.1747 | 30.3995 | -39.4055 | 32.7909 | 11.8651 | 39.67 | 22.57 | 46.1792 | 43.8034 | -26.31 |  |  | 0 | -122.7922 | -20.7526 | -16.283 | -64.9 | -63.5 | 21.0416 | 35.4584 | 44.1614 | 50.4089 | 35.23 | -6.06 | 40.3155 | 122.0594 | 0 | -51.9 | 91.5 | 58.49 | 123.3091 | 119 |  | -11.1727 | 202.2625 | 154.0912 | 148.7612 | 150.44 | 81.4022 | 78.612 | -18.311 | 314.2305 | 227.1388 |  | -31.5525 | -27.8232 | 0 | 16.9152 | 14.1765 | 126 | -64.0316 | -64.333 | -40.9248 | 0 | -9.45 | 88.8 | 13.8899 | -26.7547 | -37.2033 | -36.3346 | 6.6636 | -76.0791 | 39.2608 | 23.5256 |  | 23.305 | 27.4752 | 27.9385 | 26.6598 | 43.2037 | 42.5339 | -1.3397 | 12.5609 | 12.8953 | -18.44 | -18.2174 | 17.6095 | -8.34 | 6.9538 | 0.7974 | -3.91 | 14.98 | 16.5332 |  | -6.373 | 4.54 |  | 42.94 | 17.4823 | 17.7503 | 13.66 | 78.1846 | 21.5 | -15.2976 | 0.4768 | 0 | 1.5026 |  |  | -15.7033 | -24.6211 | 14.7954 | 25.3143 | 60.5957 | 61.1204 |  | -17.1141 | 34.3085 | -37.4782 | 12.605 | 6.9546 | 6.7199 | 14 | 130.7282 | 132.9249 | 189 | -187.6536 | -459.9283 | 465.9533 | 417.3308 | -126.9324 | -124.8766 | -45.0861 | -36.2632 | 78.526 | 79.3203 |  |  | 26.0188 | 25.2168 | -53.3089 | -52.6695 |  |  | 24.2 | 24.9 | 22.2737 | 25.84 | -378.2313 | 107.3907 | 105.3184 | 13.3 | -25.2 | -25 | -25 | 1.1464 | 0.9314 | -409.5678 | -193.6583 | 365.4171 | 273.2231 |  | -259.2137 | 260.804 | -251.3795 | -136.9289 | -253.804 |  |  |  | -349.8362 | 137.6833 | -211.9723 | 216.1006 | -9.2273 |  | 13.36 | 7.293 | 7.299 | -13.04 | -10.56 |  | 11.632 | -23.0579 | -36.3882 | 21.1 | 49.969 | 49.361 |  |  | 51.6895 | 50.6345 | 51.0568 |  | 27.9 | 28.5963 | 5.23 |  | -37.4963 | 64.0618 | 45.5671 | -38.1503 | -62.8869 | 36.4066 | 26.7242 | -36.2 | 34.8 | -49.4764 | 153.8574
06/11/2025 | 06:00 |  | 14.3146 | -21.281 | 7.7284 | 13.0799 |  | 42.2217 | -82.3851 | 40.7487 | 20.5434 |  | 0 | -29.213 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.5353 | 42.9744 | 16.4767 | 16.8481 | 28.097 | 16.9329 | 5.7229 | 7.8884 |  |  |  | -86.32 |  | 0 | 28.6 | 29.022 | 0.284 | -24.2 | -24.51 | -79.14 | 24.7 | 24.75 | 12.0645 | -1.2538 | 51.7619 | 53.3369 | 39.8935 | -39.1161 | -39.2719 | 8.3804 | 8.5908 | 72.0701 | 73.5436 | -18.7693 | -20.5303 | -418.2382 | -16.7231 | -13 | -13.1 | 47.5806 | 46.5216 | -3.4208 |  | -61.3523 | 2.0817 |  | 3.2567 | 477.0042 | 70.0094 | 69.9789 | -343.3271 | 427.6847 |  | -31.4762 | 33.8614 | 68.2302 | 22.28 | 20.65 | 49.44 | 63.31 | -25.0458 | -24.1081 | 75.6316 | 76.6958 | 26.3961 | -72.2688 | -71.3511 | 0.2045 | 0 |  |  | 98.8 | 89.4 | -10.21 | 64.7831 | 62.6517 | 62.4599 | -32.9653 | -32.6583 | 43.9338 | -47.3772 | 46.4481 | 11.355 | 41.16 | 23.23 | 46.1792 | 43.8034 | -26.03 |  |  | 0 | -128.6047 | -19.9513 | -15.9661 | -69.2 | -64.1 | 20.3384 | 38.3881 | 46.9793 | 54.5105 | 37.89 | -6.58 | 36.8435 | 126.0547 | 0 | -50.77 | 91 | 56.41 | 128 | 126.5455 |  | 9.5364 | 216.8643 | 172.569 | 164.2585 | 166.4969 | 80.732 | 77.7058 | -16.331 | 359.386 | 192.6147 |  | -31.0195 | -28.0332 | 0 | 7.4164 | 6.3468 | 139.836 | -61.1974 | -61.5818 | -41.1483 | 0 | -11.92 | 97.8 | 14.0303 | -44.2754 | -37.3332 | -36.1289 | 9.0693 | -72.2431 | 45.0152 | 23.5503 |  | 22.6733 | 31.4624 | 31.5466 | 30.1942 | 24.1137 | 23.7788 | 65.308 | -8.0182 | -8.4177 | 47.8503 | 57.9728 | 5.5317 | 7.47 | 14.5785 | 0.7279 | -8.84 | 13.27 | 0 |  | -6.53 | 4.615 |  | 35.84 | -58.1828 | -47.6678 | 14.72 | 66.9783 | 20.5 | -12.453 | -0.0745 | 0 | 1.5171 |  |  | -15.3395 | -22.0765 | 14.9297 | 22.7048 | 58.2547 | 59.6084 |  | -17.7562 | 31.2636 | -39.0726 | 11.6997 | 7.1303 | 6.8781 | 13.1883 | 118.5617 | 118.5919 | 191.5 | -191.3395 | -453.2726 | 456.5027 | 359.1245 | -115.6739 | -112.468 | -45.8219 | -37.6181 | 78.0334 | 80.0944 |  |  | 15.274 | 15.0762 | -48.9535 | -47.8768 |  |  | 23.7 | 24.8 | 21.9255 | 8.24 | -367.8001 | 97.2806 | 97.037 | 13.3 | -23.3 | -14.8 | -14.9 | 1.2648 | 1.136 | -354.2189 | -152.4252 | 308.8769 | 233.2836 |  | -224.5892 | 224.4804 | -209.2724 | -98.5573 | -217.4804 |  |  |  | -304.0597 | 103.0754 | -199.3198 | 199.2522 | -9.675 |  | 13.52 | 6.73 | 6.733 | -13.84 | -9.28 |  | 10.2556 | -20.9766 | -37.0596 | 19.8 | 50.138 | 49.015 | 10.538 |  | 50.6202 | 51.1672 | 51.2901 |  | 25.4 | 27.5079 | 5.74 |  | -40.2659 | 65.3758 | 47.0067 | -39.1865 | -64.4218 | 37.5209 | 26.7019 | -33 | 33 | -91.5209 | 161.3147
06/11/2025 | 06:30 |  | 14.6388 | -21.2746 | 8.5506 | 13.6784 |  | 44.7094 | -84.3712 | 43.9525 | 22.1613 |  | -2.22 | -31.528 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.5353 | 42.637 | 17.6778 | 17.6094 | 30.1708 | 16.7645 | 6.1599 | 7.5545 |  |  |  | -90.72 |  | 2.22 | 30.8 | 29.587 | 0.291 | -26.92 | -27.05 | -77.75 | 27.42 | 27.24 | 12.4572 | -1.9036 | 54.0779 | 55.9731 | 44.4789 | -39.9198 | -40.7536 | 9.4585 | 9.3323 | 75.8209 | 77.1605 | -16.0858 | -18.1035 | -443.0487 | -15.4283 | -13.3 | -13.2 | 48.7041 | 47.2607 | -3.6739 |  | -61.8233 | 2.8549 | 6.194 | 4.2004 | 503.3111 | 89.5718 | 89.877 | -369.755 | 477.9331 |  | -32.835 | 34.1459 | 73.6591 | 23.47 | 22.22 | 52.88 | 66.66 | -29.6003 | -29.7343 | 80.378 | 80.8484 | 18.2937 | -84.335 | -83.9344 | 0.9561 | 0 |  |  | 108.6 | 98.4 | -10.88 | 65.697 | 64.6882 | 63.5622 | -28.6998 | -28.4759 | 47.4476 | -58.5767 | 51.7474 | 11.8782 | 50.84 | 27.43 | 50.6323 | 48.1979 | -27.77 |  |  | 0 | -137.7489 | -21.9152 | -16.9675 | -73.5 | -74.8 | 19.8605 | 45.4193 | 62.008 | 64.4714 | 45.32 | -10.36 | 37.4945 | 136.5177 | 0 | -50.35 | 102.19 | 58.48 | 139.4909 | 134.7818 |  | 9.2727 | 235.4319 | 189.4889 | 182.3014 | 184.6903 | 60.7988 | 54.069 | -18.666 | 383.6312 | 123.1684 |  | -32.2434 | -29.2745 | 26.079 | 5.559 | 4.6948 | 41.52 | -48.0018 | -48.8741 | -16.5084 | 0 | -7.45 | 1 | 15.3544 | -53.1507 | -36.2764 | -35.4431 | 8.3331 | -51.2792 | 18.4616 | 23.5453 |  | 23.0125 | 34.7984 | 34.8218 | 33.5616 | 28.635 | 29.1374 | 75.5228 | -7.8529 | -7.6494 | 52.6296 | 62.1155 | 10.6221 | 13.15 | 14.3685 | 0.7279 | -8.98 | 12.81 | 9.4974 |  | -6.302 | 4.564 |  | 38.64 | -63.5194 | -52.6324 | 14.72 | 66.7594 | 18 | -13.4641 | -0.7028 | 0 | 1.6646 |  |  | -13.6899 | -24.9314 | 13.3845 | 25.5683 | 57.1653 | 58.1709 |  | -18.671 | 33.1797 | -42.233 | 11.7835 | 9.0542 | 8.7344 |  | 110.1853 | 109.3241 | 190.7 | -190.8367 | -444.1159 | 447.4904 | 299.664 | -108.5074 | -105.7632 | -43.9646 | -34.2222 | 78.2268 | 78.1238 |  | -60.368 | 10.8354 | 10.6596 | -34.9888 | -35.2809 |  |  | 23.8 | 24.4 | 22.09 | -25.76 | -378.2786 | 93.0144 | 93.4397 | 13.9 | -17.2 | -9.7 | -9.6 |  | 0.9108 | -295.5779 | -93.4594 | 266.0179 | 194.246 |  | -186.8537 | 185.3087 | -181.7754 | -73.3269 | -178.3087 |  |  |  | -254.9422 | 75.3883 | -187.9612 | 186.6965 | -8.7796 |  | 15.68 | 6.477 | 6.484 | -15.84 | -7.44 |  | 8.3238 | -16.231 | -37.2946 | 17.3 | 48.743 | 49.648 | 10.6917 | 12.8411 | 51.4584 | 51.2147 | 51.8782 |  | 20.4 | 24.7834 | 6.46 |  | -36.9981 | 65.3716 | 44.2905 | -37.1811 | -63.9323 | 33.9782 | 29.7347 | -28.1 | 29 | -145.312 | 204.6106
06/11/2025 | 07:00 |  | 14.3084 | -21.2681 | 8.2633 | 12.6479 |  | 45.6417 | -83.5371 | 45.0179 | 22.6673 |  | -2.22 | -32.425 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.0055 | 41.5082 | 17.641 | 17.9528 | 29.9124 | 15.8726 | 5.6839 | 8.1087 |  |  |  | -91.71 |  | 2.22 | 33 | 29.465 | 0.287 | -27.44 | -28.08 | -75.91 | 27.94 | 28.29 | 13.0599 | -2.1697 | 54.6734 | 56.4949 | 47.9041 | -40.9915 | -40.651 | 10.8787 | 10.0851 | 77.8303 | 79.1699 | -16.598 | -17.969 | -451.1132 | -14.5211 | -14.1 | -14.1 | 48.7774 | 47.6345 | -4.0014 |  | -62.0928 | 2.9004 | 7.1643 | 4.7688 | 511.9784 | 96.7742 | 96.7131 | -372.6086 | 503.3586 |  | -28.7031 | 30.2937 | 74.7568 | 23.94 | 24.04 | 55.16 | 66.89 | -34.8247 | -34.9586 | 86.0225 | 86.917 | 16.5197 | -86.8875 | -86.1688 | 1.3782 | 0 |  |  | 111.5 | 100.4 | -11.22 | 66.2834 | 65.3339 | 64.5784 | -26.5841 | -25.7718 | 48.8891 | -64.0602 | 53.4318 | 12.365 | 51.44 | 27.7 | 54.1479 | 50.8347 | -28.77 |  |  | 0 | -139.1732 | -22.2816 | -17.8103 | -77.7 | -78.7 | 20.4703 | 50.1068 | 66.7044 | 70.3308 | 49.34 | -10.95 | 38.2075 | 138.0529 | 0 | -50.73 | 97.92 | 60.22 | 139.6545 | 137.2909 |  | 3.4636 | 237.8077 | 192.5966 | 185.0127 | 186.5824 | 50.5195 | 39.7881 | -18.723 | 381.6128 | 107.3158 |  | -32.7519 | -29.7563 | 23.426 | -11.5962 | -11.002 | 46.128 | -43.214 | -44.227 | -5.0898 | 0 | -13.21 | 80.7 | 12.2403 | -74.1814 | -35.6864 | -35.0711 | 5.477 | -36.9891 | 4.9429 | 24.2766 |  | 23.5951 | 30.7998 | 31.0726 | 30.0125 | 34.496 | 34.1611 | 80.5465 | -1.6926 | -2.018 | 54.9461 | 65.3527 | 13.2149 | 12.15 | 12.5789 | 0.8682 | -7.74 | 11.32 | 11.8568 |  | -6.066 | 4.267 |  | 37.98 | -65.9604 | -54.8279 | 14.48 | 65.7726 | 18.2 | -14.1544 | -0.5287 | 0 | 1.7135 |  |  | -13.2509 | -27.0845 | 12.8658 | 27.5232 | 57.5408 | 56.9585 |  | -19.3587 | 33.5258 | -43.3746 | 11.8673 | 10.3446 | 10.0317 | 13.6071 | 111.9246 | 112.2993 | 189.8 | -189.7803 | -445.7545 | 446.8135 | 296.8271 | -109.0841 | -107.2975 | -40.8233 | -31.5265 | 78.7629 | 78.7118 |  |  | 4.1337 | 3.9689 | -46.7468 | -46.4736 |  |  | 27.6 | 28.2 | 21.6585 | -2.4 | -391.9839 | 93.5414 | 93.2585 | 15.1 | -13.7 | -3 | -2.8 |  |  | -288.8955 | -71.5427 | 274.3391 | 197.6333 |  | -191.4296 | 189.6945 | -181.8682 | -60.2968 | -182.6945 |  |  |  | -268.8897 | 61.3858 | -205.2221 | 204.1967 | -8.0407 |  | 14.16 | 6.339 | 6.327 | -14.48 | -8.24 |  | 7.3259 | -15.4101 | -32.9885 | 12.2 | 48.676 | 48.809 |  | 12.8511 | 50.1696 | 50.9337 | 51.1997 |  | 13.2 | 4.6213 | 6.63 |  | -32.5582 | 64.2719 | 41.7227 | -32.6704 | -62.5927 | 29.9343 | 31.5144 | -20.4 | 20.8 | -145.5457 | 244.0097
06/11/2025 | 07:30 |  | 14.4599 | -21.2938 | 8.4437 | 14.7374 |  | 46.8744 | -86.2426 | 48.901 | 24.7312 |  | -15.54 | -36.183 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.4758 | 40.1228 | 17.9076 | 18.2961 | 30.4736 | 15.8723 | 5.7724 | 7.6534 |  |  |  | -100.07 |  | 15.54 | 35.2 | 28.183 | 0.282 | -30.9 | -31.31 | -77.48 | 31.4 | 31.28 | 13.8919 | -2.7586 | 57.6117 | 59.4457 | 54.3814 | -43.8046 | -43.9594 | 10.1277 | 9.328 | 82.7868 | 84.9301 | -15.9197 | -17.3524 | -496.3055 | -14.6477 | -13.8 | -13.7 | 51.6888 | 50.3134 | -4.181 |  | -67.6457 | 3.9724 | 7.6331 | 5.2246 | 552.9037 | 107.4556 | 107.7608 | -383.7178 | 558.2055 |  | -56.2987 | 57.8667 | 81.1138 | 25.51 | 26.11 | 57.67 | 69.81 | -33.3511 | -32.9493 | 84.0097 | 85.2786 | 13.2581 | -101.6348 | -101.1541 | 4.9874 | 0 |  |  | 115.2 | 104.9 | -11.78 | 65.1986 | 63.5487 | 62.5914 | -26.5183 | -26.0904 | 54.701 | -72.4359 | 60.3924 | 12.5103 | 59.95 | 31.85 | 56.2573 | 53.6179 | -29.08 |  |  | 0 | -135.076 | -23.5243 | -17.867 | -79.5 | -80.8 | 20.7175 | 53.6224 | 70.4616 | 76.1902 | 53.14 | -11.87 | 36.673 | 134.5476 | 0 | -50.04 | 99.2 | 63.5 | 135.1091 | 133.3273 | -10.6802 | 2.5 | 243.3396 | 196.7813 | 189.3167 | 190.9401 | 66.5149 | 55.9519 | -17.298 | 394.6488 | 51.2325 |  | -31.8142 | -29.0194 | 10.6656 | -26.7877 | -25.6362 | 145.98 | -56.3668 | -57.3121 | -20.3862 | 0 | -3.21 | 111.6 | 12.7698 | -105.4312 | -38.0668 | -37.2086 | 8.5259 | -54.5709 | 16.6516 | 24.3671 |  | 23.815 | 31.505 | 33.0733 | 30.4522 | 32.8214 | 32.1516 | 100.1389 | -0.8948 | -1.5272 | 64.6607 | 74.6568 | 20.8176 | 13.9 | 10.8602 | 0.9976 | -6.48 | 11.9 | 19.9459 |  | -5.926 | 4.599 |  | 41.05 | -74.8389 | -64.0177 | 14.24 | 68.9778 | 18.6 | -16.8484 | -0.4932 | 0 | 1.7305 |  |  | -13.8054 | -29.4599 | 13.9205 | 30.7161 | 56.9322 | 59.9362 |  | -22.5246 | 35.6058 | -50.377 | 10.5106 | 10.5008 | 10.0739 | 12 | 101.2046 | 100.4678 | 189.8 | -191.0668 | -428.5364 | 427.9328 | 241.1842 | -97.7214 | -96.3548 | -40.058 | -30.1347 | 78.6295 | 78.169 |  | -51.258 | 5.6608 | 5.5729 | -20.6949 | -19.8311 |  |  | 33.4 | 33.9 | 21.8636 | -55.92 | -386.1615 | 85.4797 | 85.0412 | 15 | -8.5 | -4.6 | -4.5 |  |  | -238.9479 | -15.2711 | 243.557 | 174.1074 |  | -170.6919 | 169.1326 | -162.9387 | -49.17 | -162.1326 |  |  |  | -238.8593 | 54.8105 | -179.672 | 183.2373 | -8.6203 |  | 21.6 | 6.43 | 6.425 | -20.56 | -2.24 |  | 1.3504 | -15.1446 | -28.8289 | 13.3 | 53.645 | 55.233 |  |  | 50.1894 | 47.5072 | 49.2686 |  | 6.5 | -3.1706 | 6.37 |  | -30.3225 | 63.2296 | 40.3988 | -30.4125 | -62.5874 | 29.0747 | 32.4013 | -15.6 | 15.3 | -180.3215 | 286.2471
06/11/2025 | 08:00 |  | 15.1853 | -21.7668 | 9.1033 | 13.4084 |  | 47.4858 | -87.7485 | 50.9199 | 25.8712 |  | -13.32 | -40.07 | 35.2 | 11.592 | -33 | 11.8928 | 41.3988 | 18.5267 | 18.8166 | 31.4074 | 16.7854 | 6.2174 | 7.9661 |  |  | -72.06 | -72.14 |  | 13.32 | 39.6 | 27.719 | 0.28 | -42.48 | -42.76 | -96.16 | 42.98 | 43.55 | 14.3567 | -2.5809 | 60.2355 | 62.9233 | 56.3324 | -39.7859 | -40.4096 | 8.3945 | 8.246 | 75.1511 | 77.0266 | -5.7104 | -6.8334 | -489.0805 | -13.143 | -14.2 | -14.2 | 47.5013 | 45.699 | -3.6502 |  | -72.0191 | 4.4775 | 7.5182 | 5.0649 | 544.9078 | 110.6601 | 110.6601 | -399.2694 | 558.5797 |  | -58.986 | 58.8488 | 84.417 | 25.84 | 26.03 | 59.24 | 70.67 | -25.3137 | -24.9118 | 78.4164 | 78.986 | 13.336 | -102.9118 | -103.5063 | 8.3359 | 0 |  |  | 116.3 | 105 | -12.1 | 64.9474 | 63.5188 | 63.1604 | -23.6481 | -23.0414 | 59.7006 | -82.7284 | 66.5822 | 12.3836 | 63.31 | 33.48 | 57.6636 | 54.7897 | -29.15 |  |  | 0 | -141.9063 | -24.5883 | -17.9863 | -82.9 | -83.2 | 20.8768 | 55.9662 | 72.8098 | 78.5339 | 55.49 | -12.73 | 35.867 | 140.348 | 0 | -49.92 | 95.54 | 64.51 | 141.7273 | 139.3455 |  | 11.4091 | 257.791 | 206.9449 | 199.1955 | 200.3935 | 48.9547 | 38.6029 | -18.558 | 409.9747 | 34.9667 |  | -31.4775 | -28.509 | 25.6222 | -7.7805 | -7.6017 | 33.84 | -41.8479 | -42.5894 | -3.4527 | 0 | -3.09 | 1 | 13.1898 | -70.2633 | -36.7983 | -36.1153 | 7.2266 | -36.5393 | 0 | 23.5359 |  | 23.4606 | 37.781 | 38.3196 | 35.7953 | 24.951 | 25.1184 | 111.8608 | -10.3873 | -10.1037 | 74.6042 | 84.1193 | 28.8304 | 21.3 | 11.3777 | 0.8927 | -6.99 | 12.63 | 28.5324 |  | -5.964 | 4.695 |  | 45.22 | -84.9917 | -72.3819 | 14.24 | 69.9013 | 18.8 | -18.044 | 0.2521 | 0 | 1.7638 |  |  | -13.7571 | -30.9886 | 13.12 | 31.9793 | 59.8286 | 59.5161 |  | -24.8237 | 35.1138 | -53.2881 | 10.2122 | 10.1102 | 9.7258 | 11.5525 | 103.044 | 103.4111 | 165.5 | -164.7585 | -391.088 | 396.2491 | 207.3569 | -101.2412 | -98.6855 | -35.4207 | -26.0088 | 75.282 | 75.5676 |  | -39.3984 | 3.1339 | 3.0021 | -23.7995 | -24.3631 |  |  | 40.4 | 42.1 | 21.6991 | -55.04 | -389.5289 | 80.3536 | 80.0051 | 13.9 | 9.1 | -0.3 | -0.2 |  |  | -198.5981 | -2.984 | 277.3236 | 192.0229 |  | -187.0347 | 187.9444 | -176.1639 | -53.8464 | -180.9444 |  |  |  | -268.8611 | 55.5271 | -207.9538 | 213.0362 | -8.3566 |  | 24.96 | 6.567 | 6.628 | -24.16 | 0.64 |  | -1.7563 | -16.582 | -20.4791 | 9.7 | 51.399 | 51.641 |  |  | 50.7274 | 50.1101 | 50.4891 |  | -9.2 | -22.9705 | 6.55 |  | -28.8722 | 58.3235 | 36.0987 | -29.571 | -58.2242 | 25.1812 | 32.8492 | 0.4 | -0.4 | -182.8744 | 279.5447
06/11/2025 | 08:30 |  | 15.5243 | -22.2823 | -36.0692 | 13.7415 |  | 49.342 | -68.2245 | 53.0384 | 27.0572 |  | -17.76 | -44.085 | 39.6 | 14.076 | -39.6 | 11.872 | 26.4012 | 19.5154 | 19.8171 | 33.0702 | 18.5328 | 6.3981 | 8.1011 |  |  | -75.1 | -74.96 |  | 17.76 | 41.8 | 26.393 | 0.272 | -46.22 | -46.69 | -95.5 | 46.72 | 47.56 | 16.1075 | -3.1448 | 62.8912 | 65.066 | 51.5185 | -41.6613 | -41.7675 | 8.576 | 8.5433 | 73.4097 | 75.0172 | -3.0584 | -4.2188 | -453.1946 | -11.5551 | -14.9 | -14.9 | 48.2519 | 47.3969 | -4.2122 |  | -61.56 | 5.9743 | 7.5618 | 5.2126 | 503.0975 | 125.4005 | 125.7667 | -385.7864 | 563.385 |  | -62.8714 | 63.3266 | 92.9995 | 27.43 | 28.51 | 63.92 | 75.58 | -44.6035 | -43.6658 | 96.4083 | 97.82 | 10.5168 | -100.4877 | -99.2186 | 6.1826 | 0 |  |  | 117.4 | 106.3 | -13.05 | 70.3271 | 69.1348 | 69.3034 | -9.6686 | -8.9637 | 47.1714 | -87.7122 | 53.3731 | 13.0718 | 69.82 | 36.78 | 60.4761 | 57.1335 | -30.86 |  |  | 0 | -110.7909 | -23.2625 | -18.8032 | -95.8 | -97.1 | 22.4368 | 59.7748 | 71.8705 | 84.3933 | 59.22 | -11.72 | 37.7115 | 110.8013 | 0 | -50.22 | 109.77 | 71.02 | 111.2364 | 110.5455 | -10.6802 | -15.9364 | 238.4192 | 184.8135 | 179.45 | 182.0246 | 58.2961 | 45.8998 | -19.572 | 395.9281 | -23.2046 |  | -31.0131 | -28.1355 | 21.7237 | -25.7823 | -25.3878 | 130.608 | -60.7485 | -62.3303 | -9.7837 | 0 | -1.9 | 100.9 | 13.7588 | -109.0401 | -36.8879 | -36.2593 | 6.7452 | -43.9359 | 11.2536 | 23.426 |  | 23.3556 | 39.722 | 40.3604 | 37.286 | 44.041 | 43.7061 | 54.7582 | 17.4075 | 17.8962 | 23.0839 | 32.0819 | 21.4035 | 5.87 | 10.0594 | 0.9622 | -5.8 | 14.19 | 21.0982 |  | -5.873 | 4.535 | 9.1423 | 44.95 | -32.6883 | -23.6797 | 13.71 | 78.8491 | 18.9 | -21.7738 | -0.4101 | 0 | 1.9083 |  |  | -13.7571 | -35.8644 | 13.6717 | 37.3296 | 59.4876 | 60.3086 |  | -26.6757 | 39.6665 | -59.8162 | 10.2122 | 11.1844 | 10.9506 |  | 94.5891 | 93.08 | 175.6 | -176.3391 | -393.7142 | 395.9973 | 167.8268 | -91.6925 | -89.6795 | -36.6967 | -26.6196 | 78.3127 | 79.4481 | -11.4831 | -22.344 | -6.2596 | -7.1604 | -20.8524 | -20.6202 |  |  | 34.6 | 33.9 | 22.0067 | -66.8 | -388.3236 | 79.3376 | 78.3665 | 14.5 | -0.3 | 8.1 | 8.7 |  | 0.8349 | -160.5708 | 49.0522 | 219.0994 | 152.5472 |  | -150.5859 | 142.1401 | -141.8617 | 0 | -135.1401 |  |  |  | -210.8492 | 17.7505 | -191.4838 | 190.8221 | -8.9114 |  | 21.84 | 6.331 | 6.333 | -21.44 | -1.44 |  | 1.2314 | -12.1294 | -27.8035 | 10.2 | 53.206 | 50.766 | 10.6741 | 12.8125 | 50.8816 | 51.2104 | 50.9731 |  | -0.1 | -5.6632 | 7.17 |  | -28.5841 | 59.9128 | 38.1649 | -29.1611 | -59.621 | 25.8416 | 32.8735 | -8.5 | 9.2 | -223.3226 | 328.7615
06/11/2025 | 09:00 |  | 15.5187 | -22.4075 | -36.6565 | 15.5678 |  | 51.1578 | -70.6597 | 55.3849 | 28.3671 |  | -19.98 | -46.391 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 11.7079 | 29.725 | 19.7818 | 20.0314 | 32.3651 | 17.1733 | 6.2696 | 7.817 |  |  | -76.81 | -77.51 |  | 19.98 | 44 | 27.409 | 0.271 | -52.19 | -52.4 | -92.47 | 52.69 | 53.33 | 16.7597 | -3.2846 | 63.5553 | 66.2755 | 56.2387 | -45.0103 | -44.1039 | 8.4153 | 8.1873 | 75.9549 | 78.2322 | -0.3411 | -1.7522 | -468.8478 | -13.9905 | -14.1 | -14.1 | 50.7958 | 49.6587 | -4.5763 |  | -60.6214 | 6.5249 | 7.878 | 5.4757 | 515.7932 | 123.3253 | 122.4707 | -377.6023 | 578.5414 |  | -78.9948 | 81.3871 | 96.4424 | 27.44 | 30.41 | 71.1 | 79.48 | -43.264 | -42.996 | 96.9149 | 96.5399 | 9.0862 | -117.6374 | -115.143 | 6.8362 | 0 |  |  | 125.6 | 112.8 | -15.04 | 64.4362 | 62.1257 | 62.502 | -15.9329 | -15.2521 | 48.8035 | -85.1 | 55.7588 | 13.3335 | 69.9 | 37.11 | 62.5854 | 58.4518 | -31.14 | -3.3911 |  | 0 | -133.5065 | -25.5304 | -19.0262 | -93 | -93.3 | 22.6016 | 60.6537 | 75.6277 | 87.9089 | 60.51 | -13.22 | 38.8585 | 131.8425 | 0 | -50.79 | 107.96 | 72.6 | 135.0909 | 132.9091 |  | -8.2545 | 259.7466 | 204.3326 | 197.6892 | 200.2661 | 65.9075 | 54.5615 | -19.499 | 392.4411 | -24.9144 |  | -32.7479 | -29.5546 | 13.8908 | -23.3266 | -21.2791 | 126 | -56.3449 | -57.2303 | -18.5238 | 0 | -3.06 | 95.3 | 14.2951 | -104.8705 | -37.8005 | -37.4628 | 7.8376 | -50.7788 | 17.3973 | 24.0593 |  | 23.5815 | 39.6136 | 41.3756 | 39.0409 | 42.3664 | 43.2037 | 44.7108 | 10.3048 | 10.5927 | 14.7343 | 22.1245 | 22.5754 | 6.58 | 9.8811 | 1.022 | -5.54 | 14.04 | 22.8028 |  | -5.754 | 4.532 | 11.0746 | 47.82 | -22.4681 | -15.0088 | 13.98 | 82.1929 | 17.7 | -23.3434 | -1.1648 | 0 | 2.0353 |  |  | -15.075 | -38.2882 | 14.8937 | 39.7075 | 58.0008 | 59.5075 |  | -28.1121 | 41.2839 | -63.0759 | 10.334 | 11.37 | 11.0456 | 12 | 92.6727 | 92.2153 | 139.6 | -140.0771 | -357.1243 | 355.2434 | 148.5947 | -89.1231 | -87.6755 | -38.726 | -29.3786 | 77.7841 | 80.9349 |  |  | -6.1277 | -6.3255 | -21.5627 | -21.0129 |  |  | 32.3 | 31.7 | 21.9448 | -67.52 | -377.3335 | 77.1834 | 76.9701 | 14.5 | -2.1 | 7.4 | 8.3 |  | 1.1027 | -141.5965 | 47.5409 | 218.984 | 152.8958 |  | -147.6018 | 146.3662 | -141.6535 | 0 | -139.3662 |  |  |  | -214.1751 | 20.3859 | -190.2418 | 190.7656 | -7.9089 |  | 21.68 | 6.2965 | 6.349 | -20.88 | -2.24 |  | 2.1988 | -12.1874 | -27.5685 | 7.7 | 52.289 | 47.62 | 10.6976 | 12.8195 | 51.7421 | 50.3819 | 49.6223 |  | 1.4 | -4.1911 | 7.32 |  | -29.9217 | 63.557 | 40.2709 | -29.9829 | -62.7624 | 27.7222 | 33.3222 | -7.6 | 10.3 | -203.1171 | 318.4005
06/11/2025 | 09:30 |  | 15.7401 | -22.5327 | -36.1097 | 15.3556 |  | 54.4787 | -76.5708 | 58.753 | 29.7651 |  | -24.42 | -47.421 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 11.7246 | 31.776 | 19.7623 | 20.7872 | 34.5704 | 18.3556 | 6.692 | 7.6467 |  |  | -80.62 | -80.9 |  | 24.42 | 46.2 | 26.985 | 0.272 | -54.33 | -54.45 | -89.82 | 54.83 | 55.35 | 17.7679 | -3.3298 | 65.4575 | 68.0024 | 58.2559 | -47.6895 | -46.8992 | 10.2496 | 9.977 | 76.7586 | 80.2416 | 1.4665 | 0.4611 | -488.6953 | -15.097 | -13.2 | -13.1 | 53.7744 | 53.1596 | -4.8622 |  | -59.2866 | 7.189 | 7.5525 | 5.1333 | 533.6465 | 132.1451 | 133.0912 | -392.3008 | 600.5078 |  | -61.0418 | 62.4981 | 99.7057 | 28.03 | 30.6 | 72.71 | 83.05 | -53.0428 | -49.1581 | 99.4384 | 101.2048 | 8.8198 | -119.0112 | -117.7201 | 6.2821 | 0 |  |  | 124.4 | 113.7 | -15.3 | 66.0855 | 64.0107 | 63.9834 | -9.7902 | -9.1891 | 48.6964 | -93.8816 | 56.1575 | 13.093 | 72.45 | 38.59 | 68.2104 | 64.3112 | -37.01 | -3.3911 |  | 0 | -148.4713 | -23.3589 | -22.7714 | -98.2 | -97.7 | 22.9257 | 64.1693 | 77.5063 | 91.4246 | 63.71 | -13.71 | 39.3235 | 147.3484 | 0 | -50.64 | 101.63 | 73.19 | 147.7273 | 144.9273 |  | -10.6182 | 269.0257 | 213.1866 | 205.7802 | 207.8222 | 52.2083 | 40.9073 | -21.369 | 405.0903 | -54.3455 |  | -33.0917 | -30.0912 | 30.8035 | -17.0006 | -16.3962 | 55.344 | -47.9322 | -48.7604 | -3.3598 | 15.74 | -5.19 | 0.9 | 14.4956 | -92.4809 | -39.5927 | -38.4644 | 8.1565 | -38.2142 | 4.2273 | 24.8431 |  | 24.4452 | 41.4053 | 41.4122 | 39.5229 | 52.4138 | 51.9115 | 37.1753 | 12.3111 | 12.3691 | 11.4375 | 16.553 | 22.4582 | 4.66 | 9.5662 | 0.9744 | -5.55 | 14.46 | 21.3032 |  | -5.574 | 4.595 |  | 48.49 | -17.7731 | -9.8354 | 14.39 | 84.7404 | 17.6 | -24.3275 | -0.9025 | 0 | 2.1113 |  |  | -16.3929 | -40.5378 | 13.4975 | 42.4565 | 61.7764 | 61.8995 |  | -29.2788 | 42.2055 | -66.6204 | 10.4559 | 11.7899 | 11.4042 |  | 89.0892 | 89.7017 | 138.3 | -138.4918 | -360.3611 | 362.2467 | 126.9578 | -88.6088 | -85.5805 | -35.9059 | -25.6966 | 79.3572 | 76.8386 |  | -10.0628 | -9.929 | -10.4564 | -21.6623 | -21.7433 |  |  | 25.6 | 26.1 | 21.9448 | -70.4 | -362.6378 | 74.5854 | 74.2791 | 10.5 | -9.6 | 12.4 | 13.3 | 1.2468 |  | -122.0651 | 78.1113 | 191.5706 | 133.6829 |  | -128.9721 | 127.1875 | -125.1862 | 0 | -120.1875 |  |  |  | -184.68 | 5.0483 | -181.7354 | 184.7792 | -8.8318 |  | 19.04 | 6.262 | 6.365 | -18.16 | -5.2 |  | 5.098 | -8.5527 | -34.9508 | 8.8 | 52.084 | 50.298 |  |  | 51.2281 | 51.1409 | 51.1954 |  | 10.1 | 13.4822 | 7.33 |  | -30.5024 | 59.5912 | 36.0842 | -30.0846 | -59.5552 | 25.3437 | 33.9899 | -18.1 | 17.9 | -232.377 | 346.3797
06/11/2025 | 10:00 |  | 16.7537 | -23.8407 | -35.3461 | 16.6895 |  | 54.9351 | -79.6855 | 60.5237 | 30.7211 |  | -24.42 | -50.925 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 11.2931 | 35.1006 | 20.7191 | 20.9726 | 34.9229 | 18.0677 | 6.3365 | 7.7839 |  |  | -82.27 | -81.82 |  | 24.42 | 48.4 | 27.006 | 0.272 | -55.46 | -55.55 | -90.8 | 55.96 | 56.05 | 18.5249 | -3.6726 | 66.7221 | 69.4726 | 56.0814 | -46.7518 | -46.2614 | 8.9242 | 9.2 | 78.2322 | 79.7057 | 2.0886 | 1.7753 | -491.749 | -14.1309 | -14 | -13.9 | 52.6641 | 51.7285 | -5.0471 |  | -61.486 | 7.3759 | 8.1149 | 5.4374 | 533.7991 | 132.0841 | 132.6639 | -380.5958 | 612.2492 |  | -89.3965 | 90.8404 | 102.969 | 28.63 | 30.77 | 75.03 | 85.91 | -54.3824 | -55.1861 | 106.9784 | 106.9331 | 8.706 | -130.3607 | -129.8186 | 6.9001 | 0 |  |  | 131.5 | 117.5 | -15.7 | 64.4149 | 63.1652 | 63.0892 | -8.5861 | -8.3305 | 48.9375 | -96.1819 | 57.0891 | 14.1133 | 73.87 | 39.57 | 68.9136 | 65.7761 | -37.99 | -3.2655 |  | 0 | -135.1821 | -21.6573 | -23.2919 | -101.4 | -100.9 | 23.1674 | 65.9271 | 79.3849 | 93.7683 | 65.76 | -13.29 | 41.447 | 133.3826 | 0 | -50.5 | 101.73 | 75.27 | 134.6 | 132 |  | -22.4 | 260.1771 | 202.4963 | 195.7865 | 198.795 | 72.8918 | 61.7462 | -21.194 | 393.3558 | -54.037 |  | -39.6333 | -36.2775 | 11.467 | -26.224 | -25.1679 | 156.732 | -65.3507 | -66.2059 | -24.4392 | 0 | -11.93 | 110.9 | 14.8164 | -111.6165 | -38.6471 | -37.4487 | 6.8439 | -58.0138 | 24.9746 | 24.7508 |  | 24.1762 | 22.4495 | 22.6761 | 21.9933 | 54.5908 | 54.7582 | 53.2511 | 24.7358 | 24.5319 | 23.564 | 27.58 | 23.7546 | 6.99 | 10.6746 | 1.0562 | -6.48 | 16.33 | 23.4265 |  | -5.383 | 4.456 |  | 49.28 | -28.2492 | -26.074 | 14.48 | 85.9229 | 19.9 | -24.7 | -1.6256 | -1.2832 | 2.2139 |  |  | -16.2149 | -41.6212 | 14.1316 | 43.7057 | 60.1899 | 59.0715 |  | -30.2198 | 43.1909 | -68.179 | 10.4559 | 11.9755 | 11.6889 | 12 | 88.6225 | 89.8474 | 164.7 | -157.9377 | -384.3081 | 386.838 | 148.6794 | -88.172 | -86.2245 | -37.5978 | -28.1399 | 79.7832 | 78.6079 | -10.6985 |  | -9.9181 | -10.4564 | -23.3585 | -23.5615 |  |  | 27.9 | 28.1 | 22.3357 | -70.8 | -357.3072 | 72.9324 | 72.6192 | 9.4 | -5.6 | 13.2 | 13.4 | 1.324 | 1.0019 | -144.1256 | 67.5095 | 188.667 | 133.5516 |  | -129.5826 | 119.8339 | -117.3504 | 0 | -112.8339 |  |  |  | -181.3858 | 3.2685 | -178.6882 | 180.7482 | -8.9636 |  | 18.96 | 6.2545 | 6.222 | -19.28 | -5.12 |  | 4.7776 | -9.2851 | -32.784 | 8 | 52.176 | 54.299 | 10.6604 | 12.8482 | 51.2648 | 50.9854 | 52.0391 |  | 7.3 | 9.2227 | 7.65 |  | -29.6772 | 61.44 | 38.1741 | -28.7794 | -60.1482 | 26.4757 | 33.2401 | -15.4 | 14.9 | -237.1701 | 351.6027
06/11/2025 | 10:30 |  | 17.1972 | -23.8407 | -34.8441 | 15.6078 |  | 56.9882 | -84.3037 | 62.315 | 31.561 |  | 2.22 | -55.891 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 11.493 | 43.0566 | 20.3597 | 20.6465 | 34.7394 | 16.8186 | 6.4294 | 7.5781 |  |  | -68.76 | -68.81 |  | -2.22 | 55 | 24.104 | 0.265 | -45.47 | -45.71 | -84.25 | 45.97 | 46.22 | 17.824 | -3.5744 | 68.4349 | 70.3215 | 40.1217 | -44.0726 | -43.6142 | 9.5383 | 9.8364 | 72.338 | 73.5436 | 1.5021 | 0.1867 | -451.6306 | -13.6624 | -14.1 | -14.4 | 49.6194 | 48.5348 | -5.1405 |  | -56.4364 | 8.2672 | 8.2036 | 5.4692 | 494.8575 | 141.4532 | 141.5143 | -377.9456 | 594.6576 |  | -77.6222 | 79.7291 | 105.7683 | 28.98 | 31.74 | 76.58 | 86.31 | -59.0709 | -59.7407 | 108.5872 | 110.0082 | 7.1659 | -131.2415 | -130.1468 | 1.7712 | 0 |  |  | 130.9 | 118.5 | -16.12 | 66.9472 | 66.1976 | 65.5174 | -2.5506 | -2.322 | 44.1648 | -100.3827 | 52.9982 | 13.9653 | 79.5 | 41.8 | 72.1948 | 68.1198 | -38.92 |  |  | 0 | -136.7431 | -22.715 | -23.7488 | -106.8 | -106.5 | 24.2661 | 68.5638 | 78.9152 | 96.1121 | 67.92 | -13.49 | 45.2135 | 134.2276 | 0 | -51.31 | 105.28 | 77.7 | 134.2182 | 132.4 |  | -26.0455 | 261.0498 | 204.4185 | 197.99 | 200.7181 | 68.7673 | 55.3338 | -22.161 | 389.4364 | -77.0233 |  | -39.901 | -36.5338 | 16.2624 | -28.1352 | -25.6419 | 139.836 | -64.2766 | -65.3919 | -16.4789 | 0 | -7.1 | 95.2 | 15.3325 | -116.8917 | -37.8436 | -36.7755 | 6.0487 | -54.3162 | 16.5456 | 23.6155 |  | 23.6897 | 21.958 | 21.8487 | 21.1705 | 59.447 | 59.9494 | 51.9115 | 28.6321 | 28.1167 | 21.9381 | 24.2545 | 26.4793 | 7.11 | 9.659 | 1.033 | -5.69 | 15.46 | 25.978 |  | -5.337 | 4.541 |  | 50.92 | -24.1094 | -20.1954 | 14.48 | 87.6949 | 18.9 | -24.0715 | -0.9008 | 0 | 2.2377 |  |  | -16.2149 | -40.5404 | 15.582 | 42.6766 | 59.2185 | 59.9066 |  | -31.1948 | 41.5404 | -71.145 | 10.0709 | 12.5224 | 12.2057 |  | 78.8912 | 80.1513 | 155.1 | -154.793 | -373.4273 | 373.6519 | 116.3313 | -76.7768 | -75.3938 | -41.1619 | -31.7942 | 79.1128 | 77.5611 |  |  | 2.0902 | 1.464 | 9.9745 | 10.0923 |  |  | 22.1 | 22 | 22.1093 | -72.72 | -327.012 | 73.0412 | 72.7777 | 9.9 | -17.6 | 1.3 | 2.2 | 1.4279 |  | -109.6319 | 102.7924 | 150.6998 | 112.0533 |  | -112.2169 | 102.8884 | -99.2984 | 0 | -95.8884 |  |  |  | -143.3843 | 18.1085 | -126.1692 | 124.1634 | -9.675 |  | 24.32 | 6.247 | 6.22 | -24 | 0.24 |  | -1.0239 | -7.4693 | -34.4228 | 13.3 | 48.859 | 48.559 | 10.6904 | 12.8249 | 50.6212 | 50.9251 | 50.0569 |  | 19.8 | 17.349 | 7.87 |  | -34.1209 | 64.3926 | 41.9978 | -33.5232 | -63.755 | 30.699 | 32.9466 | -27.8 | 27.1 | -251.7198 | 367.2475
06/11/2025 | 11:00 |  | 17.2737 | -24.2603 | -34.3497 | 15.2265 |  | 57.7518 | -90.0408 | 64.0504 | 32.581 |  | 13.32 | -57.571 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 11.2994 | 48.9528 | 19.7751 | 19.7501 | 33.0144 | 16.6276 | 2.1897 | 7.5448 |  |  | -65.94 | -66.25 |  | -15.54 | 57.2 | 27.111 | 0.276 | -43.71 | -44.02 | -81.48 | 44.21 | 44.68 | 18.3644 | -4.0717 | 68.3123 | 71.1704 | 37.5046 | -43.6707 | -43.1859 | 10.0351 | 9.9036 | 71.4003 | 72.7399 | 3.0804 | 2.039 | -453.5164 | -14.3199 | -13.6 | -13.8 | 48.8255 | 48.777 | -5.5144 |  | -55.8474 | 8.6139 | 8.1597 | 5.5958 | 497.9093 | 144.1999 | 144.383 | -387.3051 | 605.0541 |  | -92.4265 | 91.6081 | 108.5676 | 29.99 | 32.84 | 77.37 | 88.17 | -57.1955 | -56.2578 | 106.7211 | 108.3941 | 6.611 | -139.5341 | -138.3504 | 3.8239 | 0 |  |  | 133.8 | 122 | -16.2 | 66.9983 | 64.6265 | 64.5553 | -2.6211 | -2.4366 | 46.0036 | -101.2152 | 55.3196 | 13.9437 | 78.3 | 41.81 | 73.1323 | 69.7311 | -39.64 |  |  | 0 | -140.0699 | -23.2178 | -24.307 | -106.6 | -105.8 | 24.2715 | 69.4427 | 81.2635 | 97.2839 | 68.61 | -14.22 | 43.772 | 137.0278 | 0 | -50.91 | 105.34 | 78.36 | 140.7636 | 137.3636 |  | -21.8727 | 269.6865 | 209.3549 | 204.0806 | 205.0387 | 54.2601 | 41.4094 | -22.924 | 401.1644 | -70.4473 |  | -34.6554 | -31.6601 | 32.2202 | -17.8427 | -16.7133 | 132.156 | -51.2233 | -52.1149 | -2.0445 | 14.03 | -12.54 | 1 | 15.6538 | -99.1817 | -37.623 | -36.8422 | 6.23 | -38.3511 | 0 | 24.0213 |  | 23.6514 | 23.8454 | 24.6122 | 23.6649 | 56.6002 | 56.6002 | 50.2369 | 24.2129 | 24.0996 | 21.8996 | 24.0133 | 26.7796 | 6.75 | 9.8714 | 1.0611 | -6.05 | 16.22 | 26.5639 |  | -5.291 | 4.597 |  | 50.84 | -24.2942 | -18.241 | 14.71 | 88.0422 | 18.8 | -24.079 | -1.4072 | -1.2832 | 2.2353 |  |  | -16.3596 | -41.8615 | 17.244 | 43.7037 | 60.2792 | 61.3381 |  | -32.5238 | 42.0354 | -73.5853 | 9.686 | 12.7372 | 12.3112 | 11 | 83.7096 | 82.7076 | 131.2 | -136.0146 | -353.9316 | 354.8159 | 114.8726 | -81.506 | -79.7289 | -33.2449 | -23.0472 | 81.122 | 78.486 | 0 | 0 | -3.5679 | -3.7546 | 7.91 | 7.9875 |  |  | 25.1 | 25 | 21.9661 | -74 | -343.5823 | 75.8396 | 75.5529 | 9.9 | -13.6 | 3 | 3.2 |  |  | -105.5649 | 91.7523 | 154.4795 | 111.7448 |  | -106.2671 | 99.7322 | -97.6889 | 0 | -92.7322 |  |  |  | -145.4151 | 5.5218 | -136.7453 | 135.4315 | -9.2547 |  | 25.2 | 7.461 | 7.535 | -24.4 | 1.44 |  | -1.1704 | -4.1581 | -33.8369 | 12.3 | 49.605 | 49.346 | 10.7235 | 12.8244 | 51.7556 | 51.5049 | 51.6872 |  | 14.3 | 16.7023 | 8.04 |  | -26.4521 | 58.8213 | 34.4845 | -26.4766 | -57.8364 | 22.9108 | 35.1329 | -22.1 | 22.2 | -236.7999 | 354.3039
06/11/2025 | 11:30 |  | 17.6795 | -24.68 | -34.0549 | 16.3698 |  | 60.5683 | -93.6171 | 66.3087 | 33.321 |  | 11.1 | -59.089 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 10.7428 | 49.508 | 21.3307 | 21.9591 | 36.3161 | 17.5726 | 6.025 | 7.5059 |  |  | -69.45 | -69.49 |  | -11.1 | 58.3 | 27.944 | 0.277 | -46.67 | -47 | -83.94 | 47.17 | 47.42 | 18.5 | -0.7421 | 70.1761 | 73.0618 | 41.5302 | -45.948 | -45.3721 | 8.2621 | 8.0408 | 74.2134 | 76.4907 | 1.487 | 0.7665 | -469.2243 | -15.5855 | -13 | -13 | 51.5015 | 50.6664 | -5.4203 |  | -59.0862 | 8.4553 | 8.3382 | 5.7352 | 513.7484 | 143.8032 | 145.2375 | -386.0718 | 619.8712 |  | -89.6802 | 91.9431 | 109.6553 | 30.21 | 33.06 | 78.18 | 90.04 | -58.1332 | -59.0709 | 108.0584 | 109.6878 | 6.2016 | -136.0645 | -135.3119 | 3.1549 | 0 |  |  | 131.6 | 119.5 | -16.41 | 65.8784 | 64.0504 | 65.533 | -2.9114 | -2.4328 | 46.6243 | -103.9545 | 56.2468 | 13.9187 | 77.69 | 41.42 | 75.0073 | 69.7311 | -40.65 | -3.1399 |  | 0 | -137.7522 | -22.5475 | -25.128 | -107.9 | -106.9 | 24.5242 | 70.3217 | 80.7938 | 99.6277 | 69.35 | -13.96 | 43.772 | 136.1577 | 0 | -46.32 | 102.44 | 79.07 | 136.6909 | 133.3091 |  | -21.8909 | 268.0815 | 210.023 | 200.5536 | 205.2638 | 66.8304 | 53.0971 | -22.586 | 402.0679 | -73.207 |  | -33.7381 | -30.4703 | 21.9949 | -23.6242 | -21.1319 | 132.156 | -64.0782 | -64.4841 | -14.196 | 0 | -12.38 | 85.1 | 15.539 | -110.9818 | -36.9548 | -35.6466 | 3.1091 | -49.5252 | 14.5973 | 23.8444 |  | 23.5832 | 28.7358 | 29.4104 | 28.6042 | 58.9446 | 58.6097 | 51.5765 | 24.5845 | 24.525 | 22.0491 | 26.2731 | 27.7391 | 7.3 | 9.8714 | 1.0941 | -5.64 | 16.44 | 26.305 |  | -5.194 | 4.523 |  | 51.59 | -26.229 | -22.5931 | 14.94 | 89.7944 | 22.9 | -25.1959 | -1.3439 | -1.2777 | 2.3328 |  |  | -16.5044 | -43.1134 | 15.9208 | 45.3851 | 57.793 | 60.2797 |  | -33.7672 | 42.2419 | -76.0578 | 9.7088 | 12.8446 | 12.4694 |  | 83.6432 | 84.5912 | 184.4 | -184.5029 | -407.0909 | 409.3733 | 142.4672 | -83.4204 | -80.6891 | -33.9932 | -22.9033 | 76.7485 | 77.3896 |  |  | -1.3376 | -2.0407 | 7.5172 | 8.425 |  |  | 23.4 | 24.7 | 22.5002 | -75.92 | -345.2557 | 75.8716 | 74.3041 | 10.5 | -15.8 | 2.8 | 2.7 | 1.3378 | 0.9467 | -132.8293 | 95.8657 | 154.7735 | 109.0943 |  | -110.1219 | 103.6858 | -103.5474 | 0 | -96.6858 |  |  |  | -146.4819 | 7.5783 | -131.5735 | 130.9257 | -9.5431 |  | 24.72 | 7.302 | 7.291 | -24 | 0.48 |  | -1.1124 | -4.4511 | -35.3902 | 12.1 | 50.317 | 49.484 | 10.6693 | 12.8394 | 50.5152 | 50.1736 | 49.6401 |  | 15.5 | 16.4281 | 8.13 |  | -25.1948 | 60.6679 | 34.7949 | -24.8984 | -60.188 | 23.2624 | 36.4999 | -23.3 | 23.9 | -262.9453 | 376.7311
06/11/2025 | 12:00 |  | 17.8734 | -24.9708 | -33.8249 | 15.5613 |  | 61.6073 | -92.8786 | 67.2142 | 34.151 |  | 11.1 | -60.856 | 55 | 18.216 | -52.8 | 10.0699 | 49.571 | 21.4329 | 21.9235 | 36.6827 | 17.9484 | 6.3251 | 7.4779 |  |  | -69.56 | -69.52 |  | -11.1 | 59.4 | 28.005 | 0.275 | -44.52 | -44.41 | -89 | 45.02 | 44.99 | 17.0396 | 2.8779 | 70.3772 | 73.8636 | 41.7866 | -45.5461 | -44.5628 | 7.5451 | 7.7996 | 75.419 | 76.7586 | 1.1613 | -0.4397 | -474.7619 | -16.1145 | -13.2 | -13.3 | 50.9989 | 50.1391 | -5.1774 |  | -60.6858 | 7.8991 | 8.5264 | 5.6642 | 515.1523 | 143.5285 | 143.559 | -407.8413 | 606.938 |  | -103.1186 | 103.284 | 109.7551 | 29.94 | 33.3 | 79.76 | 90.03 | -56.3918 | -54.9182 | 107.3653 | 108.0779 | 6.3431 | -142.9265 | -142.9396 | 3.943 | 0 |  |  | 132.9 | 121.2 | -16.34 | 65.2372 | 64.2334 | 64.4545 | -2.826 | -2.174 | 47.1194 | -103.004 | 55.3772 | 15.0842 | 78.17 | 41.16 | 71.2573 | 67.5339 | -35.19 | -3.1399 |  | 0 | -131.8483 | -24.6228 | -21.4869 | -106.9 | -107 | 24.5242 | 71.2006 | 81.2635 | 100.7995 | 70.08 | -13.93 | 40.114 | 130.5249 | 0 | -51.83 | 108.67 | 79.85 | 132.4727 | 130.6364 |  | -19.6455 | 278.307 | 219.7638 | 212.0201 | 214.322 | 67.9248 | 32.5097 | -21.318 | 419.4832 | -101.1309 |  | -33.9255 | -30.7829 | 17.6584 | -27.4994 | -25.9593 | 164.412 | -68.6987 | -69.6993 | -18.2336 | 14.91 | -12.58 | 101.1 | 16.2985 | -119.2459 | -37.8514 | -37.1613 | 4.9486 | -51.5552 | 16.4369 | 24.6361 |  | 24.5602 | 37.512 | 38.2845 | 36.4872 | 54.5908 | 54.5908 | 63.6334 | 21.4368 | 21.4177 | 30.6138 | 40.4052 | 23.198 | 10.64 | 11.9661 | 1.0684 | -6.62 | 15.72 | 22.9319 |  | -5.18 | 4.415 |  | 49.28 | -40.4102 | -29.8594 | 15.02 | 86.5784 | 22.4 | -24.7569 | -1.4409 | 0 | 2.345 |  |  | -15.5182 | -43.3125 | 15.6283 | 45.3881 | 57.9387 | 58.7424 |  | -33.7612 | 41.9894 | -76.4066 | 9.7315 | 12.7763 | 12.4589 |  | 78.0807 | 79.5797 | 184.8 | -186.1777 | -391.8868 | 392.211 | 150.731 | -76.8141 | -75.4204 | -37.8613 | -28.2462 | 80.0206 | 79.8633 |  |  | -1.1289 | -2.0737 | 11.0743 | 11.6174 |  |  | 20.4 | 22.7 | 22.4575 | -74.96 | -324.4433 | 75.3059 | 74.5878 | 10.5 | -18.8 | 3.9 | 4 | 1.0617 | 0.9467 | -143.5144 | 122.0089 | 134.8926 | 99.6909 |  | -98.5844 | 89.3834 | -83.3144 | 0 | -82.3834 |  |  |  | -126.3446 | 6.3537 | -117.4145 | 121.6444 | -9.3866 |  | 24.08 | 7.386 | 7.304 | -23.12 | 0 |  | -1.2589 | -4.5396 | -35.5947 | 12.3 | 49.278 | 48.203 |  |  | 52.0086 | 51.7816 | 52.7207 |  | 18.4 | 16.2878 | 8.46 |  | -30.4486 | 62.9672 | 39.3335 | -30.6241 | -62.6934 | 26.892 | 34.3941 | -25.7 | 26.4 | -239.9223 | 345.6536
06/11/2025 | 12:30 |  | 17.7826 | -24.7634 | -33.9421 | 15.5762 |  | 61.5291 | -94.1131 | 66.7179 | 33.713 |  | 6.66 | -57.076 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 11.557 | 50.1024 | 21.5351 | 21.6617 | 36.2197 | 18.2673 | 6.0458 | 7.6841 |  |  | -68.03 | -69 |  | -4.44 | 55 | 26.896 | 0.27 | -45.87 | -46.09 | -86.14 | 46.37 | 46.17 | 16.1265 | 3.332 | 69.7324 | 72.5547 | 40.9512 | -45.1442 | -45.6881 | 8.3245 | 7.6167 | 75.2851 | 77.0266 | -0.6261 | -2.4647 | -469.1284 | -15.1355 | -13.6 | -13.7 | 52.1893 | 50.688 | -5.0214 |  | -57.9471 | 7.5359 | 7.9223 | 5.3883 | 505.9967 | 138.0962 | 138.0657 | -400.4589 | 596.6163 |  | -99.5304 | 100.2828 | 106.8012 | 29 | 32 | 78.08 | 88.02 | -55.4541 | -55.4541 | 107.0873 | 108.5912 | 8.3595 | -139.2199 | -139.7448 | 3.5425 | 0 |  |  | 133.9 | 120.8 | -16.16 | 66.1572 | 63.7499 | 64.449 | -2.9115 | -2.4139 | 43.7367 | -99.0873 | 51.7129 | 14.4736 | 76.64 | 40.68 | 69.3823 | 66.5817 | -35.11 |  |  | 0 | -132.1089 | -21.7977 | -21.1523 | -105.3 | -106.3 | 23.8266 | 72.0795 | 78.9152 | 101.9714 | 71.65 | -13.2 | 39.3855 | 130.1649 | 0 | -50.35 | 109.92 | 78.1 | 132.3636 | 128.4 |  | -19.1545 | 265.9238 | 209.8616 | 201.2066 | 204.63 | 68.6428 | 55.8178 | -20.622 | 413.9896 | -73.7607 |  | -33.6577 | -31.1263 | 13.7235 | -23.6677 | -21.7153 | 158.268 | -67.1223 | -68.1124 | -19.7215 | 14.74 | -12.24 | 99.2 | 16.4259 | -112.2646 | -37.7514 | -36.7327 | 5.6419 | -53.8623 | 19.2217 | 25.3979 |  | 24.5971 | 39.5063 | 40.7321 | 39.3199 | 55.0931 | 55.2606 | 50.7393 | 21.1961 | 21.1154 | 17.472 | 25.0903 | 20.3342 | 8.51 | 11.2605 | 1.0794 | -6.61 | 14.67 | 19.1869 |  | -5.256 | 4.3 |  | 49.5 | -26.4006 | -18.8835 | 15.1 | 87.9516 | 20.2 | -22.6911 | -2.2847 | -2.366 | 2.3161 |  |  | -15.5182 | -41.2538 | 17.3072 | 43.0761 | 58.6194 | 61.1337 |  | -30.362 | 42.0837 | -69.8119 | 9.1738 | 12.7958 | 12.4905 |  | 83.7699 | 86.4129 | 178.5 | -179.3905 | -382.4861 | 384.55 | 170.11 | -82.3999 | -79.756 | -38.5435 | -27.7405 | 76.9193 | 78.7558 |  |  | -5.3367 | -5.4685 | -8.2283 | -7.4826 | 73.68 | 71.52 | 23.3 | 23.7 | 22.0281 | -77.6 | -338.4884 | 75.433 | 75.135 | 9.5 | -18.1 | 7.6 | 8.2 | 1.1176 | 1.1085 | -163.0882 | 96.7252 | 158.3921 | 112.6379 |  | -107.3519 | 106.9174 | -96.6576 | 0 | -99.9174 |  |  |  | -150.1076 | 3.7818 | -142.5256 | 148.7537 | -9.7024 |  | 19.36 | 7.427 | 7.442 | -18.24 | -3.12 |  | 2.5223 | -6.9718 | -37.3526 | 12.6 | 48.176 | 48.23 | 10.6665 | 12.8247 | 51.0945 | 51.3463 | 50.4743 |  | 17.9 | 17.7493 | 7.88 |  | -31.9341 | 62.4891 | 39.1997 | -31.4538 | -61.4975 | 27.3197 | 33.7033 | -24.9 | 24.8 | -218.9616 | 322.4774
06/11/2025 | 13:00 |  | 17.6918 | -25.0657 | -34.4389 | 15.4576 |  | 61.6917 | -92.9806 | 64.7372 | 32.515 |  | 8.88 | -56.331 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 11.9266 | 51.0668 | 20.9776 | 21.5439 | 35.5582 | 18.454 | 6.0899 | 7.9083 |  |  | -66.81 | -66.63 |  | -8.88 | 55 | 26.481 | 0.274 | -43.91 | -44.26 | -86.55 | 44.41 | 45.06 | 15.2589 | 3.6854 | 65.1335 | 67.5287 | 39.6062 | -43.9386 | -43.7422 | 8.0728 | 8.5053 | 72.0701 | 73.1417 | -1.7862 | -2.7443 | -441.2805 | -16.5276 | -12.9 | -12.9 | 49.0998 | 48.5236 | -5.2481 |  | -53.1075 | 6.9247 | 8.0266 | 5.2194 | 486.3123 | 136.845 | 137.9436 | -401.7747 | 579.4333 |  | -71.9325 | 72.8476 | 104.7753 | 27.74 | 30.61 | 76.48 | 87.07 | -57.8653 | -55.4541 | 105.7735 | 106.2266 | 9.9041 | -131.0766 | -130.3197 | 2.4017 | 0 |  |  | 132.2 | 120.5 | -15.89 | 67.5927 | 65.9822 | 66.6296 | 0.7261 | 0.9448 | 40.2695 | -97.4201 | 47.453 | 14.325 | 75.06 | 40.01 | 69.3823 | 65.6296 | -33.92 |  |  | 0 | -144.0045 | -21.5925 | -20.8178 | -105.9 | -106.5 | 23.7167 | 71.2006 | 79.3849 | 99.6277 | 70.22 | -13.01 | 39.463 | 142.7131 | 0 | -51.21 | 112.01 | 75.38 | 143.3455 | 140.9454 |  | -17.4091 | 271.976 | 215.8206 | 208.3208 | 210.9328 | 51.2636 | 39.0044 | -21.63 | 413.2659 | -75.1686 |  | -33.9785 | -30.7162 | 30.9282 | -15.7601 | -14.8936 | 56.88 | -51.5958 | -52.5059 | -1.5631 | 17.59 | -4.94 | 1 | 16.5188 | -98.9848 | -37.217 | -36.713 | 5.9417 | -36.5218 | 0 | 24.0292 |  | 23.6384 | 40.3157 | 41.1617 | 40.143 | 57.605 | 56.9351 | 40.5244 | 19.3006 | 19.3743 | 7.8877 | 13.9556 | 24.802 | 5.78 | 9.5637 | 0.9744 | -5.33 | 15.57 | 22.879 |  | -5.433 | 4.403 |  | 49.74 | -13.9382 | -10.8949 | 14.12 | 86.8133 | 20.7 | -23.5047 | -1.931 | -1.9288 | 2.2947 |  |  | -15.6968 | -40.8996 | 16.6188 | 42.7011 | 58.106 | 61.7376 |  | -30.2913 | 41.2032 | -69.3754 | 8.6161 | 12.7763 | 12.4378 | 10 | 89.0588 | 90.3547 | 158 | -157.7341 | -369.0244 | 365.4944 | 154.5806 | -86.8507 | -85.9293 | -37.7391 | -27.6428 | 77.1149 | 76.1258 |  |  | -12.1813 | -13.1371 | -34.2477 | -34.5584 |  | 75.51 | 23.1 | 23.1 | 22.2737 | -75.04 | -352.6999 | 72.3129 | 72.1062 | 10.5 | -16.5 | 14 | 14.3 | 1.0863 | 0.903 | -148.5457 | 95.5262 | 188.4543 | 130.8042 |  | -128.8652 | 122.5357 | -118.111 | 0 | -115.5357 |  |  |  | -186.6248 | -1.3745 | -182.2437 | 180.6949 | -8.0407 |  | 13.36 | 7.415 | 7.464 | -13.2 | -8.88 |  | 9.6117 | -8.5832 | -39.1989 | 8.9 | 49.36 | 49.623 |  | 12.8529 | 49.3128 | 48.9009 | 51.7942 |  | 15.1 | 18.9441 | 7.8 |  | -30.4308 | 61.5949 | 38.6709 | -29.3818 | -61.302 | 27.8648 | 33.1655 | -23.4 | 23.2 | -212.5952 | 312.4301
06/11/2025 | 13:30 |  | 17.5087 | -25.2013 | -34.5326 | 14.0713 |  | 60.9346 | -90.3088 | 60.5501 | 30.7031 |  | 13.32 | -57.12 | 52.8 | 16.56 | -50.6 | 12.5097 | 49.5156 | 20.1239 | 20.4436 | 33.5321 | 18.5411 | 6.3686 | 7.993 |  |  | -66.08 | -65.7 |  | -13.32 | 55 | 25.974 | 0.273 | -39.4 | -39.84 | -96.15 | 39.9 | 40.09 | 13.422 | 9.9527 | 65.143 | 67.8234 | 36.7476 | -41.3934 | -40.9161 | 6.4808 | 6.4115 | 69.9267 | 71.6682 | -7.2114 | -8.3635 | -424.8428 | -16.5223 | -13.1 | -12.9 | 46.6704 | 46.0587 | -5.4278 |  | -50.6874 | 7.5428 | 7.2561 | 4.9581 | 464.8273 | 135.7463 | 136.2346 | -396.6729 | 565.6037 |  | -67.6158 | 70.12 | 101.5719 | 26.75 | 29.44 | 75.66 | 86.1 | -57.9992 | -57.4634 | 106.3773 | 107.0321 | 10.6674 | -123.8546 | -123.8321 | 0.6538 | 0 |  |  | 130.2 | 118.3 | -15.74 | 69.2725 | 68.2924 | 68.2891 | 3.3088 | 3.5614 | 37.9757 | -96.811 | 45.1089 | 14.6075 | 69.64 | 37.11 | 66.5698 | 62.6999 | -32.03 |  |  | 0 | -130.1611 | -21.1511 | -19.5096 | -105.3 | -104 | 23.4915 | 70.3217 | 77.0366 | 99.6277 | 70.94 | -12.51 | 41.199 | 128.4073 | 0 | -51.82 | 109.67 | 75.35 | 127.7636 | 127.3091 | -10.6802 | -20.1182 | 263.0463 | 205.6281 | 198.3085 | 200.145 | 67.3601 | 54.4172 | -21.119 | 406.9803 | -80.0972 |  | -31.5863 | -28.8584 | 14.0646 | -27.7855 | -27.086 | 155.196 | -64.321 | -65.5262 | -17.8188 | 0 | -11.8 | 111.1 | 15.3135 | -116.8986 | -39.5029 | -37.9839 | 8.0514 | -54.2309 | 18.7426 | 25.1224 |  | 24.7275 | 41.0081 | 41.3794 | 39.7256 | 56.6002 | 56.9351 | 36.0031 | 22.2846 | 21.7908 | 5.0983 | 12.1019 | 23.8938 | 4.68 | 9.991 | 0.939 | -5.64 | 15.89 | 23.0509 |  | -5.445 | 4.618 |  | 50 | -11.1465 | -5.9849 | 14.04 | 88.7056 | 20.6 | -23.2391 | -1.1604 | 0 | 2.2581 |  |  | -15.8754 | -40.7402 | 17.1691 | 42.4051 | 59.9498 | 58.9396 |  | -32.244 | 40.1667 | -72.933 | 8.7274 | 12.2001 | 11.805 |  | 87.4251 | 87.2373 | 156.7 | -155.9764 | -355.9509 | 354.4655 | 147.1552 | -84.937 | -84.7978 | -39.0775 | -29.3964 | 80.346 | 78.2026 |  |  | -16.3012 | -16.5319 | -40.709 | -40.2803 |  |  | 25 | 25.2 | 22.0687 | -72.48 | -345.2439 | 74.202 | 73.7373 | 9.8 | -8 | 18.2 | 18.6 | 1.0217 |  | -137.4941 | 101.238 | 192.5258 | 129.7942 |  | -125.1423 | 120.9469 | -113.9736 | 0 | -113.9469 |  |  |  | -183.7221 | -8.8852 | -188.949 | 192.7345 | -9.675 |  | 14.24 | 4.889 | 4.888 | -14.08 | -9.44 |  | 9.3767 | -10.164 | -36.1532 | 6.2 | 49.52 | 49.068 | 10.6733 | 12.6225 | 50.5384 | 51.1082 | 50.8235 |  | 9.8 | 11.7899 | 7.89 |  | -32.6609 | 62.3084 | 39.5101 | -31.901 | -61.7171 | 28.3234 | 32.5909 | -17.1 | 17.2 | -207.8606 | 311.052
06/11/2025 | 14:00 |  | 17.6797 | -25.2981 | -34.2829 | 15.2404 |  | 60.6404 | -91.1917 | 61.1143 | 30.8031 |  | 15.54 | -58.935 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 12.4755 | 50.139 | 19.0546 | 19.5346 | 31.794 | 16.7714 | 1.8615 | 8.2096 |  |  | -63.95 | -64.1 |  | -15.54 | 57.2 | 26.159 | 0.27 | -39.91 | -40.72 | -95.43 | 40.41 | 40.73 | 13.1487 | 10.3155 | 66.8563 | 69.314 | 36.9407 | -40.8575 | -40.8055 | 7.1183 | 7.2803 | 68.7211 | 71.9361 | -0.5914 | -1.4133 | -446.099 | -17.1503 | -12.6 | -12.5 | 46.7837 | 46.1261 | -5.3359 |  | -56.6945 | 7.3076 | 8.0378 | 5.4055 | 485.0916 | 142.6129 | 143.437 | -421.9109 | 575.5617 |  | -56.6486 | 57.9352 | 102.7195 | 27.61 | 30.03 | 77.275 | 87.03 | -50.8995 | -48.6222 | 97.4407 | 99.0924 | 11.8554 | -125.3543 | -124.5076 | 2.1236 | 0 |  |  | 130.1 | 117.1 | -15.96 | 69.0959 | 67.9713 | 67.492 | 2.9147 | 3.6051 | 43.3688 | -103.6933 | 51.973 | 14.078 | 73.14 | 38.48 | 67.2729 | 63.4323 | -32.63 |  |  | 0 | -148.5217 | -23.4594 | -19.9114 | -105.4 | -105.2 | 23.3377 | 69.4427 | 78.9152 | 99.0417 | 68.79 | -13.63 | 40.1915 | 146.0133 | 0 | -46.18 | 103.3 | 74.24 | 147.9091 | 144.5636 |  | -7.8 | 276.0884 | 220.561 | 210.3911 | 214.8551 | 67.1297 | 54.1613 | -21.36 | 433.4525 | -104.0211 |  | -30.732 | -27.315 | 19.7831 | -27.1431 | -25.785 | 142.908 | -59.7486 | -60.662 | -17.6071 | 0 | -5.02 | 108.6 | 15.8066 | -116.8095 | -37.9954 | -37.058 | 5.5964 | -54.1949 | 16.6609 | 24.8302 |  | 23.8253 | 40.3402 | 40.8741 | 39.6011 | 49.902 | 50.4044 | 68.1547 | 10.235 | 9.4881 | 26.3911 | 28.6066 | 40.4688 | 20.5 | 9.6614 | 0.9976 | -5.64 | 16.25 | 39.5599 |  | -5.403 | 4.654 |  | 60.95 | -29.4716 | -26.2195 | 14.88 | 93.0297 | 21.7 | -22.6593 | -1.8426 | -1.3254 | 2.2551 |  |  | -15.252 | -39.8254 | 18.3985 | 41.4292 | 56.2526 | 58.0369 |  | -33.3854 | 40.2773 | -76.4082 | 9.5678 | 12.2098 | 11.826 | 11 | 82.4394 | 84.0924 | 149.2 | -149.952 | -343.81 | 340.8287 | 104.2102 | -80.1138 | -79.8417 | -38.3744 | -27.7653 | 81.2129 | 81.6121 | -10.9647 |  | -18.2898 | -19.2016 | -42.8105 | -43.473 |  |  | 24.3 | 24.5 | 21.8636 | -68 | -384.7462 | 80.7168 | 79.6782 | 14.5 | -6.7 | 20.1 | 20.3 |  | 0.7313 | -99.8499 | 125.3 | 161.4267 | 82.8405 |  | -79.7717 | 72.4705 | -196.1331 | 56.4334 | -65.4705 |  |  |  | -157.1674 | -53.5256 | -204.0197 | 206.7275 | -8.2522 |  | 14.08 | 5.053 | 5.056 | -14 | -9.12 |  | 9.8466 | -8.2017 | -36.9436 | 4.4 | 46.488 | 46.44 | 10.7419 | 12.8571 | 53.3587 | 52.7122 | 51.9763 |  | 7.2 | 10.9405 | 8.12 |  | -30.838 | 61.6426 | 39.3325 | -29.9492 | -60.7862 | 26.9788 | 33.088 | -16.3 | 16.8 | -232.4451 | 309.8271
06/11/2025 | 14:30 |  | 17.8508 | -25.1426 | -34.5629 | 15.4381 |  | 57.3341 | -87.1625 | 61.1143 | 31.0551 |  | 17.76 | -62.251 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 12.4413 | 45.2474 | 20.2174 | 20.5058 | 33.8893 | 16.5933 | 5.6166 | 8.5329 |  |  | -65.81 | -65.8 |  | -17.76 | 59.4 | 25.018 | 0.268 | -40.22 | -40.29 | -100.22 | 40.72 | 40.93 | 13.6564 | 9.9635 | 67.5041 | 70.5726 | 38.2558 | -41.2594 | -40.3847 | 8.4471 | 8.2275 | 70.8644 | 72.204 | 2.242 | 1.3695 | -455.1226 | -17.1878 | -12.1 | -12.1 | 46.2842 | 45.4831 | -5.1556 |  | -60.1001 | 8.1279 | 8.4328 | 5.5609 | 500.4118 | 147.4654 | 147.4959 | -408.179 | 602.7022 |  | -104.0139 | 106.0796 | 107.869 | 29.43 | 32.59 | 78.89 | 89.83 | -38.0396 | -38.4415 | 92.8909 | 93.5783 | 10.2015 | -141.6352 | -141.211 | 5.4575 | 0 |  |  | 134.9 | 122.1 | -16.4 | 65.3526 | 63.3955 | 63.4578 | -2.5213 | -2.2146 | 47.8233 | -104.2547 | 56.0788 | 14.8266 | 77.01 | 41.15 | 69.3823 | 65.6296 | -33.34 |  |  | 0 | -138.9912 | -24.4833 | -20.6042 | -107.8 | -109.4 | 23.8431 | 69.9701 | 79.3849 | 98.4558 | 68.79 | -13.89 | 41.385 | 136.4228 | 0 | -46.59 | 103.5 | 77.83 | 140.3818 | 138.1273 |  | -3.5545 | 276.7411 | 217.787 | 211.0578 | 214.5009 | 68.727 | 57.8107 | -23.44 | 418.8702 | -100.8015 |  | -31.9152 | -27.6373 | 12.6005 | -26.5124 | -25.1741 | 144.444 | -57.5827 | -58.743 | -17.3345 | 13.37 | -10.07 | 98.4 | 16.2233 | -119.4643 | -38.9734 | -37.8108 | 6.2503 | -54.1084 | 17.604 | 24.9978 |  | 24.3603 | 40.3321 | 40.6241 | 39.1303 | 38.3475 | 37.3428 | 86.0725 | 5.5133 | 5.7697 | 40.3823 | 45.7414 | 38.3447 | 23.74 | 11.3802 | 1.0208 | -6.78 | 15.89 | 37.8564 |  | -5.352 | 4.65 |  | 59.97 | -47.6551 | -41.2076 | 14.86 | 92.3383 | 21.3 | -22.2949 | -2.1178 | -2.0733 | 2.3344 |  |  | -15.252 | -40.0368 | 17.3126 | 42.3494 | 55.8083 | 56.6309 |  | -33.6044 | 41.1604 | -78.4769 | 9.5471 | 12.6981 | 12.3112 |  | 84.7337 | 85.7577 | 146.7 | -147.515 | -332.0411 | 336.7114 | 102.5902 | -83.3113 | -81.8888 | -35.3274 | -24.1702 | 80.1156 | 79.8929 |  |  | -27.4745 | -27.6173 | -50.6383 | -50.0469 | 73.19 | 75.51 | 44.9 | 45 | 22.0473 | -63.76 | -423.9364 | 78.5642 | 78.1546 | 9.4 | 29.8 | 29.3 | 29.7 | 1.1339 | 0.907 | -90.7624 | 124.5233 | 161.923 | 52.1934 |  | -54.6116 | 44.2413 | -280.9261 | 104.4015 | -37.2413 |  |  |  | -149.873 | -101.9978 | -247.9515 | 250.012 | -9.5431 |  | 21.36 | 4.757 | 4.789 | -20.72 | -3.12 |  | 3.3127 | -12.4498 | -26.659 | 5.6 | 45.847 | 45.315 | 10.5658 | 12.5937 | 51.5064 | 51.4045 | 51.3238 |  | -27.9 | 9.8646 | 8.14 |  | -26.7624 | 61.6152 | 35.7473 | -26.971 | -60.3718 | 23.3092 | 36.5352 | 21.3 | -21.2 | -233.5974 | 332.3433
06/11/2025 | 15:00 |  | 18.3143 | -25.8487 | -35.2277 | 16.572 |  | 58.8526 | -91.019 | 62.0118 | 31.763 |  | 8.88 | -60.568 | 55 | 19.872 | -55 | 12.366 | 48.7942 | 20.802 | 20.839 | 34.6877 | 17.0174 | 6.3624 | 7.9709 |  |  | -68.3 | -68.47 |  | -8.88 | 59.4 | 26.165 | 0.267 | -44.18 | -44.88 | -96.02 | 44.68 | 44.85 | 14.397 | 9.6507 | 70.7855 | 73.4426 | 38.7061 | -44.4744 | -43.8928 | 8.2521 | 7.8675 | 73.6776 | 75.1511 | -0.2441 | -0.9285 | -463.4177 | -18.3285 | -11.8 | -11.8 | 50.3345 | 48.6264 | -5.312 |  | -56.713 | 7.983 | 8.1971 | 5.523 | 499.6489 | 146.8245 | 146.794 | -409.5789 | 603.1523 |  | -80.8136 | 82.3711 | 107.869 | 29.42 | 32.37 | 78.89 | 89.9 | -48.2204 | -50.0958 | 100.189 | 101.487 | 9.7338 | -134.3447 | -132.3105 | 4.1741 | 0 |  |  | 129.9 | 119.1 | -16.24 | 66.8423 | 65.1007 | 65.0926 | 2.0269 | 2.6277 | 43.991 | -105.1927 | 52.7342 | 14.6801 | 79.48 | 42.44 | 70.0854 | 66.362 | -34.14 | -3.1399 |  | 0 | -142.4451 | -24.2336 | -20.9007 | -109.1 | -109.6 | 24.0628 | 69.3724 | 79.3849 | 97.2839 | 67.995 | -13.95 | 40.5945 | 139.863 | 0 | -47.49 | 104.26 | 78.59 | 142.7818 | 138.8364 |  | -13.0818 | 274.1329 | 215.7067 | 208.4024 | 212.3278 | 50.8884 | 36.3367 | -24.715 | 421.5599 | -116.1073 |  | -32.4816 | -29.2875 | 34.0467 | -20.3304 | -18.8092 | 55.344 | -52.0762 | -52.8933 | 1.6845 | 15.37 | -11.84 | 1 | 16.115 | -106.1559 | -40.6051 | -39.4872 | 9.6314 | -33.444 | 0 | 25.2359 |  | 24.7824 | 40.7991 | 41.2225 | 39.606 | 50.0694 | 50.2369 | 56.7677 | 14.5738 | 14.8389 | 22.1349 | 28.3385 | 29.1966 | 8.01 | 9.7835 | 1.033 | -5.76 | 16.08 | 28.6951 |  | -5.285 | 4.582 |  | 51.55 | -27.583 | -23.1067 | 14.84 | 89.2856 | 23.4 | -24.1371 | -1.7977 | -1.609 | 2.3045 |  |  | -15.1996 | -42.2078 | 16.5738 | 44.0788 | 53.3541 | 56.0818 |  | -33.6349 | 41.5026 | -77.0307 | 9.5264 | 13.1083 | 12.7964 | 11 | 87.6965 | 88.8104 | 162.6 | -162.1545 | -359.0451 | 363.083 | 104.3865 | -86.5988 | -83.5954 | -32.1904 | -20.5012 | 74.5119 | 74.383 |  |  | -28.3754 | -28.4633 | -53.9871 | -53.5946 | 73.19 | 75.51 | 47.6 | 45.3 | 22.0687 | -59.92 | -422.279 | 70.9124 | 69.6425 | 9.9 | 30.2 | 28.6 | 28.9 | 0.8996 | 0.6006 | -95.7647 | 133.2254 | 166.9955 | 56.2013 |  | -52.6277 | 44.3518 | -293.2531 | 101.4435 | -37.3518 |  |  |  | -156.9697 | -97.7276 | -254.6549 | 250.6442 | -8.7521 |  | 21.6 | 4.674 | 4.646 | -21.6 | -4.16 |  | 3.4287 | -11.4244 | -25.7526 | 3.5 | 46.736 | 46.509 |  | 12.5912 | 48.9902 | 48.2065 | 49.279 |  | -30.6 | 7.7955 | 8.09 |  | -21.4573 | 59.2497 | 33.3464 | -21.9126 | -58.7947 | 19.8803 | 38.5109 | 23.8 | -23.8 | -259.4525 | 348.9714
06/11/2025 | 15:30 |  | 18.3229 | -26.0053 | -34.7114 | 15.5059 |  | 58.7938 | -86.8838 | 62.9093 | 31.629 |  | 8.88 | -63.619 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 12.797 | 44.6696 | 20.7534 | 20.888 | 34.7166 | 17.5869 | 6.5438 | 8.1836 |  |  | -70.55 | -70.89 |  | -8.88 | 61.6 | 26.859 | 0.27 | -46.7 | -46.57 | -96.45 | 47.2 | 46.89 | 15.2428 | 9.7283 | 70.7954 | 73.4736 | 39.8841 | -44.3405 | -43.9361 | 8.1733 | 8.4537 | 73.4767 | 75.9549 | -1.5098 | -2.7544 | -458.7053 | -16.8021 | -12.8 | -12.6 | 50.4972 | 48.9899 | -4.9486 |  | -57.2504 | 7.9097 | 8.183 | 5.5069 | 497.6957 | 142.8876 | 142.6129 | -401.3543 | 596.912 |  | -77.2564 | 76.9534 | 106.9509 | 30.04 | 33.45 | 76.165 | 89.97 | -50.4976 | -50.4976 | 100.397 | 101.9893 | 7.7424 | -134.8838 | -135.552 | 2.4313 | 0 |  |  | 130.9 | 118.6 | -16.37 | 65.49 | 64.0013 | 64.8114 | -1.7233 | -1.1691 | 43.4998 | -101.2158 | 51.5346 | 15.0969 | 76.77 | 41.13 | 68.6792 | 64.8972 | -33.98 | -3.1399 |  | 0 | -107.3848 | -22.3338 | -20.5955 | -107.7 | -106.9 | 24.0628 | 69.0068 | 75.1581 | 96.112 | 67.2 | -12.78 | 43.71 | 107.1186 | 0 | -47.78 | 105.41 | 79.79 | 107.8727 | 106.3818 |  | -24.8636 | 246.1381 | 190.339 | 184.4245 | 185.1225 | 51.1404 | 37.5557 | -24.444 | 413.1031 | -108.5772 |  | -33.9454 | -30.5622 | 36.8984 | -42.0047 | -40.7611 | 122.928 | -60.9576 | -61.2193 | 3.8696 | 0 | -12.3 | 74.1 | 15.6882 | -147.2076 | -39.3999 | -38.4801 | 8.341 | -33.7673 | -4.0076 | 24.2548 |  | 24.244 | 40.7294 | 41.1023 | 39.5621 | 51.0742 | 49.902 | 43.3712 | 27.2808 | 26.8232 | 12.2749 | 20.9526 | 19.2648 | 9.95 | 12.1785 | 1.0916 | -7.54 | 13.99 | 17.727 |  | -5.209 | 4.487 |  | 51.83 | -21.486 | -12.6428 | 14.79 | 92.907 | 22.8 | -27.1534 | -4.4437 | -4.5217 | 2.3082 |  |  | -15.1471 | -46.0888 | 18.6921 | 48.6613 | 55.5873 | 56.8417 |  | -33.9065 | 41.7497 | -84.1922 | 9.2082 | 13.2646 | 12.6804 | 10.574 | 89.5972 | 88.5459 | 176 | -175.6866 | -372.4236 | 372.6425 | 115.3245 | -87.2578 | -84.4002 | -33.2426 | -22.6556 | 78.3842 | 78.3032 |  |  | -25.7716 | -25.9144 | -56.701 | -55.5735 |  |  | 46.8 | 48.4 | 21.823 | -55.92 | -440.3244 | 71.5166 | 71.094 | 13.3 | 28.4 | 26.9 | 27.1 | 1.2312 | 1.0927 | -105.8563 | 132.7738 | 178.939 | 65.8347 |  | -63.3033 | 59.0794 | -302.3079 | 91.5685 | -52.0794 |  |  |  | -170.6741 | -89.785 | -262.4163 | 260.1143 | -7.9886 |  | 20.56 | 4.325 | 4.317 | -20.16 | -3.44 |  | 3.1357 | -12.3918 | -24.8157 | 6.1 | 46.591 | 48.162 | 10.6521 | 12.8188 | 50.5255 | 49.6301 | 50.5627 |  | -29.9 | 7.5807 | 8.01 |  | -22.5983 | 61.1351 | 34.6704 | -23.8795 | -60.8092 | 21.2545 | 38.5213 | 23.6 | -23.1 | -256.3838 | 350.9023
06/11/2025 | 16:00 |  | 18.3229 | -26.162 | -34.7381 | 15.0087 |  | 58.7351 | -86.7215 | 62.0241 | 31.189 |  | 6.66 | -59.51 | 55 | 18.216 | -52.8 | 12.794 | 45.5702 | 20.6234 | 20.8944 | 34.7129 | 17.3194 | 5.4278 | 7.9492 |  |  | -69.76 | -69.16 |  | -6.66 | 57.2 | 27.232 | 0.267 | -45.79 | -45.72 | -95.76 | 46.29 | 46.24 | 14.0799 | 10.0676 | 69.6555 | 72.3626 | 39.0829 | -43.4028 | -43.1187 | 8.5017 | 8.499 | 73.2757 | 74.6153 | -1.7141 | -2.8688 | -452.7099 | -15.0943 | -13.4 | -13.4 | 49.0022 | 48.6219 | -4.6406 |  | -55.9341 | 7.3789 | 7.3898 | 5.0656 | 498.5197 | 146.3362 | 146.3057 | -391.0153 | 608.0081 |  | -71.52 | 73.3609 | 106.0327 | 29.72 | 32.77 | 73.44 | 87.69 | -51.9712 | -50.7656 | 101.7166 | 101.2193 | 8.1467 | -136.0524 | -135.1333 | 1.2724 | 0 |  |  | 131.3 | 118.2 | -16.43 | 66.3312 | 65.5946 | 65.1449 | 0.7989 | 1.472 | 42.774 | -103.4829 | 51.324 | 13.992 | 75.54 | 40.15 | 67.9761 | 64.1647 | -33.62 | -3.2655 |  | 0 | -103.7582 | -20.8854 | -20.4901 | -108.3 | -107.5 | 24.0628 | 69.0075 | 73.7491 | 94.9402 | 66.52 | -12.19 | 46.9805 | 102.6008 | 0 | -51.83 | 108.76 | 78.78 | 103.0182 | 101.1091 |  | -26.7182 | 244.5749 | 186.5844 | 180.248 | 181.6387 | 52.3845 | 37.9896 | -24.953 | 401.8331 | -110.0342 |  | -33.8756 | -30.7814 | 32.9296 | -43.9077 | -41.0989 | 122.928 | -61.9284 | -63.1009 | 1.1615 | 0 | -5.12 | 84.3 | 15.3811 | -148.4831 | -39.5522 | -38.3458 | 7.4459 | -34.3583 | 0 | 24.9505 |  | 24.2813 | 40.4246 | 41.3021 | 39.6824 | 51.2416 | 51.9115 | 34.6635 | 29.1423 | 29.1875 | 10.2783 | 21.0984 | 10.8785 | 12.98 | 15.0057 | 1.0208 | -9.49 | 12.88 | 9.2587 |  | -5.247 | 4.404 |  | 50.32 | -21.235 | -11.3287 | 15.19 | 91.803 | 24.1 | -22.9782 | -1.3827 | 0 | 2.3109 |  |  | -15.5052 | -42.1668 | 17.572 | 44.4746 | 56.5245 | 58.2708 | -147.2706 | -33.6209 | 43.0847 | -76.2891 | 8.1836 | 13.5868 | 13.271 |  | 90.9883 | 91.3155 | 185.6 | -187.4943 | -386.2271 | 385.9184 | 95.0489 | -87.8903 | -85.7113 | -30.8562 | -19.1129 | 76.2227 | 77.9182 |  |  | -30.0343 | -29.9025 | -63.2816 | -63.4426 | 81.3 | 80.53 | 50.4 | 49.8 | 22.0687 | -49.12 | -441.6267 | 75.2244 | 73.9618 | 8.8 | 33.2 | 32 | 32.4 | 1.4694 |  | -85.3667 | 131.8452 | 175.667 | 52.8519 |  | -51.2335 | 43.1008 | -339.9171 | 113.1988 | -36.1008 |  |  |  | -168.7181 | -112.2683 | -274.2746 | 271.5544 | -8.6999 |  | 20.48 | 4.359 | 4.4 | -20.08 | -3.6 |  | 4.0146 | -11.8944 | -25.5177 | 5.2 | 49.131 | 47.662 | 10.6453 | 12.7577 | 50.0267 | 49.9911 | 51.7573 |  | -32.1 | 7.4573 | 8.32 |  | -21.8288 | 59.1855 | 31.7299 | -21.7728 | -58.7549 | 18.8601 | 38.9445 | 27.4 | -25.6 | -291.1821 | 378.877
06/11/2025 | 16:30 |  | 18.2279 | -26.4 | -34.654 | 15.3112 |  | 57.453 | -84.4372 | 61.0423 | 30.8211 |  | 15.54 | -59.965 | 55 | 17.388 | -52.8 | 12.858 | 43.9748 | 17.1503 | 17.4311 | 29.0806 | 17.6881 | 6.0203 | 7.8136 |  |  | -65.24 | -64.82 |  | -15.54 | 57.2 | 27.997 | 0.273 | -41.25 | -41.48 | -93.81 | 41.75 | 42.02 | 14.7737 | 9.8537 | 68.8442 | 71.1564 | 36.6421 | -38.8482 | -38.6208 | 8.1626 | 8.1108 | 71.8021 | 73.1417 | -4.7019 | -5.9109 | -448.3937 | -15.9167 | -12.8 | -12.7 | 45.1849 | 44.0543 | -4.7624 |  | -59.8366 | 7.1056 | 7.3982 | 5.1169 | 485.7935 | 147.0686 | 147.4044 | -406.7769 | 592.1087 |  | -64.5327 | 66.0471 | 106.0327 | 30.7 | 31.97 | 73.44 | 85.41 | -41.1206 | -40.5848 | 92.2399 | 92.0466 | 10.5048 | -132.6768 | -131.7551 | 1.9487 | 0 |  |  | 126.1 | 116.2 | -14.56 | 69.0684 | 67.5614 | 67.5434 | -0.0098 | 0.6097 | 46.2554 | -103.34 | 53.1624 | 14.5501 | 78.1 | 41.08 | 67.9761 | 64.1647 | -33.74 |  |  | 0 | -116.4427 | -21.0708 | -20.6669 | -106.2 | -106.8 | 23.4695 | 66.806 | 73.7491 | 94.9402 | 66.52 | -12.42 | 45.942 | 115.254 | 0 | -52.38 | 111.48 | 79.52 | 115.7455 | 114.1273 |  | -12.3455 | 259.4921 | 200.8921 | 194.3111 | 196.4623 | 39.6825 | 23.5656 | -26.12 | 417.9959 | -99.1176 |  | -33.5453 | -30.1662 | 44.7175 | -36.7374 | -33.7675 | 38.448 | -45.0517 | -45.8723 | 14.6117 | 0 | -5.23 | 1 | 15.1146 | -132.6479 | -39.2882 | -38.3559 | 7.6903 | -21.2435 | -13.2096 | 24.1428 |  | 24.1295 | 42.244 | 42.7201 | 41.5254 | 41.3617 | 41.6966 | 66.3127 | 14.4265 | 14.2492 | 34.2087 | 43.6326 | 21.5207 | 13.06 | 12.0223 | 1.127 | -7.42 | 14.11 | 21.0712 |  | -5.144 | 4.526 | 11.2126 | 49.76 | -44.8283 | -33.2684 | 15.91 | 88.2582 | 22.8 | -21.3808 | -1.5998 | -1.6716 | 2.3149 |  |  | -15.5052 | -40.287 | 17.6855 | 41.7883 | 55.4894 | 56.7044 | -133.3985 | -32.9152 | 42.0842 | -75.6586 | 7.159 | 13.3134 | 12.9335 | 8.8704 | 90.9554 | 92.3088 | 140.8 | -140.9736 | -333.9631 | 336.355 | 67.4407 | -88.7326 | -85.9638 | -33.7996 | -21.8229 | 80.0251 | 78.5886 |  |  | -27.7272 | -28.4193 | -75.67 | -74.8193 | 76.58 | 76.25 | 48.3 | 48.5 | 22.1498 | -30.08 | -450.8438 | 78.211 | 79.4179 | 11.1 | 34.1 | 29.4 | 29.7 |  | 1.1107 | -62.0545 | 127.093 | 194.1593 | 48.8212 |  | -45.8492 | 36.2329 | -412.5832 | 118.9797 | -29.2329 |  |  |  | -186.4026 | -116.8775 | -300.2941 | 299.9648 | -9.4388 |  | 19.04 | 4.342 | 4.336 | -19.52 | -5.76 |  | 5.861 | -12.4498 | -25.9571 | 4.7 | 48.726 | 46.725 | 10.635 | 12.7822 | 52.0091 | 51.0086 | 49.4585 |  | -32.5 | 8.2698 | 8.15 |  | -23.6558 | 61.2812 | 34.4008 | -23.6125 | -60.6853 | 21.0776 | 38.6691 | 25.5 | -26 | -266.7315 | 347.3335
06/11/2025 | 17:00 |  | 18.1329 | -26.0668 | -35.0365 | 14.9248 |  | 56.4879 | -82.55 | 59.906 | 30.3071 |  | 15.54 | -58.051 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 12.9533 | 43.1942 | 16.6739 | 16.8888 | 27.8055 | 16.5474 | 6.3583 | 8.3895 |  |  | -65.26 | -65.33 |  | -15.54 | 57.2 | 27.474 | 0.276 | -42.1 | -42.9 | -92.32 | 42.6 | 43.15 | 14.4264 | 9.6751 | 68.9204 | 71.5498 | 35.8214 | -39.384 | -38.9706 | 6.606 | 6.3676 | 71.9361 | 73.0078 | -5.1622 | -6.9242 | -439.5385 | -13.726 | -13.3 | -13.3 | 45.8698 | 45.1277 | -4.3726 |  | -59.4352 | 6.5194 | 7.0403 | 4.7628 | 479.8424 | 135.5327 | 135.5937 | -385.5202 | 570.7036 |  | -93.0603 | 93.0084 | 103.6077 | 30.67 | 31.78 | 72.69 | 84.515 | -37.3698 | -36.968 | 89.8181 | 90.031 | 12.016 | -144.2523 | -143.5799 | 1.3709 | 0 |  |  | 131.1 | 119 | -14.06 | 66.5559 | 63.6301 | 64.3554 | -8.2538 | -8.1224 | 45.3466 | -92.8572 | 52.2279 | 14.7679 | 74.58 | 40.11 | 67.9761 | 64.1647 | -33.11 |  |  | 0 | -124.9041 | -22.3852 | -20.1332 | -104 | -104.8 | 23.3596 | 65.9271 | 73.7491 | 93.1824 | 65.49 | -12.66 | 41.5245 | 124.4996 | 0 | -51.68 | 118.2 | 78.35 | 127.2727 | 123.0182 |  | -5.2364 | 264.412 | 208.5226 | 200.9134 | 203.7082 | 48.4596 | 33.719 | -24.086 | 396.1169 | -1.8826 |  | -31.129 | -28.3197 | 31.3117 | -27.7125 | -26.0492 | 53.808 | -42.621 | -43.4251 | 3.2368 | 15.31 | -12.16 | 1 | 14.6295 | -113.1253 | -37.626 | -36.787 | 4.8251 | -31.3391 | 0 | 24.6389 |  | 24.2505 | 41.309 | 40.5597 | 39.1141 | 36.8404 | 36.0031 | 63.6334 | 7.3584 | 7.299 | 34.2099 | 43.2832 | 17.0236 | 15.32 | 13.5677 | 1.0916 | -8.33 | 13.04 | 16.9723 |  | -5.062 | 4.553 |  | 50.11 | -44.6779 | -33.0893 | 15.65 | 87.5623 | 23.5 | -20.1838 | -1.4045 | -1.3975 | 2.3626 |  |  | -15.5638 | -40.0328 | 18.5408 | 41.4947 | 55.5925 | 56.9822 | -133.038 | -32.487 | 40.6465 | -74.0512 | 7.0389 | 13.4306 | 13.0601 | 8.7184 | 116.3037 | 116.3286 | 186.9 | -187.2877 | -404.0262 | 407.6884 | 190.4234 | -111.9029 | -111.2189 | -31.0234 | -19.471 | 76.1884 | 76.5513 |  |  | -13.7633 | -13.8512 | -92.8463 | -92.8043 |  |  | 50.7 | 50.9 | 22.09 | 2.96 | -457.2584 | 85.8208 | 85.5626 | 16.2 | 30.3 | 15.8 | 16 | 1.2599 |  | -181.9147 | 41.753 | 322.6921 | 164.1651 |  | -163.77 | 155.1326 | -390.0596 | 0 | -148.1326 |  |  |  | -315.8892 | -7.3343 | -321.121 | 322.7726 | -8.3841 |  | 17.76 | 4.336 | 4.35 | -17.6 | -6.96 |  | 7.2679 | -16.6979 | -24.7852 | 5.2 | 48.527 | 48.35 |  |  | 51.2874 | 49.9259 | 49.777 |  | -30.4 | 8.1653 | 8.09 |  | -21.6395 | 59.9908 | 32.1529 | -21.5642 | -58.9794 | 18.6321 | 39.7539 | 22.6 | -21.6 | -214.6873 | 306.8788
06/11/2025 | 17:30 |  | 17.6592 | -25.6591 | -34.3408 | 14.1438 |  | 55.5228 | -80.2451 | 58.3446 | 29.9171 |  | 13.32 | -52.349 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.1744 | 41.819 | 16.8003 | 17.0519 | 27.889 | 16.2897 | 5.7452 | 8.1762 |  |  | -64.8 | -64.79 |  | -13.32 | 50.6 | 29.152 | 0.282 | -44.05 | -44.23 | -88.53 | 44.55 | 44.7 | 14.0791 | 9.4964 | 66.8921 | 69.7487 | 34.0527 | -39.9198 | -40.0649 | 7.9978 | 8.3532 | 69.2569 | 71.4003 | -6.4568 | -7.4469 | -417.2913 | -16.6545 | -11.9 | -11.8 | 46.8098 | 45.7851 | -4.4761 |  | -55.3519 | 8.1184 | 6.1661 | 4.2473 | 463.6371 | 119.1137 | 118.839 | -360.665 | 539.9868 |  | -112.476 | 113.9384 | 99.9552 | 29.27 | 30.41 | 70.41 | 83.62 | -38.0396 | -37.1019 | 88.6959 | 89.5646 | 13.5113 | -151.1312 | -149.7165 | -0.3815 | 0 |  |  | 134.1 | 121.5 | -13.65 | 62.5975 | 61.1811 | 60.8713 | -15.9288 | -14.7458 | 41.2307 | -79.9236 | 49.0193 | 13.9495 | 72.66 | 38.93 | 67.2729 | 63.4323 | -33.27 |  |  | 0 | -132.5356 | -22.6014 | -20.399 | -97.9 | -98.5 | 23.2498 | 65.9271 | 73.7491 | 91.4246 | 64.46 | -12.21 | 42.2065 | 131.6325 | -19.07 | -19.39 | 98.22 | 77.56 | 130.0909 | 129.6727 |  | -2.9636 | 263.8063 | 207.6292 | 199.9291 | 203.7152 | 49.2336 | 33.8789 | -23.918 | 370.1207 | 88.008 |  | -29.7377 | -26.5893 | 27.9531 | -17.5698 | -16.5805 | 33.84 | -36.9633 | -37.7226 | 1.8806 | 0 | -4.13 |  | 13.2259 | -88.9955 | -36.7602 | -35.6518 | 3.6917 | -31.7462 | 0 | 24.6695 |  | 24.4888 | 42.6698 | 42.7067 | 41.4431 | 38.0126 | 37.5102 | 31.3143 | 5.4354 | 5.269 | 13.6551 | 23.0243 | 10.417 | 8.95 | 12.5911 | 1.3028 | -7.79 | 10.83 | 0 |  | -4.928 | 4.543 |  | 47.74 | -23.7569 | -13.0393 | 15.39 | 88.6063 | 23.4 | -19.4982 | -1.0454 | 0 | 2.3472 |  |  | -15.6224 | -39.437 | 17.6822 | 41.5887 | 59.3638 | 59.3229 | -137.5954 | -30.5105 | 39.2087 | -69.2979 | 6.9836 | 13.9091 | 13.5558 | 9 | 133.7107 | 131.6949 | 186.9 | -188.767 | -426.6305 | 430.0947 | 275.8021 | -128.8537 | -125.11 | -32.1222 | -20.75 | 79.6116 | 78.5838 |  | -58.2083 | 7.122 | 5.6278 | -100.8768 | -100.4769 |  |  | 27.2 | 25.6 | 21.9042 | 27.92 | -397.3982 | 98.6624 | 98.3847 | 18.5 | -17.6 | -5.4 | -5.3 |  | 1.1221 | -275.899 | -55.5516 | 410.3092 | 284.6504 |  | -276.7626 | 276.2239 | -314.8033 | -103.076 | -269.2239 |  |  |  | -396.0576 | 97.8691 | -302.1927 | 305.1822 | -8.016 |  | 7.2 | 3.914 | 3.914 | -8.4 | -16.96 |  | 17.1405 | -12.6848 | -36.6201 | 1 | 50.017 | 48.268 |  | 12.8597 | 52.3587 | 51.0261 | 50.006 |  | 18.8 | 7.846 | 8.32 |  | -22.7055 | 60.0435 | 32.5291 | -22.7443 | -59.0011 | 19.3615 | 38.6746 | -26.3 | 26.3 | -143.2882 | 258.5265
06/11/2025 | 18:00 |  | 17.8664 | -26.0507 | -34.6214 | 15.7866 |  | 52.7787 | -75.9293 | 57.4538 | 29.1851 |  | 17.76 | -52.764 | 44 | 14.076 | -46.2 | 13.0768 | 40.2606 | 13.9318 | 13.5732 | 22.612 | 15.6538 | 2.1997 | 4.285 |  |  | -63.66 | -63.5 |  | -15.54 | 50.6 | 28.68 | 0.286 | -44.17 | -44.18 | -86.95 | 44.67 | 44.94 | 15.3359 | 8.3806 | 67.1671 | 70.1102 | 29.9345 | -40.9915 | -40.4735 | 7.6565 | 7.6923 | 68.3192 | 68.855 | -5.5259 | -6.5292 | -399.8667 | -27.4884 | -6.3 | -6.1 | 47.7978 | 46.7718 | -4.2814 |  | -51.4851 | 7.7307 | 0 | 3.8606 | 447.92 | 120.2124 | 120.1513 | -363.2007 | 523.6227 |  | -80.0014 | 81.7823 | 97.9094 | 29.35 | 30.46 | 67.99 | 80.01 | -41.2546 | -41.6565 | 86.9528 | 87.581 | 14.4483 | -140.92 | -140.2275 | -2.4508 | 0 |  |  | 134.3 | 122.5 | -16.76 | 65.6584 | 64.5408 | 63.9047 | -11.4657 | -10.9475 | 35.7962 | -77.6638 | 43.0504 | 14.5326 | 74.44 | 39.47 | 66.5698 | 65.9958 | -33.88 | -0.7257 |  | 0 | -146.7662 | -21.3501 | -20.5882 | -100.4 | -101.3 | 22.7829 | 67.2455 | 75.6277 | 93.7683 | 66.17 | -12.69 | 41.23 | 146.1733 | -2.19 | -2.13 | 66.14 | 75.63 | 145.9818 | 144.4 |  | -1.9 | 264.412 | 208.5263 | 199.8635 | 201.9874 | 49.623 | 33.8037 | -23.545 | 375.3234 | 97.7098 |  | -24.9665 | -22.0149 | 26.1569 | -17.0607 | -15.6271 | 39.984 | -34.6935 | -35.5438 | 1.2242 | 0 | -12.49 |  | 12.6988 | -85.7201 | -38.6039 | -38.1503 | 7.262 | -31.8599 | 0 | 25.7676 |  | 24.9056 | 42.8338 | 41.9082 | 41.7714 | 42.5339 | 43.5386 | 23.109 | 4.1131 | 3.7321 | 9.2752 | 18.4053 | 6.3667 | -0.1 | 9.8738 | 1.5726 | -5.66 | 8.73 | 0 | 6.43 | -4.135 | 0.809 |  | 43.19 | -17.2583 | -8.743 | 15.97 | 88.3672 | 21.2 | -18.3838 | -1.7002 | -1.7626 | 2.6264 |  |  | -16.0931 | -41.0387 | 17.3313 | 43.0201 | 54.9993 | 56.757 | -135.3253 | -30.5136 | 38.8396 | -69.7514 | 6.1845 | 15.4631 | 14.9269 |  | 128.2367 | 129.0564 | 186.9 | -186.2589 | -424.9108 | 430.8163 | 284.2496 | -124.5416 | -123.2732 | -36.0065 | -26.4817 | 75.6222 | 75.4973 | -67.456 |  | 19.8334 | 19.8993 | -70.4241 | -71.0551 |  |  | 24.7 | 24.5 | 21.9255 | 40.24 | -375.9963 | 100.7538 | 100.5008 | 17.9 | -23.3 | -19.1 | -18.2 | 1.3991 | 1.0359 | -279.0964 | -66.7886 | 403.0505 | 294.863 |  | -287.3532 | 288.3478 | -276.3108 | -136.8717 | -281.3478 |  |  |  | -399.5986 | 139.4187 | -256.7655 | 259.3275 | -8.2248 |  | 14.56 | 3.593 | 3.588 | -14.96 | -9.52 |  | 9.2882 | -14.0917 | -35.6558 | 7.7 | 51.049 | 50.046 | 0 | 0 | 49.3794 | 48.3138 | 50.0788 |  | 23.7 | 13.8247 | 9.46 |  | -30.2002 | 60.5167 | 36.5855 | -30.3178 | -60.0721 | 25.444 | 34.5104 | -31.3 | 32.8 | -145.0426 | 252.5964
06/11/2025 | 18:30 |  | 18.931 | -27.7139 | -33.3731 | 16.698 |  | 56.2275 | -82.9732 | 61.0254 | 31.0031 |  | 11.1 | -64.185 | 55 | 18.216 | -55 | 13.1793 | 42.9434 | 15.1942 | 15.3156 | 25.2737 | 15.9617 | 0.3979 | 2.7021 |  |  | -72.23 | -72.21 |  | -11.1 | 61.6 | 29.776 | 0.301 | -54.8 | -54.75 | -86.61 | 55.3 | 55.69 | 16.5661 | 6.6565 | 73.8536 | 76.5219 | 35.8714 | -46.2159 | -46.24 | 8.4305 | 8.7652 | 74.3474 | 76.2228 | 0.7279 | -0.2953 | -454.4582 | -28.6849 | -6.2 | -6 | 53.1291 | 52.533 | -4.9886 |  | -55.9847 | 8.5396 | 6.6256 | 4.4558 | 502.4566 | 119.7851 | 120.6702 | -366.9145 | 579.2456 |  | -120.2185 | 122.6722 | 101.8413 | 29.76 | 36.14 | 72.05 | 77.51 | -39.6471 | -39.7811 | 91.3138 | 91.0854 | 8.1449 | -166.4581 | -166.3505 | 6.437 | 0 |  |  | 148 | 135.6 | -17.04 | 60.3017 | 58.278 | 58.6532 | -21.9987 | -21.3129 | 43.3298 | -77.1278 | 51.8039 | 17.4407 | 82.69 | 43.18 | 72.6636 | 68.5593 | -37.43 | -3.3911 |  | 0 | -147.7012 | -23.3714 | -22.9569 | -103.5 | -104.3 | 23.3212 | 68.5638 | 85.0206 | 96.1121 | 67.88 | -14.51 | 41.1215 | 146.1333 | -2.6 | -2.43 | 87.01 | 79.35 | 146.3818 | 143.1636 |  | -1.5636 | 272.3665 | 219.1637 | 210.6742 | 213.8311 | 52.0801 | 33.5531 | -25.284 | 376.1729 | 100.6811 |  | -18.7189 | -15.3595 | 27.6578 | -11.2297 | -10.3334 | 27.696 | -30.015 | -30.8828 | 3.5636 | 0 | 0 |  | 13.7028 | -79.2144 | -42.0684 | -40.4157 | 12.9147 | -31.3869 | -5.6574 | 25.6328 |  | 25.0429 | 43.7756 | 43.2482 | 42.4309 | 38.6824 | 39.0173 | 19.7598 | 3.8235 | 3.1678 | 10.2367 | 24.0708 | -6.0554 | 5.54 | 15.2621 | 1.7057 | -9.66 | 8.77 | 0 |  | -3.205 | 0.742 |  | 41.28 | -23.4522 | -10.9344 | 15.97 | 88.7553 | 20.1 | -23.6267 | -3.3704 | -3.2482 | 3.079 |  |  | -16.0598 | -49.1659 | 16.6125 | 51.8416 | 53.4424 | 54.6545 | -149.3318 | -33.2506 | 46.3771 | -79.9689 | 5.3853 | 17.2405 | 16.8056 | 8 | 133.2515 | 134.9213 | 188.35 | -187.7604 | -438.3164 | 439.7211 | 298.7778 | -128.9072 | -127.5114 | -32.2881 | -19.896 | 78.0833 | 75.8567 |  | -66.398 | 16.7242 | 15.9551 | -78.3831 | -77.6326 |  |  | 26 | 26 | 21.9042 | 41.52 | -385.9543 | 102.7367 | 102.4744 | 18.2 | -19.3 | -16.5 | -16.5 | 1.1403 | 0.8658 | -290.9412 | -73.2938 | 424.8088 | 307.1642 |  | -297.1588 | 295.6738 | -281.4168 | -137.8948 | -288.6738 |  |  |  | -409.4134 | 141.9342 | -271.9352 | 269.5523 | -8.1204 |  | 14.56 | 2.981 | 2.969 | -14.56 | -9.12 |  | 9.8161 | -12.1294 | -35.4208 | 5.9 | 51.626 | 51.722 |  |  | 51.8867 | 50.7102 | 50.2246 |  | 22.2 | 13.2847 | 10.39 |  | -25.0754 | 59.9737 | 32.393 | -25.067 | -60.0013 | 19.4183 | 39.5303 | -28.9 | 29.1 | -138.8737 | 263.3562
06/11/2025 | 19:00 |  | 19.6267 | -28.1022 | -33.3697 | 19.906 |  | 59.3331 | -89.5188 | 65.5467 | 33.343 |  | 8.88 | -67.548 | 57.2 | 19.872 | -56.1 | 13.7219 | 45.8836 | 16.3495 | 16.0263 | 26.6263 | 15.7728 | 0.304 | 2.4893 |  |  | -76 | -75.46 |  | -8.88 | 66 | 28.404 | 0.302 | -58.05 | -57.89 | -84.9 | 58.55 | 58.88 | 17.6035 | 5.9574 | 76.8966 | 79.4733 | 39.556 | -49.0291 | -48.333 | 6.9 | 6.6487 | 77.5624 | 80.5095 | 3.4164 | 2.3343 | -488.2544 | -29.4301 | -5.3 | -5.3 | 56.2514 | 54.8152 | -5.442 |  | -61.1836 | 8.6121 | 7.537 | 5.2611 | 537.8275 | 124.2713 | 124.4544 | -379.9124 | 604.741 |  | -124.7891 | 127.5533 | 101.8413 | 32.39 | 40.22 | 76.69 | 82.41 | -45.9431 | -41.5225 | 90.6563 | 91.7707 | 8.2132 | -180.4971 | -180.8936 | 4.7833 | 0 |  |  | 153.8 | 140.1 | -17.75 | 60.0971 | 58.133 | 58.2538 | -26.8757 | -26.0803 | 49.1544 | -82.4886 | 58.7307 | 18.3316 | 84.56 | 43.88 | 73.6011 | 68.5593 | -38.66 |  |  | 0 | -161.3186 | -24.286 | -23.4637 | -105.6 | -107.9 | 23.2031 | 68.1244 | 88.7778 | 96.1121 | 67.15 | -14.93 | 40.3775 | 160.7041 | -2.05 | -2.13 | 83.29 | 79.37 | 161.8 | 159.8 | 3.2139 | 3.5182 | 283.3248 | 229.6383 | 220.6801 | 223.8996 | 52.2328 | 32.9708 | -24.896 | 394.2304 | 101.1449 |  | -8.3424 | -4.7563 | 30.5169 | -6.9952 | -6.7254 | 26.16 | -24.708 | -25.5465 | 6.1083 | 0 | 0 |  | 14.1794 | -73.2882 | -41.6245 | -40.7859 | 10.3545 | -30.4669 | -4.9329 | 25.7476 |  | 25.3105 | 42.1587 | 42.8348 | 40.394 | 41.5292 | 41.6966 | 20.7646 | -1.6003 | -2.1694 | 18.2409 | 32.0347 | -7.8718 | 1.1 | 13.3822 | 1.702 | -8.39 | 7.4 | 0 |  | -2.923 | 0.712 |  | 34.08 | -30.8171 | -17.8716 | 15.785 | 75.3687 | 20.2 | -28.239 | -2.6729 | -2.6231 | 3.1411 |  |  | -15.8028 | -54.1336 | 15.0617 | 54.4766 | 58.1301 | 59.1201 | -156.6829 | -33.6437 | 49.0472 | -79.0899 | 5.2526 | 17.6507 | 17.1642 | 7.7979 | 134.6546 | 133.1318 | 189.8 | -189.2619 | -439.0947 | 436.2869 | 293.242 | -129.4322 | -127.0343 | -29.9867 | -17.9095 | 79.3854 | 75.9785 |  |  | 17.6471 | 16.7791 | -76.9838 | -76.8743 |  |  | 25.3 | 24.7 | 21.9448 | 41.44 | -387.6665 | 99.4733 | 98.4683 | 18.5 | -19.9 | -15.8 | -15.6 |  |  | -288.6122 | -69.6132 | 419.3602 | 303.8628 |  | -296.268 | 292.7793 | -284.9004 | -138.0896 | -285.7793 |  |  |  | -407.3378 | 140.9156 | -270.339 | 273.1956 | -8.3044 |  | 14.64 | 5.635 | 5.645 | -14.64 | -9.52 |  | 9.7002 | -9.5506 | -35.5093 | 5 | 47.86 | 48.047 |  |  | 52.408 | 49.9467 | 50.1267 |  | 20.5 | 15.3976 | 10.63 |  | -20.1414 | 59.4018 | 31.3948 | -20.3162 | -58.1339 | 16.8617 | 40.5557 | -29.6 | 28.9 | -141.9749 | 266.742
06/11/2025 | 19:30 |  | 19.5212 | -28.1667 | -33.2792 | 19.3951 |  | 58.1874 | -90.0247 | 66.2217 | 33.625 |  | 11.1 | -67.54 | 57.2 | 19.872 | -57.2 | 13.4634 | 46.9404 | 14.9326 | 15.0035 | 25.0418 | 15.9112 | 0.1912 | 2.5207 |  |  | -75.31 | -74.72 |  | -11.1 | 64.9 | 28.337 | 0.306 | -55.09 | -55.37 | -88.13 | 55.59 | 56.13 | 18.0134 | 5.733 | 79.5424 | 81.6617 | 38.7899 | -48.0913 | -48.0351 | 5.5307 | 5.5419 | 79.5718 | 80.6434 | 4.9305 | 3.9961 | -501.4185 | -28.6731 | -5.3 | -5.3 | 55.6553 | 54.2258 | -5.7504 |  | -65.9635 | 8.2646 | 7.8899 | 5.4121 | 549.3025 | 128.4524 | 128.3913 | -404.2458 | 603.147 |  | -116.138 | 118.075 | 105.5238 | 32.77 | 40.2 | 76.62 | 83.24 | -36.5661 | -36.1642 | 83.304 | 84.4036 | 10.2813 | -178.3178 | -177.7498 | 4.6456 | 0 |  |  | 151.7 | 137.4 | -17.28 | 61.7162 | 59.6977 | 59.2885 | -26.4183 | -26.0266 | 53.8222 | -85.9961 | 63.61 | 18.9493 | 79.82 | 41.8 | 72.6636 | 68.5593 | -38.11 |  |  | 0 | -160.3404 | -23.6312 | -23.1864 | -106.6 | -107.7 | 23.085 | 67.6849 | 88.7778 | 96.1121 | 66.42 | -15.03 | 39.9745 | 159.069 | -2.06 | -2.11 | 80.64 | 79.48 | 159.2182 | 157.7273 | 8.4619 | 7.3182 | 282.5955 | 227.3146 | 218.2684 | 223.5642 | 50.839 | 31.5231 | -25.306 | 419.1745 | 94.1037 |  | -7.579 | -4.0246 | 29.5822 | -9.5552 | -9.2423 | 26.16 | -23.8398 | -24.751 | 7.2438 | 0 | 0 |  | 14.3293 | -77.4996 | -41.5879 | -40.9125 | 7.7239 | -29.3427 | -4.2083 | 25.9439 |  | 25.5881 | 39.8377 | 40.5673 | 38.8005 | 36.6729 | 36.6729 | 44.8783 | -5.7296 | -5.8506 | 34.3164 | 46.8049 | -4.5905 | 2.87 | 13.3797 | 1.7252 | -8.41 | 7.94 | 0 |  | -2.863 | 0.624 |  | 34.6 | -48.3466 | -32.5151 | 15.6 | 76.773 | 20.4 | -27.0279 | -3.16 | -2.9149 | 3.1733 |  |  | -15.432 | -52.4862 | 15.2823 | 55.3521 | 56.6257 | 56.952 | -149.8067 | -32.9264 | 49.029 | -78.5694 | 4.8409 | 17.4651 | 16.9744 | 7 | 132.6786 | 133.2319 | 186.1 | -186.5173 | -432.6418 | 432.8528 | 279.2861 | -128.497 | -125.711 | -30.5709 | -17.6851 | 77.1407 | 77.4535 | -63.5206 |  | 15.9661 | 15.1861 | -81.167 | -81.1407 |  |  | 26.6 | 27 | 22.4382 | 41.28 | -389.344 | 97.1817 | 96.9622 | 19 | -20.5 | -13.9 | -13.9 |  |  | -276.0628 | -68.3625 | 423.1072 | 308.2336 |  | -297.8001 | 297.9529 | -285.6882 | -135.0276 | -290.9529 |  |  |  | -415.332 | 138.4742 | -275.6419 | 278.7339 | -8.4884 |  | 14.4 | 5.727 | 5.729 | -14.08 | -10.24 |  | 10.1671 | -10.0786 | -36.4462 | 4.2 | 50.624 | 50.112 |  |  | 50.293 | 51.0261 | 50.7643 |  | 20.8 | 17.7358 | 10.77 |  | -21.3958 | 58.8987 | 31.0408 | -21.3907 | -58.4522 | 17.0876 | 40.2226 | -28.5 | 28.2 | -148.0005 | 257.6239
06/11/2025 | 20:00 |  | 19.4158 | -28.2312 | -33.6751 | 18.9251 |  | 57.0418 | -88.3025 | 65.3216 | 33.583 |  | 13.32 | -65.802 | 57.2 | 19.872 | -61.6 | 13.7972 | 45.9284 | 14.5042 | 14.8327 | 24.5077 | 16.6941 | 0.273 | 2.3626 |  |  | -72.91 | -73.22 |  | -13.32 | 63.8 | 28.736 | 0.308 | -54.19 | -54.54 | -86.08 | 54.69 | 55.39 | 19.2073 | 5.5456 | 79.3407 | 82.4306 | 37.4457 | -47.6895 | -47.2665 | 5.6623 | 5.6437 | 77.8303 | 79.5718 | 5.6059 | 5.1207 | -500.8968 | -27.8779 | -5.4 | -5.4 | 54.8293 | 53.6509 | -5.6063 |  | -65.2283 | 8.5397 | 7.8144 | 5.2689 | 547.8376 | 130.5581 | 130.4361 | -412.5584 | 603.2881 |  | -116.1028 | 117.7536 | 109.2062 | 33.03 | 40.14 | 77.4 | 83.24 | -34.8247 | -34.4228 | 83.3184 | 83.0589 | 10.8485 | -182.3058 | -180.8056 | 5.084 | 0 |  |  | 152.9 | 137.5 | -17.68 | 60.9543 | 59.0787 | 59.3413 | -26.5281 | -25.6529 | 54.2544 | -87.036 | 62.4734 | 18.5949 | 79.46 | 41.96 | 70.7886 | 67.0944 | -38.1 |  |  | 0 | -164.5647 | -24.0235 | -23.1959 | -107.8 | -108 | 22.8543 | 65.9271 | 87.8385 | 92.5964 | 65.06 | -15.02 | 40.1605 | 163.5793 | -2.23 | -2.09 | 88.09 | 78.4 | 164.9454 | 161.8545 | 11.7783 | 10.9909 | 286.8018 | 233.4394 | 225.9061 | 228.6932 | 52.1208 | 33.4501 | -25.188 | 424.2928 | 101.6588 |  | -8.1959 | -4.3492 | 29.5658 | -9.385 | -8.6987 | 24.624 | -21.7523 | -22.3912 | 5.2184 | 0 | 0 |  | 14.4231 | -77.2873 | -40.9895 | -40.074 | 8.4492 | -31.5118 | -2.1042 | 25.9801 |  | 26.03 | 40.879 | 41.2189 | 39.4795 | 34.1611 | 33.9936 | 49.0647 | -9.8071 | -9.644 | 36.4634 | 48.9982 | -1.9757 | 1.2 | 13.3797 | 1.7008 | -8.31 | 10.28 | 0 |  | -2.929 | 0.771 |  | 35.06 | -49.3565 | -36.3279 | 16.42 | 77.8806 | 20.5 | -25.7324 | -3.2466 | -3.1278 | 3.0814 |  |  | -15.0599 | -51.0887 | 16.2583 | 53.818 | 54.9695 | 56.4179 | -146.3958 | -32.5771 | 41.1346 | -78.0671 | 4.0455 | 17.2893 | 16.7951 |  | 132.4207 | 132.913 | 171 | -169.6695 | -410.6475 | 411.7238 | 274.7881 | -127.3716 | -125.4656 | -29.9959 | -18.3346 | 76.1783 | 76.8141 |  | -59.2745 | 14.9993 | 14.9224 | -81.2679 | -82.2073 |  |  | 25.6 | 26.9 | 22.0687 | 42.96 | -394.8144 | 96.375 | 96.2302 | 18.5 | -20.1 | -14 | -13.9 |  |  | -266.6031 | -70.7867 | 433.2701 | 311.3391 |  | -299.8585 | 298.4306 | -285.8752 | -137.1888 | -291.4306 |  |  |  | -414.8107 | 139.9407 | -279.5786 | 280.0714 | -9.0433 |  | 15.12 | 5.731 | 5.597 | -15.04 | -10 |  | 10.6371 | -10.576 | -36.9436 | 3.5 | 51.081 | 51.376 |  |  | 51.702 | 50.6613 | 51.1408 |  | 21.3 | 18.3535 | 10.64 |  | -20.7812 | 59.1627 | 30.5561 | -21.0377 | -58.1642 | 17.1887 | 40.3734 | -28.9 | 29.6 | -134.8925 | 252.6586
06/11/2025 | 20:30 |  | 18.736 | -27.8803 | -34.1097 | 13.6783 |  | 55.4412 | -85.1655 | 64.4214 | 32.853 |  | 22.2 | -76.164 | 70.4 | 19.044 | -66 | 14.0259 | 43.203 | 13.5516 | 13.9489 | 23.089 | 16.7756 | 0.3053 | 2.3652 |  |  | -75.52 | -74.53 |  | -22.2 | 74.8 | 27.441 | 0.308 | -55.93 | -56.23 | -86.17 | 56.43 | 56.5 | 18.3201 | 6.1069 | 78.0123 | 80.7095 | 36.8749 | -47.5555 | -47.5093 | 10.1392 | 9.5682 | 76.4237 | 77.8303 | 9.2645 | 8.6099 | -494.1132 | -28.8095 | -5.5 | -5.4 | 54.9044 | 53.5913 | -5.2476 |  | -64.2751 | 8.5708 | 7.7958 | 5.2212 | 542.2832 | 130.2835 | 130.5581 | -404.5041 | 596.7281 |  | -95.0502 | 102.2455 | 109.2062 | 33 | 40.63 | 76.98 | 83.73 | -37.1019 | -37.7717 | 84.5606 | 84.6037 | 11.5058 | -172.7543 | -171.4351 | 3.8321 | 0 |  |  | 147.7 | 133 | -17.58 | 62.5534 | 60.5426 | 60.5909 | -22.8198 | -22.2843 | 52.2114 | -89.3901 | 62.3935 | 18.3708 | 78.53 | 40.98 | 69.1479 | 64.8972 | -37.31 |  |  | 0 | -162.612 | -23.5051 | -22.9481 | -106.1 | -106.1 | 22.3599 | 63.2904 | 86.8992 | 89.0808 | 63.06 | -14.75 | 40.7185 | 159.2141 | -1.33 | -1.3 | 81.39 | 78.31 | 159.2545 | 157.9273 | 8.6111 | 7.7818 | 280.4077 | 228.0254 | 217.098 | 221.6008 | 50.4498 | 31.2946 | -25.459 | 417.8041 | 101.6191 |  | -7.9045 | -4.5768 | 30.6413 | -9.7105 | -8.6749 | 26.16 | -24.3939 | -25.1885 | 7.5567 | 0 | 0 |  | 14.3255 | -77.9928 | -41.3683 | -40.076 | 7.8962 | -29.2657 | 0 | 25.8864 |  | 25.4486 | 40.0858 | 40.1667 | 38.6616 | 37.5102 | 37.1753 | 48.8972 | -6.0232 | -6.6654 | 35.2341 | 47.268 | -1.1701 | -0.08 | 13.2625 | 1.6666 | -8.47 | 10.83 | 0 |  | -3.029 | 0.727 |  | 35.24 | -47.9288 | -33.9494 | 17.16 | 77.6362 | 21.1 | -20.1637 | 1.4206 | 1.6842 | 3.0337 |  |  | -15.0599 | -44.0151 | 16.1752 | 46.1724 | 58.0489 | 59.4619 | -143.6734 | -31.9834 | 33.2402 | -67.2432 | 4.0727 | 16.7229 | 16.2045 | 6.5758 | 133.1899 | 133.493 | 181.5 | -180.1401 | -423.9534 | 425.8273 | 283.1794 | -127.7339 | -125.7787 | -32.5347 | -20.8509 | 79.3717 | 78.2472 |  |  | 17.3944 | 16.6253 | -79.9233 | -80.1448 |  |  | 22.6 | 25.3 | 22.4169 | 44.96 | -384.5774 | 98.0277 | 97.6716 | 18.5 | -22.8 | -13.3 | -13.2 |  |  | -275.0626 | -70.9689 | 427.3278 | 306.7894 |  | -300.5233 | 296.3291 | -286.5731 | -135.032 | -289.3291 |  |  |  | -415.0435 | 138.9403 | -276.9748 | 279.8868 | -9.6228 |  | 14.4 | 5.662 | 5.694 | -14.48 | -10.96 |  | 11.7784 | -11.6014 | -38.0575 | 5 | 52.53 | 49.722 |  |  | 51.7802 | 51.0586 | 51.8417 |  | 25 | 17.9194 | 10.38 |  | -22.7768 | 60.477 | 33.1789 | -23.6016 | -60.2007 | 20.0015 | 38.7534 | -31.4 | 31.4 | -143.1615 | 265.5939
06/11/2025 | 21:00 |  | 18.3048 | -26.938 | -34.864 | 14.3598 |  | 54.7741 | -83.4466 | 63.4484 | 31.743 |  | 22.2 | -73.543 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.7751 | 43.2504 | 13.2183 | 13.2055 | 22.158 | 16.5104 | 0.1852 | 2.3315 |  |  | -73.13 | -73.62 |  | -22.2 | 72.6 | 29.591 | 0.307 | -53.72 | -54.46 | -86.29 | 54.22 | 55.16 | 17.8762 | 6.5404 | 76.5174 | 79.6518 | 35.0831 | -45.6801 | -45.463 | 7.5713 | 8.2146 | 75.0172 | 77.0266 | 5.5305 | 4.6442 | -477.6301 | -29.3513 | -5.1 | -5 | 52.786 | 51.5121 | -5.1551 |  | -63.1581 | 8.5807 | 8.3672 | 5.7609 | 528.3363 | 129.429 | 129.2458 | -402.9547 | 583.1105 |  | -85.3504 | 87.5601 | 109.2013 | 32.66 | 39.45 | 76.56 | 84.22 | -39.2452 | -37.2359 | 86.4856 | 87.6275 | 12.1003 | -170.297 | -169.4563 | 3.7289 | 0 |  |  | 146.5 | 132.1 | -17.58 | 63.6025 | 61.9148 | 61.7961 | -22.5401 | -22.0342 | 50.1458 | -87.0889 | 60.6908 | 18.3967 | 79.58 | 41.74 | 67.0386 | 64.8972 | -36.9 | -3.3911 |  | 0 | -170.4548 | -23.8631 | -22.7178 | -105.8 | -107.6 | 22.3572 | 61.5326 | 85.9599 | 86.7371 | 61.15 | -14.9 | 39.866 | 168.6596 | -2.31 | -2.23 | 80.48 | 78.2 | 170.7636 | 168.2364 | 11.8094 | 10.7455 | 284.5257 | 231.4975 | 212.3411 | 226.7575 | 51.3151 | 33.5073 | -24.576 | 415.4495 | 120.9386 |  | -7.6782 | -4.3534 | 28.942 | -5.2529 | -5.3221 | 21.552 | -23.3676 | -24.1375 | 5.0055 | 0 | 0 |  | 13.6864 | -66.8371 | -40.8207 | -40.2072 | 7.8817 | -30.5971 | 0 | 26.1659 |  | 25.6169 | 40.4181 | 41.6909 | 39.7014 | 36.0031 | 35.8357 | 49.7345 | -9.8905 | -9.6079 | 32.1452 | 45.0209 | 3.5761 | -0.49 | 13.2625 | 1.5958 | -8.27 | 13.51 | 0 |  | -3.19 | 3.574 | 9.257 | 37.42 | -46.1671 | -32.98 | 16.615 | 79.7838 | 22 | -19.0153 | 1.2906 | 1.6136 | 2.9248 |  |  | -15.7507 | -41.5325 | 16.3684 | 43.3163 | 57.432 | 60.5198 | -141.3173 | -31.2692 | 32.9599 | -65.6351 | 9.6157 | 15.9416 | 15.4015 | 6 | 133.7519 | 134.6443 | 186.1 | -184.4482 | -432.8143 | 436.9937 | 308.4579 | -130.3167 | -126.9704 | -32.0131 | -21.2 | 79.2482 | 75.7912 |  |  | 17.5372 | 16.7352 | -76.8943 | -77.6962 |  |  | 23.4 | 23.1 | 22.2332 | 42.88 | -385.2846 | 98.5225 | 98.1731 | 17.9 | -25.3 | -15.7 | -15.6 | 1.4171 |  | -297.8831 | -89.5038 | 417.8537 | 301.209 |  | -291.933 | 296.825 | -282.3008 | -135.6499 | -289.825 |  |  |  | -403.1204 | 140.0741 | -266.5229 | 271.938 | -9.4388 |  | 14.4 | 5.128 | 5.125 | -14.24 | -11.6 |  | 11.751 | -11.8944 | -38.439 | 6.5 | 51.843 | 50.865 |  | 2.6192 | 52.6033 | 51.2934 | 50.2055 |  | 27 | 17.1983 | 10.12 |  | -25.3246 | 59.358 | 33.1711 | -25.1372 | -58.4304 | 19.8026 | 37.9308 | -35.1 | 34.2 | -124.2217 | 254.895
06/11/2025 | 21:30 |  | 17.8638 | -26.2988 | -35.0268 | 13.3332 |  | 53.6946 | -82.9091 | 61.9438 | 31.299 |  | 19.98 | -68.589 | 62.7 | 16.56 | -61.6 | 13.9804 | 42.9588 | 13.1325 | 13.304 | 21.2951 | 16.1159 | 1.2469 | 3.7216 |  |  | -72.29 | -72.23 |  | -19.98 | 68.2 | 29.685 | 0.303 | -54.88 | -54.88 | -82.09 | 55.38 | 55.46 | 16.6785 | 7.2949 | 75.6971 | 78.9911 | 33.4061 | -47.0197 | -46.7646 | 11.1477 | 11.2005 | 74.2134 | 75.9549 | 4.0789 | 3.4925 | -461.8526 | -29.9826 | -4.7 | -4.5 | 54.0208 | 52.4277 | -5.4694 |  | -55.5388 | 8.1797 | 7.9848 | 5.364 | 509.7505 | 124.5155 | 123.5389 | -385.3055 | 559.2478 |  | -83.2252 | 85.6082 | 109.1963 | 32.25 | 38.27 | 74.99 | 84.22 | -42.8621 | -42.1923 | 91.8875 | 92.1132 | 12.7808 | -160.8987 | -159.6965 | 2.402 | 0 |  |  | 143 | 130 | -17.12 | 65.3776 | 63.0664 | 63.5277 | -20.1993 | -19.972 | 44.9228 | -83.6253 | 53.5932 | 17.5745 | 75.25 | 40.24 | 64.9292 | 61.9675 | -36.45 |  |  | 0 | -159.0652 | -22.9133 | -22.4413 | -104.8 | -105.3 | 22.3544 | 59.7748 | 82.2027 | 82.0496 | 58.05 | -13.88 | 39.8815 | 158.064 | -1.66 | -1.6 | 79.25 | 77.36 | 157.9454 | 155.6909 | 4.1408 | 3.3364 | 269.3174 | 215.6432 | 207.5842 | 211.2082 | 49.944 | 32.3098 | -24.83 | 396.7419 | 137.5094 |  | -7.8577 | -4.6445 | 28.9892 | -5.342 | -5.2718 | 27.696 | -27.0813 | -27.8793 | 5.7676 | 0 | -3.79 |  | 13.0648 | -65.7891 | -44.2131 | -42.8596 | 12.7263 | -29.9357 | -4.2077 | 26.468 |  | 26.0265 | 41.3884 | 41.6949 | 40.5051 | 41.6966 | 42.7014 | 23.6113 | -1.5754 | -1.9163 | 10.9021 | 20.3763 | 8.7398 | 1.03 | 13.2625 | 1.5494 | -8.21 | 15.23 | 0 | 7.2996 | -3.569 | 4.456 |  | 43.06 | -19.1112 | -9.1274 | 16.07 | 84.7014 | 22.6 | -17.0276 | 2.473 | 2.3722 | 2.7811 |  |  | -16.4415 | -38.77 | 17.0713 | 40.6483 | 60.936 | 60.5343 | -144.948 | -29.9288 | 30.1067 | -60.6799 | 7.4977 | 14.8466 | 14.4628 | 9.84 | 137.5895 | 138.9039 | 184 | -184.8066 | -433.2711 | 436.7939 | 328.4853 | -134.4412 | -132.063 | -27.9111 | -15.1545 | 78.4807 | 78.4464 |  |  | 16.6802 | 16.6033 | -83.8748 | -83.5297 |  |  | 23.1 | 22.3 | 22.7864 | 40.64 | -380.1538 | 98.9666 | 98.6307 | 16.7 | -25.4 | -12.3 | -12.2 |  | 1.0831 | -324.655 | -108.8467 | 423.2207 | 300.6463 |  | -292.2072 | 292.0215 | -281.6594 | -131.5235 | -285.0215 |  |  |  | -405.2764 | 137.565 | -272.315 | 272.2406 | -10.098 |  | 11.2 | 5.112 | 5.108 | -11.92 | -13.12 |  | 13.9483 | -8.1132 | -40.5478 | 3.8 | 49.306 | 51.094 | 9.6395 | 11.5331 | 50.8042 | 52.6665 | 51.5849 |  | 30.6 | 16.5514 | 9.42 |  | -19.4579 | 58.2039 | 28.563 | -19.1436 | -57.2139 | 15.7037 | 41.2418 | -36.2 | 38.5 | -107.9678 | 246.3434
06/11/2025 | 22:00 |  | 16.9377 | -25.0808 | -35.5486 | 14.135 |  | 51.2306 | -77.3037 | 59.7192 | 30.1351 |  | 22.2 | -65.654 | 59.4 | 16.56 | -57.2 | 14.0202 | 41.0482 | 12.3318 | 12.3966 | 20.7299 | 16.3725 | 1.228 | 3.6526 |  |  | -68.49 | -68.12 |  | -22.2 | 63.8 | 29.416 | 0.297 | -50.6 | -50.77 | -81.37 | 51.1 | 51.81 | 15.6812 | 7.9736 | 71.7477 | 74.1771 | 29.723 | -42.733 | -42.5501 | 9.4996 | 9.5957 | 70.4625 | 71.5342 | 0.473 | -0.4247 | -426.6869 | -24.0602 | -7.7 | -7.8 | 49.7486 | 48.3939 | -5.3647 |  | -50.7938 | 8.4862 | 7.4029 | 5.0051 | 479.1099 | 128.4829 | 128.3608 | -385.4702 | 543.9683 |  | -72.8712 | 74.3023 | 105.6385 | 31.81 | 34.84 | 74.22 | 87.23 | -44.8714 | -45.5412 | 91.8389 | 93.2776 | 10.925 | -152.3305 | -151.6215 | 2.4646 | 0 |  |  | 137 | 124.3 | -17.04 | 65.8576 | 64.3623 | 63.9698 | -17.5321 | -17.5057 | 40.4306 | -81.5709 | 49.2559 | 17.2147 | 75.71 | 39.52 | 62.8198 | 59.7702 | -35.67 | -3.3911 |  | 0 | -159.0234 | -22.8222 | -21.8636 | -101.8 | -101.9 | 21.5305 | 55.0873 | 79.3849 | 78.5339 | 55.09 | -13.77 | 42.439 | 157.799 | -1.86 | -1.79 | 76.6 | 76.14 | 158.1818 | 155.7636 | 0 | 0.1182 | 265.6654 | 211.1676 | 203.1003 | 206.3695 | 51.4556 | 34.013 | -25.561 | 397.0549 | 137.0327 |  | -13.4242 | -10.3069 | 28.7505 | -8.0522 | -7.929 | 29.232 | -29.2098 | -30.1061 | 4.0204 | 0 | -4.29 |  | 12.4384 | -67.7823 | -41.297 | -40.227 | 9.1911 | -31.3589 | -4.0135 | 25.9095 |  | 24.9193 | 39.9655 | 39.63 | 38.345 | 45.5481 | 45.883 | 16.9131 | 1.2453 | 1.2499 | 5.9476 | 14.5199 | 5.3559 | 2.99 | 14.7689 | 1.4444 | -9.42 | 14.94 | 0 |  | -4.011 | 4.601 |  | 43.31 | -14.6567 | -5.0226 | 15.44 | 84.3175 | 21.6 | -15.3981 | 3.0007 | 3.2896 | 2.6286 |  |  | -16.4415 | -35.6509 | 17.9103 | 36.7062 | 61.0911 | 61.3406 | -141.248 | -28.5225 | 27.3603 | -55.3617 | 8.6855 | 13.4989 | 13.1128 | 10.72 | 136.5971 | 136.3417 | 181.9 | -182.3081 | -433.728 | 436.594 | 322.6256 | -132.4801 | -129.6991 | -31.3836 | -19.2839 | 77.1961 | 78.3722 | -59.0899 |  | 15.6805 | 15.0762 | -78.9613 | -78.6156 |  |  | 19.1 | 19.8 | 22.3143 | 38.96 | -371.8755 | 99.4181 | 98.8894 | 16.2 | -33 | -16.5 | -16.5 | 1.4015 |  | -317.8496 | -107.49 | 408.3966 | 298.4422 |  | -290.9206 | 291.2534 | -276.9206 | -132.3288 | -284.2534 |  |  |  | -399.6324 | 134.3184 | -263.4678 | 267.2076 | -10.3095 |  | 11.52 | 5.177 | 5.221 | -11.92 | -13.6 |  | 14.5922 | -9.5781 | -42.2171 | 6.3 | 51.551 | 49.856 | 10.5712 | 12.8376 | 51.7343 | 52.7146 | 51.0557 |  | 34.4 | 15.4758 | 9.04 |  | -21.3251 | 59.2569 | 31.3434 | -21.9059 | -58.9104 | 18.6373 | 39.5607 | -41 | 41.4 | -110.9865 | 239.5195
06/11/2025 | 22:30 |  | 15.9266 | -23.4194 | -36.4165 | 11.6208 |  | 47.7243 | -65.5918 | 56.0864 | 28.4931 |  | 26.64 | -58.845 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 13.816 | 33.7166 | 11.5198 | 11.7527 | 19.4187 | 17.1301 | 1.7484 | 4.3072 |  |  | -62.54 | -62.63 |  | -26.64 | 57.2 | 27.092 | 0.292 | -44.34 | -44.66 | -80.07 | 44.84 | 45.51 | 13.9065 | 8.9488 | 67.0377 | 69.8836 | 25.4372 | -37.2406 | -37.1617 | 8.2643 | 10.1505 | 63.4967 | 63.7646 | -4.3577 | -4.7888 | -383.7667 | -18.3104 | -10.8 | -10.7 | 44.7164 | 43.35 | -5.1976 |  | -45.6229 | 8.2276 | 6.7469 | 4.5758 | 430.0057 | 124.485 | 124.3018 | -374.582 | 500.3675 |  | -51.5516 | 52.2312 | 102.0808 | 30.13 | 31.54 | 70.35 | 85.45 | -47.6845 | -47.5506 | 94.9138 | 95.4209 | 12.0231 | -127.0857 | -125.8696 | 0.0426 | 0 |  |  | 126.2 | 115 | -16.12 | 70.2631 | 68.403 | 68.4588 | -10.7012 | -9.6716 | 33.9988 | -80.2839 | 40.7911 | 16.1457 | 69.24 | 36.66 | 59.3042 | 55.9616 | -33.79 | -3.3911 |  | 0 | -140.8492 | -21.4297 | -20.8909 | -100.2 | -100.9 | 21.3217 | 51.5717 | 72.8098 | 72.6746 | 51.17 | -12.2 | 45.8025 | 140.458 | -23.13 | -23.45 | 114.49 | 74.48 | 138.4545 | 137.0364 | -6.3024 | -6.2273 | 253.8146 | 201.3889 | 192.8881 | 196.467 | 65.6172 | 54.1649 | -24.409 | 388.9178 | 144.3276 |  | -16.6648 | -13.237 | 12.2761 | -20.5941 | -19.004 | 142.908 | -46.1968 | -47.3645 | -15.875 | 0 | -4.95 | 109.7 | 11.6601 | -86.5208 | -42.5822 | -41.7507 | 10.7653 | -51.2838 | 15.3087 | 25.5553 |  | 25.3325 | 40.3966 | 40.6621 | 39.1199 | 48.06 | 47.2227 | 2.1769 | 8.4203 | 8.2007 | -6.6653 | 0 | -0.8917 | 0.74 | 14.8617 | 1.2918 | -9.44 | 13.56 | 0 |  | -4.347 | 4.642 |  | 40.98 | -2.238 | 7.804 | 15 | 80.5181 | 23.3 | -13.6795 | 3.5612 | 3.7414 | 2.3719 |  |  | -16.553 | -30.4622 | 17.6682 | 32.0722 | 60.245 | 60.9665 | -133.1085 | -25.8669 | 25.3148 | -49.0863 | 9.8733 | 11.5653 | 11.3409 | 11.5999 | 129.6557 | 130.4383 | 177.3 | -176.3978 | -421.4832 | 423.6588 | 317.4997 | -124.9034 | -122.8331 | -35.9987 | -25.6971 | 78.0179 | 76.8964 |  |  | 18.3722 | 18.1744 | -72.8198 | -72.492 |  |  | 17.3 | 16.8 | 22.2332 | 37.68 | -365.0679 | 97.922 | 95.1586 | 14.6 | -37 | -15.7 | -15.6 |  | 1.2074 | -316.5314 | -102.9572 | 397.5436 | 286.8474 |  | -277.049 | 275.2601 | -265.7522 | -130.8069 | -268.2601 |  |  |  | -386.036 | 135.3361 | -245.2351 | 250.5256 | -10.6775 |  | 11.2 | 5.285 | 5.283 | -11.12 | -14.24 |  | 15.2087 | -11.7479 | -43.0686 | 9.5 | 51.769 | 52.957 |  | 12.8066 | 51.2241 | 52.7788 | 52.6679 |  | 39 | 16.442 | 8.27 |  | -28.7339 | 60.9437 | 36.6123 | -28.387 | -60.0229 | 24.7425 | 34.8456 | -47.1 | 46.8 | -102.6856 | 232.2496
06/11/2025 | 23:00 |  | 15.2526 | -22.846 | -36.5946 | 11.435 |  | 45.0498 | -57.2765 | 52.4372 | 26.7872 |  | 28.86 | -43.252 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.9984 | 28.686 | 13.1038 | 13.2047 | 21.5438 | 17.0186 | 5.6053 | 8.1535 |  |  | -53.62 | -53.63 |  | -28.86 | 41.8 | 26.503 | 0.287 | -34.2 | -34.59 | -81.56 | 34.7 | 34.48 | 12.1295 | 9.9124 | 63.3287 | 65.0903 | 23.7379 | -31.8823 | -32.3165 | 9.2857 | 9.2932 | 59.21 | 59.7458 | -7.2232 | -7.5494 | -356.5918 | -12.6915 | -13.6 | -13.6 | 39.8272 | 38.0029 | -4.9425 |  | -46.3409 | 7.0856 | 6.0896 | 4.1434 | 404.7058 | 117.1605 | 117.0384 | -366.7411 | 467.941 |  | -60.0682 | 62.9502 | 96.7518 | 28.97 | 29.4 | 66.82 | 82.78 | -39.6471 | -39.5132 | 84.3298 | 85.3584 | 13.5595 | -104.1483 | -104.0244 | -1.3304 | 0 |  |  | 117 | 105.7 | -15.37 | 72.3054 | 70.9188 | 70.812 | -9.5063 | -10.1445 | 33.3218 | -75.2357 | 40.2143 | 15.5344 | 63.62 | 34.19 | 55.7886 | 52.446 | -32.52 | -3.3911 |  | 0 | -118.5901 | -19.8204 | -19.8741 | -95.2 | -96.2 | 20.7999 | 48.056 | 67.6437 | 67.9871 | 47.6 | -10.8 | 41.6175 | 117.9767 | -24 | -24.48 | 113.19 | 71.91 | 117.7091 | 117.1636 | -5.7757 | -5.8636 | 235.4833 | 182.8902 | 176.8544 | 179.631 | 65.3999 | 49.3864 | -23.749 | 378.6067 | 134.9129 |  | -15.7065 | -12.87 | 0 | -26.974 | -23.2542 | 150.588 | -44.3302 | -45.4322 | -7.7804 | 15.98 | -13.35 | 98.8 | 10.7714 | -97.0349 | -41.5331 | -40.6574 | 9.0654 | -47.5706 | 8.943 | 25.5579 |  | 25.1697 | 41.9984 | 41.7565 | 40.9082 | 39.5197 | 39.1848 | 17.9178 | 8.2275 | 8.2015 | 2.5557 | 11.8999 | 7.9927 | -0.63 | 12.8597 | 1.1856 | -7.9 | 14.68 | 0 |  | -4.741 | 4.41 |  | 41.58 | -12.8555 | -2.2249 | 14.645 | 81.1925 | 23.6 | -14.9821 | 0.0641 | 0 | 2.1708 |  |  | -14.7008 | -29.6078 | 17.6933 | 30.7104 | 55.5543 | 56.9926 | -122.0206 | -24.2168 | 33.9262 | -52.6101 | 10.6327 | 10.159 | 9.8313 | 12.5652 | 125.2258 | 123.6959 | 158.8 | -158.5256 | -394.3218 | 396.1507 | 290.4749 | -120.8954 | -116.6311 | -36.2662 | -26.0526 | 69.2459 | 67.5721 |  |  | 19.1962 | 19.0643 | -70.337 | -70.4518 |  |  | 26.7 | 26.8 | 22.1498 | 35.76 | -376.5095 | 94.5564 | 93.9333 | 13.3 | -23.3 | -16.5 | -16.5 |  | 1.1117 | -290.2137 | -98.071 | 409.5452 | 296.8414 |  | -288.2686 | 289.6389 | -268.3452 | -134.5214 | -282.6389 |  |  |  | -392.1477 | 134.9062 | -257.0032 | 257.6156 | -10.5978 |  | 14.4 | 5.22 | 5.217 | -15.04 | -11.6 |  | 11.4275 | -16.875 | -36.8856 | 11.2 | 52.694 | 51.469 |  | 12.5784 | 44.2093 | 43.87 | 44.3175 |  | 23.4 | 7.5731 | 7.58 |  | -30.0799 | 60.4297 | 36.8746 | -29.9639 | -59.2795 | 25.1393 | 33.6889 | -31 | 31.1 | -97.739 | 216.3923
06/11/2025 | 23:30 |  | 14.5151 | -21.4154 | -37.5273 | 9.2723 |  | 42.8534 | -60.286 | 48.6546 | 24.6332 |  | 26.64 | -38.772 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.6773 | 30.9268 | 12.2372 | 12.0163 | 20.4709 | 17.0302 | 6.2825 | 7.6807 |  |  | -50.68 | -50.69 |  | -26.64 | 37.4 | 24.443 | 0.284 | -29.47 | -30.19 | -83.03 | 29.97 | 30.25 | 11.0366 | 10.7511 | 60.2727 | 62.4173 | 22.3057 | -32.2842 | -32.6531 | 7.5045 | 8.1071 | 58.1383 | 58.9421 | -11.1864 | -13.2478 | -336.5805 | -21.0363 | -9.6 | -9.7 | 39.7911 | 38.7679 | -4.633 |  | -43.6258 | 6.2967 | 0 | 3.5565 | 382.3358 | 105.3499 | 105.2888 | -340.4994 | 436.0545 |  | -51.9001 | 52.2472 | 91.6023 | 27.44 | 27.11 | 62.04 | 77.75 | -40.9867 | -40.4509 | 90.3951 | 91.2938 | 14.8541 | -86.4423 | -85.8317 | -1.411 | 0 |  |  | 109.9 | 99.1 | -15.15 | 74.3271 | 72.067 | 71.3662 | -7.5743 | -6.8061 | 27.4257 | -68.3521 | 31.9713 | 14.8269 | 58.64 | 32.22 | 52.2729 | 49.2233 | -30.39 | -3.3911 |  | 0 | -100.0776 | -18.3201 | -18.7101 | -90.4 | -91.4 | 20.7724 | 43.9545 | 60.1294 | 62.1277 | 43.34 | -9.29 | 38.1455 | 98.2256 | -24.5 | -24.63 | 103.37 | 69.09 | 100.8545 | 100.0727 | -12.9524 | -13.6909 | 211.9565 | 160.5991 | 155.0969 | 156.2134 | 59.6103 | 45.2939 | -22.748 | 352.7271 | 106.3113 |  | -24.2216 | -21.7393 | 15.417 | -33.6605 | -30.9436 | 136.764 | -52.2188 | -52.264 | -8.7116 | 0 | -11.29 | 107.3 | 10.1217 | -107.9413 | -40.3481 | -39.0791 | 7.9602 | -40.3467 | 8.0247 | 25.7146 |  | 25.0973 | 41.8541 | 42.1907 | 41.3107 | 39.8546 | 39.1848 | 7.3681 | 14.9395 | 14.1239 | -1.4459 | 13.4215 | -4.0998 | 0.58 | 15.0741 | 1.033 | -9.72 | 12.55 | 0 |  | -5.372 | 4.515 |  | 36.25 | -12.3968 | 2.0598 | 14.29 | 73.8309 | 24.1 | -14.3171 | 1.4192 | 1.6817 | 1.9233 |  |  | -14.0427 | -27.044 | 17.7914 | 28.0233 | 61.2844 | 62.0141 | -115.9113 | -22.7706 | 32.0268 | -46.7559 | 9.1723 | 8.5073 | 8.1754 | 12.2829 | 113.1037 | 112.659 | 119.4 | -118.7694 | -349.5789 | 349.7853 | 257.5489 | -108.0943 | -106.9091 | -42.6313 | -32.5333 | 55.3278 | 56.0866 |  | -73.5744 | 22.6239 | 22.569 | -60.9275 | -60.3782 |  |  | 22.6 | 23.4 | 21.9255 | 34.16 | -368.1533 | 97.7089 | 98.6335 | 12.8 | -30.2 | -22.5 | -22.5 |  | 1.2376 | -251.1009 | -74.8917 | 383.5533 | 282.7711 |  | -271.0816 | 272.5307 | -258.3691 | -137.8057 | -265.5307 |  |  |  | -372.5817 | 141.4278 | -225.4584 | 229.285 | -11.6278 |  | 13.28 | 5.572 | 5.569 | -13.2 | -11.12 |  | 11.339 | -19.2187 | -37.1206 | 14.8 | 51.627 | 52.864 | 10.5813 | 12.6829 | 36.9589 | 36.3378 | 36.8617 |  | 31.2 | 9.6356 | 6.93 |  | -36.0997 | 65.1075 | 42.9272 | -35.864 | -64.1917 | 32.7134 | 30.8616 | -39.1 | 38.7 | -95.7711 | 214.7534
07/11/2025 | 00:00 |  | 13.8786 | -20.3568 | -38.3062 | 10.2986 |  | 41.8356 | -61.2311 | 46.0252 | 23.3013 |  | 26.64 | -36.671 | 33 | 11.592 | -33 | 14.0223 | 32.9644 | 11.3048 | 11.5717 | 18.6188 | 16.4104 | 6.1983 | 7.9366 |  |  | -48.75 | -48.44 |  | -28.86 | 35.2 | 24.344 | 0.28 | -29.29 | -29.46 | -81.7 | 29.79 | 29.92 | 10.3272 | 11.0646 | 58.5763 | 60.0941 | 22.7694 | -32.2842 | -32.379 | 10.148 | 9.4984 | 57.3345 | 58.1383 | -11.7354 | -13.4901 | -325.4993 | -28.2875 | -5.3 | -5.3 | 40.2929 | 38.8333 | -4.5011 |  | -39.556 | 5.7419 |  | 3.1324 | 378.3989 | 94.2716 | 94.1191 | -339.0513 | 406.0526 |  | -59.686 | 61.2034 | 86.2233 | 26.28 | 25.16 | 58.86 | 75.33 | -31.2078 | -30.1362 | 86.0002 | 86.5903 | 16.1471 | -82.5414 | -81.1984 | -1.3196 | 0 |  |  | 105.4 | 96.2 | -14.71 | 71.1116 | 69.436 | 68.8048 | -9.7122 | -9.6447 | 25.9433 | -61.5063 | 29.2359 | 13.7946 | 56.71 | 30.67 | 50.8667 | 46.8796 | -28.57 | -3.3911 |  | 0 | -104.4154 | -19.5009 | -17.5836 | -85.3 | -84.4 | 20.3494 | 41.0248 | 55.9026 | 58.0261 | 40.55 | -8.82 | 37.9905 | 103.4409 | -26.53 | -27.08 | 102.67 | 64.98 | 105.8545 | 104.2 | -5.9776 | -6.3273 | 209.6042 | 161.0644 | 154.8381 | 157.3077 | 46.2006 | 31.8704 | -22.81 | 351.9452 | 134.8221 |  | -28.1472 | -25.2303 | 25.23 | -26.4968 | -24.8913 | 56.88 | -37.1531 | -37.9617 | 1.8746 | 14.14 | -11.7 | 1 | 9.643 | -92.1312 | -37.4917 | -36.5627 | 6.5479 | -29.5128 | -5.6679 | 24.0837 |  | 23.7054 | 41.5724 | 42.5816 | 41.1578 | 32.8214 | 32.654 | 13.229 | 8.1649 | 8.0767 | -3.4392 | 0 | 8.4614 | -2.61 | 10.7674 | 0.939 | -6.28 | 13.46 | 0 |  | -5.687 | 4.688 | 11.1801 | 38.19 | -6.714 | 3.6418 | 14.29 | 73.2239 | 21.9 | -13.3923 | 1.5826 | 1.6681 | 1.7923 |  |  | -14.4095 | -24.2352 | 17.1538 | 24.969 | 55.1087 | 59.9415 | -110.1643 | -21.0173 | 30.8798 | -42.7068 | 9.5909 | 7.3452 | 7.0679 |  | 115.4244 | 117.2299 | 76.3 | -76.9576 | -302.3045 | 305.2353 | 251.9185 | -112.6766 | -110.6555 | -40.0501 | -31.1081 | 57.6992 | 59.8062 |  |  | 20.921 | 20.8551 | -60.8591 | -61.7869 |  |  | 33.7 | 35.3 | 21.9255 | 32.64 | -392.3763 | 100.5685 | 100.1855 | 12.8 | -11.8 | -20.8 | -20.8 | 1.4793 | 1.1316 | -249.1339 | -100.5773 | 416.805 | 299.7909 |  | -291.5037 | 291.9824 | -276.5247 | -142.8732 | -284.9824 |  |  |  | -401.5271 | 144.9534 | -254.6323 | 254.1283 | -10.9686 |  | 16.56 | 5.661 | 5.66 | -17.12 | -7.76 |  | 8.5863 | -22.6154 | -32.6955 | 18 | 50.511 | 50.74 | 10.544 | 12.5705 | 38.4314 | 39.4917 | 39.1237 |  | 12.3 | 8.8586 | 6.55 |  | -32.8415 | 61.8815 | 40.7982 | -32.9247 | -61.1771 | 30.0434 | 30.5478 | -20 | 20 | -49.9997 | 171.1869
MÁXIMO |  | 0 | 19.6267 | -18.9043 | 9.1033 | 19.906 | 0 | 61.6917 | -57.2765 | 67.2142 | 34.151 | 0 | 28.86 | -23.225 | 70.4 | 19.872 | -19.8 | 14.0259 | 51.0668 | 21.5351 | 21.9591 | 36.6827 | 18.5411 | 6.692 | 8.5329 | 0 | 0 | -48.75 | -48.44 | 0 | 24.42 | 74.8 | 29.776 | 0.308 | -24.2 | -24.51 | -64.34 | 58.55 | 58.88 | 19.2073 | 11.0646 | 79.5424 | 82.4306 | 58.2559 | -31.8823 | -32.3165 | 11.4638 | 11.2005 | 82.7868 | 84.9301 | 9.2645 | 8.6099 | -325.4993 | -11.5551 | -4.7 | -4.5 | 56.2514 | 54.8152 | -3.4208 | 0 | -39.556 | 8.6139 | 8.5264 | 5.7609 | 552.9037 | 147.4654 | 147.4959 | -277.1104 | 619.8712 | 0 | -9.5575 | 127.5533 | 109.7551 | 33.03 | 40.63 | 79.76 | 90.04 | -25.0458 | -24.1081 | 108.5872 | 110.0082 | 26.3961 | -51.1259 | -49.2349 | 8.3359 | 0 | 0 | 0 | 153.8 | 140.1 | -9.76 | 74.3271 | 72.067 | 71.3662 | 3.3088 | 3.6051 | 59.7006 | -24.047 | 66.5822 | 18.9493 | 84.56 | 43.88 | 75.0073 | 69.7311 | -24.59 | -0.7257 | 0 | 0 | -96.3567 | -18.3201 | -15.409 | -59.5 | -58.4 | 24.5242 | 72.0795 | 88.7778 | 101.9714 | 71.65 | -4.31 | 47.027 | 168.6596 | 0 | -1.3 | 118.2 | 79.85 | 170.7636 | 168.2364 | 11.8094 | 11.4091 | 286.8018 | 233.4394 | 225.9061 | 228.6932 | 97.3524 | 89.1036 | -16.331 | 433.4525 | 263.4543 | 0 | -7.579 | -4.0246 | 44.7175 | 29.2797 | 27.4223 | 164.412 | -21.7523 | -22.3912 | 14.6117 | 19.37 | 0 | 117.2 | 16.5188 | -0.5444 | -35.6864 | -35.0711 | 12.9147 | -21.2435 | 49.9096 | 26.468 | 0 | 26.03 | 43.7756 | 43.2482 | 42.4309 | 59.447 | 59.9494 | 111.8608 | 29.1423 | 29.1875 | 74.6042 | 84.1193 | 40.4688 | 23.74 | 15.2621 | 1.7252 | -2.34 | 18.51 | 39.5599 | 10.6081 | -2.863 | 4.724 | 13.0447 | 60.95 | 28.5647 | 27.4285 | 17.16 | 93.0297 | 24.1 | -12.453 | 3.5612 | 3.7414 | 3.1733 | 0 | 0 | -13.2509 | -20.7235 | 18.6921 | 55.3521 | 64.1603 | 64.7241 | -110.1643 | -15.9656 | 49.0472 | -32.5138 | 12.605 | 17.6507 | 17.1642 | 14 | 139.946 | 140.0948 | 191.5 | -52.1213 | -297.144 | 466.676 | 442.9329 | -76.7768 | -75.3938 | -27.9111 | -15.1545 | 81.7718 | 81.6121 | 0 | 0 | 26.8647 | 25.9858 | 11.0743 | 11.6174 | 81.3 | 80.53 | 50.7 | 50.9 | 22.7864 | 44.96 | -324.4433 | 109.5196 | 109.2445 | 19 | 34.1 | 32 | 32.4 | 1.4793 | 1.2376 | -62.0545 | 133.2254 | 433.2701 | 311.3391 | 0 | -45.8492 | 298.4306 | -83.3144 | 118.9797 | -29.2329 | 0 | 0 | 0 | -126.3446 | 149.0045 | -117.4145 | 322.7726 | -7.9089 | 0 | 25.2 | 7.988 | 7.963 | -8.4 | 1.44 | 0 | 17.1405 | -4.1581 | -20.4791 | 22.2 | 54.818 | 55.233 | 11.2701 | 13.6575 | 53.3587 | 53.2871 | 54.3704 | 0 | 39.2 | 33.2905 | 10.77 | 0 | -19.4579 | 68.3321 | 50.6597 | -19.1436 | -57.2139 | 40.148 | 41.2418 | 27.4 | 47.4 | 16.1701 | 378.877
MÍNIMO |  | 0 | 13.195 | -28.2312 | -38.3062 | 9.2723 | 0 | 36.8793 | -94.1131 | 35.2567 | 17.7395 | 0 | -24.42 | -76.164 | 19.8 | 9.108 | -66 | 10.0699 | 26.4012 | 11.3048 | 11.5717 | 18.6188 | 15.4027 | 0.1852 | 2.3315 | 0 | 0 | -82.27 | -100.07 | 0 | -28.86 | 22 | 4.095 | 0.154 | -58.05 | -57.89 | -100.22 | 24.7 | 24.75 | 10.3272 | -4.0717 | 48.3714 | 50.0459 | 22.3057 | -49.0291 | -48.333 | 5.5307 | 5.5419 | 57.3345 | 58.1383 | -27.2803 | -29.5392 | -501.4185 | -29.9826 | -14.9 | -14.9 | 39.7911 | 38.0029 | -5.7504 | 0 | -72.0191 | 2.0817 | 0 | 1.3796 | 378.3989 | 45.0758 | 44.557 | -421.9109 | 341.6143 | 0 | -124.7891 | 10.4763 | 65.386 | 22.28 | 19.28 | 45.17 | 59.02 | -59.0709 | -59.7407 | 75.6316 | 76.6958 | 6.2016 | -182.3058 | -180.8936 | -5.5049 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 83.6 | -17.75 | 60.0971 | 58.133 | 58.2538 | -36.3347 | -35.6119 | 21.7006 | -105.1927 | 23.02 | 10.4761 | 36.18 | 21.01 | 37.9761 | 35.8932 | -40.65 | -3.5167 | 0 | 0 | -170.4548 | -25.5304 | -25.128 | -109.1 | -109.6 | 19.8605 | 31.9427 | 35.2381 | 44.5496 | 31.04 | -15.03 | 35.867 | 96.2505 | -28.17 | -52.44 | 66.14 | 53.82 | 95.8545 | 94.1636 | -12.9524 | -26.7182 | 176.9034 | 132.5497 | 126.6808 | 129.777 | 39.6825 | 23.5656 | -26.12 | 290.414 | -116.1073 | 0 | -39.901 | -36.5338 | -12.9216 | -43.9077 | -41.0989 | 21.552 | -68.6987 | -69.6993 | -52.4162 | 0 | -13.35 | 0.9 | 9.643 | -148.4831 | -44.2131 | -42.8596 | 3.1091 | -86.1657 | -13.2096 | 23.426 | 0 | 22.6733 | 17.2994 | 17.6242 | 16.9761 | 24.1137 | 23.7788 | -24.6161 | -10.3873 | -10.1037 | -27.8588 | -26.5433 | -7.8718 | -11.5 | 5.1643 | 0.7279 | -9.72 | 7.4 | 0 | 6.43 | -6.707 | 0.624 | 9.1423 | 34.08 | -84.9917 | -72.3819 | 12.82 | 65.7726 | 17.6 | -28.239 | -4.4437 | -4.5217 | 1.3434 | 0 | 0 | -16.553 | -54.1336 | 12.8658 | 21.4142 | 53.3541 | 54.6545 | -156.6829 | -33.9065 | 25.3148 | -84.1922 | 4.0455 | 5.7533 | 5.4542 | 6 | 78.0807 | 79.5797 | 52.4 | -191.3395 | -464.4832 | 298.1407 | 67.4407 | -136.0322 | -132.803 | -49.1261 | -41.2018 | 55.3278 | 56.0866 | -79.2798 | -75.1628 | -30.0343 | -29.9025 | -100.8768 | -100.4769 | 73.19 | 71.52 | 17.3 | 16.8 | 21.6585 | -77.6 | -457.2584 | 70.9124 | 69.6425 | 8.8 | -39.3 | -26.8 | -26.7 | 0.8996 | 0.6006 | -438.1258 | -227.2257 | 134.8926 | 48.8212 | 0 | -300.5233 | 36.2329 | -412.5832 | -145.8721 | -291.4306 | 0 | 0 | 0 | -415.332 | -116.8775 | -321.121 | 121.6444 | -11.6278 | 0 | 7.2 | 2.981 | 2.969 | -24.4 | -16.96 | 0 | -1.7563 | -24.9622 | -43.0686 | 1 | 45.847 | 45.315 | 0 | 0 | 36.9589 | 36.3378 | 36.8617 | 0 | -32.5 | -22.9705 | 5.23 | 0 | -45.1587 | 58.2039 | 28.563 | -44.568 | -67.8235 | 15.7037 | 26.2257 | -47.1 | -26 | -291.1821 | 102.4184
PROMEDIO |  | 0 | 16.2344 | -23.4888 | -20.7294 | 14.0796 | 0 | 50.4548 | -81.0289 | 53.5768 | 27.143 | 0 | 3.7 | -47.9414 | 42.7625 | 14.5418 | -42.4646 | 12.8495 | 42.0244 | 16.8018 | 17.0175 | 28.2804 | 16.8212 | 4.8318 | 6.954 | 0 | 0 | -67.1841 | -72.2685 | 0 | -3.7 | 46.668 | 23.545 | 0.26165 | -41.7685 | -42.1035 | -83.4587 | 42.2685 | 42.5588 | 14.8278 | 3.1701 | 64.0359 | 66.4274 | 38.3402 | -41.9739 | -41.9068 | 8.651 | 8.6649 | 71.2719 | 72.7482 | -6.8369 | -8.1205 | -427.3706 | -18.2194 | -11.5542 | -11.5271 | 49.0707 | 47.9588 | -4.6137 | 0 | -54.7876 | 6.2377 | 7.1757 | 4.3896 | 476.7244 | 110.566 | 110.6162 | -365.7026 | 519.5391 | 0 | -68.0767 | 69.5798 | 92.9494 | 27.8813 | 29.3163 | 65.9854 | 78.5436 | -43.4649 | -43.0267 | 93.8748 | 94.6271 | 14.0568 | -117.3116 | -116.5818 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 122.3854 | 110.8979 | -14.6473 | 65.7269 | 64.1625 | 63.9565 | -16.8225 | -16.3355 | 41.1123 | -74.9331 | 47.4577 | 14.016 | 64.5027 | 34.6271 | 60.2075 | 56.9626 | -32.1748 | -3.1215 | 0 | 0 | -131.9815 | -21.9341 | -19.7299 | -91.0479 | -91.1333 | 22.3007 | 55.512 | 67.5067 | 78.2654 | 54.8275 | -11.0717 | 41.2571 | 130.7348 | -6.2948 | -35.721 | 97.2981 | 70.2946 | 131.742 | 129.55 | -1.7142 | -8.5089 | 244.085 | 191.7799 | 184.2718 | 187.1314 | 62.0209 | 49.1246 | -22.0195 | 377.92 | 68.7016 | 0 | -27.5229 | -24.4389 | 19.3087 | -13.2774 | -12.5153 | 93.1088 | -49.3448 | -50.1869 | -12.2284 | 4.1044 | -7.9588 | 64.0316 | 14.0152 | -83.8813 | -38.9323 | -37.9939 | 7.914 | -46.7579 | 12.1819 | 24.6105 | 0 | 24.1882 | 33.8244 | 34.1607 | 32.9437 | 43.0781 | 43.0049 | 36.8439 | 10.4776 | 10.3243 | 15.0437 | 21.3977 | 15.422 | 3.8177 | 11.2688 | 1.0801 | -6.7625 | 14.2352 | 13.8646 | 7.9116 | -5.1722 | 4.0472 | 10.8626 | 44.6887 | -21.6197 | -14.934 | 14.6367 | 81.5198 | 21.0979 | -19.2546 | -0.4166 | -0.28194 | 2.1221 | 0 | 0 | -15.2734 | -34.8519 | 16.3355 | 36.3135 | 58.2719 | 59.5063 | -133.8098 | -26.4542 | 36.9252 | -58.6924 | 9.4126 | 11.2507 | 10.8999 | 10.9462 | 112.2126 | 112.6707 | 160.6552 | -160.5847 | -395.5511 | 397.3745 | 251.1157 | -108.9493 | -106.9226 | -38.0622 | -27.9842 | 77.5904 | 77.2677 | -41.7126 | -48.9058 | 6.4443 | 5.96 | -50.6761 | -50.5815 | 75.588 | 75.805 | 28.6187 | 28.9187 | 22.0895 | -8.4433 | -379.8208 | 90.5023 | 90.0511 | 13.3906 | -12.8292 | -4.8333 | -4.6104 | 1.2501 | 1.017 | -245.1207 | -38.3041 | 303.5334 | 210.4322 | 0 | -204.525 | 201.5157 | -231.6854 | -65.49 | -194.5157 | 0 | 0 | 0 | -293.6323 | 68.7205 | -223.7734 | 225.1837 | -9.2868 | 0 | 16.52 | 6.0395 | 6.0426 | -16.405 | -7.8583 | 0 | 7.9791 | -14.4257 | -34.3454 | 11.2333 | 50.3831 | 50.1204 | 10.1708 | 12.1834 | 50.6338 | 50.3299 | 50.5049 | 0 | 13.7042 | 15.0828 | 7.5738 | 0 | -30.5571 | 62.2169 | 38.9166 | -30.4971 | -61.4331 | 27.2996 | 33.5133 | -21.2479 | 21.4417 | -143.8673 | 252.7344
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 6 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/11/2025 | 00:30 |  | 0.7408 | -5.1982 | 3.0774 | 7.6387 |  | 11.5724 |  | 9.6876 | 3.2279 |  | -13.32 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.2389 | -7.6103 | 4.0436 | 3.9042 | 6.9089 | 2.8236 | 2.1823 | 2.5858 |  | -1.2487 | -1.069 | -1.055 | 4.865 | -6.66 | -13.2 | 0.88 | 0.243 |  | -13.79 |  | -13.37 | -13.32 | 2.4407 | 2.9298 | 17.2772 | 18.8572 | -12.3881 | -12.5922 | -12.1044 | 0.3168 | 1.0042 | -7.9036 | -4.8225 | 13.3875 | 14.3346 | 15.5894 | 16.4312 | -6.1 | -6.1 | -26.1348 | -25.2114 | -2.2496 |  | -2.1093 | 1.681 |  | 0.0442 | -119.3273 | 61.5558 | 61.037 | -21.8684 | -170.6178 |  |  |  | 12.1651 | 8.47 | 5.25 | -13.69 | 1.36 | -18.8838 | -18.4819 | 24.184 | 22.7083 | -7.42 | -4.3718 | -4.1208 | -1.4095 |  |  |  | -27.4 | -26.3 | -2.47 | 12.281 | 12.6171 | 11.0783 | 68.7371 | 68.6918 | -29.4561 | -43.8452 | -29.3419 | 1.8958 | 25.4 | 9.21 | 5.7861 | 5.9601 | -7.76 |  |  |  | 35.9695 |  | -3.838 |  |  | -2.1875 | -2.6181 | 5.6827 | 3.5312 | -2.28 | -2.24 | 10.6795 | -37.1571 | -10.58 | -10.75 | 26.19 | 17.52 | -37.4545 | -18.9636 |  | -39.0909 | -12.7029 | -29.3727 | -36.4991 | -36.2359 | -20.1715 | -21.213 | -8.086 | -71.5177 | -32.4773 |  | -8.5077 | -7.5924 | 10.1996 | -7.9661 | -7.9026 | 23.568 | -27.2235 | -26.9549 | -0.3224 | -14.89 | -11.71 | 0 | 3.435 | -9.0559 | -9.6834 | -9.7623 | 9.3433 | 2.9493 | -18.6743 | 4.56 |  | 4.2103 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | -15.406 | 20.8562 | 20.5965 | -4.5107 | 0 | 21.0904 | -17.23 | -0.7118 | 0.1742 | 0.64 | 2.43 | -20.6121 | 0 | 3.053 | 1.239 |  | 16.09 | -23.0238 | -13.865 | -1.68 | 28.9085 |  | 16.6647 | -2.8052 | -2.9341 | 2.2333 |  |  | -9.8495 | -10.6203 | 5.3916 | -19.4221 | 5.1874 | 4.5611 | 119.345 | -6.8396 | -10.135 | 5.1998 | 1.5085 | 3.7062 | 3.6704 | 0.8339 | -13.9167 | -13.8488 | -6.71 | 0 | 33.7842 | 0 | 84.4629 | -17.5951 | 34.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.5612 | -13.6823 | -7.8338 | -7.3579 |  |  | -22.9 | -23.1 | 0.2115 | -11.04 | 73.6431 | 22.0625 | 21.5666 | -19.9 | -35.4 | -1.1 | -1.7 | -18.0282 |  | -157.9792 | -17.916 | -222.4729 | -20.0145 |  | 86.5202 | 82.2635 | 95.7519 | 149.0473 |  |  |  |  | 126.0038 | -258.3832 | 10.8572 | -3.5865 | 0.5628 |  | -6.56 | -1.12 | -1.115 | 1.52 | 0.4 | -2.0699 | -6.1814 | 2.9313 | 2.5223 | -5.5 | 2.358 | 2.64 |  |  | 4.9727 | 4.7085 | 5.2002 |  | 19.5 | 6.5666 | -0.02 |  | -11.8737 | 0.8286 | -22.8578 | -8.8048 | -5.9546 | -25.4549 | 0 | -12 | -4.2 | 55.178 | -136.494
06/11/2025 | 01:00 |  | 0.6293 | -5.189 | 2.4899 | 6.7985 |  | 10.8817 |  | 9.0487 | 2.7809 |  | -13.32 |  |  | 1.656 |  | 3.2774 | -4.9348 | 4.0402 | 3.5354 | 6.4711 | 2.927 | 1.9124 | 2.2976 |  | -1.2705 | -1.124 | -1.11 | 4.445 | -6.66 | -13.2 | 0.274 | 0.233 |  | -14.47 |  | -13.28 | -13.33 | 1.7213 | 3.1344 | 16.7136 | 18.2516 | -10.7608 | -14.7355 | -13.9498 | 0.9898 | 0.5084 | -13.7978 | -11.3865 | 10.9901 | 11.4979 | 11.7395 | 16.2078 | -5.8 | -5.7 | -23.9017 | -23.4389 | -2.0246 |  | -1.7453 | 1.338 |  | -0.0379 | -129.7036 | 33.9061 | 33.6619 | -5.7451 | -222.8033 |  |  |  | 7.8439 | 7.96 | 6.39 | -14.97 | -5.82 | -22.7685 | -22.7685 | 22.1855 | 20.9973 | -4.2321 | -8.7073 | -8.7836 | -2.2307 |  |  |  | -22.2 | -21.7 | -2.17 | 9.669 | 9.7865 | 8.638 | 55.4503 | 55.5143 | -29.0006 | -28.2939 | -29.5835 | 1.7805 | 22.44 | 8.08 | 13.7549 | 13.6749 | -7.82 |  |  |  | 30.9483 | -16.2946 | -3.8271 | -18.3 | -20.4 | -3.8501 | -2.9921 | 4.4209 | 2.9745 | -2.53 | -1.77 | 10.5865 | -31.3293 | -11.05 | -11.22 | 26.74 | 16.59 | -33.3273 | -17.0273 |  | -41.1545 | -12.679 | -28.8227 | -35.51 | -35.672 | -26.0287 | -27.0762 | -8.42 | -88.4585 | -28.9462 |  | -9.3371 | -8.2922 | 15.8083 | -6.9187 | -6.9749 | -5.636 | -26.1172 | -25.9438 | 5.8719 | 0 | -6.89 | 0.1 | 3.5667 | -6.6944 | -10.2631 | -10.1385 | 8.8571 | 10.0454 | -25.2392 | 5.0301 |  | 4.8974 | 0 |  |  | 11.387 | 11.2196 | -16.9131 | 22.5741 | 22.5124 | -4.3947 | 0 | 20.6754 | -17.16 | -1.523 | 0.1385 | 0.58 | 1.48 | -20.759 | 2.1252 | 3.101 | 0.754 | 2.9404 | 15.58 | -22.5835 | -13.9093 | -1.91 | 27.1576 |  | 16.1469 | -2.2165 | -2.5059 | 2.1299 |  |  | -11.0325 | -10.5374 | 4.5095 | -19.2617 | 7.3831 | 6.3566 | 117.0505 | -7.2236 | -10.4897 | 5.8319 | 1.7764 | 3.7428 | 3.7495 | 1 | -14.2169 | -12.252 | -4.19 | 0 | 26.8 | -4.7169 | 93.3276 | -17.4366 | 34.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.5564 | -15.116 | -14.5173 | -8.0569 | -7.8766 |  |  | -23.2 | -23.2 | 0.3708 | -11.68 | 70.1662 | 21.2265 | 21.1338 |  | -35 | -1.9 | -2.5 |  |  | -166.5938 | -16.2305 | -217.8926 | -18.5876 |  | 82.4245 | 89.0288 | 92.8209 | 150.4543 |  |  |  |  | 118.7229 | -258.1199 | 4.2164 | 3.2429 | 0.7507 |  | -6.16 | -1.143 | -1.156 | 1.44 | -0.24 | -2.2057 | -5.8579 | 3.1083 | 2.2873 | -5.9 | 1.188 | 1.409 | 2.6811 |  | 6.3774 | 4.4838 | 3.98 |  | 20 | 6.4487 | -0.02 |  | -11.4822 | 0.2259 | -23.8121 | -9.0258 | -5.4428 | -26.1368 | 0 | -12.1 | -4.4 | 50.1202 | -144.5118
06/11/2025 | 01:30 |  | 0.7929 | -5.2841 | 2.473 | 7.5132 |  | 10.7782 |  | 8.8282 | 2.8319 |  | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.2108 | -4.7933 | 4.1343 | 4.0248 | 7.408 | 3.5016 | 2.0882 | 2.2105 |  | -1.1978 | -1.04 | -1.019 | 4.416 | -6.66 | -13.2 | 0.352 | 0.229 |  | -13.29 |  | -13.81 | -13.77 | 1.6591 | 3.0426 | 16.4363 | 18.0403 | -10.5568 | -14.1997 | -13.5366 | 1.1194 | 1.1637 | -13.9317 | -11.5205 | 11.4961 | 12.1054 | 9.0729 | 15.8821 | -6 | -6 | -24.4741 | -23.7186 | -2.1873 |  | -2.9964 | 1.232 |  | -0.029 | -131.962 | 31.7087 | 31.2815 | 0.0749 | -225.121 |  |  |  | 6.826 | 7.95 | 6.22 | -14.87 | -5.43 | -21.161 | -21.161 | 24.6086 | 23.2191 | -3.9674 | -9.9339 | -9.8393 | -2.4159 |  |  |  | -22.1 | -21.4 | -2.15 | 8.9509 | 9.2344 | 7.5989 | 54.4884 | 54.5387 | -29.2344 | -26.8737 | -30.0222 | 1.931 | 20.29 | 7.31 | 13.4424 | 13.2843 | -7.64 |  |  |  | 31.7154 | -16.2487 | -3.8681 |  | -18.1 | -3.6133 | -3.1791 | 2.6861 | 2.4179 | -2.9 | -1.17 | 11.5475 | -32.7294 | -11.03 | -11.22 | 26.05 | 16.89 | -33.5091 | -16.5909 | -35.7874 | -39.9364 | -14.6647 | -30.4555 | -36.6872 | -37.069 | -23.8305 | -24.428 | -8.872 | -94.5921 | -25.586 |  | -8.9367 | -8.2791 | 18.0304 | -9.6434 | -10.2392 | -1.028 | -23.9223 | -23.6608 | 7.0621 | 6.79 | -5.73 | -0.5 | 3.3951 | -11.2354 | -10.3562 | -10.3138 | 8.3986 | 8.9824 | -27.2165 | 5.3028 |  | 5.0026 |  |  |  | 8.5403 | 8.3728 | -11.2196 | 21.3562 | 21.4758 | 0.3732 | 15.4148 | 21.2808 | -15.64 | -0.5013 | 0.165 | 0.13 | 2.03 | -20.9171 | 0 | 3.072 | 0.8 |  | 15.7 | -27.722 | -18.5675 | -1.56 | 27.8529 |  | 16.552 | -2.6151 | -2.7134 | 2.0137 |  |  | -11.337 | -10.5678 | 5.0422 | -19.9272 | 5.3076 | 5.9318 | 123.7249 | -7.2928 | -10.3905 | 5.6282 | 1.5756 | 3.773 | 3.71 | 1.6625 | -12.0599 | -11.2232 | -8.38 | 0 | 34.0817 | -2.2724 | 92.5255 | -15.9294 | 35.7597 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.946 | -13.6658 | -4.6118 | -4.639 |  |  | -25.5 | -25.4 | 0.3525 | -11.76 | 76.7642 | 21.4975 | 21.1195 | -19.9 | -40.5 | -2.4 | -3 | -18.0332 | -18.1289 | -157.2909 | -15.0006 | -220.6319 | -19.363 |  | 86.4138 | 82.363 | 96.8628 | 151.279 |  |  |  |  | 128.1623 | -261.0008 | 14.7368 | -6.7459 | 0.7971 |  | -6.56 | -1.196 | -1.21 | 1.44 | -0.72 | -2.1637 | -5.2415 | 5.803 | 0.148 | -7 | 1.606 | 1.36 |  |  | 4.6396 | 4.8433 | 4.727 |  | 25.4 | 6.4074 | -0.05 |  | -13.3152 | 0.2619 | -22.3683 | -10.3797 | -5.2589 | -25.4871 |  | -17.4 | 0 | 60.9572 | -148.0592
06/11/2025 | 02:00 |  | 0.733 | -5.2898 | 2.4307 | 7.3831 |  | 10.4096 |  | 8.5568 | 2.5749 |  | -11.1 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.4728 | -4.4758 | 4.0315 | 3.879 | 7.1001 | 3.5194 | 2.0954 | 2.2894 |  | -1.1596 | -1.02 | -1.006 | 4.73 | -8.88 | -13.2 | 0.307 | 0.235 |  | -13.52 |  | -13.68 | -13.61 | 1.7194 | 3.0178 | 15.93 | 17.5299 | -10.5623 | -13.9317 | -13.5251 | 0.9234 | 0.9191 | -14.6015 | -11.5205 | 12.6043 | 13.181 | 8.1764 | 15.9244 | -5.9 | -6.2 | -24.267 | -24.1272 | -2.1033 |  | -3.3395 | 1.1606 |  | 0.0006 | -132.7555 | 34.2112 | 34.2418 | -8.7201 | -227.9091 |  |  |  |  | 8.1 | 5.43 | -15.12 | -2.68 | -20.2233 | -19.8215 | 24.1717 | 22.7788 | -3.8403 | -10.4747 | -10.0038 | -3.1953 |  |  |  | -23.5 | -23 | -2.13 | 8.2409 | 8.46 | 7.2227 | 55.3937 | 55.5894 | -28.5184 | -28.9261 | -28.8103 | 1.8551 | 20.47 | 7.37 | 13.2861 | 13.2843 | -7.46 |  |  |  | 29.8224 | -16.2813 | -3.6308 |  |  | -3.7183 | -3.3661 | 3.0015 | 2.2324 | -3.07 | -1.29 | 11.78 | -30.6917 | -11.07 | -11.26 | 26.17 | 16.2 | -31.7455 | -15.7909 |  | -38.9455 | -14.2767 | -30.5192 | -37.1844 | -36.7591 | -22.2395 | -21.8385 | -9.085 | -89.1889 | -22.9744 |  | -8.8145 | -8.4645 | 15.2319 | -10.6203 | -10.1189 | 8.208 | -24.7094 | -24.6486 | 3.4429 | 0 | -11.05 | 1.2 | 3.2862 | -12.9735 | -11.1887 | -10.9168 | 9.348 | 6.2374 | -24.2528 | 5.3214 |  | 5.0762 |  |  |  | 8.0379 | 7.2006 | -10.2148 | 20.3191 | 20.3218 | 0.9492 | 15.4363 | 20.1138 | -16.54 | -0.7997 | 0.1916 | 0.25 | 2.94 | -21.0151 |  | 3.074 | 0.832 |  | 15.74 | -27.5251 | -18.2817 | -1.6 | 27.5165 |  | 16.5007 | -2.5886 | -2.5948 | 1.9906 |  |  | -10.7406 | -10.6796 | 4.502 | -19.7986 | 6.8657 | 5.7806 | 122.7109 | -7.3831 | -10.3505 | 5.4109 | 1.7916 | 3.6988 | 3.5992 | 1.3352 | -12.9989 | -10.3635 | -7.12 | 0 | 38.1827 | 0 | 90.5085 | -14.5138 | 36.3096 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -16.0224 | -15.5555 | -4.693 | -4.7145 |  |  | -24.1 | -24.4 | 0.195 | -11.92 | 83.3303 | 19.0756 | 18.562 |  | -40.1 | -0.3 | -0.8 | -18.2299 |  | -151.6504 | -19.901 | -223.2566 | -21.9584 |  | 85.8087 | 81.8304 | 98.7667 | 155.3191 |  |  |  |  | 127.8154 | -263.7119 | 11.4454 | -2.8521 | 1.6175 |  | -6.72 | -0.869 | -0.881 | 1.6 | -0.8 | -1.7585 | -5.5955 | 5.7725 | 0.4105 | -6.2 | 2.568 | 1.486 |  |  | 4.6658 | 4.6106 | 5.6668 |  | 23.6 | 6.3377 | -0.06 |  | -12.3217 | 0.0367 | -23.1292 | -10.2143 | -5.2774 | -25.4774 |  | -15.7 | -1.9 | 63.293 | -151.5822
06/11/2025 | 02:30 |  | 0.8744 | -5.7072 | 2.3992 | 7.2531 |  | 10.3123 |  | 8.4683 | 2.5679 |  | -4.44 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 3.194 | -4.9571 | 3.8383 | 3.7976 | 6.6576 | 3.3152 | 2.073 | 2.2233 |  | -1.2121 |  | 0.048 | 4.205 | -17.76 |  | 0.169 | 0.231 |  | -22.12 |  | -5.01 | -5.04 | 1.8486 | 3.1299 | 13.2918 | 14.746 | -11.3078 | -13.7978 | -12.8346 | 0.8213 | 1.402 | -14.4676 | -12.5922 | 14.1284 | 15.1301 | 5.2114 | 15.2712 | -6.2 | -6.2 | -24.706 | -24.2966 | -2.0112 |  | -5.4954 | 1.2203 |  | -0.1421 | -130.9244 | 33.6619 | 33.6619 | -3.999 | -224.6765 |  |  |  | 6.816 | 8.35 | 4.46 | -15.54 | -0.1 | -20.3573 | -19.9554 | 23.1648 | 21.588 | -3.8546 | -11.9875 | -12.1097 | -5.4437 |  |  |  | -23.8 | -23 | -2.11 | 7.9411 | 7.9884 | 6.5105 | 54.8308 | 54.9133 | -28.045 | -29.6678 | -27.7961 | 1.714 | 22.09 | 8.07 | 12.8174 | 12.6984 | -7.37 |  |  |  | 34.7749 | -15.9845 | -3.6977 |  |  | -3.7976 | -3.7402 | 1.8975 | 1.8613 | -3.22 | -0.93 | 11.16 | -34.2819 | -11 | -11.17 | 25.21 | 15.78 | -34.4545 | -17.1273 |  | -39.5273 | -16.0378 | -31.5413 | -38.2609 | -38.4208 | -20.9508 | -22.1873 | -8.902 | -90.4453 | -27.2615 |  | -8.8139 | -7.9754 | 12.0433 | -13.2035 | -12.6548 | 23.056 | -26.9018 | -27.071 | 1.8793 | -22.44 | -12.44 | 0.2 | 3.0982 | -16.9725 | -10.5751 | -10.4443 | 7.665 | 5.3964 | -21.2739 | 5.1969 |  | 4.939 |  |  |  | 8.0379 | 7.0332 | -9.0426 | 20.5664 | 20.5905 | 1.154 |  | 20.9049 | -15.91 | -0.3951 | 0.1623 | 0.41 | 2.16 | -21.0963 | 2.275 | 3.103 | 0.713 |  | 15.23 | -27.6242 | -19.3986 |  | 26.6902 |  | 15.8338 | -2.5567 | -2.7072 | 1.922 |  |  | -11.0098 | -10.4948 | 4.9275 | -19.8198 | 6.2062 | 5.8985 | 120.1156 | -7.4772 | -9.9446 | 6.0844 |  | 3.6036 | 3.4885 |  | -11.8352 | -10.9973 | -7.96 | 0 | 42.2108 | 0 | 88.5893 | -13.2595 | 39.4601 | -5.3623 |  | 0 | 0 | 23.9702 | 23.3456 | -16.7366 | -15.951 | -4.5068 | -4.4653 |  |  | -26.9 | -25.9 | 0.195 | -11.52 | 85.1663 | 13.0801 | 13.015 | -19.9 | -41 | -0.3 | -0.8 |  |  | -150.4488 | -13.2401 | -221.2513 | -20.8743 |  | 88.8347 | 80.7496 | 98.1499 | 155.3923 |  |  |  |  | 127.357 | -268.4604 | 10.9631 | -0.7567 | 0.072 |  | -7.04 | -0.804 | -0.835 | 2 | -1.2 | -2.0961 | -5.095 | 5.3635 | 0.264 | -6.1 | 1.294 | 2.312 |  |  | 4.073 | 4.408 | 4.4107 |  | 25.3 | 5.6847 | -0.11 |  | -12.5566 | 0.4809 | -23.3857 | -10.268 | -5.6222 | -24.2721 |  | -17 | -0.5 | 60.7608 | -147.8835
06/11/2025 | 03:00 |  | 1.1103 | -6.0028 | 2.1784 | 7.2016 |  | 10.455 |  | 8.5211 | 2.6129 |  | -4.44 |  |  |  | -15.4 | 3.3346 | -5.2279 | 3.883 | 3.8083 | 6.7448 | 3.341 | 2.1058 | 2.261 |  | -1.086 |  | 0.032 | 4.451 | -15.54 | -13.2 | 0.142 | 0.235 |  | -22.02 |  | -5.26 | -5.32 | 1.6976 | 3.0359 | 14.7211 | 16.1693 | -11.9693 | -13.6638 | -13.5321 | 1.4168 | 1.3498 | -14.7355 | -12.0563 | 14.2162 | 14.8262 | 4.7087 | 14.8361 | -5.7 | -5.6 | -24.5289 | -24.1582 | -2.0018 |  | -4.4492 | 1.0443 |  | 0.0172 | -131.2906 | 33.6314 | 33.784 | -6.56 | -225.1117 |  |  |  | 6.7861 | 8.25 | 4.69 | -15.1 | -0.24 | -20.7592 | -20.8931 | 22.3416 | 21.1495 | -3.3097 | -9.4298 | -9.5338 | -4.4737 |  |  |  | -24.3 | -23.6 | -2.05 | 8.7186 | 9.4014 | 7.7828 | 55.3891 | 54.6246 | -27.3748 | -29.5519 | -28.0003 | 1.6738 | 20.5 | 7.19 | 12.6611 | 12.6984 | -7.06 |  |  |  | 32.7195 | -16.2071 | -3.4785 |  |  | -3.8916 | -3.7402 | 2.0552 | 1.8613 | -3.39 | -1.16 | 11.687 | -32.6994 | -10.47 | -10.64 | 24.09 | 15.43 | -31.7818 | -16.0455 |  | -38.9364 | -16.256 | -31.6015 | -38.6514 | -39.0653 | -18.6471 | -20.4106 | -9.506 | -88.0133 | -22.8412 |  | -8.9756 | -7.9556 | 9.5204 | -13.763 | -14.2439 | 9.232 | -25.5357 | -25.0679 | 3.6951 | 0 | -12.1 | -0.4 | 3.0411 | -17.9722 | -10.6988 | -10.7238 | 7.3393 | 8.0542 | -25.0428 | 5.3464 |  | 5.013 |  |  |  | 8.3728 | 8.2054 | -7.3681 | 20.3675 | 20.851 | 1.0308 | 15.8918 | 18.2095 | -17.97 | -2.0156 | 0.165 | 1.26 | 1.92 | -17.6616 |  | 3.127 | 0.731 |  | 15.06 | -27.5651 | -19.1794 |  | 26.7058 |  | 16.0156 | -2.52 | -2.6877 | 1.9223 |  |  | -10.1341 | -9.7917 | 5.2912 | -19.7238 | 7.0798 | 7.7176 |  | -7.5145 | -9.9523 | 5.9719 | 2.7637 | 3.8316 | 3.7812 | 2 | -12.3224 | -11.8336 | -6.71 | 0 | 37.413 | 0 | 87.9004 | -14.0585 | 37.9084 | -4.7702 |  | 0 | 0 |  |  | -14.1987 | -14.0119 | -4.3668 | -4.2499 |  |  | -25.9 | -26.1 | 0.195 | -11.68 | 81.1552 | 14.78 | 14.7039 | -19.5 | -40.5 | -1.9 | -2.5 | -18.2505 | -17.9837 | -147.4367 | -14.3021 | -220.198 | -17.8756 |  | 84.7812 | 84.4142 | 101.1155 | 150.7978 |  |  |  |  | 126.7366 | -259.7767 | 13.7144 | -4.4644 | -0.4211 |  | -7.2 | -0.825 | -0.835 | 1.92 | -0.56 | -2.2173 | -5.7115 | 5.6565 | 0.383 | -6.1 | 1.081 | 1.066 |  |  | 4.1532 | 4.8733 | 3.7393 |  | 25.2 | 5.6908 | -0.06 |  | -11.8273 | 0.2021 | -23.0773 | -9.73 | -4.997 | -24.5715 |  | -17.2 | 0 | 58.7647 | -149.0228
06/11/2025 | 03:30 |  | 1.0628 | -6.1009 | 2.245 | 7.3807 |  | 10.2609 |  | 8.4791 | 2.5389 |  | -4.44 |  |  |  | -15.4 | 2.7374 | -5.0058 | 3.6527 | 3.5083 | 6.3013 | 2.3591 | 2.1153 | 2.2984 |  | -1.128 |  | -0.022 | 4.308 | -15.54 | -13.2 | 0.203 | 0.244 |  | -22.19 |  | -5.01 | -5.04 | 1.8509 | 2.9826 | 14.8414 | 16.6143 | -11.7366 | -13.5299 | -13.5447 | 0.6146 | 0.7415 | -14.3336 | -11.5205 | 13.9157 | 14.8945 | 2.6881 | 15.4314 | -5.9 | -5.9 | -24.1943 | -23.854 | -2.0669 |  | -4.9459 | 1.3415 |  | -0.1006 | -131.6568 | 33.4178 | 33.2957 | -3.9866 | -228.0896 |  |  |  |  | 8.29 | 4.73 | -15.28 | -0.51 | -19.9554 | -20.2233 | 24.5785 | 23.2612 | -3.897 | -11.2884 | -10.8373 | -4.9102 |  |  |  | -24.4 | -23.7 | -1.89 | 7.8696 | 7.848 | 6.5833 | 55.1326 | 54.8418 | -27.2 | -29.5633 | -27.9719 | 1.9003 | 19.85 | 6.99 | 12.5049 | 12.4054 | -6.8 |  |  |  | 33.6608 | -16.267 | -3.3741 |  |  | -3.7585 | -3.7402 | 1.8975 | 1.8613 | -3.37 | -1.09 | 9.5015 | -33.7019 | 0 | -21.91 | 24.83 | 15.07 | -33.3273 | -16.6 |  | -39.3273 | -17.1516 | -32.5183 | -38.8147 | -38.9431 | -19.5929 | -20.5207 | -8.764 | -91.0709 | -25.8889 |  | -8.7123 | -7.9773 | 17.5815 | -14.9332 | -13.1397 | -1.028 | -24.029 | -23.9611 | 6.6581 | 6.32 | -11.82 | -3.2 | 3.2885 | -20.2306 | -11.1341 | -11.192 | 8.3485 | 8.5465 | -29.5109 | 5.3752 |  | 5.1689 |  |  |  | 8.0379 | 7.703 | -9.0426 | 20.5905 | 21.2464 | 1.6609 |  | 18.9029 | -16.93 | -1.4186 | 0.165 | 1.03 | 2.53 | -18.3959 | 0 | 3.117 | 0.746 |  | 15.2 | -28.1588 | -19.6762 | -1.7 | 26.9838 |  | 15.8276 | -2.3677 | -2.5431 | 1.8884 |  |  | -10.3944 | -8.9526 | 4.7697 | -19.7964 | 6.2697 | 7.2865 |  | -7.626 | -10.1266 | 5.8693 | 2.9591 | 3.8829 | 3.7812 | 2.2321 | -12.5081 | -11.5925 | -6.71 |  | 38.942 | 0 | 88.9815 | -12.9442 | 37.7795 | -5.162 |  | 0 | 0 |  |  | -16.819 | -16.2202 | 2.4732 | 2.9062 |  |  | -23.8 | -23.7 | 0.0888 | -10.56 | 84.5302 | 11.2982 | 11.4261 |  | -40 | 0.5 | 0 | -18.3928 | -18.3028 | -144.6246 | -10.9564 | -224.2174 | -25.17 |  | 89.9963 | 79.9258 | 98.2889 | 157.6098 |  |  |  |  | 130.2688 | -266.8506 | 10.1202 | -2.1026 | 0.0012 |  | -9.28 | -0.331 | -0.339 | 3.92 | -3.36 | -2.1793 | -3.1632 | 4.6891 | 0.0015 | -7.5 | 3.968 | 3.261 | 2.4239 | 2.7154 | 4.7055 | 4.6036 | 4.2018 |  | 24 | 5.7168 | -0.03 |  | -12.2196 | 0.0508 | -23.0764 | -10.0439 | -5.6163 | -24.1589 |  | -15.7 | -1.3 | 60.8389 | -150.4353
06/11/2025 | 04:00 |  | 1.0646 | -6.1903 | 2.3293 | 7.4863 |  | 10.2084 |  | 8.3127 | 2.6089 |  | -2.22 |  |  |  | -17.6 | 3.3456 | -4.8862 | 3.5795 | 3.5188 | 7.0082 | 2.698 | 2.1458 | 2.3396 |  | -1.1067 |  | -0.011 | 4.239 | -17.76 | -13.2 | 0.212 | 0.229 |  | -22.54 |  | -4.89 | -4.83 | 1.6635 | 3.0296 | 14.9824 | 16.468 | -10.873 | -14.0657 | -13.5063 | -0.1069 | -0.0455 | -13.9317 | -11.5205 | 14.2621 | 14.8641 | 0.3025 | 16.0098 | -5.6 | -5.6 | -24.6293 | -24.3433 | -2.012 |  | -6.0348 | 1.2041 |  | -0.044 | -134.9223 | 33.3262 | 33.0515 | -5.4847 | -230.3781 |  |  |  | 5.7682 | 7.95 | 6.15 | -15.52 | -5.49 | -19.6875 | -19.5535 | 22.9645 | 21.4532 | -3.4789 | -11.0382 | -11.166 | -5.5049 |  |  |  | -23.4 | -22.7 | -1.94 | 7.3464 | 6.557 | 5.3834 | 54.0224 | 53.9211 | -26.9128 | -29.0067 | -26.2561 | 1.8987 | 21.72 | 7.8 | 12.9736 | 12.9913 | -7.2 |  |  |  | 30.0997 | -16.3487 | -3.5606 |  |  | -3.8513 | -3.7402 | 2.6861 | 1.8613 | -3.43 | -1.28 | 10.044 | -31.4168 |  | -21.28 | 24.07 | 14.98 | -32.3636 | -15.9364 |  | -38.3818 | -16.4814 | -32.3069 | -38.1939 | -38.367 | -22.6366 | -21.5049 | -8.334 | -91.2584 | -22.8661 |  | -8.9289 | -8.378 | 9.7513 | -15.7284 | -15.704 | 13.84 | -23.5391 | -23.1464 | 5.1161 | -10.82 | -5.74 | 0.5 | 3.3798 | -22.0379 | -11.0395 | -10.9187 | 8.5548 | 7.5679 | -24.8829 | 5.3493 |  | 5.0015 |  |  |  | 7.3681 | 7.3681 | -7.3681 | 19.7085 | 20.0341 | 2.4487 | 15.8607 | 18.2046 | -17.22 | -2.51 | 0.165 | 1.38 | 1.69 | -18.2686 |  | 3.138 | 0.568 |  | 15.41 | -28.9981 | -20.2987 | -1.72 | 26.9361 |  | 15.7446 | -2.5095 | -2.7077 | 1.8842 |  |  | -9.5789 | -10.2858 | 4.919 | -19.5439 | 6.356 | 6.4831 |  | -7.5258 | -9.5674 | 5.5532 | 3.0769 | 3.9488 | 3.8761 | 3 | -12.573 | -11.2146 | -7.96 | 0 | 41.8165 | 0 | 89.2453 | -14.4386 | 37.5742 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.539 | -14.9567 | 2.0987 | 2.1701 |  |  | -24.7 | -24.9 | 0.3177 | -10.48 | 80.6949 | 14.4336 | 14.3635 | -19.1 | -39.2 | -0.7 | -1.3 | -18.1814 | -18.0883 | -148.5019 | -14.716 | -222.0472 | -19.9576 |  | 85.8515 | 82.7713 | 98.3766 | 153.535 |  |  |  |  | 126.4491 | -263.0257 | 10.0532 | -2.2538 | -0.1404 |  | -9.12 | -0.462 | -0.471 | 3.84 | -3.2 | -1.8755 | -2.8397 | 5.2171 | -0.1144 | -9.1 | 1.445 | 2.197 | 2.202 |  | 3.4486 | 4.7511 | 4.013 |  | 23.9 | 4.3972 | -0.01 |  | -12.0691 | 0.272 | -23.4419 | -9.7507 | -5.0939 | -25.1318 |  | -15.6 | -1.1 | 64.4622 | -154.2867
06/11/2025 | 04:30 |  | 1.0438 | -6.1851 | 2.237 | 7.4746 |  | 10.7288 |  | 8.5813 | 2.6169 |  | -2.22 |  |  | 0.828 | -17.6 | 3.3265 | -4.8886 | 4.0139 | 3.8832 | 7.2342 | 3.324 | 2.1116 | 2.3943 |  | -1.1105 |  | 0.242 | 4.771 | -17.76 | -13.2 | -1.664 | 0.341 |  | -22.14 |  | -4.69 | -4.69 | 1.2718 | 3.0457 | 14.6409 | 16.2434 | -12.2478 | -13.6638 | -12.8542 | 0.8991 | 0.8322 | -14.3336 | -12.3242 | 12.0184 | 12.7208 | 8.1297 | 15.602 | -4.8 | -4.8 | -24.8069 | -24.5198 | -1.9748 |  | -2.8829 | 1.1013 |  | 0.2691 | -129.6731 | 31.2509 | 31.2204 | -6.9266 | -229.2679 |  |  |  | 6.7961 | 7.31 | 5.27 | -12.18 | -1.84 | -19.6875 | -19.6875 | 23.0594 | 22.0324 | -3.4397 | -8.2189 | -8.4956 | -2.6799 |  |  |  | -29.6 | -28.3 | 3.17 | 9.1325 | 8.9393 | 8.3752 | 53.7062 | 54.01 | -27.9344 | -29.9876 | -28.2 | 1.6215 | 20.48 | 7.16 | 12.0361 | 12.1124 | -6.63 |  |  |  | 35.0062 | -15.7597 | -3.2305 | -15.1 | -16.6 | -3.6926 | -3.7402 | 1.8975 | 1.6757 | -3.43 | -0.67 | 10.912 | -34.2394 |  | -21.61 | 24.66 | 15.02 | -33.3273 | -16.7455 |  | -38.8545 | -16.0136 | -30.6571 | -37.7184 | -37.7337 | -24.3499 | -25.7731 | -9.451 | -87.9581 | -22.1687 |  | -8.9717 | -8.3717 | 17.5576 | -14.4811 | -13.6823 | -0.516 | -24.5012 | -24.4227 | 8.2289 | 6.54 | -12.34 | 0.9 | 3.4516 | -21.4249 | -10.8724 | -10.8309 | 7.9303 | 11.0118 | -27.7555 | 5.2844 |  | 4.9266 | 2.9872 | 2.9265 | 0 | 7.8704 | 7.3681 | -13.564 | 20.2875 | 20.2354 | -1.4979 | 14.2103 | 22.4723 | -16.37 | -0.3896 | 0.1916 | 0 | 2.04 | -22.5074 |  | 3.051 | 0.511 |  | 14.66 | -26.5921 | -16.9457 | -1.58 | 26.93 |  | 15.9412 | -2.6195 | -2.8571 | 1.8644 |  |  |  | -9.8606 | 3.7384 | -19.4976 | 6.7892 | 6.5309 |  | -7.2642 | -9.2919 | 5.7194 |  | 3.3985 | 3.3065 |  | -8.7234 | -8.6029 | -9.22 | 0 | 54.8179 | 0 | 85.4761 | -11.267 | 40.2633 | -7.4078 |  | 0 | 0 |  |  | -14.2371 | -13.946 | 2.4103 | 2.8966 |  |  | -26.3 | -25.8 | 0.3177 | -9.6 | 84.0424 | 14.5606 | 14.8669 |  | -43.1 | -3.3 | -3.8 | -18.2446 |  | -133.7627 | -14.8786 | -223.6408 | -20.1449 |  | 87.6247 | 78.2622 | 97.5778 | 155.0826 |  |  |  |  | 132.7385 | -259.9506 | 23.2003 | -10.7368 | -1.0071 |  | -10.48 | -0.379 | -0.384 | 5.44 | -4 | -2.415 | -2.3423 | 5.2445 | -1.5518 | -7.4 | 1.275 | 0.639 |  | 2.3849 | 5.1159 | 4.352 | 4.1715 |  | 27 | 2.756 | -0.1 |  | -13.898 | 1.241 | -21.9445 | -11.908 | -7.0014 | -23.0198 | 0 | -19 | 1.2 | 67.0782 | -151.5593
06/11/2025 | 05:00 |  | 1.1246 | -6.3459 | 2.1724 | 7.1686 |  | 10.6452 |  | 8.7397 | 2.8739 |  | -2.22 |  |  |  |  | 3.2403 | -5.1476 | 4.025 | 3.8906 | 7.158 | 3.2081 | 2.138 | 2.3496 |  | -1.2625 |  | 0.211 | 5.264 | -17.76 |  | -0.778 | 0.354 |  | -21.76 |  | -5.11 | -5.07 | 1.079 | 3.1552 | 14.7037 | 16.1987 | -12.4703 | -13.3959 | -12.9353 | 0.9772 | 0.8648 | -14.7355 | -12.3242 | 12.4186 | 13.2251 | 9.8102 | 14.4659 | -5.3 | -5.2 | -24.5323 | -23.9706 | -2.0826 |  | -3.3832 | 1.2173 |  | 0.2089 | -131.0159 | 31.1289 | 31.1899 | -9.6452 | -229.6107 |  |  |  | 7.794 | 7.46 | 5.1 | -11.88 | 0.14 | -20.7592 | -20.6252 | 23.3161 | 22.1535 | -3.882 | -7.2591 | -7.6689 | -3.2322 |  |  |  | -29.7 | -28.4 | 3.09 | 10.0998 | 10.3092 | 9.0343 | 54.5635 | 54.6591 | -27.6246 | -29.1445 | -27.4149 | 1.7087 | 21.03 | 7.51 | 12.6611 | 12.6007 | -6.91 |  |  |  | 33.4711 | -15.9845 | -3.3659 |  |  | -3.811 | -3.7402 | 2.5284 | 1.8613 | -3.29 | -1.1 | 10.5865 | -33.8444 |  | -21.81 | 25.71 | 15.49 | -32.9273 | -16.4545 |  | -39.0364 | -14.3852 | -30.7438 | -37.2573 | -37.0405 | -17.7828 | -18.9262 | -8.601 | -85.0467 | -19.1481 |  | -8.7295 | -7.988 | 16.2185 | -18.7478 | -17.9504 | 12.304 | -24.9364 | -24.6119 | 5.7897 | 0 | -12.62 | 4.6 | 3.3718 | -29.3677 | -10.9724 | -10.9552 | 9.0463 | 7.388 | -25.2326 | 5.2636 |  | 4.9477 | 2.8217 | 2.9104 | 0 | 8.8752 | 8.3728 | -13.7314 | 20.7651 | 20.9265 | -1.4106 | 14.2559 | 21.8863 | -15.82 | -0.9059 | 0.1293 | 0.42 | 1.55 | -22.4082 |  | 3.092 | 0.569 |  | 15.13 | -26.3455 | -16.8125 | -1.66 | 27.2624 |  | 15.9978 | -2.86 | -3.0275 | 1.856 |  |  |  | -10.4797 | 3.9602 | -19.2792 | 9.0876 | 7.7552 |  | -7.0949 | -9.0087 | 5.4592 | 2.8405 | 3.5963 | 3.528 | 2 | -9.3838 | -7.2766 | -7.12 | 0 | 47.7821 | 3.9874 | 86.1261 | -11.2198 | 40.1047 | -6.9612 |  | 0 | 0 |  |  | -11.864 | -11.1444 | 1.5854 | 1.648 |  |  | -25.9 | -26.3 | 0.2298 | -9.04 | 80.1225 | 22.0458 | 21.972 | -18.7 | -43.6 | -4.6 | -5.1 | -18.0248 | -17.8619 | -131.349 | -14.2252 | -218.7388 | -18.0169 |  | 86.3515 | 81.0333 | 97.3638 | 143.6898 |  |  |  |  | 133.4927 | -250.5146 | 29.8742 | -17.5236 | 0.0256 |  | -9.84 | -0.282 | -0.292 | 4.96 | -3.6 | -2.5754 | -2.1378 | 5.977 | -2.1073 | -7.6 | 3.203 | 1.608 |  |  | 4.6669 | 4.9786 | 4.4377 |  | 28.6 | 2.0042 | 0 |  | -14.3541 | 1.2517 | -22.1368 | -12.0483 | -6.5409 | -24.0019 | 0 | -20.1 | 3 | 67.6336 | -155.0485
06/11/2025 | 05:30 |  | 1.1645 | -6.3967 | 2.4526 | 7.2861 |  | 11.0946 |  | 9.0989 | 2.8939 |  | -4.44 | -22 |  | 0.828 |  | 3.3397 | -5.0921 | 4.5682 | 4.3967 | 7.9318 | 3.4583 | 2.1601 | 2.4695 |  | -0.9299 |  | 0.208 | 5.685 | -17.76 | -13.2 | 0.23 | 0.368 |  | -21.72 |  | -5.26 | -5.15 | 0.9306 | 3.2296 | 13.5945 | 14.9475 | -11.7143 | -13.128 | -13.2199 | 0.3114 | 0.5827 | -14.8695 | -12.5922 | 12.6552 | 13.0112 | 10.1691 | 14.6675 | -5.2 | -5.2 | -24.6466 | -24.2239 | -2.095 |  | -4.0097 | 1.308 |  | 0.3178 | -133.1217 | 32.3191 | 32.2581 | -11.5233 | -226.6126 |  |  |  | 8.802 | 7.62 | 5.43 | -11.46 | 0.45 | -19.6875 | -17.9461 | 20.3654 | 19.2444 | -3.795 | -8.4695 | -8.6462 | -3.8752 |  |  |  | -28.6 | -27.5 | 2.93 | 10.9234 | 10.8729 | 9.7552 | 54.3741 | 54.5751 | -27.3934 | -29.9125 | -27.6172 | 1.9757 | 19.83 | 7.02 | 13.2861 | 13.2843 | -7.51 |  |  |  | 35.1969 | -16.1246 | -3.72 |  |  | -3.8367 | -2.9921 | 3.7901 | 2.789 | -2.63 | -1.41 | 9.486 | -34.867 |  | -22.21 | 26.31 | 16.3 | -35.3273 | -17.3909 |  | -36.5273 | -10.6703 | -27.3096 | -34.7965 | -34.6802 | -23.785 | -24.2096 | -7.629 | -82.3855 | -25.5249 |  | -9.2186 | -8.6293 | 21.8176 | -15.639 | -15.1624 | 5.136 | -23.9128 | -23.4557 | 7.5912 | -15.6 | -8.85 | -0.5 | 3.4213 | -24.9348 | -10.5978 | -10.5347 | 8.7115 | 9.8196 | -24.1602 | 5.3098 |  | 4.8562 | 9.1599 | 9.3604 | 7.2738 | 5.6935 | 5.1911 | -16.4107 | 17.8887 | 17.7607 | -4.4816 | 12.698 | 24.025 | -16.19 | -0.9316 | 0.1669 | 0 | 0.52 | -23.8922 |  | 3.131 | 0.671 |  | 14.21 | -24.7585 | -12.6623 | -1.54 | 25.7301 |  | 15.8459 | -3.0549 | -3.2222 | 1.8893 |  |  | -11.3274 | -11.0568 | 2.8504 | -19.1582 | 5.8291 | 8.0323 |  | -6.7336 | -8.6078 | 5.1818 | 3.207 | 3.6549 | 3.5755 | 3 | -12.8673 | -11.2875 | -7.54 | 4.3311 | 50.1818 | 0 | 79.2981 | -12.4194 | 39.4978 | -5.6614 |  | 0 | 0 |  |  | -12.6386 | -12.0343 | 0.0244 | 0.3745 |  |  | -26.9 | -27 | 0.3708 | -10.64 | 76.864 | 22.2284 | 21.6967 | -18.3 | -42.2 | -4.1 | -4.7 | -17.9764 | -17.9574 | -135.0014 | -14.4019 | -222.687 | -21.3951 |  | 87.5106 | 81.9504 | 96.3194 | 147.2153 |  |  |  |  | 127.9392 | -257.9428 | 15.7067 | -5.9077 | 0.6799 |  | -10.4 | -0.242 | -0.247 | 5.52 | -3.36 | -2.9945 | -2.0493 | 4.8356 | -0.087 | -8 | 0.973 | -0.084 |  |  | 4.3603 | 3.7405 | 3.7414 |  | 26.2 | 3.9485 | 0.17 |  | -11.8787 | 0.2994 | -22.3683 | -9.9244 | -5.5061 | -24.5242 | 0 | -18.4 | 1.8 | 63.6774 | -150.2678
06/11/2025 | 06:00 |  | 1.3465 | -6.6855 | 2.2637 | 6.995 |  | 11.374 |  | 9.4533 | 3.3049 |  | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.3695 | -5.3583 | 4.8059 | 4.7328 | 8.3192 | 3.5821 | 1.9703 | 2.1905 |  | -0.824 |  | -0.15 | 5.633 | -13.32 | -15.4 | 0.867 | 0.37 |  | -24.31 |  | -3.59 | -3.58 | 0.3258 | 3.3466 | 14.7135 | 16.2803 | -13.2186 | -14.3336 | -14.3218 | 0.1777 | 0.4235 | -14.3336 | -11.6544 | 10.4301 | 11.4441 | 14.4391 | 14.6206 | -5.7 | -5.7 | -23.5727 | -23.1505 | -2.2157 |  | -0.9143 | 1.2155 |  | 0.3881 | -117.4962 | 29.1452 | 29.1757 | -3.9751 | -215.0319 |  |  |  | 5.5087 | 6.48 | 5.06 | -12.98 | -3.73 | -23.3043 | -23.3043 | 26.3495 | 25.0662 | -4.8822 | -11.1653 | -11.2913 | 0.2045 |  |  |  | -27.1 | -26.3 | 3.17 | 8.6883 | 8.6606 | 7.7538 | 53.1207 | 53.1279 | -28.6885 | -26.325 | -28.5803 | 2.0883 | 20.73 | 7.49 | 13.1299 | 13.089 | -7.19 |  |  |  | 38.2398 | -15.6961 | -3.6073 |  | -14.3 | -3.5071 | -2.4311 | 3.3169 | 3.5312 | -2.14 | -1.24 | 8.184 | -38.5772 |  | -21.28 | 25.35 | 17.13 | -38.0909 | -19.0727 |  | -43.5273 | -14.718 | -29.9609 | -38.2848 | -38.2044 | -23.8438 | -26.043 | -7.143 | -88.281 | -37.535 |  | -8.9234 | -8.2867 | 17.0403 | -14.1818 | -14.2691 | 3.6 | -24.8479 | -24.5106 | 8.2571 | 6.35 | -11.71 | -0.6 | 3.6708 | -20.7497 | -10.0067 | -9.8505 | 8.611 | 10.6568 | -23.3492 | 5.4388 |  | 5.1185 | 2.7474 | 2.58 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -25.7883 | 25.2237 | 25.0663 | -14.5175 | 0 | 21.0709 | -19.63 | -2.9165 | 0.1916 | 1.62 | 0.23 | -22.0516 |  | 3.035 | 0.695 |  | 16.1 | -10.442 | -1.4043 | -2.59 | 28.9911 |  | 15.3711 | -1.5708 | -1.6673 | 1.8823 |  |  | -11.0571 | -10.9488 | 3.3489 | -18.8447 | 6.2123 | 5.4063 |  | -7.5316 | -10.8095 | 6.5197 | 2.9447 | 3.6915 | 3.6309 | 2.3766 | -16.5289 | -15.585 | -14.25 | 8.2053 | 54.9977 | -6.1516 | 72.0667 | -17.2403 | 34.5972 | 0 | 0 | -9.5881 | 0 |  |  | -15.55 | -14.9567 | -2.8474 | -2.4338 |  |  | -25.8 | -25.8 | 0.4404 | -9.2 | 79.2696 | 15.9829 | 15.591 | -17.8 | -40.5 | -1.6 | -2.1 | -18.0469 | -18.203 | -140.7022 | -10.4721 | -230.0475 | -26.9232 |  | 86.3698 | 84.9052 | 93.7864 | 154.6875 |  |  |  |  | 122.2599 | -265.5956 | 5.5175 | 3.3788 | 0.3064 |  | -12.08 | -0.116 | -0.126 | 7.12 | -3.2 | -3.8579 | -2.9862 | 4.9821 | 0.3525 | -8.2 | 0.53 | 0.366 |  |  | 4.0242 | 4.6665 | 3.9678 |  | 23.8 | 3.7991 | 0.12 |  | -9.9674 | -0.8609 | -25.4618 | -7.273 | -4.0049 | -27.0505 |  | -16.3 | -1.3 | 61.5724 | -139.7083
06/11/2025 | 06:30 |  | 1.2851 | -6.4798 | 2.511 | 6.6765 |  | 12.3348 |  | 10.3766 | 3.6779 |  | -8.88 |  |  |  | -15.4 | 3.1835 | -6.0626 | 5.2193 | 5.0658 | 9.1093 | 3.6766 | 2.1142 | 2.1439 |  | -0.7957 |  | 0.053 | 6.339 | -11.1 |  | 0.535 | 0.387 |  | -23.39 |  | -4.17 | -4.19 | -0.7212 | 3.2648 | 16.0743 | 17.5247 | -15.4609 | -13.9317 | -13.5572 | 0.3145 | 1.3412 | -14.7355 | -12.0563 | 9.771 | 10.3358 | 20.9241 | 13.0817 | -5.2 | -5.2 | -23.3599 | -23.4137 | -2.0701 |  | 0.988 | 1.1269 | 0.9422 | 0.6795 | -109.7445 | 28.7179 | 28.4432 | -11.253 | -206.1947 |  |  |  |  | 6.46 | 5.05 | -12.2 | -3.71 | -22.5006 | -21.8308 | 24.1673 | 23.3663 | -4.9472 | -10.1548 | -9.6007 | 0.9561 |  |  |  | -23.1 | -22.3 | 3.26 | 11.6984 | 11.6481 | 9.9044 | 49.5058 | 50.6061 | -27.2747 | -23.36 | -28.3321 | 2.0845 | 21 | 7.25 | 14.2236 | 14.2609 | -7.77 |  |  |  | 40.3412 | -15.7557 | -3.9808 |  | -16.6 | -3.0212 | -0.935 | 5.0518 | 5.9433 | -0.37 | -1.35 | 8.8815 | -40.0623 |  | -21.23 | 28.37 | 16.82 | -38.3273 | -19.5182 |  | -42.7909 | -9.5601 | -23.479 | -32.7425 | -32.5103 | -25.3656 | -26.5271 | -7.838 | -79.8768 | -44.706 |  | -10.3808 | -9.4897 | 18.7849 | -10.85 | -10.7478 | -4.1 | -26.712 | -26.3719 | 6.7669 | 0 | -6.95 | 0.1 | 4.3295 | -16.9364 | -9.0119 | -9.0053 | 7.5448 | 10.0327 | -22.6985 | 5.4381 |  | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.3776 | -22.6066 | 24.7147 | 24.8762 | -13.2485 |  | 19.5377 | -21.41 | -2.2115 | 0.165 | 1.39 | 3.38 | -19.0898 |  | 2.883 | 0.75 |  | 13.75 | -11.0601 | -2.3846 |  | 25.3983 |  | 15.714 | -2.0866 | -2.1958 | 2.0449 |  |  | -11.8217 | -10.5477 | 2.3046 | -18.4322 | 4.5443 | 5.4978 |  | -6.9051 | -10.2427 | 6.2744 |  | 3.9488 | 3.9394 |  | -19.8912 | -18.058 | -11.73 | 6.5752 | 51.2682 | -4.074 | 69.1428 | -19.7248 | 32.9207 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7023 |  | -13.1495 | -12.8473 | -5.486 | -5.2774 |  |  | -25.7 | -25.9 | 0.5978 | -7.84 | 79.1914 | 15.5698 | 15.379 | -17 | -41 | -4.1 | -4.7 | -18.3829 | -18.1563 | -145.872 | -9.4382 | -231.2239 | -26.8102 |  | 83.182 | 88.7162 | 88.0755 | 148.8776 |  |  |  |  | 117.3592 | -265.139 | -0.0478 | 5.3668 | 0.1428 |  | -12.24 | -0.085 | -0.088 | 7.6 | -3.76 | -3.8684 | -2.4887 | 4.1917 | 0.734 | -8.4 | 1.065 | 1.562 |  |  | 4.2759 | 4.1344 | 3.5568 |  | 24.7 | 2.7267 | 0.31 |  | -8.1847 | -1.0238 | -25.3591 | -6.1713 | -4.5078 | -28.0593 | 0 | -16.7 | -1 | 55.5068 | -133.273
06/11/2025 | 07:00 |  | 1.1213 | -6.2222 | 2.5694 | 6.4885 |  | 12.7821 |  | 11.0469 | 4.0819 |  | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.1276 | -7.0573 | 5.063 | 5.0572 | 8.8608 | 2.4864 | 1.9299 | 2.2344 |  | -0.8729 |  | 0.091 | 5.735 | -11.1 | -13.2 | 0.41 | 0.379 |  | -23.13 |  | -4.42 | -4.37 | -0.7942 | 3.2583 | 16.7958 | 18.2904 | -16.9552 | -13.3959 | -13.4872 | 1.101 | 1.0322 | -14.6015 | -12.0563 | 9.2932 | 9.9051 | 24.8409 | 12.8033 | -4.9 | -4.9 | -23.4351 | -23.3704 | -2.0227 |  | 1.9363 | 1.2628 | 1.9807 | 1.4182 | -107.5167 | 28.2906 | 28.3212 | -18.3541 | -203.0873 |  |  |  | 7.3849 | 6.77 | 5.49 | -11.63 | -3.69 | -22.9025 | -22.3666 | 23.6739 | 22.4413 | -5.3431 | -8.3467 | -8.1048 | 1.3782 |  |  |  | -21.9 | -21.2 | 3.15 | 13.2153 | 13.416 | 12.0326 | 48.8021 | 48.7974 | -27.036 | -23.4399 | -27.8901 | 2.2648 | 20.81 | 7.35 | 15.6299 | 15.5304 | -8.36 |  |  |  | 39.303 | -16.2523 | -4.2252 |  |  | -2.9663 | 0.5669 | 6.7867 | 7.7988 | 0.95 | -1.79 | 9.207 | -38.3422 |  | -21.37 | 26.61 | 17.45 | -36.8909 | -18.5455 |  | -42.9273 |  | -20.3474 | -29.3479 | -29.9172 | -23.6827 | -25.1303 | -7.014 | -71.3774 | -45.2991 |  | -11.2496 | -10.205 | 14.1133 | -7.5965 | -7.5917 | 2.576 | -28.2581 | -28.0847 | 4.1404 | 0 | -12.3 | 0 | 4.3953 | -11.0906 | -8.9923 | -9.0125 | 7.0654 | 7.0915 | -20.1153 | 5.5329 |  | 5.1939 | 3.3439 | 3.3517 | 2.7424 | 9.8799 | 9.8799 | -25.7883 | 24.6881 | 24.5375 | -14.5169 |  | 21.6031 | -20.11 | -1.7977 | 0.1385 | 0.93 | 2.19 | -22.5015 |  | 2.874 | 0.384 |  | 12.66 | -9.6552 | -0.8995 |  | 23.8076 |  | 15.6957 | -2.303 | -2.5123 | 2.1174 |  |  | -11.1703 | -10.9286 | 1.8833 | -17.7026 | 6.213 | 6.0081 |  | -6.4876 | -9.5585 | 6.1915 | 3.1032 | 4.4102 | 4.4229 | 2.4131 | -19.5623 | -17.2495 | -10.48 | 6.3209 | 49.5841 | 0 | 70.0993 | -17.8356 | 34.7913 |  | 0 | 0 | -11.1708 |  |  | -12.1552 | -11.6223 | -4.1888 | -4.0416 |  |  | -27.5 | -27.6 | 0.4221 | -9.44 | 87.985 | 15.9768 | 15.4745 | -16.1 | -42.7 | -5.4 | -5.5 |  | -18.1967 | -146.3055 | -10.0649 | -231.1249 | -27.2526 |  | 83.7156 | 90.4742 | 88.7248 | 145.6613 |  |  |  |  | 118.3936 | -261.2503 | 6.066 | 1.3191 | -0.116 |  | -12.72 | -0.01 | -0.016 | 7.84 | -4.08 | -4.3869 | -1.6983 | 5.2445 | -2.8397 | -6.8 | 0.686 | 0.275 |  |  | 3.6581 | 3.2158 | 3.7809 |  | 28 | 2.5423 | 0.35 |  | -8.8746 | -0.2986 | -25.6157 | -7.0724 | -5.1924 | -27.2145 | 0 | -19.7 | 1.5 | 53.7313 | -130.0102
06/11/2025 | 07:30 |  | 1.4113 | -6.523 | 2.7555 | 6.3579 |  | 14.0329 |  | 13.7333 | 5.5338 |  | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.6723 | -7.894 | 5.6402 | 5.6334 | 9.7536 | 2.4498 | 1.9703 | 2.1335 |  | -0.9139 |  | 0.457 | 5.632 | -13.32 | -8.8 | -0.048 | 0.367 |  | -21.95 |  | -4.86 | -4.86 | 0.1646 | 3.0387 | 17.2482 | 18.6565 | -19.0186 | -12.1903 | -12.0616 | 0.6806 | 1.2636 | -15.2713 | -12.5922 | 6.1917 | 6.6118 | 36.9057 | 10.6859 | -4.4 | -4.4 | -23.3914 | -23.0609 | -2.3802 |  | 5.1132 | 5.3306 | 3.0072 | 2.0904 | -94.7599 | 27.1004 | 27.1615 | -30.4814 | -185.3183 |  |  |  | 9.0215 | 5.96 | 4.83 | -10.39 | -3.1 | -22.3666 | -22.3666 | 27.8517 | 26.6402 | -5.5982 | -6.3013 | -6.3746 | 4.9874 | 0 |  |  | -16.7 | -16.5 | 2.83 | 17.2507 | 17.8521 | 16.4212 | 41.6409 | 41.7586 | -25.6675 | -21.26 | -22.3547 | 2.4255 | 24.06 | 8.93 | 17.1924 | 16.9952 | -9 |  |  |  | 34.8516 | -17.3211 | -4.5565 | -17.9 | -19.2 | -2.1204 | 2.0629 | 7.4175 | 9.6542 | 2.43 | -1.77 | 8.091 | -34.2569 |  | -21.03 | 27.26 | 19.09 | -32.9636 | -16.6455 | -35.7874 | -44.1364 |  | -14.2309 | -24.4535 | -24.0887 | -20.3521 | -23.2312 | -6.997 | -56.7848 | -49.47 |  | -11.1962 | -10.2549 | 14.8553 | -5.8595 | -5.8522 | -8.196 | -27.6831 | -27.1281 | 5.6749 | 6.4 | -3.13 | -0.4 | 4.674 | -9.4658 | -9.8193 | -9.9398 | 7.2887 | 7.2998 | -21.5333 | 5.2319 |  | 5.0318 | 2.7779 | 3.0939 | 2.4107 | 9.7125 | 9.8799 | -25.7883 | 26.0614 | 25.3504 | -14.6101 |  | 20.6217 | -21.37 | -0.7118 | 0.1907 | 0.26 | 4.96 | -20.2224 |  | 2.945 | 0.74 |  | 12.81 | -6.8056 | 2.0682 | -3.23 | 24.3158 |  | 16.6189 | -2.5345 | -2.6723 | 2.12 |  |  |  | -15.2793 | 2.0279 | -17.9989 | 6.6238 | 7.1325 |  | -5.1202 | -10.4413 | 5.6988 | 1.9497 | 4.3516 | 4.3438 | 1 | -20.6989 | -20.6252 | -7.96 | 3.3131 | 37.8042 | 6.4232 | 70.0697 | -21.5952 | 31.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.156 | -10.4523 | -10.26 | -9.3504 | -9.6703 |  |  | -23.3 | -23 | 0.4587 | -0.96 | 87.8927 | 13.2978 | 13.3582 | -15.1 | -40.1 | -5.8 | -6.4 |  |  | -154.3291 | -6.8384 | -230.4669 | -28.628 |  | 79.6436 | 90.4647 | 86.127 | 139.89 |  |  |  |  | 115.762 | -254.274 | 7.3155 | -1.3269 | -1.1707 |  | -12.8 | -0.041 | -0.043 | 7.92 | -4.72 | -4.0438 | -1.2284 | 3.6332 | -1.3169 | -6.7 | 2.836 | 3.604 |  |  | 3.7402 | 3.9966 | 2.8416 |  | 24.1 | 3.6416 | 0.46 |  | -8.5825 | -0.3775 | -26.3407 | -7.2265 | -5.2774 | -27.2728 | 2.1459 | -16 | -2.3 | 44.2048 | -121.3301
06/11/2025 | 08:00 |  | 1.9301 | -6.8454 | 3.1798 | 6.5861 |  | 14.6962 |  | 15.281 | 6.0868 |  | -8.88 |  | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.0729 | -7.6379 | 6.4731 | 6.4111 | 11.1166 | 3.5839 | 2.1251 | 2.2775 |  | -0.8536 | -0.779 | -0.751 | 5.132 | -11.1 | -6.6 | -0.279 | 0.355 |  | -13.95 |  | -11.85 | -11.83 | 0.836 | 2.7829 | 14.317 | 17.7835 | -22.8068 | -12.1903 | -12.3961 | 0.2257 | 0.2589 | -14.4676 | -11.3865 | 3.2366 | 4.2245 | 39.1948 | 11.289 | -4.5 | -4.6 | -23.1578 | -22.7865 | -2.2391 |  | 7.0316 | 5.7033 | 3.6539 | 2.4705 | -96.6826 | 30.9458 | 30.9152 | -31.7946 | -177.2644 |  |  |  | 12.8836 | 6.7 | 5.68 | -8.37 | -0.31 | -23.1704 | -23.0364 | 27.1271 | 26.516 | -6.0873 | -9.4473 | -9.4902 | 8.3359 |  |  |  | -14.8 | -14.6 | 2.51 | 19.242 | 18.7177 | 17.6099 | 40.3505 | 40.4412 | -25.3636 | -21.9869 | -21.0482 | 2.594 | 26.23 | 9.99 | 17.0361 | 16.9952 | -9.25 |  |  |  | 34.7213 | -16.2199 | -4.5674 | -18 | -19.2 | -2.4512 | 2.811 | 8.9947 | 10.582 | 3.06 | -2.34 | 8.1685 | -33.8469 |  | -21.11 | 26.85 | 20.71 | -32.6545 | -15.9636 |  | -43.2364 | 10.3277 | -10.1665 | -20.2871 | -20.0937 | -28.4191 | -30.4052 | -7.423 | -54.4703 | -52.0997 |  | -11.781 | -10.7502 | 22.5564 | -5.6361 | -5.6296 | -8.708 | -26.0491 | -25.7258 | 11.0644 | 0 | -3.11 | 0.2 | 5.2504 | -10.8106 | -8.6291 | -8.689 | 6.1445 | 12.3621 | -25.9535 | 4.6244 |  | 4.2517 | 2.4108 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -23.2764 | 25.9357 | 26.2575 | -15.3821 |  | 18.9078 | -23.12 | -0.7814 | 0.1476 | -0.28 | 6.51 | -18.5464 |  | 3.053 | 0.843 |  | 12.55 | -4.2713 | 3.9876 | -3.29 | 24.0568 |  | 17.0454 | -2.831 | -2.9245 | 2.1681 |  |  |  | -19.0568 | 1.7558 | -17.4074 | 5.348 | 6.7491 |  | -4.3503 | -10.3969 | 5.2694 | 1.1378 | 4.5274 | 4.5653 | 0.3859 | -20.6231 | -19.0579 | -6.29 | 0 | 26.3426 | 10.567 | 71.387 | -21.0051 | 31.4008 | -4.9525 | 0 | -10.6623 | -10.8122 |  |  | -10.8698 | -10.7105 | -9.3518 | -9.1536 |  |  | -26.9 | -26.6 | 0.4935 | 0.72 | 92.687 | 12.4382 | 11.9859 | -14.8 | -43.5 | -6.3 | -6.8 |  | -17.8454 | -158.0675 | -2.1262 | -227.6989 | -27.5496 |  | 82.4806 | 89.037 | 91.1053 | 143.9464 |  |  |  |  | 118.3902 | -257.8119 | 11.7583 | -1.5334 | -0.9827 |  | -13.52 | -0.143 | -0.145 | 9.92 | -6.16 | -3.775 | 0.6455 | 5.1591 | -7.2343 | -5.4 | 2.383 | 1 |  |  | 4.6578 | 4.0661 | 3.2382 |  | 30.1 | 14.6481 | 0.54 |  | -9.3465 | 0.6321 | -24.9493 | -7.215 | -5.9945 | -26.8087 | 1.4641 | -21.3 | 3.1 | 35.6322 | -113.5461
06/11/2025 | 08:30 |  | 2.1259 | -6.8936 | 3.8585 | 6.9759 |  | 15.8007 |  | 17.4195 | 7.3438 |  | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.1157 | -7.3496 | 7.2364 | 7.1544 | 12.5104 | 4.2759 | 2.1599 | 2.3641 |  | -1.2122 | -0.72 | -0.701 | 4.942 | -11.1 |  | -0.167 | 0.347 |  | -13.66 |  | -11.37 | -11.36 | 2.795 | 2.7733 | 16.006 | 19.5589 | -20.4137 | -10.5828 | -10.3832 | 0.1207 | 0.268 | -10.8507 | -8.0375 | 9.391 | 9.8976 | 33.1179 | 11.1717 | -5.3 | -5.4 | -25.0164 | -24.517 | -2.5786 |  | 7.1185 | 7.3345 | 4.2462 | 2.8768 | -100.9552 | 61.4643 | 60.976 | -53.7984 | -131.5413 |  |  |  | 21.5558 | 7.92 | 7.27 | -4.6 | 2.76 | -23.1704 | -23.3043 | 28.8422 | 27.9759 | -8.3928 | 2.6337 | 2.6099 | 6.1826 | 0 |  |  | -16.1 | -16.6 | 1.66 | 26.2061 | 26.6366 | 24.4229 | 52.1913 | 52.5285 | -25.4913 | -37.9607 | -21.3007 | 3.013 | 30.74 | 12.13 | 19.8486 | 19.632 | -9.93 |  |  |  | 25.8619 | -19.0873 | -5.0441 | -31.4 | -30 | -2.1594 | 4.494 | 11.8335 | 12.9941 | 4.94 | -3.09 | 10.85 | -25.804 |  | -21.24 | 32.75 | 23.83 | -25.4545 | -13.5182 | -35.7874 | -43.1091 | 19.8609 | -3.0607 | -12.991 | -12.3882 | -23.5341 | -23.4733 | -8.388 | -30.6744 | -58.1823 |  | -12.0882 | -11.3023 | 22.7319 | -4.9424 | -4.7062 | -0.516 | -24.2956 | -24.1116 | 8.2639 | 0 | -1.93 | 2.3 | 5.2309 | -12.0344 | -9.8719 | -9.8558 | 8.0434 | 8.5277 | -25.1274 | 4.584 |  | 4.1712 | 0 | 0 | 2.6913 | 11.8894 | 12.2243 | -29.9747 | 25.7309 | 25.4202 | -16.5395 |  | 22.6285 | -20.02 | 0.504 | 0.1907 | -0.27 | 4.99 | -21.9656 | 2.3242 | 3.183 | 0.817 |  | 12.78 | -9.6351 | -1.5217 |  | 24.0811 |  | 25.1704 | -8.1693 | -8.7285 | 2.6139 |  |  |  | -18.1506 | 2.8198 | -21.7886 | 6.0189 | 5.8248 |  | -6.4908 | -7.8335 | -11.8027 |  | 5.1793 | 5.119 |  | -21.2664 | -19.1462 | -2.93 | 0 | 19.3681 | 18.0825 | 68.1452 | -24.0891 | 28.003 | 0 | 0 | -10.9125 | 0 |  | 5.089 | -8.656 | -7.9474 | -13.9344 | -13.7055 |  |  | -21.8 | -22.4 | 0.6693 | 5.44 | 88.5242 | 12.035 | 12.4763 | -14 | -39.7 | -8 | -8.5 | -18.0258 | -18.0348 | -158.5268 | -0.9048 | -232.0608 | -27.7765 |  | 79.1776 | 91.4015 | 84.2538 | 137.3587 |  |  |  |  | 112.4453 | -254.3415 | 9.2361 | -0.72 | -1.6394 |  | -11.76 | 0.149 | 0.142 | 7.76 | -4.88 | -4.0422 | -1.5793 | 2.4918 | 0.676 | -8 | 4.168 | 2.31 | 2.1819 |  | 4.348 | 4.4329 | 3.4883 |  | 23.3 | 3.7167 | 0.69 |  | -10.0789 | 1.3257 | -25.3827 | -8.4099 | -7.0889 | -27.6575 | 3.3846 | -15.7 | -2.3 | 28.0744 | -96.0408
06/11/2025 | 09:00 |  | 2.0619 | -6.9248 | 2.8942 | 7.951 |  | 17.2888 |  | 19.7146 | 8.5527 |  | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.2767 | 0.6949 | 7.0123 | 7.0322 | 12.1595 | 2.9986 | 2.2064 | 2.2912 |  | -1.2935 | -0.614 | -0.598 | 5.558 | -8.88 | -4.4 | 0.603 | 0.361 |  | -12.47 |  | -11.54 | -11.46 | 3.6807 | 2.9468 | 16.6661 | 20.1829 | -20.3472 | -9.3771 | -9.4097 | 0.3038 | 0.4518 | -14.8695 | -11.3865 | 9.3639 | 9.8684 | 31.8545 | 10.5696 | -5.3 | -5.3 | -24.5138 | -24.0629 | -2.5674 |  | 7.3676 | 7.3434 | 4.1977 | 2.9765 | -87.7102 | 68.1478 | 68.2088 | -68.5135 | -120.2306 |  |  |  | 25.7872 | 8.28 | 8.46 | -0.42 | 5.37 | -24.51 | -24.376 | 30.6249 | 29.0127 | -5.9007 | 0.8468 | 1.3747 | 6.8362 |  |  |  | -13.5 | -14.7 | 0.36 | 26.8416 | 27.1762 | 25.7726 | 54.0615 | 54.3263 | -25.2325 | -42.5579 | -21.2002 | 3.3499 | 28.24 | 11.57 | 19.5361 | 19.5343 | -11.03 |  |  |  | 32.9181 | -16.4128 | -5.7102 | -34.1 | -32.6 | -1.9629 | 5.4291 | 11.045 | 14.4785 | 5.91 | -2.59 | 10.8345 | -33.4169 |  | -22.15 | 32.59 | 25.81 | -30.9091 | -15.1273 |  | -44.7818 | 25.7981 | -0.4565 | -11.4911 | -11.3185 | -22.1902 | -22.4743 | -8.674 | -15.6635 | -55.6051 |  | -13.0814 | -12.1382 | 24.0114 | -5.6912 | -5.1983 | -0.516 | -25.8537 | -25.5694 | 10.2692 | 6.54 | -3.01 | -0.1 | 5.8389 | -13.4221 | -11.2658 | -11.2794 | 7.8847 | 9.1769 | -26.2156 | 5.489 |  | 5.2673 | 3.146 | 3.6196 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -26.793 | 27.6529 | 27.3948 | -13.7025 |  | 23.2779 | -18.74 | 0.5937 | 0.1476 | 0.34 | 4.32 | -22.0956 |  | 3.264 | 0.764 |  | 13.31 | -13.2273 | -3.2316 |  | 24.624 |  | 25.5668 | -8.3715 | -9.0115 | 2.7133 |  |  |  | -20.5722 | 3.3329 | -21.5298 | 6.396 | 4.7847 |  | -5.7236 | -8.1205 | -11.8271 | 1.1182 | 5.2892 | 5.3326 | 1 | -20.8097 | -19.7957 | 0 | -5.5349 | 14.1517 | 17.0166 | 69.6552 | -23.7584 | 27.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.8153 | -8.3154 | -15.8106 | -16.0583 |  |  | -24.1 | -24.4 | 0.4935 | 7.84 | 87.7172 | 13.5005 | 13.4488 | -14 | -39.7 | -8.1 | -8.6 |  | -17.7854 | -162.5571 | 2.9615 | -232.0389 | -28.1931 |  | 78.2725 | 92.464 | 81.3679 | 138.854 |  |  |  |  | 110.3337 | -253.8694 | 4.441 | 0.4444 | -1.5467 |  | -11.52 | -0.139 | -0.168 | 7.2 | -5.6 | -2.8732 | -0.4685 | 4.0726 | 0.4715 | -11.1 | 2.665 | 1.2 | 2.24 |  | 3.7497 | 4.3212 | 3.4198 |  | 25.1 | 4.0004 | 0.78 |  | -10.2465 | 0.7443 | -24.3415 | -9.1712 | -5.7396 | -28.9882 | 3.6761 | -16.7 | -1.9 | 23.3676 | -94.9929
06/11/2025 | 09:30 |  | 2.2989 | -7.1635 | 7.9016 | 8.6511 |  | 17.8787 |  | 22.0417 | 9.5917 |  | -13.32 |  | 4.4 | 5.796 | -22 | 2.0305 | -2.7166 | 8.2218 | 8.1994 | 13.8412 | 4.0461 | 2.3688 | 2.1623 |  | -1.3314 | -0.516 | -0.485 | 5.647 | -6.66 | -4.4 | 0.233 | 0.359 |  | -11.31 |  | -11.97 | -11.99 | 4.9279 | 3.0784 | 18.3549 | 21.9777 | -19.3388 | -8.9753 | -8.5639 | 1.6682 | 1.7201 | -14.0657 | -11.5205 | 9.6531 | 10.2425 | 29.8616 | 10.0775 | -4.4 | -4.4 | -24.2594 | -24.235 | -2.6126 |  | 6.5272 | 7.3914 | 4.2486 | 2.8986 | -78.0358 | 74.9229 | 75.7469 | -97.7289 | -110.2456 |  |  |  | 27.9527 | 8.71 | 8.64 | 0.98 | 7.5 | -21.9648 | -22.5006 | 27.9071 | 26.1969 | -6.5621 | -0.6576 | -0.9015 | 6.2821 |  |  |  | -13.4 | -13.3 | 0.2 | 28.0366 | 27.9182 | 26.464 | 55.6707 | 56.1531 | -24.8873 | -46.0726 | -19.9541 | 3.4158 | 31.18 | 12.63 | 22.6611 | 22.2687 | -14.63 |  |  |  | 31.6765 | -15.0683 | -7.86 | -36.7 | -35 | -1.9617 | 6.5511 | 11.6758 | 15.7773 | 7.02 | -2.7 | 11.8885 | -31.2368 |  | -21.38 | 30 | 26.49 | -29.2545 | -14.5182 |  | -43.5455 | 29.9372 | 3.3169 | -8.222 | -8.1022 | -18.3656 | -21.2798 | -9.874 | 12.8949 | -44.7647 |  | -13.3613 | -12.0498 | 21.0627 | -6.7411 | -7.2283 | 12.816 | -29.0834 | -28.7894 | 5.5652 | -17.45 | -4.77 | 0 | 6.3887 | -17.1885 | -12.0844 | -11.9229 | 7.6816 | 3.9675 | -18.6922 | 5.9036 |  | 5.5688 | 3.4413 | 3.5977 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -24.1137 | 26.5041 | 26.8675 | -12.1799 |  | 19.5084 | -19.52 | -0.201 | 0.1897 | -0.46 | 5.06 | -21.122 |  | 3.372 | 0.794 |  | 13.66 | -14.1152 | -5.0827 | -2.39 | 24.7379 |  | 26.1829 | -8.7744 | -9.3883 | 2.7744 |  |  |  | -21.6393 | 2.8133 | -20.7021 | 6.6275 | 5.202 |  | -4.8028 | -7.9906 | -12.7809 | 1.0244 | 5.4796 | 5.5145 | 0 | -21.315 | -19.4664 | -1.26 | -5.2216 | 13.9332 | 17.4553 | 73.1865 | -25.6627 | 26.2495 | 0 | 0 | -9.8481 | -11.2563 | 3.4143 |  | -7.8705 | -7.3816 | -18.3765 | -18.2818 |  |  | -20.8 | -20.8 | 0.51 | 9.6 | 82.982 | 13.8441 | 13.6061 | -13.5 | -35.4 | -8.1 | -8.6 | -17.7694 | -17.7736 | -163.6368 | -7.2035 | -226.6416 | -26.0236 |  | 72.5486 | 96.1609 | 82.7545 | 134.6269 |  |  |  |  | 104.4874 | -252.3676 | 2.6857 | 1.9249 | -1.593 |  | -9.6 | -0.117 | -0.117 | 5.68 | -4.24 | -1.7983 | -1.0239 | 1.4084 | 4.8936 | -11.8 | 1.438 | 0.82 | 2.0035 |  | 3.7145 | 3.4955 | 3.8213 |  | 19.2 | 3.9832 | 0.76 |  | -9.6461 | 1.6142 | -25.3451 | -7.8817 | -6.5932 | -27.8985 | 3.8393 | -11.4 | -5.7 | 28.1894 | -95.3114
06/11/2025 | 10:00 |  | 2.8004 | -7.7544 | 8.4234 | 9.565 |  | 9.6844 |  | 23.0756 | 10.0027 |  | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 1.8679 | -5.3814 | 8.2889 | 8.346 | 14.1654 | 3.8468 | 2.1352 | 2.2074 |  | -0.9016 | -0.494 | -0.474 | 5.36 | -6.66 | 0 | 0.424 | 0.358 |  | -11.54 |  | -11.72 | -11.78 | 5.4172 | 2.995 | 19.5388 | 23.0882 | -20.3227 | -8.4394 | -8.5195 | 0.4736 | 0.4553 | -14.0657 | -10.9846 | 8.5784 | 9.1353 | 31.6332 | 8.945 | -4.7 | -4.8 | -24.6382 | -24.2496 | -3.3589 |  | 7.4398 | 7.7182 | 5.1073 | 3.4276 | -76.4794 | 80.752 | 80.9351 | -108.2287 | -104.1378 |  |  |  | 31.1661 | 9.35 | 8.77 | 3.01 | 10.65 | -25.7156 | -25.5816 | 29.6168 | 28.2187 | -7.6855 | -1.3126 | -1.4563 | 6.9001 |  |  |  | -9.7 | -10.9 | -0.13 | 31.0052 | 29.4543 | 29.4075 | 55.5621 | 55.7342 | -26.0869 | -47.1209 | -20.0931 | 3.9038 | 33.56 | 13.79 | 24.0674 | 23.5382 | -15.49 |  |  |  | 24.7699 | -14.891 | -8.3245 | -37.6 | -37.8 | -2.2522 | 7.2992 | 14.0415 | 17.2617 | 7.98 | -3.29 | 12.927 | -24.5464 |  | -21.81 | 30.39 | 27.32 | -23.8364 | -11.8 |  | -44.9 | 33.9848 | 6.1004 | -4.544 | -4.6147 | -14.3896 | -16.9887 | -10.628 | 24.7196 | -46.5598 |  | -14.6848 | -13.3909 | 22.2678 | -7.1421 | -8.0267 | 5.648 | -26.5764 | -26.6306 | 5.1264 | 6.16 | -11.23 | 1.4 | 6.307 | -20.0537 | -11.7614 | -11.6973 | 7.2202 | 2.4156 | -18.4752 | 5.8823 |  | 5.5821 | 0 | 0 |  | 15.0711 | 14.9036 | -27.2954 | 28.152 | 28.3288 | -13.0262 |  | 23.7906 | -18.35 | -0.2998 | 0.2154 | 0.42 | 1.89 | -23.3157 |  | 3.133 | 0.707 |  | 13.8 | -13.2801 | -4.3411 | -2.39 | 25.7392 |  | 26.4087 | -8.7908 | -9.418 | 2.963 |  |  | -12.0836 | -23.283 | 3.1638 | -20.5222 | 4.8754 | 5.2712 |  | -4.4618 | -8.2699 | -12.7877 | 0.9957 | 5.6407 | 5.736 | 0 | -20.8721 | -19.7507 | -2.1 | -3.6495 | 17.0332 | 17.599 | 68.6158 | -25.2001 | 26.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.3374 | -8.1781 | -20.1907 | -19.6257 |  |  | -22 | -22 | 0.8103 | 12.48 | 87.8021 | 12.7702 | 12.8585 | -12.7 | -35.6 | -8.4 | -8.8 | -17.8087 | -17.6629 | -156.2397 | -4.3335 | -231.3754 | -29.1378 |  | 75.0638 | 93.883 | 81.3985 | 137.408 |  |  |  |  | 105.9719 | -252.3704 | 0.1218 | 3.5303 | -1.1463 |  | -10.56 | -0.049 | -0.056 | 6.24 | -5.52 | -1.9154 | -0.6149 | 1.5824 | 4.2496 | -11.7 | 2.276 | 2.183 | 1.9838 |  | 4.0522 | 2.9111 | 3.736 |  | 20.2 | 3.1147 | 1.01 |  | -10.5733 | 1.0688 | -25.308 | -8.593 | -6.4827 | -27.382 | 3.438 | -12.6 | -5.4 | 28.4738 | -93.7416
06/11/2025 | 10:30 |  | 2.9149 | -7.8562 | 9.1623 | 9.5358 |  | 10.4931 |  | 24.5267 | 10.5437 |  | -17.76 |  | 11 | 6.624 |  | 1.9116 | -5.9035 | 8.0773 | 8.0662 | 13.904 | 2.7338 | 2.2728 | 2.1724 |  | -0.8216 | -0.973 | -0.955 | 4.309 | -2.22 | 2.2 | -1.608 | 0.327 |  | -13.65 |  | -11.73 | -11.73 | 4.92 | 3.0541 | 20.2111 | 23.8856 | -17.293 | -11.1186 | -10.9568 | 0.7562 | 0.9937 | -12.994 | -10.1809 | 10.3749 | 11.3722 | 29.5115 | 11.4603 | -5.2 | -5.1 | -22.7828 | -22.9604 | -3.4447 |  | 2.4612 | 8.0508 | 5.5383 | 3.628 | -92.3185 | 98.4222 | 98.8494 | -119.7917 | -92.4508 |  |  |  | 31.745 | 9.93 | 9.72 | 0.78 | 8.67 | -16.0707 | -15.2669 | 30.9753 | 29.086 | -10.1507 | -16.1621 | -15.9151 | 1.7712 |  |  |  | -10.7 | -11 | 0.33 | 21.3534 | 21.1093 | 19.9072 | 63.3576 | 64.0063 | -22.4957 | -58.9152 | -15.2943 | 3.7129 | 34.02 | 14.05 | 25.7861 | 25.296 | -16.2 |  |  |  | 45.9711 | -16.1289 | -8.7577 |  |  | -1.5002 | 8.7952 | 12.9375 | 19.1171 | 9.44 | -2.87 | 13.4695 | -45.9376 |  | -22.95 | 33.47 | 29.39 | -44.2545 | -21.7909 |  | -46.3909 | 26.7884 | -1.6262 | -12.3233 | -12.5522 | -17.4473 | -19.8482 | -10.602 | 34.3525 | -50.0027 |  | -15.3749 | -13.8883 | 17.692 | -3.1851 | -3.3647 | -10.244 | -29.7429 | -29.4314 | 7.0574 | 6.31 | -7.01 | 0 | 6.6357 | -12.9234 | -11.3954 | -11.3683 | 8.0382 | 4.0826 | -17.4959 | 5.3087 |  | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.8562 | -18.5877 | 30.3446 | 30.2333 | -8.2214 |  | 22.3014 | -17.01 | -0.7997 | 0.2264 | 0.11 | 1.13 | -21.8538 |  | 3.174 | 0.782 | 3.6379 | 14.82 | -19.9805 | -9.4403 |  | 26.8134 |  | 25.4782 | -8.6759 | -9.3118 | 3.0525 |  |  | -12.4358 | -25.1777 | 3.9213 | -20.1724 | 6.2876 | 4.7707 |  | -4.0544 | -7.6157 | -12.6841 |  | 6.0656 | 6.2265 |  | -19.4079 | -18.7848 | -7.54 | 0 | 2.2571 | 32.0845 | 74.0763 | -32.1074 | 19.8579 | 0 | 6.9702 | 0 | 0 |  |  | -10.1117 | -9.6228 | -22.8198 | -22.2865 |  |  | -20.7 | -20.8 | 0.6857 | 12.88 | 75.2265 | 15.1683 | 14.7998 | -12.7 | -34.1 | -5.8 | -6.4 | -17.815 | -18.0069 | -167.4725 | -2.7258 | -232.395 | -27.5553 |  | 74.7915 | 95.9751 | 77.8759 | 136.1684 |  |  |  |  | 102.862 | -250.9734 | -6.924 | 6.9384 | -0.7727 |  | -9.84 | -0.209 | -0.21 | 6.08 | -5.36 | -1.7254 | -0.7309 | 0.676 | 6.8284 | -13.8 | -0.367 | 0.279 | 2.1754 | 2.4693 | 3.6716 | 3.8857 | 4.4101 |  | 16.6 | 3.1482 | 1.07 |  | -7.833 | -0.2917 | -27.6463 | -5.9665 | -5.049 | -30.8393 | 4.6942 | -8.9 | -8.2 | 20.6116 | -79.2708
06/11/2025 | 11:00 |  | 2.9412 | -7.7914 | 10.1328 | 9.3841 |  | 11.4135 |  | 25.7259 | 11.4357 |  | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 1.7584 | -5.9996 | 7.8562 | 7.8461 | 13.2811 | 2.5184 | 1.3232 | 2.1908 |  | -0.8117 | -0.99 | -0.971 | 5.66 | 0 | 2.2 | 0.175 | 0.364 |  | -13.54 |  | -11.94 | -11.88 | 5.27 | 2.9905 | 20.9019 | 24.4173 | -17.7841 | -11.3865 | -10.9982 | 1.4733 | 1.6853 | -12.8601 | -10.4488 | 10.3851 | 11.4293 | 29.0718 | 12.0351 | -4.3 | -4.4 | -22.8206 | -22.8178 | -3.4345 |  | 4.0138 | 7.8652 | 5.4029 | 3.6602 | -91.2198 | 98.7273 | 98.4222 | -117.7922 | -87.8946 |  |  |  | 32.7828 | 10.18 | 10.14 | 1.51 | 9.18 | -15.5348 | -14.865 | 29.9381 | 27.5767 | -10.856 | -14.1443 | -14.0696 | 3.8239 |  |  |  | -11.3 | -10.8 | 0.4 | 23.3991 | 22.6586 | 21.2074 | 62.9016 | 63.1381 | -22.17 | -59.3978 | -15.9937 | 3.6661 | 33.87 | 14.21 | 26.4111 | 25.7843 | -16.59 |  |  |  | 45.397 | -16.3144 | -8.9607 |  |  | -1.4612 | 8.7952 | 13.5684 | 19.4882 | 9.62 | -2.96 | 13.361 | -45.1726 |  | -22.49 | 32.91 | 30.09 | -42.4364 | -20.8818 |  | -44.8 | 29.3124 | -0.7367 | -11.931 | -11.5677 | -17.9304 | -21.8483 | -10.575 | 34.0727 | -53.8882 |  | -12.1421 | -10.9493 | 22.8655 | -3.6779 | -3.9703 | -1.028 | -32.2377 | -32.0253 | 7.4744 | -4.71 | -11.97 | 0 | 7.0152 | -14.6176 | -11.5152 | -11.6234 | 8.2207 | 5.9207 | -21.2393 | 5.1751 |  | 4.9316 | 2.5773 | 2.4785 | 0 | 5.3586 | 4.3539 | -19.09 | 32.4616 | 32.5247 | -8.2336 |  | 19.23 | -17.72 | -1.8215 | 0.2007 | 0.16 | 1.95 | -20.1727 |  | 3.123 | 0.786 |  | 14.86 | -18.146 | -7.1069 |  | 26.8697 |  | 27.6724 | -10.1882 | -10.8824 | 3.1644 |  |  | -12.058 | -25.1896 | 5.0006 | -20.859 | 6.2261 | 5.4512 |  | -2.9155 | -6.6147 | -15.3567 | 2.2989 | 5.9777 | 6.1869 | 2 | -18.1939 | -18.8736 | -8.38 | 0 | 0 | 30.6233 | 73.8316 | -32.1829 | 21.0093 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -9.046 | -8.6011 | -23.7855 | -23.3193 |  |  | -20.3 | -20.4 | 0.8267 | 13.92 | 79.7152 | 15.8337 | 15.5472 | -12.7 | -34.6 | -8.4 | -8.6 | -18.023 | -17.9223 | -169.4053 | 0.4717 | -231.2041 | -29.1127 |  | 75.0104 | 97.9183 | 77.7876 | 133.3377 |  |  |  |  | 102.8133 | -248.2735 | -1.9331 | 3.8531 | -0.7727 |  | -10.24 | -0.652 | -0.662 | 6.24 | -5.28 | -2.1142 | -0.5264 | 0.264 | 6.5629 | -12.1 | 0.172 | -0.421 |  |  | 3.5019 | 4.0737 | 3.3319 |  | 17 | 2.3686 | 1.08 |  | -8.4795 | 0.6852 | -27.0254 | -7.092 | -6.0538 | -28.8045 | 4.3437 | -9.4 | -8.4 | 14.5838 | -73.6152
06/11/2025 | 11:30 |  | 3.2049 | -7.916 | 9.6427 | 9.3332 |  | 12.4975 |  | 26.268 | 11.8146 |  | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 1.509 | -7.2567 | 9.3362 | 9.4138 | 16.0472 | 3.6341 | 2.1675 | 2.2397 |  | -0.4217 | -0.878 | -0.877 | 7.004 | 0 | 4.4 | 1.537 | 0.393 |  | -12.83 |  | -11.9 | -11.88 | 6.8837 | 3.4224 | 21.6141 | 25.1239 | -18.1 | -11.3865 | -11.2401 | 0.5782 | 0.6011 | -12.3242 | -9.6451 | 9.2255 | 9.6674 | 31.6516 | 10.363 | -4.5 | -4.6 | -22.3342 | -21.961 | -3.3434 |  | 3.5152 | 7.8008 | 5.5234 | 3.7599 | -83.1934 | 94.6989 | 94.882 | -122.761 | -84.2047 |  |  |  | 32.9625 | 10.34 | 10.32 | 1.75 | 9.14 | -16.7404 | -16.3386 | 31.2881 | 29.7302 | -10.4156 | -12.9355 | -13.3842 | 3.1549 |  |  |  | -10.7 | -10.7 | 0.39 | 23.7188 | 23.4155 | 22.4267 | 59.0854 | 59.0432 | -20.9298 | -56.1837 | -14.4918 | 3.6858 | 33.03 | 13.86 | 26.7236 | 26.3702 | -17.34 |  |  |  | 43.2536 | -16.1197 | -9.2776 |  |  | -1.3684 | 8.9822 | 13.8838 | 19.8593 | 9.84 | -3.22 | 13.0975 | -41.3123 |  | -20.12 | 30.86 | 29.57 | -41.1818 | -19.8818 |  | -45.8909 | 29.3671 | 0.3303 | -11.4107 | -10.1243 | -18.12 | -23.6096 | -10.685 | 39.6507 | -54.3832 |  | -12.8332 | -11.3913 | 22.3061 | -3.4924 | -4.2795 | 0.528 | -30.0212 | -28.7732 | 8.5895 | 6.37 | -11.78 | 4.7 | 6.8394 | -13.4747 | -11.3809 | -11.3803 | 7.3375 | 4.9636 | -23.9547 | 5.3616 |  | 5.0294 | 0 | 2.5044 | 0 | 5.6935 | 5.1911 | -20.2622 | 30.0078 | 29.7423 | -8.2478 |  | 20.6754 | -17.51 | -1.0103 | 0.2007 | 0.12 | 2.39 | -20.3261 |  | 3.041 | 0.754 |  | 15.52 | -18.9533 | -8.3594 | -1.45 | 27.5129 |  | 27.7885 | -10.6019 | -11.1074 | 3.2057 |  |  |  | -24.5548 | 4.9666 | -20.1438 | 5.7901 | 6.2017 |  | -1.8754 | -5.8651 | -15.8958 | 2.4177 | 6.1388 | 6.2502 |  | -19.3804 | -18.2041 | -7.12 | 0 | 7.6186 | 34.7762 | 68.5654 | -30.35 | 21.339 |  | 6.0832 | -10.6927 | 0 |  |  | -8.8043 | -8.5626 | -23.9013 | -23.4975 |  |  | -23 | -23 | 0.986 | 13.92 | 79.1691 | 14.4099 | 14.0781 | -11.8 | -37.1 | -9 | -9.4 |  | -17.8554 | -159.6173 | 3.5335 | -232.4458 | -30.6468 |  | 78.8842 | 94.5325 | 79.9092 | 134.9898 |  |  |  |  | 108.145 | -245.7368 | 1.8011 | 1.5661 | -1.2879 |  | -11.6 | -0.599 | -0.601 | 7.12 | -6.16 | -2.2385 | 0.5875 | 1.1734 | 2.8733 | -12.2 | 0.133 | -0.921 | 1.9664 | 2.2099 | 4.2411 | 4.0627 | 4.2014 |  | 21.7 | 3.1533 | 1.21 |  | -7.9112 | 0.5048 | -27.2758 | -6.8382 | -5.4607 | -29.644 | 4.3955 | -13.8 | -3.6 | 17.4453 | -71.4758
06/11/2025 | 12:00 |  | 3.3495 | -8.1536 | 8.9869 | 9.1337 |  | 13.4568 |  | 27.4086 | 12.0836 |  | -28.86 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -28.6 | 1.6171 | -6.7041 | 9.7332 | 9.7522 | 16.6397 | 3.8424 | 2.2328 | 2.1565 |  | -0.3976 | -0.681 | -0.664 | 6.243 | 6.66 | 6.6 | 1.318 | 0.382 |  | -12 |  | -13.33 | -13.43 | 6.8722 | 3.289 | 22.0306 | 25.5034 | -18.1375 | -11.5205 | -11.4977 | 0.2 | 0.2199 | -12.1903 | -9.1092 | 8.8367 | 9.3621 | 31.4008 | 10.7913 | -5.2 | -5.1 | -21.838 | -21.9075 | -3.3639 |  | 3.865 | 7.6853 | 5.5447 | 3.6163 | -80.9656 | 97.354 | 97.4761 | -110.1848 | -70.8102 |  |  |  | 33.2519 | 10.06 | 10.27 | 1.76 | 8.93 | -14.3292 | -14.7311 | 29.5393 | 28.1162 | -10.2211 | -12.9553 | -13.169 | 3.943 |  |  |  | -10.9 | -11.2 | 0.4 | 24.4096 | 23.8852 | 22.6428 | 61.7563 | 62.0467 | -23.001 | -56.9925 | -16.8995 | 4.108 | 33.15 | 13.68 | 24.6924 | 23.9288 | -13.43 |  |  |  | 44.9175 | -17.2515 | -7.2407 |  |  | -1.6064 | 9.5432 | 14.5147 | 20.6015 | 10.34 | -3.19 | 12.6635 | -46.1776 |  | -22.12 | 33.2 | 30.01 | -44.0727 | -22 |  | -45.5545 | 31.5148 | 2.9997 | -8.4041 | -7.9782 | -11.9019 | -23.3612 | -10.269 | 28.1724 | -46.0412 |  | -13.9121 | -12.7024 | 17.7448 | -4.9563 | -5.6479 | 16.912 | -30.2845 | -30.082 | 4.0515 | -6.54 | -11.85 | -0.6 | 6.9045 | -18.6874 | -11.7374 | -11.6485 | 7.3097 | 0.564 | -15.9861 | 5.9265 |  | 5.7347 | 0 | 2.5781 | 0 | 3.8515 | 3.3491 | -23.7788 | 28.9157 | 29.12 | -12.4141 |  | 22.7994 | -18.76 | -0.9041 | 0.2007 | 0.32 | 1.94 | -21.5136 |  | 3.16 | 0.644 |  | 15.17 | -14.5013 | -4.1243 | -2.06 | 27.4267 |  | 27.6479 | -10.3924 | -11.189 | 3.3259 |  |  |  | -24.2605 | 5.2672 | -20.256 | 5.397 | 4.8777 |  | -2.0369 | -6.4752 | -15.7644 | 2.3723 | 6.1608 | 6.1553 | 2 | -20.7579 | -20.7613 | -4.61 | 0 | -7.9776 | 44.6874 | 56.7424 | -31.4783 | 21.7551 |  | 6.3749 | -9.9735 | -11.9048 | 0 |  | -7.9089 | -7.7386 | -22.367 | -22.4208 |  |  | -24.3 | -24.3 | 0.8267 | 13.52 | 81.749 | 14.6115 | 14.4411 | -11.4 | -37.9 | -9.7 | -9.8 | -17.8066 | -17.8554 | -144.6352 | -1.0525 | -236.0287 | -32.191 |  | 79.0604 | 92.7809 | 80.1424 | 132.4905 |  |  |  |  | 111.1021 | -246.425 | 3.3848 | -2.1262 | -1.3587 |  | -11.84 | -0.666 | -0.67 | 7.68 | -6.24 | -2.1647 | 0.3525 | 1.6709 | 3.1357 | -12.9 | -0.766 | -1.383 |  |  | 4.9451 | 3.9578 | 3.8625 |  | 22.5 | 3.105 | 1.29 |  | -7.6202 | -0.2297 | -27.7056 | -5.9559 | -5.0023 | -30.1079 | 4.3561 | -14.8 | -2.8 | -7.7714 | -51.3886
06/11/2025 | 12:30 |  | 3.3566 | -8.1973 | 9.3874 | 9.2418 |  | 13.3169 |  | 26.8948 | 11.8726 |  | -26.64 | -35.2 | 11 | 4.968 | -26.4 | 2.1383 | -6.5073 | 9.1296 | 9.3057 | 15.7411 | 4.0481 | 2.0723 | 2.2183 |  | -0.9334 | -0.677 | -0.659 | 5.764 | 4.44 | 2.2 | 0.463 | 0.363 |  | -11.78 |  | -13.35 | -13.5 | 6.341 | 3.5628 | 21.2743 | 24.73 | -18.3899 | -11.5205 | -11.3437 | 0.2217 | 0.3398 | -12.5922 | -9.6451 | 8.9144 | 9.5071 | 32.3379 | 10.8515 | -5 | -5 | -21.8578 | -21.9208 | -3.2037 |  | 2.6081 | 7.2826 | 5.1696 | 3.4998 | -85.9706 | 97.2625 | 97.7508 | -112.9022 | -78.0126 |  |  |  | 30.1782 | 9.25 | 9.41 | 0.75 | 7.8 | -17.4102 | -17.1423 | 33.0687 | 31.5585 | -9.0786 | -4.0751 | -4.1371 | 3.5425 |  |  |  | -12.4 | -12.7 | 0.74 | 26.9348 | 26.5492 | 24.4237 | 64.3737 | 65.3938 | -23.5858 | -58.1767 | -17.9215 | 3.9137 | 32.63 | 13.6 | 23.1299 | 22.6593 | -13.21 |  |  |  | 39.9924 | -14.9169 | -6.9061 | -40.8 | -40.9 | -2.135 | 9.7303 | 13.0953 | 20.787 | 10.51 | -2.78 | 11.5165 | -39.5923 |  | -20.61 | 32.46 | 29.01 | -38.4909 | -19.3364 |  | -46.0818 | 28.9893 | 2.0157 | -9.1089 | -8.9199 | -16.1022 | -18.3152 | -9.119 | 30.0776 | -44.6271 |  | -13.6326 | -12.0925 | 17.7684 | -5.1297 | -5.193 | 17.936 | -30.8077 | -30.7881 | 4.9892 | -8.32 | -11.38 | -0.4 | 6.9152 | -17.6435 | -10.8945 | -10.9211 | 5.9776 | 2.1615 | -18.0588 | 6.1234 |  | 5.9062 | 2.6263 | 2.6476 | 0 | 6.3633 | 6.6983 | -25.6208 | 29.3733 | 29.6443 | -11.109 |  | 23.0729 | -18.55 | -1.3106 | 0.1998 | 0.51 | 1.35 | -23.3859 |  | 2.973 | 0.909 |  | 14.22 | -15.764 | -5.9207 | -2.06 | 26.4612 |  | 28.4238 | -10.315 | -11.016 | 3.2851 |  |  |  | -21.4205 | 4.5783 | -21.4549 | 5.6514 | 5.1851 |  | -4.0875 | -6.9644 | -14.7071 |  | 5.9923 | 6.0445 |  | -19.3101 | -18.7004 | -2.93 | 0 | -10.2381 | 46.9754 | 61.4051 | -30.8818 | 21.9954 |  | 5.6075 | -11.6173 | -12.3449 |  |  | -5.0249 | -4.8547 | -26.3352 | -26.5155 | 4.62 | 4.2 | -22.6 | -22.7 | 0.651 | 11.68 | 91.2621 | 19.7479 | 19.6731 | -12.3 | -39.3 | -11.8 | -12.3 | -17.5376 | -17.4431 | -149.7149 | -5.6394 | -229.8524 | -26.274 |  | 72.2559 | 98.5391 | 75.3213 | 122.9368 | -5.2632 | 0 | 0 | 33.9534 | 103.4066 | -240.2908 | 9.4193 | -3.2735 | -0.7019 |  | -10.32 | -0.752 | -0.76 | 5.52 | -2.96 | -3.2134 | -3.8651 | 1.4664 | 3.3402 | -8.3 | 1.032 | 1.523 | 1.9675 | 2.2046 | 5.132 | 3.9185 | 3.5848 |  | 24.8 | 4.1521 | 1.17 |  | -8.7352 | -0.1694 | -26.4513 | -7.0551 | -5.638 | -29.5836 | 3.7259 | -16.8 | -1.1 | -8.0033 | -52.3209
06/11/2025 | 13:00 |  | 3.1398 | -7.8967 | 8.6577 | 9.5127 |  | 13.0161 |  | 24.7146 | 10.7607 |  | -26.64 | -35.2 |  | 5.796 | -24.2 | 2.3129 | -4.9983 | 8.9869 | 8.6688 | 14.5718 | 3.8634 | 1.9613 | 2.3193 |  | -0.8214 | -0.742 | -0.727 | 5.439 | 4.44 |  | -0.293 | 0.356 |  | -12.33 |  | -13.35 | -13.49 | 5.6803 | 3.9336 | 17.7583 | 21.2747 | -15.6126 | -11.3865 | -11.4572 | 0.6119 | 0.6408 | -13.3959 | -10.7167 | 10.6468 | 11.3059 | 29.8555 | 12.2094 | -5.6 | -5.6 | -22.9833 | -22.768 | -3.1489 |  | 2.3367 | 7.0047 | 5.2621 | 3.605 | -98.2085 | 98.1475 | 98.2696 | -106.3028 | -87.4306 |  |  |  | 27.2242 | 8.46 | 8.54 | -0.74 | 6.63 | -19.5535 | -19.6875 | 24.765 | 23.5797 | -7.4265 | -3.0657 | -3.1596 | 2.4017 |  |  |  | -13.9 | -14.1 | 0.9 | 25.2688 | 25.1256 | 23.2927 | 67.2377 | 67.4222 | -23.7158 | -59.223 | -18.383 | 3.6912 | 31.25 | 12.93 | 22.1924 | 21.8781 | -12.63 |  |  |  | 44.2203 | -13.9885 | -6.545 |  |  | -2.5317 | 9.5432 | 11.8335 | 20.787 | 10.36 | -2.28 | 12.245 | -43.1525 |  | -21.9 | 33.91 | 27.41 | -41.4727 | -20.8273 |  | -45.6545 | 26.6443 | 1.3042 | -10.6436 | -10.1827 | -19.2998 | -21.1892 | -9.925 | 23.9285 | -43.3406 |  | -13.5415 | -12.5475 | 19.3231 | -4.3143 | -4.9158 | 17.424 | -32.0552 | -31.9987 | 5.5101 | -28.11 | -4.92 | 0 | 7.1173 | -15.6062 | -9.4523 | -9.3826 | 5.0853 | 4.4745 | -19.4207 | 5.566 |  | 5.2224 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -23.9463 | 29.0677 | 29.7878 | -10.3136 |  | 24.025 | -18.33 | -0.9041 | 0.2181 | 0.68 | 1.53 | -23.6587 |  | 2.877 | 1.161 |  | 12.58 | -17.4608 | -7.2523 | -2.65 | 24.2288 |  | 28.1069 | -9.661 | -10.4074 | 3.1947 |  |  |  | -19.7067 | 2.4052 | -21.7191 | 5.7229 | 5.817 |  | -4.3599 | -7.6642 | -13.5219 | 0.9709 | 5.9044 | 5.9417 | 0 | -19.118 | -16.544 | -5.03 | 0 | -10.1726 | 43.7279 | 63.9744 | -29.3888 | 23.4219 |  | 0 | -11.5991 | -11.2712 |  |  | -5.371 | -5.2172 | -23.3196 | -22.5774 |  |  | -24.7 | -24.7 | 0.6345 | 10.4 | 93.4893 | 18.5468 | 18.4608 | -12.7 | -40.5 | -10.5 | -11.1 | -17.6791 | -17.5755 | -153.449 | -8.0644 | -229.8462 | -25.4794 |  | 71.5369 | 98.6283 | 73.6009 | 129.1817 |  |  |  |  | 105.3192 | -244.1554 | 7.3213 | -1.9797 | -0.5847 |  | -9.52 | -0.886 | -0.893 | 4.32 | -1.92 | -2.6377 | -3.9841 | 1.5549 | 4.1917 | -9 | 0.668 | 0.482 | 1.9765 | 2.4819 | 3.374 | 4.1901 | 3.1008 |  | 25.4 | 3.9515 | 1.27 |  | -8.4057 | -0.1217 | -26.1815 | -7.1464 | -4.9771 | -29.173 | 3.0938 | -17.5 | 0.1 | -6.5558 | -54.2718
06/11/2025 | 13:30 |  | 3.0613 | -7.8949 | 8.1248 | 9.103 |  | 12.3787 |  | 21.8149 | 9.1737 |  | -24.42 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.7408 | -4.4596 | 7.7086 | 7.6672 | 13.1147 | 3.9563 | 2.3321 | 2.2943 |  | -0.8574 | -0.812 | -0.799 | 5.618 | 2.22 | 2.2 | -0.266 | 0.36 |  | -13.45 |  | -12.91 | -13 | 6.9283 | 3.1064 | 17.5018 | 21.1986 | -14.2802 | -11.9224 | -12.1797 | -0.0835 | 0.0222 | -13.5299 | -10.5828 | 12.3612 | 13.2184 | 23.7299 | 12.955 | -6.3 | -6.2 | -22.9003 | -22.9719 | -3.3447 |  | 0.7784 | 7.6855 | 4.1032 | 2.9188 | -102.6337 | 98.4222 | 98.2696 | -102.2047 | -94.7864 |  |  |  | 24.1605 | 7.71 | 7.33 | -2.6 | 5.53 | -17.5442 | -17.4102 | 23.9266 | 21.9535 | -6.6917 | -5.0738 | -4.6618 | 0.6538 | 0 | 2.88 | 6.412 | -15.8 | -15.5 | 0.99 | 22.5049 | 23.0096 | 21.0497 | 70.3343 | 70.5221 | -23.8657 | -59.9914 | -17.7218 | 3.9804 | 28.92 | 11.58 | 21.0986 | 20.5109 | -11.47 |  |  |  | 45.108 | -14.747 | -5.9962 | -38.4 | -38.6 | -2.6099 | 9.7303 | 11.6758 | 20.787 | 10.6 | -2.37 | 12.7565 | -45.7801 |  | -21.83 | 32.54 | 26.12 | -43.7091 | -21.7545 | -35.7874 | -45.0455 | 23.8986 | -2.6799 | -12.9727 | -13.174 | -17.4128 | -20.4138 | -10.037 | 17.1961 | -40.9437 |  | -12.496 | -11.5408 | 19.8412 | -3.1604 | -4.2683 | 9.232 | -29.4117 | -29.1358 | 5.5344 | 0 | -11.31 | 3.2 | 6.6281 | -12.4725 | -10.5763 | -10.3748 | 4.9611 | 3.6741 | -20.6669 | 6.3263 |  | 5.9785 | 3.103 | 3.4329 | 2.6999 | 6.6983 | 6.5308 | -21.7693 | 28.31 | 28.0163 | -8.6655 |  | 24.484 | -17.34 | -0.7997 | 0.2181 | 0.74 | 1.25 | -24.18 | 1.7012 | 2.865 | 1.255 |  | 12.92 | -19.422 | -9.093 | -2.53 | 24.8814 |  | 27.4632 | -9.3562 | -10.0524 | 3.1841 |  |  | -11.6765 | -19.713 | 3.0073 | -21.1955 | 4.6677 | 5.2885 |  | -3.3976 | -7.8962 | -14.2239 | 0.8162 | 5.5675 | 5.562 | 0.1376 | -18.6145 | -17.7756 | -5.45 | 0 | -7.5872 | 40.2113 | 65.2728 | -30.1164 | 22.8555 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.9036 | -6.4752 | -22.3453 | -22.9178 |  |  | -26.2 | -26.4 | 0.4221 | 11.84 | 96.6208 | 20.5181 | 20.2698 | -12.7 | -42.7 | -9.7 | -10.2 |  | -17.6904 | -156.5421 | -9.7618 | -229.1587 | -25.0552 |  | 72.6838 | 97.267 | 76.3553 | 132.5422 |  |  |  |  | 106.4883 | -246.8414 | 5.25 | -0.5303 | -0.3748 |  | -9.68 | 0.18 | 0.176 | 4.56 | -2.88 | -2.9064 | -3.1327 | 2.1408 | 2.1988 | -9.5 | -0.49 | -0.598 | 2.1972 |  | 4.7621 | 3.6898 | 3.5147 |  | 27.3 | 4.4626 | 1.16 |  | -9.019 | -0.5421 | -26.074 | -6.7655 | -5.1775 | -28.5754 | 2.8365 | -19.3 | 1.2 | -3.0354 | -58.5306
06/11/2025 | 14:00 |  | 3.0361 | -7.8688 | 8.7566 | 9.0739 |  | 12.5005 |  | 21.5588 | 9.2127 |  | -24.42 | -35.2 | 11 |  |  | 2.7158 | -4.4155 | 6.6536 | 6.6333 | 11.5109 | 2.4795 | 0.8706 | 2.385 |  | -0.8008 | -0.81 | -0.787 | 5.196 | 2.22 | 2.2 | -0.415 | 0.348 |  | -13.39 |  | -12.86 | -13.01 | 6.6427 | 3.1377 | 17.5134 | 21.2669 | -15.7197 | -12.0563 | -11.9323 | 0.0412 | 0.0767 | -13.5299 | -10.8507 | 10.7346 | 11.7233 | 30.7718 | 12.3249 | -6.2 | -6.2 | -23.0325 | -22.9563 | -3.3117 |  | 1.9701 | 7.626 | 4.3365 | 3.0561 | -98.4222 | 95.6145 | 95.706 | -101.8918 | -91.6256 |  |  |  | 25.1784 | 8.1 | 7.71 | -1.8 | 5.99 | -18.3479 | -18.8838 | 24.4991 | 23.1677 | -7.3237 | -3.3441 | -3.7696 | 2.1236 |  |  |  | -15.2 | -15.1 | 0.89 | 24.3701 | 24.6898 | 23.0003 | 67.8593 | 67.699 | -23.571 | -58.5351 | -18.2702 | 3.7192 | 30.03 | 12.03 | 21.2549 | 20.8038 | -11.73 |  |  |  | 46.5738 | -15.257 | -6.0561 |  |  | -2.3462 | 9.3562 | 11.8335 | 20.2304 | 10.17 | -2.49 | 11.749 | -46.5776 |  | -17.48 | 27.81 | 26.2 | -43.7091 | -22 |  | -45.5364 | 24.2387 | -1.7652 | -13.359 | -13.4733 | -19.2362 | -22.3436 | -10.15 | 19.3592 | -38.6507 |  | -11.9074 | -10.4895 | 22.7202 | -2.2793 | -3.4043 | 1.04 | -30.4057 | -30.1331 | 7.7516 | 0 | -4.95 | 0.4 | 6.779 | -10.9675 | -10.2829 | -10.2802 | 4.5845 | 7.6949 | -22.7599 | 6.0979 |  | 5.6478 | 2.9713 | 3.4433 | 2.6813 | 7.5355 | 7.3681 | -23.4439 | 28.6081 | 28.5532 | -11.9137 |  | 23.2828 | -19.13 | -0.3053 | 0.1916 | 0.42 | 2.54 | -23.7761 | 2.3973 | 2.893 | 1.333 |  | 13.9 | -15.4546 | -5.3499 | -2.42 | 26.1822 |  | 27.2349 | -9.3524 | -9.9741 | 3.1473 |  |  | -11.5464 | -19.6214 | 3.5518 | -21.1665 | 4.2168 | 4.7201 |  | -2.8112 | -7.614 | -14.4179 | 1.3856 | 5.4796 | 5.5224 | 1 | -18.4356 | -18.3581 | -5.03 | 0 | -16.4441 | 45.7035 | 69.9534 | -31.7415 | 21.175 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.6081 | -1.3884 | -21.9279 | -21.8967 |  |  | -26.2 | -26.3 | 0.3525 | 10.4 | 88.7358 | 20.7834 | 20.7338 | -13.1 | -43.5 | -14.8 | -15.3 | -17.4121 | -17.4709 | -161.5155 | -8.6205 | -220.3392 | -16.7067 |  | 63.3374 | 107.474 | 83.3347 | 115.7606 |  |  |  |  | 94.8543 | -228.6288 | 13.3307 | -5.3184 | -1.8982 |  | -9.6 | 0.18 | 0.174 | 4.24 | -3.04 | -2.4345 | -3.1327 | 1.6709 | 2.5223 | -9.6 | -1.656 | -1.485 |  |  | 4.471 | 3.5525 | 3.6155 |  | 28.7 | 4.3529 | 1.18 |  | -8.7005 | -0.3021 | -26.155 | -7.2133 | -5.4721 | -28.43 | 2.3323 | -21.1 | 2.7 | -2.9237 | -57.1212
06/11/2025 | 14:30 |  | 3.1779 | -8.0593 | 9.6165 | 9.7025 |  | 10.4669 |  | 22.8729 | 9.8537 |  | -26.64 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -28.6 | 2.775 | -5.8247 | 7.4878 | 7.5972 | 12.8404 | 2.4123 | 1.9753 | 2.5648 |  | -0.6746 | -0.688 | -0.674 | 5.046 | 4.44 | 6.6 | -1.036 | 0.346 |  | -13.12 |  | -12.91 | -12.97 | 7.0836 | 2.9241 | 20.9812 | 24.4244 | -19.5789 | -12.1903 | -11.6475 | 0.7049 | 0.7673 | -13.3959 | -10.5828 | 9.3392 | 9.8059 | 39.1966 | 10.6534 | -5 | -5 | -22.5982 | -22.6433 | -3.4211 |  | 5.7616 | 7.8249 | 4.2675 | 3.0632 | -96.3774 | 94.7905 | 95.706 | -130.2498 | -92.663 |  |  |  | 31.6252 | 9.6 | 9.72 | 1.73 | 9.02 | -24.6439 | -24.6439 | 28.3401 | 27.0418 | -9.1161 | 1.2218 | 1.1878 | 5.4575 |  |  |  | -11.9 | -12.7 | 0.36 | 29.7943 | 29.7687 | 27.7458 | 62.5376 | 62.7795 | -24.1295 | -55.9807 | -17.6139 | 4.0565 | 33.04 | 13.82 | 23.5986 | 23.2452 | -12.6 |  |  |  | 36.0678 | -16.892 | -6.6291 | -40.8 | -41.1 | -1.7529 | 9.3562 | 13.5684 | 20.6015 | 10.18 | -3.24 | 12.1365 | -34.537 |  | -18.09 | 28.62 | 29.15 | -33.0364 | -16.5091 |  | -47.4 | 34.6248 | 4.9895 | -6.841 | -5.6285 | -16.6629 | -19.3792 | -12.586 | 48.6857 | -52.3468 |  | -12.6224 | -11.7613 | 20.5878 | -3.799 | -3.751 | 7.184 | -31.0136 | -30.9575 | 8.3173 | 0 | -9.94 | 2.4 | 6.8595 | -16.2065 | -10.6392 | -10.6737 | 4.6153 | 9.2878 | -24.0538 | 6.056 |  | 5.6146 | 0 | 3.263 | 2.4705 | 13.0616 | 12.7267 | -26.793 | 30.6121 | 30.281 | -15.1193 |  | 21.8033 | -20.47 | -1.415 | 0.209 | 0.56 | 1.95 | -21.7698 |  | 2.948 | 0.778 |  | 13.66 | -9.882 | -0.5569 |  | 27.33 |  | 26.9064 | -9.9471 | -10.6759 | 3.2223 |  |  | -10.871 | -25.1897 | 3.5823 | -20.5391 | 4.3706 | 5.1278 |  | -2.3549 | -6.2264 | -15.1755 |  | 5.9117 | 5.8389 |  | -18.571 | -17.3044 | -5.03 | 0 | -9.5577 | 35.8964 | 80.2735 | -30.957 | 21.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -1.7455 | -1.3829 | -21.3262 | -21.224 | 3.41 | 3.36 | -30.8 | -30.4 | 0.4404 | 9.6 | 96.1281 | 20.7519 | 20.7146 | -12.7 | -50 | -14.8 | -14.9 | -17.5912 | -17.6853 | -172.6021 | 4.7013 | -223.0437 | -22.1126 |  | 65.0949 | 105.7137 | 84.3053 | 122.2813 | -3.8362 | 0 | 0 | 34.7222 | 97.0666 | -231.8437 | 19.3821 | -7.7398 | -1.4978 |  | -11.12 | 0.271 | 0.267 | 6.96 | -5.92 | -1.7613 | 0.09 | 5.452 | -2.2263 | -12 | -2.022 | -1.528 |  |  | 4.8165 | 4.2172 | 4.2787 |  | 36.3 | 3.126 | 1.17 |  | -9.0779 | 0.4683 | -26.6536 | -8.1173 | -5.8035 | -28.5059 | 3.4172 | -28.8 | 11.5 | 12.9038 | -75.6461
06/11/2025 | 15:00 |  | 3.6147 | -8.6815 | 8.4021 | 9.9373 |  | 11.7767 |  | 23.1749 | 10.2117 |  | -26.64 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 2.6433 | -6.0265 | 8.2112 | 8.2332 | 14.1404 | 3.0612 | 2.1465 | 2.3037 |  | -0.9066 | -0.589 | -0.559 | 5.177 | 4.44 | 4.4 | -0.082 | 0.351 |  | -12.34 |  | -13.08 | -13.18 | 7.437 | 2.6528 | 22.3919 | 26.1506 | -20.9435 | -11.6544 | -11.461 | 0.5056 | 0.1138 | -12.8601 | -9.779 | 8.9238 | 9.8889 | 36.8857 | 10.2623 | -5.4 | -5.3 | -22.2557 | -21.9999 | -3.4 |  | 4.3396 | 7.694 | 4.2264 | 3.034 | -91.0367 | 94.0275 | 94.6074 | -131.3829 | -89.4768 |  |  |  | 32.5134 | 10.03 | 10.03 | 1.98 | 9.17 | -23.4383 | -23.3043 | 27.9175 | 26.2151 | -9.4173 | -1.4274 | -1.2714 | 4.1741 |  |  |  | -11.7 | -11.4 | 0.49 | 28.7508 | 28.9081 | 26.943 | 60.9222 | 61.7948 | -23.9706 | -54.9541 | -17.8627 | 4.1909 | 34.87 | 14.61 | 24.3799 | 23.8312 | -13.12 |  |  |  | 32.127 | -17.4494 | -6.8296 | -40.8 |  | -1.8848 | 9.5432 | 14.0415 | 20.2304 | 10.22 | -3.47 | 12.152 | -31.8168 |  | -19.11 | 29.92 | 29.7 | -30.4909 | -15.2273 |  | -44.9636 | 37.056 | 7.9856 | -3.5336 | -3.3287 | -15.7013 | -21.1299 | -12.924 | 49.8249 | -50.2339 |  | -12.6192 | -11.5661 | 19.4796 | -3.634 | -3.8854 | 11.28 | -31.7106 | -31.473 | 6.1665 | -12.95 | -11.12 | 0 | 6.8418 | -13.5919 | -11.7156 | -11.5883 | 6.1903 | 4.2749 | -20.8173 | 6.0017 |  | 5.7471 | 3.2659 | 3.4139 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -23.7788 | 28.121 | 28.3701 | -12.6104 |  | 21.7935 | -17.75 | -0.6038 | 0.2007 | 0.44 | 2.07 | -22.272 | 0 | 2.939 | 0.589 |  | 14.08 | -14.1939 | -4.8365 |  | 26.7352 |  | 28.2105 | -9.7948 | -10.4259 | 3.1417 |  |  | -11.4286 | -25.1684 | 3.6286 | -20.8601 | 4.2782 | 5.1942 |  | -2.2459 | -7.7478 | -15.079 | 2.084 | 6.0582 | 6.1078 | 1 | -18.9547 | -17.5189 | -5.87 | 0 | -5.2789 | 39.4062 | 79.4009 | -30.6878 | 22.4914 | 0 | 4.9908 | -12.1218 | -12.8597 |  |  | -2.0256 | -1.4434 | -21.26 | -20.8979 | 3.41 | 3.36 | -30.3 | -30.7 | 0.3525 | 7.84 | 100.4704 | 13.3846 | 13.5319 | -12.7 | -49.8 | -14.4 | -14.5 | -17.9674 | -18.0781 | -170.8777 | 4.1195 | -224.8584 | -22.5602 |  | 66.1295 | 104.0574 | 89.7352 | 121.913 | -3.8362 | 0 | 0 | 34.7222 | 99.1532 | -231.9833 | 19.6994 | -7.8478 | 0.3992 |  | -10.88 | 0.305 | 0.299 | 6.96 | -6.24 | -1.7251 | 0.0595 | 5.4795 | -2.2538 | -11.6 | -0.886 | -2.074 |  |  | 3.4998 | 3.4074 | 3.0676 |  | 36.2 | 1.9371 | 1.25 |  | -8.5599 | 0.6074 | -26.2764 | -6.8507 | -6.0203 | -28.6724 | 3.7379 | -28.6 | 11.3 | 18.5886 | -75.1306
06/11/2025 | 15:30 |  | 3.573 | -8.6939 | 10.0532 | 10.6156 |  | 11.7178 |  | 23.8668 | 10.3467 |  | -26.64 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 3.0275 | -5.746 | 8.411 | 8.2287 | 13.9938 | 3.2843 | 2.1601 | 2.3173 |  | -1.0522 | -0.499 | -0.485 | 5.504 | 4.44 | 6.6 | 0.331 | 0.357 |  | -12.39 |  | -12.65 | -12.66 | 8.7931 | 2.8883 | 22.2066 | 26.1061 | -19.3861 | -11.9224 | -12.0054 | 0.5572 | 0.6553 | -12.3242 | -9.6451 | 9.9909 | 10.6703 | 29.3105 | 11.7186 | -5 | -5 | -22.1882 | -22.2121 | -3.3738 |  | 1.3671 | 7.6528 | 4.3477 | 2.9745 | -88.5647 | 94.6379 | 95.5229 | -120.3644 | -85.4291 |  |  |  | 33.6012 | 10.5 | 10.34 | 1.51 | 9.85 | -18.8838 | -18.8838 | 23.4764 | 21.8939 | -7.9243 | -20.118 | -19.3067 | 2.4313 |  |  |  | -10.1 | -10.8 | 0.46 | 21.2201 | 20.9495 | 19.2301 | 59.9736 | 59.4143 | -20.925 | -56.3444 | -15.6644 | 4.1767 | 34.98 | 14.78 | 25.1611 | 24.5148 | -13.05 |  |  |  | 22.6933 | -19.0757 | -6.799 | -38.5 | -38.8 | -1.7249 | 8.7952 | 15.1456 | 19.4882 | 9.49 | -3.99 | 13.423 | -23.5013 |  | -19.4 | 30.02 | 28.83 | -23.2545 | -12.0909 |  | -38.9091 | 37.3782 | 8.3073 | -1.3749 | -1.2881 | -12.2732 | -17.4614 | -11.829 | 37.7554 | -43.4908 |  | -12.7791 | -11.5282 | 14.4931 | 4.4717 | 3.5164 | 9.232 | -28.154 | -27.9181 | 1.1097 | 0 | -12.06 | 1.4 | 6.7272 | 0.7845 | -11.2586 | -11.2147 | 6.2748 | -0.2211 | -16.327 | 5.8441 |  | 5.4997 | 0 | 3.6962 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -17.0805 | 21.5895 | 21.1003 | -6.3075 |  | 19.9283 | -17.2 | -2.1144 | 0.2355 | 0.65 | 0.67 | -20.3781 | 1.9767 | 3.045 | 0.728 |  | 15.32 | -20.5673 | -11.4119 |  | 28.4265 |  | 28.8553 | -10.3835 | -11.0392 | 3.0692 |  |  |  | -25.1407 | 4.4671 | -20.1421 | 4.3979 | 4.7908 |  | -1.66 | -6.4441 | -15.5217 | 1.3098 | 6.1315 | 6.1632 | 0.5879 | -17.9233 | -16.4225 | -7.54 | 0 | 0 | 32.1766 | 81.0339 | -30.0266 | 22.4998 | 0 | 5.161 | -12.7583 | -11.5872 |  |  | -3.2451 | -3.0803 | -20.3568 | -20.3191 |  |  | -29.8 | -29.3 | 0.3525 | 7.2 | 98.1894 | 16.8 | 16.7611 | -12.7 | -49.1 | -13.1 | -13.6 | -17.7832 | -17.5354 | -172.0332 | -1.821 | -223.3577 | -20.9669 |  | 67.0748 | 103.5497 | 87.2201 | 128.2201 |  |  |  |  | 97.8972 | -234.6125 | 15.6562 | -3.87 | -0.0696 |  | -11.6 | 0.354 | 0.35 | 7.44 | -5.76 | -1.914 | -0.4685 | 5.7145 | -2.4582 | -10.3 | -0.129 | -1.485 | 1.964 | 2.2095 | 3.8503 | 3.0782 | 3.2163 |  | 35.2 | 1.2997 | 0.99 |  | -9.0965 | -0.0549 | -26.5468 | -7.2666 | -5.8904 | -28.9299 | 3.8916 | -27.8 | 10.4 | 28.1808 | -82.9079
06/11/2025 | 16:00 |  | 3.5815 | -8.8913 | 8.8306 | 10.5331 |  | 11.6957 |  | 23.2864 | 10.0157 |  | -26.64 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 2.9886 | -5.0208 | 8.3092 | 8.3418 | 13.9431 | 3.213 | 1.8026 | 2.2296 |  | -0.9008 | -0.581 | -0.57 | 4.739 | 4.44 | 4.4 | 0.906 | 0.339 |  | -12.47 |  | -12.7 | -12.84 | 7.7716 | 3.2304 | 21.0582 | 24.8359 | -18.0328 | -12.0563 | -12.1191 | 0.4777 | 0.7217 | -12.3242 | -9.913 | 10.4521 | 10.9986 | 29.2729 | 11.868 | -5.6 | -5.6 | -22.4135 | -22.0568 | -3.1796 |  | 1.1923 | 7.4217 | 4.0284 | 2.7666 | -92.5321 | 95.9196 | 95.2482 | -117.3152 | -89.8905 |  |  |  | 33.5313 | 10.41 | 10.1 | 1.2 | 9.68 | -18.6158 | -18.3479 | 23.5981 | 22.4753 | -7.0398 | -22.1643 | -21.961 | 1.2724 |  |  |  | -10.1 | -10.8 | 0.49 | 19.566 | 19.5181 | 17.9943 | 61.4139 | 61.6696 | -22.5736 | -57.2822 | -17.4555 | 3.6918 | 33.7 | 14.26 | 24.5361 | 23.9288 | -12.8 |  |  |  | 22.9973 | -18.3671 | -6.6854 | -38.5 |  | -1.803 | 8.0472 | 14.0415 | 18.5605 | 8.93 | -3.6 | 14.756 | -23.7438 |  | -22.1 | 32.61 | 27.91 | -24.2545 | -12.5818 |  | -38.7182 | 35.0587 | 6.3859 | -3.3644 | -3.2758 | -14.4314 | -18.2365 | -11.641 | 32.411 | -39.908 |  | -12.4074 | -11.2817 | 17.9821 | 5.899 | 4.4878 | -7.172 | -26.6225 | -26.3795 | 2.7698 | 6.45 | -4.99 | 0 | 6.4835 | 4.692 | -11.4482 | -11.381 | 6.7394 | -0.1701 | -18.9946 | 5.6227 |  | 5.2328 | 0 | 3.5353 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -16.7456 | 22.145 | 21.4812 | -5.6329 |  | 21.276 | -18.65 | -2.1199 | 0.1916 | 1.32 | 0.69 | -20.5393 |  | 2.936 | 0.683 |  | 15.08 | -21.5419 | -12.6149 |  | 26.7663 |  | 32.1746 | -12.5643 | -13.2413 | 3.092 |  |  |  | -21.4874 | 3.9897 | -23.4099 | 4.8869 | 5.4454 | 144.9515 | -1.461 | -6.3478 | -18.962 |  | 6.234 | 6.2581 |  | -17.7629 | -16.15 | -9.64 | 4.3946 | 4.7444 | 32.6679 | 82.6658 | -30.0812 | 22.0602 | 0 | 5.1674 | -11.0597 | -12.0826 |  |  | -2.7562 | -2.6409 | -18.7195 | -18.9008 | 6.52 | 6.35 | -27.9 | -28.4 | 0.51 | 4.32 | 103.6185 | 16.2088 | 15.9425 | -12.7 | -49.1 | -13.1 | -13.6 |  |  | -174.0817 | -8.6881 | -218.1665 | -17.8043 |  | 57.2114 | 110.7331 | 105.2983 | 118.892 | -18.4607 |  |  | 6.4416 | 93.2107 | -228.0636 | 19.1744 | -7.0934 | 0.1648 |  | -11.36 | 0.359 | 0.352 | 6.8 | -5.68 | -1.8869 | -0.6424 | 5.5375 | -2.9282 | -9.4 | 0.921 | -0.671 | 2.1875 | 2.4898 | 3.845 | 3.2977 | 3.2153 |  | 35.6 | 1.5239 | 1.06 |  | -8.61 | 0.3957 | -27.0107 | -7.2107 | -6.2417 | -29.3813 | 4.3245 | -28.1 | 10.8 | 33.4519 | -80.8115
06/11/2025 | 16:30 |  | 3.4977 | -8.7737 | 9.3027 | 10.3597 |  | 10.7979 |  | 22.4964 | 9.4987 |  | -26.64 |  |  | 6.624 | -24.2 | 3.1253 | -4.2008 | 7.7568 | 7.7507 | 13.0333 | 3.6015 | 1.9988 | 2.3442 |  | -0.8659 | -0.811 | -0.788 | 4.614 | 4.44 | 2.2 | 0.953 | 0.332 |  | -13.56 |  | -12.49 | -12.64 | 7.7431 | 3.15 | 20.0492 | 23.6055 | -15.5669 | -12.4582 | -12.6122 | 0.343 | 0.3901 | -11.6544 | -8.9753 | 8.0798 | 8.7862 | 28.9336 | 13.2176 | -5.9 | -5.9 | -23.4133 | -23.1834 | -3.2219 |  | 1.8079 | 6.96 | 3.6727 | 2.5761 | -97.6287 | 96.1638 | 95.645 | -108.3108 | -94.3822 |  |  |  | 32.8028 | 11.5 | 9.27 | -3.93 | 9.52 | -19.4196 | -19.0177 | 24.2129 | 23.0374 | -6.8979 | -23.2425 | -23.0687 | 1.9487 |  |  |  | -14.5 | -14.6 | 2.28 | 18.3389 | 18.6408 | 16.7744 | 64.3709 | 64.7508 | -24.2674 | -58.4276 | -18.8614 | 3.8764 | 33.44 | 13.98 | 23.7549 | 23.4406 | -12.87 |  |  |  | 28.8358 | -17.4941 | -6.817 |  |  | -1.8311 | 7.8602 | 12.3067 | 17.8183 | 8.21 | -3.07 | 14.4925 | -29.0592 |  | -22.35 | 33.49 | 28.33 | -29.5273 | -14.3 |  | -40.9364 | 31.8908 | 4.0686 | -6.4485 | -6.2384 | -16.035 | -22.3807 | -12.716 | 23.1695 | -41.0658 |  | -12.1612 | -10.8447 | 16.148 | 6.1495 | 5.1124 | -4.612 | -28.5008 | -28.3535 | 4.5595 | 0 | -5.27 | 0 | 6.2462 | 6.6297 | -11.2902 | -11.1815 | 6.8503 | 2.8931 | -18.3403 | 5.6895 |  | 5.3376 | 3.499 | 3.3728 | 2.614 | 6.6983 | 6.6983 | -20.5971 | 23.3323 | 23.2258 | -8.539 | 0 | 21.0904 | -18.57 | -1.9094 | 0.2355 | 1.01 | 0.9 | -22.27 |  | 2.955 | 0.791 | 3.8435 | 15.03 | -17.2897 | -8.5242 | -2.09 | 27.0715 |  | 31.8327 | -12.1114 | -12.9671 | 3.1622 |  |  |  | -21.0472 | 4.157 | -23.8871 | 4.1752 | 4.9687 | 133.6323 | -2.069 | -6.7524 | -18.9735 | 7.0158 | 6.1534 | 6.1711 | 6.5299 | -17.9881 | -16.3335 | -7.96 | 0 | 0 | 29.5057 | 88.8632 | -29.7223 | 22.8418 | 0 | 5.294 | -9.7641 | 0 |  |  | -5.3216 | -4.8107 | -17.0286 | -17.4041 | 5.47 | 5.68 | -29.8 | -29.6 | 0.4935 | 1.28 | 96.4243 | 17.2276 | 17.1794 | -14 | -48.6 | -11 | -11.1 |  |  | -181.4485 | -7.8034 | -218.0069 | -18.9313 |  | 60.242 | 109.472 | 107.294 | 127.6036 | -15.1522 |  |  | 8.3244 | 92.223 | -234.02 | 16.2435 | -0.1598 | 0.1892 |  | -11.2 | 0.261 | 0.255 | 6.56 | -5.28 | -1.7408 | -0.6729 | 5.6565 | -2.8122 | -9.3 | -0.183 | -0.117 | 1.9712 | 2.4452 | 4.1981 | 3.9426 | 3.3942 |  | 35.5 | 2.1114 | 0.92 |  | -8.7851 | 0.2774 | -27.3552 | -7.5519 | -6.0495 | -29.1203 | 3.9283 | -27.4 | 10.3 | 30.9163 | -82.2339
06/11/2025 | 17:00 |  | 3.315 | -8.6826 | 9.0398 | 9.5829 |  | 10.0818 |  | 20.7897 | 8.8597 |  | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 3.1707 | -3.6175 | 7.3334 | 7.4388 | 12.365 | 2.5938 | 2.1199 | 2.4327 |  | -0.9941 | -0.821 | -0.808 | 4.854 | 2.22 | 2.2 | 0.38 | 0.344 |  | -13.81 |  | -12.35 | -12.44 |  |  | 19.2936 | 22.8699 | -14.7873 | -12.8601 | -12.5613 | -0.6608 | -0.5422 | -11.6544 | -8.8413 | 7.924 | 8.6497 | 27.56 | 13.6262 | -6.4 | -6.4 | -23.5422 | -23.1712 | -2.9744 |  | 1.9847 | 7.0459 | 3.2483 | 2.3477 | -101.9013 | 95.8281 | 95.9502 | -106.3717 | -101.3552 |  |  |  | 30.7071 | 11.22 | 8.97 | -5 | 9.05 | -20.8931 | -20.4912 | 24.8066 | 23.9181 | -8.8549 | -18.5263 | -18.6177 | 1.3709 |  |  |  | -16.9 | -17 | 2.48 | 18.9929 | 18.8027 | 17.4545 | 67.4717 | 67.7058 | -24.4878 | -58.9271 | -19.1374 | 4.0551 | 33.22 | 13.84 | 23.1299 | 22.6593 | -12.25 |  |  |  | 30.853 | -17.3128 | -6.4559 |  |  | -2.478 | 6.7381 | 13.0953 | 17.0761 | 7.63 | -3.63 | 13.0665 | -31.2668 |  | -20.69 | 33.93 | 27.72 | -30.8545 | -15.2182 |  | -42.3 | 29.8261 | 3.2377 | -7.7428 | -8.0369 | -16.1994 | -21.9634 | -12.304 | 20.5798 | -37.9087 |  | -10.4237 | -9.2279 | 13.0033 | 2.2392 | 1.4657 | 10.768 | -29.4975 | -29.283 | 3.4529 | -14.56 | -11.2 | 0 | 5.8208 | 2.1281 | -10.3192 | -10.4198 | 6.3828 | 3.205 | -18.7108 | 5.3259 |  | 5.076 | 3.6743 | 3.7323 | 0 | 8.2054 | 8.7077 | -23.6113 | 24.5957 | 25.0576 | -8.9495 |  | 27.1891 | -21.04 | -1.3088 | 0.2355 | 0.62 | -0.08 | -28.0099 |  | 3.064 | 0.821 |  | 15.36 | -18.881 | -8.4283 | -2.7 | 26.5654 |  | 31.7126 | -10.3101 | -11.1541 | 3.1196 |  |  |  | -21.1395 | 3.9137 | -22.6642 | 4.8692 | 4.9087 | 131.5425 | -3.2944 | -8.1557 | -16.2075 | 6.6627 | 6.1315 | 6.179 | 6.1217 | -12.5679 | -12.1385 | -10.06 | 5.3624 | 10.6621 | 30.4732 | 84.4266 | -22.3166 | 30.8871 | 0 | 0 | -11.223 | -11.9145 | 9.8978 | 9.9664 | -7.0135 | -6.6674 | -13.8147 | -14.2741 |  |  | -29.5 | -29.6 | 0.3873 | -2 | 89.2738 | 19.3488 | 19.1478 | -14 | -49.1 | -9.7 | -9.8 |  |  | -170.4974 | -12.7784 | -218.8436 | -19.8996 |  | 71.444 | 97.7952 | 106.3397 | 135.8375 |  |  |  |  | 116.4913 | -246.0876 | 30.9419 | -10.716 | -0.6091 |  | -10.64 | 0.291 | 0.295 | 6.24 | -4.64 | -2.3085 | -1.4054 | 7.0024 | -3.1632 | -9.7 | -0.768 | -0.378 |  | 2.1579 | 4.1689 | 4.489 | 3.711 |  | 35.5 | 2.1565 | 0.82 |  | -10.4422 | 1.1267 | -25.5117 | -8.8092 | -6.1926 | -27.8676 | 3.2558 | -27.6 | 9.8 | 35.4401 | -91.6704
06/11/2025 | 17:30 |  | 2.8511 | -8.1111 | 10.181 | 9.7996 |  | 8.33 |  | 19.1047 | 8.0028 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 3.2748 | -3.0765 | 7.2153 | 7.2571 | 12.066 | 2.3825 | 2.0802 | 2.3732 |  | -1.0513 | -0.819 | -0.803 | 6.127 | 0 | -2.2 | 1.344 | 0.377 |  | -13.36 |  | -12.48 | -12.57 | 6.1714 | 3.2313 | 17.1726 | 20.9918 | -14.2476 | -12.5922 | -12.2037 | 0.2136 | 0.2997 | -12.7261 | -10.1809 | 10.4012 | 11.2281 | 24.8893 | 14.556 | -6.8 | -6.7 | -23.6651 | -23.6426 | -2.9613 |  | -0.9204 | 4.8949 | 2.3617 | 1.5848 | -108.6764 | 96.469 | 96.8657 | -102.7217 | -111.7593 |  |  |  | 28.811 | 11.25 | 8.16 | -6.2 | 8.17 | -22.2327 | -20.8931 | 25.8266 | 24.5703 | -9.4001 | -13.0251 | -12.8904 | -0.3815 |  |  |  | -19.6 | -20.1 | 2.73 | 19.3343 | 19.669 | 18.0437 | 71.3658 | 71.0796 | -24.7072 | -60.601 | -21.4982 | 3.0357 | 33.04 | 13.7 | 22.0361 | 21.5851 | -12.06 |  |  |  | 27.6725 | -16.3399 | -6.2579 |  |  | -3.1396 | 6.1771 | 12.7798 | 15.9628 | 6.9 | -3.45 | 12.679 | -27.7816 | -6.96 | -6.85 | 23.99 | 26.04 | -26.4 | -13.2455 |  | -42.1545 | 25.9282 | 0.5096 | -10.3523 | -10.0737 | -23.2142 | -29.6427 | -12.26 | 15.5362 | -30.1767 |  | -9.5061 | -8.2169 | 16.7959 | 3.8018 | 2.8468 | -9.22 | -26.8861 | -26.6524 | 9.4025 | 0 | -4.09 | 0 | 5.183 | 8.7376 | -10.2832 | -10.1773 | 6.4085 | 10.7813 | -24.1915 | 5.4454 |  | 5.1628 | 4.2284 | 3.9887 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -20.7646 | 23.7158 | 23.7364 | -4.6538 | 9.5183 | 27.0964 | -20.98 | -1.5212 | 0.2557 | 0.61 | -0.62 | -27.1857 | 0 | 2.956 | 0.814 |  | 15.01 | -24.2715 | -13.4764 | -2.26 | 26.4302 |  | 29.6861 | -11.0126 | -11.6941 | 3.0681 |  |  | -11.7434 | -18.3705 | 3.0753 | -22.598 | 6.1221 | 5.6344 | 139.3485 | -3.8538 | -6.1559 | -16.9877 | 7.2489 | 5.9996 | 6.092 | 7 | -7.4239 | -7.8117 | -9.64 | 4.8513 | 9.7948 | 33.8519 | 90.9154 | -17.9178 | 33.7849 | -6.3681 |  | 0 | 0 |  |  | -6.4971 | -6.0302 | -13.1635 | -13.5999 |  |  | -22.8 | -23.4 | 0.3342 | -1.84 | 82.4725 | 19.573 | 19.5093 | -14.8 | -38.4 | -10.5 | -11.1 | -17.5925 |  | -168.2435 | -21.3871 | -214.9117 | -10.7303 |  | 78.4756 | 87.0437 | 107.2956 | 133.0828 |  |  |  |  | 133.2416 | -243.4418 | 46.5114 | -26.306 | -1.6638 |  | -6.96 | 0.429 | 0.425 | 1.84 | 0.4 | -2.9393 | -6.0624 | 2.7543 | 2.4338 | -7.4 | -0.794 | -0.147 |  |  | 4.8856 | 4.3947 | 3.8616 |  | 23.2 | 4.3581 | 0.76 |  | -10.8564 | 1.8455 | -25.3705 | -10.1031 | -6.6816 | -26.1487 | 2.8318 | -15.3 | -1.7 | 38.773 | -102.895
06/11/2025 | 18:00 |  | 2.7659 |  | 10.2699 | 9.3735 |  | 8.2591 |  | 16.9381 | 6.7848 |  | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.3134 | -2.203 | 5.3981 | 5.1461 | 9.4289 | 1.5133 | 1.3113 | 1.5516 |  | -0.9726 | -0.926 | -0.901 | 6.06 | -2.22 | -4.4 | 0.657 | 0.376 |  | -13.93 |  | -12.05 | -12.09 | 6.2194 | 3.0402 | 19.0902 | 21.895 | -14.1429 | -13.6638 | -13.089 | 0.3806 | 0.0524 | -12.4582 | -9.6451 | 10.9444 | 11.7062 | 20.3146 | 12.3623 | -4.2 | -4.4 | -23.4454 | -22.8869 | -3.019 |  | -1.9798 | 3.2432 | 0 | 0.8298 | -113.7119 | 94.882 | 94.7599 | -94.7229 | -120.8761 |  |  |  | 24.7194 | 11.75 | 7.85 | -11.94 | 4.78 | -19.9554 | -19.5535 | 25.2465 | 23.9679 | -8.8318 | -14.9253 | -15.1173 | -2.4508 |  |  |  | -14 | -14.1 | -3.37 | 15.128 | 15.8342 | 13.8095 | 73.272 | 73.5428 | -27.9048 | -56.5595 | -25.7666 | 3.1226 | 32.36 | 13.12 | 20.7861 | 20.3156 | -11.73 |  |  |  | 32.7029 | -14.5043 | -6.1263 | -41.1 | -41.2 | -3.5474 | 5.8031 | 11.3604 | 15.2206 | 6.24 | -2.94 | 10.571 | -32.6219 | -5.22 | -5.31 | 20.86 | 24.71 | -30.8182 | -15.5 |  | -41.7455 | 17.6571 | -5.7071 | -16.0998 | -16.0004 | -24.4582 | -30.4101 | -11.291 | 5.3559 | -23.2944 |  | -7.2562 | -6.0949 | 16.2352 | 3.6018 | 2.6307 | -2.052 | -26.7597 | -26.6374 | 9.1916 | 0 | -11.9 | 0 | 4.7863 | 10.1985 | -11.8475 | -11.7406 | 8.5797 | 10.9847 | -24.6378 | 5.9408 |  | 5.6748 | 3.6742 | 3.2351 | 2.9963 | 7.0332 | 6.0284 | -17.248 | 23.9429 | 22.9165 | -3.5304 | 11.4958 | 23.7906 | -22.45 | -1.1165 | 0.3152 | 0.57 | 3.12 | -23.6633 |  | 2.962 | 0.936 |  | 14.24 | -24.6476 | -14.4291 | -2.23 | 26.6713 |  | 29.9383 | -10.7219 | -11.4993 | 3.4218 |  |  | -12.1861 | -13.6427 | 2.5907 | -22.2455 | 4.2169 | 4.3899 | 135.9326 | -4.3725 | -7.8983 | -16.1446 |  | 7.0031 | 7.1045 |  | -10.487 | -8.082 | -12.15 | 5.7401 | 13.5128 | 29.6309 | 96.2477 | -17.8056 | 33.6458 | 0 |  | -10.4539 | -11.3845 |  |  | -5.393 | -5.0744 | -15.4215 | -15.4095 |  |  | -21.8 | -22.7 | 0.195 | -4.72 | 76.6794 | 20.3774 | 20.7873 | -16.5 | -35.4 | -11 | -11.5 |  |  | -171.9214 | -26.5179 | -213.4343 | -5.5597 |  | 75.7059 | 90.2543 | 104.9306 | 126.6406 |  |  |  |  | 130.1826 | -233.6917 | 43.5087 | -24.6091 | -2.4134 |  | -8.16 | 0.23 | 0.232 | 2.8 | 0.4 | -3.4289 | -6.5324 | 1.9364 | 4.0146 | -8.4 | -2.519 | -1.856 | 0 | 0 | 3.6632 | 3.9765 | 4.4158 |  | 20.7 | 4.0117 | 0.73 |  | -9.9792 | 0.6457 | -24.8263 | -7.9085 | -5.9561 | -27.1263 | 1.4434 | -13 | -3.7 | 46.972 | -109.1479
06/11/2025 | 18:30 |  | 3.2695 | -8.6709 | 10.1084 | 9.7781 |  | 9.2723 |  | 16.7315 | 6.7198 |  | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.1925 | -3.3298 | 6.4831 | 6.3532 | 11.1902 | 1.6318 | 0.4087 | 1.0433 |  | -1.067 | -0.51 | -0.492 | 4.937 | 0 | -2.2 | -0.468 | 0.369 |  | -10.31 |  | -13.3 | -13.26 | 5.5806 | 2.8904 | 16.9313 | 18.9598 | -19.7445 | -9.6451 | -9.0965 | 0.5713 | 0.7794 | -15.1374 | -12.4582 | 7.6709 | 7.8264 | 44.1651 | 6.2164 | -2.3 | -2.3 | -24.4132 | -24.7051 | -2.3175 |  | 6.7975 | 4.5725 | 2.3116 | 1.7905 | -105.1973 | 65.2486 | 65.157 | -60.5171 | -123.2597 |  |  |  | 23.7014 | 9.43 | 9.51 | -5.26 | 1.48 | -25.7156 | -25.9835 | 29.9581 | 29.7212 | -9.5669 | 7.3509 | 7.1368 | 6.437 |  |  |  | -7.1 | -7.8 | -3.27 | 32.6482 | 32.6714 | 30.5928 | 53.3241 | 53.6105 | -30.404 | -33.9467 | -28.9028 | 3.5738 | 32.48 | 13.23 | 21.7236 | 21.3898 | -13.03 |  |  |  | 29.0921 | -13.8798 | -6.8036 | -38.5 | -38.3 | -2.887 | 6.7381 | 12.4644 | 16.3339 | 7.33 | -2.7 | 9.3465 | -29.3117 | -5.14 | -5.3 | 27.8 | 25.56 | -27.9818 | -14.0273 |  | -46.7 | 25.0238 | 2.5561 | -9.1646 | -8.473 | -25.1163 | -32.2931 | -11.729 | -24.1941 | -41.5739 |  | -4.4281 | -3.4901 | 18.9584 | -4.6733 | -4.535 | -11.78 | -26.9446 | -26.9315 | 13.5749 |  | 0 | 0 | 4.1969 | -3.7337 | -11.4563 | -11.3527 | 8.0088 | 14.7093 | -27.1925 | 5.749 |  | 5.5549 | 3.8319 | 4.3367 | 3.0519 | 13.8989 | 14.9036 | -28.8025 | 29.8844 | 29.6023 | -14.1674 | 11.4157 | 25.5094 | -26.57 | -0.0929 | 0.2868 | 0.19 | 5.23 | -24.2541 |  | 3.06 | 0.338 |  | 12.65 | -12.7872 | -4.1064 |  | 25.4031 |  | 30.9328 | -11.2367 | -12.1352 | 3.741 |  |  | -12.5536 | -11.9137 | 1.6536 | -20.2727 | 4.8806 | 3.9419 | 151.4773 | -2.0273 | -7.9443 | -17.1421 | 5.6362 | 8.337 | 8.474 | 5 | -12.2729 | -10.2464 | 4.19 | -7.7561 | 9.4256 | 36.791 | 82.291 | -10.3139 | 41.0254 | -7.7942 |  | -9.6014 | 0 | 18.9975 | 18.2682 | -3.4264 | -3.4704 | -14.985 | -15.2012 |  |  | -23.2 | -23.2 | 0.1767 | -4.32 | 80.5155 | 19.5071 | 19.3215 |  | -37.1 | -12.7 | -13.2 | -17.2775 | -17.2144 | -154.247 | -5.9308 | -221.723 | -18.2013 |  | 88.5926 | 73.3302 | 100.4281 | 132.2705 |  |  |  |  | 147.3598 | -238.4613 | 57.0648 | -41.8242 | -2.5306 |  | -8.08 | 0.37 | 0.368 | 3.12 | 0.08 | -3.5571 | -6.2669 | 1.9944 | 4.2191 | -8.2 | -2.514 | -1.696 |  |  | 3.8379 | 4.3833 | 3.6096 |  | 22 | 3.6736 | 0.67 |  | -13.7617 | 2.6452 | -22.3344 | -12.819 | -7.7755 | -23.8936 | 1.5435 | -13.8 | -2.4 | 31.2595 | -102.4253
06/11/2025 | 19:00 |  | 3.44 | -8.8374 | 10.3226 | 9.616 |  | 10.1698 |  | 17.0329 | 6.9478 |  | -24.42 | -33 | 8.8 | 3.312 | -22 | 3.7136 | -3.7932 | 7.0035 | 6.9456 | 12.1972 | 1.5586 | 0.2296 | 0.9457 |  | -1.1757 | -0.449 | -0.431 | 4.29 | 2.22 | 2.2 | -1.901 | 0.362 |  | -10.41 |  | -12.73 | -12.78 | 5.421 | 3.0706 | 17.0411 | 20.4828 | -20.0659 | -9.913 | -9.0153 | -1.3721 | -1.2082 | -14.4676 | -11.7884 | 5.8435 | 6.7975 | 38.5466 | 8.6848 | -3.7 | -3.7 | -24.2834 | -23.9124 | -2.2117 |  | 4.9723 | 4.4808 | 2.3252 | 1.7323 | -87.5271 | 62.685 | 62.7155 | -39.4556 | -107.8997 |  |  |  | 22.444 | 9.42 | 9.7 | -6.56 | 0.56 | -16.3386 | -16.4725 | 35.6768 | 35.1012 | -8.9473 | -17.6844 | -17.7581 | 4.7833 |  |  |  | -5.2 | -6.5 | -3.15 | 21.7558 | 21.6625 | 20.2576 | 49.3273 | 50.0108 | -28.2731 | -33.0379 | -25.3404 | 3.6366 | 28.75 | 11.34 | 20.4736 | 20.2179 | -12.72 |  |  |  | 51.9288 | -12.7305 | -6.5259 | -34 | -35.8 | -2.2925 | 6.1771 | 8.5215 | 15.9628 | 6.93 | -1.16 | 7.4865 | -50.9679 | -5.02 | -5.05 | 24.49 | 25.11 | -47.4727 | -23.5182 | -49.9518 | -48.3545 | 10.6265 | -9.579 | -21.3013 | -21.5333 | -25.836 | -32.9712 | -11.167 | -45.6559 | -38.5447 |  | -4.3649 | -3.3746 | 18.5158 | -3.4021 | -3.5505 | -13.316 | -27.1618 | -26.8193 | 14.276 |  | 0 | 0 | 4.3455 | -1.9383 | -11.4525 | -11.3522 | 7.5964 | 15.3285 | -27.5042 | 5.7379 |  | 5.491 | 4.1383 | 3.8326 | 2.8714 | 4.1864 | 3.684 | -23.9463 | 31.418 | 31.4849 | -12.4296 |  | 24.4889 | -25.23 | -1.1147 | 0.2886 | 0.38 | 4.32 | -24.937 |  | 2.968 | 0.248 |  | 10.43 | -16.3812 | -5.301 |  | 19.9803 |  | 30.8341 | -11.6834 | -12.459 | 3.8282 |  |  | -11.4532 | -9.8679 | 0.8995 | -18.0649 | 5.6831 | 5.9884 | 155.889 | -1.9729 | -6.164 | -17.3952 | 4.3872 | 7.8024 | 7.9509 | 3.8089 | -11.419 | -9.9833 | 0 | -4.3045 | 20.3497 | 26.3783 | 83.4194 | -10.9973 | 40.034 | -8.3687 |  | 0 | 0 |  |  | -6.217 | -6.2884 | -15.4889 | -15.2787 |  |  | -24.6 | -24.6 | 0.195 | -4.64 | 73.1357 | 22.4246 | 22.2248 | -16.5 | -37.1 | -10.1 | -10.6 |  | -17.6329 | -157.0054 | -9.3717 | -223.9236 | -21.645 |  | 93.1024 | 70.4055 | 85.5859 | 142.9683 |  |  |  |  | 145.4156 | -249.6312 | 42.785 | -27.2987 | -0.3503 |  | -8.88 | -0.731 | -0.735 | 4.08 | -0.32 | -3.7901 | -5.5344 | 2.3148 | 4.5731 | -8.2 | -3.874 | -4.3 |  |  | 4.5658 | 3.9071 | 3.1974 |  | 20.9 | 4.0869 | 0.62 |  | -13.5807 | 1.7369 | -23.1418 | -12.5485 | -7.4806 | -23.6353 | 0 | -13.5 | -3.4 | 41.4532 | -109.6356
06/11/2025 | 19:30 |  | 3.3231 | -8.7931 | 10.5056 | 9.5493 |  | 9.6728 |  | 16.8161 | 6.8488 |  | -22.2 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.3323 | -3.8486 | 7.3484 | 6.9982 | 12.3092 | 1.7725 | 0.228 | 0.9689 |  | -1.0591 | -0.525 | -0.509 | 4.4 | 0 | -2.2 | -1.706 | 0.371 |  | -11.22 |  | -12.53 | -12.57 | 5.9931 | 2.9031 | 17.7619 | 20.3974 | -19.7061 | -10.1809 | -10.0601 | -1.8539 | -1.8347 | -14.3336 | -10.9846 | 5.7076 | 6.0348 | 38.1016 | 8.5739 | -3.5 | -3.5 | -23.8939 | -23.5682 | -2.2671 |  | 5.3375 | 4.2617 | 2.2646 | 1.6463 | -82.2168 | 61.2201 | 61.2201 | -31.468 | -111.0038 |  |  |  | 21.3862 | 8.95 | 9.41 | -8.07 | -1.04 | -15.5348 | -15.5348 | 36.1208 | 34.6544 | -8.5367 | -20.4934 | -20.3467 | 4.6456 | 0 |  |  | -4.9 | -6.4 | -2.91 | 19.1187 | 19.1464 | 17.6475 | 49.7496 | 49.9506 | -27.8868 | -32.1221 | -25.8948 | 3.6818 | 26.13 | 10.17 | 18.7549 | 18.5577 | -11.94 |  |  |  | 54.5768 | -11.5527 | -5.9833 | -32.2 |  | -2.7747 | 5.4291 | 8.2061 | 15.0351 | 6.29 | -0.99 | 7.44 | -53.228 | -4.94 | -4.99 | 23.22 | 24.55 | -50.9091 | -24.8 | -48.6542 | -47.6636 | 9.9172 | -13.0417 | -24.6851 | -24.6956 | -25.6018 | -33.8974 | -11.474 | -53.3876 | -39.2822 |  | -4.0344 | -2.9727 | 17.4116 | -2.9874 | -3.0586 | -13.316 | -26.8258 | -26.5163 | 14.2588 |  |  | 0 | 4.2984 | -0.7706 | -11.9092 | -11.8729 | 6.9836 | 15.9759 | -26.8424 | 6.0435 |  | 5.6874 | 3.4084 | 2.7855 | 0 | 2.8468 | 2.8468 | -26.1232 | 31.0502 | 30.8137 | -13.0186 |  | 24.0153 | -25.51 | -1.0103 | 0.2886 | 0.56 | 4.59 | -23.6021 |  | 2.984 | 0.146 |  | 11.33 | -14.085 | -3.748 | -3.68 | 21.0713 |  | 30.15 | -11.3273 | -12.0408 | 3.8307 |  |  | -12.0027 | -8.772 | 1.847 | -18.7038 | 5.7033 | 5.462 | 150.5853 | -2.3783 | -6.9399 | -17.118 | 3.8534 | 7.9562 | 7.9509 | 3 | -11.9903 | -10.7584 | -0.84 | -3.5108 | 22.5644 | 23.9211 | 83.8953 | -12.2636 | 39.3031 | -8.0367 |  | 0 | 0 |  |  | -8.6835 | -8.4967 | -14.548 | -14.6478 |  |  | -22 | -22.4 | 0.3708 | -4.96 | 80.5922 | 15.8464 | 15.7579 |  | -35 | -8 | -8.2 | -17.5697 |  | -161.1464 | -10.7965 | -223.6833 | -22.5228 |  | 93.8081 | 72.2617 | 91.4166 | 148.2964 |  |  |  |  | 146.4929 | -250.9076 | 41.1245 | -24.2116 | -1.2415 |  | -7.68 | -0.733 | -0.742 | 2.48 | 0.32 | -3.9333 | -6.4744 | 1.7014 | 4.1032 | -7.1 | 0.039 | 0.243 |  |  | 4.6536 | 3.8047 | 3.7317 |  | 19.6 | 4.9433 | 0.75 |  | -13.0372 | 2.1986 | -22.8264 | -11.5893 | -7.7074 | -24.3385 | 0 | -12.1 | -5 | 44.1042 | -110.8931
06/11/2025 | 20:00 |  | 2.9053 | -8.3085 | 10.8494 | 9.862 |  | 8.6871 |  |  | 6.6318 |  | -22.2 |  | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.6212 | -4.023 | 6.8422 | 6.7819 | 12.0542 | 2.1977 | 0.2264 | 0.8527 |  | -1.0639 | -0.582 | -0.551 | 5.126 | 2.22 | -2.2 | -1.725 | 0.375 |  | -11.45 |  | -12.54 | -12.59 | 6.784 | 2.7012 | 15.6338 | 21.3223 | -19.6517 | -10.3148 | -10.3223 | -1.5555 | -1.4453 | -13.7978 | -11.1186 | 5.3093 | 5.9743 | 36.8073 | 8.4874 | -3 | -3 | -23.8474 | -23.7655 | -2.2216 |  | 5.3679 | 4.2436 | 2.2372 | 1.5609 | -83.224 | 62.0441 | 61.7389 | -30.9154 | -110.0075 |  |  |  | 21.486 | 8.84 | 9.24 | -8 | -0.83 | -15.4009 | -15.2669 | 35.7238 | 34.9684 | -8.3948 | -20.064 | -20.1534 | 5.084 |  |  |  | -5.5 | -6.5 | -3.03 | 19.5565 | 19.6173 | 17.6448 | 50.2362 | 50.4828 | -28.269 | -32.8434 | -26.2743 | 3.3547 | 25.37 | 9.88 | 18.2861 | 17.9718 | -12.09 |  |  |  | 56.7683 | -11.2425 | -6.1014 | -32.3 | -32.2 | -2.9272 | 5.0551 | 7.4175 | 14.2929 | 5.77 | -0.79 | 7.843 | -55.2431 | -5.06 | -5.18 | 25.38 | 23.87 | -51.2182 | -25.8909 | -49.4451 | -48.4273 |  | -13.8901 | -25.6934 | -25.1463 | -26.3695 | -33.4122 | -11.261 | -53.2052 | -38.8163 |  | -4.128 | -2.9906 | 18.9063 | -3.2034 | -3.5545 | -14.852 | -27.3391 | -27.0882 | 14.2865 |  |  | 0 | 4.2773 | -0.4368 | -11.986 | -11.886 | 7.4591 | 15.7067 | -28.4527 | 5.9344 |  | 5.6036 | 0 | 3.4213 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -24.951 | 31.6502 | 31.6043 | -13.2876 |  | 22.1158 | -25.59 | -0.9041 | 0.2538 | 0.2 | 6.03 | -23.2331 |  | 2.946 | -0.132 |  | 12.16 | -13.4892 | -3.1839 | -3.54 | 22.3289 |  | 30.5581 | -11.0926 | -11.7035 | 3.7314 |  |  |  | -7.5242 | 2.1994 | -19.877 | 4.9536 | 3.926 | 146.7427 | -2.8219 | -7.753 | -16.3085 |  | 7.7584 | 7.8877 |  | -11.5354 | -9.4499 | -1.26 | -5.6651 | 17.6043 | 23.4355 | 86.6693 | -12.9539 | 38.6918 | -7.7454 |  | 0 | -11.6465 |  |  | -8.3923 | -8.1671 | -14.116 | -14.5943 |  |  | -21.3 | -21.1 | 0.1767 | -4.56 | 79.3439 | 15.1592 | 15.0708 | -16.9 | -35 | -7.6 | -8.1 |  |  | -163.2269 | -10.2425 | -222.965 | -20.6046 |  | 95.4447 | 70.2082 | 91.5483 | 149.3891 |  |  |  |  | 147.4472 | -252.6548 | 41.4345 | -23.9811 | -1.593 |  | -7.2 | -0.773 | -0.78 | 2.08 | 0.64 | -3.5369 | -6.5324 | 0.9384 | 4.1917 | -7.3 | 1.276 | 1.785 |  |  | 3.7255 | 3.8218 | 2.7626 |  | 19.4 | 5.5208 | 0.63 |  | -14.3912 | 2.4185 | -22.7356 | -13.0592 | -7.4355 | -24.3792 | 0 | -12.1 | -4.9 | 41.8164 | -111.3089
06/11/2025 | 20:30 |  | 2.6754 | -7.7494 | 11.5173 | 10.3204 |  | 8.8572 |  | 16.1591 | 6.3688 |  | -24.42 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.9305 | -3.6197 | 6.1615 | 6.1054 | 10.9107 | 2.3891 | 0.2274 | 0.8865 |  | -0.8197 | -0.546 | -0.531 | 5.118 | 2.22 | 0 | -2.033 | 0.373 |  | -11.73 |  | -11.84 | -11.9 | 6.8114 | 2.7412 | 16.1091 | 21.0526 | -19.4723 | -10.8507 | -10.6973 | 0.3834 | 1.2315 | -14.1997 | -10.8507 | 7.5953 | 7.9602 | 34.7371 | 8.7638 | -2.9 | -2.9 | -23.6217 | -23.4398 | -2.1275 |  | 4.6066 | 4.0848 | 2.1595 | 1.5617 | -83.4681 | 60.7013 | 61.1591 | -28.3055 | -117.3614 |  |  |  | 21.486 | 8.79 | 8.83 | -8.35 | -1.42 | -14.0613 | -13.7934 | 35.034 | 33.4678 | -8.0599 | -22.6415 | -22.6071 | 3.8321 |  |  |  | -8.1 | -9.2 | -2.89 | 17.1538 | 17.2753 | 16.0989 | 51.6218 | 51.8751 | -27.3909 | -32.908 | -25.8193 | 3.4003 | 25.53 | 9.82 | 17.8174 | 17.3859 | -11.4 |  |  |  | 56.1402 | -11.8048 | -5.8118 |  |  | -3.0432 | 3.933 | 8.5215 | 12.9941 | 4.67 | -0.83 | 7.719 | -54.8681 | -4.53 | -4.56 | 21.91 | 23.71 | -51.8364 | -25.6455 | -48.1247 | -46.8545 |  | -15.9963 | -27.7902 | -27.5438 | -25.6976 | -33.1581 | -11.736 | -57.3978 | -33.6878 |  | -4.1868 | -3.1542 | 17.4969 | -2.5677 | -3.0242 | -14.34 | -26.5018 | -26.2291 | 13.2507 |  |  | 0 | 4.1875 | 0.7465 | -12.555 | -12.4226 | 8.3938 | 14.7982 | -27.4405 | 5.819 |  | 5.4881 | 2.5313 | 2.7198 | 0 | 1.842 | 1.5071 | -25.6208 | 29.274 | 29.4995 | -12.1601 |  | 24.3033 | -23.44 | -0.9865 | 0.2538 | 0.19 | 3.08 | -24.6895 |  | 2.892 | 0.824 |  | 14.04 | -15.6261 | -4.326 | -3.21 | 24.1808 |  | 26.0807 | -7.9778 | -8.55 | 3.6137 |  |  |  | -9.8128 | 2.155 | -19.3703 | 5.6254 | 6.1198 | 146.7381 | -4.9054 | -9.5044 | -12.1398 | 3.1691 | 7.3547 | 7.5 | 2.5833 | -11.6823 | -10.5148 | -1.68 | -3.0425 | 21.2473 | 22.1163 | 91.7058 | -12.4089 | 38.4706 | -7.7241 |  | 0 | 0 |  |  | -7.7661 | -6.9311 | -14.1702 | -13.9654 |  |  | -21.7 | -21 | 0.4056 | -4.16 | 84.0369 | 15.5898 | 15.5012 |  | -35 | -9 | -9.5 |  | -17.4612 | -167.0381 | -16.5663 | -218.9764 | -13.8841 |  | 87.7723 | 77.2028 | 102.2878 | 139.4904 |  |  |  |  | 143.6614 | -243.5893 | 47.3539 | -29.189 | -1.8494 |  | -6.56 | -0.865 | -0.873 | 1.84 | 0.32 | -3.0625 | -6.1814 | 0.8804 | 4.3656 | -7.2 | 1.298 | 1.436 |  |  | 4.6272 | 3.0443 | 3.3453 |  | 20 | 5.7316 | 0.44 |  | -14.3644 | 2.3965 | -22.5228 | -12.3602 | -7.429 | -23.9128 | 0 | -11.7 | -4.6 | 49.0757 | -116.2722
06/11/2025 | 21:00 |  | 2.4461 | -7.5395 | 10.8 | 10.2006 |  | 7.8254 |  | 16.0236 | 6.1168 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.8038 | -3.7507 | 5.5053 | 5.5442 | 9.8255 | 2.2192 | 0.1606 | 0.8755 |  | -0.6391 | -0.581 | -0.567 | 5.42 | 2.22 | -2.2 | -0.251 | 0.38 |  | -12.11 |  | -11.97 | -12.02 | 7.0059 | 2.7869 | 16.6975 | 20.9494 | -18.8159 | -11.5205 | -10.4946 | 0.1278 | 0.3767 | -13.9317 | -11.3865 | 8.116 | 8.6425 | 31.8109 | 9.1328 | -3.1 | -3.1 | -24.1559 | -23.7457 | -2.1033 |  | 3.9089 | 4.1133 | 1.9549 | 1.2785 | -88.5952 | 61.4643 | 61.5253 | -25.9557 | -120.1645 |  |  |  | 19.4202 | 8.74 | 8.74 | -8.83 | -1.48 | -13.5255 | -13.1236 | 33.8427 | 32.539 | -7.719 | -22.6344 | -23.0683 | 3.7289 |  |  |  | -7.9 | -8.9 | -2.95 | 16.3482 | 16.9465 | 15.1438 | 52.1075 | 52.1052 | -28.1403 | -32.9903 | -25.9592 | 3.2013 | 25.91 | 10.1 | 16.2549 | 16.214 | -11.08 |  |  |  | 58.4241 | -11.012 | -5.7267 | -30.1 | -30.1 | -3.2178 | 3.559 | 6.3135 | 12.0663 | 4.05 | -0.68 | 7.1145 | -56.5982 | -5.26 | -5.38 | 22.58 | 23.16 | -53.5273 | -26.2545 | -47.7995 | -46.4636 |  | -18.1535 | -29.6571 | -28.847 | -27.1956 | -33.0364 | -10.891 | -59.2201 | -31.0257 |  | -4.0855 | -3.1081 | 18.9846 | -2.9137 | -3.1275 | -16.388 | -26.5877 | -26.4404 | 13.5114 |  |  | 0 | 4.0486 | 0.9532 | -12.5045 | -12.5423 | 8.3814 | 15.2924 | -29.737 | 5.9152 |  | 5.6204 | 0 | 3.4918 | 0 | 0.1675 | 0 | -24.951 | 29.1588 | 29.3208 | -11.6862 |  | 25.7731 | -22.37 | -1.3051 | 0.2804 | 0.57 | 1.96 | -27.1466 |  | 2.9 | 0.116 | 2.6984 | 14.84 | -17.1278 | -4.9917 | -2.48 | 26.1605 |  | 25.1609 | -8.5639 | -9.1452 | 3.4578 |  |  |  | -8.7671 | 2.0492 | -19.6189 | 5.3436 | 6.3722 | 141.2435 | -4.9327 | -7.0854 | -12.9114 |  | 7.0544 | 7.2944 | 0.3686 | -11.1794 | -8.4194 | -0.84 | -2.7161 | 22.8447 | 21.5431 | 89.216 | -12.1378 | 39.1342 | -8.5406 |  | 0 | 0 |  |  | -6.618 | -6.3873 | -13.6295 | -13.3714 |  |  | -20.5 | -21 | 0.4404 | -4.96 | 81.8706 | 17.4546 | 17.3674 | -17.4 | -35.4 | -8.4 | -8.8 | -17.3615 |  |  | -17.5221 | -220.1176 | -16.7826 |  | 90.0181 | 76.2854 | 100.8576 | 139.8944 |  |  |  |  | 140.9297 | -249.3813 | 42.7268 | -27.8556 | -1.8274 |  | -6.32 | -0.93 | -0.933 | 1.04 | 0.72 | -3.0373 | -6.5019 | 0.618 | 4.6891 | -7 | 1.321 | 0.821 |  |  | 4.2437 | 3.7888 | 3.7404 |  | 19.9 | 5.8889 | 0.35 |  | -13.163 | 2.0852 | -22.6745 | -11.9652 | -7.6029 | -23.6492 |  | -11.4 | -4.4 | 49.7355 | -119.4818
06/11/2025 | 21:30 |  | 2.1345 | -7.113 | 11.785 | 9.1086 |  | 7.5909 |  | 15.1536 | 6.0128 |  | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.7936 | -4.0193 | 5.1808 | 5.1169 | 9.2145 | 1.7424 | 0.3817 | 1.1569 |  | -0.6624 | -0.578 | -0.562 | 5.716 | 0 | -6.6 | 0.252 | 0.387 |  | -11.32 |  | -12.37 | -12.44 | 6.6133 | 2.9079 | 16.8598 | 21.1971 | -18.1935 | -10.9846 | -10.4641 | 1.5332 | 1.639 | -13.5299 | -11.1186 | 10.1193 | 10.625 | 26.9164 | 9.2681 | -3.3 | -3.2 | -24.3155 | -24.0951 | -2.1081 |  | 2.3377 | 3.7628 | 2.0094 | 1.4445 | -93.997 | 63.1123 | 63.1123 | -31.9201 | -131.278 |  |  |  |  | 8.63 | 8.37 | -9.34 | -1.76 | -15.6688 | -15.6688 | 26.9997 | 25.619 | -7.1068 | -16.9828 | -17.4126 | 2.402 |  |  |  | -10.8 | -11.2 | -2.8 | 17.4353 | 17.5829 | 15.7976 | 54.2714 | 54.4562 | -27.1295 | -35.9182 | -25.6041 | 2.769 | 25.89 | 9.87 | 15.9424 | 15.7257 | -10.7 |  |  |  | 47.1891 | -11.9006 | -5.4522 |  |  | -3.9685 | 2.4369 | 7.8907 | 10.582 | 2.88 | -1.37 | 7.967 | -46.1876 | -4.98 | -5.18 | 21.66 | 21.84 | -43.2727 | -21.2455 | -43.0313 | -42.6273 |  | -16.0743 | -26.6984 | -26.5409 | -26.2864 | -32.1537 | -11.145 | -55.2124 | -26.1783 |  | -4.1718 | -3.1005 | 17.0208 | -2.7525 | -3.0975 | -13.316 | -25.3045 | -25.0072 | 11.7281 |  | -3.34 | 0 | 3.8299 | 1.9603 | -13.0729 | -12.8271 | 8.6151 | 13.9327 | -28.0291 | 5.9001 |  | 5.5508 | 0 | 3.8587 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | -22.2717 | 24.3136 | 25.1103 | -7.8662 |  | 25.6999 | -20.7 | -1.1165 | 0.2804 | 0.3 | 1.43 | -25.8115 | 0 | 2.825 | 0.758 |  | 14.62 | -21.3838 | -9.7799 | -2.31 | 25.9176 |  | 25.771 | -7.9965 | -8.5431 | 3.3535 |  |  | -11.9638 | -6.8139 | 2.9847 | -21.4682 | 6.9422 | 5.5423 | 148.1245 | -5.886 | -8.8959 | -11.8745 | 1.8774 | 6.6515 | 6.7248 | 1.1946 | -9.727 | -7.1674 | -1.26 | -4.021 | 24.2251 | 19.4278 | 91.748 | -10.998 | 39.7582 | -8.5934 |  | -10.2342 | -10.9315 |  |  | -5.7501 | -5.1073 | -10.5802 | -10.2448 |  |  | -20.6 | -21.3 | 0.5814 | -5.76 | 77.789 | 20.2757 | 20.1906 |  | -35.1 | -10.1 | -10.6 |  | -17.4923 | -157.4494 | -17.6689 | -218.331 | -16.0921 |  | 86.5729 | 76.2198 | 99.2417 | 135.405 |  |  |  |  | 142.4076 | -241.8235 | 43.5301 | -33.2344 | -2.6233 |  | -4.96 | -0.782 | -0.782 | 0.4 | 1.76 | -2.2727 | -6.8833 | 1.4084 | 5.745 | -7.5 | 1.541 | 1.478 | 3.6436 | 4.0307 | 2.9451 | 4.4717 | 4.065 |  | 19.7 | 7.3529 | 0.26 |  | -14.0624 | 2.3876 | -22.7197 | -12.588 | -7.7189 | -24.4764 | 1.6845 | -12.2 | -4.5 | 50.2852 | -124.0622
06/11/2025 | 22:00 |  | 1.7106 | -6.5306 | 11.9887 | 9.1793 |  | 6.572 |  | 14.357 | 5.5428 |  | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.8538 | -4.1329 | 4.6907 | 4.5625 | 8.13 | 1.8733 | 0.3715 | 1.1429 |  | -0.667 | -0.728 | -0.71 | 6.845 | 0 | -4.4 | 0.511 | 0.397 |  | -12.17 |  | -12.68 | -12.56 | 6.5032 | 2.9244 | 18.5402 | 20.7816 | -16.4438 | -11.5205 | -11.1267 | 1.0385 | 1.4061 | -13.6638 | -11.3865 | 10.0104 | 11.2703 | 24.2558 | 10.0663 | -3.1 | -3.1 | -25.0485 | -24.3993 | -2.1339 |  | 2.6037 | 4.0134 | 2.0874 | 1.329 | -106.4485 | 64.0889 | 64.1194 | -33.5348 | -142.6081 |  |  |  |  | 8.72 | 7.09 | -9.76 | 1.46 | -19.0177 | -18.7498 | 26.2157 | 24.9195 | -5.1786 | -9.3571 | -9.1863 | 2.4646 |  |  |  | -14.7 | -15.3 | -2.66 | 19.5874 | 19.5942 | 17.9429 | 58.6605 | 58.6076 | -29.0306 | -38.8115 | -26.6852 | 2.9393 | 25.12 | 9.62 | 15.1611 | 15.1398 | -10.45 |  |  |  | 42.3603 | -11.5428 | -5.3077 | -32.3 |  | -3.6914 | 1.5019 | 6.629 | 9.2831 | 1.9 | -1.16 | 8.835 | -41.4774 | -4.92 | -5.05 | 20.86 | 20.82 | -39.1818 | -19.3091 | -43.8116 | -42.6636 |  | -16.5136 | -26.9602 | -26.5384 | -24.4097 | -30.2369 | -11.693 | -53.2432 | -27.4399 |  | -6.7042 | -5.7413 | 16.3887 | -4.1665 | -4.4655 | -10.244 | -26.0875 | -25.9588 | 10.4097 |  | -3.89 | 0 | 3.5991 | 0.2436 | -12.162 | -12.112 | 8.7283 | 11.8839 | -27.7193 | 5.3164 |  | 4.8868 | 2.7435 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.3633 | -22.4391 | 25.4616 | 24.8403 | -8.1189 |  | 24.2106 | -21.85 | -1.5175 | 0.2273 | 0.67 | 1.58 | -23.7862 | 2.0829 | 2.801 | 0.769 |  | 14.73 | -20.7994 | -9.9875 | -2.21 | 25.8907 |  | 25.2966 | -7.9725 | -8.5492 | 3.0947 |  |  | -11.593 | -8.6704 | 4.0483 | -21.9958 | 7.3039 | 6.3737 | 141.8325 | -6.6772 | -8.0562 | -11.865 |  | 6.3732 | 6.5192 |  | -10.125 | -8.7363 | -1.68 | -3.8636 | 24.6367 | 21.7237 | 92.717 | -11.732 | 39.2551 | -8.3119 |  | -9.7409 | -11.2435 |  |  | -6.618 | -6.3818 | -10.0906 | -10.2283 |  |  | -20.2 | -20 | 0.3525 | -6.72 | 76.5664 | 20.0525 | 19.4314 | -18.2 | -34.6 | -10.6 | -11.1 | -17.315 |  | -158.8251 | -19.5596 | -220.0447 | -16.6639 |  | 84.8742 | 79.2687 | 99.8195 | 136.7741 |  |  |  |  | 137.5816 | -243.4234 | 44.4713 | -27.2849 | -2.7405 |  | -5.28 | -0.834 | -0.832 | -0.08 | 0.72 | -2.4994 | -7.0603 | 0.4105 | 6.5629 | -7.3 | 1.797 | 1.408 | 2.295 |  | 3.7977 | 3.4937 | 3.0394 |  | 19.1 | 8.9612 | 0.2 |  | -13.9978 | 2.4089 | -22.5682 | -12.5371 | -7.8528 | -24.1349 | 0 | -11.1 | -3.9 | 49.988 | -120.1992
06/11/2025 | 22:30 |  | 1.2592 | -5.7873 | 11.21 | 8.0613 |  | 13.3144 |  | 13.4933 | 5.1448 |  | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.7935 | 0.5186 | 4.5933 | 4.3667 | 7.8489 | 2.7927 | 0.6802 | 1.4775 |  | -0.6312 | -0.876 | -0.878 | 5.356 | 2.22 | -8.8 | -0.711 | 0.365 |  | -13.3 |  | -12.77 | -12.9 | 4.9932 | 3.0848 | 21.7728 | 22.1239 | -13.928 | -15.8072 | -15.1437 | 0.6657 | 0.8687 | -17.6826 | -15.8072 | 7.4853 | 8.4882 | 23.067 | 9.7127 | -3.4 | -3.4 | -21.9199 | -20.7454 | -1.9784 |  | -0.5978 | 3.8982 | 2.0076 | 1.2959 | -127.1096 | 65.0349 | 65.4011 | -28.7396 | -157.3478 |  |  |  |  | 8.28 | 5.91 | -10.72 | 2.24 | -17.2763 | -16.7404 | 26.7455 | 25.7546 | -6.2117 | -6.4686 | -6.8035 | 0.0426 |  |  |  | -18.2 | -18.2 | -2.26 | 17.8071 | 18.7978 | 16.239 | 60.6127 | 60.9586 | -28.2255 | -40.5554 | -25.7641 | 2.7015 | 24.95 | 9.2 | 15.0049 | 14.9445 | -9.57 |  |  |  | 42.9714 | -13.7456 | -4.7809 | -30 | -29.8 | -3.4668 | 0.5669 | 5.6827 | 7.7988 | 0.88 | -1.31 | 10.1525 | -43.3575 | -8.36 | -8.58 | 26.13 | 20.67 | -41.6727 | -20.9909 | -44.5244 | -42.8545 |  | -18.2675 | -27.9088 | -27.6812 | -23.9319 | -29.1756 | -11.612 | -60.2195 | -29.4697 |  | -6.6008 | -6.1649 | 17.5695 | -6.1455 | -6.7059 | -1.54 | -25.7521 | -25.9042 | 8.6589 |  | -4.57 | 0 | 3.366 | -1.5597 | -12.1862 | -12.1748 | 7.3171 | 12.0951 | -23.7539 | 5.8909 |  | 5.5061 | 3.2143 | 3.1427 | 2.4372 | 5.6935 | 5.0237 | -21.0995 | 24.9268 | 24.9058 | -8.1406 | 0 | 27.0915 | -20.87 | -0.7979 | 0.2181 | 1.25 | 0.85 | -26.0641 |  | 2.758 | 0.832 |  | 14.26 | -21.1502 | -10.6977 |  | 25.0858 |  | 25.0184 | -7.4332 | -7.8498 | 2.8597 |  |  |  | -8.2281 | 4.1586 | -23.2255 | 6.7589 | 6.55 | 133.4688 | -7.9458 | -8.7659 | -10.671 | 3.9756 | 5.9264 | 6.0524 | 3.3476 | -12.1296 | -10.1017 | -3.35 | 0 | 23.397 | 18.6591 | 88.8084 | -15.434 | 36.5888 | -6.7971 |  | -10.6943 | -10.3925 |  |  | -7.4694 | -7.3046 | -10.0318 | -9.8647 |  |  | -19.9 | -19.7 | 0.3708 | -7.68 | 76.3179 | 19.983 | 19.0081 | -19.4 | -33.3 | -7.6 | -8.1 | -17.7026 | -17.5697 | -160.905 | -17.9545 | -222.8407 | -19.0272 |  | 86.2868 | 78.0316 | 99.8446 | 141.3363 |  |  |  |  | 139.1169 | -246.0881 | 33.2105 | -22.0734 | -1.4295 |  | -4.64 | -0.499 | -0.502 | -0.24 | 1.52 | -2.042 | -7.6158 | 0.8499 | 7.0329 | -7.5 | 1.798 | 2.644 |  |  | 4.3831 | 3.653 | 3.8606 |  | 17.8 | 9.6061 | 0.17 |  | -13.347 | 1.5993 | -22.8433 | -10.4291 | -6.9497 | -25.1305 | 0 | -10.2 | -4.8 | 51.0778 | -125.0778
06/11/2025 | 23:00 |  | 1.0646 | -5.5449 | 9.794 | 7.9601 |  | 12.568 |  | 12.3409 | 4.5999 |  | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.8158 | 1.0418 | 4.8865 | 4.7674 | 8.5841 | 2.5929 | 1.8371 | 2.2337 |  | -0.5759 | -1.185 | -1.187 | 5.841 | 0 | -13.2 | -0.65 | 0.371 |  | -14.95 |  | -12.87 | -12.89 | 4.4375 | 2.9723 | 20.8504 | 22.2186 | -11.1266 | -17.2807 | -16.2397 | 0.9859 | 1.4316 | -17.5486 | -15.1374 | 8.5368 | 8.5006 | 19.2426 | 12.2611 | -4.7 | -4.7 | -21.6135 | -21.0508 | -2.2326 |  | -0.6381 | 2.7448 | 1.254 | 0.7791 | -134.4645 | 64.4856 | 63.9668 | -16.8211 | -166.7494 |  |  |  | 15.2687 | 8.55 | 6.05 | -11.59 | 1.85 | -18.6158 | -18.3479 | 27.3142 | 25.9239 | -5.4078 | -7.3205 | -6.5507 | -1.3304 |  |  |  | -21.6 | -21.3 | -1.94 | 15.6641 | 15.9406 | 14.2716 | 64.5888 | 64.5564 | -29.5479 | -41.6276 | -28.8138 | 2.7011 | 23.45 | 8.5 | 14.6924 | 14.5538 | -9.05 |  |  |  | 39.4247 | -14.0883 | -4.4949 | -27.7 | -27.5 | -3.3093 | -0.374 | 5.0518 | 6.3144 | -0.16 | -1.2 | 8.959 | -41.2798 | -8.92 | -9.03 | 26.17 | 19.53 | -39.8364 | -19.8364 | -43.4545 | -42.2273 |  | -22.1661 | -30.763 | -31.1164 | -20.1021 | -22.6879 | -11.372 | -71.3058 | -27.0772 |  | -6.9352 | -5.7236 | 0 | -6.3754 | -6.7244 | 20.496 | -27.1221 | -27.1178 | 6.8125 | -4.15 | -12.86 | 1.5 | 3.0586 | -2.6377 | -12.7842 | -12.6012 | 8.5199 | 5.3491 | -23.9601 | 5.7081 |  | 5.5164 | 2.7183 | 3.5009 | 0 | 6.1959 | 5.3586 | -23.4439 | 24.1595 | 23.9587 | -9.0777 |  | 27.1891 | -20.65 | -1.2044 | 0.2007 | 0.78 | 0.81 | -26.469 |  | 2.794 | 0.466 |  | 15.34 | -19.8756 | -9.6591 |  | 26.9496 |  | 24.6849 | -7.2059 | -7.7018 | 2.6567 |  |  |  | -7.9061 | 4.2128 | -23.9692 | 5.2432 | 4.3886 | 121.0636 | -8.685 | -9.1146 | -10.0735 | 4.4624 | 5.4649 | 5.5383 | 3.9718 | -14.9964 | -13.5627 | -3.35 | 0 | 24.6146 | 14.012 | 93.4183 | -15.5245 | 35.8903 | -6.0861 |  | -13.202 | -14.0526 |  |  | -8.2715 | -7.7386 | -8.5893 | -8.6867 |  |  | -25.2 | -25.3 | 0.2115 | -7.68 | 80.7105 | 18.4748 | 18.2576 | -19.9 | -40.6 | -7.6 | -8.1 |  | -17.6169 | -170.6172 | -22.1309 | -223.632 | -17.5191 |  | 88.8744 | 78.1826 | 101.8782 | 144.4794 |  |  |  |  | 136.6479 | -252.6163 | 32.6221 | -24.1129 | -0.7727 |  | -6.32 | -0.537 | -0.542 | 1.76 | -0.64 | -2.4252 | -5.2415 | 3.2242 | 2.6963 | -8.4 | 1.72 | 1.565 | 2.3016 |  | 4.115 | 4.391 | 3.4751 |  | 25.9 | 7.158 | 0.08 |  | -11.2252 | 0.5506 | -23.9044 | -9.9444 | -6.4931 | -25.1365 | 0 | -18.2 | 1.2 | 53.6385 | -128.9515
06/11/2025 | 23:30 |  | 0.8102 | -5.1475 | 10.0709 | 7.4906 |  | 12.5916 |  | 11.3933 | 4.1269 |  | -13.32 | -19.8 | -4.4 |  | -13.2 | 3.8353 | -7.2863 | 4.8934 | 4.7607 | 8.6264 | 2.8207 | 2.0254 | 2.0566 |  | -0.8512 | -1.588 | -1.574 | 4.948 | -4.44 | -15.4 | -1.532 | 0.352 |  | -17.65 |  | -10.37 | -10.22 | 4.6972 | 2.9337 | 17.0253 | 19.6951 | -14.413 | -17.0128 | -16.7663 | 0.7919 | 0.9416 | -11.2526 | -8.9753 | 9.2856 | 10.3015 | 18.7727 | 13.3877 | -4.3 | -4.3 | -22.257 | -21.25 | -2.0207 |  | -2.6265 | 2.7261 | 0 | 0.6863 | -142.2162 | 66.042 | 66.0726 | -19.5019 | -182.4359 |  |  |  |  | 8.75 | 6.16 | -12.17 | 1.67 | -21.4289 | -20.7592 | 20.88 | 19.6088 | -5.2693 | -2.7903 | -3.1634 | -1.411 |  |  |  | -23.8 | -23.1 | -2.13 | 15.3481 | 15.1504 | 13.5921 | 65.1538 | 64.6855 | -27.027 | -44.4835 | -26.3867 | 2.6396 | 24.87 | 10.09 | 14.0674 | 14.0656 | -8.56 |  |  |  | 32.5951 | -15.2912 | -4.126 |  |  | -3.7964 | -1.3091 | 6.1558 | 5.0156 | -1.19 | -1.97 | 8.6335 | -32.3818 | -9.31 | -9.51 | 25.12 | 18.73 | -33.5636 | -16.7818 | -40.6625 | -39.8727 |  | -23.7526 | -31.2995 | -31.5687 | -19.4609 | -22.8459 | -10.455 | -68.2002 | -28.6031 |  | -7.4222 | -6.1198 | 12.7883 | -4.1985 | -3.784 | -3.076 | -25.7093 | -25.2574 | 5.0253 | 6.19 | -10.71 | 7.4 | 3.0881 | 0.4799 | -12.5104 | -12.4139 | 8.6736 | 7.4242 | -22.5519 | 5.9982 |  | 5.5788 | 3.4606 | 2.7465 | 0 | 9.0426 | 8.5403 | -23.9463 | 21.7371 | 21.6803 | -9.6353 |  | 24.6744 | -22.47 | -2.6143 | 0.187 | 1.62 | 0 | -24.5785 |  | 2.801 | 1.116 |  | 12.76 | -18.8682 | -8.448 |  | 22.8981 |  | 23.4722 | -6.7556 | -7.2342 | 2.4022 |  |  | -11.7281 | -8.579 | 4.9549 | -24.0189 | 6.9114 | 6.8004 | 115.9757 | -9.3885 | -9.0401 | -9.357 |  | 5.421 | 5.388 |  | -19.8525 | -18.0713 | -3.35 | -5.7464 | 17.4574 | 12.952 | 96.9446 | -17.8461 | 34.7186 | 0 | 5.2144 | -16.3579 | -17.9622 | 13.9124 |  | -8.7054 | -7.8705 | 0.0606 | 0.2881 |  |  | -23.6 | -23.1 | 0.195 | -7.84 | 70.212 | 19.7324 | 19.8383 | -20 | -38.4 | -8.4 | -8.9 | -17.9338 | -17.8396 | -176.195 | -21.658 | -222.305 | -18.1979 |  | 84.7709 | 81.8732 | 98.0967 | 138.2996 |  |  |  |  | 131.3705 | -247.3885 | 32.9202 | -19.0163 | -0.7019 |  | -8.08 | 0.005 | 0 | 3.2 | -0.48 | -4.3256 | -4.2771 | 3.0777 | 3.2547 | -9.6 | 1.287 | 2.039 |  |  | 2.3626 | 1.9943 | 1.4379 |  | 24 | 7.4993 | 0.02 |  | -8.6148 | -0.602 | -26.0893 | -6.4361 | -4.5366 | -28.3745 | 1.7965 | -16.4 | -0.5 | 49.335 | -133.0876
07/11/2025 | 00:00 |  | 0.4329 | -4.6812 | 4.5923 | 5.405 |  | 11.8463 |  | 10.7394 | 3.8409 |  | -15.54 |  | -4.4 |  |  | 3.9512 | -3.7536 | 4.2017 | 4.2122 | 7.5838 | 2.1968 | 2.0706 | 2.1573 |  | -0.9515 | -1.658 | -1.645 | 4.974 | -4.44 | -15.4 | -1.473 | 0.35 |  | -17.64 |  | -10.55 | -10.54 | 4.6476 | 3.0595 | 18.4233 | 19.6477 | -13.9406 | -16.0751 | -16.0361 | 0.2386 | 1.4623 | -10.4488 | -7.6357 | 10.0656 | 11.1122 | -1.6346 | 11.7856 | -4.4 | -4.4 | -22.766 | -22.2291 | -2.064 |  | -1.2806 | 2.6548 |  | 0.6635 | -130.0393 | 50.0503 | 49.8367 | 2.1789 | -186.3438 |  |  |  | 11.8856 | 8.43 | 5.35 | -12.29 | 1.3 | -26.6533 | -26.9212 | 26.6184 | 25.5753 | -4.4775 | -1.5575 | -1.855 | -1.3196 |  |  |  | -22 | -21.9 | -2.08 | 16.1663 | 16.1767 | 14.8316 | 56.5601 | 56.887 | -30.0072 | -32.1884 | -29.0932 | 2.3331 | 24.31 | 8.78 | 13.5986 | 13.4796 | -7.73 |  |  |  | 23.0978 | -15.8855 | -3.8724 | -23.6 | -21.8 | -3.5083 | -2.2441 | 5.3672 | 3.9023 | -1.88 | -1.86 | 9.362 | -24.4414 | -10.81 | -10.99 | 27.08 | 17.15 | -25.6545 | -12.8182 | -41.5636 | -40.7 |  | -20.5379 | -28.531 | -28.0877 | -21.1812 | -24.6473 | -9.968 | -94.9542 | -18.2408 |  | -7.7347 | -6.8621 | 10.9057 | -6.0178 | -5.8004 | 15.888 | -27.9823 | -27.9458 | 2.9605 | -14.13 | -11.06 | 0 | 3.1002 | -1.6914 | -10.4154 | -10.459 | 8.3255 | 6.0064 | -21.5536 | 4.9177 |  | 4.5622 | 3.4738 | 3.5473 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -26.4581 | 21.9075 | 22.4608 | -10.0551 |  | 27.0964 | -20.92 | -0.7997 | 0.2181 | 0.68 | 0.88 | -26.3871 |  | 2.844 | 0.772 |  | 12.55 | -18.8217 | -8.6912 |  | 24.2339 |  | 17.5317 | -3.1145 | -3.3276 | 2.2364 |  |  | -10.4999 | -11.8619 | 4.2286 | -20.2235 | 5.5753 | 6.9861 | 110.4895 | -6.1026 | -10.4149 | 4.6651 |  | 5.128 | 5.1348 |  | -7.0854 | -8.6711 | -4.61 | -3.5501 | 21.9427 | 0 | 104.3627 | -23.2981 | 27.3358 | -9.2387 | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.249 | -10.1062 | 0.2354 | 0.4054 |  |  | -26.7 | -26.4 | 0.3708 | -8.64 | 75.9942 | 21.1506 | 21.0616 | -19.5 | -45.2 | -7.1 | -7.7 |  | -17.8795 | -186.5504 | -30.9834 | -216.1166 | -12.9724 |  | 84.475 | 81.9439 | 95.4201 | 143.6849 |  |  |  |  | 132.7808 | -253.3426 | 26.7511 | -15.3239 | -0.6311 |  | -10.24 | -0.247 | -0.253 | 5.68 | -4.4 | -2.4801 | -2.1958 | 5.684 | -0.087 | -10.9 | 1.897 | 0.587 | 2.9541 | 3.4407 | 5.4514 | 0.9174 | 1.7707 |  | 30.2 | 6.7564 | -0.01 |  | -15.9535 | 2.1291 | -17.8976 | -15.3484 | -7.8512 | -18.9685 | 0 | -22.2 | 4.3 | 59.8852 | -151.9916
MÁXIMO |  | 0 | 3.6147 | -4.6812 | 11.9887 | 10.6156 | 0 | 17.8787 | 0 | 27.4086 | 12.0836 | 0 | -2.22 | -19.8 | 13.2 | 7.452 | -13.2 | 3.9512 | 1.0418 | 9.7332 | 9.7522 | 16.6397 | 4.2759 | 2.3688 | 2.5858 | 0 | -0.3976 | -0.449 | 0.457 | 7.004 | 6.66 | 6.6 | 1.537 | 0.397 | 0 | -10.31 | 0 | -3.59 | -3.58 | 8.7931 | 3.9336 | 22.3919 | 26.1506 | -10.5568 | -8.4394 | -8.5195 | 1.6682 | 1.7201 | -7.9036 | -4.8225 | 14.2621 | 15.1301 | 44.1651 | 16.4312 | -2.3 | -2.3 | -21.6135 | -20.7454 | -1.9748 | 0 | 7.4398 | 8.0508 | 5.5447 | 3.7599 | -76.4794 | 98.7273 | 98.8494 | 2.1789 | -70.8102 | 0 | 0 | 0 | 33.6012 | 11.75 | 10.34 | 3.01 | 10.65 | -13.5255 | -13.1236 | 36.1208 | 35.1012 | -3.3097 | 7.3509 | 7.1368 | 8.3359 | 0 | 2.88 | 6.412 | -4.9 | -6.4 | 3.26 | 32.6482 | 32.6714 | 30.5928 | 73.272 | 73.5428 | -20.925 | -21.26 | -14.4918 | 4.1909 | 34.98 | 14.78 | 26.7236 | 26.3702 | -6.63 | 0 | 0 | 0 | 58.4241 | -11.012 | -3.2305 | -15.1 | -14.3 | -1.3684 | 9.7303 | 15.1456 | 20.787 | 10.6 | -0.67 | 14.756 | -23.5013 | 0 | -4.56 | 33.93 | 30.09 | -23.2545 | -11.8 | -35.7874 | -36.5273 | 37.3782 | 8.3073 | -1.3749 | -1.2881 | -11.9019 | -16.9887 | -6.997 | 49.8249 | -18.2408 | 0 | -4.0344 | -2.9727 | 24.0114 | 6.1495 | 5.1124 | 23.568 | -23.5391 | -23.1464 | 14.2865 | 6.79 | 0 | 7.4 | 7.1173 | 10.1985 | -8.6291 | -8.689 | 9.348 | 15.9759 | -15.9861 | 6.3263 | 0 | 5.9785 | 9.1599 | 9.3604 | 7.2738 | 15.0711 | 14.9036 | -7.3681 | 32.4616 | 32.5247 | 2.4487 | 15.8918 | 27.1891 | -15.64 | 0.5937 | 0.3152 | 1.62 | 6.51 | -17.6616 | 2.3973 | 3.372 | 1.333 | 3.8435 | 16.1 | -4.2713 | 3.9876 | -1.45 | 28.9911 | 0 | 32.1746 | -1.5708 | -1.6673 | 3.8307 | 0 | 0 | -9.5789 | -6.8139 | 5.3916 | -17.4074 | 9.0876 | 8.0323 | 155.889 | -1.461 | -5.8651 | 6.5197 | 7.2489 | 8.337 | 8.474 | 7 | -7.0854 | -7.1674 | 4.19 | 8.2053 | 54.9977 | 46.9754 | 104.3627 | -10.3139 | 41.0254 | 0 | 6.9702 | 0 | 0 | 23.9702 | 23.3456 | -1.6081 | -1.3829 | 2.4732 | 2.9062 | 6.52 | 6.35 | -19.9 | -19.7 | 0.986 | 13.92 | 103.6185 | 22.4246 | 22.2248 | -11.4 | -33.3 | 0.5 | 0 | -17.2775 | -17.2144 | -131.349 | 4.7013 | -213.4343 | -5.5597 | 0 | 95.4447 | 110.7331 | 107.2956 | 157.6098 | -3.8362 | 0 | 0 | 34.7222 | 147.4472 | -228.0636 | 57.0648 | 6.9384 | 1.6175 | 0 | -4.64 | 0.429 | 0.425 | 9.92 | 1.76 | -1.7251 | 0.6455 | 7.0024 | 7.0329 | -5.4 | 4.168 | 3.604 | 3.6436 | 4.0307 | 6.3774 | 4.9786 | 5.6668 | 0 | 36.3 | 14.6481 | 1.29 | 0 | -7.6202 | 2.6452 | -17.8976 | -5.9559 | -4.0049 | -18.9685 | 4.6942 | -8.9 | 11.5 | 67.6336 | -51.3886
MÍNIMO |  | 0 | 0.4329 | -8.8913 | 2.1724 | 5.405 | 0 | 6.572 | 0 | 8.3127 | 2.5389 | 0 | -28.86 | -37.4 | -4.4 | 0.828 | -28.6 | 1.509 | -7.894 | 3.5795 | 3.5083 | 6.3013 | 1.5133 | 0.1606 | 0.8527 | 0 | -1.3314 | -1.658 | -1.645 | 4.205 | -17.76 | -15.4 | -2.033 | 0.229 | 0 | -24.31 | 0 | -13.81 | -13.77 | -0.7942 | 2.6528 | 13.2918 | 14.746 | -22.8068 | -17.2807 | -16.7663 | -1.8539 | -1.8347 | -17.6826 | -15.8072 | 3.2366 | 4.2245 | -1.6346 | 6.2164 | -6.8 | -6.7 | -26.1348 | -25.2114 | -3.4447 | 0 | -6.0348 | 1.0443 | 0 | -0.1421 | -142.2162 | 27.1004 | 27.1615 | -131.3829 | -230.3781 | 0 | 0 | 0 | 5.5087 | 5.96 | 4.46 | -15.54 | -5.82 | -26.6533 | -26.9212 | 20.3654 | 19.2444 | -10.856 | -23.2425 | -23.0687 | -5.5049 | 0 | 2.88 | 6.412 | -29.7 | -28.4 | -3.37 | 7.3464 | 6.557 | 5.3834 | 40.3505 | 40.4412 | -30.404 | -60.601 | -30.0222 | 1.6215 | 19.83 | 6.99 | 5.7861 | 5.9601 | -17.34 | 0 | 0 | 0 | 22.6933 | -19.0873 | -9.2776 | -41.1 | -41.2 | -3.9685 | -3.7402 | 1.8975 | 1.6757 | -3.43 | -3.99 | 7.1145 | -56.5982 | -11.07 | -22.95 | 20.86 | 14.98 | -53.5273 | -26.2545 | -49.9518 | -48.4273 | -17.1516 | -32.5183 | -38.8147 | -39.0653 | -28.4191 | -33.8974 | -12.924 | -94.9542 | -58.1823 | 0 | -15.3749 | -13.8883 | 0 | -18.7478 | -17.9504 | -16.388 | -32.2377 | -32.0253 | -0.3224 | -28.11 | -12.86 | -3.2 | 3.0411 | -29.3677 | -13.0729 | -12.8271 | 4.5845 | -0.2211 | -29.737 | 4.56 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | -29.9747 | 17.8887 | 17.7607 | -16.5395 | 0 | 18.2046 | -26.57 | -2.9165 | 0.1293 | -0.46 | -0.62 | -28.0099 | 0 | 2.758 | -0.132 | 2.6984 | 10.43 | -28.9981 | -20.2987 | -3.68 | 19.9803 | 0 | 15.3711 | -12.5643 | -13.2413 | 1.856 | 0 | 0 | -12.5536 | -25.1897 | 0.8995 | -24.0189 | 4.1752 | 3.926 | 110.4895 | -9.3885 | -10.8095 | -18.9735 | 0.8162 | 3.3985 | 3.3065 | 0 | -21.315 | -20.7613 | -14.25 | -7.7561 | -16.4441 | -6.1516 | 56.7424 | -32.1829 | 19.8579 | -9.2387 | 0 | -16.3579 | -17.9622 | 0 | 0 | -16.819 | -16.2202 | -26.3352 | -26.5155 | 3.41 | 3.36 | -30.8 | -30.7 | 0.0888 | -11.92 | 70.1662 | 11.2982 | 11.4261 | -20 | -50 | -14.8 | -15.3 | -18.3928 | -18.3028 | -186.5504 | -30.9834 | -236.0287 | -32.191 | 0 | 57.2114 | 70.2082 | 73.6009 | 115.7606 | -18.4607 | 0 | 0 | 6.4416 | 92.223 | -268.4604 | -6.924 | -41.8242 | -2.7405 | 0 | -13.52 | -1.196 | -1.21 | -0.24 | -6.24 | -4.3869 | -7.6158 | 0.264 | -7.2343 | -13.8 | -3.874 | -4.3 | 0 | 0 | 2.3626 | 0.9174 | 1.4379 | 0 | 16.6 | 1.2997 | -0.11 | 0 | -15.9535 | -1.0238 | -27.7056 | -15.3484 | -7.8528 | -30.8393 | 0 | -28.8 | -8.4 | -8.0033 | -155.0485
PROMEDIO |  | 0 | 2.1578 | -7.0969 | 6.9778 | 8.4914 | 0 | 11.3414 | 0 | 16.3861 | 6.6183 | 0 | -16.6962 | -29.8 | 6.2118 | 4.0528 | -20.9 | 3.002 | -4.7446 | 6.191 | 6.1175 | 10.6637 | 2.9239 | 1.7038 | 2.0336 | 0 | -0.9408 | -0.79673 | -0.57717 | 5.2434 | -4.1625 | -4.6558 | -0.092042 | 0.3415 | 0 | -15.1558 | 0 | -10.6971 | -10.7202 | 4.3566 | 3.0597 | 17.7405 | 20.5108 | -16.0828 | -12.4359 | -12.1461 | 0.44217 | 0.60883 | -13.5773 | -10.9009 | 9.8184 | 10.5064 | 24.1219 | 12.116 | -4.9 | -4.9021 | -23.5911 | -23.2849 | -2.5581 | 0 | 1.3981 | 4.5327 | 3.2865 | 1.7171 | -106.1166 | 64.7323 | 64.7609 | -55.3904 | -146.3074 | 0 | 0 | 0 | 20.8227 | 8.7533 | 7.5127 | -7.1331 | 2.64 | -19.9247 | -19.721 | 26.9511 | 25.6617 | -6.7716 | -9.7852 | -9.7817 | 1.4018 | 0 | 2.88 | 6.412 | -16.5583 | -16.5604 | -0.24625 | 18.2298 | 18.2623 | 16.7449 | 57.7384 | 57.9072 | -26.2928 | -41.308 | -23.5655 | 2.9731 | 27.27 | 10.6977 | 18.3122 | 18.0674 | -10.7127 | 0 | 0 | 0 | 37.2921 | -15.4264 | -5.5165 | -32.0292 | -29.387 | -2.8128 | 3.2609 | 8.5544 | 11.6489 | 3.7998 | -2.08 | 10.6666 | -37.1754 | -7.3633 | -15.6225 | 27.5667 | 22.6002 | -36.0837 | -17.9926 | -42.9449 | -42.9201 | 12.1636 | -12.1652 | -21.8396 | -21.6842 | -20.9953 | -24.4935 | -10.0634 | -32.4066 | -37.0864 | 0 | -9.6897 | -8.6812 | 17.1066 | -5.649 | -5.8557 | 1.6909 | -27.2525 | -27.023 | 7.1838 | -2.6731 | -8.2182 | 0.5375 | 4.8333 | -9.2929 | -11.0387 | -10.9866 | 7.533 | 7.9292 | -23.2457 | 5.546 | 0 | 5.2327 | 2.1899 | 2.7841 | 0.9472 | 7.9193 | 7.7204 | -20.8099 | 25.4173 | 25.4109 | -8.5522 | 9.0798 | 22.5983 | -19.6433 | -1.1115 | 0.20645 | 0.5475 | 2.2575 | -22.5908 | 1.1448 | 3.0059 | 0.72177 | 3.2801 | 14.1856 | -18.4321 | -8.6719 | -2.2907 | 25.8521 | 0 | 23.6556 | -7.1228 | -7.602 | 2.7636 | 0 | 0 | -11.3313 | -15.0684 | 3.5593 | -20.5058 | 5.7796 | 5.7382 | 134.1811 | -5.0505 | -8.4093 | -7.2739 | 2.8152 | 5.4478 | 5.4769 | 2.1733 | -15.2889 | -14.0557 | -5.5965 | -0.20188 | 20.0446 | 18.6932 | 81.2845 | -20.3097 | 31.6759 | -3.4329 | 1.8838 | -4.6272 | -4.267 | 12.5564 | 12.7688 | -9.0516 | -8.6614 | -12.0592 | -11.9668 | 4.686 | 4.59 | -24.4625 | -24.5021 | 0.41746 | -1.3117 | 83.6842 | 17.3051 | 17.1503 | -15.69 | -39.9958 | -7.5083 | -7.9646 | -17.8588 | -17.8123 | -158.8966 | -10.7627 | -224.1722 | -21.6115 | 0 | 80.5438 | 88.1051 | 92.3366 | 139.4771 | -9.3097 | 0 | 0 | 23.6328 | 121.1825 | -249.7736 | 19.3905 | -9.29 | -0.75731 | 0 | -9.27 | -0.32633 | -0.33248 | 4.5333 | -2.69 | -2.692 | -3.3019 | 3.3462 | 1.5781 | -8.6708 | 0.81121 | 0.59258 | 2.1658 | 2.4031 | 4.232 | 3.9458 | 3.6866 | 0 | 24.7479 | 4.6777 | 0.5425 | 0 | -10.9356 | 0.72447 | -24.5005 | -9.1789 | -6.0769 | -26.4898 | 1.9895 | -16.8687 | -0.35417 | 39.0156 | -110.6027
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 6 de Noviembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/11/2025 | 00:30 | 38.79 | 39.89 | 39.518 | 40.3272 | 392.2936 | 550.8188 | 120.6274 | 121.0352 | 355.6366 | 261.472 | 858.7712
06/11/2025 | 01:00 | 35.87 | 35.89 | 37.3746 | 38.0696 | 368.9261 | 516.1303 | 119.6801 | 120.757 | 346.226 | 262.428 | 849.0911
06/11/2025 | 01:30 | 39.16 | 39.93 | 39.1161 | 39.4325 | 359.5757 | 517.2143 | 127.1363 | 128.6972 | 377.3268 | 280.6061 | 913.7664
06/11/2025 | 02:00 | 39.32 | 39.7 | 39.1161 | 39.8977 | 348.2469 | 506.2807 | 128.8356 | 128.791 | 368.1977 | 274.9789 | 900.8032
06/11/2025 | 02:30 | 30.4 | 31.19 | 41.2594 | 40.9748 | 356.2875 | 500.1117 | 131.8176 | 132.2494 | 373.8339 | 278.8281 | 916.729
06/11/2025 | 03:00 | 30.53 | 31 | 40.5896 | 40.7393 | 348.7816 | 491.6405 | 129.4526 | 131.3096 | 367.516 | 272.1323 | 900.4105
06/11/2025 | 03:30 | 30.37 | 30.92 | 40.3217 | 40.5813 | 346.3125 | 488.5055 | 131.418 | 132.495 | 367.9428 | 271.5982 | 903.454
06/11/2025 | 04:00 | 29.31 | 29.79 | 39.7859 | 39.2925 | 328.5573 | 466.7357 | 130.5981 | 131.1262 | 369.9824 | 273.8958 | 905.6025
06/11/2025 | 04:30 | 33.39 | 33.45 | 40.4557 | 41.2243 | 367.3211 | 515.8411 | 139.2887 | 140.0948 | 398.2664 | 290.9856 | 968.6355
06/11/2025 | 05:00 | 32.29 | 32.72 | 41.2594 | 41.7621 | 360.3553 | 508.3868 | 139.946 | 139.2243 | 396.6515 | 284.4506 | 960.2724
06/11/2025 | 05:30 | 32.84 | 33.6 | 40.3217 | 41.127 | 363.5779 | 511.4666 | 130.7282 | 132.9249 | 365.4171 | 273.2231 | 902.2933
06/11/2025 | 06:00 | 24.2 | 24.51 | 39.1161 | 39.2719 | 418.2382 | 545.3362 | 118.5617 | 118.5919 | 308.8769 | 233.2836 | 779.3141
06/11/2025 | 06:30 | 26.92 | 27.05 | 39.9198 | 40.7536 | 443.0487 | 577.6921 | 110.1853 | 109.3241 | 266.0179 | 194.246 | 679.7733
06/11/2025 | 07:00 | 27.44 | 28.08 | 40.9915 | 40.651 | 451.1132 | 588.2757 | 111.9246 | 112.2993 | 274.3391 | 197.6333 | 696.1963
06/11/2025 | 07:30 | 30.9 | 31.31 | 43.8046 | 43.9594 | 496.3055 | 646.2795 | 101.2046 | 100.4678 | 243.557 | 174.1074 | 619.3368
06/11/2025 | 08:00 | 42.48 | 42.76 | 39.7859 | 40.4096 | 489.0805 | 654.516 | 103.044 | 103.4111 | 277.3236 | 192.0229 | 675.8016
06/11/2025 | 08:30 | 46.22 | 46.69 | 41.6613 | 41.7675 | 453.1946 | 629.5334 | 94.5891 | 93.08 | 219.0994 | 152.5472 | 559.3157
06/11/2025 | 09:00 | 52.19 | 52.4 | 45.0103 | 44.1039 | 468.8478 | 662.552 | 92.6727 | 92.2153 | 218.984 | 152.8958 | 556.7678
06/11/2025 | 09:30 | 54.33 | 54.45 | 47.6895 | 46.8992 | 488.6953 | 692.064 | 89.0892 | 89.7017 | 191.5706 | 133.6829 | 504.0444
06/11/2025 | 10:00 | 55.46 | 55.55 | 46.7518 | 46.2614 | 491.749 | 695.7722 | 88.6225 | 89.8474 | 188.667 | 133.5516 | 500.6885
06/11/2025 | 10:30 | 45.47 | 45.71 | 44.0726 | 43.6142 | 451.6306 | 630.4974 | 78.8912 | 80.1513 | 150.6998 | 112.0533 | 421.7956
06/11/2025 | 11:00 | 43.71 | 44.02 | 43.6707 | 43.1859 | 453.5164 | 628.103 | 83.7096 | 82.7076 | 154.4795 | 111.7448 | 432.6415
06/11/2025 | 11:30 | 46.67 | 47 | 45.948 | 45.3721 | 469.2243 | 654.2144 | 83.6432 | 84.5912 | 154.7735 | 109.0943 | 432.1022
06/11/2025 | 12:00 | 44.52 | 44.41 | 45.5461 | 44.5628 | 474.7619 | 653.8008 | 78.0807 | 79.5797 | 134.8926 | 99.6909 | 392.2439
06/11/2025 | 12:30 | 45.87 | 46.09 | 45.1442 | 45.6881 | 469.1284 | 651.9207 | 83.7699 | 86.4129 | 158.3921 | 112.6379 | 441.2128
06/11/2025 | 13:00 | 43.91 | 44.26 | 43.9386 | 43.7422 | 441.2805 | 617.1313 | 89.0588 | 90.3547 | 188.4543 | 130.8042 | 498.672
06/11/2025 | 13:30 | 39.4 | 39.84 | 41.3934 | 40.9161 | 424.8428 | 586.3923 | 87.4251 | 87.2373 | 192.5258 | 129.7942 | 496.9824
06/11/2025 | 14:00 | 39.91 | 40.72 | 40.8575 | 40.8055 | 446.099 | 608.392 | 82.4394 | 84.0924 | 161.4267 | 82.8405 | 410.799
06/11/2025 | 14:30 | 40.22 | 40.29 | 41.2594 | 40.3847 | 455.1226 | 617.2767 | 84.7337 | 85.7577 | 161.923 | 52.1934 | 384.6078
06/11/2025 | 15:00 | 44.18 | 44.88 | 44.4744 | 43.8928 | 463.4177 | 640.8449 | 87.6965 | 88.8104 | 166.9955 | 56.2013 | 399.7037
06/11/2025 | 15:30 | 46.7 | 46.57 | 44.3405 | 43.9361 | 458.7053 | 640.2519 | 89.5972 | 88.5459 | 178.939 | 65.8347 | 422.9168
06/11/2025 | 16:00 | 45.79 | 45.72 | 43.4028 | 43.1187 | 452.7099 | 630.7414 | 90.9883 | 91.3155 | 175.667 | 52.8519 | 410.8227
06/11/2025 | 16:30 | 41.25 | 41.48 | 38.8482 | 38.6208 | 448.3937 | 608.5927 | 90.9554 | 92.3088 | 194.1593 | 48.8212 | 426.2447
06/11/2025 | 17:00 | 42.1 | 42.9 | 39.384 | 38.9706 | 439.5385 | 602.8931 | 116.3037 | 116.3286 | 322.6921 | 164.1651 | 719.4895
06/11/2025 | 17:30 | 44.05 | 44.23 | 39.9198 | 40.0649 | 417.2913 | 585.556 | 133.7107 | 131.6949 | 410.3092 | 284.6504 | 960.3652
06/11/2025 | 18:00 | 44.17 | 44.18 | 40.9915 | 40.4735 | 399.8667 | 569.6817 | 128.2367 | 129.0564 | 403.0505 | 294.863 | 955.2066
06/11/2025 | 18:30 | 54.8 | 54.75 | 46.2159 | 46.24 | 454.4582 | 656.4641 | 133.2515 | 134.9213 | 424.8088 | 307.1642 | 1000.1458
06/11/2025 | 19:00 | 58.05 | 57.89 | 49.0291 | 48.333 | 488.2544 | 701.5565 | 134.6546 | 133.1318 | 419.3602 | 303.8628 | 991.0094
06/11/2025 | 19:30 | 55.09 | 55.37 | 48.0913 | 48.0351 | 501.4185 | 708.0049 | 132.6786 | 133.2319 | 423.1072 | 308.2336 | 997.2513
06/11/2025 | 20:00 | 54.19 | 54.54 | 47.6895 | 47.2665 | 500.8968 | 704.5828 | 132.4207 | 132.913 | 433.2701 | 311.3391 | 1009.9429
06/11/2025 | 20:30 | 55.93 | 56.23 | 47.5555 | 47.5093 | 494.1132 | 701.338 | 133.1899 | 133.493 | 427.3278 | 306.7894 | 1000.8001
06/11/2025 | 21:00 | 53.72 | 54.46 | 45.6801 | 45.463 | 477.6301 | 676.9532 | 133.7519 | 134.6443 | 417.8537 | 301.209 | 987.4589
06/11/2025 | 21:30 | 54.88 | 54.88 | 47.0197 | 46.7646 | 461.8526 | 665.3969 | 137.5895 | 138.9039 | 423.2207 | 300.6463 | 1000.3604
06/11/2025 | 22:00 | 50.6 | 50.77 | 42.733 | 42.5501 | 426.6869 | 613.34 | 136.5971 | 136.3417 | 408.3966 | 298.4422 | 979.7776
06/11/2025 | 22:30 | 44.34 | 44.66 | 37.2406 | 37.1617 | 383.7667 | 547.169 | 129.6557 | 130.4383 | 397.5436 | 286.8474 | 944.485
06/11/2025 | 23:00 | 34.2 | 34.59 | 31.8823 | 32.3165 | 356.5918 | 489.5806 | 125.2258 | 123.6959 | 409.5452 | 296.8414 | 955.3083
06/11/2025 | 23:30 | 29.47 | 30.19 | 32.2842 | 32.6531 | 336.5805 | 461.1778 | 113.1037 | 112.659 | 383.5533 | 282.7711 | 892.0871
07/11/2025 | 00:00 | 29.29 | 29.46 | 32.2842 | 32.379 | 325.4993 | 448.9125 | 115.4244 | 117.2299 | 416.805 | 299.7909 | 949.2502
MÁXIMO |  | -24.2 | -24.51 | -31.8823 | -32.3165 | -325.4993 |  | 139.946 | 140.0948 | 433.2701 | 311.3391
MÍNIMO |  | -58.05 | -57.89 | -49.0291 | -48.333 | -501.4185 |  | 78.0807 | 79.5797 | 134.8926 | 48.8212
PROMEDIO |  | -41.7685 | -42.1035 | -41.9739 | -41.9068 | -427.3706 |  | 112.2126 | 112.6707 | 303.5334 | 210.4322
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/11/2025 | 00:30 | 506.786 | 515.6171 | 519.9385 | 518.0246 | 518.4683 | 517.2443 | 518.7133 | 509.4902 | 503.8005 | 483.9174 |  | 494.1055 | 229.368 | 225.6808 | 227.1386 | 224.3626 | 220.5906 | 222.4737 | 228.4 |  | 226.3 | 141.0486 | 141.0095 | 141.2058 | 140.3949 | 136.7994 |  | 142.6442 | 126.2441 | 141.7385
06/11/2025 | 01:00 | 507.363 | 519.2408 | 519.9385 | 522.2839 | 522.6133 | 520.4364 | 518.7133 | 512.9634 | 504.2709 | 484.7774 |  | 495.4202 | 226.3287 | 226.276 | 227.5106 | 224.2092 | 220.4799 | 222.7913 | 228.4 |  | 227.1 | 141.0145 | 141.4237 | 141.5067 | 141.1161 | 137.1444 |  | 142.7759 | 127.04 | 142.1265
06/11/2025 | 01:30 | 507.5204 | 518.8207 | 519.4658 | 522.0589 | 522.0848 | 520.0679 | 518.0184 | 511.4212 | 503.5535 | 483.5201 |  | 493.6286 | 226.2813 | 226.4378 | 227.4807 | 224.1135 | 220.7973 | 222.3747 | 228.4 |  | 226.2 | 141.8857 | 141.008 | 141.3563 | 141.16 | 136.8546 |  | 142.4832 | 126.3857 | 142.923
06/11/2025 | 02:00 | 507.5728 | 519.9761 |  | 523.2932 | 522.7999 | 520.2493 | 518.4407 | 511.2014 | 504.961 | 484.7994 |  | 494.3324 | 226.184 | 226.4994 | 227.6987 | 223.9664 | 221.0705 | 222.3129 | 229.1 |  | 227.1 | 142.5334 | 141.6683 | 141.4548 | 141.1113 | 136.9926 |  | 143.2883 | 126.3857 | 142.9843
06/11/2025 | 02:30 | 507.3105 | 519.1883 |  | 522.8328 | 522.3549 | 520.5892 | 518.9041 | 511.8462 | 504.8176 | 484.2287 |  | 495.89 | 225.8895 | 226.1947 | 227.1611 | 224.0767 | 221.0853 | 222.6603 | 229.1 |  | 227.7 | 143.389 | 140.2073 | 141.7039 | 141.8296 | 137.172 |  | 141.7513 | 126.5713 | 143.7195
06/11/2025 | 03:00 | 507.0482 | 518.1379 |  | 522.4753 | 521.3015 | 520.0632 | 518.4771 | 511.7285 | 503.1924 | 484.1547 |  | 494.5511 | 225.6581 | 225.9018 | 227.0997 | 223.8705 | 221.0188 | 222.4729 | 228.5 |  | 226.8 | 142.9372 | 139.8028 | 141.4548 | 141.7065 | 136.9926 |  | 140.8731 | 126.4296 | 143.311
06/11/2025 | 03:30 | 507.4155 | 518.5056 |  | 522.8494 | 522.7382 | 520.7785 | 518.6975 | 511.2867 | 505.794 | 484.6907 |  | 495.1135 | 225.5279 | 226.1585 | 227.2306 | 224.2515 | 221.3215 | 222.2603 | 229.8 |  | 227.2 | 142.5931 | 140.7614 | 138.5183 | 140.7957 | 137.1582 |  | 141.7513 | 126.7129 | 142.923
06/11/2025 | 04:00 | 507.4679 | 519.2408 |  | 523.291 | 523.4238 | 520.5627 | 518.8142 | 511.6097 | 505.077 | 484.7043 |  | 495.8339 | 225.6806 | 226.3537 | 227.4109 | 224.4581 | 221.4692 | 222.8848 | 229.1 |  | 226.8 | 142.2489 | 140.1488 | 138.4665 | 140.9293 | 137.1444 |  | 141.5171 | 126.664 | 142.9434
06/11/2025 | 04:30 | 507.2581 | 518.2955 |  | 521.1895 | 520.8712 | 518.6665 | 518.8731 | 509.2733 | 503.177 | 484.4304 |  | 494.0837 | 225.7321 | 226.1898 | 226.9803 | 223.7756 | 220.4282 | 222.4623 | 227.8 |  | 226.2 | 142.9418 | 139.5254 | 138.4665 | 141.0959 | 137.2548 |  | 140.7267 | 126.3857 | 143.3314
06/11/2025 | 05:00 | 506.681 | 517.4553 |  | 520.3921 | 520.3673 | 519.5145 | 518.8704 | 508.6454 | 500.0951 | 481.7643 |  | 491.4163 | 225.4312 | 225.6192 | 226.8651 | 223.2854 | 219.9262 | 222.2494 | 227.4 |  | 224.8 | 142.7 | 140.302 | 138.2174 | 141.2082 | 136.8408 |  | 141.8099 | 126.1953 | 143.311
06/11/2025 | 05:30 | 506.8384 | 517.6128 |  | 520.6132 | 520.5781 | 518.4501 | 518.7827 | 509.2939 | 504.5269 | 484.5063 |  | 493.1544 | 225.4398 | 225.8863 | 226.6377 | 223.1735 | 219.6899 | 222.6213 | 227.8 |  | 226.1 | 142.9459 | 140.8652 | 138.3679 | 141.5785 | 137.4618 |  | 142.4539 | 126.3369 | 143.311
06/11/2025 | 06:00 | 506.3662 | 516.5099 |  | 521.0104 | 521.3572 | 519.4648 | 518.3503 | 511.0542 | 507.8923 | 488.4156 |  | 497.9533 | 224.7832 | 225.3917 | 226.4279 | 223.9182 | 220.1477 | 223.8986 | 230.1 |  | 227.7 | 143.2553 | 140.7292 | 138.9645 | 142.0227 | 137.4066 |  | 142.1758 | 127.8359 | 143.6582
06/11/2025 | 06:30 | 505.6844 | 514.1992 | 514.8442 | 518.46 | 519.0353 | 517.322 | 518.6693 | 511.1667 | 508.7551 | 488.084 |  | 499.5479 | 224.6201 | 224.1455 | 225.5916 | 222.8471 | 219.2396 | 223.6146 | 229.8 |  | 227.1 | 143.3421 | 140.433 | 139.3121 | 141.8311 | 136.896 |  | 141.7659 | 127.3232 | 143.7195
06/11/2025 | 07:00 | 505.4221 | 513.3063 | 513.715 | 517.8845 | 518.1113 | 517.2642 | 518.9882 | 510.0753 | 507.296 | 487.3515 |  | 498.0143 | 225.6533 | 223.7831 | 225.3789 | 222.3853 | 218.6047 | 223.5707 | 229.1 |  | 226.4 | 143.1767 | 140.3278 | 138.9645 | 142.4986 | 136.5234 |  | 141.5903 | 127.6016 | 144.1279
06/11/2025 | 07:30 | 504.0582 | 509.1574 | 512.5858 | 513.2043 | 513.4099 | 513.0037 | 518.717 | 508.0448 | 504.649 | 486.1937 |  | 495.804 | 224.9357 | 222.0631 | 224.0281 | 220.504 | 217.0247 | 223.388 | 229.1 |  | 225.3 | 142.1261 | 140.0767 | 138.4665 | 141.6481 | 136.3992 |  | 141.3415 | 126.664 | 142.535
06/11/2025 | 08:00 | 504.1631 | 508.4222 | 507.4127 | 511.889 | 512.7407 | 512.8048 | 518.7054 | 507.8302 | 505.4924 | 484.9183 |  | 495.746 | 224.3341 | 221.4479 | 224.0045 | 219.7093 | 216.4858 | 223.107 | 229.1 |  | 225.2 | 143.2596 | 140.6084 | 138.4665 | 142.4156 | 136.3026 |  | 141.0926 | 126.3857 | 143.7195
06/11/2025 | 08:30 | 503.009 | 504.9561 | 502.2396 | 506.4078 | 507.3375 | 508.2698 | 516.9858 | 504.7523 | 504.3087 | 483.9999 |  | 494.1481 | 223.6912 | 221.6447 | 223.1987 | 219.1077 | 215.0092 | 222.5067 | 227.8 |  | 224.2 | 140.5149 | 139.8864 | 137.6208 | 140.124 | 135.2124 |  | 140.6096 | 126.664 | 141.3504
06/11/2025 | 09:00 | 501.0157 | 501.6474 | 499.7187 | 506.4689 | 508.163 | 508.8051 | 517.5507 | 506.1927 | 504.338 | 484.2297 |  | 495.5355 | 223.6807 | 222.2435 | 223.8973 | 218.823 | 214.6918 | 222.3447 | 227.2 |  | 224.6 | 141.393 | 140.1883 | 137.3718 | 140.545 | 134.757 |  | 140.8731 | 126.1513 | 141.718
06/11/2025 | 09:30 | 504.1631 | 500.8072 | 497.1978 | 506.8982 | 508.6698 | 511.1164 | 518.1157 | 506.0157 | 504.7405 | 483.8463 |  | 496.043 | 225.7825 | 221.5774 | 223.2385 | 218.3156 | 214.1971 | 222.5301 | 227.9 |  | 223.8 | 138.9011 | 139.8294 | 136.8218 | 138.825 | 134.55 |  | 140.5218 | 125.6337 | 140.1659
06/11/2025 | 10:00 | 504.2155 | 499.9144 |  | 506.1479 | 507.8862 | 510.8504 | 518.4168 | 504.9456 | 504.2436 | 484.2248 |  | 494.6993 | 226.4334 | 221.1027 | 222.9999 | 217.4443 | 214.0052 | 222.3941 | 227.2 |  | 224 | 139.8606 | 140.2692 | 136.7232 | 139.2943 | 134.826 |  | 140.7999 | 125.4921 | 140.5335
06/11/2025 | 10:30 | 504.4254 | 501.805 |  | 506.0565 | 507.5645 | 510.3544 | 518.7179 | 507.4059 | 505.971 | 486.4707 |  | 497.34 | 226.2812 | 221.5469 | 222.7843 | 220.7435 | 215.5777 | 222.803 | 228.7 |  | 224.5 | 138.9822 | 140.0471 | 136.7751 | 139.4091 | 135.24 |  | 141.0048 | 125.8681 | 140.1455
06/11/2025 | 11:00 | 503.9008 | 500.8072 |  | 504.4644 | 506.3156 | 509.3605 | 518.6966 | 506.7218 | 506.1562 | 487.2755 |  | 497.2061 | 226.148 | 221.3653 | 222.3364 | 219.9961 | 214.8025 | 223.1831 | 228.5 |  | 224 | 138.6858 | 139.809 | 136.7751 | 139.4532 | 135.24 |  | 140.9316 | 125.4921 | 139.7575
06/11/2025 | 11:30 | 503.4287 | 498.1288 |  | 502.9285 | 505.1199 | 508.6497 | 517.9077 | 505.85 | 505.0005 | 486.2693 |  | 496.5653 | 226.0255 | 219.9055 | 221.4403 | 219.5459 | 214.6106 | 222.8948 | 227.5 |  | 223.5 | 140.1161 | 139.8194 | 136.7751 | 139.8799 | 135.2262 |  | 140.917 | 124.9306 | 141.3504
06/11/2025 | 12:00 | 503.4287 | 498.654 |  | 503.8779 | 506.2552 | 509.0886 |  | 503.6292 | 504.8673 | 485.8703 |  | 497.1959 | 226.0426 | 220.255 | 221.7927 | 219.7872 | 214.6992 | 223.0769 | 227.8 |  | 223.8 | 140.9145 | 139.9454 | 136.8218 | 140.5618 | 134.895 |  | 140.917 | 125.4921 | 141.3504
06/11/2025 | 12:30 | 503.3763 | 499.6518 |  | 504.0166 | 506.7303 | 508.7792 |  | 502.9753 | 504.1769 | 483.6867 | 509.0457 | 493.2193 | 226.0977 | 220.9365 | 222.1394 | 219.5423 | 214.7361 | 222.1782 | 226.3 |  | 222 | 141.1138 | 140.5725 | 139.5145 | 140.02 | 135.3228 |  | 141.6635 | 125.8193 | 141.0237
06/11/2025 | 13:00 | 504.4254 | 502.9078 |  | 505.7055 | 507.9258 | 510.5324 |  | 504.4479 | 503.8719 | 483.8114 |  | 494.1233 | 226.2188 | 222.3274 | 223.385 | 220.4885 | 215.0535 | 222.2403 | 227.2 |  | 223.2 | 140.9666 | 141.1019 | 139.8102 | 140.5129 | 135.93 |  | 142.1319 | 126.4785 | 141.7589
06/11/2025 | 13:30 | 504.8975 | 504.2208 | 501.3993 | 508.0735 | 509.9557 | 512.3367 |  | 504.9904 | 504.6604 | 484.7802 |  | 495.7145 | 226.2494 | 223.2191 | 223.9651 | 221.3526 | 215.9985 | 222.2958 | 227.8 |  | 223.7 | 141.7783 | 141.3992 | 139.8621 | 141.3312 | 135.9714 |  | 142.1173 | 126.4785 | 142.5145
06/11/2025 | 14:00 | 504.8975 | 503.6957 | 501.3993 | 506.631 | 508.5904 | 510.1913 | 513.6247 | 504.9485 | 503.0337 | 482.994 |  | 493.0107 | 226.119 | 222.6998 | 223.8266 | 220.8359 | 215.2012 | 222.0555 | 225.9 |  | 222.2 | 141.3113 | 140.2933 | 139.7635 | 140.9729 | 135.999 |  | 141.4293 | 126.1513 | 142.1265
06/11/2025 | 14:30 | 504.0057 | 500.177 | 498.7996 | 501.1403 | 503.5931 | 506.6808 |  | 506.037 | 503.7856 | 482.6436 | 509.8684 | 494.3606 | 225.9711 | 220.8954 | 223.0787 | 218.5771 | 213.9166 | 222.1071 | 225.9 |  | 222.3 | 143.0904 | 140.2556 | 139.8102 | 141.7509 | 135.5022 |  | 141.3854 | 125.4482 | 143.7195
06/11/2025 | 15:00 | 503.3763 | 498.759 | 496.2 | 501.4745 | 503.4626 | 506.4857 |  | 504.6899 | 503.5513 | 482.8647 | 509.8684 | 493.5285 | 225.7225 | 220.3325 | 222.7681 | 218.6288 | 214.1528 | 222.0701 | 226.3 |  | 222.7 | 143.103 | 141.1946 | 139.7635 | 141.8176 | 135.2538 |  | 142.0441 | 125.2577 | 143.6378
06/11/2025 | 15:30 | 504.2155 | 499.8094 |  | 503.9536 | 506.147 | 509.2257 |  | 506.1332 | 504.917 | 483.015 | 509.4475 | 493.7827 | 225.8991 | 220.6946 | 222.689 | 220.1408 | 217.0764 | 222.2585 | 226.5 |  | 223 | 143.1025 | 141.076 | 139.8621 | 141.5298 | 135.3228 |  | 142.0587 | 124.8818 | 143.7195
06/11/2025 | 16:00 | 504.5828 | 501.4374 |  | 505.5284 | 507.3126 | 510.1803 |  | 506.5454 | 503.2144 | 482.4639 | 509.0266 | 493.5435 | 225.6367 | 221.5468 | 223.3415 | 220.7057 | 217.9697 | 222.0248 | 226.5 |  | 222.9 | 143.1019 | 141.1786 | 140.0125 | 141.5693 | 135.1296 |  | 141.927 | 125.541 | 143.3314
06/11/2025 | 16:30 | 505.0549 | 503.5906 |  | 507.5913 | 509.4794 | 512.8181 | 518.7054 | 508.1388 | 505.9678 | 484.085 | 511.0839 | 494.5318 | 225.8595 | 222.5937 | 223.9551 | 221.5461 | 218.3758 | 222.4261 | 227.1 |  | 223.9 | 143.215 | 141.6607 | 140.1111 | 141.9406 | 135.5436 |  | 142.3075 | 126.1025 | 144.0462
06/11/2025 | 17:00 | 505.527 | 504.4308 |  | 508.2946 | 510.2782 | 512.6862 | 516.0147 | 507.0298 | 503.4884 | 481.0011 |  | 493.5899 | 226.0075 | 223.1875 | 224.6842 | 221.9861 | 218.3905 | 222.1064 | 227.1 |  | 223.6 | 142.9289 | 140.9512 | 140.0125 | 141.7543 | 135.3918 |  | 141.7952 | 126.5224 | 143.7195
06/11/2025 | 17:30 | 506.0515 | 507.0568 |  | 509.8259 | 511.507 | 513.6939 | 513.324 | 506.9677 | 499.6771 | 478.0356 |  | 489.1019 | 226.5288 | 224.2781 | 225.522 | 222.316 | 219.4094 | 221.6171 | 225.8 |  | 222.2 | 139.5402 | 139.7093 | 139.364 | 139.8556 | 135.1158 |  | 140.756 | 126.3369 | 140.5744
06/11/2025 | 18:00 | 506.8384 | 509.6301 | 506.4937 | 511.8726 | 514.3361 | 514.7469 |  | 507.6768 | 499.4206 | 478.9796 |  | 488.9924 | 227.0215 | 225.3933 | 226.8029 | 223.9463 | 220.3618 | 221.5216 | 225.2 |  | 222.6 | 139.0372 | 139.2859 | 139.5145 | 139.5706 | 136.8408 |  | 140.7413 | 126.7129 | 139.3694
06/11/2025 | 18:30 | 505.7368 | 504.3259 | 501.0842 | 504.364 | 505.4831 | 506.0885 |  | 500.6288 | 495.7106 | 475.7729 |  | 486.2672 | 226.8237 | 223.4849 | 225.9008 | 217.8695 | 213.3776 | 221.001 | 224.5 |  | 221.8 | 138.3532 | 139.0503 | 139.2654 | 139.4256 | 136.0266 |  | 140.3315 | 125.8681 | 139.349
06/11/2025 | 19:00 | 504.8975 | 503.3806 | 501.1105 | 507.5919 | 509.3217 | 508.4892 |  | 503.3348 | 499.0764 | 478.1388 |  | 489.2906 | 226.701 | 222.9017 | 225.2669 | 219.9541 | 215.0535 | 221.3718 | 225.2 |  | 222.5 | 139.1655 | 141.184 | 139.5145 | 140.4301 | 136.3026 |  | 142.6296 | 127.5088 | 139.7575
06/11/2025 | 19:30 | 505.3696 | 503.9057 | 501.1367 | 508.0822 | 510.4007 | 509.5656 | 513.2916 | 504.7052 | 499.469 | 479.3852 |  | 490.2964 | 226.7504 | 222.7975 | 225.6017 | 220.5135 | 215.8656 | 221.5749 | 226.5 |  | 223.4 | 139.151 | 140.5744 | 139.5612 | 139.9146 | 136.3578 |  | 141.4 | 127.6504 | 139.8187
06/11/2025 | 20:00 | 505.527 | 504.746 |  | 508.0877 | 510.3521 | 509.8774 |  | 504.7126 | 499.8976 | 479.0818 |  | 490.1022 | 227.3425 | 223.2894 | 225.9779 | 220.7004 | 215.873 | 221.7747 | 226.5 |  | 223.4 | 139.1366 | 140.6664 | 139.5612 | 139.6414 | 136.4958 |  | 141.561 | 127.2256 | 139.7575
06/11/2025 | 20:30 | 505.6319 | 505.0086 |  | 509.7736 | 511.5551 | 510.4963 |  | 504.9314 | 497.1784 | 478.2195 |  | 487.6831 | 227.6683 | 223.6512 | 225.9433 | 221.3111 | 216.4784 | 221.3755 | 225.8 |  | 223.2 | 139.1454 | 140.1253 | 139.5145 | 139.5289 | 136.551 |  | 141.1219 | 126.8056 | 139.737
06/11/2025 | 21:00 | 505.8417 | 506.2165 |  | 510.3597 | 512.1548 | 510.563 |  | 505.2178 | 498.0548 | 478.3275 |  | 488.9058 | 228.2964 | 223.8679 | 226.2854 | 221.4388 | 216.7811 | 221.4916 | 225.8 |  | 223 | 139.0272 | 140.0663 | 139.613 | 139.4853 | 136.5096 |  | 140.9902 | 126.288 | 139.7575
06/11/2025 | 21:30 | 506.3138 | 506.7416 |  | 511.2193 | 513.0023 | 512.1151 |  | 504.9152 | 497.5434 | 477.6462 |  | 489.2559 | 228.8549 | 224.4308 | 226.5463 | 221.6523 | 217.7261 | 221.521 | 225.2 |  | 223.2 | 139.0272 | 139.3386 | 139.8102 | 139.2759 | 134.5638 |  | 140.8584 | 126.1025 | 139.7575
06/11/2025 | 22:00 | 507.1532 | 508.4747 | 506.1785 | 511.4442 | 512.8407 | 512.35 |  | 505.1688 | 497.8155 | 478.8274 |  | 488.2778 | 230.0373 | 224.9269 | 227.1072 | 221.2282 | 217.2462 | 221.6545 | 225.2 |  | 223.3 | 139.256 | 139.575 | 140.0125 | 139.2411 | 135.378 |  | 140.8877 | 126.1513 | 139.7575
06/11/2025 | 22:30 | 507.1532 | 510.5755 | 506.1785 | 513.0604 | 514.1007 | 512.8467 |  | 505.5926 | 500.1714 | 479.3114 |  | 490.2929 | 228.7826 | 224.8229 | 226.9925 | 221.8815 | 216.9952 | 221.5106 | 226.5 |  | 224.3 | 139.4847 | 140.0796 | 140.0592 | 139.1975 | 135.4746 |  | 141.3854 | 126.5224 | 139.7575
06/11/2025 | 23:00 | 508.045 | 512.9912 | 511.1678 | 514.4776 | 516.3576 | 514.1126 |  | 508.0194 | 499.7018 | 480.9001 |  | 491.3781 | 229.7332 | 226.1114 | 227.8282 | 223.0935 | 218.6637 | 222.0546 | 226.5 |  | 225.3 | 140.2707 | 140.5883 | 140.5573 | 140.8446 | 136.3164 |  | 141.7952 | 126.8545 | 141.8406
06/11/2025 | 23:30 | 509.9859 | 516.72 | 516.1572 | 515.454 | 516.3801 | 515.2873 |  | 508.2394 | 501.431 | 481.8766 |  | 492.2014 | 229.1879 | 224.3008 | 226.0998 | 222.9997 | 218.7671 | 222.2601 | 226.5 |  | 224.8 | 141.1514 | 140.1776 | 138.1189 | 140.4876 | 136.8408 |  | 141.5464 | 127.6016 | 142.0652
07/11/2025 | 00:00 | 505.7892 | 516.1423 | 516.1572 | 521.3195 | 521.7003 | 518.7315 | 518.5215 | 511.0733 | 501.654 | 481.351 |  | 492.4717 | 225.2827 | 224.424 | 225.6931 | 222.0181 | 218.7745 | 222.0848 | 226.5 |  | 225.2 | 142.607 | 140.2354 | 137.9684 | 140.6807 | 135.9162 |  | 141.6635 | 127.6504 | 143.311
MÁXIMO |  | 509.9859 | 519.9761 | 519.9385 | 523.2932 | 523.4238 | 520.7785 | 518.9882 | 512.9634 | 508.7551 | 488.4156 | 511.0839 | 499.5479 | 230.0373 | 226.4994 | 227.8282 | 224.4581 | 221.4692 | 223.8986 | 230.1 | 0 | 227.7 | 143.389 | 141.6683 | 141.7039 | 142.4986 | 137.4618 | 0 | 143.2883 | 127.8359 | 144.1279
MÍNIMO |  | 501.0157 | 498.1288 | 496.2 | 501.1403 | 503.4626 | 506.0885 | 513.2916 | 500.6288 | 495.7106 | 475.7729 | 509.0266 | 486.2672 | 223.6807 | 219.9055 | 221.4403 | 217.4443 | 213.3776 | 221.001 | 224.5 | 0 | 221.8 | 138.3532 | 139.0503 | 136.7232 | 138.825 | 134.55 | 0 | 140.3315 | 124.8818 | 139.349
PROMEDIO |  | 505.5674 | 508.4375 | 507.4139 | 511.9655 | 513.1778 | 513.372 | 517.883 | 507.2826 | 503.0093 | 482.9134 | 509.7234 | 493.4844 | 226.3484 | 223.558 | 225.1611 | 221.4874 | 217.4837 | 222.3219 | 227.3313 | 0 | 224.4604 | 141.2256 | 140.3965 | 139.1986 | 140.6711 | 136.0697 | 0 | 141.5238 | 126.3926 | 141.895
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:09:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:19:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 06/11/2025 01:59:00 | 06/11/2025 07:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 06/11/2025 02:01:00 | 06/11/2025 07:29:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 06/11/2025 02:05:00 | 06/11/2025 07:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/11/2025 05:58:00 | 06/11/2025 08:10:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:30:28 | 59.789 | 02:04:24 | 60.224
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:30:28 | 59.789 | 02:04:24 | 60.223
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:30:28 | 59.789 | 02:04:24 | 60.224
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:30:28 | 59.788 | 02:04:24 | 60.225
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:30:28 | 59.789 | 02:04:24 | 60.224
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:30:28 | 59.789 | 02:04:24 | 60.224
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/11/2025 | 00:30 | 6322.99 | 6284.3759 | -0.6107%
06/11/2025 | 01:00 | 6165.43 | 6163.4146 | -0.03269%
06/11/2025 | 01:30 | 6237.41 | 6064.96 | -2.765%
06/11/2025 | 02:00 | 6160.66 | 5998.4462 | -2.633%
06/11/2025 | 02:30 | 6032.1 | 5966.7749 | -1.083%
06/11/2025 | 03:00 | 6087.53 | 5936.2861 | -2.484%
06/11/2025 | 03:30 | 6012.93 | 5927.5689 | -1.42%
06/11/2025 | 04:00 | 6044.03 | 5923.5256 | -1.994%
06/11/2025 | 04:30 | 6025.53 | 5969.3838 | -0.9318%
06/11/2025 | 05:00 | 6104.56 | 6028.6094 | -1.244%
06/11/2025 | 05:30 | 6312.56 | 6211.3801 | -1.603%
06/11/2025 | 06:00 | 6272.55 | 6161.9062 | -1.764%
06/11/2025 | 06:30 | 6540.32 | 6321.5819 | -3.344%
06/11/2025 | 07:00 | 6604.43 | 6398.2306 | -3.122%
06/11/2025 | 07:30 | 6708.64 | 6543.2464 | -2.465%
06/11/2025 | 08:00 | 6774.1 | 6634.3385 | -2.063%
06/11/2025 | 08:30 | 7099.17 | 6828.2224 | -3.817%
06/11/2025 | 09:00 | 7196.55 | 6975.556 | -3.071%
06/11/2025 | 09:30 | 7301.2 | 7098.2194 | -2.78%
06/11/2025 | 10:00 | 7277.25 | 7153.8136 | -1.696%
06/11/2025 | 10:30 | 7429.69 | 7244.9312 | -2.487%
06/11/2025 | 11:00 | 7503.4929 | 7337.1482 | -2.217%
06/11/2025 | 11:30 | 7626.9925 | 7418.0322 | -2.74%
06/11/2025 | 12:00 | 7607.3881 | 7402.5895 | -2.692%
06/11/2025 | 12:30 | 7529.7148 | 7315.9892 | -2.838%
06/11/2025 | 13:00 | 7416.2175 | 7262.8879 | -2.067%
06/11/2025 | 13:30 | 7329.8859 | 7236.8333 | -1.269%
06/11/2025 | 14:00 | 7444.2768 | 7263.8689 | -2.423%
06/11/2025 | 14:30 | 7566.8006 | 7359.9278 | -2.734%
06/11/2025 | 15:00 | 7495.2191 | 7365.6291 | -1.729%
06/11/2025 | 15:30 | 7507.7246 | 7386.4427 | -1.615%
06/11/2025 | 16:00 | 7447.8905 | 7349.4564 | -1.322%
06/11/2025 | 16:30 | 7326.2036 | 7230.4411 | -1.307%
06/11/2025 | 17:00 | 7315.3269 | 7198.4284 | -1.598%
06/11/2025 | 17:30 | 7250.3572 | 7096.4453 | -2.123%
06/11/2025 | 18:00 | 7122.9348 | 7049.8659 | -1.026%
06/11/2025 | 18:30 | 7502.9199 | 7277.5351 | -3.004%
06/11/2025 | 19:00 | 7506.2844 | 7314.2163 | -2.559%
06/11/2025 | 19:30 | 7499.4297 | 7266.8328 | -3.102%
06/11/2025 | 20:00 | 7481.2256 | 7254.7733 | -3.027%
06/11/2025 | 20:30 | 7427.7791 | 7220.6963 | -2.788%
06/11/2025 | 21:00 | 7395.4398 | 7227.3942 | -2.272%
06/11/2025 | 21:30 | 7319.5978 | 7147.3603 | -2.353%
06/11/2025 | 22:00 | 7171.8225 | 7056.626 | -1.606%
06/11/2025 | 22:30 | 7123.5969 | 6950.7423 | -2.427%
06/11/2025 | 23:00 | 6893.9783 | 6719.3357 | -2.533%
06/11/2025 | 23:30 | 6713.785 | 6553.9146 | -2.381%
07/11/2025 | 00:00 | 6534.5048 | 6365.9405 | -2.58%

## DESVIACIÓN
jueves, 6 de Noviembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/11/2025 | 00:30 | 179.6 | 141.4382 | 143.6513 | 35.9487 | 626.6 | 635.0259 | 635.0259 | -8.4259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 91.7786 | 91.7786 | -61.7786 | 195.6 | 200.298 | 200.298 | -4.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 135.5838 | 135.5838 | 2.3162 | 137.7 | 135.5838 | 135.5838 | 2.1162 | 137.7 | 135.5838 | 135.5838 | 2.1162 | 237.3 | 203.9865 | 203.9865 | 33.3135 | 84.9 |  |  | 84.9 |  |  |  | 0 | 294.8 | 317.1789 | 381.3058 | -86.5058 | 0 | 5.4625 | 5.4625 | -5.4625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 143.6547 | 143.6547 | -0.55468 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.39 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5294 | 84.9 | 85.2476 | 90.4131 | -5.5131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 61.1 | 76.3772 | 91.3266 | -30.2266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.4 | 288.6598 | 144.3299 | 2.0701 | 45.8 | 55.0506 | 55.0506 | -9.2506 | 119.4 | 67.6229 | 119.5876 | -0.18763 | 25 |  | 26.4174 | -1.4174 | 18.2 | 18.4402 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.3 | 78.4983 | 78.4983 | -8.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 106.1545 | 2.5455 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 12.2 | 4.1237 |  | 12.2 | 44.7 | 39.8777 | 39.8777 | 4.8223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 70 | 73.512 | 73.512 | -3.512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 52.1417 | 44.9727 | -9.4727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 99.162 | 94.027 | 12.973 | 145.1 | 135.3892 | 170.94 | -25.84 | 144.9 | 135.3892 | 170.94 | -26.04 | 144.9 | 135.3892 | 170.94 | -26.04 | 238.3 | 203.6936 | 257.18 | -18.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 115.1 | 160.0973 | 160.7991 | -45.6991 | 80.9 | 52.6761 | 52.0825 | 28.8175 | 69 | 25 |  | 69 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 206.2904 | 206.2904 | 9.8096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 95.552 | 95.552 | 14.748 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.24 | 6.24 | -6.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 22.757 | 22.757 | 7.043 | 85 | 66.139 | 66.139 | 18.861 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 13.9 | 12.0608 | 10.4025 | 3.4975 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.0388 | 12.0388 | -2.4388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 12.9 | 13.5922 | 13.5922 | -0.69223 | 16.5 | 16.3107 | 16.3107 | 0.18932 | 16 | 19.768 | 19.768 | -3.768 | 45.5 | 29.962 | 29.962 | 15.538 | 0 |  |  | 0 | 61.7 | 50.252 | 50.252 | 11.448 | 88.2 | 71.996 | 71.996 | 16.204 | 5 | 2.405 | 2.405 | 2.595 | 4.5 | 3.118 | 3.118 | 1.382 | 19.3 | 20.39 | 20.39 | -1.09 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 16 | 18 | 10 | 6 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.453 | 3.453 | -3.453 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.2 | 62.294 | 62.294 | -1.094 | 67 | 60.503 | 60.503 | 6.497 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.1 | 29 | 29 | -2.9 | 33 | 29 | 29 | 4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3 | 5.7 | 7.85 | 7.85 | -2.15 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 01:00 | 175 | 139.1206 | 141.5998 | 33.4002 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 91.7786 | 91.7786 | -51.9786 | 194.6 | 200.298 | 200.298 | -5.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 135.5838 | 135.5838 | 13.6162 | 149.8 | 135.5838 | 135.5838 | 14.2162 | 149.2 | 135.5838 | 135.5838 | 13.6162 | 246.1 | 203.9865 | 203.9865 | 42.1135 | 85.1 |  |  | 85.1 |  |  |  | 0 | 99.8 | 298.731 | 371.8036 | -272.0036 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 143.6547 | 143.6547 | -7.9547 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 13.41 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5094 | 85.23 | 81.2374 | 81.709 | 3.521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 112.3573 | -2.6573 | 60.7 | 87.655 | 52.6687 | 8.0313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148 | 288.6598 | 144.3299 | 3.6701 | 46.3 | 55.0506 | 55.0506 | -8.7506 | 133.1 | 67.6229 | 105.4383 | 27.6617 | 24.3 |  | 26.4174 | -2.1174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.8 | 78.4983 | 78.4983 | -5.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 102.4502 | 5.7498 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 17.3 | 18 |  | 17.3 | 44 | 39.8777 | 39.8777 | 4.1223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 13.3313 | 13.3313 | -1.7313 | 68.7 | 73.2214 | 73.2214 | -4.5214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 45.4762 | 35.1107 | 0.38933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 99.162 | 89.5199 | 2.1801 | 147.5 | 111.6098 | 168.8527 | -21.3527 | 147.5 | 111.6098 | 168.8527 | -21.3527 | 147.8 | 111.6098 | 168.8527 | -21.0527 | 235.1 | 167.9174 | 254.0397 | -18.9397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 129.2 | 156.6761 | 107.394 | 21.806 | 119.2 | 50.7639 | 87.6387 | 31.5613 | 68.8 | 25 |  | 68.8 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2904 | 206.2904 | 9.9096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 95.552 | 95.552 | 9.948 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.24 | 6.24 | -6.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 22.757 | 22.757 | 7.143 | 83.9 | 66.139 | 66.139 | 17.761 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.5 | 10.519 | 8.1214 | 1.3786 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.0388 | 12.0388 | -2.4388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 13.2 | 13.5922 | 13.5922 | -0.39223 | 16.4 | 16.3107 | 16.3107 | 0.08932 | 18.3 | 19.768 | 19.768 | -1.468 | 43.8 | 29.962 | 29.962 | 13.838 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 50.252 | 50.252 | 4.448 | 86.5 | 71.996 | 71.996 | 14.504 | 3.9 | 2.405 | 2.405 | 1.495 | 4.7 | 3.118 | 3.118 | 1.582 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 16 | 18 | 10 | 6 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.453 | 3.453 | -3.453 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.7 | 62.294 | 62.294 | -20.594 | 36.2 | 60.503 | 60.503 | -24.303 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.3 | 29 | 29 | -2.7 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 6.9 | 7.85 | 7.85 | -0.95 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 01:30 | 139.7 | 138.648 | 140.768 | -1.068 | 628.5 | 635.0259 | 635.0259 | -6.5259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 91.7786 | 91.7786 | -61.7786 | 195.8 | 200.298 | 200.298 | -4.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 135.5838 | 135.5838 | 14.8162 | 151.1 | 135.5838 | 135.5838 | 15.5162 | 150.5 | 135.5838 | 135.5838 | 14.9162 | 244.4 | 203.9865 | 203.9865 | 40.4135 | 85.7 |  |  | 85.7 |  |  |  | 0 | 195.8 | 293.654 | 370.4309 | -174.6309 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 143.6547 | 143.6547 | -0.85468 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 13.42 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4994 | 50.07 | 78.3441 | 81.709 | -31.639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 61 | 89.8065 | 62.6453 | -1.6453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.8 | 288.6598 | 144.3299 | 84.4701 | 46.4 | 55.0506 | 55.0506 | -8.6506 | 67.7 | 67.6229 | 76.3012 | -8.6012 | 24.3 |  | 26.4174 | -2.1174 | 18.2 | 18.4402 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 76.6 | 78.4983 | 78.4983 | -1.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 110.3748 | 99.5614 | 9.4386 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 4.2 | 4.1237 | 11.0488 | -6.8488 | 44.8 | 39.8777 | 39.8777 | 4.9223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 70.5 | 73.2214 | 73.2214 | -2.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 40.4616 | 32.1546 | 4.0454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 99.162 | 86.005 | 5.995 | 168 | 120.2579 | 149.9649 | 18.0351 | 168.1 | 120.2579 | 149.9649 | 18.1351 | 168.1 | 120.2579 | 149.9649 | 18.1351 | 253.2 | 180.9286 | 225.6228 | 27.5772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 137.1 | 107.394 | 157.0959 | -19.9959 | 86.7 | 87.6387 | 55.2145 | 31.4855 | 66.1 | 25 |  | 66.1 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 93.941 | 93.941 | 17.859 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.409 | 6.409 | -6.409 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 22.357 | 22.357 | 7.843 | 81.9 | 66.179 | 66.179 | 15.721 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.6 | 9.3591 | 7.4376 | 2.1624 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.0388 | 12.0388 | -2.4388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 13.2 | 13.5922 | 13.5922 | -0.39223 | 16.4 | 16.3107 | 16.3107 | 0.08932 | 20.7 | 20.024 | 20.024 | 0.676 | 41.9 | 30.361 | 30.361 | 11.539 | 0 |  |  | 0 | 47.5 | 46.2 | 46.2 | 1.3 | 80.3 | 68.573 | 68.573 | 11.727 | 1.9 | 2.048 | 2.048 | -0.148 | 0.8 | 2.62 | 2.62 | -1.82 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 16 | 18 | 10 | 6 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.649 | 3.649 | -3.649 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.1 | 60.441 | 60.441 | -24.341 | 34.9 | 61.345 | 61.345 | -26.445 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 26 | 29 | 29 | -3 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3 | 6.7 | 7.85 | 7.85 | -1.15 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 02:00 | 145.4 | 137.5481 | 139.4968 | 5.9032 | 629.6 | 635.0259 | 635.0259 | -5.4259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 91.7786 | 91.7786 | -60.9786 | 196 | 200.298 | 200.298 | -4.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 135.5838 | 135.5838 | 10.1162 | 145.9 | 135.5838 | 135.5838 | 10.3162 | 146 | 135.5838 | 135.5838 | 10.4162 | 240.9 | 203.9865 | 203.9865 | 36.9135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249 | 290.9153 | 369.6236 | -120.6236 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 143.6547 | 143.6547 | -2.8547 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 11.97 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9494 | 50.22 | 75.3481 | 80.0212 | -29.8012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 61.1 | 99.9323 | 68.5431 | -7.4431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.6 | 288.6598 | 144.3299 | 84.2701 | 45.8 | 55.0506 | 55.0506 | -9.2506 | 68.8 | 67.6229 | 76.3012 | -7.5012 | 23.7 |  | 26.4174 | -2.7174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74.8 | 78.4983 | 78.4983 | -3.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 110.3748 | 99.077 | 11.323 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 10.9 | 4.1237 | 10.3477 | 0.55233 | 44.4 | 39.8777 | 39.8777 | 4.5223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.3313 | 13.3313 | -1.1313 | 71.8 | 73.2214 | 73.2214 | -1.4214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 37.3843 | 29.8071 | 7.2929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 99.162 | 85.4156 | 6.9844 | 163.7 | 107.401 | 141.6161 | 22.0839 | 163.5 | 107.401 | 141.6161 | 21.8839 | 163.4 | 107.401 | 141.6161 | 21.7839 | 247 | 161.5852 | 213.062 | 33.938 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 149.2 | 129.0427 | 153.2831 | -4.0831 | 81.2 | 78.9407 | 53.6335 | 27.5665 | 66.3 | 25 |  | 66.3 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 115.7 | 89.909 | 89.909 | 25.791 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.482 | 6.482 | -6.482 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 21.51 | 21.51 | 8.59 | 75.2 | 64.664 | 64.664 | 10.536 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.5 | 8.6473 | 6.8946 | 2.6054 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.0388 | 12.0388 | -2.4388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 18.2 | 20.404 | 20.404 | -2.204 | 40.3 | 30.842 | 30.842 | 9.458 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 44.125 | 44.125 | -1.225 | 84 | 66.7 | 66.7 | 17.3 | 1.8 | 1.977 | 1.977 | -0.177 | 3.7 | 2.484 | 2.484 | 1.216 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 16 | 18 | 10 | 6 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.508 | 3.508 | -3.508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23 | 54.824 | 54.824 | -31.824 | 26.8 | 55.739 | 55.739 | -28.939 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 26 | 29 | 29 | -3 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 15.9 | 14 | 14 | 1.9 | 20.4 | 19 | 19 | 1.4 | 6.6 | 7.85 | 7.85 | -1.25 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 02:30 | 140.1 | 137.9822 | 141.0095 | -0.90947 | 627.3 | 635.0259 | 635.0259 | -7.7259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 91.7786 | 91.7786 | -61.7786 | 196.1 | 200.298 | 200.298 | -4.198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 135.5838 | 135.5838 | 9.4162 | 145.7 | 135.5838 | 135.5838 | 10.1162 | 145.2 | 135.5838 | 135.5838 | 9.6162 | 245.4 | 203.9865 | 203.9865 | 41.4135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 246.5 | 290.9745 | 381.3058 | -134.8058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 143.6547 | 143.6547 | -2.9547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 11.76 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1594 | 50.06 | 76.3454 | 83.3968 | -33.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 60.9 | 79.3575 | 55.3136 | 5.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.1 | 288.6598 | 144.3299 | 84.7701 | 45.9 | 55.0506 | 55.0506 | -9.1506 | 67.7 | 67.6229 |  | 67.7 | 24.4 |  | 26.4174 | -2.0174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.7 | 78.4983 | 78.4983 | -5.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.8 | 110.3748 | 102.2953 | 6.5047 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 10.1 | 4.1237 |  | 10.1 | 43.9 | 39.8777 | 39.8777 | 4.0223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 70.3 | 72.9308 | 73.2214 | -2.9214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 39.0588 | 33.6429 | 2.4571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 99.162 | 89.3314 | 2.6686 | 170.3 | 100.1463 | 154.3462 | 15.9538 | 170.1 | 100.1463 | 154.3462 | 15.7538 | 170.2 | 100.1463 | 154.3462 | 15.8538 | 258.5 | 150.6706 | 232.2146 | 26.2854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 24.7 | 149.7582 | 151.5936 | -126.8936 | 90.3 | 51.809 | 55.0624 | 35.2376 | 66 | 67.134 |  | 66 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 117.8 | 86.952 | 86.952 | 30.848 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 6.461 | 6.461 | -6.361 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 20.84 | 20.84 | 9.66 | 60.4 | 63.424 | 63.424 | -3.024 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.5 | 9.0346 | 7.7819 | 1.7181 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.0388 | 12.0388 | -2.4388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 13.3 | 13.5922 | 13.5922 | -0.29223 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 13 | 20.552 | 20.552 | -7.552 | 50.3 | 30.734 | 30.734 | 19.566 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 42.819 | 42.819 | 9.081 | 74.1 | 65.375 | 65.375 | 8.725 | 3.9 | 1.931 | 1.931 | 1.969 | 4.4 | 2.432 | 2.432 | 1.968 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.423 | 3.423 | -3.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.9 | 50.089 | 50.089 | -33.189 | 11.5 | 50.833 | 50.833 | -39.333 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | -3.5 | 26.1 | 29 | 29 | -2.9 | 33.3 | 29 | 29 | 4.3 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 03:00 | 138.5 | 138.1755 | 139.8549 | -1.3549 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 91.7786 | 91.7786 | -61.5786 | 195.7 | 200.298 | 200.298 | -4.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 156.4562 | 155.9971 | 7.803 | 164.2 | 156.4562 | 155.9971 | 8.2029 | 164.2 | 156.4562 | 155.9971 | 8.2029 | 255.7 | 235.389 | 234.6983 | 21.0017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 246.6 | 316.0181 | 375.3857 | -128.7858 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 143.6547 | 143.6547 | -1.8547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 11.75 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1694 | 50.41 | 77.3211 | 81.709 | -31.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 112.3573 | -2.6573 | 60.8 | 41.2371 | 20.6186 | 40.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.8 | 144.3299 | 144.3299 | 83.4701 | 45.5 | 55.0506 | 55.0506 | -9.5506 | 67.5 | 67.6229 | 74.9144 | -7.4144 | 23 |  | 26.4174 | -3.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.3 | 78.4983 | 78.4983 | -6.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 110.3748 | 95.7474 | 12.7526 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 33.6 | 33.2397 | 35.3717 | -1.7717 | 43.4 | 39.8777 | 39.8777 | 3.5223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.3313 | 13.3313 | -1.1313 | 69.5 | 73.2214 | 73.2214 | -3.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 45.6902 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 99.162 | 81.3644 | 10.3356 | 170.5 | 98.0618 | 126.0957 | 44.4043 | 170.5 | 98.0618 | 126.0957 | 44.4043 | 171.3 | 98.0618 | 126.0957 | 45.2043 | 255.6 | 147.5345 | 189.7116 | 65.8884 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 24.4 | 149.036 | 152.8013 | -128.4013 | 90.3 | 57.2255 | 54.041 | 36.259 | 64.6 | 67.134 |  | 64.6 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 117.7 | 87.224 | 87.224 | 30.476 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 6.161 | 6.161 | -5.661 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 20.702 | 20.702 | 8.798 | 57.4 | 63.009 | 63.009 | -5.609 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.5 | 10.5685 |  | 9.5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.0388 | 12.0388 | -2.4388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 14.3 | 13.5922 | 13.5922 | 0.70777 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 12.1 | 20.004 | 20.004 | -7.904 | 51.5 | 28.858 | 28.858 | 22.642 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 43.818 | 43.818 | 9.382 | 60.7 | 65.693 | 65.693 | -4.993 | 4.4 | 1.966 | 1.966 | 2.434 | 3.6 | 2.637 | 2.637 | 0.963 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.7 | 48.003 | 48.003 | -35.303 | 7.2 | 48.029 | 48.029 | -40.829 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | -3.3 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.3 | 7.85 | 7.85 | 0.45 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2
06/11/2025 | 03:30 | 138.6 | 138.6942 | 139.935 | -1.335 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 91.7786 | 91.7786 | -61.4786 | 196.5 | 200.298 | 200.298 | -3.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 135.5838 | 135.5838 | 22.2162 | 157.7 | 135.5838 | 135.5838 | 22.1162 | 156.5 | 135.5838 | 135.5838 | 20.9162 | 259.5 | 203.9865 | 203.9865 | 55.5135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 242.9 | 343.9552 | 370.166 | -127.266 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 143.6547 | 143.6547 | -7.8547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 11.75 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1694 | 50.1 | 77.6694 | 81.2304 | -31.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 61.2 | 62.6992 | 60.5667 | 0.63331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.3 |  | 144.3299 | 84.9701 | 45.7 | 55.0506 | 55.0506 | -9.3506 | 67.6 | 67.6229 | 100.1795 | -32.5795 | 24.9 |  | 26.4174 | -1.5174 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.5 | 78.4983 | 78.4983 | -7.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.3748 | 97.9118 | 10.4882 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 25.5 | 25.497 | 11.3849 | 14.1151 | 43.9 | 39.8777 | 39.8777 | 4.0223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 72.1 | 73.512 | 73.2214 | -1.1214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 50.6263 |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 130.8213 | 83.9979 | 8.1021 | 170.5 | 130.2454 | 135.6974 | 34.8026 | 170.3 | 130.2454 | 135.6974 | 34.6026 | 171.1 | 130.2454 | 135.6974 | 35.4026 | 256.7 | 195.9547 | 204.1574 | 52.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 29.3 | 146.0942 | 150.9293 | -121.6293 | 66.8 | 64.5193 | 55.6242 | 11.1758 | 65 | 67.134 |  | 65 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 | 206.2904 | 9.5096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 120.9 | 87.738 | 87.738 | 33.162 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 5.967 | 5.967 | -5.267 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.4 | 17.4757 | 17.4757 | 0.92427 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 20.715 | 20.715 | 7.785 | 67.3 | 62.518 | 62.518 | 4.782 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.6 | 11.7103 |  | 9.6 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 3 | 9.8 | 10.6796 | 10.6796 | -0.87961 | 14.3 | 13.5922 | 13.5922 | 0.70777 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 11.4 | 19.607 | 19.607 | -8.207 | 53.1 | 27.386 | 27.386 | 25.714 | 0 |  |  | 0 | 31 | 45.631 | 45.631 | -14.631 | 41.7 | 66.631 | 66.631 | -24.931 | 3 | 2.05 | 2.05 | 0.95 | 3.9 | 2.855 | 2.855 | 1.045 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0.2 | 3.567 | 3.567 | -3.367 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 48.081 | 48.081 | -38.081 | 9.7 | 46.724 | 46.724 | -37.024 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 26.1 | 29 | 29 | -2.9 | 33 | 29 | 29 | 4 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 5.1 | 7.85 | 7.85 | -2.75 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 04:00 | 138.9 | 137.9382 | 139.2483 | -0.34827 | 630.8 | 635.0259 | 635.0259 | -4.2259 | 213.9 | 206.5852 | 206.5852 | 7.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 91.7786 | 91.7786 | -61.6786 | 196.5 | 200.298 | 200.298 | -3.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 135.5838 | 135.5838 | 27.9162 | 163.3 | 135.5838 | 135.5838 | 27.7162 | 163.7 | 135.5838 | 135.5838 | 28.1162 | 245.2 | 203.9865 | 203.9865 | 41.2135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 253.4 | 355.8612 | 381.3058 | -127.9058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 | 143.6547 | 143.6547 | -6.7547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.75 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1694 | 50.68 | 76.5042 | 80.2391 | -29.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 61 | 41.2371 | 41.2371 | 19.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.4 |  | 144.3299 | 85.0701 | 45.7 | 55.0506 | 55.0506 | -9.3506 | 67.7 | 67.6229 | 76.3012 | -8.6012 | 23.5 |  | 26.4174 | -2.9174 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.9 | 78.4983 | 78.4983 | -4.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 110.3748 | 100.0017 | 9.6983 | 7.4 | 6.5737 | 6.5737 | 0.82632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 26.4 | 26.7851 |  | 26.4 | 44.1 | 39.8777 | 39.8777 | 4.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 73.1 | 73.2214 | 72.9308 | 0.16916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 16.4907 |  | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 132.7094 | 86.5407 | 5.4593 | 171.9 | 153.6299 | 156.4734 | 15.4266 | 171.5 | 153.6299 | 156.4734 | 15.0266 | 172 | 153.6299 | 156.4734 | 15.5266 | 253.7 | 231.1368 | 235.415 | 18.285 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 20.9 | 41.2371 | 43.701 | -22.801 | 83.5 | 92.4445 | 88.4091 | -4.9091 | 65.1 | 67.134 |  | 65.1 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 30.1 | 29.9515 | 29.292 | 0.80802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 | 206.2904 | 9.5096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0 |  |  | 0 | 116 | 88.984 | 88.984 | 27.016 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 6.091 | 6.091 | -5.991 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 20 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 21.184 | 21.184 | 5.216 | 66.7 | 61.797 | 61.797 | 4.903 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.6 | 3.8144 |  | 9.6 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.6 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 9.9 | 10.6796 | 10.6796 | -0.77961 | 14.4 | 13.5922 | 13.5922 | 0.80777 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 15.6 | 19.666 | 19.666 | -4.066 | 56.5 | 27.124 | 27.124 | 29.376 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 49.887 | 49.887 | -19.787 | 37.9 | 69.43 | 69.43 | -31.53 | 1.7 | 2.283 | 2.283 | -0.583 | 2 | 3.114 | 3.114 | -1.114 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.605 | 3.605 | -3.605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.5 | 54.651 | 54.651 | -47.151 | 14.3 | 49.917 | 49.917 | -35.617 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 26.2 | 29 | 29 | -2.8 | 33 | 29 | 29 | 4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.85 | 7.85 | -0.05 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 04:30 | 139 | 138.1798 | 139.5991 | -0.59908 | 622.9 | 635.0259 | 635.0259 | -12.1259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 91.7786 | 91.7786 | -61.8786 | 195.7 | 200.298 | 200.298 | -4.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 135.5838 | 135.5838 | 10.4162 | 150.3 | 135.5838 | 135.5838 | 14.7162 | 149.8 | 135.5838 | 135.5838 | 14.2162 | 258.6 | 203.9865 | 203.9865 | 54.6135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 365.9 | 334.358 | 372.6298 | -6.7298 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 143.6547 | 143.6547 | -8.1547 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 11.89 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0294 | 48.95 | 78.0694 | 82.0443 | -33.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.3573 | 112.3573 | -2.9573 | 59.9 | 41.2372 | 45.5677 | 14.3323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.3 | 144.3299 | 144.3299 | 85.9701 | 43.6 | 55.0506 | 55.0506 | -11.4506 | 66.3 | 67.6229 | 76.3012 | -10.0012 | 25.9 |  | 26.4174 | -0.51737 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.9 | 78.4983 | 78.4983 | -8.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 98.4009 | 9.6991 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 3.8 | 4.1237 | 10.6409 | -6.8409 | 43.5 | 39.8777 | 39.8777 | 3.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 69.4 | 72.9308 | 73.2214 | -3.8214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 16.4907 | 31.3036 | 3.8964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 99.162 | 84.5929 | 7.1071 | 170.3 | 142.9013 | 153.1708 | 17.1292 | 170.2 | 142.9013 | 153.1708 | 17.0292 | 170.6 | 142.9013 | 153.1708 | 17.4292 | 256.6 | 214.9956 | 230.4462 | 26.1538 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 25.2 | 47.4227 | 41.9919 | -16.7919 | 77.8 | 89.2139 | 84.5989 | -6.7989 | 62.6 | 67.134 |  | 62.6 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.6 | 29.4235 | 28.6693 | 0.93072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 | 206.2904 | 9.5096 | 103.7 | 103.4549 | 103.4549 | 0.24507 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 90.511 | 90.511 | 16.689 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.376 | 6.376 | -6.376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 21.721 | 21.721 | 2.779 | 60.3 | 61.791 | 61.791 | -1.491 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.4 | 3.8144 | 7.2408 | 2.1592 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.6 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 9.3 | 10.6796 | 10.6796 | -1.3796 | 13.5 | 13.5922 | 13.5922 | -0.09223 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 21.1 | 19.609 | 19.609 | 1.491 | 58.2 | 27.109 | 27.109 | 31.091 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 53.355 | 53.355 | -30.055 | 38.3 | 72.098 | 72.098 | -33.798 | 1.5 | 2.494 | 2.494 | -0.994 | 0.7 | 3.36 | 3.36 | -2.66 | 18.7 | 20.39 | 20.39 | -1.69 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 8.5 | 18 | 10 | -1.5 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0 | 3.694 | 3.694 | -3.694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.7 | 63.247 | 63.247 | -54.547 | 16.5 | 55.507 | 55.507 | -39.007 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26 | 29 | 29 | -3 | 33 | 29 | 29 | 4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 05:00 | 135.6 | 137.8932 | 140.8113 | -5.2113 | 623.3 | 635.0259 | 635.0259 | -11.7259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 91.7786 | 91.7786 | -62.6786 | 195.2 | 200.298 | 200.298 | -5.098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 135.5838 | 135.5838 | 30.3162 | 166.5 | 135.5838 | 135.5838 | 30.9162 | 165.2 | 135.5838 | 135.5838 | 29.6162 | 268.9 | 203.9865 | 203.9865 | 64.9135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 372.7 | 333.1544 | 381.3058 | -8.6058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 143.6547 | 143.6547 | -9.2547 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 49.34 | 76.0648 | 83.3221 | -33.9821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.3573 | 112.3573 | -2.9573 | 71.8 | 41.2372 | 87.3364 | -15.5364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.5 | 144.3299 |  | 229.5 | 44.4 | 55.0506 | 55.0506 | -10.6506 | 67.3 | 67.6229 | 76.3012 | -9.0012 | 26 |  | 26.4174 | -0.41737 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 71.4 | 78.4983 | 78.4983 | -7.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 9.4 | 4.1237 | 35.3717 | -25.9717 | 44.1 | 39.8777 | 39.8777 | 4.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 69 | 73.2214 | 73.512 | -4.512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 16.4907 | 48.3866 | -13.3866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 99.162 | 99.162 | -8.062 | 171.1 | 152.6357 | 170.94 | 0.16 | 170.8 | 152.6357 | 170.94 | -0.14 | 171 | 152.6357 | 170.94 | 0.06 | 257 | 229.6411 | 257.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 33.4 | 25 |  | 33.4 | 86.7 | 90.8292 | 86.504 | 0.196 | 62.4 | 67.134 |  | 62.4 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.6 | 29.9515 | 28.9806 | 0.61937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  |  | 0 | 96.6 | 92.88 | 92.88 | 3.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.145 | 7.145 | -7.145 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.1 | 24 | 22.463 | 22.463 | 1.537 | 45.8 | 63.928 | 63.928 | -18.128 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.5 | 3.8144 | 11.1922 | -1.6922 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 9.3 | 10.6796 | 10.6796 | -1.3796 | 13.5 | 13.5922 | 13.5922 | -0.09223 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 20.1 | 19.206 | 19.206 | 0.894 | 55.2 | 27.832 | 27.832 | 27.368 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 54.458 | 54.458 | -34.758 | 44.9 | 74.37 | 74.37 | -29.47 | 1 | 2.634 | 2.634 | -1.634 | 0.4 | 3.567 | 3.567 | -3.167 | 18.5 | 20.39 | 20.39 | -1.89 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 10.2 | 18 | 10 | 0.2 | 11.5 | 18 | 10 | 1.5 | 0 | 3.937 | 3.937 | -3.937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.5 | 77.918 | 77.918 | -64.418 | 20.9 | 68.29 | 68.29 | -47.39 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 25.6 | 29 | 29 | -3.4 | 32.4 | 29 | 29 | 3.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 0.35 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 05:30 | 134.8 | 133.4447 | 133.9031 | 0.89695 | 626.5 | 635.0259 | 635.0259 | -8.5259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 91.7786 | 91.7786 | -61.7786 | 195.8 | 200.298 | 200.298 | -4.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 135.5838 | 135.5838 | 30.9162 | 166.1 | 135.5838 | 135.5838 | 30.5162 | 166.4 | 135.5838 | 135.5838 | 30.8162 | 257.5 | 203.9865 | 203.9865 | 53.5135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 374.8 | 363.5316 | 381.3058 | -6.5058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 143.6547 | 143.6547 | -6.9547 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 11.88 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0394 | 70.36 | 70.9047 | 81.709 | -11.349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 111.5 | 74.8718 | 74.3702 | 37.1298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 226.9 | 144.4983 | 144.3299 | 82.5701 | 47 | 55.0506 | 55.0506 | -8.0506 | 67.4 | 67.6229 | 76.3012 | -8.9012 | 24.7 |  | 26.4174 | -1.7174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.3 | 78.4983 | 78.4983 | -8.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.3748 | 109.4227 | -1.8228 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 9.6 | 19.8818 |  | 9.6 | 44.1 | 39.8777 | 39.8777 | 4.2223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 70.3 | 73.512 | 73.2214 | -2.9214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 4.6392 | 49.2852 | -13.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 99.162 | 98.0036 | -6.2036 | 170.9 | 170.94 | 170.94 | -0.04 | 171 | 170.94 | 170.94 | 0.06 | 171.1 | 170.94 | 170.94 | 0.16 | 256 | 257.18 | 257.18 | -1.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 92.1 | 25 |  | 92.1 | 87.3 | 93.7311 | 92.4445 | -5.1445 | 64.6 | 67.134 | 45.2483 | 19.3517 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 | 206.2904 | 9.5096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 94.835 | 94.835 | -5.435 | 4.3 |  | 0.343 | 3.957 | 0 | 7.876 | 7.876 | -7.876 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 4.5 |  | 0.103 | 4.397 | 3.3 |  | 0.209 | 3.091 | 27.9 | 23.105 | 23.105 | 4.795 | 62.5 | 65.797 | 65.797 | -3.297 | 0.3 |  | 0.713 | -0.413 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.5 |  | 11.4001 | -1.9001 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 13.7 | 13.5922 | 13.5922 | 0.10777 | 16.3 | 16.3107 | 16.3107 | -0.01068 | 25.5 | 18.825 | 18.825 | 6.675 | 64 | 28.194 | 28.194 | 35.806 | 1.5 |  | 1.476 | 0.024 | 27.9 | 55.948 | 55.948 | -28.048 | 49.7 | 76.078 | 76.078 | -26.378 | 1.1 | 2.818 | 2.818 | -1.718 | 1.7 | 3.901 | 3.901 | -2.201 | 18.5 | 20.39 | 20.39 | -1.89 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 17 | 18 | 10 | 7 | 15 | 18 | 10 | 5 | 0 | 4.225 | 4.225 | -4.225 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.025 | -0.025 | 9.1 |  | 4.822 | 4.278 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.1 | 89.688 | 89.688 | -74.588 | 22.1 | 79.569 | 79.569 | -57.469 | 8.2 |  | 4.188 | 4.012 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.325 | -0.325 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 25.5 | 29 | 29 | -3.5 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 06:00 | 140 | 118.608 | 120.7193 | 19.2807 | 623.1 | 635.0259 | 635.0259 | -11.9259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 91.7786 | -61.8786 | 168.5 | 200.298 | 200.298 | -31.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.9 | 183.7953 | 135.5838 | 39.3162 | 176.8 | 183.7953 | 135.5838 | 41.2162 | 177.5 | 183.7953 | 135.5838 | 41.9162 | 271.4 | 276.5209 | 203.9865 | 67.4135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 371.7 | 378.8757 | 328.5471 | 43.1529 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 140.3371 | 143.6547 | -11.3547 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 11.33 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5894 | 69.79 | 99.0044 | 76.546 | -6.7561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.3573 | 112.3573 | -2.6573 | 112.2 | 73.9463 | 60.9721 | 51.2279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 47.4 | 48.9186 | 55.0506 | -7.6506 | 45.2 | 112.0136 | 104.4008 | -59.2008 | 27.5 |  | 26.4174 | 1.0826 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 71.2 | 76.6855 | 78.4983 | -7.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 110.3748 | 103.4567 | 6.1433 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 30 | 35.3714 | 16.0115 | 13.9885 | 44.5 | 39.8777 | 39.8777 | 4.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 71.5 | 72.9318 | 72.9308 | -1.4308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 27.9907 | 39.0077 | -3.0077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 132.7078 | 90.7445 | 1.0555 | 176.3 | 185.3167 | 157.2655 | 19.0345 | 174.3 | 185.3167 | 157.2655 | 17.0345 | 200 | 185.3167 | 157.2655 | 42.7345 | 270.2 | 278.8098 | 236.6066 | 33.5934 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 63.6 | 41.2626 |  | 63.6 | 79.3 | 88.6377 | 80.5635 | -1.2635 | 64.9 | 67.134 | 45.2483 | 19.6517 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 30 | 29.9515 | 28.7952 | 1.2048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0887 | 151.0888 | -2.9888 | 149.1 | 151.0887 | 151.0888 | -1.9888 | 151 | 151.5424 | 151.5425 | -0.54248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2903 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 93.9 | 100 | 95.546 | -1.646 | 26.9 |  | 5.783 | 21.117 | 1.1 | 8.495 | 8.495 | -7.395 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.99999 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 9.8 |  | 1.865 | 7.935 | 10.4 |  | 1.338 | 9.062 | 27.9 | 23.443 | 23.443 | 4.457 | 61.3 | 66.86 | 66.86 | -5.56 | 0.9 |  | 1.524 | -0.624 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.5 | 6.4745 | 9.0228 | 0.47722 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.0388 | 12.0388 | -2.5388 | 9.4 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 13.7 | 13.5922 | 13.5922 | 0.10777 | 16.2 | 16.3107 | 16.3107 | -0.11068 | 27.4 | 18.511 | 18.511 | 8.889 | 63.8 | 27.472 | 27.472 | 36.328 | 10.4 |  | 9.995 | 0.405 | 38 | 33.6 | 58.597 | -20.597 | 52.8 | 37.5 | 76.095 | -23.295 | 2.6 | 3.133 | 3.133 | -0.533 | 2.9 | 4.616 | 4.616 | -1.716 | 18.5 | 20.39 | 20.39 | -1.89 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 17 | 18 | 10 | 7 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 0.5 | 4.652 | 4.652 | -4.152 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.205 | 0.795 | 54.8 |  | 37.917 | 16.883 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 25 | 92.754 | -81.554 | 20.4 | 25 | 86.338 | -65.938 | 46.6 |  | 27.928 | 18.672 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1 |  | 1.719 | -0.719 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 26.3 | 29 | 29 | -2.7 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 6.5 | 7.85 | 7.85 | -1.35 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
06/11/2025 | 06:30 | 137.9 | 112.2558 | 115.5034 | 22.3966 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 91.7786 | -61.6786 | 196.8 | 200.298 | 200.298 | -3.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.7 | 181.1315 | 135.5838 | 44.1162 | 193.5 | 181.1315 | 135.5838 | 57.9162 | 192.8 | 181.1315 | 135.5838 | 57.2162 | 269.3 | 272.5131 | 203.9865 | 65.3135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 383 | 381.2984 | 197.1388 | 185.8612 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 140.3371 | 143.6547 | -5.4547 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 71.01 | 80.1018 | 60.0933 | 10.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 107.9 | 112.4496 | 109.2514 | -1.3514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 48 | 48.9186 | 55.0506 | -7.0506 | 55.2 | 112.0258 | 127.8445 | -72.6445 | 25.2 |  | 26.4174 | -1.2174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 75.1 | 76.6855 | 78.4983 | -3.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 108.5395 | -0.43945 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 35.3 | 35.3715 | 24.7423 | 10.5577 | 44.5 | 39.8777 | 39.8777 | 4.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 72.7 | 73.2457 | 73.512 | -0.81196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 50.685 | 57.4038 | -20.9038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 132.7087 | 96.9289 | -4.8289 | 174.6 | 185.3698 | 170.94 | 3.66 | 173.1 | 185.3698 | 170.94 | 2.16 | 200 | 185.3698 | 170.94 | 29.06 | 270.3 | 278.8897 | 257.18 | 13.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 117.3 | 46.5996 |  | 117.3 | 97 | 97.249 | 93.8735 | 3.1265 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 30 | 29.9515 | 29.3996 | 0.60039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0887 | 151.0888 | -4.1888 | 148.5 | 151.0887 | 151.0888 | -2.5888 | 149.9 | 151.5424 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2903 | 206.2904 | 9.7096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0 |  | 0.031 | -0.031 | 88.8 | 100 | 96.692 | -7.892 | 51.2 |  | 18.116 | 33.084 | 4.3 | 9.106 | 9.106 | -4.806 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.99999 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 6.5 |  | 4.603 | 1.897 | 9.1 |  | 3.421 | 5.679 | 26.4 | 23.615 | 23.615 | 2.785 | 71.2 | 67.564 | 67.564 | 3.636 | 1.3 |  | 2.34 | -1.04 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 9.7 | 11.7238 | 13.278 | -3.5779 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 12.0388 | 12.0388 | -2.6388 | 9.3 | 6.7 | 6.7 | 2.6 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 27.4 | 18.364 | 18.364 | 9.036 | 57.8 | 27.353 | 27.353 | 30.447 | 18.2 |  | 22.582 | -4.382 | 53.2 | 36.1 | 61.053 | -7.853 | 69.1 | 41.7 | 76.45 | -7.35 | 3.7 | 3.464 | 3.464 | 0.236 | 6.1 | 5.394 | 5.394 | 0.706 | 18.4 | 20.39 | 20.39 | -1.99 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.8 | 18 | 10 | 6.8 | 16.7 | 18 | 10 | 6.7 | 1.9 | 5.074 | 5.074 | -3.174 | 0 |  |  | 0 | 2.7 |  | 0.713 | 1.987 | 66.3 |  | 81.914 | -15.614 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 35 | 95.147 | -76.547 | 36.5 | 35 | 91.898 | -55.398 | 62.7 |  | 58.943 | 3.757 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.3 |  | 3.237 | -0.937 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 32.5 | 29 | 29 | 3.5 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.85 | 7.85 | 0.05 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 07:00 | 172.6 | 116.9526 | 118.6049 | 53.9951 | 633.7 | 635.0259 | 635.0259 | -1.3259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 30.6728 | 91.7786 | -61.4786 | 198.6 | 200.298 | 200.298 | -1.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 182.4642 | 135.5838 | 44.3162 | 187.5 | 182.4642 | 135.5838 | 51.9162 | 188.1 | 182.4642 | 135.5838 | 52.5162 | 265.7 | 274.5182 | 203.9865 | 61.7135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 382.8 | 296.0471 | 197.1388 | 185.6612 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138 | 140.3371 | 143.6547 | -5.6547 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.22 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6994 | 71.21 | 83.1619 | 59.5037 | 11.7063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 112.3573 | 112.3573 | -41.1573 | 91.4 | 114.4754 | 108.7579 | -17.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 48 | 48.9186 | 55.0506 | -7.0506 | 99.6 | 112.016 | 105.5197 | -5.9197 | 25.7 |  | 26.4174 | -0.71737 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.9 | 76.6855 | 78.4983 | -5.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 108.2601 | -0.46015 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 30.8 | 29.5431 |  | 30.8 | 45.2 | 39.8777 | 39.8777 | 5.3223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.3313 | 13.3313 | -1.1313 | 73.9 | 73.4853 | 72.9308 | 0.96916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 45.57 | 46.0183 | -8.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 132.7087 | 96.5891 | -4.3891 | 174.4 | 185.3744 | 164.5707 | 9.8293 | 173 | 185.3744 | 164.5707 | 8.4293 | 200 | 185.3744 | 164.5707 | 35.4293 | 269.3 | 278.8966 | 247.5974 | 21.7026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.27949 | 81.6 | 84.3488 | 69.4483 | 12.1517 | 94.1 | 92.3686 | 83.5123 | 10.5877 | 46.3 | 45.2483 | 45.2483 | 1.0517 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 30.2 | 29.9515 | 28.4917 | 1.7083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0887 | 151.0888 | -3.9888 | 148.8 | 151.0887 | 151.0888 | -2.2888 | 149.9 | 151.5424 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 206.2903 | 206.2904 | 9.9096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0.1 |  | 0.061 | 0.039 | 92.2 | 100 | 99.141 | -6.941 | 25.8 |  | 35.4 | -9.6 | 7.5 | 9.697 | 9.697 | -2.197 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.8 |  | 6.586 | -2.786 | 5.3 |  | 7.002 | -1.702 | 22.8 | 23.289 | 23.289 | -0.489 | 73.4 | 67.191 | 67.191 | 6.209 | 2.1 |  | 4.99 | -2.89 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.6 | 10.5407 | 10.6444 | -1.0444 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 10.1 | 10.6796 | 10.6796 | -0.57961 | 14.1 | 13.5922 | 13.5922 | 0.50777 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 25.6 | 18.718 | 18.718 | 6.882 | 42.9 | 29.046 | 29.046 | 13.854 | 19 |  | 31.65 | -12.65 | 69.6 | 37.9 | 62.93 | 6.67 | 78.7 | 46.8 | 77.819 | 0.881 | 5.8 |  |  | 5.8 | 8.5 | 6.363 | 6.363 | 2.137 | 18.2 | 20.39 | 20.39 | -2.19 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.8 | 18 | 10 | 6.8 | 17 | 18 | 10 | 7 | 4.6 | 5.482 | 5.482 | -0.882 | 0 |  |  | 0 | 3.8 |  | 2.295 | 1.505 | 122.2 |  | 120.051 | 2.149 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 40 | 95.525 | -72.725 | 44.1 | 48 | 93.829 | -49.729 | 89.3 |  | 82.138 | 7.162 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.8 |  | 5.299 | -1.499 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 26.2 | 29 | 29 | -2.8 | 32.8 | 29 | 29 | 3.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 7.85 | 7.85 | 1.75 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 07:30 | 169.1 | 138.0195 | 141.2469 | 27.8531 | 624.9 | 635.0259 | 635.0259 | -10.1259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.6728 | 91.7786 | -91.7786 | 197.7 | 200.298 | 200.298 | -2.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.4 | 185 | 135.5838 | 38.8162 | 175.9 | 185 | 135.5838 | 40.3162 | 175.7 | 185 | 135.5838 | 40.1162 | 276 | 278.3333 | 203.9865 | 72.0135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 367.1 | 261.4423 | 184.167 | 182.933 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 140.3371 | 143.6547 | -9.6547 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 11.08 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8394 | 69.57 | 67.833 | 46.112 | 23.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 91.2 | 107.8339 | 111.5852 | -20.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 165.5419 | 144.3299 | -144.3299 | 47.6 | 48.9186 | 55.0506 | -7.4506 | 116.8 | 112.0141 | 134.0206 | -17.2206 | 23.4 |  | 26.4174 | -3.0174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 74 | 76.6855 | 78.4983 | -4.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.3748 | 109.2572 | -1.6572 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 18.4 | 18.4532 | 12.0797 | 6.3203 | 44.3 | 39.8777 | 39.8777 | 4.4223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 72.2 | 72.9347 | 73.2214 | -1.0214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 42.5598 | 46.135 | -9.935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2213 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 99.1629 | 97.8022 | -5.8022 | 174.4 | 185.3744 | 169.4881 | 4.9119 | 172.9 | 185.3744 | 169.4881 | 3.4119 | 200 | 185.3744 | 169.4881 | 30.5119 | 271.1 | 278.8966 | 254.9956 | 16.1044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 97.2 | 45.629 | 125.0124 | -27.8124 | 94.5 | 87.7203 | 82.1261 | 12.3739 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 28.1 | 29.9515 | 28.2652 | -0.16518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0887 | 151.0888 | -4.1888 | 148.6 | 151.0887 | 151.0888 | -2.4888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2903 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0.1 |  | 0.073 | 0.027 | 94.1 | 100 | 101.344 | -7.244 | 80.9 |  | 52.086 | 28.814 | 9.4 | 10.105 | 10.105 | -0.705 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 5.4 |  | 8.479 | -3.079 | 8 |  | 10.49 | -2.49 | 26 | 23.199 | 23.199 | 2.801 | 81.4 | 67.754 | 67.754 | 13.646 | 3.1 |  | 10.498 | -7.398 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.6 | 9.8444 | 10.6714 | -1.0714 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 13.8 | 13.5922 | 13.5922 | 0.20777 | 15.7 | 16.3107 | 16.3107 | -0.61068 | 25.7 | 18.856 | 18.856 | 6.844 | 40.1 | 31.381 | 31.381 | 8.719 | 27.5 |  | 35.78 | -8.28 | 64.3 | 39.8 | 64.754 | -0.454 | 80.1 | 51.9 | 79.081 | 1.019 | 8.1 |  |  | 8.1 | 8.8 | 7.228 | 7.228 | 1.572 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.8 | 18 | 10 | 6.8 | 17 | 18 | 10 | 7 | 4.7 | 5.842 | 5.842 | -1.142 | 0 |  |  | 0 | 7.7 |  | 5.539 | 2.161 | 122.1 |  | 136.825 | -14.725 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.1 | 55 | 96.328 | -32.228 | 108.7 | 52 | 95.92 | 12.78 | 91.3 |  | 97.494 | -6.194 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7.4 |  | 7.871 | -0.471 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 26.2 | 29 | 29 | -2.8 | 32.9 | 29 | 29 | 3.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.85 | 7.85 | 1.05 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 08:00 | 168.6 | 134.9554 | 141.7989 | 26.8011 | 623.3 | 635.0259 | 635.0259 | -11.7259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.6728 | 91.7786 | -91.7786 | 195.4 | 200.298 | 200.298 | -4.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 | 185.7433 | 135.5838 | 47.9162 | 192.5 | 185.7433 | 135.5838 | 56.9162 | 193 | 185.7433 | 135.5838 | 57.4162 | 279.2 | 279.4517 | 203.9865 | 75.2135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320 | 286.917 | 284.9991 | 35.0009 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131 | 140.3371 | 143.6547 | -12.6547 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 10.37 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5494 | 69.71 | 58.7351 | 44.9633 | 24.7467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 56.5157 | 56.5157 | -26.6157 | 92.6 | 111.5863 | 112.0169 | -19.4169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 180.8568 | 144.9038 | -144.9038 | 38.2 | 48.9186 | 55.0506 | -16.8506 | 121.7 | 112.0171 | 131.84 | -10.14 | 15.3 |  | 26.4174 | -11.1174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.5 | 76.6855 | 78.4983 | -9.9983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 22.1 | 21.0278 | 35.3717 | -13.2717 | 43.5 | 39.8777 | 39.8777 | 3.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 70.1 | 73.2201 | 73.2214 | -3.1214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 54.2601 | 75.1466 | -13.4466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2213 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 99.1635 | 99.162 | -8.062 | 174.8 | 185.3633 | 170.94 | 3.86 | 173.3 | 185.3633 | 170.94 | 2.36 | 200 | 185.3633 | 170.94 | 29.06 | 271.1 | 278.8799 | 257.18 | 13.92 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 103.5 | 45.6302 | 61.1651 | 42.3349 | 96.3 | 92.4444 | 86.504 | 9.796 | 45.6 | 45.2483 | 45.2483 | 0.3517 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 26.9 | 29.9515 | 28.9806 | -2.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0887 | 151.0888 | -4.5888 | 148.8 | 151.0887 | 151.0888 | -2.2888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2903 | 206.2904 | 9.6096 | 103.6 | 103.4549 | 103.4549 | 0.14507 | 0.5 |  | 0.109 | 0.391 | 103.7 | 101 | 102.81 | 0.89 | 77.3 |  | 60.705 | 16.595 | 9.8 | 9.964 | 9.964 | -0.164 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10.9 |  | 10.273 | 0.627 | 16.9 |  | 12.868 | 4.032 | 25.1 | 23.818 | 23.818 | 1.282 | 78.8 | 71.124 | 71.124 | 7.676 | 4.3 |  | 12.397 | -8.097 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 9.8 | 12.5508 | 17.382 | -7.582 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.6 | 13.5922 | 13.5922 | 0.00777 | 15 | 16.3107 | 16.3107 | -1.3107 | 24.9 | 18.345 | 18.345 | 6.555 | 42.8 | 35.639 | 35.639 | 7.161 | 37 |  | 37.374 | -0.374 | 0 |  |  | 0 | 102.2 | 56.4 | 80.018 | 22.182 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 7.781 | 7.781 | 6.319 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.8 | 18 | 10 | 6.8 | 16.5 | 18 | 10 | 6.5 | 6.4 | 6.057 | 6.057 | 0.343 | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  | 8.862 | 1.238 | 125.1 |  | 141.35 | -16.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 68 | 98.408 | 15.192 | 146.1 | 65 | 98.488 | 47.612 | 95 |  | 102.899 | -7.899 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.6 |  | 10.292 | -0.692 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 7.85 | 7.85 | 1.65 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 08:30 | 167.9 | 157.643 | 164.5126 | 3.3874 | 631.2 | 635.0259 | 635.0259 | -3.8259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.6728 | 91.7786 | -91.7786 | 193.7 | 200.298 | 200.298 | -6.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 186.4336 | 135.9756 | 29.6244 | 165.1 | 186.4336 | 135.9756 | 29.1244 | 164.8 | 186.4336 | 135.9756 | 28.8244 | 247.1 | 280.4902 | 204.5759 | 42.5241 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 348.2 | 325.9972 | 293.313 | 54.887 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 140.3371 | 143.6547 | -18.6547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.88 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0013 | 10.45 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4694 | 70.84 | 63.9505 | 49.1872 | 21.6528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 15 | 15 | 33.6 | 132.7 | 111.6071 | 111.1535 | 21.5465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.1 | 194.1699 | 151.2019 | -0.10185 | 42.2 | 48.9186 | 55.0506 | -12.8506 | 120.1 | 113.4993 | 134.0383 | -13.9383 | 24.9 |  | 26.4174 | -1.5174 | 18.2 | 18.4402 | 17.5621 | 0.63786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.2 | 76.6855 | 78.4983 | -10.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 110.3748 | 110.3748 | -2.0748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 17.8 | 18.0095 | 35.3717 | -17.5717 | 43.7 | 39.8777 | 39.8777 | 3.8223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 75.2 | 73.2224 | 73.2214 | 1.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 70.9255 | 79.286 | -16.286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2213 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 99.1665 | 99.162 | -7.062 | 176 | 185.3633 | 185.3634 | -9.3634 | 173.6 | 185.3633 | 185.3634 | -11.7634 | 200 | 185.3633 | 185.3634 | 14.6366 | 270.5 | 278.8799 | 278.88 | -8.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 133.5 | 112.6165 | 147.6151 | -14.1151 | 96.3 | 92.4515 | 86.504 | 9.796 | 46.2 | 45.2483 | 45.2483 | 0.9517 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 27.2 | 29.9515 | 28.9806 | -1.7806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0887 | 151.0888 | -3.8888 | 148.3 | 151.0887 | 151.0888 | -2.7888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 206.2903 | 206.2904 | 9.3096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0.7 |  | 0.515 | 0.185 | 110.1 | 105 | 104.392 | 5.708 | 80.8 |  | 63.066 | 17.734 | 10.7 | 10.043 | 10.043 | 0.657 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.6 |  | 12.787 | 2.813 | 18.8 |  | 15.347 | 3.453 | 27.5 | 24.509 | 24.509 | 2.991 | 76.3 | 74.27 | 74.27 | 2.03 | 5.1 |  | 13.43 | -8.33 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 14.4 | 16.4056 | 18.3395 | -3.9395 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 10 | 10.6796 | 10.6796 | -0.67961 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 14.8 | 16.3107 | 16.3107 | -1.5107 | 25.5 | 17.907 | 17.907 | 7.593 | 52.1 | 39.98 | 39.98 | 12.12 | 38.2 |  | 38.226 | -0.026 | 0 |  |  | 0 | 103.3 | 59.6 | 80.526 | 22.774 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 8.289 | 8.289 | 5.511 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 10.4 | 6.407 | 6.407 | 3.993 | 0 |  |  | 0 | 12.5 |  | 11.007 | 1.493 | 154.3 |  | 143.304 | 10.996 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 80 | 100.968 | 16.232 | 151.3 | 80 | 101.815 | 49.485 | 112.1 |  | 106.181 | 5.919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.2 |  | 12.194 | -0.994 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.6 | 29 | 29 | -2.4 | 33.7 | 29 | 29 | 4.7 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 10.4 | 7.85 | 7.85 | 2.55 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 09:00 | 169.6 | 160.6857 | 169.7981 | -0.19811 | 626.8 | 635.0259 | 635.0259 | -8.2259 | 212.8 | 206.5852 | 206.5852 | 6.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.6728 | 91.7786 | -91.7786 | 193.3 | 200.298 | 200.298 | -6.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 196.2279 | 154.0908 | 29.5092 | 206 | 196.2279 | 154.0908 | 51.9092 | 206.3 | 196.2279 | 154.0908 | 52.2092 | 286.8 | 295.2258 | 231.8304 | 54.9696 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252.9 | 337.9159 | 342.5137 | -89.6137 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 140.3371 | 143.6547 | -8.1547 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 10.45 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4694 | 70.28 | 66.3689 | 56.569 | 13.711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 15 | 15 | 84.7 | 133.5 | 144.4656 | 157.5372 | -24.0372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 206.4 | 203.0581 | 167.6101 | 38.7899 | 46 | 48.9186 | 55.0506 | -9.0506 | 123.5 | 120.303 | 128.3125 | -4.8125 | 26.2 |  | 26.4174 | -0.21737 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.9 | 76.6855 | 78.4983 | -5.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 17.9 | 18.0007 | 22.1743 | -4.2743 | 43.2 | 39.8777 | 39.8777 | 3.3223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 72.5 | 73.2195 | 73.2214 | -0.7214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 79.3747 | 85.4826 | -23.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 45.2213 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 102.5613 | 99.162 | -7.162 | 162 | 162.4798 | 160.1937 | 1.8063 | 162 | 162.4798 | 160.1937 | 1.8063 | 162.1 | 162.4798 | 160.1937 | 1.9063 | 246.8 | 244.4515 | 241.0122 | 5.7878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 141.6 | 172.2067 | 174.0088 | -32.4088 | 94.5 | 92.4372 | 92.4445 | 2.0555 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 46.6 | 48.4132 | 48.4132 | -1.8132 | 27.5 | 29.9515 | 29.9515 | -2.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0887 | 151.0888 | -4.1888 | 148 | 151.0887 | 151.0888 | -3.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2903 | 206.2904 | 8.7096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 0.9 |  | 0.702 | 0.198 | 112.7 | 109 | 106.319 | 6.381 | 80.8 |  | 65.001 | 15.799 | 14 | 10.785 | 10.785 | 3.215 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.8 |  | 14.262 | 1.538 | 19 |  | 17.118 | 1.882 | 28.8 | 25.42 | 25.42 | 3.38 | 84.8 | 76.745 | 76.745 | 8.055 | 7 |  | 14.115 | -7.115 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 14.9 | 18.36 | 19.7728 | -4.8728 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 13.5 | 13.5922 | 13.5922 | -0.09223 | 14.9 | 16.3107 | 16.3107 | -1.4107 | 27.3 | 17.691 | 17.691 | 9.609 | 40 | 44.568 | 44.568 | -4.568 | 38.4 |  | 38.584 | -0.184 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 63.2 | 79.745 | 23.455 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 8.659 | 8.659 | 6.941 | 17.9 | 20.39 | 20.39 | -2.49 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 15.4 | 18 | 10 | 5.4 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 11.1 | 7.163 | 7.163 | 3.937 | 0 |  |  | 0 | 13.8 |  | 12.733 | 1.067 | 155.7 |  | 143.546 | 12.154 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 93.8 | 104.971 | 14.429 | 145.5 | 97.9 | 107.419 | 38.081 | 113.4 |  | 108.3 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.8 |  | 13.756 | 0.044 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.6 | 29 | 29 | -2.4 | 33.9 | 29 | 29 | 4.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 10.3 | 7.85 | 7.85 | 2.45 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 09:30 | 170 | 176.0604 | 171.7264 | -1.7264 | 629.8 | 635.0259 | 635.0259 | -5.2259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91.7786 | 91.7786 | -91.7786 | 195 | 200.298 | 200.298 | -5.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 196.228 | 169.7692 | 12.2308 | 202.2 | 196.228 | 169.7692 | 32.4308 | 204.8 | 196.228 | 169.7692 | 35.0308 | 286.7 | 295.2259 | 255.4185 | 31.2815 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 306.5 | 372.5157 | 360.7918 | -54.2918 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 140.3371 | 143.6547 | -8.9547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 10.45 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4694 | 70.66 | 97.2895 | 57.4063 | 13.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 15 | 15 | 75.5 | 133.3 | 220.48 | 141.9591 | -8.6591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 |  | 176.2302 | 55.2698 | 47 | 48.9186 | 55.0506 | -8.0506 | 128.1 | 128.3121 | 128.3125 | -0.21247 | 25.2 |  | 26.4174 | -1.2174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.7 | 76.6855 | 78.4983 | -7.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 17.8 | 18.1551 | 23.2422 | -5.4422 | 43.4 | 39.8777 | 39.8777 | 3.5223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 74.8 | 73.5117 | 73.2214 | 1.5786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 85.4823 | 85.4826 | -22.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 45.2213 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 132.7092 | 99.162 | -7.062 | 160.6 | 161.1125 | 159.9495 | 0.65046 | 160.5 | 161.1125 | 159.9495 | 0.55046 | 160.5 | 161.1125 | 159.9495 | 0.55046 | 243.9 | 242.3945 | 240.6448 | 3.2552 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 155 | 181.5755 | 180.6893 | -25.6893 | 96.5 | 96.1715 | 92.4445 | 4.0555 | 46.2 | 45.2483 | 45.2483 | 0.9517 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 27.9 | 29.9515 | 29.9515 | -2.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0887 | 151.0888 | -4.4888 | 148.2 | 151.0887 | 151.0888 | -2.8888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 206.2903 | 206.2904 | 6.7096 | 101.7 | 103.4549 | 103.4549 | -1.7549 | 1 |  | 0.87 | 0.13 | 118.5 | 112 | 108.496 | 10.004 | 80.8 |  | 68.178 | 12.622 | 13.5 | 11.452 | 11.452 | 2.048 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.8 |  | 15.011 | 0.789 | 19 |  | 17.896 | 1.104 | 28.8 | 26.262 | 26.262 | 2.538 | 83.2 | 79.214 | 79.214 | 3.986 | 18.3 |  | 15.211 | 3.089 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 15.1 | 19.7727 | 19.7728 | -4.6728 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.9 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 13.9 | 13.5922 | 13.5922 | 0.30777 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 26.9 | 17.447 | 17.447 | 9.453 | 37.9 | 48.615 | 48.615 | -10.715 | 38 |  | 38.902 | -0.902 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 67.9 | 79.421 | 23.979 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 9.125 | 9.125 | 5.375 | 17.9 | 20.39 | 20.39 | -2.49 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 15.4 | 18 | 10 | 5.4 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 12.6 | 7.952 | 7.952 | 4.648 | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  | 14.332 | 0.868 | 155.1 |  | 143.598 | 11.502 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.5 | 100.1 | 108.407 | 11.093 | 155.6 | 109.2 | 113.716 | 41.884 | 114.5 |  | 109.593 | 4.907 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.3 |  | 15.11 | 0.19 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 34 | 29 | 29 | 5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.2 | 7.85 | 7.85 | 0.35 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 10:00 | 168.3 | 152.87 | 163.1695 | 5.1305 | 623.9 | 635.0259 | 635.0259 | -11.1259 | 212.9 | 206.5852 | 206.5852 | 6.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 91.7786 | 91.7786 | -90.1786 | 192.7 | 200.298 | 200.298 | -7.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 196.2279 | 176.3634 | 5.7366 | 203.7 | 196.2279 | 176.3634 | 27.3366 | 205 | 196.2279 | 176.3634 | 28.6366 | 286.7 | 295.2258 | 265.3395 | 21.3605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 316 | 331.1498 | 361.1724 | -45.1724 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 140.3371 | 143.6547 | -12.7547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.44 | 14.9194 | 14.9194 | -4.4794 | 69.71 | 60.1206 | 52.9552 | 16.7548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 30 | 30 | 79.3 | 133.5 | 169.6391 | 129.9855 | 3.5145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.3 | 202.7821 | 180.2934 | 25.0066 | 46.1 | 48.9186 | 55.0506 | -8.9506 | 123 | 120.9103 | 128.3125 | -5.3125 | 24.6 |  | 26.4174 | -1.8174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69 | 76.6855 | 78.4983 | -9.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.3748 | 110.3748 | -3.1748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 17.9 | 18.0007 | 23.7213 | -5.8213 | 43.9 | 39.8777 | 39.8777 | 4.0223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 74.4 | 72.9336 | 73.2214 | 1.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 83.1217 | 85.4826 | -4.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2213 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 103.7263 | 99.162 | -9.162 | 160.3 | 162.4798 | 159.84 | 0.46 | 160.3 | 162.4798 | 159.84 | 0.46 | 160.5 | 162.4798 | 159.84 | 0.66 | 246.8 | 244.4515 | 240.48 | 6.32 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 160.3 | 168.2376 | 181.5767 | -21.2767 | 95 | 88.8976 | 92.4445 | 2.5555 | 45.7 | 45.2483 | 45.2483 | 0.4517 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0887 | 151.0888 | -4.6888 | 147.4 | 151.0887 | 151.0888 | -3.6888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 206.2903 | 206.2904 | 7.4096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 1.1 |  | 0.973 | 0.127 | 123 | 115 | 111.423 | 11.577 | 80.9 |  | 70.975 | 9.925 | 12.1 | 11.892 | 11.892 | 0.208 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.1 |  | 15.543 | -1.443 | 17.4 |  | 18.336 | -0.936 | 30.3 | 26.9 | 26.9 | 3.4 | 78.4 | 81.666 | 81.666 | -3.266 | 19 |  | 17.064 | 1.936 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 17.4 | 19.2267 | 19.7728 | -2.3728 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 13.6 | 13.5922 | 13.5922 | 0.00777 | 15.3 | 16.3107 | 16.3107 | -1.0107 | 25.8 | 17.12 | 17.12 | 8.68 | 46.1 | 51.038 | 51.038 | -4.938 | 34.3 |  | 39.156 | -4.856 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 69.3 | 80.463 | 17.837 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 9.878 | 9.878 | 5.022 | 17.9 | 20.39 | 20.39 | -2.49 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 15.4 | 18 | 10 | 5.4 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 12.4 | 8.842 | 8.842 | 3.558 | 0 |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.699 | 0.801 | 154.5 |  | 143.667 | 10.833 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 102.1 | 110.142 | 8.658 | 136.3 | 115.7 | 122.096 | 14.204 | 112.2 |  | 110.219 | 1.981 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 16.4 |  | 16.271 | 0.129 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 33.8 | 29 | 29 | 4.8 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.8 | 7.85 | 7.85 | -0.05 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 10:30 | 167.6 | 152.9275 | 163.2699 | 4.3301 | 627.4 | 635.0259 | 635.0259 | -7.6259 | 214.8 | 206.5852 | 206.5852 | 8.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 91.7786 | 91.7786 | -31.8786 | 192.8 | 200.298 | 200.298 | -7.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 196.2279 | 184.9466 | -2.2466 | 203.6 | 196.2279 | 184.9466 | 18.6534 | 205 | 196.2279 | 184.9466 | 20.0535 | 287.3 | 295.2258 | 278.2529 | 9.0471 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 299.5 | 338.3919 | 372.5165 | -73.0165 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 140.3371 | 143.6547 | -6.5547 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.84 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0387 | 11.25 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6694 | 135.8 | 61.3713 | 54.4825 | 81.3175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 30 | 30 | 80.1 | 133.8 | 191.0905 | 135.5966 | -1.7966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 210.7 | 206.552 | 187.8736 | 22.8264 | 44.8 | 48.9186 | 55.0506 | -10.2506 | 125.6 | 124.5671 | 128.3125 | -2.7125 | 25 |  | 26.4174 | -1.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 73.2 | 76.6855 | 78.4983 | -5.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 17.6 | 18.0007 | 23.7213 | -6.1213 | 44 | 39.8777 | 39.8777 | 4.1223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 13.3313 | 13.3313 | -1.5313 | 76.1 | 73.2213 | 73.2214 | 2.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 85.4706 | 85.4826 | -3.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2213 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 108.2315 | 99.162 | -7.262 | 154.4 | 162.4798 | 159.84 | -5.44 | 154.2 | 162.4798 | 159.84 | -5.64 | 153.6 | 162.4798 | 159.84 | -6.24 | 238.9 | 244.4515 | 240.48 | -1.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 159.8 | 175.794 | 181.5767 | -21.7767 | 95.5 | 92.3136 | 92.4445 | 3.0555 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 45.3 | 48.4132 | 48.4132 | -3.1132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0887 | 151.0888 | -4.3888 | 147.4 | 151.0887 | 151.0888 | -3.6888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2903 | 206.2904 | 7.3096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 1.1 |  | 1.06 | 0.04 | 125.2 | 116 | 113.899 | 11.301 | 80.9 |  | 72.903 | 7.997 | 14.4 | 12.185 | 12.185 | 2.215 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 13.8 |  | 15.663 | -1.863 | 16.5 |  | 18.561 | -2.061 | 30.3 | 27.536 | 27.536 | 2.764 | 81.4 | 83.829 | 83.829 | -2.429 | 19.3 |  | 18.581 | 0.719 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.5 | 19.77 | 19.7728 | -0.27279 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.8 | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.2 | 13.5922 | 13.5922 | -0.39223 | 15.1 | 16.3107 | 16.3107 | -1.2107 | 24.8 | 17.059 | 17.059 | 7.741 | 72.7 | 54.663 | 54.663 | 18.037 | 39.4 |  | 39.277 | 0.123 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 71.1 | 81.434 | 16.866 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 10.535 | 10.535 | 3.665 | 17.8 | 20.39 | 20.39 | -2.59 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 15.6 | 18 | 10 | 5.6 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 15.3 | 9.497 | 9.497 | 5.803 | 0 |  |  | 0 | 17.5 |  | 16.823 | 0.677 | 155.2 |  | 143.768 | 11.432 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 101.6 | 111.381 | 7.219 | 131.4 | 118.3 | 129.091 | 2.309 | 114.5 |  | 110.626 | 3.874 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 17.3 |  | 17.284 | 0.016 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 6.1 | 10.8 | 10.8 | -4.7 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 34 | 29 | 29 | 5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 11:00 | 171.5 | 154.9399 | 165.7887 | 5.7113 | 628.2 | 635.0259 | 635.0259 | -6.8259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 192 | 200.298 | 200.298 | -8.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 196.2279 | 190.0445 | -7.2445 | 201.4 | 196.2279 | 190.0445 | 11.3555 | 205.3 | 196.2279 | 190.0445 | 15.2555 | 281.8 | 295.2258 | 285.9228 | -4.1228 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 299.5 | 352.7683 | 381.3058 | -81.8058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 140.3371 | 143.6547 | -8.8547 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.13 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7487 | 13.85 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0694 | 136.16 | 63.262 | 57.4913 | 78.6687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 30 | 30 | 79.9 | 134.3 | 215.9276 | 162.1311 | -27.8311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 215 | 211.294 | 197.7553 | 17.2447 | 45.6 | 48.9186 | 55.0506 | -9.4506 | 128.3 | 128.2472 | 128.3125 | -0.01247 | 24.4 |  | 26.4174 | -2.0174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.2 | 76.6855 | 78.4983 | -10.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 18.9 | 18.0007 | 23.7213 | -4.8213 | 43.9 | 39.8777 | 39.8777 | 4.0223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 76.1 | 73.222 | 73.2214 | 2.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 85.4794 | 85.4826 | -3.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2213 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 116.0255 | 99.162 | -7.262 | 162.2 | 162.4798 | 159.84 | 2.36 | 162.1 | 162.4798 | 159.84 | 2.26 | 161.6 | 162.4798 | 159.84 | 1.76 | 244.6 | 244.4515 | 240.48 | 4.12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 182.2 | 180.6659 | 181.5767 | 0.6233 | 99.4 | 87.6979 | 92.4445 | 6.9555 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 45.1 | 48.4132 | 48.4132 | -3.3132 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0887 | 151.0888 | -5.1888 | 146.8 | 151.0887 | 151.0888 | -4.2888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2903 | 206.2904 | 7.3096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 1.2 |  | 1.084 | 0.116 | 124.4 | 116 | 115.023 | 9.377 | 80.8 |  | 74.136 | 6.664 | 12.1 | 12.032 | 12.032 | 0.068 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 2.2529 | 10 | 10 | -7.7471 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.6 |  | 15.691 | -1.091 | 17.9 |  | 18.719 | -0.819 | 30.5 | 28.165 | 28.165 | 2.335 | 80.2 | 85.125 | 85.125 | -4.925 | 19.1 |  | 19.321 | -0.221 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.8 | 19.7721 | 19.7728 | 0.02721 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 15.1 | 16.3107 | 16.3107 | -1.2107 | 24.7 | 17.79 | 17.79 | 6.91 | 78.1 | 61.897 | 61.897 | 16.203 | 39.6 |  | 39.403 | 0.197 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 73.1 | 82.191 | 15.009 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 10.905 | 10.905 | 3.295 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 15.6 | 18 | 10 | 5.6 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 14.1 | 9.447 | 9.447 | 4.653 | 0 |  |  | 0 | 18.7 |  | 17.564 | 1.136 | 154 |  | 143.558 | 10.442 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.9 | 101.4 | 111.132 | 1.768 | 122.5 | 119.7 | 131.93 | -9.43 | 113.2 |  | 110.876 | 2.324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 18 |  | 18.086 | -0.086 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 6.5 | 10.8 | 10.8 | -4.3 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | -1.05 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 11:30 | 170.6 | 146.0093 | 156.9625 | 13.6375 | 629 | 635.0259 | 635.0259 | -6.0259 | 214.1 | 206.5852 | 206.5852 | 7.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 191.3 | 200.298 | 200.298 | -8.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.3 | 196.2279 | 192.7369 | -15.4369 | 203.1 | 196.2279 | 192.7369 | 10.3631 | 206.2 | 196.2279 | 192.7369 | 13.4631 | 280.8 | 295.2258 | 289.9736 | -9.1736 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 367.9 | 368.7316 | 381.3058 | -13.4058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 140.3371 | 143.6547 | -17.3547 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.88 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0394 | 136.15 | 64.4686 | 59.4203 | 76.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 50 | 50 | 60.3 | 134 | 220.4608 | 193.3713 | -59.3713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.8 | 215.2744 | 204.8051 | 15.9949 | 46.1 | 48.9186 | 55.0506 | -8.9506 | 134.6 | 128.2988 | 128.3125 | 6.2875 | 24.5 |  | 26.4174 | -1.9174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.2 | 76.6855 | 78.4983 | -9.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 22.8 | 18.0006 | 27.7356 | -4.9356 | 44.5 | 39.8777 | 39.8777 | 4.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 76.9 | 73.5087 | 73.512 | 3.388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 85.4807 | 85.4826 | -3.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2213 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 121.5936 | 99.162 | -7.162 | 167.9 | 166.4758 | 161.5861 | 6.3139 | 167.7 | 166.4758 | 161.5861 | 6.1139 | 168.2 | 166.4758 | 161.5861 | 6.6139 | 249.8 | 250.4636 | 243.107 | 6.693 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 206.9 | 181.5649 | 181.5767 | 25.3233 | 104.5 | 94.3039 | 94.0434 | 10.4566 | 46.2 | 45.2483 | 45.2483 | 0.9517 | 45.2 | 48.4132 | 48.4132 | -3.2132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0887 | 151.0888 | -4.6888 | 146.7 | 151.0887 | 151.0888 | -4.3888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.5 | 206.2903 | 206.2904 | 7.2096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 1.2 |  | 1.073 | 0.127 | 125.6 | 116.5 | 115.701 | 9.899 | 80.9 |  | 74.642 | 6.258 | 11.4 | 11.765 | 11.765 | -0.365 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.8625 | 10 | 10 | -0.13748 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.5 |  | 15.65 | -0.15 | 19.2 |  | 18.815 | 0.385 | 29.6 | 28.508 | 28.508 | 1.092 | 80.1 | 86.103 | 86.103 | -6.003 | 18.7 |  | 19 | -0.3 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.9 | 19.7723 | 19.7728 | 0.12721 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.3 | 13.5922 | 13.5922 | -0.29223 | 14.9 | 16.3107 | 16.3107 | -1.4107 | 26.1 | 18.825 | 18.825 | 7.275 | 78.2 | 68.127 | 68.127 | 10.073 | 40.2 |  | 39.498 | 0.702 | 0 |  |  | 0 | 98.4 | 75.9 | 82.872 | 15.528 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 11.195 | 11.195 | 3.605 | 17.7 | 20.39 | 20.39 | -2.69 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 15.6 | 18 | 10 | 5.6 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 11.7 | 9.246 | 9.246 | 2.454 | 0 |  |  | 0 | 19 |  | 17.731 | 1.269 | 154.5 |  | 135.602 | 18.898 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.5 | 102.4 | 111.131 | -2.631 | 111.5 | 117.4 | 132.978 | -21.478 | 113.2 |  | 110.819 | 2.381 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 18.4 |  | 18.388 | 0.012 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 5.2 | 10.8 | 10.8 | -5.6 | 26.5 | 29 | 29 | -2.5 | 34 | 29 | 29 | 5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 12:00 | 164.3 | 144.8658 | 155.6107 | 8.6893 | 628.1 | 635.0259 | 635.0259 | -6.9259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.7786 | 91.7786 | -3.6786 | 188.3 | 192.005 | 200.298 | -11.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 196.228 | 192.4278 | -7.2278 | 203.1 | 196.228 | 192.4278 | 10.6722 | 206.4 | 196.228 | 192.4278 | 13.9722 | 284.5 | 295.2259 | 289.5085 | -5.0085 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 365.2 | 334.8217 | 381.3058 | -16.1058 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 140.3371 | 143.6547 | -13.0547 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 5.97 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9087 | 13.9 | 14.1891 | 14.9194 | -1.0194 | 136.09 | 135 | 59.5358 | 76.5542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 50 | 50 | 60 | 134 | 159.8739 | 187.3023 | -53.3023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.2 | 168.8785 | 200.7954 | -4.5953 | 44.6 | 48.9187 | 55.0506 | -10.4506 | 134.8 | 128.3125 | 128.3125 | 6.4875 | 23.3 |  | 26.4174 | -3.1174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.9 | 76.6855 | 78.4983 | -8.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 24.6 | 18 | 28.1232 | -3.5232 | 43.5 | 39.8777 | 39.8777 | 3.6223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 76.2 | 74.5289 | 73.2214 | 2.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4826 | 85.4826 | -4.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 95 | 99.162 | -7.662 | 169 | 166.4762 | 161.4974 | 7.5026 | 168.9 | 166.4762 | 161.4974 | 7.4025 | 169.6 | 166.4762 | 161.4974 | 8.1026 | 251.4 | 250.4642 | 242.9736 | 8.4264 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 219.3 | 181.5767 | 181.5767 | 37.7233 | 100.3 | 90.8292 | 92.4445 | 7.8555 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 45.5 | 48.4132 | 48.4132 | -2.9132 | 28.9 | 29.6875 | 29.9515 | -1.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.7 | 206.2904 | 206.2904 | 7.4096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 1.3 |  | 1.093 | 0.207 | 125.6 | 121.19 | 115.037 | 10.563 | 80.9 |  | 73.719 | 7.181 | 13.2 | 11.156 | 11.156 | 2.044 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 10.0282 | 10 | 10 | 0.02815 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 16 |  | 15.612 | 0.388 | 19.6 |  | 18.741 | 0.859 | 30.3 | 27.99 | 27.99 | 2.31 | 82.1 | 86.13 | 86.13 | -4.03 | 17 |  | 17.767 | -0.767 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.8 | 19.7728 | 19.7728 | 0.02721 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.5 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.3 | 13.5922 | 13.5922 | -0.29223 | 14.8 | 16.3107 | 16.3107 | -1.5107 | 27.5 | 20.771 | 20.771 | 6.729 | 78.4 | 77.16 | 71.346 | 7.054 | 38.8 |  | 39.439 | -0.639 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 111.8 | 83.329 | 15.171 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 11.241 | 11.241 | 3.659 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.3 | 7.2 | 7.2 | 1.1 | 15.2 | 18 | 10 | 5.2 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 10.3 | 8.592 | 8.592 | 1.708 | 0 |  |  | 0 | 19 |  | 17.767 | 1.233 | 153.7 |  | 137.963 | 15.737 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.6 | 116.8 | 111.873 | -8.273 | 109.6 | 132.69 | 128.653 | -19.053 | 113.7 |  | 110.286 | 3.414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 18.4 |  | 18.37 | 0.03 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 5.8 | 10.8 | 10.8 | -5 | 26.4 | 29 | 29 | -2.6 | 34 | 29 | 29 | 5 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.1 | 7.85 | 7.85 | -0.75 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 12:30 | 168.3 | 113.2714 | 147.4369 | 20.8631 | 630.4 | 635.0259 | 635.0259 | -4.6259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 188.4 | 192.005 | 200.298 | -11.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.4 | 196.228 | 189.501 | -7.101 | 202.4 | 196.228 | 189.501 | 12.899 | 206.3 | 196.228 | 189.501 | 16.799 | 285.8 | 295.2259 | 285.1052 | 0.69484 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 354.3 | 296.5221 | 380.1456 | -25.8456 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.6 | 140.3371 | 143.6547 | -9.0547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.88 | 12.0334 | 14.1946 | -0.31457 | 90.77 | 135 | 49.9746 | 40.7954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 96.0515 | 56.5157 | 53.8843 | 134.1 | 101.1136 | 136.1652 | -2.0652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.1 | 157.5926 | 188.4304 | 12.6696 | 44.1 | 48.9187 | 55.0506 | -10.9506 | 131.3 | 128.3125 | 128.3125 | 2.9875 | 22.9 |  | 26.4174 | -3.5174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.8 | 76.6855 | 78.4983 | -7.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 21.5 | 18 | 22.6618 | -1.1618 | 44.2 | 39.8777 | 39.8777 | 4.3223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 77.4 | 74.5289 | 73.2214 | 4.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 81.2484 | 85.4826 | -3.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 95 | 99.162 | -7.162 | 167.1 | 166.4762 | 162.7463 | 4.3537 | 167.2 | 166.4762 | 162.7463 | 4.4538 | 167 | 166.4762 | 162.7463 | 4.2538 | 249.4 | 250.4642 | 244.8525 | 4.5475 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 197.3 | 180.499 | 181.5767 | 15.7233 | 98.8 | 90.8292 | 92.4445 | 6.3555 | 46.3 | 45.2483 | 45.2483 | 1.0517 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 29.2 | 29.6875 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 206.2904 | 206.2904 | 6.9096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 1.3 |  | 1.083 | 0.217 | 124.4 | 122.47 | 114.604 | 9.796 | 80.9 |  | 71.577 | 9.323 | 11.3 | 10.554 | 10.554 | 0.746 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 10.2647 | 10 | 10 | 0.26475 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 |  | 15.67 | 0.23 | 19.2 |  | 18.705 | 0.495 | 30.6 | 27.625 | 27.625 | 2.975 | 82.3 | 86.384 | 86.384 | -4.084 | 15.8 |  | 17.38 | -1.58 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.8 | 18.7934 | 19.7728 | 0.02721 | 2 | 1.92 | 1.92 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 13.5 | 13.5922 | 13.5922 | -0.09223 | 14.8 | 16.3107 | 16.3107 | -1.5107 | 27.5 | 22.79 | 22.79 | 4.71 | 78.3 | 76.5 | 74.127 | 4.173 | 39 |  | 39.248 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 98.1 | 111.87 | 84.104 | 13.996 | 0 |  |  | 0 | 15 | 11.387 | 11.387 | 3.613 | 17.3 | 20.39 | 20.39 | -3.09 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 1.2 | 15.4 | 18 | 10 | 5.4 | 16 | 18 | 10 | 6 | 16 | 18 | 10 | 6 | 9.7 | 7.909 | 7.909 | 1.791 | 0 |  |  | 0 | 18.8 |  | 17.618 | 1.182 | 155.3 |  | 140.867 | 14.433 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.9 | 118.56 | 112.866 | -10.966 | 111.7 | 137.99 | 127.884 | -16.184 | 113.2 |  | 109.542 | 3.658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 18.3 |  | 18.017 | 0.283 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | -4.6 | 26.8 | 29 | 29 | -2.2 | 33.7 | 29 | 29 | 4.7 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 7.85 | 7.85 | -0.25 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 13:00 | 170.3 | 134.8901 | 150.6631 | 19.6369 | 629.2 | 635.0259 | 635.0259 | -5.8259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.7786 | 91.7786 | -0.77864 | 188.3 | 192.005 | 200.298 | -11.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 196.228 | 194.14 | -12.34 | 201.8 | 196.228 | 194.14 | 7.66 | 204.7 | 196.228 | 194.14 | 10.56 | 285.4 | 295.2259 | 292.0845 | -6.6845 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 321.6 | 298.7795 | 197.1388 | 124.4612 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 140.3371 | 143.6547 | -7.5547 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  |  | 0 | 6.07 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8087 | 12.04 |  | 14.9194 | -2.8794 | 30.25 |  | 58.7846 | -28.5346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 99.7903 | 56.5157 | 53.6843 | 133.2 | 68.6214 | 206.8426 | -73.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 288.6598 | 195.4966 | 35.4034 | 44.2 | 48.9187 | 55.0506 | -10.8506 | 125 | 128.3125 | 128.3125 | -3.3125 | 23.5 |  | 26.4174 | -2.9174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.3 | 76.6855 | 78.4983 | -8.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 18.3 | 18 | 29.5465 | -11.2465 | 44.3 | 39.8777 | 39.8777 | 4.4223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 77.7 | 74.2384 | 73.2214 | 4.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 71.9184 | 85.4826 | -3.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 95 | 99.162 | -6.862 | 155.8 | 166.4762 | 161.172 | -5.372 | 155.6 | 166.4762 | 161.172 | -5.572 | 155.2 | 166.4762 | 161.172 | -5.972 | 242.5 | 250.4642 | 242.484 | 0.016 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.1205 | 3.1205 | 0.17949 | 163.4 | 180.6893 | 181.0136 | -17.6136 | 93.5 | 84.368 | 100.2847 | -6.7847 | 46.3 | 45.2483 | 45.2483 | 1.0517 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 30.2 | 28.6316 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 148 | 151.5425 | 151.5425 | -3.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 206.2904 | 206.2904 | 6.3096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 1.2 |  | 1.079 | 0.121 | 125.4 | 122.43 | 114.862 | 10.538 | 81.1 |  | 69.912 | 11.188 | 12 | 9.976 | 9.976 | 2.024 | 0 |  | 0.3 | -0.3 | 17.4575 | 10 | 10 | 7.4575 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 |  | 15.683 | 0.217 | 18.9 |  | 18.687 | 0.213 | 30.4 | 27.719 | 27.719 | 2.681 | 82.4 | 87.319 | 87.319 | -4.919 | 12.5 |  | 17.59 | -5.09 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.8 | 16.6353 | 19.7728 | 0.02721 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 9.7 | 10.6796 | 10.6796 | -0.97961 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 14.9 | 16.3107 | 16.3107 | -1.4107 | 26.9 | 25.024 | 25.024 | 1.876 | 78.2 | 75.91 | 75.591 | 2.609 | 39.3 |  | 38.942 | 0.358 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 111.08 | 85.836 | 12.064 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 11.828 | 11.828 | 2.972 | 17.3 | 20.39 | 20.39 | -3.09 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 15.4 | 18 | 10 | 5.4 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16 | 18 | 10 | 6 | 12.4 | 7.141 | 7.141 | 5.259 | 0 |  |  | 0 | 18.2 |  | 16.921 | 1.279 | 155.3 |  | 138.743 | 16.557 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.1 | 120.26 | 114.614 | 1.486 | 137.1 | 142.84 | 137.785 | -0.685 | 113.2 |  | 108.938 | 4.262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.5 |  | 17.245 | 0.255 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | -4 | 26 | 29 | 29 | -3 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8
06/11/2025 | 13:30 | 165.9 | 135.8347 | 115.5763 | 50.3237 | 622.9 | 635.0259 | 635.0259 | -12.1259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 190.1 | 192.005 | 200.298 | -10.198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.6 | 196.228 | 190.1557 | -8.5557 | 185.8 | 196.228 | 190.1557 | -4.3557 | 186.3 | 196.228 | 190.1557 | -3.8557 | 275.7 | 295.2259 | 286.0901 | -10.3901 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 304.2 | 335.0616 | 371.9177 | -67.7177 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 140.3371 | 143.6547 | -11.2547 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 8.42 |  |  | 8.42 | 29.51 |  | 45 | -15.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 93.4379 | 111.3768 | -22.3768 | 133.3 | 110.598 | 140.2057 | -6.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 158.6867 | 187.946 | 42.654 | 45 | 48.9187 | 55.0506 | -10.0506 | 122.5 | 128.3125 | 128.3125 | -5.8125 | 22.8 |  | 26.4174 | -3.6174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.1 | 76.6855 | 78.4983 | -9.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 110.3748 | 110.3748 | -3.7748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 17.1 | 18 | 35.3717 | -18.2717 | 43.3 | 39.8777 | 39.8777 | 3.4223 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 73.3 | 74.5289 | 72.9308 | 0.36916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 81.5384 | 85.4826 | -4.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 95 | 99.162 | -8.262 | 165.3 | 166.4762 | 159.84 | 5.46 | 165.3 | 166.4762 | 159.84 | 5.46 | 166.1 | 166.4762 | 159.84 | 6.26 | 248.7 | 250.4642 | 240.48 | 8.22 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 133.9 | 181.5767 | 82.4742 | 51.4258 | 91.9 | 92.4445 | 92.4445 | -0.5445 | 45.6 | 45.2483 | 45.2483 | 0.3517 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.2904 | 206.2904 | 5.9096 | 101.6 | 103.4549 | 103.4549 | -1.8549 | 1.2 |  | 1.079 | 0.121 | 123.4 | 121.95 | 115.125 | 8.275 | 80.9 |  | 69.462 | 11.438 | 12.2 | 9.27 | 9.27 | 2.93 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.0559 | 10 | 10 | 10.0559 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 |  | 15.633 | 0.267 | 18.9 |  | 18.622 | 0.278 | 30.2 | 27.853 | 27.853 | 2.347 | 82.4 | 88.16 | 88.16 | -5.76 | 10.9 |  | 18.172 | -7.272 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.9 | 18.8605 | 19.7728 | 0.12721 | 2 | 1.96 | 1.96 | 0.04 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 9.3 | 10.6796 | 10.6796 | -1.3796 | 13.1 | 13.5922 | 13.5922 | -0.49223 | 15 | 16.3107 | 16.3107 | -1.3107 | 28.5 | 26.794 | 26.794 | 1.706 | 78.2 | 75.51 | 76.627 | 1.573 | 39.3 |  | 38.657 | 0.643 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 110.07 | 87.233 | 11.067 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.189 | 12.189 | 2.911 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 15.4 | 18 | 10 | 5.4 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 9.4 | 6.465 | 6.465 | 2.935 | 0 |  |  | 0 | 17.1 |  | 15.283 | 1.817 | 155.9 |  | 136.237 | 19.663 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 121.98 | 116.488 | 6.112 | 160 | 146.29 | 145.182 | 14.818 | 112.7 |  | 108.141 | 4.559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.4 |  | 15.939 | 0.461 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 33.6 | 29 | 29 | 4.6 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.85 | 7.85 | 1.45 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 14:00 | 171.6 | 141.0738 | 118.3174 | 53.2826 | 625.7 | 635.0259 | 635.0259 | -9.3259 | 214.8 | 206.5852 | 206.5852 | 8.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 185 | 192.005 | 200.298 | -15.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 196.228 | 190.4411 | -8.2411 | 199.2 | 196.228 | 190.4411 | 8.7589 | 199.2 | 196.228 | 190.4411 | 8.7589 | 283.6 | 295.2259 | 286.5195 | -2.9196 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 226.8 | 350.3008 | 381.2968 | -154.4968 | 5.9 | 5.4625 | 5.4625 | 0.4375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.7 | 140.3371 | 143.6547 | -10.9547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.15 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7287 | 8.83 |  | 11.8758 | -3.0459 | 30.21 |  | 48.0728 | -17.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 94.9261 | 112.296 | -21.796 | 181.6 | 123.0145 | 143.5057 | 38.0943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.6 | 161.8416 | 191.9189 | 3.6811 | 28 | 48.9187 | 55.0506 | -27.0506 | 121.2 | 128.3125 | 128.3125 | -7.1125 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.3 | 18.4402 | 17.5621 | 0.73786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.6 | 76.6855 | 78.4983 | -7.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 18.3 | 18 | 29.5465 | -11.2465 | 44.1 | 39.8777 | 39.8777 | 4.2223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 12.1 | 13.3313 | 13.3313 | -1.2313 | 75.6 | 74.5289 | 73.2214 | 2.3786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 84.1724 | 85.4826 | -3.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 95 | 99.162 | -7.062 | 166.5 | 166.4762 | 161.172 | 5.328 | 166.7 | 166.4762 | 161.172 | 5.528 | 166.8 | 166.4762 | 161.172 | 5.628 | 248.1 | 250.4642 | 242.484 | 5.616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 99.4 | 181.5767 | 82.4742 | 16.9258 | 86.4 | 92.4445 | 89.991 | -3.591 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 206.2904 | 206.2904 | 6.5096 | 101.7 | 103.4549 | 103.4549 | -1.7549 | 0.9 |  | 0.912 | -0.012 | 123.3 | 121.84 | 115.399 | 7.901 | 80.8 |  | 66.468 | 14.332 | 10.2 | 8.182 | 8.182 | 2.018 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.0868 | 10 | 10 | 10.0868 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.6 |  | 15.56 | 0.04 | 18.7 |  | 18.516 | 0.184 | 30.3 | 28.103 | 28.103 | 2.197 | 82.1 | 88.719 | 88.719 | -6.619 | 16.4 |  | 17.872 | -1.472 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.6 | 19.4697 | 19.7728 | -0.17279 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 9.3 | 10.6796 | 10.6796 | -1.3796 | 13.3 | 13.5922 | 13.5922 | -0.29223 | 15.2 | 16.3107 | 16.3107 | -1.1107 | 28.5 | 27.168 | 27.168 | 1.332 | 78.2 | 76.06 | 76.373 | 1.827 | 39.1 |  | 38.261 | 0.839 | 0 |  |  | 0 | 98 | 107.79 | 87.627 | 10.373 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 12.308 | 12.308 | 2.492 | 17 | 20.39 | 20.39 | -3.39 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 15.3 | 18 | 10 | 5.3 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.3 | 18 | 10 | 6.3 | 11.1 | 6.065 | 6.065 | 5.035 | 217.5 |  |  | 217.5 | 15.6 |  | 13.658 | 1.942 | 155.3 |  | 134.696 | 20.604 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 122.4 | 118.74 | 3.76 | 145.7 | 145.17 | 145.064 | 0.636 | 112.7 |  | 106.894 | 5.806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.2 |  | 14.463 | 0.737 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 26 | 29 | 29 | -3 | 33.9 | 29 | 29 | 4.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 7.85 | 7.85 | 0.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 14:30 | 73.6 | 145.1759 | 125.7382 | -52.1382 | 623.5 | 635.0259 | 635.0259 | -11.5259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.7786 | 91.7786 | -2.9786 | 183.7 | 192.005 | 200.298 | -16.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 196.228 | 192.9042 | -10.9042 | 202 | 196.228 | 192.9042 | 9.0958 | 204.8 | 196.228 | 192.9042 | 11.8957 | 287.1 | 295.2259 | 290.2253 | -3.1253 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 351.3 | 368.1819 | 372.5165 | -21.2165 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 140.3371 | 143.6547 | -13.3547 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.06 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8187 | 8.52 | 14.5659 | 14.9194 | -6.3994 | 29.84 |  | 58.3893 | -28.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 100.4636 | 112.3573 | -23.3573 | 203.1 | 185.9186 | 190.8012 | 12.2988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 169.1 | 167.1884 | 200.0117 | -30.9117 | 17.2 | 48.9187 | 55.0506 | -37.8506 | 147.7 | 151.2156 | 151.2156 | -3.5156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.2 | 76.6855 | 78.4983 | -9.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 110.3748 | 110.3748 | -4.6748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 17.1 | 18 | 18 | -0.9 | 43.2 | 39.8777 | 39.8777 | 3.3223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 11.7 | 13.3313 | 13.3313 | -1.6313 | 73.1 | 74.5289 | 73.512 | -0.41196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.4826 | 85.4826 | -5.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 95 | 99.162 | -8.262 | 163.3 | 159.84 | 159.84 | 3.46 | 163.5 | 159.84 | 159.84 | 3.66 | 164.1 | 159.84 | 159.84 | 4.26 | 244.9 | 240.48 | 240.48 | 4.42 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 189.5 | 191.1815 | 94.5245 | 94.9755 | 96.3 | 92.4445 | 102.3424 | -6.0424 | 45.5 | 45.2483 | 45.2483 | 0.2517 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 206.2904 | 206.2904 | 6.3096 | 101.6 | 103.4549 | 103.4549 | -1.8549 | 1 |  | 0.884 | 0.116 | 126 | 121.9 | 115.749 | 10.251 | 80.8 |  | 59.853 | 20.947 | 11.8 | 7.162 | 7.162 | 4.638 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.0806 | 10 | 10 | 10.0806 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 15.9 |  | 15.301 | 0.599 | 19.1 |  | 18.218 | 0.882 | 30.4 | 28.289 | 28.289 | 2.111 | 82 | 89.156 | 89.156 | -7.156 | 17.4 |  | 16.575 | 0.825 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17279 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 12.9 | 13.5922 | 13.5922 | -0.69223 | 15 | 16.3107 | 16.3107 | -1.3107 | 28.5 | 27.544 | 27.544 | 0.956 | 79.1 | 77.27 | 76.193 | 2.907 | 39 |  | 37.263 | 1.737 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 105.36 | 88.502 | 9.798 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 12.475 | 12.475 | 2.425 | 16.8 | 20.39 | 20.39 | -3.59 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 15.2 | 18 | 10 | 5.2 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 9.1 | 5.587 | 5.587 | 3.513 | 244 |  |  | 244 | 13.8 |  | 12.134 | 1.666 | 154.6 |  | 134.729 | 19.871 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 122.44 | 120.677 | 2.323 | 126.7 | 144.71 | 145.224 | -18.524 | 112 |  | 104.532 | 7.468 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.7 |  | 12.566 | 1.134 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 26.1 | 29 | 29 | -2.9 | 33.2 | 29 | 29 | 4.2 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.6 | 7.85 | 7.85 | 1.75 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 15:00 | 76.8 | 46.8484 | 127.1264 | -50.3264 | 628.4 | 635.0259 | 635.0259 | -6.6259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 184.5 | 192.005 | 200.298 | -15.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 190.6409 | -8.3409 | 201.8 | 196.228 | 190.6409 | 11.1591 | 204.8 | 196.228 | 190.6409 | 14.1591 | 284.4 | 295.2259 | 286.82 | -2.42 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 335.5 | 256.7688 | 372.5165 | -37.0165 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 140.3371 | 143.6547 | -14.6547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 5.73 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1487 | 8.5 | 14.6208 | 14.9194 | -6.4194 | 29.83 | 60 | 63.3128 | -33.4828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 66.6216 | 112.3573 | -22.1573 | 141.3 | 62.8246 | 145.8272 | -4.5272 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.5 | 168.1144 | 196.2477 | 2.2523 | 36.5 | 48.9187 | 55.0506 | -18.5506 | 126.4 | 126.1185 | 128.3125 | -1.9125 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.4 | 76.6855 | 78.4983 | -9.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 92.0777 | 110.3748 | -2.6748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.8 | 6.6261 | 6.6261 | -0.8261 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 44.2 | 39.8777 | 39.8777 | 4.3223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 11.9 | 13.3313 | 13.3313 | -1.4313 | 76.4 | 74.2385 | 73.2214 | 3.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 52.5159 | 85.4826 | -3.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 76.8993 | 99.162 | -7.662 | 164 | 166.4761 | 166.4762 | -2.4762 | 163.7 | 166.4761 | 166.4762 | -2.7762 | 163.5 | 166.4761 | 166.4762 | -2.9762 | 247.2 | 250.4641 | 250.4642 | -3.2642 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 168.8 | 181.571 | 170.1031 | -1.3031 | 92.9 | 85.7617 | 92.4445 | 0.4555 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 30.1 | 29.0309 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 206.2904 | 206.2904 | 6.5096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 0.8 |  | 0.827 | -0.027 | 124.1 | 122.66 | 116.326 | 7.774 | 80.9 |  | 54.864 | 26.036 | 8.9 | 6.346 | 6.346 | 2.554 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.0591 | 10 | 10 | 10.0591 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.9 |  | 14.911 | -0.011 | 18.2 |  | 17.819 | 0.381 | 29.6 | 28.279 | 28.279 | 1.321 | 82.3 | 89.223 | 89.223 | -6.923 | 15.4 |  | 15.176 | 0.224 | 3.4 | 3.399 | 3.399 | 0.001 | 19.7 | 12.1473 | 19.7728 | -0.07279 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 13.2 | 13.5922 | 13.5922 | -0.39223 | 14.5 | 16.3107 | 16.3107 | -1.8107 | 28.5 | 27.926 | 27.926 | 0.574 | 80 | 78.48 | 76.233 | 3.767 | 37.7 |  | 34.645 | 3.055 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 103.86 | 90.823 | 7.077 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 12.784 | 12.784 | 2.116 | 17.4 | 20.39 | 20.39 | -2.99 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 15 | 18 | 10 | 5 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 7.1 | 4.872 | 4.872 | 2.228 | 253.3 |  |  | 253.3 | 11.7 |  | 10.269 | 1.431 | 151 |  | 133.688 | 17.312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 122.89 | 121.666 | 0.734 | 126.2 | 145.26 | 146.217 | -20.017 | 108.5 |  | 101.28 | 7.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.8 |  | 10.382 | 1.418 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.5 | 7.85 | 7.85 | 0.65 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 15:30 | 77.9 | 56.3261 | 130.4928 | -52.5928 | 627.3 | 635.0259 | 635.0259 | -7.7259 | 213.2 | 206.5852 | 206.5852 | 6.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 184.6 | 192.005 | 200.298 | -15.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177 | 186.4599 | 164.0929 | 12.9071 | 176.9 | 186.4599 | 164.0929 | 12.8071 | 177.1 | 186.4599 | 164.0929 | 13.0071 | 257.4 | 280.5297 | 246.8785 | 10.5215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349.1 | 329.4841 | 329.8446 | 19.2554 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 140.3371 | 143.6547 | -14.6547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.01 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8687 | 8.2 | 14.9192 | 14.9194 | -6.7194 | 30.27 | 60 | 67.4234 | -37.1534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 73.7742 | 112.3573 | -21.8573 | 78.9 | 111.5855 | 126.5605 | -47.6605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 |  | 288.6598 | -61.4598 | 43.3 | 48.9187 | 55.0506 | -11.7506 | 127.9 | 128.3116 | 151.2156 | -23.3156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.7 | 76.6855 | 78.4983 | -7.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 106.9541 | 106.8957 | 1.1043 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 5.9 | 6.6261 | 6.6261 | -0.7261 | 30.3 | 35.3717 | 35.3717 | -5.0717 | 44.1 | 39.8777 | 39.8777 | 4.2223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 12 | 13.3313 | 13.3313 | -1.3313 | 76.9 | 74.5408 | 72.9308 | 3.9692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 68.6756 | 85.4826 | -4.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 95 | 94.9288 | -2.9289 | 174.1 | 185.2946 | 185.2946 | -11.1946 | 170.7 | 185.2946 | 185.2946 | -14.5946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 265.9 | 278.7765 | 278.7765 | -12.8765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 169.2 | 181.5753 | 218.8912 | -49.6912 | 96.3 | 92.4449 | 52.2542 | 44.0457 | 46.2 | 45.2483 | 45.2483 | 0.9517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.2 | 29.9514 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0888 | 151.0888 | -7.4888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 148 | 151.5425 | 151.5425 | -3.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 206.2904 | 206.2904 | 6.3096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 0.7 |  | 0.696 | 0.004 | 118.6 | 123.69 | 116.91 | 1.69 | 80.8 |  | 49.689 | 31.111 | 2.1 | 5.446 | 5.446 | -3.346 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.0446 | 10 | 10 | 10.0446 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 14.8 |  | 14.24 | 0.56 | 17.9 |  | 17.142 | 0.758 | 30 | 28.304 | 28.304 | 1.696 | 81.9 | 89.307 | 89.307 | -7.407 | 17.8 |  | 13.788 | 4.012 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 19.8 | 15.8852 | 19.7728 | 0.02721 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.3 | 13.5922 | 13.5922 | -0.29223 | 14.2 | 16.3107 | 16.3107 | -2.1107 | 28.5 | 28.259 | 28.259 | 0.241 | 80 | 75.27 | 76.408 | 3.592 | 35.8 |  | 30.929 | 4.871 | 61.4 |  |  | 61.4 | 77.1 | 102.87 | 92.849 | -15.749 | 11.2 |  |  | 11.2 | 11.2 | 13.061 | 13.061 | -1.861 | 13 | 20.39 | 20.39 | -7.39 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 14.8 | 18 | 10 | 4.8 | 16 | 18 | 10 | 6 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 3.1 | 4.165 | 4.165 | -1.065 | 252.3 |  |  | 252.3 | 9.6 |  | 7.592 | 2.008 | 145 |  | 129.901 | 15.099 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 123.5 | 122.524 | 3.776 | 126.7 | 146.46 | 146.276 | -19.576 | 103.6 |  | 95.827 | 7.773 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9.6 |  | 8.054 | 1.546 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 10.3 | 7.85 | 7.85 | 2.45 | 11 | 11 | 11 | 0
06/11/2025 | 16:00 | 77.1 | 71.6425 | 140.6532 | -63.5532 | 623.7 | 635.0259 | 635.0259 | -11.3259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 183.4 | 192.005 | 200.298 | -16.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 186.4599 | 158.571 | -10.871 | 147.5 | 186.4599 | 158.571 | -11.071 | 147.3 | 186.4599 | 158.571 | -11.271 | 243.6 | 280.5297 | 238.5708 | 5.0292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 364.8 | 372.512 | 372.039 | -7.239 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 140.3371 | 143.6547 | -11.3547 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 5.82 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0587 | 8.18 | 14.9193 | 14.9194 | -6.7394 | 30.19 | 60 | 81.709 | -51.519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 77.3238 | 112.3573 | -22.5573 | 78 | 111.5841 | 176.2435 | -98.2435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 |  | 187.1669 | 41.0331 | 43.6 | 48.9187 | 55.0506 | -11.4506 | 125.8 | 128.312 | 151.2156 | -25.4156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.2 | 76.6855 | 78.4983 | -9.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 106.9541 | 110.3748 | -4.9748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 33.9 | 35.3717 | 35.3717 | -1.4717 | 44 | 39.8777 | 39.8777 | 4.1223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 11.6 | 13.3313 | 13.3313 | -1.7313 | 74.7 | 74.517 | 73.512 | 1.188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 75.2205 | 85.4826 | -5.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 95 | 99.162 | -7.462 | 174.9 | 185.3501 | 185.3501 | -10.4501 | 172 | 185.3501 | 185.3501 | -13.3501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 265.6 | 278.86 | 278.8601 | -13.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 143.8 | 181.5757 | 228.7856 | -84.9856 | 95.4 | 92.4429 | 65.4772 | 29.9228 | 45.7 | 45.2483 | 45.2483 | 0.4517 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 29.7 | 29.9514 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 206.2904 | 206.2904 | 6.5096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 0.5 |  | 0.504 | -0.004 | 119.4 | 125.17 | 117.516 | 1.884 | 76.7 |  | 40.712 | 35.988 | 1.6 | 4.293 | 4.293 | -2.693 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.0005 | 10 | 10 | 10.0005 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 |  |  | 84.1 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 12.9 |  | 13.091 | -0.191 | 15.2 |  | 15.925 | -0.725 | 30.3 | 28.43 | 28.43 | 1.87 | 82 | 89.439 | 89.439 | -7.439 | 13.4 |  | 11.614 | 1.786 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 19.7 | 17.3991 | 19.7728 | -0.07279 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | 9.4 | 10.6796 | 10.6796 | -1.2796 | 13.2 | 13.5922 | 13.5922 | -0.39223 | 14.2 | 16.3107 | 16.3107 | -2.1107 | 28.2 | 28.443 | 28.443 | -0.243 | 80 | 76.02 | 76.986 | 3.014 | 33.1 |  | 25.504 | 7.596 | 67.8 |  |  | 67.8 | 72.1 | 101.01 | 93.991 | -21.891 | 10.5 |  |  | 10.5 | 10.1 | 13.24 | 13.24 | -3.14 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 14.6 | 18 | 10 | 4.6 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 1.9 | 3.482 | 3.482 | -1.582 | 239.6 |  |  | 239.6 | 7.2 |  | 5.005 | 2.195 | 135.1 |  | 109.187 | 25.913 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 123.9 | 122.985 | 3.615 | 150.1 | 146.91 | 143.532 | 6.568 | 96.5 |  | 82.986 | 13.514 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 7.2 |  | 5.898 | 1.302 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.2 | 18.4466 | 18.4466 | -0.2466 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18 | 19 | 19 | -1 | 10.2 | 7.85 | 7.85 | 2.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 16:30 | 80.3 | 100.1807 | 156.8186 | -76.5186 | 628.9 | 635.0259 | 635.0259 | -6.1259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 183.7 | 192.005 | 200.298 | -16.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 186.4599 | 165.3498 | -6.2497 | 159.4 | 186.4599 | 165.3498 | -5.9497 | 159.5 | 186.4599 | 165.3498 | -5.8498 | 253.9 | 280.5297 | 248.7694 | 5.1306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 324.6 | 372.5162 | 381.3058 | -56.7058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.8 | 140.3371 | 143.6547 | -12.8547 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  |  | 0 | 5.72 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1587 | 8.16 | 14.9194 | 14.9194 | -6.7594 | 30.43 | 60 | 92.7321 | -62.3021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 82.7758 | 112.3573 | -21.6573 | 77.9 | 111.5858 | 191.5874 | -113.6874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 |  | 192.6288 | -44.4288 | 44.9 | 48.9187 | 55.0506 | -10.1506 | 127.8 | 128.3126 | 151.2156 | -23.4156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.7 | 76.6855 | 78.4983 | -7.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 106.9541 | 110.3748 | -2.1748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6.1 | 6.6261 | 6.6261 | -0.5261 | 24.5 | 35.3717 | 35.3717 | -10.8717 | 43.3 | 39.8777 | 39.8777 | 3.4223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 26 | 13.3313 | 13.3313 | 12.6687 | 77 | 74.5291 | 73.2214 | 3.7786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.4824 | 85.4826 | -4.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2214 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 95 | 99.162 | -7.162 | 174.1 | 185.2367 | 185.2367 | -11.1367 | 171.2 | 185.2367 | 185.2367 | -14.0367 | 200 | 185.2367 | 185.2367 | 14.7633 | 266.2 | 278.6895 | 278.6895 | -12.4895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 130.7 | 181.5766 | 107.394 | 23.306 | 96.4 | 92.4445 | 94.3639 | 2.0361 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.1 | 29.9514 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2904 | 206.2904 | 7.3096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 0.2 |  | 0.433 | -0.233 | 120.1 | 126.84 | 118.306 | 1.794 | 56.7 |  | 21.865 | 34.835 | 3.6 | 3.535 | 3.535 | 0.065 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.0936 | 10 | 10 | 10.0936 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 |  |  | 149.1 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 10.8 |  | 10.254 | 0.546 | 12.4 |  | 13.606 | -1.206 | 30.5 | 28.573 | 28.573 | 1.927 | 82.3 | 89.582 | 89.582 | -7.282 | 3.7 |  | 5.297 | -1.597 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.8 | 19.7727 | 19.7728 | 0.02721 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 9.6 | 10.6796 | 10.6796 | -1.0796 | 13.4 | 13.5922 | 13.5922 | -0.19223 | 14.2 | 16.3107 | 16.3107 | -2.1107 | 28.4 | 28.574 | 28.574 | -0.174 | 80 | 76.64 | 77.378 | 2.622 | 24.1 |  | 16.629 | 7.471 | 67.6 |  |  | 67.6 | 72.2 | 99.02 | 94.972 | -22.772 | 10.4 |  |  | 10.4 | 10.4 | 13.39 | 13.39 | -2.99 | 20.2 | 20.39 | 20.39 | -0.19 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 14.6 | 18 | 10 | 4.6 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 2.7 | 3.122 | 3.122 | -0.422 | 202.1 |  |  | 202.1 | 4.5 |  | 2.655 | 1.845 | 96.5 |  | 64.883 | 31.617 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 124.26 | 123.313 | 3.087 | 163.3 | 148.02 | 141.879 | 21.421 | 82 |  | 56.962 | 25.038 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 4.6 |  | 4.05 | 0.55 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 31.8 | 29 | 29 | 2.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.6 | 7.85 | 7.85 | 0.75 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 17:00 | 202.8 | 133.3594 | 154.7947 | 48.0052 | 625.7 | 635.0259 | 635.0259 | -9.3259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 183.1 | 192.005 | 200.298 | -17.198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.7 | 187.7919 | 158.2665 | 20.4335 | 179.2 | 187.7919 | 158.2665 | 20.9335 | 178.8 | 187.7919 | 158.2665 | 20.5335 | 272.4 | 282.5338 | 238.1126 | 34.2874 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 367.8 | 372.5164 | 381.3058 | -13.5058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 140.3371 | 143.6547 | -9.6547 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 0 |  |  | 0 | 5.83 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0487 | 8.14 | 14.9194 | 14.9194 | -6.7794 | 29.79 | 60.0001 | 79.4984 | -49.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.5965 | 112.3573 | -21.8573 | 78.4 | 210.0179 | 172.2101 | -93.8101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 |  | 192.2169 | -45.2169 | 45 | 48.9187 | 55.0506 | -10.0506 | 128 | 128.313 | 151.2156 | -23.2156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.7 | 76.6855 | 78.4983 | -8.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 106.9541 | 110.3748 | -2.6748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 6 | 6.6261 | 6.6261 | -0.6261 | 29 | 29.5458 | 35.3717 | -6.3717 | 42.4 | 39.8777 | 39.8777 | 2.5223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 24.7 | 25.4127 | 25.4127 | -0.71272 | 75.5 | 74.819 | 73.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 85.4825 | 85.4826 | -4.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 95 | 99.162 | -7.262 | 174.4 | 185.2678 | 185.2678 | -10.8678 | 171.8 | 185.2678 | 185.2678 | -13.4678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 267.5 | 278.7363 | 278.7363 | -11.2363 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.1205 | 3.1205 | 0.67949 | 159.6 | 181.5769 | 243.4218 | -83.8218 | 97.6 | 97.25 | 79.8742 | 17.7258 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 206.2904 | 206.2904 | 7.9096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 125.7 | 127.4 | 119.648 | 6.052 | 26.7 |  | 8.085 | 18.615 | 0.5 | 3.963 | 3.963 | -3.463 | 0 |  |  | 0 | 20.0669 | 10 | 10 | 10.0669 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 |  |  | 80.4 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 3.5 |  | 5.157 | -1.657 | 3.8 |  | 8.99 | -5.19 | 30.8 | 28.767 | 28.767 | 2.033 | 88.7 | 89.754 | 89.754 | -1.054 | 0.1 |  | 1.085 | -0.985 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17279 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.2 | 13.5922 | 13.5922 | -0.39223 | 14.8 | 16.3107 | 16.3107 | -1.5107 | 28.5 | 28.542 | 28.542 | -0.042 | 80 | 76.2 | 77.212 | 2.788 | 13.1 |  | 7.92 | 5.18 | 68.6 |  |  | 68.6 | 72.6 | 97.68 | 95.469 | -22.869 | 10.4 |  |  | 10.4 | 9 | 13.452 | 13.452 | -4.452 | 20.9 | 20.39 | 20.39 | 0.51 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 15 | 18 | 10 | 5 | 15.6 | 18 | 10 | 5.6 | 16.2 | 18 | 10 | 6.2 | 0.1 | 3.736 | 3.736 | -3.636 | 114.7 |  |  | 114.7 | 2.1 |  | 1.076 | 1.024 | 52 |  | 33.399 | 18.601 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 124.52 | 123.241 | 3.459 | 168.9 | 146.3 | 143.499 | 25.401 | 47.8 |  | 24.661 | 23.139 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 2.3 |  | 2.583 | -0.283 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 19 | 19 | -1.8 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 17:30 | 204.6 | 153.7735 | 155.3253 | 49.2747 | 628.4 | 635.0259 | 635.0259 | -6.6259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 181.5 | 192.005 | 200.298 | -18.798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 191.7639 | 155.6329 | 28.4671 | 204.1 | 191.7639 | 155.6329 | 48.4671 | 204.7 | 191.7639 | 155.6329 | 49.0671 | 282.6 | 288.5096 | 234.1505 | 48.4495 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 372.2 | 372.5164 | 381.3058 | -9.1058 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 140.3371 | 143.6547 | -8.6547 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  |  | 0 | 5.86 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0187 | 7.39 | 14.9194 | 14.9194 | -7.5294 | 30.35 | 60.0001 | 72.8965 | -42.5465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 97.362 | 112.3573 | -21.7573 | 78.5 | 117.0063 | 137.06 | -58.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 204.9 | 196.8112 | 183.7826 | 21.1174 | 44.3 | 48.9187 | 55.0506 | -10.7506 | 141.2 | 128.3128 | 151.2156 | -10.0156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.3 | 76.6855 | 78.4983 | -8.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 106.9539 | 110.3748 | -2.4748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 7.8 | 6.8964 | 6.8964 | 0.90359 | 30.4 | 18.0002 | 35.3717 | -4.9717 | 42.6 | 39.8777 | 39.8777 | 2.7223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 24.7 | 25.4127 | 25.4127 | -0.71272 | 77 | 74.2394 | 72.9308 | 4.0692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.4825 | 85.4826 | -3.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2214 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 94.9997 | 99.162 | -7.162 | 174.5 | 185.2946 | 185.2946 | -10.7946 | 171.8 | 185.2946 | 185.2946 | -13.4946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 268.3 | 278.7765 | 278.7765 | -10.4765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.1205 | 3.1205 | 0.67949 | 242.5 | 181.5773 | 230.3517 | 12.1484 | 95.4 | 66.6571 | 66.4722 | 28.9278 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.6 | 206.2904 | 206.2904 | 8.3096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 0.2 |  | 0.103 | 0.097 | 126.5 | 127.62 | 120.721 | 5.779 | 6.5 |  | 1.108 | 5.392 | 0 | 4.422 | 4.422 | -4.422 | 0 |  |  | 0 | 20.0572 | 10 | 10 | 10.0572 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 |  | 29.476 | -11.876 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0.2 |  | 0.884 | -0.684 | 0.1 |  | 3.522 | -3.422 | 30.6 | 28.894 | 28.894 | 1.706 | 88.6 | 89.899 | 89.899 | -1.299 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17279 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 9.5 | 10.6796 | 10.6796 | -1.1796 | 13.3 | 13.5922 | 13.5922 | -0.29223 | 14.5 | 16.3107 | 16.3107 | -1.8107 | 28.5 | 28.396 | 28.396 | 0.104 | 80 | 75.36 | 76.897 | 3.103 | 2.7 |  | 1.449 | 1.251 | 67.9 |  |  | 67.9 | 72.9 | 96.67 | 95.95 | -23.05 | 9.6 |  |  | 9.6 | 10.1 | 13.474 | 13.474 | -3.374 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16 | 18 | 10 | 6 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 0 | 4.246 | 4.246 | -4.246 | 27.4 |  | 24.795 | 2.605 | 0.6 |  | 0.198 | 0.402 | 2.5 |  | 7.726 | -5.226 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126 | 124.75 | 123.352 | 2.648 | 153.4 | 143.66 | 144.098 | 9.302 | 2.4 |  | 5.202 | -2.802 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.6 |  | 1.23 | -0.63 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 9.7 | 7.85 | 7.85 | 1.85 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 18:00 | 203.1 | 174.6947 | 178.9569 | 24.1431 | 628.1 | 635.0259 | 635.0259 | -6.9259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 180.1 | 192.005 | 200.298 | -20.198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 191.7639 | 161.7858 | 4.6142 | 166.4 | 191.7639 | 161.7858 | 4.6142 | 166 | 191.7639 | 161.7858 | 4.2142 | 262.5 | 288.5097 | 243.4074 | 19.0926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 368.2 | 372.5164 | 381.3058 | -13.1058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 140.3371 | 143.6547 | -7.6547 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 |  |  | 0 | 5.88 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9987 | 7.59 | 14.9194 | 14.9194 | -7.3294 | 110.96 | 60.0005 | 85.8486 | 25.1114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 107.7612 | 112.3573 | -2.0573 | 155 | 116.5639 | 105.0612 | 49.9388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 204.6 | 201.6209 | 188.0568 | 16.5432 | 45 | 48.9187 | 55.0506 | -10.0506 | 127.7 | 128.3129 | 151.2156 | -23.5156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.3 | 76.6855 | 78.4983 | -10.1983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 106.9539 | 110.3748 | -2.8748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.1 | 6.8964 | 6.8964 | 2.2036 | 18 | 18.0002 | 35.3717 | -17.3717 | 42 | 39.8777 | 39.8777 | 2.1223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 24.9 | 25.4127 | 25.4127 | -0.51272 | 76.1 | 74.5282 | 73.2214 | 2.8786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 85.4825 | 85.4826 | -3.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2214 |  | 46.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 94.9997 | 99.162 | -7.262 | 175.4 | 185.2946 | 185.2946 | -9.8946 | 172.9 | 185.2946 | 185.2946 | -12.3946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 269.5 | 278.7765 | 278.7765 | -9.2765 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 3.1205 | 3.1205 | 0.77949 | 157.5 | 181.577 | 215.4282 | -57.9282 | 78.6 | 61.6444 | 66.4722 | 12.1278 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 0 |  | 0.05 | -0.05 | 126.7 | 126.88 | 120.988 | 5.712 | 0 |  | 0.015 | -0.015 | 0.9 | 4.97 | 4.97 | -4.07 | 0 |  |  | 0 | 20.1048 | 10 | 10 | 10.1048 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 3.143 | -3.043 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.701 | -0.701 | 30.5 | 28.818 | 28.818 | 1.682 | 88.6 | 89.965 | 89.965 | -1.365 | 0 |  | 0.013 | -0.013 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.6 | 19.7728 | 19.7728 | -0.17279 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 13 | 10.6796 | 10.6796 | 2.3204 | 15.9 | 13.5922 | 13.5922 | 2.3078 | 13.5 | 16.3107 | 16.3107 | -2.8107 | 28.5 | 27.909 | 27.909 | 0.591 | 80 | 74 | 76.134 | 3.866 | 0 |  | 0.03 | -0.03 | 69.3 |  |  | 69.3 | 74.1 | 95.5 | 96.38 | -22.28 | 8.2 |  |  | 8.2 | 9.3 | 13.373 | 13.373 | -4.073 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 0.7 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 0.1 | 4.444 | 4.444 | -4.344 | 0 |  | 2.687 | -2.687 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 0 |  | 0.468 | -0.468 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.9 | 124.15 | 124.016 | 0.884 | 148.9 | 138.29 | 141.635 | 7.265 | 0 |  | 1.418 | -1.418 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  | 0.364 | -0.364 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18 | 18.4466 | 18.4466 | -0.4466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25.8 | 29 | 29 | -3.2 | 32 | 29 | 29 | 3 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18 | 19 | 19 | -1 | 9.5 | 7.85 | 7.85 | 1.65 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 18:30 | 206.6 | 180.2002 | 190.2017 | 16.3983 | 634.7 | 635.0259 | 635.0259 | -0.3259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 183.4 | 192.005 | 200.298 | -16.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 | 187.7911 | 160.7081 | 23.3919 | 205.4 | 187.7911 | 160.7081 | 44.6919 | 206.9 | 187.7911 | 160.7081 | 46.1919 | 282.9 | 282.5325 | 241.786 | 41.114 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 380.1 | 372.5164 | 381.3058 | -1.2058 | 6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.5375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 140.3371 | 143.6547 | -7.1547 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 5.98 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8987 | 7.7 | 14.9194 | 14.9194 | -7.2194 | 113.34 | 69.2268 | 115.5138 | -2.1738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 108.2554 | 112.3573 | -1.8573 | 159 | 220.4703 | 220.4807 | -61.4807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 217.662 | 228.4563 | -1.1563 | 43.2 | 48.9187 | 55.0506 | -11.8506 | 150 | 128.3139 | 151.2156 | -1.2156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.7 | 76.6855 | 78.4983 | -8.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 106.954 | 110.3748 | -1.3748 | 7.8 | 6.5737 | 6.5737 | 1.2263 | 9.3 | 6.8964 | 6.8964 | 2.4036 | 37 | 35.3717 | 35.3717 | 1.6283 | 42 | 39.8777 | 39.8777 | 2.1223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 25.5 | 25.4127 | 25.4127 | 0.08728 | 79.9 | 74.5288 | 73.2214 | 6.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 85.4825 | 85.4826 | -2.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2214 |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 94.9999 | 99.162 | -4.662 | 174.7 | 185.3634 | 185.3634 | -10.6634 | 172.2 | 185.3634 | 185.3634 | -13.1634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.1 | 278.88 | 278.88 | -8.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 | 3.1205 | 3.1205 | 0.47949 | 274.7 | 181.5792 | 107.394 | 167.306 | 103.1 | 86.1011 | 119.8703 | -16.7703 | 46.9 | 45.2483 | 45.2483 | 1.6517 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 | 206.2904 | 9.0096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 0 |  |  | 0 | 125.7 | 125.85 | 121.189 | 4.511 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.452 | 5.452 | -4.852 | 0 |  |  | 0 | 20.0999 | 10 | 10 | 10.0999 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 28.856 | 28.856 | 1.544 | 88.7 | 90.025 | 90.025 | -1.325 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.7 | 19.7728 | 19.7728 | -0.07279 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 13.7 | 10.6796 | 10.6796 | 3.0204 | 18.2 | 13.5922 | 13.5922 | 4.6078 | 14.2 | 16.3107 | 16.3107 | -2.1107 | 28.4 | 27.432 | 27.432 | 0.968 | 80 | 72.43 | 74.946 | 5.054 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 79.2 | 94.147 | -25.747 | 74.6 | 94.38 | 96.598 | -21.998 | 10.5 | 6.926 | 6.926 | 3.574 | 7.1 | 13.356 | 13.356 | -6.256 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 0.6 | 4.672 | 4.672 | -4.072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 123.27 | 124.256 | 1.244 | 152.8 | 132.04 | 138.342 | 14.458 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 18 | 19 | 19 | -1 | 9.5 | 7.85 | 7.85 | 1.65 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 19:00 | 201.1 | 187.7239 | 188.7788 | 12.3212 | 625.9 | 635.0259 | 635.0259 | -9.1259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 179.8 | 192.005 | 200.298 | -20.498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 187.4457 | 169.9794 | 16.2206 | 202.8 | 187.4457 | 169.9794 | 32.8206 | 203.1 | 187.4457 | 169.9794 | 33.1206 | 283.8 | 282.0129 | 255.7348 | 28.0652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 343.4 | 372.5163 | 381.3058 | -37.9058 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 140.3371 | 143.6547 | -14.2547 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.4 | 22.389 |  | 22.4 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.66 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2594 | 138.04 | 100.6965 | 113.4188 | 24.6212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 108.9479 | 112.3573 | -2.5573 | 222.2 | 220.4805 | 220.4807 | 1.7193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 200.3 | 184.9953 | 228.3124 | -28.0124 | 44.4 | 48.9187 | 55.0506 | -10.6506 | 141.8 | 128.3123 | 151.2156 | -9.4156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69.6 | 76.6855 | 78.4983 | -8.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 110.3748 | 110.3748 | -2.9748 | 7.7 | 6.5737 | 6.5737 | 1.1263 | 9.3 | 6.8964 | 6.8964 | 2.4036 | 29.5 | 35.3717 | 35.3717 | -5.8717 | 41.3 | 39.8777 | 39.8777 | 1.4223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 31.6 | 25.4127 | 25.4127 | 6.1873 | 74.6 | 74.8193 | 73.512 | 1.088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 85.4825 | 85.4826 | 7.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 95 | 99.162 | -7.262 | 175.9 | 185.3366 | 185.3366 | -9.4366 | 173.7 | 185.3366 | 185.3366 | -11.6366 | 200 | 185.3366 | 185.3366 | 14.6634 | 270 | 278.8398 | 278.8398 | -8.8398 | 7.7 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 3.1205 | 3.1205 | 0.37949 | 247.1 | 183.0914 | 107.394 | 139.706 | 91.5 | 95.6735 | 125.6955 | -34.1955 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 29.9 | 29.9514 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 151.0888 | -4.9888 | 147.3 | 159.1081 | 151.0888 | -3.7888 | 170.5 | 159.5859 | 151.5425 | 18.9575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 0 |  |  | 0 | 125.6 | 125.64 | 121.193 | 4.407 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 5.738 | 5.738 | -3.338 | 0 |  |  | 0 | 20.0844 | 10 | 10 | 10.0844 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 29.236 | 29.236 | 1.064 | 88.5 | 90.069 | 90.069 | -1.569 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 19.9 | 19.7728 | 19.7728 | 0.12721 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 13.4 | 10.6796 | 10.6796 | 2.7204 | 18 | 13.5922 | 13.5922 | 4.4078 | 15.8 | 16.3107 | 16.3107 | -0.51068 | 28.2 | 26.99 | 26.99 | 1.21 | 80 | 68.98 | 72.484 | 7.516 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 80.5 | 95.536 | -17.236 | 70.5 | 94.26 | 96.183 | -25.683 | 6.8 | 6.985 | 6.985 | -0.185 | 5.1 | 13.589 | 13.589 | -8.489 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 15.2 | 18 | 10 | 5.2 | 16.4 | 18 | 10 | 6.4 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 1.8 | 4.991 | 4.991 | -3.191 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 121.65 | 123.226 | -0.826 | 152.5 | 127.84 | 132.562 | 19.938 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 25.9 | 29 | 29 | -3.1 | 31.9 | 29 | 29 | 2.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18 | 19 | 19 | -1 | 9 | 7.85 | 7.85 | 1.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 19:30 | 204 | 181.3781 | 181.5435 | 22.4565 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 180.4 | 192.005 | 200.298 | -19.898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 181.0794 | 174.0208 | 11.7792 | 194.2 | 181.0794 | 174.0208 | 20.1792 | 194.1 | 181.0794 | 174.0208 | 20.0792 | 277.2 | 272.4347 | 261.815 | 15.385 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 372.5 | 372.5159 | 381.3058 | -8.8058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 140.3371 | 143.6547 | -12.4547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 22.4 | 22.389 |  | 22.4 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 | 12.95 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9694 | 101.06 | 84.6089 | 100.0869 | 0.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 104.2293 | 112.3573 | -2.0573 | 222.9 | 220.4803 | 193.9182 | 28.9818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.1 | 166.561 | 214.3271 | -65.2271 | 46.9 | 48.9187 | 55.0506 | -8.1506 | 138.2 | 128.3122 | 151.2156 | -13.0156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 69 | 76.6855 | 78.4983 | -9.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 7.8 | 6.5737 | 6.5737 | 1.2263 | 9.2 | 6.8964 | 6.8964 | 2.3036 | 30 | 35.3717 | 35.3717 | -5.3717 | 41.6 | 39.8777 | 39.8777 | 1.7223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32 | 25.4127 | 25.4127 | 6.5873 | 76.7 | 74.5289 | 73.2214 | 3.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4825 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2214 |  | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 95 | 99.162 | -7.162 | 176.1 | 185.3634 | 185.3634 | -9.2634 | 173.7 | 185.3634 | 185.3634 | -11.6634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270 | 278.88 | 278.88 | -8.88 | 75.1 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.1205 | 3.1205 | -0.02051 | 247.9 | 223.0984 | 106.7077 | 141.1923 | 88.3 | 90.8291 | 129.9069 | -41.6069 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 30.1 | 29.9514 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.108 | 151.0888 | -4.8888 | 147.6 | 159.108 | 151.0888 | -3.4888 | 170.3 | 159.5859 | 151.5425 | 18.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 206.2904 | 206.2904 | 9.3096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 0 |  |  | 0 | 126.4 | 125.7 | 121.561 | 4.839 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 5.892 | 5.892 | -4.392 | 0 |  |  | 0 | 20.0897 | 10 | 10 | 10.0897 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 29.562 | 29.562 | 1.138 | 88.2 | 90.059 | 90.059 | -1.859 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42721 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 13.8 | 10.6796 | 10.6796 | 3.1204 | 19.2 | 13.5922 | 13.5922 | 5.6078 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 27.5 | 26.451 | 26.451 | 1.049 | 80 | 64.92 | 70.182 | 9.818 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 81.2 | 96.223 | -21.123 | 68.4 | 94.44 | 95.729 | -27.329 | 8.2 | 7.01 | 7.01 | 1.19 | 8.9 | 13.682 | 13.682 | -4.782 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 14.6 | 18 | 10 | 4.6 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 0.7 | 5.209 | 5.209 | -4.509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.3 | 119.79 | 122.006 | 0.294 | 153.9 | 124.32 | 127.388 | 26.512 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 25.1 | 29 | 29 | -3.9 | 31.7 | 29 | 29 | 2.7 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 18 | 19 | 19 | -1 | 6.9 | 7.85 | 7.85 | -0.95 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 20:00 | 205 | 177.2281 | 180.8744 | 24.1256 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 180 | 192.005 | 200.298 | -20.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 189.3681 | 170.3229 | 14.5771 | 199.1 | 189.3681 | 170.3229 | 28.7771 | 198.6 | 189.3681 | 170.3229 | 28.2771 | 285.4 | 284.9051 | 256.2516 | 29.1484 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 337.5 | 364.6456 | 381.3058 | -43.8058 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 140.3371 | 143.6547 | -14.1547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.69 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1887 | 13.08 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8394 | 101.07 | 76.3568 | 101.6367 | -0.56667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 102.2982 | 112.3573 | -2.3573 | 222.8 | 177.0068 | 208.8534 | 13.9466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.1 | 153.5557 | 215.0075 | -64.9075 | 50.8 | 48.9187 | 55.0506 | -4.2506 | 138.7 | 128.3119 | 151.2156 | -12.5156 | 0 |  | 26.4174 | -26.4174 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.8 | 76.6855 | 78.4983 | -9.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 110.3748 | 110.3748 | -2.3748 | 7.6 | 6.5737 | 6.5737 | 1.0263 | 9.2 | 6.8964 | 6.8964 | 2.3036 | 30.5 | 35.3717 | 35.3717 | -4.8717 | 41.7 | 39.8777 | 39.8777 | 1.8223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.5 | 25.4127 | 25.4127 | 7.0873 | 77.2 | 74.5289 | 73.2214 | 3.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4822 | 85.4826 | 8.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 95 | 99.162 | -6.862 | 175.1 | 185.3634 | 185.3634 | -10.2634 | 173 | 185.3634 | 185.3634 | -12.3634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.8 | 278.88 | 278.88 | -8.08 | 74.9 | 74.2155 |  | 74.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.1205 | 3.1205 | 0.07949 | 231.8 | 186.3348 | 108.0803 | 123.7197 | 89.1 | 90.8295 | 125.6955 | -36.5955 | 46.2 | 45.2483 | 45.2483 | 0.9517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.3 | 29.9514 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.108 | 151.0888 | -5.6888 | 146.8 | 159.108 | 151.0888 | -4.2888 | 170.7 | 159.5858 | 151.5425 | 19.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 206.2904 | 206.2904 | 9.1096 | 103.2 | 103.4549 | 103.4549 | -0.25493 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 125.59 | 123.024 | 3.576 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 5.654 | 5.654 | -0.754 | 0 |  |  | 0 | 20.0856 | 10 | 10 | 10.0856 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.722 | 29.722 | 0.778 | 88.8 | 89.89 | 89.89 | -1.09 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42721 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 1.5 | 13.3 | 10.6796 | 10.6796 | 2.6204 | 19.2 | 13.5922 | 13.5922 | 5.6078 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 26.2 | 25.621 | 25.621 | 0.579 | 80 | 62.75 | 68.358 | 11.642 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 79.8 | 94.804 | -19.204 | 67.7 | 94.71 | 95.161 | -27.461 | 7.9 | 6.934 | 6.934 | 0.966 | 9.2 | 13.351 | 13.351 | -4.151 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 14.6 | 18 | 10 | 4.6 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 16.6 | 18 | 10 | 6.6 | 1.4 | 5.127 | 5.127 | -3.727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 117.86 | 120.218 | 5.282 | 161.5 | 123.55 | 124.03 | 37.47 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 23.9 | 29 | 29 | -5.1 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 6.9 | 7.85 | 7.85 | -0.95 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 20:30 | 206.1 | 177.1471 | 178.8611 | 27.2389 | 627.5 | 635.0259 | 635.0259 | -7.5259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 179.7 | 192.005 | 200.298 | -20.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.4 | 181.0794 | 158.8058 | 26.5942 | 195.5 | 181.0794 | 158.8058 | 36.6942 | 194.3 | 181.0794 | 158.8058 | 35.4942 | 278.4 | 272.4347 | 238.9241 | 39.4759 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 360 | 350.7536 | 381.3058 | -21.3058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 140.3371 | 143.6547 | -13.6547 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.63 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2487 | 12.36 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5594 | 100.6 | 74.9036 | 95.3129 | 5.2871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 102.791 | 112.3573 | -2.3573 | 223 | 179.8702 | 152.7148 | 70.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 | 149.6919 | 204.1251 | -53.8251 | 51.8 | 48.9187 | 55.0506 | -3.2506 | 143.3 | 128.3118 | 151.2156 | -7.9156 | 24.1 |  | 26.4174 | -2.3174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.8 | 76.6855 | 78.4983 | -9.6983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 110.3748 | 110.3748 | -0.97476 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.1 | 6.8964 | 6.8964 | 2.2036 | 30.5 | 35.3717 | 35.3717 | -4.8717 | 42.4 | 39.8777 | 39.8777 | 2.5223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.1 | 25.4127 | 25.4127 | 6.6873 | 76.6 | 74.2397 | 72.9308 | 3.6692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 85.4818 | 85.4826 | 8.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 95 | 99.162 | -6.962 | 174.9 | 185.3634 | 185.3634 | -10.4634 | 172.7 | 185.3634 | 185.3634 | -12.6634 | 200 | 185.3634 | 185.3634 | 14.6366 | 270.5 | 278.88 | 278.88 | -8.38 | 74.8 | 74.2155 |  | 74.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 3.1205 | 3.1205 | 0.87949 | 161.6 | 223.0984 | 239.1642 | -77.5642 | 88.4 | 80.5268 | 97.392 | -8.992 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.108 | 151.0888 | -5.6888 | 146.8 | 159.108 | 151.0888 | -4.2888 | 170.8 | 159.5858 | 151.5425 | 19.2575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 0 |  |  | 0 | 126 | 125.42 | 123.761 | 2.239 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 5.935 | 5.935 | -2.135 | 0 |  |  | 0 | 20.0891 | 10 | 10 | 10.0891 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.857 | 29.857 | 0.743 | 88.5 | 89.71 | 89.71 | -1.21 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 20.2 | 19.7726 | 19.7728 | 0.42721 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 13.3 | 10.6796 | 10.6796 | 2.6204 | 19.2 | 13.5922 | 13.5922 | 5.6078 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 19 | 24.587 | 24.587 | -5.587 | 80 | 61.22 | 66.621 | 13.379 | 0 |  |  | 0 | 76 | 78 | 92.96 | -16.96 | 69.6 | 95 | 94.66 | -25.06 | 6.5 | 6.823 | 6.823 | -0.323 | 8.5 | 12.912 | 12.912 | -4.412 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | -0.3 | 18.5 | 18 | 10 | 8.5 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 3.1 | 5.244 | 5.244 | -2.144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.2 | 115.91 | 118.259 | 4.941 | 144.9 | 123.7 | 121.235 | 23.665 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 24 | 29 | 29 | -5 | 33 | 29 | 29 | 4 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.2 | 7.85 | 7.85 | -0.65 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 21:00 | 202.2 | 175.846 | 176.754 | 25.446 | 627.8 | 635.0259 | 635.0259 | -7.2259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 179 | 192.005 | 200.298 | -21.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 187.9485 | 161.1231 | 25.2769 | 196.4 | 187.9485 | 161.1231 | 35.2769 | 196.3 | 187.9485 | 161.1231 | 35.1769 | 283.6 | 282.7694 | 242.4104 | 41.1896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 366.8 | 364.6531 | 381.3058 | -14.5058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 140.3371 | 143.6547 | -13.6547 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.37 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5087 | 12.14 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7794 | 100.82 | 74.2631 | 93.8459 | 6.9741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 101.8157 | 112.3573 | -2.4573 | 222.8 | 173.5445 | 146.8872 | 75.9128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 | 151.1281 | 203.8326 | -53.9326 | 54 | 48.9187 | 55.0506 | -1.0506 | 134.8 | 128.3119 | 151.2156 | -16.4156 | 23.2 |  | 26.4174 | -3.2174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70 | 76.6855 | 78.4983 | -8.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 110.3748 | 110.3748 | -3.1748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.1 | 6.8964 | 6.8964 | 2.2036 | 29.5 | 35.3717 | 35.3717 | -5.8717 | 41.5 | 39.8777 | 39.8777 | 1.6223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32 | 25.4127 | 25.4127 | 6.5873 | 75.3 | 74.8181 | 73.512 | 1.788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 85.4822 | 85.4826 | 8.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2214 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 95 | 99.162 | -7.262 | 175.2 | 185.3501 | 185.3501 | -10.1501 | 173.6 | 185.3501 | 185.3501 | -11.7501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 270.6 | 278.8601 | 278.8601 | -8.26 | 75.2 | 74.2155 |  | 75.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 173.7 | 192.543 | 249.6232 | -75.9232 | 89 | 93.1619 | 102.5058 | -13.5059 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.108 | 151.0888 | -4.6888 | 147.8 | 159.108 | 151.0888 | -3.2888 | 171 | 159.5858 | 151.5425 | 19.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 206.2904 | 206.2904 | 9.7096 | 103.4 | 103.4549 | 103.4549 | -0.05493 | 0 |  |  | 0 | 126.4 | 125.1 | 122.322 | 4.078 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 7.77 | 7.77 | -4.27 | 0 |  |  | 0 | 20.1098 | 10 | 10 | 10.1098 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.917 | 29.917 | 0.683 | 89 | 89.502 | 89.502 | -0.502 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42721 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 12.0388 | 12.0388 | -2.7388 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 13.3 | 10.6796 | 10.6796 | 2.6204 | 19.7 | 13.5922 | 13.5922 | 6.1078 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 14.9 | 22.94 | 22.94 | -8.04 | 79.3 | 57.28 | 65.146 | 14.154 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 74.9 | 89.845 | -14.945 | 67.7 | 95.66 | 94.358 | -26.658 | 9.3 | 6.606 | 6.606 | 2.694 | 9 | 12.146 | 12.146 | -3.146 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | -0.4 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 17 | 18 | 10 | 7 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 1.9 | 5.958 | 5.958 | -4.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 113.17 | 115.788 | -2.788 | 109.1 | 121.14 | 120.126 | -11.026 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 25.6 | 29 | 29 | -3.4 | 32.7 | 29 | 29 | 3.7 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.3 | 19 | 19 | 0.3 | 8.1 | 7.85 | 7.85 | 0.25 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 21:30 | 203 | 174.2379 | 173.9318 | 29.0682 | 629.2 | 635.0259 | 635.0259 | -5.8259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 179.3 | 192.005 | 200.298 | -20.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 189.9025 | 154.4054 | 31.6946 | 200.9 | 189.9025 | 154.4054 | 46.4946 | 201.1 | 189.9025 | 154.4054 | 46.6946 | 287.5 | 285.7092 | 232.3037 | 55.1963 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 363.3 | 354.831 | 381.3058 | -18.0058 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 | 140.3371 | 143.6547 | -13.7547 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.15 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7287 | 11.6 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3194 | 76.57 | 70.4365 | 89.0079 | -12.4379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 100.1222 | 112.3573 | -2.2573 | 121.2 | 133.0878 | 139.2166 | -18.0166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.3 | 146.7525 | 198.368 | 24.932 | 52 | 48.9187 | 55.0506 | -3.0506 | 141.4 | 128.3118 | 151.2156 | -9.8156 | 22.8 |  | 26.4174 | -3.6174 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.7 | 76.6855 | 78.4983 | -9.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 110.3748 | 110.3748 | -2.2748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.1 | 6.8964 | 6.8964 | 2.2036 | 29.9 | 35.3717 | 35.3717 | -5.4717 | 41.8 | 39.8777 | 39.8777 | 1.9223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 31.8 | 25.4127 | 25.4127 | 6.3873 | 76.5 | 74.2391 | 73.2214 | 3.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4819 | 85.4826 | 8.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92 | 95 | 99.162 | -7.162 | 174.5 | 185.2678 | 185.2678 | -10.7678 | 173.5 | 185.2678 | 185.2678 | -11.7678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 270.6 | 278.7363 | 278.7363 | -8.1363 | 75 | 74.2155 |  | 75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 169.9 | 183.9975 | 238.8794 | -68.9794 | 88.7 | 88.9323 | 96.693 | -7.993 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.108 | 151.0888 | -5.0888 | 147.3 | 159.108 | 151.0888 | -3.7888 | 170.4 | 159.5858 | 151.5425 | 18.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 0 |  |  | 0 | 126.6 | 124.73 | 120.738 | 5.862 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 9.182 | 9.182 | -5.082 | 0 |  |  | 0 | 20.0778 | 10 | 10 | 10.0778 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.928 | 29.928 | 0.572 | 88.7 | 89.288 | 89.288 | -0.588 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 20.2 | 19.7726 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.2 | 12.0388 | 12.0388 | -2.8388 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 13.4 | 10.6796 | 10.6796 | 2.7204 | 19.1 | 13.5922 | 13.5922 | 5.5078 | 16.1 | 16.3107 | 16.3107 | -0.21068 | 10.3 | 21.438 | 21.438 | -11.138 | 77.2 | 52.55 | 63.68 | 13.52 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 73.4 | 86.918 | -11.518 | 67.3 | 96.44 | 94.247 | -26.947 | 8.9 | 6.326 | 6.326 | 2.574 | 9.4 | 11.336 | 11.336 | -1.936 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 17.7 | 18 | 10 | 7.7 | 17 | 18 | 10 | 7 | 15.8 | 18 | 10 | 5.8 | 2 | 6.454 | 6.454 | -4.454 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.6 | 110.18 | 113.019 | -10.419 | 92.5 | 117.67 | 118.109 | -25.609 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 25.1 | 29 | 29 | -3.9 | 32.2 | 29 | 29 | 3.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.5 | 7.85 | 7.85 | -0.35 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 22:00 | 204 | 169.5021 | 166.4327 | 37.5673 | 625.8 | 635.0259 | 635.0259 | -9.2259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 179 | 192.005 | 200.298 | -21.298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 188.5108 | 148.6832 | 36.8169 | 186.3 | 188.5108 | 148.6832 | 37.6168 | 186.3 | 188.5108 | 148.6832 | 37.6168 | 280.1 | 283.6153 | 223.6945 | 56.4055 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 358.7 | 372.5141 | 381.3058 | -22.6058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 140.3371 | 143.6547 | -14.8547 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.22 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6587 | 11.01 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9094 | 75.13 | 61.5939 | 77.8042 | -2.6742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 96.3515 | 112.3573 | -2.5573 | 111.6 | 185.2518 | 152.7147 | -41.1147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.8 |  | 183.6958 | 38.1043 | 47.1 | 48.9187 | 55.0506 | -7.9506 | 126.2 | 128.312 | 151.2156 | -25.0156 | 23.2 |  | 26.4174 | -3.2174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.6 | 76.6855 | 78.4983 | -7.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.2 | 6.8964 | 6.8964 | 2.3036 | 33.4 | 35.3717 | 35.3717 | -1.9717 | 41.8 | 39.8777 | 39.8777 | 1.9223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 31.5 | 25.4127 | 25.4127 | 6.0873 | 75.5 | 74.8187 | 73.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 85.482 | 85.4826 | -21.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2214 |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 95 | 99.162 | -7.262 | 174.5 | 185.2034 | 185.2034 | -10.7034 | 173 | 185.2034 | 185.2034 | -12.2034 | 200 | 185.2034 | 185.2034 | 14.7966 | 271.1 | 278.6394 | 278.6394 | -7.5394 | 74.8 | 74.2155 |  | 74.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 133.2 | 184.2588 | 220.9113 | -87.7113 | 83.5 | 100.6953 | 86.504 | -3.004 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.108 | 151.0888 | -5.2888 | 147.2 | 159.108 | 151.0888 | -3.8888 | 170.6 | 159.5858 | 151.5425 | 19.0575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 206.2904 | 206.2904 | 9.5096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 125.5 | 124.08 | 118.721 | 6.779 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 9.324 | 9.324 | -4.824 | 0 |  |  | 0 | 20.0625 | 10 | 10 | 10.0625 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 29.793 | 29.793 | 0.907 | 88.4 | 89.053 | 89.053 | -0.653 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.399 | 3.399 | 0.101 | 18.7 | 19.7726 | 19.7728 | -1.0728 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 8.4 | 6.7 | 6.7 | 1.7 | 13.4 | 10.6796 | 10.6796 | 2.7204 | 19.1 | 13.5922 | 13.5922 | 5.5078 | 15.9 | 16.3107 | 16.3107 | -0.41068 | 10.4 | 20.373 | 20.373 | -9.973 | 79 | 51.92 | 62.24 | 16.76 | 0 |  |  | 0 | 76.3 | 72.6 | 84.557 | -8.257 | 65.6 | 95.47 | 94.704 | -29.104 | 9.4 | 5.851 | 5.851 | 3.549 | 9.3 | 10.394 | 10.394 | -1.094 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 18 | 18 | 10 | 8 | 2.5 | 6.295 | 6.295 | -3.795 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.8 | 108.43 | 109.355 | -22.555 | 100.2 | 124.78 | 113.369 | -13.169 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 23.9 | 29 | 29 | -5.1 | 34 | 29 | 29 | 5 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.8 | 7.85 | 7.85 | -1.05 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 22:30 | 202.6 | 165.0193 | 162.2407 | 40.3593 | 624.9 | 635.0259 | 635.0259 | -10.1259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 179.6 | 192.005 | 200.298 | -20.698 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.4599 | 147.3409 | 25.8591 | 173.1 | 186.4599 | 147.3409 | 25.7591 | 172.8 | 186.4599 | 147.3409 | 25.4591 | 276.1 | 280.5298 | 221.675 | 54.425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 347.8 | 333.2338 | 381.3058 | -33.5058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 140.3371 | 143.6547 | -11.3547 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 22.5 | 22.389 |  | 22.5 | 6.27 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6087 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 74.78 | 60.0004 | 70.0563 | 4.7237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 93.5173 | 112.3573 | -2.5573 | 111.8 | 110.2626 | 128.7776 | -16.9776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 144.3301 | 173.6898 | 54.5102 | 46.2 | 48.9187 | 55.0506 | -8.8506 | 127.6 | 128.3112 | 151.2156 | -23.6156 | 22.8 |  | 26.4174 | -3.6174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 68.7 | 76.6855 | 78.4983 | -9.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.2 | 6.8964 | 6.8964 | 2.3036 | 34.7 | 35.3717 | 35.3717 | -0.67174 | 41.5 | 39.8777 | 39.8777 | 1.6223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 31.4 | 13.3313 | 13.3313 | 18.0687 | 74.7 | 74.5289 | 73.2214 | 1.4786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 74.7814 | 85.4826 | -21.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95 | 99.162 | -7.562 | 175 | 185.1657 | 185.1657 | -10.1657 | 173.5 | 185.1657 | 185.1657 | -11.6657 | 200 | 185.1657 | 185.1657 | 14.8343 | 270.7 | 278.5827 | 278.5827 | -7.8827 | 75.1 |  |  | 75.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 103.3 | 181.5773 | 196.1398 | -92.8398 | 83 | 90.8293 | 86.504 | -3.504 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.108 | 151.0888 | -4.6888 | 147.4 | 159.108 | 151.0888 | -3.6888 | 171.7 | 159.5858 | 151.5425 | 20.1575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 206.2904 | 206.2904 | 9.6096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 126.3 | 123.33 | 117.099 | 9.201 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.633 | 9.633 | -3.633 | 0 |  |  | 0 | 20.0469 | 10 | 10 | 10.0469 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.636 | 29.636 | 0.864 | 88.5 | 88.693 | 88.693 | -0.193 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 15.7 | 17.2975 | 19.7728 | -4.0728 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.9 | 13.3 | 10.6796 | 10.6796 | 2.6204 | 18.9 | 13.5922 | 13.5922 | 5.3078 | 15.8 | 16.3107 | 16.3107 | -0.51068 | 18.5 | 19.469 | 19.469 | -0.969 | 74.8 | 52.66 | 60.707 | 14.093 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 71.5 | 81.967 | -7.267 | 67.9 | 93.91 | 94.318 | -26.418 | 8.8 | 5.394 | 5.394 | 3.406 | 9.1 | 9.407 | 9.407 | -0.307 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 18 | 18 | 10 | 8 | 2.7 | 6.281 | 6.281 | -3.581 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.4 | 107.1 | 105.976 | -4.576 | 110.5 | 122.08 | 108.517 | 1.983 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 23.7 | 29 | 29 | -5.3 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.7 | 7.85 | 7.85 | -0.15 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 23:00 | 168.6 | 157.6022 | 153.9278 | 14.6722 | 623.7 | 635.0259 | 635.0259 | -11.3259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 180.7 | 192.005 | 200.298 | -19.598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 186.46 | 135.5838 | 21.3162 | 156 | 186.46 | 135.5838 | 20.4162 | 155.9 | 186.46 | 135.5838 | 20.3162 | 256.7 | 280.5299 | 203.9865 | 52.7135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 309.2 | 266.4235 | 381.3058 | -72.1058 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.3 | 140.3371 | 143.6547 | -8.3547 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 | 22.6 | 22.389 |  | 22.6 | 6.16 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7187 | 10.23 | 14.9194 | 14.9194 | -4.6894 | 74.54 | 60.0001 | 52.554 | 21.986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 89.7827 | 112.3573 | -22.2573 | 43.4 |  | 114.9822 | -71.5822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 176.2 | 144.33 | 151.8208 | 24.3792 | 46.2 | 48.9187 | 55.0506 | -8.8506 | 123.7 | 120.0734 | 149.9144 | -26.2144 | 23.9 |  | 26.4174 | -2.5174 | 18.4 | 18.4402 | 17.5621 | 0.83786 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.7 | 76.6855 | 78.4983 | -7.7983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 7.5 | 6.5737 | 6.5737 | 0.92632 | 9.2 | 6.8964 | 6.8964 | 2.3036 | 23.2 | 35.3717 | 35.3717 | -12.1717 | 41.7 | 39.8777 | 39.8777 | 1.8223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 31.8 | 13.3313 | 13.3313 | 18.4687 | 75.5 | 74.2387 | 73.2214 | 2.2786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 49.4154 | 85.4826 | -21.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 95 | 99.162 | -7.262 | 175.4 | 185.1657 | 170.94 | 4.46 | 173.2 | 185.1657 | 170.94 | 2.26 | 200 | 185.1657 | 170.94 | 29.06 | 271.2 | 278.5827 | 257.18 | 14.02 | 74.9 |  |  | 74.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 101.3 | 181.577 | 162.3777 | -61.0777 | 74 | 89.2885 | 86.504 | -12.504 | 46 | 45.2483 | 45.2483 | 0.7517 | 46.8 | 48.4132 | 48.4132 | -1.6132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.108 | 151.0888 | -5.2888 | 147.3 | 159.108 | 151.0888 | -3.7888 | 171.2 | 159.5858 | 151.5425 | 19.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 126.8 | 123.25 | 116.662 | 10.138 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 10.439 | 10.439 | -2.339 | 0 |  |  | 0 | 20.0483 | 10 | 10 | 10.0483 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 29.412 | 29.412 | 0.988 | 88.3 | 87.959 | 87.959 | 0.341 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 15.9 | 11.4302 | 19.7728 | -3.8728 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 2 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 18.9 | 13.5922 | 13.5922 | 5.3078 | 16 | 16.3107 | 16.3107 | -0.31068 | 26.8 | 19.049 | 19.049 | 7.751 | 69.8 | 52.33 | 58.892 | 10.908 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 69.7 | 78.693 | -3.293 | 67.5 | 93.22 | 91.4 | -23.9 | 9.2 | 4.989 | 4.989 | 4.211 | 9.1 | 8.287 | 8.287 | 0.813 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 19 | 18 | 10 | 9 | 5.4 | 6.708 | 6.708 | -1.308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 106.55 | 103.455 | 18.645 | 151.1 | 122.24 | 103.328 | 47.772 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 24 | 29 | 29 | -5 | 34.4 | 29 | 29 | 5.4 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9.3 | 7.85 | 7.85 | 1.45 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
06/11/2025 | 23:30 | 168.2 | 153.2368 | 145.7065 | 22.4935 | 629.2 | 635.0259 | 635.0259 | -5.8259 | 213.7 | 206.5852 | 206.5852 | 7.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 180.2 | 192.005 | 200.298 | -20.098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 185.128 | 155.9971 | 7.503 | 162.1 | 185.128 | 155.9971 | 6.1029 | 163.8 | 185.128 | 155.9971 | 7.803 | 243.3 | 278.5259 | 234.6983 | 8.6017 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 230.4 | 256.0229 | 381.3058 | -150.9058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9 | 140.3371 | 143.6547 | -9.7547 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 0 | 22.389 |  | 0 | 6.26 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6187 | 10.23 | 14.9194 | 14.9194 | -4.6894 | 76.46 | 60.0001 | 34.5133 | 41.9467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 86.85 | 112.3573 | -21.7573 | 42.7 |  | 20.6186 | 22.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 |  | 144.3299 | 2.8701 | 44.3 | 48.9187 | 55.0506 | -10.7506 | 123.8 | 118.5302 | 74.9144 | 48.8856 | 21.2 |  | 26.4174 | -5.2174 | 18.6 | 18.4402 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 70.9 | 76.6855 | 78.4983 | -7.5983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 110.3748 | 110.3748 | -2.4748 | 7.4 | 6.5737 | 6.5737 | 0.82632 | 9.2 | 6.8964 | 6.8964 | 2.3036 | 35.1 | 35.3717 | 35.3717 | -0.27174 | 41.9 | 39.8777 | 39.8777 | 2.0223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.2 | 13.3313 | 13.3313 | 18.8687 | 77.2 | 74.8192 | 73.2214 | 3.9786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 44.0616 | 56.5188 | 8.2812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2214 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 95 | 99.162 | -7.062 | 175.9 | 185.0303 | 180.2191 | -4.3191 | 173.4 | 185.0303 | 180.2191 | -6.8191 | 200 | 185.0303 | 180.2191 | 19.7809 | 270.1 | 278.379 | 271.1405 | -1.0405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.1205 | 3.1205 | 0.97949 | 104.5 | 181.577 | 119.2233 | -14.7233 | 89.4 | 92.37 | 82.4398 | 6.9602 | 46.1 | 45.2483 | 45.2483 | 0.8517 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.108 | 151.0888 | -4.9888 | 147.3 | 159.108 | 151.0888 | -3.7888 | 156.2 | 159.5858 | 151.5425 | 4.6575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 206.2904 | 206.2904 | 9.4096 | 103.5 | 103.4549 | 103.4549 | 0.04507 | 0 |  |  | 0 | 126.9 | 123.4 | 116.267 | 10.633 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 11.096 | 11.096 | -4.696 | 0 |  |  | 0 | 20.035 | 10 | 10 | 10.035 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.256 | 29.256 | 1.344 | 88.3 | 87.406 | 87.406 | 0.894 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 15.7 | 10.1918 | 13.0732 | 2.6268 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 2 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 19 | 13.5922 | 13.5922 | 5.4078 | 16.5 | 16.3107 | 16.3107 | 0.18932 | 22.7 | 18.733 | 18.733 | 3.967 | 64.4 | 51.64 | 57.454 | 6.946 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 68.4 | 75.944 | -0.744 | 67.3 | 92.83 | 89.149 | -21.849 | 9.1 | 4.676 | 4.676 | 4.424 | 9.2 | 7.396 | 7.396 | 1.804 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 19.5 | 18 | 10 | 9.5 | 4.2 | 7.087 | 7.087 | -2.887 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.2 | 106.25 | 101.647 | 23.553 | 162.3 | 123.36 | 99.99 | 62.31 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 19 | 18.4466 | 18.4466 | 0.5534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 24.1 | 29 | 29 | -4.9 | 33.3 | 29 | 29 | 4.3 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.2 | 7.85 | 7.85 | -1.65 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
07/11/2025 | 00:00 | 119.1 | 145.0419 | 144.1026 | -25.0026 | 633.5 | 635.0259 | 635.0259 | -1.5259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 181.9 | 192.005 | 200.298 | -18.398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 177.0834 | 135.5838 | -7.5838 | 128.4 | 177.0834 | 135.5838 | -7.1838 | 126.8 | 177.0834 | 135.5838 | -8.7838 | 228.6 | 266.4228 | 203.9865 | 24.6135 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 151.0687 | 381.3058 | -225.1058 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 140.3371 | 143.6547 | -3.1547 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.24 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6387 | 9.86 | 14.9194 | 14.9194 | -5.0594 | 73.2 | 60.0001 | 32.6174 | 40.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 83.5917 | 112.3573 | -20.8573 | 42.7 |  | 20.6186 | 22.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.3 |  |  | 149.3 | 45.3 | 48.9187 | 55.0506 | -9.7506 | 120.3 | 112.0109 | 140.1699 | -19.8699 | 24.2 |  | 26.4174 | -2.2174 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 72.1 | 76.6855 | 78.4983 | -6.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 7.4 | 6.5737 | 6.5737 | 0.82632 | 9.3 | 6.8964 | 6.8964 | 2.4036 | 23.9 | 29.5465 | 35.3717 | -11.4717 | 42.7 | 39.8777 | 39.8777 | 2.8223 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 31.9 | 13.3313 | 13.3313 | 18.5687 | 79.4 | 74.5289 | 73.2214 | 6.1786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 16.4913 | 69.7854 | -4.4854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 45.2214 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.7 | 95 | 99.162 | -6.462 | 175.7 | 185.1235 | 170.94 | 4.76 | 173.3 | 185.1235 | 170.94 | 2.36 | 200 | 185.1235 | 170.94 | 29.06 | 270.7 | 278.5192 | 257.18 | 13.52 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.1205 | 3.1205 | 1.0795 | 152.5 | 223.0983 | 122.32 | 30.18 | 99.1 | 86.5042 | 90.5682 | 8.5318 | 46.7 | 45.2483 | 45.2483 | 1.4517 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 157.9325 | 151.0888 | -4.3888 | 147.7 | 157.9325 | 151.0888 | -3.3888 | 149.4 | 158.4068 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 206.2904 | 206.2904 | 9.2096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 0 |  |  | 0 | 127.1 | 123.18 | 115.998 | 11.102 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 11.306 | 11.306 | -1.606 | 0 |  |  | 0 | 20.1048 | 10 | 10 | 10.1048 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.9612 | 17.9612 | 0.63883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 29.305 | 29.305 | 1.195 | 88.9 | 87.394 | 87.394 | 1.506 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.399 | 3.399 | 0.201 | 15.5 | 3.8146 | 16.1419 | -0.64191 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.1 | 12.0388 | 12.0388 | -2.9388 | 8.7 | 6.7 | 6.7 | 2 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 19.2 | 13.5922 | 13.5922 | 5.6078 | 17 | 16.3107 | 16.3107 | 0.68932 | 13.7 | 18.729 | 18.729 | -5.029 | 60.7 | 50.97 | 57.147 | 3.553 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 68.8 | 74.772 | -0.572 | 68.2 | 92.75 | 88.9 | -20.7 | 9.2 | 4.64 | 4.64 | 4.56 | 9.3 | 7.193 | 7.193 | 2.107 | 21 | 20.39 | 20.39 | 0.61 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | -0.7 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 20.4 | 18 | 10 | 10.4 | 20 | 18 | 10 | 10 | 6.6 | 7.323 | 7.323 | -0.723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 106.6 | 101.978 | 24.522 | 165.4 | 123.2 | 102.205 | 63.195 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.449 | 1.449 | -0.349 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 19.1 | 18.4466 | 18.4466 | 0.6534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 23.8 | 29 | 29 | -5.2 | 34.3 | 29 | 29 | 5.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.4 | 7.85 | 7.85 | 0.55 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
EJEC (MWh) |  | 3853 | 3418.545 | 3616.9222 |  | 15058.9 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5157 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1461.7 | 1988.8169 | 2202.6874 |  | 4514.5 | 4703.489 | 4807.152 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4118.35 | 4263.3911 | 3785.0728 |  | 4319.7 | 4263.3911 | 3785.0728 |  | 4332.4 | 4263.3911 | 3785.0728 |  | 6450.4 | 6414.291 | 5694.6591 |  | 127.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7644.4 | 7967.2878 | 8540.5467 |  | 135.25 | 131.0999 | 131.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3216.05 | 3386.3368 | 3447.7123 |  | 179.85 | 123.2002 | 123.2002 |  | 140.8 | 67.6262 | 67.6262 |  | 101.2 | 123.1395 | 0 |  | 155.275 | 165.0888 | 165.0888 |  | 263.655 | 333.5525 | 348.7222 |  | 1712.655 | 1630.4059 | 1710.8893 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2388.8 | 2090.7355 | 2252.4416 |  | 2757.4 | 2870.1867 | 2987.0738 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.15 | 153.36 | 153.36 |  | 4275 | 3364.3585 | 4085.3079 |  | 1073.5 | 1207.7735 | 1321.2146 |  | 2739.65 | 2681.1352 | 2959.894 |  | 419.75 | 0 | 634.0169 |  | 442.25 | 442.1267 | 421.4914 |  | 451.2 | 431.0679 | 431.0681 |  | 1697.2 | 1850.4216 | 1883.9594 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2592.9 | 2627.8732 | 2594.8996 |  | 180.3 | 157.7683 | 157.7683 |  | 163.3 | 160.9186 | 160.9186 |  | 549.1 | 565.1887 | 599.9999 |  | 1040.3 | 957.0641 | 957.0641 |  | 46.95 | 47.3661 | 47.3662 |  | 429.3 | 386.3983 | 386.3983 |  | 1783.55 | 1773.6576 | 1757.4589 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1570.6 | 1529.0714 | 1626.4799 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 744.55 | 768.763 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2213.2 | 2446.6762 | 2314.0683 |  | 4069.5 | 4003.2099 | 4056.6065 |  | 4042.75 | 4003.2099 | 4056.6065 |  | 4370.15 | 4003.2099 | 4056.6065 |  | 6221.3 | 6022.8473 | 6103.1827 |  | 303.75 | 185.5387 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 86 | 74.8922 | 74.8922 |  | 3329.75 | 3633.4251 | 3400.0327 |  | 2190.25 | 2065.1161 | 2076.096 |  | 1222.1 | 1133.0053 | 859.7177 |  | 1121.25 | 1161.9175 | 1161.9175 |  | 712 | 717.1866 | 713.9809 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3502.55 | 3669.6483 | 3626.1302 |  | 3533.75 | 3669.6483 | 3626.1302 |  | 3681.9 | 3680.6683 | 3637.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5156.9 | 4950.9689 | 4950.9691 |  | 2470.8 | 2482.9183 | 2482.9183 |  | 8.75 | 0 | 7.797 |  | 2823.1 | 2700.944 | 2617.295 |  | 823 | 0 | 624.3315 |  | 132.75 | 192.8325 | 192.8325 |  | 0.8 | 0 | 2.1 |  | 245.7249 | 240 | 240 |  | 497.45 | 466.0194 | 466.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.55 | 0 | 16.3095 |  | 20.55 | 24 | 24 |  | 83 | 76.8 | 76.8 |  | 68.05 | 67.2 | 67.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 0 |  | 447.05 | 419.4175 | 419.4175 |  | 81.65 | 81.6 | 81.6 |  | 446.4 | 431.0679 | 431.0681 |  | 149.35 | 0 | 144.256 |  | 181.45 | 0 | 174.657 |  | 703.05 | 633.4495 | 633.4495 |  | 1913.7 | 1917.4575 | 1917.4575 |  | 129.45 | 0 | 150.7585 |  | 83.4 | 81.576 | 81.576 |  | 378.35 | 353.1495 | 376.2175 |  | 52.65 | 47.9 | 47.9 |  | 2.45 | 2.8 | 2.8 |  | 223.2 | 288.932 | 288.9322 |  | 211 | 160.8 | 160.8 |  | 253.05 | 256.3106 | 256.3106 |  | 358.15 | 326.2135 | 326.2135 |  | 371.9 | 391.4563 | 391.4563 |  | 558.6 | 527.009 | 527.009 |  | 1574.2 | 1264.0865 | 1301.7525 |  | 381.35 | 0 | 380.4095 |  | 985.55 | 791.0725 | 915.2225 |  | 1860.8 | 1985.495 | 2013.7635 |  | 106.75 | 52.384 | 52.384 |  | 220.25 | 215.2125 | 215.2125 |  | 455.55 | 489.36 | 489.36 |  | 156.25 | 192 | 192 |  | 182.1 | 172.8 | 172.8 |  | 388.6 | 432 | 240 |  | 397.75 | 432 | 240 |  | 397.75 | 432 | 240 |  | 107.95 | 133.425 | 133.425 |  | 775.45 | 0 | 13.741 |  | 138.35 | 0 | 121.854 |  | 1547.55 | 0 | 1411.2045 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2128.55 | 2261.55 | 2411.681 |  | 2531 | 2485.3345 | 2594.303 |  | 1152.3 | 0 | 1078.4365 |  | 18.45 | 20.286 | 20.286 |  | 0.7 | 0 | 0 |  | 57.4 | 57.6 | 57.6 |  | 29 | 33.6 | 33.6 |  | 135.05 | 0 | 134.4965 |  | 145.3 | 144 | 144 |  | 446.65 | 442.7184 | 442.7184 |  | 193.1 | 259.2 | 259.2 |  | 618.2 | 696 | 696 |  | 792.25 | 696 | 696 |  | 367.45 | 336 | 336 |  | 454.7 | 456 | 456 |  | 194.6 | 188.4 | 188.4 |  | 263.75 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 6 de Noviembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5381332 y resultó S/. 489752 (10.01% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 30 | 4891579.4549 | 5650803.9567 | -13.44%
VIE 31 | 5311861.413 | 6003567.0044 | -11.52%
SAB 1 | 4114256.7839 | 4702360.3449 | -12.51%
DOM 2 | 4385355.5021 | 4983517.2261 | -12%
LUN 3 | 5066667.2305 | 5502984.7445 | -7.929%
MAR 4 | 5398801.6859 | 5664108.5144 | -4.684%
MIE 5 | 5308773.5417 | 5707447.9208 | -6.985%
JUE 6 | 5381331.9409 | 5393704.0224 | -0.2294%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/11/2025 23:58:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/11/2025 18:30:00 | 06/11/2025 23:25:00 | 06/11/2025 18:24:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 00:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/11/2025 08:06:00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 07:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 06/11/2025 18:51:00 | 06/11/2025 23:26:00 | 06/11/2025 18:25:00 | 06/11/2025 23:12:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 08:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 08:30:00 | 06/11/2025 15:01:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/11/2025 15:01:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 01:51:00 |  | 06/11/2025 01:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 18:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/11/2025 18:33:00 | 06/11/2025 23:33:00 | 06/11/2025 18:25:00 | 06/11/2025 23:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/11/2025 23:33:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 08:05:00 |  | 06/11/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/11/2025 15:01:00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 14:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 06/11/2025 23:20:00 | 07/11/2025 00:00:00 | 06/11/2025 23:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/11/2025 00:00:00 | 07/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 149.1461 | 83.2408 | 1 | 132.4369 | 77.7598 | 1 | 162.505 | 76.7221 | 1 | 172 | 74.538 | 1 | 178 | 83.6611 | 1 | 178 | 179.7575 | 1 | 152.3623 | 83.244 | 1 | 178 | 79.2966 | 1 | 146.7491 | 81.5932 | 1 | 145.621 | 83.4864 | 1 | 136.5915 | 79.3124 | 1 | 56.0028 | 181.7138 | 1 | 68.0023 | 192.6878 | 1 | 61.9989 | 195.8275 | 1 | 50.5767 | 205 | 1 | 47.2282 | 205 | 1 | 44.1188 | 183.486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0007 | 144.4982 | 1 | 44.0007 | 156.4748 | 1 | 44.0007 | 120.6323 | 1 | 38.0005 | 132.0253 | 1 | 20.1088 | 156.5355 | 1 | 20.1087 | 156.5355 | 1 | 38.0045 | 156.4915 | 1 | 39.5601 | 191 | 1 | 68.2374 | 155 | 1 | 30.9008 | 155 | 1 | 68.2374 | 155 | 1 | 37.2953 | 90.2901 | 1 | 28.4935 | 155 | 1 | 34.7626 | 67.8962 | 1 | 44.0007 | 194 | 1 | 44.0003 | 112.0004 | 1 | 50.0003 | 194 | 1 | 86.2372 | 98.0276
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 149.1461 | 83.2408 | 1 | 132.4369 | 77.7598 | 1 | 162.505 | 76.7221 | 1 | 172 | 74.538 | 1 | 178 | 83.6611 | 1 | 178 | 179.7575 | 1 | 152.3623 | 83.244 | 1 | 178 | 79.2966 | 1 | 146.7491 | 81.5932 | 1 | 145.621 | 83.4864 | 1 | 136.5915 | 79.3124 | 1 | 56.0028 | 181.7138 | 1 | 68.0023 | 192.6878 | 1 | 61.9989 | 195.8275 | 1 | 50.5767 | 205 | 1 | 47.2282 | 205 | 1 | 44.1188 | 183.486 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0007 | 144.4982 | 1 | 44.0007 | 156.4748 | 1 | 44.0007 | 120.6323 | 1 | 38.0005 | 132.0253 | 1 | 20.1088 | 156.5355 | 1 | 20.1087 | 156.5355 | 1 | 38.0045 | 156.4915 | 1 | 39.5601 | 191 | 1 | 68.2374 | 155 | 1 | 30.9008 | 155 | 1 | 68.2374 | 155 | 1 | 37.2953 | 90.2901 | 1 | 28.4935 | 155 | 1 | 34.7626 | 67.8962 | 1 | 44.0007 | 194 | 1 | 44.0003 | 112.0004 | 1 | 50.0003 | 194 | 1 | 86.2372 | 98.0276
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.7603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2862 | 1 | 0 | 12.3122 | 1 | 6.0032 | 9.1725 | 1 | 17.4257 | 0 | 1 | 14.7739 | 0 | 1 | 17.8828 | 0 | 1 | 17.892 | 0 | 1 | 17.733 | 0 | 1 | 17.892 | 0 | 1 | 17.892 | 0 | 1 | 17.8921 | 0 | 1 | 17.8921 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 0 | 12.2188 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1697 | 1 | 6.0007 | 0 | 1 | 17.8926 | 0 | 1 | 17.8926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.9646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.1408
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0954 | 1 | 0 | 4.1041 | 1 | 2.0011 | 3.0575 | 1 | 5.8086 | 0 | 1 | 4.9246 | 0 | 1 | 5.9609 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.911 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 4.0729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0566 | 1 | 2.0002 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0469
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0954 | 1 | 0 | 4.1041 | 1 | 2.0011 | 3.0575 | 1 | 5.8086 | 0 | 1 | 4.9246 | 0 | 1 | 5.9609 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.911 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 4.0729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0566 | 1 | 2.0002 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0469
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0954 | 1 | 0 | 4.1041 | 1 | 2.0011 | 3.0575 | 1 | 5.8086 | 0 | 1 | 4.9246 | 0 | 1 | 5.9609 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.911 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 0 | 4.0729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0566 | 1 | 2.0002 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9882 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0469
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 28.8539 | 0 | 1 | 0 | 33.6454 | 1 | 15.495 | 22.9736 | 1 | 6 | 31.8669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2509 | 6 | 1 | 32.379 | 0 | 1 | 32.1754 | 0 | 1 | 89.9991 | 0 | 1 | 89.9991 | 0 | 1 | 89.9993 | 0 | 1 | 89.9991 | 0 | 1 | 89.9991 | 0 | 1 | 89.9994 | 21.514 | 1 | 89.9997 | 87.0204 | 1 | 89.9997 | 88.6762 | 1 | 89.9997 | 48.6445 | 1 | 89.9997 | 45.1854 | 1 | 89.9997 | 53.7648 | 1 | 89.9997 | 81.537 | 1 | 90 | 87.9393 | 1 | 90 | 53.2724 | 1 | 90 | 50.9562 | 1 | 90 | 82.1717 | 1 | 90 | 81.9618 | 1 | 80.1071 | 84.244 | 1 | 89.9999 | 48.5977 | 1 | 89.9997 | 34.283 | 1 | 89.9997 | 34.5252 | 1 | 89.9997 | 58.1981 | 1 | 89.9995 | 58.9747 | 1 | 89.9991 | 34.4645 | 1 | 89.9994 | 34.4645 | 1 | 89.9972 | 34.5085 | 1 | 88.4399 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 85.0992 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 78.7047 | 40.3056 | 1 | 87.5066 | 0 | 1 | 87.2374 | 56.3182 | 1 | 89.9994 | 0 | 1 | 89.9997 | 57.4954 | 1 | 89.9997 | 0 | 1 | 47.7628 | 74.5533
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 34.4835 | 0 | 1 | 29.0959 | 0 | 1 | 34.7424 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.8382 | 0 | 1 | 34.4103 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.0536 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 44.9986 | 0 | 1 | 44.2199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.5496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.2705 | 9.8384 | 1 | 43.7533 | 0 | 1 | 40.108 | 6.6246 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 0 | 24.8553
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 28.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31.8669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.6329 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 44.5024 | 0 | 1 | 18.3113 | 21.514 | 1 | 0 | 43.1341 | 1 | 0 | 43.9601 | 1 | 0 | 31.6505 | 1 | 15.7764 | 22.3028 | 1 | 0 | 34.4712 | 1 | 0 | 40.4015 | 1 | 0 | 43.5921 | 1 | 20.3235 | 18.6044 | 1 | 0 | 32.6613 | 1 | 0 | 40.7172 | 1 | 0 | 40.6128 | 1 | 0 | 41.749 | 1 | 0 | 24.1766 | 1 | 0 | 34.283 | 1 | 0 | 34.5252 | 1 | 0 | 28.8908 | 1 | 0 | 29.2718 | 1 | 0 | 34.4645 | 1 | 0 | 34.4645 | 1 | 0 | 34.5085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.4671 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7177
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.6454 | 1 | 15.495 | 22.9736 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2509 | 6 | 1 | 32.379 | 0 | 1 | 32.1754 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 30.1832 | 0 | 1 | 45.4967 | 0 | 1 | 45.4967 | 0 | 1 | 35.844 | 0 | 1 | 0 | 43.8863 | 1 | 0 | 44.7161 | 1 | 21.0327 | 16.9941 | 1 | 16.0315 | 22.8826 | 1 | 20.5148 | 19.2936 | 1 | 0 | 41.1356 | 1 | 0 | 44.3472 | 1 | 0 | 34.668 | 1 | 21.1794 | 18.2949 | 1 | 0 | 41.4545 | 1 | 0 | 41.349 | 1 | 0 | 42.4951 | 1 | 0 | 24.4211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3073 | 1 | 0 | 29.7029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9802
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 30.1832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.844 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 34.4835 | 0 | 1 | 29.0959 | 0 | 1 | 34.7424 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 34.8382 | 0 | 1 | 34.4103 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 40.0536 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9999 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 44.9986 | 0 | 1 | 44.2199 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 42.5496 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 44.4342 | 0 | 1 | 43.7533 | 0 | 1 | 47.1294 | 0 | 1 | 44.9997 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 44.9998 | 0 | 1 | 47.7628 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1953 | 1 | 0 | 12.8499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.051 | 1 | 9.2332 | 13.4512 | 1 | 11.9991 | 0 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 11.9994 | 0 | 1 | 11.9995 | 0 | 1 | 11.9997 | 17.9898 | 1 | 11.9998 | 17.1996 | 1 | 11.9997 | 12.7822 | 1 | 11.9997 | 12.869 | 1 | 11.9997 | 12.6691 | 1 | 11.9997 | 13.8734 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4586 | 1 | 12 | 13.9541 | 1 | 12 | 13.9197 | 1 | 12 | 14.3684 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3258 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.2855 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3559 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.2783
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1953 | 1 | 0 | 12.8499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.5752 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.051 | 1 | 9.2332 | 13.4512 | 1 | 11.9991 | 0 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 11.9993 | 0 | 1 | 11.9994 | 0 | 1 | 11.9995 | 0 | 1 | 11.9997 | 17.9898 | 1 | 11.9998 | 17.1996 | 1 | 11.9997 | 12.7822 | 1 | 11.9997 | 12.869 | 1 | 11.9997 | 12.6691 | 1 | 11.9997 | 13.8734 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4586 | 1 | 12 | 13.9541 | 1 | 12 | 13.9197 | 1 | 12 | 14.3684 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3258 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.2855 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3559 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.2783
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 94.9398 | 1 | 32.8029 | 82.5948 | 1 | 0 | 81.1091 | 1 | 0 | 74.7452 | 1 | 0 | 94.1173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.9338 | 1 | 0 | 86.9819 | 1 | 0 | 91.5874 | 1 | 0 | 95.4626 | 1 | 0 | 87.0869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.109 | 0 | 1 | 44.2679 | 0 | 1 | 38.109 | 76.4947 | 1 | 38.109 | 77.7874 | 1 | 38.109 | 73.2057 | 1 | 20.1089 | 0 | 1 | 20.1071 | 0 | 1 | 20.1071 | 71.8295 | 1 | 20.1071 | 66.465 | 1 | 20.1071 | 0 | 1 | 20.1071 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 20.1075 | 42.4023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 94.9398 | 1 | 32.8029 | 82.5948 | 1 | 0 | 81.1091 | 1 | 0 | 74.7452 | 1 | 0 | 94.1173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.9338 | 1 | 0 | 86.9819 | 1 | 0 | 91.5874 | 1 | 0 | 95.4626 | 1 | 0 | 87.0869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.109 | 0 | 1 | 44.2679 | 0 | 1 | 38.109 | 76.4947 | 1 | 38.109 | 77.7874 | 1 | 38.109 | 73.2057 | 1 | 20.1089 | 0 | 1 | 20.1071 | 0 | 1 | 20.1071 | 71.8295 | 1 | 20.1071 | 66.465 | 1 | 20.1071 | 0 | 1 | 20.1071 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 20.1075 | 42.4023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 99.9898 | 1 | 6 | 99.1242 | 1 | 6 | 67.0786 | 1 | 6 | 69.1582 | 1 | 6 | 65.3603 | 1 | 6 | 89.048 | 1 | 6 | 96.4946 | 1 | 6 | 59.3594 | 1 | 6 | 54.5822 | 1 | 6 | 88.3271 | 1 | 6 | 88.5716 | 1 | 6 | 92.3876 | 1 | 6 | 100 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 99.9898 | 1 | 6 | 99.1242 | 1 | 6 | 67.0786 | 1 | 6 | 69.1582 | 1 | 6 | 65.3603 | 1 | 6 | 89.048 | 1 | 6 | 96.4946 | 1 | 6 | 59.3594 | 1 | 6 | 54.5822 | 1 | 6 | 88.3271 | 1 | 6 | 88.5716 | 1 | 6 | 92.3876 | 1 | 6 | 100 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 15.8195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8223 | 1 | 0 | 14.1463 | 1 | 0 | 14.8193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1495 | 1 | 19.9991 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9994 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 6.5416 | 1 | 20 | 6.5661 | 1 | 20 | 6.5387 | 1 | 20 | 6.538 | 1 | 20 | 6.5471 | 1 | 20 | 6.5468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 19.9998 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9994 | 0 | 1 | 19.9985 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5355 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 15.8195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.2216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.8223 | 1 | 0 | 14.1463 | 1 | 0 | 14.8193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.1495 | 1 | 19.9991 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9994 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 6.5416 | 1 | 20 | 6.5661 | 1 | 20 | 6.5387 | 1 | 20 | 6.538 | 1 | 20 | 6.5471 | 1 | 20 | 6.5468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9999 | 0 | 1 | 19.9998 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9997 | 0 | 1 | 19.9993 | 0 | 1 | 19.9995 | 0 | 1 | 19.9994 | 0 | 1 | 19.9985 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5355 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 6 de Noviembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
06/11/2025 | 00:30
06/11/2025 | 01:00
06/11/2025 | 01:30
06/11/2025 | 02:00
06/11/2025 | 02:30
06/11/2025 | 03:00
06/11/2025 | 03:30
06/11/2025 | 04:00
06/11/2025 | 04:30
06/11/2025 | 05:00
06/11/2025 | 05:30
06/11/2025 | 06:00
06/11/2025 | 06:30
06/11/2025 | 07:00
06/11/2025 | 07:30
06/11/2025 | 08:00
06/11/2025 | 08:30
06/11/2025 | 09:00
06/11/2025 | 09:30
06/11/2025 | 10:00
06/11/2025 | 10:30
06/11/2025 | 11:00
06/11/2025 | 11:30
06/11/2025 | 12:00
06/11/2025 | 12:30
06/11/2025 | 13:00
06/11/2025 | 13:30
06/11/2025 | 14:00
06/11/2025 | 14:30
06/11/2025 | 15:00
06/11/2025 | 15:30
06/11/2025 | 16:00
06/11/2025 | 16:30
06/11/2025 | 17:00
06/11/2025 | 17:30
06/11/2025 | 18:00
06/11/2025 | 18:30
06/11/2025 | 19:00
06/11/2025 | 19:30
06/11/2025 | 20:00
06/11/2025 | 20:30
06/11/2025 | 21:00
06/11/2025 | 21:30
06/11/2025 | 22:00
06/11/2025 | 22:30
06/11/2025 | 23:00
06/11/2025 | 23:30
06/11/2025 | 00:00

## OBS
jueves, 6 de Noviembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Charcani I, II, III, IV, V, VI, Mantay Pías; de las CC.TT. Tablazo y Tallanca; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 6 de Noviembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe