## EVENTOS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. | BELAUNDE TERRY | REACTOR | RB-4201 | 12/11/2025 11:59:27 | 12/11/2025 12:03:00 | DESCONEXIÓN DEL REACTOR RB-4201 EN LA S.E. BELAUNDE TERRY DE 220 KV |  | SI | 220
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 12/11/2025 09:58:00 | 12/11/2025 21:11:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | LINEA DE TRANSMISION | L-1015 | 12/11/2025 12:16:04 | 12/11/2025 12:26:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1014 (SAN GABAN II - MAZUCO) DE 138 KV | 28.85 | SI | 138
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | EJIDOS - CHULUCANAS | LINEA DE TRANSMISION | L-6657A | 12/11/2025 12:22:01 | 12/11/2025 13:02:18 | DESCONEXION DE LA LINEA L-6657D (CHULUCANAS - MOROPON - LOMA LARGA) DE 60 KV | 6.59 | SI | 60
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | CELDA | ACOPLE 220 | 12/11/2025 08:16:22 | 12/11/2025 08:31:44 | APERTURA DEL INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO EN LA S.E. DERIVACION 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL EOLICA | CENTRAL | 12/11/2025 14:45:00 | 12/11/2025 14:45:00 | DECONECTÓ EL CIRCUITO N° 13 DE LA C.E. WAYRA EXTENSION |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2233 | 12/11/2025 20:05:06 | 12/11/2025 20:05:06 | RECIERRE EN LA LÍNEA L-2233 (CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE) DE 220 KV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA | BARRA-B 60 kV | 12/11/2025 15:44:51 | 12/11/2025 17:50:43 | DESCONEXIÓN DE BARRA B DE 60 KV DE LA SE. CHICLAYO OESTE POR FALLA | 77.1 | SI | 60
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC | SVC-1 | 12/11/2025 06:42:23 | 12/11/2025 18:49:09 | DESCONEXIÓN DEL SVC-1 DE LA S.E. TRUJILLO NORTE |  | NO | 0
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC | SVC-1 | 12/11/2025 18:54:48 | 13/11/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL SVC-1 DE LA S.E. TRUJILLO NORTE |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 11/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 230 MW.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | SIST.INTERCONECTADO | Esq. Min. Quellaveco | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Pruebas y puesta en servicio del EDAC San Gabriel en SE Moquegua a solicitud de UM Buenaventura de los reles D60 GE, en las lineas L-2025 y L-2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25016 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 12/11/2025 07:43 | 12/11/2025 16:33 | Mejoramiento de PAT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 12/11/2025 08:24 | 12/11/2025 16:40 | Mantenimiento en pedestales de torres. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Por seguridad por trabajos en el AUT-5371 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Por seguridad por trabajos en el AUT-5371 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 12/11/2025 07:16 | 12/11/2025 14:06 | Renovacion de silicona en aisladores del portico de la CL AUT-5371(lado 500kV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 12/11/2025 07:31 | 12/11/2025 17:23 | Mantenimiento Preventivo integral al OLTC del AUT-5371 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13783 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 12/11/2025 06:35 | 12/11/2025 15:31 | Medida de la Resistencia de Puesta a tierra | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Reemplazo del estator del grupo generador en la Central Hidroelectrica Renovandes H1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18265 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Se requiere deshabilitar el ERAG/EDAG por trabajos de ATS por mantenimiento preventivo integral al OLTC del AUT-5371. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25032 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | CL-2312 | 12/11/2025 07:15 | 12/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE EQUIPAMIENTO DE CELDA CL-2312 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22848 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | ACOPLE 220 | 12/11/2025 08:00 | 12/11/2025 17:00 | F/S POR MANTTO DE CELDA CL-2312 EN SE DERIVACION | 0 | R | F/S | N | PREV. | 22854 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | CL-2313 | 12/11/2025 08:00 | 12/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE EQUIPAMIENTO DE CELDA CL-2313 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22850 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | BARRA A_220 kV | 12/11/2025 08:35 | 12/11/2025 12:38 | F/S POR MANTTO DE CELDA CL-2312 EN SE DERIVACION | 0 | R | F/S | N | PREV. | 23071 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 12/11/2025 10:00 | 12/11/2025 12:00 | ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS TX ONE EN SERVIDORES DE SE PUNTA LOMITAS Y DERIVACION. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | BARRA B_220 kV | 12/11/2025 12:44 | 12/11/2025 17:05 | F/S POR MANTTO DE CELDA CL-2312 EN SE DERIVACION | 0 | R | F/S | N | PREV. | 23072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION - PUNTA LOMITAS | L-2313 | 12/11/2025 08:00 | 12/11/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2313 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22293 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MILL SITE (TOQUEPALA) | CL-1394 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | RELES SEL421_L-1394_SE MILL SITE PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17788 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MONTALVO | CL-5039 | 12/11/2025 09:00 | 12/11/2025 16:00 | PARCHADO ICSS SE MONTALVO, HABILITACION DEL SISTEMA SBO (POSIBLES PERDIDAS DE SE?ALES SCADA DE 09 A 12 HORAS Y DE 14 A 16 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15753 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | CL-1384 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | RELES Micom/P545_L-1384_SE MOQUEGUA PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10946 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | TP-1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22306 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 12/11/2025 08:05 | 12/11/2025 19:42 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS. LA GENERACION DE PUNTA LOMITAS ESTARIA LIMITADA A LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 12/11/2025 10:00 | 12/11/2025 12:00 | ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS TX ONE EN SERVIDORES DE SE PUNTA LOMITAS Y DERIVACION. (RIESGO DE PERDIDA DE SE?ALES DE COMUNICACION AL COES, DESHABILITACION DE LA CELDA DE GENERACION Y HABILITACION DEL EDAG PROPIO DE PUNTA LOMITAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | 12/11/2025 08:05 | 12/11/2025 19:42 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22661 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | QIT2 | 12/11/2025 07:00 | 12/11/2025 19:00 | REVISION DE SECCIONADOR GS201 CELDA +02BAC01 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | PASO 01 DEL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV. Paso 02 disponible, El Banco de condensadores puede entregar 4.6MVAR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1103 | 12/11/2025 07:47 | 12/11/2025 16:29 | POA: CAMBIO DE AISLADORES, REQUIERE L-1104 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0122046) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 702 | T
ISA PERU | OROYA NUEVA | SS.AA. | 12/11/2025 10:47 | 12/11/2025 19:00 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0123002) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10554 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/11/2025 08:13 | 12/11/2025 19:15 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0123000) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 12/11/2025 04:30 | 12/11/2025 18:30 | Apertura de interruptor 60kV para reducir corriente de cortocircuito en barra 60 kV por operacion en paralelo de los TRA3, TRA4 y TRA5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | INDUSTRIALES - SAN LUIS | L-2080 | 12/11/2025 09:00 | 12/11/2025 13:00 | PRUEBAS DE OPERACION DE TELEMANDO Y MANDOS HMI EN SET INDUSTRIALES PARA MANIOBRAS DE FUERA DE SERVICIO Y NORMALIZACION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16813 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/11/2025 al 30/11/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 19:00 | CAMBIO DE FILTROS MIST ELMININATOR | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS IED DE BAHIA L-2167 - SEL | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | UPGRADE SISTEMA DE CONTROL SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 1 | 12/11/2025 10:14 | 12/11/2025 17:36 | LAVADO Y LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11493 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | TR-1 | 12/11/2025 08:00 | 12/11/2025 17:00 | Pruebas Electricas al TP-01. Requiere sacar de servicio el transformador lado de AT y BT. A solicitud de Nexa | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11614 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 17:11 | IMPLEMENTACION DE SCI TRANSFORMADOR 60/10 KV | 80 | P | F/S | N | CORR. | 261 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 17:11 | INSPECCION DE TUNEL HUINCO - CALLAHUANCA REPARACION DE VALVULA REGANTES TAZA LADO SURCO / CORTE LADO HUINCO Y LADO SURCO LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS INTERNAS DE CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 80 | P | F/S | N | CORR. | 261 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 17:11 | INSTALACION DE SISTEMA DE RETROVALADO - SAR | 15.5 | R | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 12/11/2025 09:00 | 12/11/2025 17:00 | PRUEBAS DE RECALIFICACION PARA BRINDAR SERVICIO DE RSF CON EL AGC DEL COES | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 280 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 12/11/2025 14:45 | 13/11/2025 00:00 | TRIP Desconexion intempestiva del CIRCUITO 13, causa en investigacion, descargo 11.5 MW | 11.5 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 60000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | CL-2005 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 303 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297 INDISPONIBLE POR PRESENTAR EL EJE DE LA CAJA REDUCTORA AVERIADO. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR LA L-2297 REQUE - CHICLAYO OESTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 12/11/2025 08:19 | 12/11/2025 17:05 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2552 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2552 | 12/11/2025 08:55 | 12/11/2025 17:26 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111937) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11701 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312 | 12/11/2025 07:30 | 12/11/2025 17:47 | A SOLICITUD DE ENGIE: LINEA L-2312 FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6M CELDA CL-2312 SE DERIVACION | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-T5_220 | 12/11/2025 09:20 | 12/11/2025 13:24 | REVISION CIRCUITO DE MANDO SECCIONADOR SA-3521. SE REALIZARA MANDOS EN LOS SECCIONADORES DE BARRA SA-3521 Y SB-3523. TRANSFORMADOR T5-261 EN SERVICIO. REQUIERE ACOPLE 220KV CERRADO. (R0123007) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 429 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | 87B deshabilitado SE Marcona 220 kV debido a que no se tienen posiciones ni medidas de la celda L-2300 (Propiedad de Acciona). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2226 | 12/11/2025 07:47 | 13/11/2025 00:00 | CORREGIR FUGA DE GAS SF6 EN CELDA GIS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121034) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 478 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | SSEE | 12/11/2025 08:34 | 12/11/2025 17:31 | POA Ciberseguridad. Actividad con perdida de supervision menor de 1h (R0122989) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1127 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PUNO | SS.EE. | 12/11/2025 09:48 | 12/11/2025 14:40 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 138/60/22.9 KV, SE REQUIERE EL BC-25 EN SERVICIO DE 14:00 A 16:00 HRS. (R0114513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10671 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/11/2025 08:34 | 12/11/2025 21:38 | IMPLEMENTACION DE REDUNDANCIA DE LA SUPERVISION NIVEL 2. CON PERDIDA DE SUPERVISION POR MAS DE 10 MINUTOS. (R0122997) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1190 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. POR SOLICITUD DE GLENCORE SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 27.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SVC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 12/11/2025 08:30 | 12/11/2025 18:35 | Revisacion falla Sistema de control. Requiere 5 maniobras de intento de energizacion. (R0123017) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | SERV. AUX. | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14123 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 12/11/2025 08:03 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 22 | P | F/S | N | CORR. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de instalacion de trinchos en la T20, trabajo a nievl de suelo no requiere de corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Cambio de zapata de concreto de la torre T114, trabajo a nivel de suelo, no requiere corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 12/11/2025 17:47 | 13/11/2025 00:00 | CELDA L-2312 TRANSFERIDA AL ACOPLE CON SECCIONADOR DE TRANFERENCIA DEBIDO A PROBLEMAS PARA CIERRE DEL SECCIONADOR SL-9171. LAS CELDAS L-2315 Y T132-261 SE ENCUENTRAN EN BARRA A. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | POA: OBRAS CIVILES LUEGO DEL DESMONTAJE DE INTERRUPTOR IP11 POR PRESENTAR ALTO CONTENIDO DE PARTICULAS SO2 Y MALAS OPERACIONES. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA 30/11/2025. LA L-2051 MANTARO - COTARUSE SE MANTIENE EN SERVICIO. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/11/2025 | 00:30 | 206.2 | 623.9 | 213.5 |  |  | 90.5 | 197.4 |  |  | 133 | 132 | 131.7 | 233.8 |  |  | 556.8 | 5.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.7 | 5.8 |  | 6.8 | 13.1 | 80.2 |  |  |  |  | 110.4 | 60.9 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 40 | 32.7 | 23.3 | 18.2 | 16.1 | 90.8 | 181.8 | 182 | 182.2 | 108 | 7.2 | 9.2 | 32.9 | 43.8 | 1.9 | 29.8 | 94.6 |  |  | 55.3 | [6 empty] | 126.4 |  | 172.5 | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 172.2 | 81.2 | 63.1 | 30.9 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 147 | 148.3 | [7 empty] | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.9976 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.7 | 76.4 | 0 | 3.4 | 14 | 2.7 |  | 7.9 | 8.3 | 11.3 | 16.1 | 10 | 25.7 | 46.1 | 0 | 39.6 | 64.4 | 0 | 1.4 | 16.9 | 5.1 | 7.3 | 19.3 | 20 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71 | 52.3 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.4 | 27.3 | 34.5 | 15.4 | 19.4 | 9.6 | 11.07 | 6723.3676 | 19.013 | 8.031 | 10.4 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.6 | 90.744
12/11/2025 | 01:00 | 205.3 | 624.1 | 213.8 |  |  | 89.7 | 195.6 |  |  | 132.4 | 133.4 | 132.7 | 229.7 |  |  | 450.1 | 5.6 |  |  |  |  | 165.9 | 7.4 | 5.7 |  | 6.8 | 12.8 | 70.5 |  |  |  |  | 109.9 | 61.1 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 40.1 | 66.6 | 22.8 | 18.2 | 16.2 | 87.6 | 179.3 | 179.9 | 182.5 | 107 | 7.2 | 9.2 | 32.7 | 43.7 | 1.9 | 29.4 | 93 |  |  | 54.8 | [6 empty] | 125.9 |  | 173.4 | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 154.3 | 79.2 | 63.7 | 30.8 | 29.8 |  |  |  | 146.2 | 147.4 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.7912 | 10.1 |  | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 74.5 | 0 | 3.4 | 13.8 | 2.7 |  | 8 | 8.3 | 11.3 | 16.1 | 10 | 24.2 | 44.6 | 0 | 31.4 | 56 | 0 | 1.3 | 17.2 | 5.1 | 7.2 | 19.3 | 20 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 61.5 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.6 | 27.3 | 34.4 | 15.5 | 19.4 | 8.9 | 11.08 | 6599.6712 | 19.0465 | 8.031 | 10.4 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.6 | 90.7775
12/11/2025 | 01:30 | 204 | 626.1 | 214.4 |  |  | 90.1 | 197.6 |  |  | 135.7 | 135.7 | 135.3 | 231.4 |  |  | 349 | 5.6 |  |  |  |  | 166.2 | 7.5 | 5.7 |  | 6.8 | 12.8 | 70.6 |  |  |  |  | 110.2 | 61.3 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 42 | 76.5 | 23.8 | 18.3 | 16.4 | 92.9 | 182.4 | 182.7 | 183.1 | 107.9 | 7.2 | 9.2 | 32.9 | 44.3 | 1.9 | 30.7 | 94.2 |  |  | 55.4 | [6 empty] | 126.3 |  | 174.4 | 200 | 182.4 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 163.9 | 79.5 | 64 | 30.9 | 30 |  |  |  | 147.1 | 148 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.8895 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25 | 74.5 | 0 | 3.4 | 14 | 2.6 |  | 7.9 | 8.3 | 11.2 | 16 | 10 | 25.9 | 51.3 | 0 | 37.7 | 63.9 | 0 | 0.8 | 17.2 | 5.1 | 7.2 | 19.3 | 20 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.1 | 48.6 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.8 | 27.2 | 34.3 | 15.5 | 17.5 | 9.3 | 11.07 | 6552.7595 | 19.2672 | 8.029 | 10.4 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.6 | 90.9962
12/11/2025 | 02:00 | 202.7 | 626.4 | 213.8 |  |  | 88.7 | 200 |  |  | 115 | 115.3 | 114.3 | 212.1 |  |  | 306.4 | 5.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.4 | 6 |  | 6.8 | 12.8 | 70.2 |  |  |  |  | 109.9 | 60.6 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 42 | 66.7 | 22.7 | 18.2 | 16.4 | 91.6 | 178.4 | 179.2 | 183.1 | 107.2 | 7.2 | 9.1 | 25.1 | 43.9 | 1.9 | 29.5 | 93.5 |  |  | 54.6 | [6 empty] | 125.6 |  | 174.6 | 200 | 182.3 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 103.2 | 68.4 | 63.6 | 30.7 | 29.7 |  |  |  | 147 | 148.2 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.8306 | 9.9 |  | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.6 | 72.7 | 0 | 3.4 | 14 | 2.6 |  | 7.9 | 8.3 | 11.3 | 16.1 | 10 | 27.6 | 54.1 | 0 | 37.5 | 62 | 0 | 3.4 | 16.7 | 5.1 | 7.2 | 19.3 | 20 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 31.4 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 7.8 | 27.3 | 34.5 | 15.3 | 17.6 | 9.5 | 11.05 | 6293.5806 | 19.8951 | 8.029 | 10.4 | 13.2 | 26.9 | 9.5 |  | 3.6 | 91.5241
12/11/2025 | 02:30 | 205.6 | 626.7 | 214.8 |  |  | 90.1 | 202.3 |  |  | 128.5 | 128.6 | 128.6 | 224.3 |  |  | 247.6 | 5.6 |  |  |  |  | 168.9 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 12.8 | 70.5 |  |  |  |  | 110.2 | 58.9 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 40.1 | 76.3 | 23.8 | 18.4 | 16.3 | 90.9 | 181.3 | 181.9 | 183 | 107.6 | 7.6 | 9.2 | 30.7 | 43.9 | 1.9 | 15.9 | 93.5 |  |  | 40.8 | [6 empty] | 126.3 |  | 173.9 | 200 | 182.6 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 140.1 | 90.7 | 64.1 | 30.9 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147.3 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 78.5 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 13.2701 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 62.9 | 0 | 3.4 | 13.9 | 2.6 |  | 8 | 8.3 | 11.2 | 16.2 | 10 | 29.2 | 47.8 | 0 | 41.3 | 66.7 | 0 | 0.7 | 16.7 | 5.1 | 7.2 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.4 | 14.3 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 9 | 27.1 | 34.3 | 15.3 | 17.6 | 9.4 | 11.05 | 6288.9201 | 20.0804 | 8.029 | 10.4 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.6 | 91.8094
12/11/2025 | 03:00 | 206.2 | 624 | 214.2 |  |  | 89.8 | 201.8 |  |  | 135.2 | 135 | 135.3 | 234.4 |  |  | 262.2 | 5.5 |  |  |  |  | 167.4 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 12.8 | 70.2 |  |  |  |  | 109.8 | 58.9 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 40.7 | 72.2 | 24.3 | 18.6 | 16.1 | 89.2 | 180.2 | 180.5 | 183.1 | 107.3 | 7.6 | 9.2 | 32.6 | 43.7 | 1.9 | 15.7 | 92.2 |  |  | 40.6 | [6 empty] | 125.9 |  | 174.7 | 200 | 182.8 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 123 | 87.1 | 63.7 | 30.9 | 29.8 |  |  |  | 147 | 148.3 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.2572 | 9.9 |  | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 19.9 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 24 | 52.5 | 0 | 3.4 | 10.2 | 2.6 |  | 8 | 8.3 | 11 | 16 | 10 | 25.4 | 49 | 0 | 46.5 | 59.1 | 0 | 0.2 | 16.7 | 5.1 | 7.2 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.6 | 9.7 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.7 | 27.9 | 35.1 | 15.6 | 17.6 | 9.3 | 10.81 | 6261.7672 | 20.473 | 8.03 | 10.4 | 13.2 | 27.1 | 9.5 |  | 3.6 | 92.303
12/11/2025 | 03:30 | 206.5 | 626.1 | 214.7 |  |  | 89.8 | 202.2 |  |  | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 235.4 |  |  | 249.3 | 5.6 |  |  |  |  | 168.7 | 7.6 | 6.1 |  | 6.8 | 12.8 | 70.3 |  |  |  |  | 110.6 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 153 | 42 | 67.9 | 25.8 | 18.4 | 15.9 | 89.9 | 181.9 | 182.3 | 182.4 | 107.9 | 7.5 | 9.1 | 32.5 | 44.4 | 1.9 | 16.1 | 95 |  |  | 40.9 | [6 empty] | 126.5 |  | 174.1 | 200 | 181.8 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 144.9 | 94.3 | 63 | 30.9 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 147.8 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.3409 | 9.9 |  | 0 | 1 | 0 | 3.4 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 23.6 | 51.2 | 0 | 3.4 | 10 | 2.6 |  | 7.9 | 8.3 | 11.3 | 16.2 | 10 | 19.5 | 52.2 | 0 | 46.8 | 59.1 | 0 | 2.9 | 16.7 | 5.1 | 7.4 | 19 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.8 | 16.4 | 0 | 1.4 | 1.5 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.7 | 26.9 | 34.1 | 15 | 18 | 8.2 | 11.01 | 6264.7509 | 20.6308 | 8.03 | 10.4 | 13.2 | 27.1 | 9.5 |  | 3.6 | 92.4608
12/11/2025 | 04:00 | 206.1 | 626 | 214.2 |  |  | 90 | 201.8 |  |  | 146.6 | 146.2 | 146.5 | 242.3 |  |  | 251.3 | 5.6 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 5.9 |  | 6.8 | 12.8 | 70.6 |  |  |  |  | 110.2 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 153 | 43.2 | 68.6 | 25.5 | 18.4 | 15.9 | 94 | 181.5 | 182.8 | 182.8 | 104.1 | 7.5 | 9.2 | 32.7 | 44.1 | 1.9 | 15.9 | 94.4 |  |  | 40.9 | [6 empty] | 105 |  | 174.5 | 200 | 181.3 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 145 | 93.3 | 63 | 30.9 | 29.9 |  |  |  | 147 | 148.1 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 77.4 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 13.2357 | 9.9 |  | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26 | 58.8 | 0 | 3.4 | 10.1 | 2.6 |  | 7.9 | 8.3 | 10.4 | 15.2 | 10 | 19.5 | 47.4 | 0 | 50.7 | 69.6 | 0 | 2.5 | 16.6 | 5.1 | 7.3 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19 | 14.5 | 0 | 1.4 | 1.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.9 | 26.8 | 33.9 | 15 | 18 | 8.4 | 10.91 | 6290.6457 | 20.6563 | 8.032 | 10.2 | 13.2 | 27.1 | 9.5 |  | 3.5 | 92.1883
12/11/2025 | 04:30 | 202.8 | 623 | 213.8 |  |  | 89.8 | 201.1 |  |  | 154.9 | 153.9 | 154.5 | 247 |  |  | 401.2 | 5.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 5.8 |  | 6.8 | 12.8 | 70.2 |  |  |  |  | 109.6 | 76.2 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 44 | 66.5 | 25.9 | 18.4 | 15.9 | 91.5 | 178 | 178.8 | 182.7 | 96.6 | 7.5 | 9.2 | 32.4 | 43.5 | 1.9 | 15.7 | 92.2 |  |  | 40.5 | [6 empty] | 95.3 |  | 174.3 | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.6 | 147.7 | 87.6 | 61 | 31.4 | 29.6 |  |  |  | 146.9 | 147.9 | 149.1 | [7 empty] | 0 | 74 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 12.5957 | 10 |  | 0 | 1 | 0 | 3.6 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.4 | 44.1 | 0 | 3.4 | 10 | 2.6 |  | 7.9 | 8.3 | 10.3 | 15.1 | 10 | 13.6 | 44.8 | 0 | 57.2 | 74.3 | 0 | 2.4 | 16.3 | 5 | 7.3 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.2 | 18.7 | 0 | 1.4 | 1.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 9.1 | 27.5 | 34.7 | 15.3 | 18 | 6.1 | 8.29 | 6458.0857 | 20.6689 | 8.03 | 10.1 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.6 | 92.0989
12/11/2025 | 05:00 | 206.6 | 624.7 | 213.6 |  |  | 89.6 | 202.1 |  |  | 136.8 | 136 | 136.1 | 237.2 |  |  | 397.4 | 5.4 |  |  |  |  | 168.9 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 12.2 | 70 |  |  |  |  | 110 | 83 |  |  |  | 6.5 | 153.4 | 44 | 67.2 | 25.6 | 18.4 | 15.4 | 94.1 | 180.2 | 181 | 182.3 | 97.6 | 7.5 | 9.2 | 32.1 | 43.8 | 1.9 | 15.9 | 93.3 |  |  | 40.8 | [6 empty] | 95.5 |  | 174.6 | 200 | 181.8 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 133.6 | 94.4 | 61.3 | 31.4 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 148.2 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 75.2 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 12.6338 | 9.9 |  | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 19.9 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 21.1 | 54.1 | 0 | 3.4 | 10 | 2.6 |  | 7.9 | 8.2 | 10.4 | 15.1 | 10 | 10.2 | 36.8 | 0 | 59.3 | 91.4 | 0 | 1.7 | 16.4 | 5 | 7.3 | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.5 | 50.2 | 0 | 1.4 | 1.2 |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 8.3 | 27.5 | 34.7 | 15.3 | 18.3 | 6.1 | 11.02 | 6501.2538 | 20.6684 | 8.03 | 10.1 | 13.2 | 27.1 | 9.5 |  | 3.6 | 92.1984
12/11/2025 | 05:30 | 203.3 | 623.8 | 213.3 |  |  | 88.6 | 198.4 |  |  | 124.8 | 125.1 | 124 | 221.3 |  |  | 397.9 | 5.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 12.3 | 69.9 |  |  |  |  | 109.6 | 83 |  |  |  | 6.5 | 153 | 44 | 94 | 25.8 | 18.4 | 15.3 | 92.7 | 178.1 | 178.9 | 183.2 | 105 | 7.5 | 9 | 27.9 | 44 | 1.9 | 15.7 | 92.2 |  |  | 40.4 | [6 empty] | 94.6 |  | 174.9 | 200 | 182.7 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 92.6 | 85.9 | 60.8 | 31.4 | 29.6 |  |  |  | 147.9 | 149.2 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 61.3 | 7.9 | 1.1 | 0 | 20 | 12.4865 | 10 |  | 22.73 | 1 | 0 | 3.5 | 19.8 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 22.8 | 55.6 | 0.2 | 3.4 | 10 | 2.5 |  | 8.1 | 8 | 10.3 | 14.3 | 10 | 8.1 | 30 | 1.4 | 60.1 | 96.1 | 0 | 0.8 | 16.4 | 5 | 7.1 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 0.2 | 26 | 0.2 | 14 | 0.6 | 103.9 | 84.2 | 11.9 | 1.4 | 2.1 |  |  | 0.3 | 3.4 | 20 | 8.9 | 27.4 | 34.6 | 15.6 | 18.3 | 7.5 | 11.1 | 6566.1165 | 20.7567 | 8.031 | 10.1 | 13.2 | 27.1 | 9.5 |  | 3.6 | 92.2877
12/11/2025 | 06:00 | 206.3 | 623.8 | 214.5 |  |  | 89.9 | 200.3 |  |  | 107.9 | 107.4 | 107.5 | 222 |  |  | 294 | 5.6 |  |  |  |  | 170.9 | 7.5 | 5.9 |  | 6.8 | 12.3 | 70 |  |  |  |  | 110.1 | 83.2 |  |  |  | 6.5 | 153.6 | 44 | 96.2 | 27.4 | 18.2 | 15.3 | 91.1 | 181.7 | 182.1 | 182 | 107.7 | 7.5 | 9.1 | 22.5 | 44 | 1.9 | 15.9 | 93.5 |  |  | 40.9 | [6 empty] | 96 |  | 174.5 | 200 | 182.3 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 69.8 | 76.1 | 61.6 | 31.5 | 29.9 |  |  |  | 147.4 | 148.3 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 60.6 | 15.4 | 0.5 | 0 | 20 | 11.8483 | 9.9 |  | 33.87 | 0.9 | 0 | 3.3 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 1.1 | 1 | 20 | 54.7 | 1.1 | 3.4 | 10 | 2.5 |  | 8.1 | 7.9 | 10.3 | 14.3 | 10 | 12.9 | 31.6 | 9.4 | 50.6 | 78.1 | 0 | 1.4 | 16.4 | 5 | 7.1 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 0 | 42.1 | 1.4 | 56.5 | 0.6 | 106.8 | 89.5 | 47.5 | 1.4 | 2.2 |  |  | 1.5 | 3.3 | 20 | 9 | 27.8 | 35 | 15.5 | 18.4 | 8 | 11.09 | 6507.3083 | 20.7359 | 8.03 | 9.7 | 13.2 | 27.2 | 9.5 |  | 3.6 | 91.9659
12/11/2025 | 06:30 | 202.1 | 624.2 | 213.7 |  |  | 89.2 | 198.9 |  |  | 122.9 | 122.3 | 123.2 | 222.6 |  |  | 245.4 | 5.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 5.8 |  | 6.8 | 11.8 | 69.9 |  |  |  |  | 109.2 | 83.2 |  |  |  | 6.4 | 152.3 | 44.9 | 148.1 | 25.7 | 18.2 | 15.3 | 91.7 | 178.7 | 178.9 | 182.6 | 106.5 | 7.5 | 9.2 | 24.8 | 43.2 | 1.9 | 15.7 | 90.9 |  |  | 40.4 | [6 empty] | 95.4 |  | 174.5 | 200 | 181.7 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 78.9 | 80.9 | 65.4 | 31.8 | 29.5 |  |  |  | 147.2 | 148.1 | 149.3 | [7 empty] | 0.1 | 55.3 | 38.7 | 1.4 | 0 | 20 | 12.1414 | 9.9 |  | 79.72 | 0.9 | 0 | 3.3 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 2.3 | 2.2 | 19.5 | 54.8 | 3.3 | 3.4 | 10 | 2.6 |  | 8.5 | 7.8 | 10.4 | 14.2 | 10 | 15.7 | 32.7 | 25.4 | 57.5 | 75.9 | 0 | 1.3 | 16.4 | 5 | 7.1 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 0.2 | 118.8 | 2.3 | 98.3 | 0.6 | 91 | 87.5 | 79.5 | 1.4 | 2.2 |  |  | 3.3 | 3.4 | 20 | 7.9 | 28 | 35.3 | 15 | 18.4 | 8.5 | 11.05 | 6778.2114 | 20.9491 | 8.03 | 9.1 | 13.2 | 27.3 | 9.5 |  | 3.5 | 91.5791
12/11/2025 | 07:00 | 206.8 | 626.2 | 214.2 |  |  | 90.8 | 200.3 |  |  | 120.7 | 118.1 | 118.2 | 210.2 |  |  | 83.4 | 6.1 |  |  |  |  | 170.1 | 7.1 | 5.9 |  | 6.8 | 12 | 71.4 |  |  |  |  | 110 | 83.3 |  |  |  | 6.5 | 155 | 44.5 | 152.4 | 26.4 | 18.4 | 15.3 | 90.4 | 182 | 182.5 | 182.3 | 106.9 | 7.5 | 9.1 | 24.1 | 43.5 | 1.9 | 17.1 | 90.4 |  |  | 41.1 | [6 empty] | 99.3 |  | 172.5 | 200 | 182.6 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 83.3 | 87.2 | 66.3 | 31.8 | 30.3 |  |  |  | 145.5 | 146.4 | 149 | [7 empty] | 0.2 | 65.6 | 38.8 | 0.6 | 0 | 20 | 12.9215 | 10 |  | 142.9 | 0.9 | 0 | 3.3 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 3.8 | 4.5 | 16.7 | 52.5 | 2.9 | 3.4 | 9.3 | 2.5 |  | 8.5 | 7.8 | 10.6 | 13.9 | 10 | 18.3 | 34.5 | 34 | 63.2 | 85.3 | 0 | 3.7 | 16.2 | 5 | 7.5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 0.1 | 197.4 | 3.5 | 142.6 | 0.6 | 69.1 | 62.4 | 102.8 | 1.4 | 2.2 |  |  | 6.3 | 3.4 | 20 | 8.3 | 28.1 | 35.4 | 15.2 | 18.4 | 8.8 | 11.05 | 6841.3715 | 21.0594 | 8.026 | 9.1 | 13.2 | 27.3 | 9.5 |  | 3.6 | 91.7854
12/11/2025 | 07:30 | 206.6 | 627.6 | 215.5 |  |  | 90.2 | 199 |  |  | 133.5 | 132.7 | 133.7 | 236.1 |  |  | 81.9 | 5.6 |  |  |  |  | 165.9 | 7.5 | 5.9 |  | 6.8 | 12 | 70 |  |  |  |  | 110.4 | 103.6 |  |  |  | 6.4 | 152.8 | 44.4 | 148.8 | 27.6 | 18.4 | 15.3 | 92.7 | 181.8 | 182.4 | 182.5 | 107.5 | 7.5 | 9.1 | 29.7 | 44 | 1.9 | 16 | 94.6 |  |  | 63.1 | [6 empty] | 96.2 |  | 173.8 | 200 | 182.8 | [6 empty] | 0 |  | 4.3 | 183.8 | 96.8 | 66 | 31.8 | 30.1 |  |  |  | 147.3 | 148.3 | 149.7 | [7 empty] | 0.2 | 61.4 | 49.2 | 1 | 0 | 20 | 12.8909 | 9.9 |  | 123 | 0.9 | 0 | 3.2 | 20.3 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 8.6 | 12.8 | 20.5 | 76.8 | 5.9 | 3.4 | 9.4 | 2.5 |  | 8.5 | 7.9 | 10.6 | 14.1 | 10 | 19.8 | 35.8 | 29 | 19.5 | 94.6 | 0 | 6.6 | 16 | 4.9 | 7.5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 0.4 | 178.8 | 6.3 | 148.7 | 0.6 | 52.4 | 52.7 | 109.1 | 1.4 | 2.2 |  |  | 6.6 | 3.4 | 20 | 8.2 | 27.9 | 35.3 | 15 | 18.6 | 9.5 | 11.06 | 7034.5509 | 20.9953 | 8.027 | 1.4 | 13.2 | 27.3 | 9.5 |  | 3.4 | 83.8223
12/11/2025 | 08:00 | 206.3 | 629.7 | 215.8 |  |  | 89.8 | 202.7 |  |  | 125.5 | 125.8 | 126.5 | 214.2 |  |  | 150 | 5.6 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 12 | 70.7 |  |  |  |  | 110.2 | 121.8 |  |  |  | 6.4 | 152.9 | 46.1 | 149.9 | 26 | 18.4 | 15.3 | 93.6 | 181.4 | 181.4 | 183.8 | 108.7 | 7.5 | 9.1 | 27.9 | 43.6 | 1.9 | 16.1 | 93.6 |  |  | 61.8 | [6 empty] | 96 |  | 173.5 | 200 | 181.2 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 107.9 | 93.6 | 66.2 | 31.8 | 30.1 |  |  |  | 147 | 148.1 | 150 | [7 empty] | 0.3 | 79.3 | 74 | 1.5 | 0.1 | 20 | 12.9598 | 9.9 |  | 170.83 | 0.9 | 0 | 3.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 14.7 | 18 | 26.5 | 77.4 | 7.3 | 3.4 | 14.4 | 2.5 |  | 8.5 | 7.8 | 10.6 | 14.1 | 10 | 19.7 | 27.8 | 11.5 | 0 | 89.2 | 0 | 10.7 | 16 | 4.9 | 7.5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 0.3 | 223.5 | 9 | 146.9 | 0.6 | 47.8 | 53.8 | 107.5 | 1.4 | 2.2 |  |  | 10.4 | 3.4 | 20 | 8 | 27.2 | 34.6 | 15 | 18.9 | 7.8 | 11.06 | 7110.0498 | 20.9454 | 8.027 | 0 | 13.2 | 27.2 | 9.5 |  | 3.4 | 82.2724
12/11/2025 | 08:30 | 206.3 | 624.9 | 215.2 |  |  | 89.9 | 205.2 |  |  | 110.3 | 110.7 | 110.3 | 224.6 |  |  | 292.5 | 5.5 |  |  |  |  | 169.5 | 7.4 | 5.8 |  | 6.8 | 12 | 69.7 |  |  |  |  | 110.1 | 121.1 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 46 | 133 | 27.1 | 18.2 | 15.3 | 90.2 | 181.2 | 181.8 | 181.8 | 106.3 | 7.5 | 9.1 | 14.2 | 23 | 1.9 | 15.9 | 93.4 |  |  | 61.8 | [6 empty] | 96 |  | 172.3 | 200 | 181.1 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 66 | 89.7 | 66 | 31.7 | 29.9 |  |  |  | 147.2 | 148.1 | 150.2 | [7 empty] | 0.8 | 89.1 | 74.7 | 2.4 | 0.1 | 20 | 12.8677 | 9.9 |  | 198.78 | 0.9 | 0 | 3.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 15.5 | 18.9 | 26.1 | 82.8 | 10.5 | 3.4 | 14.8 | 2.5 |  | 8.5 | 7.8 | 10.6 | 14 | 10 | 13.3 | 25.4 | 40.3 | 0 | 99.5 | 0 | 12.3 | 16 | 4.9 | 7.5 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 0.7 | 247.1 | 13.3 | 152.9 | 0.6 | 53 | 51.4 | 113.6 | 1.4 | 2.2 |  |  | 9.9 | 3.4 | 20 | 9.4 | 27.3 | 34.4 | 15 | 19 | 8.7 | 11.05 | 7237.7977 | 21.375 | 4.787 | 0 | 13.2 | 26.9 | 9.5 |  | 3.4 | 79.162
12/11/2025 | 09:00 | 206.7 | 629.8 | 215.6 |  |  | 91.4 | 205.7 |  |  | 156.5 | 155.9 | 157 | 251 |  |  | 366.7 | 5.6 |  |  |  |  | 169.8 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 12 | 70.7 |  |  |  |  | 110.4 | 121.6 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 45.2 | 149.4 | 26.6 | 18.3 | 15.3 | 92.8 | 183.2 | 183.2 | 182.5 | 108.4 | 7.5 | 9.1 | 23 | 23.2 | 1.9 | 16.1 | 94.5 |  |  | 62.5 | [6 empty] | 96.4 |  | 170.3 | 200 | 180.1 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 120.7 | 98.7 | 66.4 | 31.8 | 30.3 |  |  |  | 147 | 147.6 | 149.5 | [7 empty] | 0.9 | 104.3 | 80.9 | 3.8 | 0.2 | 20 | 12.9455 | 10 |  | 214.23 | 0.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 20 | 19 | 3.3 | 18.5 | 14.4 | 18 | 27.4 | 86.4 | 16.3 | 3.4 | 15 | 2.5 |  | 8.5 | 7.8 | 10.7 | 14.1 | 10.1 | 13.1 | 30.5 | 39.7 | 0 | 92.3 | 0 | 12.6 | 16.3 | 4.9 | 7.5 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 1.9 | 250.1 | 14.5 | 96.1 | 0.6 | 37.8 | 44.4 | 72.7 | 1.4 | 2.2 |  |  | 12.7 | 3.4 | 20.2 | 9.1 | 27.6 | 34.7 | 15.2 | 19 | 9.5 | 11.05 | 7517.8255 | 21.416 | 1.977 | 0 | 13.2 | 26.8 | 9.5 |  | 3.5 | 76.393
12/11/2025 | 09:30 | 206.9 | 631.6 | 216 |  |  | 90.2 | 205.1 |  |  | 140.2 | 141 | 140.3 | 231.1 |  |  | 377.2 | 5.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.9 | 6 |  | 6.8 | 12 | 60.6 |  |  |  |  | 110.3 | 158.1 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 46.6 | 136.3 | 26.7 | 18.2 | 15.3 | 87.6 | 182.2 | 182.7 | 182.5 | 109.1 | 7.5 | 9.1 | 24.1 | 23.3 | 1.9 | 16.1 | 95.6 |  |  | 88.4 | [6 empty] | 96.1 |  | 169.7 | 200 | 180.7 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 140.2 | 107.2 | 66.5 | 31.8 | 30.3 |  |  |  | 147 | 148.2 | 149.4 | [7 empty] | 1 | 102.9 | 76.1 | 3.8 | 0.1 | 20 | 12.9555 | 9.9 |  | 199.09 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 20.4 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 15.9 | 19.7 | 25.4 | 76.2 | 18.2 | 3.4 | 16.7 | 2.5 |  | 7.9 | 7.9 | 10.9 | 14.2 | 10 | 14.8 | 58.5 | 30 | 0 | 85.2 | 0 | 14.3 | 15.9 | 4.9 | 7.4 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 3.2 | 241.6 | 12.1 | 152.4 | 0.6 | 43.4 | 50.8 | 112.6 | 1.4 | 2.2 |  |  | 13.2 | 3.4 | 20 | 8.7 | 27.8 | 34.9 | 15.2 | 19.1 | 7.7 | 11.01 | 7610.7555 | 21.1149 | 3.807 | 0 | 13.2 | 26.6 | 9.5 |  | 3.4 | 77.6219
12/11/2025 | 10:00 | 203 | 626.4 | 215 |  |  | 89.6 | 202.6 |  |  | 168.3 | 167.1 | 166.8 | 256.2 |  |  | 361.9 | 5.5 |  |  |  |  | 158.9 | 7.2 | 5.8 |  | 6.8 | 12 | 60.6 |  |  |  |  | 109.4 | 163.3 |  |  |  | 6.5 | 150.5 | 46.3 | 134.8 | 26.7 | 18.4 | 15.3 | 87 | 178.5 | 179.4 | 182.9 | 103.6 | 7.5 | 9.2 | 23.9 | 22.6 | 1.9 | 15.7 | 92 |  |  | 86.5 | [6 empty] | 95.7 |  | 168.9 | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 164.7 | 77.2 | 65.2 | 31.6 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 147.5 | 149.8 | [7 empty] | 1.2 | 110.3 | 80.8 | 8.9 | 0.4 | 20 | 12.6738 | 9.9 |  | 198.37 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 19.6 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 14.6 | 18.2 | 27.4 | 76.7 | 18 | 3.4 | 20.2 | 2.4 |  | 7.8 | 7.7 | 11 | 13.7 | 10 | 12.8 | 66.7 | 38.3 | 0 | 86.5 | 0 | 14.6 | 15.7 | 4.9 | 7.3 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 6.9 | 218.3 | 15.5 | 153.2 | 0.6 | 55.1 | 57.8 | 115.1 | 1.4 | 2.2 |  |  | 14 | 3.4 | 20.1 | 8.7 | 27.3 | 34.5 | 15.2 | 18.4 | 7.8 | 11 | 7690.3438 | 20.485 | 3.809 | 4.5 | 13.2 | 26.4 | 9.5 |  | 3.4 | 81.2939
12/11/2025 | 10:30 | 204 | 636.3 | 217.6 |  |  | 89.4 | 206.7 |  |  | 149.1 | 147.9 | 148 | 232.3 |  |  | 383.1 | 5.5 |  |  |  |  | 168.7 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 12 | 61.2 |  |  |  |  | 110 | 162.3 |  |  |  | 6.5 | 152.9 | 45.6 | 137.6 | 25.5 | 18.4 | 15.3 | 92.8 | 181.3 | 182.1 | 184.2 | 107.8 | 7.3 | 9.1 | 34.7 | 23.2 | 1.9 | 15.8 | 97 |  |  | 87.9 | [6 empty] | 96.1 |  | 170.6 | 200 | 181.4 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 157.5 | 106.6 | 66.9 | 31.8 | 30.3 |  |  |  | 148 | 148.8 | 151.5 | [7 empty] | 1.2 | 112.1 | 80.8 | 7.5 | 0.4 | 20 | 12.9925 | 9.8 |  | 198.79 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 15.3 | 19.1 | 26.6 | 77.5 | 18.5 | 3.4 | 20.2 | 2.4 |  | 7.8 | 7.6 | 11.4 | 14.7 | 10 | 9.8 | 73.8 | 37.7 | 0 | 84.3 | 0 | 14.8 | 16 | 4.9 | 7.3 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 6.3 | 253.5 | 18.1 | 153.2 | 0.6 | 47.9 | 59.3 | 116.4 | 1.4 | 2 |  |  | 15.7 | 3.4 | 20 | 9.1 | 27.5 | 34.6 | 15.5 | 18.4 | 10 | 10.92 | 7770.5025 | 19.2958 | 3.867 | 10.1 | 13.2 | 26.2 | 9.5 |  | 3.5 | 85.6628
12/11/2025 | 11:00 | 204.5 | 625.3 | 214.7 |  |  | 90 | 203.5 |  |  | 150.7 | 150.8 | 149.5 | 253 |  |  | 361.4 | 5.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.3 | 5.9 |  | 6.8 | 11.9 | 60 |  |  |  |  | 109.9 | 161.2 |  |  |  | 6.5 | 152.3 | 44.4 | 140.3 | 25.2 | 18.2 | 15.3 | 91.1 | 181.4 | 182 | 181.8 | 106.6 | 7.3 | 9.1 | 31.4 | 23.1 | 1.9 | 14.9 | 92.7 |  |  | 87.6 | [6 empty] | 96.1 |  | 169.8 | 200 | 179.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 140.4 | 70.8 | 66 | 31.5 | 30 |  |  |  | 147.1 | 148.1 | 149.6 | [7 empty] | 1.3 | 115.3 | 80.8 | 8.7 | 0.4 | 20 | 11.2921 | 10 |  | 225.29 | 0.9 | 1.9 | 3.3 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 15.1 | 18.8 | 28 | 78 | 18.1 | 3.5 | 20.2 | 2.4 |  | 7.9 | 7.7 | 10.9 | 15.1 | 10 | 8.5 | 76.1 | 34.9 | 0 | 82 | 0 | 14.8 | 16.2 | 4.9 | 7.3 | 18.3 | 18.9 | 19 | 7.4 | 253.3 | 18.2 | 145.2 | 0.6 | 62.3 | 71 | 105.8 | 1.4 | 2.2 |  |  | 16.7 | 3.4 | 20 | 9 | 27.2 | 34.3 | 15.5 | 19 | 9.8 | 11.08 | 7713.2621 | 18.8824 | 6.129 | 11.6 | 13.2 | 25.9 | 9.5 |  | 3.5 | 88.7114
12/11/2025 | 11:30 | 203.9 | 619.9 | 212.9 |  |  | 89.4 | 200.1 |  |  | 151.6 | 151.9 | 152.7 | 250.6 |  |  | 352.9 | 5.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 5.8 |  | 6.8 | 11.8 | 59.3 |  |  |  |  | 110.3 | 162.3 |  |  |  | 6.5 | 150.2 | 41.9 | 140 | 23.5 | 18.4 | 15.3 | 87.4 | 177.8 | 178.1 | 180.2 | 106.8 | 7.3 | 9.1 | 31 | 22.9 | 1.9 | 14.6 | 91.5 |  |  | 86.7 | [6 empty] | 95.4 |  | 165.3 | 199.9 | 179.3 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 143.4 | 98.7 | 65.8 | 32 | 30.1 |  |  |  | 143.6 | 144.7 | 146 | [7 empty] | 1.3 | 115.7 | 80.8 | 11 | 0.5 | 20 | 11.5014 | 9.8 |  | 233.79 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 15.7 | 19.5 | 27.7 | 78.6 | 18.1 | 3.4 | 20.2 | 2.4 |  | 7.5 | 7.7 | 10.8 | 15.5 | 10 | 8.6 | 75.8 | 29.6 | 0 | 83.5 | 0 | 13 | 16.2 | 4.9 | 7.3 | 18.3 | 18.9 | 19 | 7.7 | 241.5 | 15.3 | 150.7 | 0.6 | 91.5 | 105.1 | 112.6 | 1.4 | 2.2 |  |  | 10.9 | 3.4 | 20 | 9.2 | 27.1 | 34.2 | 15.5 | 19 | 9.2 | 11.03 | 7751.0214 | 18.835 | 8.05 | 9.4 | 13.1 | 25.7 | 9.5 |  | 3.4 | 87.985
12/11/2025 | 12:00 | 205.8 | 630.8 | 215.9 |  |  | 91.5 | 205.9 |  |  | 157.7 | 159.1 | 157.3 | 255.3 |  |  | 302.2 | 5.7 |  |  |  |  | 170.2 | 7.9 | 6 |  | 6.8 | 11.8 | 60.6 |  |  |  |  | 110.4 | 161.7 |  |  |  | 6.5 | 152.7 | 41.5 | 142.8 | 23.6 | 18.2 | 15.3 | 92.6 | 183.5 | 183.9 | 182.5 | 108 | 7.3 | 9.1 | 34.3 | 23.5 | 1.9 | 15.3 | 95.9 |  |  | 88.7 | [6 empty] | 96.8 |  | 168.8 | 200 | 181 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 160.1 | 118.7 | 66.9 | 32 | 30.5 |  |  |  | 146.1 | 147.1 | 148 | [7 empty] | 1.3 | 115.7 | 64.4 | 7.8 | 0.5 | 20 | 11.9595 | 10 |  | 203.58 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 14.9 | 18.2 | 27.7 | 79.5 | 16.8 | 3.5 | 20.2 | 2.4 |  | 7.5 | 7.7 | 11.3 | 15.9 | 10 | 11.4 | 74.1 | 37.3 | 0 | 83.5 | 0 | 14.6 | 16.1 | 4.8 | 7.3 | 18.3 | 18.9 | 19 | 8.5 | 252.2 | 14.5 | 154.2 | 0.6 | 115.6 | 121.1 | 112 | 1.4 | 2.2 |  |  | 15 | 3.4 | 20 | 8.9 | 27.4 | 34.5 | 15.7 | 19 | 9.4 | 11.08 | 7859.6195 | 18.8087 | 6.348 | 7.8 | 13.2 | 25.5 | 9.5 |  | 3.4 | 84.5567
12/11/2025 | 12:30 | 202.9 | 619.1 | 213.6 |  |  | 91.2 | 197.4 |  |  | 159.9 | 157.1 | 157.1 | 259.2 |  |  | 290 | 5.6 |  |  |  |  | 159.2 | 7.1 | 5.8 |  | 6.8 | 11.9 | 59.8 |  |  |  |  | 110.1 | 162.1 |  |  |  | 6.5 | 151.3 | 41.2 | 133.2 | 22.4 | 18.4 | 15.3 | 77.6 | 186.9 | 189.5 | 183.4 | 105.4 | 7.3 | 9.1 | 30.2 | 22.5 | 1.9 | 15.3 | 90.3 |  |  | 86.7 | [6 empty] | 96.7 |  | 168.8 | 200 | 180.1 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 128.7 | 92 | 62.3 | 31.9 | 29.9 |  |  |  | 144.2 | 145 | 148.3 | [7 empty] | 1.3 | 116 | 73.9 | 8 | 0.5 | 20 | 11.221 | 10 |  | 236.54 | 0.1 | 1.9 | 3.1 | 19.7 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 15.5 | 19.4 | 27.3 | 78.1 | 17.4 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 7.1 | 7.7 | 10.7 | 15.5 | 10 | 12.9 | 75.3 | 39.3 | 0 | 89.1 | 0 | 15.4 | 15.7 | 4.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 245.9 | 14.4 | 153.1 | 0.6 | 113.6 | 126.4 | 116.8 | 1.4 | 2.2 |  |  | 14.2 | 3.4 | 20 | 8.9 | 26.9 | 34.1 | 16 | 19 | 9.3 | 10.39 | 7703.151 | 18.6018 | 0 | 8.9 | 13.2 | 25.4 | 9.5 |  | 3.4 | 79.0018
12/11/2025 | 13:00 | 201.5 | 618.4 | 214.5 |  |  | 84.6 | 190 |  |  | 178.8 | 177.8 | 178.4 | 269.5 |  |  | 201.4 | 5.3 |  |  |  |  | 154.7 | 6.4 | 5.5 |  | 6.8 | 11.9 | 59.3 |  |  |  |  | 108.5 | 88 |  |  |  | 6.5 | 151 | 40.9 | 119.2 | 22.1 | 18.4 | 15.3 | 78.3 | 190.1 | 190.8 | 192.6 | 104.2 | 7.3 | 9.2 | 30.8 | 22.4 | 1.9 | 14.1 | 89 |  |  | 84.5 | [6 empty] | 92.1 |  | 172.1 | 200 | 179.8 | [6 empty] | 4.6 |  | 4.2 | 138.9 | 86.1 | 60.5 | 31.5 | 28.8 |  |  |  | 147.3 | 148 | 152.2 | [7 empty] | 0.6 | 110.2 | 80.9 | 7.6 | 0.4 | 20 | 9.6643 | 9.8 |  | 235.53 | 0.4 | 1.9 | 3 | 20 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 14.4 | 18.1 | 28.1 | 76.2 | 18.6 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 7.1 | 7.6 | 10.3 | 15.3 | 10 | 13.3 | 76.6 | 24.9 | 0 | 86.7 | 0 | 12.4 | 15.6 | 4.8 | 7.5 | 0 | 4 | 2 | 9.1 | 252.6 | 17 | 153 | 0.6 | 120.2 | 126.3 | 116.7 | 1.4 | 2.2 |  |  | 16.2 | 3.4 | 20 | 9.1 | 27.1 | 34.2 | 15.5 | 19.1 | 8 | 9.95 | 7597.8443 | 18.3257 | 0 | 8.8 | 13.2 | 25.4 | 9.5 |  | 3.5 | 78.7257
12/11/2025 | 13:30 | 203.2 | 627.9 | 215.7 |  |  | 89.7 | 197.5 |  |  | 178.9 | 182.3 | 181.6 | 256.3 |  |  | 215.2 | 5.6 |  |  |  |  | 159.8 | 7.5 | 5.9 |  | 6.8 | 11.9 | 60.8 |  |  |  |  | 110.8 | 71.5 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 41 | 132 | 20.9 | 18.2 | 15.3 | 92.6 | 180.2 | 181.2 | 183.6 | 106.5 | 7.3 | 9.2 | 34.8 | 22.9 | 1.9 | 14.5 | 93.6 |  |  | 87.3 | [6 empty] | 96 |  | 168.6 | 200 | 180.7 | [6 empty] | 4.6 |  | 4.2 | 228.7 | 73.6 | 63 | 32.1 | 29.9 |  |  |  | 145.3 | 146.5 | 149.7 | [7 empty] | 0.7 | 89.3 | 80.9 | 5.8 | 0.4 | 20 | 10.3066 | 9.9 |  | 234.06 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 13.4 | 15.7 | 25.4 | 74.5 | 14 | 3.5 | 20.2 | 2.4 |  | 7.1 | 7.7 | 11.2 | 15.8 | 10 | 13.2 | 76 | 25.6 | 0 | 83 | 0 | 15.1 | 15.7 | 4.8 | 6.7 | 0 | 8 | 6 | 5.7 | 252.8 | 16.1 | 139.3 | 0.6 | 117.3 | 122.4 | 97.1 | 1.4 | 2.2 |  |  | 16.8 | 3.4 | 20 | 9.3 | 27.3 | 34.5 | 15.5 | 19.1 | 7.6 | 10.79 | 7646.3566 | 17.3671 | 0 | 8.7 | 13.2 | 25.4 | 9.5 |  | 3.4 | 77.5671
12/11/2025 | 14:00 | 200.1 | 614.7 | 213.2 |  |  | 87.3 | 194.4 |  |  | 148.7 | 148 | 147.4 | 258 |  |  | 284.4 | 5.2 |  |  |  |  | 160.6 | 6.7 | 5.5 |  | 6.8 | 11.8 | 58.5 |  |  |  |  | 109.2 | 70.9 |  |  |  | 6.5 | 201.6 | 40.8 | 126.2 | 23.1 | 18.2 | 16.2 | 88.7 | 175.8 | 176.4 | 181.2 | 103.5 | 7.3 | 9.1 | 27.5 | 22.4 | 1.9 | 14.4 | 89.5 |  |  | 85.2 | [6 empty] | 93.6 |  | 169.7 | 200 | 180.2 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 147.3 | 79.5 | 61.2 | 31.7 | 29.2 |  |  |  | 145.1 | 145.9 | 149.7 | [7 empty] | 1.3 | 96 | 72 | 4.5 | 0.4 | 20 | 10.1775 | 9.8 |  | 233.84 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 11.5 | 13.9 | 22.8 | 73.4 | 18.5 | 3.4 | 20 | 2.4 |  | 7.2 | 7.7 | 10.4 | 15.3 | 10 | 14.1 | 77.5 | 31.4 | 0 | 82.8 | 0 | 14.9 | 15.7 | 4.8 | 6.7 | 10.2 | 20.4 | 17 | 5 | 253.4 | 13.6 | 137.7 | 0.6 | 122 | 130.6 | 107.2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 14.2 | 3.4 | 20 | 8.6 | 27.1 | 34.2 | 15.4 | 19.1 | 9.4 | 11.14 | 7567.1575 | 17.469 | 3.059 | 10 | 13.2 | 25.3 | 9.5 |  | 3.4 | 81.928
12/11/2025 | 14:30 | 205.1 | 635.9 | 216.4 |  |  | 92.4 | 200.6 |  |  | 170.1 | 170.3 | 170.3 | 263.9 |  |  | 470 | 5.7 |  |  |  |  | 172.1 | 8.3 | 6 |  | 6.8 | 11.8 | 60.6 |  |  |  |  | 110.4 | 70.9 |  |  |  | 6.5 | 205.1 | 39.3 | 137.7 | 22.5 | 18.2 | 17.9 | 93.5 | 181.9 | 182.1 | 181.2 | 110.1 | 7.3 | 9.1 | 37.2 | 23.5 | 1.9 | 15.8 | 97 |  |  | 89.3 | [6 empty] | 97.3 |  | 168.9 | 200 | 180.6 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 231.6 | 91 | 64.7 | 32.2 | 30.6 |  |  |  | 144.9 | 145.7 | 148.5 | [7 empty] | 0.9 | 105.6 | 66.5 | 0.8 | 0.3 | 20 | 10.4649 | 10.1 |  | 178.29 | 1 | 1.9 | 3.4 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 9.6 | 11.4 | 21.8 | 72.8 | 16.4 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 7.1 | 7.7 | 11.6 | 15.9 | 10.1 | 17.4 | 78 | 33.5 | 0 | 96.3 | 0 | 15.3 | 15.7 | 4.8 | 6.7 | 10.2 | 20.4 | 19 | 0.3 | 184.2 | 12.4 | 67 | 0.6 | 122 | 133.8 | 52.2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 11.6 | 3.4 | 20.2 | 9 | 27.2 | 34.3 | 15.2 | 19 | 8.3 | 11.03 | 7808.2849 | 17.203 | 3.064 | 10.3 | 13.2 | 25.1 | 9.5 |  | 3.4 | 81.767
12/11/2025 | 15:00 | 203.6 | 626.1 | 215.3 |  |  | 90.4 | 193.1 |  |  | 139.7 | 138 | 138.2 | 241.1 |  |  | 467.8 | 5.6 |  |  |  |  | 166.2 | 7.6 | 5.8 |  | 6.8 | 12.9 | 60.6 |  |  |  |  | 110.9 | 71.2 |  |  |  | 6.5 | 300.8 | 39.1 | 148.2 | 22 | 18.2 | 17.9 | 93.6 | 181.6 | 182 | 182.5 | 106.3 | 7.4 | 9.1 | 32.6 | 23.2 | 1.9 | 15 | 94.3 |  |  | 87.7 | [6 empty] | 96.1 |  | 170.8 | 200 | 180.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.2 | 258 | 88.6 | 63.2 | 32.1 | 30 |  |  |  | 145.5 | 145.9 | 149.2 | [7 empty] | 1 | 96.6 | 42 | 0 | 0.2 | 20.2 | 10.2411 | 9.9 |  | 138.19 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 11.4 | 13.7 | 24.8 | 74.1 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.4 |  | 7.3 | 7.7 | 11.1 | 15.8 | 10 | 21.1 | 78.4 | 35.6 | 0 | 104.3 | 0 | 13.9 | 15.7 | 4.8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 181.3 | 11 | 135.1 | 0.6 | 122.4 | 119.8 | 98.4 | 1.4 | 2.2 |  |  | 9.2 | 3.4 | 20 | 9.3 | 27.1 | 34.3 | 15.4 | 14.9 | 8.2 | 11.04 | 7809.8711 | 16.6867 | 3.064 | 10.7 | 13.2 | 25.2 | 9.5 |  | 3.4 | 81.7507
12/11/2025 | 15:30 | 207.3 | 633.8 | 216 |  |  | 92.8 | 200.6 |  |  | 179.4 | 189.8 | 188.8 | 274.7 |  |  | 429.6 | 6 |  |  |  |  | 170.6 | 8.2 | 6.2 |  | 6.8 | 13 | 62.1 |  |  |  |  | 111.1 | 71.4 |  |  |  | 6.5 | 311.7 | 42.4 | 143.2 | 22.2 | 18.2 | 17.9 | 90.1 | 184.6 | 185.4 | 182 | 108.2 | 7.4 | 8.9 | 36.6 | 23.7 | 1.9 | 13.6 | 97.9 |  |  | 88.3 | [6 empty] | 99.4 |  | 169.2 | 200 | 180.5 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 238.3 | 93.7 | 64.9 | 31.4 | 30.6 |  |  |  | 143.7 | 144.7 | 147.9 | [7 empty] | 0.4 | 91.5 | 27.1 | 2.7 | 0.1 | 20 | 10.3606 | 10 |  | 62.54 | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 8.3 | 9.6 | 24.5 | 70.9 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.4 |  | 7.5 | 7.7 | 11.6 | 16 | 10 | 24.3 | 79.7 | 23 | 0 | 103.4 | 0 | 14 | 15.7 | 4.8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 148.8 | 7.5 | 93.3 | 0.6 | 122.1 | 122.1 | 76.4 | 1.4 | 2.2 |  |  | 7.4 | 3.4 | 20.2 | 9.3 | 27.5 | 34.6 | 15.2 | 14.1 | 9.2 | 11.02 | 7773.4206 | 16.5887 | 3.061 | 11.3 | 13.2 | 25.6 | 9.5 |  | 3.4 | 82.6497
12/11/2025 | 16:00 | 206.6 | 626 | 214 |  |  | 91.4 | 196.7 |  |  | 170.6 | 170.5 | 170.1 | 258.6 |  |  | 462.6 | 5.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.7 | 6 |  | 6.8 | 13 | 60.9 |  |  |  |  | 110.9 | 151.1 |  |  |  | 6.5 | 305.5 | 41 | 125.5 | 19.8 | 18.2 | 17.9 | 91.4 | 183.4 | 183.6 | 182.4 | 107.6 | 7.4 | 9.1 | 31.3 | 23.2 | 1.9 | 13.7 | 94 |  |  | 87.7 | [6 empty] | 96.6 |  | 170.5 | 200 | 180.5 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 150.7 | 84.3 | 63.2 | 31 | 30.2 |  |  |  | 143.2 | 144.4 | 148.5 | [7 empty] | 0.5 | 94.5 | 48.8 | 2.9 | 0.1 | 20 | 10.1691 | 9.9 |  | 50.38 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 4.5 | 5.7 | 24.5 | 70.2 | 0 | 3.5 | 20 | 2.4 |  | 7.5 | 7.6 | 10.3 | 15.8 | 10 | 25.2 | 81.4 | 34.4 | 0 | 107.4 | 0 | 14.7 | 15.8 | 4.8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 80.8 | 5.4 | 96.4 | 0.6 | 123.1 | 129.2 | 51.5 | 1.4 | 2.2 |  |  | 4.8 | 3.4 | 20 | 9.1 | 27.3 | 34.5 | 15 | 14.1 | 8.1 | 11.1 | 7598.3491 | 16.4436 | 0 | 11.3 | 0 | 25.8 | 9.5 |  | 3.5 | 66.5436
12/11/2025 | 16:30 | 206.6 | 637.3 | 215.9 |  |  | 91.4 | 202 |  |  | 179.2 | 178.9 | 178.8 | 259.1 |  |  | 408.5 | 5.8 |  |  |  |  | 171 | 8.2 | 6.2 |  | 6.8 | 13 | 62.4 |  |  |  |  | 111.1 | 151.5 |  |  |  | 6.5 | 323.6 | 31.3 | 142 | 20.3 | 18.2 | 17.9 | 91.5 | 183.4 | 183.8 | 183.6 | 109.3 | 7.4 | 9 | 36.9 | 23.4 | 1.9 | 13.3 | 97.8 |  |  | 88.7 | [6 empty] | 98.1 |  | 171.2 | 200 | 181 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 240.2 | 51.9 | 64.4 | 31.2 | 30.5 |  |  |  | 143.3 | 144.5 | 147.8 | [7 empty] | 0.4 | 108 | 31.3 | 2.2 | 0.1 | 20 | 10.2666 | 9.9 |  | 57.28 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 4.1 | 5.6 | 23.3 | 75.6 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.5 |  | 7.5 | 7.7 | 11 | 16.1 | 10 | 26.3 | 81.4 | 26.7 | 0 | 113.7 | 0 | 15.3 | 15.9 | 4.8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 83.2 | 5 | 46.1 | 0.6 | 123.1 | 129.6 | 61.2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 4.1 | 3.4 | 20 | 8.5 | 27.2 | 34.4 | 15 | 16.7 | 6.1 | 10.99 | 7661.6366 | 16.6002 | 0 | 11.8 | 13.2 | 25.9 | 9.5 |  | 3.4 | 80.4002
12/11/2025 | 17:00 | 206 | 631.5 | 215.3 |  |  | 91.4 | 200.9 |  |  | 182.1 | 190.2 | 190.7 | 265.2 |  |  | 472.6 | 5.7 |  |  |  |  | 169.5 | 8 | 6.2 |  | 6.8 | 13.3 | 61.8 |  |  |  |  | 110.9 | 152.3 |  |  |  | 6.5 | 318.9 | 17.4 | 136.3 | 21.5 | 18.2 | 17.9 | 93.9 | 183.8 | 183.4 | 183.4 | 107.6 | 7.5 | 9 | 36.2 | 23.3 | 1.9 | 13.1 | 96.4 |  |  | 87.8 | [6 empty] | 90 |  | 170.7 | 200 | 180.3 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 217.8 | 84.1 | 63.8 | 31.1 | 30.3 |  |  |  | 143.5 | 144.6 | 148.6 | [7 empty] | 0.2 | 97.1 | 13.1 | 2.8 | 0.1 | 20 | 9.3836 | 9.9 |  | 36.84 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 3.3 | 3.8 | 25 | 79.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.5 |  | 7.5 | 7.7 | 10.8 | 15.5 | 10 | 26.7 | 81.4 | 16 | 0 | 112.5 | 0 | 15.3 | 15.9 | 4.8 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 60 | 3.2 | 26.1 | 0.6 | 126.4 | 138.2 | 20.2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 2.5 | 3.4 | 20 | 8.7 | 27.2 | 34.3 | 15.7 | 17.9 | 6.4 | 11.04 | 7592.3636 | 16.4309 | 6.331 | 11.7 | 13.2 | 26.1 | 9.5 |  | 3.4 | 86.6619
12/11/2025 | 17:30 | 204.7 | 627.6 | 215 |  |  | 90.9 | 196.3 |  |  | 183.2 | 192.9 | 193.6 | 277.7 |  |  | 496.7 | 5.6 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 13 | 60.4 |  |  |  |  | 110.8 | 152.7 |  |  |  | 6.5 | 317.6 | 21 | 131.8 | 26.1 | 18.2 | 18.3 | 90.8 | 181.7 | 182.2 | 182.9 | 106.9 | 7.5 | 8.9 | 35.3 | 23 | 1.9 | 13 | 94.3 |  |  | 87.3 | [6 empty] | 88.8 |  | 171.3 | 200 | 180 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 197.4 | 96.6 | 63.2 | 42 | 30 |  |  |  | 143.9 | 145.3 | 149.5 | [7 empty] | 0.1 | 113.1 | 7 | 2.7 | 0.1 | 20 | 9.4427 | 9.9 |  | 29.09 | 1.2 | 3.3 | 2.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0.4 | 0.3 | 22.6 | 82.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.6 |  | 7.5 | 7.9 | 10.5 | 14.9 | 10 | 27.2 | 81.5 | 4.2 | 0 | 112.9 | 0 | 14.6 | 16 | 4.8 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.7 | 22.2 | 1.3 | 19.2 | 0.6 | 126.2 | 132.8 | 19.1 | 1.4 | 2.2 |  |  | 1.2 | 3.4 | 20 | 9.5 | 27.2 | 34.3 | 15 | 18.7 | 6.8 | 7.96 | 7539.5927 | 16.4607 | 8.048 | 10.6 | 13.2 | 26.3 | 9.5 |  | 3.5 | 87.6087
12/11/2025 | 18:00 | 203.3 | 624.3 | 214.2 |  |  | 91.2 | 195.3 |  |  | 169.4 | 169.6 | 169.5 | 271.9 |  |  | 497.8 | 5.6 |  |  |  |  | 165.4 | 7.2 | 5.9 |  | 6.8 | 13 | 60.2 |  |  |  |  | 110.6 | 151.2 |  |  |  | 6.5 | 313.7 | 45.2 | 123.9 | 25.6 | 18.2 | 18.3 | 90 | 180.8 | 181.4 | 182.4 | 106 | 7.5 | 8.9 | 28.7 | 22.8 | 1.9 | 33.1 | 92.3 |  |  | 87.1 | [6 empty] | 88.9 |  | 172.4 | 200 | 180.8 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 139.7 | 89.8 | 63 | 39.1 | 29.8 |  |  |  | 144.8 | 146.1 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 111.7 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9.4389 | 9.9 |  | 0.57 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.5 | 85 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.6 |  | 7.5 | 7.7 | 10.2 | 14.8 | 10 | 28.3 | 81.4 | 0 | 0 | 113.8 | 0 | 14 | 16.5 | 4.8 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 126.3 | 126.6 | 0.2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.6 | 20 | 9.3 | 27.1 | 34.5 | 15 | 17.7 | 6.6 | 10.91 | 7319.0189 | 16.5849 | 8.079 | 9.7 | 13.2 | 26.5 | 9.5 |  | 16 | 99.5639
12/11/2025 | 18:30 | 203.9 | 627.7 | 214.5 |  |  | 91.1 | 193.2 |  |  | 184.5 | 203.5 | 204.1 | 284.3 |  |  | 474.1 | 5.6 |  |  |  |  | 163.9 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 13.2 | 136.1 |  |  |  |  | 110.8 | 154.1 |  |  |  | 6.5 | 364.8 | 47.2 | 140.3 | 24.4 | 18.2 | 18.3 | 91.5 | 181.8 | 182 | 183.5 | 106.4 | 7.5 | 9 | 35.2 | 23.1 | 1.9 | 32.3 | 93.9 |  |  | 87.4 | [6 empty] | 89 |  | 173.2 | 200 | 181.5 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 229.2 | 98.8 | 63.2 | 33.1 | 29.9 |  |  |  | 145.6 | 146.4 | 150 | [7 empty] | 0 | 112 | 0 | 3.1 | 0 | 20 | 9.4748 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.8 | 84.1 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.6 |  | 8.2 | 7.5 | 10.4 | 14.6 | 10 | 29.1 | 80.8 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 12.8 | 16.9 | 4.8 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.8 | 114.5 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 9.5 | 27.7 | 34.9 | 15 | 17.5 | 7.1 | 10.85 | 7632.5247 | 17.5531 | 8.07 | 9.7 | 13.2 | 26.7 | 9.5 |  | 16 | 100.7231
12/11/2025 | 19:00 | 204.1 | 626.9 | 214.5 |  |  | 90.9 | 190.5 |  |  | 183.5 | 193.2 | 193.2 | 277.5 |  |  | 527.7 | 5.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 6 |  | 6.8 | 13.2 | 135.2 |  |  |  |  | 110.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 406.2 | 47.6 | 129.9 | 24.5 | 18.2 | 18.3 | 91 | 181.5 | 182.5 | 182.9 | 106.6 | 7.5 | 8.9 | 35.2 | 23 | 1.9 | 33.7 | 94.5 |  |  | 87.3 | [6 empty] | 88.8 |  | 172.6 | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 186.3 | 95 | 63.2 | 33.1 | 30 |  |  |  | 145.3 | 146.4 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 105 | 0 | 3.2 | 0 | 20 | 9.454 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 81.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 |  | 8.5 | 7.3 | 10.5 | 14.4 | 10 | 27.3 | 80 | 0 | 0 | 106 | 0 | 11.4 | 17.3 | 4.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.2 | 105.1 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.6 | 20 | 9.1 | 27.9 | 35.1 | 15.5 | 16.6 | 7 | 11.04 | 7686.594 | 18.3369 | 8.023 | 9.1 | 13.2 | 26.8 | 9.5 |  | 15.9 | 100.8599
12/11/2025 | 19:30 | 205.6 | 626.9 | 214.3 |  |  | 91 | 194.5 |  |  | 183.4 | 200.3 | 200.6 | 282.6 |  |  | 513 | 5.6 |  |  |  |  | 167.9 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 13.2 | 135.2 |  |  |  |  | 110.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 390.6 | 47.6 | 135.9 | 24.7 | 18.2 | 18.3 | 91.3 | 183 | 183.3 | 182.7 | 106.7 | 7.5 | 9 | 35.7 | 23.1 | 1.9 | 33.6 | 94.5 |  |  | 87.3 | [6 empty] | 89.1 |  | 172.1 | 200 | 181.8 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 213.9 | 91.6 | 63.3 | 33.1 | 30 |  |  |  | 145.2 | 146.4 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 106.5 | 0 | 2.2 | 0 | 20 | 9.4708 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 3.5 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 29.4 | 78.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 |  | 8.8 | 7.5 | 10.5 | 14.2 | 10 | 28.2 | 77.8 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 8.8 | 17.9 | 4.8 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.4 | 101.3 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 9.4 | 27.8 | 35 | 15.2 | 18.3 | 8.9 | 11.02 | 7706.3908 | 18.9471 | 8.025 | 9.1 | 13.2 | 26.8 | 9.5 |  | 15.9 | 101.4721
12/11/2025 | 20:00 | 205.4 | 625.8 | 214.5 |  |  | 91.2 | 199.5 |  |  | 183.1 | 200.7 | 200.9 | 283.4 |  |  | 515.7 | 5.5 |  |  |  |  | 169 | 7.5 | 6 |  | 6.8 | 13 | 135.4 |  |  |  |  | 110.9 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 390.2 | 47.9 | 138.5 | 25.4 | 18.2 | 18.3 | 90.8 | 183 | 183.2 | 182.5 | 107 | 7.5 | 8.9 | 35.9 | 23.4 | 1.9 | 33.4 | 94.6 |  |  | 87.4 | [6 empty] | 89.1 |  | 171.8 | 200 | 181.5 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 224.8 | 94.6 | 63.2 | 47.6 | 30.1 |  |  |  | 145.4 | 146.7 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 105.9 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 9.9194 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 26.3 | 74.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 7.5 | 10.6 | 14.3 | 10 | 27.2 | 63.9 | 0 | 0 | 107 | 0 | 10.3 | 18 | 4.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 101.9 | 76.2 | 0 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.6 | 20 | 8.4 | 28 | 35.4 | 15 | 18.7 | 8.9 | 11.05 | 7680.4694 | 19.7564 | 8.024 | 9.5 | 13.2 | 26.8 | 9.5 |  | 15.9 | 102.6804
12/11/2025 | 20:30 | 203.9 | 625.8 | 214.4 |  |  | 90.9 | 202.5 |  |  | 182 | 182.5 | 182.3 | 273.8 |  |  | 534.2 | 5.6 |  |  |  |  | 168.3 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 13.2 | 135.4 |  |  |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 425.4 | 47 | 125.1 | 27.1 | 18.2 | 18.3 | 92.1 | 182 | 182.1 | 182.6 | 107.1 | 7.5 | 8.9 | 30.5 | 23.1 | 1.9 | 32.7 | 93.8 |  |  | 87.1 | [6 empty] | 88.9 |  | 172.6 | 200 | 182.2 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 151.8 | 77.9 | 63 | 47.8 | 29.9 |  |  |  | 146 | 147 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 102.4 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 9.8973 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 76.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 |  | 9.2 | 7.5 | 10.9 | 14.2 | 10 | 20.9 | 56.4 | 0 | 65.5 | 92 | 0 | 6.7 | 18.8 | 4.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 110.8 | 82.5 | 0 | 1.6 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.6 | 27.6 | 34.8 | 15.1 | 17.7 | 8.7 | 10.95 | 7625.1474 | 19.951 | 8.027 | 10.5 | 13.2 | 26.8 | 9.5 |  | 16 | 103.978
12/11/2025 | 21:00 | 204.3 | 626.2 | 214.6 |  |  | 90.8 | 202.6 |  |  | 177.5 | 178 | 177.8 | 266 |  |  | 537.9 | 5.6 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 6 |  | 6.8 | 13.3 | 135.5 |  |  |  |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 428.1 | 48 | 124.2 | 27.8 | 18.4 | 18.7 | 91.6 | 180.9 | 181.9 | 183.1 | 106.5 | 7.5 | 8.9 | 29.2 | 22.9 | 1.9 | 32.8 | 93.8 |  |  | 87.2 | [6 empty] | 88.8 |  | 173.2 | 200 | 182.1 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 149.2 | 85.2 | 63.2 | 47.8 | 29.9 |  |  |  | 146.7 | 147.7 | 150.5 | [7 empty] | 0 | 99.1 | 0 | 0.4 | 0 | 20 | 10.473 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.8 | 73.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 7.8 | 12.1 | 15 | 10 | 17.1 | 58.4 | 0 | 70.9 | 76.4 | 8.5 | 5.2 | 19.1 | 4.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 93.6 | 0 | 2.3 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.5 | 27.7 | 34.9 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11.06 | 7620.533 | 20.1875 | 8.022 | 10.7 | 13.2 | 26.7 | 9.5 |  | 15.8 | 104.1095
12/11/2025 | 21:30 | 202.5 | 624 | 214.1 |  |  | 90.6 | 202.2 |  |  | 181.8 | 181.9 | 182 | 275.2 |  |  | 526.3 | 5.6 |  |  |  |  | 166.3 | 7.1 | 5.9 |  | 6.9 | 13.6 | 135.1 |  |  |  |  | 110.7 | 212.4 |  |  |  | 6.5 | 332.8 | 49.5 | 124.8 | 30.9 | 18.4 | 18.7 | 91.9 | 180.6 | 180.9 | 182.6 | 106.5 | 7.5 | 8.9 | 29.9 | 22.8 | 1.9 | 32.2 | 92.6 |  |  | 86.9 | [6 empty] | 88.6 |  | 173.1 | 200 | 181.7 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 147.1 | 78.5 | 62.9 | 47.9 | 29.9 |  |  |  | 146.2 | 147.2 | 150 | [7 empty] | 0 | 97.8 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 10.4502 | 10 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 20.1 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 25.9 | 71.8 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 7.9 | 14 | 16 | 10 | 19.1 | 58.5 | 0 | 67.7 | 78.7 | 8.2 | 6.1 | 19.5 | 4.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.1 | 93.5 | 0 | 2.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.5 | 27.9 | 35 | 14.9 | 19.2 | 6.9 | 11.02 | 7506.6702 | 20.5347 | 8.024 | 10.8 | 13.2 | 26.8 | 9.5 |  | 15.8 | 104.6587
12/11/2025 | 22:00 | 206.3 | 628.3 | 214.8 |  |  | 90.8 | 202.5 |  |  | 185.1 | 199.2 | 198.4 | 279.8 |  |  | 392.4 | 5.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.3 | 5.7 |  | 6.9 | 13.6 | 135.4 |  |  |  |  | 110.6 | 186.1 |  |  |  | 6.5 | 320.8 | 54 | 131.2 | 31.3 | 18.4 | 18.7 | 87.9 | 181.7 | 181.7 | 183.4 | 106.5 | 7.5 | 8.9 | 35.1 | 22.9 | 1.9 | 33.4 | 94.1 |  |  | 87.3 | [6 empty] | 88.8 |  | 173.3 | 200 | 182.2 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 192.8 | 93.9 | 63.3 | 47.9 | 30 |  |  |  | 146.5 | 147.7 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 97.2 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 10.5213 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 20.2 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 77.2 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 7.9 | 15.3 | 16.9 | 10 | 15.3 | 70.3 | 0 | 71.1 | 79.3 | 7.3 | 3.6 | 19.8 | 4.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.7 | 87.5 | 0 | 2.5 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 9 | 28 | 35.3 | 15 | 19.4 | 6.8 | 11.02 | 7474.0413 | 20.8174 | 8.029 | 10.8 | 13.2 | 26.9 | 9.5 |  | 16.1 | 105.3464
12/11/2025 | 22:30 | 204.3 | 624.6 | 214.8 |  |  | 90.5 | 202.8 |  |  | 184.2 | 192.2 | 192.7 | 282.2 |  |  | 454.2 | 5.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 5.6 |  | 6.8 | 13.6 | 89.6 |  |  |  |  | 110.7 | 120.5 |  |  |  | 6.5 | 317.1 | 54 | 132.9 | 33.1 | 18.4 | 18.7 | 89.8 | 181 | 181 | 182.8 | 106.1 | 7.5 | 8.9 | 35.4 | 22.8 | 1.9 | 33.1 | 92.5 |  |  | 86.9 | [6 empty] | 88.8 |  | 173 | 200 | 181.9 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 201 | 92.9 | 64.9 | 47.9 | 29.8 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 99.7 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 10.4455 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 20 | 20 | 19 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 77.7 | 0 | 2.9 | 20.2 | 2.7 |  | 9.2 | 7.9 | 16.8 | 20 | 10 | 12.8 | 60.9 | 0 | 65.8 | 84.6 | 7.2 | 2.9 | 20.7 | 6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.3 | 69.4 | 0 | 2.5 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.4 | 27.9 | 35.3 | 15 | 19.4 | 6.7 | 11.02 | 7376.6655 | 21.0111 | 8.029 | 11.9 | 13.2 | 26.9 | 9.5 |  | 15.9 | 106.4401
12/11/2025 | 23:00 | 203.6 | 627.2 | 215.1 |  |  | 90.6 | 203.9 |  |  | 184.5 | 191 | 191.6 | 278.4 |  |  | 322.9 | 5.6 |  |  |  |  | 163 | 7.3 | 5.7 |  | 6.8 | 14 | 89.9 |  |  |  |  | 110.9 | 118.5 |  |  |  | 6.5 | 310 | 57.5 | 130 | 32.8 | 18.4 | 18.7 | 93.4 | 181.4 | 181.9 | 183.4 | 106.6 | 7.5 | 9 | 35.1 | 22.9 | 1.9 | 32.5 | 94.2 |  |  | 59.9 | [6 empty] | 90.5 |  | 174.3 | 200 | 181.6 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 187.5 | 90.4 | 64 | 47.8 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.4882 | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 28.9 | 80.4 | 0 | 2.9 | 18.9 | 2.6 |  | 9.2 | 7.6 | 17.9 | 20.2 | 10 | 10.7 | 66.9 | 0 | 63.9 | 83.9 | 8 | 4.8 | 20.8 | 7.5 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.9 | 68.5 | 0 | 2.5 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.2 | 27.9 | 35.2 | 15 | 19.4 | 8.1 | 11.01 | 7210.8982 | 21.8184 | 8.029 | 12 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.6 | 95.1474
12/11/2025 | 23:30 | 200.4 | 616.4 | 210.9 |  |  | 90 | 201.3 |  |  | 156.3 | 157.1 | 156.5 | 259 |  |  | 303.5 | 5.4 |  |  |  |  | 162.9 | 6.6 | 5.5 |  | 6.8 | 14.1 | 87.9 |  |  |  |  | 109.6 | 60.4 |  |  |  | 6.5 | 305.1 | 60.2 | 126.6 | 32 | 18.2 | 18.4 | 89.4 | 178 | 178.7 | 181.3 | 104.9 | 7.4 | 9 | 26.8 | 22.7 | 1.9 | 32.2 | 89.6 |  |  | 58 | [6 empty] | 88.6 |  | 173.4 | 200 | 182.5 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 169.7 | 81.3 | 62.6 | 47.5 | 29.6 |  |  |  | 146.5 | 147.6 | 150 | [7 empty] | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.7704 | 10 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 20 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 29.6 | 86.2 | 0 | 3.4 | 14 | 2.6 |  | 9.2 | 7.5 | 17.9 | 20.2 | 10 | 13.7 | 63.9 | 0 | 62.5 | 88.2 | 5.2 | 4.8 | 21 | 7.6 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.9 | 78.3 | 0 | 2.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.8 | 27.9 | 35.3 | 15 | 19.4 | 9.3 | 11 | 6944.4704 | 22.4417 | 8.028 | 12 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.7 | 95.8697
13/11/2025 | 00:00 | 203.6 | 626.4 | 215.2 |  |  | 90.9 | 207.5 |  |  | 163.4 | 163.8 | 162.9 | 257.2 |  |  | 327.8 | 5.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.9 | 5.8 |  | 6.9 | 14.1 | 89.8 |  |  |  |  | 110.9 | 60.8 |  |  |  | 6.5 | 147.2 | 62 | 122.9 | 34.8 | 18.2 | 18.4 | 89.2 | 181.1 | 182 | 182.5 | 106.6 | 7.2 | 8.9 | 27.8 | 23.1 | 1.9 | 12.5 | 95.3 |  |  | 60 | [6 empty] | 90.6 |  | 173.2 | 200 | 182.5 | [6 empty] | 0 |  | 4.4 | 135.1 | 78.5 | 66.1 | 47.7 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 147.6 | 150.3 | [7 empty] | 0 | 113.9 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 11.3146 | 10 |  | 0 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 20.7 | 20 | 18.5 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 30 | 84.9 | 0 | 3.4 | 14 | 2.6 |  | 9.2 | 7.6 | 18.8 | 20.2 | 10 | 17.7 | 55.5 | 0 | 62.1 | 92.5 | 4.5 | 1.5 | 21 | 7.2 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.8 | 77.6 | 0 | 2.4 | 2.2 |  |  | 0 | 3.7 | 20 | 8.9 | 28.1 | 35.6 | 15.5 | 19.4 | 7.4 | 11.02 | 6841.4346 | 22.7066 | 8.026 | 12 | 13.2 | 27 | 9.5 |  | 3.7 | 96.1326
EJEC |  | 4911.65 | 15030.05 | 5150.75 | 0 | 0 | 2166 | 4802.05 | 0 | 0 | 3730.8 | 3787.8 | 3786.15 | 6031.35 | 0 | 0 | 8824.05 | 133.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.45 | 178.65 | 141.4 | 0 | 163.35 | 304.1 | 1902.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647.25 | 2865.2 | 0 | 0 | 0 | 155.85 | 5428.9 | 1053.3 | 2863.15 | 612.3 | 439 | 401.35 | 2174.05 | 4354 | 4366.75 | 4388.25 | 2554.6 | 178.2 | 217.55 | 740 | 719.15 | 45.6 | 499.4 | 2246.75 | 0 | 0 | 1706.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 0 | 4130.2 | 4799.95 | 4354.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 104.95 | 3821.45 | 2106.8 | 1533.4 | 840.25 | 719.3 | 0 | 0 | 0 | 3504.9 | 3529.5 | 3586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2272.45 | 693.4 | 59.1 | 2.7 | 480.1 | 276.0475 | 238.3 | 0 | 1869.06 | 24.3 | 33.35 | 79.75 | 483 | 480 | 452.55 | 81.3 | 444 | 124.35 | 153.25 | 611.65 | 1744.65 | 120.05 | 81.5 | 400.3 | 61.15 | 0 | 194.55 | 187.95 | 277.75 | 373.55 | 240.1 | 448.35 | 1444.65 | 346.55 | 614.2 | 2096.95 | 24.45 | 203.3 | 406.95 | 122 | 169.9 | 430.1 | 453.75 | 446.3 | 65.75 | 2254.7 | 125.6 | 1415.6 | 14.4 | 2090.4 | 1947.2 | 1068.05 | 37.3 | 50.8 | 0 | 0 | 119.35 | 83.35 | 480.35 | 211.3 | 659.5 | 832.4 | 366.2 | 438.4 | 197.6 | 260.705 | 173573.2125 | 467.4392 | 149.154 | 218.95 | 310.15 | 636.95 | 228 | 0 | 146.25 | 2156.8932

## REACTIVA
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/11/2025 | 00:30 | 40 | -15.4 | 9.3 |  |  | -11.1 | 28.3 |  |  | -39.8 | -41.1 | -18.6 | 28.7 |  |  | 41.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 2 | 0.3 |  | -3.4 | 2.4 | 11.2 |  |  |  |  | 7.6 | -7.1 |  |  |  | -1 | -26.4 | 0.9 | 10.8 | 0.9 | -0.1 | 2.3 | 0.5 | -13.5 | -32.4 | -46 | 3.2 | -1.6 | -0.3 | -4.9 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | -0.8 |  |  | -2.4 | [6 empty] | -5.5 |  | -37.7 | -0.2 | -23.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.1 | 36.9 | 15.1 | 2 | 0.7 | -2 |  |  |  | 8.3 | 10 | -18.5 | [8 empty] | -18.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0.02168 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.4 |  | 1.2 | 0 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0.1 | 2.6 | 4.24 | -69.8383 | 0.68958 | -0.429 | 2.1677 | 1.8 | 0.31902 | 0.23281 |  | 1.1 | 5.8802
12/11/2025 | 01:00 | 39.7 | -24.9 | 6.7 |  |  | -12.1 | 24.4 |  |  | -41.4 | -45.4 | -22.8 | 25.8 |  |  | 16.4 | 0 |  |  |  |  | -3.2 | 1.9 | 0.2 |  | -3.4 | 2.2 | 9.3 |  |  |  |  | 6.8 | -7.6 |  |  |  | -1.1 | -28.1 | 0.9 | 10.4 | 0.7 | -0.4 | 2.3 | 0 | -17.5 | -36.1 | -49.3 | 1.1 | -1.6 | -0.2 | -4.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | -1.7 |  |  | -3.9 | [6 empty] | -6.5 |  | -39.6 | -2.5 | -25.4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 36.1 | 15.5 | 2.6 | 0.6 | -2 |  |  |  | 5 | 7 | -22.8 | [8 empty] | -18.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0.02182 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.4 |  | 3.8 | 0 | -1 | -1.5 | 0 | 0.2 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 | 5.5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 2.4 | 4.22 | -176.1582 | 0.61973 | -0.637 | 2.096 | 1.8 | 0.3141 | 0.23884 |  | 1 | 5.4317
12/11/2025 | 01:30 | 39.4 | -33.6 | 5.7 |  |  | -12.8 | 16.4 |  |  | -43.2 | -44.5 | -21.6 | 24.7 |  |  | 4.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 1.9 | 0.1 |  | -3.4 | 2.5 | 9.6 |  |  |  |  | 7.5 | -8.4 |  |  |  | -1.1 | -29.3 | 1.1 | 9 | 1.3 | -0.3 | 2.3 | 1.5 | -18.5 | -36.9 | -51 | 3.7 | -1.6 | -0.2 | -3.2 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 2.4 |  |  | -5 | [6 empty] | -8.2 |  | -40 | -3.4 | -27.3 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 36.8 | 14.5 | 1.5 | 0.7 | -2 |  |  |  | 3.1 | 4.9 | -27 | [8 empty] | -20.4 | 0 |  |  | 1.4 | 0.03557 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 1.4 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |  | 6.7 | 0 | -1 | -1.7 | 0 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 0.4 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 4.19 | -213.7744 | 0.61912 | -0.817 | 2.2615 | 1.8 | 0.30735 | 0.23074 |  | 0.9 | 5.3017
12/11/2025 | 02:00 | 36 | -49.6 | 2.5 |  |  | -14.1 | 4.1 |  |  | -48 | -54.2 | -31.5 | 17.9 |  |  | -9.1 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 1.6 | 0 |  | -3.4 | 2.2 | 7.9 |  |  |  |  | 6 | -9.2 |  |  |  | -1.2 | -29.9 | 1.1 | 9.5 | 1.2 | -0.4 | 2.3 | 1 | -23.8 | -42.3 | -54.1 | 1.8 | -1.6 | -0.4 | -4.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |  |  | -6.3 | [6 empty] | -9.1 |  | -43.3 | -7.2 | -29.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 36.1 | 14.4 | 1.4 | 0.7 | -2 |  |  |  | -0.9 | 0.8 | -32.5 | [8 empty] | -21.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0.0303 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | -0.4 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |  | 8.3 | 0 | -2.9 | -3.4 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 8.6 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 4.19 | -352.0797 | 0.58419 | -0.922 | 2.2154 | 1.8 | 0.30365 | 0.19318 |  | 1 | 5.1744
12/11/2025 | 02:30 | 38.8 | -48.2 | 3 |  |  | -13.1 | 13.6 |  |  | -46.4 | -50.6 | -27.9 | 20.6 |  |  | -13 | 0 |  |  |  |  | -1.8 | 1.9 | 0.3 |  | -3.4 | 2.3 | 9.3 |  |  |  |  | 6.3 | -9.2 |  |  |  | -1.2 | -30.9 | 0.7 | 9.3 | 1 | -0.2 | 2.3 | 2.4 | -23.3 | -42.3 | -54.1 | 2.1 | -1.7 | -0.2 | -3.3 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1 |  |  | -7 | [6 empty] | -9.5 |  | -43.5 | -7 | -30.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 36.6 | 14.6 | 1.5 | 0.7 | -2.1 |  |  |  | -2 | -0.1 | -33.1 | [8 empty] | -22.5 | 0 |  |  | 1.4 | 0.06355 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 |  | 7.4 | 0 | -2.4 | -3 | 0 | 0.1 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 8.6 | 0 | 3.5 | 1.2 | 2.7 | 4.13 | -325.7065 | 0.66109 | -1.08 | 2.0426 | 1.8 | 0.29829 | 0.2101 |  | 1.1 | 5.0321
12/11/2025 | 03:00 | 40.1 | -49.2 | 2.7 |  |  | -14.1 | 14.8 |  |  | -47 | -50.8 | -28 | 26 |  |  | -13.5 | 0.2 |  |  |  |  | -2.6 | 2.3 | 0.4 |  | -3.4 | 2.5 | 9.6 |  |  |  |  | 6.4 | -9.7 |  |  |  | -1.3 | -30.7 | 1 | 9.3 | 1.3 | -0.5 | 2.3 | 1.2 | -25.8 | -44 | -48.4 | 2.2 | -1.6 | 0 | -2.5 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 |  |  | -7.7 | [6 empty] | -9.5 |  | -43.9 | -7.6 | -30.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 36.4 | 14.4 | 1.5 | 0.7 | -2 |  |  |  | -2.5 | -0.5 | -35.3 | [8 empty] | -22.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.05765 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 |  | 7.5 | 0 | -3.4 | -2.8 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 8.9 | 0.1 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 4.05 | -326.5924 | 0.63477 | -1.153 | 2.1705 | 1.8 | 0.29037 | 0.26946 |  | 1 | 5.0121
12/11/2025 | 03:30 | 39.3 | -51.9 | 3 |  |  | -13.6 | 4.2 |  |  | -24 | -39.6 | -31.8 | 25.2 |  |  | -14.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.3 | 1.9 | 0.3 |  | -3.4 | 2.3 | 9.1 |  |  |  |  | 6.8 | -12.2 |  |  |  | -1.3 | -32.4 | 1 | 9.4 | 1.1 | -0.6 | 2.2 | 1.7 | -27.2 | -45.9 | -50.2 | 3.6 | -1.7 | -0.2 | -3.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | -8 | [6 empty] | -11.4 |  | -45.9 | -10.5 | -33.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 36 | 14.2 | 1.3 | 0.7 | -2 |  |  |  | -4.4 | -2.6 | -37.3 | [8 empty] | -22.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.03674 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 |  | 8.8 | 0 | -2.5 | -2.2 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 8.4 | 0.6 | 3 | 1.2 | 2 | 4.25 | -332.8133 | 0.56231 | -0.96 | 1.7911 | 1.8 | 0.29435 | 0.30134 |  | 1 | 4.7891
12/11/2025 | 04:00 | 39.4 | -53 | 2.3 |  |  | -12.3 | 20.1 |  |  | -22.1 | -42.8 | -35.2 | 27.4 |  |  | -14.2 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 2.5 | 0.8 |  | -3.4 | 2.5 | 10.5 |  |  |  |  | 5.9 | -12.4 |  |  |  | -1.4 | -35 | 2 | 9.9 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.2 | -25.4 | -43.7 | -48 | -0.3 | -1.6 | -0.2 | -4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.4 |  |  | -7.9 | [6 empty] | -6.8 |  | -44.9 | -9.3 | -32.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 36.9 | 14.8 | 1.7 | 0.7 | -2 |  |  |  | -2.9 | -0.9 | -35.3 | [8 empty] | -21.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0.02316 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.6 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.1 |  | 8.5 | 0 | -1.8 | -2.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 8.6 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 2.8 | 4.22 | -301.5568 | 0.46246 | -0.846 | 1.9466 | 1.8 | 0.28826 | 0.28319 |  | 1 | 4.9345
12/11/2025 | 04:30 | 37.8 | -38.9 | 4.3 |  |  | -12.1 | 6.1 |  |  | -17.6 | -37.9 | -29.4 | 31.4 |  |  | 6.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | 2.3 | 0.7 |  | -3.4 | 2.6 | 11.3 |  |  |  |  | 5.3 | -9 |  |  |  | -1.3 | -34.8 | 1.5 | 8.1 | -1.1 | -0.4 | 2.2 | 0.4 | -24.7 | -43.4 | -47.2 | -2.7 | -1.5 | -0.1 | -3.9 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | -7.4 | [6 empty] | -10.4 |  | -44.2 | -8 | -30.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 36.4 | 15.9 | 2.1 | 0.7 | -2 |  |  |  | -2.2 | -0.4 | -34.1 | [8 empty] | -20.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0.03994 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |  | 5.2 | 0 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.5 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 9 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 3.29 | -256.5701 | 0.49351 | -0.73 | 2.3935 | 1.8 | 0.29543 | 0.26719 |  | 1.5 | 6.0196
12/11/2025 | 05:00 | 41 | -40.6 | 4.9 |  |  | -12 | 13 |  |  | -19.7 | -36.5 | -28.2 | 29.2 |  |  | 9 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 2.6 | 0.9 |  | -3.4 | 2.9 | 12.7 |  |  |  |  | 5.9 | -8.1 |  |  |  | -1.3 | -34.7 | 0.7 | 7.4 | -0.9 | -0.3 | 2.2 | 1.4 | -22.8 | -41.1 | -45.3 | 0 | -1.5 | -0.2 | -3.4 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | -6.3 | [6 empty] | -9.4 |  | -43.1 | -7.1 | -31 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 19.8 | 15.5 | 1.2 | 0.7 | -3.1 |  |  |  | 0.5 | 2.4 | -30.2 | [8 empty] | -19.1 | 0 |  |  | 1.4 | 0.06633 | 0 |  | -0.13 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |  | 2.8 | 0.3 | 0 | -2.7 | 0 | 0.6 | 2.1 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 9.3 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 4.16 | -234.8037 | 0.50828 | -0.64 | 2.5023 | 1.8 | 0.29928 | 0.27907 |  | 1.6 | 6.3489
12/11/2025 | 05:30 | 35.9 | -44.3 | 3.7 |  |  | -12.2 | 22 |  |  | -18.4 | -35.1 | -27.8 | 30.4 |  |  | 3.3 | 0.2 |  |  |  |  | -2.4 | 2.1 | 0.4 |  | -3.4 | 2.6 | 10.2 |  |  |  |  | 4.8 | -7.8 |  |  |  | -1.1 | -32.1 | 0.9 | 12.7 | -0.7 | -1.8 | 2.2 | 1.8 | -21.7 | -40.4 | -44.5 | 1.5 | -1.5 | -0.5 | -2.9 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | -4.9 | [6 empty] | -6.7 |  | -42 | -5.9 | -27.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 15.4 | 15.1 | 1.2 | 0.7 | -3 |  |  |  | 2.9 | 4.8 | -26.9 | [8 empty] | -21.8 | 0.3 |  |  | 1.4 | 0.06426 | 0 |  | 0.34 |  | 0 | 0.8 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |  | 0.3 | 0 | 0.9 | -2.1 | 0 | 0.8 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 9.8 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 4.25 | -218.3457 | 0.54905 | -0.434 | 2.2874 | 1.8 | 0.29071 | 0.25552 |  | 1.5 | 6.2487
12/11/2025 | 06:00 | 37.3 | -52.5 | 2.4 |  |  | -11.8 | 25.8 |  |  | -20.7 | -40.1 | -32.4 | 29.5 |  |  | -14.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.8 | 0.1 |  | -3.4 | 3 | 11 |  |  |  |  | 5.1 | -8 |  |  |  | -1.1 | -32.9 | 1.1 | 13 | -0.8 | -1.5 | 2.2 | 1.2 | -23.4 | -41.7 | -46 | 0.9 | -1.4 | -0.5 | -2.8 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |  |  | -5.8 | [6 empty] | -6.8 |  | -43.2 | -7.1 | -30.2 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 15.5 | 16.2 | 1.9 | 0.7 | -2.9 |  |  |  | 1.8 | 3.7 | -28.2 | [8 empty] | -22.6 | 0.7 |  |  | 1.4 | 0.027 | -0.1 |  | 0.69 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |  | 0 | 0 | -1.1 | -2.5 | 0 | 0.4 | 2.1 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.8 | 0.6 | 2 | 10.3 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 4.23 | -265.853 | 0.58203 | -0.486 | 2.1734 | 1.8 | 0.29172 | 0.25859 |  | 1.4 | 6.0197
12/11/2025 | 06:30 | 32 | -54 | 2 |  |  | -10 | 16 |  |  | -15.1 | -34.4 | -26.4 | 33.9 |  |  | -15.3 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1.6 | -0.2 |  | -3.4 | 3.1 | 8.6 |  |  |  |  | 3.7 | -6.4 |  |  |  | -0.9 | -31.4 | 1.5 | 11.4 | -1 | -1.9 | 2.2 | 0.5 | -21.9 | -40.2 | -43.9 | 0 | -1.2 | 0.1 | -1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.6 | [6 empty] | -5.6 |  | -41.5 | -5.1 | -28.7 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 15.1 | 15.5 | 2 | 0.7 | -3 |  |  |  | 6.2 | 7.9 | -21.5 | [8 empty] | -21.3 | 2.2 |  |  | 1.4 | 0.03038 | -0.1 |  | 4.01 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -0.8 | -2.9 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |  | 0 | 1.3 | -0.9 | -1.4 | 0 | 0.5 | 2 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 10.3 | 0.1 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | -232.7596 | 0.73098 | -0.262 | 2.3689 | 1.8 | 0.30012 | 0.29047 |  | 1.5 | 6.7284
12/11/2025 | 07:00 | 37.2 | -54.8 | 1 |  |  | -8.2 | 26 |  |  | -8.5 | -38.1 | -31.6 | 41.2 |  |  | -12.3 | -0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 2 | 0.2 |  | -3.4 | 3.2 | 12.5 |  |  |  |  | 6 | -5.8 |  |  |  | -0.9 | -31.9 | 1.3 | 18.1 | 0.3 | -1.9 | 2.2 | 2.4 | -13.8 | -32.8 | -40.4 | -5 | -1.4 | -0.2 | -4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |  |  | -3.8 | [6 empty] | -1.2 |  | -37.1 | -0.4 | -25.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 34.2 | 27.6 | 4.4 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | 10.3 | 12.6 | -13.6 | [8 empty] | -20.5 | 2 |  |  | 1.4 | 0.02276 | -0.1 |  | 12.93 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 |  |  | -2.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |  | 5.4 | 2.4 | -0.7 | -2.2 | 0 | 0.4 | 2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 | 10.7 | 0.4 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | -91.5472 | 0.61819 | -0.792 | 1.9669 | 1.8 | 0.32347 | 0.26405 |  | 1.5 | 5.6806
12/11/2025 | 07:30 | 39.7 | -41 | 4.4 |  |  | -7.9 | 17.6 |  |  | -4 | -24.4 | -15.3 | 47.4 |  |  | -7.5 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | 2.4 | 0.7 |  | -3.4 | 3.5 | 13.2 |  |  |  |  | 7.5 | -4.6 |  |  |  | -0.6 | -29.5 | 1.5 | 13.9 | 1.1 | -1.5 | 2.2 | 1.3 | -7.3 | -25.8 | -34.9 | 2 | -1.2 | -0.2 | -2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | -1.1 |  |  | 0 | [6 empty] | -1.8 |  | -32.8 | 0 | -19.7 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 35.1 | 25.4 | 1.9 | 0.7 | 0 |  |  |  | 18.9 | 20.8 | -2.2 | [8 empty] | -19 | 3.8 |  |  | 1.4 | 0.03154 | -0.1 |  | 9.89 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 | -1.1 | 0.5 | -0.7 | -0.4 | 0.1 | 0.6 |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  | 6.2 | 1.8 | -0.2 | -1 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 0.1 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 11.8 | 0.1 | 1 | 2.3 | 3.2 | 4.26 | 39.8815 | 0.71989 | -0.548 | 0.388 | 1.8 | 0.32581 | 0.24007 |  | 2 | 4.9258
12/11/2025 | 08:00 | 40.3 | -23.3 | 8.4 |  |  | -10.3 | 31.5 |  |  | -1.3 | -17.9 | -9.2 | 51.1 |  |  | -2.7 | 0.3 |  |  |  |  | 8 | 2.1 | 0.3 |  | -3.4 | 3.4 | 15 |  |  |  |  | 8.3 | -1.9 |  |  |  | -0.5 | -26.4 | 2.3 | 13.4 | 1.5 | -1.7 | 2.2 | 1.7 | 3.1 | -15.5 | -24.9 | 5.4 | -1.3 | 0.4 | -0.1 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.5 | [6 empty] | 0.8 |  | -27 | 0 | -12.7 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 33.3 | 24.9 | 6.4 | 0.7 | 3.9 |  |  |  | 18.6 | 20.6 | -3.1 | [8 empty] | -17.7 | 8.3 |  |  | 1.4 | 0.04218 | 0 |  | 18.67 |  | 0 | 1 | 0.1 | -1.3 | 0.4 | 0.6 |  | -0.9 | -2 | 0.8 | 1.6 | -0.6 | 0.1 | 0.7 |  |  | -2.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | -2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 12.1 | 0.1 | 1.4 | 2.6 | 4.2 | 4.24 | 180.0522 | 0.93614 | -1.664 | 0 | 1.7 | 0.32384 | 0.26158 |  | 2 | 3.5576
12/11/2025 | 08:30 | 40 | -17.4 | 8.4 |  |  | -9.4 | 14.3 |  |  | 3.2 | -14.6 | -6.8 | 56.5 |  |  | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1.9 | 0.2 |  | -3.4 | 3.2 | 16.9 |  |  |  |  | 8.3 | 1 |  |  |  | -1.4 | -25.4 | 2.8 | 19.5 | 3 | -1.1 | 2.2 | 1.2 | 17.7 | -21.7 | -35.8 | 1.3 | -1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | -0.7 |  |  | 1.1 | [6 empty] | 2.4 |  | -24.8 | 0 | -9.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 53.3 | 39.3 | 11.4 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 23.5 | 25.4 | 4.9 | [8 empty] | -17.1 | 8.2 |  |  | 1.4 | 0.01793 | -0.1 |  | 25.6 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | 1.2 | 2 | -1.4 | 0 | 0.6 |  |  | -2.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |  | 1 | 3.9 | 0 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 24.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 12.5 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 307.8179 | 1.3676 | -0.259 | 0 | 1.8 | 0.32336 | 1.3412 |  | 2.1 | 6.6732
12/11/2025 | 09:00 | 41.4 | -4.9 | 5.1 |  |  | -6.4 | 17.3 |  |  | 36.2 | 31.2 | 18.8 | 47.6 |  |  | 11.4 | 0.2 |  |  |  |  | 11.4 | 2.1 | 0.4 |  | -3.3 | 3.6 | 18.9 |  |  |  |  | 9.5 | -4.6 |  |  |  | -1.2 | -23.8 | 3.1 | 19.7 | 2.9 | -0.5 | 2.2 | 1.2 | 6.8 | -32.4 | -46.8 | 4.3 | -1.4 | 0.1 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1 |  |  | 5.1 | [6 empty] | 1.5 |  | 0 | 0 | 54.4 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 67.9 | 39.5 | 12 | 0.7 | 3.9 |  |  |  | 21.5 | 23.5 | 1.5 | [8 empty] | -17.7 | 9.5 |  |  | 1.4 | 0.0541 | -0.1 |  | 29.87 |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 |  | -0.8 | -2 | 0.9 | 1.2 | -2.9 | 0.1 | 0.8 |  |  | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |  | 0.1 | 3.7 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 | 1.9 | 7.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 8.5 | 0 | 1.5 | 2 | 3.1 | 4.15 | 479.1741 | 1.4199 | -0.071 | 0 | 1.8 | 0.33885 | 0.88165 |  | 2 | 6.3694
12/11/2025 | 09:30 | 42.5 | 3.8 | 7.2 |  |  | -5 | 32.7 |  |  | 36.2 | 37 | 32.3 | 46.9 |  |  | 16.1 | 0.3 |  |  |  |  | 11 | 2.3 | 0.5 |  | -3.2 | 3.7 | 19.7 |  |  |  |  | 11.1 | -2.2 |  |  |  | -0.9 | -22.5 | 3.6 | 19.6 | 3 | -0.7 | 2.2 | 1.8 | 11.6 | -28.1 | -42.7 | 7.2 | -1.4 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 5.2 |  |  | 5.1 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 58.3 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 68.5 | 39.7 | 11.4 | 0.7 | 4 |  |  |  | 26.6 | 28.7 | 8.7 | [8 empty] | -16.8 | 8.5 |  |  | 1.4 | 0.03976 | 0 |  | 24.99 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | 1.2 | 2.1 | -3.5 | 0 | 0.8 |  |  | -2.6 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |  | 0.5 | 1.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 25 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 9.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 4.24 | 598.4698 | 1.612 | -0.129 | 0 | 1.8 | 0.3549 | 0.2787 |  | 2 | 5.9166
12/11/2025 | 10:00 | 38.9 | -3.7 | 4.5 |  |  | -5.2 | 24.5 |  |  | 42.9 | 31.8 | 25.8 | 54.4 |  |  | 15.3 | -0.3 |  |  |  |  | 6 | 2.5 | 0.6 |  | -3.2 | 3.8 | 20.9 |  |  |  |  | 10.1 | -0.7 |  |  |  | -1.4 | -22.5 | 3.7 | 21.8 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 12.4 | -27.1 | -40.1 | 0 | -1.3 | 0.4 | -2 | 1 | 0.4 | 0.2 | -6.4 |  |  | 5.4 | [6 empty] | 7.1 |  | 0 | 0 | 57 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 69.4 | 41 | 13.6 | 0.5 | 3.7 |  |  |  | 29.2 | 30.9 | 13.5 | [8 empty] | -16.8 | 9.5 |  |  | 1.4 | 0.0354 | 0 |  | 25.13 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 1.5 | 3.5 | -3.5 | 0.1 | 0.8 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0.3 | 1.9 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3 | 2.3 | 31.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 10.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 4.28 | 586.8454 | 1.6221 | -0.034 | 1.0776 | 1.8 | 0.33146 | 0.25167 |  | 2.1 | 7.1489
12/11/2025 | 10:30 | 42.1 | 6.1 | 8.9 |  |  | -7.2 | 24.4 |  |  | 40.8 | 32.2 | 28.9 | 53.1 |  |  | 26.1 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 2.7 | 0.8 |  | -3.2 | 4.3 | 22.8 |  |  |  |  | 13 | -0.3 |  |  |  | -1.5 | -21 | 3.9 | 17.4 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 14 | -25.2 | -39.5 | 8.7 | -1.5 | -0.2 | -0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0 |  |  | 7.2 | [6 empty] | 6.6 |  | 0 | 0 | 60.1 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 71.1 | 38.3 | 10.3 | 0.7 | 4 |  |  |  | 31.9 | 33.9 | 17.2 | [8 empty] | -15.6 | 10.1 |  |  | 1.4 | 0.01721 | -0.1 |  | 26.68 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | 1.5 | 2.8 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | -2.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |  | 0 | 3.5 | 0 | 5.2 | 0 | 0.6 | 2 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 3 | 36.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 10.6 | 0.4 | 3.4 | 3 | 2.5 | 4.4 | 665.1972 | 1.6875 | -0.544 | 2.9526 | 1.8 | 0.33281 | 0.27279 |  | 2.1 | 8.6017
12/11/2025 | 11:00 | 42 | 3.7 | 7 |  |  | -4.5 | 21 |  |  | 39.9 | 35.5 | 31.2 | 52.8 |  |  | 22 | 0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 2.7 | 0.7 |  | -3.4 | 6.9 | 23.2 |  |  |  |  | 12.5 | 0 |  |  |  | -1.5 | -19.9 | 3.7 | 19.5 | 3 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 18 | -21.5 | -35.8 | 5.9 | -1.6 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 5.8 | [6 empty] | 5.8 |  | 0 | 0 | 61.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 69.7 | 39.6 | 11.8 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 26.8 | 28.8 | 9.2 | [8 empty] | -15.1 | 9.5 |  |  | 1.4 | 0.03443 | -0.1 |  | 33.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | 1.5 | 3.5 | -3.5 | -0.1 | 0.6 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 |  | 0 | 2.8 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 3.1 | 30.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 2 | 11.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 4.55 | 658.7844 | 1.6903 | -0.614 | 2.548 | 1.8 | 0.33561 | 0.28111 |  | 2 | 8.0411
12/11/2025 | 11:30 | 42 | 73.2 | 27.5 |  |  | -1.9 | 16.9 |  |  | 36.7 | 38.1 | 32.4 | 46.9 |  |  | -9.6 | 0.2 |  |  |  |  | 8.9 | 2.5 | 0.7 |  | -3.4 | 6.9 | 22.7 |  |  |  |  | 12.3 | -0.3 |  |  |  | -1.4 | -20.9 | 3.5 | 21.9 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 16.1 | -23.4 | -36.6 | 7.6 | -1.8 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.6 |  |  | 1.1 | [6 empty] | 3.9 |  | 0 | 0 | 60.5 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 67 | 41.6 | 13 | 0.5 | 3.5 |  |  |  | 24.5 | 26.6 | 8.7 | [8 empty] | -15.7 | 9.3 |  |  | 1.4 | 0.01173 | 0 |  | 35.89 |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 1.5 | 3.4 | -3.5 | 0 | 0.8 |  |  | -2.4 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |  | 0 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.1 | 2.2 | 32.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 2 | 11.1 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.56 | 693.4617 | 1.559 | -0.877 | 2.2824 | 1.8 | 0.33706 | 0.28303 |  | 2 | 7.3844
12/11/2025 | 12:00 | 42.7 | 79.1 | 28.1 |  |  | -2.6 | 27 |  |  | 43 | 41.4 | 36.6 | 54.6 |  |  | -10.6 | 0.3 |  |  |  |  | 10.1 | 2.6 | 0.9 |  | -3.4 | 6.7 | 21.9 |  |  |  |  | 12.1 | -0.3 |  |  |  | -1.4 | -21.4 | 3.1 | 19.8 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 20.5 | -19 | -33.9 | 5.5 | -1.9 | -0.5 | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.1 | 3.8 |  |  | 5.1 | [6 empty] | 3.3 |  | 0 | 0 | 64.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 68.8 | 39.4 | 11.6 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 29 | 31.2 | 11.7 | [8 empty] | -16.8 | 6.8 |  |  | 1.4 | 0.04019 | -0.1 |  | 31.23 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | 1.4 | 2.9 | -3 | 0 | 0.8 |  |  | -2.5 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |  | 0 | 3.4 | 0 | 5.5 | 0 | 0.6 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.7 | 2 | 34.9 | -0.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 11.9 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 4.05 | 764.2202 | 1.5082 | -0.689 | 2.5626 | 1.8 | 0.32743 | 0.29764 |  | 2 | 7.8069
12/11/2025 | 12:30 | 37.1 | 56.1 | 22.7 |  |  | -3.8 | 14.8 |  |  | 40.8 | 31.7 | 24.8 | 51.6 |  |  | -20.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 0.3 |  | -3.3 | 6.7 | 18.8 |  |  |  |  | -1.7 | -1.7 |  |  |  | -1.7 | -24.4 | 2.4 | 23.6 | 2.2 | -0.5 | 2.2 | 0.7 | 13.9 | -25.7 | -39.6 | -1.4 | -2.2 | -0.7 | -3.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 1.5 |  | 0 | 0 | 57.5 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 67.5 | 43.4 | 14.2 | 0.5 | 3.7 |  |  |  | 20.8 | 22.6 | 1.7 | [8 empty] | -18.9 | 7.9 |  |  | 1.4 | 0.03156 | -0.1 |  | 28.99 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | 0.8 | 1.1 | -3.3 | -0.2 | 0.8 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 3.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 1.9 | 24.2 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 9.9 | 0 | 0.7 | 1.3 | 3.2 | 3.81 | 546.9316 | 1.2356 | 0 | 2.4834 | 1.8 | 0.32609 | 0.22966 |  | 2 | 8.0748
12/11/2025 | 13:00 | 34.4 | 21.2 | 20.4 |  |  | -12.5 | 1.6 |  |  | 33 | 17.9 | 13.2 | 44.2 |  |  | -16.4 | -0.5 |  |  |  |  | -3 | 1.8 | -0.1 |  | -3.4 | 6.4 | 16.4 |  |  |  |  | -1 | -12.7 |  |  |  | -1.6 | -26.7 | 1.7 | 17 | 3.8 | -1.1 | 2.2 | 1.1 | 10.4 | -28.3 | -43.1 | 2.1 | -1.9 | -0.5 | -5.7 | -1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -0.4 | [6 empty] | -1.7 |  | 0 | 0 | 53.1 | [6 empty] | 0.3 |  | -0.4 | 72 | 39.4 | 10 | 0.7 | 4 |  |  |  | 16.9 | 19.6 | -6.1 | [8 empty] | -19.6 | 9.2 |  |  | 1.4 | 0.04635 | 0 |  | 32.96 |  | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | -0.7 | -2 | 0.3 | 1 | -3.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 |  | 2.3 | 1.4 | 0 | -2.6 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 7.2 | 2.7 | 16.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 2 | 8.4 | 0 | 2 | 0.9 | 4.1 | 3.71 | 377.5163 | 1.1179 | 0 | 3.32 | 1.8 | 0.32477 | 0.25895 |  | 2 | 8.8216
12/11/2025 | 13:30 | 39.3 | 38.2 | 21.3 |  |  | -9.1 | 17.3 |  |  | 31.3 | 24.6 | 19.2 | 41.4 |  |  | -20.6 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 1.3 | -0.1 |  | -3.4 | 6.6 | 18.4 |  |  |  |  | 2.3 | -15.9 |  |  |  | -1 | -27.4 | 1.7 | 19.7 | 2.9 | -1 | 2.2 | 0.9 | 7.6 | -31.6 | -45.4 | 3.1 | -1.9 | -0.5 | -3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -1.8 |  |  | -1.1 | [6 empty] | 0.7 |  | 0 | 0 | 53.2 | [6 empty] | 0.3 |  | -0.3 | 69.5 | 22.1 | 11.6 | 0.7 | 3.7 |  |  |  | 15.3 | 17.3 | -7 | [8 empty] | -19.2 | 9.2 |  |  | 1.4 | 0.01246 | 0 |  | 35.29 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | -2.2 | 0 | 0.6 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |  | 12.6 | 1.3 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.5 | 2.4 | 7.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 2 | 8.6 | 0 | 2.2 | 0.5 | 4 | 2.67 | 410.0725 | 1.2217 | 0 | 3.1739 | 1.6 | 0.32436 | 0.26807 |  | 2 | 8.588
12/11/2025 | 14:00 | 38.7 | 33.2 | 21.2 |  |  | -9.6 | 8.8 |  |  | 27 | 18.6 | 13.4 | 38.8 |  |  | -11.4 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 1.8 | 0.4 |  | -3.3 | 6.6 | 18.1 |  |  |  |  | 9.3 | -15.4 |  |  |  | -1.2 | -17.7 | 2.3 | 19.8 | 3 | -0.4 | 2.2 | 0.4 | 7 | -32.3 | -45.7 | 2.8 | -1.9 | -0.3 | -3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -3.1 |  |  | -0.8 | [6 empty] | 2.3 |  | 0 | 0 | 52.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.1 | 70.1 | 23.8 | 11.9 | 0.7 | 3.9 |  |  |  | 15.3 | 17.3 | -6.8 | [8 empty] | -17.7 | 8 |  |  | 1.4 | 0.01046 | -0.1 |  | 27.49 |  | 0.1 | 1 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | 0.9 | 1 | -3.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |  | 12.7 | 2.2 | 0 | -5.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 12.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 8.1 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 3.7 | 3.69 | 398.0905 | 1.4564 | -0.124 | 3.1029 | 1.6 | 0.32326 | 0.28918 |  | 2.1 | 8.7477
12/11/2025 | 14:30 | 46.3 | 87.6 | 29 |  |  | -6 | 27.2 |  |  | 39.9 | 39.9 | 35.5 | 51.8 |  |  | 16.3 | 0.4 |  |  |  |  | 12.8 | 1.9 | 0.5 |  | -3.3 | 6.9 | 21.4 |  |  |  |  | 14.4 | -12.2 |  |  |  | -1.1 | -14.9 | 2.8 | 20.1 | 2.9 | -0.5 | 2.5 | 1.8 | 17.2 | -22.1 | -37.1 | 8.9 | -1.9 | -0.1 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 6.9 |  |  | 3.1 | [6 empty] | 3.8 |  | 0 | 0 | 60.3 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 68 | 23.6 | 12.2 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 26.9 | 29.5 | 9 | [8 empty] | -15.8 | 6.6 |  |  | 1.4 | 0.03521 | -0.1 |  | 15.22 |  | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | -0.4 | -0.8 | 1.6 | 2.7 | -3 | 0 | 0.8 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 6.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 7.1 | -0.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 8.1 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3.4 | 4.13 | 707.5852 | 1.6415 | -0.044 | 3.0555 | 1.6 | 0.31519 | 0.28616 |  | 2 | 8.8543
12/11/2025 | 15:00 | 37.9 | 86.8 | 29.1 |  |  | -6.8 | 18.4 |  |  | 37.9 | 28.7 | 23.4 | 49.2 |  |  | 14.9 | 0 |  |  |  |  | 11.1 | 1.7 | 0.5 |  | -3.4 | 6.5 | 20.1 |  |  |  |  | 11.6 | -12.2 |  |  |  | -0.9 | -11 | 3.1 | 19.9 | 3 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 16.6 | -22.9 | -37.1 | 5.1 | -1.8 | -0.3 | -1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 2.8 | [6 empty] | 10.4 |  | 0 | 0 | 61 | [6 empty] | 0 |  | 0.2 | 69.1 | 24.2 | 11.9 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 26.6 | 28.6 | 9.1 | [8 empty] | -15.4 | 2.7 |  |  | 1.4 | 0.02004 | 0 |  | 14.73 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 |  | -0.5 | -1.2 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | -2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |  | 1.7 | 3 | 0 | 5.2 | 0 | 0.9 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1 | -8.3 | -0.2 | 4.1 | 0 | 55.7 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2 | 8.1 | 0 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | 4.09 | 687.44 | 1.7603 | 0.046 | 3.4591 | 1.8 | 0.31316 | 0.26805 |  | 2.1 | 9.7466
12/11/2025 | 15:30 | 40.8 | 79.2 | 27.9 |  |  | -3.5 | 34.1 |  |  | 44.7 | 36.2 | 30.8 | 60.5 |  |  | 11.5 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 2 | 0.6 |  | -3.4 | 6.5 | 20.4 |  |  |  |  | 12.5 | -12 |  |  |  | -0.9 | -10 | 3.9 | 21.7 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 18.1 | -21.7 | -35.4 | 4.6 | -1.7 | -0.2 | -1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -5 |  |  | 3.4 | [6 empty] | 13.3 |  | 0 | 0 | 60.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 70 | 25.7 | 13.3 | 0.5 | 3.8 |  |  |  | 27.4 | 29.9 | 11.7 | [8 empty] | -15.4 | 0.7 |  |  | 1.4 | -0.00087 | -0.1 |  | 8.61 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.6 | 0.6 |  | -0.4 | -0.6 | 1.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | 0.8 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 |  | 2.2 | 1.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | -4.5 | -0.2 | 5.5 | 0 | 45.4 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 7.3 | 0.6 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 3.71 | 730.2191 | 1.9118 | 0.198 | 2.7084 | 1.7 | 0.31575 | 0.28252 |  | 2 | 9.1164
12/11/2025 | 16:00 | 41.8 | 77.5 | 28.1 |  |  | -10.9 | 12.4 |  |  | 40.3 | 34.5 | 29.4 | 51.5 |  |  | 15.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 2.1 | 0.7 |  | -3.4 | 6.5 | 20.3 |  |  |  |  | 13.5 | -3 |  |  |  | -1.1 | -12.4 | 3.8 | 20.7 | 2.9 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 12.2 | -27 | -41.2 | 6.6 | -1.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | 1.1 | [6 empty] | 8.5 |  | 0 | 0 | 58.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.1 | 69.5 | 23.7 | 12.2 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 22.3 | 24.4 | 3.3 | [8 empty] | -15 | 3.8 |  |  | 1.4 | 0.02428 | -0.1 |  | 1.45 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | 1.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | -2.4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 13.7 | 2.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0.4 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | -0.2 | 5 | 0 | 29.3 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.8 | 1.4 | 2 | 6.4 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 4.18 | 650.2543 | 1.8668 | 0 | 2.3737 | 0 | 0.3135 | 0.31316 |  | 1.9 | 6.7672
12/11/2025 | 16:30 | 42.3 | 72.6 | 26.3 |  |  | -6 | 10.9 |  |  | 39.3 | 32.8 | 27.4 | 50 |  |  | 4.1 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 2.2 | 0.8 |  | -3.4 | 6.5 | 21.9 |  |  |  |  | 12.2 | -4.2 |  |  |  | -1.2 | -11.4 | 3 | 20.9 | 2.7 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 12.6 | -26.9 | -40.7 | 5.6 | -1.7 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 0.9 | [6 empty] | 9.9 |  | 0 | 0 | 57.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 69.7 | 24 | 12.7 | 0.7 | 3.9 |  |  |  | 21.9 | 24 | 2.7 | [8 empty] | -16.7 | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.01865 | 0 |  | 1.85 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |  | -0.1 | -0.2 | 2 | 3.9 | 0 | -0.1 | 0.8 |  |  | -2.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 |  | 18.1 | 1.6 | 0 | -2.4 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | -0.2 | -0.2 | 6.1 | 0 | 34.4 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 6.6 | 0 | 2.1 | 0 | 4.1 | 4.23 | 629.1987 | 1.782 | 0 | 2.2934 | 1.6 | 0.30823 | 0.28283 |  | 1.9 | 8.1664
12/11/2025 | 17:00 | 40.1 | 68.6 | 26.4 |  |  | -7.5 | 6.6 |  |  | 35.6 | 29.5 | 24.1 | 46.5 |  |  | 12.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1.8 | 0.6 |  | -3.4 | 6.1 | 19.8 |  |  |  |  | 12.1 | -5.2 |  |  |  | -1.1 | -11.6 | 2.5 | 20.7 | 2.8 | -0.2 | 2.5 | 1 | 9 | -30.3 | -44.2 | 4.9 | -1.7 | -0.3 | -2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |  |  | 0 | [6 empty] | 6.8 |  | 0 | 0 | 56.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.1 | 69.1 | 24.1 | 12.4 | 0.7 | 3.7 |  |  |  | 17.5 | 19.5 | -3.5 | [8 empty] | -16.3 | 0.3 |  |  | 1.4 | 0.01987 | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 0.1 | 0.8 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |  | 8.6 | 0.4 | 0 | -5.3 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | -0.2 | 5.4 | 0 | 10.6 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 | 5.5 | 0.4 | 1.7 | 0 | 3.8 | 4.24 | 528.2599 | 1.7506 | -0.606 | 2.1246 | 1.6 | 0.31105 | 0.23561 |  | 2 | 7.4159
12/11/2025 | 17:30 | 39.5 | 67.8 | 26.3 |  |  | -9.7 | 0.2 |  |  | 32.4 | 24.3 | 18.8 | 45 |  |  | 19.4 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 2.2 | 0.7 |  | -3.4 | 6.5 | 17.7 |  |  |  |  | 11.6 | -5.8 |  |  |  | -1.4 | -15.2 | 1.8 | 20.1 | 2.9 | -1.5 | 2.5 | 1.2 | 6.1 | -33.1 | -46.8 | 4.9 | -1.7 | -0.4 | -2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.4 |  |  | -1.3 | [6 empty] | 4.6 |  | 0 | 0 | 51.6 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 69.5 | 23.8 | 12.2 | 0.9 | 3.8 |  |  |  | 13.6 | 15.6 | -9.3 | [8 empty] | -14.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0.01473 | 0 |  | 0.55 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 0 | -0.1 | 0.8 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |  | 12.8 | -0.1 | 0 | -4.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 11.4 | -0.2 | 6.3 | 0 | 9.8 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4.5 | 0.2 | 1 | 0 | 3.1 | 2.74 | 480.4047 | 1.538 | -1.532 | 2.0728 | 1.7 | 0.32086 | 0.23898 |  | 1.9 | 6.2386
12/11/2025 | 18:00 | 38.1 | 43.8 | 22.1 |  |  | -13 | 1.2 |  |  | 14.9 | 6.3 | 1 | 26 |  |  | 9.9 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 2.7 | 1.1 |  | -3.4 | 6.5 | 17.4 |  |  |  |  | 13.5 | -9.7 |  |  |  | -1.5 | -19.2 | 1.9 | 20 | 3.2 | -1.4 | 2.5 | 0.5 | -1.7 | -42 | -43.9 | 3.2 | -1.9 | -0.6 | -4.1 | -0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | -6.8 | [6 empty] | -1.9 |  | 0 | -7.6 | 40.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.4 | 70.5 | 22.1 | 11.9 | 0.9 | 3.9 |  |  |  | -5.2 | -3.2 | -37.3 | [8 empty] | -13 | 0 |  |  | 1.4 | 0.03623 | -0.1 |  | 0.04 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | -1.9 | 0 | 0.1 | 0.5 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 |  | 23.5 | 0.3 | 0 | -6.7 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 5.9 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 10.2 | 0 | 2 | 0 | 4.1 | 4.18 | 233.0562 | 0.61016 | -0.745 | 2.0425 | 1.6 | 0.33344 | 0.24816 |  | 3.2 | 7.2893
12/11/2025 | 18:30 | 41.3 | 70.4 | 30 |  |  | -5.4 | 19.5 |  |  | 0.7 | -8.4 | 21.4 | 46.6 |  |  | 43.2 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 2.7 | 1.2 |  | -3.4 | 6.7 | 22.9 |  |  |  |  | 14.1 | 1.1 |  |  |  | -1.1 | -11.8 | 1.5 | 19.4 | 3.3 | -1.5 | 2.5 | 1.7 | 56.1 | -12.5 | -42.7 | 6.1 | -1.4 | -0.1 | -0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  |  | 2.9 | [6 empty] | 10.3 |  | -29.3 | 0 | 9.9 | [6 empty] | 0 |  | -0.1 | 37 | 22.2 | 11.9 | 0.9 | -1 |  |  |  | 24.3 | 26.3 | 6.3 | [8 empty] | -12.9 | 0 |  |  | 1.4 | 0.03207 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.5 | -1.2 | 0 | 0.2 | -0.5 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 |  | 5.8 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.6 | 1.1 | 2 | 9 | 0 | 1.6 | 0 | 3.8 | 4.18 | 503.7121 | 0.85327 | -0.378 | 2.4379 | 1.8 | 0.34214 | 0.26196 |  | 3.1 | 8.4172
12/11/2025 | 19:00 | 36.5 | 13 | 17.2 |  |  | -4.5 | 18.8 |  |  | -1.9 | -10 | 19.8 | 42.3 |  |  | 43.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.4 | 0.1 |  | -3.4 | 6.5 | 19.5 |  |  |  |  | 11.1 | 23.6 |  |  |  | -1 | 13.7 | 3.1 | 19.9 | 3 | -1.7 | 2.5 | 0.3 | 45.7 | -22.6 | -42.8 | 7 | -1.4 | -0.2 | -1.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | -0.2 |  |  | 1.3 | [6 empty] | 12.4 |  | -34.8 | 0 | 3.3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 36.1 | 22.3 | 12.4 | 0.9 | -1 |  |  |  | 18.1 | 20.2 | -3.2 | [8 empty] | -18.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0.04351 | -0.1 |  | -0.24 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | -7.4 | 0 | -0.1 | -0.7 |  |  | -2.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 |  | 0 | 0.4 | 0 | -1.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 9.2 | 0.5 | 2.3 | 0 | 3.7 | 4.22 | 361.3235 | 1.0356 | 0.092 | 2.8064 | 1.8 | 0.3563 | 0.23201 |  | 3 | 9.3223
12/11/2025 | 19:30 | 38.9 | 10.8 | 16.6 |  |  | -4.5 | 20.6 |  |  | -2.5 | -10.8 | 18.4 | 47.8 |  |  | 40 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.2 | -0.1 |  | -3.4 | 6.7 | 18.7 |  |  |  |  | 10.6 | 22.4 |  |  |  | -1 | 10.4 | 2.5 | 20.2 | 2.9 | -1.8 | 2.5 | 0.7 | 44.9 | -23.4 | -43.5 | 7.1 | -1.4 | -0.1 | -1.3 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |  |  | 1 | [6 empty] | 2.6 |  | -35.5 | 0 | 3.4 | [6 empty] | 0 |  | -0.1 | 36.2 | 22.5 | 11.9 | 0.9 | -1.2 |  |  |  | 17.1 | 19.1 | -5.2 | [8 empty] | -18.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0.03465 | 0 |  | 0.08 |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | -6.7 | 0 | 0 | -0.6 |  |  | -2.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0.4 | 0 | -1.7 | 0 | 0.5 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 2.1 | 8.7 | 0.6 | 2.1 | 0 | 2.6 | 4.21 | 339.5247 | 0.87891 | -0.317 | 2.3094 | 1.8 | 0.35866 | 0.25536 |  | 3.1 | 8.3853
12/11/2025 | 20:00 | 40.7 | 14.3 | 16.6 |  |  | -4.2 | 22.5 |  |  | -6.2 | -13.2 | 16.4 | 49.2 |  |  | 39.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 2.2 | 0.7 |  | -3.4 | 6.3 | 19.7 |  |  |  |  | 10.9 | 21 |  |  |  | -1.1 | 10.9 | 2.9 | 20.5 | 2.7 | -1.7 | 2.5 | 0.1 | 44.1 | -24.4 | -44.5 | 6.5 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | 1.1 | [6 empty] | 2.2 |  | -36.6 | 0 | 2.4 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 36.1 | 46.8 | 12.3 | 0.9 | -1.2 |  |  |  | 15.6 | 17.5 | -7.3 | [8 empty] | -17.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.0266 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | -6.6 | 0 | 0 | -0.6 |  |  | -2.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1.9 | 8.5 | 0.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 4.05 | 355.7766 | 0.93577 | -0.455 | 2.0644 | 1.8 | 0.35725 | 0.30855 |  | 3 | 8.0109
12/11/2025 | 20:30 | 38.4 | 8.4 | 16.4 |  |  | -6.1 | 21.7 |  |  | -9.7 | -18.4 | 10.9 | 45.2 |  |  | 44 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 2.1 | 0.7 |  | -3.4 | 6 | 20 |  |  |  |  | 10.2 | 20 |  |  |  | -1.1 | 24.8 | 3.2 | 19.9 | 3 | -1.1 | 2.5 | 1 | 42.4 | -25.7 | -45.9 | 8.9 | -1.3 | 0 | -0.4 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |  |  | 0.8 | [6 empty] | 4.9 |  | -37.7 | 0 | 1.1 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 36.2 | 46.4 | 11.9 | 0.9 | -1.2 |  |  |  | 13.1 | 15 | -10.7 | [8 empty] | -17.8 | 0 |  |  | 1.4 | 0.04288 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | -6.1 | 0 | 0 | -0.6 |  |  | -2.5 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.4 | -0.9 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | 1.8 | 8.8 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 3.74 | 333.1829 | 1.1171 | -0.991 | 2.2479 | 1.8 | 0.36003 | 0.26838 |  | 2.9 | 7.7023
12/11/2025 | 21:00 | 39.4 | 6.2 | 16.2 |  |  | -8 | 33.8 |  |  | -12.1 | -19.7 | 10 | 46.9 |  |  | 45.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 2.3 | 0.8 |  | -3.4 | 6.2 | 17.9 |  |  |  |  | 9.9 | 19.4 |  |  |  | -1.1 | 26.3 | 3.9 | 19.8 | 3.3 | -0.2 | 2.6 | 1.3 | 42.5 | -25.6 | -46 | 8.9 | -1.1 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.1 | [6 empty] | 3.8 |  | -37.8 | 0 | 2.1 | [6 empty] | 0 |  | 0.1 | 37.1 | 46.4 | 11.8 | 0.9 | -1.1 |  |  |  | 13.9 | 15.8 | -9.2 | [8 empty] | -18.3 | 0 |  |  | 1.4 | 0.034 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | -6.7 | 0 | 0.2 | -0.5 |  |  | -2.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |  |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 8.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.79 | 346.124 | 1.3377 | -0.339 | 2.283 | 1.8 | 0.3586 | 0.23468 |  | 2.8 | 8.475
12/11/2025 | 21:30 | 35.7 | -5.2 | 14.1 |  |  | -10 | 12.7 |  |  | -14.6 | -22.3 | 7.4 | 27.5 |  |  | 34.9 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 0.3 |  | -3.4 | 6.3 | 15.8 |  |  |  |  | 8.5 | 16.5 |  |  |  | -1.4 | -4.6 | 4.1 | 19.7 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 0.8 | 35.8 | -32.2 | -47.5 | 6.5 | -1.1 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 1 |  |  | -0.7 | [6 empty] | -2.1 |  | -41.8 | 0 | -1.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 36.7 | 46.2 | 11.4 | 0.9 | -1.3 |  |  |  | 8.2 | 10.2 | -17.9 | [8 empty] | -19.3 | 0 |  |  | 0 | 0.05251 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | -7.9 | 0 | -0.1 | -0.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | -0.7 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 7.9 | 0.5 | 4.3 | 0 | 0 | 3.79 | 165.4425 | 1.5258 | -0.551 | 2.3819 | 1.8 | 0.34139 | 0.28466 |  | 3 | 8.7828
12/11/2025 | 22:00 | 39.3 | -13 | 12.3 |  |  | -11.8 | 29 |  |  | -13.2 | -22.9 | 6.3 | 29.7 |  |  | 12.2 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 2.4 | 0.9 |  | -3.4 | 6.3 | 16.5 |  |  |  |  | 8.2 | 8 |  |  |  | -1.7 | -11.5 | 4.3 | 19.8 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 36.5 | -31.4 | -46.7 | 4.5 | -1.4 | -0.1 | -2.2 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | -1 |  |  | -0.4 | [6 empty] | 0.6 |  | -40.7 | 0 | -2.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 37.6 | 46.8 | 12.2 | 0.9 | -1.1 |  |  |  | 9.4 | 11.3 | -15.8 | [8 empty] | -19.6 | 0 |  |  | 0 | 0.04314 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | -7.1 | 0 | 0.1 | -0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.2 | 0 | -0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 7.4 | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 3.77 | 147.4131 | 1.3119 | -0.471 | 2.2146 | 1.8 | 0.33676 | 0.27648 |  | 2.9 | 8.3688
12/11/2025 | 22:30 | 36.8 | -8.7 | 13.1 |  |  | -13.7 | 5.1 |  |  | -15.7 | -26.2 | 2.8 | 26.8 |  |  | 17.7 | 0 |  |  |  |  | 2.1 | 2.2 | 0.8 |  | -3.4 | 6.3 | 14.5 |  |  |  |  | 7.3 | -4 |  |  |  | -1.8 | -13.7 | 3.7 | 19.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 29.7 | -38.1 | -48.5 | 3.4 | -1.4 | -0.1 | -2.2 | 3.4 | 0.4 | 0 | -0.8 |  |  | -3.2 | [6 empty] | -1.7 |  | -45 | 0 | -7.1 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 36.2 | 47.5 | 12.2 | 0.9 | -1.2 |  |  |  | 2.4 | 4.3 | -26.7 | [8 empty] | -20.6 | 0 |  |  | 0 | 0.016 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | -8.4 | 0 | -0.3 | -0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | -0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 6.2 | 0.3 | 4.5 | 0 | 0 | 3.82 | 42.836 | 1.161 | -0.975 | 2.2005 | 1.8 | 0.34881 | 0.24592 |  | 3 | 7.7813
12/11/2025 | 23:00 | 37 | -23 | 10.7 |  |  | -18.3 | 11.2 |  |  | -19 | -29.6 | -1.1 | 34.6 |  |  | -4.2 | 0 |  |  |  |  | -1.3 | 2 | 0.7 |  | -3.4 | 4.9 | 12.8 |  |  |  |  | 6.9 | -6 |  |  |  | -1.6 | -17.9 | 3.1 | 20 | 3.2 | -0.1 | 2.6 | 1.6 | 27.5 | -40.2 | -46 | 2.3 | -1.4 | -0.1 | -2.4 | 3.9 | 0.4 | -0.1 | -0.5 |  |  | -5.4 | [6 empty] | 0 |  | -46.4 | 0 | -8.8 | [6 empty] | 0 |  | -0.2 | 9.3 | 47.9 | 0.5 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | 0.6 | 2.4 | -29.6 | [8 empty] | -21.5 | 0 |  |  | 0 | 0.03226 | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | -8.9 | 0 | -0.1 | -0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 10.9 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 5.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 3.77 | -55.9977 | 1.0815 | -0.839 | 2.2745 | 1.8 | 0.34981 | 0.2142 |  | 1.8 | 6.681
12/11/2025 | 23:30 | 34.3 | -27.3 | 9.9 |  |  | -19.4 | -2.4 |  |  | -27.6 | -35.2 | -5.7 | 23.3 |  |  | -12.8 | 0.2 |  |  |  |  | -2.6 | 2.1 | 0.7 |  | -3.4 | 3.1 | 11.4 |  |  |  |  | 6.2 | -7.3 |  |  |  | -1.8 | -20.6 | 2.7 | 0 | 0 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 21.1 | -46.2 | -51.6 | 2.5 | -1.4 | 0 | -0.3 | 3.6 | 0.4 | 0 | 2.7 |  |  | -7.6 | [6 empty] | -1.6 |  | -51.1 | -2.9 | -11.5 | [6 empty] | 0 |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -23.6 | 0 |  |  | 0 | 0.03356 | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | -9.9 | 0 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.1 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 5.3 | 0.4 | 1.6 | 0 | 0 | 3.77 | -206.7964 | 1.1775 | -1.094 | 2.5762 | 1.8 | 0.33714 | 0.2664 |  | 1.7 | 6.7633
13/11/2025 | 00:00 | 32.9 | -38.1 | 8.4 |  |  | -12.6 | 26.1 |  |  | -30 | -37.5 | -7.6 | 20 |  |  | -20.4 | 0.2 |  |  |  |  | -2.8 | 1.3 | 0.3 |  | -3.3 | 3 | 7.7 |  |  |  |  | 5.2 | -8.6 |  |  |  | -1.4 | -34.9 | 2.5 | 0 | 0 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | -9.8 | -42.7 | -49.1 | 0.5 | -1.6 | -0.1 | -2.1 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |  |  | -3.6 | [6 empty] | -0.8 |  | -57.2 | -9.4 | -19.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -25.6 | 0 |  |  | 0 | 0.04691 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -13.4 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 17.3 | 0 | 0.2 | -1.6 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4 | 2 | 4.7 | 0.5 | 3.4 | 0 | 0 | 3.75 | -276.8031 | 1.066 | -0.922 | 2.2611 | 1.8 | 0.3136 | 0.28419 |  | 1.8 | 6.6029
EJEC |  | 936.5 | 102.55 | 322.65 | 0 | 0 | -223.4 | 417.05 | 0 | 0 | 63.5 | -165 | 70.75 | 949.8 | 0 | 0 | 182.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 49.75 | 11.7 | 0 | -81.05 | 114.45 | 383.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1 | -69.35 | 0 | 0 | 0 | -29.4 | -452.3 | 57.65 | 389.05 | 47.55 | -12.9 | 56.45 | 25.9 | 177.55 | -755.9 | -1047.2 | 87.3 | -37.25 | -3.75 | -40.9 | 46 | 9.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -584.2 | -50.6 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -3.7 | 1102.65 | 653.45 | 192.35 | 16.75 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 307.85 | 353.6 | -239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446.85 | 69.25 | 0 | 0 | 29.4 | 0.78634 | -1.4 | 0 | 223.355 | 0 | 0.8 | 25.05 | 4.25 | 14 | 10.05 | 14 | 0 | -6.2 | -15.25 | 17.5 | -15.2 | -20.2 | -0.25 | 9.25 | 0 | 0 | -53.4 | 4.75 | 17 | 21.05 | 8.3 | 0 | 122.15 | 26.2 | -8.75 | -11.45 | 2.15 | 8.15 | 49.8 | -2.25 | 36.1 | 4.4 | 4.65 | 4.7 | 0.45 | 31.15 | 14.75 | 145.1 | -4.6 | 33.1 | 1.8 | 93.85 | 16.9 | 11.6 | 0 | 0 | 11.4 | 16.1 | 24.3 | 45.75 | 204.85 | 5.95 | 62.95 | 23.85 | 66.15 | 96.545 | 5005.1363 | 26.9064 | -12.832 | 51.2315 | 41.55 | 7.7687 | 7.1491 | 0 | 47.3 | 169.0736

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6723.3676 | 1050.2226 | 3867.4708 | 1805.6742 | 246.3271
01:00 | 0 | 6599.6712 | 1028.6461 | 3791.4969 | 1779.5282 | 249.1184
01:30 | 0 | 6552.7595 | 1020.8714 | 3753.5495 | 1778.3386 | 250.2042
02:00 | 0 | 6293.5806 | 976.1844 | 3579.625 | 1737.7712 | 251.0028
02:30 | 0 | 6288.9201 | 962.4238 | 3575.0078 | 1751.4885 | 247.9395
03:00 | 0 | 6261.7672 | 995.1818 | 3513.0003 | 1753.5851 | 247.4241
03:30 | 0 | 6264.7509 | 969.2926 | 3509.3876 | 1786.0707 | 244.1183
04:00 | 0 | 6290.6457 | 982.4016 | 3521.9187 | 1786.3254 | 251.4403
04:30 | 0 | 6458.0857 | 1022.4375 | 3644.6732 | 1790.975 | 246.4857
05:00 | 0 | 6501.2538 | 1032.4861 | 3660.053 | 1808.7147 | 241.5449
05:30 | 0 | 6566.1165 | 1070.7491 | 3674.8715 | 1820.4958 | 237.234
06:00 | 0 | 6507.3083 | 1112.6185 | 3623.8023 | 1770.8876 | 222.5262
06:30 | 0 | 6778.2114 | 1129.6243 | 3771.7647 | 1876.8224 | 218.5681
07:00 | 0 | 6841.3715 | 1168.2026 | 3824.3077 | 1848.8612 | 216.454
07:30 | 0 | 7034.5509 | 1177.0664 | 4011.6669 | 1845.8176 | 216.8436
08:00 | 0 | 7110.0498 | 1203.6465 | 4122.3133 | 1784.09 | 225.476
08:30 | 0 | 7237.7977 | 1153.8692 | 4206.6849 | 1877.2436 | 235.2255
09:00 | 0 | 7517.8255 | 1214.3102 | 4479.301 | 1824.2143 | 236.4194
09:30 | 0 | 7610.7555 | 1214.9875 | 4546.8748 | 1848.8932 | 247.4328
10:00 | 0 | 7690.3438 | 1216.0624 | 4599.1366 | 1875.1448 | 238.0223
10:30 | 0 | 7770.5025 | 1235.2456 | 4676.4085 | 1858.8484 | 247.5467
11:00 | 0 | 7713.2621 | 1279.5376 | 4567.6197 | 1866.1048 | 250.3602
11:30 | 0 | 7751.0214 | 1243.1443 | 4693.6642 | 1814.2129 | 251.0094
12:00 | 0 | 7859.6195 | 1258.3574 | 4737.6162 | 1863.6459 | 245.5243
12:30 | 0 | 7703.151 | 1282.6876 | 4621.272 | 1799.1914 | 237.7878
13:00 | 0 | 7597.8443 | 1230.4117 | 4551.7091 | 1815.7235 | 235.285
13:30 | 0 | 7646.3566 | 1208.171 | 4538.2209 | 1899.9647 | 244.0371
14:00 | 0 | 7567.1575 | 1196.8811 | 4457.3274 | 1912.949 | 244.6259
14:30 | 0 | 7808.2849 | 1222.7849 | 4780.8696 | 1804.6304 | 249.8423
15:00 | 0 | 7809.8711 | 1270.5468 | 4634.9624 | 1904.3619 | 249.8325
15:30 | 0 | 7773.4206 | 1280.136 | 4637.5306 | 1855.754 | 258.398
16:00 | 0 | 7598.3491 | 1140.9979 | 4643.2863 | 1814.0649 | 261.2146
16:30 | 0 | 7661.6366 | 1229.766 | 4694.9924 | 1736.8782 | 279.102
17:00 | 0 | 7592.3636 | 1190.4745 | 4744.8207 | 1657.0684 | 251.3235
17:30 | 0 | 7539.5927 | 1183.8547 | 4518.1593 | 1837.5787 | 240.3084
18:00 | 0 | 7319.0189 | 1193.9219 | 4221.7091 | 1903.3879 | 224.3714
18:30 | 0 | 7632.5247 | 1222.449 | 4400.9743 | 2009.1015 | 217.5076
19:00 | 0 | 7686.594 | 1270.0528 | 4449.0245 | 1967.5167 | 214.0273
19:30 | 0 | 7706.3908 | 1271.6362 | 4475.567 | 1959.1876 | 210.1652
20:00 | 0 | 7680.4694 | 1269.1681 | 4465.2296 | 1946.0717 | 135.617
20:30 | 0 | 7625.1474 | 1259.0224 | 4407.7591 | 1958.3658 | 218.8962
21:00 | 0 | 7620.533 | 1248.9714 | 4424.4381 | 1947.1235 | 233.2634
21:30 | 0 | 7506.6702 | 1256.5059 | 4318.1158 | 1932.0485 | 239.1081
22:00 | 0 | 7474.0413 | 1202.1585 | 4350.8108 | 1921.072 | 242.4497
22:30 | 0 | 7376.6655 | 1198.1672 | 4274.0036 | 1904.4947 | 242.8578
23:00 | 0 | 7210.8982 | 1124.1897 | 4220.3902 | 1866.3183 | 235.093
23:30 | 0 | 6944.4704 | 1121.0405 | 3986.7032 | 1836.7267 | 235.3509
00:00 | 0 | 6841.4346 | 1039.7149 | 3968.2392 | 1833.4805 | 245.2409
MÁXIMO | 0 | 7859.6195 | 1282.6876 | 4780.8696 | 2009.1015 | 279.102
MÍNIMO | 0 | 6261.7672 | 962.4238 | 3509.3876 | 1657.0684 | 135.617
PROMEDIO | 0 | 7232.2172 | 1163.1517 | 4223.7152 | 1845.3503 | 237.7074
ENERGÍA | 0 | 173573.2125 | 27915.6401 | 101369.1651 | 44288.4073 | 5704.9767
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 33.0635 | 9.662 |  |  |  |  | 15.7495 | 27.228 | 14.6517 | 13.39 | 32.342 |  |  | 50.858 |  | 42.132 |  | 8.7 |  | 142.485 |  | 9.3701 |  |  | 15.19 |  |  | 2.7 |  | 4.7264 |  | 5.3379 | 0 |  | 50.4187 | 27.2382 | 26.6754 | 0.81 | 174.74 |  | 38.0818 | 27.3 |  | 194.034 | 9.506 |  | 0.38756 |  | 2.4 |  | 73.4533 |  | 17.7 |  |  |  | 19.1407 |  | 5.2257 |  | 6.851 | 55.66 | 1.96 | 143.7238 |  | 3.5619 | 123.9995 | 14.8035 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.847 | 24.8591 |  | 0.67 | 26.6471 | 457.7523 |  | 153.7767 | 17.3327 |  |  |  | 5.1937 |  |  | 16.925 | 277.15 |  | 40.241 |  | 26.748
01:00 |  |  | 29.7982 | 9.938 |  |  |  |  | 15.7701 | 27.0177 | 14.8206 | 13.76 | 32.66 |  |  | 51.061 |  | 27.3927 |  | 9 |  | 142.4326 |  | 9.3896 |  |  | 15.37 |  |  | 3.7 |  | 6.0496 |  | 5.3343 | 0 |  | 51.288 | 27.839 | 27.0745 | 0.7 | 171.3 |  | 38.098 | 27.96 |  | 194.5517 | 9.4068 |  | 0.82741 |  | 2.4 |  | 73.6952 |  | 17.7 |  |  |  | 18.9837 |  | 5.1861 |  | 6.621 | 56.42 | 1.76 | 141.6815 |  | 3.705 | 128.0091 | 14.5679 |  |  | 3.9635 |  |  | 91.7184 | 24.8808 |  | 0.65 | 26.04 | 457.8314 |  | 151.5558 | 17.1593 |  |  |  | 5.2401 |  |  | 16.7792 | 279.92 |  | 40.292 |  | 27.539
01:30 |  |  | 32.8846 | 10.141 |  |  |  |  | 15.3385 | 27.0914 | 14.8785 | 13.27 | 31.986 |  |  | 50.884 |  | 48.462 |  | 8.7 |  | 113.8035 |  | 9.3026 |  |  | 15.13 |  |  | 5.2 |  | 4.8367 |  | 5.3113 | 0 |  | 50.7206 | 26.4731 | 28.0407 | 0.64 | 169.6 |  | 37.3916 | 27.55 |  | 194.9123 | 10.1217 |  | 0.38883 |  | 2.4 |  | 74.0083 |  | 17.7 |  |  |  | 18.9997 |  | 5.4429 |  | 6.521 | 58.41 | 1.85 | 143.1749 |  | 3.7124 | 125.4962 | 14.4226 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.1435 | 24.8769 |  | 0.67 | 25.5719 | 457.2351 |  | 158.4972 | 17.4985 |  |  |  | 5.1661 |  |  | 16.6412 | 278.85 |  | 40.097 |  | 27.535
02:00 |  |  | 32.8733 | 10.156 |  |  |  |  | 14.9705 | 26.8806 | 14.7234 | 13.51 | 32.51 |  |  | 50.781 |  | 45.0466 |  | 8.7 |  | 95.9905 |  | 9.2647 |  |  | 15.59 |  |  | 3.4 |  | 5.6534 |  | 5.2736 | 0 |  | 52.0393 | 26.8153 | 28.5535 | 0.44 | 168.91 |  | 38.0191 | 27.87 |  | 194.9257 | 10.4072 |  | 0.30974 |  | 2.4 |  | 73.6925 |  | 17.7 |  |  |  | 18.8805 |  | 5.3786 |  | 6.542 | 59.92 | 1.86 | 143.719 |  | 3.6051 | 125.0056 | 14.6082 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.9168 | 24.8926 |  | 0.64 | 26.2485 | 434.6627 |  | 148.6343 | 17.1516 |  |  |  | 5.1478 |  |  | 16.5213 | 276.14 |  | 40.312 |  | 27.036
02:30 |  |  | 33.201 | 9.942 |  |  |  |  | 15.1517 | 26.759 | 14.5363 | 13.73 | 31.604 |  |  | 50.765 |  | 26.5737 |  | 8.8 |  | 53.3215 |  | 9.5153 |  |  | 15.62 |  |  | 3.3 |  | 4.1974 |  | 5.2218 | 0 |  | 52.4436 | 27.3997 | 28.0237 | 0.41 | 169.71 |  | 39.1917 | 27.74 |  | 194.85 | 10.1066 |  | 0.38913 |  | 2.5 |  | 73.8217 |  | 17.7 |  |  |  | 19.1719 |  | 5.3309 |  | 6.762 | 58.6 | 1.92 | 142.0047 |  | 3.4859 | 126.4153 | 14.4253 |  |  | 3.872 |  |  | 91.1495 | 24.9093 |  | 0.67 | 25.6365 | 448.758 |  | 149.3049 | 17.423 |  |  |  | 4.8585 |  |  | 16.3787 | 275.7 |  | 40.633 |  | 27.085
03:00 |  |  | 33.84 | 10.444 |  |  |  |  | 14.5675 | 26.916 | 14.1078 | 13.66 | 32.214 |  |  | 50.73 |  | 48.0007 |  | 8.8 |  | 38.4372 |  | 9.3854 |  |  | 14.96 |  |  | 2.1 |  | 3.1475 |  | 4.8159 | 0 |  | 52.105 | 27.8282 | 27.748 | 0.67 | 167.76 |  | 38.4552 | 28.31 |  | 194.5418 | 9.9157 |  | 0.45466 |  | 2.2 |  | 73.6952 |  | 17.7 |  |  |  | 19.0313 |  | 5.1892 |  | 6.362 | 59.03 | 2.12 | 137.2338 |  | 3.6342 | 127.6286 | 14.5095 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.4163 | 24.9245 |  | 0.64 | 25.9342 | 459.8273 |  | 149.2104 | 17.8216 |  |  |  | 4.7583 |  |  | 16.7083 | 282.74 |  | 40.071 |  | 26.433
03:30 |  |  | 38.6865 | 10.311 |  |  |  |  | 14.6849 | 26.6707 | 14.0594 | 13.54 | 32.034 |  |  | 51.027 |  | 17.2929 |  | 8.6 |  | 48.3595 |  | 9.298 |  |  | 16.02 |  |  | 1.8 |  | 3.2557 |  | 5.0572 | 0 |  | 51.7182 | 28.9089 | 27.5756 | 0.48 | 171.93 |  | 38.3399 | 27.25 |  | 194.7046 | 10.1319 |  | 0.45136 |  | 2.5 |  | 73.6715 |  | 17.7 |  |  |  | 19.0198 |  | 5.2382 |  | 6.625 | 58.16 | 2.07 | 140.9316 |  | 3.5908 | 126.655 | 14.5967 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.9453 | 24.9453 |  | 0.65 | 25.4539 | 459.7555 |  | 155.7626 | 17.4774 |  |  |  | 4.8385 |  |  | 16.2785 | 274.48 |  | 40.065 |  | 25.945
04:00 |  |  | 39.4688 | 10.544 |  |  |  |  | 14.4491 | 26.7217 | 13.7534 | 13.46 | 33.294 |  |  | 51.023 |  | 24.815 |  | 8.7 |  | 44.9283 |  | 9.227 |  |  | 16.06 |  |  | 1.9 |  | 4.198 |  | 5.1905 | 0 |  | 51.2622 | 27.8701 | 27.2022 | 0.18 | 172.97 |  | 36.6247 | 27.16 |  | 194.1263 | 9.5779 |  | 0.35544 |  | 2.4 |  | 73.3959 |  | 17.7 |  |  |  | 18.8964 |  | 5.337 |  | 6.741 | 63.78 | 1.98 | 142.7347 |  | 3.6177 | 124.7405 | 14.2984 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.1845 | 24.9761 |  | 0.69 | 26.1403 | 461.4196 |  | 156.6423 | 18.0585 |  |  |  | 4.9688 |  |  | 16.8713 | 280.12 |  | 39.559 |  | 25.904
04:30 |  |  | 39.3457 | 10.673 |  |  |  |  | 14.4472 | 27.0018 | 14.9977 | 12.08 | 32.62 |  |  | 50.988 |  | 43.7047 |  | 8.6 |  | 141.7728 |  | 9.3184 |  |  | 15.95 |  |  | 2.9 |  | 4.6276 |  | 5.2815 | 0 |  | 52.4821 | 27.2537 | 26.9609 | 1.65 | 172 |  | 37.9057 | 26.76 |  | 193.5458 | 9.257 |  | 0.44981 |  | 2.5 |  | 73.4276 |  | 17.7 |  |  |  | 19.1326 |  | 5.3234 |  | 6.541 | 60.44 | 1.94 | 140.4371 |  | 3.5657 | 122.4429 | 13.8229 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.0842 | 24.979 |  | 0.64 | 25.4086 | 464.6547 |  | 153.7464 | 18.0563 |  |  |  | 5.0269 |  |  | 17.4154 | 285.28 |  | 40.335 |  | 27.412
05:00 |  |  | 39.5892 | 9.949 |  |  |  |  | 16.374 | 27.4968 | 15.5984 | 11.22 | 32.188 |  |  | 51.164 |  | 31.9208 |  | 8.2 |  | 134.9505 |  | 9.3044 |  |  | 15.99 |  |  | 3.9 |  | 3.1883 |  | 5.0363 | 0 |  | 52.702 | 27.3341 | 26.2716 | 2.1 | 172.51 |  | 36.6626 | 26.4 |  | 193.054 | 9.13 |  | 0.53758 |  | 2.4 |  | 73.2466 |  | 17.7 |  |  |  | 19.0376 |  | 5.3575 |  | 6.562 | 62.59 | 1.93 | 142.0403 |  | 3.3534 | 126.0749 | 13.3327 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.0283 | 25.2034 |  | 0.65 | 24.4013 | 462.2354 |  | 153.1768 | 18.0683 |  |  |  | 4.8715 |  |  | 16.9933 | 289.14 |  | 40.461 |  | 32.549
05:30 |  |  | 39.4283 | 9.614 |  |  |  |  | 16.1922 | 27.6242 | 15.4838 | 13.77 | 32.534 |  |  | 51.103 |  | 37.9738 |  | 8 |  | 77.7483 |  | 9.5429 |  |  | 16.42 |  |  | 6 |  | 4.6717 |  | 5.0887 | 0 |  | 49.7095 | 27.6653 | 26.1028 | 1.93 | 172.33 |  | 35.1572 | 26.27 |  | 191.9646 | 8.526 |  | 0.34772 |  | 2.4 |  | 73.0595 |  | 17.7 |  |  |  | 18.9818 |  | 5.19 |  | 6.451 | 63.77 | 1.93 | 143.4691 |  | 3.361 | 125.3227 | 13.3146 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.4486 | 25.2406 |  | 0.71 | 25.1819 | 440.9425 |  | 155.9244 | 18.0532 |  |  |  | 4.7808 |  |  | 15.6176 | 291.5 |  | 40.348 |  | 33.449
06:00 |  |  | 40.7869 | 8.731 |  |  |  |  | 16.6744 | 28.0583 | 15.4594 | 13.06 | 32.454 |  |  | 51.1 |  | 37.2162 |  | 8 |  | 129.3371 |  | 9.1415 |  |  | 16.28 |  |  | 3.7 |  | 4.0623 |  | 5.1021 | 0 |  | 49.7284 | 26.9132 | 22.7126 | 1.54 | 172.78 |  | 34.3797 | 26.56 |  | 194.0308 | 8.3289 |  | 0.3774 |  | 2.4 |  | 73.1521 |  | 17.7 |  |  |  | 18.9724 |  | 5.0336 |  | 6.652 | 64.86 | 1.93 | 146.831 |  | 3.2196 | 124.0961 | 13.5339 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.9869 | 25.111 |  | 0.68 | 23.2482 | 400.428 |  | 143.1827 | 18.1828 |  |  |  | 5.0414 |  |  | 14.6308 | 292.11 |  | 40.183 |  | 31.195
06:30 |  |  | 39.9714 | 8.079 |  |  |  |  | 16.5679 | 28.023 | 14.0041 | 13.58 | 32.426 |  |  | 50.483 |  | 46.2798 |  | 8.5 |  | 160.36 |  | 9.4729 |  |  | 15.72 |  |  | 2.4 |  | 3.9992 |  | 5.0694 | 0 |  | 51.9231 | 22.8187 | 21.5889 | 0.55 | 168.42 |  | 33.7687 | 26.81 |  | 193.3113 | 8.2411 |  | 0.31668 |  | 2.4 |  | 72.9348 |  | 17.7 |  |  |  | 18.8733 |  | 5.1335 |  | 6.715 | 65.1 | 2.11 | 144.7864 |  | 3.1298 | 123.3223 | 12.8239 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.9655 | 25.1921 |  | 0.69 | 21.979 | 444.3788 |  | 150.6541 | 17.9057 |  |  |  | 4.9627 |  |  | 12.9722 | 278.25 |  | 39.471 |  | 29.146
07:00 |  |  | 39.0214 | 8.48 |  |  |  |  | 16.2233 | 27.3751 | 11.7178 | 13.69 | 32.094 |  |  | 50.469 |  | 45.0944 |  | 8.6 |  | 136.8789 |  | 9.3454 |  |  | 15.7 |  |  | 2.5 |  | 1.4118 |  | 4.9555 | 0 |  | 45.962 | 20.858 | 21.6769 | 0.91 | 164.23 |  | 31.0454 | 27.17 |  | 193.3096 | 8.1235 |  | 0.20822 |  | 2.4 |  | 73.0965 |  | 17.7 |  |  |  | 18.9174 |  | 5.1054 |  | 6.652 | 64.45 | 2.03 | 143.7105 |  | 3.0807 | 117.9899 | 11.6516 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.2777 | 25.1983 |  | 0.67 | 21.8752 | 427.7128 |  | 155.5669 | 17.6383 |  |  |  | 4.6279 |  |  | 12.2501 | 277.21 |  | 39.667 |  | 21.243
07:30 |  |  | 38.2041 | 8.65 |  |  |  |  | 16.159 | 27.7726 | 11.0838 | 13.78 | 32.626 |  |  | 50.388 |  | 20.6185 |  | 8.4 |  | 114.3569 |  | 9.4898 |  |  | 16.03 |  |  | 2.2 |  | 2.8634 |  | 4.7632 | 0 |  | 49.0507 | 25.1937 | 25.0874 | 0.73 | 163.65 |  | 31.3101 | 27.64 |  | 192.4366 | 8.0598 |  | 0.30246 |  | 2.4 |  | 72.333 |  | 17.9 |  |  |  | 18.4521 |  | 5.1239 |  | 6.741 | 64.35 | 2.1 | 143.7146 |  | 3.1623 | 124.4561 | 11.999 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.0094 | 25.1486 |  | 0.7 | 21.9001 | 452.5857 |  | 151.5553 | 17.2687 |  |  |  | 4.636 |  |  | 12.1779 | 271.41 |  | 39.735 |  | 16.973
08:00 |  |  | 39.1939 | 8.773 |  |  |  |  | 15.0019 | 27.9396 | 10.9523 | 12.01 | 32.614 |  |  | 50.353 |  | 47.8319 |  | 8.5 |  | 95.2108 |  | 9.341 |  |  | 15.41 |  |  | 3 |  | 3.8409 |  | 4.832 | 0 |  | 51.8288 | 25.7617 | 25.6035 | 0.73 | 162.29 |  | 32.7443 | 26.97 |  | 191.1316 | 8.2084 |  | 0.36885 |  | 2.5 |  | 71.9541 |  | 17.9 |  |  |  | 18.899 |  | 5.0375 |  | 6.581 | 64.7 | 2.16 | 143.7207 |  | 3.3275 | 123.9641 | 12.1907 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.7237 | 25.1831 |  | 0.66 | 22.2178 | 455.9179 |  | 144.6051 | 17.5563 |  |  |  | 4.5565 |  |  | 13.8843 | 264.18 |  | 40.234 |  | 8.762
08:30 |  |  | 39.8258 | 9.924 |  |  |  |  | 14.6068 | 28.1112 | 10.7367 | 13.02 | 32.578 |  |  | 51.331 |  | 29.1666 |  | 8.9 |  | 142.3106 |  | 9.2401 |  |  | 15.12 |  |  | 5 |  | 3.4012 |  | 5.1929 | 0 |  | 49.2615 | 25.7137 | 24.8996 | 0.72 | 160.96 |  | 33.168 | 26.85 |  | 193.0863 | 8.4491 |  | 0.33145 |  | 2.4 |  | 71.4482 |  | 17.9 |  |  |  | 18.4428 |  | 5.0668 |  | 6.851 | 64.29 | 2.2 | 144.2223 |  | 3.3139 | 123.6909 | 12.6663 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.7945 | 25.1684 |  | 0.66 | 23.518 | 461.2893 |  | 153.8082 | 17.7491 |  |  |  | 4.7998 |  |  | 14.5829 | 272 |  | 40.34 |  | 6.351
09:00 |  |  | 40.4802 | 10.363 |  |  |  |  | 15.7358 | 27.624 | 10.6665 | 13.65 | 31.932 |  |  | 50.45 |  | 48.9514 |  | 9.1 |  | 143.7908 |  | 9.5801 |  |  | 14.98 |  |  | 4 |  | 2.4531 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.303 | 26.1725 | 26.0112 | 0.63 | 163.12 |  | 33.9918 | 25.91 |  | 192.9117 | 8.7341 |  | 0.31511 |  | 2.6 |  | 70.7584 |  | 17.9 |  |  |  | 18.6571 |  | 4.9992 |  | 6.621 | 63.96 | 2.35 | 138.4454 |  | 3.0477 | 121.7931 | 13.1262 |  |  | 3.872 |  |  | 90.6118 | 25.1976 |  | 0.7 | 23.7079 | 463.5567 |  | 149.5767 | 17.5474 |  |  |  | 4.8037 |  |  | 14.0456 | 278.1 |  | 40.111 |  | 6.394
09:30 |  |  | 40.6511 | 10.468 |  |  |  |  | 15.4255 | 27.4089 | 10.8423 | 13.75 | 31.28 |  |  | 50.474 |  | 42.3205 |  | 9.3 |  | 124.2156 |  | 9.7116 |  |  | 14.8 |  |  | 2.6 |  | 3.1617 |  | 4.0358 | 0 |  | 49.3311 | 24.3743 | 26.016 | 0.44 | 166.93 |  | 33.8186 | 27.96 |  | 192.5448 | 9.0628 |  | 0.31919 |  | 2.4 |  | 69.5539 |  | 17.9 |  |  |  | 18.6447 |  | 5.0134 |  | 6.521 | 64.86 | 2.04 | 126.853 |  | 3.1309 | 126.1575 | 16.5618 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.2241 | 25.1628 |  | 0.64 | 24.4437 | 452.5114 |  | 150.0187 | 17.092 |  |  |  | 4.7468 |  |  | 14.5586 | 278.49 |  | 40.752 |  | 7.021
10:00 |  |  | 39.9016 | 10.317 |  |  |  |  | 15.3713 | 27.766 | 10.1759 | 13.71 | 30.87 |  |  | 50.375 |  | 41.9648 |  | 9.5 |  | 104.5249 |  | 9.6395 |  |  | 13.48 |  |  | 3.1 |  | 3.38 |  | 4.1829 | 0 |  | 49.0351 | 26.1868 | 26.2322 | 0.24 | 167.6 |  | 35.8038 | 27.87 |  | 191.4786 | 9.4498 |  | 0.33402 |  | 2.5 |  | 69.6567 |  | 17.9 |  |  |  | 18.2417 |  | 5.1451 |  | 6.542 | 62.39 | 1.85 | 112.4084 |  | 3.1161 | 127.4884 | 12.9326 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.5932 | 25.1003 |  | 0.65 | 25.0979 | 459.5804 |  | 153.0505 | 16.1227 |  |  |  | 4.7846 |  |  | 14.9279 | 277.54 |  | 40.55 |  | 8.271
10:30 |  |  | 39.8378 | 10.484 |  |  |  |  | 15.3673 | 27.4443 | 10.2187 | 12.39 | 30.622 |  |  | 50.384 |  | 29.7811 |  | 9.2 |  | 104.7363 |  | 9.5563 |  |  | 13.02 |  |  | 5.3 |  | 2.0582 |  | 4.0119 | 0 |  | 50.224 | 24.8705 | 25.4275 | 0.58 | 168.42 |  | 36.0643 | 28.63 |  | 190.5662 | 10.1257 |  | 0.30072 |  | 2.4 |  | 70.9319 |  | 17.9 |  |  |  | 18.6181 |  | 5.3629 |  | 6.762 | 55.5 | 2.07 | 108.6205 |  | 2.9875 | 125.8602 | 15.832 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.5872 | 25.1061 |  | 0.64 | 25.6939 | 457.3207 |  | 153.6516 | 15.8811 |  |  |  | 4.6951 |  |  | 16.0242 | 282.58 |  | 41 |  | 8.497
11:00 |  |  | 40.357 | 10.569 |  |  |  |  | 15.2854 | 26.7085 | 10.3503 | 12.39 | 30.57 |  |  | 50.36 |  | 50.4828 |  | 8.7 |  | 125.0198 |  | 9.4883 |  |  | 12.98 |  |  | 5.1 |  | 3.3967 |  | 4.3254 | 0 |  | 50.6797 | 24.5643 | 25.9048 | 1 | 167.12 |  | 37.0879 | 27.8 |  | 189.7901 | 10.1041 |  | 0.34803 |  | 2.4 |  | 72.537 |  | 17.9 |  |  |  | 18.6639 |  | 5.3778 |  | 6.362 | 56.83 | 2.1 | 95.094 |  | 2.9041 | 127.5508 | 15.1338 |  |  | 3.872 |  |  | 92.2733 | 25.0653 |  | 0.65 | 27.3337 | 453.9103 |  | 163.9836 | 16.1005 |  |  |  | 4.887 |  |  | 16.2679 | 281.93 |  | 40.875 |  | 8.873
11:30 |  |  | 40.3189 | 10.378 |  |  |  |  | 14.8083 | 27.2119 | 7.4482 | 13.61 | 31.152 |  |  | 50.268 |  | 39.4989 |  | 8.8 |  | 152.6823 |  | 9.2893 |  |  | 12.4 |  |  | 6 |  | 3.693 |  | 4.6142 | 0 |  | 50.0249 | 24.1467 | 25.1367 | 0.9 | 164.9 |  | 37.0366 | 27.29 |  | 189.0066 | 10.3373 |  | 0.3458 |  | 2.3 |  | 72.0591 |  | 17.9 |  |  |  | 18.785 |  | 5.2544 |  | 6.625 | 61.08 | 2.09 | 93.8538 |  | 3.1739 | 128.2204 | 15.4797 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.0464 | 25.1558 |  | 0.59 | 26.7638 | 430.1091 |  | 151.6597 | 15.1657 |  |  |  | 4.8506 |  |  | 16.3004 | 281.95 |  | 40.071 |  | 7.476
12:00 |  |  | 39.9286 | 9.814 |  |  |  |  | 14.4285 | 26.8291 | 8.3344 | 13.14 | 31.452 |  |  | 50.608 |  | 33.5985 |  | 9.1 |  | 139.1905 |  | 9.2756 |  |  | 13.59 |  |  | 2.4 |  | 2.3198 |  | 4.5948 | 0 |  | 51.46 | 21.6878 | 25.1799 | 0.73 | 165.35 |  | 36.748 | 26.68 |  | 188.4077 | 9.5151 |  | 0.32149 |  | 2.4 |  | 71.9785 |  | 17.9 |  |  |  | 13.9299 |  | 5.128 |  | 6.741 | 63.87 | 2.18 | 93.3335 |  | 3.4327 | 129.1494 | 13.8675 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.7952 | 25.1756 |  | 0.67 | 26.2326 | 444.1754 |  | 159.1754 | 14.8509 |  |  |  | 4.7774 |  |  | 16.3392 | 284.77 |  | 40.288 |  | 6.776
12:30 |  |  | 39.5516 | 9.871 |  |  |  |  | 14.7459 | 26.829 | 9.4342 | 13.19 | 31.39 |  |  | 50.184 |  | 51.0051 |  | 9 |  | 127.5162 |  | 9.2754 |  |  | 14.46 |  |  | 2.2 |  | 3.389 |  | 4.6325 | 0 |  | 50.556 | 20.9843 | 24.731 | 0.78 | 164.73 |  | 36.7778 | 25.94 |  | 188.907 | 9.1645 |  | 0.56175 |  | 2.3 |  | 72.0843 |  | 17.9 |  |  |  | 12.4769 |  | 5.102 |  | 6.541 | 63.02 | 2.13 | 89.8861 |  | 3.3326 | 128.1924 | 13.7716 |  |  | 3.872 |  |  | 90.7659 | 25.1623 |  | 0.65 | 25.1931 | 455.3195 |  | 157.7514 | 14.3645 |  |  |  | 4.7424 |  |  | 16.3217 | 281.43 |  | 40.12 |  | 7.181
13:00 |  |  | 38.2447 | 9.821 |  |  |  |  | 14.4769 | 26.1455 | 12.8066 | 13.03 | 32.116 |  |  | 50.576 |  | 39.8234 |  | 8.8 |  | 118.8672 |  | 9.4079 |  |  | 15.04 |  |  | 2.9 |  | 3.1216 |  | 4.6611 | 0 |  | 49.6151 | 20.2875 | 24.8109 | 0.64 | 164.97 |  | 36.6679 | 25.56 |  | 189.0683 | 9.4567 |  | 0.42704 |  | 2.3 |  | 72.6021 |  | 17.9 |  |  |  | 12.5081 |  | 5.3003 |  | 6.562 | 60.47 | 2.15 | 88.9781 |  | 3.2766 | 129.6013 | 14.2749 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.5077 | 25.1699 |  | 0.64 | 24.8261 | 452.7231 |  | 148.8371 | 14.754 |  |  |  | 4.808 |  |  | 15.3668 | 276.72 |  | 39.726 |  | 7.742
13:30 |  |  | 37.706 | 10.289 |  |  |  |  | 13.9439 | 26.69 | 13.6368 | 13.27 | 32.218 |  |  | 50.111 |  | 29.2127 |  | 9.45 |  | 106.2599 |  | 9.6796 |  |  | 15.18 |  |  | 5.4 |  | 3.5967 |  | 5.4663 | 0 |  | 47.6486 | 17.6618 | 26.7693 | 0.45 | 167.15 |  | 35.5279 | 23.85 |  | 189.5364 | 9.5765 |  | 0.42813 |  | 2.2 |  | 72.8424 |  | 17.9 |  |  |  | 12.4957 |  | 5.368 |  | 6.451 | 64.15 | 2.07 | 91.0774 |  | 3.7664 | 126.7805 | 15.8959 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.9055 | 25.1919 |  | 0.64 | 24.4403 | 448.6784 |  | 156.3144 | 14.7685 |  |  |  | 4.6688 |  |  | 15.2889 | 263.11 |  | 40.405 |  | 11.438
14:00 |  |  | 33.0848 | 10.881 |  |  |  |  | 14.5258 | 27.6892 | 13.8909 | 13.2 | 32.862 |  |  | 50.615 |  | 40.7915 |  | 10 |  | 130.8665 |  | 9.6248 |  |  | 14.55 |  |  | 7.3 |  | 3.1521 |  | 5.7647 | 0 |  | 48.2015 | 16.4968 | 27.2508 | 0.73 | 166.35 |  | 36.3429 | 26.32 |  | 190.7511 | 10.0824 |  | 0.473 |  | 2.3 |  | 72.7444 |  | 17.9 |  |  |  | 13.3898 |  | 5.5545 |  | 6.652 | 64.85 | 2.34 | 84.6299 |  | 3.8254 | 126.4001 | 16.2087 |  |  | 3.872 |  |  | 91.3947 | 25.2425 |  | 0.64 | 24.4101 | 448.4468 |  | 151.9932 | 15.4066 |  |  |  | 4.5803 |  |  | 15.3193 | 277.04 |  | 40.365 |  | 9.545
14:30 |  |  | 31.3948 | 10.711 |  |  |  |  | 14.5679 | 27.9667 | 14.4051 | 13.11 | 33.686 |  |  | 50.666 |  | 32.6457 |  | 9.8 |  | 114.9388 |  | 9.6434 |  |  | 15.36 |  |  | 4.1 |  | 1.3984 |  | 5.7565 | 0 |  | 46.7898 | 19.1187 | 28.5155 | 0.86 | 166.24 |  | 35.6895 | 26.82 |  | 191.1158 | 10.1788 |  | 0.50449 |  | 2.3 |  | 72.8309 |  | 17.9 |  |  |  | 16.4248 |  | 5.6064 |  | 6.715 | 64.41 | 2.38 | 90.8406 |  | 3.7508 | 129.3515 | 15.3154 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.4514 | 25.1161 |  | 0.71 | 24.9967 | 454.3492 |  | 158.5355 | 15.6331 |  |  |  | 4.5629 |  |  | 16.2194 | 266.25 |  | 40.023 |  | 14.659
15:00 |  |  | 31.3996 | 11.304 |  |  |  |  | 14.9236 | 27.7941 | 14.5455 | 13.05 | 34.066 |  |  | 50.663 |  | 29.9862 |  | 9.6 |  | 127.9075 |  | 9.4229 |  |  | 15.62 |  |  | 3.8 |  | 1.2749 |  | 6.22 | 0 |  | 50.2948 | 21.1834 | 28.4352 | 0.97 | 166.47 |  | 35.9176 | 26.4 |  | 191.5919 | 10.0277 |  | 0.50226 |  | 2.4 |  | 72.534 |  | 17.9 |  |  |  | 18.8885 |  | 5.3559 |  | 6.652 | 64.95 | 2.21 | 89.2023 |  | 3.7126 | 129.2737 | 14.9795 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.9761 | 25.1013 |  | 0.67 | 25.3359 | 462.2577 |  | 157.2816 | 16.4552 |  |  |  | 2.4648 |  |  | 15.3582 | 278.39 |  | 39.56 |  | 16.383
15:30 |  |  | 31.0186 | 10.917 |  |  |  |  | 19.3544 | 27.7301 | 14.8958 | 13.21 | 33.812 |  |  | 50.503 |  | 30.8428 |  | 9 |  | 85.4576 |  | 9.413 |  |  | 15.46 |  |  | 3.2 |  | 1.2114 |  | 6.1652 | 0 |  | 48.7775 | 20.9718 | 27.7616 | 0.6 | 168.9 |  | 36.2909 | 26.79 |  | 191.5063 | 10.3179 |  | 0.51342 |  | 2.2 |  | 72.9561 |  | 18.3 |  |  |  | 19.053 |  | 5.3879 |  | 6.741 | 62.4 | 2.28 | 93.5861 |  | 3.829 | 126.8758 | 13.8396 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.024 | 25.1434 |  | 0.66 | 25.7346 | 456.556 |  | 143.064 | 17.5008 |  |  |  | 2.3109 |  |  | 16.9899 | 283.17 |  | 39.969 |  | 20.098
16:00 |  |  | 31.6101 | 10.439 |  |  |  |  | 20.4437 | 27.9423 | 14.5168 | 13.19 | 33.512 |  |  | 50.389 |  | 15.6987 |  | 8.5 |  | 101.7893 |  | 9.7822 |  |  | 15.6 |  |  | 3.7 |  | 1.0598 |  | 6.4606 | 0 |  | 50.0376 | 21.0857 | 28.0171 | 0.23 | 169.79 |  | 37.2041 | 25.68 |  | 192.5536 | 10.3063 |  | 0.5224 |  | 2.4 |  | 73.1016 |  | 18.3 |  |  |  | 18.7616 |  | 5.4558 |  | 6.581 | 61.84 | 2.27 | 94.4598 |  | 3.7158 | 127.8875 | 13.8254 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.7415 | 25.0485 |  | 0.62 | 26.2972 | 455.2636 |  | 156.8478 | 17.0724 |  |  |  | 4.2324 |  |  | 17.6106 | 283.27 |  | 40.379 |  | 18.727
16:30 |  |  | 31.5845 | 10.19 |  |  |  |  | 18.4885 | 27.5245 | 14.1536 | 12.36 | 33.478 |  |  | 50.137 |  | 28.0365 |  | 8.6 |  | 37.1192 |  | 9.9582 |  |  | 15.52 |  |  | 0.9 |  | 1.0933 |  | 6.2239 | 0 |  | 49.0858 | 21.678 | 28.0791 | 0.37 | 167.97 |  | 35.3421 | 25.41 |  | 192.5006 | 10.1341 |  | 0.50334 |  | 2.4 |  | 73.378 |  | 18.3 |  |  |  | 18.9015 |  | 5.4946 |  | 6.851 | 62.67 | 2.31 | 97.1307 |  | 3.7102 | 125.5181 | 12.9921 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.2227 | 25.046 |  | 0.65 | 25.1006 | 450.427 |  | 155.0243 | 17.1857 |  |  |  | 4.8761 |  |  | 17.3729 | 287.63 |  | 40.055 |  | 22.423
17:00 |  |  | 31.9677 | 10.314 |  |  |  |  | 18.8407 | 28.1067 | 14.1952 | 13.39 | 33.48 |  |  | 50.171 |  | 40.0188 |  | 8.8 |  | 32.5205 |  | 9.8594 |  |  | 15.7 |  |  | 0.7 |  | 1.049 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.7311 | 21.7676 | 27.2861 | 0.4 | 170.48 |  | 34.045 | 25.47 |  | 192.7481 | 9.1896 |  | 0.54607 |  | 2.5 |  | 73.0799 |  | 18.3 |  |  |  | 19.319 |  | 5.5149 |  | 6.621 | 64.76 | 2.34 | 92.5024 |  | 3.6361 | 126.1189 | 13.2077 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.7275 | 25.0553 |  | 0.65 | 25.4198 | 458.8594 |  | 158.1855 | 16.9007 |  |  |  | 5.047 |  |  | 16.329 | 288.88 |  | 40.278 |  | 27.37
17:30 |  |  | 32.4347 | 9.275 |  |  |  |  | 19.0481 | 28.3779 | 14.3406 | 12.45 | 34.384 |  |  | 50.117 |  | 28.7062 |  | 8.8 |  | 39.8038 |  | 9.962 |  |  | 15.99 |  |  | 0.7 |  | 1.0642 |  | 5.3595 | 0 |  | 45.6503 | 22.3657 | 26.766 | 0.41 | 166.44 |  | 34.08 | 24.81 |  | 192.8528 | 8.3821 |  | 0.50034 |  | 2.4 |  | 73.2274 |  | 18.3 |  |  |  | 18.7994 |  | 5.4144 |  | 6.521 | 61.23 | 2.21 | 92.4158 |  | 3.7294 | 122.5841 | 12.8218 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.5418 | 25.0243 |  | 0.7 | 24.044 | 459.8437 |  | 157.2278 | 17.2548 |  |  |  | 5.0033 |  |  | 14.7736 | 284.73 |  | 39.143 |  | 28.105
18:00 |  |  | 29.1373 | 8.906 |  |  |  |  | 18.9463 | 28.7686 | 14.708 | 12.61 | 35.092 |  |  | 50.532 |  | 54.1322 |  | 8.8 |  | 32.1133 |  | 9.7766 |  |  | 15.68 |  |  | 0.8 |  | 1.0387 |  | 5.4162 | 0 |  | 49.2132 | 23.1971 | 25.1238 | 0.46 | 167.81 |  | 33.4891 | 24.74 |  | 148.6703 | 8.0161 |  | 0.56867 |  | 2.5 |  | 64.8116 |  | 18.3 |  |  |  | 19.1522 |  | 5.4694 |  | 6.542 | 25.53 | 2.23 | 92.2335 |  | 3.6471 | 125.813 | 11.8994 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.8562 | 3.9735 |  | 0.73 | 23.161 | 462.5126 |  | 155.2117 | 17.5885 |  |  |  | 4.8774 |  |  | 14.718 | 288.96 |  | 24.614 |  | 20.084
18:30 |  |  | 20.9719 | 9.001 |  |  |  |  | 17.0848 | 29.1015 | 14.9279 | 12.98 | 36.312 |  |  | 51.348 |  | 14.3829 |  | 8.8 |  | 26.2184 |  | 7.625 |  |  | 15.27 |  |  | 0.8 |  | 1.0519 |  | 4.2691 | 0 |  | 47.1304 | 18.4153 | 23.2978 | 0.11 | 164.33 |  | 31.9489 | 23.98 |  | 67.2695 | 7.604 |  | 0.54669 |  | 2.6 |  | 35.6331 |  | 18.3 |  |  |  | 19.4311 |  | 5.3764 |  | 6.762 | 6.25 | 2.22 | 121.8086 |  | 3.577 | 125.6002 | 10.6548 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.0383 | 3.3641 |  | 0.72 | 19.5633 | 464.8165 |  | 153.1629 | 15.8901 |  |  |  | 4.7406 |  |  | 13.9784 | 290.82 |  | 25.12 |  | 17.41
19:00 |  |  | 20.2832 | 8.899 |  |  |  |  | 16.9294 | 26.1286 | 14.9387 | 12.88 | 36.292 |  |  | 51.101 |  | 9.6113 |  | 8.8 |  | 26.1721 |  | 6.5168 |  |  | 14.86 |  |  | 0.8 |  | 1.0211 |  | 4.2895 | 0 |  | 39.9247 | 19.4748 | 24.2918 | 0.35 | 163.76 |  | 27.771 | 23.27 |  | 47.1746 | 7.5717 |  | 0.54904 |  | 2.5 |  | 32.4688 |  | 18.3 |  |  |  | 19.12 |  | 5.238 |  | 6.362 | 4.1 | 2.02 | 140.4744 |  | 3.5633 | 120.6919 | 9.5662 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.1678 | 1.9702 |  | 0.74 | 21.4059 | 464.8203 |  | 150.4423 | 15.3812 |  |  |  | 4.6438 |  |  | 12.8817 | 279.68 |  | 25.038 |  | 11.921
19:30 |  |  | 19.8919 | 10.538 |  |  |  |  | 16.566 | 26.2799 | 13.6569 | 12.9 | 36.826 |  |  | 51.507 |  | 7.6769 |  | 9.1 |  | 24.2601 |  | 6.5178 |  |  | 14.63 |  |  | 0.8 |  | 0.9983 |  | 4.19 | 0 |  | 44.2905 | 20.5134 | 25.3291 | 0.46 | 169.34 |  | 29.0427 | 24.02 |  | 47.0653 | 7.5465 |  | 0.43706 |  | 2.4 |  | 32.446 |  | 18.3 |  |  |  | 19.2339 |  | 5.3902 |  | 6.625 | 4.15 | 2.01 | 138.4159 |  | 3.6581 | 125.3091 | 9.8676 |  |  | 3.74 |  |  | 91.4244 | 1.9584 |  | 0.72 | 21.2774 | 461.025 |  | 158.3493 | 15.2874 |  |  |  | 4.6907 |  |  | 13.1299 | 272.92 |  | 24.237 |  | 12.363
20:00 |  |  | 20.3047 | 11.193 |  |  |  |  | 16.1771 | 26.5629 | 11.6955 | 13.24 | 36.364 |  |  | 51.285 |  | 8.2444 |  | 9.5 |  | 26.0303 |  | 6.5614 |  |  | 14.97 |  |  | 0.7 |  | 0.9669 |  | 4.127 | 0 |  | 45.9941 | 20.8928 | 28.4573 | 0.37 | 170.49 |  | 30.2962 | 23.93 |  | 46.7684 | 7.7218 |  | 0.51487 |  | 2.4 |  | 32.4999 |  | 18.3 |  |  |  | 19.2761 |  | 5.1955 |  | 6.741 | 4.26 | 2.02 | 138.9597 |  | 3.6223 | 129.3842 | 10.2232 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.7234 | 1.9678 |  | 0.72 | 20.9953 | 452.2301 |  | 156.9229 | 16.0383 |  |  |  | 4.6716 |  |  | 14.5778 | 269.36 |  | 24.384 |  | 12.958
20:30 |  |  | 20.4108 | 11.979 |  |  |  |  | 15.6324 | 26.2769 | 11.3101 | 12.81 | 35.352 |  |  | 51.262 |  | 13.1487 |  | 9.4 |  | 20.7701 |  | 6.7367 |  |  | 15.56 |  |  | 0.7 |  | 0.9965 |  | 4.0911 | 0 |  | 51.2744 | 23.7247 | 28.3276 | 0.84 | 172.55 |  | 32.9008 | 23.14 |  | 52.5224 | 7.8923 |  | 0.48435 |  | 2.3 |  | 32.8015 |  | 18.3 |  |  |  | 19.1946 |  | 5.341 |  | 6.541 | 5.06 | 1.85 | 140.9104 |  | 3.6308 | 126.8031 | 11.4515 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.2303 | 2.0388 |  | 0.74 | 21.4033 | 457.5364 |  | 157.0074 | 15.6041 |  |  |  | 4.9051 |  |  | 14.4973 | 275.61 |  | 24.555 |  | 13.193
21:00 |  |  | 20.724 | 12.516 |  |  |  |  | 18.1431 | 28.1274 | 11.1059 | 12.72 | 35.512 |  |  | 51.284 |  | 45.0167 |  | 9.2 |  | 21.166 |  | 7.0523 |  |  | 15.63 |  |  | 0.7 |  | 1.1525 |  | 4.074 | 0 |  | 51.4384 | 24.0446 | 28.1404 | 0.87 | 171.38 |  | 35.7515 | 23.7 |  | 72.3807 | 8.3743 |  | 0.47296 |  | 2.3 |  | 32.6614 |  | 18.3 |  |  |  | 19.157 |  | 5.4104 |  | 6.562 | 5.94 | 1.92 | 141.4731 |  | 3.6655 | 127.851 | 12.162 |  |  | 4.0848 |  |  | 91.0574 | 3.0192 |  | 0.73 | 21.8592 | 454.5573 |  | 150.5737 | 17.5508 |  |  |  | 5.1564 |  |  | 15.1674 | 282.21 |  | 27.439 |  | 18.483
21:30 |  |  | 22.7951 | 12.4 |  |  |  |  | 18.3751 | 28.8435 | 11.2014 | 12.87 | 35.042 |  |  | 51.341 |  | 42.7316 |  | 9.4 |  | 23.8188 |  | 8.7403 |  |  | 14.56 |  |  | 2.9 |  | 1.1348 |  | 4.2365 | 0 |  | 50.2913 | 24.4821 | 28.5577 | 0.94 | 170.96 |  | 34.5219 | 23.72 |  | 106.6 | 8.5717 |  | 0.4677 |  | 2.5 |  | 32.5147 |  | 18.3 |  |  |  | 19.1763 |  | 5.4398 |  | 6.451 | 6.42 | 1.99 | 142.2544 |  | 3.7145 | 126.3407 | 13.1967 |  |  | 4.1258 |  |  | 92.294 | 6.6785 |  | 0.73 | 23.1334 | 454.8362 |  | 154.5338 | 17.2683 |  |  |  | 5.082 |  |  | 15.3124 | 279.93 |  | 34.076 |  | 18.784
22:00 |  |  | 23.244 | 12.301 |  |  |  |  | 18.3406 | 28.8421 | 11.1304 | 10.48 | 34.778 |  |  | 51.185 |  | 32.8982 |  | 9.7 |  | 30.112 |  | 9.5223 |  |  | 14.01 |  |  | 4.6 |  | 1.1336 |  | 4.2329 | 0 |  | 51.0241 | 24.7056 | 29.2399 | 1.03 | 169.56 |  | 34.934 | 24.22 |  | 118.5724 | 8.9233 |  | 0.46786 |  | 2.5 |  | 50.2694 |  | 18.3 |  |  |  | 19.0435 |  | 5.3598 |  | 6.652 | 4.73 | 1.89 | 144.218 |  | 3.5741 | 126.585 | 11.6676 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.5357 | 8.4589 |  | 0.73 | 22.7114 | 455.9849 |  | 157.6891 | 17.9797 |  |  |  | 5.016 |  |  | 15.609 | 285.32 |  | 33.774 |  | 21.333
22:30 |  |  | 25.1987 | 12.851 |  |  |  |  | 18.3487 | 28.2862 | 11.0187 | 10.08 | 34.14 |  |  | 51.564 |  | 52.0539 |  | 9.6 |  | 121.4168 |  | 9.5064 |  |  | 15.14 |  |  | 6 |  | 1.1432 |  | 4.8773 | 0 |  | 50.5443 | 24.5859 | 28.6138 | 1.15 | 169.39 |  | 35.8644 | 27.7 |  | 120.5512 | 9.4427 |  | 0.44906 |  | 2.5 |  | 65.982 |  | 18.3 |  |  |  | 19.2384 |  | 5.3856 |  | 6.715 | 42.11 | 1.88 | 145.1348 |  | 3.5089 | 128.2058 | 13.5217 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.879 | 25.0271 |  | 0.71 | 23.0747 | 456.7343 |  | 155.0438 | 17.1105 |  |  |  | 5.0392 |  |  | 16.4237 | 285.41 |  | 33.511 |  | 26.498
23:00 |  |  | 28.3852 | 12.797 |  |  |  |  | 19.7566 | 28.0734 | 11.4595 | 9.93 | 34.512 |  |  | 51.491 |  | 43.5644 |  | 9.5 |  | 96.3828 |  | 9.2886 |  |  | 15.13 |  |  | 3.6 |  | 1.2004 |  | 4.4261 | 0 |  | 51.181 | 24.2055 | 28.0648 | 1.26 | 167.54 |  | 36.068 | 27.58 |  | 128.3307 | 9.2859 |  | 0.55507 |  | 2.4 |  | 73.2055 |  | 18.3 |  |  |  | 19.2738 |  | 5.3595 |  | 6.652 | 58.11 | 1.84 | 143.8971 |  | 3.6112 | 127.8887 | 13.7256 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.7125 | 24.9056 |  | 0.6 | 23.8833 | 460.8562 |  | 149.913 | 17.0663 |  |  |  | 5.2508 |  |  | 16.4313 | 289.64 |  | 32.868 |  | 29.789
23:30 |  |  | 27.1591 | 12.923 |  |  |  |  | 19.3163 | 27.5358 | 13.1533 | 12.84 | 33.728 |  |  | 50.943 |  | 44.7945 |  | 9.4 |  | 142.2191 |  | 8.9743 |  |  | 14.97 |  |  | 2.3 |  | 1.2286 |  | 4.5418 | 0 |  | 51.4231 | 23.0629 | 28.4598 | 1.2 | 167 |  | 36.8955 | 27.66 |  | 196.5013 | 9.5208 |  | 0.49015 |  | 2.5 |  | 72.4566 |  | 18.3 |  |  |  | 18.9046 |  | 5.2739 |  | 6.741 | 62.5 | 1.72 | 144.631 |  | 3.7173 | 126.8397 | 13.5565 |  |  | 3.8564 |  |  | 90.5294 | 24.9266 |  | 0.71 | 23.9194 | 461.4916 |  | 154.07 | 17.1957 |  |  |  | 5.2577 |  |  | 16.4456 | 285.44 |  | 34.506 |  | 29.608
00:00 |  |  | 27.3063 | 13.55 |  |  |  |  | 18.8081 | 27.2896 | 13.4847 | 12.86 | 33.852 |  |  | 51.317 |  | 25.1018 |  | 9.3 |  | 148.412 |  | 9.0914 |  |  | 15.1 |  |  | 3.9 |  | 2.2609 |  | 5.2759 | 0 |  | 51.4045 | 22.8752 | 27.598 | 0.83 | 169.72 |  | 37.3571 | 26.35 |  | 195.6077 | 11.3007 |  | 0.5505 |  | 2.3 |  | 72.5768 |  | 18.3 |  |  |  | 19.3192 |  | 5.3533 |  | 6.581 | 63.97 | 1.86 | 145.4069 |  | 3.6744 | 123.402 | 13.1416 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.128 | 24.9763 |  | 0.67 | 24.6906 | 458.0831 |  | 151.7465 | 17.3159 |  |  |  | 5.1925 |  |  | 16.8914 | 284.9 |  | 36.341 |  | 29.716
MWh | 0 | 0 | 793.2338 | 250.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5673 | 659.2964 | 309.1067 | 309.91 | 795.731 | 0 | 0 | 1218.8595 | 0 | 833.1227 | 0 | 215.125 | 0 | 2234.4915 | 0 | 218.7143 | 0 | 0 | 362.9 | 0 | 0 | 73.85 | 0 | 62.6657 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1192.6117 | 569.8344 | 636.8152 | 18.01 | 4036.425 | 0 | 845.8108 | 630.885 | 0 | 4039.1845 | 220.7074 | 0 | 10.5624 | 0 | 57.7 | 0 | 1586.6349 | 0 | 431.8 | 0 | 0 | 0 | 438.9561 | 0 | 127.0643 | 0 | 158.88 | 1230.45 | 49.335 | 2990.636 | 0 | 83.8346 | 3022.414 | 323.1341 | 0 | 0 | 93.4458 | 0 | 0 | 2188.8032 | 505.6097 | 0 | 16.18 | 581.7765 | 10888.38 | 0 | 3686.2247 | 403.8673 | 0 | 0 | 0 | 114.4205 | 0 | 0 | 372.5529 | 6726.18 | 0 | 893.0885 | 0 | 460.212
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1133.5976 | 2801.1 | 2172 |  |  | 0 |  |  | 61.8 | 63.87 | 3.6 | 0 | 487.4 | 6723.3676 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 400.3
01:00 | 1125.5912 | 2691.8 | 2167.5 |  |  | 0 |  |  | 61.7 | 63.48 | 3.6 | 0 | 486 | 6599.6712 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.15
01:30 | 1134.9895 | 2620.6 | 2187.8 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 62.17 | 3.6 | 0 | 482.1 | 6552.7595 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2865.2
02:00 | 1131.5306 | 2484.1 | 2099.3 |  |  | 0 |  |  | 61.8 | 61.25 | 3.6 | 0 | 452 | 6293.5806 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 401.35
02:30 | 1134.4702 | 2476.2 | 2155.6 |  |  | 0 |  |  | 61.4 | 62.35 | 3.6 | 0 | 395.3 | 6288.9202 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2863.15
03:00 | 1125.8572 | 2463.1 | 2186 |  |  | 0 |  |  | 63 | 62.01 | 3.6 | 0 | 358.2 | 6261.7672 |  | C.H. YANANGO | 612.3
03:30 | 1130.5409 | 2447.9 | 2185.9 |  |  | 0 |  |  | 61 | 60.91 | 2.9 | 0 | 375.6 | 6264.7509 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.35
04:00 | 1123.7357 | 2427.7 | 2229.2 |  |  | 0 |  |  | 60.7 | 61.21 | 2.6 | 0 | 385.5 | 6290.6457 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 304.1
04:30 | 1109.9957 | 2605.8 | 2249.9 |  |  | 0 |  |  | 62.2 | 56.79 | 2.6 | 0 | 370.8 | 6458.0857 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1902.9
05:00 | 1116.3338 | 2610.4 | 2191.2 |  |  | 0 |  |  | 62.2 | 59.02 | 2.6 | 0 | 459.5 | 6501.2538 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 194.55
05:30 | 1117.8865 | 2571.7 | 2140 |  |  | 0 |  |  | 62 | 61.4 | 3.5 | 85.43 | 524.2 | 6566.1165 |  | C.H. RUNATULLO II | 277.75
06:00 | 1125.2483 | 2443.3 | 2092.8 |  |  | 0 |  |  | 62.8 | 61.99 | 3.6 | 210.87 | 506.7 | 6507.3083 |  | C.H. RUNATULLO III | 373.55
06:30 | 1120.8414 | 2450.9 | 2132 |  |  | 0 |  |  | 63.3 | 60.85 | 3.6 | 453.92 | 492.8 | 6778.2114 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 187.95
07:00 | 1127.4215 | 2323.4 | 2110 |  |  | 0 |  |  | 63.5 | 61.75 | 3.6 | 679.7 | 472 | 6841.3715 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3996.45
07:30 | 1128.3909 | 2472.7 | 2184.6 |  |  | 0 |  |  | 63.2 | 62.36 | 3.6 | 678.2 | 441.5 | 7034.5509 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 178.65
08:00 | 1133.1598 | 2484.3 | 2138.4 |  |  | 0 |  |  | 61.8 | 60.76 | 3.6 | 794.03 | 434 | 7110.0498 |  | C.H. ARICOTA II |  | 141.4
08:30 | 1111.9677 | 2545.4 | 2099.6 |  |  | 0 |  |  | 61.7 | 63.15 | 3.6 | 896.38 | 456 | 7237.7977 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.5
09:00 | 1119.6455 | 2719.4 | 2263.8 |  |  | 0 |  |  | 62.3 | 63.85 | 3.6 | 830.73 | 454.5 | 7517.8255 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15030.05
09:30 | 1116.1555 | 2801.1 | 2195 |  |  | 0 |  |  | 62.7 | 61.71 | 3.6 | 891.99 | 478.5 | 7610.7555 |  | C.H. RESTITUCION | 5150.75
10:00 | 1099.5738 | 2760.7 | 2293.9 |  |  | 0 |  |  | 61.8 | 61.1 | 3.6 | 885.97 | 523.7 | 7690.3438 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 79.75
10:30 | 1125.0925 | 2842.2 | 2225.2 |  |  | 0 |  |  | 62.1 | 63.92 | 3.4 | 928.69 | 519.9 | 7770.5025 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 240.1
11:00 | 1110.7921 | 2743.3 | 2243.7 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 64.38 | 3.6 | 933.89 | 552.1 | 7713.2621 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 483
11:30 | 1103.6014 | 2748.4 | 2221.7 |  |  | 0 |  |  | 61.3 | 63.93 | 3.6 | 930.29 | 618.2 | 7751.0214 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5428.9
12:00 | 1121.9595 | 2773.4 | 2270.3 |  |  | 0 |  |  | 61.9 | 64.08 | 3.6 | 904.88 | 659.5 | 7859.6195 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.85
12:30 | 1023.521 | 2654.9 | 2279.5 |  |  | 0 |  |  | 61 | 63.59 | 3.6 | 948.24 | 668.8 | 7703.151 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1706.35
13:00 | 1020.0643 | 2453.6 | 2377.4 |  |  | 4.6 |  |  | 61.3 | 61.65 | 3.6 | 948.93 | 666.7 | 7597.8443 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1056.7066 | 2587.9 | 2334.9 |  |  | 4.6 |  |  | 61.8 | 62.29 | 3.6 | 906.86 | 627.7 | 7646.3566 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 452.55
14:00 | 1079.1775 | 2580.8 | 2226.1 |  |  | 0 |  |  | 61.3 | 63.64 | 3.6 | 908.94 | 643.6 | 7567.1575 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 2364
14:30 | 1118.3649 | 2945.5 | 2308.4 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 62.53 | 3.6 | 644.29 | 664.1 | 7808.2849 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 406.95
15:00 | 1114.0411 | 3042.5 | 2195.4 |  |  | 0 |  |  | 61.4 | 58.84 | 3.6 | 677.09 | 657 | 7809.8711 |  | C.H. EL CARMEN | 122
15:30 | 1122.6606 | 3032.6 | 2370.7 |  |  | 0 |  |  | 62.1 | 58.82 | 3.6 | 464.44 | 658.5 | 7773.4206 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 430.1
16:00 | 1111.3691 | 2994.2 | 2306.3 |  |  | 0 |  |  | 61.8 | 57.4 | 3.6 | 383.28 | 680.4 | 7598.3491 |  | C.H. ÁNGEL II | 453.75
16:30 | 1121.5666 | 3053.2 | 2334.6 |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 57.29 | 3.6 | 325.08 | 704.7 | 7661.6366 |  | C.H. ÁNGEL III | 446.3
17:00 | 1120.3836 | 3084 | 2366.5 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 59.74 | 3.6 | 185.34 | 711.3 | 7592.3636 |  | C.H. LA JOYA | 169.9
17:30 | 1114.7427 | 3091.7 | 2384.2 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 57.96 | 3.6 | 104.19 | 721.7 | 7539.5927 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.3
18:00 | 1111.3389 | 3041.5 | 2318.8 |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 59.51 | 3.6 | 0.87 | 721.8 | 7319.0189 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439
18:30 | 1113.2748 | 3268.9 | 2420.4 |  |  | 0 |  |  | 62.6 | 59.95 | 3.6 | 0 | 703.8 | 7632.5248 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1116.854 | 3374.1 | 2390.2 |  |  | 0 |  |  | 63 | 59.24 | 3.6 | 0 | 679.6 | 7686.594 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4911.65
19:30 | 1119.8708 | 3380.2 | 2410.8 |  |  | 0 |  |  | 62.8 | 62.82 | 3.6 | 0 | 666.3 | 7706.3908 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2174.05
20:00 | 1122.6194 | 3418 | 2411.8 |  |  | 0 |  |  | 63.4 | 62.05 | 3.6 | 0 | 599 | 7680.4694 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 104.95
20:30 | 1125.3973 | 3360.7 | 2365 |  |  | 0 |  |  | 62.4 | 61.05 | 3.8 | 0 | 646.8 | 7625.1474 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8824.05
21:00 | 1127.273 | 3372.3 | 2345.4 |  |  | 0 |  |  | 62.6 | 62.06 | 4.5 | 0 | 646.4 | 7620.533 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 133.65
21:30 | 1132.3502 | 3241.2 | 2363.2 |  |  | 0 |  |  | 62.9 | 60.52 | 4.6 | 0 | 641.9 | 7506.6702 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1053.3
22:00 | 1132.0213 | 3158.3 | 2409.1 |  |  | 0 |  |  | 63.3 | 61.22 | 4.7 | 0 | 645.4 | 7474.0413 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 33.35
22:30 | 1142.5455 | 3106 | 2394.1 |  |  | 0 |  |  | 63.2 | 60.52 | 4.7 | 0 | 605.6 | 7376.6655 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4802.05
23:00 | 1144.7882 | 2929.9 | 2392.5 |  |  | 0 |  |  | 63.1 | 61.71 | 4.7 | 0 | 614.2 | 7210.8982 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2166
23:30 | 1126.7704 | 2781.3 | 2266.9 |  |  | 0 |  |  | 63.2 | 63.5 | 4.6 | 0 | 638.2 | 6944.4704 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.3
00:00 | 1146.2146 | 2625.1 | 2292.9 |  |  | 0 |  |  | 63.7 | 62.22 | 4.6 | 0 | 646.7 | 6841.4346 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 840.25
TOTAL MWh | 26796.1475 | 67443.65 | 54350.25 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 1491.9 | 1474.205 | 88.1 | 8301.26 | 13623.1 | 173573.2125 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 15.5718 | 39.1929 | 31.5841 | 0 | 0 | 0.0026732 | 0 | 0 | 0.85952 | 0.85669 | 0.051197 | 4.824 | 7.9167 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 719.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3821.45
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2106.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.4
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2647.25
[16 empty] | PCH TUPURI | 24.3
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 83.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 45.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 719.15
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2246.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 499.4
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 740
[16 empty] | C.H. OROYA | 178.2
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 217.55
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2554.6
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 276.0475
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26796.1475 | 67443.65

## GENERACION RER
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15.4 | 19.4 | 9.6 | 11.07 | 14 | 2.7 |  | 8.4 |  | 7.9 |  | 11.3 | 16.1 | 8.3 | 3.4 | 3.3 | 10 | 20.3 | 20 | 18.8 | 25.7 | 46.1 | 86.8 | 39.6 | 64.4 |  |  | 1.4 | 16.9 | 5.1 | 19.3 | 20 | 19.8 | 7.3 |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 10 | 52.3 |  | 71 |  | 0.6 |  | 23.7 | 76.4 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.9976 | 870.2676
1:00 | 15.5 | 19.4 | 8.9 | 11.08 | 13.8 | 2.7 |  | 8.6 |  | 8 |  | 11.3 | 16.1 | 8.3 | 3.4 | 3.2 | 10 | 20 | 20 | 18.9 | 24.2 | 44.6 | 83.4 | 31.4 | 56 |  |  | 1.3 | 17.2 | 5.1 | 19.3 | 20 | 19.8 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 10.1 | 61.5 |  | 82.1 |  | 0.6 |  | 27 | 74.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.7912 | 868.1712
1:30 | 15.5 | 17.5 | 9.3 | 11.07 | 14 | 2.6 |  | 8.8 |  | 7.9 |  | 11.2 | 16 | 8.3 | 3.4 | 3.2 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 25.9 | 51.3 | 84.3 | 37.7 | 63.9 |  |  | 0.8 | 17.2 | 5.1 | 19.3 | 20 | 19.8 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 10 | 48.6 |  | 70.1 |  | 0.6 |  | 25 | 74.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.8895 | 862.8595
2:00 | 15.3 | 17.6 | 9.5 | 11.05 | 14 | 2.6 |  | 7.8 |  | 7.9 |  | 11.3 | 16.1 | 8.3 | 3.4 | 3.6 | 10 | 19.9 | 20 | 18.9 | 27.6 | 54.1 | 83.8 | 37.5 | 62 |  |  | 3.4 | 16.7 | 5.1 | 19.3 | 20 | 19.8 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 9.9 | 31.4 |  | 51.9 |  | 0.6 |  | 27.6 | 72.7 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.8306 | 831.5806
2:30 | 15.3 | 17.6 | 9.4 | 11.05 | 13.9 | 2.6 |  | 9 |  | 8 |  | 11.2 | 16.2 | 8.3 | 3.4 | 3.6 | 10 | 20 | 20 | 19 | 29.2 | 47.8 | 78.5 | 41.3 | 66.7 |  |  | 0.7 | 16.7 | 5.1 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 7.2 |  |  | 0.3 | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 10 | 14.3 |  | 25.4 |  | 0.6 |  | 28.2 | 62.9 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.2701 | 774.9202
3:00 | 15.6 | 17.6 | 9.3 | 10.81 | 10.2 | 2.6 |  | 8.7 |  | 8 |  | 11 | 16 | 8.3 | 3.4 | 3.5 | 10 | 19.9 | 20 | 19 | 25.4 | 49 | 78.2 | 46.5 | 59.1 |  |  | 0.2 | 16.7 | 5.1 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 9.9 | 9.7 |  | 13.6 |  | 0.6 |  | 24 | 52.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.2572 | 733.2672
3:30 | 15 | 18 | 8.2 | 11.01 | 10 | 2.6 |  | 8.7 |  | 7.9 |  | 11.3 | 16.2 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 10 | 20.3 | 20 | 18.8 | 19.5 | 52.2 | 88.1 | 46.8 | 59.1 |  |  | 2.9 | 16.7 | 5.1 | 19 | 19.6 | 19.6 | 7.4 |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 9.9 | 16.4 |  | 15.8 |  | 0.6 |  | 23.6 | 51.2 | 20 | 1.4 |  | 1.5 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.3409 | 749.1509
4:00 | 15 | 18 | 8.4 | 10.91 | 10.1 | 2.6 |  | 8.9 |  | 7.9 |  | 10.4 | 15.2 | 8.3 | 3.4 | 3.5 | 10 | 20.1 | 20 | 18.8 | 19.5 | 47.4 | 77.4 | 50.7 | 69.6 |  |  | 2.5 | 16.6 | 5.1 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 7.3 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 9.9 | 14.5 |  | 19 |  | 0.6 |  | 26 | 58.8 | 20 | 1.4 |  | 1.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 13.2357 | 756.7457
4:30 | 15.3 | 18 | 6.1 | 8.29 | 10 | 2.6 |  | 9.1 |  | 7.9 |  | 10.3 | 15.1 | 8.3 | 3.4 | 3.6 | 10 | 19.7 | 20 | 18.9 | 13.6 | 44.8 | 74 | 57.2 | 74.3 |  |  | 2.4 | 16.3 | 5 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 7.3 |  |  | 0.1 | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 10 | 18.7 |  | 22.2 |  | 0.6 |  | 19.4 | 44.1 | 20 | 1.4 |  | 1.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 12.5957 | 736.0857
5:00 | 15.3 | 18.3 | 6.1 | 11.02 | 10 | 2.6 |  | 8.3 |  | 7.9 |  | 10.4 | 15.1 | 8.2 | 3.4 | 3.5 | 10 | 19.9 | 20 | 19 | 10.2 | 36.8 | 75.2 | 59.3 | 91.4 |  |  | 1.7 | 16.4 | 5 | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 7.3 |  | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 18.5 | [8 empty] | 9.9 | 50.2 |  | 57.5 |  | 0.6 |  | 21.1 | 54.1 | 20 | 1.4 |  | 1.2 |  |  | 1 | 20 | 3.4 |  | 12.6338 | 827.1538
5:30 | 15.6 | 18.3 | 7.5 | 11.1 | 10 | 2.5 |  | 8.9 |  | 8.1 |  | 10.3 | 14.3 | 8 | 3.4 | 3.5 | 10 | 19.8 | 20 | 19 | 8.1 | 30 | 61.3 | 60.1 | 96.1 | 1.4 |  | 0.8 | 16.4 | 5 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 7.1 | 7.9 | 0.2 | 1.1 | 3.4 | 18.5 |  | 26 | 22.73 |  |  | 0.2 | 0.4 |  | 10 | 84.2 | 14 | 103.9 | 11.9 | 0.6 | 0.4 | 22.8 | 55.6 | 20 | 1.4 |  | 2.1 |  | 0.3 | 1 | 20 | 3.4 | 0.2 | 12.4865 | 978.4165
6:00 | 15.5 | 18.4 | 8 | 11.09 | 10 | 2.5 |  | 9 |  | 8.1 |  | 10.3 | 14.3 | 7.9 | 3.4 | 3.3 | 10 | 20.1 | 20 | 18.9 | 12.9 | 31.6 | 60.6 | 50.6 | 78.1 | 9.4 |  | 1.4 | 16.4 | 5 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 7.1 | 15.4 |  | 0.5 | 3.4 | 18.5 |  | 42.1 | 33.87 |  |  | 1.4 | 1.1 |  | 9.9 | 89.5 | 56.5 | 106.8 | 47.5 | 0.6 | 1 | 20 | 54.7 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 1.5 | 0.9 | 20 | 3.3 | 1.1 | 11.8483 | 1086.0083
6:30 | 15 | 18.4 | 8.5 | 11.05 | 10 | 2.6 |  | 7.9 | 0.1 | 8.5 |  | 10.4 | 14.2 | 7.8 | 3.4 | 3.3 | 10 | 19.9 | 20 | 18.9 | 15.7 | 32.7 | 55.3 | 57.5 | 75.9 | 25.4 |  | 1.3 | 16.4 | 5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 7.1 | 38.7 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 18.5 |  | 118.8 | 79.72 |  |  | 2.3 | 2.3 |  | 9.9 | 87.5 | 98.3 | 91 | 79.5 | 0.6 | 2.2 | 19.5 | 54.8 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 3.3 | 0.9 | 20 | 3.4 | 3.3 | 12.1414 | 1314.5114
7:00 | 15.2 | 18.4 | 8.8 | 11.05 | 9.3 | 2.5 |  | 8.3 | 0.2 | 8.5 |  | 10.6 | 13.9 | 7.8 | 3.4 | 3.3 | 10 | 19.7 | 20 | 18.9 | 18.3 | 34.5 | 65.6 | 63.2 | 85.3 | 34 |  | 3.7 | 16.2 | 5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 7.5 | 38.8 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 18.5 |  | 197.4 | 142.9 |  |  | 3.5 | 3.8 |  | 10 | 62.4 | 142.6 | 69.1 | 102.8 | 0.6 | 4.5 | 16.7 | 52.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 6.3 | 0.9 | 20 | 3.4 | 2.9 | 12.9215 | 1520.3715
7:30 | 15 | 18.6 | 9.5 | 11.06 | 9.4 | 2.5 |  | 8.2 | 0.2 | 8.5 |  | 10.6 | 14.1 | 7.9 | 3.4 | 3.2 | 10 | 20.3 | 20 | 19 | 19.8 | 35.8 | 61.4 | 19.5 | 94.6 | 29 |  | 6.6 | 16 | 4.9 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 7.5 | 49.2 | 0.4 | 1 | 3.3 | 18.5 |  | 178.8 | 123 |  |  | 6.3 | 8.6 |  | 9.9 | 52.7 | 148.7 | 52.4 | 109.1 | 0.6 | 12.8 | 20.5 | 76.8 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 6.6 | 0.9 | 20 | 3.4 | 5.9 | 12.8909 | 1489.4509
8:00 | 15 | 18.9 | 7.8 | 11.06 | 14.4 | 2.5 |  | 8 | 0.3 | 8.5 |  | 10.6 | 14.1 | 7.8 | 3.4 | 3.1 | 10 | 20.1 | 20 | 18.9 | 19.7 | 27.8 | 79.3 |  | 89.2 | 11.5 |  | 10.7 | 16 | 4.9 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 7.5 | 74 | 0.3 | 1.5 | 3.4 | 18.5 |  | 223.5 | 170.83 | 0.1 |  | 9 | 14.7 |  | 9.9 | 53.8 | 146.9 | 47.8 | 107.5 | 0.6 | 18 | 26.5 | 77.4 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 10.4 | 0.9 | 20 | 3.4 | 7.3 | 12.9598 | 1600.8498
8:30 | 15 | 19 | 8.7 | 11.05 | 14.8 | 2.5 |  | 9.4 | 0.8 | 8.5 |  | 10.6 | 14 | 7.8 | 3.4 | 3.1 | 10 | 20.1 | 20 | 18.9 | 13.3 | 25.4 | 89.1 |  | 99.5 | 40.3 |  | 12.3 | 16 | 4.9 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 7.5 | 74.7 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 18.5 |  | 247.1 | 198.78 | 0.1 |  | 13.3 | 15.5 |  | 9.9 | 51.4 | 152.9 | 53 | 113.6 | 0.6 | 18.9 | 26.1 | 82.8 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 9.9 | 0.9 | 20 | 3.4 | 10.5 | 12.8677 | 1728.8977
9:00 | 15.2 | 19 | 9.5 | 11.05 | 15 | 2.5 |  | 9.1 | 0.9 | 8.5 |  | 10.7 | 14.1 | 7.8 | 3.4 | 3.5 | 10.1 | 20.1 | 20 | 19 | 13.1 | 30.5 | 104.3 |  | 92.3 | 39.7 |  | 12.6 | 16.3 | 4.9 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 7.5 | 80.9 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 18.5 |  | 250.1 | 214.23 | 0.2 |  | 14.5 | 14.4 |  | 10 | 44.4 | 96.1 | 37.8 | 72.7 | 0.6 | 18 | 27.4 | 86.4 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 12.7 | 0.9 | 20.2 | 3.4 | 16.3 | 12.9455 | 1664.0255
9:30 | 15.2 | 19.1 | 7.7 | 11.01 | 16.7 | 2.5 |  | 8.7 | 1 | 7.9 |  | 10.9 | 14.2 | 7.9 | 3.4 | 3.4 | 10 | 20.4 | 20 | 19 | 14.8 | 58.5 | 102.9 |  | 85.2 | 30 |  | 14.3 | 15.9 | 4.9 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 7.4 | 76.1 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 18.5 |  | 241.6 | 199.09 | 0.1 | 1.9 | 12.1 | 15.9 |  | 9.9 | 50.8 | 152.4 | 43.4 | 112.6 | 0.6 | 19.7 | 25.4 | 76.2 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 13.2 | 0.9 | 20 | 3.4 | 18.2 | 12.9555 | 1749.9555
10:00 | 15.2 | 18.4 | 7.8 | 11 | 20.2 | 2.4 |  | 8.7 | 1.2 | 7.8 |  | 11 | 13.7 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 10 | 19.6 | 20 | 19 | 12.8 | 66.7 | 110.3 |  | 86.5 | 38.3 |  | 14.6 | 15.7 | 4.9 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 7.3 | 80.8 | 6.9 | 8.9 | 3.4 | 18.5 |  | 218.3 | 198.37 | 0.4 | 1.9 | 15.5 | 14.6 |  | 9.9 | 57.8 | 153.2 | 55.1 | 115.1 | 0.6 | 18.2 | 27.4 | 76.7 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 14 | 0.9 | 20.1 | 3.4 | 18 | 12.6738 | 1789.9438
10:30 | 15.5 | 18.4 | 10 | 10.92 | 20.2 | 2.4 |  | 9.1 | 1.2 | 7.8 |  | 11.4 | 14.7 | 7.6 | 3.4 | 3.4 | 10 | 20.4 | 20 | 18.9 | 9.8 | 73.8 | 112.1 |  | 84.3 | 37.7 |  | 14.8 | 16 | 4.9 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 7.3 | 80.8 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 18.5 |  | 253.5 | 198.79 | 0.4 | 1.9 | 18.1 | 15.3 |  | 9.8 | 59.3 | 153.2 | 47.9 | 116.4 | 0.6 | 19.1 | 26.6 | 77.5 | 20 | 1.4 |  | 2 |  | 15.7 | 0.9 | 20 | 3.4 | 18.5 | 12.9925 | 1833.2025
11:00 | 15.5 | 19 | 9.8 | 11.08 | 20.2 | 2.4 |  | 9 | 1.3 | 7.9 |  | 10.9 | 15.1 | 7.7 | 3.5 | 3.3 | 10 | 20.1 | 20 | 18.8 | 8.5 | 76.1 | 115.3 |  | 82 | 34.9 |  | 14.8 | 16.2 | 4.9 | 18.3 | 18.9 | 19 | 7.3 | 80.8 | 7.4 | 8.7 | 3.4 | 18.5 |  | 253.3 | 225.29 | 0.4 | 1.9 | 18.2 | 15.1 |  | 10 | 71 | 145.2 | 62.3 | 105.8 | 0.6 | 18.8 | 28 | 78 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 16.7 | 0.9 | 20 | 3.4 | 18.1 | 11.2921 | 1868.4621
11:30 | 15.5 | 19 | 9.2 | 11.03 | 20.2 | 2.4 |  | 9.2 | 1.3 | 7.5 |  | 10.8 | 15.5 | 7.7 | 3.4 | 3.2 | 10 | 19.9 | 20 | 18.8 | 8.6 | 75.8 | 115.7 |  | 83.5 | 29.6 |  | 13 | 16.2 | 4.9 | 18.3 | 18.9 | 19 | 7.3 | 80.8 | 7.7 | 11 | 3.3 | 18.5 |  | 241.5 | 233.79 | 0.5 | 1.9 | 15.3 | 15.7 |  | 9.8 | 105.1 | 150.7 | 91.5 | 112.6 | 0.6 | 19.5 | 27.7 | 78.6 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 10.9 | 0.9 | 20 | 3.4 | 18.1 | 11.5014 | 1929.9214
12:00 | 15.7 | 19 | 9.4 | 11.08 | 20.2 | 2.4 |  | 8.9 | 1.3 | 7.5 |  | 11.3 | 15.9 | 7.7 | 3.5 | 3.1 | 10 | 20.4 | 20 | 18.8 | 11.4 | 74.1 | 115.7 |  | 83.5 | 37.3 |  | 14.6 | 16.1 | 4.8 | 18.3 | 18.9 | 19 | 7.3 | 64.4 | 8.5 | 7.8 | 3.3 | 18.5 |  | 252.2 | 203.58 | 0.5 | 1.9 | 14.5 | 14.9 |  | 10 | 121.1 | 154.2 | 115.6 | 112 | 0.6 | 18.2 | 27.7 | 79.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 15 | 0.9 | 20 | 3.4 | 16.8 | 11.9595 | 1947.8195
12:30 | 16 | 19 | 9.3 | 10.39 | 20 | 2.4 |  | 8.9 | 1.3 | 7.1 |  | 10.7 | 15.5 | 7.7 | 3.5 | 3.1 | 10 | 19.7 | 20 | 18.8 | 12.9 | 75.3 | 116 |  | 89.1 | 39.3 |  | 15.4 | 15.7 | 4.8 |  |  |  | 7.5 | 73.9 | 6.7 | 8 | 3.3 | 18.5 |  | 245.9 | 236.54 | 0.5 | 1.9 | 14.4 | 15.5 |  | 10 | 126.4 | 153.1 | 113.6 | 116.8 | 0.6 | 19.4 | 27.3 | 78.1 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 14.2 | 0.1 | 20 | 3.4 | 17.4 | 11.221 | 1939.751
13:00 | 15.5 | 19.1 | 8 | 9.95 | 20.1 | 2.4 |  | 9.1 | 0.6 | 7.1 |  | 10.3 | 15.3 | 7.6 | 3.5 | 3 | 10 | 20 | 20 | 18.8 | 13.3 | 76.6 | 110.2 |  | 86.7 | 24.9 |  | 12.4 | 15.6 | 4.8 |  | 4 | 2 | 7.5 | 80.9 | 9.1 | 7.6 | 3.4 | 18.5 |  | 252.6 | 235.53 | 0.4 | 1.9 | 17 | 14.4 |  | 9.8 | 126.3 | 153 | 120.2 | 116.7 | 0.6 | 18.1 | 28.1 | 76.2 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 16.2 | 0.4 | 20 | 3.4 | 18.6 | 9.6643 | 1940.5443
13:30 | 15.5 | 19.1 | 7.6 | 10.79 | 20.2 | 2.4 |  | 9.3 | 0.7 | 7.1 |  | 11.2 | 15.8 | 7.7 | 3.5 | 3.4 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 13.2 | 76 | 89.3 |  | 83 | 25.6 |  | 15.1 | 15.7 | 4.8 |  | 8 | 6 | 6.7 | 80.9 | 5.7 | 5.8 | 3.4 | 18.5 |  | 252.8 | 234.06 | 0.4 | 1.9 | 16.1 | 13.4 |  | 9.9 | 122.4 | 139.3 | 117.3 | 97.1 | 0.6 | 15.7 | 25.4 | 74.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 16.8 | 0.9 | 20 | 3.4 | 14 | 10.3066 | 1870.8566
14:00 | 15.4 | 19.1 | 9.4 | 11.14 | 20 | 2.4 |  | 8.6 | 1.3 | 7.2 |  | 10.4 | 15.3 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 10 | 19.8 | 20 | 18.8 | 14.1 | 77.5 | 96 |  | 82.8 | 31.4 |  | 14.9 | 15.7 | 4.8 | 10.2 | 20.4 | 17 | 6.7 | 72 | 5 | 4.5 | 3.4 | 18.5 |  | 253.4 | 233.84 | 0.4 | 1.9 | 13.6 | 11.5 |  | 9.8 | 130.6 | 137.7 | 122 | 107.2 | 0.6 | 13.9 | 22.8 | 73.4 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 14.2 | 0.9 | 20 | 3.4 | 18.5 | 10.1775 | 1921.6575
14:30 | 15.2 | 19 | 8.3 | 11.03 | 20.1 | 2.4 |  | 9 | 0.9 | 7.1 |  | 11.6 | 15.9 | 7.7 | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 17.4 | 78 | 105.6 |  | 96.3 | 33.5 |  | 15.3 | 15.7 | 4.8 | 10.2 | 20.4 | 19 | 6.7 | 66.5 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 18.5 |  | 184.2 | 178.29 | 0.3 | 1.9 | 12.4 | 9.6 |  | 10.1 | 133.8 | 67 | 122 | 52.2 | 0.6 | 11.4 | 21.8 | 72.8 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 11.6 | 1 | 20.2 | 3.4 | 16.4 | 10.4649 | 1681.8849
15:00 | 15.4 | 14.9 | 8.2 | 11.04 | 20.1 | 2.4 |  | 9.3 | 1 | 7.3 |  | 11.1 | 15.8 | 7.7 | 3.5 | 3.3 | 10 | 20.1 | 20 | 18.8 | 21.1 | 78.4 | 96.6 |  | 104.3 | 35.6 |  | 13.9 | 15.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 42 | 1.6 |  | 3.3 | 18.5 |  | 181.3 | 138.19 | 0.2 | 1.9 | 11 | 11.4 |  | 9.9 | 119.8 | 135.1 | 122.4 | 98.4 | 0.6 | 13.7 | 24.8 | 74.1 | 20.2 | 1.4 |  | 2.2 |  | 9.2 | 1.1 | 20 | 3.4 |  | 10.2411 | 1713.1711
15:30 | 15.2 | 14.1 | 9.2 | 11.02 | 20.1 | 2.4 |  | 9.3 | 0.4 | 7.5 |  | 11.6 | 16 | 7.7 | 3.4 | 3.2 | 10 | 20.4 | 20 | 18.8 | 24.3 | 79.7 | 91.5 |  | 103.4 | 23 |  | 14 | 15.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 27.1 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 18.5 |  | 148.8 | 62.54 | 0.1 | 1.9 | 7.5 | 8.3 |  | 10 | 122.1 | 93.3 | 122.1 | 76.4 | 0.6 | 9.6 | 24.5 | 70.9 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 7.4 | 1.1 | 20.2 | 3.4 |  | 10.3606 | 1503.7206
16:00 | 15 | 14.1 | 8.1 | 11.1 | 20 | 2.4 |  | 9.1 | 0.5 | 7.5 |  | 10.3 | 15.8 | 7.6 | 3.5 | 3.1 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 25.2 | 81.4 | 94.5 |  | 107.4 | 34.4 |  | 14.7 | 15.8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 | 48.8 | 7.3 | 2.9 | 3.4 | 18.5 |  | 80.8 | 50.38 | 0.1 | 1.9 | 5.4 | 4.5 |  | 9.9 | 129.2 | 96.4 | 123.1 | 51.5 | 0.6 | 5.7 | 24.5 | 70.2 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 4.8 | 1.2 | 20 | 3.4 |  | 10.1691 | 1440.8491
16:30 | 15 | 16.7 | 6.1 | 10.99 | 20.1 | 2.5 |  | 8.5 | 0.4 | 7.5 |  | 11 | 16.1 | 7.7 | 3.4 | 3.1 | 10 | 20.4 | 20 | 18.8 | 26.3 | 81.4 | 108 |  | 113.7 | 26.7 |  | 15.3 | 15.9 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 31.3 | 6.2 | 2.2 | 3.4 | 18.5 |  | 83.2 | 57.28 | 0.1 | 1.9 | 5 | 4.1 |  | 9.9 | 129.6 | 46.1 | 123.1 | 61.2 | 0.6 | 5.6 | 23.3 | 75.6 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 4.1 | 1.2 | 20 | 3.4 |  | 10.2666 | 1408.0366
17:00 | 15.7 | 17.9 | 6.4 | 11.04 | 20.2 | 2.5 |  | 8.7 | 0.2 | 7.5 |  | 10.8 | 15.5 | 7.7 | 3.5 | 2.9 | 10 | 20.4 | 20 | 18.8 | 26.7 | 81.4 | 97.1 |  | 112.5 | 16 |  | 15.3 | 15.9 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 13.1 | 6.5 | 2.8 | 3.4 | 18.5 |  | 60 | 36.84 | 0.1 | 3.5 | 3.2 | 3.3 |  | 9.9 | 138.2 | 26.1 | 126.4 | 20.2 | 0.6 | 3.8 | 25 | 79.4 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 2.5 | 1.2 | 20 | 3.4 |  | 9.3836 | 1277.2636
17:30 | 15 | 18.7 | 6.8 | 7.96 | 20.2 | 2.6 |  | 9.5 | 0.1 | 7.5 |  | 10.5 | 14.9 | 7.9 | 3.5 | 2.9 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 27.2 | 81.5 | 113.1 |  | 112.9 | 4.2 |  | 14.6 | 16 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.3 | 7 | 5.7 | 2.7 | 3.4 | 18.5 |  | 22.2 | 29.09 | 0.1 | 3.3 | 1.3 | 0.4 |  | 9.9 | 132.8 | 19.2 | 126.2 | 19.1 | 0.6 | 0.3 | 22.6 | 82.4 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  | 1.2 | 1.2 | 20 | 3.4 |  | 9.4427 | 1204.1927
18:00 | 15 | 17.7 | 6.6 | 10.91 | 20.2 | 2.6 |  | 9.3 |  | 7.5 |  | 10.2 | 14.8 | 7.7 | 3.4 | 2.9 | 10 | 20.1 | 20 | 18.8 | 28.3 | 81.4 | 111.7 |  | 113.8 |  |  | 14 | 16.5 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 |  | 4.2 | 2 | 3.4 | 18.5 |  |  | 0.57 |  | 2.8 | 0.1 |  |  | 9.9 | 126.6 |  | 126.3 | 0.2 | 0.6 |  | 28.5 | 85 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.6 |  | 9.4389 | 1102.2189
18:30 | 15 | 17.5 | 7.1 | 10.85 | 20.2 | 2.6 |  | 9.5 |  | 8.2 |  | 10.4 | 14.6 | 7.5 | 3.5 | 3.6 | 10 | 20.2 | 20 | 18.9 | 29.1 | 80.8 | 112 |  | 109.6 |  |  | 12.8 | 16.9 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.4 |  | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 9.9 | 114.5 |  | 125.8 |  | 0.6 |  | 26.8 | 84.1 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 9.4748 | 1085.5248
19:00 | 15.5 | 16.6 | 7 | 11.04 | 20.2 | 2.7 |  | 9.1 |  | 8.5 |  | 10.5 | 14.4 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 10 | 20.3 | 20 | 18.8 | 27.3 | 80 | 105 |  | 106 |  |  | 11.4 | 17.3 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 9.9 | 105.1 |  | 126.2 |  | 0.6 |  | 27.8 | 81.5 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.6 |  | 9.454 | 1061.794
19:30 | 15.2 | 18.3 | 8.9 | 11.02 | 20.2 | 2.7 |  | 9.4 |  | 8.8 |  | 10.5 | 14.2 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 20.3 | 20 | 18.8 | 28.2 | 77.8 | 106.5 |  | 107.3 |  |  | 8.8 | 17.9 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 |  | 3.6 | 2.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 9.9 | 101.3 |  | 122.4 |  | 0.6 |  | 29.4 | 78.8 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 9.4708 | 1053.0908
20:00 | 15 | 18.7 | 8.9 | 11.05 | 20.2 | 2.7 |  | 8.4 |  | 9.2 |  | 10.6 | 14.3 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 10 | 20.3 | 20 | 18.8 | 27.2 | 63.9 | 105.9 |  | 107 |  |  | 10.3 | 18 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 3.7 | 1.9 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 9.9 | 76.2 |  | 101.9 |  | 0.6 |  | 26.3 | 74.7 | 20 | 1.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.6 |  | 9.9194 | 985.8694
20:30 | 15.1 | 17.7 | 8.7 | 10.95 | 20.2 | 2.8 |  | 8.6 |  | 9.2 |  | 10.9 | 14.2 | 7.5 | 3.5 | 3.4 | 10 | 20.3 | 20 | 18.9 | 20.9 | 56.4 | 102.4 | 65.5 | 92 |  |  | 6.7 | 18.8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 2.7 | 1.6 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 9.9 | 82.5 |  | 110.8 |  | 0.6 |  | 28.9 | 76.4 | 20 | 1.6 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 9.8973 | 1033.9473
21:00 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11.06 | 20.2 | 2.7 |  | 8.5 |  | 9.2 |  | 12.1 | 15 | 7.8 | 3.4 | 3.4 | 10 | 20.2 | 20 | 18.8 | 17.1 | 58.4 | 99.1 | 70.9 | 76.4 |  | 8.5 | 5.2 | 19.1 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 1.1 | 0.4 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 9.9 | 93.6 |  | 114.1 |  | 0.6 |  | 27.8 | 73.8 | 20 | 2.3 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 10.473 | 1037.833
21:30 | 14.9 | 19.2 | 6.9 | 11.02 | 20.2 | 2.7 |  | 8.5 |  | 9.2 |  | 14 | 16 | 7.9 | 3.3 | 3.4 | 10 | 20.1 | 20 | 19 | 19.1 | 58.5 | 97.8 | 67.7 | 78.7 |  | 8.2 | 6.1 | 19.5 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 1 | 0.5 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 10 | 93.5 |  | 113.1 |  | 0.6 |  | 25.9 | 71.8 | 20 | 2.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 10.4502 | 1035.2702
22:00 | 15 | 19.4 | 6.8 | 11.02 | 20.2 | 2.7 |  | 9 |  | 9.2 |  | 15.3 | 16.9 | 7.9 | 2.9 | 3.4 | 10 | 20.2 | 20 | 19 | 15.3 | 70.3 | 97.2 | 71.1 | 79.3 |  | 7.3 | 3.6 | 19.8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 1 | 0.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.9 | 87.5 |  | 107.7 |  | 0.6 |  | 27.7 | 77.2 | 20 | 2.5 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 10.5213 | 1041.7413
22:30 | 15 | 19.4 | 6.7 | 11.02 | 20.2 | 2.7 |  | 8.4 |  | 9.2 |  | 16.8 | 20 | 7.9 | 2.9 | 3.3 | 10 | 20 | 20 | 19 | 12.8 | 60.9 | 99.7 | 65.8 | 84.6 |  | 7.2 | 2.9 | 20.7 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  | 1.4 | 0.2 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.9 | 69.4 |  | 95.3 |  | 0.6 |  | 27.7 | 77.7 | 20 | 2.5 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 10.4455 | 1007.5655
23:00 | 15 | 19.4 | 8.1 | 11.01 | 18.9 | 2.6 |  | 8.2 |  | 9.2 |  | 17.9 | 20.2 | 7.6 | 2.9 | 3.5 | 10 | 20.2 | 20 | 18.7 | 10.7 | 66.9 | 106.3 | 63.9 | 83.9 |  | 8 | 4.8 | 20.8 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.9 | 68.5 |  | 91.9 |  | 0.6 |  | 28.9 | 80.4 | 20 | 2.5 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 10.4882 | 1018.6982
23:30 | 15 | 19.4 | 9.3 | 11 | 14 | 2.6 |  | 8.8 |  | 9.2 |  | 17.9 | 20.2 | 7.5 | 3.4 | 3.4 | 10 | 20 | 20 | 18.6 | 13.7 | 63.9 | 110.9 | 62.5 | 88.2 |  | 5.2 | 4.8 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  |  |  | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 10 | 78.3 |  | 94.9 |  | 0.6 |  | 29.6 | 86.2 | 20 | 2.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 10.7704 | 1040.0704
0:00 | 15.5 | 19.4 | 7.4 | 11.02 | 14 | 2.6 |  | 8.9 |  | 9.2 |  | 18.8 | 20.2 | 7.6 | 3.4 | 3.4 | 10 | 20.7 | 20 | 18.5 | 17.7 | 55.5 | 113.9 | 62.1 | 92.5 |  | 4.5 | 1.5 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 |  |  | 0.7 | 3.4 | 18.5 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 10 | 77.6 |  | 105.8 |  | 0.6 |  | 30 | 84.9 | 20 | 2.4 |  | 2.2 |  |  | 1.2 | 20 | 3.7 |  | 11.3146 | 1049.0346
EJEC MWh | 366.2 | 438.4 | 197.6 | 260.705 | 400.3 | 61.15 | 0 | 211.3 | 8.6 | 194.55 | 0 | 277.75 | 373.55 | 187.95 | 81.5 | 79.75 | 240.1 | 483 | 480 | 452.55 | 448.35 | 1444.65 | 2272.45 | 614.2 | 2096.95 | 346.55 | 24.45 | 203.3 | 406.95 | 122 | 430.1 | 453.75 | 446.3 | 169.9 | 693.4 | 65.75 | 59.1 | 81.3 | 444 | 0 | 2254.7 | 1869.06 | 2.7 | 33.35 | 125.6 | 124.35 | 0 | 238.3 | 1947.2 | 1415.6 | 2090.4 | 1068.05 | 14.4 | 153.25 | 611.65 | 1744.65 | 480.1 | 37.3 | 0 | 50.8 | 0 | 119.35 | 24.3 | 480.35 | 83.35 | 120.05 | 276.0475 | 30983.3125
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1562.305 | 5.0424 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7496.6475 | 24.1958 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 8301.26 | 26.7927 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13623.1 | 43.9692 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15.4 | 19.4 | 9.6 | 11.07 | 8.4 | 61.8 | 125.67
1:00 | 15.5 | 19.4 | 8.9 | 11.08 | 8.6 | 61.7 | 125.18
1:30 | 15.5 | 17.5 | 9.3 | 11.07 | 8.8 | 61.5 | 123.67
2:00 | 15.3 | 17.6 | 9.5 | 11.05 | 7.8 | 61.8 | 123.05
2:30 | 15.3 | 17.6 | 9.4 | 11.05 | 9 | 61.4 | 123.75
3:00 | 15.6 | 17.6 | 9.3 | 10.81 | 8.7 | 63 | 125.01
3:30 | 15 | 18 | 8.2 | 11.01 | 8.7 | 61 | 121.91
4:00 | 15 | 18 | 8.4 | 10.91 | 8.9 | 60.7 | 121.91
4:30 | 15.3 | 18 | 6.1 | 8.29 | 9.1 | 62.2 | 118.99
5:00 | 15.3 | 18.3 | 6.1 | 11.02 | 8.3 | 62.2 | 121.22
5:30 | 15.6 | 18.3 | 7.5 | 11.1 | 8.9 | 62 | 123.4
6:00 | 15.5 | 18.4 | 8 | 11.09 | 9 | 62.8 | 124.79
6:30 | 15 | 18.4 | 8.5 | 11.05 | 7.9 | 63.3 | 124.15
7:00 | 15.2 | 18.4 | 8.8 | 11.05 | 8.3 | 63.5 | 125.25
7:30 | 15 | 18.6 | 9.5 | 11.06 | 8.2 | 63.2 | 125.56
8:00 | 15 | 18.9 | 7.8 | 11.06 | 8 | 61.8 | 122.56
8:30 | 15 | 19 | 8.7 | 11.05 | 9.4 | 61.7 | 124.85
9:00 | 15.2 | 19 | 9.5 | 11.05 | 9.1 | 62.3 | 126.15
9:30 | 15.2 | 19.1 | 7.7 | 11.01 | 8.7 | 62.7 | 124.41
10:00 | 15.2 | 18.4 | 7.8 | 11 | 8.7 | 61.8 | 122.9
10:30 | 15.5 | 18.4 | 10 | 10.92 | 9.1 | 62.1 | 126.02
11:00 | 15.5 | 19 | 9.8 | 11.08 | 9 | 61.5 | 125.88
11:30 | 15.5 | 19 | 9.2 | 11.03 | 9.2 | 61.3 | 125.23
12:00 | 15.7 | 19 | 9.4 | 11.08 | 8.9 | 61.9 | 125.98
12:30 | 16 | 19 | 9.3 | 10.39 | 8.9 | 61 | 124.59
13:00 | 15.5 | 19.1 | 8 | 9.95 | 9.1 | 61.3 | 122.95
13:30 | 15.5 | 19.1 | 7.6 | 10.79 | 9.3 | 61.8 | 124.09
14:00 | 15.4 | 19.1 | 9.4 | 11.14 | 8.6 | 61.3 | 124.94
14:30 | 15.2 | 19 | 8.3 | 11.03 | 9 | 61.5 | 124.03
15:00 | 15.4 | 14.9 | 8.2 | 11.04 | 9.3 | 61.4 | 120.24
15:30 | 15.2 | 14.1 | 9.2 | 11.02 | 9.3 | 62.1 | 120.92
16:00 | 15 | 14.1 | 8.1 | 11.1 | 9.1 | 61.8 | 119.2
16:30 | 15 | 16.7 | 6.1 | 10.99 | 8.5 | 61.6 | 118.89
17:00 | 15.7 | 17.9 | 6.4 | 11.04 | 8.7 | 61.5 | 121.24
17:30 | 15 | 18.7 | 6.8 | 7.96 | 9.5 | 61.5 | 119.46
18:00 | 15 | 17.7 | 6.6 | 10.91 | 9.3 | 61.6 | 121.11
18:30 | 15 | 17.5 | 7.1 | 10.85 | 9.5 | 62.6 | 122.55
19:00 | 15.5 | 16.6 | 7 | 11.04 | 9.1 | 63 | 122.24
19:30 | 15.2 | 18.3 | 8.9 | 11.02 | 9.4 | 62.8 | 125.62
20:00 | 15 | 18.7 | 8.9 | 11.05 | 8.4 | 63.4 | 125.45
20:30 | 15.1 | 17.7 | 8.7 | 10.95 | 8.6 | 62.4 | 123.45
21:00 | 15 | 19.1 | 8.4 | 11.06 | 8.5 | 62.6 | 124.66
21:30 | 14.9 | 19.2 | 6.9 | 11.02 | 8.5 | 62.9 | 123.42
22:00 | 15 | 19.4 | 6.8 | 11.02 | 9 | 63.3 | 124.52
22:30 | 15 | 19.4 | 6.7 | 11.02 | 8.4 | 63.2 | 123.72
23:00 | 15 | 19.4 | 8.1 | 11.01 | 8.2 | 63.1 | 124.81
23:30 | 15 | 19.4 | 9.3 | 11 | 8.8 | 63.2 | 126.7
0:00 | 15.5 | 19.4 | 7.4 | 11.02 | 8.9 | 63.7 | 125.92
EJEC MWh | 366.2 | 438.4 | 197.6 | 260.705 | 211.3 | 1491.9 | 2966.105

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Noviembre del 2025 - miércoles, 12 de Noviembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 195.15 | 342.3 | 359.25 | 367.45 | 370.6 | 370.35 | 364.35 | 356.55 | 363.45 | 366.2 | 3455.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 414.9 | 359.75 | 314.05 | 386.35 | 328.7 | 454.7 | 305.9 | 332.3 | 447.6 | 454.7 | 445.75 | 438.4 | 4683.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182 | 157.2 | 49.75 | 70.95 | 170.15 | 194.6 | 190.6 | 192.05 | 197.75 | 183.75 | 189.7 | 197.6 | 1976.1
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.35 | 264.3 | 263.9 | 261.35 | 261.9 | 263.75 | 257.76 | 254.0337 | 247.3 | 265.5 | 252.265 | 260.705 | 3118.1137
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 347.95 | 359.35 | 364.1 | 373.4 | 368.2 | 378.35 | 413.7 | 406.45 | 423.2 | 414.9 | 448.85 | 400.3 | 4698.75
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.85 | 59.1 | 60.15 | 57.1 | 65.55 | 52.65 | 67.05 | 57 | 63.85 | 64.82 | 68 | 61.15 | 732.27
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 2.45 | 2.75 | [5 empty] | 5.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 190.6 | 212.4 | 215.65 | 203.35 | 206 | 193.1 | 209.95 | 186.3 | 199 | 203.25 | 208.2 | 211.3 | 2439.1
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2830 | 2899.6 | 2724.65 | 2741.65 | 2729.25 | 2757.4 | 2654.25 | 3063 | 3203.25 | 3251.2 | 3058.1 | 2865.2 | 34777.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 427.3 | 449.15 | 357.45 | 401.35 | 5244.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3626.05 | 3629.35 | 3621.5 | 3360.35 | 2823.4 | 2739.65 | 3142.3 | 2899.55 | 3173.8 | 3340.4 | 3485.7 | 2863.15 | 38705.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 692 | 656.35 | 790.7 | 694.2 | 615.95 | 419.75 | 617.45 | 617.9 | 608 | 698.4 | 632.1 | 612.3 | 7655.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 8.85 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 8.75 | 6.8 | 8.55 | 8.45 | 6.8 | 8.95 | 8.6 | 95.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.6 | 165.85 | 165.95 | 165.7 | 166.1 | 155.275 | 154.05 | 164.1 | 102.5 | 163.1 | 163.95 | 163.35 | 1895.525
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.75 | 295.95 | 296.05 | 271.55 | 301.5 | 263.655 | 266.15 | 325.25 | 206.8 | 222.7 | 313.4 | 304.1 | 3365.855
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.1 | 1890.55 | 1880.33 | 1917.15 | 1900.55 | 1712.655 | 1727.45 | 2020.55 | 2034.2 | 2000.95 | 1954.65 | 1902.9 | 22818.035
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 287.25 | 255.5 | 321.7 | 281.55 | 229.8 | 223.2 | 226.55 | 225.05 | 198.7 | 224.1 | 215.4 | 194.55 | 2883.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.65 | 256.65 | 258.75 | 225.5 | 242.05 | 253.05 | 257.95 | 247.4 | 274.1 | 305.4 | 281.35 | 277.75 | 3165.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.5 | 363.2 | 367.05 | 355.55 | 336.55 | 358.15 | 362.8 | 343.35 | 364.85 | 419.5 | 389.85 | 373.55 | 4430.9
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.3 | 158.95 | 162.55 | 174.35 | 212.6 | 211 | 222.8 | 220.75 | 209.6 | 200.35 | 201.4 | 187.95 | 2327.6
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3987.6 | 3950.3 | 3681.9 | 3689.8 | 3412.15 | 3216.05 | 3095.6 | 3126.95 | 3626.55 | 3987.95 | 3991.95 | 3996.45 | 43763.25
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.9 | 178.15 | 178.25 | 178.55 | 178.5 | 179.85 | 179.3 | 180.95 | 180.35 | 178.95 | 178.6 | 178.65 | 2149
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 137.15 | 139.25 | 140.7 | 140.75 | 138.85 | 140.8 | 144.1 | 143.95 | 143.15 | 140.9 | 141.35 | 141.4 | 1692.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 132.95 | 75.2 | 161.2 | 134.8 | 306.3 | 101.2 | [6 empty] | 911.65
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.2 | 76 | 73.15 | 77.25 | 77.2 | 83.4 | 82.6 | 81.15 | 56.65 | 82.75 | 81.6 | 81.5 | 915.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14611.8 | 14679.565 | 15064.885 | 14980.1 | 15037 | 15058.9 | 15040.7 | 14578.25 | 14496.75 | 14835.3 | 15050 | 15030.05 | 178463.3
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4974.55 | 5001.895 | 5155.88 | 5131.35 | 5148.9 | 5157 | 5161.2 | 4987.8 | 4948.75 | 5077.1 | 5168.35 | 5150.75 | 61063.525
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 68.7 | 67.45 | 68.05 | 79.95 | 80.7 | 46.55 | 82.35 | 82.5 | 79.75 | 865.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 372.9 | 358.75 | 351.65 | 372.15 | 369.15 | 371.9 | 375.75 | 387.4 | 427.05 | 403.35 | 249.15 | 240.1 | 4279.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 45.45 | 483 | 528.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6248.45 | 3546.8 | 5184.7 | 4484.55 | 4789.45 | 4275 | 4317.9 | 5406.25 | 4269.75 | 7376.2 | 6211.8 | 5428.9 | 61539.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.5 | 155.8 | 155.75 | 155.65 | 154.8 | 155.15 | 155.45 | 107.2 | 107.4 | 155.95 | 156 | 155.85 | 1770.5
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1506.4 | 1559.1 | 1572.4 | 1579.75 | 1565.9 | 1570.6 | 1764.95 | 1751.25 | 1757.7 | 1642.15 | 1885.8 | 1706.35 | 19862.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 477.05 | 80 |  |  |  | 224.1 | 480 | 480 | 3661.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 454.15 | 453.95 | 453.75 | 451.35 | 424.65 | 447.05 | 451 | 453.1 | 451.45 | 311.65 | 451 | 452.55 | 5255.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 842.4 | 2.65 | 650.45 | 641.6 | 678.7 | 744.55 | 423.65 | 690.65 | 1101.45 |  |  |  | 5776.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 352.45 | [10 empty] | 352.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1077.35 | 1198.25 | 1245.05 | 1370.75 | 1244.65 | 1574.2 | 1430.85 | 1206.8 | 1450.1 | 772.9 | 1458.15 | 1444.65 | 15473.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 535.15 | 406.2 | 393.4 | 389.35 | 399.3 | 558.6 | 534.5 | 404 | 579.45 | 536.75 | 555.4 | 448.35 | 5740.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1591.15 | 1841.4 | 1519.1 | 2469.25 | 2735.55 | 2823.1 | 2866.35 | 2215.8 | 2280.6 | 2513.05 | 2144.7 | 2272.45 | 27272.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1829.35 | 1871.65 | 869.2 | 915.95 | 841.1 | 985.55 | 1198.8 | 667.3 | 592.7 | 743.5 | 760 | 614.2 | 11889.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2010 | 2056.25 | 1660.65 | 2000.05 | 2079.4 | 1860.8 | 2014.1 | 1950.3 | 1762.05 | 1891.75 | 2121.6 | 2096.95 | 23503.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 261.55 | 269.3 | 84.95 | 77.45 | 75.05 | 106.75 | 132.6 | 32.25 | 38.65 | 25.85 | 6.3 | 24.45 | 1135.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 125 | 124.35 | 138.75 | 181.45 | 143.3 | 220.25 | 237.65 | 133.05 | 116.75 | 127.8 | 185.5 | 203.3 | 1937.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2508.7 | 2185.1 | 2033.35 | 2021.7 | 2224.3 | 2213.2 | 2504.7 | 2257.5 | 2187.85 | 2928.75 | 2896.1 | 2364 | 28325.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 406.15 | 406.55 | 405.95 | 309.55 | 357.8 | 381.35 | 366.6 | 397.15 | 292.7 | 365.05 | 364.1 | 346.55 | 4399.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3319.4 | 3164.6 | 3722.3 | 4160.55 | 3876.8 | 4069.5 | 626.6 | [5 empty] | 22939.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3288.9 | 3148.7 | 3685.15 | 4109.8 | 3841.7 | 4042.75 | 4117.25 | 2173.25 | 151.4 | 1682.8 | 4116.6 | 4130.2 | 38488.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3707.7 | 3324.8 | 4163.95 | 4767.8 | 4305.95 | 4370.15 | 4800 | 4771.55 | 4945.9 | 4800 | 4749.65 | 4799.95 | 53507.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5457.75 | 5248.05 | 5927.9 | 6429.85 | 6067.85 | 6221.3 | 4653.2 | 3234.05 | 2083.65 | 2979.85 | 4334.15 | 4354.1 | 56991.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 303.75 | [6 empty] | 303.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 354.4 | [10 empty] | 354.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2381.1 | 4225.8 | 4154.5 | 3819.65 | 4354 | 18935.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2136 | 4240.45 | 4165.5 | 3828.4 | 4366.75 | 18737.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2165.7 | 4317.4 | 4275.7 | 4104 | 4388.25 | 19251.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.4 | 485.75 | 365.3 | 492.5 | 493.6 | 455.55 | 498.95 | 461.4 | 491.3 | 500.95 | 433.2 | 406.95 | 5586.85
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.5 | 183.35 | 174.55 | 181.9 | 171.15 | 156.25 | 142.75 | 139.9 | 166.25 | 166.45 | 135.05 | 122 | 1930.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489 | 475.75 | 479.85 | 413.85 | 388.6 | 463.25 | 377.4 | 446.6 | 489.6 | 484.3 | 430.1 | 5427.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 484.45 | 486.95 | 436.1 | 397.75 | 473.2 | 388.5 | 440.7 | 489.6 | 489 | 453.75 | 5519.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.2 | 480.85 | 479.15 | 478.4 | 438.15 | 397.75 | 468.35 | 384.05 | 424.25 | 479.1 | 479.9 | 446.3 | 5437.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.6 | 161.2 | 173.7 | 175.5 | 189.95 | 182.1 | 17.75 | 153.15 | 185.6 | 183.85 | 184.55 | 169.9 | 1939.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 658.2 | 646.4 | 664.7 | 666.535 | 631.6 | 618.2 | 644.15 | 658.1 | 670.15 | 662.35 | 655.7 | 659.5 | 7835.585
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 824.05 | 813.1 | 833 | 832.73 | 785.35 | 792.25 | 772.45 | 811.95 | 841.45 | 833.2 | 830.2 | 832.4 | 9802.13
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 851.1 | 853.5 | 849.75 | 755 | 742.6 | 823 | 827.3 | 806.35 | 759.1 | 722.1 | 836.9 | 693.4 | 9520.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 145.55 | 180.9 | 74.1 | 29.2 | 75.75 | 107.95 | 244.4 | 174.65 | 23.4 | 72.2 | 127.75 | 65.75 | 1321.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 150.7 | 169.4 | 76.05 | 21.35 | 99.65 | 132.75 | 269.3 | 189.25 | 35 | 140.4825 | 146.1 | 59.1 | 1489.1325
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.6 | 85.1 | 82.8 | 81.75 | 83.1 | 81.65 | 81.45 | 81.6 | 83.4 | 82.3 | 81.65 | 81.3 | 992.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.8 | 428.8 | 438.7 | 404.4 | 442.4 | 442.25 | 432.8 | 433.95 | 439 | 431.55 | 438.5 | 439 | 5209.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.35 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 446.2 | 446.25 | 445.15 | 444.5 | 444 | 5314.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4862.15 | 4875.75 | 4695.45 | 4879.05 | 4031.8 | 3853 | 4432.7 | 3916.6 | 2826.65 | 4914.05 | 4925.5 | 4911.65 | 53124.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 172.35 | 3.95 |  | 4.6 | 181.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [5 empty] | 1.65 | [5 empty] | 3.3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2166.95 | 2157.8 | 1991.55 | 2005.55 | 1823.05 | 1697.2 | 1616 | 1636.7 | 1937 | 2173.8 | 2177.4 | 2174.05 | 23557.05
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88 | 86.15 | 85.8 | 87.7 | 88.15 | 86 | 110.4 | 106.05 | 100 | 101.95 | 103.8 | 104.95 | 1148.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2689.25 | 2713.85 | 357 |  |  | 775.45 | 2607 | 2596.8 | 2448.95 | 2433.25 | 2676.5 | 2254.7 | 21552.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9013 | 5717.2 | 8506.85 | 7358.5 | 7573.55 | 7644.4 | 5782.45 | 7656 | 5330.85 | 8055.75 | 7790.05 | 8824.05 | 89252.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2296.7 | 2300.2 | 263.15 |  |  | 166.55 | 2146 | 2045.1 | 1974.96 | 1954.7 | 2246.935 | 1869.06 | 17263.355
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3408.4 | 3010.7 | 3755.1 | 3636.15 | 3643.05 | 4118.35 | 3836.55 | 3814.45 | 3763.95 | 3338.3 | 3252.2 | 3730.8 | 43308
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3435.85 | 3009.35 | 3788.05 | 3634.65 | 3705.2 | 4319.7 | 3901.95 | 3874.7 | 3810.2 | 3331.3 | 3265.1 | 3787.8 | 43863.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3436.45 | 3009.65 | 3787.85 | 3632.35 | 3704 | 4332.4 | 3902.5 | 3875.85 | 3805 | 3333.95 | 3263.8 | 3786.15 | 43869.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5742.25 | 5379.1 | 5941.9 | 5904 | 5965.65 | 6450.4 | 6133 | 6102.4 | 6079.9 | 5647.7 | 5605.85 | 6031.35 | 70983.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 927.2 | 297.85 | 1604.55 | 173.4 | 1372.75 | 127.85 | [6 empty] | 4503.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.6 | 138.15 | 193.15 | 170.8 | 137.6 | 135.25 | 138.15 | 137.85 | 122.65 | 133.85 | 133.45 | 133.65 | 1751.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 3.05 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 2.85 | 2.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 27.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1343.1 | 1357.75 | 1615.35 | 1199.85 | 1174.3 | 1073.5 | 1178.4 | 1106.5 | 1098.35 | 1185.1 | 1082.55 | 1053.3 | 14468.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.45 | 64.3 | 61.05 | 70.65 | 73.85 | 83 | 83.75 | 85.15 | 57.05 |  |  | 33.35 | 670.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143 | 142.2 | 141.55 | 130.85 | 118.35 | 138.35 | 141.55 | 135.1 | 127.35 | 133.3 | 140.7 | 125.6 | 1617.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 172.15 | 171.3 | 170.5 | 139.45 | 137.7 | 149.35 | 142.7 | 140.9 | 131.15 | 138.75 | 148.95 | 124.35 | 1767.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.75 | 122.1 | 92.95 | 2.35 | [8 empty] | 348.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.05 |  | 3987.5 | 4588.85 | 4845.7 | 4514.5 | 4838.05 | 4659.7 | 4679.45 | 4784.65 | 4981.1 | 4802.05 | 46736.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2157.05 | 2157.3 | 2155.15 | 2161.5 | 2084.45 | 1461.7 | 2161.45 | 2159.75 | 2158.55 | 2162.5 | 2159.1 | 2166 | 25144.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.8 | 237.55 | 79.35 |  |  |  | 74.5 | 237.7 | 238.1 | 238.3 | 238.3 | 238.3 | 1819.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2124.25 | 2029.4 | 1832.75 | 2393.15 | 1839.55 | 2531 | 3174 | 1911.3 | 1682.7 | 1971.4 | 2108.6 | 1947.2 | 25545.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.15 | 1928.1 | 1500 | 1974.8 | 1682.6 | 2128.55 | 2733.9 | 1705.7 | 1531.45 | 1897.1 | 2083.3 | 2090.4 | 23391.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1109.15 | 1112.2 | 1107.05 | 1106.65 | 1120.05 | 1121.25 | 1133.4 | 299.45 |  | 58.4 | 519.55 | 840.25 | 9527.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 171
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 708.45 | 699 | 717.25 | 710.25 | 717.7 | 712 | 715.2 | 719.3 | 718.4 | 718.8 | 719 | 719.3 | 8574.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3102.3 | 3379.55 | 3344.25 | 3330.6 | 3362.45 | 3329.75 | 3501.1 | 3670.7 | 3683.4 | 4034.1 | 3890.75 | 3821.45 | 42450.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1982.95 | 865.7 | 2048.05 | 1738.05 | 2075.1 | 2190.25 | 1938.55 | 2043.1 | 2320.3 | 2030 | 1995.15 | 2106.8 | 23334
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.2 | 1539.25 | 1530.45 | 1537.65 | 1532.5 | 1222.1 | 1073.1 | 1415.55 | 1312.35 | 1500.6 | 1537.75 | 1533.4 | 17274.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1198.85 | 1193.35 | 1182.6 | 1061.8 | 1021.45 | 1152.3 | 1166.5 | 1143.3 | 901.65 | 966.4 | 1156.4 | 1068.05 | 13212.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1619.35 | 1620.05 | 1589.85 | 1431.4 | 1369.95 | 1547.55 | 1566.75 | 1522.8 | 1186.9 | 1325.05 | 1561.35 | 1415.6 | 17756.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 56.75 |  | 56.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 49.1 |  | 49.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 834.1 | 433.25 | 2008.35 | 2839.9 | 3493.2 | 3502.55 | 3433.95 | 3266.4 | 3467.5 | 3514.35 | 3437.5 | 3504.9 | 33735.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 1987.45 | 2933.8 | 2575.5 | 3524.1 | 3533.75 | 3455.45 | 3277.25 | 3486.25 | 3536.65 | 3458.35 | 3529.5 | 35298.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 846.75 | 1276.4 | 2687.15 | 3818.6 | 3681.9 | 3528.6 | 3428.05 | 3555.2 | 3583.35 | 3540.9 | 3586.5 | 33533.4
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 208.65 | 207 | 206.4 | 172.9 | 166.45 | 181.45 | 171.55 | 170.5 | 162.6 | 169.1 | 183.5 | 153.25 | 2153.35
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 507.95 | 554.85 | 484.25 | 712.2 | 697.55 | 703.05 | 724.15 | 601.5 | 575.45 | 636.15 | 585.5 | 611.65 | 7394.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1502.55 | 1582.7 | 1423.3 | 1987.9 | 1933.4 | 1913.7 | 2103.55 | 1780.15 | 1674 | 1901.75 | 1642.2 | 1744.65 | 21189.85
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 456.1 | 421.9 | 453.05 | 478.3 | 293.65 | 245.7249 | 479.55 | 479.8 | 480.15 | 480.3 | 480.4 | 480.1 | 5229.0249
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.05 | 26.4 | 26.4 | 23.95 | 26.4 | 18.45 | 26.25 | 26.4 | 26.4 | 31.8 | 32.65 | 37.3 | 329.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 24 | 29 | 27.05 | 28.2 | 27.45 | 7.2 |  |  | 237.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 39.8 | 43.2 | 43.2 | 40.45 | 45.4 | 57.4 | 56.9 | 57.6 | 57.55 | 14.4 |  |  | 455.9
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 8.8 |  |  | 0.7 | 25.35 | 32.65 | 46.95 | 49.35 | 52.6 | 50.8 | 320
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 139.45 | 138.75 | 137.45 | 125.25 | 120.6 | 135.05 | 136.65 | 126.25 | 117.9 | 118.85 | 133.85 | 119.35 | 1549.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 370.8 | [8 empty] | 370.8
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2654.75 | 2651.2 | 2654.25 | 2653.55 | 2387.35 | 2388.8 | 2344.35 | 2460.35 | 2643.25 | 2639.6 | 2639.2 | 2647.25 | 30763.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 26.8 | 27.25 | 26.75 | 21.75 | 20.55 | 26.25 | 15.3 | 23.1 | 28.8 | 25.15 | 24.3 | 294.6
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.2 | 442.55 | 440.7 | 446.75 | 445.9 | 446.65 | 448.15 | 451.45 | 464 | 456.2 | 478.95 | 480.35 | 5448.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.15 | 151.95 | 158.2 | 150.25 | 148.15 | 145.3 | 139.2 | 139.2 | 134.15 | 114.65 | 90.65 | 83.35 | 1608.2
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 560.55
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 833.95 | 966.15 | 942.5 | 1047.55 | 1068.8 | 1040.3 | 1061.5 | 1077.8 | 1078.15 | 1066.4 | 1053.35 | 719.15 | 11955.6
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1640.5 | 1531.2 | 1547.9 | 1668.7 | 1626.3 | 1783.55 | 2253.1 | 2156.6 | 2309.95 | 2330.4 | 2243.55 | 2246.75 | 23338.5
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 384.95 | 379.8 | 419.75 | 424.55 | 417.4 | 429.3 | 390.45 | 420.95 | 403.9 | 489.75 | 471.5 | 499.4 | 5131.7
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 658.55 | 606.25 | 690.3 | 698.8 | 554.85 | 549.1 | 611.55 | 639.2 | 629.9 | 709.45 | 696.75 | 740 | 7784.7
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.2 | 178.65 | 179.25 | 179.85 | 179.95 | 180.3 | 178.5 | 178.85 | 177.25 | 177.9 | 179.05 | 178.2 | 2146.95
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.05 | 184.4 | 141.55 | 145.9 | 144.45 | 163.3 | 221.95 | 222.3 | 217.5 | 215.25 | 223.8 | 217.55 | 2296
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 2327.3 | 2577.4 | 2594 | 2584.55 | 2592.9 | 2579.85 | 2584.4 | 2564.3 | 2587.6 | 2537.9 | 2554.6 | 30677.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 175.81 | 177.05 | 187.55 | 160.55 | 137.05 | 129.45 | 140.05 | 159.75 | 136.2 | 186.35 | 166.5 | 120.05 | 1876.36
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4991.45 | 4738.35 | 4955.1 | 5157.55 | 5141.4 | 5156.9 | 5144.3 | 4752.2 |  |  |  |  | 40037.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2417.15 | 2336.1 | 2390.65 | 2466.6 | 2461.9 | 2470.8 | 2449.05 | 2268.15 |  |  |  |  | 19260.4
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 496.95 | 496.65 | 496.8 | 496.65 | 426.05 | 497.45 | 496.9136 | 496.9484 | 468.162 | 403.9 | 455.0961 | 276.0475 | 5507.6176
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 158499.91 | 149903.76 | 162379.545 | 165123.615 | 165397.3 | 167385.2099 | 167391.7736 | 166072.5322 | 158275.622 | 169463.9525 | 173163.7461 | 173573.2125 | 1976630.1787
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.117 |  |  | 2.6 | 145.8 | 146.643 | 147.4755 |  | 226.6 | 225.9 | 240.95 | 218.95 | 1500.0355
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.638 | 143.0055 | 135.7735 | 166.98 | 146.865 | 185.31 | 117.2406 | 185.7 | 116.83 | 148.285 | 182.855 | 149.154 | 1869.6366
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 309.4 | 313 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 310.15 | 3783.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 646.5319 | 397.9703 | 398.6705 | 399.25 | 638.7 | 637.0953 | 638.725 | 637.07 | 640.1 | 636.05 | 636.3 | 636.95 | 6943.413
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 226.5055 | 225.6 | 278.3537 | 453.3 | 274 | 144.7951 | 274 | 227.75 | 228 | 228 | 228 | 228 | 3016.3043
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.45 | 108.8 | 99 | 102.15 | 92.6 | 82.75 | 61.95 | 66.5 | 83.95 | 56.9 | 13.2 |  | 867.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.9 | 303.7 | 239.85 | 190.55 | 193.35 | 203.9 | 194.05 | 191.65 | 204.15 | 148.3 | 146.3 | 146.25 | 2371.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 507 | 500.2128 | 508.468 | 335.45 | 123.5544 | 130.9591 | 275.2624 | 339.0244 | 105.25 | 263.85 | 464.35 | 467.4392 | 4020.8202
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2335.5424 | 1992.2886 | 1976.9157 | 1967.08 | 1931.6694 | 1848.2524 | 2025.5035 | 1964.4944 | 1921.68 | 2024.085 | 2228.755 | 2156.8932 | 24373.1596
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 314796.055
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 283911.2
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 243775.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 239526.825
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 83891.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 74049.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 63310.25
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 59297.65
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 56923.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 53124.35
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 46360.3
[7 empty] | EGEMSA | 43763.25
[7 empty] | CELEPSA | 34777.55
[7 empty] | SAN GABAN | 31058.5
[7 empty] | EGASA | 28079.415
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 27272.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23557.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 21552.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21214.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21189.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 19862.35
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 18324.4
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17637.715
[7 empty] | LA VIRGEN | 14468.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 12807.45
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 9520.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7516.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7394.25
[7 empty] | SINERSA | 7057.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6128.55
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5507.6176
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5314.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5255.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5244.85
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5229.0249
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5209.15
[7 empty] | EGESUR | 4753
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4698.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4683.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4279.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3661.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3455.65
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3118.1137
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2439.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2153.35
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1976.1
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1876.36
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1767.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1617.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1549.4
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1489.1325
[7 empty] | PETRAMAS | 1343
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1321.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1148.95
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 992.7
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 915.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 865.9
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 732.27
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 670.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 528.45
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 370.8
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 185.1
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 95.7
[7 empty] | KONDU SAC | 27.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 5.2

## G_AREAS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 405.5 | 110.27 | 0 | 71.8 | 2769.2976 | 2191 | 0 | 415.6 | 759.9 | 0 | 0 | 0 | 587.57 | 5375.8976 | 759.9 | 6723.3676 | 00:30 | 3934.6976 | 2301.27 | 0 | 487.4 | 6723.3676 | 00:30 | 315.3976 | 67.47 | 0 | 487.4 | 870.2676
01:00 | 402.7 | 109.68 | 0 | 68.8 | 2673.5912 | 2186.6 | 0 | 417.2 | 741.1 | 0 | 0 | 0 | 581.18 | 5277.3912 | 741.1 | 6599.6712 | 01:00 | 3817.3912 | 2296.28 | 0 | 486 | 6599.6712 | 01:00 | 315.0912 | 67.08 | 0 | 486 | 868.1712
01:30 | 406.1 | 108.17 | 0 | 77.2 | 2603.5895 | 2206.9 | 0 | 404.9 | 745.9 | 0 | 0 | 0 | 591.47 | 5215.3895 | 745.9 | 6552.7595 | 01:30 | 3755.5895 | 2315.07 | 0 | 482.1 | 6552.7595 | 01:30 | 314.9895 | 65.77 | 0 | 482.1 | 862.8595
02:00 | 405.9 | 107.75 | 0 | 81.7 | 2465.0306 | 2118.2 | 0 | 370.3 | 744.7 | 0 | 0 | 0 | 595.35 | 4953.5306 | 744.7 | 6293.5806 | 02:00 | 3615.6306 | 2225.95 | 0 | 452 | 6293.5806 | 02:00 | 314.7306 | 64.85 | 0 | 452 | 831.5806
02:30 | 396.2 | 108.45 | 0 | 77.3 | 2466.8702 | 2174.5 | 0 | 318 | 747.6 | 0 | 0 | 0 | 581.95 | 4959.3701 | 747.6 | 6288.9201 | 02:30 | 3610.6701 | 2282.95 | 0 | 395.3 | 6288.9201 | 02:30 | 313.6701 | 65.95 | 0 | 395.3 | 774.9202
03:00 | 395.1 | 109.41 | 0 | 74.4 | 2449.5572 | 2205.2 | 0 | 283.8 | 744.3 | 0 | 0 | 0 | 578.91 | 4938.5572 | 744.3 | 6261.7672 | 03:00 | 3588.9572 | 2314.61 | 0 | 358.2 | 6261.7672 | 03:00 | 309.4572 | 65.61 | 0 | 358.2 | 733.2672
03:30 | 395.7 | 106.91 | 0 | 71.7 | 2434.9409 | 2203.8 | 0 | 303.9 | 747.8 | 0 | 0 | 0 | 574.31 | 4942.6409 | 747.8 | 6264.7509 | 03:30 | 3578.4409 | 2310.71 | 0 | 375.6 | 6264.7509 | 03:30 | 309.7409 | 63.81 | 0 | 375.6 | 749.1509
04:00 | 395.3 | 106.91 | 0 | 67 | 2408.8357 | 2246.8 | 0 | 318.5 | 747.3 | 0 | 0 | 0 | 569.21 | 4974.1357 | 747.3 | 6290.6457 | 04:00 | 3551.4357 | 2353.71 | 0 | 385.5 | 6290.6457 | 04:00 | 307.4357 | 63.81 | 0 | 385.5 | 756.7457
04:30 | 394.4 | 103.69 | 0 | 58.5 | 2580.4957 | 2267.8 | 0 | 312.3 | 740.9 | 0 | 0 | 0 | 556.59 | 5160.5957 | 740.9 | 6458.0857 | 04:30 | 3715.7957 | 2371.49 | 0 | 370.8 | 6458.0857 | 04:30 | 305.8957 | 59.39 | 0 | 370.8 | 736.0857
05:00 | 395.1 | 105.92 | 0 | 49 | 2581.7338 | 2209.1 | 0 | 410.5 | 749.9 | 0 | 0 | 0 | 550.02 | 5201.3338 | 749.9 | 6501.2538 | 05:00 | 3726.7338 | 2315.02 | 0 | 459.5 | 6501.2538 | 05:00 | 306.0338 | 61.62 | 0 | 459.5 | 827.1538
05:30 | 390 | 107.8 | 0 | 39.4 | 2557.1865 | 2159.1 | 0 | 484.8 | 742.4 | 0 | 85.43 | 0 | 537.2 | 5201.0865 | 827.83 | 6566.1165 | 05:30 | 3689.5865 | 2266.9 | 85.43 | 524.2 | 6566.1165 | 05:30 | 303.8865 | 64.9 | 85.43 | 524.2 | 978.4165
06:00 | 393 | 109.29 | 0 | 45 | 2427.6483 | 2111.9 | 0 | 461.7 | 747.9 | 0 | 210.87 | 0 | 547.29 | 5001.2483 | 958.77 | 6507.3083 | 06:00 | 3568.5483 | 2221.19 | 210.87 | 506.7 | 6507.3083 | 06:00 | 302.8483 | 65.59 | 210.87 | 506.7 | 1086.0083
06:30 | 390.8 | 109.15 | 0 | 50 | 2443.0414 | 2150.6 | 0.1 | 442.8 | 737.9 | 0 | 453.82 | 0 | 549.95 | 5036.5414 | 1191.72 | 6778.2114 | 06:30 | 3571.7414 | 2259.75 | 453.92 | 492.8 | 6778.2114 | 06:30 | 303.3414 | 64.45 | 453.92 | 492.8 | 1314.5114
07:00 | 395.2 | 110.05 | 0 | 53.5 | 2307.8215 | 2128.8 | 0.2 | 418.5 | 747.8 | 0 | 679.5 | 0 | 558.75 | 4855.3215 | 1427.3 | 6841.3715 | 07:00 | 3450.8215 | 2238.85 | 679.7 | 472 | 6841.3715 | 07:00 | 303.3215 | 65.35 | 679.7 | 472 | 1520.3715
07:30 | 392.2 | 110.56 | 0 | 57 | 2463.7909 | 2203.2 | 0.2 | 384.5 | 745.1 | 0 | 678 | 0 | 559.76 | 5051.6909 | 1423.1 | 7034.5509 | 07:30 | 3601.0909 | 2313.76 | 678.2 | 441.5 | 7034.5509 | 07:30 | 303.7909 | 65.96 | 678.2 | 441.5 | 1489.4509
08:00 | 395.3 | 107.56 | 0.1 | 49.3 | 2476.2598 | 2157 | 0.3 | 384.7 | 745.9 | 0 | 793.63 | 0 | 552.26 | 5018.2598 | 1539.53 | 7110.0498 | 08:00 | 3617.4598 | 2264.56 | 794.03 | 434 | 7110.0498 | 08:00 | 308.4598 | 64.36 | 794.03 | 434 | 1600.8498
08:30 | 397.7 | 109.85 | 0.1 | 41.8 | 2513.4677 | 2118.2 | 0.8 | 414.2 | 746.2 | 0 | 895.48 | 0 | 549.45 | 5046.6677 | 1641.68 | 7237.7977 | 08:30 | 3657.3677 | 2228.05 | 896.38 | 456 | 7237.7977 | 08:30 | 309.7677 | 66.75 | 896.38 | 456 | 1728.8977
09:00 | 400.1 | 110.95 | 0.2 | 49.3 | 2687.6455 | 2282.6 | 0.9 | 405.2 | 751.3 | 0 | 829.63 | 0 | 560.55 | 5376.3455 | 1580.93 | 7517.8255 | 09:00 | 3839.0455 | 2393.55 | 830.73 | 454.5 | 7517.8255 | 09:00 | 311.3455 | 67.45 | 830.73 | 454.5 | 1664.0255
09:30 | 398.3 | 109.21 | 0.1 | 80.3 | 2785.0555 | 2213.8 | 1 | 398.2 | 733.9 | 0 | 890.89 | 0 | 587.91 | 5398.0555 | 1624.79 | 7610.7555 | 09:30 | 3917.2555 | 2323.01 | 891.99 | 478.5 | 7610.7555 | 09:30 | 314.1555 | 65.31 | 891.99 | 478.5 | 1749.9555
10:00 | 394.5 | 107.7 | 0.4 | 95.3 | 2746.8738 | 2312.7 | 1.2 | 428.4 | 718.9 | 0 | 884.37 | 0 | 597.9 | 5489.1738 | 1603.27 | 7690.3438 | 10:00 | 3860.2738 | 2420.4 | 885.97 | 523.7 | 7690.3438 | 10:00 | 315.5738 | 64.7 | 885.97 | 523.7 | 1789.9438
10:30 | 398.2 | 110.52 | 0.4 | 97.4 | 2832.3925 | 2244.1 | 1.2 | 422.5 | 736.7 | 0 | 927.09 | 0 | 606.52 | 5500.1925 | 1663.79 | 7770.5025 | 10:30 | 3967.2925 | 2354.62 | 928.69 | 519.9 | 7770.5025 | 10:30 | 317.2925 | 67.32 | 928.69 | 519.9 | 1833.2025
11:00 | 394.9 | 110.38 | 0.4 | 100.7 | 2730.6921 | 2262.8 | 1.3 | 451.4 | 728.5 | 0 | 932.19 | 0 | 606.38 | 5446.1921 | 1660.69 | 7713.2621 | 11:00 | 3854.0921 | 2373.18 | 933.89 | 552.1 | 7713.2621 | 11:00 | 314.4921 | 67.98 | 933.89 | 552.1 | 1868.4621
11:30 | 390.4 | 109.73 | 0.5 | 103.1 | 2737.4014 | 2240.8 | 1.3 | 515.1 | 724.2 | 0 | 928.49 | 0 | 603.73 | 5494.6014 | 1652.69 | 7751.0214 | 11:30 | 3852.0014 | 2350.53 | 930.29 | 618.2 | 7751.0214 | 11:30 | 313.9014 | 67.53 | 930.29 | 618.2 | 1929.9214
12:00 | 399.2 | 110.28 | 0.5 | 101.8 | 2757.7595 | 2289.6 | 1.3 | 557.7 | 738.4 | 0 | 903.08 | 0 | 611.78 | 5606.3595 | 1641.48 | 7859.6195 | 12:00 | 3895.3595 | 2399.88 | 904.88 | 659.5 | 7859.6195 | 12:00 | 315.7595 | 67.68 | 904.88 | 659.5 | 1947.8195
12:30 | 390.4 | 108.59 | 0.5 | 102.9 | 2637.321 | 2299.1 | 1.3 | 565.9 | 650.7 | 0 | 946.44 | 0 | 602.39 | 5503.621 | 1597.14 | 7703.151 | 12:30 | 3678.421 | 2407.69 | 948.24 | 668.8 | 7703.151 | 12:30 | 255.521 | 67.19 | 948.24 | 668.8 | 1939.751
13:00 | 374.9 | 107.45 | 0.4 | 106.6 | 2450.0643 | 2396.5 | 0.6 | 560.1 | 648.7 | 4.6 | 947.93 | 0 | 589.35 | 5407.2643 | 1601.23 | 7597.8443 | 13:00 | 3473.6643 | 2508.55 | 948.93 | 666.7 | 7597.8443 | 13:00 | 259.6643 | 65.25 | 948.93 | 666.7 | 1940.5443
13:30 | 388.1 | 108.59 | 0.4 | 100.7 | 2573.7066 | 2354 | 0.7 | 527 | 682.8 | 4.6 | 905.76 | 0 | 597.79 | 5455.4066 | 1593.16 | 7646.3566 | 13:30 | 3644.6066 | 2467.19 | 906.86 | 627.7 | 7646.3566 | 13:30 | 270.4066 | 65.89 | 906.86 | 627.7 | 1870.8566
14:00 | 382.4 | 109.54 | 0.4 | 101.1 | 2572.5775 | 2245.1 | 1.3 | 542.5 | 705 | 0 | 907.24 | 0 | 593.44 | 5361.4775 | 1612.24 | 7567.1575 | 14:00 | 3659.9775 | 2354.64 | 908.94 | 643.6 | 7567.1575 | 14:00 | 301.8775 | 67.24 | 908.94 | 643.6 | 1921.6575
14:30 | 395.4 | 108.83 | 0.3 | 96.5 | 2934.6649 | 2327.2 | 0.9 | 567.6 | 733.8 | 0 | 643.09 | 0 | 601.03 | 5830.3649 | 1376.89 | 7808.2849 | 14:30 | 4063.8649 | 2436.03 | 644.29 | 664.1 | 7808.2849 | 14:30 | 307.3649 | 66.13 | 644.29 | 664.1 | 1681.8849
15:00 | 385.1 | 104.84 | 0.2 | 101.1 | 3033.5411 | 2214.4 | 1 | 555.9 | 737.9 | 0 | 675.89 | 0 | 591.24 | 5804.8411 | 1413.79 | 7809.8711 | 15:00 | 4156.5411 | 2319.24 | 677.09 | 657 | 7809.8711 | 15:00 | 316.6411 | 62.44 | 677.09 | 657 | 1713.1711
15:30 | 393.7 | 105.72 | 0.1 | 110 | 3015.8606 | 2389.5 | 0.4 | 548.5 | 745.7 | 0 | 463.94 | 0 | 609.52 | 5954.2606 | 1209.64 | 7773.4206 | 15:30 | 4155.2606 | 2495.22 | 464.44 | 658.5 | 7773.4206 | 15:30 | 318.3606 | 62.42 | 464.44 | 658.5 | 1503.7206
16:00 | 388.3 | 104.2 | 0.1 | 116.8 | 2975.4691 | 2324.9 | 0.5 | 563.6 | 741.8 | 0 | 382.68 | 0 | 609.4 | 5864.4691 | 1124.48 | 7598.3491 | 16:00 | 4105.5691 | 2429.1 | 383.28 | 680.4 | 7598.3491 | 16:00 | 316.1691 | 61 | 383.28 | 680.4 | 1440.8491
16:30 | 393.4 | 103.89 | 0.1 | 116.1 | 3034.5666 | 2353.2 | 0.4 | 588.6 | 746.8 | 0 | 324.58 | 0 | 613.49 | 5976.7666 | 1071.38 | 7661.6366 | 16:30 | 4174.7666 | 2457.09 | 325.08 | 704.7 | 7661.6366 | 16:30 | 317.3666 | 60.89 | 325.08 | 704.7 | 1408.0366
17:00 | 392.1 | 105.54 | 0.1 | 117.4 | 3065.8836 | 2385.8 | 0.2 | 593.9 | 746.4 | 0 | 185.04 | 0 | 615.14 | 6045.7836 | 931.44 | 7592.3636 | 17:00 | 4204.3836 | 2491.34 | 185.34 | 711.3 | 7592.3636 | 17:00 | 317.2836 | 63.34 | 185.34 | 711.3 | 1277.2636
17:30 | 387.2 | 104.46 | 0.1 | 117.1 | 3084.0427 | 2402.8 | 0.1 | 604.6 | 735.2 | 0 | 103.99 | 0 | 608.86 | 6091.5427 | 839.19 | 7539.5927 | 17:30 | 4206.4427 | 2507.26 | 104.19 | 721.7 | 7539.5927 | 17:30 | 316.7427 | 61.56 | 104.19 | 721.7 | 1204.1927
18:00 | 406.6 | 106.11 | 0 | 115.9 | 3013.2389 | 2337.4 | 0 | 605.9 | 733 | 0 | 0.87 | 0 | 628.61 | 5956.5389 | 733.87 | 7319.0189 | 18:00 | 4152.8389 | 2443.51 | 0.87 | 721.8 | 7319.0189 | 18:00 | 316.4389 | 63.11 | 0.87 | 721.8 | 1102.2189
18:30 | 403.6 | 107.55 | 0 | 118.2 | 3168.4747 | 2439 | 0 | 585.6 | 810.1 | 0 | 0 | 0 | 629.35 | 6193.0747 | 810.1 | 7632.5247 | 18:30 | 4382.1748 | 2546.55 | 0 | 703.8 | 7632.5247 | 18:30 | 318.1748 | 63.55 | 0 | 703.8 | 1085.5248
19:00 | 401.8 | 106.74 | 0 | 116.6 | 3276.554 | 2409.3 | 0 | 563 | 812.6 | 0 | 0 | 0 | 625.14 | 6248.854 | 812.6 | 7686.594 | 19:00 | 4490.954 | 2516.04 | 0 | 679.6 | 7686.594 | 19:00 | 319.354 | 62.84 | 0 | 679.6 | 1061.794
19:30 | 406.1 | 110.42 | 0 | 111.8 | 3278.3708 | 2429.6 | 0 | 554.5 | 815.6 | 0 | 0 | 0 | 628.32 | 6262.4708 | 815.6 | 7706.3908 | 19:30 | 4500.0708 | 2540.02 | 0 | 666.3 | 7706.3908 | 19:30 | 320.3708 | 66.42 | 0 | 666.3 | 1053.0908
20:00 | 411 | 110.45 | 0 | 96.7 | 3313.6194 | 2430.4 | 0 | 502.3 | 816 | 0 | 0 | 0 | 618.15 | 6246.3194 | 816 | 7680.4694 | 20:00 | 4540.6194 | 2540.85 | 0 | 599 | 7680.4694 | 20:00 | 321.2194 | 65.65 | 0 | 599 | 985.8694
20:30 | 413.3 | 108.35 | 0 | 81.6 | 3257.8974 | 2383.9 | 0 | 565.2 | 814.9 | 0 | 0 | 0 | 603.25 | 6206.9973 | 814.9 | 7625.1474 | 20:30 | 4486.0974 | 2492.25 | 0 | 646.8 | 7625.1474 | 20:30 | 322.2973 | 64.85 | 0 | 646.8 | 1033.9473
21:00 | 413.5 | 109.66 | 0 | 77 | 3272.173 | 2364.9 | 0 | 569.4 | 813.9 | 0 | 0 | 0 | 600.16 | 6206.473 | 813.9 | 7620.533 | 21:00 | 4499.573 | 2474.56 | 0 | 646.4 | 7620.533 | 21:00 | 324.873 | 66.56 | 0 | 646.4 | 1037.833
21:30 | 412.7 | 108.52 | 0 | 79.1 | 3149.6502 | 2382.7 | 0 | 562.8 | 811.2 | 0 | 0 | 0 | 600.32 | 6095.1502 | 811.2 | 7506.6702 | 21:30 | 4373.5502 | 2491.22 | 0 | 641.9 | 7506.6702 | 21:30 | 328.2502 | 65.12 | 0 | 641.9 | 1035.2702
22:00 | 414.3 | 109.52 | 0 | 86.8 | 3064.9213 | 2428.8 | 0 | 558.6 | 811.1 | 0 | 0 | 0 | 610.62 | 6052.3213 | 811.1 | 7474.0413 | 22:00 | 4290.3213 | 2538.32 | 0 | 645.4 | 7474.0413 | 22:00 | 330.4213 | 65.92 | 0 | 645.4 | 1041.7413
22:30 | 414 | 108.72 | 0 | 75.3 | 3069.9455 | 2413.8 | 0 | 530.3 | 764.6 | 0 | 0 | 0 | 598.02 | 6014.0455 | 764.6 | 7376.6655 | 22:30 | 4248.5455 | 2522.52 | 0 | 605.6 | 7376.6655 | 22:30 | 336.7455 | 65.22 | 0 | 605.6 | 1007.5655
23:00 | 413.9 | 109.81 | 0 | 77.6 | 2894.9882 | 2412.2 | 0 | 536.6 | 765.8 | 0 | 0 | 0 | 601.31 | 5843.7882 | 765.8 | 7210.8982 | 23:00 | 4074.6882 | 2522.01 | 0 | 614.2 | 7210.8982 | 23:00 | 338.0882 | 66.41 | 0 | 614.2 | 1018.6982
23:30 | 410.3 | 111.7 | 0 | 77.6 | 2743.3704 | 2286.5 | 0 | 560.6 | 754.4 | 0 | 0 | 0 | 599.6 | 5590.4704 | 754.4 | 6944.4704 | 23:30 | 3908.0704 | 2398.2 | 0 | 638.2 | 6944.4704 | 23:30 | 333.7704 | 68.1 | 0 | 638.2 | 1040.0704
00:00 | 397.7 | 110.42 | 0 | 73.9 | 2606.6146 | 2313 | 0 | 572.8 | 767 | 0 | 0 | 0 | 582.02 | 5492.4146 | 767 | 6841.4346 | 00:00 | 3771.3146 | 2423.42 | 0 | 646.7 | 6841.4346 | 00:00 | 335.5146 | 66.82 | 0 | 646.7 | 1049.0346
TOTAL MWh | 9555.8 | 2599.905 | 2.7 | 2017.85 | 66694.2475 | 54804.55 | 8.6 | 11605.25 | 17989.75 | 4.6 | 8289.96 | 0 | 14176.255 | 133112.6475 | 26284.31 | 173573.2125 | TOTAL MWh | 94239.7975 | 57409.055 | 8301.26 | 13623.1 | 173573.2125 | TOTAL MWh | 7496.6475 | 1562.305 | 8301.26 | 13623.1 | 30983.3125

## HOP
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 12/11/2025 12:35:00 | 12/11/2025 13:38:00 | 12/11/2025 12:21:00 | 12/11/2025 13:35:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Se arrancó en Black Start.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 12/11/2025 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 02:31:00 | 12/11/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 03:00:00 | 12/11/2025 04:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 04:01:00 | 12/11/2025 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 08:30:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | 12/11/2025 08:05 | 12/11/2025 19:42 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS. LA GENERACIÓN DE PUNTA LOMITAS ESTARÍA LIMITADA A LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22377 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | 12/11/2025 08:05 | 12/11/2025 19:42 | BARRA A 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-1 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22661 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 19:00 | CAMBIO DE FILTROS MIST ELMININATOR | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 17:11 | IMPLEMENTACION DE SCI TRANSFORMADOR 60/10 KV | 80 | P | F/S | N | CORR. | 261 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | CENTRAL | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 17:11 | INSPECCION DE TUNEL HUINCO - CALLAHUANCA REPARACION DE VALVULA REGANTES TAZA LADO SURCO / CORTE LADO HUINCO Y LADO SURCO LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS INTERNAS DE CANAL HUINCO - CALLAHUANCA | 80 | P | F/S | N | CORR. | 261 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 12/11/2025 00:00 | 12/11/2025 17:11 | INSTALACION DE SISTEMA DE RETROVALADO - SAR | 15.5 | R | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 12/11/2025 14:45 | 13/11/2025 00:00 | TRIP Desconexión intempestiva del CIRCUITO 13, causa en investigación, descargo 11.5 MW | 11.5 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 44000 HRS/ MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 60000 HRS / MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 12/11/2025 08:03 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE TURBINA UG1 | 22 | P | F/S | N | CORR. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 12/11/2025 00:00 | 13/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G

## RESERVA_FRÍA
12/11/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 12 de Noviembre del 2025 / SEM N° 45 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 12 de Noviembre del 2025 / SEM N° 45 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6814.1115 | [17 empty] | MIN | 3614.9412 | 1361.3391 | 1361.3391 | [7 empty] | 6723.3676 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3614.9412 | 3553.1826 | 294.7388
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6690.4487 | [17 empty] | MIN | 3614.9412 | 1361.3391 | 1361.3391 | [7 empty] | 6599.6712 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3614.9412 | 3553.1826 | 294.7388
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6643.7557 | [17 empty] | MIN | 3614.9412 | 1361.3391 | 1361.3391 | [7 empty] | 6552.7595 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3614.9412 | 3553.1826 | 294.7388
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6385.1047 | [17 empty] | MIN | 3614.9412 | 1361.3391 | 1361.3391 | [7 empty] | 6293.5806 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3614.9412 | 3553.1826 | 294.7388
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6380.7296 | [17 empty] | MIN | 3614.9412 | 1361.3391 | 1361.3391 | [7 empty] | 6288.9201 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3614.9412 | 3553.1826 | 294.7388
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6354.0702 | [17 empty] | MIN | 3614.9412 | 1361.3391 | 1361.3391 | [7 empty] | 6261.7672 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3614.9412 | 3553.1826 | 294.7388
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6357.2117 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6264.7509 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6382.834 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6290.6457 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6550.1847 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6458.0857 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6593.4522 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6501.2538 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6658.4042 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6566.1165 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6599.2742 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6507.3083 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6869.7905 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6778.2114 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6933.1569 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6841.3715 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7118.3733 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7034.5509 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7192.3222 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7110.0498 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7316.9597 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7237.7977 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7594.2185 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7517.8255 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7688.3774 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7610.7555 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7771.6377 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7690.3438 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7856.1652 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7770.5025 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7801.9735 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7713.2621 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7839.0064 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7751.0214 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7944.1762 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7859.6195 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7782.1528 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7703.151 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7676.57 | [17 empty] | MED | 3703.6539 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7597.8443 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3703.6539 | 3641.8954 | 294.7388
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7723.9237 | [17 empty] | MED | 3703.6539 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7646.3566 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3703.6539 | 3641.8954 | 294.7388
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7649.0855 | [17 empty] | MED | 3703.6539 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7567.1575 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3703.6539 | 3641.8954 | 294.7388
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7890.0519 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7808.2849 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7891.6218 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7809.8711 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7856.0703 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7773.4206 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7664.8927 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7598.3491 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7742.0368 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7661.6366 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7679.0255 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7592.3636 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7627.2014 | [17 empty] | MED | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7539.5927 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7418.5828 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7319.0189 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7733.2478 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7632.5247 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7787.4539 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7686.594 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7807.8629 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7706.3908 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7783.1497 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7680.4694 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7729.1254 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7625.1474 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7724.6425 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7620.533 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7611.329 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7506.6702 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7579.3877 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7474.0413 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7483.1056 | [17 empty] | MAX | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7376.6655 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7306.0456 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 7210.8982 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 7040.3401 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6944.4704 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [24 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 319.0377 |  |  |  |  | 6937.5672 | [17 empty] | MIN | 3721.0698 | 1467.4677 | 1467.4677 | [7 empty] | 6841.4346 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [14 empty] | 3721.0698 | 3659.3112 | 294.7388
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.0147 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.872 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.4105 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 391.8562 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1100.7887 | 1127.9125 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 7656.9041 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5046990.93 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18 | 25 | 10.5 | 74 | 13.52 | 12.27 | 14.809 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 76.66 | 125.5 | 76.83 | 74.492 | 11.76 | 17.54 | 5.203 | 0.42 | -- | -- | 26.73 | 146.507 | 60.703 | 55.662 | 139.555 | 0 | 2.9383 | 19.8 | 0.0006 | 7.5 | 10.7 | 19.37 | 19.66 | 29.429 | -- | 51.3 | 8.4 | -- | 4.9157 | 7.0316 | 17.993 | 5.699 | 19.731
00:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18 | 25 | 10.5 | 74 | 13.52 | 12.27 | 14.809 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 76.66 | 125.5 | 76.83 | 74.492 | 11.76 | 17.54 | 5.203 | 0.42 | -- | -- | 26.73 | 146.507 | 60.703 | 55.662 | 139.555 | 0 | 2.9383 | 19.8 | 0.0006 | 7.5 | 10.7 | 19.37 | 19.66 | 29.429 | -- | 51.3 | 8.4 | -- | 4.9157 | 7.0316 | 17.993 | 5.699 | 19.731
01:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 11 | 25 | 10.9 | 74 | 13.01 | 12.26 | 11.78 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 77.5 | 126.55 | 77.88 | 79.821 | 11.76 | 17.54 | 3.873 | 0.37 | -- | -- | 27.3 | 146.409 | 60.401 | 56.918 | 139.278 | 0 | 2.9383 | 13.8 | 0.00038 | 7.5 | 10.7 | 19.19 | 19.48 | 29.429 | -- | -- | 8.4 | -- | 4.9056 | 7.0316 | 17.993 | 5.65 | 19.862
01:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 11 | 25 | 10.9 | 74 | 13.01 | 12.26 | 11.78 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 77.5 | 126.55 | 77.88 | 79.821 | 11.76 | 17.54 | 3.873 | 0.37 | -- | -- | 27.3 | 146.409 | 60.401 | 56.918 | 139.278 | 0 | 2.9383 | 13.8 | 0.00038 | 7.5 | 10.7 | 19.19 | 19.48 | 29.429 | -- | -- | 8.4 | -- | 4.9056 | 7.0316 | 17.993 | 5.65 | 19.862
02:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 10.9 | 25 | 10.9 | 75 | 12.68 | 12.24 | 11.724 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 77.5 | 126.55 | 77.88 | 85.16 | 11.76 | 17.54 | 3.924 | 0.34 | -- | -- | 36.68 | 155.784 | 61.667 | 57.467 | 139.576 | 0 | 2.9383 | 13.6 | 0.00037 | 7.5 | 10.7 | 19.27 | 19.56 | 29.429 | -- | -- | 8.446 | -- | 4.8819 | 7.0316 | 17.993 | 5.536 | 19.636
02:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 10.9 | 25 | 10.9 | 75 | 12.68 | 12.24 | 11.724 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 77.5 | 126.55 | 77.88 | 85.16 | 11.76 | 17.54 | 3.924 | 0.34 | -- | -- | 36.68 | 155.784 | 61.667 | 57.467 | 139.576 | 0 | 2.9383 | 13.6 | 0.00037 | 7.5 | 10.7 | 19.27 | 19.56 | 29.429 | -- | -- | 8.446 | -- | 4.8819 | 7.0316 | 17.993 | 5.536 | 19.636
03:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 10.7 | 25 | 10.9 | 75 | 12.65 | 12.39 | 11.702 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.03 | 126.55 | 77.88 | 82.232 | 11.76 | 17.54 | 4.793 | 0.31 | -- | -- | 31.99 | 149.103 | 62.035 | 57.438 | 137.692 | 0 | 2.9383 | 11 | 0.00028 | 7.5 | 10.7 | 19.29 | 19.58 | 29.429 | -- | -- | 8.371 | -- | 4.8618 | 7.0316 | 17.761 | 5.671 | 19.56
03:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 10.7 | 25 | 10.9 | 75 | 12.65 | 12.39 | 11.702 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.03 | 126.55 | 77.88 | 82.232 | 11.76 | 17.54 | 4.793 | 0.31 | -- | -- | 31.99 | 149.103 | 62.035 | 57.438 | 137.692 | 0 | 2.9383 | 11 | 0.00028 | 7.5 | 10.7 | 19.29 | 19.58 | 29.429 | -- | -- | 8.371 | -- | 4.8618 | 7.0316 | 17.761 | 5.671 | 19.56
04:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 5 | 25 | 11.3 | 77 | 12.53 | 12.39 | 11.787 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.89 | 124.46 | 75.79 | 87.891 | 11.76 | 16.9 | 4.233 | 0.3 | -- | -- | 30.23 | 146.972 | 62.114 | 57.528 | 138.67 | 0 | 2.9383 | 11.1 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.25 | 19.54 | 29.429 | -- | -- | 8.325 | -- | 4.8269 | 7.0316 | 17.69 | 5.574 | 19.56
04:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 5 | 25 | 11.3 | 77 | 12.53 | 12.39 | 11.787 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.89 | 124.46 | 75.79 | 87.891 | 11.76 | 16.9 | 4.233 | 0.3 | -- | -- | 30.23 | 146.972 | 62.114 | 57.528 | 138.67 | 0 | 2.9383 | 11.1 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.25 | 19.54 | 29.429 | -- | -- | 8.325 | -- | 4.8269 | 7.0316 | 17.69 | 5.574 | 19.56
05:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 12 | 25 | 12.1 | 79 | 12.51 | 12.32 | 11.707 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.89 | 121.38 | 72.71 | 85.993 | 11.76 | 16.9 | 5.942 | 0.3 | -- | -- | 33.88 | 150.622 | 62.253 | 57.032 | 139.835 | 0 | 2.9383 | 11 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.33 | 19.62 | 29.429 | -- | 54.3 | 8.319 | -- | 4.8056 | 7.0316 | 17.69 | 5.471 | 19.56
05:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 12 | 25 | 12.1 | 79 | 12.51 | 12.32 | 11.707 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.89 | 121.38 | 72.71 | 85.993 | 11.76 | 16.9 | 5.942 | 0.3 | -- | -- | 33.88 | 150.622 | 62.253 | 57.032 | 139.835 | 0 | 2.9383 | 11 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.33 | 19.62 | 29.429 | -- | 54.3 | 8.319 | -- | 4.8056 | 7.0316 | 17.69 | 5.471 | 19.56
06:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 14.8 | 25 | 12.1 | 81 | 12.51 | 12.25 | 11.699 | 1.07 | 78.5 | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 88.651 | 11.76 | 16.26 | 5.975 | 0.3 | -- | -- | 31.12 | 147.87 | 61.62 | 56.979 | 137.509 | 0 | 2.9383 | 11.1 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.21 | 19.5 | 29.429 | -- | -- | 8.299 | -- | 4.8056 | 7.0316 | 17.69 | 5.471 | 19.56
06:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 14.8 | 25 | 12.1 | 81 | 12.51 | 12.25 | 11.699 | 1.07 | 78.5 | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 88.651 | 11.76 | 16.26 | 5.975 | 0.3 | -- | -- | 31.12 | 147.87 | 61.62 | 56.979 | 137.509 | 0 | 2.9383 | 11.1 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.21 | 19.5 | 29.429 | -- | -- | 8.299 | -- | 4.8056 | 7.0316 | 17.69 | 5.471 | 19.56
07:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 14.9 | 25 | 12.1 | 79 | 12.45 | 12.39 | 11.904 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 86.945 | 11.76 | 16.26 | 5.583 | 0.3 | -- | -- | 39.04 | 155.79 | 61.11 | 57.686 | 134.91 | 0 | 2.9383 | 10.6 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.51 | 19.8 | 29.429 | -- | -- | 8.406 | -- | 4.7412 | 7.0316 | 17.459 | 5.392 | 19.741
07:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 14.9 | 25 | 12.1 | 79 | 12.45 | 12.39 | 11.904 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 86.945 | 11.76 | 16.26 | 5.583 | 0.3 | -- | -- | 39.04 | 155.79 | 61.11 | 57.686 | 134.91 | 0 | 2.9383 | 10.6 | 0 | 7.5 | 10.7 | 19.51 | 19.8 | 29.429 | -- | -- | 8.406 | -- | 4.7412 | 7.0316 | 17.459 | 5.392 | 19.741
08:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18.1 | 25 | 12.1 | 79 | 12.45 | 12.21 | 11.797 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 89.087 | 11.76 | 16.26 | 4.076 | 0.3 | -- | -- | 34.68 | 151.43 | 62.27 | 58.519 | 134.74 | 0 | 2.9383 | 14 | 0.00024 | 7.5 | 10.6 | 19.17 | 19.46 | 29.429 | -- | -- | 8.448 | -- | 4.7222 | 7.0316 | 17.389 | 5.37 | 19.705
08:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18.1 | 25 | 12.1 | 79 | 12.45 | 12.21 | 11.797 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 89.087 | 11.76 | 16.26 | 4.076 | 0.3 | -- | -- | 34.68 | 151.43 | 62.27 | 58.519 | 134.74 | 0 | 2.9383 | 14 | 0.00024 | 7.5 | 10.6 | 19.17 | 19.46 | 29.429 | -- | -- | 8.448 | -- | 4.7222 | 7.0316 | 17.389 | 5.37 | 19.705
09:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 21.9 | 25 | 12.6 | 75 | 12.48 | 12.33 | 11.772 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 87.867 | 11.76 | 16.26 | 6.022 | 0.38 | -- | -- | 29.48 | 146.23 | 63.32 | 57.641 | 134.88 | 0 | 2.9383 | 14 | 0.0005 | 7.5 | 10.5 | 19.67 | 19.96 | 29.429 | -- | 57.3 | 8.426 | -- | 4.7431 | 7.0316 | 17.389 | 5.471 | 19.862
09:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 21.9 | 25 | 12.6 | 75 | 12.48 | 12.33 | 11.772 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 82.61 | 119.34 | 70.67 | 87.867 | 11.76 | 16.26 | 6.022 | 0.38 | -- | -- | 29.48 | 146.23 | 63.32 | 57.641 | 134.88 | 0 | 2.9383 | 14 | 0.0005 | 7.5 | 10.5 | 19.67 | 19.96 | 29.429 | -- | 57.3 | 8.426 | -- | 4.7431 | 7.0316 | 17.389 | 5.471 | 19.862
10:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 27.1 | 25 | 12.6 | 74 | 12.47 | 12.4 | 10.104 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 87.86 | 120.36 | 71.69 | 88.821 | 11.76 | 16.26 | 5.15 | 0.37 | -- | -- | 32.2 | 148.95 | 64.31 | 57.905 | 134.73 | 0 | 2.9383 | 17 | 0.00018 | 7.5 | 10.5 | 21.48 | 21.77 | 29.429 | -- | -- | 8.325 | -- | 4.7431 | 7.0316 | 17.389 | 5.471 | 19.551
10:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 27.1 | 25 | 12.6 | 74 | 12.47 | 12.4 | 10.104 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 87.86 | 120.36 | 71.69 | 88.821 | 11.76 | 16.26 | 5.15 | 0.37 | -- | -- | 32.2 | 148.95 | 64.31 | 57.905 | 134.73 | 0 | 2.9383 | 17 | 0.00018 | 7.5 | 10.5 | 21.48 | 21.77 | 29.429 | -- | -- | 8.325 | -- | 4.7431 | 7.0316 | 17.389 | 5.471 | 19.551
11:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 29 | 25 | 11.7 | 74 | 12.49 | 12.2 | 10.029 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 120.36 | 71.69 | 86.379 | 11.76 | 15.64 | 4.11 | 0.37 | -- | -- | 28.36 | 145.11 | 66.49 | 58.584 | 148.8 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.00059 | 7.5 | 10.5 | 21.91 | 22.2 | 29.429 | -- | -- | 8.319 | -- | 4.6599 | 7.0316 | 17.163 | 5.296 | 19.627
11:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 29 | 25 | 11.7 | 74 | 12.49 | 12.2 | 10.029 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 120.36 | 71.69 | 86.379 | 11.76 | 15.64 | 4.11 | 0.37 | -- | -- | 28.36 | 145.11 | 66.49 | 58.584 | 148.8 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.00059 | 7.5 | 10.5 | 21.91 | 22.2 | 29.429 | -- | -- | 8.319 | -- | 4.6599 | 7.0316 | 17.163 | 5.296 | 19.627
12:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 29.1 | 25 | 11.3 | 72 | 12.5 | 12.26 | 10.076 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 120.36 | 71.69 | 85.047 | 11.76 | 15.64 | 5.15 | 0.37 | -- | -- | 33.52 | 150.27 | 66.26 | 54.065 | 153.3 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.00028 | 7.5 | 10.4 | 21.82 | 22.11 | 29.429 | -- | -- | 8.268 | -- | 4.6477 | 7.0316 | 17.088 | 5.312 | 19.862
12:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 29.1 | 25 | 11.3 | 72 | 12.5 | 12.26 | 10.076 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 120.36 | 71.69 | 85.047 | 11.76 | 15.64 | 5.15 | 0.37 | -- | -- | 33.52 | 150.27 | 66.26 | 54.065 | 153.3 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.00028 | 7.5 | 10.4 | 21.82 | 22.11 | 29.429 | -- | -- | 8.268 | -- | 4.6477 | 7.0316 | 17.088 | 5.312 | 19.862
13:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 25.7 | 25 | 10.5 | 70 | 12.46 | 12.23 | 10.055 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 119.34 | 70.04 | 83.98 | 11.76 | 15.64 | 5.97 | 0.37 | -- | -- | 30.84 | 147.59 | 67.26 | 55.298 | 139.32 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0 | 7.5 | 10.4 | 21.25 | 21.54 | 29.429 | -- | -- | 8.258 | -- | 4.6597 | 7.0316 | 17.088 | 5.37 | 19.551
13:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 25.7 | 25 | 10.5 | 70 | 12.46 | 12.23 | 10.055 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 119.34 | 70.04 | 83.98 | 11.76 | 15.64 | 5.97 | 0.37 | -- | -- | 30.84 | 147.59 | 67.26 | 55.298 | 139.32 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0 | 7.5 | 10.4 | 21.25 | 21.54 | 29.429 | -- | -- | 8.258 | -- | 4.6597 | 7.0316 | 17.088 | 5.37 | 19.551
14:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 12.8 | 25 | 10.5 | 70 | 12.47 | 12.25 | 9.82 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 87.86 | 119.34 | 70.04 | 77.174 | 11.76 | 15.64 | 5.86 | 0.37 | -- | -- | 25.07 | 141.82 | 69.56 | 54.944 | 123.17 | 0 | 2.9383 | 17 | 0.00022 | 7.5 | 10.4 | 21.13 | 21.42 | 29.429 | -- | -- | 8.283 | -- | 4.6554 | 7.0316 | 17.088 | 5.349 | 19.451
14:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 12.8 | 25 | 10.5 | 70 | 12.47 | 12.25 | 9.82 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 87.86 | 119.34 | 70.04 | 77.174 | 11.76 | 15.64 | 5.86 | 0.37 | -- | -- | 25.07 | 141.82 | 69.56 | 54.944 | 123.17 | 0 | 2.9383 | 17 | 0.00022 | 7.5 | 10.4 | 21.13 | 21.42 | 29.429 | -- | -- | 8.283 | -- | 4.6554 | 7.0316 | 17.088 | 5.349 | 19.451
15:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 12.8 | 25 | 10.5 | 65 | 13.92 | 12.33 | 10.141 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 119.34 | 70.04 | 79.908 | 11.76 | 15.64 | 6.53 | 0.37 | -- | -- | 26.42 | 143.17 | 70.61 | 55.942 | 113.78 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.00029 | 7.5 | 10.4 | 21.3 | 21.59 | 29.429 | -- | -- | 8.25 | -- | 4.6147 | 7.0316 | 17.088 | 5.153 | 19.356
15:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 12.8 | 25 | 10.5 | 65 | 13.92 | 12.33 | 10.141 | -- | -- | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 119.34 | 70.04 | 79.908 | 11.76 | 15.64 | 6.53 | 0.37 | -- | -- | 26.42 | 143.17 | 70.61 | 55.942 | 113.78 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.00029 | 7.5 | 10.4 | 21.3 | 21.59 | 29.429 | -- | -- | 8.25 | -- | 4.6147 | 7.0316 | 17.088 | 5.153 | 19.356
16:00 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18.5 | 25 | 10.1 | 65 | 14 | 12.31 | 10.178 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 87.86 | 120.36 | 71.06 | 78.458 | 11.76 | 15.64 | 5.02 | 0.37 | -- | -- | 23.56 | 140.31 | 68.91 | 57.173 | 107.19 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.16901 | 7.5 | 10.4 | 20.34 | 20.63 | 29.429 | -- | -- | 8.169 | -- | 4.6147 | 7.0316 | 17.088 | 5.153 | 19.605
16:30 | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18.5 | 25 | 10.1 | 65 | 14 | 12.31 | 10.178 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 87.86 | 120.36 | 71.06 | 78.458 | 11.76 | 15.64 | 5.02 | 0.37 | -- | -- | 23.56 | 140.31 | 68.91 | 57.173 | 107.19 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.16901 | 7.5 | 10.4 | 20.34 | 20.63 | 29.429 | -- | -- | 8.169 | -- | 4.6147 | 7.0316 | 17.088 | 5.153 | 19.605
17:00 | 6 | 23 | 16.5 | 2 | 27.3 | 25 | 10.1 | 65 | 13.96 | 12.31 | 10.32 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.89 | 118.33 | 69.03 | 80.455 | 11.76 | 15.64 | 5.33 | 0.37 | -- | -- | 23.3 | 140.05 | 65.86 | 55.575 | 101.85 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.18095 | 7.5 | 10.4 | 19.85 | 20.14 | 28.462 | -- | -- | 8.174 | -- | 4.628 | 7.0316 | 17.088 | 5.217 | 19.228
17:30 | 6 | 23 | 16.5 | 2 | 27.3 | 25 | 10.1 | 65 | 13.96 | 12.31 | 10.32 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 80.89 | 118.33 | 69.03 | 80.455 | 11.76 | 15.64 | 5.33 | 0.37 | -- | -- | 23.3 | 140.05 | 65.86 | 55.575 | 101.85 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.18095 | 7.5 | 10.4 | 19.85 | 20.14 | 28.462 | -- | -- | 8.174 | -- | 4.628 | 7.0316 | 17.088 | 5.217 | 19.228
18:00 | 6 | 23 | 16.5 | 2 | 27.2 | 25 | 10.9 | 65 | 13.94 | 12.34 | 10.059 | 1.07 | 70.5 | 1.841 | 48.67 | 80.03 | 118.33 | 69.03 | 75.539 | 11.76 | 16.26 | 6.21 | 0.37 | -- | -- | 18.38 | 135.13 | 64.73 | 54.197 | 85.27 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.18192 | 7.5 | 10.4 | 19.65 | 19.94 | 28.462 | -- | -- | 8.085 | -- | 4.741 | 7.0316 | 17.319 | 5.531 | 19.281
18:30 | 6 | 23 | 16.5 | 2 | 27.2 | 25 | 10.9 | 65 | 13.94 | 12.34 | 10.059 | 1.07 | 70.5 | 1.841 | 48.67 | 80.03 | 118.33 | 69.03 | 75.539 | 11.76 | 16.26 | 6.21 | 0.37 | -- | -- | 18.38 | 135.13 | 64.73 | 54.197 | 85.27 | 0 | 2.9383 | 17.5 | 0.18192 | 7.5 | 10.4 | 19.65 | 19.94 | 28.462 | -- | -- | 8.085 | -- | 4.741 | 7.0316 | 17.319 | 5.531 | 19.281
19:00 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 33.3 | 24 | 11.3 | 68 | 13.94 | 12.36 | 22.605 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 81.75 | 120.36 | 71.69 | 78.323 | 11.76 | 17.54 | 6.65 | 0.37 | -- | -- | 21.52 | 139.071 | 62.803 | 56.791 | 84.635 | 0 | 2.9383 | 18 | 3.5335 | 7.5 | 10.3 | 19.85 | 20.14 | 28.462 | -- | -- | 8.103 | -- | 4.9359 | 7.0316 | 17.842 | 5.947 | 19.506
19:30 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 33.3 | 24 | 11.3 | 68 | 13.94 | 12.36 | 22.605 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 81.75 | 120.36 | 71.69 | 78.323 | 11.76 | 17.54 | 6.65 | 0.37 | -- | -- | 21.52 | 139.071 | 62.803 | 56.791 | 84.635 | 0 | 2.9383 | 18 | 3.5335 | 7.5 | 10.3 | 19.85 | 20.14 | 28.462 | -- | -- | 8.103 | -- | 4.9359 | 7.0316 | 17.842 | 5.947 | 19.506
20:00 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 40.1 | 24 | 11.3 | 68 | 14.08 | 12.4 | 22.64 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 77.5 | 122.4 | 73.73 | 73.739 | 11.76 | 18.86 | 6.65 | 0.36 | -- | -- | 22.69 | 140.239 | 61.472 | 57.662 | 83.039 | 0 | 2.9383 | 18.4 | 4.2141 | 7.5 | 10.3 | 19.69 | 19.98 | 28.462 | -- | -- | 8.109 | -- | 5.4795 | 7.0316 | 18.93 | 7.479 | 19.741
20:30 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 40.1 | 24 | 11.3 | 68 | 14.08 | 12.4 | 22.64 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 77.5 | 122.4 | 73.73 | 73.739 | 11.76 | 18.86 | 6.65 | 0.36 | -- | -- | 22.69 | 140.239 | 61.472 | 57.662 | 83.039 | 0 | 2.9383 | 18.4 | 4.2141 | 7.5 | 10.3 | 19.69 | 19.98 | 28.462 | -- | -- | 8.109 | -- | 5.4795 | 7.0316 | 18.93 | 7.479 | 19.741
21:00 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 40 | 24 | 12.2 | 75 | 14.03 | 12.25 | 22.613 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 76.66 | 123.43 | 74.76 | 71.766 | 11.76 | 18.86 | 6.65 | 0.34 | -- | -- | 22.64 | 140.191 | 62.404 | 57.642 | 83.083 | 0 | 2.9383 | 18.4 | 4.3841 | 7.5 | 10.3 | 19.85 | 20.14 | 27.473 | -- | -- | 8.115 | -- | 6.657 | 7.0316 | 20.163 | 11.921 | 19.974
21:30 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 40 | 24 | 12.2 | 75 | 14.03 | 12.25 | 22.613 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 76.66 | 123.43 | 74.76 | 71.766 | 11.76 | 18.86 | 6.65 | 0.34 | -- | -- | 22.64 | 140.191 | 62.404 | 57.642 | 83.083 | 0 | 2.9383 | 18.4 | 4.3841 | 7.5 | 10.3 | 19.85 | 20.14 | 27.473 | -- | -- | 8.115 | -- | 6.657 | 7.0316 | 20.163 | 11.921 | 19.974
22:00 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 36.2 | 24 | 13 | 124 | 13.85 | 12.35 | 22.652 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 86.09 | 125.5 | 76.83 | 68.023 | 11.76 | 18.86 | 4.66 | 0.37 | -- | -- | 27.49 | 145.039 | 62.739 | 58.004 | 85.138 | 0 | 2.9383 | 18.4 | 4.3529 | 7.5 | 10.3 | 19.69 | 19.98 | 26.46 | -- | -- | 8.106 | -- | 8.0892 | 7.0316 | 21.171 | 17.816 | 20.305
22:30 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 36.2 | 24 | 13 | 124 | 13.85 | 12.35 | 22.652 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 86.09 | 125.5 | 76.83 | 68.023 | 11.76 | 18.86 | 4.66 | 0.37 | -- | -- | 27.49 | 145.039 | 62.739 | 58.004 | 85.138 | 0 | 2.9383 | 18.4 | 4.3529 | 7.5 | 10.3 | 19.69 | 19.98 | 26.46 | -- | -- | 8.106 | -- | 8.0892 | 7.0316 | 21.171 | 17.816 | 20.305
23:00 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 23 | 24 | 13.8 | 124 | 14.56 | 12.24 | 15.045 | -- | -- | 1.841 | 48.87 | 87.86 | 126.55 | 77.88 | 71.182 | 11.76 | 17.54 | 4.66 | 0.43 | -- | -- | 28.76 | 146.304 | 62.65 | 59.022 | 87.118 | 0 | 2.9383 | 0 | -- | 7.5 | 0 | 20.01 | 20.3 | 25.42 | 19.5 | 47.9938 | 8.187 | 19.0349 | 8.9019 | 7.0316 | 23.338 | 19.566 | 20.197
23:30 | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 23 | 24 | 13.8 | 124 | 14.56 | 12.24 | 15.045 | -- | -- | 1.841 | 48.87 | 87.86 | 126.55 | 77.88 | 71.182 | 11.76 | 17.54 | 4.66 | 0.43 | -- | -- | 28.76 | 146.304 | 62.65 | 59.022 | 87.118 | 0 | 2.9383 | 0 | -- | 7.5 | 0 | 20.01 | 20.3 | 25.42 | 19.5 | 47.9938 | 8.187 | 19.0349 | 8.9019 | 7.0316 | 23.338 | 19.566 | 20.197
MAX | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 5 | 24 | 10.1 | 65 | 12.45 | 12.2 | 9.82 | 1.07 | 70.5 | 1.841 | 48.67 | 76.66 | 118.33 | 69.03 | 68.023 | 11.76 | 15.64 | 3.873 | 0.3 | 0 | 0 | 18.38 | 135.13 | 60.401 | 54.065 | 83.039 | 0 | 2.9383 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 19.17 | 19.46 | 25.42 | 19.5 | 47.9938 | 8.085 | 19.0349 | 4.6147 | 7.0316 | 17.088 | 5.153 | 19.228
MIN | 6 | 23 | 16.5 | 2 | 40.1 | 25 | 13.8 | 124 | 14.56 | 12.4 | 22.652 | 1.07 | 78.5 | 1.841 | 49.3 | 87.86 | 126.55 | 77.88 | 89.087 | 11.76 | 18.86 | 6.65 | 0.43 | 0 | 0 | 39.04 | 155.79 | 70.61 | 59.022 | 153.3 | 0 | 2.9383 | 19.8 | 4.3841 | 7.5 | 10.7 | 21.91 | 22.2 | 29.429 | 19.5 | 57.3 | 8.448 | 19.0349 | 8.9019 | 7.0316 | 23.338 | 19.566 | 20.305
PROM | 6 | 22.7917 | 16.2208 | 2 | 21.6417 | 24.7917 | 11.4708 | 76.9583 | 13.1442 | 12.3033 | 13.2091 | 1.07 | 74.5 | 1.841 | 48.7833 | 82.9046 | 121.7796 | 72.9521 | 81.1222 | 11.76 | 16.7775 | 5.3427 | 0.355 | #DIV/0! | #DIV/0! | 28.5783 | 145.8317 | 63.898 | 56.9031 | 121.1278 | 0 | 2.9383 | 14.9875 | 0.74001 | 7.5 | 10.0708 | 20.045 | 20.335 | 28.8956 | 19.5 | 52.7235 | 8.2746 | 19.0349 | 5.1766 | 7.0316 | 18.0371 | 6.9119 | 19.6672
INICIO | 6 | 23 | 16.4 | 2 | 18 | 25 | 10.5 | 74 | 13.52 | 12.27 | 14.809 | -- | -- | 1.841 | 48.67 | 76.66 | 125.5 | 76.83 | 74.492 | 11.76 | 17.54 | 5.203 | 0.42 | -- | -- | 26.73 | 146.507 | 60.703 | 55.662 | 139.555 | 0 | 2.9383 | 19.8 | 0.0006 | 7.5 | 10.7 | 19.37 | 19.66 | 29.429 | -- | 51.3 | 8.4 | -- | 4.9157 | 7.0316 | 17.993 | 5.699 | 19.731
FINAL | 6 | 22 | 15.5 | 2 | 23 | 24 | 13.8 | 124 | 14.56 | 12.24 | 15.045 | -- | -- | 1.841 | 48.87 | 87.86 | 126.55 | 77.88 | 71.182 | 11.76 | 17.54 | 4.66 | 0.43 | -- | -- | 28.76 | 146.304 | 62.65 | 59.022 | 87.118 | 0 | 2.9383 | 0 | -- | 7.5 | 0 | 20.01 | 20.3 | 25.42 | 19.5 | 47.9938 | 8.187 | 19.0349 | 8.9019 | 7.0316 | 23.338 | 19.566 | 20.197
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.109 | 0.59604 | 0.246 | 0.20433 | 0.01964 | 3875.5732 | -- | -- | 0.60398 | 23.6721 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.055 | 0.159 | 0.064 | 12.69 | 0.147 | 0.53848 | 0.03366 | 6.75 | 0.271
00:30 | 2695 | 7.109 | 0.59604 | 0.246 | 0.20433 | 0.01964 | 3875.5732 | -- | -- | 0.60398 | 23.6721 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2410.38 | 0.766 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.055 | 0.159 | 0.064 | 12.69 | 0.147 | 0.53848 | 0.03366 | 6.75 | 0.271
01:00 | 2695 | 7.1945 | 0.743 | 0.243 | 0.20241 | 0.02216 | 3875.5719 | -- | -- | 0.65303 | 23.6689 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.128 | 0.391 | -- | 258.056 | 0.162 | 0.065 | 12.69 | 0.147 | 0.48705 | 0.07584 | 6.47 | 0.282
01:30 | 2695 | 7.1945 | 0.743 | 0.243 | 0.20241 | 0.02216 | 3875.5719 | -- | -- | 0.65303 | 23.6689 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.128 | 0.391 | -- | 258.056 | 0.162 | 0.065 | 12.69 | 0.147 | 0.48705 | 0.07584 | 6.47 | 0.282
02:00 | 2695 | 7.3105 | 0.8755 | 0.242 | 0.19732 | 0.02686 | 3875.5786 | -- | -- | 0.67939 | 23.6862 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.128 | 0.394 | -- | 258.057 | 0.158 | 0.066 | 12.69 | 0.147 | 0.43897 | 0.1153 | 6.45 | 0.293
02:30 | 2695 | 7.3105 | 0.8755 | 0.242 | 0.19732 | 0.02686 | 3875.5786 | -- | -- | 0.67939 | 23.6862 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.128 | 0.394 | -- | 258.057 | 0.158 | 0.066 | 12.69 | 0.147 | 0.43897 | 0.1153 | 6.45 | 0.293
03:00 | 2695 | 7.4145 | 1.0099 | 0.237 | 0.1886 | 0.02853 | 3875.5808 | -- | -- | 0.66453 | 23.6917 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.058 | 0.154 | 0.067 | 12.69 | 0.146 | 0.39427 | 0.16148 | 6.58 | 0.31
03:30 | 2695 | 7.4145 | 1.0099 | 0.237 | 0.1886 | 0.02853 | 3875.5808 | -- | -- | 0.66453 | 23.6917 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.058 | 0.154 | 0.067 | 12.69 | 0.146 | 0.39427 | 0.16148 | 6.58 | 0.31
04:00 | 2695 | 7.5377 | 1.153 | 0.225 | 0.18172 | 0.02774 | 3875.5829 | -- | -- | 0.64808 | 23.6972 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.128 | 0.392 | -- | 258.059 | 0.15 | 0.067 | 12.69 | 0.146 | 0.33376 | 0.22399 | 6.71 | 0.328
04:30 | 2695 | 7.5377 | 1.153 | 0.225 | 0.18172 | 0.02774 | 3875.5829 | -- | -- | 0.64808 | 23.6972 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.61 | 0.679 | -- | 0.128 | 0.392 | -- | 258.059 | 0.15 | 0.067 | 12.69 | 0.146 | 0.33376 | 0.22399 | 6.71 | 0.328
05:00 | 2695 | 7.6605 | 1.312 | 0.208 | 0.18116 | 0.02731 | 3875.5853 | -- | -- | 0.63095 | 23.7034 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.061 | 0.147 | 0.068 | 12.69 | 0.146 | 0.29087 | 0.26413 | 6.67 | 0.347
05:30 | 2695 | 7.6605 | 1.312 | 0.208 | 0.18116 | 0.02731 | 3875.5853 | -- | -- | 0.63095 | 23.7034 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.061 | 0.147 | 0.068 | 12.69 | 0.146 | 0.29087 | 0.26413 | 6.67 | 0.347
06:00 | 2695 | 7.7866 | 1.399 | 0.212 | 0.15765 | 0.02938 | 3875.593 | -- | -- | 0.61353 | 23.723 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.128 | 0.392 | 54.37 | 258.062 | 0.144 | 0.067 | 12.69 | 0.145 | 0.26334 | 0.29246 | 6.62 | 0.366
06:30 | 2695 | 7.7866 | 1.399 | 0.212 | 0.15765 | 0.02938 | 3875.593 | -- | -- | 0.61353 | 23.723 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.128 | 0.392 | 54.37 | 258.062 | 0.144 | 0.067 | 12.69 | 0.145 | 0.26334 | 0.29246 | 6.62 | 0.366
07:00 | 2695 | 7.9123 | 1.357 | 0.215 | 0.13252 | 0.03269 | 3875.6021 | -- | -- | 0.5956 | 23.7465 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.128 | 0.391 | -- | 258.063 | 0.141 | 0.064 | 12.69 | 0.145 | 0.23799 | 0.31808 | 6.78 | 0.384
07:30 | 2695 | 7.9123 | 1.357 | 0.215 | 0.13252 | 0.03269 | 3875.6021 | -- | -- | 0.5956 | 23.7465 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.128 | 0.391 | -- | 258.063 | 0.141 | 0.064 | 12.69 | 0.145 | 0.23799 | 0.31808 | 6.78 | 0.384
08:00 | 2695 | 8.038 | 1.282 | 0.208 | 0.13428 | 0.03117 | 3875.6198 | -- | -- | 0.5778 | 23.792 | 58.0937 | 0.2981 | 0.00111 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.128 | 0.392 | -- | 258.064 | 0.137 | 0.061 | 12.69 | 0.145 | 0.22145 | 0.32805 | 7.11 | 0.396
08:30 | 2695 | 8.038 | 1.282 | 0.208 | 0.13428 | 0.03117 | 3875.6198 | -- | -- | 0.5778 | 23.792 | 58.0937 | 0.2981 | 0.00111 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.128 | 0.392 | -- | 258.064 | 0.137 | 0.061 | 12.69 | 0.145 | 0.22145 | 0.32805 | 7.11 | 0.396
09:00 | 2695 | 8.1613 | 1.222 | 0.221 | 0.11472 | 0.02701 | 3875.635 | -- | -- | 0.5588 | 23.8313 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.128 | 0.392 | -- | 258.059 | 0.134 | 0.057 | 12.69 | 0.147 | 0.22145 | 0.32679 | 7.19 | 0.402
09:30 | 2695 | 8.1613 | 1.222 | 0.221 | 0.11472 | 0.02701 | 3875.635 | -- | -- | 0.5588 | 23.8313 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.128 | 0.392 | -- | 258.059 | 0.134 | 0.057 | 12.69 | 0.147 | 0.22145 | 0.32679 | 7.19 | 0.402
10:00 | 2695 | 8.2879 | 1.165 | 0.228 | 0.11348 | 0.02711 | 3875.632 | -- | -- | 0.54017 | 23.8234 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.055 | 0.127 | 0.054 | 12.69 | 0.091 | 0.23561 | 0.30579 | 7.15 | 0.397
10:30 | 2695 | 8.2879 | 1.165 | 0.228 | 0.11348 | 0.02711 | 3875.632 | -- | -- | 0.54017 | 23.8234 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2409.74 | 0.694 | -- | 0.128 | 0.393 | -- | 258.055 | 0.127 | 0.054 | 12.69 | 0.091 | 0.23561 | 0.30579 | 7.15 | 0.397
11:00 | 2695 | 8.415 | 1.1206 | 0.234 | 0.12208 | 0.02648 | 3875.6311 | -- | -- | 0.5177 | 23.8211 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.128 | 0.395 | -- | 258.05 | 0.117 | 0.051 | 12.69 | 0.104 | 0.25846 | 0.28291 | 7.1 | 0.389
11:30 | 2695 | 8.415 | 1.1206 | 0.234 | 0.12208 | 0.02648 | 3875.6311 | -- | -- | 0.5177 | 23.8211 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.128 | 0.395 | -- | 258.05 | 0.117 | 0.051 | 12.69 | 0.104 | 0.25846 | 0.28291 | 7.1 | 0.389
12:00 | 2695 | 8.5358 | 1.0747 | 0.243 | 0.12878 | 0.01909 | 3875.6274 | -- | -- | 0.49275 | 23.8117 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.128 | 0.394 | -- | 258.046 | 0.108 | 0.047 | 12.69 | 0.117 | 0.28187 | 0.25153 | 7.1 | 0.38
12:30 | 2695 | 8.5358 | 1.0747 | 0.243 | 0.12878 | 0.01909 | 3875.6274 | -- | -- | 0.49275 | 23.8117 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.128 | 0.394 | -- | 258.046 | 0.108 | 0.047 | 12.69 | 0.117 | 0.28187 | 0.25153 | 7.1 | 0.38
13:00 | 2695 | 8.6374 | 1.045 | 0.255 | 0.1303 | 0.01788 | 3875.6158 | -- | -- | 0.46751 | 23.7818 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.041 | 0.098 | 0.043 | 12.69 | 0.129 | 0.29692 | 0.24143 | 7.18 | 0.369
13:30 | 2695 | 8.6374 | 1.045 | 0.255 | 0.1303 | 0.01788 | 3875.6158 | -- | -- | 0.46751 | 23.7818 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.041 | 0.098 | 0.043 | 12.69 | 0.129 | 0.29692 | 0.24143 | 7.18 | 0.369
14:00 | 2695 | 8.7131 | 1.0207 | 0.249 | 0.15224 | 0.01975 | 3875.607 | -- | -- | 0.44148 | 23.7591 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.127 | 0.393 | -- | 258.036 | 0.088 | 0.039 | 12.69 | 0.141 | 0.26212 | 0.26995 | 7.3 | 0.359
14:30 | 2695 | 8.7131 | 1.0207 | 0.249 | 0.15224 | 0.01975 | 3875.607 | -- | -- | 0.44148 | 23.7591 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.127 | 0.393 | -- | 258.036 | 0.088 | 0.039 | 12.69 | 0.141 | 0.26212 | 0.26995 | 7.3 | 0.359
15:00 | 2695 | 8.7179 | 0.9586 | 0.233 | 0.19174 | 0.02009 | 3875.617 | -- | -- | 0.41352 | 23.785 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.032 | 0.077 | 0.036 | 12.69 | 0.148 | 0.23442 | 0.29971 | 7.18 | 0.348
15:30 | 2695 | 8.7179 | 0.9586 | 0.233 | 0.19174 | 0.02009 | 3875.617 | -- | -- | 0.41352 | 23.785 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.66 | 0.685 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.032 | 0.077 | 0.036 | 12.69 | 0.148 | 0.23442 | 0.29971 | 7.18 | 0.348
16:00 | 2695 | 8.6408 | 0.9343 | 0.234 | 0.20544 | 0.01999 | 3875.6305 | -- | -- | 0.37755 | 23.8195 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.127 | 0.394 | -- | 258.027 | 0.063 | 0.037 | 12.69 | 0.151 | 0.21677 | 0.30457 | 6.98 | 0.337
16:30 | 2695 | 8.6408 | 0.9343 | 0.234 | 0.20544 | 0.01999 | 3875.6305 | -- | -- | 0.37755 | 23.8195 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.127 | 0.394 | -- | 258.027 | 0.063 | 0.037 | 12.69 | 0.151 | 0.21677 | 0.30457 | 6.98 | 0.337
17:00 | 2695 | 8.5605 | 0.9154 | 0.239 | 0.20909 | 0.02429 | 3875.6195 | -- | 3.4881 | 0.34151 | 23.7913 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.127 | 0.395 | -- | 258.022 | 0.049 | 0.039 | 12.69 | 0.151 | 0.23442 | 0.28767 | 6.72 | 0.325
17:30 | 2695 | 8.5605 | 0.9154 | 0.239 | 0.20909 | 0.02429 | 3875.6195 | -- | 3.4881 | 0.34151 | 23.7913 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.65 | 0.684 | -- | 0.127 | 0.395 | -- | 258.022 | 0.049 | 0.039 | 12.69 | 0.151 | 0.23442 | 0.28767 | 6.72 | 0.325
18:00 | 2695 | 8.4632 | 0.8884 | 0.236 | 0.22138 | 0.0204 | 3875.6198 | -- | -- | 0.36905 | 23.792 | 57.7055 | 0.28676 | 0.00111 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.127 | 0.395 | 54.37 | 258.018 | 0.036 | 0.042 | 12.69 | 0.151 | 0.25239 | 0.26413 | 6.44 | 0.314
18:30 | 2695 | 8.4632 | 0.8884 | 0.236 | 0.22138 | 0.0204 | 3875.6198 | -- | -- | 0.36905 | 23.792 | 57.7055 | 0.28676 | 0.00111 | 2409.69 | 0.688 | -- | 0.127 | 0.395 | 54.37 | 258.018 | 0.036 | 0.042 | 12.69 | 0.151 | 0.25239 | 0.26413 | 6.44 | 0.314
19:00 | 2695 | 8.312 | 0.873 | 0.237 | 0.21825 | 0.01805 | 3875.6094 | -- | -- | 0.43191 | 23.7654 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.013 | 0.039 | 0.044 | 12.69 | 0.15 | 0.29087 | 0.22293 | 6.15 | 0.302
19:30 | 2695 | 8.312 | 0.873 | 0.237 | 0.21825 | 0.01805 | 3875.6094 | -- | -- | 0.43191 | 23.7654 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.013 | 0.039 | 0.044 | 12.69 | 0.15 | 0.29087 | 0.22293 | 6.15 | 0.302
20:00 | 2695 | 8.1315 | 0.863 | 0.228 | 0.21978 | 0.01621 | 3875.5994 | -- | -- | 0.49531 | 23.7395 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.008 | 0.074 | 0.046 | 12.69 | 0.15 | 0.36209 | 0.14775 | 5.86 | 0.291
20:30 | 2695 | 8.1315 | 0.863 | 0.228 | 0.21978 | 0.01621 | 3875.5994 | -- | -- | 0.49531 | 23.7395 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2409.93 | 0.714 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.008 | 0.074 | 0.046 | 12.69 | 0.15 | 0.36209 | 0.14775 | 5.86 | 0.291
21:00 | 2695 | 7.8942 | 0.8938 | 0.23 | 0.20753 | 0.01646 | 3875.5972 | -- | -- | 0.55933 | 23.734 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.004 | 0.111 | 0.05 | 12.69 | 0.149 | 0.43328 | 0.07357 | 5.55 | 0.279
21:30 | 2695 | 7.8942 | 0.8938 | 0.23 | 0.20753 | 0.01646 | 3875.5972 | -- | -- | 0.55933 | 23.734 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.127 | 0.392 | -- | 258.004 | 0.111 | 0.05 | 12.69 | 0.149 | 0.43328 | 0.07357 | 5.55 | 0.279
22:00 | 2695 | 7.7583 | 1.0693 | 0.231 | 0.19313 | 0.01634 | 3875.5988 | -- | -- | 0.62326 | 23.7379 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.127 | 0.393 | -- | 257.999 | 0.144 | 0.053 | 12.69 | 0.149 | 0.49487 | 0.02183 | 5.31 | 0.266
22:30 | 2695 | 7.7583 | 1.0693 | 0.231 | 0.19313 | 0.01634 | 3875.5988 | -- | -- | 0.62326 | 23.7379 | -- | 0.29222 | 0.00111 | 2410.74 | 0.808 | -- | 0.127 | 0.393 | -- | 257.999 | 0.144 | 0.053 | 12.69 | 0.149 | 0.49487 | 0.02183 | 5.31 | 0.266
23:00 | 2695 | 7.6411 | -- | 0.23 | 0.18758 | -- | 3875.5991 | -- | -- | 0.68685 | 23.7379 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.127 | 0.396 | -- | 257.994 | 0.161 | 0.058 | 12.69 | 0.149 | 0.50076 | 0.01555 | 5.16 | 0.263
23:30 | 2695 | 7.6411 | -- | 0.23 | 0.18758 | -- | 3875.5991 | -- | -- | 0.68685 | 23.7379 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.127 | 0.396 | -- | 257.994 | 0.161 | 0.058 | 12.69 | 0.149 | 0.50076 | 0.01555 | 5.16 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.48
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.84
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.12
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.22
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.57
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
12/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 12:49:59 | 31.336
12/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 12:50:00 | 23:59:59 | 26.37
12/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.26

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/11/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.85
12/11/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.653

## STOCK_COMB
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
12/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
12/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 408.04 | 408.04 | 0 | m3
12/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
12/11/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
12/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
12/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
12/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
12/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31256.92 | 31256.92 | 0 | m3
12/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 570.26 | 568.891 | 0 | m3
12/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 746.11 | 746.11 | 0 | m3
12/11/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 790.17 | 790.166 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
12/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949.82 | 1948.995 | 0 | m3 | Las cantidades finales declaradas considera ajustes de logistica.
12/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
12/11/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5624.46 | 5624.46 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
12/11/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57304.76 | 57304.76 | 0 | m3
12/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.45 | 15.45 | 0 | m3
12/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Nov
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1115.83
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1271.04
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 589.48
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 504.45
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 646.21
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1020.567
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1124020
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1287244
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1160112.164
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164183.832
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1434676.33
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 298150.12
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1808513.67
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 375839.88
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 1.369
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1052632.558
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1081059.165
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1081682.687
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1955309
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 11832.01
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 11438.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11372.38
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13481.46
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/11/2025 00:00 | 870.5 | 0 | 93.26 | 93.26 | 4467.8 | 506.02 | 8746 | 19052 | 4429.7272 | 4458.3332 | 4450.0519 | 4458.6998 | 6916.0645 | 6654.3
12/11/2025 01:00 | 871 | 0 | 94.5 | 94.5 | 4467.8 | 510.93 | 8854 | 19064 | 4461.0554 | 4480.5141 | 4472.76 | 4481.0768 | 6904.68 | 6652.9
12/11/2025 02:00 | 871.6 | 0 | 95.97 | 95.97 | 4474.7 | 507.98 | 8961 | 19077 | 4523.8293 | 4520.1649 | 4511.9034 | 4520.7672 | 6903.109 | 6651.4
12/11/2025 03:00 | 871.1 | 0 | 97.15 | 97.15 | 4467.8 | 520.73 | 9084 | 19090 | 4486.1412 | 4510.5465 | 4502.8206 | 4511.2274 | 6918.42 | 6650
12/11/2025 04:00 | 871.4 | 0 | 97.93 | 97.93 | 4467.8 | 507 | 9209 | 19103 | 4479.6638 | 4506.4243 | 4497.9546 | 4506.8695 | 6926.272 | 6648.6
12/11/2025 05:00 | 871.1 | 0 | 98.23 | 98.23 | 4467.8 | 512.89 | 9251 | 19115 | 4353.1738 | 4458.7257 | 4450.4845 | 4459.1709 | 6921.953 | 6647.3
12/11/2025 06:00 | 871 | 0 | 97.95 | 97.95 | 4474.9 | 507 | 9276 | 19128 | 4134.5833 | 4352.5322 | 4343.8667 | 4351.7601 | 6917.6346 | 6646
12/11/2025 07:00 | 871.4 | 0 | 96.6 | 96.6 | 4466 | 509.95 | 9301 | 19148 | 3965.8119 | 4263.023 | 4254.3335 | 4262.8403 | 6905.465 | 6645
12/11/2025 08:00 | 870.6 | 0 | 95.29 | 95.29 | 4468 | 517.79 | 9317 | 19218 | 3690.2191 | 4187.0583 | 4180.3711 | 4187.1109 | 6909.39 | 6643.6
12/11/2025 09:00 | 863.6 | 0 | 94.52 | 94.52 | 4470.8 | 511.91 | 9164 | 19288 | 3627.916 | 4156.0444 | 4152.0405 | 4156.6074 | 6912.9234 | 6640.2
12/11/2025 10:00 | 859.5 | 0 | 93.64 | 93.64 | 4467.6 | 511.91 | 9012 | 19359 | 3632.745 | 4150.3517 | 4149.337 | 4151.4252 | 6907.035 | 6639.2
12/11/2025 11:00 | 857.7 | 0 | 92.72 | 92.72 | 4465.9 | 510.93 | 8859 | 19429 | 3605.8922 | 4134.845 | 4137.4428 | 4136.821 | 6941.1896 | 6638.9
12/11/2025 12:00 | 857.1 | 0 | 91.78 | 91.78 | 4467.3 | 507 | 8711 | 19499 | 3558.7822 | 4118.3563 | 4121.5473 | 4120.5681 | 6925.487 | 6638.1
12/11/2025 13:00 | 856.5 | 0 | 90.94 | 90.94 | 4469.9 | 508.97 | 8574 | 19566 | 3549.4781 | 4119.9268 | 4123.9265 | 4122.335 | 6923.916 | 6636.8
12/11/2025 14:00 | 856 | 0 | 90.62 | 90.62 | 4465.6 | 512.89 | 8504 | 19588 | 3638.398 | 4161.5406 | 4166.2056 | 4164.3807 | 6918.42 | 6636
12/11/2025 15:00 | 855 | 0 | 90.76 | 90.76 | 4468.4 | 507.98 | 8490 | 19610 | 3726.6113 | 4199.0322 | 4203.7277 | 4201.9508 | 6933.338 | 6634.5
12/11/2025 16:00 | 854.8 | 0 | 90.7 | 90.7 | 4470.6 | 508.97 | 8515 | 19633 | 3753.8174 | 4217.876 | 4220.7043 | 4219.4992 | 6927.449 | 6634.4
12/11/2025 17:00 | 855.8 | 0 | 90.58 | 90.58 | 4469.8 | 511.91 | 8539 | 19655 | 3738.3888 | 4204.921 | 4203.4035 | 4206.3084 | 6893.2945 | 6632.8
12/11/2025 18:00 | 859.5 | 0 | 90.3 | 90.3 | 4469.8 | 507.98 | 8493 | 19644 | 3692.9279 | 4190.0028 | 4185.2371 | 4190.1733 | 6870.5246 | 6631.9
12/11/2025 19:00 | 863.1 | 0 | 89.83 | 89.83 | 4474.7 | 509.95 | 8436 | 19624 | 3631.6849 | 4164.4848 | 4157.2311 | 4163.9092 | 6846.1845 | 6629.6
12/11/2025 20:00 | 866.3 | 0 | 89.09 | 89.09 | 4467.8 | 511.91 | 8383 | 19604 | 3595.8813 | 4148.5851 | 4140.5785 | 4147.7745 | 6892.5095 | 6628.7
12/11/2025 21:00 | 866.8 | 0 | 88.62 | 88.62 | 4467.8 | 509.95 | 8334 | 19585 | 3569.2642 | 4143.8744 | 4135.4965 | 4142.9455 | 6894.865 | 6627.2
12/11/2025 22:00 | 868.4 | 0 | 88.37 | 88.37 | 4467.8 | 508.97 | 8285 | 19565 | 3695.1656 | 4212.7724 | 4203.9436 | 4211.726 | 6893.2945 | 6625.6
12/11/2025 23:00 | 868.8 | 0 | 88.91 | 88.91 | 4474.7 | 508.97 | 8392 | 19545 | 3811.9984 | 4273.8193 | 4264.714 | 4273.0865 | 6896.828 | 6624

## TEMP_AMB
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/11/2025 00:00 | 16 | 20.128 | 20.128 | 18.5 | 18.5 | 21.83 | 21.83 | 17.6 | 31.42 | 16.9 | 22 | 22.3 | 18.067 | 19.4244 | 27.71
12/11/2025 01:00 | 16 | 20.514 | 20.514 | 18.2 | 18.2 | 21.49 | 21.49 | 17.4 | 31.58 | 16.4 | 21.7 | 22.06 | 18.055 | 19.2317 | 27.63
12/11/2025 02:00 | 16 | 20.532 | 20.532 | 18 | 18 | 21.1 | 21.1 | 17.2 | 31.83 | 16.7 | 21.6 | 21.89 | 17.876 | 18.9848 | 27.54
12/11/2025 03:00 | 15 | 20.319 | 20.319 | 17.6 | 17.6 | 20.77 | 20.77 | 17 | 31.65 | 16.9 | 21.5 | 21.87 | 17.8 | 18.8252 | 27.75
12/11/2025 04:00 | 15 | 20.204 | 20.204 | 17.6 | 17.6 | 20.66 | 20.66 | 16.9 | 31.3 | 16.8 | 21.5 | 21.72 | 17.667 | 18.5853 | 27.56
12/11/2025 05:00 | 15 | 20.226 | 20.226 | 17.6 | 17.6 | 20.63 | 20.63 | 17 | 31.54 | 16.7 | 21.4 | 21.55 | 17.433 | 18.3826 | 27.69
12/11/2025 06:00 | 15 | 20.148 | 20.148 | 17.8 | 17.8 | 20.72 | 20.72 | 16.9 | 30.92 | 16.6 | 21.3 | 21.5 | 17.233 | 18.5091 | 27.82
12/11/2025 07:00 | 17 | 19.932 | 19.932 | 18 | 18 | 21.06 | 21.06 | 17 | 30.67 | 16.8 | 21.2 | 21.7 | 17.333 | 18.5954 | 29.59
12/11/2025 08:00 | 20.1 | 20.548 | 20.548 | 18.7 | 18.7 | 21.46 | 21.46 | 17.5 | 31.51 | 16.8 | 21.2 | 22.36 | 17.8 | 19.1143 | 30.1
12/11/2025 09:00 | 24.6 | 22.91 | 22.91 | 20.1 | 20.1 | 22.47 | 22.47 | 17.6 | 33.34 | 17.5 | 21.4 | 23.39 | 17.7 | 20.7593 | 30.45
12/11/2025 10:00 | 26 | 25.303 | 25.303 | 20.2 | 20.2 | 22.71 | 22.71 | 17.6 | 35.28 | 17.8 | 21.7 | 24.46 | 17.567 | 22.1384 | 30.14
12/11/2025 11:00 | 26.4 | 26.014 | 26.014 | 20.3 | 20.3 | 23.38 | 23.38 | 18.1 | 32.59 | 18.5 | 22 | 25.2 | 18.233 | 22.9966 | 32.16
12/11/2025 12:00 | 28.4 | 25.152 | 25.152 | 19.9 | 19.9 | 23.93 | 23.93 | 18.3 | 32.15 | 18.6 | 22.4 | 25.86 | 18.9 | 23.6971 | 34.77
12/11/2025 13:00 | 27.3 | 24.196 | 24.196 | 19.9 | 19.9 | 24.46 | 24.46 | 18.6 | 31.55 | 19.8 | 23 | 25.99 | 19.288 | 24.2231 | 32.82
12/11/2025 14:00 | 27.4 | 22.728 | 22.728 | 19.9 | 19.9 | 24.97 | 24.97 | 18.1 | 31.8 | 20.8 | 24 | 26.88 | 19.633 | 24.8092 | 31.35
12/11/2025 15:00 | 27 | 23.036 | 23.036 | 19.8 | 19.8 | 25.24 | 25.24 | 18.5 | 31.6 | 20.4 | 25.1 | 27.23 | 19.467 | 25.1053 | 29.94
12/11/2025 16:00 | 26 | 23.089 | 23.089 | 19.5 | 19.5 | 25.61 | 25.61 | 18.1 | 31.59 | 19.9 | 25.5 | 27.51 | 20.833 | 25.1906 | 31.88
12/11/2025 17:00 | 24.9 | 22.228 | 22.228 | 19.6 | 19.6 | 25.4 | 25.4 | 18.4 | 32.26 | 19.8 | 25.2 | 27.52 | 20.6 | 24.8624 | 28.51
12/11/2025 18:00 | 22.5 | 20.978 | 20.978 | 19.8 | 19.8 | 24.61 | 24.61 | 18.1 | 30.94 | 18.1 | 24.8 | 26.87 | 19.933 | 23.7935 | 28.64
12/11/2025 19:00 | 20.7 | 19.626 | 19.626 | 18.6 | 18.6 | 23.8 | 23.8 | 18.1 | 30.19 | 17.7 | 24.2 | 25.93 | 19.4 | 22.6262 | 28.05
12/11/2025 20:00 | 19.2 | 19.131 | 19.131 | 18.9 | 18.9 | 23.18 | 23.18 | 17.9 | 29.71 | 17.8 | 23.6 | 25.02 | 18.833 | 21.8965 | 27.73
12/11/2025 21:00 | 19.9 | 19.023 | 19.023 | 18.6 | 18.6 | 22.73 | 22.73 | 17.9 | 29.9 | 17.6 | 23 | 24.33 | 18.633 | 21.3836 | 27.54
12/11/2025 22:00 | 18.6 | 19.043 | 19.043 | 18.7 | 18.7 | 22.4 | 22.4 | 17.9 | 29.63 | 17.3 | 22.6 | 23.83 | 18.633 | 20.6981 | 27.35
12/11/2025 23:00 | 17.9 | 19.109 | 19.109 | 18.5 | 18.5 | 22.13 | 22.13 | 17.4 | 30 | 17.3 | 22.1 | 23.41 | 18.367 | 20.1692 | 27.17

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/11/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1900 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00
12/11/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 12/11/2025 06:00 | 13/11/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/11/2025 | 00:30 | 24 | 56.21 | 12.53 | 23.85 | 20.9368 |  | 7.9 | 8.9 | 7.55 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.4919 | 7.1311 |  |  |  | 9.445 | 10.52 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 01:00 | 24 | 56.21 | 12.25 | 23.87 | 20.9368 |  | 7.8 | 9 | 7.321 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.9439 | 7.5661 |  |  |  | 10.474 | 10.69 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 01:30 | 24 | 50.67 | 13.36 | 24.52 | 20.9368 |  | 8.2 | 9.8 | 8.138 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.9742 | 8.1355 |  |  |  | 10.291 | 10.33 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 02:00 | 24 | 51.03 | 12.73 | 24.47 | 20.9368 |  | 8.5 | 9.6 | 7.45 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.1226 | 6.867 |  |  |  | 10.887 | 9.95 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 02:30 | 23 | 51.04 | 12.59 | 24.89 | 20.9368 |  | 8 | 9.8 | 7.554 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 3.3486 | 5.7629 |  |  |  | 10.916 | 9.3 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 03:00 | 23 | 51.17 | 12.63 | 24.35 | 20.9368 |  | 8.3 | 8.6 | 7.093 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 2.7116 | 4.9551 |  |  |  | 10.155 | 8.88 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 03:30 | 24 | 52.23 | 12.97 | 25 | 20.9368 |  | 8.1 | 8.1 | 8.074 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 4.4297 | 4.6876 |  |  |  | 9.663 | 8.62 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 188.3979 | 171.2708 | 0 | 0
12/11/2025 | 04:00 | 24 | 52.25 | 13.12 | 24.76 | 20.9368 |  | 7.8 | 8.2 | 6.835 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 4.9566 | 5.2723 |  |  |  | 10.046 | 9 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 146.8036 | 146.8036 | 0 | 0
12/11/2025 | 04:30 | 23 | 52.23 | 12.06 | 21.31 | 20.9368 |  | 7.7 | 6.9 | 7.459 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.686 | 5.2721 |  |  |  | 8.983 | 8.32 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 146.8036 | 146.8036 | 0 | 0
12/11/2025 | 05:00 | 23 | 53.15 | 11.42 | 28.43 | 20.9368 | 0 | 7.1 | 6.4 | 7.48 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34.206 | 25.968 | 25.968 | 0 | 0 | 0 | 4.3534 | 6.3348 | 0 | 0 | 0 | 9.646 | 8.98 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 146.8036 | 146.8036 | 0 | 0 | 1 | 5.5975
12/11/2025 | 05:30 | 23 | 53.16 | 9.28 | 23.47 | 20.9368 | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.962 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 118.46 | 4 | 5 | 161.055 | 172.988 | 172.988 | 0 | 30 | 0.01 | 7.1735 | 10.3682 | 57.4919 | 42.2783 | 30.24 | 9.444 | 8.73 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 222.6521 | 293.6072 | 0 | 0 | 56 | 25.8825
12/11/2025 | 06:00 | 23 | 53.22 | 10.72 | 23.45 | 20.9368 | 33.7748 | 7.4 | 7.1 | 7.007 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 50.9 | 167.73 | 1 | 4 | 277.681 | 274.424 | 274.424 | 0 | 100 | 5.81 | 9.441 | 9.7028 | 269.8615 | 243.1799 | 62.8 | 9.492 | 9.19 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 128 | 63.8235
12/11/2025 | 06:30 | 23 | 53.2 | 11.92 | 24.31 | 20.9368 | 85.478 | 7 | 7.9 | 7.365 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 297.4 | 426.91 | 3 | 4 | 652.522 | 687.967 | 687.967 | 1.5998 | 143 | 135.04 | 8.7055 | 8.5878 | 576.4834 | 526.7976 | 125.2 | 9.246 | 8.8 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 307 | 152.703
12/11/2025 | 07:00 | 23 | 53.2 | 11.99 | 24.31 | 20.9368 | 105.402 | 7.5 | 8.1 | 7.912 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 675.8 | 442 | 1 | 4 | 622.358 | 605.975 | 605.975 | 16.4635 | 274 | 464.35 | 7.9789 | 7.9301 | 920.7068 | 901.6042 | 266.85 | 9.156 | 8.92 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 409 | 127.833
12/11/2025 | 07:30 | 23 | 53.99 | 12.52 | 24.18 | 20.9368 | 152.055 | 7.4 | 8.3 | 7.293 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 904.7 | 560 | 3 | 4 | 757.246 | 761.235 | 761.235 | 36.8951 | 410 | 725.23 | 7.9604 | 7.4799 | 778.8899 | 833.6413 | 746.69 | 9.338 | 10.65 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 485 | 260.48
12/11/2025 | 08:00 | 23 | 54.85 | 11.83 | 24.18 | 20.9368 | 196.273 | 6.8 | 8.1 | 8.349 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1012.1 | 896.36 | 3 | 5 | 967.534 | 893.417 | 893.417 | 155.3838 | 595 | 798.68 | 6.6869 | 7.3479 | 1113.0728 | 1109.0427 | 1009.36 | 9.643 | 10.75 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 676 | 327.456
12/11/2025 | 08:30 | 23 | 55.19 | 12.58 | 24.12 | 21.2433 | 563.187 | 6.6 | 6.6 | 8.494 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 301 | 942.91 | 4 | 5 | 1081.445 | 1013.539 | 1013.539 | 189.0375 | 843 | 836.18 | 7.248 | 7.3641 | 1148.6415 | 1118.3381 | 1098.17 | 10.428 | 11.46 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 678 | 536.758
12/11/2025 | 09:00 | 23 | 55.23 | 13.07 | 24.12 | 21.2433 | 643.435 | 7.3 | 7.5 | 9.599 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1237.9 | 1121.45 | 5 | 6 | 1069.994 | 1000.26 | 1000.26 | 194.9561 | 787 | 846.17 | 7.9971 | 6.4767 | 806.7089 | 798.1246 | 1030.95 | 10.659 | 11.98 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 817 | 1041.045
12/11/2025 | 09:30 | 24 | 55.24 | 12.36 | 24.27 | 21.2433 | 735.067 | 9.1 | 7.4 | 9.797 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 1159.7 | 945.46 | 6 | 6 | 971.765 | 927.36 | 927.36 | 310.1303 | 696 | 851.19 | 7.0416 | 6.8908 | 994.1562 | 943.7904 | 1159.48 | 10.744 | 10.87 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 927 | 994.3385
12/11/2025 | 10:00 | 24 | 53.38 | 12.42 | 24.24 | 21.2433 | 810.075 | 9.4 | 7.2 | 10.124 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 895 | 1050.91 | 7 | 8 | 1043.099 | 985.722 | 985.722 | 644.794 | 1036 | 850.46 | 8.2439 | 7.1392 | 1184.496 | 1169.4293 | 1043.13 | 10.225 | 11.83 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 887 | 1131.427
12/11/2025 | 10:30 | 23 | 53.41 | 12.55 | 24.04 | 21.2433 | 890.163 | 9.9 | 6.5 | 10.845 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 1070 | 1009.45 | 7 | 8 | 1023.071 | 967.727 | 967.727 | 846.3832 | 1128 | 846.73 | 8.2626 | 7.2818 | 1230.326 | 1227.5131 | 1105.99 | 10.664 | 11.38 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 244.6726 | 0 | 0 | 956 | 995.5935
12/11/2025 | 11:00 | 23 | 55.13 | 13.54 | 24.39 | 21.2433 | 1001.736 | 10.3 | 6.3 | 10.051 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 1170.4 | 1174.55 | 8 | 8 | 1173.785 | 1110.935 | 1110.935 | 912.2353 | 1125 | 843.72 | 9.4337 | 7.4871 | 1104.4936 | 1074.1871 | 1056.6 | 10.825 | 11.37 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 1148 | 1068.572
12/11/2025 | 11:30 | 23 | 55.2 | 12.91 | 24.14 | 21.2433 | 1080.496 | 10 | 6.7 | 10.376 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 976.4 | 1120.73 | 8 | 9 | 1110.343 | 1063.37 | 1063.37 | 980.4262 | 904 | 838.4 | 10.0146 | 8.2031 | 1126.5749 | 1118.1919 | 1097.69 | 10.855 | 11.51 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 1176 | 974.514
12/11/2025 | 12:00 | 23 | 55.17 | 12.74 | 24.25 | 21.2433 | 1131.025 | 9.8 | 7.3 | 8.781 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 817.7 | 762.54 | 8 | 9 | 1007.03 | 972.413 | 972.413 | 1030.7082 | 983 | 836.43 | 10.898 | 10.0407 | 1174.7118 | 1156.9742 | 1019.95 | 10.86 | 11.48 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 1163 | 864.2145
12/11/2025 | 12:30 | 24 | 55.23 | 14.77 | 24.49 | 21.2433 | 1052.698 | 10.2 | 7.4 | 8.53 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1068.9 | 877.46 | 8 | 8 | 1157.187 | 1087.621 | 1087.621 | 922.8325 | 1032 | 840.89 | 9.7887 | 10.487 | 1078.8386 | 1124.4072 | 1150.49 | 10.87 | 11.45 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 1146 | 926.9555
12/11/2025 | 13:00 | 24 | 55.25 | 13.06 | 23.41 | 21.2433 | 378.743 | 10.3 | 7.7 | 8.512 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1161 | 1267.64 | 8 | 8 | 1137.174 | 1090.817 | 1090.817 | 1096.8553 | 1031 | 871.63 | 8.8947 | 10.2012 | 1216.1478 | 1256.4754 | 1092.21 | 10.852 | 10.99 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 962 | 1023.32
12/11/2025 | 13:30 | 23 | 55.24 | 11.81 | 24.63 | 21.2433 | 453.943 | 10.3 | 7.2 | 8.189 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 683.3 | 1272.73 | 7 | 8 | 1075.319 | 1018.323 | 1018.323 | 1017.7853 | 927 | 602.52 | 9.1655 | 10.5779 | 899.8872 | 871.9147 | 861.68 | 10.678 | 10.76 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 971 | 735.5755
12/11/2025 | 14:00 | 23 | 55.25 | 14.71 | 25.39 | 21.2433 | 799.102 | 10.6 | 7.7 | 8.315 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 734.4 | 839.64 | 7 | 7 | 848.488 | 774.727 | 774.727 | 995.3355 | 833 | 573.28 | 12.0672 | 11.1399 | 918.3102 | 936.8144 | 745.82 | 9.827 | 10.73 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 626 | 1012.8135
12/11/2025 | 14:30 | 23 | 55.23 | 14.38 | 25.56 | 21.2433 | 715.933 | 11.3 | 8 | 9.374 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 878.6 | 773.82 | 6 | 6 | 716.156 | 688.347 | 688.347 | 889.3352 | 615 | 558.7 | 11.0634 | 11.1551 | 579.0557 | 575.7901 | 594.11 | 9.998 | 10.44 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 610 | 877.1465
12/11/2025 | 15:00 | 23 | 43.23 | 13.45 | 25.59 | 21.2433 | 704.856 | 11.7 | 8.8 | 8.42 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 931.8 | 491.82 | 1 | 1 | 604.084 | 560.767 | 560.767 | 615.7398 | 683 | 428.39 | 10.1609 | 11.8817 | 827.5658 | 823.4799 | 723.49 | 10.285 | 10.63 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 402 | 613.591
12/11/2025 | 15:30 | 24 | 40.81 | 13.23 | 24.35 | 21.2433 | 364.762 | 11.4 | 9.3 | 8.101 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1006.3 | 317.09 | 6 | 6 | 599.42 | 561.253 | 561.253 | 596.2123 | 470 | 187.89 | 10.1103 | 12.0572 | 604.2271 | 668.3941 | 495.31 | 10.228 | 10.56 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 613 | 767.733
12/11/2025 | 16:00 | 24 | 40.8 | 12.37 | 24.53 | 21.2433 | 390.23 | 11.6 | 9.2 | 8.672 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1123.1 | 598.36 | 7 | 6 | 443.762 | 465.276 | 465.276 | 313.176 | 283 | 300.02 | 10.4284 | 12.5237 | 513.5589 | 439.4523 | 298.22 | 10.257 | 10.8 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 266 | 694.4805
12/11/2025 | 16:30 | 23 | 48.37 | 11.48 | 22.36 | 21.6053 | 305.373 | 11.7 | 9.6 | 8.868 | 12 | 12 | 12 | 12 | 950.4 | 365.64 | 7 | 6 | 415.283 | 389.712 | 389.712 | 169.8397 | 304 | 202.73 | 10.6085 | 12.339 | 447.1962 | 457.3702 | 300.22 | 10.042 | 11.02 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 150 | 297.3205
12/11/2025 | 17:00 | 23 | 52.02 | 10.26 | 22.46 | 21.6053 | 195.363 | 11.5 | 9.5 | 8.687 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 711.3 | 163.73 | 7 | 6 | 295.086 | 262.313 | 262.313 | 180.2705 | 168 | 46.68 | 10.844 | 11.8581 | 329.5368 | 370.3339 | 221.52 | 10.066 | 11.26 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 140 | 52.495
12/11/2025 | 17:30 | 23 | 54.24 | 10.22 | 14.14 | 21.6053 | 88.997 | 12 | 10 | 10.916 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 417.1 | 99.82 | 7 | 6 | 38.963 | 36.67 | 36.67 | 245.6867 | 66 | 0 | 9.7543 | 12.0455 | 238.7989 | 246.6391 | 30.46 | 9.883 | 11.18 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 40 | 5.0575
12/11/2025 | 18:00 | 23 | 51.39 | 10.18 | 19.39 | 21.6053 | 17.589 | 11.6 | 10.3 | 9.534 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 127.3 | 1.5 | 7 | 5 | 2.794 | 0.739 | 0.739 | 192.4881 | 3 | 0 | 10.8417 | 12.516 | 12.4269 | 12.6839 | 0 | 11.23 | 11.68 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 5 | 0.0765
12/11/2025 | 18:30 | 23 | 50.62 | 11.52 | 24.22 | 21.6053 | 0.365 | 11.1 | 9.8 | 9.452 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.764 | 0 | 0 | 67.043 | 0 | 0 | 9.9263 | 12.1507 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 11.43 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 0 | 0.012
12/11/2025 | 19:00 | 23 | 48.23 | 11.52 | 24.62 | 21.6053 | 0 | 10.4 | 9.4 | 8.972 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.03 | 0 | 0 | 6.8574 | 0 | 0 | 9.9155 | 11.6398 | 0 | 0 | 0 | 10.729 | 11.17 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 0 | 0.033
12/11/2025 | 19:30 | 24 | 53.1 | 12.07 | 23.3 | 21.6053 | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.53 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8704 | 10.8461 | 0 | 0 | 0 | 10.978 | 10.62 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0 | 0 | 0.0445
12/11/2025 | 20:00 | 24 | 54.16 | 11.84 | 23.34 | 21.6053 |  | 8.8 | 9 | 9.031 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 6.9536 | 9.2772 |  |  |  | 10.014 | 10.24 | 217.6884 | 217.6884 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 20:30 | 23 | 51.22 | 12.61 | 23.39 | 21.6053 |  | 8.6 | 7.9 | 8.845 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 7.8526 | 9.8456 |  |  |  | 10.803 | 10.19 | 256.104 | 249.7014 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 21:00 | 23 | 55.32 | 12.61 | 23.64 | 21.6053 |  | 8.8 | 7.9 | 8.312 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 8.2076 | 10.5204 |  |  |  | 10.72 | 10.85 | 409.7665 | 320.1301 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 21:30 | 24 | 55.68 | 13.09 | 24.76 | 21.6053 |  | 8.7 | 8.2 | 8.259 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 7.6173 | 9.9144 |  |  |  | 10.347 | 10.33 | 409.7665 | 352.1431 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 22:00 | 24 | 56.19 | 11.69 | 24.74 | 21.6053 |  | 9.2 | 7.3 | 8.204 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |  |  | 4 | 1 | [6 empty] | 7.2987 | 9.829 |  |  |  | 10.693 | 10.83 | 409.7665 | 368.1496 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 22:30 | 22 | 56.21 | 11.63 | 24.39 | 21.6053 |  | 8.6 | 7.2 | 8.494 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 6.5211 | 9.1676 |  |  |  | 10.568 | 10.36 | 409.7665 | 368.1496 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 23:00 | 22 | 56.19 | 12.28 | 24.36 | 21.6053 |  | 9.1 | 6.7 | 8.909 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.015 | 8.6537 |  |  |  | 10.904 | 10.81 | 409.7665 | 368.1496 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
12/11/2025 | 23:30 | 24 | 56.17 | 12.26 | 24.8 | 21.6053 |  | 8.7 | 7.8 | 8.991 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7.5136 | 8.9126 |  |  |  | 11.49 | 11.64 | 409.7665 | 352.1431 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0
13/11/2025 | 00:00 | 24 | 56.15 | 10.35 | 24.83 | 21.6053 |  | 8.4 | 8 | 9.411 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 1 | 3 | [6 empty] | 8.8475 | 9.0521 |  |  |  | 11.912 | 11.81 | 409.7665 | 352.1431 | 0 | 0 | 0 | 244.6726 | 293.6072 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
12/11/2025 | 00:30 | 31 | 13.83 | 56.3 | 65.44 | 72.85 | 349.88 | 589.3
12/11/2025 | 01:00 | 31 | 13.27 | 55.07 | 65.5 | 72.85 | 349.69 | 587.38
12/11/2025 | 01:30 | 33 | 11.97 | 60.7 | 70.46 | 72.85 | 348.64 | 597.62
12/11/2025 | 02:00 | 33 | 10.64 | 57.86 | 70.33 | 72.85 | 350.44 | 595.12
12/11/2025 | 02:30 | 26 | 10.64 | 56.54 | 67.27 | 72.85 | 348.67 | 581.97
12/11/2025 | 03:00 | 26 | 10.85 | 56.73 | 65.79 | 72.85 | 336.41 | 568.63
12/11/2025 | 03:30 | 33 | 11.07 | 52.41 | 71.83 | 72.85 | 333.51 | 574.67
12/11/2025 | 04:00 | 33 | 11.04 | 53.01 | 71.12 | 72.85 | 334.69 | 575.71
12/11/2025 | 04:30 | 32 | 11.03 | 49.19 | 65.01 | 72.85 | 337.59 | 567.67
12/11/2025 | 05:00 | 32 | 10.84 | 46.57 | 86.5 | 72.85 | 337.45 | 586.21
12/11/2025 | 05:30 | 30 | 10.84 | 45.08 | 61.78 | 72.85 | 336.45 | 557
12/11/2025 | 06:00 | 30 | 11.31 | 52.08 | 61.72 | 72.85 | 338.12 | 566.08
12/11/2025 | 06:30 | 32 | 11.31 | 52.58 | 65.35 | 72.85 | 335.16 | 569.25
12/11/2025 | 07:00 | 32 | 11.27 | 52.87 | 65.35 | 72.85 | 335.5 | 569.84
12/11/2025 | 07:30 | 30 | 11.43 | 53.4 | 64.8 | 72.85 | 332.02 | 564.5
12/11/2025 | 08:00 | 30 | 11.44 | 50.49 | 64.8 | 72.85 | 331.11 | 560.69
12/11/2025 | 08:30 | 32 | 11.51 | 50.74 | 63.13 | 72.1 | 331.19 | 560.67
12/11/2025 | 09:00 | 32 | 11.42 | 52.76 | 63.13 | 72.1 | 330.97 | 562.38
12/11/2025 | 09:30 | 33 | 11.43 | 58.71 | 65.28 | 72.1 | 330.17 | 570.69
12/11/2025 | 10:00 | 33 | 11.17 | 59.02 | 65.22 | 72.1 | 329.18 | 569.69
12/11/2025 | 10:30 | 32 | 11.17 | 51.51 | 64.65 | 72.1 | 329.41 | 560.84
12/11/2025 | 11:00 | 32 | 11.72 | 55.61 | 65.6 | 72.1 | 327.81 | 564.84
12/11/2025 | 11:30 | 31 | 11.73 | 55.15 | 64.73 | 72.1 | 328.51 | 563.22
12/11/2025 | 12:00 | 31 | 12.03 | 54.39 | 65.03 | 72.1 | 327.39 | 561.94
12/11/2025 | 12:30 | 30 | 12.04 | 57.94 | 68.05 | 72.1 | 325.65 | 565.78
12/11/2025 | 13:00 | 30 | 11.39 | 51.2 | 65.17 | 72.1 | 323.04 | 552.9
12/11/2025 | 13:30 | 32 | 11.39 | 46.69 | 67.3 | 72.1 | 326.97 | 556.45
12/11/2025 | 14:00 | 32 | 11.21 | 58.18 | 69.45 | 72.1 | 328 | 570.94
12/11/2025 | 14:30 | 31 | 11.21 | 56.04 | 70.46 | 72.1 | 328.11 | 568.92
12/11/2025 | 15:00 | 31 | 4.99 | 52.38 | 70.53 | 72.1 | 328.39 | 559.39
12/11/2025 | 15:30 | 31 | 4.71 | 52.07 | 65.6 | 72.1 | 325.43 | 550.91
12/11/2025 | 16:00 | 31 | 8.55 | 48.71 | 66.08 | 72.1 | 326.12 | 552.56
12/11/2025 | 16:30 | 31 | 10.14 | 56.69 | 57.65 | 73 | 326.57 | 555.05
12/11/2025 | 17:00 | 31 | 10.56 | 50.68 | 57.91 | 73 | 324.07 | 547.22
12/11/2025 | 17:30 | 32 | 11.01 | 58.04 | 35.4 | 73 | 327.45 | 536.9
12/11/2025 | 18:00 | 32 | 14.24 | 57.83 | 48.53 | 73 | 328.28 | 553.88
12/11/2025 | 18:30 | 31 | 14.03 | 59.32 | 65.56 | 73 | 326.23 | 569.14
12/11/2025 | 19:00 | 31 | 12.69 | 59.36 | 66.7 | 73 | 325.88 | 568.63
12/11/2025 | 19:30 | 34 | 13.97 | 48.29 | 68.22 | 73 | 324.49 | 561.97
12/11/2025 | 20:00 | 34 | 14.29 | 47.34 | 68.35 | 73 | 326.96 | 563.94
12/11/2025 | 20:30 | 32 | 13.52 | 47.44 | 67.2 | 73 | 325.14 | 558.3
12/11/2025 | 21:00 | 32 | 11.94 | 47.46 | 67.88 | 73 | 326.9 | 559.18
12/11/2025 | 21:30 | 33 | 12.02 | 55.57 | 71.14 | 73 | 326.84 | 571.57
12/11/2025 | 22:00 | 33 | 11.85 | 49.64 | 71.09 | 73 | 329.35 | 567.93
12/11/2025 | 22:30 | 30 | 11.85 | 49.19 | 65.2 | 73 | 327.93 | 557.17
12/11/2025 | 23:00 | 30 | 12.37 | 51.98 | 65.12 | 73 | 328.15 | 560.62
12/11/2025 | 23:30 | 31 | 12.36 | 57.53 | 67.64 | 73 | 326.54 | 568.07
13/11/2025 | 00:00 | 31 | 11.84 | 48.61 | 67.73 | 73 | 326.26 | 558.44
EJEC MWh |  | 753 | 274.565 | 1278.475 | 1576.89 | 1743.6 | 7954.355 | 13580.885

## FLUJOS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/11/2025 | 00:30 | 0 | 14.3806 | -20.8227 | 8.0066 | 13.871 |  | 42.4877 | -78.9788 | 42.2939 | 21.2954 |  | 8.88 | -42.174 | 39.6 | 10.764 | -37.4 | 13.7128 | 47.1226 | 11.4868 | 12.0569 | 19.5958 | 17.2822 | 6.131 | 8.3765 |  |  | -54.95 |  |  | -8.88 | 39.6 | 4.939 | 0.16 | -43.32 | -42.52 | -61.56 | 43.32 | 43.03 | 10.8584 | 10.9888 | 59.2601 | 60.6655 | 23.9134 | -39.7859 | -40.883 | 34.3303 | 34.1534 | 58.1383 | 57.6025 | -3.5967 | -8.4701 | -338.3177 | -14.9519 | -13.2 | -13.2 | 48.1467 | 46.9095 | -5.1657 |  | -38.0846 | 11.146 | 5.8074 | 3.9091 | 375.4081 | 70.7724 | 71.0471 | -288.7869 | 388.2982 |  | -83.0056 | 84.7425 | 103.1986 |  |  | 37.93 | 62.16 | -43.264 | -42.7281 | 86.7971 | 87.7503 | 11.8638 | -71.1921 | -70.5065 | -1.2596 |  |  |  | 102.1 | 92.1 | -13.74 | 71.742 | 69.7967 | 69.4572 | -25.9518 | -25.4494 | 19.6917 | -47.5226 | 27.8448 | 12.7277 | 47.6 | 26.4 | 48.9917 | 46.0007 | -26.83 | -8.1562 |  |  | -77.3292 | -13.4516 | -16.7802 | -75.3 | -75.5 | 18.8937 | 37.2162 | 45.1007 | 52.1667 | 36.62 | -6.03 | 40.982 | 75.0893 | -28.14 | -28.44 | 100.6 | 61.68 | 75.6727 | 73.7273 | -22.7288 | -22.9636 | 177.1299 | 130.3132 | 123.5944 | 127.2435 | 73.2491 | 55.8061 | -22.612 | 299.8822 | 249.8671 |  | -34.0004 | -31.4289 | 0 | -2.2341 | -1.6641 | 165.948 | -74.2816 | -75.3386 | -31.3231 | 0 | -11.66 | 100.9 | 11.512 | -52.9744 | -32.6028 | -31.6442 | 5.694 | -57.802 | 49.5337 | 20.0825 |  | 19.4228 | 42.9739 | 43.5128 | 41.3741 | 42.0315 | 41.3617 | -31.6492 | 25.8214 | 25.5902 | -35.7667 | -25.7778 | -2.6349 | -4.47 | 14.1805 | 0.8927 | -8.6 | 14.78 |  |  | -4.676 | 4.547 | 10.825 | 41.11 | 28.0639 | 34.5072 | 13.37 | 70.1215 | 25.6 | -7.4964 | 0.5047 |  | 1.659 |  |  |  | -17.1909 | 18.4694 | 17.6695 | 12.9183 | 12.4313 | -84.2398 | -19.8899 | 22.19 | -42.1165 | 9.768 | 6.9741 | 6.6566 | 11 | 137.9365 | 139.8424 | 282 | -280.4893 | -568.269 | 569.9131 | 482.7128 | -133.9669 | -131.5714 | -65.3598 | -58.5146 | 79.9725 | 79.9115 |  |  | 33.6544 | 33.5994 | -48.7455 | -49.1882 | 114.77 | 114.86 | 7.3 | 7.4 | 22.6433 | 28.64 | -328.3305 | 106.0644 | 105.8766 | 13.9 | -54.8 | -30.1 | -29.3 | 1.5603 | 1.3574 | -471.8359 | -215.3506 | 441.236 | 364.8127 |  | -357.0427 | 355.7769 | -142.347 | -219.4404 | -352.3313 | 103.756 | 102.2402 | 140.6121 | -427.9046 | 228.881 | -208.6361 | 212.0904 | -9.8068 | 27.354 | 8.24 | 7.548 | 7.555 | -8 | -17.28 |  | 18.2849 | -26.836 | -44.2985 | 25.2 | 51.554 | 51.67 | 11.18 | 13.5495 | 52.9845 | 53.3781 | 52.3769 |  | 57.5 | 20.2116 | 6.04 |  | -60.1538 | 83.2885 | 66.6644 | -59.2222 | -82.6358 | 57.6284 | 24.2082 | -65 | 64.5 | -89.8187 | 170.3451
12/11/2025 | 01:00 | 0 | 14.0446 | -20.1852 | 7.6075 | 13.389 |  | 41.8521 | -78.0595 | 40.2412 | 20.1854 |  | 11.1 | -39.749 | 37.4 | 9.936 | -35.2 | 13.6123 | 47.9796 | 10.2419 | 9.7425 | 17.1839 | 13.3711 | 6.2199 | 8.5123 |  |  | -53.02 |  |  | -8.88 | 37.4 | 4.891 | 0.16 | -40.68 | -40.38 | -62.3 | 40.68 | 40.85 | 10.6046 | 11.2336 | 56.6694 | 58.5253 | 21.8059 | -40.5896 | -40.9343 | 19.9394 | 26.0734 | 55.4591 | 57.3345 | -8.1733 | -6.5336 | -324.6312 | -14.8309 | -13.7 | -13.6 | 47.1268 | 46.2309 | -5.1657 |  | -36.0505 | 10.5274 | 5.6194 | 3.8014 | 370.0673 | 64.4856 | 65.3096 | -286.251 | 366.0376 |  | -74.2972 | 76.1563 | 97.7497 |  |  | 35.49 | 60.88 | -41.1206 | -40.7188 | 84.2395 | 85.0711 | 13.3829 | -61.8649 | -60.1127 | -0.8147 |  |  |  | 97.9 | 88.1 | -13.31 | 70.3236 | 70.2309 | 68.965 | -28.908 | -27.9199 | 16.9106 | -42.3863 | 24.1265 | 12.0123 | 46.67 | 25.57 | 46.8823 | 44.6823 | -26.36 | -7.8797 |  |  | -75.316 | -12.928 | -16.2761 | -70.3 | -70.7 | 18.8882 | 34.8724 | 41.8132 | 49.823 | 34.77 | -5.46 | 44.1285 | 74.5567 | -28.93 | -29.27 | 98.26 | 60.21 | 75 | 75.9455 | -20.1245 | -22.0091 | 170.9163 | 126.8651 | 119.7252 | 122.916 | 77.1369 | 57.6068 | -23.205 | 296.9943 | 258.0686 |  | -33.5965 | -30.8733 | 0 | 7.8213 | 7.4392 | 162.876 | -69.4161 | -70.5654 | -30.0649 | 0 | -10.85 | 98.5 | 13.7355 | -43.7038 | -32.9528 | -32.4468 | 7.1303 | -61.6337 | 49.8738 | 19.4422 |  | 19.4629 | 42.6635 | 43.6756 | 42.1539 | 40.6919 | 40.5244 | -30.812 | 22.8867 | 23.0257 | -36.9702 | -28.0761 | -1.9171 | -5.76 | 13.8753 | 0.845 | -8.84 | 15.07 |  |  | -4.798 | 4.499 | 10.9281 | 41.06 | 29.0805 | 36.9437 |  | 70.4966 | 26 | -6.8074 | 0.1262 |  | 1.5681 |  |  | -13.2625 | -15.3013 | 17.8834 | 15.9211 | 12.4983 | 11.523 | -81.1728 | -18.9011 | 22.2837 | -40.3444 | 9.5578 | 6.3881 | 6.0238 |  | 134.985 | 134.8457 | 225 | -225.4146 | -505.132 | 503.8063 | 462.5191 | -130.6732 | -128.6613 | -63.1755 | -56.5512 | 78.0224 | 78.606 |  |  | 32.0833 | 31.0726 | -51.0708 | -51.2788 | 113.05 | 111.81 | 6.5 | 7.3 | 22.3763 | 27.36 | -327.4269 | 106.3831 | 106.1913 | 13.3 | -54.2 | -29.3 | -29.3 |  |  | -455.4116 | -223.6393 | 442.3526 | 362.5186 |  | -355.1793 | 357.2768 | -137.45 | -218.2121 | -352.3078 | 102.4922 | 104.2692 | 140.0523 | -426.7859 | 224.392 | -209.9278 | 214.3846 | -9.491 | 27.388 | 7.44 | 7.501 | 7.505 | -7.44 | -17.12 |  | 18.1384 | -26.3386 | -44.2985 | 24.4 | 49.671 | 49.337 | 11.1816 | 13.5433 | 52.9977 | 50.4741 | 50.7655 |  | 55.3 | 20.7171 | 5.75 |  | -58.6809 | 81.8792 | 64.1566 | -58.262 | -79.0538 | 55.2152 | 23.5387 | -62.7 | 65.3 | -44.223 | 153.5181
12/11/2025 | 01:30 | 0 | 13.8779 | -19.7156 | 7.4598 | 15.3803 |  | 41.053 | -75.8542 | 38.6182 | 19.4494 |  | 11.1 | -38.497 | 35.2 | 9.108 | -35.2 | 13.7928 | 46.8324 | 10.803 | 10.9316 | 18.13 | 17.4206 | 6.3385 | 8.5135 |  |  | -51.53 |  |  | -11.1 | 37.4 | 4.163 | 0.155 | -39.25 | -39.42 | -61.58 | 39.25 | 39.47 | 9.9249 | 11.4731 | 55.2913 | 57.1957 | 19.6538 | -40.5896 | -40.3139 | 32.6449 | 29.9336 | 53.0479 | 53.9856 | 2.0788 | -2.0988 | -308.3249 | -15.6311 | -13.3 | -13.2 | 47.4484 | 45.9572 | -4.8128 |  | -35.2553 | 10.2156 | 0 | 3.5787 | 354.5334 | 55.2385 | 54.6281 | -285.2285 | 334.6613 |  | -79.0213 | 81.4137 | 92.3707 |  |  | 34.38 | 58.45 | -36.968 | -38.0396 | 81.4493 | 82.0138 | 14.7944 | -55.6901 | -55.5752 | -1.6879 |  |  |  | 96.8 | 86.6 | -13.1 | 70.391 | 69.7376 | 68.5685 | -31.2802 | -31.2484 | 15.7452 | -35.2019 | 22.595 | 11.978 | 43.87 | 24.49 | 46.6479 | 44.0964 | -26.15 | -8.0179 |  |  | -73.702 | -13.1615 | -16.2512 | -67.8 | -65.8 | 18.7674 | 33.7006 | 38.5257 | 47.4792 | 33.37 | -4.94 | 44.0355 | 72.2966 | -30.86 | -31.04 | 100.04 | 57.15 | 74.1273 | 71.9818 | -18.5715 | -17.3364 | 168.7332 | 124.7992 | 118.7487 | 121.0564 | 82.4707 | 63.7553 | -22.878 | 297.046 | 276.892 |  | -33.27 | -30.9898 | 0 | 5.8919 | 4.9972 | 155.196 | -65.7096 | -68.3871 | -35.573 | 0 | -4.71 | 110.9 | 13.4691 | -47.8361 | -33.124 | -32.2269 | 7.0641 | -63.5313 | 53.4784 | 19.8717 |  | 19.5035 | 41.5105 | 42.452 | 39.6898 | 36.338 | 36.1706 | -38.18 | 20.0964 | 19.7459 | -40.3967 | -31.7707 | -4.1071 | -6.7 | 14.0633 | 0.7987 | -8.78 | 14.54 |  |  | -4.972 | 4.458 |  | 40.69 | 32.1992 | 40.6937 |  | 70.5397 | 26.5 | -7.1333 | -0.0692 |  | 1.4828 |  |  | -14.2451 | -14.4175 | 17.1373 | 15.1184 | 10.5569 | 11.0326 | -77.741 | -18.2716 | 22.4972 | -39.4307 | 9.7719 | 6.0561 | 5.7495 | 11.3368 | 135.8803 | 134.2437 | 176.8 | -176.5618 | -444.4403 | 445.2644 | 452.8879 | -129.9774 | -127.7763 | -65.7814 | -60.0535 | 78.6075 | 78.7079 |  | -96.1257 | 31.1385 | 31.0835 | -49.823 | -49.6567 | 113.92 | 111.77 | 6.1 | 7 |  | 28.08 | -328.9409 | 106.657 | 106.4582 | 12.8 | -56.5 | -29.3 | -29.5 |  | 1.3307 | -446.1363 | -247.6605 | 443.7286 | 360.405 |  | -350.8152 | 350.791 | -137.0978 | -218.308 | -346.6937 | 102.9081 | 102.3743 | 138.2775 | -427.9912 | 222.8886 | -209.058 | 209.8427 | -9.6228 | 27.497 | 7.12 | 7.593 | 7.597 | -7.04 | -17.6 |  | 18.0774 | -26.3081 | -45.2933 | 24.4 | 49.936 | 49.933 | 11.1774 |  | 51.4643 | 51.178 | 50.8159 |  | 58.3 | 21.2605 | 5.59 |  | -57.7481 | 83.9165 | 67.0933 | -58.2094 | -82.248 | 58.7904 | 23.35 | -65.9 | 66.6 | 7.5616 | 111.9974
12/11/2025 | 02:00 | 0 | 13.5265 | -19.494 | 7.0765 | 14.3705 |  | 41.3324 | -75.014 |  | 19.0414 |  | 13.32 | -37.034 | 33 |  | -33 | 13.898 | 46.5654 | 11.1876 | 11.0591 | 18.1246 | 17.2765 | 5.871 | 8.0155 |  |  | -50.79 |  |  | -13.32 | 35.2 | 3.933 | 0.156 | -33.78 | -33.46 | -71.55 | 33.78 | 33.66 | 9.34 | 11.5628 | 53.3705 | 55.1934 | 19.9699 | -35.3652 | -35.6805 | 7.8636 | 7.6266 | 53.7177 | 55.3252 | -20.5708 | -23.0157 | -279.5827 | -14.4653 | -13.8 | -13.9 | 42.375 | 40.9876 | -4.8387 |  | -30.4556 | 10.199 | 0 | 3.6083 | 323.1909 | 57.7715 | 58.1988 | -285.1411 | 314.832 |  | -44.0888 | 46.1165 | 92.6601 |  |  | 33.62 | 57.77 | -42.0583 | -40.7188 | 81.2413 | 81.9617 | 15.7034 | -40.7277 | -40.371 | -1.9895 |  |  |  | 91.2 | 81.5 | -12.66 | 74.0699 | 73.2172 | 72.1774 | -24.4649 | -23.3512 | 11.9166 | -37.0072 | 18.4505 | 12.1317 | 42.69 | 23.76 | 45.4761 | 43.364 | -26.06 | -7.8797 |  |  | -76.2395 | -12.6098 | -16.0603 | -68.2 | -67.7 | 18.4268 | 32.5287 | 37.1167 | 46.3074 | 32.34 | -4.86 | 42.222 | 76.0168 | -28.92 | -29.27 | 94.86 | 56.47 | 77.5636 | 76.9091 | -19.5354 | -19.3273 | 167.6213 | 123.3158 | 117.0161 | 118.9255 | 61.2987 | 43.2853 | -24.013 | 298.1825 | 272.347 |  | -33.51 | -30.7479 | 12.5935 | 10.0864 | 9.9837 | 55.344 | -56.6442 | -57.1354 | -13.9163 | 15.85 | -4.32 | 1 | 13.3203 | -36.5203 | -33.6692 | -32.477 | 6.4974 | -40.9058 | 30.0493 | 20.3805 |  | 20.2035 | 41.9332 | 42.4241 | 40.3606 | 41.1943 | 40.357 | -38.0126 | 21.8986 | 21.7768 | -40.9158 | -34.7459 | 2.1112 | -9.04 | 11.473 | 0.7767 | -6.97 | 14.74 |  |  |  | 4.492 |  | 41.84 | 35.25 | 41.7716 | 13.09 | 71.2958 | 25.6 | -6.3131 | -0.1483 |  | 1.4453 |  |  |  | -13.6098 | 18.2341 | 13.7442 | 15.1354 | 15.3395 | -74.2197 | -18.0326 | 22.1811 | -39.485 | 9.9234 | 5.7631 | 5.4964 | 11 | 130.066 | 131.9008 | 173.1 | -173.9057 | -449.415 | 450.8024 | 444.8869 | -126.0393 | -124.0521 | -65.9451 | -60.2897 | 74.5322 | 74.3496 |  |  | 32.7974 | 31.9515 | -48.1682 | -48.9311 | 107.28 | 106.74 | 5.4 | 5.8 | 22.8676 | 27.52 | -318.1603 | 105.2091 | 105.0163 | 12.8 | -55.3 | -30.2 | -30.2 | 1.4367 |  | -438.5328 | -236.1327 | 419.1602 | 348.5231 |  | -335.9004 | 338.3538 | -137.4499 | -213.0058 | -333.5814 | 94.725 | 94.7897 | 137.8331 | -409.3984 | 217.597 | -197.1398 | 200.5017 | -9.5184 | 27.102 | 6.96 | 7.684 |  | -7.92 | -18.08 |  | 19.0173 | -26.5431 | -44.6494 | 24.5 | 52.303 | 50.668 | 11.1644 |  | 49.3754 | 49.1191 | 48.948 |  | 58.9 | 21.2186 | 5.43 |  | -60.2109 | 83.6949 | 66.8607 | -59.3523 | -81.7929 | 58.7455 | 22.9303 | -65.9 | 66.9 | -6.944 | 114.6114
12/11/2025 | 02:30 | 0 | 13.3578 | -19.0524 | 7.0796 | 15.5928 |  | 40.2466 | -73.2732 | 37.4711 | 19.0654 |  | 11.1 | -36.262 | 33 | 9.108 | -33 | 13.8591 | 44.4528 | 14.5243 | 14.4977 | 24.5948 | 17.1693 | 6.0418 | 8.3908 |  |  | -51.41 |  |  | -11.1 | 35.2 | 3.827 | 0.149 | -34.16 | -33.57 | -72.05 | 34.16 | 34.04 | 9.0522 | 11.6175 | 53.0834 | 55.2412 | 24.7513 | -35.7671 | -36.4757 | 7.821 | 7.8121 | 56.2629 | 56.7987 | -21.3882 | -23.6913 | -276.763 | -14.2768 | -13.9 | -13.7 | 43.6954 | 42.4769 | -4.7611 |  | -32.2659 | 9.2885 |  | 3.335 | 322.2448 | 49.7452 | 49.9893 | -281.7024 | 288.0256 |  | -62.1658 | 63.6069 | 88.5087 |  |  | 31.89 | 57.26 | -32.2795 | -33.4851 | 83.3788 | 84.0648 | 15.8876 | -42.9976 | -42.4327 | -2.3834 |  |  |  | 92.3 | 82.5 | -12.31 | 71.9978 | 71.0687 | 70.1804 | -29.6849 | -28.9625 | 10.8239 | -28.7562 | 15.9872 | 11.6722 | 40.37 | 23.15 | 43.8354 | 41.3132 | -25.39 | -7.6032 |  |  | -66.2699 | -11.5944 | -15.6804 | -63.4 | -65.4 | 18.2126 |  | 34.7685 | 45.1355 | 31.63 | -4.14 | 41.292 | 66.325 | -28.85 | -29.22 | 93.32 | 76.95 | 67.5273 | 66.9273 | -17.0538 | -16.0818 | 173.8316 | 124.5593 | 119.7786 | 120.4788 | 67.429 | 50.2625 | -23.194 | 293.7428 | 305.3037 |  | -34.6056 | -31.8991 | 0 | 17.7798 | 16.5509 | 56.88 | -54.7576 | -56.1777 | -21.0892 | 15.46 | -12.13 | 1 | 13.1812 | -21.4706 | -33.7657 | -33.0371 | 5.272 | -47.9715 | 37.5025 | 21.7345 |  | 21.0645 | 42.0273 | 42.6754 | 42.4348 | 32.1516 | 32.9889 | -42.3664 | 18.9481 | 18.5341 | -46.9614 | -36.5629 | -2.5617 | -7.44 | 13.3797 | 0.7523 | -8.32 | 15.01 |  |  |  | 4.457 |  | 40.87 | 37.9872 | 45.9085 |  | 69.2713 | 26 | -5.8682 | -0.0563 |  | 1.3923 |  |  | -15.5062 | -13.1639 | 17.1341 | 14.0401 | 13.4153 | 13.5837 | -73.0954 | -17.4899 | 22.0793 | -38.5154 | 10.0282 | 5.5287 | 5.1787 |  | 132.7451 | 131.0999 | 126.1 | -127.2896 | -395.352 | 396.3579 | 450.0933 | -127.4441 | -124.7 | -67.4659 | -61.8974 | 76.637 | 75.6813 |  |  | 30.2486 | 30.2046 | -46.6293 | -47.3085 | 115.96 | 116.71 | 5.4 | 4.9 | 22.2737 | 27.36 | -316.4206 | 103.2153 | 103.0492 | 12.8 | -57.7 | -30.2 | -29.4 | 1.5535 |  | -439.6813 | -271.8976 | 425.8721 | 347.0551 |  | -339.1812 | 345.9268 | -137.6175 | -209.538 | -341.9322 | 95.6819 | 97.2264 | 137.9627 | -409.8122 | 213.3654 | -197.8993 | 203.3566 | -10.4935 | 26.763 | 5.92 |  |  | -6.96 | -17.36 |  | 18.5168 | -27.4525 | -44.7074 | 25.8 | 50.667 | 49.544 | 11.3541 |  | 49.6222 | 48.7951 | 49.9891 |  | 59 | 22.2732 | 5.45 |  | -63.2694 | 85.2408 | 69.5665 | -62.4038 | -83.8822 | 60.6209 | 22.1311 | -65.7 | 66.7 | 51.2516 | 69.9921
12/11/2025 | 03:00 | 0 | 13.2167 |  | 7.0582 | 16.2141 |  | 40.348 | -76.8429 | 37.5228 | 19.0794 |  | 11.1 | -36.216 |  | 9.108 |  | 11.8438 | 47.5108 | 14.4675 | 14.5635 | 24.2876 | 16.8273 | 6.0171 | 8.278 |  |  | -51.04 |  |  | -11.1 |  | 3.298 | 0.15 | -37.03 | -37.19 | -64.24 | 37.03 | 37.88 | 9.4653 | 11.4286 | 52.6425 | 54.9833 | 23.6367 | -39.9198 | -39.5557 | 31.1542 | 33.0137 | 52.646 | 54.6554 | -5.0016 | -5.3082 | -298.7923 | -16.2246 | -13 | -13.1 | 48.0239 | 46.7109 | -4.8708 |  | -35.7019 | 9.2979 |  | 3.3968 | 349.1317 | 48.2497 | 48.3413 | -288.6803 | 300.0338 |  | -62.0875 | 64.2542 | 87.4508 |  |  | 31.47 | 56.63 | -33.2172 | -32.9493 | 82.8106 | 84.1516 | 14.4388 | -45.7307 | -45.336 | -3.0393 |  |  |  | 91.5 | 82.7 | -12.27 | 70.6958 | 69.2027 | 67.8403 | -34.97 | -34.7486 | 14.474 | -27.8172 | 20.9452 | 11.0915 | 39.49 | 22.35 | 43.8354 | 41.3132 | -25.7 | -7.6032 |  |  | -73.4506 | -11.8872 | -15.8837 | -61.1 | -60.4 | 17.8885 | 31.3568 | 37.5864 | 45.1355 | 30.99 | -5.46 | 41.2455 | 73.3742 | -29 | -29.39 | 91.29 | 76.86 | 75.0909 | 73.6909 | -14.1061 | -14.1455 | 180.6466 | 128.7891 | 123.8713 | 126.3443 | 70.8895 | 53.6225 | -23.159 | 300.4892 | 314.4573 |  | -33.8297 |  | 0 | 23.1069 | 21.9196 | 50.736 | -54.5248 | -55.3521 | -24.1482 | 18.96 | -4.35 |  | 13.0448 | -10.4473 | -34.5903 | -33.664 | 5.2924 | -50.3647 | 40.3543 | 21.6493 |  | 21.1331 | 42.4423 | 42.8186 | 40.2416 | 32.654 | 32.1516 | -40.357 | 16.7122 | 16.5198 | -43.873 | -35.0639 | -3.8215 | -8.38 | 13.4749 | 0.7657 | -8 | 14.43 |  |  |  | 4.429 |  | 40 | 35.7496 | 44.5228 | 13.42 | 68.75 | 25.4 | -6.4038 | 0.355 |  | 1.3984 |  |  | -15.5915 | -13.3689 | 18.1292 | 13.8044 | 13.2968 | 14.2544 | -77.2884 | -17.2048 | 21.767 | -36.753 | 10.4223 | 5.4115 | 5.1365 | 12 | 134.521 | 135.5929 | 132.4 | -132.8256 | -406.4376 | 411.1112 | 463.6242 | -129.846 | -126.6594 | -66.6471 | -60.8895 | 78.5193 | 76.8591 |  |  | 31.0616 | 30.9187 | -46.9381 | -47.2067 | 116.11 | 116.07 | 6.5 | 6.1 | 22.5814 | 27.52 | -316.7285 | 102.887 | 103.3297 | 12.8 | -56 | -28.4 | -28.5 |  |  | -454.9583 | -281.1371 | 424.6281 | 352.2745 |  | -345.0282 | 338.912 | -137.9046 | -207.0151 | -337.1629 | 99.759 | 96.6847 | 140.1384 | -415.6168 | 215.996 | -203.8218 | 204.0222 | -10.6528 | 26.19 | 7.2 |  |  | -7.36 | -17.68 |  | 18.6938 | -27.3335 | -44.8264 | 26.2 | 52.959 | 51.223 | 11.383 |  | 51.4493 | 51.1615 | 51.421 |  | 57.9 | 22.588 | 5.4 |  | -62.0029 | 83.6194 | 67.9554 | -61.2029 | -82.3715 | 59.8086 | 22.0546 | -65.8 | 66.6 | 55.3462 | 64.6673
12/11/2025 | 03:30 | 0 | 13.0794 |  | 7.1897 | 14.7744 |  | 40.1704 | -80.7813 | 36.999 | 18.7834 |  | 13.32 | -35.941 |  | 9.108 |  | 13.6087 | 50.0232 | 14.0493 | 14.4743 | 24.1643 | 16.2875 | 5.69 | 8.2867 |  |  | 0 |  |  | -13.32 | 35.2 | 3.282 | 0.148 | -32.47 | -32.12 | -65.93 | 32.47 | 32.19 | 9.7889 | 11.2788 | 53.7195 | 55.896 | 25.2457 | -37.7765 | -38.0526 | 7.9127 | 8.0439 | 58.5402 | 59.3439 | -23.4929 | -25.1992 | -290.5045 | -14.3229 | -13.7 | -13.7 | 45.9848 | 45.135 | -4.7262 |  | -33.1031 | 9.113 |  | 3.2091 | 339.1216 | 44.9843 | 44.8317 | -279.4587 | 286.2717 |  | -70.7226 | 72.9988 |  |  |  | 31.49 | 56.01 | -31.0739 | -31.0739 | 82.519 | 83.2107 | 14.0518 | -47.6366 | -47.429 | -3.0824 |  |  |  | 92.2 | 82.7 | -12.22 | 69.9248 | 68.3119 | 67.9592 | -35.7464 | -35.4969 | 11.9442 | -23.5704 | 17.7092 | 10.8525 | 37.94 | 21.5 | 42.6636 | 40.4343 | -24.62 | -7.7414 |  |  | -70.7984 | -12.0729 | -15.3182 |  |  | 17.6907 | 30.7709 | 36.6471 | 43.9636 |  | -5.35 | 40.1605 | 69.534 | -30.03 | -30.14 | 92.61 | 75.8 | 70.2545 | 69.8909 | -13.3256 | -14.3 | 176.5842 | 127.5758 | 121.4827 | 123.4945 | 68.9522 | 52.7017 | -22.675 | 293.7169 | 330.9368 |  | -33.358 | -31.1297 | 0 | 17.9694 | 17.2164 | 56.88 | -51.9422 | -52.9031 | -22.7175 | 17.67 | -5.77 |  | 13.1658 | -21.0551 | -34.7678 | -33.8059 | 4.9494 | -48.9316 | 39.2626 | 21.99 |  | 21.1147 | 43.4934 | 43.5837 | 42.5433 | 29.3049 | 29.3049 | -43.7061 | 16.2837 | 15.6009 | -47.2891 | -38.8626 | -6.6853 | -8.89 | 14.3685 | 0.7425 | -9.05 | 14.68 | 0 |  |  | 4.713 |  | 38.53 | 39.4604 | 48.2878 | 13.24 | 67.2625 | 26.3 | -5.9908 | 0.2649 |  | 1.3363 |  |  | -15.5901 | -13.0115 | 17.8118 | 13.2889 | 14.7654 | 13.949 | -74.1834 | -16.8243 | 21.7162 | -36.4126 | 9.0756 | 5.3822 | 5.1365 | 10.0709 | 137.6057 | 138.6021 | 127.8 | -128.5667 | -401.4145 | 400.7837 | 469.4828 | -132.4104 | -130.4066 | -65.3837 | -58.768 | 80.6677 | 78.7627 |  |  | 30.2376 | 29.4026 | -47.2441 | -47.3123 | 119.47 | 117.17 | 5.1 | 6 | 22.2332 | 28 | -322.9085 | 104.2247 | 103.8336 |  | -57 | -29.2 | -29.3 | 1.4506 |  | -459.9078 | -298.942 | 438.9216 | 357.8603 |  | -349.0191 | 346.6124 | -137.531 | -211.7785 | -346.8493 | 101.0773 | 101.0922 | 137.4439 | -428.6044 | 216.5085 | -207.6629 | 210.6559 | -10.3891 | 25.823 | 6.96 |  |  | -7.2 | -17.44 |  | 18.6633 | -27.013 | -44.7074 | 25.6 | 49.52 | 49.917 | 11.3563 |  | 52.2416 | 54.9286 | 53.1533 |  | 58 | 22.444 | 5.33 |  | -59.5039 | 82.3984 | 66.4973 | -58.686 | -81.0066 | 58.0249 | 22.4449 | -67.3 | 66.7 | 69.0489 | 51.6399
12/11/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 6.9832 | 16.0129 |  | 39.6095 | -80.6082 | 36.7043 | 18.6034 |  | 11.1 | -27.911 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 13.5696 | 50.3544 | 14.1829 | 14.1229 | 23.6786 | 16.0969 | 5.5852 | 8.2501 | [5 empty] | -11.1 | 26.4 | 3.199 | 0.15 | -30.29 | -30.28 | -65.96 | 30.29 | 30.41 | 9.5692 | 11.7072 | 53.3796 | 55.0097 | 26.4095 | -37.6425 | -37.9171 | 17.5191 | 9.791 | 58.0043 | 58.9421 | -21.5679 | -17.903 | -304.973 | -14.0533 | -14 | -13.8 | 45.6608 | 44.6981 | -4.4859 |  | -36.5552 | 9.0888 |  | 3.1218 | 345.2253 | 45.381 | 45.3505 | -288.0597 | 291.9174 |  | -68.4071 | 70.3459 | 86.5028 |  |  | 31.02 | 55.89 | -29.4664 | -29.0645 | 79.2815 | 79.8382 | 13.479 | -46.2097 | -45.5413 | -2.3811 |  |  |  | 92 | 82.9 | -11.93 | 70.2738 | 69.1838 | 68.1707 | -37.6694 | -35.8802 | 15.0927 | -24.8236 | 20.3543 | 11.2799 | 43.46 | 23.71 | 43.1323 | 40.8737 | -24.68 | -7.7414 |  |  | -75.1572 | -12.193 | -15.3101 |  |  | 17.3007 |  | 38.5257 | 44.5496 |  | -6.13 | 37.2155 | 74.2042 | -32.43 | -32.88 | 97.23 | 76.45 | 74.8909 | 73.5091 | -10.7877 | -11.1545 | 182.4215 | 133.8811 | 127.1886 | 129.5303 | 64.2391 | 47.6847 | -22.532 | 297.7132 | 327.9146 |  | -33.8141 | -31.0911 | 0 | 15.8172 | 14.7024 | 41.52 | -48.6495 | -49.4862 | -18.103 | 0 | -11.68 |  | 13.3143 | -25.7479 | -34.3676 | -33.9938 | 5.0449 | -44.7797 | 34.7926 | 22.1877 |  | 21.5754 | 42.944 | 42.8796 | 41.8061 | 27.9652 | 27.9652 | -29.6398 | 13.1327 | 13.6288 | -37.5014 | -27.5594 | -2.0783 | -6.35 | 14.1805 | 0.7266 | -8.89 | 15.65 |  |  |  | 4.435 |  | 40.07 | 29.7318 | 37.4018 | 13.11 | 69.9516 | 25.7 | -8.4581 | -2.5135 | -2.832 | 1.3032 |  |  | -15.6098 | -15.6772 | 18.1378 | 15.503 | 11.8088 | 12.4384 | -73.2787 | -17.0053 | 29.5813 | -42.3119 | 9.6619 | 5.6069 | 5.3685 | 10.9496 | 136.5274 | 138.5281 | 127.4 | -126.5643 | -397.4238 |  | 459.7355 | -132.5725 | -129.9675 | -65.7492 | -61.0059 | 83.2274 | 82.6876 |  |  | 31.9405 | 31.1824 | -48.4958 | -48.7365 | 120.62 | 118.41 | 5.3 | 6.1 | 22.5194 | 28.88 | -327.7292 | 103.9859 | 103.8151 | 12.8 | -58.5 | -30.1 | -30.2 |  |  | -452.902 | -289.2769 | 445.1302 | 366.5895 |  | -353.3904 | 356.7017 | -139.1783 | -218.1147 | -347.4759 | 102.7643 | 101.2808 | 139.8859 | -429.0095 | 221.5029 | -210.9384 | 214.7658 | -9.9139 | 25.935 | 6 |  | 7.68 | -7.36 | -18.24 |  | 19.1913 | -27.306 | -44.5334 | 25.9 | 49.892 | 47.79 |  |  | 52.7047 | 53.2243 | 53.1854 |  | 58.4 | 22.4663 | 5.31 |  | -61.9939 | 83.8479 | 67.3261 | -61.6946 | -82.0629 | 59.3381 | 22.4488 | -65.6 | 66.8 | 58.2401 | 56.9914
12/11/2025 | 04:30 | 0 | 13.2239 | -19.1158 | 7.1753 | 15.2992 |  | 40.3099 | -84.416 | 37.4723 | 18.8594 |  | 8.88 | -28.342 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 13.8436 | 52.179 | 14.3422 | 14.4582 | 24.4981 | 16.5202 | 5.8692 | 8.3776 | [5 empty] | -8.88 |  | 3.446 | 0.152 | -35.55 | -35.21 | -59.58 | 35.55 | 35.44 | 9.4475 | 11.3684 | 54.3142 | 55.5365 | 28.1787 | -42.599 | -43.3834 | 30.3076 | 32.1185 | 58.0043 | 59.21 | -2.0648 | -2.5513 | -337.4471 | -13.7712 | -14 | -14.2 | 51.3261 | 49.5223 | -4.3033 |  | -42.0098 | 9.1721 |  | 3.5407 | 386.6389 | 48.4329 | 48.1887 | -283.7581 | 326.7091 |  | -72.8519 | 74.8828 | 88.3889 |  |  | 31.66 | 56.86 | -29.8682 | -29.7343 | 79.1897 | 80.1229 | 13.6224 | -52.9871 | -53.2857 | -1.3583 |  |  |  | 94.5 | 85 | -12.12 | 68.7519 | 66.7191 | 66.7724 | -39.3767 | -38.8431 | 19.6529 | -29.0059 | 25.2992 | 11.3604 | 40.51 | 22.87 | 43.6011 | 41.4597 | -24.74 | -8.0179 |  |  | -76.5983 | -12.7345 | -15.3017 | -59.1 |  | 17.3996 | 0.3021 | 56.3722 | 51.5808 | 35.71 | -5.34 | 41.8965 | 76.3118 | -30.33 | -30.47 | 94.91 | 78.8 | 77.7273 | 75.6909 | -9.7826 | -10.6818 | 183.9302 | 133.3221 | 128.4319 | 131.1032 | 87.6534 | 68.6983 | -22.518 | 295.6019 | 325.647 |  | -33.5487 | -30.7868 | -11.5599 | 6.3217 | 5.8201 | 149.052 | -66.4576 | -67.4085 | -38.7533 | 0 | -11.86 | 115.5 | 13.5283 | -45.5843 | -34.8818 | -34.5256 | 5.7909 | -64.5169 | 54.0895 | 22.2313 |  | 21.5812 | 42.8314 | 42.5314 | 40.837 | 29.3049 | 28.635 | -22.6066 | 12.0477 | 11.8383 | -26.955 | -18.4791 | -2.5617 | -5.68 | 14.1878 | 0.7645 | -8.94 | 16.4 |  |  | -5.014 | 4.412 |  | 38.79 | 18.1008 | 26.128 | 13.34 | 69.7991 | 23.9 | -9.4881 | -2.6292 | -2.6745 | 1.3524 |  |  | -15.2443 | -16.2809 | 17.2732 | 16.9417 | 12.2396 | 11.5055 | -74.8904 | -17.0325 | 30.0136 | -42.7855 | 10.0592 | 5.9389 | 5.6441 | 11.2346 | 139.9508 | 141.6416 | 203.2 | -201.7901 | -487.33 | 487.0203 | 506.3464 | -136.9938 | -132.9515 | -65.2693 | -59.6677 | 81.9927 | 80.5597 |  | -98.7528 | 31.9844 | 31.6329 | -48.8009 | -48.8757 | 121.53 | 121.84 | 5.4 | 5.2 | 22.5814 | 30.24 | -332.6772 | 109.0129 | 108.5821 | 13.3 | -58.1 | -31 | -31 |  | 1.2614 | -501.9809 | -291.788 | 446.6007 | 362.3695 |  | -356.6266 | 356.6441 | -139.5684 | -215.7795 | -348.0078 | 103.2313 | 102.9501 | 142.9746 | -432.1219 | 226.5179 | -211.6085 | 213.7744 | -10.1254 | 24.634 | 6.88 | 7.589 | 7.612 | -6.8 | -17.92 |  | 18.7518 | -27.013 | -44.033 | 24.9 | 49.541 | 49.268 | 11.4049 |  | 52.6661 | 53.0841 | 53.7972 |  | 59.3 | 22.3377 | 5.4 |  | -59.9381 | 83.9337 | 67.0403 | -58.9793 | -82.5704 | 58.4155 | 22.9921 | -65.9 | 66.8 | 23.1908 | 88.5255
12/11/2025 | 05:00 | 0 |  | -18.8938 | 7.2289 | 14.8629 |  | 41.2387 | -88.1331 | 38.0711 | 19.2374 |  | 8.88 | -27.72 | 24.2 |  | -24.2 | 14.0022 | 53.6128 | 14.7711 | 14.9841 | 24.8158 | 16.3937 | 6.0151 | 8.4374 | [5 empty] | -8.88 |  | 4.114 | 0.16 | -35.52 | -36.59 | -61.05 | 35.52 | 36.68 | 9.673 | 11.3949 | 55.2063 | 56.9473 | 31.9829 | -40.1877 | -44.5898 | 28.9253 | 26.1374 | 63.0948 | 61.3533 | -2.049 | -8.5385 | -353.2986 | -13.6003 | -14.4 | -14.3 | 52.9242 | 49.3717 | -4.4926 |  | -38.5529 | 9.2413 |  | 3.5495 | 397.8697 | 54.6281 | 54.5671 | -295.8934 | 340.707 |  | -66.9256 | 66.1886 | 90.4746 |  |  | 32.78 | 58.09 | -32.2795 | -32.4134 | 83.3199 | 85.1374 | 12.5295 | -54.7722 | -54.5471 | -1.0962 |  |  |  | 95.7 | 85.8 | -12.37 | 70.0363 | 69.0334 | 68.2156 | -36.6451 | -35.6863 | 20.5203 | -33.8943 | 26.9757 | 11.6052 | 41.92 | 23.45 | 44.0698 | 41.8991 | -25.22 | -7.8797 |  |  | -75.9341 | -12.3303 | -15.6415 | -63.9 | -62.8 | 17.5204 |  | 57.7811 | 52.7527 | 36.95 | -5.25 | 41.0595 | 73.0767 | -32.66 | -33.02 | 99.82 | 78.35 | 75.0909 | 74.3455 | -14.6424 | -14.0727 | 184.9147 | 133.0688 | 127.564 | 130.3636 | 78.1588 | 62.0636 | -21.952 | 306.9386 | 292.484 |  | -33.4984 | -30.0677 | 0 | -6.0469 | -5.9527 | 138.3 | -63.7568 | -64.5451 | -31.5758 | 14.85 | -4.91 | 95.1 | 13.6662 | -69.8425 | -34.1889 | -33.3995 | 6.2333 | -59.7534 | 47.5521 | 21.7286 |  | 21.2245 | 42.6885 | 43.1199 | 42.2265 | 31.8167 | 31.3143 | -25.1184 | 16.0182 | 16.1028 | -29.0111 | -15.4524 | -5.2717 | -6.16 | 14.3685 | 0.7633 | -8.98 | 14.57 |  |  | -4.899 | 4.74 | 10.9432 | 37.54 | 18.9907 | 29.5912 | 13.53 | 69.1155 | 24.3 | -9.6537 | -2.4112 | -2.4472 | 1.3451 |  |  | -15.0532 | -17.1953 | 15.4609 | 17.4389 | 12.0991 | 12.7074 | -78.5842 | -17.2028 | 30.5527 | -42.7153 | 10.6706 | 6.2221 | 5.9394 | 12.3833 | 138.5424 | 138.8678 | 196.5 | -198.4187 | -472.0223 | 476.1858 | 479.5009 | -133.106 | -133.0515 | -63.8315 | -58.2033 | 81.5049 | 79.7511 |  |  | 31.8087 | 30.9297 | -54.0541 | -53.7844 | 115.81 | 115.56 | 5.9 | 6.6 | 22.56 | 30.4 | -336.9171 | 107.9392 | 107.7677 | 14.3 | -55.5 | -30.8 | -31 |  |  | -470.8775 | -258.4816 | 458.4572 | 373.0576 |  | -361.0101 | 366.378 | -145.0253 | -220.5095 | -352.9352 | 102.3093 | 102.4775 | 148.48 | -439.722 | 227.7942 | -217.8475 | 218.7808 | -9.5431 | 33.9885 | 6.16 | 7.507 | 7.531 | -6.56 | -17.68 |  | 19.2218 | -26.659 | -44.7379 | 23.8 | 50.926 | 50.293 | 11.408 | 13.7789 | 50.6752 | 52.2244 | 52.2568 |  | 58.8 | 22.161 | 5.55 |  | -62.6517 | 82.7371 | 65.8256 | -61.5387 | -80.2711 | 57.533 | 23.2533 | -65.5 | 66.9 | -1.2821 | 112.5626
12/11/2025 | 05:30 | 0 | 13.584 | -19.248 | 7.5718 | 15.1728 |  | 43.2902 | -90.1656 | 39.6933 | 20.0394 |  | 8.88 | -29.887 | 24.2 | 9.936 | -26.4 | 11.9467 | 55.7426 | 15.1792 | 15.5248 | 25.444 | 16.4706 | 6 | 8.6721 |  |  | -48.57 |  |  | -8.88 |  | 5.162 | 0.167 | -64.18 | -38.4114 | -70.91 | 64.18 |  | 9.8764 | 11.227 | 57.0486 | 58.7693 | 35.2194 | -47.8234 | -48.5422 | 28.9676 | 25.9016 | 61.6212 | 64.4344 | -1.9014 | -7.4634 | -364.4791 | -15.1081 | -13.6 | -13.8 | 55.8275 | 54.3688 | -4.3243 |  | -42.5529 | 9.515 | 3.8882 | 3.8214 | 419.4463 | 68.6056 | 68.4835 | -313.1078 | 379.5493 |  | -45.1414 | 44.1829 | 92.5603 |  |  | 33.93 | 58.66 | -42.996 | -42.7281 | 89.25 | 88.5543 | 10.6996 | -50.2523 | -51.0293 | -2.3943 |  |  |  | 97 | 86.2 | -12.57 | 72.4868 | 71.072 | 69.5951 | -27.9064 | -27.1375 | 20.5291 | -43.529 | 26.7767 | 12.1891 | 45.94 | 25.09 | 45.9448 | 43.2175 | -25.99 | -7.6032 |  |  | -71.4111 | -11.8439 | -16.1465 | -69.2 | -68.2 | 17.4765 |  | 63.4169 | 58.6121 | 40.65 | -6.34 | 41.602 | 71.0615 | -32.74 | -32.91 | 104.56 | 78.99 | 78.9818 | 76.6 | -23.6726 | -23.6 | 182.2313 | 131.9977 | 127.1841 | 128.884 | 68.7811 | 50.2372 | -22.71 | 322.6454 | 224.9877 |  | -34.6393 | -31.6586 | 0 | -13.3713 | -12.5674 | 64.56 | -65.6121 | -66.993 | -21.5101 | 18.13 | -11.56 | 72.8 | 14.2513 | -86.0772 | -37.5418 | -36.1156 | 7.5598 | -46.9526 | 25.57 | 23.8328 |  | 23.5671 | 42.6641 | 43.2311 | 41.676 | 41.8641 | 42.0315 | -18.0853 | 25.8085 | 25.9636 | -30.9757 | -20.033 | -4.0925 | -7.27 | 12.5789 | 0.8328 | -7.62 | 13.28 |  |  | -4.721 | 4.427 |  | 37.69 | 19.0016 | 27.4789 | 13.78 | 70.0612 | 24.3 | -10.9345 | -2.9372 | -3.0726 | 1.4225 |  |  | -15.4666 | -19.3774 | 16.7203 | 19.9247 | 13.9357 | 12.785 | -81.2145 | -18.2489 | 32.6575 | -45.8678 | 10.1729 | 7.2475 | 6.8781 | 11.5651 | 126.6615 | 130.0786 | 199.1 | -200.4193 | -472.7438 | 478.0128 | 414.4824 | -122.1862 | -120.9716 | -69.0515 | -62.2331 | 76.5536 | 78.9184 |  |  | 31.9734 | 31.0506 | -50.3778 | -51.759 | 108.56 | 108.29 | 4.9 | 5.4 | 22.3357 | 24.72 | -337.4719 | 108.8516 | 109.3892 | 14.6 | -57.5 | -29.3 | -29.3 |  |  | -410.5631 | -197.3321 | 424.668 | 343.745 |  | -341.8894 | 336.0865 | -147.8079 | -206.2345 | -336.0511 | 101.3818 | 100.8784 | 153.6457 | -413.4569 | 216.1452 | -204.6606 | 200.2826 | -9.9936 | 33.5749 | 6.48 |  |  | -6.48 | -18.4 |  | 19.2493 | -27.4525 | -45.1469 | 24.9 | 50.358 | 49.757 | 11.422 | 13.5743 | 51.3357 | 51.4886 | 49.6108 |  | 60 | 22.3542 | 5.31 |  | -63.7232 | 86.3787 | 71.9932 | -63.806 | -85.9284 | 62.7342 | 21.4214 | -67.4 | 69.1 | -50.2036 | 168.6996
12/11/2025 | 06:00 | 0 | 14.4839 | -20.4664 | 8.0684 | 15.883 |  | 45.6375 | -94.8981 | 42.7193 | 21.4513 |  | 2.22 | -29.911 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.1789 | 56.498 | 16.4129 | 16.8379 | 27.6034 | 17.25 | 5.9982 | 8.3808 |  |  | -51.01 |  |  | -4.44 |  | 6.206 | 0.172 | -68.69 | -40.2329 | -71.65 | 68.69 |  | 8.8814 | 11.0796 | 59.5665 | 61.8171 | 36.5597 | -50.7705 | -50.4321 | 30.6462 | 25.2926 | 64.8363 | 66.8456 | -0.1726 | -1.1357 | -385.114 | -14.5011 | -13.5 | -13.4 | 59.1751 | 57.1748 | -4.3436 |  | -44.412 | 8.7344 | 0 | 3.8602 | 445.4175 | 73.0613 | 72.2373 | -329.5176 | 402.8761 |  | -32.2638 | 33.8662 | 89.2571 |  |  | 34.07 | 57.3 | -43.13 | -44.7375 | 88.7712 | 89.4583 | 11.6953 | -49.2886 | -49.2786 | -3.3294 |  |  |  | 100 | 88.9 | -12.94 | 74.0183 | 73.0482 | 72.0595 | -27.2987 | -26.2303 | 24.2902 | -46.5741 | 31.131 | 10.8985 | 41.88 | 23.61 | 45.2417 | 42.6315 | -25.45 | -7.465 |  |  | -76.9833 | -11.2373 | -15.8657 | -69 | -70.5 | 17.5864 |  | 68.1134 | 62.1277 | 43.52 | -5.76 | 37.324 | 78.427 | -32.66 | -33.24 | 105.43 | 78.73 | 77.3636 | 74.6 | -21.6632 | -21.5727 | 189.0118 | 138.4818 | 132.9159 | 135.2704 | 65.1882 | 48.4941 | -21.522 | 341.0485 | 182.875 |  | -34.3738 | -31.5669 | 11.0561 | -12.7193 | -10.7777 | 133.692 | -63.3727 | -64.7096 | -19.6226 | 0 | -12.22 | 80.9 | 14.5085 | -85.7192 | -35.2328 | -34.7819 | 6.5499 | -46.5661 | 37.2603 | 23.5353 |  | 22.8085 | 43.4118 | 43.3955 | 42.5548 | 43.2037 | 44.8783 | -27.1279 | 24.0037 | 23.0706 | -27.1196 | -16.4001 | -8.9192 | -4.27 | 14.2708 | 0.6802 | -8.81 | 11.93 | 0 |  | -5.207 | 4.479 |  | 37.18 | 15.1613 | 27.5718 | 13.43 | 69.6293 | 23.4 | -11.5527 | -3.026 | -3.7167 | 1.5009 |  |  | -15.0203 | -21.4607 | 15.2295 | 22.4639 | 12.0149 | 13.4796 | -82.0034 | -18.8765 | 33.5929 | -48.2554 | 10.0478 | 7.4917 | 7.1523 | 11 | 108.655 | 109.0635 | 151.3 | -153.0776 | -407.8805 | 408.7017 | 345.983 | -106.2309 | -105.1851 | -64.3064 | -57.4612 | 73.2358 | 72.4726 |  |  | 26.1286 | 26.0737 | -50.2141 | -49.5576 | 82.7 | 82.33 | 6 | 5.9 | 22.2951 | 15.12 | -349.0557 | 105.05 | 105.6316 | 14.5 | -55.2 | -25.9 | -25.1 |  | 1.1272 | -339.7433 | -147.4167 | 341.6755 | 277.5878 |  | -269.0376 | 273.5996 | -134.8464 | -159.4582 | -265.5578 | 101.1804 | 100.2678 | 136.452 | -335.1438 | 160.6758 | -170.7974 | 169.5666 | -9.6503 | 29.833 | 6.32 | 6.971 | 6.97 | -6.56 | -17.04 |  | 17.9614 | -23.2319 | -45.0309 | 22.5 | 47.882 | 47.872 |  | 13.5573 | 47.1009 | 47.298 | 48.0458 |  | 55.5 | 21.3852 | 5.77 |  | -58.0587 | 81.6016 | 65.5937 | -56.975 | -81.2618 | 56.9723 | 23.6611 | -63.9 | 63.7 | -62.3222 | 183.2014
12/11/2025 | 06:30 | 0 | 14.6953 | -20.8883 | 8.9186 | 17.1065 |  | 47.393 | -94.3245 | 46.7601 | 23.7673 |  | 0 | -32.265 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.6814 | 54.944 | 17.1534 | 17.1375 | 28.9346 | 16.0046 | 6.0774 | 8.4087 |  |  | -55.06 |  |  | 0 | 30.8 | 7.684 | 0.183 | -71.3 | -42.0543 | -78.29 | 71.3 |  | 9.26 | 10.721 | 63.2973 | 65.3131 | 41.3372 | -48.3593 | -48.6769 | 7.4081 | 9.0664 | 71.8021 | 73.2757 | -12.8684 | -14.9944 | -401.5488 | -14.181 | -13.6 | -13.5 | 57.4551 | 55.8239 | -4.4177 |  | -40.8352 | 9.8718 | 7.2004 | 4.9558 | 447.035 | 89.6939 | 90.1822 | -332.0884 | 447.2744 |  | -42.6546 | 43.3055 | 95.5642 |  |  | 37.03 | 58.78 | -51.0335 | -49.0241 | 95.9549 | 97.7343 | 7.8615 | -58.1474 | -58.2554 | -1.122 |  |  |  | 107.9 | 97.8 | -13.95 | 76.2961 | 73.5629 | 73.7039 | -20.1041 | -19.6553 | 22.6419 | -55.2408 | 30.4021 | 11.3154 | 50.78 | 27.44 | 49.2261 | 46.2936 | -27.24 | -7.3267 |  |  | -70.6583 | -10.8136 | -16.8775 | -79.9 | -79.1 | 18.2346 |  | 81.2635 | 73.8464 | 51.59 | -6.24 | 35.2935 | 70.524 | -32.91 | -33 | 108.81 | 81.33 | 70.8182 | 71.7636 | -31.1131 | -30.9182 | 193.1843 | 142.2732 | 136.8331 | 137.8567 | 69.1355 | 50.8049 | -20.251 | 343.805 | 129.0095 |  | -35.6489 | -33.0219 | 0 | -18.4583 | -17.3726 | 161.34 | -71.5506 | -71.6735 | -23.9023 | 15.33 | -4.51 | 112.8 | 16.2546 | -102.2783 | -35.9506 | -35.3126 | 4.9369 | -47.9714 | 40.0677 | 24.3454 |  | 23.7093 | 42.2631 | 42.8356 | 41.0066 | 50.5718 | 50.9067 | -22.7741 | 33.0219 | 33.2344 | -29.3688 | -15.6156 | -7.3957 | -6.37 | 12.4862 | 0.7633 | -8.02 | 11.18 | -9.2144 | 8.7862 | -5.421 | 4.464 |  | 35.46 | 16.0005 | 27.4324 | 12.98 | 67.2364 | 21.3 | -12.1092 | -3.7535 | -4.0116 | 1.7258 |  |  | -13.8154 | -24.4142 | 14.5135 | 25.1326 | 9.1152 | 9.0515 | -82.9236 | -19.636 | 35.2883 | -50.5983 | 9.4599 | 9.2886 | 9.1036 | 10.8344 | 100.6753 | 101.1841 | 153.4 | -151.8877 | -395.3116 | 397.1386 | 303.5913 | -97.6948 | -97.2678 | -61.3033 | -53.8815 | 80.3249 | 80.3124 | -77.8132 | -65.9768 | 12.3735 | 11.5386 | -44.4119 | -44.4638 | 79.47 | 79.33 | 9.1 | 8.8 | 22.6433 | -7.76 | -362.3794 | 98.1595 | 96.7156 | 15.1 | -48.4 | -12.9 | -12.2 | 1.4605 | 1.2561 | -300.0555 | -95.3818 | 278.9154 | 223.8837 |  | -215.9813 | 216.8307 | -120.9407 | -105.4609 | -215.3069 | 132.6515 | 129.7964 | 122.964 | -274.8329 | 107.0077 | -161.2644 | 165.6389 | -8.9114 | 27.253 | 7.92 | 6.821 | 6.88 | -7.6 | -15.68 |  | 16.0876 | -18.9837 | -45.5863 | 19 | 48.708 | 48.942 | 11.3409 | 13.5807 | 52.6002 | 51.7069 | 50.8404 |  | 47.8 | 20.5214 | 6.55 |  | -54.6959 | 81.2949 | 63.2002 | -54.1434 | -79.3976 | 53.3196 | 25.6682 | -56.1 | 56.2 | -88.4705 | 240.4307
12/11/2025 | 07:00 | 0 | 14.8678 | -21.1369 | 8.5553 | 15.4172 |  | 47.4247 | -93.6815 | 47.8449 | 24.3273 |  | 0 | -31.092 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.3465 | 54.3944 | 16.8866 | 17.0516 | 28.6561 | 15.8708 | 6.0458 | 8.2322 |  |  | -54.07 |  |  | 0 | 30.8 | 8.705 | 0.183 | -74.47 | -43.8757 | -69.39 | 74.47 |  | 9.835 | 10.5538 | 64.862 | 67.0126 | 39.7722 | -51.0384 | -51.9313 | 24.2242 | 33.0626 | 69.123 | 71.2663 | 3.0973 | -10.1827 | -419.2292 | -14.9207 | -13.5 | -13.5 | 58.4407 | 57.4235 | -4.6748 |  | -44.1788 | 9.8145 | 7.9148 | 5.4253 | 468.7947 | 102.5116 | 102.7253 | -356.2564 | 469.3866 |  | -39.6718 | 40.9063 | 98.3385 |  |  | 38.66 | 59.35 | -55.4541 | -55.8559 | 98.1763 | 99.6085 | 5.4959 | -61.97 | -61.2156 | 0.9971 |  |  |  | 109.1 | 98.8 | -14.18 | 77.0739 | 75.7758 | 76.2117 | -16.1629 | -15.4811 | 25.3967 | -63.9442 | 33.8433 | 11.8759 | 56.54 | 29.59 | 51.3354 | 48.3444 | -27.91 | -7.3267 |  |  | -67.8185 | -11.2212 | -17.2071 | -83.8 | -84.5 | 18.6246 |  | 89.7171 | 80.8777 | 56.76 | -6.61 | 33.9295 | 65.645 | -32.21 | -32.93 | 117.88 | 82.24 | 65.2364 | 65.5455 | -36.9193 | -37.0182 | 192.4018 | 143.0155 | 139.5472 | 141.9763 | 58.8162 | 37.6826 | -20.794 | 371.0277 | 50.6744 |  | -36.7353 | -34.2535 | 0 | -25.7694 | -23.1313 | 159.804 | -67.3209 | -69.7265 | -10.1166 | 0 | -3.96 | 115.5 | 13.1395 | -106.5695 | -34.1501 | -33.5247 | 2.7385 | -35.9204 | 30.3869 | 24.2738 |  | 23.5134 | 41.5644 | 41.699 | 40.1537 | 55.0931 | 54.2558 | -21.0995 | 38.6916 | 38.0627 | -25.4326 | -13.2419 | -7.1687 | -7.34 | 11.5706 | 0.8914 | -7.21 | 9.82 | 0 | 10.7129 | -5.189 | 4.189 |  | 34.9 | 13.3172 | 28.4135 | 13.62 | 67.9402 | 21.2 | -13.299 | -3.4374 | -3.6665 | 1.7144 |  |  | -14.8539 | -25.5753 | 15.0727 | 26.4175 | 9.199 | 10.8435 | -85.7696 | -20.8339 | 34.2342 | -51.9612 | 9.3452 | 10.745 | 10.2954 | 11 | 76.0376 | 78.6752 | 96.4 | -97.1014 | -319.6307 | 324.0827 | 202.2494 | -74.3619 | -76.0583 | -63.013 | -57.0986 | 76.6831 | 75.8486 | -54.8318 | -44.5976 | 9.3742 | 8.9677 | -38.3113 | -37.9335 | 54.01 | 54.1 | 7.1 | 7.3 | 22.2524 | -16.64 | -358.8061 | 94.6533 | 94.8405 | 13.9 | -46.7 | -8.8 | -8.8 | 1.3567 |  | -196.3545 | -22.0374 | 163.327 | 122.4371 |  | -122.2268 | 109.3605 | -119.6234 | -34.7082 | -111.8495 | 150.4922 | 149.5583 | 120.3482 | -159.2915 | 33.1738 | -118.4945 | 120.5111 | -8.9389 | 17.843 | 8.16 | 6.661 | 6.648 | -8.32 | -14.48 |  | 15.1202 | -15.6146 | -45.3239 | 17.4 | 47.022 | 46.586 | 11.3748 | 13.6465 | 52.0745 | 49.6261 | 48.8051 |  | 46.7 | 20.647 | 6.49 |  | -55.2078 | 83.6608 | 64.9828 | -54.9353 | -82.1662 | 54.7507 | 26.2429 | -54.8 | 54.6 | -119.0603 | 267.9523
12/11/2025 | 07:30 | 0 | 14.8746 | -21.4171 | 8.3833 | 15.6193 |  | 49.4796 | -96.2237 | 51.6651 | 26.2012 |  | 0 | -35.725 | 30.8 | 9.936 | -30.8 | 13.3726 | 54.4762 | 17.5139 | 17.602 | 29.1259 | 14.9972 | 6.1521 | 8.2062 |  |  | -55.35 |  |  | 0 | 33 | 8.075 | 0.177 | -75.04 | -45.6971 | -79.94 | 75.04 |  | 10.7368 | 9.928 | 64.7242 | 66.8771 | 43.3605 | -48.3593 | -50.3938 | 27.296 | 15.4466 | 75.1511 | 74.3474 | -2.0582 | -0.2073 | -433.5412 | -13.188 | -14.1 | -14.2 | 58.7435 | 57.2169 | -5.0348 |  | -46.5757 | 11.7345 | 8.2799 | 5.656 | 478.0113 | 101.2604 | 101.3825 | -362.4236 | 483.8647 |  | -93.0438 | 95.4753 | 104.6156 |  |  | 39.91 | 59.84 | -46.211 | -45.2733 | 93.9477 | 95.5052 | 4.1256 | -84.5544 | -84.6768 | 3.8158 | 0 |  |  | 117.1 | 105.3 | -14.39 | 73.1079 | 71.3162 | 69.9813 | -25.2765 | -24.9581 | 29.1155 | -61.3562 | 39.9733 | 12.5185 | 58.36 | 31.65 | 55.5542 | 52.446 | -29.08 | -7.8797 |  |  | -69.8647 | -12.6067 | -17.9672 | -85.5 | -85.4 | 19.0366 |  | 97.2314 | 87.9089 | 61.41 | -8.15 | 34.1465 | 68.6714 | -32.74 | -33 | 111.59 | 90.15 | 67.7273 | 68.2182 | -29.2239 | -28.2727 | 210.0305 | 155.8962 | 150.3235 | 152.9655 | 62.8467 | 45.2066 | -19.25 | 375.4007 | 68.7123 |  | -36.528 | -34.014 | 0 | -24.5114 | -23.1478 | 149.052 | -62.2554 | -62.7171 | -15.9151 | 14.43 | -3.63 | 108.1 | 13.3111 | -104.5742 | -36.1286 | -35.5332 | 3.2379 | -44.8474 | 34.2041 | 24.4633 |  | 24.0753 | 40.9525 | 41.8086 | 39.8402 | 45.0457 | 44.041 | -19.9273 | 31.3499 | 31.5053 | -23.3497 | 0 | -11.3729 | -4.4 | 14.0633 | 0.9281 | -8.73 | 9.77 | -12.2394 |  | -5.136 | 4.423 |  | 35.33 | 9.3723 | 23.032 | 14 | 68.8903 | 21.1 | -16.0753 | -2.8534 | -3.2733 | 1.7561 |  |  | -14.5809 | -27.9042 | 14.8918 | 29.1038 | 11.6714 | 12.1689 | -91.251 | -24.0871 | 35.4812 | -58.8907 | 8.6458 | 10.6082 | 10.327 | 10 | 77.7954 | 77.788 | 44.4 | -43.7248 | -256.2642 | 258.2549 | 183.3363 | -75.1017 | -75.1744 | -62.8662 | -56.7295 | 78.4667 | 78.2826 | -43.9628 |  | 4.8038 | 4.7269 | -34.0599 | -33.2716 | 59.79 | 59.32 | 7.1 | 8.3 | 21.9875 | -23.6 | -352.0397 | 88.3152 | 88.0623 | 15 | -43.3 | -3.7 | -3.6 | 1.2565 |  | -176.8046 | -37.9273 | 163.9377 | 124.7573 |  | -121.3653 | 112.5422 | -102.9705 | -27.9255 | -111.5594 | 151.9389 | 152.5532 | 102.3084 | -160.8821 | 30.896 | -129.8647 | 127.3042 | -8.3566 | 13.905 | 10.24 | 6.752 | 6.713 | -9.92 | -12.08 |  | 13.3623 | -15.6725 | -45.4124 | 18.1 | 51.611 | 51.826 |  |  | 51.3663 | 50.9554 | 51.0891 |  | 44.2 | 19.6125 | 6.33 |  | -55.4051 | 82.42 | 63.6124 | -55.1829 | -80.4513 | 55.4801 | 25.3333 | -51.4 | 50.7 | -78.0558 | 234.5863
12/11/2025 | 08:00 | 0 | 15.6151 | -22.2366 | 8.4565 | 16.067 |  | 49.5592 | -98.6116 | 53.4268 | 26.7852 |  | -4.44 | -39.252 | 35.2 | 10.764 | -35.2 | 13.0674 | 57.0074 | 17.5424 | 18.15 | 30.1391 | 16.2844 | 5.8147 | 8.0762 |  |  | -60.17 |  |  | 4.44 | 37.4 | 5.176 | 0.158 | -74.45 | -47.5186 | -86.29 | 74.45 |  | 10.7093 | 10.5538 | 65.1609 | 66.7818 | 45.576 | -55.0572 | -54.5877 | 29.241 | 26.1591 | 72.6059 | 72.8738 | 11.9292 | 7.8867 | -459.025 | -13.6182 | -14.2 | -14.3 | 62.6612 | 60.8256 | -4.8388 |  | -47.4625 | 12.2012 | 8.5886 | 5.9127 | 493.179 | 113.895 | 112.949 | -375.198 | 521.1197 |  | -35.7643 | 37.1649 | 109.1364 |  |  | 41.31 | 61.36 | -75.8155 | -75.6816 | 117.8021 | 118.8864 | 3.0272 | -72.8646 | -74.0051 | 0.0597 |  |  |  | 112.3 | 101 | -14.94 | 77.6693 | 76.2268 | 77.0219 | -13.1285 | -12.2333 | 31.4318 | -78.8608 | 42.1964 | 12.2084 | 61.55 | 32.73 | 56.0229 | 52.8854 | -29.53 | -7.1885 |  |  | -61.9446 | -11.0582 | -18.2172 | -89.6 | -89.1 | 20.3384 |  | 98.6404 | 90.2527 | 62.91 | -7.68 | 35.4795 | 62.1823 | -32.71 | -33.06 | 110.16 | 87.04 | 62.7818 | 61.5091 | -15.6688 | -15.7182 | 213.9543 | 157.6976 | 151.7482 | 154.4994 | 44.9777 | 33.5235 | -20.926 | 385.1322 | -4.8041 |  | -36.5214 | -33.3683 | 14.0355 | -20.2492 | -19.0216 | 107.568 | -67.9497 | -68.9176 | -3.2126 | 0 | 0 | 72.8 | 14.1076 | -98.0433 | -35.4954 | -34.6892 | 3.601 | -19.2922 | 22.7212 | 24.1034 |  | 23.6279 | 40.406 | 41.2106 | 39.7703 | 76.3601 | 76.1926 | 15.9083 | 18.465 | 18.5205 | -44.7475 | 18.0712 | -1.1627 | -4.33 | 11.5682 | 0.845 | -6.76 | 11.26 | -11.5043 |  | -5.349 | 4.485 |  | 34.41 | -17.5888 | 44.6671 | 13.85 | 69.0539 | 22.3 | -17.6725 | -2.8465 | -3.0146 | 1.8034 |  |  | -13.7908 | -29.5235 | 15.2884 | 30.7252 | 11.9418 | 12.7038 | -94.9281 | -26.0778 | 37.4567 | -62.9258 | 8.5994 | 10.6864 | 10.3376 | 10 | 60.0393 | 61.0039 | 75.4 | -76.3694 | -291.0024 | 291.1833 | 142.3503 | -58.7313 | -59.1543 | -68.3288 | -62.2113 | 72.4996 | 70.0811 |  |  | 7.3417 | 6.5068 | -15.7119 | -14.8389 | 50.71 | 51.3 | 6.1 | 6.8 | 22.2118 | -52.16 | -327.1836 | 88.6273 | 87.3249 | 13.3 | -42.9 | -5.4 | -5.3 |  | 1.1533 | -134.7881 | 30.6706 | 82.9025 | 58.5425 |  | -60.5881 | 49.6883 | -111.2581 | 0 | -47.3691 | 163.8262 | 162.9324 | 114.1306 | -79.3053 | -6.9639 | -80.3353 | 81.6776 | -9.2026 | 6.262 | 11.36 | 6.866 | 6.865 | -11.2 | -10.64 |  | 11.516 | -15.1751 | -44.6799 | 18.6 | 47.733 | 46.789 | 11.3686 | 13.6231 | 46.9046 | 45.5572 | 46.7321 |  | 44.5 | 20.0404 | 6.67 |  | -60.8918 | 86.5729 | 69.6352 | -61.3779 | -85.4448 | 61.207 | 23.5554 | -54.1 | 55.1 | -149.6935 | 311.313
12/11/2025 | 08:30 | 0 | 16.2149 | -23.156 | 8.8439 | 16.9487 |  | 52.1665 | -107.1999 | 55.6992 | 28.1331 |  | -8.88 | -62.418 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 13.4853 | 62.915 | 18.56 | 18.7445 | 30.7817 | 16.4574 | 5.5002 | 8.3545 |  |  | -72.69 |  |  | 8.88 | 59.4 | 4.372 | 0.149 | -49.48 | -49.34 | -88.71 | 49.48 | 49.67 | 11.9977 | 9.999 | 68.705 | 70.8895 | 50.8553 | -47.2876 | -47.542 | 6.8898 | 7.9014 | 79.5718 | 80.7774 | -7.0333 | -8.2793 | -473.1876 | 6.7196 | -14.6 | -14.4 | 54.514 | 53.1327 | -4.7915 |  | -55.8486 | 12.8072 | 7.949 | 5.4244 | 516.8003 | 133.9762 | 133.8236 | -384.2713 | 570.2596 |  | -41.3222 | 43.6748 | 116.0522 |  |  | 54.46 | 54.5 | -75.5476 | -73.9401 | 122.0017 | 122.767 | 0.2878 | -86.1941 | -86.6869 | 7.851 | 0 |  |  | 119.1 | 107.2 | -15.77 | 77.157 | 75.383 | 75.669 | -10.1797 | -9.4516 | 39.5462 | -94.2918 | 51.6234 | 13.0901 | 63.44 | 34.43 | 59.3042 | 56.2546 | -30.91 | -7.6032 |  |  | -71.5514 | -12.2608 | -19.0762 | -97.2 | -99.1 | 20.9152 | 0.3021 | 105.6851 | 96.1121 | 67.93 | -8.1 | 40.796 | 70.319 | -32.1 | -32.65 | 111.9 | 92.82 | 71.6909 | 68.6364 | -15.6573 | -16.1636 | 231.8975 | 171.6087 | 166.3142 | 168.3224 | 53.0039 | 32.7512 | -22.59 | 396.6527 | -49.6802 |  | -36.6614 | -33.1111 | 15.9419 | -27.5261 | -24.1899 | 127.536 | -71.2465 | -72.4472 | -2.8964 | 0 | -4.18 | 94.5 | 14.7919 | -115.2725 | -36.8329 | -35.7946 | 5.0556 | -30.5172 | 21.4517 | 23.6509 |  | 23.0848 | 40.9075 | 40.8897 | 39.188 | 74.5181 | 75.3553 | 46.2179 | 17.4047 | 17.8117 | -28.0049 | 30.1146 | 13.0758 | -3.08 | 8.5286 | 0.95 | -4.82 | 12.99 | 13.1982 |  | -5.214 | 4.589 |  | 38.68 | -30.3219 | 29.3354 |  | 72.8754 | 22.7 | -15.4005 | -0.3863 | 0 | 1.8336 |  |  | -14.539 | -28.7753 | 17.0319 | 29.7057 | 11.5566 | 12.5577 | -100.8002 | -28.5324 | 29.9266 | -63.4911 | 8.4834 | 11.3211 | 10.9506 |  | 62.1646 | 62.5425 | 150.9 | -149.0442 | -367.2587 | 366.1828 | 141.8875 | -60.4627 | -59.9573 | -60.5151 | -53.0608 | 73.8646 | 74.3567 |  | -21.6987 | 3.9579 | 4.0128 | -14.6295 | -14.9772 | 46.31 | 46.83 | 8.6 | 8.6 | 22.0687 | -60.56 | -311.8433 | 80.8414 | 81.397 | 15.6 | -40.4 | -2.8 | -1.9 | 1.3324 | 1.0814 | -135.5417 | 49.4255 | 73.7262 | 60.3149 |  | -55.5214 | 48.633 | -113.6435 | 0 | -42.5846 | 177.4133 | 174.2993 | 119.0213 | -72.559 | -16.9055 | -84.0924 | 88.0346 | -7.7771 | 6.066 | 12.4 | 6.919 | 6.925 | -12.16 | -9.68 |  | 10.1671 | -11.8059 | -44.9729 | 16.3 | 48.25 | 47.885 | 11.3605 | 13.6168 | 47.031 | 47.5167 | 49.0555 |  | 42.3 | 20.4246 | 7.03 |  | -54.5855 | 81.1625 | 61.8787 | -54.025 | -79.3764 | 52.743 | 27.1221 | -49.9 | 50.7 | -220.0257 | 369.4063
12/11/2025 | 09:00 | 0 |  | -24.0374 | 8.9693 | 18.4671 |  | 53.4052 | -111.153 | 57.2345 | 29.0451 |  | -6.66 | -65.489 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 13.2339 | 65.054 | 19.1756 | 19.4599 | 31.7346 | 16.9588 | 5.9417 | 8.0808 |  |  | -72.93 |  |  | 6.66 | 63.8 | 5.438 | 0.152 | -53.82 | -53.78 | -81.71 | 53.82 | 53.92 | 13.2891 | 9.3435 | 69.9305 | 72.2119 | 49.0238 | -52.512 | -51.7145 | 29.4551 | 29.4763 | 76.2228 | 78.2322 | 14.5254 | 13.4358 | -507.4227 | 5.082 | -13.7 | -13.5 | 58.7941 | 58.0377 | -4.9963 |  | -60.3807 | 13.9905 | 8.5045 | 5.7611 | 548.6921 | 139.8053 | 138.615 | -391.5289 | 609.49 |  | -53.0633 | 53.7859 | 121.0719 |  |  | 56.28 | 56.38 | -77.2891 | -77.423 | 123.4764 | 124.8848 | 0.027 | -96.9241 | -95.5316 | 7.4044 | 0 |  |  | 123.2 | 110.7 | -16.2 | 76.0289 | 73.8536 | 72.5884 | -13.6599 | -12.7064 | 44.9404 | -99.2797 | 58.9841 | 13.0578 | 67.69 | 36.1 | 63.0542 | 59.3307 | -32.23 | -7.8797 |  |  | -84.9162 | -13.4253 | -19.9999 | -99.4 | -99.1 | 21.6238 |  |  | 100.7996 | 70.79 | -9.24 | 41.8035 | 82.7322 | -32.8 | -33.25 | 117.97 | 98.72 | 83.4909 | 84.5091 | -13.0397 | -14.9909 | 248.4615 | 187.1701 | 179.7586 | 183.3485 | 59.3245 | 36.6683 | -22.095 | 403.8369 | -60.1803 |  | -36.8666 | -33.3995 | 11.6162 | -23.8279 | -21.6803 | 159.804 | -73.296 | -75.1562 | -6.4627 | 0 | -5.07 | 102.1 | 15.2287 | -108.1594 | -36.5691 | -35.8187 | 5.7016 | -40.2068 | 29.4491 | 23.3648 |  | 22.8055 | 41.2282 | 41.8039 | 40.0639 | 77.5323 | 78.8719 | 47.3901 | 14.5168 | 14.7237 | -23.4733 | 38.8471 | 9.2085 | -0.09 | 10.8602 | 0.9647 | -6.62 | 12.98 | 0 |  | -4.963 | 4.602 |  | 38.38 | -38.5338 | 21.2417 |  | 72.7388 | 22.8 | -17.5558 | -0.5344 |  | 1.9854 |  |  | -14.2984 | -31.2933 | 16.174 | 32.8079 | 12.8822 | 10.6644 | -108.8297 | -30.3285 | 31.3989 | -66.5975 | 8.2816 | 12.1415 | 11.7733 | 10.1169 | 63.761 | 64.1764 | 186.1 | -185.5305 | -408.7888 | 412.781 | 161.1743 | -63.657 | -61.7091 | -61.38 | -54.1513 | 76.5405 | 77.3745 |  | -10.7805 | 7.4626 | 7.2209 | -14.8565 | -14.6414 | 38.63 | 37.39 | 10.4 | 10.1 | 22.4575 | -66 | -313.7726 | 82.2051 | 82.5915 | 11.6 | -39.9 | -7 | -6.9 | 1.2871 |  | -151.5939 | 75.3472 | 78.5251 | 61.3867 |  | -57.1326 | 50.1207 | -139.8316 | 0 | -42.7819 | 175.6103 | 177.812 | 143.6946 | -75.1363 | -7.8187 | -82.6746 | 82.2921 | -9.0707 | 5.679 | 12.88 | 6.918 | 6.987 | -13.28 | -10.56 |  | 10.695 | -11.8364 | -43.7125 | 15.5 | 46.753 | 46.94 | 11.358 |  | 48.6532 | 49.8963 | 50.7001 |  | 41 | 19.1907 | 7.24 |  | -54.8957 | 83.0672 | 63.3833 | -52.4514 | -79.9865 | 51.923 | 27.4983 | -48.6 | 49.8 | -250.6907 | 396.9481
12/11/2025 | 09:30 | 0 | 16.796 | -24.2911 | 9.3393 | 17.8723 | 0 | 54.3176 | -111.5325 | 58.5596 | 29.8091 | 30.1158 | -4.44 | -71.038 | 66 | 21.528 | -66 | 13.2339 | 66.3966 | 19.3979 | 19.5569 | 32.2329 | 17.1334 | 6.1767 | 8.1917 |  |  | -73.15 |  |  | 4.44 | 70.4 | 8.063 | 0.173 | -55.05 | -54.2 | -81.31 | 55.05 | 55.24 | 14.0479 | 9.3026 | 69.8061 | 71.8086 | 46.1184 | -53.5837 | -52.6107 | 28.8934 | 26.6498 | 76.3568 | 77.6964 | 14.3561 | 17.1635 | -482.6711 | 5.1586 | -12.9 | -12.8 | 57.2904 | 56.4402 | -4.857 |  | -61.4982 | 14.6109 | 8.54 | 5.8668 | 562.7001 | 139.3475 | 139.439 | -398.1959 | 616.4818 |  | -57.2247 | 58.6152 | 125.3332 |  |  | 56.85 | 56.97 | -74.7439 | -74.476 | 123.6189 | 124.7735 | 0.7267 | -104.0183 | -103.0217 | 9.1669 | 0 |  |  | 124.6 | 111.4 | -16.21 | 74.8821 | 74.5792 | 73.7061 | -10.5801 | -9.8842 | 47.2968 | -105.692 | 62.7404 | 13.4186 | 74.92 | 39.67 | 64.6948 | 61.235 | -32.63 | -7.7414 |  |  | -86.0972 | -13.0674 | -20.0337 | -102.1 | -103.1 | 22.0193 | 0.3021 | 111.7905 | 101.9714 | 71.72 | -9.01 | 35.9755 | 82.2397 | -32.7 | -33.06 | 126.82 | 100.54 | 83.0182 | 81.6182 | -11.6664 | -11.7545 | 252.7306 | 189.8001 | 183.9963 | 187.3451 | 42.2778 | 22.1523 | -23.052 | 410.3709 | -78.2365 |  | -37.8416 | -34.5592 | 30.5301 | -17.9224 | -15.9031 | 55.344 | -65.1329 | -65.8987 | 9.2298 | 0 | -8.01 | 1 | 15.5725 | -97.7432 | -37.9557 | -36.688 | 7.1529 | -18.2228 | 10.0196 | 23.5946 |  | 23.0179 | 42.2919 | 42.9278 | 41.3144 | 74.853 | 74.6855 | 58.1073 | 13.729 | 14.4146 | -17.8994 | 44.6689 | 12.5191 | 0.69 | 10.5794 | 0.9744 | -6.39 | 13.77 | 11.5067 |  | -4.486 | 4.6 | 10.999 | 39.83 | -45.5115 | 17.1028 | 15.15 | 74.6999 | 26.6 | -17.0631 | -1.1511 | 0 | 2.0108 |  | 0 | -14.1283 | -32.7682 | 15.2712 | 34.3162 | 12.1394 | 11.7856 | -105.2197 | -31.5364 | 31.9608 | -71.2364 |  | 12.6884 | 12.2163 | 10.352 | 63.5724 | 64.7726 | 179.4 | -182.0987 | -406.8058 | 403.7634 | 137.7857 | -62.5567 | -62.1233 | -56.8982 | -48.4852 | 76.9443 | 74.3854 |  | -32.6244 | 1.2772 | 1.3101 | -25.4642 | -25.5058 | 32.01 | 30.85 | 13.5 | 13.1 | 22.2737 | -61.76 | -335.8718 | 91.009 | 89.7358 | 11.1 | -34.7 | -0.3 | -0.1 | 1.4113 | 1.2452 | -128.4897 | 104.6548 | 68.5677 | 35.9316 |  | -38.8573 | 27.242 | -127.5769 | 30.6407 | -33.024 | 183.7327 | 183.366 | 131.0568 | -66.3992 | -30.1183 | -91.0736 | 93.4798 | -9.2026 | 6.07 | 12.64 | 6.96 | 6.905 | -13.36 | -10.88 |  | 11.339 | -10.692 | -44.2405 | 15 | 50.24 | 50.485 |  |  | 52.3678 | 49.5149 | 49.7373 |  | 36 | 17.9474 | 7.28 |  | -50.5265 | 78.1582 | 58.2118 | -49.6926 | -76.6604 | 48.0012 | 28.8822 | -43.9 | 44.3 | -263.2531 | 402.3899
12/11/2025 | 10:00 | 0 | 17.2438 | -25.0038 | 10.126 | 17.7737 | 0 | 56.8881 | -117.9258 | 61.5457 | 31.165 | 30.1158 | -2.22 | -73.288 | 68.2 | 22.356 | -68.2 | 13.1547 | 71.3846 | 19.4911 | 19.8174 | 32.7409 | 16.4775 | 6.2324 | 8.1098 |  |  | -73.87 |  |  | 2.22 | 72.6 | 8.332 | 0.167 | -49.72 | -49.64 | -85.4 | 49.72 | 49.97 | 14.3734 | 9.4789 | 72.8136 | 75.4008 | 42.5744 | -48.7611 | -48.2899 | 8.3195 | 8.7641 | 78.768 | 80.5095 | -2.6568 | -3.7015 | -495.0394 | 4.3791 | -13.7 | -13.5 | 54.5933 | 53.6846 | -4.7113 |  | -58.5095 | 15.3953 | 8.6422 | 5.7961 | 535.6607 | 143.4675 | 142.5519 | -394.6549 | 608.2926 |  | -76.7389 | 79.4415 | 127.409 |  |  | 58.01 | 58.13 | -77.557 | -76.2174 | 114.4986 | 114.3007 | 1.675 | -106.2503 | -106.786 | 10.1876 |  |  |  | 129.6 | 115.3 | -25.26 | 77.2038 | 75.4311 | 74.6588 | -8.6974 | -7.2652 | 40.6919 | -104.6889 | 56.5269 | 13.1668 | 75.08 | 39.79 | 66.1011 | 62.4069 | -32.88 | -7.8797 |  |  | -82.8295 | -13.52 | -20.2006 | -106.4 | -107.6 | 22.0853 |  | 113.1994 | 103.1433 | 72.61 | -9.21 | 40.052 | 83.1197 | -30.65 | -31.02 | 119.27 | 102.49 | 85.8182 | 84.1091 | -10.3122 | -10.3727 | 254.756 | 189.2419 | 185.5212 | 188.0395 | 74.1503 | 49.9332 | -22.944 | 403.7444 | -59.16 |  | -38.2569 | -34.4074 | 0 | -15.8449 | -14.1752 | 145.98 | -77.7915 | -78.6998 | -16.4455 | 15.32 | -5.15 | 105.7 | 15.5797 | -96.2962 | -38.031 | -37.6464 | 6.1274 | -42.9275 | 35.3046 | 24.386 |  | 23.8912 | 43.2273 | 42.7563 | 41.1365 | 77.5323 | 76.8624 | 46.5529 | 12.4241 | 12.2481 | -22.2439 | 39.3722 | 8.9082 | 0.94 | 11.7806 | 0.9622 | -7.19 | 13.22 | 0 |  | -4.159 | 4.3 |  | 39.68 | -40.2806 | 23.2167 | 15.47 | 74.9119 | 23.4 | -18.3258 | -1.8865 | -1.6149 | 2.0519 |  | 0 |  | -34.2195 | 16.4034 | 35.7778 | 9.9821 | 10.8932 | -106.9448 | -32.4397 | 34.5627 | -74.2302 | 8.9519 | 12.8642 | 12.4061 | 11 | 67.0702 | 66.9742 | 189 | -190.3857 | -410.4664 | 414.0925 | 154.9915 | -65.5947 | -64.4355 | -58.9054 | -50.6324 | 77.0109 | 77.8801 | -9.5528 | -9.2137 | -1.2497 | -1.3596 | -24.2264 | -23.6676 | 45.43 | 45.78 | 11.6 | 12.4 | 21.8636 | -65.36 | -322.8472 | 85.0978 | 84.8728 | 12.2 | -32.6 | 3.9 | 4 |  |  | -150.554 | 85.9624 | 93.3416 | 56.0288 |  | -59.5928 | 50.1694 | -104.0789 | 0 | -52.4179 | 175.0225 | 175.5679 | 101.4681 | -89.4267 | -19.7198 | -103.0079 | 105.3839 | -9.2547 | 10.107 | 12.96 | 6.927 | 6.923 | -12.88 | -11.28 |  | 11.574 | -11.162 | -44.1215 | 14.4 | 49.737 | 49.761 |  |  | 50.4927 | 50.7597 | 51.362 |  | 34.8 | 16.1643 | 7.58 |  | -48.9938 | 80.4123 | 60.1894 | -48.3045 | -78.7477 | 50.3252 | 29.2467 | -42.8 | 43.6 | -248.6773 | 389.5294
12/11/2025 | 10:30 | 0 | 17.2595 | -25.2626 | 10.568 | 19.0171 |  | 58.3651 | -123.1167 | 63.7381 | 32.319 |  | -4.44 | -75.684 | 68.2 | 22.356 |  |  | 74.3024 | 19.6343 | 20.2455 | 33.3982 | 16.3443 | 6.0781 | 8.0507 |  |  | -75.52 |  |  | 4.44 | 72.6 | 8.663 | 0.168 | -50.62 | -50.33 | -83.53 | 50.62 | 50.72 | 15.4436 | 9.0695 | 75.0432 | 78.5248 | 42.0088 | -49.163 | -48.8367 | 7.6376 | 7.1429 | 81.3132 | 82.9208 | -4.0286 | -5.1544 | -505.4599 | 6.049 | -14 | -14.2 | 55.6722 | 54.1692 | -4.8825 |  | -59.3718 | 15.7841 | 8.9284 | 6.0335 | 545.5487 | 150.7003 | 150.6698 | -399.7708 | 627.8163 |  | -59.2236 | 61.0299 | 127.4489 |  |  | 58.6 | 58.75 | -77.8249 | -77.423 | 130.1453 | 130.2116 | 0.1111 | -105.629 | -106.2965 | 10.4649 | 0 |  |  | 130.2 | 116.8 | -25.59 | 78.1594 | 75.8476 | 75.2908 | -5.2726 | -4.3633 | 42.8735 | -110.7666 | 58.1997 | 14.1202 | 72.73 | 38.96 | 67.0386 | 63.1393 | -33.19 | -7.6032 |  |  | -77.838 | -12.9564 | -20.4427 | -109.4 | -110.5 | 22.5742 |  | 115.078 | 104.3152 | 73.62 | -8.81 | 41.137 | 76.9069 | -27.21 | -27.52 | 114.33 | 103.9 | 79.0182 | 77.9818 | -17.7956 | -17.7545 | 247.5714 | 183.7584 | 179.2712 | 182.4839 | 40.789 | 18.6905 | -24.936 | 410.8148 | -105.7194 |  | -38.3772 | -34.9258 | 34.5119 | -16.0635 | -14.7959 | 46.128 | -67.6566 | -69.2015 | 13.5873 | 0 | -13.11 | 1 | 16.3932 | -99.2677 | -35.2223 | -34.155 | 5.3954 | -16.6989 | 0 | 23.7235 |  | 23.1107 | 41.8363 | 42.636 | 41.0569 | 79.8767 | 79.3743 | 50.7393 | 19.5617 | 19.7864 | -20.0392 | 45.9108 | 3.6493 | 5.56 | 14.8641 | 1.0208 | -9.31 | 14.12 | 0 |  | -4.024 | 4.516 |  | 39.23 | -47.0601 | 21.5807 |  | 76.14 | 27.9 | -18.748 | -1.953 | -1.8896 | 2.1354 |  |  |  | -35.0699 | 17.7743 | 36.9726 | 9.5391 | 9.4343 | -108.5918 | -33.9216 | 34.8814 | -77.847 | 8.7247 | 13.1571 | 12.7331 | 10.096 | 58.3714 | 59.1642 | 181.9 | -183.029 | -403.7351 | 408.5459 | 113.1306 | -57.7276 | -56.7574 | -60.396 | -52.4344 | 74.9508 | 78.2092 |  | -10.5835 | -1.1618 | -1.2607 | -23.9392 | -23.616 | 34.65 | 34.1 | 13.6 | 13.9 | 22.1712 | -67.6 | -309.6824 | 82.0173 | 81.7784 | 12.2 | -33.6 | 3.1 | 3.1 |  | 1.202 | -107.4057 | 126.6905 | 57.4071 | 27.5742 |  | -25.455 | 18.6248 | -114.0912 | 41.1877 | -22.94 | 181.3999 | 181.5422 | 113.2273 | -57.6334 | -38.8605 | -88.1485 | 88.7256 | -8.9636 | 8.366 | 12.56 |  | 6.819 | -12.24 | -10.64 |  | 11.1925 | -11.3664 | -43.5355 | 15.1 | 50.168 | 50.907 | 11.4393 | 13.664 | 51.3462 | 49.9248 | 48.907 |  | 34 | 16.1824 | 7.82 |  | -52.6998 | 82.8282 | 62.1671 | -52.1436 | -81.6483 | 52.1265 | 28.8117 | -42.5 | 42.7 | -286.9091 | 422.5465
12/11/2025 | 11:00 | 0 | 17.8678 | -25.8579 | 10.8615 | 18.3074 |  | 59.1652 | -125.7782 | 65.2563 | 33.093 |  | -6.66 | -74.426 | 68.2 | 19.872 | -66 | 13.2996 | 76.2552 | 20.4342 | 20.5881 | 34.0663 | 17.0117 | 6.0481 | 8.2824 |  |  | -75.31 |  |  | 4.44 | 72.6 | 9.176 | 0.175 | -54.94 | -53.7 | -74.97 | 54.94 | 55.4 | 15.5344 | 8.6507 | 75.0915 | 77.763 | 43.3213 | -53.8516 | -52.2928 | 28.6318 | 28.852 | 79.9737 | 82.117 | 16.9958 | 14.0844 | -532.7992 | 6.4113 | -13.7 | -13.9 | 59.8109 | 58.8008 | -5.2155 |  | -65.569 | 15.5228 | 9.0913 | 6.3058 | 576.2198 | 154.21 | 154.271 | -416.4822 | 648.1453 |  | -76.1829 | 79.8881 | 132.1991 |  |  | 61.2 | 61.19 | -79.1645 | -78.8966 | 111.1584 | 112.3037 | 1.1861 | -121.9587 | -119.0014 | 8.8397 | 0 |  |  | 131.5 | 118.5 | -25.68 | 73.2708 | 72.2947 | 72.4862 | -9.2618 | -9.5321 | 49.9407 | -115.7137 | 67.1297 | 14.5976 | 76.71 | 40.86 | 68.6792 | 65.4831 | -33.93 | -7.7414 |  |  | -101.844 | -13.4829 | -20.8276 | -108.6 | -106.9 | 21.6293 |  | 118.3655 | 107.8308 | 76.14 | -10.27 | 44.0665 | 102.5633 | -30.87 | -31.18 | 116.48 | 108.07 | 102.1818 | 101.2545 | -8.4203 | -8.6727 | 274.3496 | 206.667 | 201.5474 | 204.466 | 45.9452 | 22.8226 | -25.843 | 426.2444 | -103.2042 |  | -38.2182 | -35.2283 | 30.1107 | -15.1472 | -13.7918 | 46.128 | -61.9537 | -62.5124 | 9.2183 | 0 | -12.18 | 1 | 16.694 | -98.9703 | -37.1759 | -36.2282 | 5.4161 | -21.4707 | 10.2326 | 23.9999 |  | 23.7896 | 41.8884 | 42.3882 | 40.5082 | 79.2068 | 80.379 | 61.6239 | 10.3392 | 10.2066 | -8.6843 | 50.8736 | 7.4873 | 6.92 | 14.7689 | 0.9854 | -9.23 | 15.14 |  |  | -3.954 | 4.532 | 11.0225 | 42.26 | -50.8101 | 8.5361 |  | 80.3839 | 26.5 | -19.7376 | -2.512 | -2.3448 | 2.2052 |  |  | -13.6639 | -36.7623 | 18.2128 | 38.871 | 8.3734 | 9.5936 | -114.5682 | -35.4343 | 36.6022 | -82.2057 | 8.2748 | 13.3818 | 12.9019 | 9.6547 | 61.1311 | 62.1676 | 180.6 | -179.7293 | -400.938 | 403.8734 | 114.4568 | -59.9843 | -59.1877 | -59.5028 | -51.2195 | 81.8132 | 81.2694 | 0 |  | -3.7436 | -4.6226 | -25.4575 | -25.6577 | 35.95 | 35.11 | 15.1 | 16.4 | 22.0473 | -69.28 | -303.9154 | 81.2033 | 82.4084 | 11.6 | -29.5 | 5.6 | 6.3 | 1.6265 | 1.5936 | -105.5869 | 133.1087 | 66.4774 | 26.6958 |  | -27.0989 | 19.6735 | -108.9223 | 41.8994 | -25.8183 | 184.9531 | 183.2275 | 110.0446 | -60.4245 | -42.1895 | -92.2553 | 96.2858 | -8.6999 | 7.334 | 13.84 | 6.727 | 6.797 | -13.92 | -10.56 |  | 11.107 | -10.576 | -43.0961 | 13.4 | 50.429 | 49.205 | 11.3195 | 13.5791 | 51.8128 | 51.6791 | 51.9473 |  | 29.9 | 15.6868 | 8.05 |  | -49.6041 | 82.5799 | 60.5916 | -48.9792 | -80.8141 | 49.8238 | 29.8495 | -37.9 | 37.9 | -281.4851 | 414.9465
12/11/2025 | 11:30 | 0 |  | -26.1991 | 11.4618 | 19.6063 |  | 57.2704 | -121.6028 | 65.1505 | 33.255 |  | -4.44 | -75.361 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.5181 | 73.382 | 20.8999 | 21.0314 | 34.908 | 17.1249 | 5.6543 | 7.658 |  |  | -76.95 |  |  | 4.44 | 72.6 | 9.674 | 0.177 | -49.84 | -49.61 | -74.73 | 49.84 | 50.11 | 15.6538 | 8.5743 | 76.4585 | 79.672 | 44.4497 | -49.297 | -49.2605 | 8.0686 | 7.982 | 83.5906 | 85.466 | -5.5429 | -6.4311 | -516.7678 | 5.2948 | -13.6 | -13.8 | 56.0869 | 54.9682 | -5.34 |  | -60.0861 | 16.134 | 9.2469 | 6.4268 | 551.7745 | 160.6494 | 160.6799 | -411.4499 | 645.2343 |  | -76.867 | 76.3504 | 133.5663 |  |  |  |  | -77.6909 | -76.0835 | 124.6875 | 125.8572 | 0.0648 | -117.9299 | -118.0704 | 11.0851 | 0 |  |  | 131.7 | 119.1 | -25.99 | 75.9238 | 75.199 | 74.7523 | -4.1353 | -3.2506 | 44.5832 | -117.0129 | 62.0245 | 14.5834 | 77.96 | 41.61 | 69.3823 | 65.4831 | -34.6 | -7.465 |  |  | -80.8287 | -12.6574 | -21.3043 | -113.4 | -113.5 | 22.3709 |  | 119.7744 | 109.0027 | 76.46 | -9.77 | 44.268 | 80.3171 | -32.22 | -32.56 | 127.2 | 104.94 | 83 | 81.7273 | -15.6021 | -15.6091 | 256.3564 | 193.2684 | 187.1668 | 189.7294 | 69.3667 | 46.3341 | -24.551 | 421.9229 | -147.6627 |  | -39.0604 | -35.8352 | 0 | -13.3324 | -11.557 | 161.34 | -82.8113 | -83.7382 | -13.3228 | 0 | -4.62 | 122.5 | 17.2766 | -96.4257 | -37.3194 | -36.372 | 4.6551 | -39.3637 | 33.326 | 24.9276 |  | 23.623 | 40.6945 | 41.2102 | 39.3665 | 77.6997 | 76.8624 | 62.6287 | 17.0672 | 18.0449 | -12.8866 | 49.1483 | 9.9263 | 8.67 | 13.6703 | 1.022 | -8.98 | 13.39 | 0 | 8.7897 | -3.527 | 4.468 |  | 43.07 | -54.5638 | 11.4602 | 15.86 | 80.0192 | 27.3 | -19.3645 | -2.7601 | -2.502 | 2.2646 |  |  | -13.9715 | -36.6642 | 18.9647 | 38.5061 | 9.9057 | 9.2031 | -110.0711 | -35.8294 | 36.0303 | -83.5994 | 8.7108 | 13.5771 | 13.2394 |  | 51.7765 | 53.2329 | 186.5 | -185.7021 | -381.177 | 380.2708 | 66.6462 | -51.9181 | -51.2588 | -57.3788 | -49.5969 | 80.186 | 80.0127 |  | 0 | -2.8647 | -3.7766 | -27.5732 | -27.1339 | 22.21 | 23.21 | 15.2 | 16.3 | 21.0219 | -63.68 | -315.3965 | 85.1082 | 84.8748 | 11.6 | -30.2 | 3.8 | 4 | 1.6351 |  | -58.3812 | 173.7682 | 52.4714 | 19.4453 |  | -17.8219 | 10.1165 | -119.8638 | 48.7116 | -13.1939 | 183.88 | 181.7139 | 123.3672 | -45.1521 | -51.3362 | -90.9777 | 89.3061 | -8.7796 | 4.67 | 13.28 | 6.858 | 6.8 | -13.68 | -10.08 |  | 10.1976 | -9.3461 | -43.566 | 13.6 | 50.36 | 50.267 | 11.324 | 13.5726 | 52.3339 | 51.6652 | 52.8913 |  | 30.1 | 16.2283 | 8.27 |  | -49.4327 | 80.3828 | 59.2983 | -49.24 | -80.5396 | 49.3238 | 29.6355 | -38.1 | 39.3 | -302.436 | 433.0078
12/11/2025 | 12:00 | 0 |  |  | 11.3737 | 18.8025 |  | 59.3622 | -126.0097 | 66.644 | 34.001 |  | -4.44 | -76.038 | 70.4 | 19.872 | -68.2 | 13.4866 | 76.1806 | 20.8233 | 20.7491 | 34.7999 | 17.0817 | 5.7991 | 7.8887 |  |  | -76.96 |  |  | 4.44 | 74.8 | 9.7 | 0.179 | -51.14 | -51.46 | -80.44 | 51.14 | 52.33 | 14.9955 | 8.8384 | 74.6408 | 77.321 | 45.5497 | -50.7705 | -50.1807 | 10.0912 | 9.555 | 83.0547 | 85.0641 | -2.1961 | -3.2273 | -519.0642 | 5.1064 | -13.9 | -13.7 | 56.654 | 55.4791 | -5.2513 |  | -61.6578 | 15.0717 | 8.9511 | 6.1184 | 559.3736 | 158.2384 | 158.2995 | -419.9687 | 651.4442 |  | -78.4502 | 79.2795 |  |  |  | 62.03 | 62.03 | -73.0024 | -72.6006 | 127.6479 | 128.5022 |  | -122.7338 | -122.4653 | 9.9197 |  |  |  | 133.5 | 120.4 | -26.04 | 75.639 | 73.7114 | 73.3504 | -5.178 | -4.3567 | 45.1935 | -115.2309 | 60.8681 | 14.3458 | 76.03 | 40.86 | 70.3198 | 65.9225 | -34.9 | -7.465 |  |  | -83.6037 | -12.3982 | -21.2906 | -112 | -112.6 | 22.5632 | 0.3021 | 121.1834 | 110.1746 | 76.82 | -9.46 | 40.083 | 80.9571 | -32.38 | -32.62 | 122.21 | 106.77 | 84.4545 | 81.6 | -12.1904 | -12.4364 | 262.4474 | 195.6141 | 191.5105 | 192.8447 | 69.0766 | 48.9144 | -24.008 | 429.7331 | -131.9629 |  | -38.9555 | -35.8878 | 0 | -12.408 | -12.3187 | 156.732 | -79.1806 | -80.4849 | -20.5447 | 15.02 | -3.77 | 110.2 | 17.4695 | -95.6621 | -34.7801 | -34.1179 | 3.8389 | -46.4372 | 36.6584 | 23.2107 |  | 22.4404 | 40.9102 | 41.3275 | 39.9767 | 73.3459 | 72.3411 | 56.2653 | 14.5573 | 13.8681 | -16.3209 | 50.0175 | 6.0224 | 8.95 | 14.4637 | 1.033 | -8.9 | 12.49 | 0 | 10.7125 | -3.52 | 4.585 |  | 42.48 | -49.4553 | 15.0862 | 16.12 | 79.6766 | 24 | -19.6278 | -2.6491 | -2.6015 | 2.3086 |  |  | -14.6202 | -36.9455 | 18.3291 | 38.9547 | 9.7135 | 10.7908 | -113.2177 | -35.6241 | 36.969 | -83.2136 | 8.5981 | 13.8798 | 13.4292 | 10.053 | 55.7284 | 59.0812 | 149.6 | -150.6938 | -336.1602 | 338.6049 | 51.0256 | -56.8699 | -54.6341 | -59.5008 | -51.3275 | 81.4444 | 82.3073 |  |  | -5.3916 | -6.3255 | -37.1542 | -37.2808 | 25.45 | 25.48 | 15.9 | 16 | 22.2332 | -48.72 | -311.274 | 83.9602 | 82.1567 | 11.6 | -29.6 | 6.5 | 6.6 |  | 1.5109 | -46.6568 | 151.1819 | 80.9157 | 44.8491 |  | -39.8351 | 29.2457 | -122.8534 | 39.1978 | -36.5933 | 187.1446 | 186.832 | 119.3856 | -74.0686 | -39.2003 | -109.8901 | 111.383 | -9.3069 | 9.208 | 13.84 | 6.706 | 6.744 | -12.24 | -11.28 |  | 11.6625 | -9.1997 | -44.21 | 12.9 | 52.252 | 51.663 | 11.3557 | 13.5812 | 52.7082 | 53.4687 | 52.9657 |  | 31.7 | 16.606 | 8.34 |  | -50.0513 | 81.8487 | 60.5065 | -49.9903 | -79.184 | 50.0064 | 29.4709 | -38.9 | 39.4 | -281.7452 | 413.7798
12/11/2025 | 12:30 | 0 |  | -26.2025 | 11.2661 | 20.3656 |  | 61.3897 | -128.1667 | 66.5339 | 33.743 |  | -6.66 | -78.559 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 12.4521 | 77.059 | 20.3529 | 20.4636 | 34.2262 | 16.1452 | 5.7628 | 7.8687 |  |  | -77.86 |  |  | 8.88 | 77 | 8.772 | 0.173 | -56.67 | -56.14 | -74.08 | 56.67 | 57.79 | 13.2171 | 9.265 | 73.4899 | 77.0424 | 45.4639 | -54.1195 | -53.4753 | 25.1661 | 26.1503 | 80.5095 | 83.1887 | 11.2733 | 13.0005 | -538.4518 | 4.4301 | -13.3 | -13.3 | 61.1987 | 60.4149 | -5.0681 |  | -64.4226 | 14.152 | 8.7106 | 5.9696 | 581.3469 | 158.0248 | 158.8793 | -436.9786 | 653.608 |  | -63.8769 | 66.6794 | 129.7542 |  |  | 61.41 | 61.41 | -75.5476 | -74.476 | 120.384 | 121.2771 | 0.0744 | -120.5753 | -120.3727 | 7.7188 |  |  |  | 135.7 | 120.6 | -26.12 | 75.3531 | 74.3893 | 73.9261 | -5.1235 | -5.0855 | 47.4978 | -114.5728 | 62.9872 | 14.4367 | 77.6 | 41.12 | 68.6792 | 65.1901 | -34.74 | -7.0502 |  |  | -97.7406 | -11.3698 | -21.3896 | -112.8 | -112.8 | 21.3602 |  | 123.062 | 111.9324 | 78.81 | -10.14 | 38.8585 | 94.9579 | -30.68 | -31.05 | 115.99 | 106.59 | 98.8 | 97.6182 | -10.8451 | -8.2 | 271.9245 | 204.9687 | 200.0081 | 202.3135 | 56.46 | 38.1349 | -24.252 | 446.5537 | -139.121 |  | -38.0289 | -34.4747 | 0 | -12.9035 | -12.838 | 122.928 | -70.358 | -71.2387 | -9.2932 | 15.96 | -4.76 | 61.9 | 17.8131 | -98.4983 | -34.6614 | -34.1032 | 2.6798 | -35.3748 | 19.0381 | 23.6977 |  | 23.4388 | 40.9926 | 41.0023 | 39.3672 | 77.3648 | 77.3648 | 58.1073 | 11.9538 | 12.0174 | -14.9516 | 46.6566 | 6.6743 | 7.68 | 13.7801 | 1.044 | -8.76 | 12.03 | 0 |  | -3.51 | 4.573 |  | 41.56 | -46.7649 | 14.156 | 15.59 | 76.1958 | 24.1 | -18.9354 | -2.7391 | -2.9194 | 2.2614 |  |  |  | -36.0763 | 17.45 | 37.7423 | 8.7588 | 8.0333 | -112.281 | -33.2103 | 35.8612 | -77.0545 | 9.1419 | 13.5575 | 13.1444 | 11 | 56.7195 | 55.6141 | 142.1 | -142.8823 | -330.5952 | 332.6177 | 44.1186 | -55.0251 | -54.5068 | -52.2499 | -44.1027 | 80.9894 | 79.252 |  |  | -5.5454 | -5.6223 | -22.6868 | -22.4124 | 26.68 | 26.27 | 21.1 | 20.1 | 22.1093 | -71.84 | -309.6055 | 80.5365 | 80.3005 | 12.8 | -24.5 | 6.5 | 7.3 |  | 1.6215 | -40.1018 | 161.6095 | 71.1185 | 34.15 |  | -33.8719 | 24.1284 | -114.451 | 43.5623 | -30.2577 | 187.5816 | 186.2805 | 115.031 | -62.2618 | -43.7302 | -102.5837 | 101.3942 | -8.5159 | 6.833 | 16.16 | 6.723 | 6.689 | -15.28 | -7.84 |  | 7.3259 | -8.4367 | -40.2853 | 12.2 | 53.199 | 52.714 | 11.4358 | 13.6968 | 51.8191 | 51.6818 | 52.6241 |  | 22.6 | 58.0427 | 8.1 |  | -42.2623 | 76.3877 | 53.5179 | -41.5363 | -74.2071 | 43.4961 | 29.6556 | -31.5 | 31.8 | -286.9967 | 410.2636
12/11/2025 | 13:00 | 0 | 18.3051 | -25.5302 | 11.1448 | 19.7447 |  | 60.3072 | -123.016 | 65.1827 | 32.719 |  | -2.22 | -77.915 | 72.6 | 24.84 | -72.6 | 12.7101 | 75.333 | 19.2522 | 19.7247 | 32.9734 | 15.5147 | 5.9884 | 8.0463 |  |  | -75.72 |  |  | 2.22 | 77 | 8.165 | 0.17 | -52.99 | -54.14 | -78.79 | 52.99 | 54.53 | 13.2684 | 9.5078 | 71.1517 | 74.9528 | 41.5811 | -49.4309 | -50.2191 | 18.6405 | 21.752 | 81.1793 | 82.5189 | 13.5964 | 11.7769 | -512.1967 | 5.6971 | -14 | -14 | 59.393 | 57.9945 | -4.8165 |  | -62.1751 | 13.2966 | 8.7287 | 5.8431 | 553.7277 | 151.6464 | 151.1581 | -425.1615 | 627.1289 |  | -88.3165 | 91.9708 | 126.1815 |  |  | 60.78 | 60.75 | -77.0211 | -75.5476 | 118.8229 | 118.6066 |  | -116.3506 | -115.4828 | 6.0317 |  |  |  | 133.3 | 119.3 | -26.26 | 78.766 | 75.0923 | 75.8374 | -2.9538 | -2.7922 | 43.1263 | -109.8787 | 57.6026 | 14.545 | 77.12 | 40.98 | 66.5698 | 62.9929 | -33.96 | -6.7738 |  |  | -75.2249 | -10.6708 | -20.799 | -110.7 | -110.9 | 21.6953 |  | 120.2441 | 109.5886 | 77.39 | -8.66 | 43.9735 | 75.1243 | -30.63 | -30.77 | 115.29 | 101.06 | 69.8364 | 68.6545 | -12.2658 | -13.1273 | 252.2449 | 186.6296 | 182.3115 | 185.2365 | 67.7348 | 47.6299 | -24.587 | 434.7257 | -124.7201 |  | -37.6805 | -35.3841 | 0 | -12.8645 | -11.2067 | 173.628 | -80.3556 | -81.304 | -16.196 | 14.83 | -8.19 | 109.2 | 17.1645 | -96.9251 | -33.1968 | -32.0377 | 2.2313 | -48.7819 | 30.6569 | 23.0115 |  | 22.3114 | 41.39 | 41.3788 | 40.2832 | 75.1879 | 75.8577 | 42.199 | 15.0996 | 15.3976 | -23.0347 | 43.5413 | 1.9062 | 8.58 | 15.2645 | 1.0428 | -9.12 | 11.95 | 0 |  | -3.255 | 4.354 |  | 40.58 | -41.2302 | 21.9814 | 15.39 | 76.1015 | 25.3 | -18.1669 | -2.484 | -2.7984 | 2.2366 |  |  | -13.3923 | -34.6674 | 17.7786 | 36.1027 | 10.2115 | 9.3122 | -105.6923 | -32.441 | 35.0482 | -75.0524 |  | 12.8349 | 12.48 | 10.4945 | 54.9557 | 56.4912 | 116.9 | -114.5821 | -295.292 | 302.9842 | 40.1719 | -54.2072 | -53.9386 | -53.8121 | -46.4718 | 77.7607 | 77.4411 |  |  | -7.0066 | -7.1714 | -22.0663 | -22.0878 | 31.81 | 32 | 20.1 | 21.2 | 21.8636 | -72.48 | -307.8943 | 82.7805 | 82.5424 | 10.5 | -21.6 | 8.2 | 9.1 | 1.6725 |  | -28.6768 | 146.9459 | 76.1544 | 40.0589 |  | -37.6609 | 28.0465 | -110.3615 | 39.0527 | -34.3772 | 185.4368 | 186.2283 | 104.8596 | -71.9705 | -38.0001 | -107.4699 | 106.7168 | -9.9387 | 9.666 | 16.24 | 6.789 | 6.748 | -15.04 | -7.36 |  | 7.5029 | -9.6971 | -38.8785 | 12.5 | 51.736 | 51.86 | 11.3981 | 13.6334 | 50.164 | 50.7789 | 49.9948 |  | 24 | 41.652 | 7.78 |  | -39.9309 | 76.6925 | 55.21 | -40.6707 | -74.702 | 44.6295 | 30.0372 | -31.6 | 32.8 | -257.3146 | 388.8634
12/11/2025 | 13:30 | 0 | 17.8443 | -25.0505 | 10.9427 | 17.5866 |  | 62.4463 | -127.1862 | 61.2518 | 31.311 |  | -2.22 | -77.585 | 72.6 | 25.668 | -70.4 | 12.9605 | 79.3456 | 18.4977 | 18.7218 | 30.9559 | 14.6513 | 5.1358 | 7.9101 |  |  | -74.39 |  |  | 2.22 | 77 | 7.462 | 0.166 | -50.92 | -50.75 | -84.91 | 50.92 | 51.67 | 13.4617 | 9.5649 | 71.7382 | 74.1421 | 41.2569 | -49.4309 | -49.1488 | 8.0417 | 7.9394 | 80.9114 | 82.3849 | -6.6788 | -8.9636 | -487.7163 | 5.8623 | -14.3 | -14.2 | 55.4308 | 54.0921 | -5.1668 |  | -58.2451 | 13.1976 | 8.1971 | 5.7224 | 530.9914 | 141.0565 | 141.4532 | -404.0905 | 597.5372 |  | -102.0569 | 102.8797 | 125.2035 |  |  | 60.81 | 60.72 | -73.9401 | -73.9401 | 118.0846 | 119.2786 | 0.2103 | -118.7611 | -117.1895 | 5.4902 | 0 |  |  | 133.8 | 120.8 | -26.31 | 76.6328 | 75.3716 | 74.706 | -6.4397 | -6.9079 | 39.3807 | -102.5803 | 52.2622 | 14.0383 | 72.78 | 38.73 | 65.6323 | 61.821 | -32.98 | -6.7738 |  |  | -71.0554 | -10.4122 | -20.2728 | -106.8 | -106.8 | 21.47 |  | 118.8351 | 108.4167 | 75.77 | -8.07 | 45.756 | 70.2265 | -32.36 | -32.71 | 119 | 101.5 | 71.1636 | 69.2 | -13.0389 | -12.6636 | 249.4005 | 184.7095 | 179.5579 | 181.9853 | 40.1064 | 19.3541 | -26.892 | 413.5616 | -84.9028 |  | -36.8216 | -34.1545 | 28.7074 | -13.158 | -13.6948 | 38.448 | -60.2424 | -61.3814 | 9.0239 | 0 | -9.17 | 1 | 17.6265 | -98.3078 | -34.6182 | -34.1468 | 5.8642 | -17.314 | 7.202 | 22.6575 |  | 22.2638 | 41.535 | 41.8468 | 40.1063 | 74.0157 | 74.0157 | 40.357 | 14.7312 | 14.8471 | -24.5659 | 36.9958 | 2.9535 | 7.25 | 14.7689 | 0.9635 | -9.26 | 12.84 | 0 |  | -3.326 | 4.331 |  | 39.85 | -38.6286 | 26.5715 | 15.37 | 75.8524 | 26.6 | -16.0396 | 0.42 | 0 | 2.2326 |  |  | -13.19 | -32.3302 | 17.0456 | 33.2188 | 6.741 | 7.1675 | -101.3832 | -33.8758 | 26.7958 | -73.3037 |  | 12.5419 | 12.1741 | 10 | 62.1924 | 62.4609 | 106.9 | -107.4493 | -306.849 | 313.6549 | 80.3301 | -62.5591 | -60.1556 | -62.2658 | -54.1741 | 77.8934 | 77.4064 |  |  | -1.1728 | -1.2277 | -25.3254 | -25.8836 | 37.3 | 39.67 | 19.4 | 18.5 | 22.0067 | -70.64 | -292.3565 | 81.1155 | 81.8769 | 10.5 | -25.4 | 3.1 | 3.8 | 1.6725 | 1.4039 | -73.5985 | 118.432 | 113.2791 | 73.1218 |  | -72.4798 | 63.1662 | -115.6311 | 0 | -69.5333 | 178.9707 | 177.9632 | 120.8814 | -114.5567 | -6.8815 | -111.0097 | 112.563 | -9.6503 | 15.202 | 14.32 | 6.77 | 6.807 | -13.68 | -10.16 |  | 9.0837 | -14.4732 | -37.0596 | 14 | 49.976 | 52.22 | 11.3527 | 13.6296 | 50.3796 | 51.9409 | 51.8464 |  | 26.9 | 44.8432 | 8.15 |  | -53.1134 | 82.9906 | 62.6214 | -53.1628 | -82.2148 | 52.9941 | 28.1696 | -35.5 | 34 | -222.6408 | 356.6011
12/11/2025 | 14:00 | 0 | 17.8887 |  | 10.728 | 19.5 |  | 62.5782 | -120.4352 | 61.8024 | 31.735 |  | -4.44 | -75.561 | 70.4 | 23.184 | -70.4 |  | 74.9982 | 18.6043 | 19.1886 | 31.9157 | 15.7505 | 5.4517 | 8.1694 |  |  | -74.88 |  |  | 2.22 | 74.8 | 7.084 | 0.167 | -53.11 | -52.54 | -85.58 | 53.11 | 53.32 | 13.9163 | 9.2527 | 71.027 | 73.853 | 40.6774 | -49.0291 | -48.1578 | 6.6027 | 6.5746 | 80.2416 | 81.0453 | -7.935 | -9.3365 | -476.1652 | 3.8535 | -13 | -13 | 54.9468 | 54.1762 | -5.1666 |  | -54.8295 | 14.3672 | 7.8436 | 5.3711 | 521.1949 | 148.3199 | 148.3199 | -395.0282 | 604.5656 |  | -91.9307 | 95.7126 | 127.2792 |  |  | 60.82 | 60.74 | -79.4324 | -78.3607 | 117.4158 | 118.3995 | 0.0933 | -117.9681 | -116.5504 | 5.3189 |  |  |  | 135.1 | 121.8 | -26.16 | 76.4006 | 74.1237 | 74.4997 | -3.1785 | -2.5855 | 36.7319 | -105.7936 | 51.5823 | 14.4704 | 72.88 | 38.87 | 65.8667 | 62.4069 | -34.03 | -6.912 |  |  | -76.963 | -11.0346 | -20.7482 | -111.2 | -110.4 | 21.4975 |  | 118.8351 | 108.4167 | 74.84 | -8.74 | 47.523 | 75.1843 | -32.94 | -33.11 | 121.3 | 101.31 | 74.5636 | 72.3455 | -16.631 | -16.7273 | 249.817 | 186.3691 | 179.5408 | 184.2857 | 64.8456 | 42.4617 | -25.793 | 407.0341 | -88.3479 |  | -35.6315 | -32.7565 | 0 | -11.7431 | -10.4451 | 156.732 | -76.9971 | -77.5803 | -14.3235 | 0 | -4.27 | 114.2 | 17.4627 | -94.4469 | -34.6771 | -34.241 | 4.6544 | -42.3737 | 32.3746 | 22.1556 |  | 22.3309 | 41.3152 | 42.326 | 39.6083 | 78.8719 | 78.3696 | 29.6398 | 18.9047 | 18.6118 | -35.0688 | 25.4912 | 4.1401 | 6.14 | 14.7689 | 0.9158 | -9.29 | 13.57 |  |  | -3.358 | 4.346 |  | 44.21 | -25.1697 | 36.8121 | 16.01 | 81.2509 | 27.4 | -17.9489 | -1.4728 | -1.4037 | 2.2477 |  |  | -14.7081 | -34.7189 | 16.5064 | 36.5751 | 6.9344 | 6.8206 | -109.9059 | -34.878 | 32.5066 | -78.7462 |  | 12.5126 | 12.2585 | 10.7653 | 64.605 | 65.9681 | 153 | -153.3996 | -354.1595 | 354.3063 | 100.2978 | -64.0577 | -62.8969 | -60.2826 | -52.2516 | 83.864 | 83.7187 | -9.5512 |  | -0.9641 | -1.0849 | -25.9527 | -27.0269 | 36.77 | 37.78 | 14.2 | 14 | 21.5966 | -67.12 | -290.603 |  |  | 11.1 | -31.9 | 2.2 | 3.1 |  |  | -91.1713 | 113.7672 | 115.0091 | 74.4022 |  | -76.9886 | 70.7881 | -126.096 | 0 | -64.6832 | 179.8346 | 180.7043 | 124.3553 | -109.0712 | -8.2876 | -112.016 | 111.162 | -9.4113 | 11.544 | 12.24 | 6.751 | 6.756 | -12 | -10.48 |  | 11.281 | -11.397 | -42.4521 | 15.7 | 49.166 | 49.042 | 11.4348 | 13.6797 | 54.5166 | 53.8404 | 54.5172 |  | 33.8 | 24.2772 | 8.23 |  | -51.5346 | 81.5402 | 61.2218 | -51.4675 | -79.7525 | 51.3382 | 28.7878 | -41.6 | 42.7 | -248.6084 | 379.4034
12/11/2025 | 14:30 | 0 |  | -24.5093 | 10.7737 | 18.0038 |  | 63.5259 | -121.6045 | 63.2319 | 32.061 |  | -6.66 | -77.066 | 70.4 | 23.184 | -70.4 | 12.9477 | 73.1934 | 19.4816 | 19.7665 | 32.6413 | 16.5027 | 5.4296 | 8.364 |  |  | -77.1 |  |  | 4.44 | 74.8 | 8.15 | 0.173 | -55.4 | -54.54 | -84.07 | 55.4 | 55.61 | 14.3444 | 9.0668 | 71.8885 | 74.9059 | 42.543 | -49.4309 | -48.697 | 6.9574 | 6.8487 | 81.8491 | 83.9924 | -7.6027 | -9.1124 | -490.753 |  | -14 | -14.2 | [5 empty] | 15.1336 | 8.2586 | 5.6808 | 531.3881 | 150.151 | 150.3341 | -385.7242 | 630.8726 |  | -107.7596 | 110.5635 | 132.2291 |  |  | 62.08 | 61.9 | -79.7003 | -79.5663 | 119.3436 | 121.3258 | 0.1188 | -125.6203 | -126.0758 |  |  |  |  | 136.5 | 122.6 | -18.08 | 75.3267 | 73.6884 | 73.2628 | -5.8686 | -5.7815 | 39.9156 | -110.1051 | 55.5621 | 14.5217 | 77.07 | 41.77 | 70.3198 | 66.2155 | -35.88 | -7.3267 |  |  | -80.9006 | -12.4186 | -21.9075 | -110.5 | -110.7 | 22.2885 |  | 118.8351 |  | 75.74 | -9.68 | 39.835 | 80.3071 | -32.7 | -33.04 | 120.05 | 107.54 | 81.5273 | 79.4182 | -17.16 | -17.1364 | 254.7661 | 189.5782 | 185.931 | 187.4285 | 61.5426 | 42.673 | -24.114 | 397.4201 | -71.529 |  | -35.7902 | -33.5581 | 0 | -16.4793 | -15.0996 | 153.66 | -77.3751 | -78.7154 | -6.8858 | 0 | -4.06 | 96.8 | 17.2782 | -103.5882 | -34.2453 | -33.2524 | 5.3333 | -35.339 | 27.5508 | 21.8326 |  | 21.7798 | 40.9271 | 42.0064 | 40.2068 | 80.5465 | 79.7092 | 34.1611 | 19.1229 | 18.9517 | -29.3102 | 30.5741 | 4.9604 | 5.9 | 14.6761 | 0.9976 | -9.21 | 13.84 | 0 |  | -3.384 | 4.436 |  | 42.98 | -31.4309 | 29.1025 | 15.7 | 79.3623 | 27.7 | -19.3926 | -0.9809 | 0 | 2.2197 |  |  | -15.2882 | -35.9652 | 16.9481 | 38.1604 | 10.9245 | 9.858 | -115.1835 | -35.5527 | 32.8882 | -79.4952 | 10.0664 | 13.0595 | 12.6382 | 11.5397 | 80.0182 | 81.2611 | 226.3 | -227.3334 | -441.6032 | 444.0946 | 165.4672 | -78.5574 | -76.8656 | -56.4672 | -48.6762 | 84.4894 | 86.3041 | -37.6277 | -31.3828 | 2.0792 | 1.2992 | -43.1682 | -44.8937 | 36.52 | 35.85 | 16.3 | 16.1 | 18.9305 | -34.8 | -287.1252 |  |  | 11.1 | -33 | -1.1 | -1.1 |  |  | -160.3598 | 94.67 | 165.9515 | 121.2913 |  | -115.2127 | 113.7441 | -141.1292 | 0 | -110.325 | 179.2687 | 174.7643 | 143.9232 | -161.9924 | 15.7294 | -140.4383 | 139.668 | -8.4637 | 14.881 | 11.36 | 6.643 | 6.641 | -10.8 | -11.6 |  | 12.3644 | -11.2779 | -42.4826 | 13.8 | 53.307 | 52.807 | 11.3671 | 13.7236 | 55.4732 | 54.4971 | 57.0402 |  | 32.1 | 21.1441 | 8.43 |  | -47.6919 | 79.1543 | 57.3717 | -47.2161 | -76.8383 | 46.7663 | 30.1341 | -40.4 | 40.7 | -277.5098 | 409.4914
12/11/2025 | 15:00 | 0 | 17.8742 |  | 10.795 | 23.8226 |  | 63.2987 | -121.0339 | 64.0935 |  |  | -11.1 | -78.023 | 72.6 | 24.012 | -72.6 | 13.378 | 72.2664 | 19.6194 | 19.9126 | 32.6342 | 16.1848 | 5.7421 | 8.1423 |  |  | -81.15 |  |  | 11.1 | 77 | 7.184 | 0.169 | -66.15 | -65.22 | -71.1 | 66.15 | 66.1 | 15.3589 | 8.5132 | 74.3444 | 76.5168 | 42.5754 | -55.5931 | -56.0987 | 22.6425 | 26.8391 | 80.3755 | 81.5812 | 4.9499 | 3.8879 | -514.268 | 7.5632 | -15.1 | -14.8 | 63.1042 | 62.0008 | -5.2851 |  | -57.2799 | 14.6513 | 8.1368 | 5.4435 | 553.7277 | 144.0168 | 144.1999 | -374.2157 | 641.2214 |  | -124.2488 | 125.4517 | 130.7122 |  |  |  | 61.89 | -90.2829 | -85.9963 | 124.7687 | 127.0974 |  | -132.7177 | -130.2753 | 6.4243 |  |  |  | 138.9 | 125.3 | -17.98 | 72.8976 | 70.161 | 70.9979 | -10.0921 | -8.9097 | 40.9353 | -104.638 | 54.8756 | 14.8916 | 80.51 | 42.66 | 70.7886 | 66.362 | -36.16 | -7.3267 |  |  | -74.2687 | -12.4195 | -22.1763 | -109.7 | -111.6 | 22.2061 |  | 118.8351 | 108.4167 | 75.94 | -9.43 | 40.827 | 74.0142 | -32.63 | -32.93 | 123.78 | 108.09 | 76.8909 | 76.0182 | -25.6797 | -30.1455 | 249.1452 | 184.1784 | 178.8292 | 182.5249 | 38.4615 | 13.254 | -26.737 | 385.9324 | -60.3048 |  | -35.8591 | -32.8226 | 32.1034 | -19.722 | -18.7023 | 50.736 | -65.3311 | -66.3285 | 16.7984 | 0 | -5.43 | 1 | 17.1686 | -109.4669 | -34.5108 | -33.7979 | 4.6873 | -12.5138 | 0 | 22.0993 |  | 21.7968 | 42.3533 | 42.7385 | 41.1172 | 89.5891 | 86.5749 | 12.5592 | 28.3448 | 28.2896 | -54.7962 | 0 | 5.2461 | 3.12 | 13.9681 | 1.0562 | -8.47 | 13.88 | 0 |  | -3.235 | 4.321 |  | 45.81 | -6.8173 | 50.9097 | 15.01 | 84.791 | 25.7 | -20.9149 | -0.6248 | 0 | 2.2293 |  |  | -14.7207 | -37.626 | 16.4839 | 39.7146 | 8.6186 | 8.5983 | -130.1136 | -35.5093 | 33.3529 | -78.8448 | 10.3237 | 13.6552 | 13.1655 | 12 | 86.4518 | 87.3442 | 233.8 | -233.1646 | -469.1205 | 466.9561 | 191.5688 | -85.6735 | -82.7758 | -54.9304 | -47.0096 | 82.3628 | 80.8498 |  |  | 2.222 | 2.0352 | -41.6024 | -43.1341 | 55.64 | 55.07 | 12.8 | 14.4 | 18.9113 | -33.28 | -303.3876 |  |  | 11.6 | -34.7 | -0.4 | -0.2 |  |  | -188.6094 | 96.951 | 187.2399 | 133.6025 |  | -126.0434 | 122.9142 | -130.811 | -33.6619 | -134.3655 | 170.9418 | 168.0298 | 122.347 | -187.7571 | 35.1982 | -144.5766 | 149.3789 | -8.6999 | 12.002 | 10.88 | 7.135 | 7.163 | -11.12 | -12.32 |  | 13.0114 | -11.4824 | -44.3564 | 13.7 | 49.558 | 49.183 | 11.4282 | 13.5012 | 52.4927 | 51.7987 | 51.3818 |  | 36.7 | 13.8465 | 8.32 |  | -46.7068 | 78.4832 | 55.8251 | -45.7985 | -76.1642 | 45.9566 | 31.4618 | -42.5 | 42.5 | -269.6529 | 416.5041
12/11/2025 | 15:30 | 0 |  | -24.4466 | 10.8255 | 25.2935 |  | 62.7076 | -117.8748 |  | 32.401 |  | -8.88 | -77.869 | 72.6 | 23.184 | -72.6 | 13.0402 | 69.8214 | 20.1081 | 20.4644 | 33.5955 | 15.6466 | 5.6824 | 8.1045 |  |  | -81.34 |  |  | 8.88 | 77 | 8.895 | 0.175 | -67.15 | -65.76 | -72.53 | 67.15 | 67.26 | 15.7427 | 8.4392 | 74.7102 | 77.5335 | 41.3508 | -57.7364 | -57.0378 | 24.6886 | 22.7151 | 79.4378 | 81.983 | 8.31 | 11.7558 | -500.8008 | 5.1044 | -14 | -13.7 | 62.3842 | 61.3976 | -5.0592 |  | -54.9577 | 14.9919 | 8.0685 | 5.4254 | 543.0157 | 134.5866 | 134.6781 | -377.3307 | 609.9226 |  | -108.0988 | 110.0876 | 132.0494 |  |  | 62.1 |  | -86.6661 | -85.9963 | 125.7523 | 126.8925 |  | -134.1162 | -132.7046 | 5.4186 |  |  |  | 137.3 | 123.6 | -17.9 | 71.9276 | 69.9827 | 69.6243 | -13.1202 | -11.8351 | 37.4293 | -98.5924 | 52.6356 | 14.5746 | 75.83 | 41.08 | 71.2573 | 67.3874 | -35.51 | -7.7414 |  |  | -101.9575 | -13.6403 | -21.901 | -105.9 | -105 | 22.4918 |  | 118.8351 | 107.2449 | 75.24 | -9.68 | 43.1055 | 101.3658 | -30.97 | -31.22 | 118.09 | 111.21 | 102.9273 | 99.7636 | -18.7034 | -17.5364 | 268.592 | 203.4088 | 196.8078 | 200.1327 | 40.1964 | 15.5186 | -26.554 | 389.7014 | 24.0132 |  | -35.3441 | -32.4314 | 30.6671 | -23.5227 | -22.3468 | 38.448 | -52.1691 | -53.0653 | 15.6337 | 15.72 | -9.4 | 1 | 16.5409 | -114.5701 | -35.2955 | -34.0618 | 5.082 | -13.5598 | 0 | 22.5577 |  | 22.3811 | 43.0012 | 43.4104 | 41.6674 | 84.7329 | 83.8956 | -3.3491 | 19.2489 | 19.8208 | -53.9052 | 0 | 3.6493 | 1.4 | 15.0082 | 1.1856 | -9.42 | 15.53 | 0 |  | -3.314 | 4.487 |  | 46.47 | 3.5693 | 55.1752 |  | 86.4073 | 25.3 | -20.2153 | -0.7501 | 0 | 2.2554 |  |  |  | -37.034 | 17.5898 | 39.1286 | 7.861 | 8.8786 | -129.5122 | -35.6134 | 32.7681 | -79.3932 | 10.8209 | 13.2255 | 12.7437 | 12.2834 | 102.206 | 102.8545 | 212.9 | -214.9588 | -468.672 | 473.3814 | 267.781 | -99.2515 | -96.723 | -55.4901 | -46.5714 | 72.428 | 77.1226 | -39.2534 | -40.4701 | 10.7256 | 9.9016 | -49.2657 | -48.7558 | 68.68 | 67.33 | 13.9 | 14.1 | 19.033 | -28.96 | -277.1203 | 85.718 | 84.4309 | 16.3 | -37.7 | -9.7 | -9 | 1.8212 | 1.6179 | -261.9525 | -1.439 | 266.8564 | 206.0946 |  | -202.4199 | 196.2356 | -134.6031 | -88.0451 | -193.6079 | 148.7124 | 150.2595 | 136.0691 | -256.5316 | 91.1826 | -163.531 | 163.3574 | -8.7796 | 22.051 | 9.28 | 7.157 | 7.19 | -9.28 | -14.32 |  | 14.9737 | -15.1171 | -44.152 | 15.8 | 52.079 | 52.325 | 11.3671 | 13.487 | 49.3259 | 47.8186 | 48.8547 |  | 38.1 | 13.6267 | 8.33 |  | -46.6703 | 79.1154 | 56.0509 | -46.3136 | -77.8319 | 46.1455 | 31.6076 | -47.1 | 47.7 | -204.1871 | 356.2955
12/11/2025 | 16:00 | 0 | 17.592 | -24.3173 | 10.9407 | 24.5304 |  | 61.3221 | -114.5724 | 0 | 23.8553 | 30.1158 | 8.88 | -81.105 | 74.8 | 25.668 | -74.8 | 12.7482 | 77.797 | 20.1966 | 20.1537 | 33.5976 | 16.5596 | 6.0423 | 7.9815 |  |  | -72.31 |  |  | -8.88 | 79.2 | 8.103 | 0.174 | -52.25 | -52.47 | -80.76 | 52.25 | 53.01 | 14.7357 | 9.031 | 74.0196 | 76.9359 | 24.0338 | -44.8763 | -44.7125 | 9.1254 | 8.4428 | 72.0701 | 73.2757 | -9.0698 | -10.7213 | -418.3941 | 7.8645 | -14.6 | -14.7 | 50.7845 | 49.5964 | -5.6108 |  | -42.8649 | 15.3755 | 6.9843 | 4.8635 | 454.9393 | 140.7208 | 140.7818 | -368.8975 | 559.9669 |  | -68.7467 | 70.056 |  |  |  | 62.12 | 62.54 | -87.6038 | -82.6473 | 135.0644 | 135.4459 | 0.0804 | -120.6326 | -119.2378 | 5.6742 |  |  |  | 135.2 | 121.6 | -17.67 | 76.8146 | 74.8479 | 73.7691 | -1.3878 | -1.0966 | 25.1014 | -97.553 | 39.4329 | 13.9969 | 75.67 | 40.88 | 70.3198 | 66.069 | -35.32 | -7.6032 |  |  | -102.9063 | -12.6813 | -21.7302 | -109.5 | -110.3 | 22.4973 |  | 117.4262 | 107.2449 | 75.18 | -9.76 | 44.547 | 102.1058 | -31.1 | -31.45 | 119.86 | 109.61 | 102.8182 | 100.8182 | -19.713 | -18.9091 | 267.6646 | 201.974 | 194.1448 | 197.4997 | 45.3563 | 20.0785 | -26.553 | 379.7698 | 44.9834 |  | -36.4451 | -33.4884 | 25.204 | -23.7936 | -23.0701 | 55.344 | -54.7284 | -55.8294 | 10.2763 | 19.31 | -5.09 | 1 | 16.3856 | -114.4986 | -35.1075 | -33.4919 | 4.9866 | -18.0365 | 8.0968 | 21.1559 |  | 21.1483 | 42.9164 | 43.1968 | 40.3369 | 83.3932 | 82.8909 | -8.3728 | 20.8284 | 20.7679 | -63.7422 | -12.5912 | 7.9121 | -1.53 | 13.2625 | 1.4432 | -8.18 | 16.05 | 0 |  | -3.377 | 4.348 |  | 48.22 | 13.3584 | 62.9075 | 15.2 | 88.4191 | 24.5 |  | -1.5271 |  |  | 0.0623 | 0 | -17.3159 | -35.1463 | 17.3275 | 36.5366 | 10.8782 | 8.6461 | -121.5059 | -35.2223 |  | -78.9888 | 10.3168 | 14.4267 | 13.9355 | 12 | 106.5677 | 106.8805 | 229.7 | -230.1709 | -484.5757 | 485.373 | 282.4596 | -103.1955 | -103.0038 | -55.1167 | -45.5925 | 79.0998 | 80.6969 | -57.8552 | -34.4309 | 11.4287 | 10.6706 | -57.7237 | -56.471 | 64.86 | 64 | 15.6 | 16.2 | 18.9519 | -17.12 | -280.147 | 86.1031 | 85.9077 | 15.6 | -35.3 | -9.7 | -9.5 | 1.4772 | 1.448 | -281.1109 | -17.8891 | 282.9774 | 222.3417 |  | -211.0411 | 210.2244 | -145.4176 | -97.2499 | -209.8959 | 152.0417 | 150.4933 | 148.0067 | -273.4897 | 96.9633 | -172.7431 | 177.0406 | -8.4363 | 24.129 | 9.04 | 7.155 | 7.118 | -8.96 | -14.32 |  | 15.2666 | -14.8821 | -43.4775 | 15.2 | 54.166 | 54.484 | 11.35 | 13.6749 | 51.2391 | 51.334 | 52.1498 |  | 37.4 | 13.3307 | 8.46 |  | -46.1499 | 79.05 | 56.0004 | -45.8146 | -77.3352 | 44.9988 | 32.674 | -43.8 | 44.3 | -197.8172 | 344.1765
12/11/2025 | 16:30 | 0 | 17.4554 | -23.8906 | 10.9371 | 21.8817 |  | 60.752 | -111.9094 | 57.2724 | 29.1511 |  | 0 | -80.19 |  |  | -74.8 | 12.8618 | 68.5812 | 19.9862 | 20.3669 | 33.53 | 15.9652 | 5.8004 | 8.149 |  |  | -77.53 |  |  | 0 |  | 8.783 | 0.181 | -60.04 | -59.55 | -74.23 | 60.04 | 60.57 | 14.8511 | 9.0571 | 70.7354 | 74.2864 | 36.6517 | -52.1101 | -52.5531 | 29.122 | 28.5828 | 74.3474 | 75.687 | 6.349 | 4.6412 | -472.2128 | 4.9745 | -14 | -14 | 57.4687 | 57.047 | -5.165 |  | -52.0496 | 14.9663 | 7.1707 | 4.8239 | 511.0628 | 143.9252 | 142.8571 | -385.6382 | 600.0417 |  | -65.5996 | 67.3071 |  |  |  | 62.13 | 61.9 | -91.2206 | -91.8904 | 128.9898 | 130.5951 | 0.0993 | -120.6537 | -119.5952 | 4.8619 |  |  |  | 132.7 | 119.5 | -17.45 | 75.6225 | 73.6017 | 73.5745 | -3.7943 | -2.8618 | 32.1965 | -101.6812 | 46.2177 | 14.1761 | 77.39 | 41.65 | 69.8511 | 66.069 | -34.65 | -7.7414 |  |  | -107.0276 | -13.1662 | -21.2948 | -108.8 | -108.9 | 22.3544 |  | 117.4262 | 106.073 | 74.38 | -10.12 | 40.1915 | 105.851 | -32.61 | -33.01 | 121.92 | 109.99 | 106.7091 | 104.8364 | -19.4684 | -19.5818 | 270.1765 | 202.0718 | 195.8256 | 200.4665 | 36.946 | 13.1923 | -25.301 | 393.0448 | 10.5073 |  | -36.7407 | -33.6269 | 30.9883 | -29.042 | -27.7067 | 46.128 | -55.2533 | -55.999 | 16.9364 | 15.53 | -3.51 |  | 16.1101 | -123.5021 | -33.4735 | -32.9465 | 4.103 | -10.7047 | 0 | 21.7005 |  | 21.3438 | 43.0432 | 43.6424 | 41.9893 | 85.4027 | 84.7329 | 11.7219 | 21.9888 | 21.4282 | -52.8682 | 0 | 20.9934 | 11.12 | 12.9793 | 1.4444 | -7.9 | 15.96 | 18.2563 |  | -2.953 | 4.406 |  | 56.38 | 9.7664 | 51.1026 | 14.95 | 90.0386 | 23.9 | -18.6105 | -1.149 | 0 | 2.2612 |  |  | -17.0736 | -35.7047 | 16.0243 | 37.01 | 9.6584 | 9.1476 | -125.8604 | -34.7317 | 32.1939 | -77.8469 | 9.9245 | 15.3655 | 15.0324 | 11.5541 | 103.3627 | 103.8115 | 256.9 | -257.1672 | -510.6472 | 516.4804 | 271.8314 | -101.3478 | -100.7206 | -56.1613 | -47.6082 | 79.5815 | 78.179 | -67.0463 |  | 12.2856 | 11.5386 | -62.3703 | -62.8625 | 55.59 | 54.47 | 15.9 | 16.1 | 22.7245 | -11.04 | -314.8357 | 96.2454 | 96.0479 | 12.2 | -37 | -10.5 | -10.5 | 1.1478 |  | -266.4837 | 25.871 | 274.18 | 196.6184 |  | -189.9257 | 185.5456 | -182.4463 | -88.0232 | -198.8076 | 162.7032 | 160.4179 | 158.2608 | -264.6222 | 90.9633 | -168.4814 | 174.4963 | -10.098 | 26.216 | 8.8 | 7.065 | 7.11 | -8.56 | -15.12 |  | 16.2615 | -15.5261 | -43.74 | 14.5 | 50.404 | 49.923 | 11.37 | 13.6415 | 52.3022 | 51.2736 | 51.3506 |  | 38 | 14.0031 | 8.43 |  | -46.5693 | 79.8973 | 57.0984 | -46.9533 | -78.6823 | 46.546 | 32.636 | -45.5 | 46.1 | -236.0248 | 376.8892
12/11/2025 | 17:00 | 0 | 17.2488 |  | 10.7848 | 19.6061 |  | 59.2891 | -108.4434 | 59.4571 | 30.2191 |  | 0 | -71.643 | 66 | 17.388 | -63.8 | 10.5048 | 66.3456 | 19.832 | 20.1388 | 33.84 | 16.3158 | 5.5066 | 8.1001 |  |  | -73.51 |  |  | 0 | 70.4 | 9.367 | 0.184 | -58.24 | -57.7 | -71.41 | 58.24 | 58.24 | 15.3756 | 8.991 | 73.8169 | 76.9565 | 37.0097 | -46.8857 | -46.2274 | 6.9295 | 6.4908 | 80.1076 | 81.1793 | -17.5152 | -19.4455 | -437.9244 | 7.7379 | -15 | -15.1 | 52.976 | 51.9207 | -5.2322 |  | -46.9532 | 14.5307 | 6.9132 | 4.7495 | 478.6522 | 138.9507 | 139.2559 | -379.7016 | 565.9207 |  | -68.4914 | 69.6861 | 128.9558 |  |  | 61.46 | 61.23 | -87.7377 | -87.0679 | 125.5453 | 125.4439 | 0.4291 | -116.5027 | -115.942 | 3.7225 |  |  |  | 130.9 | 118.1 | -17.07 | 75.7921 | 74.2997 | 73.4371 | -4.1166 | -2.7982 | 28.4644 | -97.2974 | 41.256 | 14.4426 | 77.63 | 41.67 | 68.9136 | 65.3366 | -34.31 | -7.6032 |  |  | -109.6219 | -12.7409 | -21.2646 | -108.8 | -109 | 21.9864 |  |  |  |  | -10.38 | 40.114 | 109.8212 | -32.61 | -33.04 | 132.14 | 109.86 | 109.5273 | 108.4909 | -18.3197 | -17.8455 | 272.8031 | 207.9769 | 199.8034 | 203.717 | 32.9231 | 8.6265 | -25.92 | 390.176 | 33.8416 |  | -33.6914 | -30.9707 | 33.2423 | -31.491 | -29.723 | 30.768 | -47.1759 | -47.9924 | 20.957 | 0 | -3.66 |  | 15.3201 | -124.1825 | -34.3215 | -33.5312 | 5.1713 | -6.8185 | 0 | 21.7653 |  | 21.4597 | 42.2491 | 43.0322 | 41.4152 | 82.8909 | 83.2258 | -2.5118 | 20.2261 | 20.2066 | -54.0366 | -13.0529 | 12.3799 | 10.04 | 13.0745 | 1.5494 | -8.05 | 12.69 | 11.8233 |  | -2.505 | 4.341 | 11.069 | 53.47 | 14.7806 | 55.6945 | 13.93 | 87.7771 | 24.6 |  | -1.166 | [5 empty] | -34.9536 | 16.9655 | 37.0035 | 7.301 | 7.4558 | -120.0847 | -34.4209 |  | -76.093 | 10.6055 | 16.0198 | 15.5387 | 12 | 106.7519 | 106.1015 | 231.3 | -231.6243 | -486.7906 | 488.2383 | 274.4601 | -105.4201 | -102.4043 | -55.8234 | -46.5208 | 80.1731 | 78.1282 | -53.8252 | -73.7302 | 13.2525 | 12.3626 | -73.9855 | -73.3561 | 55.84 | 55.88 | 17.8 | 15.7 | 22.8676 | 8.4 | -330.3819 | 100.5504 | 100.8399 | 17.3 | -34.7 | -11.4 | -11.3 | 1.0524 | 0.6961 | -274.7734 | -16.8368 | 303.1467 | 229.8261 |  | -225.871 | 226.8653 | -159.5583 | -97.9841 | -222.4097 | 161.2509 | 160.6528 | 155.84 | -295.3943 | 102.928 | -190.3619 | 190.4275 | -8.7521 | 27.421 | 7.12 | 7.136 | 7.163 | -7.28 | -15.76 |  | 17.4334 | -15.5566 | -43.975 | 13.4 | 52.222 | 52.105 |  | 13.7094 | 51.2874 | 51.4159 | 51.0699 |  | 35.8 | 13.5814 | 8.37 |  | -43.3049 | 80.3158 | 56.7999 | -43.526 | -79.0046 | 45.4568 | 32.9 | -42 | 42.2 | -206.3393 | 344.0024
12/11/2025 | 17:30 | 0 | 17.2478 |  | 10.7785 | 17.9287 |  | 57.054 | -103.9255 | 58.8328 | 29.6551 |  | -2.22 | -66.42 | 61.6 | 15.732 | -59.4 | 10.2147 | 62.959 | 20.1935 | 20.6016 | 34.0489 | 16.8593 | 5.5145 | 7.8119 |  |  | -72.74 |  |  | 2.22 | 63.8 | 9.612 | 0.19 | -59.84 | -59.06 | -69.14 | 59.84 | 59.72 | 14.9735 | 9.0051 | 73.2144 | 76.2233 | 36.5357 | -47.6895 | -47.9523 | 9.1387 | 8.0744 | 78.5001 | 79.8397 | -16.4596 | -17.9836 | -426.8729 | 6.8271 | -14.4 | -14.4 | 53.9263 | 53.8979 | -5.0133 |  | -45.9137 | 13.4577 | 7.0016 | 4.7291 | 471.1446 | 121.25 | 121.189 | -346.2829 | 533.1397 |  | -98.9215 | 100.4541 | 126.3112 |  |  |  | 60.54 | -75.1458 | -75.0118 | 125.3436 | 124.6278 | 7.5127 | -130.731 | -129.9599 | 3.6126 |  |  |  | 134.9 | 123 | -17.04 | 70.9299 | 67.9919 | 67.801 | -15.4001 | -15.1281 | 27.8311 | -82.071 | 39.8294 | 13.7059 | 72.93 | 39.38 | 67.5073 | 64.6042 | -34.44 | -7.6032 |  |  | -119.3136 | -12.8341 | -21.0076 | -104.5 | -102.9 | 23.3926 |  |  |  |  | -9.34 | 40.4705 | 116.8816 | -26.46 | -26.7 | 113.56 | 111.98 | 118.9818 | 116.3818 | -9.4789 | -10.4909 | 277.6632 | 211.0461 | 205.1512 | 205.4803 | 40.1231 | 15.6149 | -25.119 | 357.6872 | 158.852 |  | -32.5327 | -29.8077 | 23.3493 | -32.6609 | -30.8997 | 47.664 | -39.4873 | -40.1717 | 12.336 | 15.53 | -3.7 |  | 14.3276 | -124.4013 | -37.0986 | -35.8395 | 5.9847 | -13.3002 | 4.4731 | 23.8821 |  | 23.5279 | 41.634 | 42.6019 | 41.0366 | 76.0252 | 75.6903 | -13.2291 | 12.6618 | 11.9502 | -58.2184 | -17.1466 | 4.2719 | 6.88 | 15.0057 | 1.4444 | -9.52 | 12.37 | 0 | 8.772 | -2.35 | 4.348 |  | 49.56 | 17.1353 | 59.7642 | 13.95 | 85.2446 | 24.5 |  | -0.2125 |  |  |  |  | -17.6887 | -34.5929 | 15.324 | 35.8681 | 8.9384 | 9.2833 | -120.4825 | -33.1331 |  | -71.6104 |  | 17.0452 | 16.5631 |  | 135.4553 | 136.7665 | 249.3 | -250.822 | -526.9987 | 529.6407 | 400.5698 | -132.392 | -129.241 | -51.372 | -41.4496 | 82.9363 | 80.7558 | -75.7387 |  | 19.2071 | 18.3062 | -78.68 | -78.2275 | 85.36 | 85.67 | 17.7 | 18 | 23.0727 | 21.68 | -329.3338 | 104.5985 | 104.4134 | 18.4 | -37.1 | -17.4 | -17.3 |  |  | -401.2178 | -134.1247 | 418.2967 | 331.6238 |  | -327.8804 | 328.9459 | -153.8367 | -174.6604 | -321.9656 | 135.6267 | 133.3899 | 155.0327 | -414.7901 | 182.5802 | -230.5195 | 232.0953 | -8.7274 | 28.583 | 6.48 | 7.11 | 7.119 | -6.56 | -16.96 |  | 17.7264 | -17.3144 | -43.0961 | 13.5 | 50.001 | 50.778 |  | 13.4321 | 52.5004 | 53.3743 | 53.2923 |  | 38 | 13.4729 | 8.6 |  | -39.6905 | 77.4251 | 52.4402 | -39.2709 | -76.0718 | 41.3133 | 34.9067 | -44.9 | 44 | -120.813 | 284.8605
12/11/2025 | 18:00 | 0 | 17.4634 | -24.1626 | 10.9424 | 17.6577 |  | 53.4044 | -94.9146 | 55.9689 | 28.5711 |  | 4.44 | -66.924 | 61.6 | 14.904 | -59.4 | 9.4197 | 58.1442 | 12.8191 | 12.257 | 20.5881 | 16.678 | 1.8078 | 5.0396 |  |  | -68.39 |  |  | -4.44 | 66 | 9.506 | 0.189 | -59.89 | -59.18 | -60.3 | 59.89 | 59.91 | 14.8285 | 8.7127 | 71.5617 | 74.9368 | 23.944 | -49.297 | -49.2066 | 30.5438 | 30.0382 | 69.6588 | 70.3286 | 0.9505 | 0.9558 | -414.6623 | 3.035 | -12.5 | -12.5 | 55.9841 | 54.7809 | -4.8927 |  | -46.2543 | 12.5352 | 1.9251 | 3.8802 | 455.7328 | 108.1881 | 109.0426 | -329.2515 | 504.7739 |  | -84.2627 | 85.8918 | 120.9522 |  |  | 55.69 | 55.66 | -75.4137 | -75.2797 | 123.4217 | 123.9593 | 6.3222 | -131.0093 | -129.8158 | -0.7283 |  |  |  | 138.3 | 124.3 | -17.17 | 70.2227 | 68.4545 | 68.3816 | -21.8244 | -20.7064 | 25.4095 | -70.0752 | 35.34 | 14.214 | 73.52 | 39.67 | 67.5073 |  | -34.75 | -7.465 |  |  | -118.2366 | -12.2559 | -21.1136 | -100.3 | -100.9 | 22.6346 | 0.3021 | 113.1994 | 103.1433 |  | -9.26 | 39.246 | 116.7966 | -5.41 | -5.39 | 73.94 | 111.42 | 117.2909 | 115.5455 | -8.5579 | -9.0455 | 263.8286 | 200.7906 | 195.0542 | 196.6277 | 49.0545 | 24.7829 | -23.557 | 343.041 | 198.1247 |  | -26.0008 | -23.6794 | 11.7424 | 1.3733 | 0.9421 | 29.232 | -41.5868 | -42.4108 | 2.7342 | 0 | -3.79 | 1 | 13.744 | -54.421 | -36.7399 | -35.7034 | 4.7736 | -22.5149 | 14.4423 | 24.2862 |  | 23.9043 | 41.9575 | 42.5782 | 40.8085 | 75.3553 | 74.5181 | -34.6635 | 10.0568 | 10.0813 | -68.2986 | -21.882 | -10.7137 | -8.54 | 14.8641 | 1.3736 | -9.27 | 12.56 | -11.4813 |  | -2.395 | 0.877 |  | 38.07 | 22.8866 | 67.0031 | 15.13 | 81.066 | 22.7 |  | -0.0383 |  |  |  |  | -15.8155 | -35.5224 | 15.9145 | 36.8509 | 8.2959 | 8.5664 | -122.5 | -32.42 |  | -69.6482 |  | 17.4651 | 16.9111 | 12.6158 | 148.342 | 146.675 | 252.3 |  | -525.4925 | 530.7457 | 445.4426 | -140.337 | -139.8484 | -55.4884 | -46.8145 | 78.026 | 76.7595 | -92.8361 |  | 22.602 | 22.602 | -87.3196 | -87.0744 | 103.9 | 103.21 | 21.2 | 21.7 | 23.4231 | 38.24 | -342.6286 | 111.0459 | 110.8579 | 18.4 | -32.9 | -22.5 | -21.6 | 1.1792 | 1.0209 | -434.9447 | -170.9094 | 507.6006 | 407.6056 |  | -397.7783 | 393.7032 | -152.2672 | -223.9642 | -395.9471 | 119.8824 | 117.6518 | 150.8299 | -493.3854 | 231.4662 | -267.6284 | 270.1032 | -8.5159 | 18.402 | 8 | 6.731 | 6.739 | -6.72 | -16.4 |  | 17.3449 | -23.7598 | -38.6129 | 17.2 | 53.241 | 53.218 | 0 | 0 | 50.6342 | 52.4852 | 50.5047 |  | 30.9 | 10.5953 | 9.47 |  | -44.6234 | 78.6872 | 55.7275 | -43.9453 | -77.0649 | 46.091 | 30.7368 | -38.5 | 39.3 | -83.6928 | 250.2682
12/11/2025 | 18:30 | 0 | 18.7535 | -26.1519 | 12.2267 | 17.6742 |  | 57.0264 | -104.7035 | 61.1324 | 30.9631 |  | 0 | -80.016 | 72.6 | 19.044 | -70.4 | 12.9673 | 62.6968 | 12.4464 | 12.2893 | 20.262 | 16.5134 | 0.1864 | 2.3926 |  |  | -78.71 |  |  | -2.22 | 79.2 | 12.295 | 0.212 | -68.44 | -67.7 | -66.41 | 68.44 | 68.83 | 16.6783 | 6.5416 | 76.5993 | 79.6478 | 29.5708 | -53.5837 | -53.7296 | 6.8856 | 7.1916 | 78.902 | 80.1076 | -9.8867 | -11.9439 | -429.6617 | -6.5371 | -7 | -7.1 | 60.9868 | 59.5414 | -5.5324 |  | -45.6452 | 13.9696 | 6.092 | 4.2873 | 469.8628 | 106.3265 | 106.2959 | -325.6626 | 523.9927 |  | -113.709 | 116.3441 | 126.1815 |  |  | 56.36 | 56.26 | -75.5476 | -73.4043 | 119.2088 | 119.8414 | 0.1091 | -155.461 | -154.2538 | 1.7686 |  |  |  | 148.5 | 133.9 | -17.1 | 65.6113 | 63.1549 | 63.446 | -30.2508 | -30.5312 | 27.1057 | -67.0949 | 38.8593 | 16.786 | 78.37 | 41.87 | 72.1948 | 68.2663 | -37.42 | -7.8797 |  |  | -108.2403 | -13.5278 | -22.954 | -99.6 | -100.8 | 22.0963 | 0.3021 | 118.3655 | 107.8308 | 75.72 | -9.19 | 42.284 | 108.5712 | -1.73 | -1.77 | 80.31 | 118.85 | 109.4182 | 105.8727 | -8.9779 | -9.0545 | 264.485 | 203.4746 | 196.0234 | 199.2663 | 54.53 | 27.5341 | -26.343 | 335.4306 | 215.4532 |  | -20.3958 | -17.3831 | 11.5321 | 8.1239 | 8.1187 | 23.088 | -38.8168 | -39.807 | 2.6843 | 0 | 0 | 1 | 14.9171 | -46.3112 | -34.6861 | -33.6519 | 2.9605 | -25.7907 | 17.7645 | 22.7753 |  | 22.7473 | 41.0194 | 41.3588 | 39.8368 | 72.3411 | 72.5086 | -40.0221 | 11.9062 | 11.2557 | -72.2003 | -22.5681 | -15.6503 | -6.75 | 15.1693 | 1.6776 | -9.61 | 10.36 | -15.85 |  | -1.662 | 0.856 |  | 35.97 | 21.7283 | 72.1259 |  | 80.0034 | 19.8 |  | -0.0687 |  |  |  |  | -16.1746 | -40.6837 | 12.6021 | 42.7155 | 7.9537 | 7.8656 | -128.4257 | -34.4277 |  | -74.6479 | 10.6316 | 18.2757 | 17.9026 | 14 | 151.0653 | 151.407 | 237.2 | -238.3092 | -514.4133 | 517.4535 | 450.0726 | -146.0262 | -143.8578 | -51.8228 | -41.7212 | 77.6891 | 78.4667 |  |  | 31.1385 | 30.4573 | -77.5112 | -77.8651 | 102.3 | 101.69 | 20.8 | 20.8 | 22.8078 | 42.8 | -362.9268 | 112.6758 | 113.2824 | 18.9 | -31.3 | -29.3 | -29.3 | 1.0675 | 0.8612 | -452.1521 | -191.9559 | 520.5958 | 418.4446 |  | -406.0711 | 408.564 | -156.3759 | -238.7384 | -403.9574 | 118.5542 | 118.5391 | 158.2731 | -505.1601 | 249.1744 | -263.9472 | 265.9807 | -8.0929 | 17.615 | 10.32 | 5.924 | 5.92 | -10.4 | -13.2 |  | 12.8923 | -22.0905 | -36.9436 | 17.4 | 52.54 | 52.529 |  |  | 50.7777 | 50.526 | 50.6934 |  | 31.9 | 10.6144 | 10.58 |  | -41.5777 | 78.5345 | 52.6026 | -39.7868 | -78 | 41.4336 | 36.2419 | -39.9 | 39.4 | -58.7879 | 240.6331
12/11/2025 | 19:00 | 0 | 19.5003 | -27.0206 | 13.3391 | 20.8521 |  | 59.9344 | -111.2603 | 65.8361 | 33.603 |  | -6.66 | -84.156 | 74.8 | 20.7 | -74.8 | 13.2173 | 67.3632 | 13.9591 | 14.0126 | 23.5048 | 15.8309 | 0.1855 | 2.6272 |  |  | -82.95 |  |  | 6.66 | 83.6 | 12.558 | 0.218 | -75.89 | -75.41 | -62.09 | 75.89 | 76.41 | 17.9799 | 5.437 | 79.0446 | 82.0341 | 34.5535 | -57.2006 | -57.0784 | 4.1428 | 4.067 | 82.7868 | 84.2603 | -7.8698 | -9.2203 | -463.4898 | -8.1003 | -6.7 | -6.7 | 64.897 | 63.4128 | -6.2275 |  | -44.4458 | 16.0886 | 7.9663 | 5.4137 | 503.3416 | 123.0811 | 123.783 | -340.5847 | 566.6463 |  | -91.322 | 93.2749 | 139.1948 |  |  | 59.97 | 59.9 | -82.5134 | -83.853 | 126.7778 | 127.5312 |  | -170.4295 | -171.1326 | 2.6971 |  |  |  | 155.4 | 138.7 | -17.84 | 64.515 | 62.5321 | 63.3459 | -28.316 | -27.9041 | 29.0494 | -78.2559 | 42.8741 | 18.0145 | 81.15 | 43.29 | 73.1323 | 68.9987 | -37.83 | -8.0179 |  |  | -124.5955 | -13.5333 |  | -106.7 | -105.8 | 22.1017 | 0.3021 | 121.1834 | 109.5886 | 77.2 | -9.7 | 41.3075 | 124.5971 | -1.85 | -1.78 | 79.03 | 121.63 | 124.6727 | 122.6545 | -16.2042 | -16.3545 |  | 210.7824 | 199.8993 | 204.2212 | 56.6189 | 28.8398 | -26.31 | 353.0595 | 191.1236 |  | -20.785 | -17.3552 | 11.8538 | 8.211 | 8.2398 | 26.16 | -40.9716 | -41.9303 | 3.4295 |  |  |  | 15.2407 | -47.2146 | -33.873 | -33.042 | 3.4751 | -26.3822 | 18.39 | 22.5187 |  | 21.8421 | 40.7998 | 41.821 | 39.5747 | 84.2305 | 84.5654 | -61.6239 | 18.8448 | 18.9733 | -81.4208 | -39.7091 | -19.5615 | -9.57 | 15.0057 | 1.7252 | -9.48 | 9.44 | -19.8141 |  | -2.138 | 0.84 |  | 36.82 | 40.0864 | 82.5015 | 15.47 | 83.857 | 19.1 |  | -0.5372 |  |  |  |  | -16.6809 | -44.8437 | 14.5779 | 47.0882 | 9.462 | 6.5179 | -147.3415 | -34.5765 |  | -75.9693 | 10.1152 | 18.4613 | 18.0819 | 13 | 146.7038 | 147.3891 | 265.7 | -273.1914 | -563.4719 | 561.1246 | 451.1478 | -141.3642 | -139.8326 | -52.3239 | -42.0736 | 74.9806 | 77.1082 |  |  | 32.8084 | 32.0723 | -59.7621 | -59.6868 | 112.6 | 111.88 | 17.5 | 17.7 |  | 41.36 | -357.7005 | 108.5856 | 108.3452 | 19 | -33.6 | -31 | -31.1 |  | 1.1826 | -449.3061 | -164.8407 | 502.585 | 403.1516 |  | -396.7001 | 394.8432 | -159.2424 | -235.9768 | -392.7088 | 115.3042 | 113.7583 | 160.3196 | -481.0111 | 244.1475 | -243.8056 | 248.2893 | -7.4612 | 12.341 | 14.08 | 5.92 | 5.915 | -13.76 | -10.24 |  | 10.6065 | -19.9786 | -36.4156 | 18.4 | 48.378 | 48.322 |  |  | 49.5343 | 50.02 | 49.3818 |  | 34.5 | 11.8241 | 10.72 |  | -42.9958 | 80.1882 | 53.7686 | -42.1147 | -77.9684 | 41.1456 | 36.4641 | -41.9 | 42.5 | -103.1003 | 273.8904
12/11/2025 | 19:30 | 0 | 19.7648 |  | 13.4952 | 19.6557 |  | 57.3144 | -108.7174 | 66.7458 |  |  | -8.88 | -82.302 | 72.6 | 20.7 | -72.6 | 13.322 | 64.8258 | 13.4425 | 13.8164 | 22.9687 | 15.4548 | 0.0743 | 2.5053 |  |  | -84.29 |  |  | 8.88 | 81.4 | 12.424 | 0.217 | -74.97 | -74.07 | -62.29 | 74.97 | 75.44 | 19.0673 | 5.0862 | 79.4487 | 83.3507 | 35.5748 | -56.6647 | -56.5242 | 3.8349 | 3.7803 | 83.8585 | 85.0641 | -8.8105 | -10.2745 | -463.3893 | -8.5449 | -6.2 | -6.3 | 64.3085 | 63.0797 | -6.5159 |  | -45.6031 | 16.4622 | 7.7345 | 5.3305 | 502.8228 | 120.7312 | 120.7007 | -339.617 | 567.8318 |  | -102.0932 | 104.2761 |  |  |  | 59.99 |  | -80.7719 | -83.1832 | 122.5971 | 123.491 |  | -173.96 | -172.1551 | 1.4116 | 0 |  |  | 155.4 | 140 | -17.81 | 64.2084 | 61.3847 | 62.2737 | -31.8561 | -31.3607 | 29.4325 | -76.9849 | 44.4603 | 18.8222 | 79.77 | 42.5 |  | 68.2663 | -38.23 | -7.8797 |  |  | -122.2566 | -13.188 | -23.5942 | -105.4 | -104.4 | 21.904 |  |  | 108.4167 | 76.63 | -9.57 | 42.0515 | 122.8495 | -2.55 | -2.61 | 81 | 122.91 | 122.3091 | 120.4727 | -11.882 | -11.2364 | 276.5831 | 213.0837 | 202.3162 | 206.2331 | 59.0735 | 31.0158 | -25.98 | 349.761 | 207.022 |  | -20.9483 | -17.4157 | 9.7794 | 11.5761 | 10.629 | 26.16 | -40.4216 | -41.4944 | 1.0162 |  |  |  | 15.1725 | -41.4321 | -35.187 | -34.2661 | 2.4859 | -28.6064 | 20.9584 | 23.4578 |  | 22.8739 | 42.2992 | 42.5654 | 41.5442 | 81.2163 | 81.3838 | -59.447 | 13.5383 | 13.1562 | -80.6641 | -35.0987 | -20.9311 | -11.42 | 15.0716 | 1.6873 | -9.44 | 9.66 | -21.5403 |  | -2.78 | 0.729 |  | 34.28 | 35.3959 | 80.9274 | 15.16 | 81.1659 | 20.2 |  | -0.5823 |  |  |  |  | -15.7669 | -44.8305 | 14.0475 | 46.1496 | 10.1381 | 9.7907 | -143.7218 | -34.0947 |  | -76.0292 | 10.8177 | 18.6761 |  | 13.3046 | 149.3638 | 148.0051 | 259 | -258.7842 | -548.8561 | 547.7148 | 456.1926 | -141.8741 | -138.6474 | -52.5136 | -42.8918 | 81.3562 | 82.4917 | -95.6986 |  | 31.1055 | 30.9297 | -60.1428 | -60.1858 | 108.32 | 107.35 | 18.3 | 19.5 | 22.7651 | 42.16 | -356.7221 | 107.1165 | 106.1039 | 19 | -32.5 | -29.3 | -29.3 | 1.4472 | 1.1985 | -456.4891 | -176.1246 | 492.6803 | 398.9534 |  | -392.178 | 393.8246 | -156.9523 | -231.2421 | -384.7212 | 111.5634 | 112.217 | 157.5027 | -478.3449 | 241.5089 | -242.786 | 248.4456 | -7.1975 | 12.188 | 14.56 | 5.788 | 5.795 | -15.2 | -9.52 |  | 9.9626 | -19.5697 | -37.911 | 18.5 | 50.273 | 50.659 |  |  | 53.2025 | 50.2806 | 52.064 |  | 33.6 | 14.0405 | 10.73 |  | -43.1586 | 80.4396 | 53.5901 | -42.4041 | -78.0529 | 42.578 | 36.4747 | -42 | 42 | -86.5299 | 265.719
12/11/2025 | 20:00 | 0 | 19.7551 |  | 13.1102 | 19.8576 |  | 57.2304 | -107.4296 | 66.0644 | 33.205 |  | -11.1 | -79.67 | 70.4 | 19.872 | -70.4 | 13.4687 | 64.3 | 13.6139 | 13.7114 | 22.7304 | 15.9998 | 0.2062 | 2.4825 | [5 empty] | 11.1 | 79.2 | 12.365 | 0.214 | -76.28 | -75.5 | -61.95 | 76.28 | 76.56 | 19.5561 | 5.1187 | 78.9221 | 82.0995 | 39.6736 | -57.7364 | -58.0012 | 4.1361 | 4.0556 | 84.7962 | 86.0018 | -9.6697 | -11.3217 | -463.1705 | -8.7288 | -6.4 | -6.3 | 65.2365 | 63.7461 | -6.336 |  | -45.7598 | 16.2743 | 7.6869 |  | 507.9499 | 114.2613 | 114.4444 | -332.9091 | 578.2556 |  | -108.9389 | 110.6843 | 140.9612 |  |  | 60.59 |  | -78.4947 | -78.0928 | 124.7349 | 125.7832 | 7.4079 | -184.6389 | -184.0945 | 0.9634 |  |  |  | 157.4 | 141.6 | -17.93 | 61.3485 | 59.1776 | 58.9176 | -36.9655 | -36.4676 | 30.3386 | -72.5676 | 45.7103 | 19.0607 | 77.46 | 41.97 | 73.6011 | 69.7311 | -38.26 | -8.7091 |  |  | -138.3383 | -15.6828 | -23.5456 | -105.7 | -104.5 | 23.9859 |  | 118.8351 |  | 75.06 | -9.73 | 43.1055 | 137.8178 | -2.34 | -2.27 | 84.76 | 80.9 | 137.1636 | 135.7818 | -8.6348 | -7.4182 | 258.1046 | 205.4406 | 199.8034 | 202.1676 | 62.0432 | 34.0769 |  | 343.457 | 216.647 |  | -20.1955 | -16.9797 | 0 | 15.3275 | 13.8091 | 26.16 | -39.3246 | -40.2483 | -2.1351 |  |  |  | 15.128 | -33.2935 | -37.2859 | -36.6418 | 5.9137 | -31.3011 | 23.3881 | 23.5823 |  | 22.8026 | 43.1999 | 42.6298 | 40.5791 | 78.3696 | 77.6997 | -54.0884 | 8.7893 | 9.6078 | -76.6313 | -35.2261 | -17.5253 | -12.02 | 14.8641 | 1.702 | -9.29 | 11.56 | -17.9119 |  | -2.872 | 0.807 |  | 35.91 | 37.5547 | 78.0368 | 15.45 |  | 20.8 |  | -0.4034 |  |  |  |  | -16.4089 | -43.8373 | 14.0363 | 45.9677 | 11.3224 | 8.045 | -143.6398 | -33.6833 |  | -73.4129 | 9.3016 |  |  | 12 | 149.915 | 148.4161 |  |  | -555.8509 | 558.849 | 466.8089 | -142.7581 | -141.433 | -54.4498 | -44.1873 | 81.1405 | 80.6805 |  |  | 30.2596 | 30.2266 | -59.7919 | -59.461 | 104.81 | 103.69 | 20.8 | 19.3 | 23.1966 | 41.52 | -354.9222 | 103.4838 | 102.7279 | 19 | -33.6 | -30.2 | -30.2 |  | 1.3515 | -469.6271 | -187.1837 | 483.6121 | 393.3116 |  | -384.6602 | 381.3637 | -155.8284 | -227.5211 | -377.763 | 108.1702 | 107.5559 | 160.5494 | -468.1176 | 236.5446 | -238.1083 | 244.4289 | -7.3816 | 11.97 | 16.48 | 5.829 | 5.829 | -16.4 | -9.92 |  | 9.8466 | -21.0346 | -38.262 | 18.5 | 52.505 | 53.795 | 0 | 0 | 52.5906 | 53.0652 | 53.1664 |  | 33.2 | 14.5689 | 10.86 |  | -44.1138 | 80.052 | 54.6908 | -43.3816 | -78.4435 | 43.0857 | 35.4853 | -42.1 | 42.4 | -82.7475 | 267.2413
12/11/2025 | 20:30 | 0 | 19.3022 |  | 12.8025 | 17.7982 |  | 56.848 | -110.4735 | 65.1633 | 32.801 |  | -13.32 | -77.143 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.7488 | 67.5822 | 12.6619 | 12.8834 | 21.2944 | 15.8948 | 0.1378 | 2.4431 |  |  | -85.16 |  |  | 13.32 | 77 | 13.698 | 0.221 | -77.1 | -76.35 | -59.77 | 77.1 | 77.37 | 19.4203 | 5.3548 | 78.5522 | 81.6928 | 39.407 | -58.6741 | -58.2704 | 7.5934 | 8.2007 | 83.4566 | 85.1981 | -7.5696 | -9.0236 | -462.5209 | -8.0371 | -6.7 | -6.7 | 66.271 | 64.8245 | -6.072 |  | -43.9279 | 16.8151 | 7.5169 | 5.1622 | 505.9357 | 115.8787 | 115.8482 | -336.9087 | 576.2058 |  | -78.9863 | 81.8322 | [5 empty] | -85.7284 | -77.557 | 127.8652 | 129.5619 | 10.3808 | -175.4505 | -174.4135 | -0.4354 |  |  |  | 155.8 | 140.8 | -17.89 | 63.7102 | 61.1225 | 61.1414 | -31.6478 | -31.3734 | 29.4544 | -75.1579 | 44.1053 | 18.2494 | 75.21 | 40.81 | 71.2573 | 67.5339 | -37.46 | -8.7091 |  |  | -143.6713 | -15.718 | -23.0548 | -106.1 | -105.5 | 24.3924 | 62.4115 | 80.3242 | 88.4949 | 62.15 | -11.93 | 42.222 | 143.2531 | -2.7 | -2.67 | 82.06 | 80.27 | 142.5091 | 141.0182 | -10.5733 | -10.7273 |  | 206.6043 | 198.8361 | 200.7406 | 54.2411 | 26.34 | -26.794 | 348.2218 | 203.6582 |  | -20.628 | -17.2766 | 13.5209 | 4.4265 | 4.6357 | 20.016 | -36.6591 | -37.5618 | 5.3338 |  |  |  | 14.7734 | -52.5262 | -38.192 | -36.9147 | 6.3323 | -23.9829 | 15.419 | 23.8842 |  | 23.4506 | 43.1342 | 43.9027 | 42.5033 | 84.9004 | 85.4027 | -67.15 | 13.0398 | 12.6677 | -86.3235 | -47.9093 | -17.0419 | -14.8 | 13.9681 | 1.6666 | -8.89 | 12.05 | -18.1705 |  | -3.015 | 0.869 |  | 36.96 | 48.5699 | 85.6497 | 15.15 | 84.5229 | 22.6 |  | -0.0126 |  |  |  |  | -16.6582 | -41.6515 | 14.453 | 44.2448 | 11.7905 | 10.2858 | -147.5291 | -32.2399 |  | -70.6332 | 9.8376 | 17.6214 | 17.2275 |  | 150.8863 | 149.7865 |  |  | -564.5483 | 565.3487 | 467.8954 | -143.3198 | -140.9619 | -53.9676 | -45.1304 | 77.7086 | 80.4275 |  |  | 32.8194 | 32.7645 | -58.8059 | -58.244 | 109.2 | 107.25 | 17.6 | 17.3 |  | 42.72 | -354.6147 | 107.9157 | 108.0807 | 19 | -36.8 | -31.8 | -31.9 | 1.5472 | 1.2135 | -465.4776 | -175.9114 | 487.0455 | 398.1426 |  | -388.8753 | 387.4976 | -160.1169 | -231.63 | -380.2978 | 108.7419 | 107.2896 | 161.5307 | -478.8863 | 240.8776 | -236.9715 | 242.2314 | -7.6452 | 13.178 | 14.8 | 5.833 | 5.999 | -15.12 | -10.32 |  | 10.4021 | -21.767 | -38.439 | 19.5 | 49.365 | 49.192 |  |  | 51.1191 | 51.009 | 52.2234 |  | 36.7 | 14.3917 | 10.48 |  | -45.2754 | 80.5243 | 55.5898 | -44.1288 | -79.5 | 43.2675 | 34.994 | -44.6 | 44.7 | -97.7438 | 276.3724
12/11/2025 | 21:00 | 0 | 19.1215 |  | 12.1553 | 17.806 |  | 56.2831 | -107.4766 |  | 32.061 |  | -11.1 | -72.787 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.9909 | 65.2062 | 12.6652 | 12.6798 | 21.6127 | 16.5128 | 0.1806 | 2.4595 |  |  | -84.1 |  |  | 11.1 | 72.6 | 12.143 | 0.213 | -76.04 | -75.26 | -58.61 | 76.04 | 76.33 | 18.9914 | 5.9138 | 79.4233 | 82.1533 | 36.1526 | -58.1383 | -57.4709 | 9.3862 | 8.0079 | 83.1887 | 84.5283 | -8.4726 | -9.6515 | -454.6892 | -7.5842 | -7 | -7.3 | 65.4499 | 64.0773 | -6.0114 |  | -42.3485 | 16.6612 | 7.9947 | 5.4273 | 497.7873 | 117.7099 | 118.0456 | -337.1956 | 570.8652 |  | -71.9389 | 74.7646 | [5 empty] | -85.3265 | -84.9246 | 130.1561 | 130.2378 | 10.1623 | -167.8373 | -166.1695 | 0.3336 |  |  |  | 151.3 | 136.1 | -17.73 | 64.3114 | 62.398 | 62.6248 | -28.2274 | -27.4219 | 28.1424 | -78.3888 | 43.6406 | 18.7095 | 74.67 | 40.54 | 69.3823 | 66.8015 | -37.41 | -8.8474 |  |  | -141.5049 | -15.678 | -23.0096 | -106 | -106.7 |  | 60.6537 | 80.3242 | 86.1511 | 60.27 | -11.86 | 41.54 | 138.6579 | -3.44 | -3.35 | 86.57 | 79.45 | 141.9273 | 139.9273 | -11.4806 | -12.7909 | 254.9889 | 201.7567 | 192.5591 | 195.7917 | 50.005 | 22.3547 | -26.825 | 348.8542 | 191.8488 |  | -19.7348 | -16.5875 | 18.2153 | -0.1048 | -0.0645 | 20.016 | -37.6017 | -38.62 | 9.2518 |  |  |  | 14.2766 | -59.2383 | -35.911 | -34.4838 | 5.5429 | -19.949 | 11.7582 | 22.2295 |  | 21.8932 | 42.2469 | 43.1744 | 41.591 | 85.4027 | 86.0725 | -61.9588 | 13.7376 | 14.0216 | -85.6612 | -49.3449 | -9.8201 | -16.28 | 13.2625 | 1.6202 | -8.11 | 14.62 | -10.6371 |  | -3.26 | 0.887 | 11.4579 | 39.19 | 50.6774 | 87.4989 | 15.64 | 86.5171 | 22.3 |  | 0.5573 |  |  |  |  | -16.8712 | -38.9639 | 14.4015 | 40.8236 | 10.8688 | 12.3989 | -144.168 | -31.1796 |  | -67.4991 | 9.2905 | 16.5081 | 16.1504 | 11.689 | 147.2772 | 147.3956 |  |  |  | 572.3214 | 456.6241 | -141.7319 | -140.0607 | -54.6426 | -45.3622 | 78.6999 | 77.7144 |  |  | 33.6434 | 32.7645 | -57.6848 | -57.4812 | 105.14 | 105.68 | 17.8 | 19 |  | 42 | -358.8934 | 109.2829 | 109.0821 | 17.9 | -37 | -31 | -31 |  |  | -457.6853 | -160.1368 | 488.4597 | 395.8959 |  | -382.1096 | 389.2084 | -159.0132 | -233.4346 | -378.908 | 105.1622 | 108.1101 | 162.0692 | -472.5229 | 240.1627 | -233.5988 | 239.7058 | -8.3841 | 19.392 | 14.48 | 5.98 | 6.039 | -14.32 | -11.28 |  | 11.339 | -22.4994 | -38.8205 | 21.3 | 53.295 | 52.985 |  |  | 50.76 | 50.0379 | 50.1669 |  | 38.8 | 14.4327 | 10.07 |  | -46.5761 | 79.5321 | 56.6641 | -45.9849 | -79.4544 | 45.1873 | 33.4651 | -45.1 | 47.3 | -111.1342 | 282.8384
12/11/2025 | 21:30 | 0 | 18.9106 | -27.0757 | 11.9272 | 16.6068 |  | 54.465 | -104.6281 |  | 31.735 |  | -8.88 | -68.244 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 13.7009 | 62.7802 | 12.3591 | 12.5479 | 20.8923 | 16.7389 | 2.0689 | 2.3864 |  |  | -78.46 |  |  | 8.88 | 68.2 | 11.954 | 0.209 | -71.64 | -71.39 | -56.02 | 71.64 | 72.38 | 17.4296 | 6.5566 | 77.8725 | 79.3688 | 35.4526 | -58.0043 | -57.3078 | 24.5515 | 32.3737 | 78.5001 | 79.5718 | 6.2216 | 2.2701 | -466.0878 | -8.6225 | -6.5 | -6.2 | 64.1235 | 63.237 | -6.5356 |  | -49.3061 | 15.7965 | 8.0725 | 5.3103 | 510.3304 | 115.6651 | 115.1463 | -342.6365 | 573.6613 |  | -78.9245 | 80.064 |  |  |  | 59.51 | 60.04 | -77.8249 | -75.6816 | 122.2647 | 124.0292 | 13.2186 | -160.3962 | -159.295 | -0.5817 |  |  |  | 145.5 | 131.1 | -17.5 | 64.9393 | 62.6083 | 63.3323 | -30.1288 | -29.6119 | 33.8521 | -80.5117 | 48.0511 | 18.1151 | 72.19 | 39.16 | 67.2729 | 63.8718 | -36.53 | -8.7091 |  |  | -144.6772 | -15.3254 | -22.433 | -102.6 | -101.1 | 23.8376 | 58.017 | 76.567 | 82.6355 | 57.67 | -11.44 | 44.7175 | 144.6432 | -3.22 | -3.24 | 84.64 | 77.9 | 147.1091 | 141.9091 | -3.2035 | -4.0364 | 256.0926 | 206.0967 | 197.0488 | 199.183 | 52.5867 | 25.1147 | -27.009 | 356.9608 | 197.7719 |  | -20.0797 | -17.2558 | 15.1912 | 0.4245 | 0.7249 | 26.16 | -37.1311 | -38.1264 | 6.0072 |  |  |  | 13.8961 | -57.764 | -36.7827 | -35.9447 | 6.8669 | -22.7554 | 14.0663 | 22.6329 |  | 22.5376 | 42.2785 | 42.5831 | 41.4669 | 77.6997 | 76.8624 | -29.3049 | 5.3676 | 5.2868 | -59.2438 | -18.4996 | -6.4729 | -10.25 | 13.8753 | 1.5714 | -9 | 14.28 | 0 | 8.8002 | -3.59 | 0.832 |  | 38.42 | 23.199 | 60.6086 | 15.75 | 82.3459 | 24.1 |  | 0.3158 |  |  |  |  | -16.0035 | -35.7927 | 15.076 | 37.2849 | 9.8854 | 10.5715 | -131.2201 | -29.8245 |  | -64.2012 | 9.8642 | 14.8662 | 14.4628 | 12.1296 | 146.906 | 147.406 | 264 | -264.0177 | -563.0576 | 565.2745 | 451.606 | -140.4787 | -139.2187 | -53.9375 | -43.9882 | 82.0118 | 81.4851 |  | -92.635 | 32.9732 | 32.8743 | -53.8019 | -54.1256 | 108.9 | 107.18 | 16.6 | 16.7 | 22.3549 | 40.48 | -349.0092 | 103.5991 | 104.8294 |  | -40.4 | -31 | -30.2 | 1.4963 | 1.3664 | -453.5483 | -166.5145 | 482.6215 | 392.2371 |  | -379.3387 | 381.4274 | -152.2093 | -229.5697 | -374.1077 | 107.1714 | 108.8775 | 155.4425 | -467.0434 | 240.4802 | -234.6018 | 233.9497 | -8.4884 | 18.741 | 14.4 | 6.109 | 6.113 | -14.8 | -10.96 |  | 11.5465 | -20.6836 | -40.5173 | 19.3 | 50.217 | 49.598 | 2.7302 | 3.2949 | 53.2077 | 50.9534 | 54.3914 |  | 40.1 | 15.396 | 9.62 |  | -47.3792 | 79.0226 | 55.0711 | -45.8731 | -77.4173 | 44.0101 | 33.0597 | -48.8 | 49.1 | -107.4208 | 279.1329
12/11/2025 | 22:00 | 0 | 18.4268 | -26.7616 | 11.2794 | 16.3352 |  | 53.1645 | -102.9084 | 59.7856 | 30.2451 |  | -4.44 | -65.445 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.1896 | 63.8082 | 11.7713 | 11.9217 | 19.8459 | 17.3173 | 1.8724 | 2.4191 |  |  | -76.02 |  |  | 4.44 | 63.8 | 10.772 | 0.199 | -64.42 | -64.32 | -62.95 | 64.42 | 64.45 | 17.2649 | 7.485 | 76.019 | 78.7414 | 29.7466 | -51.3064 | -51.6651 | 10.0047 | 10.1256 | 76.8926 | 78.2322 | -8.8723 | -9.6958 | -425.272 | -4.4332 | -8.6 | -8.7 | 58.7875 | 57.6486 | -6.6051 |  | -43.2054 | 15.6579 | 7.5635 | 5.216 | 471.1141 | 111.8503 | 111.1484 | -342.6095 | 535.2772 |  | -86.0969 | 87.736 | 134.9834 |  |  | 54.04 | 70.31 | -72.3326 | -71.6629 | 125.5517 | 123.4878 | 14.1179 | -157.1917 | -158.3567 | 0.0283 |  |  |  | 142.9 | 128.1 | -17.28 | 64.3046 | 62.745 | 62.5455 | -26.8461 | -26.7552 | 27.5728 | -74.5659 | 41.2468 | 17.3385 | 71.17 | 38.34 | 65.1636 | 61.6745 | -36.1 | -8.7091 |  |  | -142.3764 | -15.1946 | -21.919 | -100 | -99.4 | 23.7827 | 55.0873 | 73.7491 | 77.948 | 54.75 | -10.84 | 44.9655 | 140.273 | -2 | -2.01 | 79.66 | 76.75 | 143 | 138.8545 | 0 | -0.5727 | 250.6956 | 198.8231 | 191.1021 | 195.1245 | 56.1145 | 30.2021 | -26.587 | 353.0332 | 214.5694 |  | -25.6554 | -22.409 | 10.6396 | -1.7938 | -1.9348 | 30.768 | -35.348 | -36.5165 | 0.162 |  | -5.04 | 1 | 13.1348 | -59.0198 | -38.9594 | -38.3568 | 6.9494 | -27.8912 | 18.6353 | 24.8023 |  | 24.3473 | 41.9057 | 42.6129 | 41.1002 | 72.1737 | 72.3411 | -37.0078 | 3.8004 | 1.8551 | -65.6742 | -24.1283 | -11.7244 | -12.08 | 14.7689 | 1.4908 | -9.41 | 15.07 | -11.4522 |  | -3.949 | 0.86 |  | 36.35 | 24.8932 | 65.0147 | 15.15 | 80.3905 | 23.1 | -12.8635 | 0.4722 | 0 | 2.7065 |  |  |  | -32.197 | 15.3766 | 33.4664 | 10.3683 | 10.6485 | -123.23 | -28.1412 | 26.1039 | -59.9944 | 8.5631 | 13.0888 | 12.7437 | 11 | 141.3677 | 142.384 | 197.4 | -198.3162 | -481.6207 | 485.8906 | 432.3119 | -136.6406 | -134.8675 | -58.2231 | -50.1899 | 78.0607 | 79.964 |  |  | 34.3465 | 33.4896 | -49.8308 | -50.3171 | 110.46 | 109.66 | 15 | 13.8 | 22.622 | 38.32 | -359.0458 | 113.1345 | 113.4202 | 16.7 | -43.5 | -31.9 | -31.9 |  |  | -427.5838 | -183.3076 | 474.6906 | 387.248 |  | -377.7546 | 378.0066 | -151.855 | -233.561 | -375.195 | 106.8414 | 105.2907 | 156.3662 | -463.2689 | 237.7608 | -229.2341 | 230.3841 | -8.8318 | 23.313 | 14 | 6.506 | 6.508 | -14.16 | -11.2 |  | 12.0714 | -23.8483 | -40.7248 | 22.2 | 52.89 | 51.517 |  |  | 51.4861 | 52.7852 | 51.1086 |  | 46.2 | 16.5766 | 9.01 |  | -49.8616 | 81.2597 | 59.8374 | -49.602 | -79.5714 | 48.7154 | 30.1957 | -53.3 | 54.3 | -53.2452 | 230.3487
12/11/2025 | 22:30 | 0 | 17.5478 | -26.0079 | 10.6743 | 15.234 |  | 49.7905 | -96.6031 | 56.0371 | 28.3111 |  | -2.22 | -59.485 | 55 | 14.904 | -52.8 | 12.5486 | 60.5512 | 11.2923 | 11.4005 | 19.1545 | 17.1177 | 1.8689 | 4.4714 |  |  | -72.99 |  |  | 2.22 | 57.2 | 9.951 | 0.193 | -64.59 | -64.28 | -53.34 | 64.59 | 65.08 | 15.4762 | 8.478 | 72.6322 | 74.696 | 28.9827 | -53.4497 | -53.6848 | 31.9483 | 31.1271 | 70.1946 | 71.9361 | 6.3876 | 6.6622 | -423.6277 | 2.0983 | -12.2 | -12.1 | 60.8333 | 59.5983 | -6.1002 |  | -46.0893 | 10.1791 | 6.65 | 4.4689 | 467.8486 | 98.0865 | 98.2085 | -313.1866 | 515.5248 |  | -112.567 | 113.8678 | 108.1484 | 40.16 |  | 76.62 | 66.24 | -70.4573 | -71.127 | 122.8604 | 123.6203 | 13.8862 | -151.2029 | -148.7109 | -0.9895 |  |  |  | 135 | 121.8 | -16.79 | 62.5263 | 60.7651 | 60.5871 | -21.9678 | -20.672 | 28.91 | -66.8627 | 37.4689 | 16.5984 | 66.11 | 36.24 | 60.9448 | 57.8659 | -34.11 | -8.2944 |  |  | -105.9185 | -14.2706 | -21.0284 | -94.5 | -95.4 | 23.7827 | 50.3998 | 64.8258 | 70.9167 | 49.7 | -8.74 | 47.8485 | 104.906 | -28.85 | -29.47 | 122.82 | 74.68 | 106.7273 | 102.4909 | -4.7474 | -6.4818 | 235.1301 | 181.1049 | 172.987 | 177.8509 | 74.1735 | 49.3833 | -26.049 | 324.8197 | 234.1587 |  | -28.7923 | -25.0939 | -8.4858 | -12.9913 | -11.7087 | 144.444 | -54.733 | -55.8794 | -20.2144 |  | -3.89 | 108.1 | 12.1362 | -77.7714 | -38.3808 | -37.316 | 5.4051 | -47.5568 | 41.223 | 24.6395 |  | 24.4282 | 42.3911 | 43.8284 | 41.8765 | 70.834 | 69.9967 | -38.0126 | 7.0184 | 6.7741 | -75.0408 | -24.9016 | -10.8528 | -13.56 | 15.2645 | 1.3602 | -9.38 | 15.45 | -11.8314 |  | -4.466 | 0.905 |  | 34.55 | 28.673 | 76.4691 |  | 76.3555 | 23.7 | -10.5457 | 2.4132 | 2.5384 | 2.4477 |  |  | -15.7259 | -27.8954 | 15.2809 | 28.6949 | 12.2894 | 13.4006 | -121.0457 | -25.8732 | 23.8652 | -51.0381 | 8.7252 | 10.7157 | 10.3798 | 10.5157 | 148.1644 | 148.3635 | 230.5 | -229.3907 | -514.2365 | 522.6536 | 471.7857 | -142.5858 | -140.6726 | -52.8702 | -43.8667 | 80.0641 | 78.9266 | -91.8069 |  | 31.1055 | 30.1936 | -66.1515 | -66.4138 | 105.01 | 104.28 | 15.4 | 14.5 | 22.3763 | 36 | -354.509 | 109.4967 | 108.0602 | 14.5 | -45.1 | -30.2 | -29.6 | 1.5894 | 1.2809 | -467.2058 | -208.4039 | 489.2255 | 397.5607 |  | -387.4278 | 385.2839 | -156.8016 | -232.9822 | -382.9114 | 109.771 | 112.2414 | 157.603 | -473.7249 | 236.8716 | -245.734 | 246.4325 | -9.2273 | 29.177 | 9.92 | 6.935 | 6.939 | -10.72 | -15.92 |  | 16.936 | -20.4791 | -43.624 | 18.6 | 54.234 | 53.625 | 11.3173 | 13.6672 | 52.397 | 52.7998 | 51.5444 |  | 46.6 | 17.7026 | 8.19 |  | -47.1626 | 77.7222 | 52.5616 | -46.6526 | -75.0039 | 42.5314 | 32.8828 | -54.9 | 54.1 | -40.421 | 231.1473
12/11/2025 | 23:00 | 0 | 16.9361 | -24.7137 | 10.0798 | 13.4145 |  | 49.7962 | -99.2404 | 51.9476 | 26.1532 |  | -4.44 | -39.265 | 35.2 | 13.248 | -33 | 13.2634 | 64.2306 | 11.4681 | 11.41 | 18.5419 | 16.7898 | 5.626 | 4.2523 |  |  | -66.46 |  |  | 4.44 | 37.4 | 8.602 | 0.179 | -53.25 | -53.09 | -60.07 | 53.25 | 53.47 | 14.0499 | 9.1435 | 69.7663 | 72.0568 | 24.6313 | -45.4122 | -45.8692 | 8.7729 | 8.5919 | 68.989 | 69.9267 | -14.6189 | -16.6548 | -364.5233 | 6.1673 | -14.1 | -14 | 53.4132 | 52.172 | -5.6674 |  | -40.8633 | 9.26 | 2.0184 | 3.9256 | 409.4057 | 95.3093 | 94.3022 | -318.2627 | 452.6027 |  | -85.9987 | 88.6786 | 102.7994 | 38.07 |  | 71.9 | 64.22 | -69.1177 | -72.6006 | 115.2551 | 116.7248 | 15.6412 | -132.6568 | -131.9973 | -2.4929 |  |  |  | 126.3 | 113.6 | -16.23 | 64.5667 | 63.9328 | 61.2349 | -19.384 | -19.0823 | 21.3709 | -56.402 | 27.7187 | 15.9145 | 59.84 | 32.82 | 59.0698 | 55.6686 | -32.37 | -8.2944 |  |  | -108.275 | -14.1458 | -20.119 | -90.3 | -90.1 | 22.9697 | 46.8842 | 61.0687 | 66.2292 | 46.72 | -8.27 | 38.936 | 108.2237 | -29.54 | -29.56 | 118.67 | 70.78 | 106.9091 | 106.6727 | 0 | -3.8 | 229.8424 | 178.4908 | 172.5545 | 173.8499 | 74.2224 | 43.2019 | -23.853 | 328.899 | 245.8143 |  | -27.1261 | -26.393 | -11.0048 | -13.7555 | -13.4016 | 41.52 | -48.9277 | -50.15 | -21.2157 |  | -4.86 | 102.7 | 11.1368 | -76.1007 | -38.7277 | -37.0077 | 6.8368 | -47.9537 | 23.2335 | 24.4375 |  | 23.7624 | 41.7823 | 41.9884 | 40.6446 | 69.1595 | 69.4944 | -52.0789 | 2.7848 | 3.129 | -81.7644 | -32.533 | -17.5253 | -19.63 | 14.183 | 1.1856 | -9.38 | 14.6 | -16.5554 |  | -4.996 | 0.663 |  | 30.98 | 30.6128 | 75.9133 | 14.98 | 76.196 | 23.7 | -14.0432 | -1.7984 | -2.1761 | 2.231 |  |  | -15.2486 | -28.5082 | 15.8767 | 29.6577 | 11.9552 | 11.5035 | -112.6033 | -23.8618 | 37.9677 | -56.1693 | 9.1655 | 9.0152 | 8.766 | 10.4388 | 141.0743 | 140.5583 | 166.4 | -166.217 | -433.0356 | 436.2242 | 435.2082 | -136.6366 | -135.7577 | -59.3303 | -50.6284 | 80.6708 | 79.9983 |  |  | 30.2596 | 30.2266 | -59.4512 | -60.8741 | 108.71 | 108.96 | 10.7 | 10.8 | 22.6625 | 34.72 | -344.8549 | 108.5305 | 108.3342 | 13.9 | -47.4 | -28.4 | -28.5 | 1.4927 | 1.1761 | -434.7491 | -220.8818 | 472.473 | 386.5779 |  | -379.661 | 374.8998 | -154.3995 | -228.5912 | -371.5865 | 109.0535 | 108.8772 | 152.2038 | -456.5375 | 233.6065 | -233.6643 | 235.6577 | -9.9139 | 30.398 | 8.88 | 7.39 | 7.391 | -8.96 | -15.6 |  | 16.3806 | -22.7344 | -43.566 | 20.4 | 52.302 | 51.806 | 11.3252 | 13.5046 | 52.1852 | 51.2363 | 52.6351 |  | 51.2 | 18.5351 | 7.47 |  | -52.1216 | 81.8904 | 58.7489 | -51.4778 | -79.9589 | 50.4611 | 29.8984 | -58.2 | 58.4 | 0.737 | 180.854
12/11/2025 | 23:30 | 0 | 16.2096 | -23.5188 | 9.3961 | 13.2069 |  | 46.7066 | -90.2259 | 48.8567 | 24.7072 |  | 0 | -35.624 | 30.8 | 12.42 | -30.8 |  | 57.9982 | 10.39 | 10.2096 | 17.2704 | 15.6741 | 5.7817 | 4.364 |  |  | -62.85 |  |  | 0 | 35.2 | 7.058 | 0.174 | -53.37 | -53.05 | -56.87 | 53.37 | 54.26 | 13.0295 | 9.7268 | 65.7283 | 67.8127 | 22.331 | -45.814 | -46.3795 | 23.31 | 27.1877 | 63.0948 | 63.3627 | -2.7821 | -12.8106 | -358.451 | 5.1047 | -13.7 | -13.7 | 52.2855 | 54.0992 | -5.1581 |  | -40.9508 | 8.7228 | 0 | 3.4703 | 401.1352 | 88.29 | 88.4121 | -304.9067 | 431.2201 |  | -87.17 | 88.2223 | 97.6499 | 36 |  | 66.83 | 62.19 | -71.5289 | -70.0554 | 118.9921 | 119.4553 | 15.8115 | -105.2215 | -103.7945 | -4.6474 |  |  |  | 116.1 | 104.6 | -15.51 | 69.4418 | 68.564 | 67.552 | -15.4908 | -16.1802 | 18.1654 | -53.6275 | 24.0642 | 14.5665 | 53.3 | 29.89 | 53.4448 | 50.8347 | -30.92 | -7.6032 |  |  | -91.6629 | -12.4224 | -19.0357 |  |  | 22.1512 | 43.6615 | 54.024 | 61.5417 | 43.19 | -6.92 | 42.005 | 89.7501 | -32.33 | -32.7 | 119.11 | 66.9 | 91.3455 | 90.8727 | -7.1445 | -7.9545 | 211.1894 | 161.4959 | 154.5907 | 157.5938 | 67.4771 | 44.7167 | -22.554 | 320.1213 | 240.5919 |  | -30.7932 | -28.3874 | 0 | -18.6893 | -17.1765 | 139.836 | -53.9771 | -55.0555 | -17.4157 | 0 | -5.73 | 98.1 | 10.8757 | -81.8967 | -36.9709 | -36.1593 | 6.5168 | -42.1777 | 32.9525 | 23.7615 |  | 23.2745 | 42.6782 | 42.7925 | 41.2214 | 71.0015 | 71.5038 | -55.2606 | 9.3166 | 9.5952 | -86.489 | -35.3597 | -14.7201 | -19.48 | 13.9657 | 1.0794 | -8.8 | 15.09 | -15.8964 |  | -5.376 | 0.807 |  | 31.19 | 38.4163 | 90.2107 | 13.96 | 74.7873 | 25.2 | -13.4755 | -1.4826 | -1.4866 | 2.0203 |  |  | -14.4471 | -25.1558 | 16.0845 | 26.3063 | 12.341 | 12.4322 | -107.3227 | -21.9629 | 36.6244 | -51.4192 | 9.5278 | 7.5796 | 7.2156 |  | 138.078 | 138.9028 | 157.6 | -157.7624 | -427.4365 | 430.2488 | 424.3738 | -133.1367 | -130.0249 | -61.157 | -53.8446 | 80.017 | 77.4933 |  |  | 30.2486 | 30.2156 | -54.7245 | -55.1365 | 114.42 | 114.5 | 8.6 | 8.7 | 22.1712 | 32.56 | -343.025 | 108.1969 | 108.0161 |  | -52.9 | -28.4 | -28.5 | 1.1687 | 1.0676 | -422.3313 | -205.5591 | 465.2537 | 377.2657 |  | -370.2769 | 366.8382 | -148.7903 | -224.2575 | -363.4455 | 108.0231 | 108.6918 | 143.9748 | -455.7196 | 232.6674 | -227.3821 | 231.9131 | -9.9661 | 29.136 | 8.64 | 7.704 | 7.713 | -8.96 | -16.96 |  | 17.3754 | -23.7293 | -44.5914 | 22.3 | 49.567 | 49.258 | 11.3152 |  | 50.6623 | 52.2928 | 51.5845 |  | 54.9 | 19.8125 | 6.78 |  | -54.7615 | 82.9745 | 62.214 | -53.0826 | -81.0974 | 52.3032 | 28.1401 | -61.1 | 61.5 | -5.3168 | 186.2891
13/11/2025 | 00:00 | 0 | 15.4198 | -22.5857 | 8.6011 | 11.8632 |  | 44.5918 | -85.4997 | 46.136 | 23.2233 |  | 13.32 | -34.267 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.2275 | 52.547 | 10.617 | 10.6518 | 18.2982 | 15.7391 | 5.6437 | 4.426 |  |  | 0.03 |  |  | -13.32 | 33 | 5.784 | 0.168 | -31.31 | -31.25 | -60.32 | 31.31 | 31.54 | 11.4022 | 10.3588 | 63.4337 | 64.9556 | 24.0427 | -40.1877 | -40.1502 | 10.7117 | 10.5506 | 65.1042 | 65.9079 | -18.7542 | -19.467 | -349.064 | 6.1557 | -14.1 | -14.1 | 47.4089 | 46.4967 | -4.7733 |  | -42.6535 | 7.4077 |  | 2.8156 | 392.6815 | 82.7051 | 82.0642 | -311.0436 | 411.8383 |  | -65.283 | 66.6839 | 91.1233 | 34.48 |  | 63.96 | 60.89 | -59.7407 | -60.2765 | 105.6119 | 107.0998 | 19.5331 | -86.4907 | -87.16 | -2.8187 |  |  |  | 108.9 | 97.7 | -14.77 | 71.2809 | 69.566 | 68.5584 | -16.2901 | -16.0542 | 19.0794 | -51.8382 | 24.5811 | 13.9244 | 49.92 | 28.22 | 51.1011 | 48.1979 | -29.31 | -7.465 |  |  | -90.8181 | -11.879 | -18.1478 | -82.9 | -83.2 | 21.5414 | 40.1459 | 49.3275 | 56.8542 | 40.12 | -5.97 | 42.284 | 88.55 | -32.48 | -32.88 | 114.48 | 63.06 | 88.0909 | 89.3818 | 3.9276 | 4.0909 | 208.3458 | 157.9061 | 152.3513 | 155.233 | 67.2954 | 43.4172 | -23.186 | 324.5379 | 224.835 |  | -30.6691 | -27.832 | 0 | -25.2288 | -24.5007 | 153.66 | -55.9606 | -56.4054 | -22.4012 | 18.59 | -4.05 | 110 | 10.3401 | -90.1839 | -34.3726 | -33.6035 | 6.2648 | -43.7387 | 33.0778 | 21.1648 |  | 21.2289 | 41.0896 | 41.7674 | 41.2388 | 59.2795 | 59.6144 | -1.5071 | -1.4184 | -1.6238 | -48.7497 | 0 | -5.5647 | -15.04 | 12.6741 | 0.9744 | -8.01 | 15.42 | 0 |  | -5.662 | 0.793 |  | 30.14 | -4.1495 | 49.862 | 14.73 | 68.7389 | 23.9 | -9.4154 | -1.6285 | -1.9008 | 1.848 |  |  | -13.0575 | -19.8532 | 17.2662 | 20.4733 | 11.4334 | 11.7218 | -80.807 | -20.6475 | 33.7066 | -48.9145 | 8.9599 | 6.2807 | 5.9394 |  | 133.114 | 133.0095 | 166 | -165.5217 | -429.6541 | 428.2913 | 404.9335 | -126.8757 | -126.0051 | -61.9868 | -54.2933 | 77.6977 | 76.6151 |  |  | 30.9517 | 30.3365 | -48.6967 | -48.9681 | 118.4 | 115.54 | 6.6 | 8.7 | 22.3143 | 31.92 | -342.7907 | 106.8324 | 107.1697 | 13.9 | -54.7 | -28.5 | -28.3 | 1.2859 | 0.9694 | -407.7747 | -195.0897 | 462.4589 | 377.3664 |  | -369.3969 | 366.7488 | -150.2247 | -221.2928 | -365.9742 | 104.5774 | 103.9661 | 146.794 | -447.6255 | 229.3022 | -223.3708 | 221.5226 | -9.675 | 29.754 | 8.72 | 7.898 | 7.906 | -8.88 | -16.88 |  | 16.7315 | -23.2624 | -44.6799 | 24.2 | 49.051 | 49.078 |  |  | 49.3447 | 51.0733 | 50.1556 |  | 56.2 | 20.1166 | 6.36 |  | -56.8206 | 81.9653 | 62.6155 | -55.5037 | -79.8243 | 53.5127 | 27.0696 | -61.8 | 63.9 | -18.6398 | 182.7479
MÁXIMO |  | 0 | 19.7648 | -18.8938 | 13.4952 | 25.2935 | 0 | 63.5259 | -73.2732 | 66.7458 | 34.001 | 30.1158 | 13.32 | -27.72 | 74.8 | 25.668 | -24.2 | 14.0022 | 79.3456 | 20.8999 | 21.0314 | 34.908 | 17.4206 | 6.3385 | 8.6721 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 13.32 | 83.6 | 13.698 | 0.221 | -30.29 | -30.28 | -53.34 | 77.1 | 77.37 | 19.5561 | 11.7072 | 79.4487 | 83.3507 | 50.8553 | -35.3652 | -35.6805 | 34.3303 | 34.1534 | 84.7962 | 86.0018 | 16.9958 | 17.1635 | -276.763 | 7.8645 | -6.2 | -6.2 | 66.271 | 64.8245 | -4.3033 | 0 | -30.4556 | 16.8151 | 9.2469 | 6.4268 | 581.3469 | 160.6494 | 160.6799 | -279.4587 | 653.608 | 0 | -32.2638 | 125.4517 | 140.9612 | 40.16 | 0 | 76.62 | 70.31 | -29.4664 | -29.0645 | 135.0644 | 135.4459 | 19.5331 | -40.7277 | -40.371 | 11.0851 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 141.6 | -11.93 | 78.766 | 76.2268 | 77.0219 | -1.3878 | -1.0966 | 49.9407 | -23.5704 | 67.1297 | 19.0607 | 81.15 | 43.29 | 73.6011 | 69.7311 | -24.62 | -6.7738 | 0 | 0 | -61.9446 | -10.4122 | -15.3017 | -59.1 | -60.4 | 24.3924 | 62.4115 | 123.062 | 111.9324 | 78.81 | -4.14 | 47.8485 | 144.6432 | -1.73 | -1.77 | 132.14 | 122.91 | 147.1091 | 141.9091 | 3.9276 | 4.0909 | 277.6632 | 213.0837 | 205.1512 | 206.2331 | 87.6534 | 68.6983 | -19.25 | 446.5537 | 330.9368 | 0 | -19.7348 | -16.5875 | 34.5119 | 23.1069 | 21.9196 | 173.628 | -35.348 | -36.5165 | 20.957 | 19.31 | 0 | 122.5 | 17.8131 | -10.4473 | -32.6028 | -31.6442 | 7.5598 | -6.8185 | 54.0895 | 24.9276 | 0 | 24.4282 | 43.4934 | 43.9027 | 42.5548 | 89.5891 | 86.5749 | 62.6287 | 38.6916 | 38.0627 | -8.6843 | 50.8736 | 20.9934 | 11.12 | 15.2645 | 1.7252 | -4.82 | 16.4 | 18.2563 | 10.7129 | -1.662 | 4.74 | 11.4579 | 56.38 | 50.6774 | 90.2107 | 16.12 | 90.0386 | 27.9 | -5.8682 | 2.4132 | 2.5384 | 2.7065 | 0.0623 | 0 | -13.0575 | -13.0115 | 18.9647 | 47.0882 | 15.1354 | 15.3395 | -73.0954 | -16.8243 | 37.9677 | -36.4126 | 10.8209 | 18.6761 | 18.0819 | 14 | 151.0653 | 151.407 | 282 | -43.7248 | -256.2642 | 572.3214 | 506.3464 | -51.9181 | -51.2588 | -51.372 | -41.4496 | 84.4894 | 86.3041 | 0 | 0 | 34.3465 | 33.5994 | -14.6295 | -14.6414 | 121.53 | 121.84 | 21.2 | 21.7 | 23.4231 | 42.8 | -277.1203 | 113.1345 | 113.4202 | 19 | -21.6 | 8.2 | 9.1 | 1.8212 | 1.6215 | -28.6768 | 173.7682 | 520.5958 | 418.4446 | 0 | -17.8219 | 408.564 | -102.9705 | 48.7116 | -13.1939 | 187.5816 | 186.832 | 162.0692 | -45.1521 | 249.1744 | -80.3353 | 270.1032 | -7.1975 | 33.9885 | 16.48 | 7.898 | 7.906 | -6.48 | -7.36 | 0 | 19.2493 | -8.4367 | -36.4156 | 26.2 | 54.234 | 54.484 | 11.4393 | 13.7789 | 55.4732 | 54.9286 | 57.0402 | 0 | 60 | 58.0427 | 10.86 | 0 | -39.6905 | 86.5729 | 71.9932 | -39.2709 | -74.2071 | 62.7342 | 36.4747 | -31.5 | 69.1 | 69.0489 | 433.0078
MÍNIMO |  | 0 | 13.0794 | -27.0757 | 6.9832 | 11.8632 | 0 | 39.6095 | -128.1667 | 0 | 18.6034 | 30.1158 | -13.32 | -84.156 | 24.2 | 8.28 | -74.8 | 9.4197 | 44.4528 | 10.2419 | 9.7425 | 17.1839 | 13.3711 | 0.0743 | 2.3864 | 0 | 0 | -85.16 | 0 | 0 | -13.32 | 26.4 | 3.199 | 0.148 | -77.1 | -76.35 | -88.71 | 30.29 | 30.41 | 8.8814 | 5.0862 | 52.6425 | 54.9833 | 19.6538 | -58.6741 | -58.2704 | 3.8349 | 3.7803 | 52.646 | 53.9856 | -23.4929 | -25.1992 | -538.4518 | -16.2246 | -15.1 | -15.1 | 42.375 | 40.9876 | -6.6051 | 0 | -65.569 | 7.4077 | 0 | 2.8156 | 322.2448 | 44.9843 | 44.8317 | -436.9786 | 286.2717 | 0 | -124.2488 | 33.8662 | 86.5028 | 34.48 | 0 | 31.02 | 54.5 | -91.2206 | -91.8904 | 79.1897 | 79.8382 | 0.027 | -184.6389 | -184.0945 | -4.6474 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 81.5 | -26.31 | 61.3485 | 59.1776 | 58.9176 | -39.3767 | -38.8431 | 10.8239 | -117.0129 | 15.9872 | 10.8525 | 37.94 | 21.5 | 42.6636 | 40.4343 | -38.26 | -8.8474 | 0 | 0 | -144.6772 | -15.718 | -23.5942 | -113.4 | -113.5 | 17.3007 | 0.3021 | 34.7685 | 43.9636 | 30.99 | -11.93 | 33.9295 | 62.1823 | -32.94 | -33.25 | 73.94 | 56.47 | 62.7818 | 61.5091 | -36.9193 | -37.0182 | 167.6213 | 123.3158 | 117.0161 | 118.9255 | 32.9231 | 8.6265 | -27.009 | 293.7169 | -147.6627 | 0 | -39.0604 | -35.8878 | -11.5599 | -32.6609 | -30.8997 | 20.016 | -82.8113 | -83.7382 | -38.7533 | 0 | -13.11 | 1 | 10.3401 | -124.4013 | -38.9594 | -38.3568 | 2.2313 | -64.5169 | 0 | 19.4422 | 0 | 19.4228 | 40.406 | 40.8897 | 39.188 | 27.9652 | 27.9652 | -67.15 | -1.4184 | -1.6238 | -86.489 | -49.3449 | -20.9311 | -19.63 | 8.5286 | 0.6802 | -9.61 | 9.44 | -21.5403 | 8.772 | -5.662 | 0.663 | 10.825 | 30.14 | -54.5638 | 8.5361 | 12.98 | 67.2364 | 19.1 | -20.9149 | -3.7535 | -4.0116 | 1.3032 | 0.0623 | 0 | -17.6887 | -44.8437 | 12.6021 | 13.2889 | 6.741 | 6.5179 | -147.5291 | -35.8294 | 21.7162 | -83.5994 | 8.2748 | 5.3822 | 5.1365 | 9.6547 | 51.7765 | 53.2329 | 44.4 | -280.4893 | -568.269 | 258.2549 | 40.1719 | -146.0262 | -143.8578 | -69.0515 | -62.2331 | 72.428 | 70.0811 | -95.6986 | -98.7528 | -7.0066 | -7.1714 | -87.3196 | -87.0744 | 22.21 | 23.21 | 4.9 | 4.9 | 18.9113 | -72.48 | -362.9268 | 80.5365 | 80.3005 | 10.5 | -58.5 | -31.9 | -31.9 | 1.0524 | 0.6961 | -501.9809 | -298.942 | 52.4714 | 19.4453 | 0 | -406.0711 | 10.1165 | -182.4463 | -238.7384 | -403.9574 | 94.725 | 94.7897 | 101.4681 | -505.1601 | -51.3362 | -267.6284 | 81.6776 | -10.6528 | 4.67 | 5.92 | 5.788 | 5.795 | -16.4 | -18.4 | 0 | 7.3259 | -27.4525 | -45.5863 | 12.2 | 46.753 | 46.586 | 0 | 0 | 46.9046 | 45.5572 | 46.7321 | 0 | 22.6 | 10.5953 | 5.31 | 0 | -63.7232 | 76.3877 | 52.4402 | -63.806 | -85.9284 | 41.1456 | 21.4214 | -67.4 | 31.8 | -302.436 | 51.6399
PROMEDIO |  | 0 | 16.5194 | -23.2896 | 9.8814 | 17.4595 | 0 | 52.3667 | -102.634 | 52.7878 | 27.1613 | 30.1158 | -0.32375 | -58.5205 | 53.6311 | 16.5416 | -53.24 | 13.0363 | 62.4021 | 15.9332 | 16.0975 | 26.7617 | 16.3431 | 4.8124 | 6.8531 | 0 | 0 | -66.2098 | 0 | 0 | 0.185 | 59.9762 | 7.7959 | 0.176 | -55.9321 | -52.069 | -70.4304 | 55.9321 | 54.0681 | 13.4745 | 9.2704 | 68.1922 | 70.6719 | 35.1045 | -48.7221 | -48.8062 | 17.4389 | 17.3263 | 72.4971 | 73.7808 | -3.9148 | -5.6707 | -425.4656 | -3.5225 | -12.6458 | -12.6312 | 55.9581 | 54.783 | -5.1769 | 0 | -47.3131 | 12.7589 | 6.6924 | 4.8031 | 469.5672 | 109.1634 | 109.1106 | -347.9521 | 507.3198 | 0 | -75.9693 | 77.7259 | 113.0132 | 37.1775 | 0 | 51.2381 | 59.8231 | -66.0032 | -65.406 | 111.0453 | 111.8851 | 7.6654 | -105.5229 | -104.9207 | 2.1837 | 0 | 0 | 0 | 123.6271 | 111.1625 | -17.4027 | 71.762 | 70.0783 | 69.6825 | -19.421 | -18.8332 | 29.4112 | -74.3597 | 40.7307 | 14.0877 | 64.0463 | 34.6615 | 60.0173 | 56.8654 | -31.8521 | -7.7443 | 0 | 0 | -92.2195 | -12.7859 | -19.5406 | -94.5311 | -95.3318 | 20.9891 | 29.5153 | 86.6324 | 83.0217 | 59.9484 | -8.2298 | 41.2064 | 91.2746 | -25.8579 | -26.1223 | 106.3662 | 90.4102 | 92.3072 | 90.7769 | -14.4247 | -14.6807 | 229.7739 | 174.203 | 168.0016 | 170.7175 | 59.5268 | 37.6504 | -24.0655 | 359.3436 | 111.5512 | 0 | -32.5435 | -29.6122 | 9.085 | -8.565 | -7.9341 | 90.1967 | -58.8376 | -59.8747 | -8.0558 | 7.0895 | -6.2574 | 67.55 | 14.6768 | -78.0375 | -35.5119 | -34.6363 | 5.2508 | -35.4646 | 25.3717 | 22.8625 | 0 | 22.4214 | 42.0395 | 42.5121 | 40.8834 | 65.4196 | 65.2521 | -8.2682 | 16.5558 | 16.4769 | -44.7676 | -4.9439 | -2.1221 | -3.6902 | 13.6896 | 1.1017 | -8.5252 | 13.46 | -4.1476 | 9.4289 | -3.9525 | 3.4762 | 11.035 | 39.7292 | 5.6344 | 44.7481 | 14.6061 | 76.3457 | 24.1854 | -13.8283 | -1.1405 | -1.7175 | 1.8973 | 0.0623 | 0 | -15.1272 | -29.5525 | 16.3747 | 30.832 | 10.7424 | 10.6598 | -106.2622 | -27.7246 | 30.9618 | -62.6624 | 9.5532 | 11.5138 | 10.9898 | 11.2494 | 109.2447 | 109.7984 | 183.3222 | -182.1747 | -437.9229 | 443.7575 | 315.3821 | -105.8658 | -104.3353 | -59.4717 | -51.7038 | 78.8313 | 78.6578 | -53.8267 | -44.2002 | 18.0835 | 17.6292 | -46.1012 | -46.1985 | 80.0337 | 79.5671 | 12.3917 | 12.5958 | 22.0741 | -3.16 | -328.5878 | 98.6272 | 98.4526 | 14.2289 | -41.7229 | -16.5729 | -16.3313 | 1.4254 | 1.2443 | -310.4515 | -83.3845 | 312.8429 | 247.407 | 0 | -241.4004 | 238.2942 | -137.6645 | -124.4505 | -236.5433 | 136.1358 | 135.583 | 137.9758 | -303.4264 | 127.5718 | -175.9717 | 177.904 | -9.0817 | 19.2287 | 10.4783 | 6.8688 | 6.8783 | -10.4883 | -13.6317 | 0 | 14.2386 | -18.7816 | -42.8288 | 18.7396 | 50.6697 | 50.449 | 10.4254 | 12.3153 | 51.3273 | 51.1863 | 51.3154 | 0 | 42.8771 | 19.8145 | 7.615 | 0 | -51.7704 | 81.266 | 60.6681 | -51.1764 | -79.6597 | 50.7671 | 28.6215 | -50.5042 | 51.0125 | -123.6793 | 267.8838
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/11/2025 | 00:30 | 0 | 1.1669 | -5.8743 | 2.4157 | 8.6611 |  | 12.1847 |  | 9.5279 | 3.2029 |  | -8.88 | -24.2 | 0 |  |  | 3.8366 | -12.2075 | 4.257 | 4.2004 | 7.3863 | 3.7316 | 0.134 | 2.4152 |  | -1.0315 | -1.429 |  | 3.745 | -11.1 | -11 | -0.118 | 0.222 |  | -17.32 |  | -9.16 | -9.1 | 5.3374 | 2.8507 | 16.4551 | 17.9703 | -15.041 | -15.8072 | -14.4998 | 33.195 | 19.4681 | -16.477 | -17.2807 | 23.0311 | 24.1621 | -4.7079 | 11.2145 | -5.1 | -5.3 | -17.9477 | -20.588 | -1.8419 |  | -2.0411 | 1.8305 | 2.4865 | 1.6137 | -127.2316 | 34.0586 | 34.3638 | 3.8326 | -173.7869 |  |  |  | 21.8852 |  |  | -19.36 | -1.69 | -20.4912 | -20.2233 | 25.8129 | 25.2794 | -3.0832 | -2.5301 | -3.9054 | -1.2596 |  |  |  | -19.6 | -19 | -2.27 | 16.3206 | 16.1516 | 15.1559 | 42.4859 | 42.4508 | -25.273 | -27.1348 | -25.9255 | 2.367 | 21.46 | 7.76 | 17.1924 | 16.9952 | -7.31 | -9.768 |  |  | 14.3692 | -13.0976 | -3.7209 | -18 | -17.9 | -3.1116 | -2.6181 | 4.7364 | 3.1601 | -2.44 | -2.17 | 9.9975 | -16.3909 | -11.88 | -11.95 | 28.91 | 15.74 | -19.3636 | -9.1818 | -36.6443 | -34.9636 |  | -20.236 | -25.6745 | -25.8783 | -19.7918 | -27.1609 | -11.217 | -97.4666 | -7.2347 |  | -11.4603 | -10.5432 | 0 | -11.0838 | -11.1312 | 1.552 | -20.173 | -19.724 | 3.1724 | 6.58 | -12.08 | -5.2 | 3.5356 | -14.0088 | -7.7914 | -7.6635 | 6.8227 | 9.2197 | -9.7174 | 4.233 |  | 3.9645 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.703 | -16.9131 | 16.8683 | 16.727 | -4.4296 |  | 21.276 | -18.39 | -2.0137 | 0.1742 | 2.08 | 1.37 | -19.5754 |  | 2.537 | 0.697 | 4.5595 | 26.36 | -20.7609 | -12.8486 | -0.02 | 16.7943 |  | 15.6908 | -2.546 | -2.7043 | 2.2075 |  |  | -6.814 | -11.8954 | 7.4461 | -19.8124 | -6.7898 | -6.7891 | 85.2031 | -4.9155 | -8.7283 | 9.5344 | 2.0338 | 5.6554 | 5.6807 | 1 | -11.9018 | -10.4928 | -11.73 | 14.9685 | 80.7688 | -5.876 | 84.9984 | -9.2499 | 42.2245 | 0 | -8.3278 | -10.0371 | 0 |  |  | -6.184 | -5.404 | -4.7955 | -4.5445 | 17.86 | 18.13 | -21.6 | -21.4 | 0.6693 | -10.32 | 62.6984 | 31.3598 | 31.2415 | -18.7 | -29.4 | -7.2 | -7.8 | -17.5883 | -17.4888 | -116.7996 | -25.1722 | -257.8264 | -6.7144 |  | 91.2303 | 71.6398 | 150.2897 | 86.81 | 26.3657 | 24.6361 | 25.8433 | -40.6102 | 190.6765 | -186.6399 | 2.4478 | 5.4373 | -1.2171 | 2.883 | -3.04 | -1.702 | -1.715 | -1.76 | 2.96 | -1.9193 | -8.4947 | 3.0198 | 0.911 | -0.2 | -2.54 | -2.733 |  |  | 4.7081 | 4.0359 | 3.7542 |  | 14.9 | 7.621 | 0.01 |  | -2.5891 | -17.846 | -18.0652 | 0 | 14.1447 | -13.5031 | -1.7651 | -7.4 | -6.2 | 99.8672 | -167.8444
12/11/2025 | 01:00 | 0 | 1.0247 | -5.8108 | 2.4079 | 9.0393 |  | 11.5357 |  | 8.8318 | 2.8569 |  | -8.88 |  |  |  |  | 3.8061 | -11.6785 | 3.5458 | 3.2238 | 5.6917 | 1.3728 | 0.1128 | 2.431 |  | -1.0641 | -1.474 |  | 3.785 | -11.1 |  | -0.027 | 0.223 |  | -17.9 |  | -9.03 | -8.98 | 5.4199 | 2.6937 | 16.0175 | 17.4343 | -15.5478 | -16.6109 | -15.0473 | 14.4129 | 11.8596 | -15.5393 | -13.9317 | 22.708 | 23.5023 | -0.0702 | 11.9798 | -4.6 | -4.5 | -21.4623 | -19.5748 | -1.6591 |  | -1.4714 | 1.5684 | 2.1344 | 1.6069 | -125.309 | 33.6619 | 33.6924 | 14.0416 | -186.1666 |  |  |  | 20.5679 |  |  | -20.06 | -2.27 | -20.0894 | -19.8215 | 24.8739 | 23.8222 | -2.7283 | -4.1626 | -2.8336 | -0.8147 |  |  |  | -19.2 | -18.6 | -2.2 | 15.4463 | 15.9721 | 13.737 | 46.0633 | 46.2583 | -26.8528 | -29.4421 | -25.5232 | 2.2032 | 22.53 | 8.03 | 16.8799 | 16.6046 | -7.13 | -9.768 |  |  | 16.8752 | -12.9018 | -3.6844 | -15.7 | -15.6 | -3.2043 | -2.9921 | 4.4209 | 2.789 | -2.69 | -1.98 | 9.734 | -16.5559 | -12.13 | -12.25 | 28.49 | 15.77 | -18.5636 | -10.0455 | -35.9353 | -35.6273 |  | -21.9267 | -27.6701 | -27.615 | -20.5175 | -27.7128 | -10.984 | -105.0414 | -10.0302 |  | -11.638 | -11.1586 | 0 | -10.8252 | -10.7127 | 5.648 | -21.4663 | -20.9067 | 5.379 | 6.6 | -10.68 | -4.1 | 3.5161 | -14.3421 | -8.5842 | -8.5012 | 8.058 | 9.4078 | -7.5473 | 4.3634 |  | 4.0506 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -13.564 | 17.452 | 17.4624 | -3.0183 | 9.7529 | 18.898 | -18.66 | -2.9128 | 0.165 | 1.27 | 1.04 | -19.505 |  | 2.63 | 0.666 |  | 26.99 | -21.9889 | -13.7907 | 0.16 | 17.2968 |  | 15.7781 | -2.6571 | -2.8835 | 2.1366 |  |  | -7.4614 | -12.7657 | 7.0105 | -19.793 | -7.1712 | -7.5264 | 79.7836 | -5.4851 | -8.5043 | 9.0133 | 2.229 | 5.7872 | 5.8389 | 1.5326 | -13.3507 | -11.0755 | -12.57 | 9.6126 | 71.1724 | -10.2025 | 88.17 | -9.7988 | 41.3629 | -5.8733 | -9.234 | 0 | 0 |  |  | -7.398 | -7.1344 | -3.8155 | -3.8194 | 14.98 | 16.55 | -20.7 | -21.2 | 0.3708 | -10.8 | 60.9439 | 32.1491 | 32.0375 | -18.7 | -28.6 | -8.4 | -9 |  | -17.5039 | -128.0577 | -23.089 | -254.9745 | -4.9105 |  | 91.1881 | 72.6543 | 148.6698 | 87.1493 | 27.6973 | 25.2596 | 25.6696 | -38.8381 | 187.9218 | -187.4223 | -1.3711 | 9.4365 | -0.9119 | 2.802 | -3.2 | -1.772 | -1.781 | -1.76 | 3.68 | -2.1751 | -8.8457 | 2.6688 | 1.2314 | 0.5 | -2.051 | -2.224 |  |  | 4.3082 | 3.9013 | 3.8483 |  | 14.1 | 7.631 | -0.07 |  | 0 | -18.6392 | -18.2019 | 2.4564 | 15.0309 | -13.7878 | -2.0888 | -6.5 | -6.7 | 91.8514 | -167.2654
12/11/2025 | 01:30 | 0 | 1.0252 | -5.6318 | 2.3488 | 8.7197 |  | 11.707 |  | 8.725 | 2.7659 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.7036 | -11.5296 | 3.8982 | 3.879 | 7.1416 | 4.1085 | 0.2146 | 2.3651 |  | -1.1084 | -1.606 |  | 3.846 | -11.1 |  | 0.141 | 0.217 |  | -18.6 |  | -8.62 | -8.57 | 5.1899 | 2.8567 | 16.5963 | 18.1485 | -13.256 | -16.477 | -15.869 | 11.8129 | 15.0985 | -15.9411 | -14.3336 | 25.7554 | 25.4541 | -7.977 | 12.1817 | -5.4 | -5.5 | -20.3683 | -20.1264 | -1.5406 |  | -1.8285 | 1.6666 | 0 | 1.4956 | -128.5134 | 32.9295 | 32.96 | 18.2622 | -183.473 |  |  |  | 18.532 |  |  | -20.41 | -2.35 | -21.161 | -21.0271 | 26.6213 | 25.3821 | -2.7018 | -4.4214 | -4.1022 | -1.6879 |  |  |  | -21.8 | -21.3 | -2.28 | 13.7766 | 13.9003 | 12.4858 | 46.411 | 47.1051 | -27.3067 | -27.8768 | -26.8793 | 2.3462 | 21.68 | 7.79 | 16.7236 | 16.507 | -7.12 | -9.768 |  |  | 16.7523 | -13.0095 | -3.6995 | -18 | -17.9 | -3.2043 | -3.1791 | 3.3169 | 2.4179 | -2.94 | -1.66 | 10.8655 | -18.8711 | -13.71 | -13.83 | 31.54 | 14.86 | -21.2545 | -10.2727 | -37.7162 | -36.2455 | -9.606 | -23.6317 | -28.7985 | -28.8791 | -19.2491 | -26.3981 | -11.365 | -112.0908 | -6.748 |  | -11.1639 | -10.5112 | 0 | -9.1929 | -9.5575 | -7.172 | -21.3374 | -20.9448 | 6.515 | 6.49 | -4.59 | 1.1 | 3.7344 | -12.3838 | -8.5985 | -8.6642 | 7.688 | 11.8916 | -14.2413 | 4.6926 |  | 4.4601 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | -13.2291 | 17.9322 | 17.8178 | -1.5975 | 11.3631 | 20.3922 | -19.11 | -2.314 | 0.165 | 1.45 | 1.16 | -20.2116 |  | 2.623 | 0.673 |  | 27.81 | -23.7931 | -14.9497 | 0.13 | 17.4681 |  | 15.9606 | -2.6733 | -2.8859 | 2.0742 |  |  | -8.3035 | -11.3917 | 6.8313 | -19.9939 | -7.479 | -7.5203 | 79.9595 | -5.8436 | -8.7092 | 8.9031 | 2.315 | 5.8971 | 5.831 | 1.7197 | -12.8082 | -11.2744 | -12.99 | 7.2607 | 59.1213 | -11.6681 | 95.421 | -11.7246 | 40.6425 | 0 | -7.2829 | 0 | 0 | 24.5675 | 24.1061 | -7.4585 | -7.0135 | -3.7184 | -3.3792 | 17.04 | 16.97 | -21.4 | -22 | 0.4752 | -10.16 | 59.1094 | 31.181 | 31.0768 | -19.1 | -27.8 | -8.3 | -8.9 |  | -17.5024 | -136.9329 | -19.7543 | -252.0692 | -2.2117 |  | 88.5621 | 75.1786 | 147.6623 | 86.6118 | 19.8776 | 26.3581 | 27.6833 | -40.1593 | 184.5884 | -185.1543 | -4.262 | 11.341 | -0.8191 | 3.139 | -2.56 | -1.625 | -1.627 | -2.4 | 3.52 | -2.0466 | -9.1997 | 3.2822 | 1.3504 | -0.4 | -1.962 | -2.665 |  |  | 3.8443 | 4.1241 | 3.3845 |  | 14.4 | 8.1572 | -0.08 |  | 0 | -18.6564 | -18.9546 | 1.05 | 14.4831 | -13.5301 | -1.345 | -6.3 | -6.6 | 87.218 | -165.678
12/11/2025 | 02:00 | 0 | 0.7491 | -5.4312 | 2.0831 | 7.972 |  | 11.9755 |  | 8.6519 | 2.7269 |  | -11.1 |  |  |  |  | 3.8397 | -8.9913 | 3.8978 | 3.683 | 6.8943 | 3.8378 | -0.0468 | 2.3432 |  | -1.1931 | -1.704 |  | 4.112 | -8.88 |  | 0.157 | 0.224 |  | -19.78 |  | -8.33 | -8.25 | 4.4609 | 2.9873 | 18.2825 | 19.8859 | -11.7494 | -17.1468 | -16.4661 | 0.3839 | 0.5709 | -13.262 | -11.2526 | 17.7491 | 18.2285 | -7.3296 | 13.3921 | -5.7 | -5.6 | -21.7935 | -21.3034 | -1.6805 |  | -2.0329 | 1.6575 | 0 | 1.5952 | -138.2183 | 34.5164 | 34.5775 | 23.3543 | -189.1498 | [6 empty] | -20.88 | -2.75 | -19.0177 | -19.1517 | 25.6233 | 24.1541 | -2.7236 | -7.9301 | -7.7013 | -1.9895 | 0 |  |  | -22 | -21.4 | -2.11 | 11.8387 | 11.6287 | 10.3573 | 47.9838 | 48.0523 | -27.5816 | -28.5794 | -26.7464 | 2.5203 | 21.03 | 7.55 | 17.0361 | 16.7023 | -7.16 | -9.768 |  |  | 18.4863 | -13.2182 | -3.782 |  |  | -3.1934 | -3.3661 | 2.6861 | 2.4179 | -3.09 | -1.49 | 10.23 | -19.5511 | -11.95 | -12.12 | 27.89 | 14.68 | -20.8909 | -10.7727 | -36.341 | -35.2455 | -9.6367 | -25.1233 | -31.1062 | -31.2381 | -18.7696 | -26.9326 | -11.352 | -117.369 | -9.4678 |  | -10.9442 | -10.1377 | 0 | -9.4968 | -9.0545 | 9.744 | -23.7514 | -23.69 | 1.769 | -12.9 | -3.92 | 0 | 3.8113 | -11.9061 | -8.6644 | -8.7623 | 7.1979 | 7.7512 | -9.8645 | 4.9116 |  | 4.6171 | 2.6491 | 3.4034 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | -14.9036 | 16.3939 | 16.4061 | -1.7752 |  | 21.8814 | -18 | -1.8215 | 0.1916 | 1.06 | 0.88 | -22.0561 |  | 2.637 | 0.696 |  | 27.52 | -23.9855 | -15.1446 | 0.05 | 17.7027 |  | 16.0344 | -2.5143 | -2.6205 | 2.0368 |  |  |  | -11.2173 | 7.274 | -20.2326 | -6.9727 | -7.018 | 74.9109 | -6.0634 | -9.0765 | 8.7449 | 3.7665 | 5.8385 | 5.7677 | 3 | -15.0286 | -13.9825 | -15.92 | 9.8625 | 66.4535 | -19.0912 | 89.7648 | -12.9789 | 39.2864 | 0 | -6.7678 | -12.3758 | -12.3795 |  |  | -9.9359 | -9.7436 | -3.6708 | -3.9596 | 7.56 | 7.58 | -22.4 | -22.2 | 0.6693 | -10.72 | 58.796 | 29.6318 | 29.5171 | -19.1 | -27.3 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5546 | -136.1268 | -17.4589 | -257.4686 | -6.7745 |  | 89.7628 | 74.2999 | 146.5852 | 88.6573 | 24.0969 | 26.696 | 23.7463 | -37.1211 | 181.2045 | -193.6627 | -14.2969 | 19.1164 | 0.0012 | 2.902 | -2.88 | -1.754 | -1.754 | -2.24 | 3.2 | -1.7244 | -8.3787 | 3.5477 | 1.1734 | -0.6 | -2.856 | -2.767 |  |  | 4.0839 | 3.7683 | 3.4032 |  | 13.8 | 7.7313 | -0.09 |  | 0 | -19.3226 | -20.3101 | 3.414 | 15.2544 | -15.3762 | 0 | -5.6 | -7.8 | 88.9884 | -167.1769
12/11/2025 | 02:30 | 0 | 0.6492 | -5.3987 | 2.2672 | 7.7582 |  | 11.7795 |  | 8.9794 | 2.9109 |  | -11.1 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 3.9764 | -9.0235 | 3.8594 | 3.8981 | 6.9306 | 3.7963 | 0.0806 | 2.4159 |  | -1.0996 | -1.684 |  | 3.356 | -8.88 | -13.2 | 0.355 | 0.211 |  | -19.77 |  | -8.24 | -8.25 | 4.6002 | 2.9374 | 17.5488 | 17.9465 | -11.6668 | -16.477 | -16.1165 | -0.0332 | 0.0887 | -13.128 | -10.8507 | 17.7944 | 18.6196 | -11.0562 | 13.6047 | -5.7 | -5.9 | -21.8542 | -20.9788 | -1.7188 |  | -2.2302 | 1.4069 |  | 1.424 | -135.2885 | 35.7677 | 35.9203 | 24.8863 | -191.2802 |  |  |  | 17.5141 |  |  | -21.54 | -2.48 | -19.6875 | -19.8215 | 25.0353 | 23.9306 | -2.5629 | -5.4285 | -5.7473 | -2.3834 |  |  |  | -23.3 | -22.2 | -2.08 | 11.7294 | 11.739 | 10.1337 | 50.171 | 50.2942 | -27.3739 | -29.9545 | -27.3539 | 2.2787 | 21.35 | 7.58 | 16.7236 | 16.0187 | -6.98 | -9.472 |  |  | 21.7169 | -12.635 | -3.569 |  |  | -3.3093 | -3.3661 | 2.6861 | 2.2324 | -3.16 | -1.32 | 9.6875 | -23.4026 | -11.99 | -12.13 | 25.21 | 25.03 | -25.5273 | -12.9273 | -37.3027 | -36.2909 | -10.4626 | -24.6121 | -30.4715 | -29.9803 | -18.0157 | -25.9256 | -11.351 | -120.395 | -8.1084 |  | -11.3578 | -10.5834 | 0 | -11.8339 | -12.2416 | 18.448 | -25.3203 | -24.9438 | 2.2197 | -12.7 | -12 | 0 | 3.7809 | -16.0866 | -8.4703 | -8.5616 | 6.5991 | 9.3355 | -11.799 | 4.6949 |  | 4.4642 | 2.8866 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -15.406 | 17.6038 | 17.5321 | -1.8527 |  | 22.8092 | -19.78 | -1.8196 | 0.1925 | 1.15 | 1.24 | -22.2932 |  | 2.617 | 0.622 |  | 27.34 | -24.3739 | -15.3877 | 0.2 | 16.718 |  | 15.7767 | -2.45 | -2.529 | 1.9647 |  |  | -8.872 | -16.4703 | 6.6399 | -20.0668 | -6.6929 | -6.4115 | 73.1656 | -6.2509 | -8.9703 | 8.7295 | 2.7376 | 5.8898 | 5.8151 | 2 | -13.9032 | -12.5605 | -14.67 | 6.7362 | 60.2216 | -21.9146 | 90.7175 | -12.5822 | 39.3812 | 0 | -6.3846 | 0 | -11.9552 |  |  | -12.9902 | -12.8144 | -3.9586 | -3.7167 | 27.47 | 28.54 | -21.3 | -21.8 | 0.3342 | -10.8 | 55.8093 | 24.768 | 24.6395 | -19.5 | -26 | -2.8 | -3.4 |  |  | -133.3979 | -9.267 | -257.5395 | -13.9235 |  | 98.3704 | 69.3811 | 129.162 | 103.0802 | 30.4691 | 16.1193 | 16.1062 | -16.1464 | 182.4235 | -204.7694 | -21.7649 | 29.833 | -0.9827 | 2.689 | -3.12 | -1.672 | -1.685 | -2.24 | 3.68 | -2.1827 | -9.1112 | 3.6942 | 0.9964 | 0.2 | -1.258 | -2.699 |  |  | 3.4739 | 4.3313 | 2.8108 |  | 12.5 | 7.6116 | -0.12 |  |  | -18.9089 | -19.6628 | 2.6927 | 15.1982 | -15.2571 | 0 | -5.9 | -8.8 | 84.0897 | -166.2482
12/11/2025 | 03:00 | 0 | 0.6233 | -5.2637 | 2.1704 | 7.8428 |  | 12.1229 |  | 8.913 | 2.8659 |  | -8.88 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 2.7106 | -9.1584 | 3.9794 | 3.8309 | 6.7953 | 3.8875 | 0.082 | 2.4236 |  | -1.1622 | -1.601 |  | 4.012 | -11.1 | -13.2 | 0.334 | 0.217 |  | -18.94 |  | -8.48 | -8.39 | 5.0153 | 2.8652 | 16.5001 | 18.7954 | -12.8589 | -17.4147 | -16.9182 | 16.1941 | 17.6064 | -14.7355 | -12.8601 | 26.3217 | 29.2731 | -13.4413 | 12.8998 | -5.6 | -5.6 | -21.3486 | -20.7225 | -1.8057 |  | -3.2294 | 1.612 |  | 0.9308 | -124.3629 | 35.1268 | 35.0658 | 23.2074 | -188.599 |  |  |  | 16.5062 |  |  | -21.21 | -3.07 | -20.4912 | -20.0894 | 24.8625 | 23.8834 | -2.3895 | -5.5922 | -5.3232 | -3.0393 |  |  |  | -23.8 | -22.8 | -2.16 | 11.519 | 11.2606 | 10.1444 | 50.4593 | 50.1673 | -26.6533 | -31.0933 | -25.976 | 2.1378 | 20.44 | 7.27 | 16.0986 | 15.8234 | -7.21 | -9.176 |  |  | 23.4602 | -12.4686 | -3.7413 |  |  | -3.1909 | -3.3661 | 3.3169 | 1.8613 | -3.29 | -1.71 | 10.0905 | -24.8114 | -12.83 | -12.82 | 29.2 | 24.7 | -26.0364 | -13.5727 | -37.7556 | -37.1 |  | -24.2466 | -29.8322 | -29.9549 | -19.7187 | -27.303 | -11.298 | -118.1735 | -5.6005 |  | -11.3644 | -10.4758 | 0 | -12.9598 | -12.5508 | 7.696 | -24.432 | -24.4289 | 3.269 | -19.82 | -3.98 | 0 | 3.7817 | -18.004 | -8.8529 | -8.8766 | 6.3219 | 9.8825 | -12.217 | 4.8761 |  | 4.7906 | 0 | 2.458 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -13.3965 | 18.2929 | 18.3801 | -0.8885 |  | 21.8814 | -19.81 | -2.0137 | 0.1641 | 1.15 | 1.41 | -21.2984 |  | 2.662 | 0.611 |  | 27.58 | -25.0448 | -16.0304 | 0.21 | 16.8372 |  | 15.9624 | -2.3084 | -2.5087 | 1.9411 |  |  |  | -15.9672 | 6.962 | -20.3137 | -6.6155 | -6.6163 | 77.4735 | -6.1695 | -9.171 | 9.2783 | 3.0256 | 5.8898 | 5.8784 | 3 | -12.9023 | -11.8159 | -15.09 | 8.1446 | 60.3717 | -20.5651 | 91.2499 | -11.4733 | 40.3052 | 0 | -6.8932 | 0 | -11.0639 |  |  | -12.6331 | -12.0453 | -3.988 | -4.0427 | 27.94 | 27.75 | -21.3 | -21.3 | 0.4752 | -10.48 | 57.2397 | 26.2089 | 26.1056 | -19.5 | -26.5 | -2 | -2.9 |  |  | -129.9032 | -8.7789 | -257.1191 | -13.7459 |  | 97.3848 | 72.2851 | 128.9836 | 104.1883 | 29.5828 | 14.0008 | 15.8365 | -18.9304 | 185.6171 | -208.4499 | -28.3725 | 34.8512 | -0.8899 | 3.294 | -3.2 | -1.703 | -1.705 | -1.92 | 3.84 | -1.9161 | -9.0806 | 3.4867 | 1.0575 | -0.4 | -1.128 | -2.195 |  |  | 4.744 | 3.8163 | 3.3675 |  | 12 | 7.8962 | -0.11 |  | 0 | -18.9052 | -18.8906 | 2.6967 | 15.2483 | -14.1923 | 0 | -3.9 | -9 | 85.011 | -165.5084
12/11/2025 | 03:30 | 0 | 0.5943 | -5.1949 | 2.4094 | 8.2707 |  | 11.1036 |  | 8.794 | 2.7849 |  | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 3.5765 | -9.2805 | 3.6573 | 3.5543 | 6.4092 | 3.0028 | 0.0249 | 2.4188 |  | -1.2047 | 0 |  | 3.611 | -13.32 |  | 0.186 | 0.209 |  | -20.5 |  | -7.63 | -7.63 | 5.4911 | 2.7274 | 17.5245 | 19.0539 | -12.5696 | -16.8788 | -16.6685 | 0.0733 | -0.17 | -12.994 | -10.4488 | 18.6755 | 18.8448 | -13.2909 | 13.7737 | -5.5 | -5.5 | -21.337 | -21.3971 | -1.7341 |  | -3.5782 | 1.2363 |  | 0.8735 | -131.8704 | 35.4625 | 35.493 | 26.5089 | -192.1877 | [6 empty] | -21.33 | -4.05 | -20.3573 | -20.2233 | 25.0026 | 24.1766 | -1.6966 | -6.9215 | -7.0236 | -3.0824 |  |  |  | -24.1 | -22.8 | -2.1 | 10.2627 | 10.7492 | 9.1682 | 51.0978 | 51.9715 | -26.941 | -31.333 | -27.3974 | 2.1802 | 19.16 | 6.68 | 15.6299 | 15.6281 | -6.6 | -9.472 |  |  | 19.9017 | -12.606 | -3.427 |  |  | -3.2446 | -3.7402 | 3.1592 | 1.6757 | -3.52 | -1.71 | 9.021 | -20.6637 | -12.51 | -12.76 | 28.44 | 25.14 | -23 | -11.5182 | -36.4623 | -36.0455 |  | -22.5005 | -28.4733 | -28.5241 | -17.276 | -24.3386 | -11.115 | -121.4315 | -0.985 |  | -10.8827 | -10.1689 | 0 | -10.5622 | -9.5835 | 15.376 | -24.4965 | -24.2806 | 1.6677 | -11.28 | -4.86 | 0 | 3.9894 | -13.7814 | -9.4629 | -9.3845 | 5.9759 | 9.1774 | -10.8968 | 5.5164 |  | 5.277 | 0 | 2.5925 | 0 | 7.3681 | 7.2006 | -11.8894 | 17.4174 | 17.5077 | 0.8983 |  | 20.1285 | -20.41 | -2.7205 | 0.165 | 1.73 | 1.44 | -21.1454 |  | 2.663 | 0.755 |  | 27.01 | -25.428 | -16.6686 | 0.05 | 15.8119 |  | 15.8464 | -2.1802 | -2.3616 | 1.9117 |  |  | -8.3264 | -17.3435 | 6.0004 | -20.2626 | -6.4886 | -6.6143 | 74.5912 | -6.5765 | -9.2378 | 9.0306 | 1.7489 | 5.8238 | 5.8072 | 1.2923 | -11.7155 | -10.0027 | -16.34 | 7.0613 | 61.1883 | -21.604 | 94.5357 | -10.8833 | 40.4889 | 0 | -7.7953 | 0 | 0 |  |  | -12.699 | -12.7375 | -3.6671 | -3.5043 | 31.15 | 29.45 | -21.7 | -21.6 | 0.3342 | -10.56 | 55.6405 | 24.4671 | 24.3504 | -19.1 | -27.2 | -3.7 | -4.2 |  |  | -132.2055 | -11.8794 | -255.8313 | -9.6869 |  | 94.792 | 71.4379 | 131.7913 | 99.4283 | 28.3039 | 13.2045 | 13.812 | -19.6517 | 183.1139 | -203.4288 | -20.8871 | 27.6219 | -1.2171 | 3.53 | -3.04 | -1.641 | -1.635 | -1.84 | 3.84 | -1.9884 | -9.0806 | 3.4287 | 1.0575 | -0.2 | -3.183 | -2.625 |  |  | 4.4844 | 5.0859 | 3.6071 |  | 13.5 | 7.8424 | -0.17 |  | 0 | -17.9273 | -18.0681 | 1.3284 | 13.868 | -13.5261 | -1.5773 | -5.3 | -8.1 | 89.6758 | -170.0027
12/11/2025 | 04:00 | 0 | 0.5666 | -5.2042 | 2.1043 | 8.1928 |  | 11.1467 |  | 8.6045 | 2.6109 |  | -8.88 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.7901 | -9.552 | 3.6584 | 3.4409 | 6.3261 | 3.0269 | -0.0418 | 2.4551 |  | -1.162 |  |  | 4.069 | -13.32 | -11 | 0.074 | 0.219 |  | -21.26 |  | -7.16 | -7.16 | 5.238 | 3.1179 | 18.064 | 18.6208 | -13.0151 | -17.1468 | -16.8251 | 8.5049 | 1.4306 | -12.8601 | -10.5828 | 18.7669 | 40.1452 | -13.0076 | 13.7094 | -5.6 | -5.7 | -20.6263 | -21.1879 | -1.612 |  | -3.0054 | 1.4066 |  | 0.8874 | -129.5205 | 34.3333 | 34.8216 | 24.5127 | -186.1579 | [6 empty] | -21.43 | -3.9 | -21.4289 | -21.295 | 25.9798 | 24.7562 | -2.1791 | -6.2715 | -6.8342 | -2.3811 |  |  |  | -24 | -23.1 | -2.06 | 10.3324 | 10.7011 | 9.2605 | 51.6024 | 51.457 | -26.9772 | -30.5118 | -27.2538 | 2.2519 | 20.79 | 7.28 | 15.6299 | 15.5304 | -6.74 | -9.176 |  |  | 21.2123 | -12.4361 | -3.5025 |  |  | -3.125 | -3.7402 | 3.6324 | 1.8613 | -3.4 | -1.89 | 7.812 | -21.3812 | -14.52 | -14.79 | 32.27 | 25.42 | -23.8727 | -11.8455 | -38.0925 | -37.3727 |  | -21.3128 | -27.4253 | -27.4234 | -21.25 | -28.4674 | -11.062 | -122.5725 | -1.158 |  | -11.0648 | -10.1897 | 0 | -7.6514 | -7.7953 | 0.528 | -24.0911 | -23.7236 | 4.0379 | 0 | -11.53 | 0.1 | 3.9951 | -8.7706 | -9.2644 | -9.2403 | 5.5361 | 10.4646 | -11.9935 | 5.4812 |  | 5.2836 | 2.5876 | 2.5238 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -15.406 | 18.5916 | 18.6176 | -3.0617 | 9.5226 | 20.1089 | -20.9 | -2.5081 | 0.1897 | 1.56 | 2.05 | -20.0875 |  | 2.602 | 0.469 |  | 27.57 | -22.3833 | -14.0449 | 0.02 | 15.9345 |  | 15.9512 | -2.2162 | -2.3239 | 1.8557 |  |  | -8.5518 | -17.323 | 6.625 | -20.2227 | -7.3266 | -6.6498 | 73.4348 | -6.5445 | -9.6284 | 8.9764 | 2.6903 | 5.692 | 5.8468 | 1 | -10.833 | -10.386 | -15.51 | 8.8339 | 60.3112 | -21.4154 | 93.0112 | -10.7203 | 39.7655 | 0 | -7.8955 | 0 | 0 |  |  | -10.8643 | -10.2875 | -3.5709 | -3.8482 | 32.94 | 32.14 | -22.9 | -22.5 | 0.3525 | -10.08 | 54.1934 | 25.6592 | 25.5537 | -19.1 | -26.9 | -4.6 | -5.5 |  |  | -135.0164 | -14.883 | -255.9469 | -10.2608 |  | 96.5516 | 69.0145 | 128.6396 | 98.6655 | 27.3667 | 11.7685 | 13.4096 | -18.9121 | 180.6179 | -203.3163 | -18.8868 | 25.585 | -1.593 | 3.231 | -3.12 | -1.617 | -1.627 | -1.92 | 3.28 | -1.8512 | -8.5832 | 3.7217 | 1.4084 | -1 | -3.985 | -4.432 |  |  | 3.7662 | 4.7192 | 3.8549 |  | 14.1 | 7.3685 | -0.2 |  | -3.0143 | -18.5134 | -18.5557 | 0 | 14.1876 | -13.9627 | 0 | -5.9 | -7.7 | 87.6562 | -168.0062
12/11/2025 | 04:30 | 0 | 0.6972 | -5.3345 | 2.3454 | 8.2339 |  | 10.9356 |  | 8.5354 | 2.8439 |  | -6.66 |  |  |  |  | 3.9511 | -10.2444 | 3.9864 | 3.8413 | 6.8478 | 4.1572 | 0.0719 | 2.4139 |  | -1.1545 |  |  | 3.624 | -13.32 | -11 | -0.063 | 0.212 |  | -20.19 |  | -7.46 | -7.46 | 4.9138 | 2.891 | 16.4547 | 17.6483 | -14.3146 | -17.6826 | -16.5751 | 16.1551 | 14.6397 | -15.5393 | -13.7978 | 28.0674 | 27.7504 | -9.9867 | 13.1095 | -5.2 | -5.1 | -19.6813 | -19.7884 | -1.3096 |  | -1.888 | 1.4531 |  | 0.9194 | -119.8462 | 32.5938 | 32.7463 | 17.5169 | -187.5923 |  |  |  | 16.4762 |  |  | -21.15 | -3.36 | -21.161 | -21.6969 | 26.8713 | 26.1329 | -2.4527 | -4.6737 | -4.53 | -1.3583 |  |  |  | -22.9 | -22.1 | -2.02 | 11.9019 | 12.1162 | 10.2456 | 48.2139 | 48.7096 | -26.2689 | -28.9778 | -26.0567 | 2.1147 | 21.79 | 7.65 | 15.6299 | 15.3351 | -6.68 | -9.472 |  |  | 20.835 | -12.5645 | -3.3868 |  |  | -3.1384 | -0.187 | 8.0484 | -2.4121 | -6.57 | -1.99 | 9.1295 | -21.8837 | -12.62 | -12.82 | 28.72 | 25.16 | -23.4364 | -11.6818 | -38.6029 | -37.3182 |  | -21.6504 | -28.1411 | -27.6744 | -17.9252 | -25.5986 | -11.406 | -111.9813 | 0.6871 |  | -10.2834 | -10.0281 | 8.9456 | -9.1859 | -8.636 | 0 | -22.4521 | -22.1469 | 4.0782 | 6.48 | -11.99 | 0.3 | 3.9011 | -11.767 | -10.1594 | -10.1488 | 7.326 | 9.7756 | -12.6658 | 5.3259 |  | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.2054 | -19.2575 | 18.4067 | 18.439 | -6.2311 | 0 | 20.6705 | -21.05 | -2.4202 | 0.165 | 1.49 | 2.08 | -21.669 |  | 2.591 | 0.475 |  | 27.93 | -20.0353 | -11.9404 | -0.09 | 16.5607 |  | 16.095 | -2.1713 | -2.3354 | 1.8415 |  |  |  | -16.6106 | 6.1374 | -19.9168 | -6.6765 | -6.5519 | 75.646 | -6.1099 | -9.545 | 9.6257 | 2.79 | 5.6993 | 5.649 | 2.4341 | -10.3804 | -7.9749 | -13.41 | 10.3055 | 70.3196 | -15.7296 | 91.3603 | -9.3671 | 42.0631 | 0 | -8.8247 | 0 | 0 |  |  | -10.0018 | -9.4305 | -3.6414 | -3.9368 | 36.67 | 36.21 | -22.2 | -22.1 | 0.4587 | -9.28 | 51.8038 | 27.9241 | 27.0771 | -18.2 | -26.9 | -5.8 | -6.7 | -17.6811 | -17.5592 | -116.3216 | -15.2697 | -256.5482 | -11.6277 |  | 97.7072 | 69.5233 | 127.3516 | 97.8763 | 30.4564 | 11.8551 | 12.5732 | -17.8366 | 188.0334 | -198.3392 | -10.8173 | 20.8529 | -1.8274 | 3.554 | -3.44 | -1.555 | -1.565 | -1.84 | 3.28 | -2.0585 | -9.0532 | 3.9872 | 1.2039 | -1.2 | -4.414 | -3.714 |  |  | 5.1873 | 4.9693 | 5.553 |  | 14.3 | 7.2154 | -0.17 |  | -3.0254 | -17.67 | -17.6352 | 0 | 13.9776 | -13.0087 | -1.7869 | -6.6 | -7.2 | 95.6854 | -171.4943
12/11/2025 | 05:00 | 0 | 0.6943 | -5.1377 | 2.2708 | 8.1071 |  | 11.5951 |  | 8.8652 | 2.8089 |  | -8.88 |  |  |  |  | 3.8003 | -10.1752 | 3.9072 | 3.8087 | 6.9232 | 3.4157 | 0.0669 | 2.424 |  | -1.2044 |  |  | 3.632 | -13.32 |  | -0.149 | 0.22 |  | -19.74 |  | -7.49 | -7.42 | 4.9075 | 2.8802 | 14.8074 | 17.4944 | -15.9652 | -16.7449 | -15.9815 | 13.373 | 11.9577 | -12.7261 | -14.4676 | 23.9807 | 20.6865 | -4.7168 | 11.9046 | -4.6 | -4.6 | -21.2092 | -20.9178 | -1.5041 |  | -1.4812 | 1.261 |  | 0.8251 | -116.9164 | 32.9295 | 32.8684 | 15.0393 | -189.8416 |  |  |  | 17.3744 |  |  | -20.42 | -3.12 | -22.0987 | -22.3666 | 26.8179 | 25.4671 | -2.6039 | -1.9314 | -1.2745 | -1.0962 |  |  |  | -22.8 | -21.8 | -2.02 | 14.1006 | 13.9564 | 12.9962 | 49.5519 | 49.5433 | -28.2617 | -28.5848 | -27.9385 | 2.1156 | 20.79 | 7.07 | 15.9424 | 15.5304 | -6.83 | -9.176 |  |  | 19.0352 | -12.3993 | -3.5625 |  |  | -3.1775 |  | 8.0484 | -2.2266 | -6.62 | -1.96 | 8.959 | -20.7387 | -14.69 | -14.95 | 32.83 | 25.28 | -23.0364 | -11.3364 | -38.1399 | -37.4727 |  | -19.7589 | -25.8932 | -26.7133 | -14.9468 | -23.1462 | -10.205 | -107.7384 | -3.5977 |  | -10.9894 | -10.0044 | 0 | -7.0032 | -7.913 | 0 | -25.0308 | -24.7763 | 0.9485 | -11.39 | -4.46 | -1.4 | 3.8529 | -8.2103 | -9.5644 | -9.5978 | 7.4811 | 8.6592 | -9.7399 | 5.2446 |  | 4.8979 | 3.1062 | 2.5973 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -21.0995 | 19.7074 | 19.7847 | -5.88 |  | 21.0855 | -20.66 | -3.0153 | 0.1293 | 1.47 | 0.33 | -22.6196 |  | 2.638 | 0.771 |  | 27.98 | -19.798 | -11.4427 | -0.1 | 15.7128 |  | 15.8287 | -2.121 | -2.2817 | 1.8102 |  |  | -8.6879 | -16.7307 | 5.263 | -19.9334 | -6.4474 | -6.4651 | 77.1047 | -5.8646 | -9.3508 | 9.8234 | 3.0713 | 5.6627 | 5.6569 | 2.5558 | -11.6621 | -9.8385 | -14.25 | 9.6538 | 68.1544 | -15.6505 | 95.1818 | -9.4086 | 40.5425 | -5.4575 | -8.4212 | 0 | 0 |  |  | -10.4193 | -9.5349 | -4.778 | -4.2943 | 34.17 | 33.74 | -20.6 | -20.8 | 0.4935 | -8.88 | 57.0025 | 26.5859 | 26.7255 | -18.2 | -27.3 | -5.5 | -6.2 | -17.853 | -17.638 | -126.6013 | -19.7809 | -254.2152 | -11.5068 |  | 97.8437 | 65.0595 | 127.6125 | 98.6528 | 32.9508 | 12.6206 | 8.9512 | -17.389 | 189.9274 | -202.7098 | -7.6756 | 17.4096 | -1.6858 | 7.758 | -3.52 | -1.457 | -1.464 | -1.2 | 4 | -2.5575 | -9.0227 | 3.5172 | 0.676 | -0.4 | -1.927 | -1.883 | 2.6251 | 3.0432 | 3.5417 | 4.5339 | 4.3058 |  | 13.3 | 7.903 | -0.08 |  | 0 | -18.5146 | -18.2649 | 1.6387 | 13.6058 | -13.8092 | 0 | -5.2 | -7.5 | 93.0144 | -171.4607
12/11/2025 | 05:30 | 0 | 0.7496 | -5.279 | 2.4274 | 8.2009 |  | 11.8946 |  | 9.2271 | 3.0199 |  | -8.88 |  |  |  | -19.8 | 2.405 | -10.0009 | 4.28 | 4.1264 | 7.287 | 3.2375 | 0.1154 | 2.4525 |  | -1.1851 | -0.971 |  | 3.459 | -11.1 | -8.8 | -0.254 | 0.221 |  |  |  | -5.08 |  | 4.3606 | 3.1582 | 14.9568 | 17.0433 | -17.4671 | -15.5393 | -14.2046 | 8.5766 | 12.8043 | -16.6109 | -14.6015 | 17.6379 | 19.8898 | -1.1894 | 11.5153 | -4.3 | -4.3 | -20.3249 | -21.5837 | -1.1737 |  | -2.2881 | 1.3077 | 0.4192 | 1.1196 | -111.5756 | 33.9671 | 34.2112 | 6.4639 | -185.8325 |  |  |  | 17.3544 |  |  | -20.48 | -2.47 | -21.6969 | -21.6969 | 27.2854 | 25.9371 | -3.162 | -1.5496 | -0.9675 | -2.3943 |  |  |  | -21.3 | -20.4 | -2.17 | 14.4452 | 14.6297 | 13.0446 | 45.6946 | 45.4427 | -25.7481 | -28.2679 | -25.9773 | 2.2911 | 21.6 | 7.72 | 16.2549 | 16.0187 | -7.25 | -9.176 |  |  | 18.28 | -12.6092 | -3.8358 |  |  | -3.1494 |  | 9.7832 | -0.7422 | -5.17 | -2.51 | 9.61 | -19.2636 | -14.96 | -14.97 | 34.16 | 26.01 | -21.4909 | -10.5727 | -38.2104 | -36.5636 |  | -16.1496 | -23.0499 | -22.1074 | -14.2026 | -20.7239 | -10.302 | -97.2639 | -11.4629 |  | -10.4404 | -10.1674 | 0 | -6.8325 | -6.7603 | 20.496 | -25.6365 | -26.3237 | -2.3207 | -11.61 | -11.08 | -0.3 | 4.2617 | -9.5811 | -9.6706 | -9.5465 | 5.9936 | 4.8751 | -4.5592 | 5.4746 |  | 5.2307 | 2.5354 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -21.0995 | 18.6359 | 18.3699 | -5.5409 |  | 23.6051 | -19.97 | -2.2078 | 0.2007 | 1.27 | -0.39 | -22.7786 |  | 2.618 | 0.603 | 2.7258 | 26.76 | -20.5918 | -11.7732 | -0.23 | 14.9904 |  | 15.6837 | -2.3541 | -2.5688 | 1.8748 |  |  | -9.2714 | -17.8663 | 5.7472 | -19.3849 | -7.2144 | -7.6581 | 80.3142 | -5.0594 | -8.8348 | 10.2236 | 2.4198 | 5.9557 | 5.736 | 1.8679 | -15.2716 | -13.3176 | -14.67 | 10.5878 | 69.736 | -15.9725 | 89.3796 | -13.5788 | 36.6255 | 0 | 0 | -11.2088 | -11.5183 |  | 26.7056 | -10.3644 | -9.7327 | -5.6105 | -5.383 | 32.24 | 32.63 | -21 | -21.3 | 0.3525 | -7.92 | 51.2392 | 28.5403 | 28.2627 | -17.4 | -26.9 | -5.4 | -6 | -17.7814 |  | -136.4501 | -25.7735 | -256.4656 | -13.2081 |  | 95.2928 | 73.0513 | 124.8779 | 95.5571 | 28.904 | 10.1971 | 7.7623 | -15.0493 | 183.0716 | -201.0084 | -14.437 | 25.0677 | -1.9202 | 7.918 | -4.48 | -1.319 | -1.329 | -1.12 | 3.2 | -3.6134 | -9.2851 | 3.8102 | 1.3504 | -1.2 | -2.942 | -3.607 |  |  | 4.0492 | 3.9761 | 3.7815 |  | 12 | 6.8891 | 0.05 |  | 0 | -19.818 | -20.4788 | 2.9283 | 15.9536 | -16.5642 | 0 | -4.8 | -7.7 | 89.4507 | -162.6596
12/11/2025 | 06:00 | 0 | 1.1388 | -5.7176 | 2.8163 | 7.7918 |  | 12.798 |  | 9.9108 | 3.4069 |  | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.8 | 3.0485 | -10.1635 | 4.5957 | 4.5599 | 8.1248 | 3.886 | 0.0841 | 2.3726 |  | -1.1855 | -1.008 |  | 3.565 | -11.1 | -11 | -0.475 | 0.227 |  |  |  | -4.31 |  | 3.6461 | 3.1479 | 15.5711 | 18.1863 | -16.9841 | -16.2091 | -15.6633 | 15.2266 | 10.5225 | -16.0751 | -14.1997 | 28.2668 | 21.7753 | -5.3661 | 11.2528 | -5.2 | -5.1 | -20.121 | -19.0846 | -1.3886 |  | -3.2528 | 1.1947 | 0 | 1.0392 | -104.5259 | 34.4859 | 34.5775 | 9.3861 | -174.2388 |  |  |  | 15.0791 |  |  | -20.9 | -3.81 | -21.9648 | -21.9648 | 27.6343 | 26.5619 | -2.6846 | -4.0743 | -4.0025 | -3.3294 |  |  |  | -20.5 | -19.7 | -2.21 | 12.6585 | 13.4794 | 12.2997 | 48.2045 | 48.3248 | -26.3716 | -28.3059 | -25.6847 | 2.0171 | 19.53 | 6.91 | 16.2549 | 15.921 | -6.78 | -9.176 |  |  | 19.697 | -12.4768 | -3.5568 |  |  | -3.0322 |  | 10.4141 | -0.1855 | -5 | -2.38 | 7.3935 | -20.4837 | -14.86 | -15 | 34.76 | 25.19 | -22.0545 | -11.3273 | -38.764 | -37.5909 |  | -16.8457 | -23.4866 | -23.6258 | -20.0466 | -27.0697 | -10.2 | -102.4853 | -26.2336 |  | -11.544 | -10.8646 | 0 | -4.7572 | -5.4144 | -1.54 | -23.6982 | -23.1363 | 1.5019 | 6.68 | -12.34 | -0.5 | 4.3695 | -4.7453 | -9.8055 | -9.803 | 7.6112 | 8.4095 | -9.1646 | 5.8322 |  | 5.4971 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.545 | -21.4344 | 19.0167 | 19.2016 | -5.2283 | 0 | 27.0915 | -21.96 | -1.9039 | 0.1293 | 1.58 | -0.42 | -25.4327 |  | 2.639 | 0.631 |  | 27.02 | -22.4949 | -12.0243 | -0.45 | 14.6547 |  | 15.7488 | -2.2883 | -2.4797 | 1.9957 |  |  | -9.103 | -16.6571 | 5.0043 | -18.9126 | -7.382 | -7.4081 | 83.8181 | -5.1565 | -9.1284 | 10.2865 | 2.6899 | 5.6554 | 5.6965 | 2 | -14.7309 | -12.1673 | -19.28 | 12.6088 | 68.3526 | -30.5599 | 78.3611 | -24.7131 | 27.2823 | -5.7224 | -8.6428 | 0 | -11.0361 | 17.8354 |  | -14.6711 | -13.6713 | -7.4468 | -7.3877 | 13.21 | 12.99 | -21.7 | -21.5 | 0.6693 | -7.92 | 52.0514 | 28.6346 | 28.6905 | -17.8 | -26.5 | -2.4 | -3 | -17.7963 | -18.0395 | -145.9421 | -19.7403 | -262.1132 | -19.8745 |  | 86.407 | 81.9155 | 130.9214 | 92.1668 | 13.9046 | 20.0655 | 21.8869 | -19.8883 | 163.7104 | -205.3322 | -39.9811 | 47.2148 | -0.7727 | 7.475 | -5.28 | -1.328 | -1.328 | 0 | 3.28 | -3.5512 | -8.9067 | 3.4012 | 1.0575 | -0.3 | -2.121 | -2.396 |  |  | 3.4099 | 2.6172 | 2.8889 |  | 12.8 | 6.1477 | 0.18 |  | -4.5742 | -17.4381 | -17.8619 | -1.4417 | 12.5021 | -12.2992 | 0 | -4.7 | -9.3 | 78.8679 | -156.8135
12/11/2025 | 06:30 | 0 | 1.1422 | -5.7372 | 2.6362 | 7.8533 |  | 13.007 |  | 10.8436 | 4.0549 |  | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.6855 | -10.5298 | 4.6807 | 4.4979 | 8.1583 | 2.8418 | 0.0961 | 2.3872 |  | -0.966 | -0.924 |  | 3.544 | -8.88 | -11 | -0.576 | 0.238 |  |  |  | -4.32 |  | 2.5236 | 3.1094 | 17.8656 | 19.0995 | -17.1335 | -14.8695 | -13.5757 | 0.9166 | 1.0679 | -16.8788 | -11.7884 | 14.6376 | 14.9364 | 4.397 | 11.4119 | -5.3 | -5.2 | -21.0496 | -21.2958 | -1.1146 |  | -0.8839 | 1.3959 | 2.8297 | 1.9366 | -111.1484 | 37.0189 | 37.1715 | -3.8742 | -174.9142 |  |  |  | 16.7557 |  |  | -20.14 | -3.29 | -22.2327 | -22.0987 | 27.1643 | 26.0361 | -3.6462 | -1.0158 | -0.6916 | -1.122 |  |  |  | -17.1 | -16.8 | -2.22 | 16.3121 | 16.2702 | 15.326 | 46.4295 | 46.5985 | -24.7729 | -28.2291 | -24.5665 | 2.1003 | 23.13 | 8.22 | 17.8174 | 17.3859 | -7.51 | -9.472 |  |  | 17.3313 | -12.8013 | -3.8829 |  |  | -3.0322 |  | 14.1993 | 3.5312 | -2.38 | -3.36 | 6.7115 | -18.7561 | -14.7 | -14.85 | 34.86 | 26.18 | -20.2545 | -10 | -38.9854 | -37.0909 | 9.5341 | -11.1106 | -17.6951 | -17.5967 | -14.6797 | -22.4058 | -9.881 | -88.8237 | -41.0921 |  | -12.4953 | -11.6509 | 0 | -5.988 | -5.4656 | 10.768 | -23.7513 | -23.1512 | -1.4791 | -8.08 | -4.11 | -4 | 4.9554 | -9.9391 | -9.7857 | -9.7804 | 6.1731 | 5.2599 | -4.4526 | 6.0851 |  | 5.9533 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.7172 | -25.4534 | 20.1498 | 19.8342 | -7.794 | 0 | 27.2819 | -22.54 | -0.7979 | 0.165 | 0.6 | 1.71 | -25.5897 |  | 2.771 | 0.637 |  | 25.94 | -18.8526 | -10.1859 | -0.73 | 13.9024 |  | 16.2235 | -2.1865 | -2.4926 | 2.1871 |  |  | -8.5624 | -17.3295 | 4.6241 | -18.6714 | -7.9636 | -8.0056 | 83.2125 | -4.9011 | -9.8058 | 10.2372 | 2.2651 | 6.0216 | 6.0683 | 1.1585 | -14.9175 | -13.8988 | -18.02 | 11.8912 | 69.5931 | -29.1317 | 63.442 | -27.154 | 23.8924 | -6.5027 | -8.6977 | 0 | 0 |  |  | -16.8244 | -16.6432 | -10.1871 | -9.9805 | 26.89 | 27.06 | -21.8 | -22.1 | 0.9329 | -6.88 | 55.4015 | 26.8772 | 26.765 | -17 | -26.9 | -0.2 | -0.8 | -18.2729 | -18.1712 | -141.0367 | -11.3973 | -266.6642 | -27.9721 |  | 86.2354 | 84.8842 | 114.899 | 98.9405 | 10.5225 | 15.8615 | 13.3751 | -2.3337 | 155.1594 | -215.7214 | -60.3318 | 65.5036 | -0.3259 | 7.044 | -5.6 | -1.254 | -1.267 | 0.16 | 2.72 | -3.5776 | -8.4947 | 2.7268 | 1.0849 | -1.3 | -1.813 | -3.523 |  |  | 5.6473 | 4.0559 | 3.6302 |  | 11.4 | 5.3272 | 0.39 |  | -4.3073 | -16.8038 | -17.7494 | -1.3178 | 12.6239 | -12.6745 | 0 | -4.2 | -11.3 | 65.5829 | -151.4774
12/11/2025 | 07:00 | 0 | 1.167 | -5.8537 | 2.6171 | 7.2183 |  | 14.2281 |  | 12.2251 | 4.5739 |  | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.3763 | -11.2904 | 4.8964 | 4.8383 | 8.7435 | 2.6647 | 0.0365 | 2.5698 |  | -1.0914 | -0.902 |  | 3.726 | -8.88 | -11 | -0.733 | 0.24 |  |  |  | -4.84 |  | 2.8042 | 2.873 | 21.333 | 23.0113 | -14.513 | -12.7261 | -12.5248 | 18.6919 | 25.6437 | -15.8072 | -13.128 | 23.0828 | 18.5049 | -12.2804 | 10.9942 | -5.2 | -5.2 | -22.1723 | -22.2147 | -1.0892 |  | 0.6256 | 1.2345 | 3.901 | 2.6604 | -80.4468 | 31.1899 | 31.3425 | -6.5538 | -156.861 | [6 empty] | -19.71 | -2.95 | -21.295 | -21.161 | 30.8384 | 29.5837 | -4.2172 | -4.0422 | -4.7213 | 0.9971 |  |  |  | -14.5 | -14.1 | -2.28 | 17.0548 | 17.0196 | 15.4661 | 41.2586 | 42.634 | -27.3267 | -22.8874 | -26.823 | 2.3711 | 23.47 | 8.18 | 19.2236 | 18.8507 | -7.87 | -9.768 |  |  | 18.4552 | -13.2998 | -4.0526 |  |  | -2.4634 |  | 16.7227 | 5.3867 | -0.8 | -3.29 | 6.3085 | -19.5074 | -14.55 | -14.66 | 37.23 | 27.72 | -20.7091 | -10.6091 | -40.1147 | -38.0273 | 12.9259 | -10.1525 | -15.0598 | -14.077 | -19.722 | -26.6564 | -9.977 | -85.8812 | -31.476 |  | -13.4686 | -13.5894 | 0 | -4.3489 | -4.0957 | 52.244 | -23.4452 | -23.2487 | 0.8569 | -1.23 | -3.81 | 15.2 | 5.1718 | -5.7409 | -8.5842 | -8.6529 | 3.8242 | 4.0908 | -8.4029 | 6.3797 |  | 6.1034 | 0 | 0 |  | 9.545 | 10.0474 | -26.793 | 22.1084 | 22.4124 | -7.9147 |  | 27.6042 | -22.54 | -1.3106 | 0.1742 | 0.63 | 1.11 | -26.8112 |  | 2.871 | 0.242 |  | 25.48 | -19.2296 | -9.7772 | -0.89 | 13.6581 |  | 16.2696 | -2.1472 | -2.314 | 2.1303 |  |  |  | -18.3499 | 5.0315 |  | -7.9736 | -7.9428 | 86.0445 | -4.5601 | -9.8755 | 10.0873 | 1.9417 | 6.3292 | 6.3768 | 1 | -18.2387 | -18.3745 | -13.41 | 6.2645 | 46.9024 | -21.3779 | 85.4502 | -33.3233 | 17.5728 | -5.3345 | -8.5415 | -12.6882 | -12.9012 |  | 22.3741 | -8.3209 | -8.0902 | -9.7728 | -9.6978 | 19.47 | 19.6 | -23.8 | -23.6 | 0.7224 | -6.24 | 79.1246 | 21.1231 | 21.8591 | -16.2 | -29.5 | -9.7 | -9.8 | -17.2716 | -17.252 | -171.5143 | -23.5098 | -212.9135 | -12.2206 |  | 57.6986 | 111.132 | 88.6338 | 117.5222 | -16.2961 | 17.6567 | 14.8317 | 20.2426 | 88.3358 | -231.6559 | -6.4167 | 5.1811 | -0.7947 | 4.629 | -6 | -1.245 | -1.262 | 0.8 | 2.4 | -3.4033 | -7.9393 | 1.6129 | 1.9364 | -0.4 | -5.319 | -5.244 | 2.6121 | 3.0302 | 4.9295 | 4.3096 | 2.4133 |  | 15.9 | 6.3163 | 0.44 |  | -4.4996 | -16.1996 | -18.0715 | 0 | 12.8336 | -13.9098 |  | -8 | -6.7 | 64.0741 | -139.0654
12/11/2025 | 07:30 | 0 | 1.4229 | -6.2769 | 2.4522 | 7.3309 |  | 15.3848 |  | 14.6066 | 5.9368 |  | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.6749 | -11.5187 | 5.3334 | 5.401 | 9.1431 | 2.2072 | 0.1412 | 2.356 |  | -0.9888 | -0.851 |  | 3.779 | -8.88 | -8.8 | -0.671 | 0.239 |  |  |  | -5.86 |  | 3.4059 | 2.8495 | 21.0941 | 22.8994 | -16.3487 | -10.4488 | -9.9028 | 8.6679 | 7.9422 | -13.6638 | -12.4582 | 21.4432 | 30.543 | -3.125 | 9.4877 | -4.4 | -4.4 | -23.7442 | -22.9523 | -1.3736 |  | 3.8976 | 3.3349 | 3.862 | 2.8226 | -81.8201 | 34.9132 | 34.7911 | -14.2925 | -144.6061 |  |  |  | 23.2224 |  |  | -18.09 | -1.92 | -26.1174 | -25.8495 | 32.5342 | 31.6313 | -5.4167 | 2.5304 | 2.5597 | 3.8158 | 0 |  |  | -12.4 | -12.6 | -2.44 | 22.6872 | 22.4446 | 21.4473 | 39.6403 | 40.4013 | -27.5622 | -23.8761 | -25.537 | 2.8072 | 25.79 | 9.85 | 21.0986 | 20.6085 | -8.94 | -10.36 |  |  | 13.4462 | -13.7571 | -4.7399 |  | -22.7 | -2.1606 |  | 19.7193 | 8.541 | 1.26 | -4.3 | 6.1535 | -14.4233 | -14.77 | -14.9 | 35.3 | 30.14 | -17.4 | -8.5909 | -42.0524 | -41.1545 | 21.9153 | -0.4346 | -8.4311 | -8.8448 | -20.2892 | -28.7705 | -8.964 | -74.551 | -30.8816 |  | -14.9895 | -13.5428 | 8.6125 | -1.4987 | -2.2319 | -2.052 | -24.4188 | -24.1035 | 5.1082 | -4.64 | -3.32 | -0.9 | 5.354 | -3.609 | -9.3592 | -9.3462 | 5.057 | 8.3277 | -11.4469 | 5.9499 |  | 5.68 | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.0663 | -27.4628 | 24.7302 | 24.695 | -9.1453 |  | 26.1833 | -23.19 | -1.7153 | 0.1916 | 1.22 | 0.82 | -26.5638 |  | 2.857 | 0.578 |  | 26.32 | -17.5368 | -8.606 | -0.97 | 14.6013 |  | 15.6497 | -2.9023 | -3.0137 | 2.1662 | 0.0743 |  | -8.652 | -22.0027 | 4.5119 | -17.7207 | -7.5694 | -7.716 | 91.4627 | -2.7368 | -8.2971 | 9.1178 | 1.6029 | 6.4245 | 6.4796 | 1 | -16.8597 | -15.258 | -6.71 | 0 | 27.9909 | -9.5231 | 92.2743 | -34.7641 | 17.1692 | -6.3678 | -8.154 | 0 | 0 |  |  | -5.7775 | -5.1843 | -10.4695 | -10.5098 | 28.73 | 29.19 | -21.3 | -22.2 | 0.4935 | -3.84 | 84.3443 | 19.6029 | 19.6019 | -15.7 | -30.6 | -11.5 | -11.9 | -17.405 | -17.2477 | -179.4274 | -22.386 | -211.8879 | -9.0811 |  | 52.4637 | 111.8164 | 94.1702 | 110.0042 | -22.6159 | 13.59 | 14.6348 | 14.9897 | 87.0478 | -223.9275 | 8.1731 | -1.4189 | -1.1707 | 2.978 | -5.28 | -1.008 | -1.03 | 0.4 | 2.96 | -3.828 | -8.8457 | 0.911 | 1.9364 | 0.3 | -0.167 | -1.622 |  |  | 3.5012 | 3.4746 | 3.869 |  | 16.9 | 6.3996 | 0.45 |  | -5.4699 | -16.5098 | -17.0435 | -2.3186 | 12.2055 | -12.5685 |  | -8.9 | -5.9 | 50.1221 | -130.2286
12/11/2025 | 08:00 | 0 | 2.0371 | -6.9538 | 2.7251 | 7.8114 |  | 16.421 |  | 16.7097 | 6.9528 |  | -17.76 | -33 | 8.8 | 3.312 | -24.2 | 3.4325 | -3.6984 | 5.7833 | 5.8244 | 9.8767 | 3.3642 | -0.0146 | 2.3552 |  | -1.0599 | -0.468 |  | 3.879 | -2.22 | -2.2 | 0.323 | 0.226 |  |  |  | -8.62 |  | 3.3663 | 2.9037 | 21.5495 | 22.8822 | -20.3401 | -10.8507 | -10.2056 | 10.2878 | 14.6812 | -19.2901 | -16.6109 | 24.0736 | 29.7831 | 7.9414 | 14.7882 | -7.1 | -6.7 | -21.1557 | -21.4206 | -1.1995 |  | -0.3189 | 4.9071 | 4.9561 | 3.5752 | -76.754 | 62.1051 | 62.8681 | -33.6692 | -92.441 |  |  |  | 28.6014 |  |  | -16.71 | -0.2 | -26.1174 | -26.6533 | 34.5959 | 32.9497 | -5.5195 | -3.1883 | -3.2083 | 0.0597 | 0 |  |  | -14.7 | -14.9 | -3 | 25.9237 | 26.2198 | 24.209 | 48.9722 | 48.8697 | -22.4853 | -41.1049 | -19.0491 | 2.7562 | 27.01 | 10.56 | 21.4111 | 20.9991 | -9.73 | -9.768 |  |  | 15.2639 | -12.9381 | -5.091 | -29.9 | -29.6 | -2.2009 |  | 21.2964 | 9.6542 | 2.29 | -4.1 | 8.184 | -16.1884 | -14.79 | -14.93 | 35.46 | 27.41 | -19.6182 | -9.5091 | -33.063 | -32.4818 | 27.1385 | 4.1572 | -4.3212 | -3.8773 | -24.5746 | -27.1429 | -9.329 | -52.9106 | -38.3247 |  | -14.9696 | -13.6701 | 11.7448 | -1.5494 | -2.5523 | -3.588 | -21.9888 | -21.6419 | 4.2708 | 0 | 0 | -0.5 | 5.7455 | -5.3346 | -8.967 | -8.9751 | 4.7461 | 7.0935 | -7.5321 | 5.2795 |  | 4.9803 | 3.8615 | 3.532 | 0 | 17.0805 | 16.9131 | -22.4391 | 13.2633 | 13.572 | -19.2395 |  | 28.3952 | -21.59 | 0.1012 | 0.1998 | 0.2 | 2.12 | -28.3745 |  | 2.966 | 0.759 |  | 25.35 | -20.7909 | 3.1586 | -1.09 | 14.068 |  | 16.5808 | -2.5756 | -2.7616 | 2.225 |  |  | -8.2339 | -23.5497 | 4.5222 | -17.7782 | -7.4915 | -7.3707 | 93.425 | -1.9655 | -9.6987 | 9.1852 | 1.3024 | 6.6955 | 6.6695 | 1 | -19.4111 | -17.3148 | -6.29 | 0 | 26.5113 | -6.2556 | 87.634 | -37.0965 | 14.4178 | 0 | -5.5238 | 0 | -13.3198 |  |  | -6.6784 | -6.0906 | -14.4183 | -14.3109 | 26.52 | 27.12 | -22.2 | -23.2 | 0.5631 | 1.44 | 86.8749 | 18.3974 | 18.4903 | -14.8 | -29.5 | -9.7 | -10.2 | -17.7907 | -17.4709 | -173.5422 | -15.3797 | -216.4809 | -18.9718 |  | 60.1378 | 108.7439 | 90.2761 | 112.5085 | -17.0755 | 18.618 | 18.4572 | 18.2041 | 87.201 | -228.1004 | -0.7172 | 0 | -1.6394 | 3.305 | -6.32 | -1.136 | -1.138 | 1.12 | 1.76 | -3.5634 | -7.7348 | 1.8753 | 1.1154 | -1.5 | -2.882 | -3.631 | 2.7558 | 3.028 | 4.525 | 3.6693 | 3.07 |  | 16 | 5.6707 | 0.63 |  | -4.9864 | -16.8687 | -18.4976 | 0 | 13.3235 | -14.0219 |  | -8.1 | -7.5 | 46.3325 | -113.1339
12/11/2025 | 08:30 | 0 | 2.4458 | -7.5416 | 2.9188 | 8.4242 |  | 17.2261 |  | 18.7509 | 7.8608 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 3.6511 | -2.3832 | 6.517 | 6.4171 | 11.0479 | 3.4495 | 0.132 | 2.4426 |  | -1.2652 | -0.801 |  | 4.634 | 0 | 2.2 | 1.391 | 0.23 |  | -14.77 |  | -10.65 | -10.77 | 5.3645 | 2.5926 | 25.7477 | 27.1906 | -13.1355 | -6.564 | -6.2111 | -0.0631 | 0.2687 | -11.6544 | -8.9753 | 20.376 | 21.1201 | 67.2034 | 12.7979 | -7 | -7 | -27.794 | -27.7827 | -2.5732 |  | 8.1418 | 5.7986 | 4.5038 | 3.1683 | -129.3069 | 69.4601 | 70.3757 | -26.0961 | -111.5908 |  |  |  | 36.5252 |  |  | -6.22 | -6.23 | -25.7156 | -25.5816 | 39.3781 | 37.8671 | -5.4469 | 6.1502 | 6.1791 | 7.851 | 0 |  |  | -11.2 | -11.5 | -3.54 | 29.4899 | 29.6717 | 27.8696 | 50.2702 | 50.9841 | -28.4035 | -41.0955 | -24.8172 | 3.2527 | 26.84 | 10.81 | 23.2861 | 22.6593 | -10.66 | -10.064 |  |  | 20.9526 | -13.3989 | -5.6034 | -33.1 | -32.6 | -1.3416 |  | 23.3467 | 12.0663 | 4.06 | -3.78 | 10.4935 | -22.0238 | -14.47 | -14.65 | 37.28 | 29.91 | -25.1818 | -12.5091 | -34.7209 | -33.3636 | 34.912 | 7.4079 | -1.8676 | -1.6178 | -18.0423 | -25.42 | -10.451 | -57.661 | -39.6846 |  | -15.8092 | -14.3514 | 10.714 | 0.4713 | -0.8891 | -10.244 | -22.4103 | -22.0318 | 4.0782 | 6.56 | -4.03 | 0.3 | 6.2294 | -3.43 | -9.9102 | -9.8488 | 5.9058 | 8.5109 | -7.8591 | 4.9247 |  | 4.6611 | 3.1855 | 3.4438 | 0 | 16.7456 | 16.2433 | -26.793 | 15.9684 | 15.4144 | -23.336 |  | 27.7018 | -22.22 | 0.006 | 0.187 | -0.22 | 2.97 | -27.6095 | 2.1585 | 2.953 | 0.738 |  | 25.64 | -17.7356 | 7.4482 | -0.84 | 14.8358 |  | 23.5355 | -8.2376 | -8.8587 | 2.3674 |  |  | -10.0839 | -23.0414 | 5.2693 | -22.5249 | -6.9606 | -7.018 | 100.9238 | -4.6846 | -4.4716 | -9.0151 | 1.1874 | 6.7614 | 6.8989 | 0.4009 | -19.9609 | -18.3495 | -9.22 | 4.0482 | 38.923 | -6.294 | 77.4385 | -35.9645 | 14.7255 | -5.9695 | -7.3362 | -10.8622 | -12.7105 | 9.662 |  | -9.1724 | -8.5956 | -18.5214 | -18.2899 | 26.42 | 26.52 | -23 | -23 | 0.7041 | 6.48 | 81.6512 | 19.9802 | 19.9063 | -14 | -29 | -7.6 | -7.8 | -17.6378 | -17.6733 | -166.1357 | -16.1924 | -221.6732 | -18.0084 |  | 58.8196 | 108.7295 | 94.522 | 120.1245 | -12.7703 | 21.1575 | 20.2016 | 12.8813 | 92.4836 | -233.6553 | -5.5067 | 5.2128 | -1.781 | 3.234 | -6.8 | -1.019 | -1.027 | 1.84 | 0.96 | -3.4412 | -7.1458 | 0.8804 | 1.6129 | -1.7 | -4.33 | -3.543 |  | 3.0309 | 3.5776 | 3.6243 | 2.6025 |  | 14.6 | 6.6526 | 0.69 |  | -4.5224 | -15.7858 | -17.8569 | -1.0583 | 11.5089 | -13.784 | 0 | -7 | -8.2 | 57.5826 | -107.5165
12/11/2025 | 09:00 | 0 | 2.6766 | -7.8645 | 3.047 | 9.8529 |  | 6.1132 |  | 20.3252 | 8.5367 |  | -22.2 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.5233 | -7.0831 | 7.2457 | 7.3515 | 12.5003 | 3.7824 | 0.0742 | 2.3127 |  | -1.2758 | -0.66 |  | 4.894 | 0 | 2.2 | 1.263 | 0.239 |  | -13.37 |  | -10.81 | -11 | 6.1245 | 2.4702 | 25.8601 | 27.2358 | -15.4624 | -6.8319 | -6.7608 | 12.2115 | 11.4515 | -14.8695 | -11.3865 | 27.6141 | 30.9798 | 63.7433 | 11.1368 | -6.5 | -6.5 | -25.949 | -25.8851 | -2.5278 |  | 7.6627 | 7.3907 | 4.6084 | 3.2312 | -108.127 | 77.6391 | 77.9137 | -57.6829 | -92.053 |  |  |  | 40.0879 |  |  | -4.92 | -4.92 | -24.7779 | -24.6439 | 38.553 | 36.8231 | -5.765 | 3.7303 | 3.8287 | 7.4044 | 0 |  |  | -8.4 | -8.9 | -4.03 | 29.9163 | 30.4023 | 28.2953 | 49.8078 | 50.0117 | -26.1503 | -44.8445 | -20.5987 | 3.2654 | 29.55 | 12.11 | 25.6299 | 24.9054 | -11.7 | -10.656 |  |  | 10.159 | -14.2587 | -6.3635 | -35.2 | -35.4 | -1.2231 |  | 26.8165 | 14.664 | 5.79 | -4.53 | 11.625 | -11.6707 | -14.9 | -14.93 | 39.03 | 34.63 | -12.4727 | -6.4455 | -31.012 | -30.6818 | 53.5453 | 22.1534 | 11.7105 | 12.1264 | -13.9702 | -23.5524 | -10.565 | -26.7732 | -31.6375 |  | -15.7209 | -14.3889 | 0 | 0.4081 | -0.5178 | -6.66 | -19.3398 | -18.7784 | 1.5313 | 6.61 | -5.19 | -0.4 | 6.443 | -4.1053 | -10.0132 | -9.9962 | 6.9336 | 3.9438 | -5.315 | 4.8398 |  | 4.576 | 3.1532 | 3.7226 | 2.5042 | 15.5734 | 15.0711 | -26.4581 | 11.944 | 11.8467 | -22.943 |  | 26.9108 | -22.76 | -0.4939 | 0.1971 | 0.05 | 2.88 | -27.3847 |  | 2.969 | 0.715 |  | 26.52 | -17.8195 | 5.3267 | -0.82 | 15.5975 |  | 23.8695 | -8.3207 | -8.9042 | 2.5009 |  |  |  | -29.3019 | 4.5576 | -22.0745 | -7.3334 | -7.566 | 109.2462 | -3.695 | -5.0371 | -8.6344 | 1.1001 | 7.34 | 7.4209 | 0.4422 | -19.8164 | -18.2975 | -10.9 | 4.6934 | 48.1446 | -9.8961 | 71.2335 | -36.6454 | 15.7489 | -6.3448 | -8.6168 | 0 | 0 |  |  | -10.8698 | -10.293 | -20.5483 | -20.3402 | 25.6 | 24.91 | -23.5 | -23.6 | 0.6693 | 9.2 | 66.9099 | 23.6154 | 23.5839 | -13.5 | -29.4 | -6.7 | -7.2 | -16.9552 | -17.0049 | -161.5184 | -22.1245 | -221.103 | -21.8212 |  | 63.3889 | 106.1 | 102.1233 | 122.2211 | -10.9192 | 19.1678 | 17.8663 | 8.456 | 91.4695 | -235.888 | -6.6658 | 6.2446 | -1.4295 | 2.966 | -6.24 | -1.075 | -1.09 | 1.36 | 0.4 | -2.2496 | -6.2669 | 0.8804 | 1.3504 | -2.4 | -4.925 | -4.732 |  |  | 2.9894 | 4.0071 | 4.8332 |  | 14.3 | 5.9943 | 0.8 |  | -4.7201 | -15.3759 | -17.7275 | -2.5368 | 11.8409 | -12.3995 | 0 | -7.1 | -8.5 | 64.7162 | -113.9753
12/11/2025 | 09:30 | 0 | 2.794 | -7.9956 | 3.3659 | 9.8815 | 0 | 6.4283 |  | 20.8399 | 8.9847 | 8.4863 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.4747 | -6.7586 | 7.463 | 7.3968 | 12.4739 | 3.7616 | 0.1676 | 2.4037 |  | -1.2638 | -0.656 |  | 4.333 | 2.22 | 6.6 | 0.286 | 0.246 |  | -13.18 |  | -10.82 | -10.79 | 7.2195 | 2.5069 | 26.2355 | 28.0228 | -12.5718 | -6.6979 | -6.3884 | 11.9331 | 19.6454 | -14.3336 | -12.4582 | 28.999 | 29.2715 | 61.8988 | 10.7513 | -6.3 | -6.2 | -26.8523 | -26.8575 | -2.5492 |  | 9.313 | 7.8128 | 4.7112 | 3.1879 | -100.0396 | 79.4702 | 80.05 | -65.8883 | -85.7972 |  |  |  | 44.4489 |  |  | -4.53 | -4.53 | -24.242 | -24.6439 | 37.4095 | 35.4404 | -7.1569 | -2.4288 | -2.7119 | 9.1669 | 0 |  |  | -5.8 | -6.4 | -3.97 | 30.3753 | 30.8018 | 28.417 | 46.5921 | 47.1162 | -25.7784 | -44.7876 | -19.6926 | 3.7898 | 34.69 | 14.24 | 26.4111 | 26.0773 | -12.31 | -10.952 |  |  | 5.5438 | -14.3918 | -6.6244 | -36.3 | -35.8 | -1.554 |  | 27.4473 | 15.0351 | 6.26 | -4.98 | 9.8115 | -7.5929 | -14.97 | -14.98 | 44.69 | 35.45 | -8.9818 | -5.0182 | -29.5827 | -28.3545 | 58.9944 | 28.5337 | 17.6371 | 17.8407 | -11.6672 | -19.3828 | -10.968 | -19.0185 | -29.5334 |  | -16.3278 | -14.9737 | 0 | -0.3462 | -1.1007 | 5.648 | -21.9905 | -21.3796 | -1.709 | -7.91 | -7.59 | 0 | 6.6094 | -6.6914 | -11.1116 | -10.9381 | 7.7186 | 0.5212 | 0 | 4.9375 |  | 4.6382 | 4.5506 | 5.2963 | 2.9494 | 15.2385 | 15.0711 | -24.7835 | 9.7037 | 9.6596 | -24.3445 |  | 27.1843 | -22.55 | -0.0911 | 0.1916 | 0.1 | 2.91 | -27.2781 |  | 2.913 | 0.707 | 4.6713 | 27.11 | -17.3332 | 6.599 | -0.9 | 16.6044 |  | 23.6134 | -8.947 | -9.1013 | 2.572 |  |  | -9.2221 | -29.5265 | 4.1004 | -21.0632 | -7.6353 | -7.5863 | 104.727 | -2.5209 | -4.689 | -9.8429 | 1.372 | 7.7071 | 7.8165 | 0.7368 | -19.5436 | -18.9169 | -9.22 | 3.792 | 46.2647 | -5.6458 | 75.5302 | -35.2398 | 14.5069 | -7.823 | -9.8309 | 0 | 0 |  | 9.2016 | -9.1229 | -8.9966 | -21.7558 | -21.3124 | 26.5 | 25.64 | -20.6 | -21.1 | 0.5978 | 9.04 | 75.3185 | 24.3686 | 24.2973 | -12.7 | -29.4 | -8.3 | -8.5 | -17.8198 |  | -165.3837 | -21.7838 | -220.9162 | -21.6703 |  | 64.1414 | 105.2954 | 95.9503 | 118.4033 | -11.8939 | 20.4539 | 19.4567 | 16.4929 | 92.7055 | -232.5692 | -4.2558 | 4.0594 | -1.3806 | 3.559 | -5.6 | -1.094 | -1.102 | 0.48 | 0.48 | -1.6722 | -6.2974 | -0.029 | 1.1734 | -0.7 | -1.317 | -1.869 |  |  | 4.095 | 4.105 | 3.3672 |  | 14.1 | 6.5296 | 0.87 |  | -4.6283 | -15.2816 | -17.8422 | -1.5263 | 11.1163 | -12.5782 | 0 | -6.7 | -9.4 | 66.8013 | -110.2187
12/11/2025 | 10:00 | 0 | 3.1068 | -8.5163 | 3.766 | 9.3985 | 0 | 8.5052 |  | 23.3774 | 10.0337 | 8.4863 | -24.42 | -39.6 | 17.6 | 7.452 | -28.6 | 3.3704 | -7.0832 | 7.8272 | 7.8662 | 13.4074 | 3.2987 | 0.2181 | 2.4068 |  | -1.1924 | -0.675 |  | 3.663 | 2.22 | 11 | 0.431 | 0.226 |  | -13.77 | -10 | -11.04 | -11.1 | 7.5102 | 2.3441 | 28.6926 | 30.5712 | -14.9981 | -6.0282 | -5.769 | 1.074 | 1.0946 | -11.7884 | -8.8413 | 20.799 | 21.9223 | 64.7613 | 10.7355 | -5.9 | -5.9 | -27.3163 | -27.031 | -2.5144 |  | 10.3174 | 8.0863 | 5.591 | 3.825 | -114.1087 | 83.7428 | 83.9869 | -66.3299 | -86.6721 |  |  |  | 46.864 |  |  | -4.04 | -4.07 | -24.51 | -24.51 | 39.0608 | 37.8051 | -8.0528 | -2.1229 | -1.9881 | 10.1876 |  |  |  | -3.8 | -5.1 | -6.64 | 32.3871 | 32.7379 | 30.4593 | 46.6951 | 46.8337 | -26.2459 | -45.4517 | -20.2869 | 3.6591 | 34.16 | 14.12 | 27.3486 | 26.8585 | -12.58 | -10.952 |  |  | 6.0154 | -14.8325 | -6.7551 | -38.6 | -39.2 | -1.2366 |  | 28.2359 | 15.9628 | 6.75 | -4.98 | 11.1135 | -10.3331 | -13.24 | -13.41 | 38.71 | 35.85 | -11.2 | -5.4818 | -30.1178 | -28.7727 | 58.6505 | 27.0529 | 16.7017 | 15.9507 | -6.6214 | -15.5296 | -11.421 | -18.8964 | -29.7921 |  | -17.4982 | -15.7174 | 0 | -2.825 | -3.3409 | 5.136 | -21.0413 | -20.4126 | -1.7707 | -7.14 | -5.03 | 2.9 | 6.6099 | -11.5462 | -11.2897 | -11.1977 | 6.798 | 2.9426 | -4.0572 | 5.4912 |  | 5.2007 | 5.1874 | 4.9777 | 2.6975 | 15.406 | 15.9083 | -26.1232 | 11.1985 | 11.1244 | -25.1245 |  | 25.4215 | -23.37 | -0.7979 | 0.1916 | 0.34 | 3.48 | -25.8872 |  | 2.663 | 0.52 |  | 27.1 | -16.3207 | 7.273 |  | 16.2975 |  | 27.8082 | -11.3737 | -12.2558 | 2.6551 |  |  | -9.4621 | -27.1972 | 5.4566 | -23.2715 | -7.0816 | -6.7472 | 108.0119 | -1.067 | -2.4015 | -13.88 | 1.6507 | 8.2565 | 8.2209 | 1 | -18.612 | -18.5325 | -7.12 | 0 | 45.0309 | 0 | 76.1367 | -35.8794 | 16.3527 | -7.0347 | -9.1834 | 0 | 0 | 5.033 |  | -7.0959 | -7.0629 | -22.6416 | -23.2117 | 31.52 | 31.72 | -21.3 | -21.8 | 0.6162 | 11.84 | 70.5253 | 24.3699 | 24.4548 | -12.8 | -29.9 | -9.3 | -9.8 | -17.4088 |  | -161.8359 | -22.7282 | -219.9385 | -22.1336 |  | 62.4513 | 105.1003 | 96.637 | 118.4815 | -12.3258 | 19.3767 | 18.3657 | 12.1207 | 92.4262 | -233.4988 | -1.8619 | 1.9043 | -1.8274 | 3.546 | -5.04 | -0.95 | -0.962 | 0.48 | 0.64 | -1.5913 | -6.1204 | 0.0595 | 0.911 | -1.2 | -1.107 | -1.615 |  |  | 3.9831 | 3.8845 | 3.5899 |  | 15.1 | 6.1322 | 0.91 |  | -6.7923 | -15.4319 | -17.4554 | -4.0822 | 11.2625 | -12.7444 | 0 | -7.2 | -8.8 | 64.6439 | -110.5838
12/11/2025 | 10:30 | 0 | 3.157 | -8.6695 | 3.9278 | 9.5582 |  | 9.343 |  | 24.9126 | 10.9567 |  | -24.42 |  | 17.6 |  | -28.6 | 3.3222 | -7.3915 | 8.1767 | 8.24 | 13.9203 | 3.2899 | 0.1441 | 2.3713 |  | -1.3141 | -0.619 |  | 4.082 | 4.44 | 13.2 | 0.414 | 0.238 |  | -13.42 |  | -11.13 | -11.28 | 8.9869 | 2.6416 | 23.5121 | 27.3589 | -13.6625 | -5.4923 | -5.6024 | 0.0649 | 0.0438 | -12.994 | -10.1809 | 20.933 | 21.7647 | 70.3759 | 10.2441 | -5.9 | -5.9 | -27.459 | -27.7155 | -2.4999 |  | 10.3158 | 8.4423 | 5.9404 | 3.9521 | -113.1321 | 84.1395 | 84.1395 | -72.6919 | -85.4321 |  |  |  | 49.758 |  |  | -2.63 | -2.67 | -25.7156 | -24.7779 | 36.6179 | 34.901 | -7.6303 | -4.0841 | -4.0516 | 10.4649 | 0 |  |  | -1.6 | -2.9 | -6.84 | 32.783 | 32.7298 | 30.77 | 44.5332 | 45.3807 | -26.679 | -44.9944 | -19.9617 | 3.9217 | 32.66 | 13.71 | 28.2861 | 27.5421 | -12.68 | -11.248 |  |  | 2.2892 | -14.9926 | -6.8444 |  | -37.1 | -1.4478 |  | 29.4976 | 17.0761 | 7.68 | -5.35 | 12.2605 | -2.5476 | -10.87 | -10.99 | 35.25 | 37.89 | -5.8909 | -2.6364 | -27.8187 | -28.3727 | 61.8693 | 29.3669 | 18.8373 | 19.4925 | -10.29 | -18.9317 | -11.18 | -11.1573 | -25.5192 |  | -16.8198 | -15.4515 | 0 | 0.0097 | -0.4746 | 3.088 | -20.9258 | -20.5744 | -1.849 | 0 | -11.81 | 0 | 7.0539 | -7.5652 | -10.0913 | -10.0079 | 7.321 | -0.7659 | 0 | 5.4246 |  | 5.1882 | 3.178 | 4.0046 | 2.7004 | 16.5782 | 15.9083 | -27.7978 | 10.2895 | 10.3212 | -24.203 |  | 27.8874 | -22.85 | -1.7134 | 0.2181 | 0.73 | 0.45 | -27.3563 |  | 2.668 | 0.601 |  | 26.99 | -16.0233 | 6.653 | -0.77 | 15.924 |  | 29.9834 | -12.9148 | -13.6365 | 2.884 |  |  |  | -28.8275 | 6.2125 | -24.278 | -7.2783 | -7.747 | 109.6609 | 0.3484 | -1.9172 | -16.1711 | 1.0118 | 8.0807 | 8.1497 | 0.3002 | -18.8211 | -16.9404 | -6.29 | 0 | 37.5084 | 0 | 81.6912 | -37.6341 | 13.1184 | -6.743 | -8.4493 | 0 | 0 |  |  | -8.3374 | -8.1176 | -23.7642 | -23.7797 | 57.27 | 57.48 | -21.6 | -21.5 | 0.7919 | 13.76 | 65.6895 | 24.9196 | 24.7176 | -12.7 | -29.4 | -8.8 | -9.4 | -17.1437 | -17.1165 | -169.6783 | -24.4018 | -215.282 | -17.1913 |  | 60.2038 | 110.4126 | 100.8111 | 114.7444 | -20.0327 | 23.7937 | 26.2182 | 5.8174 | 87.2141 | -227.6735 | -7.1131 | 5.1791 | -1.8982 | 3.75 | -6 | -0.94 | -0.953 | 1.04 | 0.16 | -1.567 | -6.0624 | 0.09 | 0.618 | -0.7 | -2.081 | -2.066 |  | 3.3244 | 3.7916 | 3.4201 | 3.6546 |  | 15.1 | 5.8106 | 1.09 |  | -7.1029 | -14.9653 | -17.0824 | -3.9223 | 11.4813 | -12.5759 | 0 | -7.6 | -8.2 | 67.2159 | -107.2527
12/11/2025 | 11:00 | 0 | 3.4214 | -8.8161 | 3.9013 | 9.3526 |  | 9.8117 |  | 25.5653 | 11.4896 |  | -26.64 | -41.8 | 19.8 | 8.28 | -30.8 | 3.531 | -8.1023 | 8.4016 | 8.3183 | 14.3919 | 3.9755 | 0.1257 | 2.3477 |  | -1.2599 | -0.599 |  | 4.158 | 4.44 | 13.2 | 0.445 | 0.246 |  | -12.54 |  | -11.37 | -11.43 | 8.4038 | 2.6687 | 23.9694 | 27.5 | -14.1048 | -5.6263 | -5.6649 | 11.5696 | 13.8457 | -15.6732 | -12.4582 | 27.8773 | 27.2339 | 67.9459 | 9.7113 | -6 | -6 | -26.716 | -26.3963 | -2.799 |  | 10.0923 | 8.2481 | 6.0905 | 4.0515 | -88.1985 | 93.5087 | 93.4476 | -97.4578 | -88.1764 |  |  |  | 52.223 |  |  | -2.35 | -2.38 | -21.5629 | -21.0271 | 35.3245 | 34.0462 | -8.3005 | -9.3964 | -9.0083 | 8.8397 | 0 |  |  | -3.4 | -4.3 | -6.91 | 31.95 | 31.5468 | 29.4248 | 48.4294 | 48.4399 | -25.3827 | -51.2161 | -17.8895 | 4.147 | 33.39 | 14.06 | 27.3486 | 26.6632 | -13.36 | -9.768 |  |  | 17.574 | -13.2464 | -7.2317 | -41.5 | -39.7 | -1.5649 |  | 29.9707 | 17.2617 | 7.8 | -4.72 | 13.392 | -16.9085 | -13.76 | -13.9 | 39.08 | 33.67 | -18.8545 | -9.4273 | -29.8052 | -29.6 | 58.143 | 26.0776 | 14.3786 | 14.4326 | -10.1051 | -19.3637 | -11.939 | 16.0263 | -30.9143 |  | -16.5066 | -15.4505 | 0 | 0.4421 | 0.0501 | 4.112 | -22.6325 | -22.281 | -0.5767 | 0 | -12.51 | 0 | 7.2452 | -7.4387 | -11.2762 | -11.2374 | 7.3815 | 0.0414 | 0 | 5.2621 |  | 5.0979 | 2.9826 | 3.089 | 2.7642 | 11.8894 | 12.7267 | -23.7788 | 11.4532 | 12.181 | -24.2161 |  | 27.0915 | -23.43 | -1.7134 | 0.2181 | 1.17 | 1.01 | -28.0382 |  | 2.693 | 0.536 |  | 27.64 | -17.2025 | 6.6321 | -0.76 | 17.3015 |  | 30.9164 | -12.6851 | -13.5317 | 2.9908 |  |  | -9.1456 | -24.1101 | 6.2533 | -24.4696 | -7.2035 | -8.1099 | 114.7927 | 0.954 | -3.3174 | -16.0521 | 0.7187 | 8.2711 | 8.3791 | 0.1312 | -17.9972 | -16.7324 | -5.03 | 0 | 34.7452 | 4.5004 | 76.3034 | -36.902 | 14.7209 | -6.912 | -9.4996 | 0 | 0 |  | 5.0624 | -8.3484 | -8.0902 | -22.7086 | -22.795 | 45.14 | 44.76 | -21.6 | -21.7 | 0.651 | 13.76 | 68.3605 | 20.9484 | 21.2463 | -12.3 | -30.4 | -8 | -8.5 | -17.4991 | -17.4099 | -165.8366 | -18.8329 | -222.2581 | -22.4503 |  | 63.9275 | 105.7093 | 100.6555 | 119.3458 | -12.7859 | 23.5289 | 21.8646 | 5.899 | 92.9805 | -231.7279 | -3.783 | 4.7855 | -1.2415 | 3.431 | -5.92 | 0.455 | 0.445 | 0.8 | -0.08 | -1.4314 | -5.6535 | 0.441 | 0.2365 | -0.7 | -0.858 | -1.778 |  | 3.0434 | 3.7405 | 3.7524 | 3.3543 |  | 15.9 | 5.2649 | 1.12 |  | -6.5689 | -14.944 | -17.5649 | -3.6517 | 11.037 | -12.5214 | 0 | -8.2 | -7.8 | 57.5813 | -94.8046
12/11/2025 | 11:30 | 0 | 3.6408 | -8.9667 | 4.174 | 9.6129 |  | 10.2629 |  | 26.0375 | 11.3807 |  | -26.64 | -41.8 | 19.8 | 9.108 | -28.6 | 2.9874 | -7.8297 | 8.7648 | 8.9057 | 15.2073 | 3.9113 | 0.1105 | 2.2012 |  | -1.2065 | -0.644 |  | 4.296 | 4.44 | 13.2 | 0.323 | 0.251 |  | -12.92 |  | -11.97 | -12.04 | 8.7575 | 2.4019 | 24.9197 | 28.9866 | -12.1362 | -5.6263 | -4.4197 | 1.2859 | 0.6098 | -12.7261 | -9.913 | 20.9791 | 21.5276 | 69.3064 | 10.7278 | -5.5 | -5.5 | -27.7647 | -27.7335 | -3.4349 |  | 9.5182 | 8.1649 | 5.5736 | 3.8483 | -105.2888 | 93.9665 | 94.1801 | -97.2334 | -89.3535 |  |  |  | 52.1032 |  |  | -2.32 | -2.35 | -25.8495 | -25.7156 | 37.0515 | 34.4085 | -8.9092 | -10.4613 | -10.4177 | 11.0851 | 0 |  |  | -1.7 | -3.1 | -7.21 | 32.2901 | 32.0165 | 29.8282 | 47.1192 | 48.4643 | -24.2563 | -51.804 | -16.4375 | 4.0095 | 34.65 | 14.54 | 28.2861 | 27.6398 | -13.61 | -10.36 |  |  | 13.9044 | -13.8192 | -7.3546 |  | -41.9 | -1.5137 |  | 31.2325 | 18.5605 | 8.6 | -5.31 | 12.989 | -14.5208 | -15.11 | -15.24 | 44.14 | 35.85 | -14.2909 | -6.6091 | -34.5629 | -33.8182 | 59.7968 | 25.7852 | 15.316 | 15.9792 | -11.475 | -22.0451 | -12.169 | 15.0839 | -26.6527 |  | -17.4861 | -16.2336 | 0 | 0.6149 | 0.0988 | -8.196 | -23.5619 | -23.4441 | 3.3555 | 6.74 | -4.23 | 0.3 | 7.5417 | -7.8882 | -10.8185 | -10.8819 | 5.8007 | 4.0525 | -5.8292 | 5.5821 |  | 5.3201 | 2.7967 | 3.5815 | 0 | 17.4155 | 17.0805 | -24.6161 | 15.766 | 15.8941 | -19.3026 |  | 25.4215 | -23.17 | -2.4184 | 0.2273 | 1.05 | 0.12 | -25.4567 | 1.757 | 2.594 | 0.602 |  | 28.01 | -19.1099 | 2.8172 | -0.53 | 18.6774 |  | 31.0604 | -12.4365 | -13.2832 | 3.1448 |  |  | -9.4561 | -26.7418 | 7.072 | -24.3369 | -6.5286 | -6.8611 | 110.1811 | 1.2752 | -4.1847 | -15.8066 | 1.3058 | 8.8644 | 8.9328 | 1 | -14.9482 | -13.6972 | -15.92 | 12.6994 | 13.4928 | 20.4348 | 88.8928 | -44.5146 | 7.462 | -5.0341 | -7.9242 | 0 | 0 |  |  | -7.0245 | -6.7993 | -22.1503 | -22.3191 | 45.78 | 45.98 | -20.6 | -21 | 0.195 | 10.88 | 68.8204 | 22.4081 | 22.3383 | -11.8 | -30.3 | -10.1 | -10.4 | -16.6931 | -16.7137 | -179.3998 | -16.7412 | -221.4824 | -20.9659 |  | 61.4676 | 107.2087 | 102.6525 | 112.9541 | -14.3735 | 20.54 | 17.7858 | 6.9871 | 87.9535 | -227.7308 | 1.6294 | 4.3344 | -1.4514 | 2.577 | -5.6 | 0.472 | 0.463 | 0.4 | -0.56 | -0.8817 | -5.4765 | -0.2609 | 0.9689 | -0.1 | -1.876 | -2.386 | 2.7622 |  | 3.8319 | 3.9914 | 3.2799 |  | 14.8 | 4.87 | 1.26 |  | -4.2891 | -15.8237 | -19.5143 | -1.7616 | 12.0599 | -14.1926 | 1.3443 | -7.6 | -8.4 | 53.0014 | -84.935
12/11/2025 | 12:00 | 0 | 3.9933 | -8.7881 | 4.1459 | 9.419 |  | 11.6152 |  | 26.6971 | 11.7786 |  | -28.86 | -41.8 | 19.8 | 9.108 | -28.6 | 3.7713 | -7.2709 | 8.8673 | 8.8387 | 14.9879 | 3.7297 | 0.0597 | 2.2438 |  | -1.1544 | -0.658 |  | 4.192 | 6.66 | 13.2 | 0.296 | 0.25 |  | -13.19 |  | -11.41 | -11.38 | 7.9791 | 2.6392 | 23.197 | 26.6352 | -11.4679 | -4.9565 | -4.9126 | 0.9218 | 0.9356 | -13.128 | -10.0469 | 20.8225 | 21.8775 | 69.4022 | 10.7777 | -6.2 | -6.2 | -28.0228 | -28.0577 | -3.3755 |  | 9.3076 | 7.8651 | 5.5157 | 3.8617 | -102.5727 | 94.2106 | 94.3022 | -91.6724 | -85.0331 |  |  |  | 52.243 |  |  | -2.1 | -2.05 | -25.4477 | -26.3854 | 38.2608 | 36.6251 | -8.906 | -10.2743 | -10.4359 | 9.9197 |  |  |  | -1.7 | -2.8 | -7.17 | 31.8502 | 31.6031 | 29.7298 | 50.2523 | 50.411 | -26.2391 | -51.3894 | -19.5665 | 4.0502 | 34.48 | 14.41 | 28.4424 | 27.5421 | -13.47 | -10.064 |  |  | 13.9761 | -13.6533 | -7.4421 | -44 |  | -1.5649 | -0.187 | 31.0748 | 18.1894 | 8.61 | -5.15 | 12.2915 | -15.1409 | -15.02 | -15.15 | 42.56 | 36.09 | -15.6727 | -7.8909 | -35.6581 | -34.5727 | 56.896 | 25.7708 | 14.889 | 14.9415 | -9.3915 | -19.4064 | -12.828 | 10.16 | -28.0468 |  | -16.7128 | -15.6872 | 0 | -0.3485 | -0.8072 | 5.136 | -26.8092 | -26.3184 | 0.4258 | 0 | -3.09 | 0.7 | 7.5519 | -10.2363 | -8.8583 | -8.9359 | 5.2846 | 4.1091 | 0 | 4.8794 |  | 4.5731 | 3.3654 | 3.2157 | 0 | 18.0853 | 18.2527 | -22.4391 | 16.2873 | 16.8742 | -19.8837 |  | 27.4186 | -22.82 | -2.0119 | 0.2007 | 1.06 | 0.23 | -27.2116 | 2.0986 | 2.596 | 0.691 | 2.7586 | 27.85 | -20.1542 | 2.0616 | -0.49 | 18.1701 |  | 30.5734 | -12.3991 | -13.1253 | 3.2146 |  |  | -9.4245 | -25.7082 | 7.0986 | -24.3269 | -6.8342 | -7.0911 | 111.9531 | 1.1084 | -4.4158 | -15.8311 | 1.4821 | 8.9669 | 9.1306 | 0.727 | -13.9249 | -12.4896 | -15.51 | 9.3077 | 9.298 | 18.6325 | 91.6226 | -43.8501 | 7.3077 | -5.4419 | -8.4018 | 0 | 0 |  |  | -7.2992 | -6.8927 | -20.7917 | -20.5425 | 45.04 | 45.08 | -20.2 | -20.4 | 0.8267 | 7.68 | 69.9491 | 21.9567 | 21.5506 | -11.8 | -30.3 | -9.7 | -10.2 | -17.374 | -17.1776 | -183.6781 | -16.3683 | -219.6435 | -19.8968 |  | 61.9573 | 104.5948 | 100.2791 | 116.0829 | -14.651 | 21.7207 | 21.8508 | 10.497 | 89.3818 | -230.9562 | -0.8759 | 2.5123 | -1.4051 | 3.236 | -5.76 | 0.438 | 0.43 | 1.28 | 0.08 | -0.9529 | -6.3554 | -0.4379 | 0.8804 | 0.3 | -0.429 | -0.439 |  | 3.336 | 5.0177 | 3.5801 | 3.5484 |  | 14.6 | 5.2958 | 1.28 |  | -4.7757 | -15.8238 | -19.095 | -1.045 | 11.926 | -14.1883 | 0 | -7 | -8.7 | 47.7179 | -84.6141
12/11/2025 | 12:30 | 0 | 3.8638 | -8.9824 | 4.125 | 11.9241 |  | 12.9685 |  | 26.3507 | 11.5196 |  | -28.86 | -24.2 | 0 | 5.796 | -13.2 | 2.6312 | -11.8433 | 8.3189 | 8.2228 | 13.9781 | 3.1014 | 0.0799 | 2.3769 |  | -1.1268 | -0.532 |  | 4.36 | 8.88 | -4.4 | 0.278 | 0.245 |  | -12.15 |  | -11.5 | -11.42 | 6.4129 | 2.8796 | 21.9278 | 25.3324 | -12.061 | -5.7602 | -5.5997 | 8.4844 | 11.6589 | -15.6732 | -12.0563 | 24.5653 | 26.5956 | 68.0858 | 10.6765 | -6.5 | -6.4 | -26.076 | -25.9308 | -3.1444 |  | 7.9739 | 7.2947 | 5.2248 | 3.73 | -91.5555 | 91.4334 | 91.586 | -86.1602 | -84.6144 |  |  |  | 46.4049 |  |  | -3.11 | -3.09 | -26.6533 | -26.1174 | 39.8045 | 37.7337 | -8.2608 | -13.0952 | -13.5428 | 7.7188 |  |  |  | -1.6 | -2.9 | -6.58 | 30.0613 | 30.1523 | 27.8676 | 50.7848 | 51.8103 | -24.3739 | -50.1235 | -19.53 | 4.0069 | 33.44 | 13.96 | 26.5674 | 25.9796 | -13.3 | -9.176 |  |  | 18.0827 | -12.1395 | -7.2357 |  |  | -1.7126 |  | 31.2325 | 18.5605 | 8.58 | -4.55 | 11.5785 | -18.3135 | -13.46 | -13.65 | 38.17 | 34.95 | -20.4364 | -10.3545 | -35.6106 | -35.1455 | 53.9718 | 23.7715 | 12.5648 | 12.7318 | -16.1258 | -20.2738 | -12.36 | 4.3447 | -31.1599 |  | -16.9158 | -14.9373 | 0 | 1.8925 | 1.7525 | 4.624 | -26.8093 | -26.4843 | 1.5354 | -10.48 | -4.74 | 0.2 | 7.7401 | -5.6123 | -8.8615 | -8.8191 | 3.499 | 5.5685 | 0 | 5.7317 |  | 5.3807 | 3.4727 | 3.9643 | 2.8749 | 16.7456 | 17.248 | -23.109 | 15.7396 | 15.7639 | -20.3955 | 0 | 28.0974 | -22.64 | -1.7134 | 0.2401 | 1.26 | -0.22 | -28.2077 |  | 2.527 | 0.581 |  | 26.75 | -21.6256 | 3.1842 | -0.67 | 16.1399 |  | 30.4413 | -12.7853 | -13.5209 | 3.149 |  |  | -8.9402 | -21.9726 | 6.6106 | -24.733 | -7.754 | -7.1016 | 112.3533 | -0.3827 | -2.9899 | -15.1817 | 1.6843 | 8.5055 | 8.6085 | 1 | -15.0307 | -14.467 | -18.44 | 11.0244 | 10.2516 | 15.5375 | 90.0452 | -42.8791 | 8.6979 | -7.9402 | -10.6067 | 0 | 0 |  |  | -8.7659 | -8.244 | -20.0557 | -19.7086 | 28.67 | 28.22 | -24.9 | -25.3 | 0.6162 | 10.32 | 81.1273 | 21.332 | 21.2791 | -13.1 | -35.4 | -8.4 | -8.6 | -17.7355 | -17.6266 | -183.1155 | -14.0811 | -225.5901 | -25.4638 |  | 64.6351 | 104.6898 | 97.8806 | 121.8813 | -10.4738 | 19.4538 | 18.1649 | 10.428 | 94.8661 | -234.5096 | -3.8629 | 3.7136 | -0.9827 | 3.531 | -7.76 | 0.365 | 0.357 | 3.28 | -1.68 | -1.9391 | -4.4511 | -0.087 | -3.2212 | 1.3 | -1.063 | -1.345 | 2.5439 | 3.0711 | 3.8057 | 3.6578 | 4.2223 |  | 19.7 | -4.8556 | 1.22 |  | 0 | -16.4794 | -18.6051 | 0 | 12.1789 | -12.8468 | 0 | -11.9 | -4.7 | 50.2045 | -86.4769
12/11/2025 | 13:00 | 0 | 3.7729 | -8.8448 | 4.0951 | 12.5051 |  | 12.3844 |  | 25.1487 | 10.9047 |  | -28.86 |  | -2.2 | 5.796 | -11 | 3.0744 | -11.2088 | 7.3959 | 7.4317 | 12.582 | 2.6305 | 0.0555 | 2.3307 |  | -1.1676 | -0.621 |  | 4.575 | 6.66 | -6.6 | 0.329 | 0.251 |  | -13.16 |  | -11.22 | -11.4 | 6.6698 | 3.058 | 20.4913 | 24.3818 | -10.1744 | -5.4923 | -5.2847 | 8.6698 | 9.2722 | -12.0563 | -10.4488 | 28.5136 | 29.9462 | 65.0916 | 12.31 | -6.9 | -7 | -26.6881 | -26.2519 | -3.0843 |  | 5.3913 | 6.9251 | 5.1501 | 3.5141 | -102.9694 | 92.349 | 92.3795 | -77.5916 | -91.1666 |  |  |  | 43.3512 |  |  | -3.78 | -3.67 | -25.1797 | -25.0458 | 40.8245 | 37.7901 | -7.506 | -13.6808 | -13.4189 | 6.0317 |  |  |  | -4.5 | -4.9 | -6.37 | 27.6793 | 27.9582 | 25.0891 | 54.3206 | 53.9419 | -26.3066 | -50.868 | -20.7567 | 3.9423 | 32.98 | 13.6 | 26.4111 | 25.4913 | -12.82 | -8.88 |  |  | 13.9269 | -12.1323 | -7.0481 | -41.6 | -41.9 | -1.6797 |  | 31.2325 | 18.0038 | 8.32 | -4.54 | 11.5785 | -15.2134 | -13.35 | -13.43 | 37.84 | 34.01 | -18.6727 | -9.0636 | -36.2249 | -35.2091 | 48.7198 | 19.2657 | 9.5548 | 10.4006 | -11.9538 | -22.111 | -11.755 | -5.5906 | -29.7242 |  | -15.4366 | -14.6769 | 0 | 0.3601 | -0.175 | 15.376 | -27.9623 | -25.7836 | 0.2656 | -5.99 | -7.98 | -1.1 | 7.5072 | -8.0172 | -7.7513 | -7.7798 | 3.2886 | 3.9563 | 0 | 5.6426 |  | 5.1958 | 0 | 0 |  | 16.0758 | 16.0758 | -17.7504 | 16.7182 | 16.3937 | -16.3248 | 9.459 | 27.4186 | -23.28 | -2.206 | 0.2236 | 1.6 | 0.15 | -26.13 |  | 2.463 | 0.549 |  | 26.59 | -23.9949 | -1.3412 | -0.86 | 15.9607 |  | 30.6353 | -11.3079 | -11.9595 | 3.0664 |  |  | -8.3128 | -23.4085 | 5.2524 | -25.2874 | -7.0663 | -7.2689 | 107.7686 | -1.4519 | -3.5708 | -12.6695 | 1.6588 | 8.3444 | 8.5215 | 0.9116 | -15.22 | -14.4249 | -17.6 | 12.4682 | 7.5216 | 9.3 | 98.1635 | -43.5093 | 8.3609 | -6.9411 | -9.9636 | 0 | -11.4502 |  |  | -9.1724 | -9.024 | -19.5642 | -19.2324 | 30.09 | 30.78 | -22.3 | -21.6 | 0.6162 | 8.48 | 80.4557 | 20.8992 | 20.7495 | -13.1 | -31.2 | -8 | -8.1 | -17.5095 | -17.4079 | -190.0679 | -16.1945 | -219.0794 | -22.5306 |  | 62.6789 | 108.8157 | 97.0945 | 120.6093 | -17.4481 | 18.736 | 16.8672 | 10.0006 | 88.3246 | -236.1525 | -5.9124 | 7.36 | -0.492 | 3.205 | -7.04 | 0.329 | 0.323 | 1.68 | -0.16 | -1.9804 | -5.7694 | -1.2284 | -0.8194 | 1.6 | -0.391 | -0.88 | 2.7602 |  | 3.5997 | 3.4869 | 2.6258 |  | 16.4 | -0.5764 | 1.16 |  | 0 | -17.0787 | -18.8267 | 0 | 12.0256 | -13.1553 | 0 | -9.5 | -7.7 | 50.4109 | -90.8656
12/11/2025 | 13:30 | 0 | 3.4398 | -8.3363 | 3.949 | 11.7151 |  | 11.7314 |  | 21.5205 | 9.3617 |  | -26.64 |  | -2.2 | 7.452 | -13.2 | 3.1914 | -10.2011 | 6.6879 | 6.7254 | 11.5412 | 1.8046 | -0.0772 | 2.2671 |  | -1.0974 | -0.646 |  | 4.603 | 4.44 | -6.6 | 0.288 | 0.246 |  | -13.67 | -10 | -11.21 | -11.24 | 6.6061 | 2.8375 | 19.8602 | 23.5578 | -6.774 | -5.0904 | -4.8551 | 0.8444 | 1.1352 | -12.4582 | -9.5111 | 22.5586 | 23.2684 | 60.7392 | 13.1444 | -6.7 | -6.5 | -28.8829 | -29.0434 | -3.2147 |  | 6.0568 | 5.6416 | 4.2036 | 3.0021 | -115.482 | 94.3022 | 94.0275 | -70.2235 | -97.3308 |  |  |  | 40.2076 |  |  | -4.81 | -4.77 | -24.376 | -23.7062 | 38.9656 | 37.2248 | -6.3853 | -14.2826 | -14.3732 | 5.4902 | 0 |  |  | -6.2 | -6.8 | -6.61 | 24.9841 | 25.6746 | 23.6833 | 59.4252 | 59.7403 | -26.6081 | -54.461 | -21.6703 | 3.8805 | 30.18 | 12.28 | 25.0049 | 24.2218 | -11.78 | -9.176 |  |  | 16.9156 | -11.9948 | -6.2701 | -39.3 | -39.6 | -1.9653 |  | 30.4439 | 17.8183 | 8 | -3.94 | 12.958 | -18.4335 | -14.73 | -14.82 | 40.01 | 32.11 | -19.7091 | -9.9727 | -34.8142 | -33.9455 | 46.5728 | 17.9291 | 7.5809 | 7.8598 | -16.7786 | -25.0611 | -12.578 | -15.1712 | -32.755 |  | -15.9707 | -14.844 | 8.0756 | 4.9996 | 4.0232 | -4.1 | -26.4683 | -26.2349 | 1.699 | 0 | -9.22 | 0.1 | 7.9487 | -0.881 | -9.8389 | -9.8015 | 7.3732 | 4.8699 | -7.3257 | 5.5592 |  | 5.2008 | 0 | 0 |  | 14.5687 | 14.0663 | -15.5734 | 15.1138 | 14.9674 | -13.492 | 13.4249 | 24.6891 | -22.3 | -2.5045 | 0.2108 | 1.73 | 0.71 | -24.2319 | 2.6478 | 2.303 | 0.549 |  | 27.83 | -26.3897 | -3.7154 | -0.53 | 18.3745 |  | 20.9061 | -5.2914 | -5.6585 | 2.9522 |  |  | -8.9525 | -28.2445 | 5.8537 | -19.156 | -8.1705 | -8.2574 | 101.4323 | 2.3599 | -8.8719 | 2.7996 | 1.5456 | 7.9196 | 7.9351 | 1 | -14.7258 | -12.8524 | -19.7 | 12.3615 | 17.7275 | 5.5915 | 91.4334 | -42.9063 | 9.4588 | 0 | -7.2107 | 0 | 0 |  |  | -13.4846 | -13.2099 | -19.9019 | -19.6813 | 25.55 | 27.04 | -22 | -22.5 | 0.6162 | 8.48 | 82.365 | 19.1034 | 19.0521 | -13.1 | -29.9 | -4 | -4.2 | -17.8384 | -17.6178 | -185.3414 | -16.3668 | -225.8528 | -27.9934 |  | 70.3003 | 101.6955 | 86.6531 | 135.932 | -7.4287 | 20.8072 | 22.6633 | 18.9232 | 96.4572 | -249.0294 | -16.047 | 16.03 | 0.4456 | 3.698 | -6.8 | 0.277 | 0.27 | 1.76 | -0.32 | -1.8478 | -5.3605 | 0.911 | -0.9659 | 0.1 | -0.873 | -1.466 | 2.5634 |  | 3.773 | 3.9332 | 3.7864 |  | 13.5 | -0.4228 | 1.3 |  | -2.9316 | -17.5771 | -18.9659 | 0 | 13.5943 | -14.8775 | 0 | -6.1 | -10.5 | 51.7085 | -95.1851
12/11/2025 | 14:00 | 0 | 3.4233 | -8.3487 | 3.8711 | 12.1554 |  | 10.9518 |  | 22.0493 | 9.5097 |  | -26.64 | -24.2 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 3.2325 | -10.6645 | 6.9462 | 6.9032 | 11.7004 | 2.9434 | -0.0475 | 2.3494 |  | -1.1336 | -0.652 |  | 4.926 | 4.44 | -6.6 | 0.297 | 0.25 |  | -13.43 |  | -11.41 | -11.31 | 6.7964 | 2.7668 | 19.2253 | 22.7837 | -5.982 | -4.8225 | -4.189 | -0.3753 | -0.2577 | -12.0563 | -9.3771 | 20.6726 | 21.7372 | 62.8773 | 12.9772 | -7 | -6.9 | -29.5566 | -29.613 | -3.3249 |  | 5.561 | 6.249 | 3.7958 | 2.8247 | -121.9214 | 94.1496 | 95.0041 | -73.9911 | -105.3523 |  |  |  | 43.0618 |  |  | -4.32 | -4.3 | -24.9118 | -24.7779 | 32.6275 | 31.0927 | -5.8483 | -11.9399 | -12.1549 | 5.3189 |  |  |  | -5.7 | -6.3 | -6.56 | 26.4451 | 26.9226 | 25.1125 | 59.1402 | 59.7229 | -27.3967 | -54.035 | -23.104 | 3.9868 | 30.04 | 12.17 | 25.0049 | 24.2218 | -11.89 | -9.176 |  |  | 16.3259 | -12.3516 | -6.4027 |  | -39.5 | -2.1204 |  | 30.1285 | 17.4472 | 7.77 | -4.18 | 13.919 | -16.981 | -14.79 | -15.09 | 40.39 | 31.86 | -19.2545 | -9.1727 | -34.3821 | -32.9909 | 46.9147 | 19.4755 | 8.5873 | 9.6564 | -15.3917 | -25.9127 | -12.773 | -10.686 | -31.4548 |  | -14.8633 | -14.0665 | 0 | 2.4843 | 1.565 | -4.612 | -22.9552 | -22.7276 | 3.7466 | 6.55 | -4.12 | -0.2 | 7.5975 | -3.5541 | -9.712 | -9.7982 | 6.9048 | 7.5373 | -10.8731 | 5.4675 |  | 5.1598 | 0 | 2.4464 |  | 15.9083 | 15.7409 | -14.9036 | 14.7219 | 14.6698 | -12.1509 | 13.5025 | 24.8063 | -22.42 | -1.9057 | 0.1998 | 1.28 | 1.34 | -23.7567 |  | 2.322 | 0.567 |  | 28.49 | -27.5056 | -4.8266 | -0.5 | 18.1413 |  | 26.9821 | -9.4948 | -10.3357 | 3.083 | 0.0435 |  | -8.5824 | -23.0321 | 6.1643 | -22.3341 | -8.1793 | -8.247 | 110.0275 | -0.6909 | -5.8658 | -11.3791 | 2.2105 | 7.8683 | 7.9351 | 1.472 | -13.2454 | -11.5867 | -21.37 | 14.8379 | 24.5251 | 5.4224 | 88.726 | -43.606 | 8.7647 | -5.9692 | -8.2299 | 0 | 0 |  |  | -11.7322 | -11.0785 | -20.4277 | -19.8026 | 31.48 | 32.03 | -19.9 | -20.2 | 0.651 | 8.4 | 66.1001 |  |  | -13.1 | -25.6 | -5.4 | -5.6 |  |  | -180.9109 | -18.056 | -222.9333 | -24.2908 |  | 68.1626 | 102.2316 | 89.9249 | 129.6305 | -11.0457 | 19.3002 | 14.6681 | 15.3317 | 91.443 | -243.2484 | -12.0913 | 12.3321 | -0.6311 | 3.461 | -5.44 | 0.446 | 0.441 | 0.32 | 1.2 | -1.5676 | -6.9993 | -0.8194 | 3.3127 | -0.2 | -1.831 | -2.416 | 2.7644 |  | 4.9587 | 4.5235 | 3.418 |  | 10.8 | 4.6262 | 1.22 |  | -4.5586 | -16.3332 | -18.512 | -1.4131 | 12.0859 | -13.7389 | 0 | -2.7 | -12.7 | 55.4295 | -98.0468
12/11/2025 | 14:30 | 0 | 3.2375 | -8.1157 | 3.8309 | 12.4064 |  | 13.9657 |  | 23.7186 | 10.4157 |  | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -15.4 | 3.19 | -11.5555 | 7.6279 | 7.6438 | 12.7399 | 3.3632 | -0.0669 | 2.3825 |  | -1.0103 | -0.507 |  | 4.965 | 4.44 | -4.4 | 0.245 | 0.259 |  | -12.54 |  | -11.39 | -11.45 | 7.2485 | 2.6585 | 21.5043 | 25.3231 | -8.9565 | -5.0904 | -3.6491 | 0.481 | -0.0019 | -12.3242 | -9.779 | 19.104 | 20.036 | 70.2249 |  | -6.3 | -6.3 | [5 empty] | 6.8835 | 4.4507 | 2.9708 | -117.3131 | 96.8352 | 97.293 | -94.1793 | -97.1841 |  |  |  | 52.5124 |  |  | -1.97 | -1.97 | -27.3231 | -25.8495 | 33.8389 | 31.9583 | -7.5399 | -7.4471 | -7.7431 |  |  |  |  | -3.6 | -4.3 | -4.73 | 32.4009 | 32.1784 | 30.0881 | 53.9845 | 54.5968 | -26.1546 | -54.9122 | -21.6943 | 4.163 | 33.62 | 14.35 | 27.8174 | 27.0538 | -13.57 | -9.768 |  |  | 10.1248 | -13.2075 | -7.2245 | -41.7 | -42.2 | -1.7249 |  | 31.2325 | 18.5605 | 8.61 | -4.95 | 11.005 | -11.7232 | -14.59 | -14.73 | 40.01 | 36.06 | -12.0182 | -6.0091 | -35.4361 | -34.0545 | 58.3215 | 26.3361 | 15.234 | 15.9788 | -14.0257 | -24.4992 | -12.322 | 10.0426 | -34.7038 |  | -14.7599 | -14.232 | 0 | 1.9178 | 0.6005 | 0.528 | -23.8948 | -24.592 | 3.5048 | 0 | -4.04 | -0.4 | 7.3236 | -4.1343 | -9.6152 | -9.4871 | 6.9572 | 5.7131 | -7.2023 | 5.5663 |  | 5.3121 | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 18.9226 | -21.4344 | 15.7668 | 15.6268 | -14.482 | 9.5388 | 26.9059 | -22.39 | -1.4131 | 0.2181 | 1.47 | 0.73 | -25.3159 |  | 2.38 | 0.623 |  | 27.75 | -23.3412 | -2.0012 | -0.19 | 17.1003 |  | 27.7295 | -9.2706 | -10.0442 | 3.055 |  |  | -8.9113 | -27.1334 | 6.4521 | -22.7196 | -6.3199 | -7.942 | 115.4149 | -0.3193 | -7.2736 | -10.8781 | 2.5458 | 8.11 | 8.2288 | 1.9085 | -11.2533 | -9.437 | -18.44 | 15.4131 | 32.5449 | 13.4906 | 75.5011 | -40.071 | 12.2125 | -8.4949 | -10.4646 | 0 | 0 | 12.4673 | 13.4119 | -10.1886 | -9.881 | -17.5189 | -17.1198 | 35.82 | 35.63 | -19.2 | -18.7 | -0.2811 | 2.24 | 65.9186 |  |  | -12.7 | -29.5 | -6.3 | -6.8 |  |  | -163.2394 | -17.8045 | -229.0829 | -23.8184 |  | 69.982 | 98.9733 | 97.1866 | 132.1033 | -3.8066 | 15.3431 | 13.389 | 11.9142 | 103.3185 | -244.9357 | 0.957 | 4.7206 | -1.0999 | 3.879 | -4.16 | 0.442 | 0.437 | -0.24 | 1.68 | -1.0616 | -7.3808 | -0.2029 | 1.8753 | 0.5 | 2.329 | 2.295 | 2.7605 |  | 5.3805 | 4.938 | 5.0555 |  | 14.6 | 4.0911 | 1.28 |  | -5.3683 | -14.7719 | -16.6782 | -3.1872 | 10.8499 | -12.067 | 0 | -7.1 | -8.2 | 56.174 | -94.5618
12/11/2025 | 15:00 | 0 | 3.4158 | -8.3321 | 3.8153 | 12.1963 |  | 13.5982 |  | 24.5459 | 10.5637 |  | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -15.4 | 3.3705 | -12.1526 | 7.6971 | 7.5978 | 12.8777 | 3.2372 | -0.1642 | 2.3848 |  | -0.9837 | -0.267 |  | 4.985 | 2.22 | -2.2 | 0.308 | 0.254 |  | -9.49 | -10 | -11.51 | -11.7 | 8.2845 | 2.4293 | 22.589 | 26.3679 | -12.0902 | -3.4829 | -3.2121 | 9.9838 | 14.9165 | -14.7355 | -12.1903 | 20.4904 | 22.6154 | 67.8453 | 10.7126 | -6.1 | -6.2 | -27.2524 | -26.9837 | -3.3999 |  | 5.3604 | 7.4488 | 4.2747 | 2.8918 | -103.2746 | 95.4619 | 95.7671 | -100.2149 | -93.4383 |  |  |  | 51.4745 |  |  | -2.42 | -2.44 | -25.7156 | -25.4477 | 31.5185 | 30.065 | -7.2731 | -5.9676 | -5.8243 | 6.4243 |  |  |  | -3 | -4.2 | -4.75 | 33.3008 | 33.1625 | 31.3959 | 52.0565 | 52.1491 | -26.4634 | -53.2846 | -21.0881 | 4.1976 | 34.91 | 14.8 | 28.4424 | 27.6398 | -14 | -10.064 |  |  | 5.1168 | -13.5155 | -7.5225 | -42 |  | -1.7395 |  | 31.2325 | 18.5605 | 8.53 | -5.08 | 12.8495 | -5.9328 | -15.19 | -15.36 | 42.69 | 36.17 | -7.5818 | -4.3727 | -32.6698 | -30.7727 | 60.5902 | 29.205 | 18.8951 | 19.1658 | -13.4408 | -24.5569 | -12.971 | 16.0454 | -34.2497 |  | -14.9225 | -14.1521 | 0 | 4.9597 | 4.0077 | -3.588 | -25.5813 | -25.3318 | 3.3069 | 0 | -5.36 | -0.2 | 7.3089 | 1.6651 | -9.5964 | -9.553 | 6.182 | 6.7365 | 0 | 5.131 |  | 4.8423 | 0 | 0 |  | 18.0853 | 17.9178 | -16.5782 | 15.0497 | 14.786 | -8.3585 | 14.9881 | 27.8776 | -22.43 | -2.0394 | 0.1998 | 0.73 | -0.46 | -28.6151 |  | 2.454 | 0.565 |  | 27 | -29.0571 | -7.1676 | 0.59 | 17.0382 |  | 27.8788 | -9.7595 | -10.4703 | 3.1408 |  |  | -8.3088 | -27.5092 | 6.145 | -22.7821 | -7.4567 | -7.7302 | 133.0876 | 0.047 | -7.0468 | -11.6267 |  | 8.3883 | 8.5215 | 3 | -11.3126 | -8.6141 | -18.44 | 17.5123 | 30.6611 | 18.2047 | 71.3199 | -35.969 | 14.4172 | -7.4996 | -9.9336 | 0 | 0 |  |  | -10.8478 | -10.3095 | -17.3923 | -16.5268 | 35.48 | 35.26 | -23.3 | -23.5 | -0.228 | 3.12 | 70.6394 |  |  | -12.8 | -31.6 | -5.8 | -6 |  |  | -156.1409 | -17.3522 | -232.2435 | -26.1031 |  | 74.3631 | 94.2123 | 99.4778 | 135.8621 | 0.6677 | 18.2338 | 14.9651 | 13.763 | 111.1566 | -245.7346 | 2.5777 | -0.2862 | -1.0291 | 4.059 | -5.28 | 0.249 | 0.235 | 1.12 | 0.4 | -1.0676 | -6.2669 | 0.911 | 0.325 | -1 | -1.51 | -1.123 |  |  | 4.3252 | 3.4592 | 3.2859 |  | 17.2 | 5.949 | 1.21 |  | -5.0004 | -15.1313 | -18.1895 | -1.9773 | 10.8481 | -12.8536 | 0 | -10 | -6.6 | 52.011 | -92.1169
12/11/2025 | 15:30 | 0 | 3.4158 | -8.5168 | 3.9903 | 12.7264 |  | 12.8404 |  | 24.4271 | 10.6857 |  | -26.64 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -15.4 | 3.2702 | -12.4002 | 7.8204 | 7.8769 | 13.0852 | 2.9151 | -0.0355 | 2.3164 |  | -0.8714 | -0.199 |  | 5.052 | 4.44 | -2.2 | 0.299 | 0.263 |  | -9.9 |  | -11.13 | -11.25 | 9.2695 | 2.3727 | 23.9955 | 27.7903 | -12.4989 | -3.7508 | -3.1546 | 6.8131 | 12.3965 | -15.0034 | -11.6544 | 26.9034 | 31.4639 | 59.4432 | 10.8108 | -6.3 | -6.2 | -26.1842 | -27.247 | -3.283 |  | 5.3323 | 7.7604 | 4.1253 | 2.8571 | -103.061 | 96.1333 | 96.1638 | -94.8018 | -85.8426 |  |  |  | 52.5423 |  |  | -2.36 | -2.36 | -26.1174 | -26.1174 | 33.049 | 31.492 | -7.6307 | -5.2798 | -5.4479 | 5.4186 | 0 |  |  | -4.3 | -5.1 | -4.6 | 33.3314 | 33.5165 | 31.5028 | 52.43 | 52.4769 | -24.2443 | -56.1312 | -18.7947 | 4.1142 | 34.21 | 14.71 | 28.1299 | 27.4445 | -13.65 | -9.768 |  |  | 11.9905 | -13.138 | -7.369 | -42.1 |  | -1.7529 |  | 30.7593 | 17.8183 | 8.21 | -4.63 | 13.4385 | -11.8507 | -14.08 | -14.25 | 40.3 | 35.41 | -13.3455 | -6.9 | -33.8169 | -32.9545 | 59.992 | 28.1853 | 15.9881 | 16.9203 | -15.5867 | -26.2884 | -13.189 | 11.3889 | -32.3068 |  | -14.9084 | -13.7024 | 8.0353 | 5.4051 | 4.074 | -1.028 | -28.0505 | -27.8135 | 5.5632 | 0 | -9.28 | 0 | 7.2586 | 2.7864 | -10.1316 | -10.1199 | 6.3918 | 6.511 | -10.1572 | 5.4482 |  | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 18.7551 | 18.7551 | -12.7267 | 15.3155 | 15.0424 | -7.243 | 18.131 | 25.4166 | -21.5 | -1.6072 | 0.1998 | 1.01 | 1 | -24.1439 |  | 2.541 | 0.691 |  | 27.58 | -31.6638 | -7.248 | 0.2 | 18.0001 |  | 27.9504 | -9.9143 | -10.449 | 3.1236 | 0.0233 |  | -9.2994 | -26.4431 | 7.5042 | -22.9221 | -7.7363 | -8.085 | 131.5627 | 0.0305 | -6.985 | -11.795 | 3.5212 | 8.3517 | 8.4028 | 2.9238 | -10.498 | -8.7888 | -17.18 | 12.815 | 27.8655 | 22.4799 | 77.386 | -31.8747 | 19.0598 | -8.1621 | -10.2886 | -12.8029 | -11.1699 |  |  | -11.2268 | -10.6995 | -16.8134 | -17.3147 | 24.14 | 23.93 | -20.8 | -21.1 | -0.2628 | 2.8 | 67.9565 | 20.9343 | 21.442 | -13.5 | -29.8 | -6.7 | -6.9 | -17.1068 | -17.0665 | -155.5236 | -19.4732 | -229.214 | -21.1066 |  | 78.1666 | 89.0433 | 119.4119 | 134.0113 | 3.8259 | 22.0375 | 21.6593 | -13.0684 | 123.1951 | -245.8639 | 18.6307 | -12.2265 | -1.6858 | 5.08 | -4.8 | 0.248 | 0.241 | 0 | 1.12 | -0.9282 | -6.6209 | 1.7014 | 0.148 | -1 | 0.97 | -1.088 |  |  | 3.8047 | 2.3173 | 3.4172 |  | 15.3 | 5.1926 | 1.15 |  | -4.4039 | -15.9236 | -17.8482 | -1.9315 | 11.1011 | -13.4589 | 0 | -7.5 | -7.7 | 48.2513 | -96.8372
12/11/2025 | 16:00 | 0 | 3.4058 | -8.4242 | 3.9876 | 13.2619 |  | 13.1319 |  | 0 | 6.1098 | 8.4863 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -15.4 | 3.4806 | -8.2946 | 7.8506 | 7.794 | 12.9353 | 3.5095 | 0.0272 | 2.3145 |  | -1.1507 | -0.605 |  | 4.538 | 0 | -2.2 | 0.766 | 0.251 |  | -12.2 |  | -12.39 | -12.43 | 8.5435 | 2.7214 | 22.9831 | 26.7445 | -8.3448 | -3.6169 | -3.5661 | 0.6065 | 0.5111 | -12.0563 | -9.3771 | 21.757 | 22.6741 | 61.6589 | 13.1934 | -7 | -7 | -31.573 | -31.2304 | -3.5749 |  | 5.3811 | 7.8068 | 4.1457 | 2.8755 | -145.3596 | 101.6876 | 101.8097 | -83.5061 | -109.6469 |  |  |  | 52.4026 |  |  | -2.13 | -2.16 | -24.9118 | -26.2514 | 30.4881 | 28.5626 | -7.603 | -8.1214 | -7.9386 | 5.6742 |  |  |  | -5.1 | -5.5 | -4.69 | 31.4383 | 31.9788 | 30.0711 | 57.294 | 57.2053 | -27.1513 | -57.5969 | -20.7572 | 3.7235 | 34.31 | 14.76 | 27.6611 | 27.0538 | -13.69 | -9.768 |  |  | 16.9682 | -12.9237 | -7.4051 | -42.1 | -41.8 | -1.9238 |  | 30.4439 | 17.4472 | 7.94 | -4.44 | 13.8725 | -17.4985 | -14.38 | -14.55 | 41.52 | 34.29 | -17.9818 | -9.1727 | -34.3588 | -33.0091 | 54.7317 | 24.1897 | 12.5626 | 12.8112 | -11.5874 | -22.7821 | -12.9 | -2.6027 | -28.9636 |  | -14.3874 | -13.2243 | 0 | 2.4123 | 1.5082 | 21.008 | -29.9219 | -30.1666 | 1.0404 | -23.6 | -4.87 | 0 | 7.0861 | -2.5319 | -9.4082 | -9.4975 | 6.7014 | 2.7612 | -5.3086 | 4.6878 |  | 4.3756 | 0 | 2.8702 | 0 | 18.2527 | 17.5829 | -11.2196 | 14.7606 | 14.8869 | -7.3648 | 18.8761 | 25.9001 | -21.06 | -1.1128 | 0.2676 | 0.45 | 1.6 | -26.14 |  | 2.558 | 0.651 |  | 27.72 | -32.372 | -7.2519 | 0.44 | 18.5751 |  |  | -9.6246 |  |  | 0.0338 |  | -9.4335 | -25.3422 | 6.9836 | -23.1192 | -7.5994 | -8.1851 | 122.1649 | -0.4379 |  | -11.4147 | 3.2406 | 8.3151 | 8.4661 | 3 | -7.9741 | -6.5778 | -17.6 | 16.1357 | 38.6609 | 16.7666 | 77.935 | -31.9339 | 19.7062 | -7.401 | -9.4979 | 0 | 0 |  | 19.5383 | -10.5072 | -10.282 | -14.8837 | -15.2625 | 22.92 | 23.27 | -20.2 | -20.4 | -0.3854 | -0.56 | 69.3893 | 22.6174 | 22.4152 | -13.6 | -30.7 | -5.8 | -6.4 | -17.7247 | -17.7129 | -155.4305 | -21.4769 | -228.6059 | -18.1736 |  | 79.8691 | 90.4267 | 116.5756 | 133.8097 | 8.0305 | 20.1162 | 24.929 | -10.047 | 126.484 | -245.9291 | 18.2761 | -13.9287 | -1.991 | 4.881 | -4.96 | 0.141 | 0.136 | -0.56 | 1.2 | -0.5647 | -6.7948 | 1.9638 | 0.032 | -0.7 | 0.596 | 0.26 |  |  | 3.8379 | 3.8133 | 3.4688 |  | 15 | 5.0114 | 1.18 |  | -6.0568 | -14.3705 | -17.5861 | -3.7945 | 10.2654 | -12.9219 | 2.1106 | -7.5 | -7.5 | 59.2263 | -107.2403
12/11/2025 | 16:30 | 0 | 3.1571 | -8.0312 | 4.1524 | 13.561 |  | 12.3343 |  | 20.7501 | 8.9157 |  | -24.42 |  | 4.4 |  |  | 2.9817 | -10.8655 | 7.3122 | 7.3005 | 12.2587 | 2.9616 | 0.106 | 2.2725 |  | -1.2584 | -0.376 |  | 4.873 | 2.22 | -2.2 | 0.53 | 0.261 |  | -11.15 |  | -11.61 | -11.64 | 8.5526 | 2.8251 | 19.9588 | 23.9992 | -10.7351 | -4.0188 | -4.5832 | 12.1027 | 13.5178 | -16.0751 | -13.128 | 27.2053 | 29.1908 | 61.4638 | 12.0291 | -6.7 | -6.5 | -28.3074 | -27.8078 | -3.2347 |  | 4.4848 | 7.5882 | 3.7262 | 2.6033 | -119.7851 | 95.6755 | 96.2248 | -89.8005 | -102.3411 |  |  |  | 51.1951 |  |  | -2.19 | -2.21 | -23.9741 | -22.9025 | 31.1356 | 29.2101 | -7.2972 | -8.7179 | -8.6457 | 4.8619 |  |  |  | -4.7 | -5.5 | -4.39 | 30.9547 | 30.8905 | 29.063 | 53.114 | 54.6712 | -26.2247 | -54.7333 | -20.3681 | 3.8044 | 34.42 | 14.64 | 27.6611 | 26.7609 | -13.47 | -9.768 |  |  | 15.0073 | -12.9844 | -7.2329 | -42.2 | -41.7 | -1.8689 |  | 29.1822 | 16.5195 | 7.25 | -4.38 | 11.9815 | -16.1359 | -15.24 | -15.31 | 41.83 | 34.8 | -16.8727 | -8.4 | -34.0136 | -32.9273 | 56.5028 | 24.8589 | 13.6419 | 14.3399 | -14.6009 | -24.5073 | -12.017 | 6.0161 | -30.1072 |  | -14.4541 | -13.4532 | 0 | 5.8492 | 5.4806 | 6.672 | -28.3802 | -28.0237 | 2.689 | -14.61 | -3.17 | 0 | 7.0382 | 3.4194 | -8.9597 | -9.0382 | 6.4439 | 5.3748 | -5.4831 | 4.7225 |  | 4.3846 | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 15.9083 | -14.5687 | 15.3464 | 15.1832 | -7.9822 | 16.9481 | 27.0964 | -23.04 | -1.2026 | 0.2978 | 0.4 | 1.33 | -28.6956 |  | 2.529 | 0.646 |  | 26.09 | -30.7961 | -7.1535 | 0.35 | 16.8907 |  | 28.1839 | -9.1236 | -9.686 | 3.2095 | 0.072 |  | -9.3356 | -25.2985 | 6.1107 | -23.4579 | -7.8775 | -7.5686 | 127.2522 | -0.898 | -8.2296 | -10.5106 |  | 8.4689 | 8.6876 | 2.4333 | -8.2135 | -7.0083 | -16.76 | 17.9239 | 39.6237 | 21.1529 | 74.7195 | -32.4984 | 18.9313 | -7.8817 | -9.7122 | 0 | -9.8595 |  |  | -10.5841 | -10.282 | -14.7834 | -14.6838 | 24.79 | 24.74 | -21.3 | -21.2 | 0.7919 | -2.8 | 65.5683 | 22.8872 | 23.4424 | -13.5 | -30.2 | -6.7 | -7.2 |  |  | -153.1175 | -24.6823 | -230.466 | -23.5663 |  | 76.0317 | 89.4605 | 115.7505 | 135.7731 | 6.3568 | 21.4784 | 20.1027 | -8.5106 | 121.8029 | -245.6832 | 19.2069 | -15.0989 | -1.6394 | 5.157 | -5.28 | 0.121 | 0.114 | 0.08 | 1.52 | -1.6215 | -7.3808 | 1.7288 | 0.383 | -0.7 | -0.588 | -0.972 | 2.6917 | 3.151 | 4.2073 | 3.1436 | 3.3211 |  | 15.1 | 5.72 | 1.1 |  | -5.9667 | -14.5216 | -17.2845 | -2.9432 | 10.6293 | -12.5538 | 0 | -8.3 | -7.5 | 62.8796 | -102.5776
12/11/2025 | 17:00 | 0 | 2.967 | -7.9946 | 3.9231 | 12.7494 |  | 11.2724 |  | 20.847 | 8.7577 |  | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 6.624 | -15.4 | 1.9884 | -10.5131 | 7.4171 | 7.3127 | 12.416 | 3.2689 | -0.0263 | 2.3143 |  | -1.1227 | -0.621 |  | 5.161 | 4.44 | -4.4 | 0.447 | 0.272 |  | -11.51 |  | -12.03 | -11.97 | 8.8761 | 2.8288 | 24.0481 | 27.634 | -8.4045 | -4.2867 | -4.0546 | 0.0402 | -0.3127 | -10.4488 | -7.5017 | 20.2248 | 21.03 | 56.9087 | 14.0093 | -7.3 | -7.3 | -30.8746 | -30.6219 | -3.4215 |  | 3.4696 | 7.3164 | 3.6352 | 2.4967 | -134.0067 | 100.1617 | 100.1617 | -77.5929 | -108.0834 |  |  |  | 48.8499 |  |  | -2.97 | -2.96 | -24.376 | -23.9741 | 32.0757 | 30.5515 | -7.2368 | -10.8067 | -10.3255 | 3.7225 |  |  |  | -8.3 | -8.8 | -4.16 | 28.0916 | 28.47 | 26.7662 | 58.4918 | 59.1222 | -26.2673 | -57.7577 | -20.9921 | 3.9177 | 34.33 | 14.42 | 26.7236 | 26.0773 | -13.19 | -9.176 |  |  | 18.7897 | -12.4051 | -7.0703 | -42.4 | -41.8 | -1.9092 |  | 28.0782 | 15.5917 | 6.58 | -3.91 | 11.7955 | -19.4986 | -15 | -15.17 | 45.38 | 33.1 | -19.2909 | -9.6545 | -34.4804 | -33.5364 | 52.457 | 22.7451 | 10.8988 | 11.2321 | -19.4509 | -30.1619 | -12.707 | -8.1426 | -41.874 |  | -12.6846 | -11.7914 | 0 | 8.6517 | 7.4798 | -11.268 | -26.6301 | -26.3778 | 6.7467 | 0 | -3.55 | 0 | 6.6339 | 11.2957 | -9.2337 | -9.2627 | 6.7927 | 11.3418 | -12.4561 | 4.8596 |  | 4.4177 | 0 | 0 | 0 | 16.2433 | 16.2433 | -10.7172 | 15.6731 | 15.259 | -5.6557 | 20.8788 | 28.4001 | -21.45 | -1.6072 | 0.3069 | 0.78 | -0.66 | -28.0235 |  | 2.517 | 0.616 | 3.2283 | 25.71 | -34.7589 | -9.6021 | 0.56 | 15.748 |  |  | -9.592 |  |  | 0.069 |  | -8.6373 | -24.4243 | 6.0819 | -22.774 | -7.5928 | -8.1331 | 121.2899 | -1.1442 |  | -11.1397 | 3.4649 | 8.6227 | 8.7271 | 3 | -9.0737 | -7.371 | -22.63 | 20.9365 | 47.2483 | 4.5744 | 66.6997 | -31.5296 | 20.8331 | -7.2642 | -9.1219 | 0 | -10.6453 |  |  | -14.6271 | -14.1108 | -14.7393 | -14.1912 | 22.89 | 22.54 | -22.4 | -22.2 | 0.7736 | -4.32 | 60.281 | 26.7104 | 26.9028 | -14.8 | -31.2 | -2.4 | -3 | -18.4858 | -18.3435 | -144.8593 | -10.822 | -265.9149 | -28.8369 |  | 88.6625 | 82.6146 | 135.0933 | 93.6624 | 13.7458 | 24.4305 | 24.5708 | -20.8427 | 167.3872 | -210.2054 | -41.0313 | 47.6567 | -1.3587 | 5.637 | -4.96 | -0.062 | -0.075 | -0.32 | 1.6 | -1.863 | -6.8254 | 2.7268 | -0.087 | -1.2 | -0.52 | -1.777 |  |  | 4.0494 | 4.5396 | 4.0599 |  | 15.3 | 4.2106 | 1.09 |  | -4.2063 | -15.6669 | -18.2737 | -1.7842 | 11.6264 | -13.4734 | 0 | -6.5 | -8.5 | 56.4733 | -104.6835
12/11/2025 | 17:30 | 0 | 2.6803 | -7.7014 | 3.9826 | 12.6249 |  | 10.622 |  | 19.5609 | 8.0258 |  | -24.42 | -24.2 | 0 | 6.624 | -13.2 | 1.2863 | -10.4155 | 7.4943 | 7.6151 | 12.7202 | 3.7386 | -0.0352 | 2.3027 |  | -1.0823 | -0.644 |  | 5.011 | 2.22 | -6.6 | 0.145 | 0.273 |  | -11.33 |  | -12.08 | -12.09 | 8.4482 | 2.8489 | 21.2094 | 25.213 | -6.4808 | -4.0188 | -3.4013 | 0.276 | 0.4705 | -11.3865 | -8.5734 | 21.3421 | 22.4776 | 56.404 | 14.8044 | -7.3 | -7.5 | -31.0725 | -30.8756 | -3.3819 |  | 3.233 | 5.429 | 2.6709 | 1.8599 | -138.7676 | 98.178 | 98.0865 | -71.0788 | -117.8471 |  |  |  | 45.407 |  |  | -3.88 | -3.88 | -25.7156 | -25.5816 | 32.1942 | 31.0673 | -5.807 | -6.6198 | -6.3419 | 3.6126 |  |  |  | -11.3 | -11.5 | -3.99 | 28.1079 | 28.5346 | 26.5957 | 61.9471 | 62.9027 | -27.764 | -57.9259 | -24.0165 | 3.0628 | 32.09 | 13.49 | 24.8486 | 24.2218 | -12.5 | -8.584 |  |  | 21.836 | -11.5657 | -6.6063 | -42.6 | -41.8 | -2.6355 |  | 26.1856 | 13.7363 | 5.03 | -3.54 | 11.2065 | -21.4312 | -13.48 | -13.65 | 39.14 | 30.54 | -20.9091 | -10.6182 | -36.8662 | -34.5455 | 43.8348 | 15.7158 | 4.3426 | 5.0144 | -15.9643 | -26.241 | -11.988 | -16.9207 | -22.549 |  | -11.1779 | -10.387 | 0 | 4.6529 | 3.8681 | 5.648 | -31.2462 | -30.8974 | 1.9483 | -12.99 | -3.14 | 0 | 5.9203 | 6.3455 | -10.314 | -10.3135 | 6.6712 | 7.1629 | -4.7417 | 5.5104 |  | 5.1406 | 0 | 2.4931 | 0 | 16.7456 | 16.4107 | -11.0521 | 16.5701 | 16.612 | -3.8451 | 22.5784 | 26.0172 | -23.01 | -2.6143 | 0.2621 | 1.24 | -0.45 | -26.2176 | 0 | 2.471 | 0.687 |  | 24.58 | -34.1267 | -10.0764 | 0.42 | 13.9716 |  |  | -9.095 |  |  |  |  | -9.0986 | -19.8343 | 5.4852 | -23.2572 | -7.6089 | -7.8921 | 120.9442 | -2.3069 |  | -10.0785 | 3.0077 | 8.7472 | 8.9645 |  | -1.1154 | 0 | -18.44 | 18.8386 | 51.4806 | 13.5605 | 77.0122 | -21.6197 | 29.1608 | -10.4626 | -12.8515 | 0 | 0 | 29.5274 | 31.4278 | -11.2927 | -10.7434 | -10.9921 | -11.3562 | 29.24 | 30.39 | -23.5 | -23.4 | 0.8267 | -4.96 | 60.5386 | 25.0156 | 25.0388 | -15.2 | -32.4 | -5 | -5.5 | -17.8535 | -17.8735 | -130.9894 | -19.3127 | -263.6694 | -18.5133 |  | 96.0523 | 66.4813 | 140.0202 | 98.6973 | 31.507 | 17.6667 | 16.2399 | -29.8682 | 189.6487 | -206.734 | -14.186 | 24.0024 | -2.6233 | 5.464 | -5.28 | -0.058 | -0.069 | 0 | 2 | -2.9134 | -7.2648 | 3.2547 | -0.4074 | -1.4 | -2.881 | -2.741 |  |  | 4.0663 | 3.8914 | 3.8263 |  | 17.3 | 5.2143 | 0.87 |  | -7.6581 | -14.21 | -16.0017 | -5.9069 | 10.0236 | -10.5736 |  | -10 | -6.6 | 65.0128 | -122.3881
12/11/2025 | 18:00 | 0 | 2.6925 | -7.7554 | 3.8945 | 12.6718 |  | 9.7092 |  | 16.02 | 6.4118 |  | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 1.2895 | -10.1582 | 6.0772 | 5.9435 | 10.3356 | 3.7125 | -0.7235 | 1.6571 |  | -1.0565 | -0.762 |  | 5.206 | 2.22 | -6.6 | 0.243 | 0.278 |  | -11.98 |  | -11.53 | -11.33 | 7.0968 | 2.9704 | 18.0147 | 21.8547 | -3.596 | -5.0904 | -5.6494 | 15.513 | 12.7304 | -13.3959 | -10.4488 | 30.1689 | 34.5397 | 45.713 | 16.3747 | -8.3 | -8.4 | -29.8133 | -29.8394 | -3.2104 |  | -1.04 | 3.8414 | 0 | 1.0941 | -138.554 | 92.9594 | 93.234 | -56.7219 | -129.5852 |  |  |  | 38.9901 |  |  | -9 | -9.1 | -22.7685 | -22.6346 | 28.9691 | 27.3199 | -4.7794 | -13.4547 | -14.0405 | -0.7283 |  |  |  | -12 | -12 | -3.89 | 21.7159 | 21.6955 | 19.956 | 63.7675 | 64.1652 | -27.1598 | -56.1226 | -24.7676 | 3.0239 | 30.85 | 12.9 | 23.7549 | 23.2452 | -12.17 | -8.288 |  |  | 24.3026 | -10.8413 | -6.4431 | -40.2 | -39.4 | -3.0042 | -0.187 | 24.9239 | 12.4374 | 3.99 | -2.93 | 9.765 | -24.7939 | -6.05 | -6.19 | 24.66 | 29.62 | -24.8 | -11.5091 | -33.9961 | -32.7364 | 31.0237 | 6.5167 | -4.227 | -3.7773 | -22.1908 | -32.1614 | -10.928 | -33.5228 | 0.6922 |  | -7.7858 | -6.9538 |  | 4.0401 | 3.3038 | -11.268 | -26.4541 | -26.2073 | 6.42 | 0 | -3.44 | 0 | 5.458 | 8.3251 | -10.6603 | -10.6419 | 6.4602 | 12.7121 | -13.4212 | 5.9009 |  | 5.4729 | 0 | 2.8057 | 0 | 12.0569 | 11.8894 | -5.3586 | 13.5466 | 13.7613 | 0.5993 | 24.475 | 25.2311 | -22.63 | -2.3195 | 0.2483 | 1.48 | 0.06 | -24.6957 |  | 2.575 | -1.515 |  | 25.64 | -37.3056 | -14.3821 | -0.22 | 14.7208 |  |  | -9.1205 |  |  |  |  | -8.7155 | -14.9277 | 5.641 | -22.9489 | -7.7303 | -7.87 | 120.3286 | -2.6049 |  | -10.3152 | 2.9424 | 8.63 | 8.7192 | 2.5016 | 1.8209 | 4.2347 | -19.28 | 20.316 | 49.6877 | 15.9001 | 99.4685 | -18.6731 | 32.3827 | -10.2775 | -13.9243 | 0 | 0 |  |  | -6.0467 | -5.1073 | -8.9615 | -8.6544 | 31.73 | 32.2 | -22.6 | -22.5 | 1.0025 | -5.92 | 71.836 | 25.4311 | 25.3547 | -16.1 | -33.3 | -10.5 | -11.1 | -17.6364 | -17.6345 | -144.9397 | -38.0481 | -245.8021 | 1.1263 |  | 96.0422 | 64.4763 | 144.1986 | 91.5691 | 33.9365 | 16.7016 | 16.6251 | -37.6329 | 199.6335 | -189.4221 | 13.6446 | 0.2695 | -4.0296 | 0.263 | -5.44 | 0.032 | 0.021 | 0.48 | 2.32 | -2.9182 | -7.9393 | 4.2496 | -1.4328 | 0.7 | -0.42 | -0.511 | 0 | 0 | 3.6002 | 4.5956 | 4.1236 |  | 19.1 | 4.4757 | 0.73 |  | -8.4316 | -14.801 | -15.8091 | -6.1636 | 10.78 | -9.0842 | -2.0211 | -11.5 | -4.4 | 86.0412 | -142.6439
12/11/2025 | 18:30 | 0 | 3.2228 | -8.1919 | 3.531 | 8.826 |  | 20.0849 |  | 15.8468 | 6.3928 |  | -24.42 | -24.2 | 0 | 3.312 | -13.2 | 3.1471 | -7.9637 | 5.5728 | 5.5791 | 9.8346 | 3.2662 | -1.6887 | 0.8403 |  | -0.7101 | -0.416 |  | 5.104 | 2.22 | -4.4 | -0.496 | 0.294 |  | -10.09 |  | -10.84 | -10.86 | 5.9377 | 2.416 | 24.9719 | 26.4617 | -16.1456 | -10.4488 | -9.9791 | -0.2088 | -0.2132 | -13.9317 | -11.1186 | 11.0906 | 11.7695 | 16.5069 | 5.0451 | -2.9 | -2.8 | -22.7704 | -22.4556 | -2.1909 |  | 2.0068 | 3.622 | 2.0366 | 1.3626 | -92.1964 | 72.6035 | 72.6646 | -47.0466 | -105.5122 |  |  |  | 36.9243 |  |  | -9.37 | -9.47 | -27.7249 | -25.0458 | 32.0557 | 30.1465 | -9.1528 | 2.4868 | 2.6741 | 1.7686 |  |  |  | -9.7 | -10.1 | -3 | 29.3078 | 29.3886 | 27.0646 | 51.4137 | 52.4043 | -28.058 | -42.6149 | -26.0395 | 3.4558 | 31.42 | 12.87 | 23.5986 | 22.9523 | -13 | -7.4 |  |  | 34.3678 | -9.9195 | -6.8485 | -35.5 | -38.2 | -3.0457 | -0.187 | 25.8702 | 13.7363 | 4.53 | -2.02 | 9.486 | -34.9695 | -4.14 | -4.29 | 24.95 | 30.09 | -34.5636 | -17.5455 | -41.3675 | -40.1636 | 23.9317 | 0.7616 | -9.9024 | -9.5781 | -26.4296 | -38.6703 | -12.728 | -39.3448 | -11.5087 |  | -5.6498 | -4.9178 | 11.9205 | -0.4403 | -1.1158 | -14.34 | -29.8004 | -29.5241 | 15.3673 | 0 | 0 | 0 | 5.1995 | 0.2594 | -9.2092 | -9.1063 | 5.7892 | 20.8699 | -20.7005 | 5.2728 |  | 4.998 | 0 | 0 |  | 18.0853 | 16.7456 | -10.2148 | 23.5154 | 22.9849 | -5.0156 | 19.1837 | 26.0221 | -24.2 | -1.7134 | 0.2886 | 1.06 | 1.77 | -24.21 |  | 2.63 | -1.517 |  | 24.24 | -31.82 | -7.1943 | -0.42 | 13.257 |  |  | -9.6214 |  |  |  |  | -8.4766 | -11.4065 | 2.855 | -21.0089 | -7.958 | -7.8928 | 130.4465 | -1.1978 |  | -11.2303 | 3.7756 | 8.6007 | 8.83 | 3 | 5.3171 | 5.2295 | -9.22 | 7.0099 | 17.82 | 44.4915 | 104.49 | -15.7294 | 34.4812 | -11.2176 | -14.472 | 0 | 0 |  | 39.1564 | 3.583 | 3.7533 | -8.5537 | -8.4819 | 21.78 | 21.68 | -22.9 | -22.8 | 0.7572 | -3.76 | 66.1529 | 21.8472 | 22.0609 | -15.7 | -36.3 | -18.6 | -19.2 | -17.4583 | -17.3918 | -140.4939 | -20.9511 | -247.5555 | 8.2373 |  | 93.8098 | 62.7534 | 153.2756 | 72.6485 | 35.9292 | 23.2314 | 23.3494 | -46.6478 | 209.082 | -164.4288 | 47.771 | -31.4678 | -2.8577 | -2.294 | -5.44 | 0.139 | 0.135 | 0.48 | 2.64 | -3.2998 | -8.3207 | 3.7797 | -1.3748 | 1.5 | -0.354 | -1.205 |  |  | 8.4593 | 3.1381 | 2.4827 |  | 21.8 | 5.2827 | 0.74 |  | -9.8032 | -13.8854 | -13.6205 | -7.8638 | 8.8841 | -8.764 | -1.8989 | -14.3 | -0.6 | 58.1741 | -116.0258
12/11/2025 | 19:00 | 0 | 3.5253 | -8.7732 | 3.7642 | 9.369 |  | 20.7115 |  | 17.0515 | 6.8468 |  | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 3.1291 | -8.0833 | 6.301 | 6.303 | 11.1128 | 2.6201 | -1.7272 | 0.9662 |  | -0.727 | -0.165 |  | 5.117 | 2.22 | -2.2 | -0.261 | 0.297 |  | -7.68 |  | -10.81 | -10.92 | 6.1509 | 2.2436 | 23.9666 | 25.3345 | -16.3949 | -9.1092 | -9.1261 | -2.4444 | -2.3492 | -14.1997 | -10.8507 | 9.7926 | 10.3044 | 18.1397 | -2.4264 | -0.2 | -0.2 | -22.9678 | -22.5676 | -2.4594 |  | 2.4856 | 4.6827 | 2.9776 | 2.0455 | -80.2026 | 79.928 | 80.0195 | -59.5401 | -88.7943 |  |  |  | 41.6147 |  |  | -9.2 | -9.21 | -21.9648 | -22.0987 | 26.6432 | 25.0331 | -8.6239 | -2.8536 | -2.9726 | 2.6971 |  |  |  | -8 | -9 | -3.13 | 28.9332 | 28.9604 | 27.3005 | 50.8196 | 50.5594 | -26.7141 | -44.9663 | -23.8055 | 3.6948 | 31.22 | 12.68 | 22.3486 | 21.7804 | -12.45 | -7.104 |  |  | 42.6209 | -9.235 | -6.4943 | -39.4 | -38.1 | -3.4302 | -0.187 | 23.6622 | 12.2519 | 3.96 | -1.44 | 7.5175 | -42.2799 | -3.65 | -3.71 | 22.27 | 27.51 | -40.9091 | -20.6091 | -37.8054 | -36.3455 | 21.2565 | -1.5902 | -12.5726 | -12.4485 | -25.5064 | -37.5981 | -11.896 | -28.0319 | -55.3802 |  | -5.5206 | -4.7048 | 10.9833 | -4.7346 | -4.9287 | -12.804 | -24.6261 | -24.3783 | 14.8687 |  |  | 0 | 5.0556 | -7.1849 | -8.0366 | -8.081 | 5.4424 | 19.9959 | -19.2644 | 4.8735 |  | 4.634 | 0 |  |  | 13.7314 | 13.3965 | -7.3681 | 19.2132 | 19.2276 | -2.758 | 24.1483 | 27.0915 | -23.46 | -1.7134 | 0.3243 | 0.93 | 0.48 | -25.6665 |  | 3.119 | -1.562 |  | 22.02 | -35.5021 | -8.3371 | -0.45 | 10.8312 |  |  | -9.698 |  |  | 0.039 |  | -8.0928 | -8.4436 | -0.7547 | -20.7228 | -7.1897 | -7.3152 | 148.9276 | -0.7824 |  | -10.7452 | 2.9143 | 8.337 | 8.5136 | 2 | -9.3972 | -8.3593 | -9.22 | 9.902 | 65.4948 | 7.4344 | 43.2432 | -5.2387 | 46.4763 | -8.0223 | -10.425 | -10.9052 | -11.6633 |  | 25.5889 | -6.2005 | -5.5908 | -11.9 | -11.7679 | 22.29 | 22.05 | -25.1 | -25.6 | 0.651 | -4.24 | 55.1372 | 19.4551 | 19.7365 | -16.5 | -34.1 | -10.1 | -10.6 | -17.4162 | -17.4611 | -91.6654 | 17.4961 | -237.1734 | 8.3161 |  | 87.3761 | 77.4506 | 133.7686 | 86.6586 | 24.4653 | 17.625 | 16.4212 | -24.1298 | 182.558 | -187.5131 | 2.8438 | 11.0438 | -0.3748 | -4.789 | -7.04 | -0.076 | -0.084 | 2.4 | 0.96 | -3.8522 | -7.0603 | 3.6057 | -1.2589 | 0.6 | -3.354 | -3.656 |  |  | 4.4573 | 3.3472 | 3.1035 |  | 19.3 | 4.8742 | 0.71 |  | 0 | -16.8081 | -18.6759 | 0 | 12.3878 | -13.2526 | 0 | -11.9 | -4.4 | 46.0388 | -105.8794
12/11/2025 | 19:30 | 0 | 3.4716 | -8.622 | 3.7606 | 9.3812 |  | 19.3082 |  | 16.7729 | 6.7588 |  | -24.42 | -24.2 | 0 | 3.312 | -11 | 3.151 | -8.1007 | 6.0916 | 6.0331 | 10.577 | 2.2961 | -1.8109 | 0.8853 |  | -0.7201 | -0.175 |  | 5.202 |  | -4.4 | -0.292 | 0.302 |  | -7.8 |  | -11 | -11.04 | 7.39 | 2.506 | 24.7196 | 26.0848 | -17.1075 | -9.3771 | -9.1264 | -2.545 | -2.5411 | -13.9317 | -10.9846 | 10.5887 | 11.1274 | 14.9366 | 1.0914 | -2.7 | -2.6 | -22.5907 | -22.4407 | -2.2341 |  | 1.2032 | 4.5468 | 2.6519 | 1.9172 | -76.9066 | 80.3247 | 80.3857 | -55.1944 | -93.9925 |  |  |  | 39.4691 |  |  | -10 | -9.96 | -21.0271 | -20.6252 | 26.6889 | 25.0198 | -7.9278 | -2.3842 | -2.4293 | 1.4116 | 0 |  |  | -10.1 | -10.2 | -3.07 | 27.6919 | 27.804 | 25.5754 | 52.1478 | 52.1871 | -25.7668 | -46.1362 | -22.5872 | 3.7929 | 29.36 | 11.84 | 20.7861 | 20.6085 | -12.43 | -6.216 |  |  | 44.9147 | -8.187 | -6.664 | -37.2 |  | -3.678 |  | 22.5582 | 11.3242 | 3.23 | -1.07 | 7.8895 | -44.48 | -3.59 | -3.81 | 21.58 | 25.2 | -43.4364 | -21.4909 | -35.7636 | -35.1091 | 17.8344 | -3.8691 | -14.677 | -14.6388 | -25.6104 | -37.7291 | -11.684 | -32.0848 | -53.8455 |  | -5.433 | -4.6747 | 11.2107 | -5.4029 | -5.0068 | -13.316 | -24.6682 | -24.2665 | 15.1833 |  |  | 0 | 4.9037 | -8.2683 | -9.3583 | -9.3197 | 5.3588 | 20.1983 | -19.5411 | 5.6284 |  | 5.2405 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -5.0237 | 17.0704 | 17.092 | -2.4401 | 26.0421 | 26.6227 | -23.17 | -1.7134 | 0.2895 | 1.24 | 0.53 | -25.6763 |  | 3.04 | -1.684 |  | 21.39 | -37.2458 | -8.1838 | -1.04 | 10.3999 |  |  | -9.6859 |  |  | 0.0413 |  |  | -7.31 | 0.0688 | -20.5593 | -6.476 | -6.8121 | 144.3107 | -0.9779 |  | -10.8566 | 3.1255 | 8.3151 | 8.4186 | 2.5393 | -8.9935 | -7.8471 | -8.8 | 8.9707 | 66.6996 | 0 | 45.1576 | -4.9956 | 45.5 | -7.458 | -10.6867 | 0 | 0 |  |  | -8.3594 | -7.8265 | -11.8464 | -11.611 | 18.64 | 18.55 | -24.2 | -24.5 | 0.6345 | -4.72 | 59.1902 | 23.7706 | 24.1122 | -16.9 | -32.4 | -8 | -8.5 | -17.7344 | -17.5775 | -90.3376 | 18.915 | -239.613 | 6.8502 |  | 89.2946 | 77.9842 | 135.5334 | 90.0147 | 24.515 | 18.4391 | 20.0796 | -25.9668 | 182.173 | -190.6694 | -5.6833 | 16.6468 | -0.7263 | -5.06 | -6.56 | -0.007 | -0.012 | 1.52 | 1.6 | -4.2399 | -7.5578 | 3.6942 | -1.1124 | 0 | -3.347 | -2.991 |  |  | 4.9961 | 2.9895 | 3.7243 |  | 17.6 | 5.7852 | 0.7 |  | -3.4742 | -16.7801 | -19.2412 | 0 | 12.3198 | -13.5677 |  | -10.7 | -5.8 | 46.0344 | -107.5128
12/11/2025 | 20:00 | 0 | 3.5522 | -8.894 | 3.5116 | 9.2821 |  | 18.7882 |  | 16.1998 | 6.4398 |  | -22.2 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -11 | 3.3131 | -8.1362 | 5.9644 | 5.7598 | 10.4144 | 2.7297 | -1.7177 | 0.8819 |  | -0.8107 | -0.104 |  | 4.838 | 2.22 | -6.6 | -0.312 | 0.289 |  | -7.71 |  | -10.91 | -10.95 | 7.8973 | 2.5454 | 24.169 | 25.7256 | -17.8698 | -9.913 | -8.9943 | -1.5122 | -1.6292 | -14.4676 | -11.5205 | 11.9937 | 12.7382 | 14.1005 | 1.0922 | -2.8 | -2.8 | -22.3156 |  | -2.1038 |  | 0.5973 | 4.4684 | 2.6809 | 1.8676 | -76.0521 | 79.3786 | 79.3481 | -53.5989 | -89.2308 |  |  |  | 39.5789 |  |  | -9.75 | -9.76 | -20.8931 | -18.08 | 34.0552 | 32.5961 | -9.1612 | -4.3614 | -5.2598 | 0.9634 |  |  |  | -9.9 | -10.2 | -3.03 | 26.5221 | 26.7098 | 25.0285 | 51.4749 | 51.9529 | -26.2735 | -45.3604 | -23.6038 | 3.8179 | 28.77 | 11.42 | 20.7861 | 20.4132 | -12.15 | -6.216 |  |  | 44.6838 | -8.431 | -6.248 |  | -36 | -4.3274 |  | 22.085 | 10.582 | 2.67 | -1.13 | 8.1685 | -44.5125 | -3.67 | -3.74 | 22.77 | 23.82 | -42.6545 | -21.1364 | -34.807 | -33.8636 | 14.2236 | -6.4476 | -17.1215 | -16.6496 | -25.7373 | -37.8737 | -11.946 | -34.5039 | -56.9498 |  | -5.4316 | -4.4993 | 11.3343 | -5.1829 | -5.1711 | -13.316 | -24.0877 | -23.8312 | 14.748 |  |  | 0 | 4.8206 | -7.2585 | -9.691 | -9.7026 | 5.1822 | 20.3778 | -19.8854 | 5.5696 |  | 5.2402 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.7077 | -2.0095 | 16.013 | 15.6962 | -1.8069 | 27.996 | 24.9625 | -23.62 | -1.3088 | 0.2538 | 0.7 | 2.42 | -23.7943 |  | 2.965 | -1.602 |  | 22.28 | -38.6015 | -8.9635 | -0.86 | 10.8907 |  |  | -9.6689 |  |  |  |  | -7.8748 | -8.1727 | 0.9931 | -21.3002 | -6.8042 | -6.8742 | 145.7998 | -1.6064 |  | -10.1578 | 2.753 | 8.1466 | 8.3554 | 1.6667 | -8.4672 | -7.2817 | -9.64 | 10.7764 | 69.5994 | 0 | 43.2505 | -5.8453 | 46.0306 | -8.4057 | -10.4285 | 0 | 0 |  |  | -9.2163 | -8.7109 | -11.7279 | -11.4713 | 15.87 | 15.71 | -22.5 | -23.4 | 0.7919 | -5.04 | 61.7631 | 16.5769 | 16.4825 | -16.5 | -32 | -6.6 | -7.2 |  | -17.7807 | -85.9294 | 20.8121 | -243.5589 | 3.5765 |  | 88.4187 | 75.0088 | 136.2427 | 93.5611 | 22.636 | 20.4405 | 20.154 | -28.9865 | 185.0516 | -194.4379 | -10.1455 | 23.8062 | -2.0618 | -5.41 | -5.6 | -0.055 | -0.059 | 0.64 | 1.36 | -2.8907 | -7.5273 | 3.2822 | -1.1704 | -0.1 | -0.464 | -0.66 | 0 | 0 | 4.1404 | 3.9473 | 3.1589 |  | 16.5 | 5.7766 | 0.79 |  | -2.9302 | -16.2851 | -18.6945 | -1.0077 | 12.5421 | -12.4303 |  | -9.2 | -6.8 | 45.3947 | -109.7606
12/11/2025 | 20:30 | 0 | 3.3658 | -8.8119 | 3.251 | 9.0419 |  | 18.912 |  | 16.2083 | 6.1508 |  | -22.2 | -24.2 | -2.2 | 3.312 | -11 | 3.4926 | -8.2845 | 5.336 | 5.2205 | 9.3916 | 2.7667 | -1.7278 | 0.8545 |  | -0.8947 | -0.009 |  | 4.576 | 2.22 | -6.6 | -0.366 | 0.288 |  | -6.82 |  | -11.27 | -11.24 | 7.9079 | 2.6034 | 23.9101 | 25.4576 | -17.947 | -9.6451 | -8.6784 | 0.1254 | 0.1761 | -14.7355 | -12.3242 | 13.7852 | 14.7873 | 12.4912 | 0.9461 | -2.6 | -2.6 | -22.1681 | -22.1592 | -1.98 |  | -0.391 | 4.4061 | 2.6513 | 1.8519 | -74.16 | 77.2118 | 77.9748 | -51.8718 | -93.3769 |  |  |  | 37.4832 |  |  | -10.41 | -10.36 | -15.133 | -15.2669 | 32.2757 | 30.5321 | -8.1413 | -5.7893 | -5.9344 | -0.4354 |  |  |  | -10.4 | -10.5 | -3.02 | 25.357 | 24.8338 | 23.5601 | 51.8992 | 51.8491 | -25.0607 | -44.8266 | -21.7604 | 3.4623 | 27.99 | 11.19 | 20.1611 | 19.632 | -11.58 | -6.512 |  |  | 46.3496 | -8.7164 | -6.1125 |  | -36.2 | -4.4336 | 4.307 | 8.5215 | 12.9941 | 4.72 | -1.34 | 8.556 | -45.4526 | -3.92 | -4.01 | 21.93 | 23.43 | -42.8909 | -21.5909 | -32.1917 | -31.1455 | 12.1274 | -8.2977 | -18.7113 | -18.4426 | -25.378 | -37.3341 | -12.353 | -36.533 | -51.0882 |  | -5.186 | -4.3692 | 9.9668 | -1.7551 | -2.2669 | -16.9 | -24.172 | -23.8342 | 13.4766 |  |  | 0 | 4.5838 | 0.4217 | -11.1218 | -11.1224 | 7.2792 | 19.2357 | -18.9341 | 5.5075 |  | 5.3245 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 6.6983 | 3.3491 | 13.2099 | 13.2405 | 1.9067 | 31.8144 | 24.0446 | -22.31 | -1.415 | 0.2584 | 0.2 | 2.13 | -23.716 |  | 2.892 | -1.496 | 3.3053 | 22.83 | -42.1991 | -11.286 | -0.56 | 11.6103 |  |  | -9.629 |  |  |  |  | -7.496 | -6.9965 | 1.2561 | -22.343 | -6.1275 | -6.4244 | 149.7264 | -1.8689 |  | -9.8775 | 2.2675 | 7.8243 | 7.9984 | 2 | -7.9257 | -6.0422 | -8.38 | 11.0662 | 72.4858 | 2.2679 | 45.8843 | -5.0354 | 45.9573 | -8.0062 | -10.6587 | -9.8096 | 0 |  |  | -7.0245 | -6.4312 | -11.0254 | -11.1694 | 17.94 | 18.45 | -23.6 | -24 | 0.3708 | -5.12 | 60.7246 | 19.0603 | 18.9551 |  | -32.9 | -9.2 | -9.8 | -17.0529 | -17.1292 | -87.8275 | 14.9145 | -239.3618 | 6.9913 |  | 87.7177 | 75.396 | 135.1632 | 89.8985 | 22.2439 | 18.2291 | 18.2295 | -26.3037 | 180.1756 | -188.5029 | -3.4875 | 16.7043 | -2.8113 | -4.399 | -5.2 | -0.18 | -0.185 | 0.56 | 1.6 | -2.7621 | -7.4113 | 3.4867 | -1.0239 | -0.2 | -2.73 | -3.498 |  |  | 4.2809 | 4.5794 | 3.0043 |  | 17.8 | 5.8604 | 0.56 |  | -3.8702 | -16.2995 | -18.0259 | -1.384 | 12.7245 | -12.5082 | 0 | -10.7 | -5.2 | 53.2763 | -112.8999
12/11/2025 | 21:00 | 0 | 3.2039 | -8.5937 | 3.1678 | 9.4754 |  | 18.5111 |  | 15.2183 | 5.9628 |  | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 2.484 | -8.8 | 3.6943 | -8.273 | 5.0739 | 5.0696 | 9.0679 | 3.4393 | -1.7337 | 0.8826 |  | -0.7581 | -0.034 |  | 4.601 | 0 | -11 | -0.405 | 0.283 |  | -6.9 |  | -11.69 | -11.59 | 8.6432 | 2.6257 | 25.4269 | 27.1396 | -18.1455 | -9.3771 | -10.0043 | 1.0929 | 0.9237 | -14.6015 | -11.9224 | 14.2265 | 14.8944 | 8.5257 | 1.2551 | -2.4 | -2.2 | -22.0582 | -21.7689 | -1.9704 |  | 0.0357 | 4.0367 | 2.428 | 1.6658 | -75.045 | 78.402 | 78.3715 | -50.4026 | -96.0665 |  |  |  | 35.3875 |  |  | -10.58 | -10.52 | -15.6688 | -14.4632 | 32.5135 | 30.4498 | -7.6414 | -4.1486 | -4.4115 | 0.3336 |  |  |  | -11.3 | -11.3 | -2.96 | 25.0589 | 25.0798 | 22.732 | 52.5006 | 53.2926 | -25.5714 | -45.9796 | -21.6903 | 3.748 | 27.89 | 10.95 | 19.2236 | 19.046 | -11.16 | -6.808 |  |  | 43.5593 | -8.9911 | -5.7761 | -35 | -34.3 | -4.5117 | 3.559 | 8.5215 | 12.0663 | 4.09 | -1.68 | 8.0135 | -43.6275 | -4.37 | -4.51 | 22.68 | 22.22 | -42.3273 | -20.0273 | -29.999 | -29.8545 | 11.2686 | -8.6111 | -18.8327 | -18.507 | -25.5838 | -37.3221 | -12.336 | -35.0969 | -53.7976 |  | -4.9252 | -3.9535 | 10.0585 | -1.3318 | -1.6774 | -16.388 | -24.2552 | -23.695 | 13.4497 |  |  | 0 | 4.4105 | 2.2572 | -9.4395 | -9.3806 | 7.0421 | 18.5356 | -18.782 | 4.7122 |  | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 6.8657 | 3.5166 | 11.5772 | 12.1245 | 2.2855 | 31.8446 | 22.482 | -22.69 | -1.6091 | 0.2007 | -0.11 | 3.24 | -23.96 |  | 2.876 | -1.475 |  | 23.48 | -42.5073 | -11.7238 | -0.25 | 12.9499 |  |  | -9.9622 |  |  |  |  | -8.1494 | -5.2522 | 1.3997 | -22.8595 | -6.6643 | -6.8503 | 146.2584 | -2.2426 |  | -10.2508 | 1.9717 | 7.6119 | 7.8718 | 1.3665 | -9.7263 | -8.1442 | -9.64 | 13.6973 | 73.5424 | 0 | 42.1799 | -5.3489 | 44.514 | -7.3833 | -10.5662 | -10.5106 | -12.7044 |  |  | -7.442 | -6.8981 | -11.2625 | -10.7749 | 16.02 | 16.14 | -23.2 | -23 | 0.4752 | -5.84 | 54.0123 | 20.717 | 20.6055 | -16.5 | -33.3 | -8.4 | -8.9 |  |  | -90.8074 | 14.5375 | -238.2713 | 11.9461 |  | 85.1262 | 80.5909 | 134.8706 | 87.9869 | 23.7517 | 17.1144 | 16.3121 | -24.5859 | 178.4851 | -185.7479 | -2.3889 | 19.3915 | -2.8113 | -0.081 | -5.52 | -0.303 | -0.312 | 0.64 | 1.28 | -2.7333 | -7.2923 | 3.2242 | -1.0239 | 0.5 | 0.097 | -0.286 |  |  | 4.0983 | 3.086 | 2.8489 |  | 18.1 | 6.9857 | 0.36 |  | 0 | -16.7542 | -18.5543 | 0 | 12.3096 | -13.5122 |  | -11 | -4.5 | 53.5015 | -109.505
12/11/2025 | 21:30 | 0 | 3.0342 | -8.5557 | 3.1643 | 9.7588 |  | 17.2221 |  | 15.3192 | 5.8928 |  | -22.2 | -22 | -2.2 | 1.656 | -11 | 3.6947 | -8.8786 | 4.7623 | 4.7701 | 8.4815 | 3.6599 | -1.0943 | 0.8359 |  | -0.7865 | -0.196 |  | 4.248 | 0 | -8.8 | -0.509 | 0.275 |  | -9.56 |  | -10.35 | -10.52 | 7.8619 | 2.8904 | 24.6727 | 25.1972 | -18.545 | -12.4582 | -11.2268 | 22.3754 | 16.5162 | -17.6826 | -15.6732 | 32.0417 | 24.1025 | 3.3867 | 1.3269 | -2.7 | -2.8 | -20.4338 | -19.539 | -2.0694 |  | -1.9979 | 4.2513 | 2.3111 | 1.6121 | -63.9973 | 76.0521 | 76.3268 | -52.148 | -88.1097 |  |  |  | 34.2299 |  |  | -10.95 | -10.96 | -17.2763 | -16.7404 | 34.585 | 33.0089 | -7.2262 | -2.1985 | -2.4755 | -0.5817 | 0 |  |  | -14 | -14 | -2.74 | 24.4871 | 24.6738 | 22.9327 | 51.8133 | 52.971 | -24.5761 | -45.7156 | -21.7639 | 3.5 | 26.82 | 10.47 | 18.1299 | 17.7765 | -10.72 | -6.512 |  |  | 45.1685 | -8.437 | -5.5326 | -32.2 |  | -4.4067 | 2.811 | 6.629 | 10.7675 | 3.05 | -0.97 | 9.9355 | -43.9725 | -4.36 | -4.44 | 22.45 | 21.6 | -42.5818 | -21.1818 | -33.059 | -31.8636 | 10.6938 | -12.2354 | -22.1166 | -22.2475 | -25.4052 | -37.3842 | -12.299 | -38.0072 | -54.721 |  | -5.0386 | -4.3185 | 9.3001 | -1.7133 | -2.5694 | -13.316 | -24.3314 | -24.1883 | 12.5274 |  |  | 0 | 4.3724 | 1.6999 | -9.77 | -9.9264 | 5.1749 | 18.8325 | -18.7875 | 5.7151 |  | 5.4356 | 2.885 | 2.8248 | 0 | 7.703 | 7.5355 | -3.0142 | 13.6579 | 13.4942 | -6.0226 | 24.2643 | 23.7906 | -21.08 | -0.9023 | 0.2355 | 0.45 | 3.1 | -23.9512 | 2.6852 | 2.863 | -1.511 |  | 25.52 | -37.0183 | -7.9435 | -0.34 | 13.6693 |  |  | -9.4294 |  |  |  |  | -8.4153 | -4.8057 | 1.8475 | -23.7241 | -4.852 | -4.9315 | 132.2297 | -3.4113 |  | -9.2857 | 2.1356 | 7.3913 | 7.5317 | 1.6496 | -9.5337 | -8.1405 | -10.9 | 12.3643 | 72.9072 | 0 | 43.4237 | -6.734 | 45.123 | -8.5414 | -10.6264 | 0 | 0 | 26.8021 |  | -8.244 | -7.3101 | -10.8863 | -11.1359 | 15.34 | 15.42 | -23.8 | -23.3 | 0.4935 | -6.32 | 56.2641 | 19.2204 | 19.1173 | -17.4 | -32.4 | -6.9 | -7.6 | -17.3743 | -17.3521 | -88.3897 | 15.0873 | -237.7191 | 6.9288 |  | 85.6655 | 78.9036 | 135.6321 | 90.4653 | 20.0984 | 21.0396 | 20.9711 | -29.404 | 176.7363 | -190.4934 | -12.02 | 25.225 | -2.4842 | -0.167 | -4.8 | 0.027 | 0.019 | 0.08 | 1.44 | -1.7947 | -7.1458 | 2.8153 | -1.0544 | 0 | -2.075 | -2.99 | 0.8255 | 0.6945 | 3.7108 | 3.1674 | 3.3237 |  | 18.2 | 5.931 | 0.32 |  | -2.6601 | -16.244 | -18.4582 | 0 | 11.8657 | -12.2584 |  | -10.4 | -5 | 52.6081 | -111.6282
12/11/2025 | 22:00 | 0 | 2.869 | -8.3932 | 2.8818 | 9.4845 |  | 16.5917 |  | 13.8899 | 5.2888 |  | -19.98 |  | -2.2 | 3.312 | -11 | 3.2687 | -8.0318 | 4.5137 | 4.4767 | 8.2894 | 3.9468 | -1.133 | 0.8577 |  | -0.6917 | -0.412 |  | 4.459 | -2.22 | -11 | -0.366 | 0.268 |  | -11.2 |  | -10.77 | -10.85 | 8.6463 | 3.0285 | 24.2996 | 25.9512 | -15.1205 | -12.0563 | -11.7399 | 0.7372 | 0.537 | -14.4676 | -11.7884 | 18.0241 | 18.7343 | 2.9509 | 3.0058 | -3.1 | -3.1 | -22.0479 | -21.8236 | -2.1988 |  | 0.0067 | 4.3156 | 2.2231 | 1.6304 | -84.3837 | 80.752 | 80.813 | -42.3816 | -103.5586 |  |  |  | 33.9604 |  |  | -15.9 | -1.46 | -18.7498 | -18.4819 | 36.3405 | 34.1755 | -6.5754 | -4.0056 | -3.9627 | 0.0283 |  |  |  | -16.4 | -16.4 | -2.88 | 22.284 | 22.6901 | 21.1413 | 58.4916 | 58.8157 | -26.3188 | -49.6236 | -22.956 | 3.3156 | 26.36 | 10.08 | 17.3486 | 16.8976 | -10.43 | -6.216 |  |  | 45.8419 | -8.3047 | -5.3125 | -34.8 | -34.2 | -4.5117 | 1.6889 | 5.6827 | 9.4687 | 2.09 | -0.81 | 9.734 | -44.8075 | -3.16 | -3.29 | 19.66 | 20.79 | -42.7455 | -21.4727 | -33.8683 | -32.9636 |  | -16.2663 | -25.9181 | -25.9257 | -24.3363 | -35.5323 | -12.428 | -47.5097 | -56.6083 |  | -7.3835 | -6.6063 | 8.3453 | -3.0677 | -3.247 | -9.22 | -26.2877 | -26.0055 | 11.3958 |  | -4.58 | 0 | 4.0677 | -0.083 | -11.3839 | -11.4644 | 7.1189 | 17.3685 | -17.4005 | 5.9575 |  | 5.5151 | 2.5696 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.3728 | -2.8468 | 14.197 | 14.263 | -5.9132 | 25.7917 | 23.7858 | -20.61 | -2.1199 | 0.1916 | 1.01 | 0.5 | -23.1442 |  | 2.822 | -1.525 |  | 26.28 | -38.0795 | -8.4363 | -0.42 | 14.4081 |  | 28.1148 | -8.987 | -9.5713 | 3.2648 |  |  | -8.5125 | -6.1865 | 2.2097 | -24.7029 | -7.034 | -7.108 | 125.5842 | -4.4303 | -8.507 | -9.0829 | 1.3428 | 7.3473 | 7.4526 | 1 | -10.7723 | -8.5055 | -13.41 | 8.2254 | 63.5736 | -8.0802 | 47.9509 | -9.2123 | 42.7257 | -6.2077 | -9.3471 | 0 | 0 |  |  | -8.7933 | -8.2055 | -10.5531 | -10.3841 | 15.97 | 16.28 | -22.2 | -23.2 | 0.651 | -7.44 | 49.38 | 23.6656 | 23.5519 | -18.7 | -32.1 | -6.3 | -6.8 | -17.6533 | -17.7422 | -103.8074 | 17.5686 | -235.5718 | 8.7435 |  | 79.0681 | 85.8491 | 131.9488 | 84.9375 | 16.8176 | 21.3635 | 21.1548 | -22.3714 | 169.7769 | -187.5005 | -13.9914 | 24.0967 | -2.1082 | 2.553 | -4.88 | -0.091 | -0.098 | -0.56 | 1.52 | -1.648 | -7.0878 | 3.2242 | -0.8194 | -0.4 | -0.97 | -0.497 | 0.9515 |  | 4.1362 | 3.592 | 3.4695 |  | 17 | 6.9955 | 0.31 |  | -2.6534 | -17.7507 | -19.1222 | 0 | 13.5471 | -14.2337 |  | -10.1 | -5.1 | 46.975 | -112.23
12/11/2025 | 22:30 | 0 | 2.3633 | -7.8182 | 2.7628 | 9.5729 |  | 15.2128 |  | 12.8487 | 4.6909 |  | -19.98 | -19.8 | -4.4 |  | -8.8 | 3.0809 | -8.068 | 4.1707 | 4.0846 | 7.5656 | 3.9631 | -1.1429 | 1.5072 |  | -0.6789 | -0.507 |  | 4.463 | -2.22 | -11 | -0.108 | 0.261 |  | -10.97 |  | -11.08 | -11.21 | 7.6911 | 3.0815 | 22.8966 | 24.5691 | -15.1246 | -13.128 | -12.9292 | 14.3973 | 14.9442 | -16.7449 | -14.0657 | 27.2342 | 27.4609 | -5.3438 | 2.5166 | -2.9 | -2.8 | -21.5635 | -20.2954 | -2.3011 |  | -1.8022 | 1.8149 | 1.5969 | 1.055 | -82.5831 | 77.1813 | 77.1508 | -43.0763 | -110.9092 |  |  |  | 20.8273 | 10.85 |  | -8.85 | -2.33 | -18.214 | -17.5442 | 35.9214 | 34.4363 | -6.2872 | -0.9181 | -0.2296 | -0.9895 |  |  |  | -20.8 | -19.6 | -2.7 | 20.7275 | 21.0347 | 19.0741 | 64.2081 | 65.4438 | -27.8149 | -47.0735 | -25.8125 | 3.0195 | 24.78 | 9.4 | 17.3486 | 17.3859 | -9.8 | -7.696 |  |  | 42.1678 | -10.1982 | -5.0893 |  | -31.7 | -4.0161 | 0.3799 | 4.7364 | 7.4277 | 0.71 | -0.82 | 11.0205 | -41.5199 | -12.78 | -12.92 | 35 | 19.96 | -43.0182 | -20.6455 | -32.6638 | -31.1455 |  | -15.6378 | -23.509 | -23.231 | -21.9554 | -28.9533 | -12.213 | -47.1002 | -47.6507 |  | -7.5982 | -7.0445 | 0 | -5.6242 | -5.2181 | -1.028 | -26.0296 | -25.851 | 8.4 |  | -3.71 | 4 | 3.8976 | -5.9915 | -11.2891 | -11.2202 | 6.9474 | 14.4925 | -17.7099 | 5.685 |  | 5.501 | 2.5389 | 2.6013 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | -3.684 | 12.8081 | 12.7702 | -5.3816 | 26.0398 | 23.5074 | -21.13 | -2.2078 | 0.2218 | 0.98 | 0.61 | -23.5883 |  | 2.818 | -1.467 |  | 25.07 | -37.8538 | -7.5657 | -0.38 | 12.5598 |  | 27.9822 | -8.4207 | -8.9603 | 2.9673 |  |  | -8.8294 | -5.8337 | 2.1877 | -26.0373 | -6.4027 | -6.7535 | 120.2234 | -5.6908 | -10.0678 | -8.2692 |  | 7.2741 | 7.3656 | 0.6899 | -8.4354 | -7.2945 | -12.57 | 9.8806 | 70.6678 | -7.203 | 48.6266 | -5.3516 | 44.3672 | -8.4455 | -12.2004 | 0 | 0 |  |  | -7.9364 | -7.3046 | -6.3123 | -5.9653 | 15.24 | 14.94 | -21.6 | -22.6 | 0.4935 | -7.84 | 54.399 | 22.4972 | 22.0222 | -19.5 | -32 | -8 | -8.5 |  | -17.7557 | -90.4835 | 15.6978 | -234.9383 | 9.6444 |  | 83.8171 | 81.1244 | 132.4665 | 90.3376 | 18.8835 | 20.0621 | 18.4724 | -22.1432 | 177.433 | -191.6067 | -11.3729 | 22.6113 | -1.9446 | 5.259 | -4.32 | -0.121 | -0.128 | -0.8 | 2.08 | -1.3584 | -8.1437 | 2.7268 | 0.1175 | 0.1 | -0.873 | -0.286 | 3.2012 | 3.7546 | 5.3958 | 3.8779 | 3.1803 |  | 18.3 | 8.013 | 0.17 |  | 0 | -16.9409 | -18.4723 | 0 | 12.1975 | -12.5816 |  | -10.4 | -5.2 | 52.129 | -119.5629
12/11/2025 | 23:00 | 0 | 2.1533 | -7.4588 | 2.7594 | 9.6788 |  | 14.0373 |  | 11.3418 | 4.0969 |  | -15.54 | -15.4 | -8.8 | 2.484 | -8.8 | 3.311 | -7.3425 | 4.1767 | 3.9712 | 7.1225 | 3.1894 | -0.0304 | 1.4118 |  | -0.33 | -0.793 |  | 4.475 | -4.44 | -17.6 | 0.325 | 0.249 |  | -13.36 |  | -11.32 | -11.29 | 6.6203 | 2.7638 | 22.2627 | 23.9211 | -10.1279 | -13.7978 | -13.4145 | -0.4167 | -0.1186 | -13.9317 | -12.3242 | 19.2805 | 20.7745 | -8.3682 | 8.2852 | -3.8 | -4.1 | -22.9335 | -22.5235 | -2.3218 |  | -1.4678 | 0.5325 | 0 | 0.1394 | -99.9176 | 79.3176 | 78.1579 | -27.6565 | -127.255 |  |  |  | 19.7895 | 10.87 |  | -9.79 | -2.73 | -18.6158 | -17.8121 | 34.7119 | 32.5491 | -8.023 | 0.6426 | 0.5828 | -2.4929 |  |  |  | -25.4 | -23.8 | -2.43 | 18.6177 | 19.6305 | 17.2368 | 72.5574 | 72.4608 | -29.0944 | -52.4675 | -29.6906 | 3.0162 | 23.47 | 8.78 | 17.5049 | 17.1906 | -9.2 | -7.992 |  |  | 43.6249 | -10.2996 | -4.7436 | -32.5 | -31.7 | -4.3518 | -0.561 | 5.5249 | 6.3144 | -0.07 | -1.81 | 7.7965 | -44.5925 | -13.14 | -13.3 | 35.03 | 19.26 | -43.3273 | -21.3091 | -32.7402 | -31.6818 |  | -19.1402 | -27.4817 | -27.2789 | -23.7807 | -31.8245 | -11.791 | -59.4865 | -46.8281 |  | -5.4595 | -6.6134 | 0 | -4.7631 | -6.412 | 0 | -27.0391 | -26.8547 | 10.27 |  | -4.33 | 2.6 | 3.5006 | -4.6054 | -11.3404 | -10.9484 | 7.1656 | 19.486 | -16.8921 | 5.7047 |  | 5.2624 | 0 | 0 |  | 7.703 | 7.8704 | 2.8468 | 14.4257 | 14.1902 | -1.8348 | 28.4775 | 18.898 | -21.41 | -3.8027 | 0.2346 | 1.25 | 0.26 | -19.7637 |  | 2.77 | -1.789 |  | 27.91 | -38.2504 | -8.5476 | -0.3 | 14.5701 |  | 25.6471 | -8.0911 | -8.7317 | 2.7585 |  |  | -8.6223 | -7.1033 | 2.5594 | -24.8641 | -7.1155 | -7.4318 | 113.6416 | -6.6392 | -9.0035 | -7.2978 |  | 7.2008 | 7.3339 | 0.9851 | -9.9723 | -8.8966 | -15.51 | 4.7518 | 65.526 | -16.4899 | 59.8754 | -7.3088 | 43.5038 | -6.3594 | -8.8794 | 0 | 0 |  | 27.0669 | -9.0954 | -8.5132 | -6.5268 | -5.9707 | 15.16 | 13.39 | -22.8 | -22.2 | 0.5978 | -8.4 | 49.256 | 23.6556 | 23.5457 |  | -31.6 | -5.4 | -6.2 |  | -17.7137 | -106.7747 | 16.7108 | -235.8053 | 11.4556 |  | 79.8911 | 88.234 | 135.1153 | 86.309 | 12.5183 | 21.9364 | 21.6951 | -23.847 | 167.9942 | -191.2453 | -18.5032 | 25.7688 | -1.7322 | 5.57 | -3.6 | -0.155 | -0.161 | -1.44 | 2.56 | -1.8336 | -7.6463 | 2.9618 | -0.4379 | -0.3 | -1.537 | -1.666 |  |  | 4.0234 | 3.7076 | 4.1955 |  | 15.7 | 9.1835 | 0.11 |  | 0 | -17.7963 | -19.9801 | 0 | 13.9164 | -15.0652 |  | -8.6 | -4.3 | 51.2742 | -117.7356
12/11/2025 | 23:30 | 0 | 1.9464 | -7.3136 | 2.7376 | 9.5549 |  | 13.0335 |  | 11.0108 | 3.9859 |  | -17.76 |  |  | 3.312 |  | 3.4475 | -7.6413 | 3.6965 | 3.4944 | 6.5263 | 2.5639 | -0.0451 | 1.5028 |  | -0.3933 | -0.8 |  | 3.927 | -2.22 | -22 | -0.273 | 0.236 |  | -14.2 |  | -10.89 | -10.74 | 6.2897 | 3.1741 | 20.6657 | 22.0982 | -11.3821 | -15.0034 | -14.0756 | 20.1789 | 19.5728 | -16.6109 | -14.1997 | 26.3371 | 27.9162 | -10.7443 | 8.3805 | -6.2 | -6.1 | -20.6176 | -19.3877 | -2.1313 |  | -5.0862 | 0.7646 |  | 0.1968 | -97.6592 | 79.1955 | 79.0124 | -43.7174 | -136.8949 |  |  |  | 17.8834 | 10.63 |  | -10.95 | -2.41 | -22.7685 | -21.9648 | 23.2302 | 22.0585 | -4.2161 | 9.6745 | 9.3079 | -4.6474 |  |  |  | -28.5 | -26.8 | -2.25 | 20.0625 | 20.243 | 19.207 | 71.2983 | 72.5504 | -27.7126 | -52.5374 | -27.2003 | 2.7701 | 22.8 | 8.38 | 16.5674 | 16.507 | -8.67 | -8.288 |  |  | 30.6253 | -11.1048 | -4.4241 |  |  | -4.6826 | -1.3091 | 6.629 | 5.2011 | -1.03 | -2.33 | 9.083 | -32.0993 | -15.01 | -15.1 | 36.76 | 16.83 | -33.8364 | -16.7545 | -31.076 | -29.4182 |  | -15.0546 | -22.529 | -22.7921 | -22.6187 | -30.5234 | -9.61 | -49.5735 | -52.4061 |  | -9.8887 | -9.0154 | 0 | -4.092 | -4.2446 | -5.636 | -24.6408 | -24.3368 | 6.7184 | 6.46 | -5.56 | -0.3 | 3.7173 | -0.7365 | -10.7228 | -10.7068 | 7.1489 | 14.2245 | -15.9219 | 5.6403 |  | 5.4 | 2.5867 | 2.4214 |  | 12.5592 | 12.3918 | -4.6888 | 10.9672 | 10.7244 | -1.2701 | 24.1769 | 23.0875 | -20.98 | -1.6091 | 0.2264 | 0.83 | 1.37 | -22.9117 |  | 2.96 | -1.603 |  | 26.99 | -35.4976 | -8.2464 | -0.63 | 14.1041 |  | 25.3225 | -7.8388 | -8.4478 | 2.5936 |  |  | -8.3934 | -5.8191 | 2.6674 | -25.5385 | -6.851 | -6.4687 | 109.3228 | -7.6187 | -8.9554 | -7.7038 | 1.9558 | 7.1129 | 7.1678 | 1.3323 | -12.0386 | -10.287 | -15.51 | 9.0352 | 60.9163 | -18.9861 | 51.4514 | -10.5672 | 41.6898 | 0 | -8.1652 | -10.3162 | 0 |  |  | -11.7707 | -11.2103 | -7.5562 | -8.1231 | 18.39 | 18.27 | -23 | -23.4 | 0.4404 | -9.04 | 46.9487 | 22.8968 | 22.7855 | -20.4 | -29.5 | -3.7 | -4.2 | -17.9621 | -18.0039 | -107.0577 | 17.5262 | -237.4716 | 7.2436 |  | 80.6504 | 85.0745 | 126.6279 | 94.426 | 13.6269 | 21.4714 | 17.4133 | -13.938 | 169.1107 | -198.7294 | -28.0183 | 38.4369 | -0.9827 | 5.163 | -3.84 | -1.339 | -1.343 | -0.96 | 2.08 | -1.7803 | -7.5273 | 2.9313 | 0.6455 | -0.8 | -2.567 | -2.371 |  |  | 3.9209 | 4.3868 | 3.6738 |  | 16 | 7.7094 | 0.05 |  | 0 | -17.7449 | -19.8108 | 2.0995 | 14.3026 | -14.6807 |  | -8.3 | -5.9 | 44.8554 | -123.3946
13/11/2025 | 00:00 | 0 | 1.6635 | -7.0089 | 2.3979 | 9.921 |  | 12.7824 |  | 10.4002 | 3.5779 |  | -11.1 | -13.2 | -8.8 | 2.484 | -6.6 | 3.366 | -6.7237 | 3.4079 | 3.1337 | 5.9105 | 2.5454 | 0.0368 | 1.5264 |  | -0.6752 | 0 |  | 3.814 | -8.88 | -22 | -0.857 | 0.224 |  | -24.57 |  | -3.05 | -3.08 | 5.1468 | 3.092 | 19.184 | 20.818 | -17.3125 | -17.6826 | -17.0421 | 1.3994 | 1.3299 | -15.0034 | -12.1903 | 20.5941 | 21.8643 | -7.742 | 7.9132 | -5.9 | -5.9 | -19.6105 | -19.367 | -1.3754 |  | -2.8201 | -0.5655 |  | -0.292 | -116.9469 | 37.0495 | 37.0189 | -16.8512 | -209.1607 |  |  |  | 14.4903 | 11.22 |  | -10.87 | -3 | -25.7156 | -24.7779 | 26.9659 | 25.395 | -4.2485 | -15.5505 | -15.3525 | -2.8187 |  |  |  | -18.8 | -18 | -2.18 | 11.5297 | 11.9208 | 10.72 | 49.5668 | 49.8346 | -28.1448 | -26.2959 | -29.9935 | 2.6525 | 22.07 | 8.07 | 15.9424 | 15.5304 | -8.26 | -7.992 |  |  | 33.2856 | -10.6468 | -4.3119 | -19.6 | -19.7 | -4.6179 | -2.2441 | 4.8941 | 4.2734 | -1.78 | -1.62 | 9.7185 | -34.0294 | -14.87 | -14.9 | 35.73 | 16.15 | -34.7091 | -17.6182 | -33.2027 | -32 |  | -20.5448 | -27.8105 | -27.9178 | -16.8828 | -27.8893 | -10.359 | -76.4572 | -44.1334 |  | -9.0803 | -8.0192 |  | -5.6736 | -5.1982 | 11.28 | -26.846 | -25.9452 | 2.2054 | -7.62 | -4.27 | -0.8 | 3.6792 | -2.4796 | -8.5349 | -8.4965 | 6.9376 | 7.8445 | -10.1667 | 4.6312 |  | 4.4365 | 2.6095 | 2.7223 | 0 | 14.2338 | 13.7314 | -11.7219 | 13.1318 | 12.5055 | -11.8859 | 15.7557 | 22.6236 | -20.26 | -1.9094 | 0.2181 | 0.83 | 1.5 | -21.7308 |  | 3.13 | -1.572 |  | 30.11 | -29.1538 | -3.6404 | -0.65 | 16.9455 |  | 17.7888 | -3.6523 | -3.8887 | 2.3724 |  |  | -8.3268 | -9.8949 | 3.3223 | -21.1836 | -6.9243 | -7.098 | 78.7971 | -4.3267 | -9.8494 | 7.887 | 1.8889 | 7.0397 | 7.1836 | 1 | -14.0323 | -13.6203 | -21.79 | 15.1984 | 80.2658 | -36.7138 | 51.5418 | -13.1145 | 40.4497 | 0 | -7.0994 | 0 | -10.0852 |  |  | -14.2591 | -14.0229 | -7.8076 | -7.8774 | 27.53 | 26.35 | -23.8 | -23.1 | 0.3708 | -9.84 | 37.2104 | 23.0459 | 23.0279 | -19.9 | -29 | -1.1 | -1.7 | -18.1621 | -18.1154 | -113.8308 | 8.1135 | -234.4235 | 6.2074 |  | 85.4164 | 84.6058 | 109.3055 | 101.3174 | 16.4892 | 11.9325 | 12.3183 | -3.2566 | 161.1061 | -207.7289 | -42.9571 | 52.3096 | -0.5603 | 5.357 | -4.24 | -1.36 | -1.388 | -0.8 | 2 | -1.321 | -7.7043 | 3.4592 | 0.7034 | -0.6 | -2.704 | -2.809 |  |  | 3.9979 | 3.3572 | 3.9017 |  | 15 | 7.3216 | 0.01 |  |  | -18.9084 | -20.6496 | 3.796 | 14.3517 | -16.0535 | 0 | -7.1 | -6.9 | 63.2041 | -139.6804
MÁXIMO |  | 0 | 3.9933 | -5.1377 | 4.174 | 13.561 | 0 | 20.7115 | 0 | 26.6971 | 11.7786 | 8.4863 | -6.66 | -13.2 | 19.8 | 9.108 | -6.6 | 3.9764 | -2.3832 | 8.8673 | 8.9057 | 15.2073 | 4.1572 | 0.2181 | 2.5698 | 0 | -0.33 | 0 | 0 | 5.206 | 8.88 | 13.2 | 1.391 | 0.302 | 0 | -6.82 | -10 | -3.05 | -3.08 | 9.2695 | 3.1741 | 28.6926 | 30.5712 | -3.596 | -3.4829 | -3.1546 | 33.195 | 25.6437 | -10.4488 | -7.5017 | 32.0417 | 40.1452 | 70.3759 | 16.3747 | -0.2 | -0.2 | -17.9477 | -19.0846 | -1.0892 | 0 | 10.3174 | 8.4423 | 6.0905 | 4.0515 | -63.9973 | 101.6876 | 101.8097 | 26.5089 | -84.6144 | 0 | 0 | 0 | 52.5423 | 11.22 | 0 | -1.97 | -0.2 | -15.133 | -14.4632 | 40.8245 | 37.8671 | -1.6966 | 9.6745 | 9.3079 | 11.0851 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | -2.8 | -2.02 | 33.3314 | 33.5165 | 31.5028 | 72.5574 | 72.5504 | -22.4853 | -22.8874 | -16.4375 | 4.1976 | 34.91 | 14.8 | 28.4424 | 27.6398 | -6.6 | -6.216 | 0 | 0 | 46.3496 | -8.187 | -3.3868 | -15.7 | -15.6 | -1.2231 | 4.307 | 31.2325 | 18.5605 | 8.61 | -0.81 | 13.919 | -2.5476 | -3.16 | -3.29 | 45.38 | 37.89 | -5.8909 | -2.6364 | -27.8187 | -28.3545 | 61.8693 | 29.3669 | 18.8951 | 19.4925 | -6.6214 | -15.5296 | -8.964 | 16.0454 | 0.6922 | 0 | -4.9252 | -3.9535 | 11.9205 | 8.6517 | 7.4798 | 52.244 | -19.3398 | -18.7784 | 15.3673 | 6.74 | 0 | 15.2 | 7.9487 | 11.2957 | -7.7513 | -7.6635 | 8.058 | 20.8699 | 0 | 6.3797 | 0 | 6.1034 | 5.1874 | 5.2963 | 2.9494 | 18.7551 | 18.9226 | 3.5166 | 24.7302 | 24.695 | 2.2855 | 31.8446 | 28.4001 | -18 | 0.1012 | 0.3243 | 2.08 | 3.48 | -19.505 | 2.6852 | 3.13 | 0.771 | 4.6713 | 30.11 | -16.0233 | 7.4482 | 0.59 | 18.6774 | 0 | 31.0604 | -2.121 | -2.2817 | 3.2648 | 0.0743 | 0 | -6.814 | -4.8057 | 7.5042 | -17.7207 | -4.852 | -4.9315 | 149.7264 | 2.3599 | -1.9172 | 10.2865 | 3.7756 | 8.9669 | 9.1306 | 3 | 5.3171 | 5.2295 | -5.03 | 20.9365 | 80.7688 | 44.4915 | 104.49 | -4.9956 | 46.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5274 | 39.1564 | 3.583 | 3.7533 | -3.5709 | -3.3792 | 57.27 | 57.48 | -19.2 | -18.7 | 1.0025 | 13.76 | 86.8749 | 32.1491 | 32.0375 | -11.8 | -25.6 | -0.2 | -0.8 | -16.6931 | -16.7137 | -85.9294 | 20.8121 | -211.8879 | 11.9461 | 0 | 98.3704 | 111.8164 | 153.2756 | 135.932 | 35.9292 | 26.696 | 27.6833 | 20.2426 | 209.082 | -164.4288 | 47.771 | 65.5036 | 0.4456 | 7.918 | -2.56 | 0.472 | 0.463 | 3.28 | 4 | -0.5647 | -4.4511 | 4.2496 | 3.3127 | 1.6 | 2.329 | 2.295 | 3.2012 | 3.7546 | 8.4593 | 5.0859 | 5.553 | 0 | 21.8 | 9.1835 | 1.3 | 0 | 0 | -13.8854 | -13.6205 | 3.796 | 15.9536 | -8.764 | 2.1106 | -2.7 | -0.6 | 99.8672 | -84.6141
MÍNIMO |  | 0 | 0.5666 | -8.9824 | 2.0831 | 7.2183 | 0 | 6.1132 | 0 | 0 | 2.6109 | 8.4863 | -28.86 | -41.8 | -8.8 | 0.828 | -30.8 | 1.2863 | -12.4002 | 3.4079 | 3.1337 | 5.6917 | 1.3728 | -1.8109 | 0.8359 | 0 | -1.3141 | -1.704 | 0 | 3.356 | -13.32 | -22 | -0.857 | 0.209 | 0 | -24.57 | -10 | -12.39 | -12.43 | 2.5236 | 2.2436 | 14.8074 | 17.0433 | -20.3401 | -17.6826 | -17.0421 | -2.545 | -2.5411 | -19.2901 | -17.2807 | 9.7926 | 10.3044 | -13.4413 | -2.4264 | -8.3 | -8.4 | -31.573 | -31.2304 | -3.5749 | 0 | -5.0862 | -0.5655 | 0 | -0.292 | -145.3596 | 31.1899 | 31.3425 | -100.2149 | -209.1607 | 0 | 0 | 0 | 14.4903 | 10.63 | 0 | -21.54 | -10.96 | -27.7249 | -26.6533 | 23.2302 | 22.0585 | -9.1612 | -15.5505 | -15.3525 | -4.6474 | 0 | 0 | 0 | -28.5 | -26.8 | -7.21 | 10.2627 | 10.7011 | 9.1682 | 39.6403 | 40.4013 | -29.0944 | -57.9259 | -29.9935 | 2.0171 | 19.16 | 6.68 | 15.6299 | 15.3351 | -14 | -11.248 | 0 | 0 | 2.2892 | -14.9926 | -7.5225 | -44 | -42.2 | -4.6826 | -3.7402 | 2.6861 | -2.4121 | -6.62 | -5.35 | 6.1535 | -45.4526 | -15.24 | -15.36 | 19.66 | 14.68 | -43.4364 | -21.5909 | -42.0524 | -41.1545 | -10.4626 | -25.1233 | -31.1062 | -31.2381 | -26.4296 | -38.6703 | -13.189 | -122.5725 | -56.9498 | 0 | -17.4982 | -16.2336 | 0 | -12.9598 | -12.5508 | -16.9 | -31.2462 | -30.8974 | -2.3207 | -23.6 | -12.51 | -5.2 | 3.5006 | -18.004 | -11.3839 | -11.4644 | 3.2886 | -0.7659 | -20.7005 | 4.233 | 0 | 3.9645 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | -27.7978 | 9.7037 | 9.6596 | -25.1245 | 0 | 18.898 | -24.2 | -3.8027 | 0.1293 | -0.22 | -0.66 | -28.6956 | 0 | 2.303 | -1.789 | 2.7258 | 21.39 | -42.5073 | -16.6686 | -1.09 | 10.3999 | 0 | 15.6497 | -12.9148 | -13.6365 | 1.8102 | 0.0233 | 0 | -10.0839 | -29.5265 | -0.7547 | -26.0373 | -8.1793 | -8.2574 | 73.1656 | -7.6187 | -10.0678 | -16.1711 | 0.7187 | 5.6554 | 5.649 | 0.1312 | -19.9609 | -18.9169 | -22.63 | 0 | 7.5216 | -36.7138 | 42.1799 | -44.5146 | 7.3077 | -11.2176 | -14.472 | -12.8029 | -13.3198 | 5.033 | 5.0624 | -16.8244 | -16.6432 | -23.7642 | -23.7797 | 7.56 | 7.58 | -25.1 | -25.6 | -0.3854 | -10.8 | 37.2104 | 16.5769 | 16.4825 | -20.4 | -36.3 | -18.6 | -19.2 | -18.4858 | -18.3435 | -190.0679 | -38.0481 | -266.6642 | -28.8369 | 0 | 52.4637 | 62.7534 | 86.6531 | 72.6485 | -22.6159 | 10.1971 | 7.7623 | -46.6478 | 87.0478 | -249.0294 | -60.3318 | -31.4678 | -4.0296 | -5.41 | -7.76 | -1.772 | -1.781 | -2.4 | -1.68 | -4.2399 | -9.2851 | -1.2284 | -3.2212 | -2.4 | -5.319 | -5.244 | 0 | 0 | 2.9894 | 2.3173 | 2.4133 | 0 | 10.8 | -4.8556 | -0.2 | 0 | -9.8032 | -19.818 | -20.6496 | -7.8638 | 8.8841 | -16.5642 | -2.0888 | -14.3 | -12.7 | 44.8554 | -171.4943
PROMEDIO |  | 0 | 2.386 | -7.3974 | 3.1886 | 9.7573 | 0 | 13.1215 | 0 | 15.948 | 6.5544 | 8.4863 | -18.9625 | -26.9657 | 3.5081 | 4.623 | -16.9632 | 3.2777 | -9.1405 | 5.8165 | 5.7543 | 10.0017 | 3.2481 | -0.2611 | 2.0323 | 0 | -1.0215 | -0.66616 | 0 | 4.3141 | -2.2672 | -5.1163 | 0.075167 | 0.24708 | 0 | -13.6793 | -10 | -9.7254 | -10.3457 | 6.4586 | 2.7767 | 21.2439 | 23.5284 | -13.409 | -10.2786 | -9.7981 | 6.9178 | 7.0061 | -14.3057 | -11.8721 | 21.6435 | 22.9134 | 25.7235 | 9.8633 | -5.3 | -5.2833 | -24.0942 | -23.9645 | -2.29 | 0 | 1.9923 | 4.3197 | 3.2521 | 2.1297 | -107.4213 | 68.7067 | 68.851 | -40.537 | -126.8027 | 0 | 0 | 0 | 35.0491 | 10.8925 | 0 | -10.8852 | -4.1242 | -22.6876 | -22.3694 | 31.681 | 30.1473 | -5.8402 | -4.9773 | -4.9828 | 2.1837 | 0 | 0 | 0 | -12.8167 | -12.8396 | -3.68 | 23.2592 | 23.4136 | 21.6466 | 51.9351 | 52.3489 | -26.4607 | -42.5686 | -23.508 | 3.188 | 27.7146 | 10.9648 | 21.6325 | 21.1558 | -10.5019 | -9.028 | 0 | 0 | 22.336 | -12.0726 | -5.5592 | -35.4536 | -34.5067 | -2.7799 | -0.88911 | 18.0041 | 10.1601 | 2.5627 | -3.0152 | 10.1402 | -23.0783 | -12.1 | -12.2333 | 33.7242 | 27.574 | -24.1026 | -12.0076 | -35.0557 | -33.9898 | 35.576 | 0.99739 | -7.9893 | -7.7539 | -18.1012 | -27.137 | -11.4929 | -47.8529 | -29.3243 | 0 | -11.8083 | -10.9312 | 3.0271 | -2.5521 | -2.9634 | 0.81617 | -24.6946 | -24.3696 | 4.6158 | -3.0318 | -6.0379 | 0.15625 | 5.4181 | -5.2078 | -9.6445 | -9.6278 | 6.371 | 9.3476 | -9.797 | 5.3085 | 0 | 5.0189 | 1.306 | 1.5657 | 0.47116 | 12.5383 | 12.3569 | -14.9664 | 15.9019 | 15.8613 | -8.8101 | 17.2991 | 24.773 | -21.7667 | -1.7687 | 0.21274 | 0.97896 | 1.1467 | -24.5525 | 1.8912 | 2.6978 | 0.029208 | 3.5415 | 26.4098 | -26.7803 | -6.6312 | -0.33128 | 15.4787 | 0 | 22.2163 | -7.1806 | -6.905 | 2.525 | 0.049525 | 0 | -8.6671 | -17.765 | 4.9281 | -21.9084 | -7.1375 | -7.2757 | 106.8321 | -2.9391 | -7.4112 | -3.6562 | 2.2366 | 7.3258 | 7.406 | 1.5889 | -12.2366 | -10.8286 | -13.9696 | 9.9957 | 49.9557 | -2.6272 | 76.3601 | -22.8541 | 28.5369 | -5.3105 | -8.9998 | -2.3233 | -3.6346 | 17.985 | 22.1491 | -9.4526 | -8.9927 | -12.133 | -12.0244 | 26.2725 | 26.2708 | -22.1125 | -22.2625 | 0.5184 | -2.1483 | 63.3773 | 23.7115 | 23.6838 | -15.9196 | -30.0063 | -6.85 | -7.3563 | -17.5962 | -17.5509 | -140.288 | -10.832 | -238.0891 | -10.8325 | 0 | 79.7747 | 87.1097 | 119.6536 | 105.2558 | 9.6792 | 19.0716 | 18.5334 | -10.4473 | 145.8055 | -212.6956 | -8.0379 | 14.508 | -1.4324 | 3.0301 | -4.985 | -0.59358 | -0.60194 | -0.015 | 1.785 | -2.1986 | -7.4774 | 2.1795 | 0.38815 | -0.35417 | -1.7611 | -2.1056 | 2.1212 | 2.5006 | 4.2553 | 3.8589 | 3.551 | 0 | 15.4375 | 5.8049 | 0.57125 | 0 | -3.3878 | -16.6883 | -18.257 | -0.83164 | 12.584 | -13.281 | -0.25078 | -7.8542 | -7.1729 | 64.2508 | -124.3209
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/11/2025 | 00:30 | 43.32 | 42.52 | 39.7859 | 40.883 | 338.3177 | 504.8266 | 137.9365 | 139.8424 | 441.236 | 364.8127 | 1083.8276
12/11/2025 | 01:00 | 40.68 | 40.38 | 40.5896 | 40.9343 | 324.6312 | 487.2151 | 134.985 | 134.8457 | 442.3526 | 362.5186 | 1074.7019
12/11/2025 | 01:30 | 39.25 | 39.42 | 40.5896 | 40.3139 | 308.3249 | 467.8984 | 135.8803 | 134.2437 | 443.7286 | 360.405 | 1074.2576
12/11/2025 | 02:00 | 33.78 | 33.46 | 35.3652 | 35.6805 | 279.5827 | 417.8684 | 130.066 | 131.9008 | 419.1602 | 348.5231 | 1029.6501
12/11/2025 | 02:30 | 34.16 | 33.57 | 35.7671 | 36.4757 | 276.763 | 416.7358 | 132.7451 | 131.0999 | 425.8721 | 347.0551 | 1036.7722
12/11/2025 | 03:00 | 37.03 | 37.19 | 39.9198 | 39.5557 | 298.7923 | 452.4878 | 134.521 | 135.5929 | 424.6281 | 352.2745 | 1047.0165
12/11/2025 | 03:30 | 32.47 | 32.12 | 37.7765 | 38.0526 | 290.5045 | 430.9236 | 137.6057 | 138.6021 | 438.9216 | 357.8603 | 1072.9897
12/11/2025 | 04:00 | 30.29 | 30.28 | 37.6425 | 37.9171 | 304.973 | 441.1026 | 136.5274 | 138.5281 | 445.1302 | 366.5895 | 1086.7752
12/11/2025 | 04:30 | 35.55 | 35.21 | 42.599 | 43.3834 | 337.4471 | 494.1895 | 139.9508 | 141.6416 | 446.6007 | 362.3695 | 1090.5626
12/11/2025 | 05:00 | 35.52 | 36.59 | 40.1877 | 44.5898 | 353.2986 | 510.1861 | 138.5424 | 138.8678 | 458.4572 | 373.0576 | 1108.925
12/11/2025 | 05:30 | 64.18 | 38.4114 | 47.8234 | 48.5422 | 364.4791 | 563.4361 | 126.6615 | 130.0786 | 424.668 | 343.745 | 1025.1531
12/11/2025 | 06:00 | 68.69 | 40.2329 | 50.7705 | 50.4321 | 385.114 | 595.2395 | 108.655 | 109.0635 | 341.6755 | 277.5878 | 836.9818
12/11/2025 | 06:30 | 71.3 | 42.0543 | 48.3593 | 48.6769 | 401.5488 | 611.9393 | 100.6753 | 101.1841 | 278.9154 | 223.8837 | 704.6585
12/11/2025 | 07:00 | 74.47 | 43.8757 | 51.0384 | 51.9313 | 419.2292 | 640.5446 | 76.0376 | 78.6752 | 163.327 | 122.4371 | 440.4769
12/11/2025 | 07:30 | 75.04 | 45.6971 | 48.3593 | 50.3938 | 433.5412 | 653.0314 | 77.7954 | 77.788 | 163.9377 | 124.7573 | 444.2784
12/11/2025 | 08:00 | 74.45 | 47.5186 | 55.0572 | 54.5877 | 459.025 | 690.6385 | 60.0393 | 61.0039 | 82.9025 | 58.5425 | 262.4882
12/11/2025 | 08:30 | 49.48 | 49.34 | 47.2876 | 47.542 | 473.1876 | 666.8372 | 62.1646 | 62.5425 | 73.7262 | 60.3149 | 258.7482
12/11/2025 | 09:00 | 53.82 | 53.78 | 52.512 | 51.7145 | 507.4227 | 719.2492 | 63.761 | 64.1764 | 78.5251 | 61.3867 | 267.8492
12/11/2025 | 09:30 | 55.05 | 54.2 | 53.5837 | 52.6107 | 482.6711 | 698.1155 | 63.5724 | 64.7726 | 68.5677 | 35.9316 | 232.8443
12/11/2025 | 10:00 | 49.72 | 49.64 | 48.7611 | 48.2899 | 495.0394 | 691.4504 | 67.0702 | 66.9742 | 93.3416 | 56.0288 | 283.4148
12/11/2025 | 10:30 | 50.62 | 50.33 | 49.163 | 48.8367 | 505.4599 | 704.4096 | 58.3714 | 59.1642 | 57.4071 | 27.5742 | 202.5169
12/11/2025 | 11:00 | 54.94 | 53.7 | 53.8516 | 52.2928 | 532.7992 | 747.5836 | 61.1311 | 62.1676 | 66.4774 | 26.6958 | 216.4719
12/11/2025 | 11:30 | 49.84 | 49.61 | 49.297 | 49.2605 | 516.7678 | 714.7753 | 51.7765 | 53.2329 | 52.4714 | 19.4453 | 176.9261
12/11/2025 | 12:00 | 51.14 | 51.46 | 50.7705 | 50.1807 | 519.0642 | 722.6154 | 55.7284 | 59.0812 | 80.9157 | 44.8491 | 240.5744
12/11/2025 | 12:30 | 56.67 | 56.14 | 54.1195 | 53.4753 | 538.4518 | 758.8566 | 56.7195 | 55.6141 | 71.1185 | 34.15 | 217.6021
12/11/2025 | 13:00 | 52.99 | 54.14 | 49.4309 | 50.2191 | 512.1967 | 718.9767 | 54.9557 | 56.4912 | 76.1544 | 40.0589 | 227.6602
12/11/2025 | 13:30 | 50.92 | 50.75 | 49.4309 | 49.1488 | 487.7163 | 687.966 | 62.1924 | 62.4609 | 113.2791 | 73.1218 | 311.0542
12/11/2025 | 14:00 | 53.11 | 52.54 | 49.0291 | 48.1578 | 476.1652 | 679.0021 | 64.605 | 65.9681 | 115.0091 | 74.4022 | 319.9844
12/11/2025 | 14:30 | 55.4 | 54.54 | 49.4309 | 48.697 | 490.753 | 698.8209 | 80.0182 | 81.2611 | 165.9515 | 121.2913 | 448.5221
12/11/2025 | 15:00 | 66.15 | 65.22 | 55.5931 | 56.0987 | 514.268 | 757.3298 | 86.4518 | 87.3442 | 187.2399 | 133.6025 | 494.6384
12/11/2025 | 15:30 | 67.15 | 65.76 | 57.7364 | 57.0378 | 500.8008 | 748.485 | 102.206 | 102.8545 | 266.8564 | 206.0946 | 678.0115
12/11/2025 | 16:00 | 52.25 | 52.47 | 44.8763 | 44.7125 | 418.3941 | 612.7029 | 106.5677 | 106.8805 | 282.9774 | 222.3417 | 718.7673
12/11/2025 | 16:30 | 60.04 | 59.55 | 52.1101 | 52.5531 | 472.2128 | 696.466 | 103.3627 | 103.8115 | 274.18 | 196.6184 | 677.9726
12/11/2025 | 17:00 | 58.24 | 57.7 | 46.8857 | 46.2274 | 437.9244 | 646.9775 | 106.7519 | 106.1015 | 303.1467 | 229.8261 | 745.8262
12/11/2025 | 17:30 | 59.84 | 59.06 | 47.6895 | 47.9523 | 426.8729 | 641.4147 | 135.4553 | 136.7665 | 418.2967 | 331.6238 | 1022.1423
12/11/2025 | 18:00 | 59.89 | 59.18 | 49.297 | 49.2066 | 414.6623 | 632.2359 | 148.342 | 146.675 | 507.6006 | 407.6056 | 1210.2232
12/11/2025 | 18:30 | 68.44 | 67.7 | 53.5837 | 53.7296 | 429.6617 | 673.115 | 151.0653 | 151.407 | 520.5958 | 418.4446 | 1241.5127
12/11/2025 | 19:00 | 75.89 | 75.41 | 57.2006 | 57.0784 | 463.4898 | 729.0688 | 146.7038 | 147.3891 | 502.585 | 403.1516 | 1199.8295
12/11/2025 | 19:30 | 74.97 | 74.07 | 56.6647 | 56.5242 | 463.3893 | 725.6182 | 149.3638 | 148.0051 | 492.6803 | 398.9534 | 1189.0026
12/11/2025 | 20:00 | 76.28 | 75.5 | 57.7364 | 58.0012 | 463.1705 | 730.6881 | 149.915 | 148.4161 | 483.6121 | 393.3116 | 1175.2548
12/11/2025 | 20:30 | 77.1 | 76.35 | 58.6741 | 58.2704 | 462.5209 | 732.9154 | 150.8863 | 149.7865 | 487.0455 | 398.1426 | 1185.8609
12/11/2025 | 21:00 | 76.04 | 75.26 | 58.1383 | 57.4709 | 454.6892 | 721.5984 | 147.2772 | 147.3956 | 488.4597 | 395.8959 | 1179.0284
12/11/2025 | 21:30 | 71.64 | 71.39 | 58.0043 | 57.3078 | 466.0878 | 724.4299 | 146.906 | 147.406 | 482.6215 | 392.2371 | 1169.1706
12/11/2025 | 22:00 | 64.42 | 64.32 | 51.3064 | 51.6651 | 425.272 | 656.9835 | 141.3677 | 142.384 | 474.6906 | 387.248 | 1145.6903
12/11/2025 | 22:30 | 64.59 | 64.28 | 53.4497 | 53.6848 | 423.6277 | 659.6322 | 148.1644 | 148.3635 | 489.2255 | 397.5607 | 1183.3141
12/11/2025 | 23:00 | 53.25 | 53.09 | 45.4122 | 45.8692 | 364.5233 | 562.1447 | 141.0743 | 140.5583 | 472.473 | 386.5779 | 1140.6835
12/11/2025 | 23:30 | 53.37 | 53.05 | 45.814 | 46.3795 | 358.451 | 557.0645 | 138.078 | 138.9028 | 465.2537 | 377.2657 | 1119.5002
13/11/2025 | 00:00 | 31.31 | 31.25 | 40.1877 | 40.1502 | 349.064 | 491.9619 | 133.114 | 133.0095 | 462.4589 | 377.3664 | 1105.9488
MÁXIMO |  | -30.29 | -30.28 | -35.3652 | -35.6805 | -276.763 |  | 151.0653 | 151.407 | 520.5958 | 418.4446
MÍNIMO |  | -77.1 | -76.35 | -58.6741 | -58.2704 | -538.4518 |  | 51.7765 | 53.2329 | 52.4714 | 19.4453
PROMEDIO |  | -55.9321 | -52.069 | -48.7221 | -48.8062 | -425.4656 |  | 109.2447 | 109.7984 | 312.8429 | 247.407
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/11/2025 | 00:30 | 504.3205 | 513.5164 |  | 518.3353 | 519.8335 | 515.6789 |  | 503.5547 | 495.5275 | 482.8757 | 501.5353 | 489.4331 | 228.0851 | 223.9408 | 225.4678 | 222.2659 | 219.7416 | 221.4974 | 224.8 |  | 223.5 | 139.2596 | 140.7511 | 139.2654 | 138.1934 | 136.5096 |  | 142.4393 | 125.3066 | 139.7983
12/11/2025 | 01:00 | 502.9041 | 513.2013 |  | 518.6008 | 520.5969 | 517.474 |  | 505.0272 | 496.88 | 484.3009 | 503.2472 | 490.5782 | 228.523 | 224.9349 | 226.2001 | 222.8921 | 220.3618 | 221.6196 | 224.3 |  | 223.7 | 139.5931 | 140.8591 | 139.3121 | 138.1537 | 136.9098 |  | 142.7613 | 125.165 | 139.4103
12/11/2025 | 01:30 | 505.2122 | 515.4595 | 517.9953 | 520.7656 | 521.9559 | 518.1735 | 515.3196 | 507.2022 | 497.1266 | 484.6368 | 503.5263 | 489.9157 | 228.6443 | 225.3855 | 226.7368 | 223.6941 | 220.8047 | 222.0878 | 224.3 |  | 223.7 | 139.6371 | 140.9867 | 139.4626 | 138.1417 | 136.2888 |  | 142.5564 | 125.3066 | 139.6962
12/11/2025 | 02:00 | 505.0024 | 518.243 |  | 522.5497 | 522.6689 | 519.2107 |  | 508.3406 | 500.3156 | 486.3108 | 506.0344 | 492.166 | 225.9061 | 226.1107 | 227.0918 | 224.0697 | 221.196 | 222.437 | 225.6 |  | 225.1 | 139.7345 | 141.9035 | 139.7635 | 138.4186 | 136.6614 |  | 143.6103 | 125.4921 | 140.0842
12/11/2025 | 02:30 | 505.2647 | 518.5056 |  | 523.4612 | 523.6819 |  |  | 509.1857 | 501.6942 | 487.5377 | 508.2599 | 494.0225 | 226.0209 | 225.8887 | 226.9737 | 224.3774 | 220.9081 | 221.9079 | 225.8 |  | 225.6 |  | 140.2886 | 139.5612 | 138.1424 | 136.3164 |  | 141.9855 | 125.7265 | 140.1455
12/11/2025 | 03:00 | 504.268 | 517.7178 | 518.468 | 523.3336 | 523.9451 | 520.4816 |  | 509.6866 | 501.7981 | 487.3077 | 507.9678 | 494.0758 | 225.8436 | 225.3504 | 226.9633 | 224.3668 | 220.8564 | 221.8109 | 226.2 |  | 225.9 | 139.7992 | 140.3062 | 139.5145 | 138.176 | 136.3302 |  | 142.1026 | 125.5849 | 140.1251
12/11/2025 | 03:30 | 504.8451 | 518.4531 |  | 524.1957 | 524.7018 | 521.6146 |  | 509.51 | 500.2205 | 486.0615 | 505.9148 | 493.3535 | 225.9868 | 225.8522 | 226.9545 | 224.6902 | 221.8826 | 222.1608 | 225.6 |  | 224.6 |  | 140.4253 | 139.4626 | 137.939 | 136.3854 |  | 141.6049 | 126.0097 | 140.1455
12/11/2025 | 04:00 | 504.8975 | 518.2955 |  | 524.5491 | 524.7809 |  |  | 509.5518 | 499.0669 | 486.2023 | 506.4506 | 493.6837 | 225.5555 | 224.9211 | 226.7773 | 224.8398 | 221.6833 | 221.9799 | 224.9 |  | 224.6 |  | 139.7039 | 139.364 | 138.1243 | 136.2474 |  | 141.4439 | 126.5224 | 139.7575
12/11/2025 | 04:30 | 503.7959 | 515.8797 | 514.6866 | 522.5722 | 522.5511 | 519.8653 |  | 506.3632 | 499.3957 | 484.8265 | 504.8935 | 492.2446 | 225.8349 | 224.734 | 226.3103 | 224.1958 | 221.1665 | 221.447 | 224.3 |  | 223.7 | 139.2666 | 139.252 | 138.9645 | 137.935 | 136.0404 |  | 140.8877 | 126.2441 | 139.4103
12/11/2025 | 05:00 | 504.8451 | 516.9825 |  | 521.9366 | 522.1871 | 519.7228 |  | 506.9464 | 499.535 | 485.0526 | 504.8806 | 490.5434 | 225.3451 | 224.8735 | 226.2301 | 223.8569 | 220.3987 | 221.527 | 224.8 |  | 223.3 | 139.236 | 139.1886 | 138.9645 | 137.6937 | 136.0128 |  | 140.9463 | 126.288 | 139.3694
12/11/2025 | 05:30 | 503.8483 | 512.4136 | 515.0543 | 520.7614 | 520.8594 | 519.3112 |  | 506.5967 | 499.353 | 485.4979 | 506.487 | 491.6133 | 225.0381 | 223.412 | 226.0366 | 222.9837 | 219.8154 | 221.8786 | 224.9 |  | 223.9 | 139.3126 | 139.0012 | 139.2654 | 137.9212 | 136.0956 |  | 141.0633 | 125.7753 | 139.7575
12/11/2025 | 06:00 | 503.114 | 512.4661 |  | 522.4634 | 522.4871 | 520.4465 | 518.9691 | 510.3964 | 505.1739 | 490.5671 | 511.0042 | 497.5769 | 224.8301 | 223.6506 | 225.4626 | 223.9821 | 220.8859 | 222.7786 | 226.8 |  | 226.1 | 140.0297 | 140.6362 | 139.8102 | 138.7658 | 135.723 |  | 142.4246 | 126.3857 | 140.554
12/11/2025 | 06:30 | 503.2188 | 513.4639 |  | 520.858 | 521.5054 | 518.9192 | 518.9888 | 510.749 | 507.4273 | 492.7693 | 515.8404 | 499.8146 | 224.5226 | 223.7174 | 225.1622 | 222.8243 | 219.5644 | 222.8454 | 228.1 |  | 226.8 | 140.6637 | 141.4886 | 139.5145 | 138.8426 | 135.2262 |  | 143.2443 | 126.6201 | 140.554
12/11/2025 | 07:00 | 501.0681 | 506.8467 | 504.4979 | 518.6713 | 518.9487 | 517.4102 | 518.29 | 509.0555 | 501.9367 | 484.5409 | 508.8471 | 493.5915 | 224.2981 | 224.1947 | 225.2897 | 222.5984 | 219.0624 | 222.2588 | 224.2 |  | 223.7 | 139.1563 | 140.0513 | 139.115 | 138.8595 | 135.0192 |  | 141.7074 | 126.664 | 139.88
12/11/2025 | 07:30 | 500.9633 | 505.6913 | 504.5505 | 514.7426 | 516.3544 | 514.5364 | 518.3978 | 507.2328 | 498.5745 | 481.1083 | 505.2727 | 490.8354 | 223.6953 | 223.9144 | 224.0559 | 220.7984 | 217.5194 | 221.5787 | 223.6 |  | 222.3 | 139.2837 | 139.5579 | 138.7155 | 138.0294 | 135.0054 |  | 140.8731 | 126.0097 | 139.3694
12/11/2025 | 08:00 | 498.6027 | 500.4395 | 500.1388 | 510.2977 | 512.4266 | 511.2843 |  | 506.2013 | 501.0184 | 483.1867 | 508.4676 | 492.6346 | 222.7308 | 222.9176 | 224.4735 | 220.5655 | 216.7959 | 221.9033 | 224.2 |  | 222.7 | 138.9247 | 140.4266 | 138.4665 | 138.1019 | 134.5224 |  | 141.6488 | 125.8193 | 139.737
12/11/2025 | 08:30 | 499.8617 | 508.3697 | 511.588 | 509.2754 | 511.1277 | 510.443 | 513.0835 | 504.7897 | 499.9064 | 483.5966 | 509.3857 | 491.8668 | 222.1573 | 225.0574 | 224.5232 | 219.7973 | 215.1864 | 221.6924 | 224.9 |  | 223.1 | 139.5562 | 140.5767 | 138.1189 | 138.0016 | 134.2878 |  | 141.8245 | 125.6337 | 139.737
12/11/2025 | 09:00 | 499.4944 | 506.1114 | 509.4347 | 509.8321 | 511.8369 | 512.1734 |  | 505.2644 | 501.0979 | 483.2853 | 508.3254 | 492.6666 | 225.2085 | 223.8616 | 224.1355 | 219.2104 | 216.4784 | 222.1213 | 224.9 |  | 223.4 | 139.1355 | 140.2916 | 138.0203 | 138.2164 | 134.3982 |  | 141.8684 | 125.165 | 139.7575
12/11/2025 | 09:30 | 500.4387 | 508.4222 | 509.1196 | 509.3431 | 511.3327 | 511.486 |  | 504.2649 | 501.6221 | 483.5355 | 508.2864 | 493.0091 | 224.9516 | 224.6272 | 223.951 | 219.212 | 216.1462 | 221.6927 | 224.9 |  | 222.6 | 138.501 | 139.8045 | 137.7194 | 137.4875 | 134.2878 |  | 141.5464 | 124.6034 | 138.961
12/11/2025 | 10:00 | 499.3371 | 505.2711 | 506.4937 | 508.3289 | 510.9351 | 511.5982 |  | 503.2567 | 500.9751 | 482.5796 | 505.9439 | 492.3533 | 223.4899 | 223.2132 | 222.8076 | 218.5547 | 215.5703 | 221.3202 | 224.2 |  | 221.9 | 138.6476 | 139.5818 | 137.3199 | 137.3111 | 134.2464 |  | 141.1073 | 124.8378 | 138.8997
12/11/2025 | 10:30 | 498.6551 | 504.641 | 501.3468 | 507.1667 | 509.46 | 511.1549 |  | 502.64 | 499.164 | 480.8963 | 505.9517 | 490.5631 | 222.9267 | 223.4757 | 222.3695 | 218.1152 | 215.8066 | 220.6628 | 223.6 |  | 221.5 | 138.5255 | 139.1288 | 136.8218 | 136.9873 | 133.998 |  | 140.5949 | 124.5107 | 138.573
12/11/2025 | 11:00 | 497.0815 | 499.1791 | 499.9813 | 505.089 | 507.2626 | 509.6043 |  | 502.4568 | 499.9068 | 481.3786 | 506.3442 | 491.5796 | 222.3725 | 223.1595 | 221.7812 | 218.8192 | 215.9764 | 221.2684 | 224.2 |  | 222 | 138.4944 | 139.8501 | 137.1227 | 137.0964 | 133.8186 |  | 141.4 | 124.0858 | 139.0835
12/11/2025 | 11:30 | 497.8158 | 502.3302 | 504.4454 | 504.7119 | 507.1109 | 509.7184 |  | 503.425 | 499.7083 | 481.825 | 505.5475 | 491.4514 | 222.4765 | 223.8283 | 221.8402 | 218.5269 | 215.5851 | 221.3797 | 223.6 |  | 221.6 | 138.0304 | 139.4207 | 137.3718 | 137.0847 | 134.3154 |  | 140.8291 | 124.0419 | 138.573
12/11/2025 | 12:00 | 497.3961 | 502.2776 | 499.7187 | 504.9533 | 507.346 | 509.1192 |  | 504.3207 | 500.5663 | 481.7332 | 505.8217 | 491.9789 | 221.689 | 224.0885 | 221.5258 | 218.8746 | 215.8656 | 221.177 | 224.2 |  | 221.8 | 138.7638 | 139.7167 | 137.3199 | 137.088 | 134.205 |  | 140.9609 | 124.369 | 138.9406
12/11/2025 | 12:30 | 497.9732 | 501.4899 | 502.3972 | 506.5932 | 508.5937 | 509.8128 |  | 505.6278 | 502.5809 | 484.2351 | 509.6327 | 494.3689 | 223.205 | 223.9009 | 222.2541 | 219.7165 | 216.663 | 221.8063 | 224.8 |  | 223.3 | 140.3463 | 140.6853 | 138.1189 | 139.0175 | 135.309 |  | 141.7513 | 125.0722 | 140.942
12/11/2025 | 13:00 | 499.2322 | 505.9014 | 508.752 | 508.9196 | 510.7346 | 512.0834 |  | 506.9269 | 503.0958 | 484.2395 | 508.2341 | 495.1927 | 223.8764 | 224.8407 | 223.072 | 220.1352 | 218.0436 | 221.7104 | 225.5 |  | 223.5 | 139.3583 | 140.6239 | 138.2174 | 138.1712 | 135.2814 |  | 142.0148 | 125.3505 | 139.7575
12/11/2025 | 13:30 | 499.9141 | 508.2122 | 509.5398 | 511.3922 | 513.3908 | 513.7999 | 518.9739 | 508.8335 | 505.8394 | 485.3127 | 512.067 | 496.5849 | 224.6098 | 226.5905 | 223.985 | 221.5997 | 218.612 | 221.9891 | 226.1 |  | 224.4 | 139.5816 | 141.9536 | 138.1189 | 138.0799 | 135.033 |  | 142.3661 | 124.6474 | 140.1455
12/11/2025 | 14:00 | 499.9141 | 508.3697 | 510.1175 | 510.7792 | 512.5043 | 513.3552 | 517.7501 | 507.5705 | 503.993 | 483.8457 | 510.8141 | 494.8772 | 225.0704 | 226.9976 | 224.2696 | 221.2224 | 218.2207 | 221.5799 | 225.5 |  | 223.7 | 137.6275 | 140.6951 | 137.9684 | 137.1829 | 134.6604 |  |  | 124.5107 | 138.5525
12/11/2025 | 14:30 | 499.3896 | 505.0086 | 505.7584 | 506.749 | 508.1403 | 510.571 | 512.0706 | 504.0146 | 501.1845 | 482.1969 | 507.1392 | 492.9797 | 225.3065 | 225.2989 | 223.1799 | 219.1356 | 216.6925 | 221.439 | 224.8 |  | 223 | 139.0935 | 140.1814 | 137.8698 | 136.7128 | 134.1084 |  |  | 124.3202 | 140.1455
12/11/2025 | 15:00 | 498.6027 | 503.0655 | 505.2857 | 505.6879 | 507.2069 | 510.219 |  | 503.3357 | 501.3579 | 481.5323 | 509.061 | 492.6273 | 225.0449 | 224.8692 | 222.8924 | 218.8509 | 216.567 | 221.7056 | 224.8 |  | 223 | 139.2326 | 140.1501 | 137.7712 | 138.1835 | 134.3016 |  |  | 123.4755 | 140.5335
12/11/2025 | 15:30 | 498.183 | 502.1201 | 506.1785 | 506.1185 | 507.6901 | 509.5525 |  | 502.7378 | 498.2431 | 479.6651 | 505.0823 | 490.2356 | 225.1824 | 224.0791 | 222.7674 | 219.0105 | 216.22 | 221.337 | 224.2 |  | 222.6 | 139.0115 | 140.0376 | 137.8698 | 137.2952 | 134.2188 |  | 141.4732 | 123.2411 | 139.7575
12/11/2025 | 16:00 | 501.0681 | 509.8402 |  | 508.4251 | 510.192 | 511.8335 |  | 503.6816 | 499.0782 | 480.0789 | 504.6717 | 490.0101 | 226.2752 | 227.2544 | 227.5214 | 219.7492 | 216.4267 | 221.0633 | 224.8 |  | 222.5 | 138.8463 | 139.6922 | 137.8698 | 137.3731 | 133.86 |  | 141.4878 | 123.4315 | 139.7575
12/11/2025 | 16:30 | 500.1239 | 506.2165 | 507.1765 | 506.8949 | 508.5244 | 511.0828 |  | 502.4643 | 499.5 | 479.5631 | 505.245 | 490.5721 | 226.2532 | 225.7395 | 224.9006 | 219.4463 | 216.6851 | 221.019 | 224.2 |  | 222.5 | 138.6597 | 139.5966 | 137.8698 | 137.7189 | 133.9704 |  | 141.4732 | 123.9003 | 139.6962
12/11/2025 | 17:00 | 501.0681 | 509.1049 | 507.8067 | 510.6079 | 512.3286 | 513.4542 | 517.8549 | 506.9601 | 505.0257 | 489.4111 | 512.0464 | 497.2482 | 227.2051 | 226.7899 | 225.0407 | 220.756 | 217.608 | 222.1463 | 226.8 |  | 224.9 | 139.7344 | 140.9157 | 138.4665 | 138.4376 | 134.3292 |  | 142.6003 | 124.369 | 140.9216
12/11/2025 | 17:30 | 502.2747 | 511.1006 | 507.3865 | 511.3412 | 513.1552 | 512.1111 |  | 504.4491 | 499.6837 | 484.4966 | 505.946 | 492.4981 | 227.8647 | 227.5537 | 225.6999 | 221.3914 | 217.9328 | 221.1537 | 224.8 |  | 223.5 | 139.6341 | 140.0215 | 138.0203 | 137.9879 | 134.3706 |  | 141.5903 | 125.0722 | 140.5335
12/11/2025 | 18:00 | 502.8517 | 513.7265 | 509.2246 | 515.2182 | 516.3656 | 516.2813 |  | 504.5156 | 494.093 | 480.013 | 501.1006 | 486.9006 | 229.6033 | 228.9685 | 227.1929 | 223.5692 | 220.3765 | 220.8292 | 222.3 |  | 221.2 | 138.8427 | 138.3296 | 137.7194 | 137.7624 | 135.7644 |  | 139.8192 | 125.165 | 139.737
12/11/2025 | 18:30 | 498.183 | 498.759 | 499.5086 | 505.161 | 506.7662 | 506.804 |  | 498.7036 | 487.1245 | 475.0624 | 492.5146 | 479.6568 | 222.4559 | 223.1673 | 224.5213 | 220.4788 | 215.0978 | 220.1098 | 219.7 |  | 218.3 |  | 138.6111 | 137.3718 | 137.3242 | 135.102 |  | 140.229 | 124.9794 | 138.5525
12/11/2025 | 19:00 | 497.8158 | 498.1288 | 494.3092 | 506.0812 | 508.1424 | 508.3821 | 515.5607 | 501.971 | 497.6703 | 483.2647 | 503.6369 | 489.7225 | 221.8047 | 222.6904 | 223.9285 | 220.4538 | 214.7213 | 221.5658 | 222.9 |  | 222.4 | 138.9315 | 141.4756 | 138.1189 | 138.8324 | 136.2198 |  | 142.6588 | 124.6962 | 140.0842
12/11/2025 | 19:30 | 497.606 | 498.2338 | 497.5129 | 507.0418 | 509.4482 | 508.9715 |  | 502.9294 | 499.179 | 484.1935 | 503.9457 | 490.2282 | 222.0137 | 222.8438 | 224.1517 | 221.0285 | 215.3636 | 221.6005 | 223.7 |  | 223.1 |  | 141.5997 | 138.1189 | 138.7789 | 136.0818 |  | 142.9809 | 124.789 | 139.8392
12/11/2025 | 20:00 | 497.7634 | 498.1813 |  | 507.2057 | 509.3409 | 508.9852 |  | 502.8292 | 500.5336 | 485.6213 | 506.0387 | 491.1927 | 222.2253 | 222.8135 | 224.4622 | 221.2671 | 216.0354 | 221.7628 | 224.2 |  | 223.6 | 139.5201 | 140.7334 | 138.2693 | 138.3709 | 136.0128 |  | 141.7952 | 124.5107 | 140.1455
12/11/2025 | 20:30 | 497.8158 | 498.9165 | 497.933 | 508.0392 | 510.0842 |  |  | 502.879 | 498.0332 | 485.0176 | 504.225 | 490.0164 | 222.1711 | 222.9321 | 224.5001 | 221.4172 | 216.2422 | 221.4139 | 223.5 |  | 222.7 | 139.4701 | 140.1587 | 138.3679 | 138.4091 | 136.3302 |  | 140.917 | 123.9003 | 140.1251
12/11/2025 | 21:00 | 498.0781 | 499.5993 | 498.3532 | 507.8529 | 510.1298 | 510.1127 |  | 503.4801 | 499.4492 | 485.3173 | 504.5778 | 489.9884 | 222.4138 | 223.1197 | 225.0663 | 221.6835 | 216.4267 | 222.0371 | 223.6 |  | 222.9 | 138.9857 | 139.5607 | 138.3679 | 138.1632 | 136.0128 |  | 140.9316 | 123.5731 | 140.5335
12/11/2025 | 21:30 | 496.6093 | 499.7568 | 498.1956 | 508.7546 | 511.5884 | 509.9422 |  | 504.5828 | 499.4878 | 486.0158 | 506.1455 | 491.7944 | 222.8349 | 223.0702 | 225.1776 | 221.7219 | 217.1429 | 221.7091 | 224.2 |  | 223.9 | 139.8254 | 140.4315 | 138.4665 | 138.7111 | 136.2474 |  | 141.3854 | 124.3202 | 140.5335
12/11/2025 | 22:00 | 499.3896 | 501.805 | 500.5065 | 510.5273 | 512.9059 | 512.4368 | 518.7119 | 506.1901 | 500.8522 | 485.0998 | 505.9076 | 492.5517 | 223.5866 | 224.1246 | 225.6087 | 222.3998 | 217.763 | 222.0035 | 224.8 |  | 224.1 | 139.9048 | 139.3222 | 138.7155 | 138.4514 | 136.4544 |  | 141.0926 | 124.5546 | 140.5948
12/11/2025 | 22:30 | 499.9141 | 502.5928 | 500.5065 | 511.244 | 513.7413 | 512.722 | 516.4052 | 505.3091 | 499.972 | 485.7356 | 504.9884 | 492.665 | 224.3315 | 224.5841 | 226.6043 | 222.9297 | 217.9476 | 221.9163 | 224.2 |  | 224.5 | 139.6256 | 139.5885 | 139.0164 | 138.4566 | 135.516 |  | 141.3415 | 125.1161 | 140.9216
12/11/2025 | 23:00 | 501.4878 | 506.5316 | 504.8655 | 514.1744 | 516.1108 | 515.7568 | 518.8759 | 506.8558 | 501.853 | 486.1727 | 505.4525 | 492.9353 | 224.8512 | 226.5441 | 227.6497 | 224.4351 | 218.5751 | 222.1286 | 225.5 |  | 224.9 | 140.3336 | 140.0093 | 139.2135 | 138.5994 | 136.068 |  | 141.6049 | 124.5546 | 140.942
12/11/2025 | 23:30 | 501.4878 | 507.1618 |  | 514.5751 | 516.7154 | 515.1387 | 518.8781 | 509.1339 | 502.5651 | 488.564 | 509.0682 | 495.3452 | 225.272 | 226.8268 | 227.4462 | 224.006 | 219.2101 | 222.1545 | 226.1 |  | 225.7 | 140.4901 | 140.4692 | 139.2135 | 138.4154 | 136.3164 |  | 142.3368 | 125.165 | 140.942
13/11/2025 | 00:00 | 503.2188 | 514.7243 | 516.4198 | 522.0159 | 522.4136 | 521.126 |  | 511.4586 | 505.3585 | 490.6772 | 511.6703 | 498.4998 | 226.315 | 224.5093 | 227.1607 | 223.8028 | 220.1107 | 222.8724 | 226.8 |  | 226.5 | 140.4898 | 141.0849 | 139.5145 | 138.9387 | 136.275 |  | 142.7613 | 125.6826 | 141.718
MÁXIMO |  | 505.2647 | 518.5056 | 518.468 | 524.5491 | 524.7809 | 521.6146 | 518.9888 | 511.4586 | 507.4273 | 492.7693 | 515.8404 | 499.8146 | 229.6033 | 228.9685 | 227.6497 | 224.8398 | 221.8826 | 222.8724 | 228.1 | 0 | 226.8 | 140.6637 | 141.9536 | 139.8102 | 139.0175 | 136.9098 | 0 | 143.6103 | 126.664 | 141.718
MÍNIMO |  | 496.6093 | 498.1288 | 494.3092 | 504.7119 | 506.7662 | 506.804 | 512.0706 | 498.7036 | 487.1245 | 475.0624 | 492.5146 | 479.6568 | 221.689 | 222.6904 | 221.5258 | 218.1152 | 214.7213 | 220.1098 | 219.7 | 0 | 218.3 | 137.6275 | 138.3296 | 136.8218 | 136.7128 | 133.8186 | 0 | 139.8192 | 123.2411 | 138.5525
PROMEDIO |  | 500.7545 | 507.5568 | 505.7015 | 512.8791 | 514.419 | 513.6436 | 517.2087 | 505.697 | 500.2863 | 484.3113 | 506.5301 | 492.2967 | 224.7064 | 224.6921 | 224.9619 | 221.5483 | 217.9988 | 221.7101 | 224.6813 | 0 | 223.4958 | 139.3278 | 140.1901 | 138.4786 | 138.0434 | 135.3478 | 0 | 141.6898 | 125.0118 | 139.9111
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2134 | 12/11/2025 00:04:00 | 12/11/2025 10:29:00 | Por regulación de tensión en la SE Pachacutec
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 12/11/2025 03:01:00 | 12/11/2025 04:59:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 12/11/2025 04:59:00 | 12/11/2025 08:03:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Conococha.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 12/11/2025 23:51:00 | 13/11/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 12/11/2025 23:53:00 | 13/11/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:20 | 59.770 | 12:22:36 | 60.301
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:20 | 59.770 | 12:22:36 | 60.301
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:20 | 59.769 | 23:46:28 | 60.258
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:20 | 59.768 | 12:22:36 | 60.303
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:20 | 59.770 | 12:22:36 | 60.301
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:27:20 | 59.770 | 12:22:36 | 60.301
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/11/2025 | 00:30 | 6723.3676 | 6672.532 | -0.7561%
12/11/2025 | 01:00 | 6599.6712 | 6547.8471 | -0.7853%
12/11/2025 | 01:30 | 6552.7595 | 6462.4483 | -1.378%
12/11/2025 | 02:00 | 6293.5806 | 6379.9735 | 1.373%
12/11/2025 | 02:30 | 6288.9201 | 6350.1559 | 0.9737%
12/11/2025 | 03:00 | 6261.7672 | 6319.6754 | 0.9248%
12/11/2025 | 03:30 | 6264.7509 | 6308.7759 | 0.7027%
12/11/2025 | 04:00 | 6290.6457 | 6299.469 | 0.1403%
12/11/2025 | 04:30 | 6458.0857 | 6343.3338 | -1.777%
12/11/2025 | 05:00 | 6501.2538 | 6408.327 | -1.429%
12/11/2025 | 05:30 | 6566.1165 | 6488.6268 | -1.18%
12/11/2025 | 06:00 | 6507.3083 | 6514.0745 | 0.104%
12/11/2025 | 06:30 | 6778.2114 | 6701.2685 | -1.135%
12/11/2025 | 07:00 | 6841.3715 | 6762.8558 | -1.148%
12/11/2025 | 07:30 | 7034.5509 | 6923.1448 | -1.584%
12/11/2025 | 08:00 | 7110.0498 | 6990.9218 | -1.675%
12/11/2025 | 08:30 | 7237.7977 | 7203.7758 | -0.4701%
12/11/2025 | 09:00 | 7517.8255 | 7377.4759 | -1.867%
12/11/2025 | 09:30 | 7610.7555 | 7510.5258 | -1.317%
12/11/2025 | 10:00 | 7690.3438 | 7591.5032 | -1.285%
12/11/2025 | 10:30 | 7770.5025 | 7641.6157 | -1.659%
12/11/2025 | 11:00 | 7713.2621 | 7700.4332 | -0.1663%
12/11/2025 | 11:30 | 7751.0214 | 7726.004 | -0.3228%
12/11/2025 | 12:00 | 7859.6195 | 7718.7464 | -1.792%
12/11/2025 | 12:30 | 7703.151 | 7645.3391 | -0.7505%
12/11/2025 | 13:00 | 7597.8443 | 7536.025 | -0.8136%
12/11/2025 | 13:30 | 7646.3566 | 7506.1021 | -1.834%
12/11/2025 | 14:00 | 7567.1575 | 7530.2625 | -0.4876%
12/11/2025 | 14:30 | 7808.2849 | 7637.6305 | -2.186%
12/11/2025 | 15:00 | 7809.8711 | 7658.1523 | -1.943%
12/11/2025 | 15:30 | 7773.4206 | 7670.2006 | -1.328%
12/11/2025 | 16:00 | 7598.3491 | 7659.1076 | 0.7996%
12/11/2025 | 16:30 | 7661.6366 | 7565.0983 | -1.26%
12/11/2025 | 17:00 | 7592.3636 | 7457.9825 | -1.77%
12/11/2025 | 17:30 | 7539.5927 | 7446.6732 | -1.232%
12/11/2025 | 18:00 | 7319.0189 | 7377.4826 | 0.7988%
12/11/2025 | 18:30 | 7632.5247 | 7556.9514 | -0.9901%
12/11/2025 | 19:00 | 7686.594 | 7597.5101 | -1.159%
12/11/2025 | 19:30 | 7706.3908 | 7581.4896 | -1.621%
12/11/2025 | 20:00 | 7680.4694 | 7561.8965 | -1.544%
12/11/2025 | 20:30 | 7625.1474 | 7514.816 | -1.447%
12/11/2025 | 21:00 | 7620.533 | 7501.6082 | -1.561%
12/11/2025 | 21:30 | 7506.6702 | 7440.1611 | -0.886%
12/11/2025 | 22:00 | 7474.0413 | 7458.2901 | -0.2107%
12/11/2025 | 22:30 | 7376.6655 | 7356.1046 | -0.2787%
12/11/2025 | 23:00 | 7210.8982 | 7169.4039 | -0.5754%
12/11/2025 | 23:30 | 6944.4704 | 7010.7776 | 0.9548%
13/11/2025 | 00:00 | 6841.4346 | 6820.8624 | -0.3007%

## DESVIACIÓN
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/11/2025 | 00:30 | 206.2 | 203.2039 | 203.2039 | 2.9961 | 623.9 | 635.0259 | 635.0259 | -11.1259 | 213.5 | 206.5852 | 206.5852 | 6.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 197.4 | 200.298 | 166.1472 | 31.2528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133 | 139.7511 | 136.308 | -3.308 | 132 | 139.7511 | 136.308 | -4.308 | 131.7 | 139.7511 | 136.308 | -4.608 | 233.8 | 210.2562 | 205.076 | 28.724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.8 | 356.3152 | 341.5496 | 215.2504 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 163.9078 | 163.9078 | 5.6922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 80.2 | 88.9673 | 89.4417 | -9.2417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 60.9 | 174.877 | 142.0348 | -81.1348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 145.2363 | 193.4246 | -41.2246 | 40 | 54.9736 | 54.9736 | -14.9736 | 32.7 | 100.8889 | 151.2156 | -118.5156 | 23.3 | 24.4994 | 24.4994 | -1.1994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 16.1 | 17.9612 | 17.9612 | -1.8612 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.2 | 185.4703 | 185.4703 | -3.2703 | 108 | 110.3747 | 110.3748 | -2.3748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.9 | 33.1485 | 30.9278 | 1.9722 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 29.8 | 13.3313 | 13.3313 | 16.4687 | 94.6 | 89.4638 | 89.4638 | 5.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 64.8407 | 68.9786 | -13.6786 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 101.9357 | 132.7094 | -6.3094 |  |  |  | 0 | 172.5 | 186.2159 | 186.2159 | -13.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.9 | 186.7751 | 186.7751 | -4.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 172.2 | 148.4614 | 140.5013 | 31.6987 | 81.2 | 88.2341 | 90.8292 | -9.6292 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 30.9 | 28.6711 |  | 30.9 | 30.1 | 29.2634 | 29.6875 | 0.41252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 86.367 | 86.367 | 0.433 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | -3.18 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.9976 | 19.4016 | 19.4016 | -5.404 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.3 |  |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 24.909 | 24.909 | -1.209 | 76.4 | 70.573 | 70.573 | 5.827 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14 | 14.9982 | 15.9553 | -1.9553 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11.3 | 11.6505 | 11.6505 | -0.35049 | 16.1 | 15.534 | 15.534 | 0.56602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 25.7 | 17.093 | 17.093 | 8.607 | 46.1 | 37.318 | 37.318 | 8.782 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 47.121 | 47.121 | -7.521 | 64.4 | 70.149 | 70.149 | -5.749 | 0 | 1.646 | 1.646 | -1.646 | 1.4 | 2.104 | 2.104 | -0.704 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 0 | 1.445 | 1.445 | -1.445 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71 | 59.767 | 59.767 | 11.233 | 52.3 | 56.195 | 56.195 | -3.895 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9.6 | 8.42 | 8.42 | 1.18 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
12/11/2025 | 01:00 | 205.3 | 203.2039 | 203.2039 | 2.0961 | 624.1 | 635.0259 | 635.0259 | -10.9259 | 213.8 | 206.5852 | 206.5852 | 7.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 195.6 | 200.298 | 154.8841 | 40.7159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 141.2202 | 136.308 | -3.908 | 133.4 | 141.2202 | 136.308 | -2.908 | 132.7 | 141.2202 | 136.308 | -3.608 | 229.7 | 212.4665 | 205.076 | 24.624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 450.1 | 343.5454 | 313.9416 | 136.1584 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.5 | 83.1548 | 82.6804 | -12.1804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 61.1 | 123.0913 | 84.5877 | -23.4877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 144.3299 | 187.2579 | -34.4579 | 40.1 | 54.9736 | 54.9736 | -14.8736 | 66.6 | 66.9903 | 151.2156 | -84.6156 | 22.8 | 24.4994 | 24.4994 | -1.6994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 16.2 | 17.9612 | 17.9612 | -1.7612 | 87.6 | 87.6883 | 87.6883 | -0.08835 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 107 | 109.8896 | 110.3748 | -3.3748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.7 | 33.1485 | 30.9278 | 1.7722 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 29.4 | 13.3313 | 13.3313 | 16.0687 | 93 | 89.1732 | 89.1732 | 3.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 56.1228 | 57.8642 | -3.0642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 101.3455 | 132.7094 | -6.8094 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.2159 | 186.2159 | -12.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.9 | 186.7751 | 186.7751 | -4.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 154.3 | 133.8094 | 139.1753 | 15.1247 | 79.2 | 88.234 | 90.4282 | -11.2281 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 30.8 | 28.6711 |  | 30.8 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.4 | 86.367 | 86.367 | -2.967 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.18 | 3.18 | -3.18 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.7912 | 19.4016 | 19.4016 | -5.6103 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20 |  |  | 20 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 24.909 | 24.909 | 2.091 | 74.5 | 70.573 | 70.573 | 3.927 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 13.8 | 12.9816 | 13.3844 | 0.41555 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 9.3 | 9.3 | -1.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11.3 | 11.6505 | 11.6505 | -0.35049 | 16.1 | 15.534 | 15.534 | 0.56602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 24.2 | 17.093 | 17.093 | 7.107 | 44.6 | 37.318 | 37.318 | 7.282 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 47.121 | 47.121 | -15.721 | 56 | 70.149 | 70.149 | -14.149 | 0 | 1.646 | 1.646 | -1.646 | 1.3 | 2.104 | 2.104 | -0.804 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 0 | 1.445 | 1.445 | -1.445 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 59.767 | 59.767 | 22.333 | 61.5 | 56.195 | 56.195 | 5.305 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.9 | 8.42 | 8.42 | 0.48 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
12/11/2025 | 01:30 | 204 | 203.2039 | 203.2039 | 0.79612 | 626.1 | 635.0259 | 635.0259 | -8.9259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 197.6 | 200.298 | 149.3625 | 48.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 139.9687 | 136.308 | -0.608 | 135.7 | 139.9687 | 136.308 | -0.608 | 135.3 | 139.9687 | 136.308 | -1.008 | 231.4 | 210.5836 | 205.076 | 26.324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349 | 330.8344 | 309.8044 | 39.1956 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.6 | 81.709 | 81.709 | -11.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 61.3 | 94.4469 | 61.8112 | -0.5112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 144.3299 | 186.3332 | -32.9332 | 42 | 54.9736 | 54.9736 | -12.9736 | 76.5 | 76.3011 | 151.2156 | -74.7156 | 23.8 | 24.4994 | 24.4994 | -0.69937 | 18.3 | 17.9134 | 18.4402 | -0.14024 | 16.4 | 17.9612 | 17.9612 | -1.5612 | 92.9 | 87.6883 | 87.6883 | 5.2116 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 107.9 | 108.0603 | 110.3748 | -2.4748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.9 | 33.1485 | 30.9278 | 1.9722 | 44.3 | 44.0602 | 44.0602 | 0.23981 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 30.7 | 13.3313 | 13.3313 | 17.3687 | 94.2 | 89.1732 | 89.1732 | 5.0268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 50.9337 | 55.6418 | -0.24182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 99.1197 | 132.7094 | -6.4094 |  |  |  | 0 | 174.4 | 186.2159 | 186.2159 | -11.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.4 | 186.7751 | 186.7751 | -4.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 163.9 | 117.9657 | 118.5567 | 45.3433 | 79.5 | 83.5034 | 78.1978 | 1.3022 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 30.9 | 28.6711 |  | 30.9 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 84.143 | 84.143 | 0.157 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.965 | 3.965 | -3.965 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.8895 | 19.4016 | 19.4016 | -5.5121 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.2 |  |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25 | 24.352 | 24.352 | 0.648 | 74.5 | 67.996 | 67.996 | 6.504 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14 | 11.7814 | 12.8704 | 1.1296 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11.2 | 11.6505 | 11.6505 | -0.45049 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 25.9 | 17.559 | 17.559 | 8.341 | 51.3 | 36.689 | 36.689 | 14.611 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 43.678 | 43.678 | -5.978 | 63.9 | 65.92 | 65.92 | -2.02 | 0 | 1.383 | 1.383 | -1.383 | 0.8 | 1.766 | 1.766 | -0.966 | 17.2 | 19.4175 | 19.4175 | -2.2175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 0 | 1.864 | 1.864 | -1.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.1 | 58.335 | 58.335 | 11.765 | 48.6 | 53.935 | 53.935 | -5.335 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 9.3 | 8.42 | 8.42 | 0.88 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
12/11/2025 | 02:00 | 202.7 | 203.2039 | 203.2039 | -0.50388 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 213.8 | 206.5852 | 206.5852 | 7.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.7786 | 91.7786 | -3.0786 | 200 | 200.298 | 142.9227 | 57.0774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 143.7769 | 136.308 | -21.308 | 115.3 | 143.7769 | 136.308 | -21.008 | 114.3 | 143.7769 | 136.308 | -22.008 | 212.1 | 216.313 | 205.076 | 7.024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 306.4 | 318.1126 | 294.4746 | 11.9254 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.2 | 77.4564 | 77.7937 | -7.5937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 60.6 | 46.5856 | 33.3489 | 27.2511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 144.3299 | 182.2227 | -28.5227 | 42 | 54.9736 | 54.9736 | -12.9736 | 66.7 | 66.9902 | 151.2156 | -84.5156 | 22.7 | 24.4994 | 24.4994 | -1.7994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 16.4 | 17.9612 | 17.9612 | -1.5612 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 178.4 | 184.915 | 178.9021 | -0.5021 | 179.2 | 184.915 | 178.9021 | 0.2979 | 183.1 | 185.4703 | 179.4393 | 3.6607 | 107.2 | 105.4346 | 110.3748 | -3.1748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 25.1 | 33.1485 | 30.9278 | -5.8278 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 29.5 | 13.3313 | 13.3313 | 16.1687 | 93.5 | 89.1731 | 89.1732 | 4.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 44.7039 | 49.8226 | 4.7774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 95.9249 | 132.7094 | -7.1094 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.3 | 186.7751 | 186.7751 | -4.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 103.2 | 115.9743 | 139.1753 | -35.9753 | 68.4 | 85.1877 | 70.3711 | -1.9711 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 30.7 | 28.6711 |  | 30.7 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 81.997 | 81.997 | 1.803 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.904 | 2.904 | -2.904 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.8306 | 19.4016 | 19.4016 | -5.571 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 19.9 |  |  | 19.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 24.194 | 24.194 | 3.406 | 72.7 | 66.703 | 66.703 | 5.997 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14 | 10.3404 | 11.5244 | 2.4756 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11.3 | 11.6505 | 11.6505 | -0.35049 | 16.1 | 15.534 | 15.534 | 0.56602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 27.6 | 17.683 | 17.683 | 9.917 | 54.1 | 36.14 | 36.14 | 17.96 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 41.061 | 41.061 | -3.561 | 62 | 62.004 | 62.004 | -0.004 | 0 | 1.282 | 1.282 | -1.282 | 3.4 | 1.668 | 1.668 | 1.732 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 0 | 1.736 | 1.736 | -1.736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 57.885 | 57.885 | -5.985 | 31.4 | 54.541 | 54.541 | -23.141 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 7.8 | 10.8 | 10.8 | -3 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 9.5 | 8.42 | 8.42 | 1.08 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 02:30 | 205.6 | 203.2039 | 203.2039 | 2.3961 | 626.7 | 635.0259 | 635.0259 | -8.3259 | 214.8 | 206.5852 | 206.5852 | 8.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 202.3 | 200.298 | 141.8513 | 60.4487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 140.9467 | 136.308 | -7.808 | 128.6 | 140.9467 | 136.308 | -7.708 | 128.6 | 140.9467 | 136.308 | -7.708 | 224.3 | 212.055 | 205.076 | 19.224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.6 | 313.7705 | 297.5514 | -49.9513 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 163.9078 | 163.9078 | 4.9922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.5 | 77.2821 | 78.2627 | -7.7627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 58.9 | 44.3477 | 29.7179 | 29.1821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 144.3299 | 182.1158 | -29.4158 | 40.1 | 54.9736 | 54.9736 | -14.8736 | 76.3 | 76.3011 | 151.2156 | -74.9156 | 23.8 | 24.4994 | 24.4994 | -0.69937 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 16.3 | 17.9612 | 17.9612 | -1.6612 | 90.9 | 87.6883 | 87.6883 | 3.2117 | 181.3 | 184.915 | 177.0272 | 4.2728 | 181.9 | 184.915 | 177.0272 | 4.8728 | 183 | 185.4703 | 177.5588 | 5.4412 | 107.6 | 104.9276 | 110.3748 | -2.7748 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 30.7 | 33.1485 | 30.9278 | -0.22784 | 43.9 | 44.0602 | 44.0602 | -0.16019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.9 | 13.3313 | 13.3313 | 2.5687 | 93.5 | 89.1733 | 89.1732 | 4.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 41.4465 | 48.4899 | -7.6899 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 95.308 | 132.7094 | -6.4094 |  |  |  | 0 | 173.9 | 186.2159 | 186.2159 | -12.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.6 | 186.7751 | 186.7751 | -4.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 140.1 | 107.3939 | 118.5567 | 21.5433 | 90.7 | 92.4445 | 83.0036 | 7.6964 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 30.9 | 28.6711 |  | 30.9 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 79.247 | 79.247 | -0.747 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.274 | 2.274 | -1.974 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.2701 | 19.4016 | 19.4016 | -6.1314 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 20 | 20.2544 |  | 20 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 23.841 | 23.841 | 4.359 | 62.9 | 64.81 | 64.81 | -1.91 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 13.9 | 9.5869 | 11.2161 | 2.6839 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 9.3 | 9.3 | -1.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11.2 | 11.6505 | 11.6505 | -0.45049 | 16.2 | 15.534 | 15.534 | 0.66602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 29.2 | 17.843 | 17.843 | 11.357 | 47.8 | 35.23 | 35.23 | 12.57 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 38.766 | 38.766 | 2.534 | 66.7 | 58.834 | 58.834 | 7.866 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 0.7 | 1.571 | 1.571 | -0.871 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 0 | 1.728 | 1.728 | -1.728 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.4 | 57.336 | 57.336 | -31.936 | 14.3 | 53.821 | 53.821 | -39.521 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 9.4 | 8.42 | 8.42 | 0.98 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 03:00 | 206.2 | 203.2039 | 203.2039 | 2.9961 | 624 | 635.0259 | 635.0259 | -11.0259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 201.8 | 200.298 | 139.3351 | 62.4649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.2 | 155.622 | 155.622 | -20.422 | 135 | 155.622 | 155.622 | -20.622 | 135.3 | 155.622 | 155.622 | -20.322 | 234.4 | 234.134 | 234.134 | 0.266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 262.2 | 289.9674 | 296.1161 | -33.9161 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 163.9078 | 163.9078 | 3.4922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.2 | 76.8648 | 80.8754 | -10.6754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 112.3573 | -2.5573 | 58.9 | 21.7591 | 20.6186 | 38.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 144.3299 | 180.2562 | -27.0562 | 40.7 | 54.9736 | 54.9736 | -14.2736 | 72.2 | 72.2175 | 151.2156 | -79.0156 | 24.3 | 24.4994 | 24.4994 | -0.19937 | 18.6 | 17.9134 | 18.4402 | 0.15976 | 16.1 | 17.9612 | 17.9612 | -1.8612 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 180.2 | 184.915 | 147.923 | 32.277 | 180.5 | 184.915 | 147.923 | 32.577 | 183.1 | 185.4703 | 148.3673 | 34.7328 | 107.3 | 101.3038 | 110.3748 | -3.0748 | 7.6 | 7.7469 | 7.7469 | -0.14686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.6 | 33.1485 | 30.9278 | 1.6722 | 43.7 | 44.0602 | 44.0602 | -0.36019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.7 | 13.3313 | 13.3313 | 2.3687 | 92.2 | 89.1732 | 89.1732 | 3.0268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 32.0482 | 48.7565 | -8.1565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 90.8988 | 132.7094 | -6.8094 |  |  |  | 0 | 174.7 | 186.2159 | 186.2159 | -11.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.8 | 186.7751 | 186.7751 | -3.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 123 | 103.1849 | 135.2039 | -12.2039 | 87.1 | 87.639 | 66.4722 | 20.6278 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 30.9 | 28.6711 |  | 30.9 | 29.8 | 29.9515 | 29.5508 | 0.24924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 74.684 | 74.684 | 3.516 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.937 | 2.937 | -2.937 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.2572 | 19.4016 | 19.4016 | -6.1444 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 19.9 | 20.2544 |  | 19.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 22.903 | 22.903 | 1.097 | 52.5 | 61.115 | 61.115 | -8.615 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10.2 | 7.413 | 11.2777 | -1.0777 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 9.3 | 9.3 | -1.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65049 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 25.4 | 18.109 | 18.109 | 7.291 | 49 | 33.239 | 33.239 | 15.761 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 37.438 | 37.438 | 9.062 | 59.1 | 57.906 | 57.906 | 1.194 | 0 | 1.177 | 1.177 | -1.177 | 0.2 | 1.472 | 1.472 | -1.272 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 2.08 | 2.08 | -2.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.6 | 56.489 | 56.489 | -42.889 | 9.7 | 49.126 | 49.126 | -39.426 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 17.6 | 19 | 19 | -1.4 | 9.3 | 8.42 | 8.42 | 0.88 | 10.81 | 11 | 11 | -0.19
12/11/2025 | 03:30 | 206.5 | 203.2039 | 203.2039 | 3.2961 | 626.1 | 635.0259 | 635.0259 | -8.9259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 202.2 | 200.298 | 140.8939 | 61.3061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 139.4381 | 138.3412 | -3.8412 | 134.9 | 139.4381 | 138.3412 | -3.4412 | 134.8 | 139.4381 | 138.3412 | -3.5412 | 235.4 | 209.7853 | 208.135 | 27.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.3 | 321.5982 | 306.5774 | -57.2774 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.3 | 79.955 | 81.1121 | -10.8121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 22.6 | 37.7916 | 20.6186 | 1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 144.3299 | 179.8526 | -26.8526 | 42 | 54.9736 | 54.9736 | -12.9736 | 67.9 | 66.9902 | 149.9144 | -82.0144 | 25.8 | 24.4994 | 24.4994 | 1.3006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.9 | 17.9612 | 17.9612 | -2.0612 | 89.9 | 87.6883 | 87.6883 | 2.2117 | 181.9 | 184.915 | 182.1482 | -0.24822 | 182.3 | 184.915 | 182.1482 | 0.15178 | 182.4 | 185.4703 | 182.6952 | -0.29522 | 107.9 | 103.5079 | 110.3748 | -2.4748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 32.5 | 33.1485 | 30.9278 | 1.5722 | 44.4 | 44.0602 | 44.0602 | 0.33981 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 16.1 | 13.3313 | 13.3313 | 2.7687 | 95 | 89.1732 | 89.1732 | 5.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 39.4768 | 47.6429 | -6.7429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 93.5807 | 132.7094 | -6.2094 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 144.9 | 118.7602 | 67.8777 | 77.0223 | 94.3 | 91.197 | 104.6734 | -10.3734 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 30.9 | 28.6711 |  | 30.9 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.8 | 151.0888 | 151.0888 | -3.2888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 70.912 | 70.912 | 17.188 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.408 | 3.408 | -3.408 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.3409 | 19.4016 | 19.4016 | -6.0607 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 20.2544 |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 22.027 | 22.027 | 1.573 | 51.2 | 57.626 | 57.626 | -6.426 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 9.1313 | 11.0202 | -1.0202 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 11.3 | 11.6505 | 11.6505 | -0.35049 | 16.2 | 15.534 | 15.534 | 0.66602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 19.5 | 18.537 | 18.537 | 0.963 | 52.2 | 31.248 | 31.248 | 20.952 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 36.194 | 36.194 | 10.606 | 59.1 | 57.248 | 57.248 | 1.852 | 0 | 1.141 | 1.141 | -1.141 | 2.9 | 1.389 | 1.389 | 1.511 | 16.7 | 19.4175 | 19.4175 | -2.7175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 2.371 | 2.371 | -2.371 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.8 | 55.385 | 55.385 | -39.585 | 16.4 | 44.896 | 44.896 | -28.496 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 34.1 | 28 | 28 | 6.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.2 | 8.42 | 8.42 | -0.22 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
12/11/2025 | 04:00 | 206.1 | 203.2039 | 203.2039 | 2.8961 | 626 | 635.0259 | 635.0259 | -9.0259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 201.8 | 200.298 | 140.4242 | 61.3758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 143.4043 | 136.308 | 10.292 | 146.2 | 143.4043 | 136.308 | 9.892 | 146.5 | 143.4043 | 136.308 | 10.192 | 242.3 | 215.7524 | 205.076 | 37.224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.3 | 325.5649 | 303.8727 | -52.5727 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 163.9078 | 163.9078 | 1.1922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.6 | 82.7467 | 83.5967 | -12.9967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 22.6 | 22.4493 | 20.6186 | 1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 144.3299 | 179.8787 | -26.8787 | 43.2 | 54.9736 | 54.9736 | -11.7736 | 68.6 | 66.9902 | 151.2156 | -82.6156 | 25.5 | 24.4994 | 24.4994 | 1.0006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.9 | 17.9612 | 17.9612 | -2.0612 | 94 | 87.6883 | 87.6883 | 6.3117 | 181.5 | 184.915 | 171.546 | 9.954 | 182.8 | 184.915 | 171.546 | 11.254 | 182.8 | 185.4703 | 172.0611 | 10.7389 | 104.1 | 104.2014 | 110.3748 | -6.2748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.7 | 33.1485 | 30.9278 | 1.7722 | 44.1 | 44.0602 | 44.0602 | 0.03981 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.9 | 13.3313 | 13.3313 | 2.5687 | 94.4 | 88.8827 | 88.8826 | 5.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 40.445 | 45.5683 | -4.6683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 94.4245 | 132.7094 | -27.7094 |  |  |  | 0 | 174.5 | 186.2159 | 186.2159 | -11.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 145 | 113.7865 | 119.8145 | 25.1855 | 93.3 | 87.038 | 98.3263 | -5.0263 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 30.9 | 28.6711 |  | 30.9 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.4 | 69.516 | 69.516 | 7.884 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.303 | 3.303 | -3.203 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 13.2357 | 19.4016 | 19.4016 | -6.1659 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 21.338 | 21.338 | 4.662 | 58.8 | 54.751 | 54.751 | 4.049 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10.1 | 9.3552 | 10.5403 | -0.4403 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 10.4 | 11.6505 | 11.6505 | -1.2505 | 15.2 | 15.534 | 15.534 | -0.33398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 19.5 | 19.452 | 19.452 | 0.048 | 47.4 | 29.255 | 29.255 | 18.145 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 35.201 | 35.201 | 15.499 | 69.6 | 57.402 | 57.402 | 12.198 | 0 | 1.071 | 1.071 | -1.071 | 2.5 | 1.355 | 1.355 | 1.145 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 2.478 | 2.478 | -2.478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19 | 53.504 | 53.504 | -34.504 | 14.5 | 42.064 | 42.064 | -27.564 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 33.9 | 28 | 28 | 5.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 19 | 19 | -1 | 8.4 | 8.42 | 8.42 | -0.02 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
12/11/2025 | 04:30 | 202.8 | 203.2039 | 203.2039 | -0.40388 | 623 | 635.0259 | 635.0259 | -12.0259 | 213.8 | 206.5852 | 206.5852 | 7.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 201.1 | 200.298 | 142.3844 | 58.7156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 138.5093 | 142.5789 | 12.3211 | 153.9 | 138.5093 | 142.5789 | 11.3211 | 154.5 | 138.5093 | 142.5789 | 11.9211 | 247 | 208.3879 | 214.5106 | 32.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 401.2 | 381.3726 | 314.6056 | 86.5944 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.2 | 86.9862 | 88.6132 | -18.4132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 76.2 | 53.2474 | 41.2371 | 34.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 144.3299 | 180.7668 | -28.0668 | 44 | 54.9736 | 54.9736 | -10.9736 | 66.5 | 134.0206 | 149.9144 | -83.4144 | 25.9 | 24.4994 | 24.4994 | 1.4006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.9 | 17.9612 | 17.9612 | -2.0612 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 | 178 | 153.9829 | 177.4921 | 0.50795 | 178.8 | 153.9829 | 177.4921 | 1.3079 | 182.7 | 154.4453 | 178.0251 | 4.6749 | 96.6 | 104.6497 | 110.3748 | -13.7748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.4 | 33.1485 | 30.9278 | 1.4722 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.7 | 13.3313 | 13.3313 | 2.3687 | 92.2 | 92.753 | 89.1732 | 3.0268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 31.4564 | 49.1452 | -8.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.3 | 94.9699 | 132.7094 | -37.4094 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 186.2159 | -11.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.9 | 186.7751 | 186.7751 | -4.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.7524 | 3.7524 | 0.8476 | 147.7 | 128.2621 | 89.4358 | 58.2642 | 87.6 | 74.7952 | 92.4445 | -4.8445 | 61 | 67.134 | 67.134 | -6.134 | 31.4 | 28.6711 |  | 31.4 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74 | 68.878 | 68.878 | 5.122 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 3.467 | 3.467 | -3.367 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.5957 | 14.0448 | 19.4016 | -6.8058 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 19.7 | 20.2544 |  | 19.7 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 20.801 | 20.801 | -1.401 | 44.1 | 52.418 | 52.418 | -8.318 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 7.2761 | 11.3677 | -1.3677 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 10.3 | 11.6505 | 11.6505 | -1.3505 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 13.6 | 20.037 | 20.037 | -6.437 | 44.8 | 27.745 | 27.745 | 17.055 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 34.184 | 34.184 | 23.016 | 74.3 | 57.374 | 57.374 | 16.926 | 0 | 1.016 | 1.016 | -1.016 | 2.4 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0 | 2.63 | 2.63 | -2.63 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.2 | 52.097 | 52.097 | -29.897 | 18.7 | 40.135 | 40.135 | -21.435 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18 | 19 | 19 | -1 | 6.1 | 8.42 | 8.42 | -2.32 | 8.29 | 11 | 11 | -2.71
12/11/2025 | 05:00 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 624.7 | 635.0259 | 635.0259 | -10.3259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 202.1 | 200.298 | 148.4415 | 53.6585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 | 139.7867 | 142.4252 | -5.6252 | 136 | 139.7867 | 142.4252 | -6.4252 | 136.1 | 139.7867 | 142.4252 | -6.3252 | 237.2 | 210.3098 | 214.2793 | 22.9206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 397.4 | 400.7841 | 340.2919 | 57.1081 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 163.9078 | 163.9078 | 4.9922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 70 | 87.8186 | 81.709 | -11.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 83 | 61.4246 | 44.1877 | 38.8123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.4 | 144.3299 | 184.6224 | -31.2224 | 44 | 54.9736 | 54.9736 | -10.9736 | 67.2 | 134.0206 | 151.2156 | -84.0156 | 25.6 | 24.4994 | 24.4994 | 1.1006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.4 | 17.9612 | 17.9612 | -2.5612 | 94.1 | 87.6883 | 87.6883 | 6.4116 | 180.2 | 178.0573 | 184.915 | -4.715 | 181 | 178.0573 | 184.915 | -3.915 | 182.3 | 178.592 | 185.4703 | -3.1703 | 97.6 | 106.0457 | 110.3748 | -12.7748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 32.1 | 33.1485 | 30.9278 | 1.1722 | 43.8 | 44.0602 | 44.0602 | -0.26019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.9 | 13.3313 | 13.3313 | 2.5687 | 93.3 | 93.0434 | 89.4638 | 3.8362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 34.6142 | 56.2171 | -15.4171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.5 | 96.6685 | 132.7094 | -37.2094 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 133.6 | 61.165 | 90.1495 | 43.4505 | 94.4 | 91.7655 | 92.4445 | 1.9555 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 31.4 | 28.6711 |  | 31.4 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.2 | 70.515 | 70.515 | 4.685 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 4.439 | 4.439 | -2.739 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.6338 | 14.0448 | 19.4016 | -6.7678 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 19.9 | 20.2544 |  | 19.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 20.719 | 20.719 | 0.381 | 54.1 | 51.713 | 51.713 | 2.387 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 8.0065 | 13.0035 | -3.0034 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 10.4 | 11.6505 | 11.6505 | -1.2505 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 10.2 | 19.634 | 19.634 | -9.434 | 36.8 | 27.686 | 27.686 | 9.114 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 33.098 | 33.098 | 26.202 | 91.4 | 56.802 | 56.802 | 34.598 | 0 | 1.009 | 1.009 | -1.009 | 1.7 | 1.282 | 1.282 | 0.418 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0.3 | 2.917 | 2.917 | -2.617 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 52.109 | 52.109 | 5.391 | 50.2 | 40.915 | 40.915 | 9.285 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 6.1 | 8.42 | 8.42 | -2.32 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
12/11/2025 | 05:30 | 203.3 | 203.2039 | 203.2039 | 0.09612 | 623.8 | 635.0259 | 635.0259 | -11.2259 | 213.3 | 206.5852 | 206.5852 | 6.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.7786 | 91.7786 | -3.1786 | 198.4 | 200.298 | 158.6752 | 39.7248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 138.46 | 144.2267 | -19.4267 | 125.1 | 138.46 | 144.2267 | -19.1267 | 124 | 138.46 | 144.2267 | -20.2267 | 221.3 | 208.3137 | 216.9897 | 4.3102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 397.9 | 375.2774 | 329.1348 | 68.7652 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 69.9 | 81.709 | 81.709 | -11.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 83 | 83.5076 | 79.262 | 3.738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 144.3299 | 186.7747 | -33.7747 | 44 | 54.9736 | 54.9736 | -10.9736 | 94 | 134.0206 | 151.2156 | -57.2156 | 25.8 | 24.4994 | 24.4994 | 1.3006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 178.1 | 183.7114 | 184.915 | -6.815 | 178.9 | 183.7114 | 184.915 | -6.015 | 183.2 | 184.263 | 185.4703 | -2.2703 | 105 | 106.7218 | 110.3748 | -5.3748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 27.9 | 33.1485 | 30.9278 | -3.0278 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.7 | 13.3313 | 13.3313 | 2.3687 | 92.2 | 93.334 | 89.1732 | 3.0268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 36.8701 | 63.1755 | -22.7755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 97.4911 | 132.7094 | -38.1094 |  |  |  | 0 | 174.9 | 186.2159 | 186.2159 | -11.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 92.6 | 67.3262 | 61.1651 | 31.435 | 85.9 | 93.1235 | 97.2503 | -11.3503 | 60.8 | 67.134 | 67.134 | -6.334 | 31.4 | 28.6711 |  | 31.4 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.2 | 151.0888 | 151.0888 | -1.8888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 72.365 | 72.365 | -11.065 | 7.9 | 3.947 | 0.471 | 7.429 | 1.1 | 5.472 | 5.472 | -4.372 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.4865 | 14.0448 | 19.4016 | -6.9151 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 22.73 | 37 | 37 | -14.27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 19.8 | 20.2544 |  | 19.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.4 | 0.048 | 0.048 | 0.352 | 0.4 | 0.318 | 0.318 | 0.082 | 22.8 | 20.643 | 20.643 | 2.157 | 55.6 | 51.08 | 51.08 | 4.52 | 0.2 | 0.219 | 0.219 | -0.019 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 8.5283 | 14.613 | -4.613 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | -1.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 10.3 | 11.6505 | 11.6505 | -1.3505 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 8.1 | 19.017 | 19.017 | -10.917 | 30 | 27.285 | 27.285 | 2.715 | 1.4 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 60.1 | 32.137 | 32.137 | 27.963 | 96.1 | 56.624 | 56.624 | 39.476 | 0 | 0.996 | 0.996 | -0.996 | 0.8 | 1.243 | 1.243 | -0.443 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 0.2 | 3.232 | 3.232 | -3.032 | 26 | 13.62 | 0.293 | 25.707 | 0.2 | 0.026 | 0.026 | 0.174 | 14 |  | 3.07 | 10.93 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.9 | 53.232 | 53.232 | 50.668 | 84.2 | 42.826 | 42.826 | 41.374 | 11.9 | 5.9 | 5.929 | 5.971 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.445 | 0.445 | -0.145 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 7.5 | 8.42 | 8.42 | -0.92 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/11/2025 | 06:00 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 623.8 | 635.0259 | 635.0259 | -11.2259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 200.3 | 200.298 | 160.8775 | 39.4226 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 152.958 | 144.4033 | -36.5033 | 107.4 | 152.958 | 144.4033 | -37.0033 | 107.5 | 152.958 | 144.4033 | -36.9032 | 222 | 230.126 | 217.2553 | 4.7447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 294 | 314.6709 | 286.1116 | 7.8884 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 163.9078 | 163.9078 | 6.9922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70 | 81.709 | 81.709 | -11.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 83.2 | 25.9201 | 47.3587 | 35.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.6 | 144.3299 | 185.0419 | -31.4419 | 44 | 54.9736 | 54.9736 | -10.9736 | 96.2 | 104.0954 | 151.2156 | -55.0156 | 27.4 | 24.4994 | 24.4994 | 2.9006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 181.7 | 163.1031 | 184.915 | -3.215 | 182.1 | 163.1031 | 184.915 | -2.815 | 182 | 163.5929 | 185.4703 | -3.4703 | 107.7 | 106.1961 | 110.3748 | -2.6748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 22.5 | 33.1485 | 16.1868 | 6.3132 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.9 | 13.3313 | 13.3313 | 2.5687 | 93.5 | 92.7529 | 88.8826 | 4.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 37.3842 | 56.5321 | -15.6321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 96.8514 | 132.7094 | -36.7094 |  |  |  | 0 | 174.5 | 186.2159 | 186.2159 | -11.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.3 | 186.7751 | 186.7751 | -4.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 69.8 | 25.0001 | 93.335 | -23.535 | 76.1 | 91.564 | 87.6387 | -11.5387 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 31.5 | 28.6711 |  | 31.5 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 74.857 | 74.857 | -14.257 | 15.4 | 26.0921 | 3.564 | 11.836 | 0.5 | 6.688 | 6.688 | -6.188 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 11.8483 | 14.0448 | 19.4016 | -7.5532 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 33.87 | 75 | 75 | -41.13 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 1.1 | 0.985 | 0.985 | 0.115 | 1 | 1.782 | 1.782 | -0.782 | 20 | 20.587 | 20.587 | -0.587 | 54.7 | 50.667 | 50.667 | 4.033 | 1.1 | 0.796 | 0.796 | 0.304 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 8.6472 | 13.0763 | -3.0763 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | -1.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 10.3 | 11.6505 | 11.6505 | -1.3505 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 12.9 | 17.759 | 17.759 | -4.859 | 31.6 | 25.86 | 25.86 | 5.74 | 9.4 | 4.592 | 4.592 | 4.808 | 50.6 | 31.556 | 31.556 | 19.044 | 78.1 | 57.629 | 57.629 | 20.471 | 0 | 0.966 | 0.966 | -0.966 | 1.4 | 1.198 | 1.198 | 0.202 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 0 | 3.633 | 3.633 | -3.633 | 42.1 | 53.137 | 4.248 | 37.852 | 1.4 | 0.184 | 0.184 | 1.216 | 56.5 | 48.8 | 18.513 | 37.987 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 57.685 | 57.685 | 49.115 | 89.5 | 48.131 | 48.131 | 41.369 | 47.5 | 46.8 | 25.826 | 21.674 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.678 | 1.678 | -0.178 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8 | 8.42 | 8.42 | -0.42 | 11.09 | 11 | 11 | 0.09
12/11/2025 | 06:30 | 202.1 | 203.2039 | 203.2039 | -1.1039 | 624.2 | 635.0259 | 635.0259 | -10.8259 | 213.7 | 206.5852 | 206.5852 | 7.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.7786 | 91.7786 | -2.5786 | 198.9 | 200.298 | 172.8229 | 26.0771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 145.3035 | 148.2844 | -25.3845 | 122.3 | 145.3035 | 148.2844 | -25.9844 | 123.2 | 145.3035 | 148.2844 | -25.0845 | 222.6 | 218.6098 | 223.0946 | -0.49462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 245.4 | 242.3909 | 255.0126 | -9.6126 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 163.9078 | 163.9078 | 2.6922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 69.9 | 81.709 | 81.709 | -11.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 112.3573 | -3.1573 | 83.2 | 87.5694 | 75.0414 | 8.1586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.3 | 144.3299 | 190.2381 | -37.9381 | 44.9 | 54.9736 | 54.9736 | -10.0736 | 148.1 | 97.9386 | 151.2156 | -3.1156 | 25.7 | 24.4994 | 24.4994 | 1.2006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 91.7 | 87.6883 | 87.6883 | 4.0117 | 178.7 | 144.0578 | 184.915 | -6.215 | 178.9 | 144.0578 | 184.915 | -6.015 | 182.6 | 144.4904 | 185.4703 | -2.8703 | 106.5 | 107.3505 | 110.3748 | -3.8748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 24.8 | 33.1485 |  | 24.8 | 43.2 | 44.0602 | 44.0602 | -0.86019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.7 | 13.3313 | 13.3313 | 2.3687 | 90.9 | 93.0435 | 89.1732 | 1.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 40.0412 | 63.3167 | -22.9168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 98.2561 | 132.7094 | -37.3094 |  |  |  | 0 | 174.5 | 186.2159 | 186.2159 | -11.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.7 | 186.7751 | 186.7751 | -5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 78.9 | 88.1234 | 107.2701 | -28.3701 | 80.9 | 89.2972 | 94.5174 | -13.6174 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.031 | 0.031 | 0.069 | 55.3 | 77.118 | 77.118 | -21.818 | 38.7 | 47.0103 | 12.642 | 26.058 | 1.4 | 7.682 | 7.682 | -6.282 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.1414 | 14.0448 | 19.4016 | -7.2602 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 79.72 | 128 | 128 | -48.28 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 19.9 | 20.2544 |  | 19.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 2.3 | 2.854 | 2.854 | -0.554 | 2.2 | 4.178 | 4.178 | -1.978 | 19.5 | 20.507 | 20.507 | -1.007 | 54.8 | 50.305 | 50.305 | 4.495 | 3.3 | 1.206 | 1.206 | 2.094 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 10 | 9.2618 | 14.6457 | -4.6457 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 10.4 | 11.6505 | 11.6505 | -1.2505 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 15.7 | 16.622 | 16.622 | -0.922 | 32.7 | 24.692 | 24.692 | 8.008 | 25.4 | 10.781 | 10.781 | 14.619 | 57.5 | 31.565 | 31.565 | 25.935 | 75.9 | 58.835 | 58.835 | 17.065 | 0 | 0.981 | 0.981 | -0.981 | 1.3 | 1.257 | 1.257 | 0.043 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | -0.7 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 0.2 | 3.962 | 3.962 | -3.762 | 118.8 | 107.444 | 13.903 | 104.897 | 2.3 | 0.656 | 0.656 | 1.644 | 98.3 | 90.4 | 44.924 | 53.376 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91 | 60.113 | 60.113 | 30.887 | 87.5 | 51.807 | 51.807 | 35.693 | 79.5 | 82.2 | 49.656 | 29.844 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.821 | 2.821 | 0.479 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.5 | 8.42 | 8.42 | 0.08 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 07:00 | 206.8 | 203.2039 | 203.2039 | 3.5961 | 626.2 | 635.0259 | 635.0259 | -8.8259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 200.3 | 200.298 | 175.3185 | 24.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 145.342 | 155.4 | -34.7 | 118.1 | 145.342 | 155.4 | -37.3 | 118.2 | 145.342 | 155.4 | -37.2 | 210.2 | 218.6677 | 233.8 | -23.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 175.1067 | 177.091 | -93.691 | 6.1 | 5.4625 | 5.4625 | 0.6375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 163.9078 | 163.9078 | 6.1922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 71.4 | 63.5979 | 81.709 | -10.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 83.3 | 90.7292 | 23.001 | 60.299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 155 | 144.3299 | 185.6051 | -30.6051 | 44.5 | 54.9736 | 54.9736 | -10.4736 | 152.4 | 97.9382 | 151.2156 | 1.1844 | 26.4 | 24.4994 | 24.4994 | 1.9006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 90.4 | 87.6883 | 87.6883 | 2.7117 | 182 | 133.8867 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 133.8867 | 184.915 | -2.415 | 182.3 | 134.2887 | 185.4703 | -3.1703 | 106.9 | 108.2001 | 110.3748 | -3.4748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 24.1 | 33.1485 | 30.9278 | -6.8278 | 43.5 | 44.0602 | 44.0602 | -0.56019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 17.1 | 13.3313 | 13.3313 | 3.7687 | 90.4 | 93.0435 | 89.1732 | 1.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 40.6573 | 60.335 | -19.235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 99.2898 | 132.7094 | -33.4094 |  |  |  | 0 | 172.5 | 186.2159 | 186.2159 | -13.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.6 | 186.7751 | 186.7751 | -4.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 83.3 | 67.3262 | 82.4742 | 0.82577 | 87.2 | 91.6666 | 90.3716 | -3.1716 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.061 | 0.061 | 0.139 | 65.6 | 78.684 | 78.684 | -13.084 | 38.8 | 63.0299 | 24.818 | 13.982 | 0.6 | 8.014 | 8.014 | -7.414 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.9215 | 14.0448 | 19.4016 | -6.48 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 142.9 | 180 | 180 | -37.1 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 19.7 | 20.2544 |  | 19.7 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 3.8 | 5.72 | 5.72 | -1.92 | 4.5 | 7.535 | 7.535 | -3.035 | 16.7 | 20.35 | 20.35 | -3.65 | 52.5 | 50.097 | 50.097 | 2.403 | 2.9 | 2.838 | 2.838 | 0.062 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.3 | 9.4044 | 13.956 | -4.656 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 10.6 | 11.6505 | 11.6505 | -1.0505 | 13.9 | 15.534 | 15.534 | -1.634 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 18.3 | 15.853 | 15.853 | 2.447 | 34.5 | 24.298 | 24.298 | 10.202 | 34 | 17.632 | 17.632 | 16.368 | 63.2 | 33.341 | 33.341 | 29.859 | 85.3 | 60.647 | 60.647 | 24.653 | 0 | 1.13 | 1.13 | -1.13 | 3.7 | 1.628 | 1.628 | 2.072 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 0.1 | 4.077 | 4.077 | -3.977 | 197.4 | 173.71 | 49.815 | 147.585 | 3.5 | 1.844 | 1.844 | 1.656 | 142.6 | 119.7 | 72.945 | 69.655 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.1 | 56.465 | 56.465 | 12.635 | 62.4 | 50.594 | 50.594 | 11.806 | 102.8 | 95 | 67.568 | 35.232 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 4.464 | 4.464 | 1.836 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 8.8 | 8.42 | 8.42 | 0.38 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 07:30 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 627.6 | 635.0259 | 635.0259 | -7.4259 | 215.5 | 206.5852 | 206.5852 | 8.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 199 | 200.298 | 188.1471 | 10.8529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.5 | 146.6687 | 141.9343 | -8.4343 | 132.7 | 146.6687 | 141.9343 | -9.2343 | 133.7 | 146.6687 | 141.9343 | -8.2343 | 236.1 | 220.6638 | 213.5409 | 22.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 156.1619 | 189.4058 | -107.5058 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 70 | 50 | 81.709 | -11.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 103.6 | 122.7433 | 134.1748 | -30.5748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.8 | 144.3299 | 195.7918 | -42.9918 | 44.4 | 54.9736 | 54.9736 | -10.5736 | 148.8 | 97.9383 | 151.2156 | -2.4156 | 27.6 | 24.4994 | 24.4994 | 3.1006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 92.7 | 87.6883 | 87.6883 | 5.0117 | 181.8 | 146.3152 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 146.3152 | 184.915 | -2.515 | 182.5 | 146.7545 | 185.4703 | -2.9703 | 107.5 | 110.3747 | 110.3748 | -2.8748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 29.7 | 33.1485 | 30.9278 | -1.2278 | 44 | 44.0602 | 44.0602 | -0.06019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 16 | 13.3313 | 13.3313 | 2.6687 | 94.6 | 93.0435 | 89.4638 | 5.1362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 46.8613 |  | 63.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 101.9357 | 132.7094 | -36.5094 |  |  |  | 0 | 173.8 | 186.2159 | 186.2159 | -12.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.8 | 186.7751 | 186.7751 | -3.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 3.7524 | 3.7524 | 0.5476 | 183.8 | 61.165 | 124.3878 | 59.4122 | 96.8 | 92.987 | 97.1929 | -0.39292 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.3 | 151.0888 | 151.0888 | -2.7888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.073 | 0.073 | 0.127 | 61.4 | 80.591 | 80.591 | -19.191 | 49.2 | 69.5146 | 37.489 | 11.711 | 1 | 7.925 | 7.925 | -6.925 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.8909 | 14.0448 | 19.4016 | -6.5106 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 123 | 190 | 190 | -67 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.3 | 20.2544 |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 8.6 | 9.018 | 9.018 | -0.418 | 12.8 | 10.631 | 10.631 | 2.169 | 20.5 | 20.244 | 20.244 | 0.256 | 76.8 | 50.513 | 50.513 | 26.287 | 5.9 | 6.629 | 6.629 | -0.729 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 9.4 | 10.8394 |  | 9.4 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 10.6 | 11.6505 | 11.6505 | -1.0505 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 19.8 | 15.232 | 15.232 | 4.568 | 35.8 | 24.359 | 24.359 | 11.441 | 29 | 22.397 | 22.397 | 6.603 | 19.5 | 35.665 | 35.665 | -16.165 | 94.6 | 62.732 | 62.732 | 31.868 | 0 | 1.327 | 1.327 | -1.327 | 6.6 | 2.06 | 2.06 | 4.54 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 0.4 | 4.077 | 4.077 | -3.677 | 178.8 | 225.086 | 77.184 | 101.616 | 6.3 | 4.197 | 4.197 | 2.103 | 148.7 | 137.5 | 91.608 | 57.092 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.4 | 52.316 | 52.316 | 0.084 | 52.7 | 48.277 | 48.277 | 4.423 | 109.1 | 101.3 | 78.784 | 30.316 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.797 | 6.797 | -0.197 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.6 | 19 | 19 | -0.4 | 9.5 | 8.42 | 8.42 | 1.08 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
12/11/2025 | 08:00 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 629.7 | 635.0259 | 635.0259 | -5.3259 | 215.8 | 206.5852 | 206.5852 | 9.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 202.7 | 200.298 | 185.1577 | 17.5423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 139.4 | 143.2057 | -17.7057 | 125.8 | 139.4 | 143.2057 | -17.4057 | 126.5 | 139.4 | 143.2057 | -16.7057 | 214.2 | 209.728 | 215.4537 | -1.2537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 133.2324 | 131.4445 | 18.5555 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 163.9078 | 163.9078 | 1.5922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 70.7 | 50 | 60.4019 | 10.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.3573 | 112.3573 | -2.1573 | 121.8 | 122.7437 | 111.3126 | 10.4874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.9 | 144.3299 | 200.5484 | -47.6484 | 46.1 | 54.9736 | 54.9736 | -8.8736 | 149.9 | 76.3011 | 151.2156 | -1.3156 | 26 | 24.4994 | 24.4994 | 1.5006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 93.6 | 87.6883 | 87.6883 | 5.9116 | 181.4 | 145.6469 | 184.915 | -3.515 | 181.4 | 145.6469 | 184.915 | -3.515 | 183.8 | 146.0843 | 185.4703 | -1.6703 | 108.7 | 110.3748 | 110.3748 | -1.6748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 27.9 | 33.1485 | 30.9278 | -3.0278 | 43.6 | 44.0602 | 44.0602 | -0.46019 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 16.1 | 13.3313 | 13.3313 | 2.7687 | 93.6 | 93.0434 | 88.8826 | 4.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 46.4965 | 68.5858 | -6.7858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 101.9357 | 132.7094 | -36.7094 |  |  |  | 0 | 173.5 | 186.2159 | 186.2159 | -12.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 107.9 | 136.1567 | 118.4837 | -10.5837 | 93.6 | 91.902 | 87.6961 | 5.9039 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.109 | 0.109 | 0.191 | 79.3 | 83.518 | 83.518 | -4.218 | 74 | 74.8955 | 46.535 | 27.465 | 1.5 | 6.573 | 6.573 | -5.073 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.9598 | 14.0448 | 19.4016 | -6.4418 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 170.83 | 199 | 199 | -28.17 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.7 | 12.468 | 12.468 | 2.232 | 18 | 13.447 | 13.447 | 4.553 | 26.5 | 20.289 | 20.289 | 6.211 | 77.4 | 52.797 | 52.797 | 24.603 | 7.3 | 11.946 | 11.946 | -4.646 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14.4 | 10.755 | 15.8644 | -1.4644 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 10.6 | 11.6505 | 11.6505 | -1.0505 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 19.7 | 15.054 | 15.054 | 4.646 | 27.8 | 25.79 | 25.79 | 2.01 | 11.5 | 25.149 | 25.149 | -13.649 | 0 | 39.633 | 39.633 | -39.633 | 89.2 | 65.638 | 65.638 | 23.562 | 0 | 1.67 | 1.67 | -1.67 | 10.7 | 2.677 | 2.677 | 8.023 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 18.6 | 19.4175 | 19.4175 | -0.81748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 0.3 | 3.731 | 3.731 | -3.431 | 223.5 | 250.4 | 119.345 | 104.155 | 9 | 6.995 | 6.995 | 2.005 | 146.9 | 148.7 | 100.24 | 46.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.8 | 46.664 | 46.664 | 1.136 | 53.8 | 42.649 | 42.649 | 11.151 | 107.5 | 104.4 | 83.009 | 24.491 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.044 | 9.044 | 1.356 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.9 | 19 | 19 | -0.1 | 7.8 | 8.42 | 8.42 | -0.62 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
12/11/2025 | 08:30 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 624.9 | 635.0259 | 635.0259 | -10.1259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 205.2 | 200.298 | 190.4486 | 14.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 145.1019 | 157.6345 | -47.3345 | 110.7 | 145.1019 | 157.6345 | -46.9345 | 110.3 | 145.1019 | 157.6345 | -47.3345 | 224.6 | 218.3064 | 237.1618 | -12.5618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 292.5 | 243.041 | 197.1388 | 95.3612 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 163.9078 | 163.9078 | 5.5922 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 69.7 | 60 | 74.1283 | -4.4283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 121.1 | 122.7437 | 128.6281 | -7.5281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 144.3299 | 228.1942 | -75.3942 | 46 | 54.9736 | 54.9736 | -8.9736 | 133 | 75 | 151.2156 | -18.2156 | 27.1 | 24.4994 | 24.4994 | 2.6006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 90.2 | 87.6883 | 87.6883 | 2.5116 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 106.3 | 110.3748 | 110.3748 | -4.0748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 14.2 | 14.2341 | 29.3664 | -15.1664 | 23 | 22.0301 | 22.0301 | 0.9699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.9 | 13.3313 | 13.3313 | 2.5687 | 93.4 | 93.0435 | 89.1732 | 4.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 75.2708 | 85.4826 | -23.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 101.9358 | 132.7094 | -36.7094 |  |  |  | 0 | 172.3 | 186.2159 | 186.2159 | -13.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 66 | 122.0497 | 125.1719 | -59.1719 | 89.7 | 92.4445 | 92.4445 | -2.7445 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 31.7 | 28.6711 |  | 31.7 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.515 | 0.515 | 0.285 | 89.1 | 85.761 | 85.761 | 3.339 | 74.7 | 75.1935 | 52.002 | 22.698 | 2.4 | 5.674 | 5.674 | -3.274 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.8677 | 14.0448 | 19.4016 | -6.5338 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 198.78 | 203 | 203 | -4.22 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.5 | 13.8 | 13.8 | 1.7 | 18.9 | 14.844 | 14.844 | 4.056 | 26.1 | 20.369 | 20.369 | 5.731 | 82.8 | 55.284 | 55.284 | 27.516 | 10.5 | 13.633 | 13.633 | -3.133 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14.8 | 17.4107 | 19.7728 | -4.9728 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 10.6 | 11.6505 | 11.6505 | -1.0505 | 14 | 15.534 | 15.534 | -1.534 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 13.3 | 14.62 | 14.62 | -1.32 | 25.4 | 27.699 | 27.699 | -2.299 | 40.3 | 26.469 | 26.469 | 13.831 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 68.339 | 68.339 | 31.161 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 3.356 | 3.356 | 8.944 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 0.7 | 3.511 | 3.511 | -2.811 | 247.1 | 250.4 | 143.986 | 103.114 | 13.3 | 9.166 | 9.166 | 4.134 | 152.9 | 143.1 | 103.653 | 49.247 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53 | 42.455 | 42.455 | 10.545 | 51.4 | 38.877 | 38.877 | 12.523 | 113.6 | 106.1 | 85.177 | 28.423 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 10.926 | 10.926 | -1.026 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.7 | 8.42 | 8.42 | 0.28 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 09:00 | 206.7 | 203.2039 | 203.2039 | 3.4961 | 629.8 | 635.0259 | 635.0259 | -5.2259 | 215.6 | 206.5852 | 206.5852 | 9.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 205.7 | 200.298 | 204.2059 | 1.4941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.5 | 151.339 | 171.3978 | -14.8978 | 155.9 | 151.339 | 171.3978 | -15.4978 | 157 | 151.339 | 171.3978 | -14.3978 | 251 | 227.6901 | 257.8687 | -6.8687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 366.7 | 277.9583 | 197.1388 | 169.5612 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 163.9078 | 163.9078 | 5.8922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 70.7 | 60 | 79.1749 | -8.4749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 121.6 | 126.9454 | 143.7049 | -22.1049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 144.3299 | 228.1942 | -75.7942 | 45.2 | 54.9736 | 54.9736 | -9.7736 | 149.4 | 123.1223 | 151.2156 | -1.8156 | 26.6 | 24.4994 | 24.4994 | 2.1006 | 18.3 | 17.9134 | 18.4402 | -0.14024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 108.4 | 110.3748 | 110.3748 | -1.9748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 23 | 22.2548 | 35.3717 | -12.3717 | 23.2 | 22.0301 | 22.0301 | 1.1699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 16.1 | 13.3313 | 13.3313 | 2.7687 | 94.5 | 93.0435 | 89.4638 | 5.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 85.4825 | 85.4826 | -22.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.4 | 101.9358 | 132.7094 | -36.3094 |  |  |  | 0 | 170.3 | 186.2159 | 186.2159 | -15.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 120.7 | 133.3953 | 147.8705 | -27.1705 | 98.7 | 93.4168 | 96.9215 | 1.7785 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.702 | 0.702 | 0.198 | 104.3 | 85.955 | 85.955 | 18.345 | 80.9 | 79.2919 | 58.015 | 22.885 | 3.8 | 6.137 | 6.137 | -2.337 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.9455 | 14.0448 | 19.4016 | -6.456 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 214.23 | 207 | 207 | 7.23 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.4 | 14.374 | 14.374 | 0.026 | 18 | 15.834 | 15.834 | 2.166 | 27.4 | 20.555 | 20.555 | 6.845 | 86.4 | 58.38 | 58.38 | 28.02 | 16.3 | 13.306 | 13.306 | 2.994 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 15 | 19.7728 | 19.7728 | -4.7728 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 10.7 | 11.6505 | 11.6505 | -0.95049 | 14.1 | 15.534 | 15.534 | -1.434 | 10.1 | 16.3107 | 16.3107 | -6.2107 | 13.1 | 13.415 | 13.415 | -0.315 | 30.5 | 31.044 | 31.044 | -0.544 | 39.7 | 27.736 | 27.736 | 11.964 | 0 |  |  | 0 | 92.3 | 70.427 | 70.427 | 21.873 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 4.217 | 4.217 | 8.383 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 1.9 | 3.671 | 3.671 | -1.771 | 250.1 | 250.4 | 156.355 | 93.745 | 14.5 | 10.669 | 10.669 | 3.831 | 96.1 | 144.8 | 107.284 | -11.184 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.8 | 42.571 | 42.571 | -4.771 | 44.4 | 40.673 | 40.673 | 3.727 | 72.7 | 107.8 | 87.734 | -15.034 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 12.213 | 12.213 | 0.487 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.7 | 28 | 28 | 6.7 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.5 | 8.42 | 8.42 | 1.08 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 09:30 | 206.9 | 203.2039 | 203.2039 | 3.6961 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 205.1 | 200.298 | 204.238 | 0.86198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.2233 | 169.1327 | -28.9327 | 141 | 158.2233 | 169.1327 | -28.1327 | 140.3 | 158.2233 | 169.1327 | -28.8327 | 231.1 | 238.0476 | 254.4609 | -23.3609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.2 | 298.7912 | 272.4654 | 104.7346 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 163.9078 | 163.9078 | 3.5922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.6 | 60 | 65.1329 | -4.5329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 158.1 | 148.5944 | 131.3685 | 26.7315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 144.3299 | 288.6598 | -135.8598 | 46.6 | 54.9736 | 54.9736 | -8.3736 | 136.3 | 130.9911 | 151.2156 | -14.9156 | 26.7 | 24.4994 | 24.4994 | 2.2006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 87.6 | 87.6883 | 87.6883 | -0.08835 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 109.1 | 110.3748 | 110.3748 | -1.2748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 24.1 | 28.412 | 22.8359 | 1.2641 | 23.3 | 22.0301 | 22.0301 | 1.2699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 16.1 | 13.3313 | 13.3313 | 2.7687 | 95.6 | 93.0435 | 88.8826 | 6.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 85.4826 | 85.4826 | 2.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 101.9358 | 132.7094 | -36.6094 |  |  |  | 0 | 169.7 | 186.2159 | 186.2159 | -16.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 140.2 | 149.9602 | 141.5904 | -1.3904 | 107.2 | 91.4722 | 87.9675 | 19.2325 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.2 | 151.0888 | 151.0888 | -2.8888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 102.9 | 87.008 | 87.008 | 15.892 | 76.1 | 80 | 64.787 | 11.313 | 3.8 | 6.429 | 6.429 | -2.629 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.9555 | 14.0448 | 19.4016 | -6.446 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 199.09 | 209 | 209 | -9.91 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.4 | 20.2544 |  | 20.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.9 | 14.775 | 14.775 | 1.125 | 19.7 | 16.602 | 16.602 | 3.098 | 25.4 | 20.929 | 20.929 | 4.471 | 76.2 | 61.575 | 61.575 | 14.625 | 18.2 | 12.732 | 12.732 | 5.468 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 16.7 | 19.7728 | 19.7728 | -3.0728 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 10.9 | 11.6505 | 11.6505 | -0.75049 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 14.8 | 12.327 | 12.327 | 2.473 | 58.5 | 35.569 | 35.569 | 22.931 | 30 | 29.115 | 29.115 | 0.885 | 0 |  |  | 0 | 85.2 | 72.739 | 72.739 | 12.461 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 5.119 | 5.119 | 9.181 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 3.2 | 3.759 | 3.759 | -0.559 | 241.6 | 250.4 | 179.073 | 62.527 | 12.1 | 11.672 | 11.672 | 0.428 | 152.4 | 145.7 | 112.146 | 40.254 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 44.064 | 44.064 | -0.664 | 50.8 | 44.898 | 44.898 | 5.902 | 112.6 | 109.7 | 91.032 | 21.568 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 | 13.305 | 13.305 | -0.105 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 8.42 | 8.42 | -0.72 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
12/11/2025 | 10:00 | 203 | 203.2039 | 203.2039 | -0.20388 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 202.6 | 200.298 | 216.5914 | -13.9914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0054 | 168.0374 | 0.26256 | 167.1 | 164.0054 | 168.0374 | -0.93744 | 166.8 | 164.0054 | 168.0374 | -1.2374 | 256.2 | 246.7469 | 252.8131 | 3.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 361.9 | 299.5247 | 270.2955 | 91.6045 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 163.9078 | 163.9078 | -5.0078 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 60.6 | 60 | 54.6885 | 5.9115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.3573 | 112.3573 | -2.9573 | 163.3 | 146.726 | 159.9569 | 3.3431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.5 | 144.5488 | 228.4563 | -77.9563 | 46.3 | 54.9736 | 54.9736 | -8.6736 | 134.8 | 133.0967 | 151.2156 | -16.4156 | 26.7 | 24.4994 | 24.4994 | 2.2006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 87 | 87.6883 | 87.6883 | -0.68835 | 178.5 | 184.915 | 184.915 | -6.415 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 103.6 | 110.3748 | 110.3748 | -6.7748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 23.9 | 32.8797 | 35.3717 | -11.4717 | 22.6 | 22.0301 | 22.0301 | 0.5699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.7 | 13.3313 | 13.3313 | 2.3687 | 92 | 93.0435 | 89.4638 | 2.5362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 85.4826 | 85.4826 | 1.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 101.9358 | 132.7094 | -37.0094 |  |  |  | 0 | 168.9 | 186.2159 | 186.2159 | -17.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.9 | 186.7751 | 186.7751 | -4.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 164.7 | 157.7991 | 170.0704 | -5.3704 | 77.2 | 93.4169 | 86.6186 | -9.4186 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 31.6 | 28.6711 |  | 31.6 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.973 | 0.973 | 0.227 | 110.3 | 90.643 | 90.643 | 19.657 | 80.8 | 80 | 68.407 | 12.393 | 8.9 | 6.207 | 6.207 | 2.693 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.6738 | 14.0448 | 19.4016 | -6.7278 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 198.37 | 210 | 210 | -11.63 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 19.6 | 20.2544 |  | 19.6 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.6 | 14.993 | 14.993 | -0.393 | 18.2 | 17.075 | 17.075 | 1.125 | 27.4 | 21.869 | 21.869 | 5.531 | 76.7 | 65.062 | 65.062 | 11.638 | 18 | 13.448 | 13.448 | 4.552 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | -1.5 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65049 | 13.7 | 15.534 | 15.534 | -1.834 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 12.8 | 11.593 | 11.593 | 1.207 | 66.7 | 43.634 | 43.634 | 23.066 | 38.3 | 30.341 | 30.341 | 7.959 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 75.726 | 75.726 | 10.774 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 6.144 | 6.144 | 8.456 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 6.9 | 3.629 | 3.629 | 3.271 | 218.3 | 250.4 | 203.692 | 14.608 | 15.5 | 12.539 | 12.539 | 2.961 | 153.2 | 146.3 | 116.969 | 36.231 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.1 | 49.682 | 49.682 | 5.418 | 57.8 | 56.407 | 56.407 | 1.393 | 115.1 | 110.3 | 93.865 | 21.235 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14.166 | 14.166 | -0.166 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 7.8 | 8.42 | 8.42 | -0.62 | 11 | 11 | 11 | 0
12/11/2025 | 10:30 | 204 | 203.2039 | 203.2039 | 0.79612 | 636.3 | 635.0259 | 635.0259 | 1.2741 | 217.6 | 206.5852 | 206.5852 | 11.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 206.7 | 200.298 | 210.4834 | -3.7834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.1 | 160.588 | 170.8828 | -21.7828 | 147.9 | 160.588 | 170.8828 | -22.9828 | 148 | 160.588 | 170.8828 | -22.8828 | 232.3 | 241.6053 | 257.0939 | -24.7939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 383.1 | 291.581 | 241.2136 | 141.8864 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 163.9078 | 163.9078 | 4.7922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 61.2 | 60 | 45.397 | 15.803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.3573 | 112.3573 | -2.3573 | 162.3 | 169.7144 | 133.7502 | 28.5498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.9 | 147.1795 | 288.6598 | -135.7598 | 45.6 | 54.9736 | 54.9736 | -9.3736 | 137.6 | 133.4301 | 151.2156 | -13.6156 | 25.5 | 24.4994 | 24.4994 | 1.0006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 92.8 | 87.6883 | 87.6883 | 5.1117 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107.8 | 110.3748 | 110.3748 | -2.5748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 34.7 | 35.0585 | 28.6217 | 6.0783 | 23.2 | 22.0301 | 22.0301 | 1.1699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.8 | 13.3313 | 13.3313 | 2.4687 | 97 | 93.0435 | 89.1732 | 7.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 85.4826 | 85.4826 | 2.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 101.9358 | 132.7094 | -36.6094 |  |  |  | 0 | 170.6 | 186.2159 | 186.2159 | -15.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 157.5 | 161.5222 | 168.6241 | -11.1241 | 106.6 | 91.4721 | 73.2859 | 33.3141 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 31.8 | 28.6711 |  | 31.8 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 148.8 | 151.0888 | 151.0888 | -2.2888 | 151.5 | 151.5425 | 151.5425 | -0.04248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.06 | 1.06 | 0.14 | 112.1 | 93.621 | 93.621 | 18.479 | 80.8 | 80 | 70.236 | 10.564 | 7.5 | 6.035 | 6.035 | 1.465 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 12.9925 | 14.0448 | 19.4016 | -6.4091 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 198.79 | 209 | 209 | -10.21 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.4 | 20.2544 |  | 20.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.3 | 15.125 | 15.125 | 0.175 | 19.1 | 17.288 | 17.288 | 1.812 | 26.6 | 22.688 | 22.688 | 3.912 | 77.5 | 68.293 | 68.293 | 9.207 | 18.5 | 14.969 | 14.969 | 3.531 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | -1.5 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 11.4 | 11.6505 | 11.6505 | -0.25049 | 14.7 | 15.534 | 15.534 | -0.83398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 9.8 | 11.177 | 11.177 | -1.377 | 73.8 | 52.104 | 52.104 | 21.696 | 37.7 | 31.157 | 31.157 | 6.543 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 78.285 | 78.285 | 6.015 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 7.051 | 7.051 | 7.749 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71748 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 6.3 | 3.74 | 3.74 | 2.56 | 253.5 | 250.4 | 222.237 | 31.263 | 18.1 | 13.257 | 13.257 | 4.843 | 153.2 | 146.6 | 122.415 | 30.785 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.9 | 57.768 | 57.768 | -9.868 | 59.3 | 68.1 | 68.1 | -8.8 | 116.4 | 110.3 | 96.248 | 20.152 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14.81 | 14.81 | 0.89 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 18.4 | 19 | 19 | -0.6 | 10 | 8.42 | 8.42 | 1.58 | 10.92 | 11 | 11 | -0.08
12/11/2025 | 11:00 | 204.5 | 203.2039 | 203.2039 | 1.2961 | 625.3 | 635.0259 | 635.0259 | -9.7259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 203.5 | 200.298 | 213.7954 | -10.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 166.9598 | 170.7278 | -20.0278 | 150.8 | 166.9598 | 170.7278 | -19.9278 | 149.5 | 166.9598 | 170.7278 | -21.2278 | 253 | 251.1918 | 256.8607 | -3.8607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 361.4 | 270.5653 | 235.4172 | 125.9827 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 163.9078 | 163.9078 | 0.89223 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 60 | 60 | 41.5929 | 18.4071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 112.3573 | -2.4573 | 161.2 | 150.3223 | 142.0738 | 19.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.3 | 163.1608 | 288.6598 | -136.3598 | 44.4 | 54.9736 | 54.9736 | -10.5736 | 140.3 | 136.7441 | 151.2156 | -10.9156 | 25.2 | 24.4994 | 24.4994 | 0.70063 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 91.1 | 87.6883 | 87.6883 | 3.4116 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 106.6 | 106.6976 | 110.3748 | -3.7748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 31.4 | 35.3717 | 30.0811 | 1.3189 | 23.1 | 22.0301 | 22.0301 | 1.0699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 14.9 | 13.3313 | 13.3313 | 1.5687 | 92.7 | 93.0435 | 88.8826 | 3.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 85.4826 | 85.4826 | 2.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 97.4617 | 132.7094 | -36.6094 |  |  |  | 0 | 169.8 | 186.2159 | 186.2159 | -16.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.9 | 186.7751 | 186.7751 | -6.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 140.4 | 168.4469 | 173.1287 | -32.7287 | 70.8 | 86.6186 | 66 | 4.8 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 31.5 | 28.6711 |  | 31.5 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.084 | 1.084 | 0.216 | 115.3 | 114.6 | 94.627 | 20.673 | 80.8 | 80 | 70.366 | 10.434 | 8.7 | 6.013 | 6.013 | 2.687 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 11.2921 | 14.0448 | 19.4016 | -8.1095 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 225.29 | 208 | 208 | 17.29 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.1 | 15.152 | 15.152 | -0.052 | 18.8 | 17.498 | 17.498 | 1.302 | 28 | 23.144 | 23.144 | 4.856 | 78 | 85.8 | 70.753 | 7.247 | 18.1 | 15.988 | 15.988 | 2.112 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | -1.4 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 10.9 | 11.6505 | 11.6505 | -0.75049 | 15.1 | 15.534 | 15.534 | -0.43398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 8.5 | 11.716 | 11.716 | -3.216 | 76.1 | 61.791 | 61.791 | 14.309 | 34.9 | 31.339 | 31.339 | 3.561 | 0 |  |  | 0 | 82 | 109.6 | 79.563 | 2.437 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 7.604 | 7.604 | 7.196 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 7.4 | 4.574 | 4.574 | 2.826 | 253.3 | 250.4 | 233.652 | 19.648 | 18.2 | 13.624 | 13.624 | 4.576 | 145.2 | 146.8 | 123.205 | 21.995 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.3 | 83.3 | 73.255 | -10.955 | 71 | 80.345 | 80.345 | -9.345 | 105.8 | 108.4 | 97.127 | 8.673 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 15.237 | 15.237 | 1.463 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.8 | 8.42 | 8.42 | 1.38 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
12/11/2025 | 11:30 | 203.9 | 203.2039 | 203.2039 | 0.69612 | 619.9 | 635.0259 | 635.0259 | -15.1259 | 212.9 | 206.5852 | 206.5852 | 6.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 200.1 | 200.298 | 226.7322 | -26.6322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 169.789 | 173.129 | -21.529 | 151.9 | 169.789 | 173.129 | -21.229 | 152.7 | 169.789 | 173.129 | -20.429 | 250.6 | 255.4483 | 260.4733 | -9.8734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 352.9 | 263.1067 | 238.5988 | 114.3012 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 163.9078 | 163.9078 | 1.3922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 59.3 | 60 | 39.4993 | 19.8008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.3573 | 112.3573 | -2.0573 | 162.3 | 146.1798 | 149.6945 | 12.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.2 | 164.2096 | 228.1942 | -77.9942 | 41.9 | 54.9736 | 54.9736 | -13.0736 | 140 | 137.7907 | 151.2156 | -11.2156 | 23.5 | 24.4994 | 24.4994 | -0.99937 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 87.4 | 87.6883 | 87.6883 | -0.28835 | 177.8 | 184.915 | 184.915 | -7.115 | 178.1 | 184.915 | 184.915 | -6.815 | 180.2 | 185.4703 | 185.4703 | -5.2703 | 106.8 | 107.0292 | 110.3748 | -3.5748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 31 | 35.3717 | 35.3717 | -4.3717 | 22.9 | 22.0301 | 22.0301 | 0.8699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 14.6 | 13.3313 | 13.3313 | 1.2687 | 91.5 | 93.3338 | 89.4638 | 2.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4826 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 97.8651 | 132.7094 | -37.3094 |  |  |  | 0 | 165.3 | 186.2159 | 186.2159 | -20.9159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 179.3 | 186.7751 | 186.7751 | -7.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 143.4 | 173.4775 | 177.6826 | -34.2826 | 98.7 | 76.0169 | 81.6771 | 17.0229 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 32 | 28.6711 |  | 32 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0888 | 151.0888 | -7.4888 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 146 | 151.5425 | 151.5425 | -5.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.073 | 1.073 | 0.227 | 115.7 | 115.6 | 95.634 | 20.066 | 80.8 | 80 | 67.273 | 13.527 | 11 | 5.898 | 5.898 | 5.102 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 11.5014 | 14.0448 | 19.4016 | -7.9002 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 233.79 | 208 | 208 | 25.79 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 19.9 | 20.2544 |  | 19.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.7 | 15.026 | 15.026 | 0.674 | 19.5 | 17.752 | 17.752 | 1.748 | 27.7 | 23.448 | 23.448 | 4.252 | 78.6 | 83.1 | 73.084 | 5.516 | 18.1 | 15.718 | 15.718 | 2.382 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 8.6 | 12.649 | 12.649 | -4.049 | 75.8 | 69.739 | 69.739 | 6.061 | 29.6 | 30.207 | 30.207 | -0.607 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 110.7 | 80.705 | 2.795 | 0 |  |  | 0 | 13 | 8.109 | 8.109 | 4.891 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 7.7 | 5.067 | 5.067 | 2.633 | 241.5 | 250.4 | 237.413 | 4.087 | 15.3 | 13.325 | 13.325 | 1.975 | 150.7 | 147.3 | 114.647 | 36.053 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.5 | 92.1 | 87.057 | 4.443 | 105.1 | 91.429 | 91.429 | 13.671 | 112.6 | 109.7 | 94.832 | 17.768 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 15.044 | 15.044 | -4.144 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.2 | 8.42 | 8.42 | 0.78 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
12/11/2025 | 12:00 | 205.8 | 203.2039 | 203.2039 | 2.5961 | 630.8 | 635.0259 | 635.0259 | -4.2259 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 91.7786 | 91.7786 | -0.27864 | 205.9 | 200.298 | 216.2344 | -10.3344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 170.6615 | 173.3444 | -15.6444 | 159.1 | 170.6615 | 173.3444 | -14.2444 | 157.3 | 170.6615 | 173.3444 | -16.0444 | 255.3 | 256.761 | 260.7974 | -5.4974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 302.2 | 256.6078 | 184.234 | 117.966 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.2 | 163.9078 | 163.9078 | 6.2922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 60.6 | 60 | 42.6702 | 17.9298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 161.7 | 132.5201 | 135.4128 | 26.2872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 163.2316 | 288.6598 | -135.9598 | 41.5 | 54.9736 | 54.9736 | -13.4736 | 142.8 | 136.9871 | 151.2156 | -8.4156 | 23.6 | 24.4994 | 24.4994 | -0.89937 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 92.6 | 87.6883 | 87.6883 | 4.9116 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 108 | 106.2948 | 110.3748 | -2.3748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 34.3 | 35.3717 | 27.3898 | 6.9102 | 23.5 | 22.0301 | 22.0301 | 1.4699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.3 | 13.3313 | 13.3313 | 1.9687 | 95.9 | 93.0437 | 89.1732 | 6.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 85.4826 | 85.4826 | 3.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 96.9716 | 132.7094 | -35.9094 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 160.1 | 172.8819 | 173.4664 | -13.3664 | 118.7 | 66 | 86.6186 | 32.0814 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 32 | 28.6711 |  | 32 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148 | 151.5425 | 151.5425 | -3.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.093 | 1.093 | 0.207 | 115.7 | 116.6 | 96.639 | 19.061 | 64.4 | 80 | 64.816 | -0.416 | 7.8 | 5.5 | 5.5 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 11.9595 | 14.0448 | 19.4016 | -7.4421 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 203.58 | 208 | 208 | -4.42 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.4 | 20.2544 |  | 20.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.9 | 15.04 | 15.04 | -0.14 | 18.2 | 17.786 | 17.786 | 0.414 | 27.7 | 23.3 | 23.3 | 4.4 | 79.5 | 85 | 75.025 | 4.475 | 16.8 | 14.848 | 14.848 | 1.952 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11.3 | 11.6505 | 11.6505 | -0.35049 | 15.9 | 15.534 | 15.534 | 0.36602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 11.4 | 14.769 | 14.769 | -3.369 | 74.1 | 72.471 | 72.471 | 1.629 | 37.3 | 29.899 | 29.899 | 7.401 | 0 |  |  | 0 | 83.5 | 111.4 | 81.443 | 2.057 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 8.47 | 8.47 | 6.13 | 16.1 | 19.4175 | 19.4175 | -3.3175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 18.3 | 19.4175 | 19.4175 | -1.1175 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 8.5 | 4.538 | 4.538 | 3.962 | 252.2 | 250.4 | 235.403 | 16.797 | 14.5 | 13.214 | 13.214 | 1.286 | 154.2 | 147.9 | 113.362 | 40.838 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 100.8 | 95.801 | 19.799 | 121.1 | 99.027 | 99.027 | 22.073 | 112 | 108.7 | 93.287 | 18.713 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14.225 | 14.225 | 0.775 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.4 | 8.42 | 8.42 | 0.98 | 11.08 | 11 | 11 | 0.08
12/11/2025 | 12:30 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 619.1 | 635.0259 | 635.0259 | -15.9259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 197.4 | 200.298 | 213.3551 | -15.9551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 174.5427 | 174.7163 | -14.8163 | 157.1 | 174.5427 | 174.7163 | -17.6163 | 157.1 | 174.5427 | 174.7163 | -17.6163 | 259.2 | 262.6003 | 262.8615 | -3.6615 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 290 | 232.2554 | 210.8878 | 79.1122 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 163.9078 | 163.9078 | -4.7078 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 59.8 | 60 | 34.9858 | 24.8142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 112.3573 | -2.2573 | 162.1 | 83.2517 | 103.7037 | 58.3963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.3 | 157.1845 | 228.4563 | -77.1563 | 41.2 | 54.9736 | 54.9736 | -13.7736 | 133.2 | 129.8604 | 151.2156 | -18.0156 | 22.4 | 24.4994 | 24.4994 | -2.0994 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 77.6 | 87.6883 | 87.6883 | -10.0884 | 186.9 | 184.915 | 184.915 | 1.985 | 189.5 | 184.915 | 184.915 | 4.585 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 105.4 | 103.2926 | 110.3748 | -4.9748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 30.2 | 35.3717 | 32.4158 | -2.2158 | 22.5 | 22.0301 | 22.0301 | 0.4699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.3 | 13.3313 | 13.3313 | 1.9687 | 90.3 | 93.0435 | 89.1732 | 1.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 85.4825 | 85.4826 | 1.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 93.3187 | 132.7094 | -36.0094 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 128.7 | 161.2578 | 166.4097 | -37.7097 | 92 | 68.1736 | 73.6146 | 18.3854 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 31.9 | 28.6711 |  | 31.9 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0888 | 151.0888 | -6.8888 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.083 | 1.083 | 0.217 | 116 | 117.9 | 97.87 | 18.13 | 73.9 | 80 | 62.849 | 11.051 | 8 | 4.952 | 4.952 | 3.048 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 11.221 | 14.0448 | 19.4016 | -8.1805 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 236.54 | 206 | 206 | 30.54 | 0.1 | 1 | 1 | -0.9 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 19.7 | 20.2544 |  | 19.7 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.5 | 15.064 | 15.064 | 0.436 | 19.4 | 17.632 | 17.632 | 1.768 | 27.3 | 23.273 | 23.273 | 4.027 | 78.1 | 86.9 | 76.909 | 1.191 | 17.4 | 14.718 | 14.718 | 2.682 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 9.3 | 9.3 | -2.2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 10.7 | 11.6505 | 11.6505 | -0.95049 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 12.9 | 16.72 | 16.72 | -3.82 | 75.3 | 74.552 | 74.552 | 0.748 | 39.3 | 29.806 | 29.806 | 9.494 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 112.3 | 82.327 | 6.773 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 8.87 | 8.87 | 6.53 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 6.7 | 3.958 | 3.958 | 2.742 | 245.9 | 250.4 | 226.336 | 19.564 | 14.4 | 13.175 | 13.175 | 1.225 | 153.1 | 148.2 | 117.425 | 35.675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.6 | 103.5 | 103.45 | 10.15 | 126.4 | 106.454 | 106.454 | 19.946 | 116.8 | 107.5 | 92.655 | 24.145 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 13.148 | 13.148 | 1.052 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 34.1 | 28 | 28 | 6.1 | 16 | 14 | 14 | 2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.3 | 8.42 | 8.42 | 0.88 | 10.39 | 11 | 11 | -0.61
12/11/2025 | 13:00 | 201.5 | 203.2039 | 203.2039 | -1.7039 | 618.4 | 635.0259 | 635.0259 | -16.6259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 91.7786 | 91.7786 | -7.1786 | 190 | 200.298 | 206.6825 | -16.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 172.0247 | 170.725 | 8.075 | 177.8 | 172.0247 | 170.725 | 7.0751 | 178.4 | 172.0247 | 170.725 | 7.675 | 269.5 | 258.812 | 256.8565 | 12.6435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.4 | 197.1387 | 184.167 | 17.233 | 5.3 | 5.4625 | 5.4625 | -0.1625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 163.9078 | 163.9078 | -9.2078 | 6.4 | 5.1333 | 5.1333 | 1.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 59.3 | 60 | 29.0668 | 30.2332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 112.3573 | 112.3573 | -3.8573 | 88 | 52.3528 | 93.2513 | -5.2513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151 | 152.983 | 228.4563 | -77.4563 | 40.9 | 54.9736 | 54.9736 | -14.0736 | 119.2 | 122.4953 | 151.2156 | -32.0156 | 22.1 | 24.4994 | 24.4994 | -2.3994 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 78.3 | 87.6883 | 87.6883 | -9.3884 | 190.1 | 184.915 | 184.915 | 5.185 | 190.8 | 184.915 | 184.915 | 5.885 | 192.6 | 185.4703 | 185.4703 | 7.1297 | 104.2 | 100.9036 | 110.3748 | -6.1748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 30.8 | 35.3717 | 32.9076 | -2.1075 | 22.4 | 22.0301 | 22.0301 | 0.3699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 14.1 | 13.3313 | 13.3313 | 0.76874 | 89 | 92.7536 | 89.1732 | -0.17321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 80.0521 | 85.4826 | -0.98258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 90.4119 | 132.7094 | -40.6094 |  |  |  | 0 | 172.1 | 186.2159 | 186.2159 | -14.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 138.9 | 148.788 | 164.6735 | -25.7735 | 86.1 | 64.6187 | 44 | 42.1 | 60.5 | 67.134 | 67.134 | -6.634 | 31.5 | 28.6711 |  | 31.5 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 152.2 | 151.5425 | 151.5425 | 0.65752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.079 | 1.079 | -0.479 | 110.2 | 119.8 | 99.774 | 10.426 | 80.9 | 80 | 59.922 | 20.978 | 7.6 | 3.948 | 3.948 | 3.652 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.6643 | 14.0448 | 19.4016 | -9.7372 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 235.53 | 204 | 204 | 31.53 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | -0.2 | 20 | 20.2544 |  | 20 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.4 | 14.679 | 14.679 | -0.279 | 18.1 | 17.01 | 17.01 | 1.09 | 28.1 | 23.612 | 23.612 | 4.488 | 76.2 | 88.6 | 78.619 | -2.419 | 18.6 | 14.824 | 14.824 | 3.776 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 18.5167 | 19.7728 | 0.32721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 9.3 | 9.3 | -2.2 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 10.3 | 11.6505 | 11.6505 | -1.3505 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 13.3 | 18.17 | 18.17 | -4.87 | 76.6 | 74.674 | 74.674 | 1.926 | 24.9 | 28.935 | 28.935 | -4.035 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 113.7 | 83.653 | 3.047 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 9.386 | 9.386 | 3.014 | 15.6 | 19.4175 | 19.4175 | -3.8175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 4 | 19.4175 | 19.4175 | -15.4175 | 2 | 19.4175 | 19.4175 | -17.4175 | 9.1 | 3.227 | 3.227 | 5.873 | 252.6 | 250.4 | 211.683 | 40.917 | 17 | 12.807 | 12.807 | 4.193 | 153 | 148.6 | 115.72 | 37.28 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 107.8 | 107.814 | 12.386 | 126.3 | 113.368 | 113.368 | 12.932 | 116.7 | 102.8 | 89.533 | 27.167 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 12.178 | 12.178 | 4.022 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 8.42 | 8.42 | -0.42 | 9.95 | 11 | 11 | -1.05
12/11/2025 | 13:30 | 203.2 | 203.2039 | 203.2039 | -0.00388 | 627.9 | 635.0259 | 635.0259 | -7.1259 | 215.7 | 206.5852 | 206.5852 | 9.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 197.5 | 200.298 | 207.6381 | -10.1381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.9 | 163.4094 | 173.7425 | 5.1575 | 182.3 | 163.4094 | 173.7425 | 8.5575 | 181.6 | 163.4094 | 173.7425 | 7.8575 | 256.3 | 245.8501 | 261.3964 | -5.0964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 193.334 | 184.167 | 31.033 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 163.9078 | 163.9078 | -4.1078 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 60.8 | 60 | 37.2201 | 23.5799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 71.5 | 72.5012 | 64.504 | 6.996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 154.9485 | 228.4563 | -76.0563 | 41 | 54.9736 | 54.9736 | -13.9736 | 132 | 119.5314 | 151.2156 | -19.2156 | 20.9 | 24.4994 | 24.4994 | -3.5994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 15.3 | 17.9612 | 17.9612 | -2.6612 | 92.6 | 87.6883 | 87.6883 | 4.9116 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 106.5 | 101.8397 | 110.3748 | -3.8748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.2 | 8.1272 | 8.1272 | 1.0728 | 34.8 | 35.3717 | 34.4039 | 0.39609 | 22.9 | 22.0301 | 22.0301 | 0.8699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 14.5 | 13.3313 | 13.3313 | 1.1687 | 93.6 | 93.3333 | 88.8826 | 4.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 77.3761 | 85.4826 | 1.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96 | 91.5508 | 132.7094 | -36.7094 |  |  |  | 0 | 168.6 | 186.2159 | 186.2159 | -17.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 228.7 | 143.7494 | 154.612 | 74.088 | 73.6 | 64.6186 | 67.5914 | 6.0086 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 32.1 | 28.6711 |  | 32.1 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.079 | 1.079 | -0.379 | 89.3 | 121 | 101.014 | -11.714 | 80.9 | 80 | 56.522 | 24.378 | 5.8 | 3.177 | 3.177 | 2.623 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.3066 | 14.0448 | 19.4016 | -9.095 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 234.06 | 199 | 199 | 35.06 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.4 | 13.536 | 13.536 | -0.136 | 15.7 | 15.615 | 15.615 | 0.085 | 25.4 | 23.836 | 23.836 | 1.564 | 74.5 | 89.9 | 79.9 | -5.4 | 14 | 14.923 | 14.923 | -0.923 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 17.8977 | 19.7728 | 0.42721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 9.3 | 9.3 | -2.2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11.2 | 11.6505 | 11.6505 | -0.45049 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 13.2 | 19.129 | 19.129 | -5.929 | 76 | 74.749 | 74.749 | 1.251 | 25.6 | 26.951 | 26.951 | -1.351 | 0 |  |  | 0 | 83 | 109.7 | 84.71 | -1.71 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 9.781 | 9.781 | 5.319 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 8 | 19.4175 | 19.4175 | -11.4175 | 6 | 19.4175 | 19.4175 | -13.4175 | 5.7 | 2.83 | 2.83 | 2.87 | 252.8 | 250.4 | 182.619 | 70.181 | 16.1 | 12.005 | 12.005 | 4.095 | 139.3 | 149.2 | 113.405 | 25.895 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 111.9 | 111.867 | 5.433 | 122.4 | 119.33 | 119.33 | 3.07 | 97.1 | 103.4 | 82.852 | 14.248 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 11.272 | 11.272 | 5.528 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 8.42 | 8.42 | -0.82 | 10.79 | 11 | 11 | -0.21
12/11/2025 | 14:00 | 200.1 | 203.2039 | 203.2039 | -3.1039 | 614.7 | 635.0259 | 635.0259 | -20.3259 | 213.2 | 206.5852 | 206.5852 | 6.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 91.7786 | 91.7786 | -4.4786 | 194.4 | 200.298 | 210.1388 | -15.7388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.7 | 164.2428 | 175.8027 | -27.1027 | 148 | 164.2428 | 175.8027 | -27.8027 | 147.4 | 164.2428 | 175.8027 | -28.4027 | 258 | 247.104 | 264.4959 | -6.4959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 284.4 | 184.167 | 232.7962 | 51.6038 | 5.2 | 5.4625 | 5.4625 | -0.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 163.9078 | 163.9078 | -3.3078 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 58.5 | 60 | 58.5081 | -0.00811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.3573 | 112.3573 | -3.1573 | 70.9 | 83.7742 | 86.8758 | -15.9758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 201.6 | 156.5554 | 228.4563 | -26.8563 | 40.8 | 54.9736 | 54.9736 | -14.1736 | 126.2 | 126.4293 | 151.2156 | -25.0156 | 23.1 | 24.4994 | 24.4994 | -1.3994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 16.2 | 17.9612 | 17.9612 | -1.7612 | 88.7 | 87.6883 | 87.6883 | 1.0116 | 175.8 | 184.915 | 184.915 | -9.115 | 176.4 | 184.915 | 184.915 | -8.515 | 181.2 | 185.4703 | 185.4703 | -4.2703 | 103.5 | 102.9705 | 110.3748 | -6.8748 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 27.5 | 35.3717 | 35.3717 | -7.8717 | 22.4 | 22.0301 | 22.0301 | 0.3699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 14.4 | 13.3313 | 13.3313 | 1.0687 | 89.5 | 93.0435 | 89.1732 | 0.32679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 81.3732 | 85.4826 | -0.28258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 92.9268 | 132.7094 | -39.1094 |  |  |  | 0 | 169.7 | 186.2159 | 186.2159 | -16.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 147.3 | 148.3915 | 107.394 | 39.906 | 79.5 | 64.6188 | 87.6387 | -8.1387 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 31.7 | 28.6711 |  | 31.7 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 0.912 | 0.912 | 0.388 | 96 | 120.3 | 100.265 | -4.265 | 72 | 78.9597 | 54.045 | 17.955 | 4.5 | 3.101 | 3.101 | 1.399 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.1775 | 14.0448 | 19.4016 | -9.224 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 233.84 | 194 | 194 | 39.84 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 19.8 | 20.2544 |  | 19.8 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.5 | 12.907 | 12.907 | -1.407 | 13.9 | 14.796 | 14.796 | -0.896 | 22.8 | 23.713 | 23.713 | -0.913 | 73.4 | 89.9 | 79.892 | -6.492 | 18.5 | 14.521 | 14.521 | 3.979 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20 | 18.8223 | 19.7728 | 0.22721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 9.3 | 9.3 | -2.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 10.4 | 11.6505 | 11.6505 | -1.2505 | 15.3 | 15.534 | 15.534 | -0.23398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 14.1 | 18.615 | 18.615 | -4.515 | 77.5 | 74.68 | 74.68 | 2.82 | 31.4 | 24.349 | 24.349 | 7.051 | 0 |  |  | 0 | 82.8 | 110 | 84.957 | -2.157 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 9.81 | 9.81 | 5.09 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 10.2 | 19.4175 | 19.4175 | -9.2175 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 17 | 19.4175 | 19.4175 | -2.4175 | 5 | 3.436 | 3.436 | 1.564 | 253.4 | 250.4 | 144.361 | 109.039 | 13.6 | 11.069 | 11.069 | 2.531 | 137.7 | 149.6 | 112.459 | 25.241 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 115 | 114.988 | 7.012 | 130.6 | 122.432 | 122.432 | 8.168 | 107.2 | 105.8 | 76.28 | 30.92 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 10.517 | 10.517 | 3.683 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.2 | 28 | 28 | 6.2 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.4 | 8.42 | 8.42 | 0.98 | 11.14 | 11 | 11 | 0.14
12/11/2025 | 14:30 | 205.1 | 203.2039 | 203.2039 | 1.8961 | 635.9 | 635.0259 | 635.0259 | 0.8741 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 91.7786 | 91.7786 | 0.62136 | 200.6 | 200.298 | 215.9972 | -15.3972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 158.044 | 158.0441 | 12.0559 | 170.3 | 158.044 | 158.0441 | 12.2559 | 170.3 | 158.044 | 158.0441 | 12.2559 | 263.9 | 237.7779 | 237.778 | 26.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 470 | 239.2004 | 372.8046 | 97.1954 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 | 163.9078 | 163.9078 | 8.1922 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 60.6 | 60 | 74.8503 | -14.2503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.3573 | 112.3573 | -1.9573 | 70.9 | 144.2601 | 122.7437 | -51.8437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.1 | 160.1935 | 228.4563 | -23.3563 | 39.3 | 54.9736 | 54.9736 | -15.6736 | 137.7 | 130.3371 | 151.2156 | -13.5156 | 22.5 | 24.4994 | 24.4994 | -1.9994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 17.9 | 17.9612 | 17.9612 | -0.06117 | 93.5 | 87.6883 | 87.6883 | 5.8117 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 181.2 | 185.4703 | 185.4703 | -4.2703 | 110.1 | 104.766 | 110.3748 | -0.27476 | 7.3 | 7.7469 | 7.7469 | -0.44686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 37.2 | 35.3717 | 35.3717 | 1.8283 | 23.5 | 22.0301 | 22.0301 | 1.4699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15.8 | 13.3313 | 13.3313 | 2.4687 | 97 | 92.753 | 89.1732 | 7.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 85.4824 | 85.4826 | 3.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.3 | 95.1113 | 132.7094 | -35.4094 |  |  |  | 0 | 168.9 | 186.2159 | 186.2159 | -17.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.6 | 186.7751 | 186.7751 | -6.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 231.6 | 160.9838 | 172.8441 | 58.7559 | 91 | 69.1368 | 75.5797 | 15.4203 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 32.2 | 28.6711 |  | 32.2 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0888 | 151.0888 | -6.1888 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.884 | 0.884 | 0.016 | 105.6 | 119.1 | 99.139 | 6.461 | 66.5 | 76.7757 | 51.327 | 15.173 | 0.8 | 3.051 | 3.051 | -2.251 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4649 | 14.0448 | 19.4016 | -8.9367 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 |  |  |  | 0 | 178.29 | 185 | 185 | -6.71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.5 | 20.2544 |  | 20.5 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.6 | 12.962 | 12.962 | -3.362 | 11.4 | 14.597 | 14.597 | -3.197 | 21.8 | 23.715 | 23.715 | -1.915 | 72.8 | 90 | 79.973 | -7.173 | 16.4 | 13.089 | 13.089 | 3.311 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.7727 | 19.7728 | 0.32721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.1 | 9.3 | 9.3 | -2.2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 15.9 | 15.534 | 15.534 | 0.36602 | 10.1 | 16.3107 | 16.3107 | -6.2107 | 17.4 | 18.418 | 18.418 | -1.018 | 78 | 74.739 | 74.739 | 3.261 | 33.5 | 22.119 | 22.119 | 11.381 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 110.1 | 85.08 | 11.22 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 9.834 | 9.834 | 5.466 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | -1.1 | 10.2 | 19.4175 | 19.4175 | -9.2175 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 0.3 | 3.81 | 3.81 | -3.51 | 184.2 | 250.4 | 96.594 | 87.606 | 12.4 | 9.609 | 9.609 | 2.791 | 67 | 149.5 | 109.919 | -42.919 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 117.6 | 117.551 | 4.449 | 133.8 | 125.016 | 125.016 | 8.784 | 52.2 | 103.1 | 75.94 | -23.74 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 9.733 | 9.733 | 1.867 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.3 | 8.42 | 8.42 | -0.12 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
12/11/2025 | 15:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 626.1 | 635.0259 | 635.0259 | -8.9259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 193.1 | 200.298 | 212.8234 | -19.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 160.7081 | 158.0441 | -18.3441 | 138 | 160.7081 | 158.0441 | -20.0441 | 138.2 | 160.7081 | 158.0441 | -19.8441 | 241.1 | 241.786 | 237.778 | 3.322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 467.8 | 97.2132 | 372.8046 | 94.9954 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 60.6 | 60 | 81.709 | -21.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 71.2 | 114.2793 | 122.7437 | -51.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.8 | 295.4682 | 288.6598 | 12.1402 | 39.1 | 54.9736 | 54.9736 | -15.8736 | 148.2 | 146.078 | 151.2156 | -3.0156 | 22 | 24.4994 | 24.4994 | -2.4994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 17.9 | 17.9612 | 17.9612 | -0.06117 | 93.6 | 87.6883 | 87.6883 | 5.9116 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 106.3 | 110.0251 | 110.3748 | -4.0748 | 7.4 | 7.7469 | 7.7469 | -0.34686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 32.6 | 35.3717 | 32.52 | 0.07999 | 23.2 | 22.0301 | 22.0301 | 1.1699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 15 | 13.3313 | 13.3313 | 1.6687 | 94.3 | 92.7529 | 89.1732 | 5.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 75.7272 | 85.4826 | 2.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.1 | 101.5103 | 132.7094 | -36.6094 |  |  |  | 0 | 170.8 | 186.2159 | 186.2159 | -15.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.7524 | 3.7524 | 0.4476 | 258 | 259.7899 | 188.1326 | 69.8674 | 88.6 | 64.6186 | 90.8292 | -2.2292 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 32.1 | 28.6711 |  | 32.1 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.827 | 0.827 | 0.173 | 96.6 | 96.9 | 96.883 | -0.283 | 42 | 63.1845 | 49.187 | -7.187 | 0 | 3.08 | 3.08 | -3.08 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 10.2411 | 14.0448 | 19.4016 | -9.1605 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 138.19 | 176 | 176 | -37.81 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.4 | 12.432 | 12.432 | -1.032 | 13.7 | 14.02 | 14.02 | -0.32 | 24.8 | 24.093 | 24.093 | 0.707 | 74.1 | 90.3 | 80.321 | -6.221 | 0 | 11.56 | 11.56 | -11.56 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.1 | 17.5163 | 19.7728 | 0.32721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | -2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11.1 | 11.6505 | 11.6505 | -0.55049 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 21.1 | 19.173 | 19.173 | 1.927 | 78.4 | 75.178 | 75.178 | 3.222 | 35.6 | 19.368 | 19.368 | 16.232 | 0 |  |  | 0 | 104.3 | 84.8 | 84.829 | 19.471 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 9.842 | 9.842 | 4.058 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6 | 7.8 | 7.8 | -1.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 1.6 | 3.486 | 3.486 | -1.886 | 181.3 | 250.4 | 56.966 | 124.334 | 11 | 7.713 | 7.713 | 3.287 | 135.1 | 148.4 | 101.369 | 33.731 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 128.5 | 118.447 | 3.953 | 119.8 | 126.041 | 126.041 | -6.241 | 98.4 | 102 | 72.094 | 26.306 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 8.137 | 8.137 | 1.063 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 14.9 | 19 | 19 | -4.1 | 8.2 | 8.42 | 8.42 | -0.22 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
12/11/2025 | 15:30 | 207.3 | 203.2039 | 203.2039 | 4.0961 | 633.8 | 635.0259 | 635.0259 | -1.2259 | 216 | 206.5852 | 206.5852 | 9.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 91.7786 | 91.7786 | 1.0214 | 200.6 | 200.298 | 230 | -29.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.4 | 185.1281 | 178.0241 | 1.3759 | 189.8 | 185.1281 | 178.0241 | 11.7759 | 188.8 | 185.1281 | 178.0241 | 10.7759 | 274.7 | 278.526 | 267.838 | 6.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 429.6 | 167.6196 | 372.8046 | 56.7954 | 6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.5375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 163.9078 | 163.9078 | 6.6922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 62.1 | 60 | 81.709 | -19.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.3573 | 112.3573 | -1.2573 | 71.4 | 80.1628 | 129.0086 | -57.6086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 311.7 | 301.7441 | 288.6598 | 23.0402 | 42.4 | 54.9736 | 54.9736 | -12.5736 | 143.2 | 128.3125 | 151.2156 | -8.0156 | 22.2 | 24.4994 | 24.4994 | -2.2994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 17.9 | 17.9612 | 17.9612 | -0.06117 | 90.1 | 87.6883 | 87.6883 | 2.4116 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 185.4 | 184.915 | 184.915 | 0.48502 | 182 | 185.4703 | 185.4703 | -3.4703 | 108.2 | 110.3748 | 110.3748 | -2.1748 | 7.4 | 7.7469 | 7.7469 | -0.34686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 36.6 | 35.3717 | 35.3717 | 1.2283 | 23.7 | 22.0301 | 22.0301 | 1.6699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 13.6 | 13.3313 | 13.3313 | 0.26874 | 97.9 | 93.0435 | 89.1732 | 8.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 85.4826 | 85.4826 | 2.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 101.9358 | 132.7094 | -33.3094 |  |  |  | 0 | 169.2 | 186.2159 | 186.2159 | -17.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 238.3 | 181.5767 | 181.5767 | 56.7233 | 93.7 | 70.8707 | 90.8292 | 2.8708 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 31.4 | 28.6711 |  | 31.4 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0888 | -7.3888 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.696 | 0.696 | -0.296 | 91.5 | 95.4 | 95.368 | -3.868 | 27.1 | 51.9616 | 44.607 | -17.507 | 2.7 | 3.302 | 3.302 | -0.602 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.3606 | 14.0448 | 19.4016 | -9.041 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 62.54 | 143 | 143 | -80.46 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.4 | 20.2544 |  | 20.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 8.3 | 11.106 | 11.106 | -2.806 | 9.6 | 12.907 | 12.907 | -3.307 | 24.5 | 24.441 | 24.441 | 0.059 | 70.9 | 90.7 | 80.678 | -9.778 | 0 | 8.968 | 8.968 | -8.968 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11.6 | 11.6505 | 11.6505 | -0.05049 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 24.3 | 19.854 | 19.854 | 4.446 | 79.7 | 75.66 | 75.66 | 4.04 | 23 | 16.909 | 16.909 | 6.091 | 0 |  |  | 0 | 103.4 | 84.8 | 84.823 | 18.577 | 0 |  |  | 0 | 14 | 9.853 | 9.853 | 4.147 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | -1.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 3.3 | 3.337 | 3.337 | -0.037 | 148.8 | 244.709 | 36.013 | 112.787 | 7.5 | 5.577 | 5.577 | 1.923 | 93.3 | 144.7 | 81.697 | 11.603 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 129.5 | 119.509 | 2.591 | 122.1 | 127.01 | 127.01 | -4.91 | 76.4 | 99.2 | 61.919 | 14.481 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 6.123 | 6.123 | 1.277 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 34.6 | 28 | 28 | 6.6 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14.1 | 19 | 19 | -4.9 | 9.2 | 8.42 | 8.42 | 0.78 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
12/11/2025 | 16:00 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 626 | 635.0259 | 635.0259 | -9.0259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 196.7 | 200.298 | 230 | -33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 185.1281 | 173.98 | -3.38 | 170.5 | 185.1281 | 173.98 | -3.48 | 170.1 | 185.1281 | 173.98 | -3.88 | 258.6 | 278.526 | 261.7537 | -3.1537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 462.6 | 236.0205 | 372.8046 | 89.7954 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 163.9078 | 163.9078 | 4.1922 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 60.9 | 60 | 81.709 | -20.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 151.1 | 115.6916 | 212.2432 | -61.1432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.5 | 306.2655 | 288.6598 | 16.8402 | 41 | 54.9736 | 54.9736 | -13.9736 | 125.5 | 128.3125 | 151.2156 | -25.7156 | 19.8 | 24.4994 | 24.4994 | -4.6994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 17.9 | 17.9612 | 17.9612 | -0.06117 | 91.4 | 87.6883 | 87.6883 | 3.7117 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 182.4 | 185.4703 | 185.4703 | -3.0703 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 7.4 | 7.7469 | 7.7469 | -0.34686 | 9.1 | 8.1272 | 8.1272 | 0.97281 | 31.3 | 35.3717 | 35.3717 | -4.0717 | 23.2 | 22.0301 | 22.0301 | 1.1699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 13.7 | 13.3313 | 13.3313 | 0.36874 | 94 | 93.0435 | 89.1732 | 4.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 85.4826 | 85.4826 | 2.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.6 | 101.9358 | 132.7094 | -36.1094 |  |  |  | 0 | 170.5 | 186.2159 | 186.2159 | -15.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 150.7 | 181.5767 | 199.2626 | -48.5626 | 84.3 | 44 | 99.7552 | -15.4552 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 31 | 28.6711 |  | 31 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0888 | 151.0888 | -7.8888 | 144.4 | 151.0888 | 151.0888 | -6.6888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.504 | 0.504 | -0.004 | 94.5 | 96.1 | 96.074 | -1.574 | 48.8 | 42.6263 | 33.855 | 14.945 | 2.9 | 4.105 | 4.105 | -1.205 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.1691 | 14.0448 | 19.4016 | -9.2325 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 50.38 | 109 | 109 | -58.62 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 4.5 | 8.934 | 8.934 | -4.434 | 5.7 | 11.291 | 11.291 | -5.591 | 24.5 | 24.698 | 24.698 | -0.198 | 70.2 | 86.1 | 81.066 | -10.866 | 0 | 6.417 | 6.417 | -6.417 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 10.3 | 11.6505 | 11.6505 | -1.3505 | 15.8 | 15.534 | 15.534 | 0.26602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 25.2 | 20.312 | 20.312 | 4.888 | 81.4 | 76.265 | 76.265 | 5.135 | 34.4 | 12.351 | 12.351 | 22.049 | 0 |  |  | 0 | 107.4 | 85.6 | 85.551 | 21.849 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 9.873 | 9.873 | 4.827 | 15.8 | 19.4175 | 19.4175 | -3.6175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | -1.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.3 | 3.713 | 3.713 | 3.587 | 80.8 | 217.752 | 15.097 | 65.703 | 5.4 | 3.471 | 3.471 | 1.929 | 96.4 | 137.6 | 67.184 | 29.216 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 131.1 | 121.071 | 2.029 | 129.2 | 127.808 | 127.808 | 1.392 | 51.5 | 94.3 | 47.472 | 4.028 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.8 | 4.522 | 4.522 | 0.278 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.1 | 19 | 19 | -4.9 | 8.1 | 8.42 | 8.42 | -0.32 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
12/11/2025 | 16:30 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 637.3 | 635.0259 | 635.0259 | 2.2741 | 215.9 | 206.5852 | 206.5852 | 9.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 202 | 200.298 | 230 | -28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 185.1281 | 171.0184 | 8.1816 | 178.9 | 185.1281 | 171.0184 | 7.8816 | 178.8 | 185.1281 | 171.0184 | 7.7816 | 259.1 | 278.526 | 257.298 | 1.802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 408.5 | 307.4949 | 398.2268 | 10.2732 | 5.8 | 5.4625 | 5.4625 | 0.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 163.9078 | 163.9078 | 7.0922 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 62.4 | 60 | 81.709 | -19.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.3573 | 112.3573 | -1.2573 | 151.5 | 124.8076 | 220.4807 | -68.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 323.6 | 311.049 | 288.6598 | 34.9402 | 31.3 | 54.9736 | 54.9736 | -23.6736 | 142 | 128.3125 | 151.2156 | -9.2156 | 20.3 | 24.4994 | 24.4994 | -4.1994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 17.9 | 17.9612 | 17.9612 | -0.06117 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 109.3 | 110.3748 | 110.3748 | -1.0748 | 7.4 | 7.7469 | 7.7469 | -0.34686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 36.9 | 35.3717 | 35.3717 | 1.5283 | 23.4 | 22.0301 | 22.0301 | 1.3699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 13.3 | 13.3313 | 13.3313 | -0.03126 | 97.8 | 93.334 | 89.4638 | 8.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 85.4826 | 85.4826 | 3.2174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.1 | 101.9358 | 132.7094 | -34.6094 |  |  |  | 0 | 171.2 | 186.2159 | 186.2159 | -15.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 240.2 | 181.5767 | 212.2145 | 27.9855 | 51.9 | 44 | 110.4722 | -58.5722 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 31.2 | 28.6711 |  | 31.2 | 30.5 | 29.9515 | 29.9515 | 0.54854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 151.0888 | 151.0888 | -7.7888 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 147.8 | 151.5425 | 151.5425 | -3.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.433 | 0.433 | -0.033 | 108 | 96.3 | 96.262 | 11.738 | 31.3 | 41.8288 | 16.893 | 14.407 | 2.2 | 4.644 | 4.644 | -2.444 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.2666 | 14.0448 | 19.4016 | -9.1349 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 57.28 | 55 | 55 | 2.28 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.9 |  |  | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.4 | 20.2544 |  | 20.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 4.1 | 6.448 | 6.448 | -2.348 | 5.6 | 8.782 | 8.782 | -3.182 | 23.3 | 24.858 | 24.858 | -1.558 | 75.6 | 86.4 | 81.345 | -5.745 | 0 | 2.793 | 2.793 | -2.793 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 11 | 11.6505 | 11.6505 | -0.65049 | 16.1 | 15.534 | 15.534 | 0.56602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 26.3 | 20.683 | 20.683 | 5.617 | 81.4 | 76.639 | 76.639 | 4.761 | 26.7 | 8.777 | 8.777 | 17.923 | 0 |  |  | 0 | 113.7 | 86.2 | 86.24 | 27.46 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 9.837 | 9.837 | 5.463 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6 | 7.8 | 7.8 | -1.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.2 | 3.976 | 3.976 | 2.224 | 83.2 | 175.503 | 9.275 | 73.925 | 5 | 1.51 | 1.51 | 3.49 | 46.1 | 89.7 | 38.175 | 7.925 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 131.2 | 122.2 | 0.9 | 129.6 | 128.246 | 128.246 | 1.354 | 61.2 | 70.2 | 25.954 | 35.246 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.376 | 3.376 | 0.724 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.4 | 28 | 28 | 6.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.7 | 19 | 19 | -2.3 | 6.1 | 8.42 | 8.42 | -2.32 | 10.99 | 11 | 11 | -0.01
12/11/2025 | 17:00 | 206 | 203.2039 | 203.2039 | 2.7961 | 631.5 | 635.0259 | 635.0259 | -3.5259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37864 | 200.9 | 200.298 | 230 | -29.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.1 | 185.1281 | 168.6474 | 13.4526 | 190.2 | 185.1281 | 168.6474 | 21.5526 | 190.7 | 185.1281 | 168.6474 | 22.0526 | 265.2 | 278.526 | 253.7308 | 11.4692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 472.6 | 317.3558 | 418.6355 | 53.9645 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 163.9078 | 163.9078 | 5.5922 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 61.8 | 60 | 81.709 | -19.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 152.3 | 156.4603 | 213.2298 | -60.9298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 318.9 | 311.6676 | 288.6598 | 30.2402 | 17.4 | 54.9736 | 54.9736 | -37.5736 | 136.3 | 128.3125 | 151.2156 | -14.9156 | 21.5 | 24.4994 | 24.4994 | -2.9994 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 17.9 | 17.9612 | 17.9612 | -0.06117 | 93.9 | 87.6883 | 87.6883 | 6.2116 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 107.6 | 110.3748 | 110.3748 | -2.7748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 36.2 | 35.3717 | 35.3717 | 0.82826 | 23.3 | 22.0301 | 22.0301 | 1.2699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 13.1 | 25.6793 | 25.6793 | -12.5793 | 96.4 | 92.7529 | 89.1732 | 7.2268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 85.4826 | 85.4826 | 2.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 101.9358 | 132.7094 | -42.7094 |  |  |  | 0 | 170.7 | 186.2159 | 186.2159 | -15.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 217.8 | 181.5767 | 223.0982 | -5.2982 | 84.1 | 104.4394 | 107.4706 | -23.3706 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 31.1 | 28.6711 |  | 31.1 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 97.1 | 94.9 | 94.897 | 2.203 | 13.1 | 19.1353 | 3.779 | 9.321 | 2.8 | 4.39 | 4.39 | -1.59 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.3836 | 14.0448 | 19.4016 | -10.018 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 36.84 | 2 | 2 | 34.84 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 |  |  | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 20.4 | 20.2544 |  | 20.4 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 3.3 | 2.294 | 2.294 | 1.006 | 3.8 | 5.246 | 5.246 | -1.446 | 25 | 24.722 | 24.722 | 0.278 | 79.4 | 86.3 | 81.297 | -1.897 | 0 | 0.318 | 0.318 | -0.318 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 10.8 | 11.6505 | 11.6505 | -0.85049 | 15.5 | 15.534 | 15.534 | -0.03398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 26.7 | 20.791 | 20.791 | 5.909 | 81.4 | 76.322 | 76.322 | 5.078 | 16 | 3.039 | 3.039 | 12.961 | 0 |  |  | 0 | 112.5 | 86.8 | 86.818 | 25.682 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 9.63 | 9.63 | 5.67 | 15.9 | 19.4175 | 19.4175 | -3.5175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6 | 7.8 | 7.8 | -1.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.5 | 3.896 | 3.896 | 2.604 | 60 | 119.408 | 5.328 | 54.672 | 3.2 | 0.648 | 0.648 | 2.552 | 26.1 | 47 | 17.536 | 8.564 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 131 | 122.028 | 4.372 | 138.2 | 127.599 | 127.599 | 10.601 | 20.2 | 47 | 8.391 | 11.809 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.444 | 2.444 | 0.056 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 17.9 | 19 | 19 | -1.1 | 6.4 | 8.42 | 8.42 | -2.02 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
12/11/2025 | 17:30 | 204.7 | 203.2039 | 203.2039 | 1.4961 | 627.6 | 635.0259 | 635.0259 | -7.4259 | 215 | 206.5852 | 206.5852 | 8.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 196.3 | 200.298 | 230 | -33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 186.925 | 174.2663 | 8.9337 | 192.9 | 186.925 | 174.2663 | 18.6337 | 193.6 | 186.925 | 174.2663 | 19.3337 | 277.7 | 281.2295 | 262.1844 | 15.5156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 496.7 | 397.8823 | 434.9811 | 61.7189 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 163.9078 | 163.9078 | 0.99223 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 60.4 | 80.2764 | 81.709 | -21.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 152.7 | 217.7135 | 217.3998 | -64.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317.6 | 312.034 | 288.6598 | 28.9402 | 21 | 54.9736 | 54.9736 | -33.9736 | 131.8 | 128.3125 | 151.2156 | -19.4156 | 26.1 | 24.4994 | 24.4994 | 1.6006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 106.9 | 110.3748 | 110.3748 | -3.4748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 35.3 | 35.3717 | 35.3717 | -0.07174 | 23 | 22.0301 | 22.0301 | 0.9699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 13 | 25.6793 | 25.6793 | -12.6793 | 94.3 | 93.334 | 89.1732 | 5.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 85.4826 | 85.4826 | 1.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 101.9358 | 132.7094 | -43.9094 |  |  |  | 0 | 171.3 | 186.2159 | 186.2159 | -14.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 197.4 | 185.3687 | 209.6611 | -12.2611 | 96.6 | 111.6522 | 107.7466 | -11.1466 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 42 | 28.6711 |  | 42 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0888 | 151.0888 | -7.1888 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 113.1 | 94.2 | 94.229 | 18.871 | 7 | 6.1248 | 0.391 | 6.609 | 2.7 | 3.933 | 3.933 | -1.233 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.4427 | 14.0448 | 19.4016 | -9.9589 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 29.09 | 1 | 1 | 28.09 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.4 | 0.321 | 0.321 | 0.079 | 0.3 | 1.896 | 1.896 | -1.596 | 22.6 | 24.748 | 24.748 | -2.148 | 82.4 | 86.2 | 81.224 | 1.176 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 10.5 | 11.6505 | 11.6505 | -1.1505 | 14.9 | 15.534 | 15.534 | -0.63398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 27.2 | 20.679 | 20.679 | 6.521 | 81.5 | 75.668 | 75.668 | 5.832 | 4.2 | 0.68 | 0.68 | 3.52 | 0 |  |  | 0 | 112.9 | 87.2 | 87.198 | 25.702 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 9.237 | 9.237 | 5.363 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.3 | 7.8 | 7.8 | -1.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.7 | 3.709 | 3.709 | 1.991 | 22.2 | 35.66 | 0.009 | 22.191 | 1.3 | 0.184 | 0.184 | 1.116 | 19.2 | 9.8 | 3.575 | 15.625 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 130.8 | 121.82 | 4.38 | 132.8 | 126.35 | 126.35 | 6.45 | 19.1 | 10.4 | 0.72 | 18.38 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.264 | 1.264 | -0.064 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.2 | 28 | 28 | -0.8 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 6.8 | 8.42 | 8.42 | -1.62 | 7.96 | 11 | 11 | -3.04
12/11/2025 | 18:00 | 203.3 | 203.2039 | 203.2039 | 0.09612 | 624.3 | 635.0259 | 635.0259 | -10.7259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 195.3 | 200.298 | 230 | -34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 187.792 | 180.6881 | -11.2881 | 169.6 | 187.792 | 180.6881 | -11.0881 | 169.5 | 187.792 | 180.6881 | -11.1881 | 271.9 | 282.534 | 271.846 | 0.054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 497.8 | 411.2079 | 452.0468 | 45.7532 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 163.9078 | 163.9078 | 1.4922 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 60.2 | 120.1433 | 88.3383 | -28.1383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 151.2 | 150.4758 | 155.1504 | -3.9504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 313.7 | 308.404 | 288.6598 | 25.0402 | 45.2 | 54.9736 | 54.9736 | -9.7736 | 123.9 | 128.3125 | 151.2156 | -27.3156 | 25.6 | 24.4994 | 24.4994 | 1.1006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 90 | 87.6883 | 87.6883 | 2.3117 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.4 | 185.4703 | 185.4703 | -3.0703 | 106 | 110.3748 | 110.3748 | -4.3748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 28.7 | 35.3717 | 35.3717 | -6.6717 | 22.8 | 22.0301 | 22.0301 | 0.7699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 33.1 | 25.6793 | 25.6793 | 7.4207 | 92.3 | 92.7529 | 88.8826 | 3.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85.4826 | 85.4826 | 1.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 101.9358 | 132.7094 | -43.8094 |  |  |  | 0 | 172.4 | 186.2159 | 186.2159 | -13.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 139.7 | 181.5767 | 181.5767 | -41.8767 | 89.8 | 54.8218 | 92.5394 | -2.7394 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 39.1 | 28.6711 |  | 39.1 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.1 | 151.0888 | 151.0888 | -4.9888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 111.7 | 95.7 | 95.656 | 16.044 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.87 | 2.87 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.4389 | 14.0448 | 19.4016 | -9.9627 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0.57 |  |  | 0.57 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | -0.3 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.319 | 0.319 | -0.319 | 28.5 | 25.262 | 25.262 | 3.238 | 85 | 86.1 | 81.077 | 3.923 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | -1.8 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 10.2 | 11.6505 | 11.6505 | -1.4505 | 14.8 | 15.534 | 15.534 | -0.73398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 28.3 | 19.904 | 19.904 | 8.396 | 81.4 | 74.005 | 74.005 | 7.395 | 0 | 0.011 | 0.011 | -0.011 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 87 | 86.989 | 26.811 | 0 |  |  | 0 | 14 | 8.285 | 8.285 | 5.715 | 16.5 | 19.4175 | 19.4175 | -2.9175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | -1.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.2 | 3.196 | 3.196 | 1.004 | 0 | 17.307 |  | 0 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.099 | 0 |  | 0.298 | -0.298 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 130.5 | 121.507 | 4.793 | 126.6 | 123.293 | 123.293 | 3.307 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | -0.235 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 34.5 | 28 | 28 | 6.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3 | 6.6 | 8.42 | 8.42 | -1.82 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09
12/11/2025 | 18:30 | 203.9 | 203.2039 | 203.2039 | 0.69612 | 627.7 | 635.0259 | 635.0259 | -7.3259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.7786 | 91.7786 | -0.67864 | 193.2 | 200.298 | 230 | -36.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 187.7664 | 176.4847 | 8.0153 | 203.5 | 187.7664 | 176.4847 | 27.0153 | 204.1 | 187.7664 | 176.4847 | 27.6153 | 284.3 | 282.4954 | 265.522 | 18.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 474.1 | 372.5165 | 462.3245 | 11.7756 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 163.9078 | 163.9078 | -0.00777 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 136.1 | 133.3602 | 91.8349 | 44.2651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 154.1 | 220.4807 | 217.1464 | -63.0464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.8 | 324.2521 | 288.6598 | 76.1402 | 47.2 | 54.9736 | 54.9736 | -7.7736 | 140.3 | 128.4245 | 151.2156 | -10.9156 | 24.4 | 24.4994 | 24.4994 | -0.09937 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 91.5 | 87.6883 | 87.6883 | 3.8117 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 106.4 | 110.3748 | 110.3748 | -3.9748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 35.2 | 35.3717 | 35.3717 | -0.17174 | 23.1 | 22.0301 | 22.0301 | 1.0699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.3 | 25.6793 | 25.6793 | 6.6207 | 93.9 | 93.0435 | 89.1732 | 4.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.4826 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 101.9358 | 132.7094 | -43.7094 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 229.2 | 181.5767 | 199.9594 | 29.2406 | 98.8 | 106.5056 | 83.7207 | 15.0793 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 33.1 | 48.4132 | 48.4132 | -15.3132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112 | 96.6 | 96.563 | 15.437 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 1.922 | 1.922 | 1.178 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.4748 | 14.0448 | 19.4016 | -9.9268 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 25.76 | 25.76 | 1.04 | 84.1 | 85.9 | 80.867 | 3.233 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | -1.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 10.4 | 11.6505 | 11.6505 | -1.2505 | 14.6 | 15.534 | 15.534 | -0.93398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 29.1 | 19.197 | 19.197 | 9.903 | 80.8 | 71.965 | 71.965 | 8.835 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70.519 | 70.519 | -70.519 | 109.6 | 86.9 | 86.869 | 22.731 | 0 | 4.416 | 4.416 | -4.416 | 12.8 | 7.392 | 7.392 | 5.408 | 16.9 | 19.4175 | 19.4175 | -2.5175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | -1.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.2 | 2.739 | 2.739 | 2.461 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 130.1 | 120.132 | 5.668 | 114.5 | 118.982 | 118.982 | -4.482 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.5 | 19 | 19 | -1.5 | 7.1 | 8.42 | 8.42 | -1.32 | 10.85 | 11 | 11 | -0.15
12/11/2025 | 19:00 | 204.1 | 203.2039 | 203.2039 | 0.89612 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 190.5 | 200.298 | 230 | -39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 | 187.792 | 176.583 | 6.917 | 193.2 | 187.792 | 176.583 | 16.617 | 193.2 | 187.792 | 176.583 | 16.617 | 277.5 | 282.534 | 265.6699 | 11.8301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 527.7 | 372.5165 | 497.7856 | 29.9144 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 163.9078 | 163.9078 | 2.7922 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 135.2 | 142.3058 | 95.2571 | 39.9429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 223.6 | 220.4807 | 220.4807 | 3.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.2 | 361.3168 | 293.1105 | 113.0895 | 47.6 | 54.9736 | 54.9736 | -7.3736 | 129.9 | 128.3125 | 151.2156 | -21.3156 | 24.5 | 24.4994 | 24.4994 | 0.00063 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 91 | 87.6883 | 87.6883 | 3.3117 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 106.6 | 110.3748 | 110.3748 | -3.7748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 35.2 | 35.3717 | 35.3717 | -0.17174 | 23 | 22.0301 | 22.0301 | 0.9699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 33.7 | 25.6793 | 25.6793 | 8.0207 | 94.5 | 93.334 | 89.4638 | 5.0362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 85.4826 | 85.4826 | 1.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 101.9358 | 132.7094 | -43.9094 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.9 | 186.7751 | 186.7751 | -4.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 186.3 | 181.5767 | 199.5294 | -13.2294 | 95 | 121.3805 | 96.8624 | -1.8624 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 33.1 | 48.4132 | 48.4132 | -15.3132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 95.9 | 95.913 | 9.087 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 1.316 | 1.316 | 1.884 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.454 | 14.0448 | 19.4016 | -9.9475 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 20.3 | 20.2544 |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 26.211 | 26.211 | 1.589 | 81.5 | 85.5 | 80.47 | 1.03 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | -0.8 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | -0.9 | 10.5 | 11.6505 | 11.6505 | -1.1505 | 14.4 | 15.534 | 15.534 | -1.134 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 27.3 | 18.694 | 18.694 | 8.606 | 80 | 68.794 | 68.794 | 11.206 | 0 |  |  | 0 | 0 | 69.627 | 69.627 | -69.627 | 106 | 87 | 87.015 | 18.985 | 0 | 4.128 | 4.128 | -4.128 | 11.4 | 6.676 | 6.676 | 4.724 | 17.3 | 19.4175 | 19.4175 | -2.1175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.1 | 2.446 | 2.446 | 3.654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.2 | 125.6 | 115.568 | 10.632 | 105.1 | 110.91 | 110.91 | -5.81 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.1 | 28 | 28 | 7.1 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 16.6 | 19 | 19 | -2.4 | 7 | 8.42 | 8.42 | -1.42 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
12/11/2025 | 19:30 | 205.6 | 203.2039 | 203.2039 | 2.3961 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.7786 | 91.7786 | -0.77864 | 194.5 | 200.298 | 230 | -35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 190.456 | 178.3613 | 5.0387 | 200.3 | 190.456 | 178.3613 | 21.9387 | 200.6 | 190.456 | 178.3613 | 22.2387 | 282.6 | 286.5419 | 268.3453 | 14.2547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 513 | 447.1138 | 495.5209 | 17.4791 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 163.9078 | 163.9078 | 3.9922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 135.2 | 128.9681 | 94.2834 | 40.9166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.3573 | 112.3573 | -1.5573 | 223.6 | 208.2712 | 220.4807 | 3.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.6 | 325.4873 | 293.2673 | 97.3327 | 47.6 | 54.9736 | 54.9736 | -7.3736 | 135.9 | 128.3125 | 151.2156 | -15.3156 | 24.7 | 24.4994 | 24.4994 | 0.20063 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 91.3 | 87.6883 | 87.6883 | 3.6117 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 106.7 | 110.3748 | 110.3748 | -3.6748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 35.7 | 35.3717 | 35.3717 | 0.32826 | 23.1 | 22.0301 | 22.0301 | 1.0699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 33.6 | 25.6793 | 25.6793 | 7.9207 | 94.5 | 93.0435 | 89.1732 | 5.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 85.4826 | 85.4826 | 1.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 101.9358 | 132.7094 | -43.6094 |  |  |  | 0 | 172.1 | 186.2159 | 186.2159 | -14.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 213.9 | 181.5768 | 203.4029 | 10.4971 | 91.6 | 102.3015 | 94.2804 | -2.6804 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 33.1 | 48.4132 | 48.4132 | -15.3132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 95.4 | 95.392 | 11.108 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 0.856 | 0.856 | 1.344 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.4708 | 14.0448 | 19.4016 | -9.9307 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 20.3 | 20.2544 |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 26.521 | 26.521 | 2.879 | 78.8 | 84.9 | 79.857 | -1.057 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | -0.5 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 10.5 | 11.6505 | 11.6505 | -1.1505 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 28.2 | 18.114 | 18.114 | 10.086 | 77.8 | 64.975 | 64.975 | 12.825 | 0 |  |  | 0 | 0 | 69.175 | 69.175 | -69.175 | 107.3 | 87 | 86.959 | 20.341 | 0 | 3.909 | 3.909 | -3.909 | 8.8 | 6.107 | 6.107 | 2.693 | 17.9 | 19.4175 | 19.4175 | -1.5175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 3.6 | 2.164 | 2.164 | 1.436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.4 | 119.7 | 109.743 | 12.657 | 101.3 | 102.046 | 102.046 | -0.746 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 35 | 28 | 28 | 7 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18.3 | 19 | 19 | -0.7 | 8.9 | 8.42 | 8.42 | 0.48 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
12/11/2025 | 20:00 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 625.8 | 635.0259 | 635.0259 | -9.2259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 91.7786 | 91.7786 | -0.57864 | 199.5 | 200.298 | 230 | -30.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.1 | 190.456 | 178.1519 | 4.9481 | 200.7 | 190.456 | 178.1519 | 22.5481 | 200.9 | 190.456 | 178.1519 | 22.7481 | 283.4 | 286.542 | 268.0303 | 15.3697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 515.7 | 458.1741 | 504.1326 | 11.5674 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 163.9078 | 163.9078 | 5.0922 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 135.4 | 133.0604 | 98.1254 | 37.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 223.6 | 204.2144 | 220.4807 | 3.1193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 390.2 | 323.982 | 291.388 | 98.812 | 47.9 | 54.9736 | 54.9736 | -7.0736 | 138.5 | 128.3125 | 151.2156 | -12.7156 | 25.4 | 24.4994 | 24.4994 | 0.90063 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 90.8 | 87.6883 | 87.6883 | 3.1117 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 107 | 110.3748 | 110.3748 | -3.3748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 35.9 | 35.3717 | 35.3717 | 0.52826 | 23.4 | 22.0301 | 22.0301 | 1.3699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 33.4 | 25.6793 | 25.6793 | 7.7207 | 94.6 | 93.0435 | 89.1732 | 5.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 85.4826 | 85.4826 | 1.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 101.9358 | 132.7094 | -43.6094 |  |  |  | 0 | 171.8 | 186.2159 | 186.2159 | -14.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 224.8 | 181.5768 | 204.3186 | 20.4814 | 94.6 | 102.2858 | 93.2892 | 1.3108 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 47.6 | 48.4132 | 48.4132 | -0.81323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0888 | -5.6888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 95.3 | 95.259 | 10.641 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 0.834 | 0.834 | 1.066 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.9194 | 14.0448 | 19.4016 | -9.4822 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 |  |  | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 20.2544 |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 26.407 | 26.407 | -0.107 | 74.7 | 83.6 | 78.595 | -3.895 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 10.6 | 11.6505 | 11.6505 | -1.0505 | 14.3 | 15.534 | 15.534 | -1.234 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 27.2 | 17.301 | 17.301 | 9.899 | 63.9 | 59.214 | 59.214 | 4.686 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70.043 | 70.043 | -70.043 | 107 | 86.3 | 86.301 | 20.699 | 0 | 3.894 | 3.894 | -3.894 | 10.3 | 5.977 | 5.977 | 4.323 | 18 | 19.4175 | 19.4175 | -1.4175 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 3.7 | 1.91 | 1.91 | 1.79 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.9 | 110.1 | 100.131 | 1.769 | 76.2 | 90.803 | 90.803 | -14.603 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.901 | 2.901 | -1.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.4 | 28 | 28 | 7.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.7 | 19 | 19 | -0.3 | 8.9 | 8.42 | 8.42 | 0.48 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
12/11/2025 | 20:30 | 203.9 | 203.2039 | 203.2039 | 0.69612 | 625.8 | 635.0259 | 635.0259 | -9.2259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 202.5 | 200.298 | 230 | -27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 190.456 | 177.9203 | 4.0797 | 182.5 | 190.456 | 177.9203 | 4.5797 | 182.3 | 190.456 | 177.9203 | 4.3797 | 273.8 | 286.542 | 267.6818 | 6.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 534.2 | 458.0767 | 495.7844 | 38.4156 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 163.9078 | 163.9078 | 4.3922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 135.4 | 133.7191 | 97.957 | 37.443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 222.8 | 188.6663 | 218.083 | 4.717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.4 | 323.2927 | 289.4083 | 135.9917 | 47 | 54.9736 | 54.9736 | -7.9736 | 125.1 | 128.3125 | 151.2156 | -26.1156 | 27.1 | 24.4994 | 24.4994 | 2.6006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.3 | 17.9612 | 17.9612 | 0.33883 | 92.1 | 87.6883 | 87.6883 | 4.4116 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 107.1 | 110.3748 | 110.3748 | -3.2748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 30.5 | 35.3717 | 35.3717 | -4.8717 | 23.1 | 22.0301 | 22.0301 | 1.0699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.7 | 25.6793 | 25.6793 | 7.0207 | 93.8 | 92.7529 | 89.1732 | 4.6268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 85.4826 | 85.4826 | 1.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 101.9358 | 132.7094 | -43.8094 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.2 | 186.7751 | 186.7751 | -4.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 151.8 | 181.5767 | 205.3316 | -53.5316 | 77.9 | 100.1591 | 88.0682 | -10.1682 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.4 | 95.1 | 95.111 | 7.289 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 0.815 | 0.815 | 0.785 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 9.8973 | 14.0448 | 19.4016 | -9.5042 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.5 |  |  | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 20.2544 |  | 20.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 26.118 | 26.118 | 2.782 | 76.4 | 81.6 | 76.57 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.501 | 3.501 | -0.001 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 10.9 | 11.6505 | 11.6505 | -0.75049 | 14.2 | 15.534 | 15.534 | -1.334 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 20.9 | 16.472 | 16.472 | 4.428 | 56.4 | 53.57 | 53.57 | 2.83 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 70.182 | 70.182 | -4.682 | 92 | 85.5 | 85.507 | 6.493 | 0 | 3.821 | 3.821 | -3.821 | 6.7 | 5.752 | 5.752 | 0.948 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 2.7 | 1.669 | 1.669 | 1.031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.8 | 100.8 | 90.812 | 19.988 | 82.5 | 81.335 | 81.335 | 1.165 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.901 | 2.901 | -1.301 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 34.8 | 28 | 28 | 6.8 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.7 | 19 | 19 | -1.3 | 8.7 | 8.42 | 8.42 | 0.28 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
12/11/2025 | 21:00 | 204.3 | 203.2039 | 203.2039 | 1.0961 | 626.2 | 635.0259 | 635.0259 | -8.8259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 202.6 | 200.298 | 230 | -27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 189.3866 | 176.0464 | 1.4535 | 178 | 189.3866 | 176.0464 | 1.9535 | 177.8 | 189.3866 | 176.0464 | 1.7535 | 266 | 284.933 | 264.8627 | 1.1373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 537.9 | 463.3515 | 503.9051 | 33.9949 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 163.9078 | 163.9078 | 3.2922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 135.5 | 129.5536 | 94.0848 | 41.4152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 223.4 | 194.6412 | 220.4807 | 2.9193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 428.1 | 324.9047 | 291.5028 | 136.5972 | 48 | 54.9736 | 54.9736 | -6.9736 | 124.2 | 128.3126 | 151.2156 | -27.0156 | 27.8 | 24.4994 | 24.4994 | 3.3006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 18.7 | 17.9612 | 17.9612 | 0.73883 | 91.6 | 87.6883 | 87.6883 | 3.9116 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 29.2 | 35.3717 | 35.3717 | -6.1717 | 22.9 | 22.0301 | 22.0301 | 0.8699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.8 | 25.6793 | 25.6793 | 7.1207 | 93.8 | 93.0435 | 88.8826 | 4.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 85.4826 | 85.4826 | 1.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 101.9358 | 132.7094 | -43.9094 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.1 | 186.7751 | 186.7751 | -4.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 149.2 | 186.2537 | 213.5264 | -64.3264 | 85.2 | 106.3556 | 94.9421 | -9.7421 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 147.7 | 151.0888 | 151.0888 | -3.3888 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 94.9 | 94.92 | 4.18 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.807 | 0.807 | -0.407 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.473 | 14.0448 | 19.4016 | -8.9285 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.3 |  |  | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 25.301 | 25.301 | 2.499 | 73.8 | 77.3 | 72.256 | 1.544 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 12.1 | 11.6505 | 11.6505 | 0.44951 | 15 | 15.534 | 15.534 | -0.53398 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 17.1 | 15.596 | 15.596 | 1.504 | 58.4 | 48.276 | 48.276 | 10.124 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 68.133 | 68.133 | 2.767 | 76.4 | 84.3 | 84.308 | -7.908 | 8.5 | 3.575 | 3.575 | 4.925 | 5.2 | 5.244 | 5.244 | -0.044 | 19.1 | 19.4175 | 19.4175 | -0.31748 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 1.1 | 1.47 | 1.47 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 92.4 | 82.369 | 31.731 | 93.6 | 77.193 | 77.193 | 16.407 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 34.9 | 28 | 28 | 6.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 8.42 | 8.42 | -0.02 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
12/11/2025 | 21:30 | 202.5 | 203.2039 | 203.2039 | -0.70388 | 624 | 635.0259 | 635.0259 | -11.0259 | 214.1 | 206.5852 | 206.5852 | 7.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 202.2 | 200.298 | 230 | -27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 190.4561 | 183.3521 | -1.5521 | 181.9 | 190.4561 | 183.3521 | -1.4521 | 182 | 190.4561 | 183.3521 | -1.3521 | 275.2 | 286.542 | 275.854 | -0.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 526.3 | 496.8428 | 565.5398 | -39.2398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 163.9078 | 163.9078 | 2.3922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 135.1 | 130.0914 | 142.3058 | -7.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 212.4 | 110.2175 | 220.4807 | -8.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 332.8 | 327.6754 | 452.2674 | -119.4674 | 49.5 | 54.9736 | 54.9736 | -5.4736 | 124.8 | 128.3125 | 151.2156 | -26.4156 | 30.9 | 24.4994 | 24.4994 | 6.4006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 18.7 | 17.9612 | 17.9612 | 0.73883 | 91.9 | 87.6883 | 87.6883 | 4.2116 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 29.9 | 35.3717 | 35.3717 | -5.4717 | 22.8 | 22.0301 | 22.0301 | 0.7699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.2 | 25.6793 | 25.6793 | 6.5207 | 92.6 | 93.334 | 89.1732 | 3.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.4826 | 85.4826 | 1.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 101.9358 | 132.7094 | -44.1094 |  |  |  | 0 | 173.1 | 186.2159 | 150.516 | 22.584 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 181.7 | 186.7751 | 75.484 | 106.216 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 147.1 | 181.5767 | 181.5767 | -34.4767 | 78.5 | 108.13 | 121.3805 | -42.8805 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.8 | 94.7 | 94.666 | 3.134 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.751 | 0.751 | -0.251 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4502 | 14.0448 | 19.4016 | -8.9513 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.1 | 20.2544 |  | 20.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 24.523 | 24.523 | 1.377 | 71.8 | 73.4 | 68.417 | 3.383 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.501 | 3.501 | -0.201 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 14 | 11.6505 | 11.6505 | 2.3495 | 16 | 15.534 | 15.534 | 0.46602 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 19.1 | 14.953 | 14.953 | 4.147 | 58.5 | 43.506 | 43.506 | 14.994 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 66.081 | 66.081 | 1.619 | 78.7 | 83.2 | 83.214 | -4.514 | 8.2 | 3.311 | 3.311 | 4.889 | 6.1 | 4.707 | 4.707 | 1.393 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 1 | 1.214 | 1.214 | -0.214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.1 | 84.8 | 74.834 | 38.266 | 93.5 | 72.723 | 72.723 | 20.777 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35 | 28 | 28 | 7 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 19.2 | 19 | 19 | 0.2 | 6.9 | 8.42 | 8.42 | -1.52 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
12/11/2025 | 22:00 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 628.3 | 635.0259 | 635.0259 | -6.7259 | 214.8 | 206.5852 | 206.5852 | 8.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97864 | 202.5 | 200.298 | 230 | -27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 190.456 | 183.3521 | 1.7479 | 199.2 | 190.456 | 183.3521 | 15.8479 | 198.4 | 190.456 | 183.3521 | 15.0479 | 279.8 | 286.542 | 275.854 | 3.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 392.4 | 481.2679 | 565.5398 | -173.1398 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 163.9078 | 163.9078 | 2.2922 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 135.4 | 124.2017 | 142.3058 | -6.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.3573 | 112.3573 | -1.7573 | 186.1 | 192.2794 | 220.4807 | -34.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 320.8 | 314.1465 | 456.6505 | -135.8505 | 54 | 54.9736 | 54.9736 | -0.97357 | 131.2 | 128.3125 | 151.2156 | -20.0156 | 31.3 | 24.4994 | 24.4994 | 6.8006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 18.7 | 17.9612 | 17.9612 | 0.73883 | 87.9 | 87.6883 | 87.6883 | 0.21165 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 106.5 | 110.3748 | 110.3748 | -3.8748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 35.1 | 35.3717 | 35.3717 | -0.27174 | 22.9 | 22.0301 | 22.0301 | 0.8699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 33.4 | 25.6793 | 25.6793 | 7.7207 | 94.1 | 93.0435 | 89.4638 | 4.6362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 85.4826 | 95.4524 | -8.1524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 101.9358 | 132.7094 | -43.9094 |  |  |  | 0 | 173.3 | 186.2159 | 166.9282 | 6.3718 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 182.2 | 186.7751 | 83.7148 | 98.4852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 192.8 | 181.5767 | 181.5767 | 11.2233 | 93.9 | 100.1831 | 121.3805 | -27.4805 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.1472 | -4.6472 | 147.7 | 151.0888 | 151.1472 | -3.4472 | 150.1 | 151.5425 | 151.6011 | -1.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 94.2 | 94.226 | 2.974 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.547 | 0.547 | -0.347 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.5213 | 14.0448 | 19.4016 | -8.8803 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 23.864 | 23.864 | 3.836 | 77.2 | 71 | 66.002 | 11.198 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 15.3 | 11.6505 | 11.6505 | 3.6495 | 16.9 | 15.534 | 15.534 | 1.366 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 15.3 | 15.008 | 15.008 | 0.292 | 70.3 | 40.307 | 40.307 | 29.993 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 64.016 | 64.016 | 7.084 | 79.3 | 82.4 | 82.432 | -3.132 | 7.3 | 2.995 | 2.995 | 4.305 | 3.6 | 4.084 | 4.084 | -0.484 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 1 | 0.791 | 0.791 | 0.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.7 | 80 | 70.022 | 37.678 | 87.5 | 67.273 | 67.273 | 20.227 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 28 | 28 | 28 | 0 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.8 | 8.42 | 8.42 | -1.62 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
12/11/2025 | 22:30 | 204.3 | 203.2039 | 203.2039 | 1.0961 | 624.6 | 635.0259 | 635.0259 | -10.4259 | 214.8 | 206.5852 | 206.5852 | 8.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 202.8 | 200.298 | 230 | -27.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 186.46 | 179.3561 | 4.8439 | 192.2 | 186.46 | 179.3561 | 12.8439 | 192.7 | 186.46 | 179.3561 | 13.3439 | 282.2 | 280.53 | 269.842 | 12.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 454.2 | 463.119 | 565.5398 | -111.3398 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 163.9078 | 163.9078 | 1.9922 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 89.6 | 116.6716 | 142.3058 | -52.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.3573 | 112.3573 | -1.6573 | 120.5 | 183.837 | 220.4807 | -99.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317.1 | 305.2945 | 441.8718 | -124.7718 | 54 | 54.9736 | 54.9736 | -0.97357 | 132.9 | 128.3125 | 151.2156 | -18.3156 | 33.1 | 24.4994 | 24.4994 | 8.6006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 18.7 | 17.9612 | 17.9612 | 0.73883 | 89.8 | 87.6883 | 87.6883 | 2.1117 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 106.1 | 110.3748 | 110.3748 | -4.2748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 35.4 | 35.3717 | 35.3717 | 0.02826 | 22.8 | 22.0301 | 22.0301 | 0.7699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 33.1 | 13.3313 | 13.3313 | 19.7687 | 92.5 | 93.0435 | 89.1732 | 3.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 85.4826 | 85.4826 | 1.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 101.9358 | 132.7094 | -43.9094 |  |  |  | 0 | 173 | 186.2159 | 150.516 | 22.484 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 181.9 | 186.7751 | 75.484 | 106.416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 201 | 181.5767 | 181.5767 | 19.4233 | 92.9 | 93.657 | 121.3805 | -28.4805 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 47.9 | 48.4132 | 48.4132 | -0.51323 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0889 | -4.7889 | 147.3 | 151.0888 | 151.0889 | -3.7889 | 149.5 | 151.5425 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.7 | 93.5 | 93.477 | 6.223 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.403 | 0.403 | -0.203 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4455 | 14.0448 | 19.4016 | -8.956 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20 | 20.2544 |  | 20 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 19 | 17.4757 | 17.4757 | 1.5243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 23.282 | 23.282 | 4.418 | 77.7 | 69 | 63.967 | 13.733 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 16.8 | 11.6505 | 11.6505 | 5.1495 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 12.8 | 14.962 | 14.962 | -2.162 | 60.9 | 37.557 | 37.557 | 23.343 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 61.893 | 61.893 | 3.907 | 84.6 | 81.4 | 81.353 | 3.247 | 7.2 | 2.714 | 2.714 | 4.486 | 2.9 | 3.592 | 3.592 | -0.692 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 1.4 | 0.475 | 0.475 | 0.925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 74.7 | 64.707 | 30.593 | 69.4 | 61.205 | 61.205 | 8.195 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 6.7 | 8.42 | 8.42 | -1.72 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
12/11/2025 | 23:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 215.1 | 206.5852 | 206.5852 | 8.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 203.9 | 200.298 | 230 | -26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.5 | 186.4601 | 179.3561 | 5.1439 | 191 | 186.4601 | 179.3561 | 11.6439 | 191.6 | 186.4601 | 179.3561 | 12.2439 | 278.4 | 280.53 | 269.842 | 8.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 322.9 | 418.9032 | 565.5398 | -242.6398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 163.9078 | 163.9078 | -0.90777 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 89.9 | 105.1345 | 109.7559 | -19.8559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 118.5 | 100.5208 | 220.4807 | -101.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310 | 293.5609 | 311.6489 | -1.6489 | 57.5 | 54.9736 | 54.9736 | 2.5264 | 130 | 128.3125 | 151.2156 | -21.2156 | 32.8 | 24.4994 | 24.4994 | 8.3006 | 18.4 | 17.9134 | 18.4402 | -0.04024 | 18.7 | 17.9612 | 17.9612 | 0.73883 | 93.4 | 87.6883 | 87.6883 | 5.7116 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 106.6 | 110.3748 | 110.3748 | -3.7748 | 7.5 | 7.7469 | 7.7469 | -0.24686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 35.1 | 35.3717 | 35.3717 | -0.27174 | 22.9 | 22.0301 | 22.0301 | 0.8699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.5 | 13.3313 | 13.3313 | 19.1687 | 94.2 | 93.0435 | 89.1732 | 5.0268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 85.4826 | 85.4826 | -25.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 101.9357 | 132.7094 | -42.2094 |  |  |  | 0 | 174.3 | 186.2159 | 150.516 | 23.784 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 181.6 | 186.7751 | 75.484 | 106.116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 187.5 | 181.5767 | 181.5767 | 5.9233 | 90.4 | 88.2341 | 121.3805 | -30.9805 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 47.8 | 48.4132 | 48.4132 | -0.61323 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0889 | -4.2889 | 147.7 | 151.0888 | 151.0889 | -3.3889 | 149.9 | 151.5425 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 91.8 | 91.802 | 14.498 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | -0.435 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.4882 | 14.0448 | 19.4016 | -8.9133 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.2 |  |  | 2.2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 20.2 | 20.2544 |  | 20.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 22.933 | 22.933 | 5.967 | 80.4 | 68.1 | 63.068 | 17.332 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.501 | 3.501 | -0.601 | 18.9 | 19.7728 | 19.7728 | -0.87279 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 17.9 | 11.6505 | 11.6505 | 6.2495 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 10.7 | 14.612 | 14.612 | -3.912 | 66.9 | 36.156 | 36.156 | 30.744 | 0 |  |  | 0 | 63.9 | 59.595 | 59.595 | 4.305 | 83.9 | 79.4 | 79.381 | 4.519 | 8 | 2.536 | 2.536 | 5.464 | 4.8 | 3.494 | 3.494 | 1.306 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.9 | 67.9 | 57.882 | 34.018 | 68.5 | 53.285 | 53.285 | 15.215 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.901 | 2.901 | -0.401 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.2 | 28 | 28 | 7.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 8.1 | 8.42 | 8.42 | -0.32 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
12/11/2025 | 23:30 | 200.4 | 203.2039 | 203.2039 | -2.8039 | 616.4 | 635.0259 | 635.0259 | -18.6259 | 210.9 | 206.5852 | 206.5852 | 4.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 201.3 | 200.298 | 230 | -28.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 186.4601 | 179.3561 | -23.0561 | 157.1 | 186.4601 | 179.3561 | -22.2561 | 156.5 | 186.4601 | 179.3561 | -22.8561 | 259 | 280.53 | 269.842 | -10.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 303.5 | 372.5822 | 523.1566 | -219.6566 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 163.9078 | 163.9078 | -1.0078 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 87.9 | 94.0411 | 71.2623 | 16.6377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.3573 | 112.3573 | -2.7573 | 60.4 | 41.2371 | 220.4807 | -160.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.1 | 288.6598 | 288.6598 | 16.4402 | 60.2 | 54.9736 | 54.9736 | 5.2264 | 126.6 | 128.3125 | 151.2156 | -24.6156 | 32 | 24.4994 | 24.4994 | 7.5006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 89.4 | 87.6883 | 87.6883 | 1.7116 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 181.3 | 185.4703 | 185.4703 | -4.1703 | 104.9 | 104.4203 | 110.3748 | -5.4748 | 7.4 | 7.7469 | 7.7469 | -0.34686 | 9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.87281 | 26.8 | 35.3717 | 35.3717 | -8.5717 | 22.7 | 22.0301 | 22.0301 | 0.6699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 32.2 | 13.3313 | 13.3313 | 18.8687 | 89.6 | 93.0435 | 89.1732 | 0.42679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 84.4704 | 85.4826 | -27.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 94.6908 | 132.7094 | -44.1094 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.2159 | 150.516 | 22.884 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 182.5 | 186.7751 | 75.484 | 107.016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 169.7 | 181.5767 | 181.5767 | -11.8767 | 81.3 | 88.2341 | 90.8292 | -9.5292 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 47.5 | 48.4132 | 48.4132 | -0.91323 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0889 | -4.5889 | 147.6 | 151.0888 | 151.0889 | -3.4889 | 150 | 151.5425 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 89.5 | 89.505 | 21.395 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.465 | 0.465 | -0.465 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 10.7704 | 14.0448 | 19.4016 | -8.6312 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20 | 20.2544 |  | 20 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.6 | 17.4757 | 17.4757 | 1.1243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 22.317 | 22.317 | 7.283 | 86.2 | 66.2 | 61.208 | 24.992 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14 | 19.5387 | 19.7728 | -5.7728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 17.9 | 11.6505 | 11.6505 | 6.2495 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 13.7 | 14.405 | 14.405 | -0.705 | 63.9 | 34.981 | 34.981 | 28.919 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 57.384 | 57.384 | 5.116 | 88.2 | 77.9 | 77.909 | 10.291 | 5.2 | 2.371 | 2.371 | 2.829 | 4.8 | 3.369 | 3.369 | 1.431 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 0.47 | 0.47 | -0.47 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.9 | 61.4 | 51.398 | 43.502 | 78.3 | 45.668 | 45.668 | 32.632 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.9 | 28 | 28 | -0.1 | 35.3 | 28 | 28 | 7.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 9.3 | 8.42 | 8.42 | 0.88 | 11 | 11 | 11 | 0
13/11/2025 | 00:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 626.4 | 635.0259 | 635.0259 | -8.6259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.7786 | 91.7786 | -0.87864 | 207.5 | 200.298 | 221.1807 | -13.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 186.46 | 179.3561 | -15.9561 | 163.8 | 186.46 | 179.3561 | -15.5561 | 162.9 | 186.46 | 179.3561 | -16.4561 | 257.2 | 280.53 | 269.842 | -12.642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 327.8 | 286.5157 | 425.9517 | -98.1517 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 163.9078 | 163.9078 | 3.6922 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 89.8 | 82.8637 | 60.0146 | 29.7854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.3573 | 112.3573 | -1.4573 | 60.8 | 41.2371 | 172.8954 | -112.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.2 | 288.6598 | 288.6598 | -141.4598 | 62 | 54.9736 | 54.9736 | 7.0264 | 122.9 | 128.3125 | 151.2156 | -28.3156 | 34.8 | 24.4994 | 24.4994 | 10.3006 | 18.2 | 17.9134 | 18.4402 | -0.24024 | 18.4 | 17.9612 | 17.9612 | 0.43883 | 89.2 | 87.6883 | 87.6883 | 1.5116 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 106.6 | 91.7937 | 110.3748 | -3.7748 | 7.2 | 7.7469 | 7.7469 | -0.54686 | 8.9 | 8.1272 | 8.1272 | 0.77281 | 27.8 | 35.3717 | 35.3717 | -7.5717 | 23.1 | 22.0301 | 22.0301 | 1.0699 | 1.9 | 1.9736 | 1.9736 | -0.07359 | 12.5 | 13.3313 | 13.3313 | -0.83126 | 95.3 | 92.7529 | 89.1732 | 6.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 52.3728 | 85.4826 | -25.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 79.3276 | 132.7094 | -42.1094 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 150.516 | 22.684 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 182.5 | 186.7751 | 75.484 | 107.016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 3.7524 | 3.7524 | 0.6476 | 135.1 | 181.5767 | 181.5767 | -46.4767 | 78.5 | 88.2341 | 90.8292 | -12.3292 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 47.7 | 48.4132 | 48.4132 | -0.71323 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0889 | -4.6889 | 147.6 | 151.0888 | 151.0889 | -3.4889 | 150.3 | 151.5425 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.9 | 85.3 | 85.338 | 28.562 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.49 | 0.49 | 0.21 | 0 |  |  | 0 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 11.3146 | 14.0448 | 19.4016 | -8.087 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.7 | 20.2544 |  | 20.7 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 20.898 | 20.898 | 9.102 | 84.9 | 61.5 | 56.466 | 28.434 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.501 | 3.501 | -0.101 | 14 | 12.1143 | 19.7728 | -5.7728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 18.8 | 11.6505 | 11.6505 | 7.1495 | 20.2 | 15.534 | 15.534 | 4.666 | 10 | 16.3107 | 16.3107 | -6.3107 | 17.7 | 14.624 | 14.624 | 3.076 | 55.5 | 34.488 | 34.488 | 21.012 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 55.435 | 55.435 | 6.665 | 92.5 | 77.9 | 77.935 | 14.565 | 4.5 | 2.244 | 2.244 | 2.256 | 1.5 | 3.166 | 3.166 | -1.666 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | -0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 0 | 0.415 | 0.415 | -0.415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.8 | 55.9 | 45.933 | 59.867 | 77.6 | 38.96 | 38.96 | 38.64 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 28.1 | 28 | 28 | 0.1 | 35.6 | 28 | 28 | 7.6 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.4 | 19 | 19 | 0.4 | 7.4 | 8.42 | 8.42 | -1.02 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
EJEC (MWh) |  | 4911.65 | 4876.8931 | 4876.8931 |  | 15030.05 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5150.75 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2166 | 2202.6874 | 2202.6874 |  | 4802.05 | 4807.152 | 4794.0955 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3730.8 | 3974.2453 | 3916.9655 |  | 3787.8 | 3974.2453 | 3916.9655 |  | 3786.15 | 3974.2453 | 3916.9655 |  | 6031.35 | 5979.2699 | 5893.0922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8824.05 | 7525.8757 | 8250.6675 |  | 133.65 | 131.1 | 131.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3996.45 | 3933.7865 | 3933.7865 |  | 178.65 | 123.2002 | 123.2002 |  | 141.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 304.1 | 358.0661 | 358.0661 |  | 1902.9 | 1983.0282 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2647.25 | 2696.5747 | 2696.5747 |  | 2865.2 | 2829.3972 | 3213.6538 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.85 | 153.36 | 153.36 |  | 5428.9 | 5127.6175 | 6099.202 |  | 1053.3 | 1319.3657 | 1319.3657 |  | 2863.15 | 2780.7869 | 3627.8723 |  | 612.3 | 587.9849 | 587.9849 |  | 439 | 429.9211 | 442.5658 |  | 401.35 | 431.0681 | 431.0681 |  | 2174.05 | 2104.5204 | 2104.5204 |  | 4354 | 4322.6802 | 4400.7339 |  | 4366.75 | 4322.6802 | 4400.7339 |  | 4388.25 | 4335.6612 | 4413.9493 |  | 2554.6 | 2582.7583 | 2648.9942 |  | 178.2 | 185.9246 | 185.9246 |  | 217.55 | 195.0526 | 195.0526 |  | 740 | 809.1261 | 766.6344 |  | 719.15 | 704.9631 | 704.9631 |  | 45.6 | 47.3662 | 47.3662 |  | 499.4 | 387.8647 | 387.8647 |  | 2246.75 | 2217.2719 | 2140.3022 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1706.35 | 1674.0528 | 1792.7423 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2364 | 2365.8668 | 3185.0256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4130.2 | 4469.1823 | 4370.2887 |  | 4799.95 | 4469.1823 | 3910.5345 |  | 4354.1 | 4482.6034 | 4152.8453 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 104.95 | 90.0576 | 90.0576 |  | 3821.45 | 3566.6021 | 3750.0757 |  | 2106.8 | 2071.3331 | 2179.9008 |  | 1533.4 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 840.25 | 806.5595 | 290.4794 |  | 719.3 | 718.491 | 718.5027 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3504.9 | 3626.1302 | 3626.1597 |  | 3529.5 | 3626.1302 | 3626.1597 |  | 3586.5 | 3637.0195 | 3637.049 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.6 | 7.797 | 7.797 |  | 2272.45 | 2209.6735 | 2129.625 |  | 693.4 | 769.7857 | 537.399 |  | 59.1 | 88.749 | 88.749 |  | 2.7 | 2.1 | 2.1 |  | 480.1 | 419.4175 | 419.4175 |  | 276.0475 | 358.5026 | 465.6372 |  | 238.3 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1869.06 | 1972.5 | 1972.5 |  | 24.3 | 24 | 24 |  | 33.35 | 0 | 0 |  | 79.75 | 76.8 | 76.8 |  | 483 | 445.5961 | 0 |  | 480 | 466.0195 | 466.0195 |  | 452.55 | 419.4175 | 419.4175 |  | 81.3 | 84 | 84 |  | 444 | 431.0681 | 431.0681 |  | 124.35 | 130.0305 | 130.0305 |  | 153.25 | 153.3405 | 153.3405 |  | 611.65 | 557.0105 | 557.0105 |  | 1744.65 | 1725.8155 | 1630.6185 |  | 120.05 | 120.204 | 120.204 |  | 81.5 | 84.024 | 84.024 |  | 400.3 | 387.2215 | 413.5223 |  | 61.15 | 48 | 48 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 194.55 | 223.2 | 223.2 |  | 187.95 | 196.8 | 196.8 |  | 277.75 | 279.6118 | 279.6118 |  | 373.55 | 372.8155 | 372.8155 |  | 240.1 | 391.4563 | 391.4563 |  | 448.35 | 405.6145 | 405.6145 |  | 1444.65 | 1187.5615 | 1187.5615 |  | 346.55 | 255.3795 | 255.3795 |  | 614.2 | 689.921 | 689.921 |  | 2096.95 | 1915.2545 | 1802.739 |  | 24.45 | 29.7775 | 29.7775 |  | 203.3 | 124.981 | 124.981 |  | 406.95 | 466.0195 | 466.0195 |  | 122 | 168 | 168 |  | 169.9 | 187.2 | 187.2 |  | 430.1 | 466.0195 | 466.0195 |  | 453.75 | 466.0195 | 466.0195 |  | 446.3 | 466.0195 | 466.0195 |  | 65.75 | 67.356 | 67.356 |  | 2254.7 | 2569.668 | 1430.44 |  | 125.6 | 94.5685 | 94.5685 |  | 1415.6 | 1517.95 | 1061.8715 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2090.4 | 1986.8445 | 1883.7925 |  | 1947.2 | 1844.5965 | 1844.5965 |  | 1068.05 | 1126.15 | 841.942 |  | 37.3 | 69.624 | 69.624 |  | 50.8 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 119.35 | 109.062 | 109.062 |  | 83.35 | 84 | 84 |  | 480.35 | 442.7184 | 442.7184 |  | 211.3 | 257.6 | 257.6 |  | 659.5 | 672 | 672 |  | 832.4 | 672 | 672 |  | 366.2 | 336 | 336 |  | 438.4 | 456 | 456 |  | 197.6 | 202.08 | 202.08 |  | 260.705 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5046991 y resultó S/. 261783 (4.93% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 5 | 5308773.5417 | 5707447.9208 | -6.985%
JUE 6 | 5381331.9409 | 5393704.0224 | -0.2294%
VIE 7 | 4702235.0195 | 5088994.9806 | -7.6%
SAB 8 | 4926784.9109 | 5869049.1624 | -16.05%
DOM 9 | 4856807.4837 | 5102791.4358 | -4.821%
LUN 10 | 4556162.0278 | 5502302.6787 | -17.2%
MAR 11 | 4781608.4532 | 5515386.4294 | -13.3%
MIE 12 | 5046990.9347 | 5412870.1217 | -6.759%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 12/11/2025 12:35:00 | 12/11/2025 13:38:00 | 12/11/2025 12:21:00 | 12/11/2025 13:35:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | Se arrancó en Black Start.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 12/11/2025 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 02:31:00 | 12/11/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 03:00:00 | 12/11/2025 04:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 04:01:00 | 12/11/2025 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/11/2025 08:30:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 12/11/2025 00:00:00 | 13/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 138.3263 | 102.0616 | 1 | 144.6809 | 109.0298 | 1 | 156.1346 | 103.0667 | 1 | 137.9276 | 120.8983 | 1 | 178 | 108.1587 | 1 | 178 | 176 | 1 | 138.0662 | 101.4416 | 1 | 129.3718 | 120.5605 | 1 | 172 | 98.9159 | 1 | 172 | 104.67 | 1 | 178 | 98.6936 | 1 | 135.9159 | 164 | 1 | 154.281 | 129.5203 | 1 | 180.7298 | 129.6936 | 1 | 184 | 135.6699 | 1 | 154.5806 | 102.928 | 1 | 122.6485 | 128.612 | 1 | 135.051 | 152.5164 | 1 | 154.769 | 157.8142 | 1 | 132.1751 | 167.3259 | 1 | 152.39 | 159.8741 | 1 | 123.76 | 135.9825 | 1 | 110.8506 | 132.5583 | 1 | 106.2983 | 127.5347 | 1 | 89.8914 | 132.454 | 1 | 93.263 | 138.6238 | 1 | 127.2228 | 131.9071 | 1 | 134.6703 | 143.769 | 1 | 172 | 130.9393 | 1 | 160 | 181.7304 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 41.9058 | 101.1115 | 1 | 38 | 105.7222 | 1 | 38.1155 | 105.7942 | 1 | 38.0001 | 105.7222 | 1 | 26.0001 | 74.2815 | 1 | 26.0001 | 74.2817 | 1 | 26.0001 | 74.3013 | 1 | 30.8174 | 84.9169 | 1 | 26 | 74.2277 | 1 | 26.0001 | 74.301 | 1 | 44 | 108.6982 | 1 | 44 | 108.7612 | 1 | 44 | 184.8313 | 1 | 44 | 108.7612
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 138.3263 | 102.0616 | 1 | 144.6809 | 109.0298 | 1 | 156.1346 | 103.0667 | 1 | 137.9276 | 120.8983 | 1 | 178 | 108.1587 | 1 | 178 | 176 | 1 | 138.0662 | 101.4416 | 1 | 129.3718 | 120.5605 | 1 | 172 | 98.9159 | 1 | 172 | 104.67 | 1 | 178 | 98.6936 | 1 | 135.9159 | 164 | 1 | 154.281 | 129.5203 | 1 | 180.7298 | 129.6936 | 1 | 184 | 135.6699 | 1 | 154.5806 | 102.928 | 1 | 122.6485 | 128.612 | 1 | 135.051 | 152.5164 | 1 | 154.769 | 157.8142 | 1 | 132.1751 | 167.3259 | 1 | 152.39 | 159.8741 | 1 | 123.76 | 135.9825 | 1 | 110.8506 | 132.5583 | 1 | 106.2983 | 127.5347 | 1 | 89.8914 | 132.454 | 1 | 93.263 | 138.6238 | 1 | 127.2228 | 131.9071 | 1 | 134.6703 | 143.769 | 1 | 172 | 130.9393 | 1 | 160 | 181.7304 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 50 | 117.3561 | 1 | 41.9058 | 101.1115 | 1 | 38 | 105.7222 | 1 | 38.1155 | 105.7942 | 1 | 38.0001 | 105.7222 | 1 | 26.0001 | 74.2815 | 1 | 26.0001 | 74.2817 | 1 | 26.0001 | 74.3013 | 1 | 30.8174 | 84.9169 | 1 | 26 | 74.2277 | 1 | 26.0001 | 74.301 | 1 | 44 | 108.6982 | 1 | 44 | 108.7612 | 1 | 44 | 184.8313 | 1 | 44 | 108.7612
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 9.7428 | 1 | 0 | 9.8574 | 1 | 0 | 9.7512 | 1 | 0 | 10.0059 | 1 | 0 | 10.0047 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10.0385 | 1 | 0 | 11.252 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0903 | 1 | 0 | 9.0496 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1539 | 1 | 0 | 9.1486 | 1 | 0 | 9.1442 | 1 | 0 | 9.1454 | 1 | 0 | 9.1512 | 1 | 0 | 9.155 | 1 | 0 | 9.1642 | 1 | 0 | 9.1651 | 1 | 0 | 9.2696 | 1 | 0 | 9.1307 | 1 | 0 | 9.1307 | 1 | 0 | 9.1307 | 1 | 0 | 9.1307 | 1 | 0 | 9.1166 | 1 | 0 | 9.1207 | 1 | 0 | 9.1208 | 1 | 0 | 9.1207 | 1 | 0 | 9.0821 | 1 | 0 | 9.0821 | 1 | 0 | 9.0821 | 1 | 0 | 9.0981 | 1 | 0 | 9.082 | 1 | 0 | 9.0821 | 1 | 0 | 9.1236 | 1 | 0 | 9.1236 | 1 | 0 | 9.1687 | 1 | 0 | 9.1236
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 3.2476 | 1 | 0 | 3.2858 | 1 | 0 | 3.2504 | 1 | 0 | 3.3353 | 1 | 0 | 3.3349 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.3462 | 1 | 0 | 3.7507 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6968 | 1 | 0 | 3.0165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0513 | 1 | 0 | 3.0495 | 1 | 0 | 3.0481 | 1 | 0 | 3.0485 | 1 | 0 | 3.0504 | 1 | 0 | 3.0517 | 1 | 0 | 3.0547 | 1 | 0 | 3.055 | 1 | 0 | 3.0899 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0389 | 1 | 0 | 3.0402 | 1 | 0 | 3.0403 | 1 | 0 | 3.0402 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0327 | 1 | 0 | 3.0273 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0412 | 1 | 0 | 3.0412 | 1 | 0 | 3.0562 | 1 | 0 | 3.0412
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 3.2476 | 1 | 0 | 3.2858 | 1 | 0 | 3.2504 | 1 | 0 | 3.3353 | 1 | 0 | 3.3349 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.3462 | 1 | 0 | 3.7507 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6968 | 1 | 0 | 3.0165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0513 | 1 | 0 | 3.0495 | 1 | 0 | 3.0481 | 1 | 0 | 3.0485 | 1 | 0 | 3.0504 | 1 | 0 | 3.0517 | 1 | 0 | 3.0547 | 1 | 0 | 3.055 | 1 | 0 | 3.0899 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0389 | 1 | 0 | 3.0402 | 1 | 0 | 3.0403 | 1 | 0 | 3.0402 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0327 | 1 | 0 | 3.0273 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0412 | 1 | 0 | 3.0412 | 1 | 0 | 3.0562 | 1 | 0 | 3.0412
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 3.2476 | 1 | 0 | 3.2858 | 1 | 0 | 3.2504 | 1 | 0 | 3.3353 | 1 | 0 | 3.3349 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.3462 | 1 | 0 | 3.7507 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6968 | 1 | 0 | 3.0165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0513 | 1 | 0 | 3.0495 | 1 | 0 | 3.0481 | 1 | 0 | 3.0485 | 1 | 0 | 3.0504 | 1 | 0 | 3.0517 | 1 | 0 | 3.0547 | 1 | 0 | 3.055 | 1 | 0 | 3.0899 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0436 | 1 | 0 | 3.0389 | 1 | 0 | 3.0402 | 1 | 0 | 3.0403 | 1 | 0 | 3.0402 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0327 | 1 | 0 | 3.0273 | 1 | 0 | 3.0274 | 1 | 0 | 3.0412 | 1 | 0 | 3.0412 | 1 | 0 | 3.0562 | 1 | 0 | 3.0412
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 30.4094 | 67.3532 | 1 | 18.0511 | 59.9939 | 1 | 12.5739 | 66.3669 | 1 | 34.0724 | 47.617 | 1 | 0 | 60.3141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.9337 | 50.3485 | 1 | 33.3821 | 44.9528 | 1 | 6 | 45.0842 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 32.8414 | 0 | 1 | 35.719 | 45.4797 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 35.4194 | 72.072 | 1 | 58.1361 | 38.3881 | 1 | 54.949 | 38.224 | 1 | 35.231 | 39.0955 | 1 | 57.8249 | 28.6245 | 1 | 37.61 | 45.1259 | 1 | 66.24 | 59.8637 | 1 | 61.1494 | 49.293 | 1 | 65.7017 | 54.3211 | 1 | 69.6649 | 49.4006 | 1 | 65.1386 | 43.225 | 1 | 30.9481 | 49.938 | 1 | 37.3297 | 38.0668 | 1 | 0 | 50.8956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 57.9761 | 1 | 90 | 57.9761 | 1 | 90 | 57.9761 | 1 | 90 | 57.9761 | 1 | 86.0942 | 61.6221 | 1 | 90 | 56.8948 | 1 | 90 | 56.9022 | 1 | 90 | 56.8948 | 1 | 89.9999 | 52.7196 | 1 | 89.9999 | 52.7196 | 1 | 90 | 52.7232 | 1 | 85.1827 | 54.4485 | 1 | 90 | 52.7098 | 1 | 90 | 52.7231 | 1 | 90 | 57.2021 | 1 | 90 | 57.2078 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 57.2078
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 33.5253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.0724 | 0 | 1 | 0 | 30.0485 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.08 | 13.2734 | 1 | 30.5747 | 0 | 1 | 18.8813 | 15.4145 | 1 | 20.1642 | 14.2277 | 1 | 26.5038 | 0 | 1 | 30.9481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.3379 | 7.0175 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.5913 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8893 | 1 | 6.0001 | 38.3881 | 1 | 0 | 19.0813 | 1 | 0 | 19.4706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.433 | 1 | 0 | 20.0436 | 1 | 0 | 24.4649 | 1 | 0 | 23.4921 | 1 | 0 | 20.9451 | 1 | 19.0924 | 13.1309 | 1 | 0 | 24.7815 | 1 | 0 | 18.963 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7819 | 1 | 0 | 28.7819 | 1 | 0 | 28.7819 | 1 | 0 | 28.7819 | 1 | 0 | 27.1278 | 1 | 0 | 28.2515 | 1 | 0 | 28.2551 | 1 | 0 | 28.2515 | 1 | 0 | 26.2024 | 1 | 0 | 26.2024 | 1 | 0 | 26.2042 | 1 | 0 | 27.0511 | 1 | 0 | 26.1976 | 1 | 0 | 26.2041 | 1 | 0 | 28.4022 | 1 | 0 | 28.405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.405
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 33.8278 | 1 | 0 | 38.133 | 1 | 0 | 39.212 | 1 | 0 | 23.887 | 1 | 0 | 30.2656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.2372 | 1 | 0 | 44.9528 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.8414 | 0 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1827 | 1 | 26.068 | 0 | 1 | 27.4745 | 0 | 1 | 0 | 19.6249 | 1 | 0 | 28.6245 | 1 | 0 | 22.6929 | 1 | 22.08 | 13.2734 | 1 | 0 | 24.8281 | 1 | 18.8813 | 15.4145 | 1 | 29.3364 | 0 | 1 | 19.5424 | 13.2776 | 1 | 0 | 25.1564 | 1 | 0 | 19.1038 | 1 | 0 | 25.5856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1942 | 1 | 0 | 29.1942 | 1 | 0 | 29.1942 | 1 | 0 | 29.1942 | 1 | 0 | 27.4768 | 1 | 0 | 28.6433 | 1 | 0 | 28.6471 | 1 | 0 | 28.6433 | 1 | 0 | 26.5172 | 1 | 0 | 26.5172 | 1 | 0 | 26.519 | 1 | 0 | 27.3973 | 1 | 0 | 26.5122 | 1 | 0 | 26.519 | 1 | 0 | 28.7999 | 1 | 0 | 28.8028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8028
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 30.4094 | 0 | 1 | 18.0511 | 21.8609 | 1 | 12.5739 | 27.1549 | 1 | 0 | 23.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.9337 | 0 | 1 | 33.3821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.719 | 0 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 35.4194 | 0 | 1 | 26.068 | 0 | 1 | 27.4745 | 0 | 1 | 35.231 | 0 | 1 | 28.9125 | 0 | 1 | 37.61 | 0 | 1 | 22.08 | 13.2734 | 1 | 30.5747 | 0 | 1 | 27.9392 | 0 | 1 | 20.1642 | 14.2277 | 1 | 0 | 16.8166 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.3297 | 0 | 1 | 0 | 25.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.7563 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.5913 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.2643 | 14.8424 | 1 | 9.268 | 15.119 | 1 | 9.2915 | 14.8152 | 1 | 0 | 15.4787 | 1 | 0 | 15.5225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5818 | 1 | 9.246 | 17.2348 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2427 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2702 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2154 | 18 | 1 | 0 | 14.2596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.6131 | 1 | 12 | 12.7255 | 1 | 12 | 12.572 | 1 | 12 | 12.7255 | 1 | 12 | 12.3808 | 1 | 12 | 12.3806 | 1 | 12 | 12.3574 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4445 | 1 | 12 | 12.3577 | 1 | 12 | 12.4393 | 1 | 12 | 12.3705 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3705
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 9.2643 | 14.8424 | 1 | 9.268 | 15.119 | 1 | 9.2915 | 14.8152 | 1 | 0 | 15.4787 | 1 | 0 | 15.5225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5818 | 1 | 9.246 | 17.2348 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2427 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2702 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9.2154 | 18 | 1 | 0 | 14.2596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.6131 | 1 | 12 | 12.7255 | 1 | 12 | 12.572 | 1 | 12 | 12.7255 | 1 | 12 | 12.3808 | 1 | 12 | 12.3806 | 1 | 12 | 12.3574 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.4445 | 1 | 12 | 12.3577 | 1 | 12 | 12.4393 | 1 | 12 | 12.3705 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.3705
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0001 | 16.5896 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.4437 | 0 | 1 | 13.5984 | 0 | 1 | 13.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.5367 | 1 | 20 | 6.5368 | 1 | 19.8846 | 6.6108 | 1 | 20 | 6.5368 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 19.9999 | 6.5365 | 1 | 20 | 6.5359 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 20 | 6.5369 | 1 | 20 | 6.5369 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5369
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0001 | 16.5896 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.4437 | 0 | 1 | 13.5984 | 0 | 1 | 13.829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.537 | 1 | 20 | 6.5367 | 1 | 20 | 6.5368 | 1 | 19.8846 | 6.6108 | 1 | 20 | 6.5368 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 19.9999 | 6.5365 | 1 | 20 | 6.5359 | 1 | 20 | 6.536 | 1 | 20 | 6.5369 | 1 | 20 | 6.5369 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 6.5369
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/11/2025 | 00:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 01:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 01:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 02:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 02:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 03:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 03:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 04:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 04:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 05:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 05:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 06:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 06:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 07:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 07:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 08:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 08:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 09:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 09:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 10:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 10:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 11:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 11:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 12:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 12:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 13:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 13:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 14:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 14:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 15:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 15:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 16:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 16:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 17:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 17:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 18:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 18:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 19:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 19:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 20:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 20:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 21:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 21:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 22:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 22:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 23:00 | 0 | 0
12/11/2025 | 23:30 | 0 | 0
12/11/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Anashironi y Pías; de las CC.TT. Tablazo, Tallanca y Agrolmos; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 12 de Noviembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe