## EVENTOS
martes, 18 de Noviembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | COMPAÑIA TRANSMISORA AUTONOMA S.A.C. | TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA | LINEA DE TRANSMISION | L-1136 | 18/11/2025 14:12:38 | 18/11/2025 14:24:21 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1136 (TRUJILLO NORTE - ALTO CHICAMA) DE 138 kV POR FALLA | 18 | SI | 138
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/11/2025 10:44:00 | 18/11/2025 16:59:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/11/2025 17:58:00 | 18/11/2025 20:17:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO | LINEA DE TRANSMISION | L-1014 | 18/11/2025 08:35:00 | 18/11/2025 08:48:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1014 (SAN GABÁN - MAZUCO) DE 138 kV POR FALLA | 3.54 | SI | 138
EVENTO | ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/11/2025 09:12:00 | 18/11/2025 16:28:00 | RECHAZO DE CARGA MANUAL POR DÉFICIT DE GENERACIÓN EN LA SE PUERTO MALDONADO | 6 | SI
EVENTO | ELECTRO SUR ESTE | PUERTO MALDONADO | BARRA | BARRA10KV | 18/11/2025 16:13:00 | 18/11/2025 16:29:00 | DESCONEXIÓN MANUAL DE LAS BARRAS DE 22.9 KV y 10 kV DE LA S.E. PUERTO MALDONADO PARA MANIOBRAS DE SINCRONISMO. | 11 | SI
FALLA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 18/11/2025 23:45:41 | 19/11/2025 02:43:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. SAN GABAN III POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 18/11/2025 07:51:26 | 18/11/2025 08:29:29 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G3 DE LA C.H. CARHUAQUERO POR FALLA |  | NO | 10
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 18/11/2025 11:12:00 | 18/11/2025 18:02:00 | RECHAZO DE CARGA MANUAL POR SOBRECARGA DEL DEVANADO DE 10 kV DEL TRANSFORMADOR T47-121 DE LA S.E. QUENCORO | 0.3 | SI

## RESTRIC_OPE
martes, 18 de Noviembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 11/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 230 MW.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 18 de Noviembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 18/11/2025 08:36 | 18/11/2025 14:23 | Mejoramiento de PAT en la L-5032 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-REB-5350 | 18/11/2025 08:22 | 18/11/2025 13:39 | Renovacion de silicona en aisladores REB-5350 (fase T) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13793 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 18/11/2025 08:30 | 18/11/2025 15:32 | Reparacion de conductor en vano T222-T223 y cambio de aisladores en T86, T181 y T252. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14929 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 18/11/2025 06:38 | 18/11/2025 16:18 | Medicion PAT | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23895 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | CL-1004 | 18/11/2025 08:57 | 18/11/2025 16:00 | MANTENIMIENTO RELES DE PROTECCION CL-1004 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12856 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | TR1-138/11.5 | 18/11/2025 16:15 | 18/11/2025 17:00 | Mantenimiento de las protecciones del Transformador T1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6598 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO SUR ESTE | MAZUCO - PTO MALDONADO | L-1015 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11888 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 11:49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 72 | F | F/S | N | CORR. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Renovandes H1 F/S por falla externa. (Falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 18/11/2025 08:00 | 18/11/2025 17:00 | Actualizacion de la Configuracion del Registrador de fallas 138 kV | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 18/11/2025 18:00 | 18/11/2025 23:00 | Nueva configuracion SCADA SD AGILE (perdida de se?ales al COES de 18:00 - 23:00 horas) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MILL SITE (TOQUEPALA) | CL-1394 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | RELES SEL421_L-1394_SE MILL SITE PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17788 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MONTALVO | INT-5653 | 18/11/2025 14:00 | 18/11/2025 14:30 | PARCHADO ICSS SE MONTALVO 2025 (PRUEBAS DE TELECONTROL SE MONTALVO), APERTURA DE INT-5653 PARA PRUEBAS DE MANDO BAHIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15752 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MONTALVO | INT-5662 | 18/11/2025 14:30 | 18/11/2025 15:00 | PARCHADO ICSS SE MONTALVO 2025 (PRUEBAS DE TELECONTROL SE MONTALVO), APERTURA DE INT-5662 PARA PRUEBAS DE MANDO BAHIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15751 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MONTALVO | INT-5682 | 18/11/2025 15:00 | 18/11/2025 15:30 | PARCHADO ICSS SE MONTALVO 2025 (PRUEBAS DE TELECONTROL SE MONTALVO), APERTURA DE INT-5682 PARA PRUEBAS DE MANDO BAHIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15756 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | CL-1384 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | RELES Micom/P545_L-1384_SE MOQUEGUA PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10946 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | MT2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A AUTOTRANSFORMADOR MT2, TRANSFORMADOR DE TENSION, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Y SECCIONADORES 220 y 138 KV - INDISPONIBILIDAD DE MANERA CONTINUA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9259 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22307 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 18/11/2025 08:00 | 18/11/2025 17:00 | CONFIGURACION DE SERVIDORES SICAMPAS SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 18/11/2025 08:25 | 18/11/2025 17:58 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 130 | P | F/S | N | CORR. | 22378 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | 18/11/2025 08:25 | 18/11/2025 17:58 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 15.6 | P | F/S | N | CORR. | 22662 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 18/11/2025 16:00 | 19/11/2025 00:00 | Pruebas de Puesta en Servicio para el Reingreso en Operacion Comercial de la C.H. Quitaracsa a 36 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 Kv | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/11/2025 al 30/11/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS IED DE BAHIA L-2167 - SEL | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_500kV | 18/11/2025 08:39 | 18/11/2025 16:10 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1 CON BARRA B | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15141 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 18/11/2025 09:06 | 18/11/2025 14:20 | Falla de fuente de Servicios auxiliares, se requiere revision y pruebas de las fuentes. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/11/2025 08:39 | 18/11/2025 16:10 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE BARRA B | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 18/11/2025 07:51 | 18/11/2025 08:29 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 18/11/2025 06:00 | 18/11/2025 17:28 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR. | 68 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/11/2025 08:17 | 18/11/2025 17:41 | MANTENIMIENTO DE 42250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | CL-2006 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 304 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 18/11/2025 04:00 | 18/11/2025 17:00 | INSPECCION DE VENTANA DE INSPECCION DE BUSHINGS 60 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | ACOPLE 138 | 18/11/2025 08:48 | 18/11/2025 20:15 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS POA SEGMENTACION RED OT, PARA VERIFICACION DE ENCLAVAMIENTOS DE CAMBIO DE BARRA. (R0122718) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21888 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 18/11/2025 08:48 | 18/11/2025 20:15 | POA: IMPLEMENTAR SEGMENTACION DE REDES OT ESTANDARIZADA; AJUSTES Y ADECUACION DE RED, TENDIDO DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA; INSTALACION DE ROUTERS. INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA FIREWALL NEXT GENERATION, PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD. DURANTE TODA ACTIVIDAD SE TENDRA INTERMITENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS, CON PERDIDA DE SUPERVISION. ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRA DE LAS BAHIAS: L-1120, L-1121 Y L-1144. (R0122718) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297 INDISPONIBLE POR PRESENTAR EL EJE DE LA CAJA REDUCTORA AVERIADO. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR LA L-2297 REQUE - CHICLAYO OESTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2370 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111944) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1119 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 18/11/2025 08:24 | 18/11/2025 17:30 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2370 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | CL-1004 | 18/11/2025 08:00 | 18/11/2025 15:00 | LINEA FUERA A SOLICITUD DE EGEMSA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10547 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2206 | 18/11/2025 09:54 | 18/11/2025 16:44 | REVISION DEL CIRCUITO DE CIERRE DE INTERRUPTOR IN-2048. (R0126235) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 526 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. EN COORDINACION CON GLENCORE Y TESUR SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 27.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Operacion restringida a manual y en el rango de 0 a 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TOCACHE | SS.EE. | 18/11/2025 08:43 | 18/11/2025 17:55 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL FORTINET Y LLAVES TERMICAS EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0124497) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1381 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (SUSCEPTANCIA FIJA A DEMANDA DEL COES). CAMBIO DE SUSCEPTANCIA DE FORMA LOCAL CON EL OPERADOR | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | T33-261 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | POA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TRANSFORMADOR. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0098192) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6877 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN GABAN II | L-1013 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18961 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT1 | 18/11/2025 07:48 | 18/11/2025 13:31 | Por Lavado y limpieza manual de aisladores seccionador de barra DS735 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8791 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | LT2 | 18/11/2025 07:53 | 18/11/2025 13:25 | Por Lavado y limpieza manual de aisladores seccionador de barra DS735 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13139 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | HCB-7514 | 18/11/2025 07:57 | 18/11/2025 13:26 | Por Lavado y limpieza manual de aisladores seccionador de barra DS735 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23073 | T
SOUTHERN PERU CC | LIXIVIACION | IN-HCB-757 | 18/11/2025 07:58 | 18/11/2025 13:12 | Por Lavado y limpieza manual de aisladores seccionador de barra DS735 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21105 | T
SOUTHERN PERU CC | MILL SITE - LIXIVIACION | L-1389 | 18/11/2025 07:57 | 18/11/2025 13:26 | Por Lavado y limpieza manual de aisladores seccionador de barra DS735 | 23 | P | F/S | S | CORR. | 1257 | T
SOUTHERN PERU CC | PLAZA TOQUEPALA - LIXIVIACION | L-1398 | 18/11/2025 07:58 | 18/11/2025 13:12 | Por Lavado y limpieza manual de aisladores seccionador de barra DS735 | 23 | P | F/S | S | CORR. | 21013 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 18/11/2025 07:41 | 18/11/2025 18:43 | Instalacion de sensores de vibracion y cavitacion para pruebas online de vibraciones | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 18/11/2025 18:43 | 18/11/2025 19:54 | Pruebas con carga de 20, 40, 60, 80 y 100% | 0 | P | E/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 16:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspeccion diurna de las estructuras de la linea L-1156. Actividad a nivel del suelo sin escalamiento y sin corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Mantenimiento de zapata de la torre T114, trabajo a nivel de suelo, no requiere corte de energia de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 18/11/2025 14:45 | 18/11/2025 17:55 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 60 KV Y 10 KV, BARRA A Y B 60 KV EN SERVICIO. DE 13:00 A 14:30 HRS TODAS LAS CELDAS DE REP CONECTADAS EN BARRA A Y DE 14:30 A 16:00 HRS TODAS LAS CELDAS DE REP CONECTADAS EN BARRA B . (R0121365) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 18/11/2025 14:45 | 18/11/2025 17:55 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 220 KV, BARRA A Y B 220 KV EN SERVICIO. DE 15:00 A 16:00 HRS LAS CELDAS CL-2315 Y CL-T132 SE TRASLADA A LA BARRA B CON EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. DE 16:00 A 16:30 HRS TODAS LAS CELDAS DE CTM CONECTADAS EN BARRA A Y DE 16:30 A 17:00 HRS TODAS LAS CELDAS DE CTM CONECTADAS EN BARRA B . (R0114491) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 18/11/2025 08:46 | 18/11/2025 18:30 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL FORTINET Y LLAVES TERMICAS EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0124494) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5198 | 18/11/2025 09:43 | 18/11/2025 15:03 | RECARGA DE GAS SF6 EN LOS COMPARTIMIENTOS DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5228, GIS 500 kV. (R0124495) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22649 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | POA: OBRAS CIVILES LUEGO DEL DESMONTAJE DE INTERRUPTOR IP11 POR PRESENTAR ALTO CONTENIDO DE PARTICULAS SO2 Y MALAS OPERACIONES. MONTAJE NUEVO INTERRUPTOR. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA 30/11/2025. L-2051 MANTARO - COTARUSE EN SERVICIO CON RECIERRES HABILITADOS. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2056 | 18/11/2025 08:00 | 18/11/2025 16:00 | LINEA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE ATLANTICA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14381 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2051 | 18/11/2025 08:23 | 19/11/2025 00:00 | POA: ESTABILIDAD DE TORRE T-370, REUBICACION DE CONDUCTORES A TORRETA PROVISIONAL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y RECIERRES DESHABILITADOS DE LINEA L-2052. (R0112026) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1309 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | S.E. | 18/11/2025 09:00 | 18/11/2025 16:30 | INSTALACION DE AMPLIFICADORES OPTICOS HUAWEI E6000 SERIES, INSTALACION DE BREAKERS, CABLEADOS DE FIBRAS Y CONEXIONES, PRUEBAS DE BER Y DE RFC. (R0124522) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13461 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Mantenimiento Sistema de Control UG2 + Prueba de protecciones T2 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 47 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Anashironi F/S por falla Externa (falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 24348 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | SANTA ANA | TP-138-02 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Renovandes H1 y C.H. Anashironi F/S por falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24424 | T

## INGRESO OC
martes, 18 de Noviembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 18 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/11/2025 | 00:30 | 205.8 | 624 | 145.4 |  |  | 89.3 | 148.8 |  |  | 121.3 | 121.7 | 121 | 232.9 | 85.1 |  | 444.3 | 5.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 6.1 |  | 6.77 | 13.11 | 82.12 |  |  |  |  | 55.7 | 50.5 |  |  | 0 | 6.5 | 303.8 | 48.1 | 142.7 | 23.5 | 18.4 | 18.8 | 87.8 | 182.1 | 182.7 | 182.4 | 106.9 | 29.6 | 37 | 2.1 | 34 | 92.5 |  |  | 85 |  |  | 47.1 |  |  |  | 93.1 |  | 173 | 200 | 181 | [5 empty] | 0 | 12.1 |  | 2.4 | 235.3 | 86.2 | 63 | 47.1 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 147.8 | 149.6 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 2.43 | 2.42 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.7 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.32 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.6 | 13.2 | 10 | 10.1 | 33.6 | 0 | 27.4 | 36.3 | 1.5 | 0 | 20.9 | 5.4 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 19.9 | 8.7 | 26.9 | 31.9 | 14.7 | 19.82 | 9.32 | 11.07 | 6586.58 | 19.4476 | 7.938 | 11.91 | 13.2 | 27.077 | 18.9331 |  | 3.7 | 102.2057
18/11/2025 | 01:00 | 205.1 | 617.8 | 144.1 |  |  | 88.7 | 146.4 |  |  | 143.2 | 143.3 | 143.6 | 257.6 | 84.3 |  | 416.5 | 5.6 |  |  |  |  | 163.6 | 7.3 | 5.8 |  | 6.73 | 13.11 | 81.52 |  |  |  |  | 55.3 | 50.9 |  |  | 0 | 6.5 | 151.8 | 48.7 | 142.5 | 24.1 | 18.5 | 18.8 | 84.4 | 180.3 | 180.7 | 182.1 | 106.3 | 29 | 36.7 | 2.1 | 12.1 | 89.1 |  |  | 84.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 92.9 |  | 173.4 | 200 | 182.6 | [5 empty] | 0 | 11.7 |  | 2.4 | 237.9 | 83.6 | 62.4 | 46.9 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 147.7 | 149.5 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 2.38 | 2.52 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.8 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 22.6 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.32 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.2 | 12.8 | 10 | 13.2 | 33.2 | 0 | 26.4 | 38.9 | 1.6 | 0.4 | 20.7 | 7 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 8.2 | 27.1 | 31.9 | 15 | 19.82 | 9.16 | 11.06 | 6447.32 | 19.5132 | 7.94 | 11.914 | 13.2 | 27.0424 | 18.9331 |  | 3.7 | 102.2426
18/11/2025 | 01:30 | 206.5 | 626.2 | 145.6 |  |  | 88.8 | 142.7 |  |  | 146.7 | 147.1 | 147.1 | 247.8 | 85.2 |  | 428.2 | 5.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.8 | 6 |  | 6.73 | 13.11 | 82.43 |  |  |  |  | 55.8 | 50.8 |  |  | 0 | 6.5 | 152.7 | 48.1 | 143.1 | 23.8 | 18.4 | 18.8 | 89.9 | 181.6 | 182.7 | 183.5 | 106.6 | 25.1 | 37.2 | 2.1 | 12.2 | 92.4 |  |  | 85.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 93.2 |  | 173.2 | 200 | 182.5 | [5 empty] | 0 | 11.5 |  | 2.4 | 230.8 | 87.3 | 63.1 | 47.1 | 30 |  |  |  | 146.8 | 148.2 | 149.5 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 3.31 | 2.66 | 0 | 30.9 | 0 | 0.5 | 0 | 16 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 10.5 | 21.8 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.28 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.7 | 13.2 | 10 | 16.8 | 28.3 | 0 | 27 | 42.1 | 1.4 | 0.2 | 19.3 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.4 | 27.1 | 32 | 15 | 19.83 | 9.14 | 11.02 | 6478.61 | 19.5724 | 7.938 | 11.912 | 13.2 | 26.9668 | 18.9326 |  | 3.8 | 102.3219
18/11/2025 | 02:00 | 206.4 | 626.3 | 145.9 |  |  | 89.1 | 122.1 |  |  | 161.9 | 161.7 | 162.2 | 258.3 | 85.3 |  | 426.8 | 5.6 |  |  |  |  | 165.3 | 7.8 | 6.1 |  | 6.7 | 13.09 | 82.36 |  |  |  |  | 55.8 | 50.7 |  |  | 0 | 6.5 | 152.4 | 47.5 | 135 | 23.5 | 18.4 | 18.8 | 89.2 | 181.1 | 182.2 | 183.3 | 106.7 | 34.9 | 37.1 | 2.1 | 12.3 | 94.6 |  |  | 84.9 |  |  | 47.2 |  |  |  | 93.1 |  | 173.6 | 200 | 181.4 | [5 empty] | 0 | 11.3 |  | 2.4 | 121.3 | 92.3 | 63 | 47.3 | 29.5 |  |  |  | 147 | 148.5 | 150.1 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 2.41 | 2.4 | 0 | 27.2 | 0 | 0.3 | 0 | 16.1 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 3.6 | 9.5 | 0 | 3.1 | 20.2 | 2.24 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.7 | 13.1 | 10 | 21.9 | 22.4 | 0 | 28.7 | 42.6 | 1.9 | 0 | 18.7 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.9 | 26.8 | 31.9 | 15 | 19.83 | 7.68 | 11.11 | 6383.22 | 19.9316 | 7.938 | 11.912 | 13.2 | 26.9716 | 18.9318 |  | 3.7 | 102.585
18/11/2025 | 02:30 | 205.4 | 621.8 | 145 |  |  | 89.1 | 121.9 |  |  | 161.6 | 162 | 161.4 | 266 | 0 |  | 489.5 | 5.4 |  |  |  |  | 161.7 | 7.6 | 6.1 |  | 6.76 | 13.09 | 81.74 |  |  |  |  | 55.7 | 51.4 |  |  | 0 | 6.5 | 152.7 | 48 | 137.5 | 25.2 | 18.6 | 18.8 | 85.4 | 179.8 | 180.8 | 182.6 | 106.2 | 35 | 36.8 | 2.1 | 12.3 | 96.9 |  |  | 64.6 |  |  | 47 |  |  |  | 93.1 |  | 172.7 | 200 | 182.7 | [5 empty] | 0 | 11.2 |  | 2.4 | 104.6 | 101.2 | 63 | 47.2 | 29.3 |  |  |  | 146.5 | 148 | 150.2 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 2.43 | 2.54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3 | 0 | 3.1 | 18.2 | 2.24 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.4 | 13.1 | 10 | 25.3 | 21.8 | 0 | 32.5 | 40.3 | 2.6 | 0.6 | 19.3 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.6 | 27.1 | 31.9 | 14.7 | 19.82 | 9.14 | 11.06 | 6311.52 | 20.5116 | 7.935 | 11.912 | 13.2 | 26.9709 | 18.9309 |  | 3.8 | 103.2604
18/11/2025 | 03:00 | 206.1 | 626.6 | 145.8 |  |  | 88.8 | 120.3 |  |  | 158.9 | 159.1 | 158.9 | 252.8 | 0 |  | 499.3 | 5.6 |  |  |  |  | 161.7 | 7.9 | 6.2 |  | 6.75 | 13.1 | 82.54 |  |  |  |  | 55.9 | 50.9 |  |  | 0 | 6.5 | 152.5 | 48.4 | 147.1 | 24.6 | 18.5 | 18.8 | 90.8 | 181.3 | 182.8 | 183.6 | 107.8 | 35.3 | 37.2 | 2.1 | 12.3 | 101.2 |  |  | 65.2 |  |  | 47 |  |  |  | 93.2 |  | 173.2 | 200 | 181.7 | [5 empty] | 0 | 11.1 |  | 2.4 | 69.4 | 107.1 | 63.1 | 47.2 | 29.5 |  |  |  | 146.6 | 148.4 | 149.5 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 2.45 | 2.56 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.1 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 3.6 | 5.5 | 0 | 3 | 15.1 | 2.24 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.7 | 13.2 | 10 | 22.5 | 21.1 | 0 | 34.2 | 40.9 | 2.8 | 1.2 | 20.6 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.2 | 27 | 31.9 | 15 | 19.83 | 8.79 | 11.07 | 6317.93 | 20.6421 | 7.935 | 11.912 | 13.2 | 26.9859 | 18.9305 |  | 3.8 | 103.4055
18/11/2025 | 03:30 | 204.3 | 629.1 | 146 |  |  | 87.9 | 120.5 |  |  | 156.9 | 155.7 | 156.7 | 238.6 | 0 |  | 506.2 | 5.5 |  |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 6.2 |  | 6.77 | 13.12 | 82.69 |  |  |  |  | 55.8 | 50.9 |  |  | 0 | 6.5 | 152.5 | 50.6 | 130.1 | 25.2 | 18.6 | 18.8 | 91.3 | 179.8 | 180.3 | 184.5 | 106.8 | 31.9 | 37.1 | 2.1 | 11.8 | 102.5 |  |  | 64.7 |  |  | 47.1 |  |  |  | 92.5 |  | 174.2 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 | 11.1 |  | 2.4 | 81.5 | 99.1 | 63 | 47.2 | 29.9 |  |  |  | 147.3 | 148.7 | 150.5 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 2.73 | 2.56 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.1 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 7.8 | 15.1 | 0 | 3.1 | 15.5 | 2.24 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.7 | 14 | 10 | 22.5 | 30 | 0 | 29 | 38.7 | 1 | 0 | 20.5 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.2 | 27.6 | 31.9 | 14.7 | 19.82 | 7.19 | 11.04 | 6329.26 | 20.8675 | 7.937 | 11.91 | 13.2 | 27.0466 | 18.9303 |  | 3.8 | 103.6913
18/11/2025 | 04:00 | 205.4 | 625.3 | 145.5 |  |  | 89 | 120.1 |  |  | 134.2 | 134.1 | 134.5 | 245.8 | 0 |  | 491.5 | 5.6 |  |  |  |  | 165.1 | 7.7 | 6.1 |  | 6.71 | 12.75 | 50.06 |  |  |  |  | 55.6 | 50.6 |  |  | 0 | 6.5 | 152.8 | 51 | 127.2 | 28.2 | 18.4 | 18.8 | 89 | 180.4 | 181.6 | 182.8 | 106.5 | 29.6 | 41.8 | 2.1 | 12.4 | 102.1 |  |  | 50.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 93.1 |  | 174 | 200 | 182.4 | [5 empty] | 0 | 11.1 |  | 2.4 | 64.9 | 97.2 | 63 | 47.2 | 29.9 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.6 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 3 | 2.51 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 17.4 |  | 9.8 |  | 0 | 1.2 | 3 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 38.3 | 0 | 3.1 | 14.6 | 2.24 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.7 | 13.9 | 10 | 26.9 | 38.1 | 0 | 21 | 38.3 | 1.7 | 0.6 | 20.9 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.2 | 27.6 | 31.9 | 15 | 19.83 | 8.83 | 11.04 | 6233.17 | 20.7366 | 7.936 | 11.912 | 13.2 | 26.9848 | 18.9298 |  | 3.8 | 103.4993
18/11/2025 | 04:30 | 205.5 | 625.3 | 145.3 |  |  | 90.8 | 121 |  |  | 158.3 | 158.5 | 158 | 258.6 | 0 |  | 495.4 | 5.7 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 6.2 |  | 6.73 | 12.2 | 50.06 |  |  |  |  | 55.8 | 50.9 |  |  | 0 | 6.5 | 152.5 | 53.3 | 134.1 | 27.9 | 18.4 | 18.8 | 90.1 | 182.6 | 183.1 | 182.7 | 106.8 | 30.2 | 45 | 2.1 | 12.8 | 109.9 |  |  | 51.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 93.5 |  | 173.4 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 0 | 11.3 |  | 2.4 | 91.6 | 104.5 | 63.2 | 47.1 | 30.3 |  |  |  | 146.2 | 147.2 | 149.2 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 3.34 | 2.63 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | 10 |  | 0 | 1.2 | 3 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 14.2 | 28.4 | 0 | 3.1 | 11.6 | 2.24 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.6 | 13.9 | 10 | 29.2 | 35.9 | 0 | 20.8 | 34.4 | 0.8 | 0.3 | 20.5 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.4 | 27.4 | 31.7 | 15 | 19.83 | 8.5 | 11.06 | 6362.59 | 20.6518 | 7.932 | 11.912 | 13.2 | 26.9929 | 18.9295 |  | 3.8 | 103.4182
18/11/2025 | 05:00 | 205.5 | 625.4 | 145.2 |  |  | 89.4 | 120 |  |  | 174.2 | 173.9 | 173.9 | 269.8 | 0 |  | 499.8 | 5.7 |  |  |  |  | 163.1 | 7.6 | 5.9 |  | 6.77 | 12.52 | 50.31 |  |  |  |  | 55.7 | 50.8 |  |  | 0 | 6.4 | 152.6 | 59.7 | 138.6 | 31.3 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 180.8 | 181.6 | 183.3 | 106.6 | 35.2 | 44.3 | 2.1 | 12.4 | 109.9 |  |  | 50.4 |  |  | 47.3 |  |  |  | 93.1 |  | 174.1 | 200 | 182.6 | [5 empty] | 0 | 11.5 |  | 2.4 | 77.3 | 105.2 | 63 | 47.2 | 30 |  |  |  | 146.8 | 147.8 | 149.3 | [5 empty] | 52.1 | 15.1 | 2.7 | 2.61 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | 9.9 |  | 0.2 | 1.2 | 3 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0.4 | 0.6 | 19.5 | 32.6 | 0.9 | 3.1 | 11.8 | 2.2 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.5 | 13.8 | 10 | 27.4 | 36 | 0 | 26.1 | 31.9 | 1.7 | 0 | 20.6 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.6 | 27.7 | 31.8 | 14.8 | 19.84 | 8.33 | 11.1 | 6459.88 | 20.622 | 7.932 | 11.91 | 13.2 | 26.9742 | 18.9289 |  | 3.8 | 103.3671
18/11/2025 | 05:30 | 205.8 | 622 | 144.4 |  |  | 90.5 | 120.9 |  |  | 138.8 | 139.5 | 138.5 | 250.6 | 0 |  | 493.3 | 5.6 |  |  |  |  | 167.8 | 7.6 | 5.9 |  | 6.74 | 12.75 | 49.53 |  |  |  |  | 55.6 | 50.5 |  |  | 0 | 6.4 | 151.7 | 69.6 | 135.5 | 31.7 | 18.4 | 18.8 | 86.5 | 181.9 | 182.5 | 182.1 | 107.8 | 26.2 | 44.4 | 2.1 | 12.6 | 108.6 |  |  | 50.7 |  |  | 46.6 |  |  |  | 93.4 |  | 173.2 | 200 | 181.8 | [5 empty] | 0 | 11.6 |  | 2.4 | 66.2 | 93.3 | 63 | 47.1 | 30.1 |  |  |  | 147.7 | 147 | 149.1 | [5 empty] | 127.6 | 49.8 | 3.7 | 2.72 | 0 | 69.5 | 4.7 | 0 | 0 | 18.2 |  | 10 |  | 11.8 | 1.2 | 2.8 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 5.9 | 6.6 | 20.1 | 41.6 | 7 | 3 | 12 | 2.2 | 0 | 7.4 | 6.8 | 9.4 | 13.2 | 10 | 25.5 | 35.3 | 2.4 | 20.8 | 35.3 | 0.7 | 0.4 | 19.5 | 7.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 13 | 0 | 11.9 | 0.6 | 0 | 0 | 10.6 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.2 | 27.7 | 31.9 | 15.1 | 19.82 | 8.66 | 11.12 | 6490.44 | 20.6132 | 7.931 | 11.912 | 13.2 | 26.9982 | 18.9284 |  | 3.7 | 103.2828
18/11/2025 | 06:00 | 206 | 624.6 | 145.3 |  |  | 89.1 | 119.1 |  |  | 163.3 | 163.9 | 163.8 | 265.6 | 0 |  | 147.9 | 5.6 |  |  |  |  | 162.9 | 7.5 | 6 |  | 6.74 | 12.86 | 50.05 |  |  |  |  | 55.7 | 22.7 |  |  | 0 | 6.5 | 153.2 | 74.2 | 151.6 | 33.8 | 18.4 | 18.8 | 89.4 | 181 | 181.8 | 183.3 | 106.4 | 31.4 | 44.4 | 2.1 | 12.8 | 108.9 |  |  | 50.4 |  |  | 47 |  |  |  | 93.4 |  | 174.9 | 200 | 181.6 | [5 empty] | 0 | 11.3 |  | 2.4 | 112.2 | 104.6 | 63 | 47.2 | 29.9 |  |  |  | 148.8 | 148.6 | 150.3 | [5 empty] | 137.8 | 74.4 | 2.71 | 2.78 | 0 | 64.9 | 31.1 | 0.4 | 0 | 18.7 |  | 9.8 |  | 55 | 1.2 | 2.9 | 2.6 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 12.4 | 14.3 | 17 | 35.4 | 13.8 | 3.2 | 12 | 2.28 | 0 | 7.9 | 6.8 | 9.5 | 13.3 | 10 | 20.9 | 34.7 | 11 | 19.6 | 32.1 | 0.6 | 0 | 17.4 | 7.6 | 9.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 89.1 | 0.8 | 57 | 0.6 | 0 | 0 | 47.3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 0.8 | 4.3 | 20 | 8.7 | 27.7 | 31.9 | 15.2 | 19.83 | 7.78 | 11.11 | 6565.34 | 20.7091 | 7.931 | 11.91 | 13.2 | 27.0027 | 18.928 |  | 3.7 | 103.3808
18/11/2025 | 06:30 | 206.1 | 626.3 | 145.7 |  |  | 88.7 | 120.1 |  |  | 137.5 | 138.5 | 137.4 | 238.1 | 0 |  | 79.3 | 5.6 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 6.1 |  | 6.71 | 12.67 | 50.29 |  |  |  |  | 55.6 | 22.5 |  |  | 0 | 6.4 | 153.1 | 80.3 | 151.1 | 37.9 | 18.5 | 18.8 | 89.8 | 179.9 | 180.4 | 183 | 106.6 | 19.6 | 43.9 | 2.1 | 12.3 | 109 |  |  | 50.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 93 |  | 174.1 | 200 | 181.6 | [5 empty] | 0 | 11.5 |  | 2.4 | 117.4 | 88.2 | 63.9 | 47 | 29.9 |  |  |  | 147.1 | 147.6 | 149.5 | [5 empty] | 207.8 | 94.9 | 3.86 | 2.85 | 0.1 | 57.7 | 58.4 | 1.5 | 0 | 19 |  | 9.9 |  | 97.3 | 1.2 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 14.2 | 17.4 | 13.1 | 31.4 | 18.1 | 3.6 | 12 | 2.4 | 0 | 8.5 | 6.8 | 10.1 | 13.8 | 10 | 21.7 | 23.3 | 24.2 | 8.6 | 17.2 | 0 | 0 | 17.9 | 7.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 182.8 | 2.7 | 106.2 | 0.6 | 0 | 0 | 85.2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 2.7 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27.5 | 31.8 | 15 | 19.84 | 6.08 | 11.11 | 6695.01 | 21.5466 | 7.928 | 10.912 | 13.2 | 26.9663 | 18.9277 |  | 3.8 | 103.2806
18/11/2025 | 07:00 | 204.6 | 626.1 | 145.9 |  |  | 87.9 | 125.5 |  |  | 129.1 | 128 | 128.2 | 232.3 | 0 |  | 79.3 | 5.5 |  |  |  |  | 168.7 | 8.4 | 6.2 |  | 6.8 | 12.7 | 50.55 |  |  |  |  | 55.7 | 22 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 80.7 | 127 | 38.3 | 18.2 | 18.8 | 90.9 | 179.8 | 180.9 | 183.8 | 106.3 | 21.2 | 43.7 | 2.1 | 12.1 | 110.8 |  |  | 50 |  |  | 47.2 |  |  |  | 93.1 |  | 174.6 | 200 | 181.7 | [5 empty] | 0 | 12.5 |  | 2.4 | 119.2 | 92.2 | 63.8 | 47 | 29.9 |  |  |  | 148.1 | 148.5 | 150.1 | [5 empty] | 215 | 102.6 | 3.79 | 2.81 | 0.1 | 60.3 | 77.2 | 1 | 0 | 19.6 |  | 9.7 |  | 188.1 | 1.2 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.1 | 18.4 | 12.1 | 26.6 | 19.3 | 3.6 | 11.6 | 2.36 | 0 | 8.4 | 6.8 | 10.1 | 13.9 | 9.9 | 23.4 | 22 | 33.8 | 7 | 14.2 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.3 | 240.6 | 5.2 | 144.4 | 0.6 | 0 | 0 | 103.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 5.1 | 4.3 | 19.8 | 9.2 | 27.6 | 32.6 | 15 | 20.26 | 7.11 | 11.12 | 6759.2 | 21.19 | 7.928 | 9.918 | 13.2 | 26.9883 | 18.9276 |  | 3.8 | 101.952
18/11/2025 | 07:30 | 206.9 | 627.5 | 146.1 |  |  | 88.9 | 132.8 |  |  | 133.3 | 133.9 | 131.2 | 228.2 | 0 |  | 82.8 | 5.6 |  |  |  |  | 169.2 | 8.1 | 6.2 |  | 6.73 | 12.66 | 50.56 |  |  |  |  | 56 | 22.5 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 81.3 | 152.5 | 38.5 | 18.5 | 18.8 | 89.1 | 182.4 | 182.9 | 183.2 | 107.4 | 18.2 | 44.9 | 2.1 | 12.6 | 111.2 |  |  | 22 |  |  | 47.1 |  |  |  | 93.3 |  | 172.3 | 200 | 182 | [5 empty] | 0 | 13.6 |  | 2.4 | 153.4 | 101.9 | 64.2 | 47.3 | 30.2 |  |  |  | 145.7 | 147.7 | 149.7 | [5 empty] | 214.6 | 102.6 | 4.18 | 2.95 | 0.1 | 72.4 | 80.8 | 1.4 | 0 | 20.1 |  | 9.9 |  | 202.5 | 1.2 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 15.5 | 19 | 13.9 | 31.4 | 19.6 | 3.6 | 9.8 | 2.36 | 0 | 8.4 | 6.8 | 10.4 | 14 | 10 | 22.5 | 26.9 | 37.1 | 3.4 | 11.2 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 251.5 | 7.7 | 150.5 | 0.6 | 0 | 0 | 108.7 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 7.6 | 4.3 | 20 | 9 | 26.8 | 32.3 | 15.1 | 17.15 | 8.48 | 10.85 | 6890.12 | 21.1341 | 7.926 | 10.382 | 13.2 | 27.0324 | 18.9271 |  | 3.7 | 102.3015
18/11/2025 | 08:00 | 206.8 | 622.9 | 145.4 |  |  | 57.7 | 133.6 |  |  | 176.4 | 176.7 | 176.2 | 268.2 | 0 |  | 78.8 | 5.5 |  |  |  |  | 161.1 | 7.5 | 5.9 |  | 6.75 | 12.66 | 49.78 |  |  |  |  | 55.1 | 22.8 |  |  | 0 | 6.4 | 0 | 81.3 | 151.4 | 36.6 | 18.6 | 18.8 | 87.3 | 177.4 | 177.9 | 183.6 | 107.1 | 28.1 | 22.8 | 2.1 | 12.3 | 107.3 |  |  | 20.4 |  |  | 46.9 |  |  |  | 91.9 |  | 172 | 200 | 182.7 | [5 empty] | 0 | 13.8 |  | 2.4 | 105.2 | 102.4 | 63 | 47.1 | 29.7 |  |  |  | 146.7 | 147.6 | 150.2 | [5 empty] | 214.2 | 102.7 | 2.67 | 2.86 | 0.4 | 69.6 | 80.8 | 2.8 | 0.1 | 20 |  | 10 |  | 209.7 | 1.2 | 2.9 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.6 | 19.3 | 14.6 | 34.5 | 19.7 | 3.5 | 6 | 2.4 | 0 | 8.4 | 6.8 | 10 | 13.6 | 10.1 | 23.2 | 29.5 | 38 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.6 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.9 | 253.2 | 10 | 152.8 | 0.6 | 0 | 0 | 111.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1 | 10 | 4.3 | 20.2 | 8.7 | 26.7 | 32.3 | 15.1 | 17.16 | 8.11 | 10.97 | 6939.96 | 20.9419 | 7.926 | 10.614 | 13.2 | 26.9527 | 18.9262 |  | 3.8 | 102.3608
18/11/2025 | 08:30 | 204.3 | 630.5 | 145.8 |  |  | 62.3 | 139.7 |  |  | 175.4 | 174.8 | 174.4 | 254.9 | 0 |  | 84.1 | 5.6 |  |  |  |  | 162.1 | 7.9 | 6.2 |  | 6.75 | 13.16 | 51.36 |  |  |  |  | 56.1 | 22.7 |  |  | 0 | 6.5 | 150.4 | 81.3 | 151.3 | 35 | 18.6 | 18.8 | 90.5 | 180.5 | 181.7 | 184.8 | 106.4 | 24.7 | 23.1 | 2.1 | 12.5 | 111.1 |  |  | 22.2 |  |  | 47 |  |  |  | 93.3 |  | 169.2 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 | 13.8 |  | 2.4 | 196.4 | 100.9 | 63.3 | 47.1 | 30.1 |  |  |  | 145.8 | 147.4 | 149.5 | [5 empty] | 212.6 | 102.5 | 3.54 | 2.83 | 0.8 | 65.7 | 80.8 | 2.6 | 0.1 | 19.9 |  | 10 |  | 214.9 | 1.2 | 2.7 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.6 | 19.4 | 13.5 | 38.3 | 19.8 | 3.5 | 6 | 2.4 | 0.3 | 8.7 | 6.7 | 10.5 | 14.1 | 10 | 22.6 | 37.2 | 38.9 | 8.1 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.8 | 252.8 | 11.6 | 151 | 0.6 | 0 | 0 | 112.1 | 2.5 | 2.2 | 1 | 1 | 12.1 | 4.2 | 20 | 8.5 | 26.6 | 32.5 | 15 | 17.16 | 8.92 | 11.02 | 7212.54 | 20.9756 | 7.926 | 11.224 | 13.2 | 26.8978 | 18.9269 |  | 3.8 | 102.9503
18/11/2025 | 09:00 | 206.3 | 627.4 | 144.9 |  |  | 91.7 | 207 |  |  | 128.9 | 129.5 | 128.8 | 236.4 | 0 |  | 150 | 5.8 |  |  |  |  | 172.6 | 8 | 6.2 |  | 6.74 | 12.78 | 50.3 |  |  |  |  | 56.1 | 52.9 |  |  | 0 | 6.4 | 153.5 | 80.5 | 156.1 | 35.7 | 18.4 | 18.8 | 92.5 | 184.5 | 185.3 | 182.1 | 107.1 | 19.8 | 23.5 | 2.1 | 26.1 | 110.6 |  |  | 22.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 94.6 |  | 166.8 | 200 | 179.6 | [5 empty] | 0 | 15 |  | 2.4 | 117.1 | 89.1 | 64 | 47.4 | 30.5 |  |  |  | 145 | 145.9 | 148.7 | [5 empty] | 211.7 | 101.2 | 4.26 | 2.76 | 0.9 | 66.4 | 80.8 | 4.9 | 0.2 | 20.1 |  | 10 |  | 218.4 | 1.2 | 2.7 | 2.6 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 15.6 | 19.4 | 12.9 | 41.3 | 19.8 | 2.4 | 6 | 2.48 | 0.4 | 8.9 | 6.7 | 10.1 | 14 | 10 | 21.5 | 44.8 | 39.8 | 9.8 | 0 | 0.2 | 0 | 21 | 7.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.9 | 252.7 | 14.3 | 150.9 | 0.6 | 0 | 0 | 112.7 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 12.9 | 4.3 | 20 | 9.1 | 27 | 32.5 | 15.1 | 17.52 | 8.22 | 11 | 7208.36 | 21.0394 | 7.927 | 11.948 | 13.2 | 26.776 | 18.927 |  | 3.8 | 103.6174
18/11/2025 | 09:30 | 206.2 | 624.4 | 145.5 |  |  | 88.4 | 241.9 |  |  | 132 | 131.8 | 132.1 | 244.3 | 0 |  | 148.2 | 5.6 |  |  |  |  | 167.6 | 7.6 | 6.1 |  | 6.75 | 12.82 | 50.15 |  |  |  |  | 55.8 | 105 |  |  | 0 | 6.4 | 153 | 79.9 | 151.1 | 36.2 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 181.9 | 182.8 | 183.1 | 107.1 | 21.2 | 23 | 2.1 | 26.5 | 109.6 |  |  | 21.8 |  |  | 43.3 |  |  |  | 93.1 |  | 167.6 | 200 | 180 | [5 empty] | 0 | 15.8 |  | 2.4 | 136.4 | 81.8 | 66.1 | 47.1 | 30 |  |  |  | 145.7 | 146.8 | 149.1 | [5 empty] | 210.3 | 100.1 | 3.98 | 2.74 | 1.1 | 64.3 | 80.8 | 5 | 0.2 | 20.1 |  | 9.9 |  | 222 | 1.2 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.6 | 19.6 | 12.6 | 39.7 | 19.7 | 3.6 | 6 | 2.56 | 0.4 | 9.3 | 6.5 | 10 | 13.8 | 10 | 18.9 | 69.3 | 39.5 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7.6 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.6 | 253 | 14.5 | 151 | 0.6 | 0 | 0 | 112.8 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 15.6 | 4.3 | 20 | 8.6 | 26.8 | 32.4 | 15.1 | 19.63 | 8.3 | 11.06 | 7326.09 | 21.4661 | 7.885 | 11.95 | 13.2 | 26.7232 | 18.9283 |  | 3.7 | 103.8525
18/11/2025 | 10:00 | 206.2 | 601.6 | 142.1 |  |  | 85.7 | 217.5 |  |  | 178 | 201.3 | 199.7 | 288.1 | 0 |  | 138.2 | 5 |  |  |  |  | 157.3 | 5.7 | 5.8 |  | 6.76 | 12.75 | 46.49 |  |  |  |  | 54 | 106.3 |  |  | 0 | 6.4 | 225.5 | 81.1 | 145.8 | 36.3 | 18.5 | 18.8 | 83.8 | 173.6 | 173.5 | 181.6 | 107.1 | 22.8 | 22.4 | 2.1 | 25.6 | 101.5 |  |  | 34 |  |  | 0 |  |  |  | 88.6 |  | 167.1 | 200 | 179.4 | [5 empty] | 0 | 15.7 |  | 2.1 | 182.6 | 85.1 | 62.6 | 46 | 28.7 |  |  |  | 144.4 | 145.4 | 149.2 | [5 empty] | 209.3 | 99.2 | 3.65 | 2.74 | 1.1 | 62.9 | 76.6 | 6 | 0.4 | 19.8 |  | 10 |  | 206.8 | 1.1 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.8 | 19.7 | 12.2 | 40.2 | 19.8 | 3.5 | 6 | 2.72 | 0.4 | 9.3 | 6.6 | 9 | 13.1 | 10 | 12.6 | 74.1 | 40.3 | 21.7 | 0 | 2.2 | 0 | 21 | 7.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 253 | 16.5 | 151.1 | 0.6 | 0 | 0 | 113.6 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 15.2 | 4.3 | 20.1 | 9 | 27 | 32.5 | 15 | 20.03 | 9.32 | 10.9 | 7505.36 | 21.4364 | 7.895 | 11.948 | 13.2 | 26.5574 | 18.9287 |  | 3.7 | 103.6654
18/11/2025 | 10:30 | 206.2 | 624.3 | 145.3 |  |  | 90.1 | 242.7 |  |  | 142.2 | 141.5 | 142.1 | 239.1 | 0 |  | 250.4 | 5.6 |  |  |  |  | 169.8 | 7.1 | 6.5 |  | 6.78 | 12.8 | 50.58 |  |  |  |  | 55.8 | 105 |  |  | 0 | 6.5 | 227.4 | 80.3 | 150.8 | 36.5 | 18.4 | 18.8 | 89 | 181.3 | 182 | 183.9 | 107.1 | 12.5 | 22.9 | 2.1 | 26.7 | 109.5 |  |  | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | 93.2 |  | 166.3 | 200 | 178.2 | [5 empty] | 0 | 16.3 |  | 2.4 | 195.5 | 89.1 | 66.2 | 47.2 | 29.9 |  |  |  | 145.3 | 146.1 | 149.4 | [5 empty] | 208.6 | 98.8 | 5.22 | 2.67 | 1.2 | 65.9 | 80.8 | 3.2 | 0.5 | 20.1 |  | 9.9 |  | 227.7 | 1.1 | 2.8 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 16 | 19.8 | 13 | 44.7 | 19.9 | 3.6 | 9.8 | 2.68 | 0.4 | 9.3 | 6.6 | 10 | 13.9 | 9.9 | 7.6 | 78.1 | 40.1 | 41 | 0 | 3.8 | 0 | 21 | 7.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.7 | 253.1 | 17.1 | 151 | 0.6 | 0 | 0 | 113.4 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 17.3 | 4.3 | 19.7 | 9.2 | 26.4 | 32.3 | 14.8 | 20.27 | 8.91 | 10.95 | 7635.66 | 21.8104 | 7.897 | 11.912 | 13.2 | 26.4278 | 18.93 |  | 3.7 | 103.8772
18/11/2025 | 11:00 | 200.8 | 626.9 | 146.3 |  |  | 89 | 241.1 |  |  | 178.6 | 185.6 | 186.6 | 268.7 | 0 |  | 254.2 | 5.2 |  |  |  |  | 172.3 | 7.1 | 6.4 |  | 6.8 | 12.67 | 50.09 |  |  |  |  | 55.5 | 106.9 |  |  | 0 | 6.4 | 229.4 | 81.3 | 150.7 | 34.7 | 18.4 | 18.8 | 80.1 | 179.3 | 179.6 | 185 | 107.1 | 11.8 | 23 | 2.1 | 26.6 | 109.5 |  |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  |  | 91.6 |  | 167.3 | 200 | 177.4 | [5 empty] | 0 | 16.3 |  | 2.4 | 178.2 | 93.9 | 65.8 | 47.1 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 146.7 | 150.2 | [5 empty] | 208.3 | 98.8 | 4.75 | 2.62 | 1.3 | 67.2 | 80.7 | 4.5 | 0.4 | 20 |  | 9.9 |  | 224.6 | 1.1 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.5 | 19.3 | 12.4 | 42.2 | 20 | 3.5 | 15.9 | 2.72 | 0.4 | 9.3 | 6.7 | 10.1 | 13.7 | 10 | 6 | 78.2 | 40.1 | 43.7 | 0 | 3.8 | 0 | 21 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 252.4 | 15.6 | 133.5 | 0.6 | 0 | 4.8 | 112.7 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 16.7 | 4.2 | 20.2 | 8.5 | 26.2 | 32.4 | 14.7 | 20.27 | 8.41 | 10.96 | 7752.39 | 22.1738 | 7.939 | 11.924 | 13.2 | 26.1926 | 18.9309 |  | 3.8 | 104.1603
18/11/2025 | 11:30 | 206.6 | 627 | 145.9 |  |  | 90.7 | 241.9 |  |  | 177.2 | 178.8 | 180.2 | 271.5 | 0 |  | 249.8 | 5.6 |  |  |  |  | 151 | 7.3 | 4.7 |  | 6.75 | 12.64 | 51.06 |  |  |  |  | 55.9 | 107.5 |  |  | 0 | 6.5 | 228.6 | 81 | 151.2 | 36.4 | 18.2 | 18.8 | 77.5 | 182.7 | 183.2 | 184.2 | 107.1 | 25.2 | 23.2 | 2.1 | 28.2 | 110.7 |  |  | 66.3 |  |  | 0 |  |  |  | 93.8 |  | 164.9 | 199.2 | 176.2 | [5 empty] | 0 | 16.4 |  | 2.4 | 178.6 | 94.5 | 66.4 | 47.2 | 30.1 |  |  |  | 143.8 | 144.8 | 148.6 | [5 empty] | 208 | 98.6 | 3.53 | 2.7 | 1.3 | 64.7 | 79.4 | 3.3 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 216.5 | 1.1 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 15.4 | 19.1 | 11.7 | 37.5 | 19.9 | 3.5 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 6.6 | 10.3 | 14.1 | 10 | 9.4 | 78.2 | 40.1 | 59.9 | 0 | 6.9 | 0 | 21 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.2 | 244.7 | 18.2 | 150.6 | 0.6 | 24.2 | 54.1 | 110.8 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 18.2 | 4.2 | 20 | 9.2 | 26.5 | 32.3 | 14.8 | 20.28 | 7.31 | 10.98 | 7827.15 | 22.1143 | 7.942 | 11.928 | 13.2 | 25.9786 | 18.9324 |  | 3.7 | 103.7952
18/11/2025 | 12:00 | 207.1 | 623.7 | 147.5 |  |  | 90.2 | 238.4 |  |  | 128.2 | 128.4 | 127.7 | 230.3 | 0 |  | 297.1 | 5.6 |  |  |  |  | 163.8 | 7 | 4.5 |  | 6.77 | 11.96 | 50.21 |  |  |  |  | 55.6 | 104 |  |  | 0 | 6.5 | 230.6 | 81 | 151.2 | 34.9 | 18.4 | 18.8 | 93.5 | 181.2 | 181.8 | 183.8 | 107.1 | 30.8 | 23.1 | 2.1 | 26.3 | 109.1 |  |  | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | 93.1 |  | 166.3 | 198.6 | 177.6 | [5 empty] | 0 | 16.2 |  | 2.4 | 126.2 | 80.3 | 66 | 47.3 | 29.9 |  |  |  | 144.4 | 145.3 | 149.4 | [5 empty] | 207.7 | 98.7 | 3.02 | 2.74 | 0.7 | 61.3 | 80.8 | 3.8 | 0.4 | 20.1 |  | 9.9 |  | 214.8 | 1.1 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.7 | 19.4 | 11.6 | 44 | 19.9 | 3.6 | 15.7 | 2.84 | 0.4 | 9 | 6.8 | 10 | 13.8 | 9.9 | 12 | 78.2 | 39.5 | 67.4 | 0 | 9.4 | 0 | 21 | 7.6 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.3 | 252.9 | 17.6 | 150.8 | 0.6 | 56.5 | 50.1 | 106.6 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 12.5 | 4.3 | 20 | 8.9 | 26.2 | 32.3 | 14.7 | 20.29 | 7.23 | 11.01 | 7674.77 | 20.8688 | 7.949 | 11.928 | 13.2 | 26.0556 | 18.9334 |  | 3.8 | 102.7348
18/11/2025 | 12:30 | 206 | 627.2 | 195.7 |  |  | 90.3 | 241.9 |  |  | 161.7 | 161.4 | 161.9 | 242.4 | 0 |  | 101.8 | 5.6 |  |  |  |  | 165.1 | 7.5 | 5.8 |  | 6.74 | 11.58 | 50.84 |  |  |  |  | 55.9 | 107.1 |  |  | 0 | 6.5 | 181.4 | 81.3 | 151.2 | 34.4 | 18 | 18.8 | 88.7 | 181.5 | 182.4 | 185.3 | 107.1 | 15 | 23 | 2.1 | 28.8 | 110.6 |  |  | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 93.2 |  | 166.1 | 199.5 | 177.6 | [5 empty] | 0 | 15.5 |  | 2.4 | 154.4 | 89.9 | 66.2 | 47.2 | 30.1 |  |  |  | 142.7 | 143.9 | 148.6 | [5 empty] | 208.1 | 99.5 | 4.5 | 2.68 | 0.5 | 57.9 | 70.9 | 6.3 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 219.3 | 1.1 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 16 | 19.6 | 10.3 | 42.1 | 19.8 | 3.6 | 15.8 | 2.8 | 0.3 | 9.3 | 6 | 9.6 | 13.9 | 10 | 10.2 | 78.2 | 32 | 74.5 | 0 | 11.1 | 0 | 7 | 7.6 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 253.1 | 18.6 | 151 | 0.6 | 45.8 | 44.9 | 113.6 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 16.4 | 4.2 | 20.1 | 9.5 | 26.4 | 32.3 | 14.7 | 20.29 | 8.07 | 10.93 | 7602.23 | 19.4538 | 7.944 | 11.884 | 13.2 | 25.9344 | 18.9352 |  | 3.7 | 101.0515
18/11/2025 | 13:00 | 205.4 | 624.2 | 195.3 |  |  | 91.4 | 242.1 |  |  | 139.8 | 139.3 | 139.3 | 239.3 | 0 |  | 98.8 | 5.6 |  |  |  |  | 165.9 | 7.6 | 6.9 |  | 6.76 | 11.58 | 50.92 |  |  |  |  | 56.1 | 105.2 |  |  | 0 | 6.5 | 181.9 | 81 | 151.9 | 34 | 18 | 18.8 | 89.8 | 183.6 | 184.1 | 183.8 | 107.1 | 19.5 | 23 | 2.1 | 29.1 | 111.6 |  |  | 66.4 |  |  | 0 |  |  |  | 93.9 |  | 166.4 | 199.9 | 179.6 | [5 empty] | 0 | 14.3 |  | 2.4 | 140.8 | 92.4 | 66.5 | 47.1 | 30.2 |  |  |  | 143.5 | 144.5 | 148.6 | [5 empty] | 209.7 | 100.3 | 4.11 | 2.65 | 0.7 | 55.1 | 80.6 | 6.4 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 211.4 | 1.1 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.4 | 19 | 11.9 | 43.7 | 19 | 3.6 | 16 | 2.8 | 0 | 9.3 | 5.9 | 9.6 | 13.9 | 10 | 12.8 | 78.2 | 33.1 | 74.9 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 7.6 | 9.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.5 | 253 | 17.8 | 137.1 | 0.6 | 53.4 | 52.2 | 102.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 16.9 | 4.2 | 20 | 9.4 | 25.8 | 32.3 | 14.7 | 20.29 | 8.44 | 10.75 | 7517 | 20.1857 | 7.95 | 10.01 | 13.2 | 25.8072 | 18.9367 |  | 3.7 | 99.7896
18/11/2025 | 13:30 | 205.4 | 623.6 | 195.3 |  |  | 90 | 241.4 |  |  | 112.9 | 113.3 | 112.4 | 221.8 | 0 |  | 99.7 | 5.6 |  |  |  |  | 163 | 7.5 | 6.1 |  | 6.76 | 11.58 | 50.24 |  |  |  |  | 55.9 | 105.5 |  |  | 0 | 6.5 | 183.2 | 78.9 | 151.4 | 33.6 | 18.1 | 18.8 | 89.9 | 181.5 | 182.7 | 183.8 | 107.1 | 30.7 | 23 | 2.1 | 29.9 | 111.1 |  |  | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 93.3 |  | 167.6 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 | 14 |  | 2.4 | 162.8 | 94.5 | 66.3 | 47.1 | 30.1 |  |  |  | 143.7 | 144.1 | 148.6 | [5 empty] | 210.4 | 100.7 | 3 | 2.54 | 1.1 | 54.1 | 80.8 | 7.3 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 221.5 | 1.1 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.1 | 18.9 | 11 | 39.9 | 18.9 | 3.6 | 16.1 | 2.76 | 0 | 9.5 | 6.1 | 9.7 | 14 | 10 | 15.7 | 78.2 | 38.8 | 74.3 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 7.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 253 | 16.9 | 150.9 | 0.6 | 85.8 | 85.1 | 112.4 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 16.8 | 4.2 | 20 | 9.1 | 25.8 | 32.4 | 14.7 | 20.3 | 7.61 | 10.61 | 7544.2 | 19.9158 | 7.942 | 10.006 | 13.2 | 25.7393 | 18.9378 |  | 3.7 | 99.4409
18/11/2025 | 14:00 | 204.5 | 622.9 | 194.9 |  |  | 90.2 | 241.5 |  |  | 129.1 | 129.6 | 129.5 | 231.4 | 0 |  | 73.6 | 5.6 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 5.8 |  | 6.78 | 11.56 | 75.75 |  |  |  |  | 55.7 | 105.3 |  |  | 0 | 6.5 | 152.1 | 76.2 | 150.6 | 33 | 18.1 | 18.8 | 88.6 | 180.4 | 180.9 | 183.7 | 107.1 | 21.1 | 23 | 2.1 | 27.8 | 109.8 |  |  | 65.6 |  |  | 0 |  |  |  | 93.1 |  | 169.1 | 200 | 180.3 | [5 empty] | 0 | 14.4 |  | 2.4 | 126.2 | 88.5 | 66.1 | 47.1 | 29.9 |  |  |  | 143.2 | 144.3 | 148.3 | [5 empty] | 211.1 | 100.7 | 3.86 | 2.44 | 0.6 | 63 | 80.8 | 5 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 219.5 | 1.2 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.1 | 19 | 14.1 | 40.8 | 19.2 | 3.6 | 16 | 2.72 | 0 | 9.6 | 6.8 | 10 | 13.8 | 10 | 17.9 | 78.2 | 38.6 | 80.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 7.6 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 253.2 | 15.5 | 151.2 | 0.6 | 104.2 | 110.7 | 111.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 15.6 | 4.2 | 20 | 8.4 | 25.7 | 32.4 | 14.8 | 20.31 | 8.02 | 10.78 | 7570.82 | 20.026 | 7.942 | 11.836 | 13.2 | 25.4164 | 18.9386 |  | 3.8 | 101.1589
18/11/2025 | 14:30 | 204.2 | 624.2 | 195.2 |  |  | 89.1 | 242.4 |  |  | 154.5 | 154.2 | 154.1 | 246.2 | 0 |  | 75.3 | 5.5 |  |  |  |  | 163.2 | 7.1 | 5.7 |  | 6.79 | 11.53 | 75.59 |  |  |  |  | 55.6 | 106.1 |  |  | 0 | 6.4 | 152.1 | 75.1 | 150.5 | 32.7 | 18.2 | 18.8 | 87.3 | 180.1 | 180.7 | 184 | 105.6 | 29.8 | 22.9 | 2.1 | 28.6 | 99.5 |  |  | 65.3 |  |  | 0 |  |  |  | 93 |  | 168.8 | 200 | 180.7 | [5 empty] | 0 | 15.2 |  | 2.4 | 160.1 | 94.7 | 66 | 47.3 | 29.9 |  |  |  | 144 | 145.1 | 148.1 | [5 empty] | 211.3 | 100.7 | 2.92 | 2.5 | 0.5 | 74.9 | 80.8 | 5.7 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 211.1 | 1.2 | 3.6 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.1 | 18.8 | 14.1 | 52 | 19.4 | 3.6 | 16.1 | 2.72 | 0 | 9.6 | 6.4 | 10.7 | 13.9 | 10 | 18.3 | 78.2 | 36.7 | 83.7 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 7.6 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.8 | 253.5 | 12.3 | 151 | 0.6 | 89.2 | 94.2 | 110.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 13.9 | 4.3 | 20.1 | 9.2 | 25.6 | 32.3 | 14.2 | 20.31 | 7.1 | 10.7 | 7669.86 | 20.2284 | 7.946 | 11.844 | 13.2 | 25.28 | 18.9397 |  | 3.8 | 101.2381
18/11/2025 | 15:00 | 204.4 | 618.8 | 192.8 |  |  | 89 | 241.5 |  |  | 136.2 | 136.7 | 136.4 | 239.8 | 0 |  | 151.8 | 5.5 |  |  |  |  | 164.1 | 6.7 | 5.6 |  | 6.83 | 13.25 | 74.77 |  |  |  |  | 55.3 | 105.4 |  |  | 0 | 6.4 | 181.4 | 73.2 | 150.5 | 31.6 | 18.1 | 18.8 | 87 | 179.6 | 179.7 | 183.3 | 106.1 | 3.6 | 22.8 | 2.1 | 28.4 | 97.4 |  |  | 64.8 |  |  | 0 |  |  |  | 92.4 |  | 169.7 | 200 | 180.4 | [5 empty] | 0 | 16.2 |  | 2.4 | 100.8 | 83 | 65.6 | 47 | 28.6 |  |  |  | 143.8 | 144.8 | 147.9 | [5 empty] | 211.3 | 100.5 | 5.56 | 2.53 | 0.8 | 83.1 | 78.4 | 6.7 | 0.1 | 20 |  | 9.9 |  | 210.3 | 1.2 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 14.9 | 18.5 | 12.6 | 51.1 | 19.4 | 3.6 | 15.6 | 2.72 | 0 | 9.6 | 6.5 | 10.4 | 13.7 | 10 | 22.5 | 79.5 | 37.7 | 90.9 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 7.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.8 | 253.1 | 11.9 | 149.2 | 0.6 | 106.6 | 108.8 | 108.7 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 12.4 | 4.3 | 20 | 9 | 25.5 | 32.3 | 14.3 | 20.32 | 7.51 | 10.94 | 7651.13 | 20.1661 | 7.942 | 12.072 | 13.2 | 25.4637 | 18.941 |  | 3.8 | 101.5847
18/11/2025 | 15:30 | 205.8 | 624.3 | 217 |  |  | 90.3 | 240.7 |  |  | 122.9 | 123.4 | 123.5 | 217 | 0 |  | 153.4 | 5.6 |  |  |  |  | 165.8 | 7.3 | 5.8 |  | 6.84 | 14.19 | 75.6 |  |  |  |  | 55.8 | 105.7 |  |  | 0 | 6.4 | 187.9 | 71.2 | 151.2 | 31.5 | 18.3 | 18.8 | 88 | 181.9 | 182.8 | 184 | 107.2 | 25.2 | 23 | 2.1 | 28.8 | 100.5 |  |  | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 93.1 |  | 169.9 | 200 | 181.1 | [5 empty] | 0 | 16.3 |  | 2.4 | 127.6 | 84.8 | 62.2 | 47 | 29.5 |  |  |  | 144.1 | 145.3 | 148.2 | [5 empty] | 211.3 | 100.4 | 3.49 | 2.5 | 0.5 | 87.4 | 80.8 | 2.2 | 0.1 | 19.9 |  | 9.9 |  | 204.8 | 1.2 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 14.4 | 17.6 | 14.1 | 48.5 | 0 | 3.4 | 15.9 | 2.72 | 0 | 9.9 | 6.2 | 11.4 | 14 | 10 | 25.4 | 80 | 34.6 | 90.9 | 0 | 10.9 | 0 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.6 | 251.9 | 9.7 | 147.4 | 0.6 | 114.6 | 102.2 | 105.8 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 10 | 4.2 | 20 | 9.2 | 25.4 | 32.4 | 14.6 | 20.32 | 7.96 | 10.47 | 7663.19 | 19.8932 | 7.942 | 12.076 | 13.2 | 25.5964 | 18.9419 |  | 3.8 | 101.4495
18/11/2025 | 16:00 | 205.3 | 624.8 | 216.4 |  |  | 89.9 | 240.6 |  |  | 138.1 | 138 | 137.7 | 239.7 | 0 |  | 73.5 | 5.6 |  |  |  |  | 165.7 | 9.5 | 5.3 |  | 6.84 | 14.2 | 75.48 |  |  |  |  | 55.7 | 105.5 |  |  | 0 | 6.4 | 190.8 | 70 | 151 | 32.1 | 18.2 | 18.8 | 89.1 | 181.6 | 181.8 | 183.5 | 107 | 27 | 23 | 2.1 | 28.9 | 96.3 |  |  | 66.1 |  |  | 0 |  |  |  | 93.1 |  | 170.5 | 200 | 180.5 | [5 empty] | 0 | 16 |  | 2.4 | 115.5 | 89.9 | 62.2 | 47.1 | 29.7 |  |  |  | 143.4 | 145 | 148.5 | [5 empty] | 211.8 | 101.1 | 3.33 | 2.44 | 0.3 | 88.3 | 64.5 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 199.4 | 1.1 | 3.6 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 13.5 | 16.5 | 15.5 | 54.3 | 0 | 3.5 | 16.1 | 2.72 | 0 | 9.9 | 6.3 | 11.2 | 13.9 | 10 | 26.7 | 79.8 | 30.8 | 91.3 | 0 | 15.8 | 0 | 14.2 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 243.1 | 6.6 | 139.8 | 0.6 | 105.9 | 93.1 | 100.3 | 1.8 | 2.2 | 1 | 0.9 | 7.7 | 4.2 | 20 | 9.1 | 25.8 | 32.4 | 14.7 | 20.32 | 8.57 | 10.93 | 7588.93 | 19.5355 | 7.944 | 12.074 | 13.2 | 25.8778 | 18.9431 |  | 3.7 | 101.2744
18/11/2025 | 16:30 | 206.4 | 629.2 | 217.4 |  |  | 90.4 | 210.8 |  |  | 153.5 | 153.3 | 153.4 | 240.7 | 0 |  | 176 | 5.6 |  |  |  |  | 168.9 | 9.7 | 5.4 |  | 6.85 | 13.38 | 76.22 |  |  |  |  | 56.1 | 104 |  |  | 0 | 6.4 | 154.9 | 66.1 | 151.2 | 29.3 | 18 | 18.8 | 93.1 | 182.5 | 183.2 | 183.6 | 107.2 | 12.7 | 23.2 | 2.1 | 29 | 98.6 |  |  | 66.6 |  |  | 0 |  |  |  | 93.5 |  | 170.8 | 200 | 180.4 | [5 empty] | 36.6 | 0 |  | 2.4 | 123.3 | 93.9 | 62.6 | 47.4 | 30 |  |  |  | 143.9 | 145 | 148.6 | [5 empty] | 212.4 | 101.5 | 4.67 | 2.46 | 0.2 | 82.3 | 46.2 | 0 | 0.1 | 20 |  | 9.9 |  | 176.5 | 1.1 | 3.6 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 11.8 | 14 | 18.7 | 58.6 | 0 | 3.4 | 15.6 | 2.8 | 0.3 | 9.9 | 6.3 | 11.7 | 14.8 | 10 | 27.9 | 79.3 | 25.5 | 92.7 | 0 | 14.1 | 0 | 20.9 | 7.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 204.4 | 5 | 109.2 | 0.6 | 109.7 | 113.8 | 90 | 2.6 | 2.2 | 1 | 1.3 | 5.4 | 4.3 | 20 | 9 | 25.5 | 32.3 | 14.8 | 20.3 | 7.84 | 10.74 | 7608.76 | 18.7479 | 7.945 | 12.072 | 13.2 | 25.919 | 18.9437 |  | 3.7 | 100.5276
18/11/2025 | 17:00 | 206.2 | 628.8 | 214.5 |  |  | 90.2 | 213.4 |  |  | 155.3 | 153.9 | 154.6 | 247 | 0 |  | 251.2 | 5.6 |  |  |  |  | 167.6 | 9.7 | 6.3 |  | 6.86 | 13.07 | 75.91 |  |  |  |  | 56.3 | 108.2 |  |  | 0 | 6.5 | 225.1 | 66.8 | 151.6 | 30.5 | 18.3 | 18.8 | 89.8 | 183.9 | 184.2 | 183.4 | 107.5 | 25 | 23.1 | 2.1 | 28.7 | 95.7 |  |  | 66.5 |  |  | 0 |  |  |  | 94.3 |  | 170.2 | 200 | 180.8 | [5 empty] | 36.8 | 0 |  | 2.4 | 174.5 | 106.6 | 62.9 | 47.2 | 30.3 |  |  |  | 143.9 | 145.3 | 148.4 | [5 empty] | 212.8 | 101.8 | 3.72 | 2.62 | 0.2 | 80.9 | 34.2 | 0 | 0.1 | 19.8 |  | 9.8 |  | 104.9 | 1.1 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 6.2 | 7 | 16.9 | 58.4 | 0 | 3.3 | 16.1 | 2.84 | 0.3 | 9.9 | 6.5 | 11.8 | 16.1 | 10 | 28.3 | 78.9 | 16.1 | 91 | 0 | 13.9 | 0 | 20.9 | 7.6 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.5 | 137.9 | 3 | 23.7 | 0.6 | 121.2 | 134.8 | 23.4 | 2.6 | 2.2 | 1 | 1 | 2.4 | 4.3 | 20 | 9.4 | 25.6 | 32.4 | 15 | 20.3 | 7.84 | 10.79 | 7542.25 | 19.0855 | 7.946 | 11.844 | 13.2 | 25.9794 | 18.9436 |  | 3.8 | 100.7985
18/11/2025 | 17:30 | 206.7 | 624.2 | 213 |  |  | 89.6 | 194.2 |  |  | 145.3 | 145.5 | 145.3 | 242.9 | 0 |  | 350.1 | 5.7 |  |  |  |  | 163.4 | 9.3 | 7.7 |  | 6.83 | 12.74 | 91.6 |  |  |  |  | 55.7 | 109 |  |  | 7.7 | 6.4 | 356.5 | 64.7 | 151 | 29.9 | 18.4 | 18.8 | 90.8 | 181.2 | 180.9 | 183.6 | 106.7 | 11.8 | 23.1 | 2.1 | 28.1 | 91.8 |  |  | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | 93.3 |  | 171.6 | 200 | 182.3 | [5 empty] | 35.8 | 0 |  | 2.4 | 112.3 | 99 | 62.1 | 47.2 | 29.9 |  |  |  | 144.5 | 145.7 | 149 | [5 empty] | 213.1 | 102.1 | 4.82 | 2.64 | 0.1 | 87 | 10.5 | 2.2 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 39.5 | 1.1 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 1.1 | 1.1 | 18.1 | 55 | 0 | 3 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9.9 | 6.5 | 11.3 | 15.8 | 10 | 29.5 | 77.8 | 5.5 | 99 | 0 | 16.9 | 0 | 20.9 | 7.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2.3 | 50.3 | 0.9 | 21.4 | 0.6 | 122.5 | 148.5 | 21.3 | 2.8 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 4.2 | 20 | 9 | 26 | 32.4 | 15 | 20.27 | 7.01 | 11.01 | 7468.32 | 19.258 | 7.946 | 11.344 | 13.2 | 26.1194 | 18.9434 |  | 3.8 | 100.6108
18/11/2025 | 18:00 | 206.3 | 619.9 | 213 |  |  | 90 | 198 |  |  | 113.1 | 113.3 | 113.1 | 225.2 | 0 |  | 345.8 | 5.6 |  |  |  |  | 166 | 9.1 | 7.7 |  | 6.78 | 12.94 | 90.52 |  |  |  |  | 55.6 | 153.1 |  |  | 7.7 | 6.5 | 354.9 | 63.7 | 151 | 29.4 | 18.2 | 18.8 | 88.6 | 180.6 | 181 | 182.5 | 106.6 | 17.6 | 22.9 | 2.1 | 28.7 | 90.4 |  |  | 65.6 |  |  | 0 |  |  |  | 93 |  | 171.5 | 200 | 181 | [5 empty] | 35.7 | 0 |  | 2.4 | 122.8 | 85.9 | 61.9 | 47.1 | 29.5 |  |  |  | 144.5 | 145.6 | 148.9 | [5 empty] | 213.8 | 102.3 | 4.17 | 2.79 | 0 | 89.4 | 0 | 2.6 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 1.5 | 1.1 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 16.4 | 56.6 | 0 | 2.9 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9.9 | 6.3 | 11.1 | 15.7 | 10 | 30.3 | 77 | 0 | 84.9 | 0 | 14.9 | 0 | 20.9 | 7.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 118.9 | 138.7 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1 | 0.2 | 4.3 | 20 | 8.7 | 26.1 | 32.4 | 14.9 | 17.96 | 7.28 | 11.03 | 7210.27 | 19.4149 | 7.945 | 11.278 | 13.2 | 26.3186 | 18.9434 |  | 16 | 113.1
18/11/2025 | 18:30 | 206.2 | 625.9 | 215.4 |  |  | 90.3 | 217.5 |  |  | 180.9 | 185.4 | 185 | 276.5 | 0 |  | 351 | 5.6 |  |  |  |  | 165.4 | 9.3 | 7.5 |  | 6.83 | 13.19 | 129.02 |  |  |  |  | 55.9 | 154.9 |  |  | 7.7 | 6.4 | 305.1 | 63.6 | 151.5 | 29.9 | 18.2 | 18.8 | 90.7 | 182 | 182.2 | 183.6 | 106.9 | 22.7 | 23 | 2.1 | 28.1 | 93.3 |  |  | 66.1 |  |  | 0 |  |  |  | 93.3 |  | 172.2 | 200 | 181.7 | [5 empty] | 36.2 | 0 |  | 2.4 | 159.1 | 86.9 | 62.1 | 47.1 | 29.7 |  |  |  | 144.8 | 146.1 | 149.2 | [5 empty] | 214.3 | 102.4 | 3.38 | 2.84 | 0 | 86.7 | 0 | 0.5 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.1 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 14.7 | 48 | 0 | 3.2 | 15.9 | 2.84 | 0.4 | 9.9 | 6.2 | 11.5 | 15.9 | 10 | 29.5 | 79 | 0 | 83.9 | 10.3 | 11.2 | 9.5 | 20.9 | 7.6 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 111.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 9.1 | 26.5 | 32.4 | 15.2 | 20.26 | 8.61 | 11.05 | 7530.72 | 19.0161 | 7.991 | 11.494 | 13.2 | 26.5128 | 18.9429 |  | 15.9 | 113.0568
18/11/2025 | 19:00 | 205.9 | 624.7 | 214.1 |  |  | 90 | 240.4 |  |  | 166.4 | 167.1 | 167 | 263.8 | 0 |  | 349.9 | 5.6 |  |  |  |  | 164.5 | 9.1 | 7.5 |  | 6.83 | 13.75 | 130.7 |  |  |  |  | 55.7 | 154.3 |  |  | 7.7 | 6.4 | 305.7 | 62.6 | 151.4 | 29.2 | 18 | 18.8 | 89.1 | 181.2 | 182.2 | 183.7 | 106.8 | 17.7 | 29 | 2.1 | 27.8 | 92.4 |  |  | 65.8 |  |  | 0 |  |  |  | 93.2 |  | 172.6 | 200 | 181.8 | [5 empty] | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 238 | 100.5 | 65.7 | 47.2 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.8 | 149.5 | [5 empty] | 214.5 | 102.5 | 3.91 | 2.78 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.1 | 47 | 0 | 3.2 | 16 | 2.84 | 0.4 | 9.6 | 5.7 | 11.3 | 16 | 10 | 27.4 | 72.6 | 0 | 66 | 85.5 | 7.9 | 6.8 | 20.9 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.9 | 95.8 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 9.3 | 26.4 | 32.2 | 14.9 | 20.28 | 9.53 | 10.55 | 7589.97 | 19.8057 | 7.963 | 2.4 | 13.2 | 26.6621 | 18.942 |  | 15.9 | 104.8728
18/11/2025 | 19:30 | 205 | 623.7 | 214.4 |  |  | 89.8 | 240.2 |  |  | 181.1 | 188.2 | 188.7 | 277.1 | 0 |  | 348.7 | 5.6 |  |  |  |  | 164.6 | 8.9 | 7.1 |  | 6.86 | 13.73 | 134.57 |  |  |  |  | 55.7 | 154.3 |  |  | 7.7 | 6.4 | 304.9 | 60.6 | 151.3 | 28.6 | 18 | 18.8 | 88.6 | 180.2 | 181.2 | 183.8 | 106.5 | 20.1 | 41 | 2.1 | 27.6 | 91.6 |  |  | 65.8 |  |  | 0 |  |  |  | 93 |  | 172.9 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 35.9 | 0 |  | 2.4 | 195.9 | 99 | 65.7 | 47.1 | 29.9 |  |  |  | 145.8 | 146.8 | 149.6 | [5 empty] | 214.4 | 102.5 | 3.82 | 2.78 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20.1 |  | 9.9 |  | 0 | 1 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 15 | 51.2 | 0 | 3.3 | 15.9 | 2.84 | 0.4 | 9.6 | 4.8 | 11.3 | 15.8 | 10 | 26.4 | 56.5 | 0 | 64.8 | 86.9 | 9.1 | 6 | 20.9 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.1 | 77.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 4.3 | 20 | 9.4 | 27.8 | 32.9 | 14.8 | 20.27 | 8.18 | 11 | 7570.85 | 20.0444 | 7.947 | 4.212 | 13.2 | 26.8112 | 18.9409 |  | 15.9 | 107.0555
18/11/2025 | 20:00 | 206.1 | 623.8 | 214.5 |  |  | 90.4 | 241 |  |  | 167.8 | 167.7 | 167.5 | 262.3 | 0 |  | 449.3 | 5.6 |  |  |  |  | 166.8 | 8.7 | 6.7 |  | 6.83 | 14.18 | 134.69 |  |  |  |  | 55.7 | 222.2 |  |  | 0 | 6.4 | 306.4 | 60.7 | 151.2 | 29.3 | 18 | 18.8 | 91.5 | 181.1 | 182 | 183.7 | 106.8 | 33.4 | 46.1 | 2.1 | 27.9 | 92 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 93.3 |  | 172.9 | 200 | 181.7 | [5 empty] | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 118.3 | 96.1 | 65.7 | 47.2 | 30.1 |  |  |  | 145.7 | 147.1 | 149.7 | [5 empty] | 214.6 | 102.7 | 2.52 | 2.61 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 15.9 | 51 | 0 | 3.3 | 18.4 | 2.84 | 0.4 | 9.6 | 4.9 | 11.3 | 16 | 10 | 23.2 | 53.9 | 0 | 60 | 87.8 | 7.1 | 3.9 | 20.9 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.6 | 45.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0 | 4.3 | 20.1 | 9.3 | 27.3 | 33.9 | 14.9 | 20.26 | 8.41 | 11.01 | 7568.95 | 20.1 | 7.938 | 7.618 | 13.2 | 26.8843 | 18.9395 |  | 15.9 | 110.5798
18/11/2025 | 20:30 | 205.9 | 623.8 | 213.8 |  |  | 90.3 | 241.7 |  |  | 160.6 | 160.4 | 160.8 | 256.3 | 0 |  | 449.1 | 5.7 |  |  |  |  | 164.7 | 9 | 6.7 |  | 6.82 | 14.15 | 134.85 |  |  |  |  | 55.8 | 222.6 |  |  | 0 | 6.4 | 305 | 60.4 | 150.9 | 29.3 | 18.2 | 18.8 | 89.1 | 180.6 | 181.6 | 183.5 | 106.6 | 20 | 43.2 | 2.1 | 27.7 | 110.3 |  |  | 95.1 |  |  | 0 |  |  |  | 93.2 |  | 172.6 | 200 | 182.7 | [5 empty] | 36.2 | 0 |  | 2.4 | 204.9 | 98.8 | 64.7 | 47.3 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.8 | 149.5 | [5 empty] | 214.9 | 102.8 | 3.91 | 2.51 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.9 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.8 | 50.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.84 | 0.4 | 9.3 | 6.5 | 11.3 | 16 | 10 | 26.4 | 52.3 | 0 | 54.6 | 87.3 | 6 | 2.7 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.9 | 39.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27 | 34.1 | 14.7 | 20.26 | 7.49 | 11.05 | 7594.68 | 20.4563 | 7.929 | 8.68 | 13.2 | 26.9314 | 18.9383 |  | 15.8 | 111.9351
18/11/2025 | 21:00 | 205.6 | 623.1 | 213.6 |  |  | 90.3 | 212.9 |  |  | 170.6 | 170.1 | 170.2 | 265.9 | 0 |  | 461.5 | 5.6 |  |  |  |  | 165.3 | 9 | 6.7 |  | 6.8 | 14.17 | 134.56 |  |  |  |  | 55.8 | 222.6 |  |  | 0 | 6.4 | 304.6 | 59.7 | 151.7 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 88.3 | 180.6 | 181.6 | 183.4 | 106.8 | 25.9 | 43.5 | 2.1 | 27.9 | 120.4 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 93.1 |  | 172.6 | 200 | 182.7 | [5 empty] | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 186.9 | 91.7 | 64.7 | 47.2 | 29.2 |  |  |  | 145.7 | 146.9 | 149.4 | [5 empty] | 214.9 | 102.8 | 3.26 | 2.42 | 0 | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.9 | 3.1 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 16.8 | 55.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 6.5 | 11.3 | 15.9 | 10 | 26.7 | 51.9 | 0 | 54.9 | 74.8 | 5 | 1.3 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.9 | 18.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0 | 4.2 | 20 | 8.9 | 27.3 | 34.3 | 14.8 | 20.27 | 7.84 | 11.06 | 7558.98 | 20.7113 | 7.92 | 9.27 | 13.2 | 26.9428 | 18.9367 |  | 16 | 112.9807
18/11/2025 | 21:30 | 206.5 | 623.6 | 214.4 |  |  | 89.9 | 209.9 |  |  | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 218.6 | 0 |  | 556.4 | 5.6 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 6.4 |  | 6.8 | 14.19 | 134.42 |  |  |  |  | 55.8 | 222.4 |  |  | 0 | 6.4 | 408.2 | 58.6 | 151.4 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 90.4 | 181.1 | 181.4 | 183.4 | 107 | 25.4 | 43.8 | 2.1 | 27.7 | 120.7 |  |  | 94.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127 |  | 172.5 | 200 | 182.8 | [5 empty] | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 228.8 | 84.8 | 64.7 | 47.1 | 29.2 |  |  |  | 145.7 | 147.2 | 149.1 | [5 empty] | 214.8 | 102.7 | 3.25 | 2.44 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.8 | 3 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 14.3 | 46.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 6.7 | 11.3 | 16.1 | 9.9 | 21.5 | 50.8 | 0 | 49.6 | 68.6 | 4.7 | 3 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.5 | 12.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 7.6 | 26.8 | 33.9 | 15 | 20.26 | 7.68 | 11.03 | 7562.37 | 20.5751 | 7.915 | 11.166 | 13.2 | 26.9608 | 18.9353 |  | 16 | 114.7523
18/11/2025 | 22:00 | 206 | 620 | 213.1 |  |  | 89.9 | 210.5 |  |  | 130 | 130.2 | 130.1 | 232.3 | 0 |  | 555.9 | 5.5 |  |  |  |  | 163.8 | 6.9 | 6.2 |  | 6.8 | 14.49 | 134.28 |  |  |  |  | 55.5 | 222.4 |  |  | 0 | 6.4 | 407.1 | 58.3 | 151.1 | 28.4 | 18.3 | 18.8 | 89.7 | 179.7 | 180.1 | 183.5 | 106.4 | 34.6 | 43.2 | 2.1 | 27.6 | 117.7 |  |  | 94.6 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 |  | 173.1 | 200 | 182.6 | [5 empty] | 35.6 | 0 |  | 2.4 | 192 | 76 | 64.2 | 47.2 | 29.6 |  |  |  | 145.8 | 146.9 | 149.8 | [5 empty] | 214.8 | 102.9 | 2.42 | 2.41 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.8 | 2.8 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 14.6 | 38.5 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.76 | 0.4 | 9.1 | 6.6 | 10.9 | 16 | 10 | 22.7 | 53.7 | 0 | 47.8 | 63.2 | 4.5 | 1.4 | 21 | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 8 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 7.9 | 26.9 | 34 | 15 | 20.26 | 7.62 | 11.06 | 7527.2 | 20.3033 | 7.911 | 12.04 | 13.2 | 27.0093 | 18.9334 |  | 3.5 | 102.897
18/11/2025 | 22:30 | 205 | 623.1 | 212.6 |  |  | 90.3 | 216.2 |  |  | 116.2 | 116.3 | 116.1 | 222.6 | 0 |  | 553 | 5.6 |  |  |  |  | 165 | 7 | 6 |  | 6.8 | 14.49 | 134.47 |  |  |  |  | 55.9 | 222 |  |  | 0 | 6.4 | 405.3 | 58.2 | 151 | 29.1 | 18.2 | 18.8 | 90.2 | 181.7 | 182 | 183.3 | 106.6 | 31.4 | 45.1 | 2.1 | 27.7 | 120.2 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 |  | 172.9 | 200 | 183.2 | [5 empty] | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 150.6 | 72 | 64.7 | 47.1 | 29.8 |  |  |  | 146 | 147.8 | 149.7 | [5 empty] | 215.2 | 103 | 2.65 | 2.42 | 0 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 10 |  | 0 | 0.8 | 2.6 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.8 | 35.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.72 | 0.4 | 9 | 6.5 | 11.3 | 16 | 10 | 21.2 | 46.9 | 0 | 50.6 | 74.7 | 5 | 1.7 | 21 | 7.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 5.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 8.8 | 26.8 | 33.8 | 15 | 20.27 | 9.52 | 11.07 | 7438.51 | 19.9684 | 7.915 | 12.036 | 13.2 | 27.0986 | 18.9327 |  | 3.5 | 102.6508
18/11/2025 | 23:00 | 205.8 | 625.9 | 213.8 |  |  | 90.5 | 221 |  |  | 119 | 119.7 | 119.7 | 218.9 | 0 |  | 560.3 | 5.6 |  |  |  |  | 163.2 | 7.1 | 6.1 |  | 6.77 | 14.49 | 130.86 |  |  |  |  | 55.9 | 175.7 |  |  | 0 | 6.4 | 304 | 57.2 | 151.4 | 27.6 | 18.2 | 18.8 | 88.4 | 126.6 | 127 | 161 | 106.7 | 22.8 | 45.1 | 2.1 | 27.9 | 120.4 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 |  | 173.2 | 200 | 180.9 | [5 empty] | 36.1 | 0 |  | 2.4 | 191 | 70.3 | 64.6 | 47.2 | 29.8 |  |  |  | 146.1 | 147.4 | 150 | [5 empty] | 215.1 | 102.9 | 3.65 | 2.47 | 0 | 53 | 0 | 0.9 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.8 | 2.8 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 11.4 | 28.6 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.68 | 0.4 | 8.9 | 6.6 | 11.4 | 16.2 | 10 | 16.7 | 48.8 | 0 | 58.3 | 80.7 | 4.4 | 0.9 | 21 | 7.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 9 | 26.9 | 33.9 | 15.5 | 20.26 | 9.54 | 11.07 | 7190.59 | 19.8943 | 7.917 | 12.036 | 13.2 | 27.0582 | 18.9321 |  | 3.5 | 102.5376
18/11/2025 | 23:30 | 202 | 620.1 | 213.1 |  |  | 89 | 218.8 |  |  | 133.7 | 133.3 | 133 | 231.7 | 0 |  | 554.4 | 5.4 |  |  |  |  | 158.1 | 6.5 | 5.6 |  | 6.82 | 14.45 | 105.64 |  |  |  |  | 55.1 | 121.2 |  |  | 0 | 6.5 | 304.3 | 55.9 | 149 | 26.3 | 18.2 | 18.8 | 90.7 | 119.8 | 120.4 | 153.4 | 105.3 | 3.5 | 44.4 | 2.1 | 27.2 | 117.1 |  |  | 93.7 |  |  | 0 |  |  |  | 125.8 |  | 173.7 | 200 | 182.3 | [5 empty] | 35.3 | 0 |  | 2.4 | 86.6 | 67.2 | 63.7 | 47 | 29.2 |  |  |  | 146.7 | 148.5 | 150.3 | [5 empty] | 214.9 | 102.9 | 5.52 | 2.66 | 0 | 55.4 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.8 | 2.9 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 29.9 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.68 | 0.4 | 8.8 | 6.7 | 10.9 | 15.8 | 10 | 21.1 | 48.4 | 0 | 49.3 | 71 | 3.7 | 0.7 | 21 | 7.4 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27 | 34 | 15 | 20.27 | 9.22 | 11.05 | 6972.91 | 20.5967 | 7.918 | 12.038 | 13.2 | 27.0346 | 18.9313 |  | 3.5 | 103.2186
19/11/2025 | 00:00 | 103.5 | 624.7 | 214.5 |  |  | 90.7 | 226.1 |  |  | 120 | 120.8 | 119.8 | 229.1 | 0 |  | 476.3 | 5.7 |  |  |  |  | 163.6 | 7.9 | 5.7 |  | 6.78 | 14.48 | 106.31 |  |  |  |  | 56 | 122.2 |  |  | 0 | 6.5 | 305.6 | 54.8 | 151.4 | 27.4 | 18.4 | 18.8 | 94.4 | 125.3 | 125.5 | 153 | 107.4 | 25.6 | 45.1 | 2.1 | 28.4 | 121.4 |  |  | 94.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 |  | 173.5 | 200 | 182.2 | [5 empty] | 36.6 | 0 |  | 2.4 | 77.4 | 66 | 62.1 | 47.1 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.8 | 150.3 | [5 empty] | 215 | 103 | 3.42 | 2.68 | 0 | 56.2 | 0 | 5 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.8 | 2.9 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 36.6 | 0 | 3.4 | 20 | 2.6 | 0.4 | 8.7 | 6.5 | 10.8 | 16 | 9.9 | 24.9 | 46.7 | 0 | 40.1 | 65.6 | 3 | 0.9 | 21 | 7.4 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 19.8 | 8.8 | 27 | 34 | 15 | 20.26 | 7.71 | 11.07 | 6814.51 | 20.5949 | 7.921 | 12.036 | 13.2 | 27.0764 | 18.9305 |  | 3.5 | 103.2587
EJEC |  | 4883 | 14978.75 | 4258.85 | 0 | 0 | 2121.8 | 4625.35 | 0 | 0 | 3530.1 | 3552.9 | 3549.4 | 5916.5 | 169.95 | 0 | 7423.85 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954.1 | 188.25 | 147.85 | 0 | 162.695 | 314.22 | 1917.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.05 | 2459.3 | 0 | 0 | 19.25 | 154.7 | 5100.55 | 1598 | 3540.8 | 742.25 | 439.25 | 451.2 | 2134 | 4257.75 | 4273.2 | 4361.05 | 2563.5 | 575.7 | 793.5 | 50.4 | 548.05 | 2524.65 | 0 | 0 | 1567.65 | 0 | 0 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 2334.6 | 0 | 4109.15 | 4798.6 | 4344.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.65 | 217.8 | 0 | 57.45 | 3474.9 | 2186.7 | 1537.15 | 1131.1 | 715.4 | 0 | 0 | 0 | 3493.1 | 3520.05 | 3583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207.3 | 1892.35 | 84.95 | 62.995 | 7.3 | 1559.55 | 841.1 | 47.5 | 1.95 | 461.05 | 0 | 237.7 | 0 | 2265 | 26.3 | 74.9 | 61.55 | 0 | 480 | 451.35 | 0 | 444 | 171.45 | 210.65 | 315.5 | 926.65 | 186.45 | 80.05 | 365.5 | 62.1 | 4.8 | 211.75 | 156 | 249.2 | 345.85 | 239.8 | 508.4 | 1307.5 | 397.1 | 1155.35 | 675.4 | 134.85 | 21.25 | 425.35 | 180.55 | 208.95 | 489.6 | 489.6 | 480 | 36.1 | 2726.75 | 135.05 | 1572.5 | 14.4 | 860.55 | 875.45 | 1180.3 | 54 | 52.8 | 35.5 | 24.1 | 132.85 | 102.4 | 480 | 211.35 | 640.95 | 781.25 | 357.4 | 476.125 | 196.76 | 263.27 | 171974.835 | 489.2469 | 190.405 | 266.446 | 316.8 | 637.9984 | 454.4185 | 0 | 138.2 | 2493.5148
Estimado

## REACTIVA
martes, 18 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/11/2025 | 00:30 | 45.6 | -18.7 | 1 |  |  | -19.3 | 2.3 |  |  | -32.8 | -38.4 | -37.3 | 16.9 | -1.7 |  | 23.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.5 | 1.1 |  | -3.31 | 3.04 | 3.44 |  |  |  |  | 4.1 | -9.2 |  |  | 0 | -1.5 | -16.6 | 4.3 | 15.5 | 4 | 1 | 2.6 | 1.7 | -12.4 | -28.3 | -47.2 | 3 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  |  | -0.4 |  |  | -4.5 |  |  |  | -0.7 |  | -39.9 | -9.5 | -1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 24.3 | 18.1 | -0.3 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | 0.8 | 2.9 | -31.6 | [5 empty] | -21.7 | 0 |  |  |  | -16.3 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 12.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.44 | 0 | -2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -5 | -3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 6.5 | 0.4 | 1.6 | 0 | 2.7 | 4.02 | -180.27 | 1.9511 | -0.349 | 2.551 | 1.8 | 0.26133 | 0.16891 |  | 1.6 | 7.9833
18/11/2025 | 01:00 | 45 | -28.6 | -0.3 |  |  | -21.2 | -11.6 |  |  | -33.4 | -38 | -37.2 | 17.7 | -4.7 |  | 12.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 1.5 | 1 |  | -3.31 | 2.91 | 2.73 |  |  |  |  | 4 | -9 |  |  | 0 | -1.8 | -32.2 | 3.2 | 16.1 | 3.9 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | -12.7 | -32.9 | -51.5 | -0.5 | -2.7 | -1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  |  | -2.5 |  |  | -4.8 |  |  |  | -4.5 |  | -42.6 | -3.2 | -4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 24.6 | 18.7 | 0.5 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -3.8 | -1.7 | -38.7 | [5 empty] | -23 | 0 |  |  |  | -16.6 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 3.1 | 12.3 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.4452 | 0 | -2.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -5.6 | -4.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 6.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.78 | 3.94 | -282.6048 | 1.3002 | -0.639 | 2.5046 | 1.8 | 0.25544 | 0.15213 |  | 1.5 | 6.8734
18/11/2025 | 01:30 | 46.1 | -23 | 0.8 |  |  | -22.2 | -15.1 |  |  | -30.3 | -39.1 | -38.4 | 20 | -4.4 |  | 18.7 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 1.4 | 1 |  | -3.34 | 2.82 | 2.71 |  |  |  |  | 4.1 | -9.9 |  |  | 0 | -1.8 | -35.7 | 2 | 15.9 | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | -12.6 | -32.8 | -51.6 | -1.7 | -3.9 | -2.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | -2.8 |  |  | -5.6 |  |  |  | -0.9 |  | -42.6 | -3.2 | -5.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 24.9 | 18.4 | -0.1 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -4.9 | -2.8 | -40 | [5 empty] | -22.5 | 0 |  |  |  | -15.4 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 3.3 | 12.6 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4404 | 0 | -2.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -4.3 | -2.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 2 | 6.1 | 0 | 2.6 | 0 | 2.4 | 3.94 | -263.9296 | 1.4004 | -0.858 | 2.2258 | 1.8 | 0.24004 | 0.15296 |  | 1.6 | 6.5611
18/11/2025 | 02:00 | 44.7 | -30.4 | 0 |  |  | -22.8 | -11 |  |  | -30.7 | -35.8 | -34 | 19.8 | -7.5 |  | 12.3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.4 | 0.9 | 0.7 |  | -3.32 | 2.64 | 1.22 |  |  |  |  | 3.8 | -10 |  |  | 0 | -1.8 | -35.6 | 2.1 | 15.4 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | -19.8 | -39.9 | -54.3 | -0.7 | -3.6 | -1.9 | 0.4 | 0.1 | -0.9 |  |  | -3.3 |  |  | -6.4 |  |  |  | -1.4 |  | -45.6 | -6.3 | -7.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 24.6 | 17.9 | -0.3 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -6.3 | -4.3 | -42 | [5 empty] | -24.5 | 0 |  |  |  | -14.2 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 11.5 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.432 | 0 | -2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -5.2 | -3.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 6.1 | 0 | 2.6 | 0 | 3.4 | 4.03 | -315.098 | 1.3914 | -0.897 | 2.1284 | 1.8 | 0.24489 | 0.12584 |  | 1.5 | 6.2935
18/11/2025 | 02:30 | 42.7 | -31.4 | -0.3 |  |  | -23.1 | -11.6 |  |  | -31.8 | -35 | -34.3 | 18.6 | 0 |  | 17.1 | 0.2 |  |  |  |  | 4.6 | 1.2 | 0.9 |  | -3.34 | 2.76 | 0.03 |  |  |  |  | 3.5 | -10.2 |  |  | 0 | -1.8 | -36.2 | 2 | 15.8 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | -23.4 | -43.5 | -54.9 | -1.1 | -2.8 | -1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | -4.9 |  |  | -4.7 |  |  |  | -1.6 |  | -49.3 | -9.9 | -10.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 17.8 | 18.3 | 0.1 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -8.5 | -6.6 | -45.3 | [5 empty] | -27.7 | 0 |  |  |  | -8.6 | 0 | 0.2 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 17.9 | 0 | 0 | -0.1 | 0.4332 | 0 | -2.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -5.4 | -3.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 5.6 | 0.5 | 3.3 | 0 | 2.99 | 3.93 | -333.4968 | 1.267 | -0.789 | 2.2794 | 1.8 | 0.24704 | 0.16044 |  | 1.5 | 6.4648
18/11/2025 | 03:00 | 46.3 | -16.5 | 1.6 |  |  | -15.5 | 0.2 |  |  | -30.6 | -34.2 | -33.2 | 18.8 | 0 |  | 31.1 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 2.1 | 1.8 |  | -3.32 | 3.07 | 3.36 |  |  |  |  | 4.3 | -10.6 |  |  | 0 | -1.8 | -34 | 2.2 | 15.1 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0.9 | -18.1 | -38.1 | -54 | 0.3 | -1.5 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | -3.2 |  |  | -1.5 |  |  |  | 1.2 |  | -46.6 | -7 | -7.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 18.8 | 18 | -0.6 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -5.7 | -3.7 | -41 | [5 empty] | -26.7 | 0 |  |  |  | -13.2 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 5.2 | 21.7 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4268 | 0 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -3.7 | -1.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 10 | 0.3 | 2.7 | 0 | 2.89 | 4.01 | -216.8632 | 1.4186 | -0.138 | 2.5275 | 1.8 | 0.25412 | 0.14988 |  | 1.4 | 7.4121
18/11/2025 | 03:30 | 45.4 | -22.7 | 1.2 |  |  | -14.4 | 9.5 |  |  | -32.9 | -38 | -35.7 | 17.6 | 0 |  | 33.3 | -0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 1.8 | 1.4 |  | -3.31 | 3.17 | 3.65 |  |  |  |  | 3.7 | -10.7 |  |  | 0 | -1.8 | -33.5 | 2.5 | 14.5 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | -17.5 | -37.6 | -53.7 | 1.1 | -3.2 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | -3.8 |  |  | -2.6 |  |  |  | 2.2 |  | -46 | -7.1 | -7.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 19.8 | 17.8 | -0.8 | -1.2 | -0.2 |  |  |  | -5 | -3 | -39.7 | [5 empty] | -26.1 | 0 |  |  |  | -16.3 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 4.8 | 21.6 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.418 | 0 | -2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -4.5 | -2.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 3.35 | 3.96 | -219.062 | 1.5556 | -0.114 | 2.7877 | 1.8 | 0.25545 | 0.08855 |  | 1.5 | 7.8734
18/11/2025 | 04:00 | 47.4 | -24.1 | 0.2 |  |  | -12.3 | 14.1 |  |  | -34.9 | -44.9 | -43.8 | 15.5 | 0 |  | 29.5 | -0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 2.6 | 1.5 |  | -3.31 | 3.19 | 4.61 |  |  |  |  | 4 | -10.7 |  |  | 0 | -1.8 | -33.9 | 2.7 | 16.6 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 1 | -16.8 | -36.9 | -54 | -2.7 | -3.1 | -1.6 | 0.4 | 0.1 | -3 |  |  | -4.1 |  |  | -2.6 |  |  |  | 2.7 |  | -46.3 | -6.9 | -6.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 18.5 | 18.7 | 0.4 | -1.2 | 0 |  |  |  | -4.8 | -2.7 | -40 | [5 empty] | -24.9 | 0 |  |  |  | -15.3 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 4.6 | 20.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4132 | 0 | -2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 2.9 | 0 | -5.4 | -4.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 9.4 | 0.1 | 3 | 0 | 2.18 | 3.87 | -237.8468 | 1.4221 | -0.155 | 2.6538 | 1.8 | 0.25317 | 0.11353 |  | 1.4 | 7.4876
18/11/2025 | 04:30 | 48 | -5.7 | 2.2 |  |  | -10.2 | 13.8 |  |  | -31 | -30.7 | -29.9 | 20.2 | 0 |  | 31.3 | 0.3 |  |  |  |  | 13.5 | 2.7 | 1.6 |  | -3.32 | 3.4 | 4.48 |  |  |  |  | 4.6 | -9.3 |  |  | 0 | -1.8 | -32.8 | 3 | 16.5 | 0.1 | -0.7 | 2.6 | 1.9 | -16.1 | -36.4 | -53.9 | -1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 6.3 |  |  | -3.9 |  |  | -1.4 |  |  |  | 1.3 |  | -45.9 | -5.6 | -7.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 17.2 | 17.7 | 0.1 | -1.2 | 0 |  |  |  | -3.9 | -1.7 | -38.8 | [5 empty] | -22.1 | 0 |  |  |  | -13.9 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.5 |  | -1.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 4.6 | 21.7 | 0 | -0.1 | 0 | 0.4148 | 0 | -2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | -2.1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 9.8 | 0 | 3.8 | 0 | 2.31 | 3.67 | -140.7452 | 1.3395 | -0.001 | 2.7618 | 1.8 | 0.25133 | 0.07952 |  | 1.5 | 7.7311
18/11/2025 | 05:00 | 49.7 | -6.3 | 2.2 |  |  | -12 | 13.7 |  |  | -25.5 | -31.8 | -30.6 | 25.8 | 0 |  | 41.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 2.9 | 1.8 |  | -3.35 | 3.47 | 5.83 |  |  |  |  | 4.9 | -8.8 |  |  | 0 | -1.7 | -31.2 | 4.3 | 15.7 | 0.3 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | -10 | -30.3 | -49 | -0.8 | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -3.2 |  |  | -3 |  |  |  | 4.6 |  | -42 | -1.9 | -3.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 18.3 | 18.5 | 0.3 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.8 | -33.6 | [5 empty] | -17.6 | -22.4 |  |  |  | -13.7 | 0 | 0 |  | 1.2 |  | -0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 4.9 | 23.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | -2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | -2.8 | -1.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 9.1 | 0.5 | 4 | 0 | 2.52 | 3.98 | -94.438 | 1.7229 | 0.211 | 2.6805 | 1.8 | 0.25609 | 0.11982 |  | 1.5 | 8.2903
18/11/2025 | 05:30 | 49.3 | -13.7 | 1.1 |  |  | -9.2 | 11.8 |  |  | -32.3 | -31.7 | -30.2 | 18.6 | 0 |  | 29.1 | 0.3 |  |  |  |  | 9.5 | 0 | 0.4 |  | -3.35 | 3.29 | 3.95 |  |  |  |  | 4.9 | -8.7 |  |  | 0 | -1.7 | -31.8 | 5 | 16.4 | 0.1 | -1 | 2.6 | 1.7 | -12.9 | -33.3 | -52.3 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 5.2 |  |  | -3.2 |  |  | -1 |  |  |  | 1.3 |  | -44.4 | -4.1 | -4.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 16.9 | 17.9 | 0.2 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | -2.5 | -0.4 | -36.9 | [5 empty] | -13.8 | -22.7 |  |  |  | -19.8 | 0.3 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 |  |  | -0.3 | -0.2 | 4.1 | 20.5 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0.422 | 0 | -2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2.5 | -0.2 | -3.9 | -2.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.8 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 9.9 | 0 | 2 | 0 | 2.37 | 3.92 | -141.498 | 1.5003 | 0.197 | 2.2396 | 1.8 | 0.2525 | 0.15411 |  | 1.5 | 7.6435
18/11/2025 | 06:00 | 44.3 | -50.6 | -2.6 |  |  | -10.9 | 11.6 |  |  | -28 | -33.6 | -32 | 23.3 | 0 |  | -12 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | -1.3 | -0.8 |  | -3.31 | 3.28 | 1.6 |  |  |  |  | 3.3 | -9.8 |  |  | 0 | -1.7 | -32.9 | 6.3 | 15.2 | 0.5 | -0.4 | 2.6 | 1.6 | -16.4 | -36.6 | -53.7 | -0.9 | -1.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |  | -4.2 |  |  | -1.2 |  |  |  | 1.8 |  | -44.8 | -5.1 | -7.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 18.7 | 17.6 | 0.1 | -1.2 | 0 |  |  |  | -2.9 | -1.1 | -37.1 | [5 empty] | -17.8 | -24.2 |  |  |  | -23.8 | 1.2 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 1.7 |  | 0 | 0.6 |  | -1.2 | 0.1 |  |  | -0.7 | -1.3 | 2.8 | 16.8 | -2 | 0.1 | -0.1 | 0.4384 | 0 | -2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | -3.6 | -3.7 | 0 | 0 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.8 | 0 | 1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 25.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 10.4 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.36 | 3.97 | -257.2616 | 1.9154 | 0.102 | 2.2607 | 1.8 | 0.26074 | 0.21029 |  | 1.7 | 8.2492
18/11/2025 | 06:30 | 43 | -59.4 | -3.9 |  |  | -8.4 | 5.7 |  |  | -27.9 | -34.2 | -32.8 | 23 | 0 |  | -10.3 | -0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 2 | 0.6 |  | -3.26 | 3.7 | 1.14 |  |  |  |  | 2.8 | -9.5 |  |  | 0 | -1.6 | -34 | 7.2 | 11.5 | 0.3 | -0.3 | 2.6 | 1.5 | -15 | -35.4 | -44.3 | -1.5 | -0.8 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 |  |  | -3 |  |  | -1.2 |  |  |  | 1.3 |  | -44 | -4.4 | -5.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 19.2 | 16.9 | 0.1 | -1.2 | -0.2 |  |  |  | 0.5 | 2.5 | -32.1 | [5 empty] | -11.8 | -19.2 |  |  |  | -23.2 | 1.3 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 5.9 |  | 0 | 0.5 |  | -0.5 | 0.4 |  |  | -0.8 | -1.9 | 1.3 | 11.3 | -3.5 | 0 | 0 | 0.4528 | 0 | -2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | -4 | -3.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.4 | 0 | -1.2 | -0.2 | 0 | 0 | 28.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 10.2 | 0.4 | 4 | 0.02 | 3.59 | 3.96 | -232.1972 | 1.8634 | 0.396 | 1.849 | 1.8 | 0.27265 | 0.20285 |  | 1.4 | 7.7839
18/11/2025 | 07:00 | 42.3 | -76.8 | -4.8 |  |  | -11.3 | 0.1 |  |  | -29.7 | -38.4 | -36.4 | 22.5 | 0 |  | -9.9 | -0.2 |  |  |  |  | 3.3 | 1 | 0.9 |  | -3.3 | 3.7 | 3.56 |  |  |  |  | 2.3 | -9.5 |  |  | 0 | -1.7 | 0 | 6.8 | 10.8 | 0.8 | -1 | 2.6 | 1.5 | -11.3 | -31.8 | -40.5 | -2.5 | -2.3 | -1.4 | 0.4 | 0.2 | -4.3 |  |  | -1.8 |  |  | -1.9 |  |  |  | -7.4 |  | -42 | -3.1 | -4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 20.8 | 16 | -0.8 | -1.2 | 0 |  |  |  | 3.8 | 5.6 | -27.2 | [5 empty] | -11 | -18.1 |  |  |  | -23.2 | 4.2 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 23.3 |  | 0 | 0.5 |  | -0.2 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.2 | 0.1 | 7.6 | -4 | -0.1 | 0 | 0.4432 | 0 | -2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.7 | -3.9 | -4 | 0 | 0 | 2.5 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.8 | 0 | -4.5 | -0.2 | 0 | 0 | 22.4 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 4.4 | 0.1 | 3.38 | 4 | -216.5168 | 1.7017 | 0.029 | 1.5938 | 1.8 | 0.28252 | 0.20193 |  | 1.6 | 7.2089
18/11/2025 | 07:30 | 44.1 | -50.1 | -2.7 |  |  | -6.6 | 12.4 |  |  | -25.4 | -24.2 | -23.7 | 25.3 | 0 |  | -11.4 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 0.6 | 0.8 |  | -3.26 | 3.62 | 2.72 |  |  |  |  | 3.2 | -7.8 |  |  | 0 | -1.3 | 0 | 9.3 | 10.8 | 0.3 | -0.8 | 2.6 | 1.3 | -5.6 | -26.2 | -35.6 | 1.8 | 4.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 4.4 |  |  | 0.9 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.1 |  | -39.7 | 0 | 1.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 18.2 | 16.2 | -0.5 | -1.2 | -0.1 |  |  |  | 11.6 | 13.8 | -15.4 | [5 empty] | -15.4 | -17 |  |  |  | -22.9 | 4.2 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 26.5 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.3 | 0.1 | 7.8 | -4.1 | 0 | 0.1 | 0.4544 | 0 | -2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3.2 | -2.6 | -3.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.9 | 0.4 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0 | 19.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 3.26 | 4.12 | -39.9856 | 2.3781 | 0.096 | 2.1441 | 1.8 | 0.29064 | 0.23813 |  | 1.4 | 8.347
18/11/2025 | 08:00 | 46.6 | -42.2 | -2 |  |  | -6.4 | 11.2 |  |  | -15.2 | -16.3 | -14.7 | 37.5 | 0 |  | -4.2 | 0.3 |  |  |  |  | 5.4 | 1.3 | 1.1 |  | -3.27 | 3.69 | 4.21 |  |  |  |  | 4 | -5.7 |  |  | 0 | -1 | 0 | 10.2 | 10.7 | 2.3 | -1 | 2.6 | 1.5 | 9 | -11.5 | -35.1 | 5.2 | 2.5 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 4.2 |  |  | -3 |  |  | -0.8 |  |  |  | 3.2 |  | -31.1 | 0 | 11.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 17.4 | 24.2 | 5.2 | -1.2 | 4 |  |  |  | 7.4 | 9.3 | -20.9 | [5 empty] | -6 | -11.4 |  |  |  | -20.5 | 5.4 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 18.5 |  | 0 | 0.7 |  | -0.2 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.3 | 0.8 | 9.6 | -4.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4556 | 0 | -2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29 | 0.8 | -5.3 | -0.2 | 0 | 0 | 45.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.9 | 10.3 | 0 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.15 | 131.7356 | 2.2242 | 0.53 | 2.4525 | 1.7 | 0.27779 | 0.28927 |  | 1.5 | 8.9737
18/11/2025 | 08:30 | 45 | -13.1 | 1.8 |  |  | -9.9 | 17.9 |  |  | -5.2 | -13.9 | -12.2 | 48 | 0 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1.9 | 1.1 |  | -3.23 | 4.2 | 6.16 |  |  |  |  | 3.5 | -3.9 |  |  | 0 | -1.7 | -25.9 | 9 | 11.2 | 1.9 | -0.7 | 2.6 | 1.9 | 17.3 | -3.6 | -27.4 | 2.3 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -4.4 |  |  | 1.1 |  |  | -2.3 |  |  |  | 2.4 |  | -26.1 | 0 | 14.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 25 | 25.5 | 6.4 | -1.2 | 4 |  |  |  | 17.5 | 19.7 | -6.8 | [5 empty] | 3.7 | -5.7 |  |  |  | -19.7 | 9 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 20.1 |  | 0 | 0.6 |  | -0.8 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.3 | 1.6 | 11.4 | -4.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4512 | 0 | -2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.4 | 1.1 | -13.9 | -0.2 | 0 | 0 | 62.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 9.4 | 0 | 3.5 | 0.2 | 3.94 | 4.19 | 271.5112 | 2.463 | 0.638 | 2.5751 | 1.8 | 0.27849 | 0.20546 |  | 1.5 | 9.4601
18/11/2025 | 09:00 | 33.4 | -11.3 | 1.2 |  |  | -6.7 | -2.1 |  |  | -15.8 | -13.4 | -13.5 | 37.4 | 0 |  | 0.8 | 0.4 |  |  |  |  | 14.2 | 1.7 | 0.9 |  | -3.26 | 3.87 | 7.69 |  |  |  |  | 4.9 | -4.5 |  |  | 0 | -1.7 | -27.1 | 9.4 | 20.4 | 1.6 | -1.2 | 2.6 | 2.4 | 6.5 | -14.2 | -48.4 | 4.3 | 4.8 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.7 |  |  | -2.5 |  |  | -0.4 |  |  |  | -1.9 |  | -33.1 | 0 | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0.1 |  | -0.6 | 34.6 | 25.3 | 12.2 | -1.2 | 3.9 |  |  |  | 58.5 | 61.3 | -17.9 | [5 empty] | -2.8 | -9.5 |  |  |  | -19.7 | 8.7 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 20.5 |  | -0.1 | 0.6 |  | -0.8 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.3 | 1.5 | 10.7 | -4.1 | 0.1 | -0.1 | 0.488 | 0 | -3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 12.2 | 3.7 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.9 | 1.8 | -11.3 | -0.2 | 0 | 0 | 62.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 2 | 9.8 | 0.2 | 0.7 | 0.37 | 4.47 | 4.19 | 275.518 | 2.2195 | -0.14 | 2.5504 | 1.8 | 0.28532 | 0.20261 |  | 1.5 | 8.4178
18/11/2025 | 09:30 | 39.3 | -19.7 | 0.4 |  |  | -8.1 | 0.6 |  |  | -15.3 | -20.7 | -19.5 | 38.3 | 0 |  | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 1.7 | 0.9 |  | -3.25 | 4.07 | 7.72 |  |  |  |  | 3.1 | -3.3 |  |  | 0 | -1.6 | -25.6 | 9.6 | 19.3 | 2.1 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 4.5 | -16.1 | -49.6 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -2.9 |  |  | -2.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 32.4 | [5 empty] | 0 | 0.8 |  | -0.6 | 36.3 | 25 | 11.8 | -1.2 | 3.9 |  |  |  | 61.2 | 63.5 | -13.4 | [5 empty] | -4.5 | -10.5 |  |  |  | -19.6 | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 21.7 |  | -0.1 | 0.7 |  | -1 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.3 | 1.4 | 10.3 | -4.1 | 0 | 0.2 | 0.4912 | 0 | -3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 14 | 3.6 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.5 | 1.8 | -13 | -0.2 | 0 | 0 | 62.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 1 | 1.9 | 9 | 0 | 1 | 0.32 | 4.59 | 4.34 | 314.7812 | 2.2132 | -0.143 | 2.6197 | 1.7 | 0.27223 | 0.16243 |  | 1.5 | 8.3246
18/11/2025 | 10:00 | 39.3 | -25.4 | 0 |  |  | -4.7 | 2.3 |  |  | -6.6 | -1.8 | -1 | 47 | 0 |  | -3.9 | 0.2 |  |  |  |  | 8.5 | 1.6 | 0.6 |  | -3.25 | 3.83 | 7.53 |  |  |  |  | 3.2 | -1.1 |  |  | 0 | -1.4 | -20.1 | 10.2 | 20.3 | 1.5 | 0 | 2.6 | 0.8 | 4.2 | -16.6 | -49.5 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |  |  | -3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 36.2 | [5 empty] | 0 | 1.1 |  | -0.4 | 60.4 | 50.2 | 12.9 | 2.1 | 4 |  |  |  | 62.7 | 65.3 | -11.5 | [5 empty] | -1.8 | -8.7 |  |  |  | -19 | 8.4 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 23.9 |  | 0 | 0.7 |  | -0.7 | 0.5 |  |  | -0.8 | -2.3 | 1 | 9.2 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0.5104 | 0 | -2.9 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1 | 5.5 | 3.8 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.4 | 2.5 | -19.9 | -0.2 | 0 | 0 | 62.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 10.7 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 3.92 | 4.22 | 422.7604 | 2.3546 | -0.211 | 2.9439 | 1.8 | 0.30665 | 0.15428 |  | 1.6 | 8.9484
18/11/2025 | 10:30 | 39 | 1.7 | 3.2 |  |  | -5.1 | 19.8 |  |  | -0.7 | -9.8 | -8.9 | 54.1 | 0 |  | 6.2 | -0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1.7 | 0.8 |  | -3.25 | 4.03 | 9.73 |  |  |  |  | 4.8 | -0.2 |  |  | 0 | -1.3 | -11.1 | 10.2 | 19.7 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 14.2 | -6.5 | -40 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | -1.7 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 5.7 |  | 0 | 0 | 39.4 | [5 empty] | 0 | 1.2 |  | -0.6 | 61 | 49.9 | 12.5 | 2.1 | 4.1 |  |  |  | 72.1 | 74.5 | 2.3 | [5 empty] | 0.3 | -7.8 |  |  |  | -18.2 | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 22.8 |  | 0.1 | 0.7 |  | -0.7 | 0.5 |  |  | -0.8 | -2.3 | 2.1 | 11.9 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.5092 | 0 | -2.9 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 3.8 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.9 | 2.7 | -12.6 | -0.2 | 0 | 0 | 62.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 2 | 11.6 | 0.1 | 2 | 0.61 | 4.21 | 4.24 | 590.8792 | 2.6233 | 0.23 | 3.0194 | 1.8 | 0.35213 | 0.17787 |  | 1.5 | 9.7026
18/11/2025 | 11:00 | 33.8 | -3 | 3.1 |  |  | -5.1 | 23.6 |  |  | 29.6 | 29.9 | -7.1 | 46.8 | 0 |  | 5.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 1.6 | 0.7 |  | -3.26 | 4.2 | 9.39 |  |  |  |  | 5.4 | -2.4 |  |  | 0 | -1.3 | -9.6 | 10.5 | 17.8 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 1.2 | 11.4 | -9.1 | -42.2 | 4.3 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 1.1 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 35.8 | [5 empty] | 0 | 1.4 |  | -0.6 | 91 | 49 | 10.7 | 2.1 | 4 |  |  |  | 74.7 | 76.9 | 6.3 | [5 empty] | 0.7 | -7.5 |  |  |  | -18.5 | 9.4 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 22.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | -0.2 | 0.5 |  |  | -0.8 | -2.3 | 1.9 | 11.4 | -4.2 | 0 | 0.6 | 0.5224 | 0 | -2.8 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 3.9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.3 | 2.2 | -18 | -0.2 | 0 | 0 | 62.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 12.8 | 0.3 | 4.1 | 1.08 | 4.02 | 4.22 | 667.8724 | 2.5003 | 0.093 | 3.4943 | 1.8 | 0.33936 | 0.25474 |  | 1.5 | 9.9817
18/11/2025 | 11:30 | 39.2 | 0.7 | 3 |  |  | -2.7 | 14.5 |  |  | 26.7 | 22.7 | 14.3 | 61.2 | 0 |  | 5.5 | 0 |  |  |  |  | -4 | 1.9 | 0.9 |  | -3.23 | 4.41 | 10.73 |  |  |  |  | 4.7 | -3.4 |  |  | 0 | -1 | -6.4 | 10.5 | 23.7 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 12.6 | -7.8 | -41.3 | 4.3 | -0.4 | 2 | 0.4 | 0.1 | -1.6 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 37.1 | [5 empty] | 0 | 1.5 |  | -0.6 | 90 | 50.9 | 12.2 | 2.1 | 3.9 |  |  |  | 75.5 | 77.7 | 6.8 | [5 empty] | 1.5 | -7 |  |  |  | -17.3 | 8.8 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 16.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.5 | 0.6 |  |  | -0.8 | -2.2 | 2.3 | 12.8 | -4.2 | -0.1 | 0.6 | 0.548 | 0 | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1 | 0 | 3.9 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.6 | 3.1 | -6.9 | -0.2 | -11.5 | -7.1 | 62.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 13.3 | 0.4 | 3.9 | 1.46 | 4.35 | 4.27 | 687.038 | 2.5548 | 0.405 | 3.2748 | 1.8 | 0.33108 | 0.2185 |  | 1.5 | 10.0841
18/11/2025 | 12:00 | 36.8 | -5 | 1.9 |  |  | -4.1 | 10.1 |  |  | 19.4 | 15.4 | 5.9 | 51.4 | 0 |  | 10.6 | -0.1 |  |  |  |  | -2 | 1.8 | 0.8 |  | -3.28 | 3.93 | 10.06 |  |  |  |  | 4.2 | -5.3 |  |  | 0 | -1.1 | -5.8 | 10.8 | 23.3 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2 | 12.1 | -8.5 | -42 | 4.3 | -1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | -2.6 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2 |  | 0 | 0 | 35.4 | [5 empty] | 0 | 1.2 |  | -0.6 | 90.5 | 50.8 | 12.1 | 2.1 | 4 |  |  |  | 73.8 | 76.1 | 4.8 | [5 empty] | 2.1 | -6.6 |  |  |  | -19.1 | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 22.1 |  | 0 | 0.8 |  | 0.8 | 0.7 |  |  | -0.8 | -2.3 | 2.1 | 11.5 | -4.2 | 0 | 0.6 | 0.5656 | 0 | -2.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 3.7 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.6 | 2.9 | -9.2 | -0.2 | -9.7 | -7.9 | 63.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 13.3 | 0.1 | 4 | 1.82 | 4.32 | 4.26 | 631.6756 | 2.4255 | -0.148 | 2.9754 | 1.8 | 0.32109 | 0.23899 |  | 1.5 | 9.1129
18/11/2025 | 12:30 | 35 | -21.3 | -0.8 |  |  | -5.1 | 5.8 |  |  | 17.6 | 17.6 | 9.2 | 48.3 | 0 |  | -1.4 | 0.1 |  |  |  |  | -4.7 | 1.7 | 0.7 |  | -3.29 | 3.86 | 7.19 |  |  |  |  | 3.5 | -6.5 |  |  | 0 | -1.3 | -17 | 9.2 | 23.2 | 2 | -0.8 | 2.6 | 1.1 | 8.1 | -12.6 | -45.8 | 4.3 | -0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | -0.4 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.4 |  | 0 | 0 | 32.4 | [5 empty] | 0 | 0.6 |  | -0.6 | 61.3 | 28 | 11.9 | 2.1 | 4 |  |  |  | 71.2 | 73.4 | 1.1 | [5 empty] | -2.4 | -9.3 |  |  |  | -19.7 | 7.2 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 20.1 |  | 0 | 0.7 |  | -0.3 | 0.7 |  |  | -0.9 | -2.3 | 1.5 | 9.8 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.5712 | 0 | -2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.7 | 3.2 | -12.7 | -0.2 | -13.1 | -6.6 | 62.2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 13.1 | 0 | 4.3 | 1.56 | 4.22 | 4.23 | 465.2412 | 1.9961 | -0.03 | 2.57 | 1.8 | 0.31475 | 0.27598 |  | 1.5 | 8.4268
18/11/2025 | 13:00 | 35.4 | -23.2 | -1.6 |  |  | -6.4 | 2.5 |  |  | 14.1 | 14.3 | 5.4 | 45.9 | 0 |  | -2 | 0 |  |  |  |  | -6.1 | 1.3 | 0.4 |  | -3.27 | 4.04 | 7.11 |  |  |  |  | 3.3 | -6.7 |  |  | 0 | -1.4 | -17.5 | 9 | 23.7 | 1.8 | -1.2 | 2.6 | 1.7 | 6.8 | -14.1 | -47.6 | 4.3 | -0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | -3.2 |  | -0.2 | 0 | 30.9 | [5 empty] | 0 | 0.3 |  | -0.6 | 46.9 | 28 | 12.5 | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 68.7 | 71 | -3 | [5 empty] | -2.6 | -9.4 |  |  |  | -19.9 | 8.5 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 19.4 |  | 0 | 0.6 |  | -0.8 | 0.7 |  |  | -0.8 | -2.2 | 1.5 | 9.7 | -3.8 | 0 | 0.6 | 0.5648 | 0 | -2.6 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 4.4 | 2.4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.6 | 2.9 | -19.3 | -0.2 | -12.1 | -8.4 | 63.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 1 | 2.1 | 12.7 | 0.1 | 3.9 | 1.85 | 4.48 | 4.2 | 406.1748 | 2.0186 | -0.287 | 2.7644 | 1.8 | 0.31185 | 0.27291 |  | 1.5 | 8.3807
18/11/2025 | 13:30 | 35.4 | -22.8 | -1 |  |  | -7.1 | 11 |  |  | 11.1 | 12.2 | 3.8 | 42 | 0 |  | -1.2 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 0.8 | 0 |  | -3.27 | 4.08 | 7.09 |  |  |  |  | 3.1 | -7.8 |  |  | 0 | -1.3 | -17.5 | 8.8 | 22.9 | 2 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 5.8 | -14.9 | -48.3 | 4.3 | -0.3 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  | -0.6 | 0 | 31.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.6 | 47.5 | 27.7 | 11.6 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 66.7 | 69 | -5.4 | [5 empty] | -5 | -10.8 |  |  |  | -19.3 | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 21.6 |  | 0 | 0.6 |  | -0.8 | 0.7 |  |  | -0.8 | -2.2 | 1.7 | 10.7 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.5504 | 0 | -2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1 | 10.4 | 3.5 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.3 | 2.6 | -17.5 | -0.2 | -6.8 | -10.5 | 62.1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 0.8 | 2 | 12.3 | 0.3 | 3.7 | 1.91 | 3.92 | 3.96 | 410.4404 | 2.1751 | 0.021 | 3.0929 | 1.8 | 0.32266 | 0.2775 |  | 1.5 | 9.1891
18/11/2025 | 14:00 | 34.6 | -25 | -2 |  |  | -6.5 | 17.7 |  |  | 13.7 | 9.9 | 0.7 | 45 | 0 |  | -2.6 | -0.1 |  |  |  |  | -4.9 | 1.7 | 0.7 |  | -3.28 | 4.22 | 7.62 |  |  |  |  | 2.7 | -7.5 |  |  | 0 | -1.1 | -20.3 | 8.6 | 23.8 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 1.4 | 7.7 | -13 | -46.3 | 4.3 | -2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | -3.2 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 |  | 0 | 0 | 31.6 | [5 empty] | 0 | 0.1 |  | -0.6 | 47.2 | 28.3 | 12.2 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 68.3 | 70.5 | -3.2 | [5 empty] | -3.7 | -10.1 |  |  |  | -19.3 | 9.4 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 20.7 |  | 0 | 0.7 |  | -0.9 | 0.6 |  |  | -0.8 | -2.3 | 1.3 | 10.2 | -3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.54 | 0 | -2.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1 | 12 | 3.4 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.7 | 2.2 | -18 | -0.2 | -3.5 | -10.5 | 62.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 12.2 | 0.5 | 4.5 | 2.23 | 4.21 | 4.05 | 432.49 | 2.1519 | -0.459 | 3.7884 | 1.8 | 0.31755 | 0.26469 |  | 1.6 | 9.4635
18/11/2025 | 14:30 | 34.9 | -15.6 | 0.2 |  |  | -6.4 | 19.5 |  |  | 21.8 | 18.3 | 9.5 | 54.5 | 0 |  | -0.2 | -0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 1.7 | 0.7 |  | -3.28 | 4.12 | 7.64 |  |  |  |  | 3.2 | -5.3 |  |  | 0 | -1.2 | -18.4 | 8.5 | 23.2 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 8.8 | -7.6 | -40.8 | 5.3 | -2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | -3.3 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 |  | 0 | 0 | 36.7 | [5 empty] | 0 | 0.4 |  | -0.6 | 47.7 | 27.7 | 12.1 | 2 | 3.6 |  |  |  | 76.9 | 79.2 | 8.7 | [5 empty] | 0.6 | -7.6 |  |  |  | -18.8 | 9.1 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 18.6 |  | 0 | 0.7 |  | -0.1 | 0.5 |  |  | -0.8 | -2.2 | 1.7 | 10.4 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.5336 | 0 | -2.6 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1 | 9.2 | 3.1 | -3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29 | 1.3 | -17 | -0.2 | -5.8 | -10.8 | 62.4 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 12.8 | 0 | 4.2 | 1.93 | 4.35 | 4.03 | 542.8236 | 2.2824 | -1.04 | 3.3334 | 1.8 | 0.31617 | 0.25811 |  | 1.5 | 8.4501
18/11/2025 | 15:00 | 34.7 | -12 | 0.8 |  |  | -5.5 | 12.4 |  |  | 18.3 | 18.6 | 9.6 | 51.1 | 0 |  | 5.5 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 1.9 | 0.8 |  | -3.32 | 3.86 | 7.66 |  |  |  |  | 3.8 | -4.9 |  |  | 0 | -1.2 | -13.7 | 8 | 23.2 | 2 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 6.2 | -9.6 | -42.8 | 7.3 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | -0.2 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 |  | 0 | 0 | 36.4 | [5 empty] | 0 | 0.8 |  | -0.6 | 47.1 | 27.7 | 11.7 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 74.5 | 76.7 | 5.3 | [5 empty] | 2.2 | -6.6 |  |  |  | -18.5 | 8.7 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 18.6 |  | 0 | 0.6 |  | -0.3 | 0.6 |  |  | -0.8 | -2.2 | 1.8 | 10.7 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.532 | 0 | -2.5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | 6.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.8 | 1.2 | -18.1 | -0.2 | -1.8 | -8.6 | 62.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 12.5 | 0.5 | 3.4 | 2.31 | 4 | 4.12 | 537.862 | 2.0784 | -0.831 | 2.8554 | 1.8 | 0.31357 | 0.27579 |  | 1.4 | 7.8922
18/11/2025 | 15:30 | 36.9 | 5.7 | 4 |  |  | -3.5 | 22.4 |  |  | 17.5 | 17.4 | 8.8 | 47.5 | 0 |  | 6.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.8 | 0.8 |  | -3.33 | 3.68 | 9.34 |  |  |  |  | 4.4 | -5.7 |  |  | 0 | -1.3 | -14.6 | 7.6 | 23.3 | 2 | 0.8 | 2.6 | 2 | 7.7 | -8 | -41.5 | 6.6 | -0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 35.8 | [5 empty] | 0 | 1.3 |  | -0.6 | 47.1 | 27.7 | 12 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 75.7 | 78 | 6.8 | [5 empty] | 1.4 | -7.1 |  |  |  | -18.8 | 9.4 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 16.9 |  | 0 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2 | 1.7 | 11.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.536 | 0 | -2.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1 | 4.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.4 | 0.7 | -16.5 | -0.2 | 1 | -8.5 | 63 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2 | 12.6 | 0.2 | 3.2 | 2.2 | 3.35 | 3.92 | 591.596 | 2.1283 | -0.331 | 2.6696 | 1.8 | 0.32151 | 0.32705 |  | 1.3 | 8.2155
18/11/2025 | 16:00 | 33.7 | -7.9 | 2 |  |  | -7.4 | 9.8 |  |  | 17.2 | 13.3 | 4.5 | 49.8 | 0 |  | -0.1 | -0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | -3.33 | 3.54 | 8.04 |  |  |  |  | -1.9 | -5.8 |  |  | 0 | -1.5 | -15.9 | 6.8 | 23.5 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 5.4 | -10.9 | -44.2 | 7.2 | -2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | -1.8 |  |  | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 | 32.9 | [5 empty] | 0 | 1.5 |  | -0.6 | 47.6 | 27.9 | 12.1 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 72.5 | 74.9 | 2.9 | [5 empty] | 0.3 | -7.7 |  |  |  | -18.7 | 5.9 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 15.4 |  | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0.5 |  |  | -0.7 | -1.7 | 1.4 | 10 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5392 | 0 | -2.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1 | 4 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.9 | 0.1 | -21 | -0.2 | -2 | -9.7 | 63.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 12.4 | 0.1 | 3.5 | 2.29 | 3.37 | 4.06 | 483.5092 | 2.1108 | -0.409 | 2.6292 | 1.8 | 0.31932 | 0.29134 |  | 1.5 | 8.2417
18/11/2025 | 16:30 | 38.9 | -2.4 | 2.8 |  |  | -6.8 | 16 |  |  | 19.4 | 15.4 | 6.9 | 45.4 | 0 |  | 3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 1.5 | 0.6 |  | -3.36 | 3.67 | 10.07 |  |  |  |  | 1.3 | -6 |  |  | 0 | -1.6 | -12.8 | 5.8 | 23.4 | 2 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 6.8 | -9.1 | -42.6 | 5.5 | -1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | -0.8 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.5 |  | 0 | 0 | 34.8 | [5 empty] | -5.1 | 0 |  | -0.6 | 47.5 | 28.1 | 12.3 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 74 | 76.4 | 4.9 | [5 empty] | -0.5 | -8.2 |  |  |  | -18.3 | 3.1 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 9.3 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.4 |  |  | -0.6 | -1.2 | 1.1 | 14.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5428 | 0.1 | -2.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1 | 8.6 | 1.4 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.2 | 0 | -18.8 | -0.2 | 0 | -7.6 | 55.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 2 | 12.1 | 0.3 | 1.9 | 1.96 | 3.76 | 4.01 | 516.3528 | 2.0867 | -0.598 | 2.5735 | 1.8 | 0.31274 | 0.33935 |  | 1.5 | 8.0143
18/11/2025 | 17:00 | 35 | 1 | 4.3 |  |  | -8.3 | 10.4 |  |  | 14.4 | 9.8 | 1 | 40.4 | 0 |  | 12.3 | -0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1.8 | 0.9 |  | -3.37 | 3.7 | 10.71 |  |  |  |  | 4.6 | -7.6 |  |  | 0 | -1.6 | -9 | 6 | 23 | 1.9 | 0 | 2.6 | 1 | 2.4 | -13.7 | -47.1 | 6.4 | -4.6 | 1.5 | 0.4 | -0.1 | -3.1 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  | 0 | 0 | 31.4 | [5 empty] | -5.2 | 0 |  | -0.6 | 48.6 | 27.9 | 11.8 | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 75 | 77.4 | 6.2 | [5 empty] | -4.4 | -10.5 |  |  |  | -16.4 | 1.6 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | -2.9 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 |  |  | -0.3 | -0.2 | 1.7 | 15.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5484 | 0.2 | -2.7 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1 | 7.5 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 9.8 | -0.2 | 4.4 | -3.5 | 11.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.2 | 2 | 10.8 | 0.5 | 1 | 1.79 | 3.38 | 3.85 | 464.2084 | 2.1228 | -1.154 | 2.2628 | 1.8 | 0.31887 | 0.32819 |  | 1.5 | 7.1787
18/11/2025 | 17:30 | 37 | 17.2 | 6.6 |  |  | -6.6 | 12.4 |  |  | -8.9 | -9.6 | -8.3 | 48 | 0 |  | 24 | -0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 2 | 1 |  | -3.35 | 3.74 | 12.17 |  |  |  |  | 6.1 | -7.8 |  |  | 0.2 | -1.7 | 3.5 | 5.8 | 23.2 | 2.1 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 8.2 | -7.9 | -41.2 | 6.6 | -0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | -0.6 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 5.1 |  | 0 | 0 | 31.5 | [5 empty] | -1.6 | 0 |  | -0.6 | 45.1 | 28.2 | 11.9 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 38.9 | 40.5 | -11.5 | [5 empty] | 0.1 | -7.8 |  |  |  | -13.4 | 0.3 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | -9.1 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 18.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5436 | 0.2 | -2.7 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1 | 5 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.2 | 0 | 16.6 | -0.2 | 7.8 | -0.3 | 11.1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.9 | 9.9 | 0.5 | 2 | 1.08 | 3.8 | 3.53 | 426.8136 | 2.1487 | -0.69 | 2.5804 | 1.8 | 0.33004 | 0.31454 |  | 1.4 | 7.8837
18/11/2025 | 18:00 | 38.3 | 8.6 | 5.4 |  |  | -9 | -3.2 |  |  | -28.8 | -27.9 | -24.8 | 34.1 | 0 |  | 23 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 2 | 1 |  | -3.35 | 3.53 | 11.35 |  |  |  |  | 6.1 | 5.7 |  |  | 0.3 | -1.3 | 5.8 | 5.3 | 22.8 | 1.9 | -1.4 | 2.6 | 2.3 | 4.3 | -11.6 | -45 | 7.3 | -1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | -4.9 |  | -12.5 | 0 | -14.3 | [5 empty] | -1.5 | 0 |  | -0.6 | 44.9 | 27.3 | 11.3 | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 24.5 | 26 | -32.4 | [5 empty] | 4.2 | -5.4 |  |  |  | -12.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 19.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5292 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1 | 12.5 | 0.3 | -3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.8 | 0 | 19.9 | -0.2 | 8.9 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 8.5 | 0.1 | 0.6 | 0.88 | 3.84 | 3.38 | 223.8592 | 1.0998 | -1.29 | 2.7075 | 1.6 | 0.21796 | 0.31051 |  | 3 | 7.6458
18/11/2025 | 18:30 | 37.2 | 13.6 | 6.7 |  |  | -5.9 | 7.5 |  |  | -15.5 | -17.1 | -13.8 | 51.3 | 0 |  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.3 | 0.4 |  | -3.35 | 3.54 | 11.9 |  |  |  |  | 5.8 | 6.3 |  |  | 0.1 | -0.5 | 1.1 | 3.7 | 22.4 | 2.2 | -1.6 | 2.6 | 1.5 | 12.7 | -3.2 | -36.8 | 7.2 | -1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.4 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  | -6.6 | 0 | -3.7 | [5 empty] | -1.5 | 0 |  | -0.6 | 36.1 | 27.1 | 11.2 | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 15 | 10.5 | -9.9 | [5 empty] | 6.3 | -4.2 |  |  |  | -14.4 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 20 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5264 | 0.2 | -2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 1 | 17.2 | 0.4 | -4 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.6 | -1.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 3.23 | 2.86 | 284.6864 | 1.2425 | -0.692 | 2.9096 | 1.8 | 0.0175 | 0.2717 |  | 3 | 8.5493
18/11/2025 | 19:00 | 36.3 | 6.1 | 4.7 |  |  | -6.3 | 4 |  |  | -21 | -26.5 | -23.4 | 46.4 | 0 |  | 24.2 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1.3 | 0.4 |  | -3.34 | 3.47 | 7.52 |  |  |  |  | 4.1 | 5.1 |  |  | 0.2 | -0.5 | -0.7 | 3.1 | 23.2 | 2.2 | -1.6 | 2.6 | 0.4 | 10.6 | -5.2 | -38.7 | 5.4 | -3.3 | -2.1 | 0.4 | 0.3 | -3.9 |  |  | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.7 |  | -8.1 | 0 | -5.8 | [5 empty] | -4 | 0 |  | -0.6 | 37.6 | 49.2 | 12 | 2.1 | 3.6 |  |  |  | 12.6 | 8.2 | -13.9 | [5 empty] | 4.6 | -5.2 |  |  |  | -14.7 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | -0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 1 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 19.3 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5212 | 0.2 | -2.8 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 6.3 | 0.4 | 0 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | -3 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 10 | 0.4 | 1.6 | 0.87 | 3.01 | 2.38 | 202.7312 | 1.0059 | -0.9 | 1.5508 | 1.7 | 0.36876 | 0.21743 |  | 3 | 6.9429
18/11/2025 | 19:30 | 36.3 | 7.8 | 5.2 |  |  | -5.3 | 6 |  |  | -19.8 | -22.6 | -19.4 | 46.4 | 0 |  | 25.5 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.2 |  | -3.35 | 3.29 | 7.32 |  |  |  |  | 2.8 | 4.8 |  |  | 0.2 | -0.6 | -1.2 | 2.5 | 23 | 2.2 | -1.5 | 2.6 | 2 | 9 | -6.8 | -40.2 | 5.4 | -2.4 | -2.3 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 |  | -8.8 | 0 | -6 | [5 empty] | -1.5 | 0 |  | -0.6 | 37.1 | 49.2 | 11.9 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 10.1 | 11.5 | -17.2 | [5 empty] | 3.7 | -5.7 |  |  |  | -13.5 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | -0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 1.6 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 19.8 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5268 | 0.1 | -2.9 | 0.1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | -4.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2 | 9.7 | 0.5 | 3.3 | 0.63 | 3.18 | 4.22 | 209.0168 | 0.97021 | -1.191 | 2.8447 | 1.7 | 0.36951 | 0.22715 |  | 3 | 7.9206
18/11/2025 | 20:00 | 37.9 | 18.8 | 7.2 |  |  | -5.8 | 7.6 |  |  | -18.6 | -20.5 | -17.2 | 46.6 | 0 |  | 42.7 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.3 |  | -3.37 | 3.1 | 8.22 |  |  |  |  | 2.7 | 20.9 |  |  | 0 | -0.5 | 1.9 | 3.4 | 22.9 | 2.1 | -1.7 | 2.6 | 2.1 | 10.3 | -5.5 | -43.8 | 5.8 | -1 | -1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  | -7.7 | 0 | -4.8 | [5 empty] | -0.6 | 0 |  | -0.6 | 36.6 | 49.1 | 11.7 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 10.7 | 12.1 | -16.6 | [5 empty] | 4.9 | -5 |  |  |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 1.4 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 1.4 | 20.8 | 0 | -0.2 | 0 | 0.558 | 0.1 | -2.9 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 3.8 | 0 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -4.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 9.9 | 0.1 | 3.5 | 0.44 | 2.94 | 4.33 | 278.518 | 1.1782 | -1.3 | 2.5481 | 1.7 | 0.3719 | 0.27102 |  | 3 | 7.7693
18/11/2025 | 20:30 | 37.1 | 22.8 | 7.1 |  |  | -6.8 | 8 |  |  | -19.1 | -22.8 | -20.1 | 45.5 | 0 |  | 43.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 0.7 |  | -3.36 | 3.07 | 10.54 |  |  |  |  | 2.1 | 20.5 |  |  | 0 | -0.5 | 1.8 | 3.5 | 23.5 | 1.9 | -0.8 | 2.6 | 1.7 | 10 | -5.9 | -44.1 | 4.6 | -0.4 | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 |  | -7.8 | 0 | -4.4 | [5 empty] | -2 | 0 |  | -0.6 | 36.7 | 49.6 | 12.4 | 2.1 | 3.7 |  |  |  | 10.8 | 12.4 | -17.1 | [5 empty] | 4.4 | -5.3 |  |  |  | -14.2 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  | 1.4 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 22.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5612 | 0.1 | -2.8 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 5.4 | 0 | -0.1 | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | -4.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 1.9 | 9.9 | 0.1 | 2.8 | 0.36 | 3.51 | 4.04 | 275.7212 | 1.2908 | -0.944 | 2.7179 | 1.7 | 0.37756 | 0.25871 |  | 3 | 8.4009
18/11/2025 | 21:00 | 36.6 | 16.2 | 7.7 |  |  | -9.1 | 4.1 |  |  | -20.9 | -19.5 | -15.9 | 43.4 | 0 |  | 44 | 0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 0.7 |  | -3.34 | 3.23 | 10 |  |  |  |  | 1.7 | 20.3 |  |  | 0 | -0.6 | 3.8 | 4.3 | 18.5 | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 1.6 | 7.5 | -8.2 | -46.5 | 7.7 | -0.7 | -2.2 | 0.4 | 0.3 | 2.6 |  |  | 7.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 |  | -9.9 | 0 | -5.5 | [5 empty] | 0.2 | 0 |  | -0.6 | 77.2 | 48.5 | 5.1 | 2.1 | 5.3 |  |  |  | 6.9 | 8.2 | -22.1 | [5 empty] | 3.2 | -6 |  |  |  | -13.9 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 21.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5612 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 7 | 0 | -2 | -2.8 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 2.1 | 9.8 | 0 | 1.9 | 0.72 | 3.16 | 4.3 | 278.5312 | 1.8176 | -1.23 | 3.0989 | 1.7 | 0.38077 | 0.2398 |  | 2.8 | 8.8071
18/11/2025 | 21:30 | 49.1 | 27.5 | 9.6 |  |  | -9.8 | 13.5 |  |  | -27.1 | -25.9 | -22.4 | 35.5 | 0 |  | 68.2 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 1.8 | 0.8 |  | -3.36 | 3.01 | 10.99 |  |  |  |  | 1.4 | 19.5 |  |  | 0 | -0.7 | 37.7 | 5.6 | 17.9 | 4.1 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 9.6 | -6.4 | -44.9 | 9.4 | -0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 |  |  | 8.2 |  |  | 0 |  |  |  | 10.8 |  | -9.9 | 0 | -5.2 | [5 empty] | 1.4 | 0 |  | -0.6 | 77.9 | 48.3 | 4.9 | 2.1 | 5.2 |  |  |  | 9.1 | 10.7 | -19.4 | [5 empty] | 4.2 | -5.4 |  |  |  | -14 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 |  | -0.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 21.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5588 | 0.2 | -2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 5.4 | 0 | -0.6 | -1 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.7 | -0.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 1.7 | 9.6 | 0.3 | 3.7 | 0.52 | 3.23 | 4.3 | 380.2488 | 2.2224 | -0.163 | 3.0879 | 1.7 | 0.37091 | 0.27753 |  | 3 | 10.4957
18/11/2025 | 22:00 | 36.2 | 31.2 | 9.2 |  |  | -10.4 | 4.9 |  |  | -24.8 | -24.3 | -21.1 | 38.4 | 0 |  | 67.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.6 | 0.6 |  | -3.37 | 2.96 | 10.57 |  |  |  |  | 0.3 | 20.1 |  |  | 0 | -0.8 | 39.4 | 6.1 | 19.1 | 4 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | 7.5 | -8.4 | -46.5 | 6.8 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.1 |  |  | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  | -10.2 | 0 | -6.9 | [5 empty] | 1.1 | 0 |  | -0.6 | 88.2 | 49.6 | 5.6 | 2.1 | 5.3 |  |  |  | 8.6 | 10.2 | -19.7 | [5 empty] | 5 | -5 |  |  |  | -14.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 |  | 0.5 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 22.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5448 | 0.2 | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 4.7 | 6.2 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.8 | 9.6 | 0.2 | 3.4 | 0.34 | 4.17 | 4.31 | 377.2248 | 2.241 | -1.35 | 2.1637 | 1.7 | 0.34756 | 0.28636 |  | 1.8 | 7.1887
18/11/2025 | 22:30 | 33.6 | 44.1 | 10.9 |  |  | -9.9 | 30.8 |  |  | -19.1 | -21.5 | -18.3 | 45.5 | 0 |  | 69.2 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.1 |  | -3.36 | 2.89 | 7.29 |  |  |  |  | -1.1 | 21.6 |  |  | 0 | -1 | 39.8 | 6.3 | 19 | 4 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 13 | -2.8 | -41.3 | 6.6 | 1.1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  | -6.3 | 0 | -1.9 | [5 empty] | -0.1 | 0 |  | -0.6 | 27.8 | 16.9 | 6.3 | 2.1 | 5.4 |  |  |  | 14.2 | 15.8 | -11.8 | [5 empty] | 4.6 | -5.2 |  |  |  | -14.4 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0.9 |  | -0.6 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 22.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5424 | 0.1 | -2.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 | 10.7 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 8.8 | 0.4 | 3.9 | 0 | 2.51 | 3.77 | 390.8424 | 2.3859 | -0.889 | 2.3314 | 1.7 | 0.33747 | 0.27956 |  | 1.9 | 8.0453
18/11/2025 | 23:00 | 33.7 | 35.4 | 9.7 |  |  | -12.4 | 10.5 |  |  | -22.5 | -27.9 | -24 | 40.3 | 0 |  | 67.1 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 1.2 | 0.3 |  | -3.36 | 2.82 | 1.17 |  |  |  |  | -1.6 | 9 |  |  | 0 | -1.4 | 7.5 | 4.9 | 19.6 | 4.1 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | -13.4 | -49.7 | 4.1 | -1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.3 |  |  | 5.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2 |  | -9.9 | 0 | -7 | [5 empty] | -4.5 | 0 |  | -0.6 | 29.1 | 16.9 | 6.5 | 2.1 | 5.3 |  |  |  | 6.8 | 8.5 | -22.3 | [5 empty] | 2.5 | -6.5 |  |  |  | -14.9 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 |  | -1.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 24.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5348 | 0.1 | -2.7 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 4.4 | 4 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2 | 8.2 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.55 | 3.77 | 189.9848 | 1.8415 | -1.174 | 2.229 | 1.7 | 0.3257 | 0.28395 |  | 1.8 | 7.0062
18/11/2025 | 23:30 | 33 | 20.3 | 7.7 |  |  | -14.7 | 6.1 |  |  | -29.9 | -34.8 | -31.8 | 33.6 | 0 |  | 65.1 | -0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.8 | 0.7 |  | -3.36 | 2.95 | -1.68 |  |  |  |  | -1.9 | -1.7 |  |  | 0 | -1.4 | 5.5 | 3.7 | 18.4 | 4.3 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | -2.1 | -17.8 | -54.2 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.6 |  |  | 3.4 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 |  | -13.3 | 0 | -11.8 | [5 empty] | -6 | 0 |  | -0.6 | 19.5 | 13.2 | 5.2 | 2.1 | 5.4 |  |  |  | 2.3 | 3.8 | -28.8 | [5 empty] | -1.8 | -9 |  |  |  | -15.7 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 |  | -1.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 22.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5284 | 0.1 | -2.6 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 5.1 | 12.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.54 | 3.72 | 57.3984 | 1.5106 | -0.196 | 2.6175 | 1.7 | 0.30581 | 0.26882 |  | 1.8 | 8.0067
19/11/2025 | 00:00 | 3.1 | 19 | 7.3 |  |  | -12 | 25.6 |  |  | -31.9 | -33.1 | -30.2 | 32.8 | 0 |  | 51.7 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 1.5 | 0.6 |  | -3.39 | 2.74 | -2.57 |  |  |  |  | -4.9 | -2 |  |  | 0 | -1.5 | 4.1 | 3.4 | 18.6 | 4.3 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | -2.8 | -18.4 | -55.2 | 5 | -1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -1.1 |  | -13.8 | 0 | -12.6 | [5 empty] | -4.1 | 0 |  | -0.6 | 19.9 | 13.2 | -0.2 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 0.9 | 2.4 | -30.7 | [5 empty] | -3.7 | -10.1 |  |  |  | -15.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0.8 |  | -1.4 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 22.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5172 | 0.1 | -2.6 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 5.2 | 11.7 | 0 | -0.3 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 9.1 | 0.2 | 2.5 | 0 | 3 | 3.89 | -3.9128 | 1.5854 | -0.206 | 2.7055 | 1.8 | 0.30062 | 0.26336 |  | 1.7 | 8.1489
EJEC |  | 938.1 | -205.1 | 61 | 0 | 0 | -229.6 | 204.55 | 0 | 0 | -291.55 | -361.55 | -398.75 | 891.5 | -9.15 | 0 | 462.9 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.05 | 36.25 | 18.25 | 0 | -79.55 | 83.7 | 152.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.45 | -47.5 | 0 | 0 | 0.5 | -32.1 | -279.35 | 146.6 | 456.75 | 48.85 | -1.8 | 62.4 | 35.8 | 18.5 | -424.45 | -1100.55 | 85.55 | -18.5 | 13.95 | 9.4 | 3.65 | -0.35 | 0 | 0 | 27.35 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | -438.8 | -38.65 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.5 | 6.15 | 0 | -14.3 | 955.5 | 691.4 | 165.2 | 19 | 64.45 | 0 | 0 | 0 | 683.2 | 725.1 | -419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.65 | -185.7 | 0 | 0 | 0 | -407.35 | 80.65 | 0.1 | 0 | 30.7 | 0 | -1.35 | 0 | 196.95 | 0 | 0.45 | 15.45 | 0 | -11.85 | 8.6 | 0 | 0 | -8.95 | -23.5 | 47.35 | 374.55 | -37.3 | 0.2 | 6.4 | 12.0202 | 1.2 | -63.85 | 7.5 | 9.85 | 26.3 | 6.4 | 32.75 | 120.55 | 33.45 | -71.5 | -27.1 | 3.35 | 3.15 | 52.35 | -2.45 | 45.45 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.25 | 350.45 | 16.75 | -113.55 | -4.8 | -51 | -58.85 | 613.45 | 28.65 | 13.3 | 10.3 | 14.35 | 14.65 | 15.2 | 20.05 | 46.3 | 243.1 | 5.25 | 68 | 16.065 | 81.955 | 95.315 | 4622.1602 | 44.6988 | -9.494 | 62.8627 | 42.5 | 7.1166 | 5.4522 | 0 | 42.6 | 195.7363

## DEMANDA_AREAS
martes, 18 de Noviembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6586.58 | 1041.0472 | 3770.8896 | 1774.6432 | 233.7201
01:00 | 0 | 6447.32 | 996.1653 | 3690.2457 | 1760.909 | 234.7897
01:30 | 0 | 6478.61 | 969.6822 | 3764.0173 | 1744.9105 | 229.074
02:00 | 0 | 6383.22 | 966.8374 | 3688.087 | 1728.2956 | 227.413
02:30 | 0 | 6311.52 | 958.7686 | 3634.1313 | 1718.6201 | 222.8801
03:00 | 0 | 6317.93 | 955.7761 | 3657.8175 | 1704.3364 | 227.0082
03:30 | 0 | 6329.26 | 947.029 | 3670.5095 | 1711.7215 | 227.0205
04:00 | 0 | 6233.17 | 996.9672 | 3498.9262 | 1737.2766 | 219.8629
04:30 | 0 | 6362.59 | 974.4515 | 3635.3973 | 1752.7412 | 223.4033
05:00 | 0 | 6459.88 | 1026.4666 | 3657.0782 | 1776.3352 | 214.5195
05:30 | 0 | 6490.44 | 1011.5736 | 3686.7604 | 1792.106 | 216.6064
06:00 | 0 | 6565.34 | 1074.9904 | 3687.8646 | 1802.485 | 218.0826
06:30 | 0 | 6695.01 | 1086.4925 | 3815.2036 | 1793.3139 | 203.9644
07:00 | 0 | 6759.2 | 1071.6498 | 3921.6371 | 1765.9131 | 199.4338
07:30 | 0 | 6890.12 | 1085.5021 | 4012.7982 | 1791.8197 | 209.911
08:00 | 0 | 6939.96 | 1139.575 | 4055.5241 | 1744.8609 | 211.3813
08:30 | 0 | 7212.54 | 1161.5792 | 4321.2356 | 1729.7252 | 221.0385
09:00 | 0 | 7208.36 | 1179.0218 | 4266.2957 | 1763.0425 | 222.4007
09:30 | 0 | 7326.09 | 1161.2693 | 4401.9415 | 1762.8792 | 221.5445
10:00 | 0 | 7505.36 | 1190.1901 | 4503.9796 | 1811.1903 | 224.8528
10:30 | 0 | 7635.66 | 1183.6293 | 4648.2274 | 1803.8033 | 231.2566
11:00 | 0 | 7752.39 | 1246.5655 | 4753.3919 | 1752.4326 | 229.9393
11:30 | 0 | 7827.15 | 1228.3168 | 4835.885 | 1762.9482 | 239.3443
12:00 | 0 | 7674.77 | 1235.6971 | 4700.6389 | 1738.434 | 228.9468
12:30 | 0 | 7602.23 | 1215.7677 | 4677.2833 | 1709.179 | 229.5479
13:00 | 0 | 7517 | 1201.2172 | 4632.5583 | 1683.2245 | 223.1098
13:30 | 0 | 7544.2 | 1230.54 | 4590.475 | 1723.185 | 229.0457
14:00 | 0 | 7570.82 | 1233.1518 | 4617.4678 | 1720.2004 | 237.0222
14:30 | 0 | 7669.86 | 1222.1084 | 4716.4358 | 1731.3158 | 242.0401
15:00 | 0 | 7651.13 | 1202.6122 | 4709.8169 | 1738.7009 | 240.3982
15:30 | 0 | 7663.19 | 1206.519 | 4715.5364 | 1741.1346 | 221.3409
16:00 | 0 | 7588.93 | 1237.6231 | 4637.1364 | 1714.1705 | 229.505
16:30 | 0 | 7608.76 | 1170.1929 | 4770.9653 | 1667.6018 | 234.3043
17:00 | 0 | 7542.25 | 1214.5937 | 4701.0008 | 1626.6555 | 233.463
17:30 | 0 | 7468.32 | 1224.634 | 4583.841 | 1659.845 | 227.9895
18:00 | 0 | 7210.27 | 1142.7121 | 4355.0187 | 1712.5392 | 215.3639
18:30 | 0 | 7530.72 | 1237.5859 | 4476.0972 | 1817.0369 | 202.3749
19:00 | 0 | 7589.97 | 1273.3433 | 4562.7438 | 1753.8829 | 196.233
19:30 | 0 | 7570.85 | 1275.101 | 4548.2227 | 1747.5263 | 196.2689
20:00 | 0 | 7568.95 | 1258.8922 | 4563.1264 | 1746.9314 | 202.3887
20:30 | 0 | 7594.68 | 1258.4288 | 4572.0618 | 1764.1894 | 216.405
21:00 | 0 | 7558.98 | 1236.5061 | 4563.7363 | 1758.7376 | 226.1443
21:30 | 0 | 7562.37 | 1279.0867 | 4521.3795 | 1761.9038 | 231.2358
22:00 | 0 | 7527.2 | 1266.317 | 4508.1299 | 1752.7531 | 232.3355
22:30 | 0 | 7438.51 | 1228.6647 | 4497.5866 | 1712.2587 | 235.8956
23:00 | 0 | 7190.59 | 1140.867 | 4349.6378 | 1700.0852 | 239.6938
23:30 | 0 | 6972.91 | 1123.7733 | 4194.0828 | 1655.0539 | 229.5937
00:00 | 0 | 6814.51 | 1059.3138 | 4110.8705 | 1644.3257 | 225.0541
MÁXIMO | 0 | 7827.15 | 1279.0867 | 4835.885 | 1817.0369 | 242.0401
MÍNIMO | 0 | 6233.17 | 947.029 | 3498.9262 | 1626.6555 | 196.233
PROMEDIO | 0 | 7165.6181 | 1146.4332 | 4280.2853 | 1738.8996 | 223.6489
ENERGÍA | 0 | 171974.835 | 27514.3978 | 102726.8471 | 41733.5902 | 5367.5741
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 18 de Noviembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 20.6121 | 12.117 |  | 4.223 |  |  |  | 27.3841 | 14.0762 | 13.73 | 34.238 |  |  | 50.848 |  | 43.516 |  | 9.6 |  | 98.945 |  | 3.5402 |  |  | 16.13 |  | 4.305 | 3.3 |  | 6.1564 |  | 5.3379 | 10.46 | 1.2468 | 50.1352 | 36.109 | 27.8984 | 0.81 | 169.5935 |  | 38.5456 | 34.33 |  | 194.518 | 36.3844 | [5 empty] | 52.6865 | [5 empty] | 9.697 |  | 5.248 |  |  | 39.529 | 1.94 | 149.7086 |  | 4.9664 | 125.7341 | 13.2768 |  | 34.5171 | 3.8582 |  |  |  | 24.8649 | 0.3699 | 0.671 | 25.4785 | 456.9658 |  | 154.1387 | 17.3359 |  |  | 16.5995 | 5.1937 |  |  | 17.0591 | 256.67 |  | 39.065 |  | 32.048
01:00 |  |  | 20.9834 | 12.295 |  | 4.151 |  |  |  | 28.0769 | 14.2043 | 14.24 | 33.538 |  |  | 50.784 |  | 35.0655 |  | 9.7 |  | 138.3513 |  | 3.5166 |  |  | 16.6 |  | 4.334 | 3.9 |  | 5.2064 |  | 5.3343 | 10.58 | 1.1078 | 50.3498 | 35.7259 | 27.5537 | 0.7 | 170.151 |  | 38.0581 | 35.13 |  | 194.5162 | 37.4579 | [5 empty] | 52.6828 | [5 empty] | 9.2441 |  | 5.3481 |  |  | 39.517 | 2.06 | 147.1666 |  | 5.0432 | 127.8611 | 12.6288 |  | 34.3587 | 3.9635 |  |  |  | 24.8815 | 0.3541 | 0.657 | 25.3166 | 462.6284 |  | 157.0454 | 16.9096 |  |  | 16.8795 | 5.2401 |  |  | 16.5859 | 255.69 |  | 38.805 |  | 33.945
01:30 |  |  | 21.0507 | 11.794 |  | 4.153 |  |  |  | 28.3214 | 14.3001 | 13.82 | 33.36 |  |  | 51.028 |  | 12.981 |  | 9.4 |  | 148.9262 |  | 3.5379 |  |  | 16.72 |  | 4.449 | 4.1 |  | 6.8565 |  | 5.3113 | 10.98 | 0.9819 | 48.8521 | 35.4585 | 27.8633 | 0.64 | 170.2372 |  | 38.5968 | 34.66 |  | 193.5546 | 36.2426 | [5 empty] | 52.1646 | [5 empty] | 9.4661 |  | 5.3285 |  |  | 39.648 | 2.11 | 145.3429 |  | 5.1642 | 126.0085 | 12.7837 |  | 34.0848 | 4.0073 |  |  |  | 24.8845 | 0.3412 | 0.654 | 25.3193 | 459.9833 |  | 150.595 | 16.7477 |  |  | 17.1272 | 5.1661 |  |  | 16.498 | 256.82 |  | 39.598 |  | 33.862
02:00 |  |  | 20.2995 | 11.738 |  | 4.139 |  |  |  | 28.23 | 13.8802 | 13.63 | 33.068 |  |  | 51.255 |  | 21.6544 |  | 9.1 |  | 141.3015 |  | 3.6654 |  |  | 17.07 |  | 4.319 | 2.4 |  | 6.0031 |  | 5.2736 | 10.88 | 0.8115 | 48.3865 | 35.93 | 27.9458 | 0.44 | 172.6075 |  | 38.5253 | 35.01 |  | 191.4018 | 35.9963 | [5 empty] | 52.2083 | [5 empty] | 9.4058 |  | 5.1874 |  |  | 39.84 | 2.03 | 145.8003 |  | 5.1683 | 125.8164 | 12.7611 |  | 34.1901 | 3.7307 |  |  |  | 24.9179 | 0.3312 | 0.642 | 25.275 | 449.3854 |  | 155.6833 | 16.965 |  |  | 17.5868 | 5.1478 |  |  | 16.6405 | 246.34 |  | 39.733 |  | 33.757
02:30 |  |  | 21.283 | 12.506 |  | 4.218 |  |  |  | 27.8333 | 13.904 | 13.77 | 33.19 |  |  | 51.635 |  | 14.9767 |  | 9 |  | 131.2817 |  | 3.5906 |  |  | 17.3 |  | 4.28 | 2.6 |  | 3.1948 |  | 5.2218 | 11.27 | 0.7829 | 43.6764 | 34.9885 | 27.2514 | 0.41 | 171.0696 |  | 38.4874 | 34.74 |  | 192.3295 | 36.4926 | [5 empty] | 52.1028 | [5 empty] | 9.8416 |  | 5.0678 |  |  | 39.38 | 1.54 | 143.7615 |  | 5.0229 | 126.0416 | 12.5298 |  | 32.6913 | 3.872 |  |  |  | 24.9419 | 0.323 | 0.648 | 25.6774 | 453.4785 |  | 128.8254 | 16.9826 |  |  | 17.0054 | 4.8585 |  |  | 16.7883 | 244.53 |  | 39.966 |  | 33.634
03:00 |  |  | 23.0654 | 11.925 |  | 4.14 |  |  |  | 27.8789 | 13.3727 | 13.96 | 33.078 |  |  | 51.381 |  | 16.5145 |  | 8.8 |  | 112.1895 |  | 3.5633 |  |  | 17.36 |  | 4.273 | 3.9 |  | 5.1805 |  | 4.8159 | 10.26 | 0.7691 | 48.8868 | 35.5605 | 27.7466 | 0.67 | 172.1939 |  | 38.4326 | 35.29 |  | 194.3043 | 36.6548 | [5 empty] | 52.2327 | [5 empty] | 9.3744 |  | 5.1332 |  |  | 38.517 | 2.07 | 142.5971 |  | 5.0748 | 123.8254 | 11.7592 |  | 32.6062 | 3.9659 |  |  |  | 24.9575 | 0.3151 | 0.667 | 24.0166 | 453.4301 |  | 123.4053 | 17.3721 |  |  | 17.0224 | 4.7583 |  |  | 16.3183 | 254.54 |  | 39.869 |  | 34
03:30 |  |  | 23.8857 | 12.424 |  | 3.991 |  |  |  | 27.8158 | 13.9008 | 13.77 | 32.934 |  |  | 51.684 |  | 22.1921 |  | 8.4 |  | 111.8539 |  | 3.7052 |  |  | 17.41 |  | 4.2 | 4.4 |  | 4.3731 |  | 5.0572 | 10.35 | 0.7418 | 46.2592 | 35.1882 | 28.2035 | 0.48 | 170.909 |  | 37.7715 | 33.25 |  | 194.446 | 36.3247 | [5 empty] | 51.39 | [5 empty] | 9.6517 |  | 5.1149 |  |  | 39.496 | 2.08 | 143.1499 |  | 5.1768 | 123.169 | 12.9252 |  | 33.5618 | 4.0274 |  |  |  | 24.9313 | 0.304 | 0.655 | 25.3212 | 460.453 |  | 149.5607 | 17.9167 |  |  | 16.5967 | 4.8385 |  |  | 16.879 | 243.75 |  | 37.665 |  | 33.908
04:00 |  |  | 24.3728 | 11.795 |  | 4.1 |  |  |  | 27.8211 | 14.4054 | 13.77 | 33.018 |  |  | 51.86 |  | 33.5452 |  | 8 |  | 117.842 |  | 3.8838 |  |  | 17.37 |  | 4.126 | 2.5 |  | 4.3898 |  | 5.1905 | 9.92 | 0.756 | 48.5851 | 35.4029 | 27.4788 | 0.18 | 171.2533 |  | 37.2119 | 32.99 |  | 194.5529 | 36.0315 | [5 empty] | 51.5843 | [5 empty] | 9.1209 |  | 5.0595 |  |  | 39.774 | 2.03 | 144.5763 |  | 5.107 | 125.6792 | 13.0669 |  | 32.3459 | 3.8866 |  |  |  | 24.9242 | 0.2901 | 0.683 | 25.4853 | 464.5055 |  | 152.1583 | 17.6891 |  |  | 16.3427 | 4.9688 |  |  | 17.2864 | 246.37 |  | 39.34 |  | 33.611
04:30 |  |  | 29.9487 | 11.676 |  | 4.081 |  |  |  | 27.7076 | 14.8806 | 13.6 | 33.048 |  |  | 51.86 |  | 41.726 |  | 8 |  | 164.8649 |  | 3.8644 |  |  | 16.29 |  | 4.194 | 2.3 |  | 5.5901 |  | 5.2815 | 9.96 | 0.7196 | 48.3989 | 33.1381 | 27.4674 | 1.65 | 169.07 |  | 37.2299 | 32.28 |  | 194.0536 | 36.3783 | [5 empty] | 51.462 | [5 empty] | 9.2594 |  | 5.1464 |  |  | 39.307 | 1.95 | 143.6246 |  | 5.1554 | 123.1383 | 12.5557 |  | 32.6213 | 3.9037 |  |  |  | 24.9479 | 0.2799 | 0.658 | 25.4505 | 465.797 |  | 153.3546 | 17.4514 |  |  | 15.955 | 5.0269 |  |  | 16.7617 | 253.85 |  | 39.315 |  | 33.672
05:00 |  |  | 23.1772 | 11.745 |  | 4.131 |  |  |  | 28.3369 | 15.0049 | 14.03 | 33.94 |  |  | 51.863 |  | 47.8539 |  | 8.1 |  | 149.1841 |  | 3.8196 |  |  | 15.6 |  | 4.191 | 2.4 |  | 5.5817 |  | 5.0363 | 10.44 | 0.7192 | 49.0216 | 34.4037 | 27.3427 | 2.1 | 172.7745 |  | 36.6882 | 31.21 |  | 194.0975 | 34.3964 | [5 empty] | 51.8282 | [5 empty] | 9.545 |  | 5.0368 |  |  | 37.101 | 2.03 | 145.5639 |  | 5.2584 | 126.7162 | 12.5387 |  | 32.1745 | 4.3754 |  |  |  | 25.2115 | 0.2712 | 0.659 | 25.1755 | 466.0804 |  | 149.3033 | 18.3121 |  |  | 16.0467 | 4.8715 |  |  | 16.6665 | 256.75 |  | 39.986 |  | 33.859
05:30 |  |  | 33.0147 | 10.909 |  | 4.095 |  |  |  | 28.1356 | 14.6367 | 13.9 | 34.034 |  |  | 51.876 |  | 43.6472 |  | 8.1 |  | 143.7463 |  | 3.9003 |  |  | 16.05 |  | 4.177 | 3.1 |  | 3.9485 |  | 5.0887 | 10.1 | 0.7313 | 49.7647 | 35.2644 | 26.5483 | 1.93 | 174.5513 |  | 36.7115 | 32.68 |  | 193.4913 | 34.8017 | [5 empty] | 52.0714 | [5 empty] | 9.3693 |  | 4.9307 |  |  | 36.687 | 2.15 | 146.5478 |  | 5.2884 | 128.7289 | 12.4652 |  | 31.4649 | 3.8589 |  |  |  | 25.2157 | 0.2661 | 0.661 | 24.4958 | 461.8631 |  | 143.7363 | 18.1178 |  |  | 15.604 | 4.7808 |  |  | 15.5179 | 251.3 |  | 40.048 |  | 33.895
06:00 |  |  | 34.3657 | 10.534 |  | 4.109 |  |  |  | 28.6428 | 14.2241 | 13.72 | 33.06 |  |  | 51.676 |  | 47.0234 |  | 8.1 |  | 128.8801 |  | 3.8344 |  |  | 17.28 |  | 4.243 | 4.3 |  | 3.9335 |  | 5.1021 | 10.06 | 0.9085 | 46.5708 | 35.239 | 22.398 | 1.54 | 173.1188 |  | 35.517 | 32.11 |  | 191.9559 | 33.3734 | [5 empty] | 52.1248 | [5 empty] | 9.1402 |  | 4.9982 |  |  | 38.833 | 2.07 | 148.0046 |  | 5.1907 | 129.3636 | 11.565 |  | 31.0618 | 3.6509 |  |  |  | 25.2251 | 0.2525 | 0.67 | 22.7109 | 463.7809 |  | 147.4422 | 17.8979 |  |  | 15.5068 | 5.0414 |  |  | 13.5735 | 232.27 |  | 40.054 |  | 34.737
06:30 |  |  | 35.7935 | 9.874 |  | 4.149 |  |  |  | 28.4619 | 13.4251 | 13.35 | 32.068 |  |  | 51.193 |  | 35.8487 |  | 8.2 |  | 140.7531 |  | 3.7688 |  |  | 17.29 |  | 4.23 | 2.7 |  | 3.4786 |  | 5.0694 | 9.61 | 0.9408 | 42.7912 | 29.4335 | 22.0718 | 0.55 | 171.9618 |  | 34.7892 | 31.37 |  | 193.0655 | 32.4412 | [5 empty] | 52.1516 | [5 empty] | 9.1693 |  | 5.1551 |  |  | 41.46 | 1.89 | 147.472 |  | 4.981 | 125.4888 | 10.8859 |  | 28.9051 | 3.6076 |  |  |  | 25.1751 | 0.2668 | 0.679 | 21.3421 | 461.0043 |  | 147.1324 | 17.7038 |  |  | 15.3604 | 4.9627 |  |  | 13.7787 | 228.08 |  | 39.552 |  | 28.782
07:00 |  |  | 35.7617 | 9.209 |  | 3.658 |  |  |  | 28.4435 | 11.7643 | 14.12 | 31.88 |  |  | 51.196 |  | 35.5458 |  | 8.3 |  | 90.2673 |  | 3.904 |  |  | 17.15 |  | 4.309 | 1.4 |  | 3.8888 |  | 4.9555 | 9.55 | 0.9837 | 40.256 | 30.1847 | 22.9034 | 0.91 | 168.5045 |  | 31.8946 | 32.25 |  | 191.2365 | 31.8 | [5 empty] | 51.9249 | [5 empty] | 9.0249 |  | 5.2371 |  |  | 44.513 | 1.88 | 145.6805 |  | 4.9524 | 120.3981 | 9.8343 |  | 27.3229 | 3.8025 |  |  |  | 25.2151 | 0.2752 | 0.66 | 20.8208 | 463.3938 |  | 143.1225 | 17.3158 |  |  | 14.7341 | 4.6279 |  |  | 13.0331 | 220.58 |  | 38.972 |  | 25.515
07:30 |  |  | 35.621 | 10.273 |  | 3.557 |  |  |  | 27.812 | 10.9166 | 14.02 | 31.87 |  |  | 51.095 |  | 39.332 |  | 8 |  | 99.0775 |  | 4.0919 |  |  | 17.12 |  | 4.379 | 1.3 |  | 2.9676 |  | 4.7632 | 9.69 | 1.0841 | 43.2783 | 31.2508 | 25.5021 | 0.73 | 169.1435 |  | 32.8485 | 33.47 |  | 190.3465 | 32.1085 | [5 empty] | 51.8365 | [5 empty] | 9.1457 |  | 5.3018 |  |  | 43.473 | 1.98 | 143.327 |  | 5.1762 | 123.8612 | 10.1581 |  | 27.3344 | 3.7307 |  |  |  | 25.2406 | 0.3378 | 0.649 | 22.6132 | 467.1822 |  | 123.4369 | 17.3715 |  |  | 14.8784 | 4.636 |  |  | 13.0411 | 213.2 |  | 39.053 |  | 21.373
08:00 |  |  | 35.2934 | 10.662 |  | 3.536 |  |  |  | 27.4947 | 10.7387 | 13.44 | 31.524 |  |  | 51.16 |  | 44.7459 |  | 7.7 |  | 118.6539 |  | 4.1614 |  |  | 16.91 |  | 4.381 | 1.8 |  | 4.1831 |  | 4.832 | 10.53 | 1.2145 | 44.8669 | 31.3848 | 25.2927 | 0.73 | 166.2029 |  | 33.7738 | 33.1 |  | 191.3785 | 32.7844 | [5 empty] | 50.8569 | [5 empty] | 8.6644 |  | 5.2292 |  |  | 44.409 | 2 | 143.6636 |  | 5.0583 | 127.9044 | 10.3243 |  | 27.0451 | 4.0073 |  |  |  | 25.1993 | 0.3753 | 0.726 | 23.0094 | 468.3488 |  | 129.6288 | 17.5429 |  |  | 14.7356 | 4.5565 |  |  | 13.5581 | 201.72 |  | 38.931 |  | 13.512
08:30 |  |  | 35.115 | 10.574 |  | 3.672 |  |  |  | 27.6554 | 10.6198 | 13.86 | 31.73 |  |  | 50.225 |  | 29.4067 |  | 9 |  | 81.6025 |  | 4.355 |  |  | 16.55 |  | 4.195 | 2.5 |  | 5.1505 |  | 5.1929 | 10.59 | 1.8654 | 44.5476 | 34.7037 | 26.0659 | 0.72 | 170.5299 |  | 35.0044 | 33.91 |  | 191.3575 | 32.6516 | [5 empty] | 50.7338 | [5 empty] | 8.1156 |  | 5.1985 |  |  | 44.687 | 2 | 146.4151 |  | 5.1115 | 126.2766 | 9.6256 |  | 27.9275 | 3.7307 |  |  |  | 25.2541 | 0.4674 | 0.754 | 23.7142 | 464.3247 |  | 122.681 | 17.4168 |  |  | 15.7428 | 4.7998 |  |  | 14.318 | 199.19 |  | 39.474 |  | 8.423
09:00 |  |  | 39.8101 | 11.282 |  | 3.886 |  |  |  | 26.8906 | 10.8576 | 13.5 | 31.59 |  |  | 51.069 |  | 24.8513 |  | 9.4 |  | 90.3939 |  | 4.6273 |  |  | 16.69 |  | 4.356 | 1.9 |  | 3.4045 |  | 4.6838 | 10.77 | 2.0046 | 43.9456 | 36.1527 | 26.347 | 0.63 | 166.3268 |  | 36.4044 | 33.51 |  | 189.9133 | 32.3971 | [5 empty] | 50.7785 | [5 empty] | 7.0091 |  | 5.2689 |  |  | 45.755 | 2.17 | 144.786 |  | 5.2044 | 124.918 | 10.2384 |  | 30.6473 | 3.872 |  |  |  | 25.2645 | 0.5394 | 0.754 | 24.9286 | 467.776 |  | 117.6324 | 17.379 |  |  | 16.2152 | 4.8037 |  |  | 14.6382 | 205.49 |  | 40.083 |  | 8.39
09:30 |  |  | 40.5763 | 11.643 |  | 3.763 |  |  |  | 26.8198 | 10.4305 | 13.55 | 31.646 |  |  | 51.194 |  | 13.4987 |  | 9.4 |  | 120.5204 |  | 4.5591 |  |  | 15.94 |  | 4.477 | 3 |  | 3.8987 |  | 4.0358 | 11.09 | 2.1021 | 45.1851 | 43.6669 | 26.3514 | 0.44 | 165.7208 |  | 36.6387 | 34.61 |  | 190.862 | 32.638 | [5 empty] | 50.682 | [5 empty] | 7.21 |  | 5.3343 |  |  | 44.064 | 2.1 | 146.7274 |  | 5.2856 | 123.6039 | 11.9955 |  | 31.1361 | 3.9659 |  |  |  | 25.2848 | 0.643 | 0.777 | 25.0283 | 463.2782 |  | 109.5814 | 16.9778 |  |  | 16.5966 | 4.7468 |  |  | 14.7561 | 204.67 |  | 38.084 |  | 8.984
10:00 |  |  | 40.5996 | 11.915 |  | 3.797 |  |  |  | 26.8097 | 9.7222 | 13.58 | 31.708 |  |  | 51.483 |  | 35.2709 |  | 9.4 |  | 141.6537 |  | 4.514 |  |  | 15.8 |  | 4.338 | 3.2 |  | 3.6827 |  | 4.1829 | 11.5 | 2.3728 | 45.0795 | 46.8619 | 25.8045 | 0.24 | 166.8983 |  | 37.473 | 33.58 |  | 191.4159 | 33.0386 | [5 empty] | 50.9648 | [5 empty] | 6.89 |  | 5.3197 |  |  | 46.169 | 2.17 | 145.8886 |  | 5.2407 | 123.7979 | 12.3182 |  | 31.9617 | 4.0274 |  |  |  | 25.2737 | 0.8158 | 0.736 | 25.6991 | 465.3305 |  | 107.3595 | 16.6964 |  |  | 16.6664 | 4.7846 |  |  | 14.8614 | 202.24 |  | 38.186 |  | 6.803
10:30 |  |  | 40.8253 | 11.567 |  | 3.947 |  |  |  | 27.1247 | 9.1944 | 13.91 | 30.858 |  |  | 50.851 |  | 36.9207 |  | 9.5 |  | 136.7533 |  | 4.589 |  |  | 16.03 |  | 4.372 | 1.1 |  | 4.2015 |  | 4.0119 | 11.5 | 2.7721 | 44.6842 | 40.0804 | 27.1963 | 0.58 | 166.1984 |  | 37.3629 | 33.38 |  | 190.5309 | 34.118 | [5 empty] | 50.6654 | [5 empty] | 7.39 |  | 5.3877 |  |  | 48.971 | 2.08 | 146.2977 |  | 5.1988 | 123.7657 | 10.7922 |  | 32.4251 | 3.7307 |  |  |  | 25.22 | 1.168 | 0.706 | 26.6137 | 450.3503 |  | 98.697 | 16.2694 |  |  | 16.7002 | 4.6951 |  |  | 15.1061 | 203.49 |  | 39.099 |  | 6.441
11:00 |  |  | 38.438 | 11.95 |  | 4.148 |  |  |  | 27.2681 | 9.1054 | 13.87 | 32.102 |  |  | 51.395 |  | 41.484 |  | 9.6 |  | 134.7209 |  | 4.4514 |  |  | 15.69 |  | 4.236 | 1.9 |  | 3.5949 |  | 4.3254 | 11.5 | 3.1723 | 44.0566 | 44.1885 | 27.1777 | 1 | 167.6405 |  | 38.612 | 34.01 |  | 190.9926 | 34.2772 | [5 empty] | 50.2225 | [5 empty] | 7.05 |  | 5.2392 |  |  | 48.01 | 2.08 | 144.59 |  | 5.0104 | 126.9397 | 11.1147 |  | 32.0689 | 3.872 |  |  |  | 25.234 | 1.3442 | 0.755 | 26.9105 | 457.3856 |  | 100.048 | 17.3481 |  |  | 16.714 | 4.887 |  |  | 15.8209 | 201.21 |  | 38.124 |  | 7.357
11:30 |  |  | 38.9175 | 11.76 |  | 4.172 |  |  |  | 27.4218 | 9.4856 | 13.87 | 33.062 |  |  | 51.197 |  | 29.8479 |  | 9.2 |  | 125.1664 |  | 4.1873 |  |  | 15.07 |  | 4.077 | 1.4 |  | 4.4293 |  | 4.6142 | 11.5 | 3.4604 | 44.4739 | 72.1132 | 27.2528 | 0.9 | 166.4289 |  | 38.494 | 34.08 |  | 190.695 | 35.1799 | [5 empty] | 51.1634 | [5 empty] | 7.09 |  | 5.2099 |  |  | 45.675 | 2.2 | 147.9898 |  | 5.1889 | 126.4191 | 13.1029 |  | 30.3354 | 3.9659 |  |  |  | 25.2361 | 1.4082 | 0.72 | 27.9586 | 446.1855 |  | 99.0449 | 17.1724 |  |  | 16.9823 | 4.8506 |  |  | 16.1118 | 201.04 |  | 38.891 |  | 7.943
12:00 |  |  | 34.5228 | 10.417 |  | 4.121 |  |  |  | 28.3808 | 10.4013 | 13.82 | 32.632 |  |  | 51.46 |  | 20.9596 |  | 8.8 |  | 42.0318 |  | 4.2319 |  |  | 15 |  | 4.184 | 1.3 |  | 4.962 |  | 4.5948 | 11.5 | 3.5166 | 43.1209 | 103.551 | 27.2356 | 0.73 | 164.1422 |  | 38.1681 | 33.61 |  | 190.2848 | 33.6109 | [5 empty] | 51.3675 | [5 empty] | 7.52 |  | 5.2812 |  |  | 45.898 | 2.36 | 148.8598 |  | 5.1062 | 121.1933 | 12.3456 |  | 29.0796 | 3.9659 |  |  |  | 25.2104 | 1.4224 | 0.758 | 28.0524 | 463.9329 |  | 100.5967 | 16.6256 |  |  | 16.5982 | 4.7774 |  |  | 16.1522 | 201.99 |  | 38.323 |  | 8.34
12:30 |  |  | 32.9557 | 9.806 |  | 4.136 |  |  |  | 28.0225 | 10.9352 | 12.99 | 33.17 |  |  | 51.121 |  | 6.8433 |  | 8.6 |  | 33.0515 |  | 4.5098 |  |  | 14.11 |  | 4.179 | 1 |  | 4.602 |  | 4.6325 | 11.5 | 3.5776 | 43.4618 | 106.2961 | 25.9206 | 0.78 | 161.9592 |  | 37.3175 | 32.82 |  | 189.5944 | 33.637 | [5 empty] | 51.336 | [5 empty] | 7.43 |  | 5.1961 |  |  | 45.447 | 2.3 | 147.5228 |  | 5.1589 | 121.2801 | 12.4178 |  | 27.857 | 3.872 |  |  |  | 25.2662 | 1.4301 | 0.766 | 26.4124 | 460.1314 |  | 101.3792 | 16.0062 |  |  | 16.4828 | 4.7424 |  |  | 15.7835 | 202.45 |  | 37.977 |  | 6.402
13:00 |  |  | 33.0714 | 10.86 |  | 4.111 |  |  |  | 27.6178 | 13.9797 | 13.28 | 33.344 |  |  | 50.81 |  | 26.5534 |  | 8.4 |  | 36.5398 |  | 4.3084 |  |  | 13.71 |  | 4.351 | 2.7 |  | 2.498 |  | 4.6611 | 11.5 | 3.6277 | 42.9635 | 107.3906 | 25.9689 | 0.64 | 162.9759 |  | 37.5955 | 32.9 |  | 189.8692 | 34.045 | [5 empty] | 50.574 | [5 empty] | 7.27 |  | 5.2146 |  |  | 45.02 | 2.32 | 148.5902 |  | 5.2539 | 125.4835 | 13.1381 |  | 27.7192 | 4.0073 |  |  |  | 25.2671 | 1.4335 | 0.76 | 25.4458 | 464.6501 |  | 103.1544 | 15.8542 |  |  | 15.8831 | 4.808 |  |  | 15.6038 | 198.14 |  | 38.144 |  | 5.897
13:30 |  |  | 34.3166 | 11.728 |  | 4.115 |  |  |  | 27.7171 | 14.121 | 13.26 | 32.812 |  |  | 50.794 |  | 41.9819 |  | 9.2 |  | 35.0186 |  | 4.5471 |  |  | 14.01 |  | 4.381 | 2.7 |  | 2.6468 |  | 5.4663 | 11.5 | 3.7283 | 43.5059 | 108.4626 | 25.6977 | 0.45 | 161.221 |  | 37.0514 | 33.1 |  | 189.8825 | 35.0377 | [5 empty] | 50.8686 | [5 empty] | 7.27 |  | 5.3055 |  |  | 44.763 | 2.35 | 147.4214 |  | 5.2031 | 126.9834 | 13.081 |  | 29.1989 | 3.7307 |  |  |  | 25.2191 | 1.4455 | 0.772 | 25.2509 | 463.6293 |  | 97.4732 | 16.0647 |  |  | 16.2488 | 4.6688 |  |  | 15.3553 | 184.11 |  | 38.836 |  | 7.724
14:00 |  |  | 39.1107 | 12.332 |  | 4.137 |  |  |  | 27.9227 | 14.2635 | 13.5 | 31.928 |  |  | 50.599 |  | 44.8803 |  | 9.5 |  | 31.8291 |  | 4.6297 |  |  | 14.32 |  | 4.4 | 3.5 |  | 1.4608 |  | 5.7647 | 11.5 | 3.7328 | 44.2639 | 106.5244 | 25.946 | 0.73 | 163.0058 |  | 37.3889 | 34.11 |  | 189.9383 | 35.1076 | [5 empty] | 50.6771 | [5 empty] | 7.18 |  | 5.3393 |  |  | 44.186 | 2.35 | 147.1384 |  | 5.2122 | 126.9813 | 11.1858 |  | 30.9053 | 3.872 |  |  |  | 25.2055 | 1.4592 | 0.761 | 25.8042 | 460.2184 |  | 96.0764 | 16.2108 |  |  | 16.6273 | 4.5803 |  |  | 17.4043 | 194.56 |  | 39.221 |  | 8.696
14:30 |  |  | 39.727 | 12.275 |  | 4.26 |  |  |  | 28.4241 | 14.1539 | 13.55 | 31.796 |  |  | 50.954 |  | 39.2721 |  | 9.6 |  | 35.3535 |  | 4.6886 |  |  | 14.42 |  | 4.498 | 1 |  | 1.4267 |  | 5.7565 | 11.5 | 3.7001 | 44.1635 | 106.8371 | 25.6575 | 0.86 | 161.2773 |  | 36.9012 | 34.58 |  | 189.5348 | 35.9098 | [5 empty] | 52.0012 | [5 empty] | 7.23 |  | 5.423 |  |  | 44.237 | 2.46 | 145.5106 |  | 5.2237 | 127.7995 | 13.2499 |  | 31.306 | 3.9659 |  |  |  | 25.131 | 1.4497 | 0.733 | 26.0843 | 459.7276 |  | 101.8011 | 16.306 |  |  | 16.7098 | 4.5629 |  |  | 16.6335 | 192.52 |  | 39.088 |  | 9.345
15:00 |  |  | 39.8784 | 11.758 |  | 4.221 |  |  |  | 29.0815 | 14.1686 | 13.73 | 32.08 |  |  | 50.663 |  | 33.7947 |  | 9.7 |  | 36.4235 |  | 4.5484 |  |  | 15.96 |  | 4.359 | 1.3 |  | 1.4228 |  | 6.22 | 11.5 | 3.7401 | 43.9623 | 106.0259 | 27.157 | 0.97 | 163.6074 |  | 37.9724 | 34.89 |  | 189.7553 | 35.7729 | [5 empty] | 52.3081 | [5 empty] | 7.09 |  | 5.2679 |  |  | 44.878 | 2.33 | 146.1977 |  | 5.3218 | 126.9104 | 14.1731 |  | 31.5286 | 4.0274 |  |  |  | 25.125 | 1.4369 | 0.715 | 26.6606 | 457.6842 |  | 99.8155 | 16.2651 |  |  | 16.4198 | 2.4648 |  |  | 16.9751 | 193.69 |  | 38.748 |  | 12.35
15:30 |  |  | 39.8518 | 11.313 |  | 4.216 |  |  |  | 29.0253 | 13.8438 | 13.46 | 32.086 |  |  | 51.119 |  | 29.7609 |  | 9 |  | 36.9785 |  | 4.2723 |  |  | 16.47 |  | 4.362 | 1 |  | 1.5127 |  | 6.1652 | 11.5 | 3.7599 | 44.2359 | 105.9884 | 26.9081 | 0.6 | 162.4746 |  | 38.0452 | 33.66 |  | 189.4551 | 35.843 | [5 empty] | 52.2757 | [5 empty] | 7.28 |  | 5.5718 |  |  | 41.716 | 2.24 | 145.0406 |  | 5.2494 | 126.9514 | 12.5798 |  | 13.1382 | 3.8866 |  |  |  | 25.1 | 1.4388 | 0.738 | 28.353 | 454.2996 |  | 103.3667 | 16.4914 |  |  | 16.6163 | 2.3109 |  |  | 16.5707 | 197.46 |  | 39.049 |  | 10.507
16:00 |  |  | 39.7409 | 12.12 |  | 4.251 |  |  |  | 24.8177 | 13.726 | 13.38 | 32.626 |  |  | 50.896 |  | 40.076 |  | 8.6 |  | 38.4069 |  | 4.3511 |  |  | 16.76 |  | 4.373 | 2.4 |  | 1.642 |  | 6.4606 | 11.5 | 3.8763 | 47.7448 | 106.0202 | 27.0154 | 0.23 | 160.6792 |  | 37.4055 | 33.29 |  | 188.6818 | 36.0177 | [5 empty] | 51.7562 | [5 empty] | 7.23 |  | 5.5457 |  |  | 40.732 | 2.35 | 145.7961 |  | 5.1706 | 123.212 | 13.4283 |  | 17.9809 | 3.9037 |  |  |  | 25.0714 | 1.435 | 0.756 | 28.8089 | 455.6178 |  | 99.5448 | 16.9848 |  |  | 16.3823 | 4.2324 |  |  | 16.7829 | 195.65 |  | 39.374 |  | 14.805
16:30 |  |  | 37.2059 | 11.788 |  | 4.175 |  |  |  | 16.4558 | 13.7361 | 13.5 | 32.836 |  |  | 51.186 |  | 38.7428 |  | 8.5 |  | 34.2829 |  | 4.4173 |  |  | 16.9 |  | 4.333 | 3.2 |  | 1.4834 |  | 6.2239 | 11.5 | 3.8638 | 49.5841 | 107.8966 | 26.5416 | 0.37 | 160.1368 |  | 40.0991 | 33.16 |  | 189.5215 | 35.7622 | [5 empty] | 52.3912 | [5 empty] | 7.45 |  | 5.4602 |  |  | 40.998 | 2.51 | 146.2177 |  | 5.4464 | 123.4123 | 14.0863 |  | 26.0819 | 4.3754 |  |  |  | 25.1024 | 1.4357 | 0.769 | 26.9366 | 459.268 |  | 94.2873 | 17.288 |  |  | 18.9245 | 4.8761 |  |  | 16.3213 | 196.73 |  | 39.881 |  | 26.837
17:00 |  |  | 28.7516 | 11.746 |  | 2.317 |  |  |  | 16.0014 | 13.3395 | 13.76 | 34.246 |  |  | 51.299 |  | 42.1786 |  | 8.8 |  | 38.1875 |  | 4.4019 |  |  | 16.6 |  | 4.254 | 3.8 |  | 1.4851 |  | 5.8656 | 11.5 | 3.9329 | 49.7711 | 111.6172 | 26.9235 | 0.4 | 162.1717 |  | 38.8337 | 33.1 |  | 189.8947 | 34.6119 | [5 empty] | 51.3289 | [5 empty] | 7.14 |  | 5.4397 |  |  | 41.051 | 2.41 | 146.2778 |  | 5.0568 | 120.4739 | 12.8586 |  | 26.66 | 3.8589 |  |  |  | 25.1242 | 1.4418 | 0.771 | 26.3982 | 450.8096 |  | 100.0881 | 17.0847 |  |  | 18.9589 | 5.047 |  |  | 16.0093 | 195.93 |  | 39.747 |  | 32.283
17:30 |  |  | 29.2679 | 10.779 |  | 1.284 |  |  |  | 15.6866 | 14.7278 | 13.98 | 33.248 |  |  | 51.025 |  | 36.6527 |  | 8.7 |  | 36.9792 |  | 4.3916 |  |  | 17.31 |  | 4.323 | 1.3 |  | 1.3623 |  | 5.3595 | 11.5 | 3.9358 | 49.3646 | 111.5212 | 26.0755 | 0.41 | 162.7046 |  | 37.6843 | 33.08 |  | 189.8514 | 34.0274 | [5 empty] | 52.3703 | [5 empty] | 7.24 |  | 5.1415 |  |  | 38.043 | 2.19 | 144.7831 |  | 5.2521 | 114.6186 | 12.9175 |  | 25.4273 | 3.6509 |  |  |  | 25.0322 | 1.4436 | 0.774 | 24.1172 | 445.7196 |  | 98.0693 | 17.7433 |  |  | 18.2137 | 5.0033 |  |  | 15.3003 | 197.37 |  | 39.734 |  | 37.116
18:00 |  |  | 21.2907 | 10.053 |  | 1.214 |  |  |  | 16.3759 | 15.6052 | 13.92 | 34.698 |  |  | 51.041 |  | 20.3526 |  | 8.7 |  | 33.3543 |  | 4.2798 |  |  | 17.06 |  | 4.455 | 1.4 |  | 1.3134 |  | 5.4162 | 7.4 | 4.0413 | 48.8187 | 112.8868 | 23.5443 | 0.46 | 163.5616 |  | 36.6776 | 32.39 |  | 169.4884 | 32.5072 | [5 empty] | 39.3118 | [5 empty] | 7.43 |  | 5.0918 |  |  | 11.52 | 2.14 | 144.5329 |  | 5.1877 | 116.7392 | 12.0535 |  | 24.889 | 3.6076 |  |  |  | 3.7174 | 1.475 | 0.778 | 23.6716 | 441.9982 |  | 100.1668 | 17.6092 |  |  | 18.1009 | 4.8774 |  |  | 14.0455 | 202.31 |  | 34.024 |  | 37.444
18:30 |  |  | 12.0563 | 9.833 |  | 1.22 |  |  |  | 24.3373 | 15.3681 | 13.69 | 35.042 |  |  | 51.561 |  | 12.8963 |  | 8.6 |  | 23.2516 |  | 2.9109 |  |  | 16.97 |  | 4.353 | 0.8 |  | 1.2019 |  | 4.2691 | 7.31 | 3.91 | 47.4794 | 109.0842 | 22.8114 | 0.11 | 162.3557 |  | 35.3244 | 27.76 |  | 80.0071 | 31.5953 | [5 empty] | 19.902 | [5 empty] | 7.15 |  | 5.027 |  |  | 3.15 | 2.17 | 145.3554 |  | 5.237 | 116.4556 | 11.1526 |  | 24.3274 | 3.8025 |  |  |  | 3.2223 | 1.4662 | 0.78 | 21.9294 | 455.0652 |  | 100.3351 | 17.1322 |  |  | 14.4528 | 4.7406 |  |  | 12.7884 | 208.22 |  | 25.847 |  | 34.836
19:00 |  |  | 10.616 | 9.783 |  | 1.176 |  |  |  | 30.4423 | 9.4972 | 13.47 | 35.836 |  |  | 52.133 |  | 7.2284 |  | 8.7 |  | 20.3453 |  | 2.6523 |  |  | 16.86 |  | 4.195 | 0.8 |  | 1.4437 |  | 4.2895 | 6.94 | 3.8223 | 42.3078 | 107.5556 | 22.9051 | 0.35 | 159.6401 |  | 29.0068 | 28.25 |  | 58.5075 | 28.1316 | [5 empty] | 19.5656 | [5 empty] | 7.45 |  | 5.0081 |  |  | 4.125 | 1.93 | 143.1151 |  | 5.3087 | 117.232 | 8.7954 |  | 23.6427 | 3.7407 |  |  |  | 2.7316 | 1.4531 | 0.822 | 21.6311 | 448.8638 |  | 97.5033 | 15.1454 |  |  | 14.0636 | 4.6438 |  |  | 12.5712 | 204.53 |  | 25.629 |  | 7.516
19:30 |  |  | 9.3138 | 11.064 |  | 1.238 |  |  |  | 30.8335 | 10.9981 | 12.23 | 36.296 |  |  | 51.76 |  | 5.4865 |  | 8.7 |  | 24.5754 |  | 2.7059 |  |  | 16.36 |  | 4.255 | 0.7 |  | 1.5438 |  | 4.19 | 7.25 | 3.7791 | 45.2553 | 107.7251 | 25.5136 | 0.46 | 160.4438 |  | 30.1975 | 29 |  | 59.8167 | 28.2902 | [5 empty] | 19.757 | [5 empty] | 7.48 |  | 5.1307 |  |  | 3.981 | 1.89 | 141.7129 |  | 5.4312 | 119.8419 | 8.2127 |  | 24.2295 | 3.74 |  |  |  | 2.6922 | 1.4316 | 0.836 | 22.6633 | 451.2819 |  | 95.5383 | 15.1217 |  |  | 13.6568 | 4.6907 |  |  | 13.2042 | 198.33 |  | 25.206 |  | 6.806
20:00 |  |  | 9.87 | 11.472 |  | 1.178 |  |  |  | 30.5968 | 9.6505 | 13.03 | 35.16 |  |  | 51.571 |  | 5.8918 |  | 8.7 |  | 25.0996 |  | 2.705 |  |  | 16.49 |  | 4.237 | 0.7 |  | 1.5252 |  | 4.127 | 6.95 | 3.7672 | 46.4618 | 109.9581 | 26.7874 | 0.37 | 162.4867 |  | 31.3476 | 29.34 |  | 61.0665 | 30.337 | [5 empty] | 19.6831 | [5 empty] | 7.5383 |  | 5.1133 |  |  | 4.451 | 1.86 | 143.1224 |  | 5.3952 | 125.7848 | 8.3638 |  | 23.8909 | 3.6949 |  |  |  | 2.7089 | 1.4169 | 0.847 | 22.3354 | 454.2187 |  | 95.3034 | 15.749 |  |  | 13.2704 | 4.6716 |  |  | 14.1103 | 192.05 |  | 25.504 |  | 6.749
20:30 |  |  | 10.7656 | 11.551 |  | 1.251 |  |  |  | 30.681 | 9.6604 | 12.75 | 35.166 |  |  | 51.735 |  | 8.9234 |  | 8.6 |  | 24.0636 |  | 2.9601 |  |  | 15.78 |  | 4.236 | 0.7 |  | 1.4651 |  | 4.0911 | 6 | 3.7625 | 49.9387 | 113.8082 | 27.0552 | 0.84 | 165.692 |  | 35.5773 | 29.68 |  | 69.2934 | 33.1501 | [5 empty] | 19.6216 | [5 empty] | 7.6165 |  | 5.3464 |  |  | 4.782 | 1.81 | 142.8921 |  | 5.3269 | 121.6864 | 10.5003 |  | 24.5588 | 4.0014 |  |  |  | 2.7273 | 1.4009 | 0.896 | 22.9609 | 455.0535 |  | 102.3882 | 16.2759 |  |  | 16.0473 | 4.9051 |  |  | 14.8878 | 203.28 |  | 27.276 |  | 14.236
21:00 |  |  | 11.7086 | 12.535 |  | 2.778 |  |  |  | 30.3345 | 9.6946 | 13.3 | 35.408 |  |  | 51.421 |  | 9.2756 |  | 8.9 |  | 25.6299 |  | 3.1486 |  |  | 14.38 |  | 4.409 | 0.8 |  | 1.1593 |  | 4.074 | 6.36 | 3.7741 | 49.9562 | 112.432 | 27.773 | 0.87 | 167.9992 |  | 37.642 | 30.06 |  | 72.7825 | 34.6965 | [5 empty] | 19.5737 | [5 empty] | 7.7121 |  | 5.409 |  |  | 4.074 | 1.83 | 146.2696 |  | 5.4003 | 120.8519 | 12.3397 |  | 26.2508 | 4.0848 |  |  |  | 3.4807 | 1.3816 | 0.866 | 22.9767 | 451.9735 |  | 101.366 | 17.8965 |  |  | 16.981 | 5.1564 |  |  | 14.4883 | 207.83 |  | 33.67 |  | 21.994
21:30 |  |  | 21.0141 | 12.298 |  | 4.141 |  |  |  | 29.9594 | 9.6167 | 13.52 | 35.06 |  |  | 51.208 |  | 26.2309 |  | 8.8 |  | 22.2576 |  | 4.3872 |  |  | 14.34 |  | 4.274 | 1.3 |  | 1.1308 |  | 4.2365 | 10.51 | 3.7327 | 49.8314 | 113.0808 | 27.7046 | 0.94 | 167.6301 |  | 38.609 | 30.67 |  | 124.9769 | 35.4052 | [5 empty] | 21.1003 | [5 empty] | 7.9684 |  | 5.4268 |  |  | 4.267 | 1.82 | 147.7365 |  | 5.3907 | 123.551 | 12.9163 |  | 27.2483 | 4.1258 |  |  |  | 7.0263 | 1.3239 | 0.856 | 24.5071 | 457.7904 |  | 99.5594 | 17.8414 |  |  | 17.5789 | 5.082 |  |  | 14.4465 | 211.79 |  | 39.629 |  | 26.908
22:00 |  |  | 29.0156 | 12.138 |  | 4.229 |  |  |  | 29.2947 | 9.4633 | 13.64 | 34.992 |  |  | 51.339 |  | 40.8756 |  | 8.9 |  | 24.997 |  | 4.5393 |  |  | 15.11 |  | 4.409 | 2.8 |  | 1.1253 |  | 4.2329 | 10.58 | 3.3769 | 49.1149 | 114.9955 | 28.2276 | 1.03 | 167.4873 |  | 38.6208 | 31.06 |  | 193.6962 | 35.7485 | [5 empty] | 43.1561 | [5 empty] | 6.791 |  | 5.2292 |  |  | 4.653 | 1.96 | 147.0626 |  | 5.3639 | 123.8729 | 12.9973 |  | 27.5601 | 3.9547 |  |  |  | 24.5857 | 1.2182 | 0.868 | 25.2019 | 460.6909 |  | 100.8449 | 18.0212 |  |  | 17.7613 | 5.016 |  |  | 14.7526 | 210.45 |  | 39.061 |  | 29.572
22:30 |  |  | 33.4244 | 12.718 |  | 4.319 |  |  |  | 28.5238 | 9.5668 | 13.42 | 34.498 |  |  | 51.201 |  | 39.1516 |  | 8.8 |  | 128.8556 |  | 4.5047 |  |  | 15.62 |  | 4.481 | 4.3 |  | 1.0306 |  | 4.8773 | 10.92 | 2.5961 | 47.4896 | 106.0685 | 28.6054 | 1.15 | 170.1868 |  | 38.4044 | 31.2 |  | 193.8177 | 36.423 | [5 empty] | 51.8247 | [5 empty] | 7.1685 |  | 5.1751 |  |  | 33.319 | 1.89 | 145.426 |  | 5.3964 | 121.3727 | 14.1211 |  | 29.1913 | 3.9615 |  |  |  | 25.0042 | 0.8446 | 0.71 | 26.2296 | 457.625 |  | 105.4859 | 18.1033 |  |  | 19.577 | 5.0392 |  |  | 15.7815 | 198.95 |  | 38.751 |  | 29.712
23:00 |  |  | 34.4461 | 12.604 |  | 4.262 |  |  |  | 27.4239 | 9.4574 | 13.43 | 34.528 |  |  | 51.321 |  | 31.8994 |  | 8.8 |  | 135.6392 |  | 4.4182 |  |  | 15.77 |  | 4.219 | 5.6 |  | 1.2331 |  | 4.4261 | 10.59 | 1.9777 | 47.3899 | 106.1118 | 28.2088 | 1.26 | 171.4618 |  | 38.5042 | 30.78 |  | 192.3384 | 36.6445 | [5 empty] | 51.6046 | [5 empty] | 8.0385 |  | 5.2521 |  |  | 48.956 | 2.14 | 146.3653 |  | 5.4582 | 124.7744 | 14.0316 |  | 29.5654 | 3.9546 |  |  |  | 25.017 | 0.6065 | 0.724 | 25.4576 | 458.5326 |  | 104.0797 | 17.2801 |  |  | 19.6989 | 5.2508 |  |  | 16.0926 | 207.09 |  | 38.36 |  | 29.785
23:30 |  |  | 38.5717 | 12.087 |  | 4.3 |  |  |  | 26.6308 | 11.5186 | 13.79 | 34.162 |  |  | 51.441 |  | 48.7647 |  | 8.5 |  | 112.1102 |  | 4.2679 |  |  | 15.55 |  | 4.293 | 6.7 |  | 2.5124 |  | 4.5418 | 10.65 | 1.5813 | 47.7728 | 114.0682 | 28.0924 | 1.2 | 172.6085 |  | 38.4442 | 31.87 |  | 192.7092 | 37.0646 | [5 empty] | 51.91 | [5 empty] | 4.3785 |  | 5.2704 |  |  | 49.792 | 2.08 | 146.2713 |  | 5.5046 | 125.1192 | 14.4104 |  | 28.3261 | 3.8564 |  |  |  | 24.8924 | 0.4877 | 0.681 | 25.5641 | 458.0676 |  | 101.1238 | 16.9204 |  |  | 19.8776 | 5.2577 |  |  | 16.8349 | 207.45 |  | 35.894 |  | 29.774
00:00 |  |  | 40.3699 | 11.407 |  | 0 |  |  |  | 22.0899 | 12.9721 | 14.11 | 33.852 |  |  | 51.376 |  | 42.0156 |  | 7.9 |  | 127.8925 |  | 4.2624 |  |  | 15.28 |  | 0 | 5.2 |  | 7.4923 |  | 5.2759 | 10.19 | 1.3014 | 47.9592 | 115.5236 | 27.9941 | 0.83 | 174.8037 |  | 38.17 | 30.95 |  | 194.2983 | 36.7499 | [5 empty] | 51.9538 | [5 empty] | 2.9985 |  | 5.2097 |  |  | 50.169 | 2.07 | 146.6786 |  | 5.4236 | 126.4731 | 13.2648 |  | 27.7523 | 3.8369 |  |  |  | 24.9301 | 0.4273 | 0.659 | 25.1503 | 457.0858 |  | 101.0748 | 16.9843 |  |  | 19.2791 | 5.1925 |  |  | 17.1973 | 209.04 |  | 36.616 |  | 30.036
MWh | 0 | 0 | 711.837 | 274.316 | 0 | 84.233 | 0 | 0 | 0 | 647.5318 | 295.7578 | 326.76 | 799.023 | 0 | 0 | 1230.421 | 0 | 724.0686 | 0 | 211 | 0 | 2015.0419 | 0 | 96.3358 | 0 | 0 | 386.28 | 0 | 101.127 | 59.2 | 0 | 76.9881 | 0 | 118.9679 | 246.37 | 59.3319 | 1113.9852 | 1796.9296 | 634.9669 | 18.01 | 4007.8995 | 0 | 883.0299 | 783.13 | 0 | 4182.039 | 825.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4623 | 0 | 125.6786 | 0 | 0 | 854.5115 | 50.185 | 3497.2894 | 0 | 125.2521 | 2977.2553 | 289.9338 | 0 | 690.5517 | 93.4458 | 0 | 0 | 0 | 516.0459 | 21.7725 | 17.6185 | 598.4824 | 10998.4235 | 0 | 2782.0179 | 408.9486 | 0 | 0 | 399.0049 | 114.4205 | 0 | 0 | 370.846 | 5145.855 | 0 | 897.741 | 0 | 517.0605
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 18 de Noviembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1007.64 | 2924.93 | 2277.5 | 47.1 |  | 12.1 |  |  | 58.8 | 63.61 | 6.9 | 0 | 188 | 6586.58 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 365.5
01:00 | 1000.65 | 2707.33 | 2365.2 | 47.3 |  | 11.7 |  |  | 59 | 63.24 | 6.9 | 0 | 186 | 6447.32 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 62.1
01:30 | 1012.18 | 2725.44 | 2372.4 | 47.3 |  | 11.5 |  |  | 59.1 | 63.39 | 6.9 | 0 | 180.4 | 6478.61 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 4.8
02:00 | 1008.95 | 2602.15 | 2427.1 | 47.2 |  | 11.3 |  |  | 58.7 | 62.52 | 6.9 | 0 | 158.4 | 6383.22 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2459.3
02:30 | 1000.67 | 2636.43 | 2344.8 | 47 |  | 11.2 |  |  | 59 | 63.32 | 6.9 | 0 | 142.2 | 6311.52 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1007.4 | 2636.54 | 2327.3 | 47 |  | 11.1 |  |  | 58.9 | 62.89 | 6.9 | 0 | 159.9 | 6317.93 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3540.8
03:30 | 1011.1 | 2628.91 | 2305 | 47.1 |  | 11.1 |  |  | 59.5 | 60.95 | 6.9 | 0 | 198.7 | 6329.26 |  | C.H. YANANGO | 742.25
04:00 | 1017.36 | 2542.11 | 2244.4 | 46.3 |  | 11.1 |  |  | 59.5 | 62.9 | 6.9 | 0 | 242.6 | 6233.17 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.695
04:30 | 1022.24 | 2601.56 | 2329.8 | 46.6 |  | 11.3 |  |  | 59.1 | 62.79 | 6.9 | 0 | 222.3 | 6362.59 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 314.22
05:00 | 1017.38 | 2604.53 | 2405.3 | 47.3 |  | 11.5 |  |  | 59.5 | 62.67 | 6.9 | 2.1 | 242.7 | 6459.88 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1917.32
05:30 | 1020.36 | 2569.28 | 2390.1 | 46.6 |  | 11.6 |  |  | 59.6 | 62.9 | 6.9 | 73.9 | 249.2 | 6490.44 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 211.75
06:00 | 1019.21 | 2281.41 | 2519.1 | 47 |  | 11.3 |  |  | 59.6 | 62.62 | 6.9 | 332.6 | 225.6 | 6565.34 |  | C.H. RUNATULLO II | 249.2
06:30 | 1031.02 | 2196.46 | 2497.4 | 47.3 |  | 11.5 |  |  | 59.3 | 60.83 | 6.9 | 609.3 | 175 | 6695.01 |  | C.H. RUNATULLO III | 345.85
07:00 | 1037.46 | 2032.25 | 2482.7 | 47.2 |  | 12.5 |  |  | 60.2 | 62.69 | 6.9 | 850.4 | 166.9 | 6759.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 156
07:30 | 1040.02 | 2088.62 | 2489.7 | 47.1 |  | 13.6 |  |  | 59.1 | 60.58 | 6.9 | 900.6 | 183.9 | 6890.12 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3954.1
08:00 | 997.28 | 2000.94 | 2652.5 | 46.9 |  | 13.8 |  |  | 59 | 60.04 | 6.9 | 920.7 | 181.9 | 6939.96 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.25
08:30 | 1002.62 | 2269.52 | 2633.3 | 47 |  | 13.8 |  |  | 59.1 | 60.6 | 6.7 | 929.9 | 190 | 7212.54 |  | C.H. ARICOTA II |  | 147.85
09:00 | 1017.04 | 2385.98 | 2474.4 | 46.6 |  | 15 |  |  | 59.5 | 60.94 | 5.8 | 938.4 | 204.7 | 7208.36 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.05
09:30 | 1011.93 | 2468.07 | 2487.6 | 43.3 |  | 15.8 |  |  | 59.2 | 62.69 | 5.8 | 945.4 | 226.3 | 7326.09 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14978.75
10:00 | 984.27 | 2518.84 | 2689.8 | 0 |  | 15.7 |  |  | 59.5 | 64.25 | 5.8 | 929.9 | 237.3 | 7505.36 |  | C.H. RESTITUCION | 4258.85
10:30 | 1018.45 | 2749.58 | 2504.8 | 0 |  | 16.3 |  |  | 58.7 | 64.13 | 5.8 | 957.9 | 260 | 7635.66 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 61.55
11:00 | 1016.59 | 2736.46 | 2657.9 | 0 |  | 16.3 |  |  | 58.6 | 62.84 | 5.8 | 932.8 | 265.1 | 7752.39 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.8
11:30 | 994.78 | 2760.4 | 2641.9 | 0 |  | 16.4 |  |  | 58.8 | 62.57 | 5.8 | 934.4 | 352.1 | 7827.15 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5100.55
12:00 | 1021.97 | 2731.57 | 2449.4 | 0 |  | 16.2 |  |  | 58.5 | 62.13 | 5.8 | 931.6 | 397.6 | 7674.77 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.7
12:30 | 1052.92 | 2524.92 | 2562.6 | 0 |  | 15.5 |  |  | 58.7 | 63.49 | 5.8 | 931 | 387.3 | 7602.23 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1567.65
13:00 | 1046.72 | 2515.8 | 2501.7 | 0 |  | 14.3 |  |  | 58.1 | 63.58 | 5.8 | 906.4 | 404.6 | 7517 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1041.96 | 2545.82 | 2403.3 | 0 |  | 14 |  |  | 58.2 | 62.32 | 5.8 | 945.3 | 467.5 | 7544.2 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 451.35
14:00 | 1044 | 2452.21 | 2461.6 | 0 |  | 14.4 |  |  | 58.1 | 62.31 | 5.8 | 939.7 | 532.7 | 7570.82 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 288.65
14:30 | 1038.63 | 2492.82 | 2552.5 | 0 |  | 15.2 |  |  | 57.9 | 61.51 | 5.8 | 923.5 | 522 | 7669.86 |  | C.H. YUNCAN |  | 2334.6
15:00 | 1035.44 | 2489.02 | 2490.1 | 0 |  | 16.2 |  |  | 57.8 | 62.07 | 6.2 | 915.4 | 578.9 | 7651.13 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 425.35
15:30 | 1066.95 | 2562.19 | 2435.8 | 0 |  | 16.3 |  |  | 57.8 | 62.55 | 6.2 | 877.6 | 577.8 | 7663.19 |  | C.H. EL CARMEN | 180.55
16:00 | 1075.33 | 2475.48 | 2501.2 | 0 |  | 16 |  |  | 58.2 | 63.62 | 5.9 | 822.5 | 570.7 | 7588.93 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1091.08 | 2551.4 | 2552.8 | 0 |  | 0 |  |  | 57.8 | 62.68 | 7.1 | 688.3 | 597.6 | 7608.76 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1086.64 | 2778.08 | 2565.5 | 0 |  | 0 |  |  | 58 | 63.33 | 6.8 | 359.1 | 624.8 | 7542.25 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:30 | 1079.59 | 2908.24 | 2533 | 0 |  | 7.7 |  |  | 58.4 | 62.29 | 7.3 | 153 | 658.8 | 7468.32 |  | C.H. LA JOYA | 208.95
18:00 | 1077.34 | 2945.36 | 2416.4 | 0 |  | 7.7 |  |  | 58.5 | 59.87 | 7 | 5.2 | 632.9 | 7210.27 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.25
18:30 | 1081.59 | 3013.71 | 2686.3 | 0 |  | 7.7 |  |  | 58.9 | 64.22 | 8.1 | 0 | 610.2 | 7530.72 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1086.26 | 3120.35 | 2624.6 | 0 |  | 7.7 |  |  | 58.6 | 64.56 | 8 | 0 | 619.9 | 7589.97 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4883
19:30 | 1096.1 | 3074.5 | 2693.8 | 0 |  | 7.7 |  |  | 60.7 | 63.65 | 8.3 | 0 | 566.1 | 7570.85 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2134
20:00 | 1108.8 | 3210.47 | 2626.5 | 0 |  | 0 |  |  | 61.2 | 63.88 | 8.4 | 0 | 489.7 | 7568.95 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 57.45
20:30 | 1104.08 | 3303.7 | 2598.6 | 0 |  | 0 |  |  | 61.1 | 62.3 | 7.4 | 0 | 457.5 | 7594.68 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7423.85
21:00 | 1101.48 | 3276.33 | 2637.4 | 0 |  | 0 |  |  | 61.6 | 62.87 | 8.4 | 0 | 410.9 | 7558.98 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 133.7
21:30 | 1104.69 | 3537.41 | 2425.6 | 0 |  | 0 |  |  | 60.7 | 61.57 | 8.5 | 0 | 363.9 | 7562.37 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1598
22:00 | 1097.99 | 3490.47 | 2481.8 | 0 |  | 0 |  |  | 60.9 | 61.84 | 8.5 | 0 | 325.7 | 7527.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 74.9
22:30 | 1102.99 | 3449.06 | 2436 | 0 |  | 0 |  |  | 60.6 | 64.66 | 8.5 | 0 | 316.7 | 7438.51 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 4625.35
23:00 | 1100.37 | 3343.95 | 2307.5 | 0 |  | 0 |  |  | 60.8 | 65.37 | 8.5 | 0 | 304.1 | 7190.59 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2121.8
23:30 | 1093.58 | 3105.39 | 2344.6 | 0 |  | 0 |  |  | 61 | 64.34 | 8.5 | 0 | 295.5 | 6972.91 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.7
00:00 | 1104.58 | 2970.19 | 2311.9 | 0 |  | 0 |  |  | 61 | 62.84 | 8.5 | 0 | 295.5 | 6814.51 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1131.1
TOTAL MWh | 25118.84 | 65268.09 | 59560.25 | 444.6 | 0 | 237.05 | 0 | 0 | 1422.2 | 1504.905 | 166.4 | 9828.45 | 8424.05 | 171974.835 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 14.6061 | 37.9521 | 34.6331 | 0.25853 | 0 | 0.13784 | 0 | 0 | 0.82698 | 0.87507 | 0.096758 | 5.7151 | 4.8984 | 100 |  | C.H. HUAMPANI | 715.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3474.9
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2186.7
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1537.15
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 461.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1337.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 26.3
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 102.4
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 50.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 793.5
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2524.65
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 548.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 575.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2563.5
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 84.95
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 62.995
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25118.84 | 65268.09

## GENERACION RER
martes, 18 de Noviembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.7 | 19.82 | 9.32 | 11.07 | 20.2 | 2.32 |  | 8.7 |  | 7.4 |  | 9.6 | 13.2 | 6.8 | 3.1 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 10.1 | 33.6 | 42.6 | 27.4 | 36.3 |  | 1.5 |  | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 |  | 0.1 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 11 | 25 | 16 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 19.9 | 4.3 |  |  | 541.83
1:00 | 15 | 19.82 | 9.16 | 11.06 | 20.2 | 2.32 |  | 8.2 |  | 7.4 |  | 9.2 | 12.8 | 6.8 | 3.1 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 13.2 | 33.2 | 36.9 | 26.4 | 38.9 |  | 1.6 | 0.4 | 20.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 |  | 0.5 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 11.7 | 22.6 | 16 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.2 |  |  | 540.06
1:30 | 15 | 19.83 | 9.14 | 11.02 | 20.2 | 2.28 |  | 8.4 |  | 7.4 |  | 9.7 | 13.2 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 16.8 | 28.3 | 30.9 | 27 | 42.1 |  | 1.4 | 0.2 | 19.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 |  | 0.9 | 0.5 |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10.5 | 21.8 | 16 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 534.87
2:00 | 15 | 19.83 | 7.68 | 11.11 | 20.2 | 2.24 |  | 8.9 |  | 7.4 |  | 9.7 | 13.1 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 21.9 | 22.4 | 27.2 | 28.7 | 42.6 |  | 1.9 |  | 18.7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 |  | 0.3 | 0.3 |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.6 | 9.5 | 16.1 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 511.26
2:30 | 14.7 | 19.82 | 9.14 | 11.06 | 18.2 | 2.24 |  | 8.6 |  | 7.4 |  | 9.4 | 13.1 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 25.3 | 21.8 | 12 | 32.5 | 40.3 |  | 2.6 | 0.6 | 19.3 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.8 | 5.3 | 16.4 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 494.96
3:00 | 15 | 19.83 | 8.79 | 11.07 | 15.1 | 2.24 |  | 8.2 |  | 7.4 |  | 9.7 | 13.2 | 6.8 | 3 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 22.5 | 21.1 | 28.1 | 34.2 | 40.9 |  | 2.8 | 1.2 | 20.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 3.6 | 5.5 | 16.8 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 510.93
3:30 | 14.7 | 19.82 | 7.19 | 11.04 | 15.5 | 2.24 |  | 8.2 |  | 7.4 |  | 9.7 | 14 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 22.5 | 30 | 54.6 | 29 | 38.7 |  | 1 |  | 20.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 7.8 | 15.1 | 16.9 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 549.09
4:00 | 15 | 19.83 | 8.83 | 11.04 | 14.6 | 2.24 |  | 8.2 |  | 7.4 |  | 9.7 | 13.9 | 6.8 | 3.1 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 26.9 | 38.1 | 62.7 | 21 | 38.3 |  | 1.7 | 0.6 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 15 | 38.3 | 17.4 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 594.74
4:30 | 15 | 19.83 | 8.5 | 11.06 | 11.6 | 2.24 |  | 8.4 |  | 7.4 |  | 9.6 | 13.9 | 6.8 | 3.1 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 29.2 | 35.9 | 58.3 | 20.8 | 34.4 |  | 0.8 | 0.3 | 20.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0.6 |  | 14.2 | 28.4 | 17.5 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 571.13
5:00 | 14.8 | 19.84 | 8.33 | 11.1 | 11.8 | 2.2 |  | 8.6 |  | 7.4 |  | 9.5 | 13.8 | 6.8 | 3.1 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 27.4 | 36 | 67.5 | 26.1 | 31.9 |  | 1.7 |  | 20.6 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 0.2 |  | 3 |  | 0.4 |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 19.5 | 32.6 | 17.5 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 | 0.9 |  | 593.47
5:30 | 15.1 | 19.82 | 8.66 | 11.12 | 12 | 2.2 |  | 8.2 |  | 7.4 |  | 9.4 | 13.2 | 6.8 | 3 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 25.5 | 35.3 | 69.5 | 20.8 | 35.3 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 19.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 4.7 |  |  |  | 18.5 |  | 13 | 11.8 |  | 2.8 |  | 5.9 |  | 10 |  | 11.9 |  | 10.6 | 0.6 | 6.6 | 20.1 | 41.6 | 18.2 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 |  | 1.2 | 20 | 4.3 | 7 |  | 670.7
6:00 | 15.2 | 19.83 | 7.78 | 11.11 | 12 | 2.28 |  | 8.7 |  | 7.9 |  | 9.5 | 13.3 | 6.8 | 3.2 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.9 | 20.9 | 34.7 | 64.9 | 19.6 | 32.1 | 11 | 0.6 |  | 17.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.8 | 31.1 |  | 0.4 |  | 18.5 |  | 89.1 | 55 |  | 2.9 | 0.8 | 12.4 |  | 9.8 |  | 57 |  | 47.3 | 0.6 | 14.3 | 17 | 35.4 | 18.7 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 20 | 4.3 | 13.8 |  | 905.8
6:30 | 15 | 19.84 | 6.08 | 11.11 | 12 | 2.4 |  | 8.8 | 0.1 | 8.5 |  | 10.1 | 13.8 | 6.8 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.9 | 21.7 | 23.3 | 57.7 | 8.6 | 17.2 | 24.2 |  |  | 17.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 58.4 | 0.5 | 1.5 |  | 18.5 |  | 182.8 | 97.3 |  | 2.8 | 2.7 | 14.2 |  | 9.9 |  | 106.2 |  | 85.2 | 0.6 | 17.4 | 13.1 | 31.4 | 19 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 1.2 | 20 | 4.3 | 18.1 |  | 1132.63
7:00 | 15 | 20.26 | 7.11 | 11.12 | 11.6 | 2.36 |  | 9.2 | 0.1 | 8.4 |  | 10.1 | 13.9 | 6.8 | 3.6 | 2.6 | 9.9 |  | 20 | 18.8 | 23.4 | 22 | 60.3 | 7 | 14.2 | 33.8 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 77.2 | 0.3 | 1 |  | 18.5 |  | 240.6 | 188.1 |  | 2.8 | 5.2 | 15.1 |  | 9.7 |  | 144.4 |  | 103.1 | 0.6 | 18.4 | 12.1 | 26.6 | 19.6 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 5.1 | 1.2 | 19.8 | 4.3 | 19.3 |  | 1370.05
7:30 | 15.1 | 17.15 | 8.48 | 10.85 | 9.8 | 2.36 |  | 9 | 0.1 | 8.4 |  | 10.4 | 14 | 6.8 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.9 | 22.5 | 26.9 | 72.4 | 3.4 | 11.2 | 37.1 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 80.8 | 0.8 | 1.4 |  | 18.5 |  | 251.5 | 202.5 |  | 2.8 | 7.7 | 15.5 |  | 9.9 |  | 150.5 |  | 108.7 | 0.6 | 19 | 13.9 | 31.4 | 20.1 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 7.6 | 1.2 | 20 | 4.3 | 19.6 |  | 1434.74
8:00 | 15.1 | 17.16 | 8.11 | 10.97 | 6 | 2.4 |  | 8.7 | 0.4 | 8.4 |  | 10 | 13.6 | 6.8 | 3.5 | 2.6 | 10.1 |  | 20 | 18.8 | 23.2 | 29.5 | 69.6 | 5.8 |  | 38 |  |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 80.8 | 1.9 | 2.8 |  | 18.5 |  | 253.2 | 209.7 | 0.1 | 2.9 | 10 | 15.6 |  | 10 |  | 152.8 |  | 111.1 | 0.6 | 19.3 | 14.6 | 34.5 | 20 | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.6 | 10 | 1.2 | 20.2 | 4.3 | 19.7 |  | 1447.74
8:30 | 15 | 17.16 | 8.92 | 11.02 | 6 | 2.4 | 0.3 | 8.5 | 0.8 | 8.7 |  | 10.5 | 14.1 | 6.7 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 22.6 | 37.2 | 65.7 | 8.1 |  | 38.9 | 0.2 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 80.8 | 1.8 | 2.6 |  | 18.5 |  | 252.8 | 214.9 | 0.1 | 2.7 | 11.6 | 15.6 |  | 10 |  | 151 |  | 112.1 | 0.6 | 19.4 | 13.5 | 38.3 | 19.9 | 2.5 | 1 | 2.2 | 1 | 12.1 | 1.2 | 20 | 4.2 | 19.8 |  | 1466.4
9:00 | 15.1 | 17.52 | 8.22 | 11 | 6 | 2.48 | 0.4 | 9.1 | 0.9 | 8.9 |  | 10.1 | 14 | 6.7 | 2.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.9 | 21.5 | 44.8 | 66.4 | 9.8 |  | 39.8 | 0.2 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 80.8 | 2.9 | 4.9 |  | 18.5 |  | 252.7 | 218.4 | 0.2 | 2.7 | 14.3 | 15.6 |  | 10 |  | 150.9 |  | 112.7 | 0.6 | 19.4 | 12.9 | 41.3 | 20.1 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 12.9 | 1.2 | 20 | 4.3 | 19.8 |  | 1488.42
9:30 | 15.1 | 19.63 | 8.3 | 11.06 | 6 | 2.56 | 0.4 | 8.6 | 1.1 | 9.3 |  | 10 | 13.8 | 6.5 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 18.9 | 69.3 | 64.3 | 11.9 |  | 39.5 | 1 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.4 | 80.8 | 3.6 | 5 |  | 18.5 |  | 253 | 222 | 0.2 | 2.8 | 14.5 | 15.6 |  | 9.9 |  | 151 |  | 112.8 | 0.6 | 19.6 | 12.6 | 39.7 | 20.1 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 15.6 | 1.2 | 20 | 4.3 | 19.7 |  | 1519.95
10:00 | 15 | 20.03 | 9.32 | 10.9 | 6 | 2.72 | 0.4 | 9 | 1.1 | 9.3 |  | 9 | 13.1 | 6.6 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 12.6 | 74.1 | 62.9 | 21.7 |  | 40.3 | 2.2 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 76.6 | 5.4 | 6 |  | 18.5 |  | 253 | 206.8 | 0.4 | 2.8 | 16.5 | 15.8 |  | 10 |  | 151.1 |  | 113.6 | 0.6 | 19.7 | 12.2 | 40.2 | 19.8 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 15.2 | 1.1 | 20.1 | 4.3 | 19.8 |  | 1515.17
10:30 | 14.8 | 20.27 | 8.91 | 10.95 | 9.8 | 2.68 | 0.4 | 9.2 | 1.2 | 9.3 |  | 10 | 13.9 | 6.6 | 3.6 | 2.6 | 9.9 |  | 20 | 18.8 | 7.6 | 78.1 | 65.9 | 41 |  | 40.1 | 3.8 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 80.8 | 2.7 | 3.2 |  | 18.5 |  | 253.1 | 227.7 | 0.5 | 2.8 | 17.1 | 16 |  | 9.9 |  | 151 |  | 113.4 | 0.6 | 19.8 | 13 | 44.7 | 20.1 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 17.3 | 1.1 | 19.7 | 4.3 | 19.9 |  | 1571.11
11:00 | 14.7 | 20.27 | 8.41 | 10.96 | 15.9 | 2.72 | 0.4 | 8.5 | 1.3 | 9.3 |  | 10.1 | 13.7 | 6.7 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 6 | 78.2 | 67.2 | 43.7 |  | 40.1 | 3.8 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 80.7 | 2.3 | 4.5 |  | 18.5 |  | 252.4 | 224.6 | 0.4 | 3.3 | 15.6 | 15.5 |  | 9.9 | 4.8 | 133.5 |  | 112.7 | 0.6 | 19.3 | 12.4 | 42.2 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 16.7 | 1.1 | 20.2 | 4.2 | 20 |  | 1556.56
11:30 | 14.8 | 20.28 | 7.31 | 10.98 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9.2 | 1.3 | 9.3 |  | 10.3 | 14.1 | 6.6 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.9 | 9.4 | 78.2 | 64.7 | 59.9 |  | 40.1 | 6.9 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 79.4 | 2.2 | 3.3 |  | 18.5 |  | 244.7 | 216.5 | 0.2 | 3.4 | 18.2 | 15.4 |  | 9.9 | 54.1 | 150.6 | 24.2 | 110.8 | 0.6 | 19.1 | 11.7 | 37.5 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 18.2 | 1.1 | 20 | 4.2 | 19.9 |  | 1645.47
12:00 | 14.7 | 20.29 | 7.23 | 11.01 | 15.7 | 2.84 | 0.4 | 8.9 | 0.7 | 9 |  | 10 | 13.8 | 6.8 | 3.6 | 2.6 | 9.9 |  | 20 | 18.8 | 12 | 78.2 | 61.3 | 67.4 |  | 39.5 | 9.4 |  | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 80.8 | 3.3 | 3.8 |  | 18.5 |  | 252.9 | 214.8 | 0.4 | 3.4 | 17.6 | 15.7 |  | 9.9 | 50.1 | 150.8 | 56.5 | 106.6 | 0.6 | 19.4 | 11.6 | 44 | 20.1 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 12.5 | 1.1 | 20 | 4.3 | 19.9 |  | 1686.97
12:30 | 14.7 | 20.29 | 8.07 | 10.93 | 15.8 | 2.8 | 0.3 | 9.5 | 0.5 | 9.3 |  | 9.6 | 13.9 | 6 | 3.6 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 10.2 | 78.2 | 57.9 | 74.5 |  | 32 | 11.1 |  | 7 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 70.9 | 6 | 6.3 |  | 18.5 |  | 253.1 | 219.3 | 0.2 | 3.4 | 18.6 | 16 |  | 9.9 | 44.9 | 151 | 45.8 | 113.6 | 0.6 | 19.6 | 10.3 | 42.1 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 16.4 | 1.1 | 20.1 | 4.2 | 19.8 |  | 1662.89
13:00 | 14.7 | 20.29 | 8.44 | 10.75 | 16 | 2.8 |  | 9.4 | 0.7 | 9.3 |  | 9.6 | 13.9 | 5.9 | 3.6 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 12.8 | 78.2 | 55.1 | 74.9 |  | 33.1 | 10.5 |  |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.5 | 80.6 | 5.5 | 6.4 |  | 18.5 |  | 253 | 211.4 | 0.2 | 3.4 | 17.8 | 15.4 |  | 9.9 | 52.2 | 137.1 | 53.4 | 102.2 | 0.6 | 19 | 11.9 | 43.7 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 16.9 | 1.1 | 20 | 4.2 | 19 |  | 1648.38
13:30 | 14.7 | 20.3 | 7.61 | 10.61 | 16.1 | 2.76 |  | 9.1 | 1.1 | 9.5 |  | 9.7 | 14 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 15.7 | 78.2 | 54.1 | 74.3 |  | 38.8 | 10.1 |  |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 80.8 | 6 | 7.3 |  | 18.5 |  | 253 | 221.5 | 0.2 | 3.4 | 16.9 | 15.1 |  | 9.9 | 85.1 | 150.9 | 85.8 | 112.4 | 0.6 | 18.9 | 11 | 39.9 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 16.8 | 1.1 | 20 | 4.2 | 18.9 |  | 1748.78
14:00 | 14.8 | 20.31 | 8.02 | 10.78 | 16 | 2.72 |  | 8.4 | 0.6 | 9.6 |  | 10 | 13.8 | 6.8 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 17.9 | 78.2 | 63 | 80.9 |  | 38.6 | 11.9 |  |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 80.8 | 6 | 5 |  | 18.5 |  | 253.2 | 219.5 | 0.2 | 3.4 | 15.5 | 15.1 |  | 9.9 | 110.7 | 151.2 | 104.2 | 111.2 | 0.6 | 19 | 14.1 | 40.8 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 15.6 | 1.2 | 20 | 4.2 | 19.2 |  | 1809.93
14:30 | 14.2 | 20.31 | 7.1 | 10.7 | 16.1 | 2.72 |  | 9.2 | 0.5 | 9.6 |  | 10.7 | 13.9 | 6.4 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 18.3 | 78.2 | 74.9 | 83.7 |  | 36.7 | 8.9 |  |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.2 | 80.8 | 2.8 | 5.7 |  | 18.5 |  | 253.5 | 211.1 | 0.2 | 3.6 | 12.3 | 15.1 |  | 9.9 | 94.2 | 151 | 89.2 | 110.2 | 0.6 | 18.8 | 14.1 | 52 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 13.9 | 1.2 | 20.1 | 4.3 | 19.4 |  | 1783.03
15:00 | 14.3 | 20.32 | 7.51 | 10.94 | 15.6 | 2.72 |  | 9 | 0.8 | 9.6 |  | 10.4 | 13.7 | 6.5 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 22.5 | 79.5 | 83.1 | 90.9 |  | 37.7 | 13.3 |  |  | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 78.4 | 3.8 | 6.7 |  | 18.5 |  | 253.1 | 210.3 | 0.1 | 3.5 | 11.9 | 14.9 |  | 9.9 | 108.8 | 149.2 | 106.6 | 108.7 | 0.6 | 18.5 | 12.6 | 51.1 | 20 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.4 | 1.2 | 20 | 4.3 | 19.4 |  | 1831.19
15:30 | 14.6 | 20.32 | 7.96 | 10.47 | 15.9 | 2.72 |  | 9.2 | 0.5 | 9.9 |  | 11.4 | 14 | 6.2 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 25.4 | 80 | 87.4 | 90.9 |  | 34.6 | 10.9 |  | 6.8 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 80.8 | 1.6 | 2.2 |  | 18.5 |  | 251.9 | 204.8 | 0.1 | 3.5 | 9.7 | 14.4 |  | 9.9 | 102.2 | 147.4 | 114.6 | 105.8 | 0.6 | 17.6 | 14.1 | 48.5 | 19.9 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 10 | 1.2 | 20 | 4.2 |  |  | 1800.47
16:00 | 14.7 | 20.32 | 8.57 | 10.93 | 16.1 | 2.72 |  | 9.1 | 0.3 | 9.9 |  | 11.2 | 13.9 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 26.7 | 79.8 | 88.3 | 91.3 |  | 30.8 | 15.8 |  | 14.2 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 64.5 |  |  |  | 18.5 |  | 243.1 | 199.4 |  | 3.6 | 6.6 | 13.5 |  | 9.9 | 93.1 | 139.8 | 105.9 | 100.3 | 0.6 | 16.5 | 15.5 | 54.3 | 20 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1 | 7.7 | 1.1 | 20 | 4.2 |  |  | 1746.74
16:30 | 14.8 | 20.3 | 7.84 | 10.74 | 15.6 | 2.8 | 0.3 | 9 | 0.2 | 9.9 |  | 11.7 | 14.8 | 6.3 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 27.9 | 79.3 | 82.3 | 92.7 |  | 25.5 | 14.1 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 46.2 | 0.5 |  |  | 18.5 |  | 204.4 | 176.5 | 0.1 | 3.6 | 5 | 11.8 |  | 9.9 | 113.8 | 109.2 | 109.7 | 90 | 0.6 | 14 | 18.7 | 58.6 | 20 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 1 | 5.4 | 1.1 | 20 | 4.3 |  |  | 1647.78
17:00 | 15 | 20.3 | 7.84 | 10.79 | 16.1 | 2.84 | 0.3 | 9.4 | 0.2 | 9.9 |  | 11.8 | 16.1 | 6.5 | 3.3 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 28.3 | 78.9 | 80.9 | 91 |  | 16.1 | 13.9 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 34.2 | 0.5 |  |  | 18.5 |  | 137.9 | 104.9 | 0.1 | 3.4 | 3 | 6.2 |  | 9.8 | 134.8 | 23.7 | 121.2 | 23.4 | 0.6 | 7 | 16.9 | 58.4 | 19.8 | 2.6 | 1 | 2.2 | 1 | 2.4 | 1.1 | 20 | 4.3 |  |  | 1347.57
17:30 | 15 | 20.27 | 7.01 | 11.01 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 9 | 0.1 | 9.9 |  | 11.3 | 15.8 | 6.5 | 3 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 29.5 | 77.8 | 87 | 99 |  | 5.5 | 16.9 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 10.5 | 2.3 | 2.2 |  | 18.5 |  | 50.3 | 39.5 |  | 3.5 | 0.9 | 1.1 |  | 9.9 | 148.5 | 21.4 | 122.5 | 21.3 | 0.6 | 1.1 | 18.1 | 55 | 20 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 20 | 4.2 |  |  | 1173.99
18:00 | 14.9 | 17.96 | 7.28 | 11.03 | 15.9 | 2.8 | 0.4 | 8.7 |  | 9.9 |  | 11.1 | 15.7 | 6.3 | 2.9 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 30.3 | 77 | 89.4 | 84.9 |  |  | 14.9 |  | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 3.2 | 2.6 |  | 18.5 |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.5 | 0.1 |  |  | 9.9 | 138.7 | 0.4 | 118.9 | 0.8 | 0.6 |  | 16.4 | 56.6 | 20 | 2.3 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 20 | 4.3 |  |  | 997.07
18:30 | 15.2 | 20.26 | 8.61 | 11.05 | 15.9 | 2.84 | 0.4 | 9.1 |  | 9.9 |  | 11.5 | 15.9 | 6.2 | 3.2 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 29.5 | 79 | 86.7 | 83.9 | 10.3 |  | 11.2 | 9.5 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 |  | 1.1 | 0.5 |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 9.9 | 111.5 |  | 124.3 |  | 0.6 |  | 14.7 | 48 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2 |  | 1.1 | 20 | 4.2 |  |  | 974.46
19:00 | 14.9 | 20.28 | 9.53 | 10.55 | 16 | 2.84 | 0.4 | 9.3 |  | 9.6 |  | 11.3 | 16 | 5.7 | 3.2 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 27.4 | 72.6 | 88.8 | 66 | 85.5 |  | 7.9 | 6.8 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.1 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 9.9 | 95.8 |  | 108.9 |  | 0.6 |  | 13.1 | 47 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 1.9 |  | 1 | 20 | 4.2 |  |  | 983.4
19:30 | 14.8 | 20.27 | 8.18 | 11 | 15.9 | 2.84 | 0.4 | 9.4 |  | 9.6 |  | 11.3 | 15.8 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 26.4 | 56.5 | 90 | 64.8 | 86.9 |  | 9.1 | 6 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.2 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 9.9 | 77.9 |  | 82.1 |  | 0.6 |  | 15 | 51.2 | 20.1 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 1.9 |  | 1 | 20 | 4.3 |  |  | 928.09
20:00 | 14.9 | 20.26 | 8.41 | 11.01 | 18.4 | 2.84 | 0.4 | 9.3 |  | 9.6 |  | 11.3 | 16 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 23.2 | 53.9 | 85.6 | 60 | 87.8 |  | 7.1 | 3.9 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  | 0.1 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 9.9 | 45.6 |  | 55.6 |  | 0.6 |  | 15.9 | 51 | 20 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 2 |  | 1 | 20.1 | 4.3 |  |  | 854.72
20:30 | 14.7 | 20.26 | 7.49 | 11.05 | 20.2 | 2.84 | 0.4 | 8.8 |  | 9.3 |  | 11.3 | 16 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 26.4 | 52.3 | 81.7 | 54.6 | 87.3 |  | 6 | 2.7 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 9.9 | 39.1 |  | 42.9 |  | 0.6 |  | 13.8 | 50.7 | 20 | 2.3 | 1 | 2.2 | 1.9 |  | 0.9 | 20 | 4.3 |  |  | 822.94
21:00 | 14.8 | 20.27 | 7.84 | 11.06 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.9 |  | 9.3 |  | 11.3 | 15.9 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 26.7 | 51.9 | 81.5 | 54.9 | 74.8 |  | 5 | 1.3 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 9.9 | 18.4 |  | 23.9 |  | 0.6 |  | 16.8 | 55.7 | 20 | 2.9 | 1.3 | 2.2 | 2 |  | 0.9 | 20 | 4.2 |  |  | 777.47
21:30 | 15 | 20.26 | 7.68 | 11.03 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.6 |  | 9.3 |  | 11.3 | 16.1 | 6.7 | 3.4 | 2.5 | 9.9 |  | 20 | 18.8 | 21.5 | 50.8 | 77.1 | 49.6 | 68.6 |  | 4.7 | 3 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 9.9 | 12.2 |  | 15.5 |  | 0.6 |  | 14.3 | 46.6 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 4.3 |  |  | 729.47
22:00 | 15 | 20.26 | 7.62 | 11.06 | 20.2 | 2.76 | 0.4 | 7.9 |  | 9.1 |  | 10.9 | 16 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 22.7 | 53.7 | 67.2 | 47.8 | 63.2 |  | 4.5 | 1.4 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 9.9 | 8 |  | 4.1 |  | 0.6 |  | 14.6 | 38.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 4.3 |  |  | 690.5
22:30 | 15 | 20.27 | 9.52 | 11.07 | 20.2 | 2.72 | 0.4 | 8.8 |  | 9 |  | 11.3 | 16 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 21.2 | 46.9 | 58.9 | 50.6 | 74.7 |  | 5 | 1.7 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.6 |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 10 | 5.4 |  | 2.9 |  | 0.6 |  | 13.8 | 35.6 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 4.2 |  |  | 684.38
23:00 | 15.5 | 20.26 | 9.54 | 11.07 | 20.2 | 2.68 | 0.4 | 9 |  | 8.9 |  | 11.4 | 16.2 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 16.7 | 48.8 | 53 | 58.3 | 80.7 |  | 4.4 | 0.9 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  |  | 0.9 |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 9.9 | 0.4 |  |  |  | 0.6 |  | 11.4 | 28.6 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 4.2 |  |  | 672.75
23:30 | 15 | 20.27 | 9.22 | 11.05 | 20.2 | 2.68 | 0.4 | 8.8 |  | 8.8 |  | 10.9 | 15.8 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 21.1 | 48.4 | 55.4 | 49.3 | 71 |  | 3.7 | 0.7 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 |  | 1 | 3 |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12 | 29.9 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.8 | 20 | 4.3 |  |  | 662.72
0:00 | 15 | 20.26 | 7.71 | 11.07 | 20 | 2.6 | 0.4 | 8.8 |  | 8.7 |  | 10.8 | 16 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 9.9 |  | 20 | 18.8 | 24.9 | 46.7 | 56.2 | 40.1 | 65.6 |  | 3 | 0.9 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  | 2 | 5 |  | 18.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 9.9 | 0.6 |  | 1.4 |  | 0.6 |  | 12.5 | 36.6 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.8 | 4.3 |  |  | 660.34
EJEC MWh | 357.4 | 476.125 | 196.76 | 263.27 | 365.5 | 62.1 | 4.8 | 211.35 | 7.3 | 211.75 | 0 | 249.2 | 345.85 | 156 | 80.05 | 61.55 | 239.8 | 0 | 480 | 451.35 | 508.4 | 1307.5 | 1559.55 | 1155.35 | 675.4 | 397.1 | 134.85 | 21.25 | 425.35 | 180.55 | 489.6 | 489.6 | 480 | 208.95 | 841.1 | 36.1 | 47.5 | 0 | 444 | 0 | 2726.75 | 2265 | 1.95 | 74.9 | 135.05 | 171.45 | 0 | 237.7 | 875.45 | 1572.5 | 860.55 | 1180.3 | 14.4 | 210.65 | 315.5 | 926.65 | 461.05 | 54 | 24.1 | 52.8 | 35.5 | 132.85 | 26.3 | 480 | 102.4 | 186.45 | 0 | 26746.555
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1671.305 | 6.2487 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6822.75 | 25.5089 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8424.05 | 31.4958 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 9828.45 | 36.7466 | #FFD272

## COGENERACIÓN
martes, 18 de Noviembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.7 | 19.82 | 9.32 | 11.07 | 8.7 | 58.8 | 122.41
1:00 | 15 | 19.82 | 9.16 | 11.06 | 8.2 | 59 | 122.24
1:30 | 15 | 19.83 | 9.14 | 11.02 | 8.4 | 59.1 | 122.49
2:00 | 15 | 19.83 | 7.68 | 11.11 | 8.9 | 58.7 | 121.22
2:30 | 14.7 | 19.82 | 9.14 | 11.06 | 8.6 | 59 | 122.32
3:00 | 15 | 19.83 | 8.79 | 11.07 | 8.2 | 58.9 | 121.79
3:30 | 14.7 | 19.82 | 7.19 | 11.04 | 8.2 | 59.5 | 120.45
4:00 | 15 | 19.83 | 8.83 | 11.04 | 8.2 | 59.5 | 122.4
4:30 | 15 | 19.83 | 8.5 | 11.06 | 8.4 | 59.1 | 121.89
5:00 | 14.8 | 19.84 | 8.33 | 11.1 | 8.6 | 59.5 | 122.17
5:30 | 15.1 | 19.82 | 8.66 | 11.12 | 8.2 | 59.6 | 122.5
6:00 | 15.2 | 19.83 | 7.78 | 11.11 | 8.7 | 59.6 | 122.22
6:30 | 15 | 19.84 | 6.08 | 11.11 | 8.8 | 59.3 | 120.13
7:00 | 15 | 20.26 | 7.11 | 11.12 | 9.2 | 60.2 | 122.89
7:30 | 15.1 | 17.15 | 8.48 | 10.85 | 9 | 59.1 | 119.68
8:00 | 15.1 | 17.16 | 8.11 | 10.97 | 8.7 | 59 | 119.04
8:30 | 15 | 17.16 | 8.92 | 11.02 | 8.5 | 59.1 | 119.7
9:00 | 15.1 | 17.52 | 8.22 | 11 | 9.1 | 59.5 | 120.44
9:30 | 15.1 | 19.63 | 8.3 | 11.06 | 8.6 | 59.2 | 121.89
10:00 | 15 | 20.03 | 9.32 | 10.9 | 9 | 59.5 | 123.75
10:30 | 14.8 | 20.27 | 8.91 | 10.95 | 9.2 | 58.7 | 122.83
11:00 | 14.7 | 20.27 | 8.41 | 10.96 | 8.5 | 58.6 | 121.44
11:30 | 14.8 | 20.28 | 7.31 | 10.98 | 9.2 | 58.8 | 121.37
12:00 | 14.7 | 20.29 | 7.23 | 11.01 | 8.9 | 58.5 | 120.63
12:30 | 14.7 | 20.29 | 8.07 | 10.93 | 9.5 | 58.7 | 122.19
13:00 | 14.7 | 20.29 | 8.44 | 10.75 | 9.4 | 58.1 | 121.68
13:30 | 14.7 | 20.3 | 7.61 | 10.61 | 9.1 | 58.2 | 120.52
14:00 | 14.8 | 20.31 | 8.02 | 10.78 | 8.4 | 58.1 | 120.41
14:30 | 14.2 | 20.31 | 7.1 | 10.7 | 9.2 | 57.9 | 119.41
15:00 | 14.3 | 20.32 | 7.51 | 10.94 | 9 | 57.8 | 119.87
15:30 | 14.6 | 20.32 | 7.96 | 10.47 | 9.2 | 57.8 | 120.35
16:00 | 14.7 | 20.32 | 8.57 | 10.93 | 9.1 | 58.2 | 121.82
16:30 | 14.8 | 20.3 | 7.84 | 10.74 | 9 | 57.8 | 120.48
17:00 | 15 | 20.3 | 7.84 | 10.79 | 9.4 | 58 | 121.33
17:30 | 15 | 20.27 | 7.01 | 11.01 | 9 | 58.4 | 120.69
18:00 | 14.9 | 17.96 | 7.28 | 11.03 | 8.7 | 58.5 | 118.37
18:30 | 15.2 | 20.26 | 8.61 | 11.05 | 9.1 | 58.9 | 123.12
19:00 | 14.9 | 20.28 | 9.53 | 10.55 | 9.3 | 58.6 | 123.16
19:30 | 14.8 | 20.27 | 8.18 | 11 | 9.4 | 60.7 | 124.35
20:00 | 14.9 | 20.26 | 8.41 | 11.01 | 9.3 | 61.2 | 125.08
20:30 | 14.7 | 20.26 | 7.49 | 11.05 | 8.8 | 61.1 | 123.4
21:00 | 14.8 | 20.27 | 7.84 | 11.06 | 8.9 | 61.6 | 124.47
21:30 | 15 | 20.26 | 7.68 | 11.03 | 7.6 | 60.7 | 122.27
22:00 | 15 | 20.26 | 7.62 | 11.06 | 7.9 | 60.9 | 122.74
22:30 | 15 | 20.27 | 9.52 | 11.07 | 8.8 | 60.6 | 125.26
23:00 | 15.5 | 20.26 | 9.54 | 11.07 | 9 | 60.8 | 126.17
23:30 | 15 | 20.27 | 9.22 | 11.05 | 8.8 | 61 | 125.34
0:00 | 15 | 20.26 | 7.71 | 11.07 | 8.8 | 61 | 123.84
EJEC MWh | 357.4 | 476.125 | 196.76 | 263.27 | 211.35 | 1422.2 | 2927.105

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Noviembre del 2025 - martes, 18 de Noviembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 195.15 | 342.3 | 359.25 | 367.45 | 370.6 | 370.35 | 364.35 | 356.55 | 363.45 | 366.2 | 367.65 | 359.05 | 365.55 | 362.9 | 341.45 | 357.4 | 5609.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 414.9 | 359.75 | 314.05 | 386.35 | 328.7 | 454.7 | 305.9 | 332.3 | 447.6 | 454.7 | 445.75 | 438.4 | 444.15 | 431.8 | 339.62 |  | 424.15 | 476.125 | 6798.945
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182 | 157.2 | 49.75 | 70.95 | 170.15 | 194.6 | 190.6 | 192.05 | 197.75 | 183.75 | 189.7 | 197.6 | 119.85 | 192.15 | 194.7 | 180.9 | 198.95 | 196.76 | 3059.41
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.35 | 264.3 | 263.9 | 261.35 | 261.9 | 263.75 | 257.76 | 254.0337 | 247.3 | 265.5 | 252.265 | 260.705 | 261.95 | 256.9 | 263.2588 | 262.55 | 262.5722 | 263.27 | 4688.6147
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 347.95 | 359.35 | 364.1 | 373.4 | 368.2 | 378.35 | 413.7 | 406.45 | 423.2 | 414.9 | 448.85 | 400.3 | 381.45 | 379.75 | 379.2 | 396.65 | 376.3 | 365.5 | 6977.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.85 | 59.1 | 60.15 | 57.1 | 65.55 | 52.65 | 67.05 | 57 | 63.85 | 64.82 | 68 | 61.15 | 58.85 | 54.2 | 58.85 | 54.5 | 53.2 | 62.1 | 1073.97
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 2.45 | 2.75 | [5 empty] | 3.7 | 2.65 |  |  |  | 4.8 | 16.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 190.6 | 212.4 | 215.65 | 203.35 | 206 | 193.1 | 209.95 | 186.3 | 199 | 203.25 | 208.2 | 211.3 | 210.95 | 215.35 | 208.65 | 210.4 | 190.35 | 211.35 | 3686.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2830 | 2899.6 | 2724.65 | 2741.65 | 2729.25 | 2757.4 | 2654.25 | 3063 | 3203.25 | 3251.2 | 3058.1 | 2865.2 | 2804.4 | 2602.65 | 2490.9 | 2443.2 | 2331.7 | 2459.3 | 49909.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 427.3 | 449.15 | 357.45 | 401.35 | 439.75 | 439.45 | 448.3 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 7925.95
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3626.05 | 3629.35 | 3621.5 | 3360.35 | 2823.4 | 2739.65 | 3142.3 | 2899.55 | 3173.8 | 3340.4 | 3485.7 | 2863.15 | 3631 | 2609.75 | 3397.85 | 2929.7 | 2441.8 | 3540.8 | 57256.1
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 692 | 656.35 | 790.7 | 694.2 | 615.95 | 419.75 | 617.45 | 617.9 | 608 | 698.4 | 632.1 | 612.3 | 776.05 | 617.01 | 701.45 | 635.05 | 562.05 | 742.25 | 11688.96
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 8.85 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 8.75 | 6.8 | 8.55 | 8.45 | 6.8 | 8.95 | 8.6 | 8.9 | 9.05 | 7.85 | 7.9 | 8.25 | 7.3 | 144.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.6 | 165.85 | 165.95 | 165.7 | 166.1 | 155.275 | 154.05 | 164.1 | 102.5 | 163.1 | 163.95 | 163.35 | 163.25 | 163.45 | 163.6 | 165.6 | 113.8 | 162.695 | 2827.92
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.75 | 295.95 | 296.05 | 271.55 | 301.5 | 263.655 | 266.15 | 325.25 | 206.8 | 222.7 | 313.4 | 304.1 | 304.7 | 306.05 | 308.7 | 307 | 301.5 | 314.22 | 5208.025
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.1 | 1890.55 | 1880.33 | 1917.15 | 1900.55 | 1712.655 | 1727.45 | 2020.55 | 2034.2 | 2000.95 | 1954.65 | 1902.9 | 1866.8 | 1895.3 | 1901.45 | 1889.7 | 1886.65 | 1917.32 | 34175.255
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 287.25 | 255.5 | 321.7 | 281.55 | 229.8 | 223.2 | 226.55 | 225.05 | 198.7 | 224.1 | 215.4 | 194.55 | 235.5 | 218.9 | 226.15 | 219.3 | 193.6 | 211.75 | 4188.55
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.65 | 256.65 | 258.75 | 225.5 | 242.05 | 253.05 | 257.95 | 247.4 | 274.1 | 305.4 | 281.35 | 277.75 | 317.4 | 266.3 | 275.8 | 253.2 | 233.75 | 249.2 | 4761.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.5 | 363.2 | 367.05 | 355.55 | 336.55 | 358.15 | 362.8 | 343.35 | 364.85 | 419.5 | 389.85 | 373.55 | 431.65 | 370.95 | 389.45 | 350.3 | 324.6 | 345.85 | 6643.7
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.3 | 158.95 | 162.55 | 174.35 | 212.6 | 211 | 222.8 | 220.75 | 209.6 | 200.35 | 201.4 | 187.95 | 168.65 | 159.75 | 160.4 | 161.8 | 155.85 | 156 | 3290.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3987.6 | 3950.3 | 3681.9 | 3689.8 | 3412.15 | 3216.05 | 3095.6 | 3126.95 | 3626.55 | 3987.95 | 3991.95 | 3996.45 | 3974.35 | 3968.15 | 3970.25 | 3087.25 | 3975.75 | 3954.1 | 66693.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.9 | 178.15 | 178.25 | 178.55 | 178.5 | 179.85 | 179.3 | 180.95 | 180.35 | 178.95 | 178.6 | 178.65 | 177.65 | 177.3 | 128.1 | 186.05 | 184.55 | 188.25 | 3190.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 137.15 | 139.25 | 140.7 | 140.75 | 138.85 | 140.8 | 144.1 | 143.95 | 143.15 | 140.9 | 141.35 | 141.4 | 138.75 | 137.25 | 132.2 | 100.7 | 145.65 | 147.85 | 2494.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 132.95 | 75.2 | 161.2 | 134.8 | 306.3 | 101.2 | [10 empty] | 46.6 |  | 958.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.2 | 76 | 73.15 | 77.25 | 77.2 | 83.4 | 82.6 | 81.15 | 56.65 | 82.75 | 81.6 | 81.5 | 81 | 82 | 80.4 | 79.45 | 78.3 | 80.05 | 1396.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14611.8 | 14679.565 | 15064.885 | 14980.1 | 15037 | 15058.9 | 15040.7 | 14578.25 | 14496.75 | 14835.3 | 15050 | 15030.05 | 14965.05 | 14675.9 | 14989.05 | 15019.75 | 15002.8 | 14978.75 | 268094.6
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4974.55 | 5001.895 | 5155.88 | 5131.35 | 5148.9 | 5157 | 5161.2 | 4987.8 | 4948.75 | 5077.1 | 5168.35 | 5150.75 | 5150.4 | 5039.6 | 5100.15 | 4123.65 | 4837.35 | 4258.85 | 89573.525
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 68.7 | 67.45 | 68.05 | 79.95 | 80.7 | 46.55 | 82.35 | 82.5 | 79.75 | 80.5 | 78.25 | 60.55 | 60.95 | 61.4 | 61.55 | 1269.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 372.9 | 358.75 | 351.65 | 372.15 | 369.15 | 371.9 | 375.75 | 387.4 | 427.05 | 403.35 | 249.15 | 240.1 | 239.85 | 225.85 | 239.85 | 239.75 | 240.15 | 239.8 | 5704.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 45.45 | 483 | 452.75 | 482.5 | 312.3 |  |  |  | 1776
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6248.45 | 3546.8 | 5184.7 | 4484.55 | 4789.45 | 4275 | 4317.9 | 5406.25 | 4269.75 | 7376.2 | 6211.8 | 5428.9 | 5656.35 | 5993.6 | 4270.8 | 4567.55 | 5156.4 | 5100.55 | 92285
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.5 | 155.8 | 155.75 | 155.65 | 154.8 | 155.15 | 155.45 | 107.2 | 107.4 | 155.95 | 156 | 155.85 | 155.4 | 155.35 | 155.1 | 154.05 | 154.3 | 154.7 | 2699.4
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1506.4 | 1559.1 | 1572.4 | 1579.75 | 1565.9 | 1570.6 | 1764.95 | 1751.25 | 1757.7 | 1642.15 | 1885.8 | 1706.35 | 1592.9 | 1644.65 | 1643.25 | 1656.75 | 1592.5 | 1567.65 | 29560.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 477.05 | 80 |  |  |  | 224.1 | 480 | 480 | 480 | 479.9 | 467.55 | 480 | 480 | 480 | 6528.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 454.15 | 453.95 | 453.75 | 451.35 | 424.65 | 447.05 | 451 | 453.1 | 451.45 | 311.65 | 451 | 452.55 | 447.1 | 446.7 | 448.95 | 449.05 | 449.95 | 451.35 | 7948.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 842.4 | 2.65 | 650.45 | 641.6 | 678.7 | 744.55 | 423.65 | 690.65 | 1101.45 |  |  |  |  | 756.45 | 36.2 |  | 234.65 | 444.6 | 7248
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 671.05 | 37.5 |  | 708.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 352.45 | [16 empty] | 352.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1077.35 | 1198.25 | 1245.05 | 1370.75 | 1244.65 | 1574.2 | 1430.85 | 1206.8 | 1450.1 | 772.9 | 1458.15 | 1444.65 | 1604.7 | 1677.8 | 1736.25 | 1675.65 | 1101.35 | 1307.5 | 24576.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 535.15 | 406.2 | 393.4 | 389.35 | 399.3 | 558.6 | 534.5 | 404 | 579.45 | 536.75 | 555.4 | 448.35 | 482.65 | 544.1 | 486.4 | 561.45 | 502 | 508.4 | 8825.45
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1591.15 | 1841.4 | 1519.1 | 2469.25 | 2735.55 | 2823.1 | 2866.35 | 2215.8 | 2280.6 | 2513.05 | 2144.7 | 2272.45 | 2462.15 | 1970.1 | 2284.55 | 1943.85 | 1951.75 | 1559.55 | 39444.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1829.35 | 1871.65 | 869.2 | 915.95 | 841.1 | 985.55 | 1198.8 | 667.3 | 592.7 | 743.5 | 760 | 614.2 | 949.45 | 1558.45 | 2003.3 | 1983.4 | 1546.3 | 1155.35 | 21085.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2010 | 2056.25 | 1660.65 | 2000.05 | 2079.4 | 1860.8 | 2014.1 | 1950.3 | 1762.05 | 1891.75 | 2121.6 | 2096.95 | 2347.85 | 882.4 | 1148.75 | 1296.2 | 876.6 | 675.4 | 30731.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 261.55 | 269.3 | 84.95 | 77.45 | 75.05 | 106.75 | 132.6 | 32.25 | 38.65 | 25.85 | 6.3 | 24.45 | 59.6 | 138.3 | 269.8 | 297.65 | 196.15 | 134.85 | 2231.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 125 | 124.35 | 138.75 | 181.45 | 143.3 | 220.25 | 237.65 | 133.05 | 116.75 | 127.8 | 185.5 | 203.3 | 173.95 | 22.5 | 52.6 | 90.5 | 31.4 | 21.25 | 2329.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 367.25 |  |  |  | 288.65 | 655.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2508.7 | 2185.1 | 2033.35 | 2021.7 | 2224.3 | 2213.2 | 2504.7 | 2257.5 | 2187.85 | 2928.75 | 2896.1 | 2364 | 3057.65 | 2471.3 | 2680.45 | 2705.3 | 2272.75 | 2334.6 | 43847.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 406.15 | 406.55 | 405.95 | 309.55 | 357.8 | 381.35 | 366.6 | 397.15 | 292.7 | 365.05 | 364.1 | 346.55 | 403.55 | 409.4 | 405.35 | 409.25 | 407.45 | 397.1 | 6831.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3319.4 | 3164.6 | 3722.3 | 4160.55 | 3876.8 | 4069.5 | 626.6 | [7 empty] | 255.4 |  |  |  | 23195.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3288.9 | 3148.7 | 3685.15 | 4109.8 | 3841.7 | 4042.75 | 4117.25 | 2173.25 | 151.4 | 1682.8 | 4116.6 | 4130.2 | 4135.65 | 4125.45 | 4020.1 | 3697.5 | 4118.1 | 4109.15 | 62694.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3707.7 | 3324.8 | 4163.95 | 4767.8 | 4305.95 | 4370.15 | 4800 | 4771.55 | 4945.9 | 4800 | 4749.65 | 4799.95 | 4948.3 | 4800 | 4736.65 | 4070.85 | 4800 | 4798.6 | 81661.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5457.75 | 5248.05 | 5927.9 | 6429.85 | 6067.85 | 6221.3 | 4653.2 | 3234.05 | 2083.65 | 2979.85 | 4334.15 | 4354.1 | 4353.45 | 4351.3 | 4267.95 | 3927.8 | 4348.7 | 4344.95 | 82585.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 303.75 | [12 empty] | 303.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 354.4 | [16 empty] | 354.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2381.1 | 4225.8 | 4154.5 | 3819.65 | 4354 | 4223.15 |  | 2818.05 |  | 3421.8 | 4257.75 | 33655.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2136 | 4240.45 | 4165.5 | 3828.4 | 4366.75 | 63.4 | 3389.65 | 4111.15 | 3663.95 | 4342.45 | 4273.2 | 38580.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2165.7 | 4317.4 | 4275.7 | 4104 | 4388.25 | 2129.3 | 1661.9 | 3553.5 | 1983.45 | 3880.45 | 4361.05 | 36820.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.4 | 485.75 | 365.3 | 492.5 | 493.6 | 455.55 | 498.95 | 461.4 | 491.3 | 500.95 | 433.2 | 406.95 | 487.7 | 423.8 | 497.1 | 474.1 | 436.4 | 425.35 | 8331.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.5 | 183.35 | 174.55 | 181.9 | 171.15 | 156.25 | 142.75 | 139.9 | 166.25 | 166.45 | 135.05 | 122 | 143.65 | 117.4 | 133.05 | 131.15 | 110.7 | 180.55 | 2746.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489 | 475.75 | 479.85 | 413.85 | 388.6 | 463.25 | 377.4 | 446.6 | 489.6 | 484.3 | 430.1 | 458.4 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 479.4 | 489.6 | 8313.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 484.45 | 486.95 | 436.1 | 397.75 | 473.2 | 388.5 | 440.7 | 489.6 | 489 | 453.75 | 475.15 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 461 | 489.6 | 8403.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.2 | 480.85 | 479.15 | 478.4 | 438.15 | 397.75 | 468.35 | 384.05 | 424.25 | 479.1 | 479.9 | 446.3 | 470.7 | 480 | 480 | 470 | 443.25 | 480 | 8261.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.6 | 161.2 | 173.7 | 175.5 | 189.95 | 182.1 | 17.75 | 153.15 | 185.6 | 183.85 | 184.55 | 169.9 | 164.55 | 170.3 | 178.9 | 180.15 | 214.45 | 208.95 | 3057.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 658.2 | 646.4 | 664.7 | 666.535 | 631.6 | 618.2 | 644.15 | 658.1 | 670.15 | 662.35 | 655.7 | 659.5 | 667.45 | 676.15 | 660.05 | 653.45 | 651.95 | 640.95 | 11785.585
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 824.05 | 813.1 | 833 | 832.73 | 785.35 | 792.25 | 772.45 | 811.95 | 841.45 | 833.2 | 830.2 | 832.4 | 834.65 | 767.8 | 741.95 | 743.1 | 745.6 | 781.25 | 14416.48
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 851.1 | 853.5 | 849.75 | 755 | 742.6 | 823 | 827.3 | 806.35 | 759.1 | 722.1 | 836.9 | 693.4 | 797.1 | 860.15 | 860.3 | 864.15 | 858.45 | 841.1 | 14601.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 145.55 | 180.9 | 74.1 | 29.2 | 75.75 | 107.95 | 244.4 | 174.65 | 23.4 | 72.2 | 127.75 | 65.75 | 124.25 | 85.55 | 42.35 | 47.3 | 39.1 | 36.1 | 1696.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 150.7 | 169.4 | 76.05 | 21.35 | 99.65 | 132.75 | 269.3 | 189.25 | 35 | 140.4825 | 146.1 | 59.1 | 111.9 | 62.6 | 21 | 59.5 | 25 | 47.5 | 1816.6325
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.6 | 85.1 | 82.8 | 81.75 | 83.1 | 81.65 | 81.45 | 81.6 | 83.4 | 82.3 | 81.65 | 81.3 | 82.15 | 77.15 | 83.15 | 69.2 |  |  | 1304.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.8 | 428.8 | 438.7 | 404.4 | 442.4 | 442.25 | 432.8 | 433.95 | 439 | 431.55 | 438.5 | 439 | 438.4 | 439.4 | 441.75 | 441.15 | 441.5 | 439.25 | 7850.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.35 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 446.2 | 446.25 | 445.15 | 444.5 | 444 | 445.35 | 444.7 | 444.05 | 444 | 444 | 444 | 7980.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4862.15 | 4875.75 | 4695.45 | 4879.05 | 4031.8 | 3853 | 4432.7 | 3916.6 | 2826.65 | 4914.05 | 4925.5 | 4911.65 | 4885.95 | 4909.55 | 4931.3 | 4932.5 | 4667.7 | 4883 | 82334.35
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 172.35 | 3.95 |  | 4.6 |  |  |  |  | 46.85 | 217.8 | 446.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [5 empty] | 1.65 | [11 empty] | 3.3
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2166.95 | 2157.8 | 1991.55 | 2005.55 | 1823.05 | 1697.2 | 1616 | 1636.7 | 1937 | 2173.8 | 2177.4 | 2174.05 | 2232.75 | 2158.75 | 2172.65 | 1371.35 | 1228.75 | 2134 | 34855.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88 | 86.15 | 85.8 | 87.7 | 88.15 | 86 | 110.4 | 106.05 | 100 | 101.95 | 103.8 | 104.95 | 100.5 | 95.55 | 92.05 | 88.7 | 68.9 | 57.45 | 1652.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2689.25 | 2713.85 | 357 |  |  | 775.45 | 2607 | 2596.8 | 2448.95 | 2433.25 | 2676.5 | 2254.7 | 2409.25 | 2720.4 | 2716.6 | 2711.3 | 2733.5 | 2726.75 | 37570.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9013 | 5717.2 | 8506.85 | 7358.5 | 7573.55 | 7644.4 | 5782.45 | 7656 | 5330.85 | 8055.75 | 7790.05 | 8824.05 | 6100.6 | 8419.75 | 9088 | 6851.1 | 8214.1 | 7423.85 | 135350.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2296.7 | 2300.2 | 263.15 |  |  | 166.55 | 2146 | 2045.1 | 1974.96 | 1954.7 | 2246.935 | 1869.06 | 1992.15 | 2283.55 | 2282.05 | 2311.95 | 2291.7 | 2265 | 30689.755
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3408.4 | 3010.7 | 3755.1 | 3636.15 | 3643.05 | 4118.35 | 3836.55 | 3814.45 | 3763.95 | 3338.3 | 3252.2 | 3730.8 | 3872.3 | 3905.15 | 3292.7 | 3161.3 | 3931.95 | 3530.1 | 65001.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3435.85 | 3009.35 | 3788.05 | 3634.65 | 3705.2 | 4319.7 | 3901.95 | 3874.7 | 3810.2 | 3331.3 | 3265.1 | 3787.8 | 3902.55 | 3979.25 | 3301.1 | 3159.65 | 4011.75 | 3552.9 | 65771.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3436.45 | 3009.65 | 3787.85 | 3632.35 | 3704 | 4332.4 | 3902.5 | 3875.85 | 3805 | 3333.95 | 3263.8 | 3786.15 | 3901.8 | 3976.85 | 3303.7 | 3158.95 | 4011.6 | 3549.4 | 65772.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5742.25 | 5379.1 | 5941.9 | 5904 | 5965.65 | 6450.4 | 6133 | 6102.4 | 6079.9 | 5647.7 | 5605.85 | 6031.35 | 6144.35 | 6187.95 | 5658.2 | 5508.4 | 6273.8 | 5916.5 | 106672.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 927.2 | 297.85 | 1604.55 | 173.4 | 1372.75 | 127.85 | [10 empty] | 1034.6 | 169.95 | 5708.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.6 | 138.15 | 193.15 | 170.8 | 137.6 | 135.25 | 138.15 | 137.85 | 122.65 | 133.85 | 133.45 | 133.65 | 133.1 | 133.3 | 133.5 | 132.75 | 133.45 | 133.7 | 2550.95
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 3.05 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 2.85 | 2.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 2.75 | 3.1 | 2.55 | 2.8 | 2.15 | 1.95 | 43.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1343.1 | 1357.75 | 1615.35 | 1199.85 | 1174.3 | 1073.5 | 1178.4 | 1106.5 | 1098.35 | 1185.1 | 1082.55 | 1053.3 | 1313.8 | 1019.65 | 1329.95 | 655.8 | 1032.95 | 1598 | 21418.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.45 | 64.3 | 61.05 | 70.65 | 73.85 | 83 | 83.75 | 85.15 | 57.05 |  |  | 33.35 | 69.4 | 61.8 | 51.4 | 46.15 | 69.25 | 74.9 | 1043.5
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143 | 142.2 | 141.55 | 130.85 | 118.35 | 138.35 | 141.55 | 135.1 | 127.35 | 133.3 | 140.7 | 125.6 | 138.15 | 139.9 | 138.75 | 137.45 | 139.65 | 135.05 | 2446.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 172.15 | 171.3 | 170.5 | 139.45 | 137.7 | 149.35 | 142.7 | 140.9 | 131.15 | 138.75 | 148.95 | 124.35 | 147.1 | 165.4 | 171.45 | 136.65 | 159.9 | 171.45 | 2719.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.75 | 122.1 | 92.95 | 2.35 | [14 empty] | 348.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.05 |  | 3987.5 | 4588.85 | 4845.7 | 4514.5 | 4838.05 | 4659.7 | 4679.45 | 4784.65 | 4981.1 | 4802.05 | 5224.35 | 4942.7 | 3889.8 | 3884.15 | 4763.6 | 4625.35 | 74066.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2157.05 | 2157.3 | 2155.15 | 2161.5 | 2084.45 | 1461.7 | 2161.45 | 2159.75 | 2158.55 | 2162.5 | 2159.1 | 2166 | 2156.95 | 2158.25 | 2137.8 | 2133.35 | 2135.15 | 2121.8 | 37987.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.8 | 237.55 | 79.35 |  |  |  | 74.5 | 237.7 | 238.1 | 238.3 | 238.3 | 238.3 | 238.15 | 237.95 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 237.7 | 3247.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2124.25 | 2029.4 | 1832.75 | 2393.15 | 1839.55 | 2531 | 3174 | 1911.3 | 1682.7 | 1971.4 | 2108.6 | 1947.2 | 1802.8 | 1312.935 | 2016.3 | 2306.4 | 1333.3 | 875.45 | 35192.485
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.15 | 1928.1 | 1500 | 1974.8 | 1682.6 | 2128.55 | 2733.9 | 1705.7 | 1531.45 | 1897.1 | 2083.3 | 2090.4 | 2190.45 | 1335.7 | 2206.55 | 2381.05 | 1334.6 | 860.55 | 33699.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1109.15 | 1112.2 | 1107.05 | 1106.65 | 1120.05 | 1121.25 | 1133.4 | 299.45 |  | 58.4 | 519.55 | 840.25 | 1135.5 | 1134.105 | 1133.4 | 1132.9 | 1131.9 | 1131.1 | 16326.305
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 |  |  |  | 9.9 | 14.4 | 209.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 708.45 | 699 | 717.25 | 710.25 | 717.7 | 712 | 715.2 | 719.3 | 718.4 | 718.8 | 719 | 719.3 | 712.7 |  |  |  | 538.7 | 715.4 | 10541.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3102.3 | 3379.55 | 3344.25 | 3330.6 | 3362.45 | 3329.75 | 3501.1 | 3670.7 | 3683.4 | 4034.1 | 3890.75 | 3821.45 | 3463 | 3391.375 | 3403.2 | 3787.45 | 3633.5 | 3474.9 | 63603.825
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1982.95 | 865.7 | 2048.05 | 1738.05 | 2075.1 | 2190.25 | 1938.55 | 2043.1 | 2320.3 | 2030 | 1995.15 | 2106.8 | 2060.45 | 2063.04 | 2080.75 | 2196.25 | 2175.35 | 2186.7 | 36096.54
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.2 | 1539.25 | 1530.45 | 1537.65 | 1532.5 | 1222.1 | 1073.1 | 1415.55 | 1312.35 | 1500.6 | 1537.75 | 1533.4 | 1535.25 | 1536.67 | 1545 | 1536.15 | 1546.7 | 1537.15 | 26511.82
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1198.85 | 1193.35 | 1182.6 | 1061.8 | 1021.45 | 1152.3 | 1166.5 | 1143.3 | 901.65 | 966.4 | 1156.4 | 1068.05 | 1051.6 | 1197.9 | 1186.1 | 1193.15 | 1195.4 | 1180.3 | 20217.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1619.35 | 1620.05 | 1589.85 | 1431.4 | 1369.95 | 1547.55 | 1566.75 | 1522.8 | 1186.9 | 1325.05 | 1561.35 | 1415.6 | 1421.55 | 1597.35 | 1594.75 | 1597 | 1598.35 | 1572.5 | 27138.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 56.75 | [7 empty] | 56.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 49.1 | [7 empty] | 49.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 834.1 | 433.25 | 2008.35 | 2839.9 | 3493.2 | 3502.55 | 3433.95 | 3266.4 | 3467.5 | 3514.35 | 3437.5 | 3504.9 | 3516.65 | 3505.985 | 3363.4 | 3018.4 | 3499.65 | 3493.1 | 54133.135
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 1987.45 | 2933.8 | 2575.5 | 3524.1 | 3533.75 | 3455.45 | 3277.25 | 3486.25 | 3536.65 | 3458.35 | 3529.5 | 3540.95 | 3533.66 | 3377.2 | 3020.85 | 3528.1 | 3520.05 | 55818.86
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 846.75 | 1276.4 | 2687.15 | 3818.6 | 3681.9 | 3528.6 | 3428.05 | 3555.2 | 3583.35 | 3540.9 | 3586.5 | 3590.4 | 3582.355 | 3491.55 | 3265.4 | 3643.15 | 3583.9 | 54690.155
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 208.65 | 207 | 206.4 | 172.9 | 166.45 | 181.45 | 171.55 | 170.5 | 162.6 | 169.1 | 183.5 | 153.25 | 177.45 | 198.1 | 204.9 | 167.85 | 193.6 | 210.65 | 3305.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 507.95 | 554.85 | 484.25 | 712.2 | 697.55 | 703.05 | 724.15 | 601.5 | 575.45 | 636.15 | 585.5 | 611.65 | 236.8 | 471.55 | 556.65 | 501.55 | 430.2 | 315.5 | 9906.5
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1502.55 | 1582.7 | 1423.3 | 1987.9 | 1933.4 | 1913.7 | 2103.55 | 1780.15 | 1674 | 1901.75 | 1642.2 | 1744.65 | 657.8 | 1407.25 | 1767.75 | 1671.1 | 1314.7 | 926.65 | 28935.1
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 456.1 | 421.9 | 453.05 | 478.3 | 293.65 | 245.7249 | 479.55 | 479.8 | 480.15 | 480.3 | 480.4 | 480.1 | 480.35 | 459.5 | 407 | 389.8 | 382.5 | 461.05 | 7809.2249
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.05 | 26.4 | 26.4 | 23.95 | 26.4 | 18.45 | 26.25 | 26.4 | 26.4 | 31.8 | 32.65 | 37.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 41.6 | 54 | 655.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 24 | 29 | 27.05 | 28.2 | 27.45 | 7.2 | [5 empty] | 12.35 | 24.5 | 24.1 | 298.6
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 39.8 | 43.2 | 43.2 | 40.45 | 45.4 | 57.4 | 56.9 | 57.6 | 57.55 | 14.4 | [5 empty] | 20.55 | 42.35 | 35.5 | 554.3
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 8.8 |  |  | 0.7 | 25.35 | 32.65 | 46.95 | 49.35 | 52.6 | 50.8 | 50.25 | 42.65 | 50.5 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 621.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 153.65 |  |  | 153.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 19.25 | 19.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 139.45 | 138.75 | 137.45 | 125.25 | 120.6 | 135.05 | 136.65 | 126.25 | 117.9 | 118.85 | 133.85 | 119.35 | 116.9 | 137.3 | 138.15 | 140.15 | 137.6 | 132.85 | 2352.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 370.8 | [14 empty] | 370.8
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2654.75 | 2651.2 | 2654.25 | 2653.55 | 2387.35 | 2388.8 | 2344.35 | 2460.35 | 2643.25 | 2639.6 | 2639.2 | 2647.25 | 2651.6 | 2651.85 | 2651.55 | 2596.5 | 1657.6 | 1337.05 | 44310.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 26.8 | 27.25 | 26.75 | 21.75 | 20.55 | 26.25 | 15.3 | 23.1 | 28.8 | 25.15 | 24.3 | 26.45 | 25.95 | 26.55 | 12.45 | 28.35 | 26.3 | 440.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.2 | 442.55 | 440.7 | 446.75 | 445.9 | 446.65 | 448.15 | 451.45 | 464 | 456.2 | 478.95 | 480.35 | 480.25 | 428.45 | 477.6 | 477.45 | 480.35 | 480 | 8272.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.15 | 151.95 | 158.2 | 150.25 | 148.15 | 145.3 | 139.2 | 139.2 | 134.15 | 114.65 | 90.65 | 83.35 | 90.7 | 93.5 | 93.85 | 97.95 | 102.85 | 102.4 | 2189.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 48.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 856.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 833.95 | 966.15 | 942.5 | 1047.55 | 1068.8 | 1040.3 | 1061.5 | 1077.8 | 1078.15 | 1066.4 | 1053.35 | 719.15 | 609.5 | 1056.35 | 995.15 | 981.45 | 941 | 793.5 | 17332.55
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1640.5 | 1531.2 | 1547.9 | 1668.7 | 1626.3 | 1783.55 | 2253.1 | 2156.6 | 2309.95 | 2330.4 | 2243.55 | 2246.75 | 2310.8 | 2053.25 | 1818.9 | 2087.35 | 2049.05 | 2524.65 | 36182.5
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 384.95 | 379.8 | 419.75 | 424.55 | 417.4 | 429.3 | 390.45 | 420.95 | 403.9 | 489.75 | 471.5 | 499.4 | 469.6 | 467.35 | 456.75 | 453.35 | 583.3 | 548.05 | 8110.1
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 658.55 | 606.25 | 690.3 | 698.8 | 554.85 | 549.1 | 611.55 | 639.2 | 629.9 | 709.45 | 696.75 | 740 | 800.75 | 776.25 | 719.85 | 676 | 670.05 | 575.7 | 12003.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.2 | 178.65 | 179.25 | 179.85 | 179.95 | 180.3 | 178.5 | 178.85 | 177.25 | 177.9 | 179.05 | 178.2 | 178.05 | 179.75 | 179.25 | 178.1 |  |  | 2862.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.05 | 184.4 | 141.55 | 145.9 | 144.45 | 163.3 | 221.95 | 222.3 | 217.5 | 215.25 | 223.8 | 217.55 | 209.45 | 199.8 | 190.05 | 175.95 |  |  | 3071.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 2327.3 | 2577.4 | 2594 | 2584.55 | 2592.9 | 2579.85 | 2584.4 | 2564.3 | 2587.6 | 2537.9 | 2554.6 | 2561.5 | 2555.4 | 2555.9 | 2556.4 | 2574.9 | 2563.5 | 46045.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 175.81 | 177.05 | 187.55 | 160.55 | 137.05 | 129.45 | 140.05 | 159.75 | 136.2 | 186.35 | 166.5 | 120.05 | 142.3 | 90.65 | 148.8 | 109.55 | 161.5 | 186.45 | 2715.61
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4991.45 | 4738.35 | 4955.1 | 5157.55 | 5141.4 | 5156.9 | 5144.3 | 4752.2 |  |  |  |  | 3824.15 | 5150.35 | 176.15 |  | 24.65 | 4207.3 | 53419.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2417.15 | 2336.1 | 2390.65 | 2466.6 | 2461.9 | 2470.8 | 2449.05 | 2268.15 |  |  |  |  | 1735.15 | 2460.05 | 86.15 |  |  | 1892.35 | 25434.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 174.62 | 84.95 | 259.57
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 126.4 | 62.995 | 189.395
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 496.95 | 496.65 | 496.8 | 496.65 | 426.05 | 497.45 | 496.9136 | 496.9484 | 468.162 | 403.9 | 455.0961 | 276.0475 | 274 | 246.7 | 301.1 |  |  |  | 6329.4176
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 158499.91 | 149903.76 | 162379.545 | 165123.615 | 165397.3 | 167385.2099 | 167391.7736 | 166072.5322 | 158275.622 | 169463.9525 | 173163.7461 | 173573.2125 | 172873.2 | 172795.785 | 169149.7789 | 155678.15 | 167280.2921 | 171974.835 | 2986382.2197
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.117 |  |  | 2.6 | 145.8 | 146.643 | 147.4755 |  | 226.6 | 225.9 | 240.95 | 218.95 | 270.959 | 265.257 | 234.383 | 247.55 | 273.232 | 266.446 | 3057.8625
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 191.638 | 143.0055 | 135.7735 | 166.98 | 146.865 | 185.31 | 117.2406 | 185.7 | 116.83 | 148.285 | 182.855 | 149.154 | 192.323 | 159.0804 | 191.352 | 190.6935 | 190.5925 | 190.405 | 2984.083
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 309.4 | 313 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 310.15 | 314.05 | 315.1 | 316.8 | 204.6 | 316.75 | 316.8 | 5567.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 646.5319 | 397.9703 | 398.6705 | 399.25 | 638.7 | 637.0953 | 638.725 | 637.07 | 640.1 | 636.05 | 636.3 | 636.95 | 637.2051 | 634.3587 | 638.6119 | 642.234 | 642.5051 | 637.9984 | 10776.3262
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 226.5055 | 225.6 | 278.3537 | 453.3 | 274 | 144.7951 | 274 | 227.75 | 228 | 228 | 228 | 228 | 339.888 | 454.2839 | 454.2331 | 454.6234 | 454.5195 | 454.4185 | 5628.2708
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.45 | 108.8 | 99 | 102.15 | 92.6 | 82.75 | 61.95 | 66.5 | 83.95 | 56.9 | 13.2 | [7 empty] | 867.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.9 | 303.7 | 239.85 | 190.55 | 193.35 | 203.9 | 194.05 | 191.65 | 204.15 | 148.3 | 146.3 | 146.25 | 154.1 | 169.4 | 167.85 | 172.85 | 139.55 | 138.2 | 3313.9
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 507 | 500.2128 | 508.468 | 335.45 | 123.5544 | 130.9591 | 275.2624 | 339.0244 | 105.25 | 263.85 | 464.35 | 467.4392 | 555.3859 | 500.272 | 510.4862 | 504.3782 | 395.4351 | 489.2469 | 6976.0246
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2335.5424 | 1992.2886 | 1976.9157 | 1967.08 | 1931.6694 | 1848.2524 | 2025.5035 | 1964.4944 | 1921.68 | 2024.085 | 2228.755 | 2156.8932 | 2463.911 | 2497.7521 | 2513.7162 | 2416.9292 | 2412.5842 | 2493.5148 | 39171.5671
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 477516.405
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 434284.975
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 358507.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 357668.125
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 126462.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 115649.7
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 109057.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 94984.4
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 82334.35
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 78853.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 68945.06
[7 empty] | EGEMSA | 66693.1
[7 empty] | CELEPSA | 49909.7
[7 empty] | SAN GABAN | 44750.7
[7 empty] | EGASA | 42211.2
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 39444.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 37570.55
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 34855.3
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 33402.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 29560.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 28935.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 28036
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 26202.065
[7 empty] | LA VIRGEN | 21418.2
[7 empty] | EGEJUNIN | 18883.55
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 14601.35
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11077.9
[7 empty] | SINERSA | 10462.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 9906.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8309
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7980.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 7948.75
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 7925.95
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7850.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 7809.2249
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6977.6
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 6798.945
[7 empty] | EGESUR | 6643.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 6528.55
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6329.4176
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5704.55
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5609.65
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4688.6147
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3686.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3305.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3059.41
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2719.2
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2715.61
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2446.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2352.35
[7 empty] | PETRAMAS | 2130.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1816.6325
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1776
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1696.25
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1652.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1396.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1304.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1269.1
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1073.97
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1043.5
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 449.75
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 448.965
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 370.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 172.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 144.95
[7 empty] | KONDU SAC | 43.1
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16.35

## G_AREAS
martes, 18 de Noviembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 352.72 | 154.81 | 0 | 43.8 | 2875.95 | 2299.1 | 0 | 144.2 | 703.9 | 12.1 | 0 | 0 | 551.33 | 5319.25 | 716 | 6586.58 | 00:30 | 3932.57 | 2466.01 | 0 | 188 | 6586.58 | 00:30 | 283.32 | 70.51 | 0 | 188 | 541.83
01:00 | 327.62 | 154.54 | 0 | 46.9 | 2684.3 | 2387.1 | 0 | 139.1 | 696.06 | 11.7 | 0 | 0 | 529.06 | 5210.5 | 707.76 | 6447.32 | 01:00 | 3707.98 | 2553.34 | 0 | 186 | 6447.32 | 01:00 | 283.92 | 70.14 | 0 | 186 | 540.06
01:30 | 324.18 | 154.79 | 0 | 46.5 | 2706.67 | 2394.3 | 0 | 133.9 | 706.77 | 11.5 | 0 | 0 | 525.47 | 5234.87 | 718.27 | 6478.61 | 01:30 | 3737.62 | 2560.59 | 0 | 180.4 | 6478.61 | 01:30 | 284.18 | 70.29 | 0 | 180.4 | 534.87
02:00 | 304.04 | 153.42 | 0 | 44.9 | 2601.21 | 2449 | 0 | 113.5 | 705.85 | 11.3 | 0 | 0 | 502.36 | 5163.71 | 717.15 | 6383.22 | 02:00 | 3611.1 | 2613.72 | 0 | 158.4 | 6383.22 | 02:00 | 283.44 | 69.42 | 0 | 158.4 | 511.26
02:30 | 304.14 | 154.62 | 0 | 47.1 | 2636.37 | 2366.4 | 0 | 95.1 | 696.59 | 11.2 | 0 | 0 | 505.86 | 5097.87 | 707.79 | 6311.52 | 02:30 | 3637.1 | 2532.22 | 0 | 142.2 | 6311.52 | 02:30 | 282.54 | 70.22 | 0 | 142.2 | 494.96
03:00 | 302.64 | 153.79 | 0 | 43.6 | 2637.21 | 2349.2 | 0 | 116.3 | 704.09 | 11.1 | 0 | 0 | 500.03 | 5102.71 | 715.19 | 6317.93 | 03:00 | 3643.94 | 2514.09 | 0 | 159.9 | 6317.93 | 03:00 | 281.24 | 69.79 | 0 | 159.9 | 510.93
03:30 | 301.54 | 152.85 | 0 | 52.5 | 2634.09 | 2326.6 | 0 | 146.2 | 704.38 | 11.1 | 0 | 0 | 506.89 | 5106.89 | 715.48 | 6329.26 | 03:30 | 3640.01 | 2490.55 | 0 | 198.7 | 6329.26 | 03:30 | 282.54 | 67.85 | 0 | 198.7 | 549.09
04:00 | 303.24 | 153.7 | 0 | 65 | 2584.61 | 2266.3 | 0 | 177.6 | 671.62 | 11.1 | 0 | 0 | 521.94 | 5028.51 | 682.72 | 6233.17 | 04:00 | 3559.47 | 2431.1 | 0 | 242.6 | 6233.17 | 04:00 | 282.34 | 69.8 | 0 | 242.6 | 594.74
04:30 | 306.74 | 153.49 | 0 | 65.1 | 2641.57 | 2351.7 | 0 | 157.2 | 675.49 | 11.3 | 0 | 0 | 525.33 | 5150.47 | 686.79 | 6362.59 | 04:30 | 3623.8 | 2516.49 | 0 | 222.3 | 6362.59 | 04:30 | 279.14 | 69.69 | 0 | 222.3 | 571.13
05:00 | 303.8 | 154.67 | 0 | 63.4 | 2648.61 | 2427 | 0 | 179.3 | 669.5 | 11.5 | 2.1 | 0 | 521.87 | 5254.91 | 683.1 | 6459.88 | 05:00 | 3621.91 | 2593.17 | 2.1 | 242.7 | 6459.88 | 05:00 | 279.1 | 69.57 | 2.1 | 242.7 | 593.47
05:30 | 306.8 | 154 | 0 | 60.8 | 2611.62 | 2412.1 | 0 | 188.4 | 671.22 | 11.6 | 73.9 | 0 | 521.6 | 5212.12 | 756.72 | 6490.44 | 05:30 | 3589.64 | 2577.7 | 73.9 | 249.2 | 6490.44 | 05:30 | 277.8 | 69.8 | 73.9 | 249.2 | 670.7
06:00 | 304.18 | 154.02 | 0 | 56 | 2325.39 | 2541.2 | 0 | 169.6 | 671.05 | 11.3 | 332.6 | 0 | 514.2 | 5036.19 | 1014.95 | 6565.34 | 06:00 | 3300.62 | 2706.52 | 332.6 | 225.6 | 6565.34 | 06:00 | 278.08 | 69.52 | 332.6 | 225.6 | 905.8
06:30 | 304.8 | 152.43 | 0 | 47 | 2249.01 | 2519.3 | 0.1 | 128 | 673.67 | 11.5 | 609.2 | 0 | 504.23 | 4896.41 | 1294.37 | 6695.01 | 06:30 | 3227.48 | 2683.23 | 609.3 | 175 | 6695.01 | 06:30 | 280.6 | 67.73 | 609.3 | 175 | 1132.63
07:00 | 309.46 | 155.09 | 0 | 46.7 | 2082.3 | 2504.6 | 0.1 | 120.2 | 677.95 | 12.5 | 850.3 | 0 | 511.25 | 4707.2 | 1540.75 | 6759.2 | 07:00 | 3069.71 | 2672.19 | 850.4 | 166.9 | 6759.2 | 07:00 | 283.16 | 69.59 | 850.4 | 166.9 | 1370.05
07:30 | 319.06 | 151.68 | 0 | 51.6 | 2130.83 | 2511.7 | 0.1 | 132.3 | 678.75 | 13.6 | 900.5 | 0 | 522.34 | 4774.93 | 1592.85 | 6890.12 | 07:30 | 3128.64 | 2676.98 | 900.6 | 183.9 | 6890.12 | 07:30 | 282.76 | 67.48 | 900.6 | 183.9 | 1434.74
08:00 | 288.3 | 150.84 | 0.1 | 57.4 | 2043.93 | 2674.5 | 0.4 | 124.5 | 665.99 | 13.8 | 920.2 | 0 | 496.64 | 4843.33 | 1599.99 | 6939.96 | 08:00 | 2998.22 | 2839.14 | 920.7 | 181.9 | 6939.96 | 08:00 | 278.2 | 66.94 | 920.7 | 181.9 | 1447.74
08:30 | 298.9 | 151.7 | 0.1 | 64.2 | 2301.67 | 2655 | 0.8 | 125.8 | 671.57 | 13.8 | 929 | 0 | 514.9 | 5083.27 | 1614.37 | 7212.54 | 08:30 | 3272.14 | 2820.5 | 929.9 | 190 | 7212.54 | 08:30 | 279.2 | 67.3 | 929.9 | 190 | 1466.4
09:00 | 409.68 | 151.94 | 0.2 | 74.1 | 2308.42 | 2495.3 | 0.9 | 130.6 | 684.92 | 15 | 937.3 | 0 | 635.92 | 4935.22 | 1637.22 | 7208.36 | 09:00 | 3403.02 | 2662.24 | 938.4 | 204.7 | 7208.36 | 09:00 | 278.58 | 66.74 | 938.4 | 204.7 | 1488.42
09:30 | 441.36 | 150.09 | 0.2 | 96.8 | 2362.62 | 2508.5 | 1.1 | 129.5 | 676.02 | 15.8 | 944.1 | 0 | 688.45 | 5001.72 | 1635.92 | 7326.09 | 09:30 | 3480 | 2674.39 | 945.4 | 226.3 | 7326.09 | 09:30 | 279.76 | 68.49 | 945.4 | 226.3 | 1519.95
10:00 | 413.12 | 108.75 | 0.4 | 98.1 | 2437.89 | 2710.6 | 1.1 | 139.2 | 652.1 | 15.7 | 928.4 | 0 | 620.37 | 5288.79 | 1596.2 | 7505.36 | 10:00 | 3503.11 | 2835.05 | 929.9 | 237.3 | 7505.36 | 10:00 | 277.92 | 70.05 | 929.9 | 237.3 | 1515.17
10:30 | 444.28 | 108.03 | 0.5 | 91.6 | 2645.89 | 2525.4 | 1.2 | 168.4 | 677.86 | 16.3 | 956.2 | 0 | 644.41 | 5340.89 | 1650.36 | 7635.66 | 10:30 | 3768.03 | 2649.73 | 957.9 | 260 | 7635.66 | 10:30 | 283.28 | 69.93 | 957.9 | 260 | 1571.11
11:00 | 441.42 | 106.74 | 0.4 | 91 | 2646.77 | 2678.4 | 1.3 | 174.1 | 664.86 | 16.3 | 931.1 | 0 | 639.56 | 5500.57 | 1612.26 | 7752.39 | 11:00 | 3753.05 | 2801.44 | 932.8 | 265.1 | 7752.39 | 11:00 | 290.02 | 68.64 | 932.8 | 265.1 | 1556.56
11:30 | 445.6 | 106.57 | 0.2 | 93.1 | 2663.03 | 2662.5 | 1.3 | 259 | 646.55 | 16.4 | 932.9 | 0 | 645.47 | 5585.83 | 1595.85 | 7827.15 | 11:30 | 3755.18 | 2785.47 | 934.4 | 352.1 | 7827.15 | 11:30 | 290.6 | 68.37 | 934.4 | 352.1 | 1645.47
12:00 | 440.04 | 105.93 | 0.4 | 97.3 | 2639.96 | 2469.9 | 0.7 | 300.3 | 673.54 | 16.2 | 930.5 | 0 | 643.67 | 5410.86 | 1620.24 | 7674.77 | 12:00 | 3753.54 | 2592.03 | 931.6 | 397.6 | 7674.77 | 12:00 | 289.84 | 67.93 | 931.6 | 397.6 | 1686.97
12:30 | 445.1 | 107.49 | 0.2 | 100.7 | 2461.08 | 2583.1 | 0.5 | 286.6 | 671.66 | 15.5 | 930.3 | 0 | 653.49 | 5331.28 | 1617.46 | 7602.23 | 12:30 | 3577.84 | 2706.09 | 931 | 387.3 | 7602.23 | 12:30 | 275.3 | 69.29 | 931 | 387.3 | 1662.89
13:00 | 446.6 | 106.98 | 0.2 | 102.9 | 2441.46 | 2522.2 | 0.7 | 301.7 | 674.46 | 14.3 | 905.5 | 0 | 656.68 | 5266.06 | 1594.26 | 7517 | 13:00 | 3562.52 | 2643.48 | 906.4 | 404.6 | 7517 | 13:00 | 268 | 69.38 | 906.4 | 404.6 | 1648.38
13:30 | 445.46 | 105.82 | 0.2 | 107.2 | 2473.34 | 2423.8 | 1.1 | 360.3 | 668.98 | 14 | 944 | 0 | 658.68 | 5258.54 | 1626.98 | 7544.2 | 13:30 | 3587.78 | 2543.62 | 945.3 | 467.5 | 7544.2 | 13:30 | 267.86 | 68.12 | 945.3 | 467.5 | 1748.78
14:00 | 444.32 | 105.61 | 0.2 | 107.1 | 2357.1 | 2482.2 | 0.6 | 425.6 | 694.79 | 14.4 | 938.9 | 0 | 657.23 | 5265.5 | 1648.09 | 7570.82 | 14:00 | 3496.21 | 2602.21 | 939.7 | 532.7 | 7570.82 | 14:00 | 269.42 | 68.11 | 939.7 | 532.7 | 1809.93
14:30 | 444.62 | 105.21 | 0.2 | 105 | 2396.52 | 2572.5 | 0.5 | 417 | 690.31 | 15.2 | 922.8 | 0 | 655.03 | 5386.52 | 1628.31 | 7669.86 | 14:30 | 3531.45 | 2692.91 | 923.5 | 522 | 7669.86 | 14:30 | 270.22 | 67.31 | 923.5 | 522 | 1783.03
15:00 | 443.52 | 105.57 | 0.1 | 112.5 | 2390.19 | 2510.6 | 0.8 | 466.4 | 690.75 | 16.2 | 914.5 | 0 | 661.69 | 5367.99 | 1621.45 | 7651.13 | 15:00 | 3524.46 | 2632.37 | 915.4 | 578.9 | 7651.13 | 15:00 | 268.62 | 68.27 | 915.4 | 578.9 | 1831.19
15:30 | 443.82 | 105.75 | 0.1 | 109.2 | 2487.59 | 2456.6 | 0.5 | 468.6 | 697.73 | 16.3 | 877 | 0 | 658.87 | 5413.29 | 1591.03 | 7663.19 | 15:30 | 3629.14 | 2578.65 | 877.6 | 577.8 | 7663.19 | 15:30 | 276.32 | 68.75 | 877.6 | 577.8 | 1800.47
16:00 | 443.72 | 107.12 | 0 | 106.5 | 2407.47 | 2521.8 | 0.3 | 464.2 | 699.62 | 16 | 822.2 | 0 | 657.34 | 5393.77 | 1537.82 | 7588.93 | 16:00 | 3550.81 | 2644.92 | 822.5 | 570.7 | 7588.93 | 16:00 | 284.02 | 69.52 | 822.5 | 570.7 | 1746.74
16:30 | 451.3 | 105.68 | 0.1 | 107.7 | 2482.53 | 2574.7 | 0.2 | 489.9 | 708.65 | 0 | 688 | 0 | 664.78 | 5547.33 | 1396.65 | 7608.76 | 16:30 | 3642.48 | 2680.38 | 688.3 | 597.6 | 7608.76 | 16:30 | 292.1 | 69.78 | 688.3 | 597.6 | 1647.78
17:00 | 453.54 | 106.33 | 0.1 | 107.7 | 2706.94 | 2587.3 | 0.2 | 517.1 | 704.24 | 0 | 358.8 | 0 | 667.67 | 5811.54 | 1063.04 | 7542.25 | 17:00 | 3864.72 | 2693.63 | 359.1 | 624.8 | 7542.25 | 17:00 | 293.54 | 70.13 | 359.1 | 624.8 | 1347.57
17:30 | 432.2 | 113.39 | 0 | 111.8 | 2838.26 | 2555.3 | 0.1 | 547 | 717.37 | 0 | 152.9 | 0 | 657.39 | 5940.66 | 870.27 | 7468.32 | 17:30 | 3987.83 | 2668.69 | 153 | 658.8 | 7468.32 | 17:30 | 292.6 | 69.59 | 153 | 658.8 | 1173.99
18:00 | 436.9 | 111.17 | 0 | 113.1 | 2869.66 | 2438.3 | 0 | 519.8 | 716.14 | 0 | 5.2 | 0 | 661.17 | 5827.76 | 721.34 | 7210.27 | 18:00 | 4022.7 | 2549.47 | 5.2 | 632.9 | 7210.27 | 18:00 | 292.1 | 66.87 | 5.2 | 632.9 | 997.07
18:30 | 456.34 | 115.62 | 0 | 110.1 | 2883.22 | 2709.6 | 0 | 500.1 | 755.74 | 0 | 0 | 0 | 682.06 | 6092.92 | 755.74 | 7530.72 | 18:30 | 4095.3 | 2825.22 | 0 | 610.2 | 7530.72 | 18:30 | 291.94 | 72.32 | 0 | 610.2 | 974.46
19:00 | 478.04 | 115.96 | 0 | 100.1 | 2973.99 | 2647.5 | 0 | 519.8 | 754.58 | 0 | 0 | 0 | 694.1 | 6141.29 | 754.58 | 7589.97 | 19:00 | 4206.61 | 2763.46 | 0 | 619.9 | 7589.97 | 19:00 | 290.94 | 72.56 | 0 | 619.9 | 983.4
19:30 | 476.54 | 117.25 | 0 | 83.1 | 2937.5 | 2716.9 | 0 | 483 | 756.56 | 0 | 0 | 0 | 676.89 | 6137.4 | 756.56 | 7570.85 | 19:30 | 4170.6 | 2834.15 | 0 | 566.1 | 7570.85 | 19:30 | 290.04 | 71.95 | 0 | 566.1 | 928.09
20:00 | 478.44 | 110.18 | 0 | 77.2 | 3078.13 | 2649.8 | 0 | 412.5 | 762.7 | 0 | 0 | 0 | 665.82 | 6140.43 | 762.7 | 7568.95 | 20:00 | 4319.27 | 2759.98 | 0 | 489.7 | 7568.95 | 20:00 | 292.74 | 72.28 | 0 | 489.7 | 854.72
20:30 | 480.54 | 108.7 | 0 | 78.7 | 3168.82 | 2620.7 | 0 | 378.8 | 758.42 | 0 | 0 | 0 | 667.94 | 6168.32 | 758.42 | 7594.68 | 20:30 | 4407.78 | 2729.4 | 0 | 457.5 | 7594.68 | 20:30 | 295.74 | 69.7 | 0 | 457.5 | 822.94
21:00 | 451.7 | 109.67 | 0 | 78.6 | 3168.48 | 2660.6 | 0 | 332.3 | 757.63 | 0 | 0 | 0 | 639.97 | 6161.38 | 757.63 | 7558.98 | 21:00 | 4377.81 | 2770.27 | 0 | 410.9 | 7558.98 | 21:00 | 295.3 | 71.27 | 0 | 410.9 | 777.47
21:30 | 448.5 | 107.27 | 0 | 72.3 | 3435.49 | 2449.1 | 0 | 291.6 | 758.11 | 0 | 0 | 0 | 628.07 | 6176.19 | 758.11 | 7562.37 | 21:30 | 4642.1 | 2556.37 | 0 | 363.9 | 7562.37 | 21:30 | 295.5 | 70.07 | 0 | 363.9 | 729.47
22:00 | 448.26 | 107.74 | 0 | 76.4 | 3385.23 | 2505.3 | 0 | 249.3 | 754.97 | 0 | 0 | 0 | 632.4 | 6139.83 | 754.97 | 7527.2 | 22:00 | 4588.46 | 2613.04 | 0 | 325.7 | 7527.2 | 22:00 | 294.46 | 70.34 | 0 | 325.7 | 690.5
22:30 | 455.02 | 110.26 | 0 | 68.1 | 3340.87 | 2459.5 | 0 | 248.6 | 756.16 | 0 | 0 | 0 | 633.38 | 6048.97 | 756.16 | 7438.51 | 22:30 | 4552.05 | 2569.76 | 0 | 316.7 | 7438.51 | 22:30 | 294.52 | 73.16 | 0 | 316.7 | 684.38
23:00 | 460.18 | 110.67 | 0 | 66.4 | 3234.02 | 2331.5 | 0 | 237.7 | 750.12 | 0 | 0 | 0 | 637.25 | 5803.22 | 750.12 | 7190.59 | 23:00 | 4444.32 | 2442.17 | 0 | 304.1 | 7190.59 | 23:00 | 294.78 | 73.87 | 0 | 304.1 | 672.75
23:30 | 455.18 | 110.34 | 0 | 73.5 | 3027.38 | 2368.1 | 0 | 222 | 716.41 | 0 | 0 | 0 | 639.02 | 5617.48 | 716.41 | 6972.91 | 23:30 | 4198.97 | 2478.44 | 0 | 295.5 | 6972.91 | 23:30 | 294.38 | 72.84 | 0 | 295.5 | 662.72
00:00 | 466.3 | 108.84 | 0 | 78.6 | 2978.2 | 2335.4 | 0 | 216.9 | 630.27 | 0 | 0 | 0 | 653.74 | 5530.5 | 630.27 | 6814.51 | 00:00 | 4074.77 | 2444.24 | 0 | 295.5 | 6814.51 | 00:00 | 293.5 | 71.34 | 0 | 295.5 | 660.34
TOTAL MWh | 9591.9 | 3033.555 | 1.95 | 1899.5 | 64011.695 | 60084.05 | 7.3 | 6524.55 | 16783.335 | 217.8 | 9819.2 | 0 | 14526.905 | 130627.595 | 26820.335 | 171974.835 | TOTAL MWh | 90386.93 | 63335.405 | 9828.45 | 8424.05 | 171974.835 | TOTAL MWh | 6822.75 | 1671.305 | 9828.45 | 8424.05 | 26746.555

## HOP
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/11/2025 23:58:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 09:44:00 |  | 18/11/2025 09:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/11/2025 22:35:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 16:27:00 | 18/11/2025 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 07:00:00 | 18/11/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 07:30:00 | 18/11/2025 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 10:00:00 | 18/11/2025 10:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 10:30:00 | 18/11/2025 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 14:00:00 | 18/11/2025 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 15:00:00 | 18/11/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 23:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 02:28:00 |  | 18/11/2025 02:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 08:17:00 |  | 18/11/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/11/2025 17:41:00 | 19/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 17:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 18/11/2025 17:25:00 | 18/11/2025 19:33:00 | 18/11/2025 17:21:00 | 18/11/2025 19:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 17:28 h, alcanzó su máxima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 04:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/11/2025 04:45:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 18 de Noviembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 18/11/2025 00:00 | 18/11/2025 11:49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 72 | F | F/S | N | CORR. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Renovandes H1 F/S por falla externa. (Falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 18265 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 18/11/2025 08:25 | 18/11/2025 17:58 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 130 | P | F/S | N | CORR. | 22378 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | 18/11/2025 08:25 | 18/11/2025 17:58 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 15.6 | P | F/S | N | CORR. | 22662 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 18/11/2025 07:51 | 18/11/2025 08:29 | Unidad indisponible por falla | 0 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 18/11/2025 06:00 | 18/11/2025 17:28 | REV. HID Y PRUEBAS DE COMPONENTES DE TURBINA / MBO-GENERADOR. | 68 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/11/2025 08:17 | 18/11/2025 17:41 | MANTENIMIENTO DE 42250 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernización del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 18/11/2025 07:41 | 18/11/2025 18:43 | Instalación de sensores de vibración y cavitación para pruebas online de vibraciones | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G2 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Mantenimiento Sistema de Control UG2 + Prueba de protecciones T2 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 47 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 18/11/2025 00:00 | 19/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Anashironi F/S por falla Externa (falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
18/11/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 18 de Noviembre del 2025 / SEM N° 46 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 18 de Noviembre del 2025 / SEM N° 46 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3430.8747 | 3369.1161 | 288.4055
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3430.8747 | 3369.1161 | 288.4055
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3430.8747 | 3369.1161 | 288.4055
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3430.8747 | 3369.1161 | 288.4055
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3430.8747 | 3369.1161 | 179.3732
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3430.8747 | 3369.1161 | 179.3732
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3642.042 | 3580.2834 | 288.4055
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3642.042 | 3580.2834 | 288.4055
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [116 empty] | 3642.042 | 3580.2834 | 288.4055
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3545.5284 | 3483.7698 | 288.4055
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3545.5284 | 3483.7698 | 288.4055
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3545.5284 | 3483.7698 | 288.4055
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3520.5284 | 3458.7698 | 288.4055
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3567.1064 | 3505.3478 | 288.4055
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  |  | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3567.1064 | 3505.3478 | 288.4055
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [22 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3576.5895 | 3514.8309 | 288.4055
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [22 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3576.5895 | 3514.8309 | 288.4055
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [22 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3576.5895 | 3514.8309 | 288.4055
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [22 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3576.5895 | 3514.8309 | 288.4055
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [22 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3576.5895 | 3514.8309 | 288.4055
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [22 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3576.5895 | 3514.8309 | 288.4055
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.5129 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 166.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 395.913 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.4105 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 130.6187 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 546.8111 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5929220.50 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 18 de Noviembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4.1 | 17.5 | 13.5 | 2 | 11.9 | 19.5 | 10.1 | 74 | 12.97 | 12.25 | 13.665 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 83.47 | 113.36 | 54.83 | 52.646 | 11.49 | 15.02 | 4.869 | 0.46 | -- | -- | 14.58 | 119.842 | 54.371 | 41.631 | 40.933 | 16.9 | 3.346 | 18.4 | 5.1398 | 7.3947 | 12 | 18.74 | 19.03 | 21.669 | -- | 40.256 | -- | 4.6217 | 7.0316 | 16.788 | 5.487 | 18.025
00:30 | 4.1 | 17.5 | 13.5 | 2 | 11.9 | 19.5 | 10.1 | 74 | 12.97 | 12.25 | 13.665 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 83.47 | 113.36 | 54.83 | 52.646 | 11.49 | 15.02 | 4.869 | 0.46 | -- | -- | 14.58 | 119.842 | 54.371 | 41.631 | 40.933 | 16.9 | 3.346 | 18.4 | 5.1398 | 7.3947 | 12 | 18.74 | 19.03 | 21.669 | -- | 40.256 | -- | 4.6217 | 7.0316 | 16.788 | 5.487 | 18.025
01:00 | 4.1 | 17.5 | 13.5 | 2 | 9.1 | 19.5 | 10.1 | 73 | 12.98 | 12.27 | 13.625 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 80.89 | 114.35 | 55.82 | 57.63 | 11.51 | 15.64 | 4.912 | 0.46 | -- | -- | 13.33 | 127.002 | 57.873 | 34.73 | 42.536 | 14.3 | 3.346 | 18.2 | 5.0916 | 7.3947 | 12 | 20.59 | 20.88 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6184 | 7.0316 | 16.788 | 5.471 | 18.214
01:30 | 4.1 | 17.5 | 13.5 | 2 | 9.1 | 19.5 | 10.1 | 73 | 12.98 | 12.27 | 13.625 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 80.89 | 114.35 | 55.82 | 57.63 | 11.51 | 15.64 | 4.912 | 0.46 | -- | -- | 13.33 | 127.002 | 57.873 | 34.73 | 42.536 | 14.3 | 3.346 | 18.2 | 5.0916 | 7.3947 | 12 | 20.59 | 20.88 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6184 | 7.0316 | 16.788 | 5.471 | 18.214
02:00 | 4.1 | 18 | 14 | 2 | 9.1 | 20 | 10.1 | 73 | 12.95 | 12.29 | 13.765 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 79.18 | 114.35 | 55.82 | 58.661 | 11.53 | 15.02 | 4.875 | 0.46 | -- | -- | 16.94 | 130.615 | 55.506 | 34.234 | 44.487 | 20 | 3.346 | 18.2 | 5.1672 | 7.3947 | 12 | 21.22 | 21.51 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6309 | 7.0316 | 16.788 | 5.531 | 18.411
02:30 | 4.1 | 18 | 14 | 2 | 9.1 | 20 | 10.1 | 73 | 12.95 | 12.29 | 13.765 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 79.18 | 114.35 | 55.82 | 58.661 | 11.53 | 15.02 | 4.875 | 0.46 | -- | -- | 16.94 | 130.615 | 55.506 | 34.234 | 44.487 | 20 | 3.346 | 18.2 | 5.1672 | 7.3947 | 12 | 21.22 | 21.51 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6309 | 7.0316 | 16.788 | 5.531 | 18.411
03:00 | 4.1 | 18 | 14 | 2 | 9.1 | 20 | 10.9 | 76 | 12.95 | 12.31 | 13.796 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 77.5 | 112.38 | 53.85 | 66.716 | 11.52 | 15.02 | 4.574 | 0.46 | -- | -- | 17.71 | 131.382 | 58.337 | 34.159 | 49.097 | 24.2 | 3.346 | 14.9 | 4.9768 | 7.3947 | 11.8 | 21.01 | 21.3 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6701 | 7.0316 | 16.788 | 5.72 | 18.192
03:30 | 4.1 | 18 | 14 | 2 | 9.1 | 20 | 10.9 | 76 | 12.95 | 12.31 | 13.796 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 77.5 | 112.38 | 53.85 | 66.716 | 11.52 | 15.02 | 4.574 | 0.46 | -- | -- | 17.71 | 131.382 | 58.337 | 34.159 | 49.097 | 24.2 | 3.346 | 14.9 | 4.9768 | 7.3947 | 11.8 | 21.01 | 21.3 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6701 | 7.0316 | 16.788 | 5.72 | 18.192
04:00 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 9.1 | 21 | 11.7 | 80 | 11.97 | 12.36 | 8.366 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 72.52 | 112.38 | 53.55 | 70.959 | 11.52 | 15.02 | 5.732 | 0.46 | -- | -- | 18.69 | 127.836 | 61.494 | 34.154 | 49.749 | 25.1 | 3.346 | 13.6 | 4.7612 | 7.3947 | 11.8 | 21.46 | 21.74 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6431 | 7.0316 | 16.788 | 5.59 | 17.93
04:30 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 9.1 | 21 | 11.7 | 80 | 11.97 | 12.36 | 8.366 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 72.52 | 112.38 | 53.55 | 70.959 | 11.52 | 15.02 | 5.732 | 0.46 | -- | -- | 18.69 | 127.836 | 61.494 | 34.154 | 49.749 | 25.1 | 3.346 | 13.6 | 4.7612 | 7.3947 | 11.8 | 21.46 | 21.74 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6431 | 7.0316 | 16.788 | 5.59 | 17.93
05:00 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 9.1 | 21 | 13 | 86 | 11.92 | 12.3 | 8.41 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 74.99 | 112.38 | 53.85 | 72.055 | 11.5 | 14.41 | 5.043 | 0.46 | -- | -- | 13.76 | 122.907 | 63.603 | 33.911 | 49.164 | 26.8 | 3.346 | 12.5 | 4.747 | 7.3947 | 11.6 | 19.93 | 20.22 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.5834 | 7.0316 | 16.559 | 5.531 | 18.035
05:30 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 9.1 | 21 | 13 | 86 | 11.92 | 12.3 | 8.41 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 74.99 | 112.38 | 53.85 | 72.055 | 11.5 | 14.41 | 5.043 | 0.46 | -- | -- | 13.76 | 122.907 | 63.603 | 33.911 | 49.164 | 26.8 | 3.346 | 12.5 | 4.747 | 7.3947 | 11.6 | 19.93 | 20.22 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.5834 | 7.0316 | 16.559 | 5.531 | 18.035
06:00 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 7.1 | 21 | 14.3 | 95 | 11.98 | 12.29 | 8.366 | 1.07 | 55.46 | 1.179 | 59.23 | 74.99 | 114.35 | 55.82 | 71.577 | 11.49 | 15.02 | 5.516 | 0.46 | -- | -- | 17.76 | 131.145 | 63.17 | 35.713 | 50.684 | 26.3 | 3.346 | 12.8 | 4.7217 | 7.3947 | 11.4 | 20.59 | 20.88 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.5732 | 7.0316 | 16.489 | 5.552 | 17.822
06:30 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 7.1 | 21 | 14.3 | 95 | 11.98 | 12.29 | 8.366 | 1.07 | 55.46 | 1.179 | 59.23 | 74.99 | 114.35 | 55.82 | 71.577 | 11.49 | 15.02 | 5.516 | 0.46 | -- | -- | 17.76 | 131.145 | 63.17 | 35.713 | 50.684 | 26.3 | 3.346 | 12.8 | 4.7217 | 7.3947 | 11.4 | 20.59 | 20.88 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.5732 | 7.0316 | 16.489 | 5.552 | 17.822
07:00 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 4 | 21 | 17.9 | 95 | 12.01 | 12.37 | 8.45 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 72.52 | 114.35 | 55.82 | 78.301 | 11.57 | 14.41 | 6.284 | 0.46 | -- | -- | 21.44 | 134.82 | 65.16 | 38.017 | 55.852 | 26 | 3.346 | 12.5 | 4.7525 | 7.3947 | 11.2 | 20.75 | 21.04 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.612 | 7.0316 | 16.489 | 5.739 | 17.654
07:30 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 4 | 21 | 17.9 | 95 | 12.01 | 12.37 | 8.45 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 72.52 | 114.35 | 55.82 | 78.301 | 11.57 | 14.41 | 6.284 | 0.46 | -- | -- | 21.44 | 134.82 | 65.16 | 38.017 | 55.852 | 26 | 3.346 | 12.5 | 4.7525 | 7.3947 | 11.2 | 20.75 | 21.04 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.612 | 7.0316 | 16.489 | 5.739 | 17.654
08:00 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 4.1 | 21 | 22.1 | 90 | 11.89 | 12.5 | 8.321 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 78.34 | 114.35 | 55.82 | 77.293 | 11.56 | 13.82 | 5.558 | 0.46 | -- | -- | 24.75 | 138.13 | 68.58 | 58.912 | 63.206 | 0 | 3.346 | 8.5 | 4.8626 | 7.3947 | 11.1 | 20.21 | 20.49 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.6209 | 7.0316 | 16.489 | 5.782 | 17.453
08:30 | 4.1 | 19 | 15 | 2 | 4.1 | 21 | 22.1 | 90 | 11.89 | 12.5 | 8.321 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 78.34 | 114.35 | 55.82 | 77.293 | 11.56 | 13.82 | 5.558 | 0.46 | -- | -- | 24.75 | 138.13 | 68.58 | 58.912 | 63.206 | 0 | 3.346 | 8.5 | 4.8626 | 7.3947 | 11.1 | 20.21 | 20.49 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.6209 | 7.0316 | 16.489 | 5.782 | 17.453
09:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 5.4 | 21 | 22.1 | 89 | 11.95 | 12.57 | 8.408 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 80.89 | 112.38 | 53.85 | 77.312 | 11.45 | 14.41 | 5.627 | 0.45 | -- | -- | 22.04 | 135.42 | 67.44 | 61.879 | 69.017 | 4.2 | 3.346 | 8.3 | 5.0452 | 7.3947 | 11.1 | 20.09 | 20.38 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.5688 | 7.0316 | 16.489 | 5.531 | 17.404
09:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 5.4 | 21 | 22.1 | 89 | 11.95 | 12.57 | 8.408 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 80.89 | 112.38 | 53.85 | 77.312 | 11.45 | 14.41 | 5.627 | 0.45 | -- | -- | 22.04 | 135.42 | 67.44 | 61.879 | 69.017 | 4.2 | 3.346 | 8.3 | 5.0452 | 7.3947 | 11.1 | 20.09 | 20.38 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.5688 | 7.0316 | 16.489 | 5.531 | 17.404
10:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 18.8 | 21 | 19.3 | 86 | 11.96 | 12.68 | 7.771 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 80.03 | 111.41 | 52.88 | 77.219 | 11.33 | 13.82 | 5.41 | 0.45 | -- | -- | 26.83 | 136.662 | 65.392 | 68.625 | 67.379 | 0 | 3.346 | 8 | 5.0954 | 7.3947 | 11 | 22.87 | 23.15 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.6103 | 7.0316 | 16.489 | 5.731 | 17.066
10:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 18.8 | 21 | 19.3 | 86 | 11.96 | 12.68 | 7.771 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 80.03 | 111.41 | 52.88 | 77.219 | 11.33 | 13.82 | 5.41 | 0.45 | -- | -- | 26.83 | 136.662 | 65.392 | 68.625 | 67.379 | 0 | 3.346 | 8 | 5.0954 | 7.3947 | 11 | 22.87 | 23.15 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.6103 | 7.0316 | 16.489 | 5.731 | 17.066
11:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 18.8 | 20.5 | 17.9 | 83 | 11.92 | 12.6 | 8.373 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 81.75 | 111.41 | 52.88 | 77.26 | 11.21 | 13.82 | 6.13 | 0.45 | -- | -- | 24.03 | 133.864 | 64.153 | 67.829 | 64.515 | 0 | 3.346 | 15.1 | 5.2399 | 7.3947 | 10.9 | 21.39 | 21.67 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6363 | 7.0316 | 16.489 | 5.856 | 17.053
11:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 18.8 | 20.5 | 17.9 | 83 | 11.92 | 12.6 | 8.373 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 81.75 | 111.41 | 52.88 | 77.26 | 11.21 | 13.82 | 6.13 | 0.45 | -- | -- | 24.03 | 133.864 | 64.153 | 67.829 | 64.515 | 0 | 3.346 | 15.1 | 5.2399 | 7.3947 | 10.9 | 21.39 | 21.67 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.6363 | 7.0316 | 16.489 | 5.856 | 17.053
12:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 18.8 | 20.5 | 17.9 | 80 | 10.95 | 12.73 | 8.391 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 82.61 | 111.41 | 52.18 | 77.257 | 11.29 | 13.82 | 8.96 | 0.44 | -- | -- | 23.18 | 133.013 | 65.617 | 68.9 | 63.785 | 0 | 3.346 | 14.1 | 5.2535 | 7.3947 | 10.4 | 21.11 | 21.4 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.9929 | 7.0316 | 16.489 | 7.575 | 16.741
12:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 18.8 | 20.5 | 17.9 | 80 | 10.95 | 12.73 | 8.391 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 82.61 | 111.41 | 52.18 | 77.257 | 11.29 | 13.82 | 8.96 | 0.44 | -- | -- | 23.18 | 133.013 | 65.617 | 68.9 | 63.785 | 0 | 3.346 | 14.1 | 5.2535 | 7.3947 | 10.4 | 21.11 | 21.4 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.9929 | 7.0316 | 16.489 | 7.575 | 16.741
13:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 17.2 | 82 | 11.01 | 12.69 | 8.511 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 82.61 | 109.48 | 50.25 | 77.251 | 11.37 | 14.41 | 9.11 | 0.45 | -- | -- | 26.98 | 136.817 | 64.943 | 68.709 | 60.903 | 0 | 3.346 | 14.1 | 5.1677 | 7.3947 | 10.1 | 21.36 | 21.65 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.0172 | 7.0316 | 16.489 | 7.692 | 16.648
13:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 17.2 | 82 | 11.01 | 12.69 | 8.511 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 82.61 | 109.48 | 50.25 | 77.251 | 11.37 | 14.41 | 9.11 | 0.45 | -- | -- | 26.98 | 136.817 | 64.943 | 68.709 | 60.903 | 0 | 3.346 | 14.1 | 5.1677 | 7.3947 | 10.1 | 21.36 | 21.65 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.0172 | 7.0316 | 16.489 | 7.692 | 16.648
14:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 17.2 | 82 | 10.93 | 12.62 | 12.661 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 85.22 | 109.48 | 50.25 | 77.312 | 11.36 | 14.41 | 8.34 | 0.46 | -- | -- | 25.36 | 135.191 | 60.667 | 68.709 | 60.636 | 0 | 3.346 | 14.2 | 5.1287 | 7.3947 | 10 | 20.8 | 21.09 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.8821 | 7.0316 | 16.489 | 7.041 | 16.489
14:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 17.2 | 82 | 10.93 | 12.62 | 12.661 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 85.22 | 109.48 | 50.25 | 77.312 | 11.36 | 14.41 | 8.34 | 0.46 | -- | -- | 25.36 | 135.191 | 60.667 | 68.709 | 60.636 | 0 | 3.346 | 14.2 | 5.1287 | 7.3947 | 10 | 20.8 | 21.09 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.8821 | 7.0316 | 16.489 | 7.041 | 16.489
15:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 16.2 | 82 | 13.96 | 12.78 | 12.498 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 82.61 | 109.48 | 50.25 | 69.758 | 11.23 | 14.41 | 6.52 | 0.46 | -- | -- | 23.82 | 133.657 | 63.51 | 68.5 | 58.8 | 0 | 3.346 | 14.2 | 5.1336 | 7.3947 | 10 | 21.91 | 22.2 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.912 | 7.0316 | 16.489 | 7.185 | 16.193
15:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 16.2 | 82 | 13.96 | 12.78 | 12.498 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 82.61 | 109.48 | 50.25 | 69.758 | 11.23 | 14.41 | 6.52 | 0.46 | -- | -- | 23.82 | 133.657 | 63.51 | 68.5 | 58.8 | 0 | 3.346 | 14.2 | 5.1336 | 7.3947 | 10 | 21.91 | 22.2 | 21.669 | -- | -- | -- | 4.912 | 7.0316 | 16.489 | 7.185 | 16.193
16:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 16.2 | 82 | 13.05 | 12.95 | 12.615 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 83.47 | 116.33 | 57.1 | 61.424 | 11.41 | 15.64 | 7.51 | 0.46 | -- | -- | 22.93 | 132.76 | 60.34 | 60.735 | 57.83 | 0 | 3.346 | 14.5 | 4.9716 | 7.3947 | 10 | 22.17 | 22.46 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.2795 | 7.0316 | 16.948 | 8.497 | 16.045
16:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 19 | 20.5 | 16.2 | 82 | 13.05 | 12.95 | 12.615 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 83.47 | 116.33 | 57.1 | 61.424 | 11.41 | 15.64 | 7.51 | 0.46 | -- | -- | 22.93 | 132.76 | 60.34 | 60.735 | 57.83 | 0 | 3.346 | 14.5 | 4.9716 | 7.3947 | 10 | 22.17 | 22.46 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.2795 | 7.0316 | 16.948 | 8.497 | 16.045
17:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 17.4 | 20.5 | 14.5 | 82 | 12.93 | 13.06 | 12.687 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 80.89 | 116.33 | 57.1 | 65.633 | 11.55 | 16.26 | 13.14 | 0.48 | -- | -- | 27.17 | 137 | 59.96 | 56.347 | 55.87 | 0 | 3.346 | 15 | 4.9671 | 7.3947 | 10 | 21.79 | 22.08 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.7718 | 7.0316 | 17.088 | 10.73 | 16.113
17:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 17.4 | 20.5 | 14.5 | 82 | 12.93 | 13.06 | 12.687 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 80.89 | 116.33 | 57.1 | 65.633 | 11.55 | 16.26 | 13.14 | 0.48 | -- | -- | 27.17 | 137 | 59.96 | 56.347 | 55.87 | 0 | 3.346 | 15 | 4.9671 | 7.3947 | 10 | 21.79 | 22.08 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.7718 | 7.0316 | 17.088 | 10.73 | 16.113
18:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 22.4 | 20.5 | 13.4 | 83 | 12.96 | 13.21 | 15.13 | 1.07 | 56.33 | 1.179 | 58.53 | 75.82 | 116.33 | 57.8 | 71.162 | 11.56 | 16.26 | 12 | 0.39 | -- | -- | 21.86 | 131.69 | 58.56 | 68.454 | 54.83 | 0 | 3.346 | 14.5 | 4.9238 | 7.3947 | 10 | 21.33 | 21.61 | 19.984 | -- | -- | -- | 5.6195 | 7.0316 | 17.088 | 9.996 | 16.404
18:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 22.4 | 20.5 | 13.4 | 83 | 12.96 | 13.21 | 15.13 | 1.07 | 56.33 | 1.179 | 58.53 | 75.82 | 116.33 | 57.8 | 71.162 | 11.56 | 16.26 | 12 | 0.39 | -- | -- | 21.86 | 131.69 | 58.56 | 68.454 | 54.83 | 0 | 3.346 | 14.5 | 4.9238 | 7.3947 | 10 | 21.33 | 21.61 | 19.984 | -- | -- | -- | 5.6195 | 7.0316 | 17.088 | 9.996 | 16.404
19:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 27.6 | 20.5 | 13.4 | 84 | 14.52 | 13.04 | 21.846 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 70.89 | 114.35 | 55.82 | 65.415 | 11.44 | 16.26 | 10.68 | 0.41 | -- | -- | 13.31 | 123.14 | 60.601 | 68.597 | 54.58 | 0 | 3.346 | 14.5 | 4.944 | 7.3947 | 10 | 21.03 | 21.32 | 19.984 | -- | -- | -- | 5.3616 | 7.0316 | 17.088 | 8.753 | 16.135
19:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 27.6 | 20.5 | 13.4 | 84 | 14.52 | 13.04 | 21.846 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 70.89 | 114.35 | 55.82 | 65.415 | 11.44 | 16.26 | 10.68 | 0.41 | -- | -- | 13.31 | 123.14 | 60.601 | 68.597 | 54.58 | 0 | 3.346 | 14.5 | 4.944 | 7.3947 | 10 | 21.03 | 21.32 | 19.984 | -- | -- | -- | 5.3616 | 7.0316 | 17.088 | 8.753 | 16.135
20:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 32.5 | 20.5 | 13 | 88 | 14.99 | 13.12 | 22.512 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 70.89 | 113.36 | 54.83 | 63.24 | 11.43 | 16.26 | 10.6 | 0.42 | -- | -- | 16.25 | 126.08 | 60.015 | 60.602 | 54.87 | 0 | 3.346 | 17.8 | 5.1013 | 7.3947 | 10.2 | 20.42 | 20.7 | 19.984 | -- | -- | -- | 5.2556 | 7.0316 | 17.088 | 8.242 | 16.135
20:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 32.5 | 20.5 | 13 | 88 | 14.99 | 13.12 | 22.512 | -- | -- | 1.179 | 59.23 | 70.89 | 113.36 | 54.83 | 63.24 | 11.43 | 16.26 | 10.6 | 0.42 | -- | -- | 16.25 | 126.08 | 60.015 | 60.602 | 54.87 | 0 | 3.346 | 17.8 | 5.1013 | 7.3947 | 10.2 | 20.42 | 20.7 | 19.984 | -- | -- | -- | 5.2556 | 7.0316 | 17.088 | 8.242 | 16.135
21:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 39.9 | 20.5 | 13 | 88 | 15.05 | 13 | 22.49 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 70.09 | 112.38 | 53.85 | 65.77 | 11.48 | 16.26 | 8.4 | 0.43 | -- | -- | 23.49 | 133.32 | 59.769 | 59.925 | 57.41 | 0 | 3.346 | 20 | 5.2177 | 7.3947 | 10.2 | 19.82 | 20.11 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.1324 | 7.0316 | 17.088 | 7.648 | 16.087
21:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 39.9 | 20.5 | 13 | 88 | 15.05 | 13 | 22.49 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 70.09 | 112.38 | 53.85 | 65.77 | 11.48 | 16.26 | 8.4 | 0.43 | -- | -- | 23.49 | 133.32 | 59.769 | 59.925 | 57.41 | 0 | 3.346 | 20 | 5.2177 | 7.3947 | 10.2 | 19.82 | 20.11 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.1324 | 7.0316 | 17.088 | 7.648 | 16.087
22:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 39.7 | 20.5 | 13 | 88 | 15.44 | 12.88 | 22.444 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 67.341 | 11.53 | 15.64 | 6.73 | 0.42 | -- | -- | 8.41 | 118.24 | 64.79 | 62.917 | 63.81 | 0 | 3.346 | 20 | 5.3172 | 7.3947 | 10.2 | 21.34 | 21.63 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.0682 | 7.0316 | 17.088 | 7.339 | 16.411
22:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 39.7 | 20.5 | 13 | 88 | 15.44 | 12.88 | 22.444 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 67.341 | 11.53 | 15.64 | 6.73 | 0.42 | -- | -- | 8.41 | 118.24 | 64.79 | 62.917 | 63.81 | 0 | 3.346 | 20 | 5.3172 | 7.3947 | 10.2 | 21.34 | 21.63 | 21.669 | -- | -- | -- | 5.0682 | 7.0316 | 17.088 | 7.339 | 16.411
23:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 37.7 | 20.5 | 13 | 87 | 15.46 | 12.45 | 21.874 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 66.769 | 11.55 | 15.64 | 7.4 | 0.41 | -- | -- | 3.13 | 112.96 | 67.79 | 64.335 | 96.97 | 0 | 3.346 | 20 | 5.2789 | 7.3947 | 10.2 | 21.87 | 22.16 | 21.669 | 13.4683 | 39.2684 | 15.4885 | 4.9718 | 7.0316 | 17.088 | 6.874 | 16.603
23:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 37.7 | 20.5 | 13 | 87 | 15.46 | 12.45 | 21.874 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 66.769 | 11.55 | 15.64 | 7.4 | 0.41 | -- | -- | 3.13 | 112.96 | 67.79 | 64.335 | 96.97 | 0 | 3.346 | 20 | 5.2789 | 7.3947 | 10.2 | 21.87 | 22.16 | 21.669 | 13.4683 | 39.2684 | 15.4885 | 4.9718 | 7.0316 | 17.088 | 6.874 | 16.603
MAX | 4.1 | 17.5 | 13.5 | 2 | 4 | 19.5 | 10.1 | 73 | 10.93 | 12.25 | 7.771 | 1.07 | 55.46 | 1.179 | 58.53 | 69.28 | 109.48 | 50.25 | 52.646 | 11.21 | 13.82 | 4.574 | 0.39 | 0 | 0 | 3.13 | 112.96 | 54.371 | 33.911 | 40.933 | 0 | 3.346 | 8 | 4.7217 | 7.3947 | 10 | 18.74 | 19.03 | 19.984 | 13.4683 | 39.2684 | 15.4885 | 4.5688 | 7.0316 | 16.489 | 5.471 | 16.045 | 0
MIN | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 39.9 | 21 | 22.1 | 95 | 15.46 | 13.21 | 22.512 | 1.07 | 56.33 | 1.179 | 59.23 | 85.22 | 116.33 | 57.8 | 78.301 | 11.57 | 16.26 | 13.14 | 0.48 | 0 | 0 | 27.17 | 138.13 | 68.58 | 68.9 | 96.97 | 26.8 | 3.346 | 20 | 5.3172 | 7.3947 | 12 | 22.87 | 23.15 | 23.354 | 13.4683 | 40.256 | 15.4885 | 5.7718 | 7.0316 | 17.088 | 10.73 | 18.411 | 0
PROM | 4.1 | 18.5208 | 14.5833 | 2 | 17.8167 | 20.5208 | 14.8958 | 83.6667 | 12.8625 | 12.6383 | 13.124 | 1.07 | 55.895 | 1.179 | 58.8508 | 77.5304 | 112.8833 | 54.1658 | 69.415 | 11.4533 | 15.0292 | 7.2467 | 0.44667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.4896 | 130.1455 | 62.1517 | 55.0218 | 57.788 | 7.6583 | 3.346 | 14.7458 | 5.0419 | 7.3947 | 10.8 | 20.9917 | 21.2792 | 21.8796 | 13.4683 | 39.7622 | 15.4885 | 4.9022 | 7.0316 | 16.748 | 6.8789 | 17.0526 | #DIV/0!
INICIO | 4.1 | 17.5 | 13.5 | 2 | 11.9 | 19.5 | 10.1 | 74 | 12.97 | 12.25 | 13.665 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 83.47 | 113.36 | 54.83 | 52.646 | 11.49 | 15.02 | 4.869 | 0.46 | -- | -- | 14.58 | 119.842 | 54.371 | 41.631 | 40.933 | 16.9 | 3.346 | 18.4 | 5.1398 | 7.3947 | 12 | 18.74 | 19.03 | 21.669 | -- | 40.256 | -- | 4.6217 | 7.0316 | 16.788 | 5.487 | 18.025
FINAL | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 37.7 | 20.5 | 13 | 87 | 15.46 | 12.45 | 21.874 | -- | -- | 1.179 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 66.769 | 11.55 | 15.64 | 7.4 | 0.41 | -- | -- | 3.13 | 112.96 | 67.79 | 64.335 | 96.97 | 0 | 3.346 | 20 | 5.2789 | 7.3947 | 10.2 | 21.87 | 22.16 | 21.669 | 13.4683 | 39.2684 | 15.4885 | 4.9718 | 7.0316 | 17.088 | 6.874 | 16.603
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 18 de Noviembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.3643 | 1.0909 | 0.192 | 0.16691 | 0.03046 | 3874.88 | -- | -- | 0.69725 | 21.9079 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.057 | 0.518 | -- | 257.34 | 0.14 | 0.057 | 13.53 | 0.138 | 0.54652 | 0.09242 | 5.43 | 0.292
00:30 | 2695 | 6.3643 | 1.0909 | 0.192 | 0.16691 | 0.03046 | 3874.88 | -- | -- | 0.69725 | 21.9079 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.057 | 0.518 | -- | 257.34 | 0.14 | 0.057 | 13.53 | 0.138 | 0.54652 | 0.09242 | 5.43 | 0.292
01:00 | 2695 | 6.2885 | 1.0504 | 0.174 | 0.20267 | 0.03393 | 3874.8733 | -- | -- | 0.66555 | 21.891 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.109 | 0.515 | -- | 257.341 | 0.141 | 0.059 | 13.53 | 0.142 | 0.51259 | 0.12618 | 5.22 | 0.281
01:30 | 2695 | 6.2885 | 1.0504 | 0.174 | 0.20267 | 0.03393 | 3874.8733 | -- | -- | 0.66555 | 21.891 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.109 | 0.515 | -- | 257.341 | 0.141 | 0.059 | 13.53 | 0.142 | 0.51259 | 0.12618 | 5.22 | 0.281
02:00 | 2695 | 6.3043 | 1.0531 | 0.168 | 0.22183 | 0.03846 | 3874.8636 | -- | -- | 0.61341 | 21.8664 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.174 | 0.516 | -- | 257.343 | 0.143 | 0.061 | 13.53 | 0.136 | 0.47539 | 0.16148 | 5.03 | 0.269
02:30 | 2695 | 6.3043 | 1.0531 | 0.168 | 0.22183 | 0.03846 | 3874.8636 | -- | -- | 0.61341 | 21.8664 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.31 | 0.876 | -- | 0.174 | 0.516 | -- | 257.343 | 0.143 | 0.061 | 13.53 | 0.136 | 0.47539 | 0.16148 | 5.03 | 0.269
03:00 | 2695 | 6.4858 | 1.0531 | 0.189 | 0.19679 | 0.03626 | 3874.8495 | -- | -- | 0.56029 | 21.8311 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.259 | 0.52 | -- | 257.344 | 0.145 | 0.063 | 13.53 | 0.142 | 0.44276 | 0.19823 | 4.78 | 0.267
03:30 | 2695 | 6.4858 | 1.0531 | 0.189 | 0.19679 | 0.03626 | 3874.8495 | -- | -- | 0.56029 | 21.8311 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.259 | 0.52 | -- | 257.344 | 0.145 | 0.063 | 13.53 | 0.142 | 0.44276 | 0.19823 | 4.78 | 0.267
04:00 | 2695 | 6.6772 | 1.0774 | 0.212 | 0.16393 | 0.03639 | 3874.8447 | -- | -- | 0.50613 | 21.8188 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.35 | 0.517 | -- | 257.345 | 0.146 | 0.065 | 13.53 | 0.15 | 0.40899 | 0.23591 | 4.47 | 0.27
04:30 | 2695 | 6.6772 | 1.0774 | 0.212 | 0.16393 | 0.03639 | 3874.8447 | -- | -- | 0.50613 | 21.8188 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.3 | 0.875 | -- | 0.35 | 0.517 | -- | 257.345 | 0.146 | 0.065 | 13.53 | 0.15 | 0.40899 | 0.23591 | 4.47 | 0.27
05:00 | 2695 | 6.8802 | 1.1017 | 0.221 | 0.1359 | 0.03362 | 3874.8273 | -- | -- | 0.45126 | 21.7751 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.444 | 0.516 | -- | 257.346 | 0.135 | 0.064 | 13.53 | 0.147 | 0.37488 | 0.27112 | 4.14 | 0.28
05:30 | 2695 | 6.8802 | 1.1017 | 0.221 | 0.1359 | 0.03362 | 3874.8273 | -- | -- | 0.45126 | 21.7751 | -- | 0.52846 | 0.00111 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.444 | 0.516 | -- | 257.346 | 0.135 | 0.064 | 13.53 | 0.147 | 0.37488 | 0.27112 | 4.14 | 0.28
06:00 | 2695 | 7.0977 | 1.126 | 0.233 | 0.11239 | 0.03149 | 3874.831 | -- | -- | 0.39566 | 21.7843 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.537 | 0.516 | 50.18 | 257.347 | 0.122 | 0.065 | 13.53 | 0.143 | 0.33064 | 0.31191 | 4.03 | 0.289
06:30 | 2695 | 7.0977 | 1.126 | 0.233 | 0.11239 | 0.03149 | 3874.831 | -- | -- | 0.39566 | 21.7843 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.537 | 0.516 | 50.18 | 257.347 | 0.122 | 0.065 | 13.53 | 0.143 | 0.33064 | 0.31191 | 4.03 | 0.289
07:00 | 2695 | 7.3007 | 1.153 | 0.234 | 0.10246 | 0.0319 | 3874.8413 | -- | -- | 0.33978 | 21.8104 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.631 | 0.517 | -- | 257.348 | 0.108 | 0.064 | 13.53 | 0.14 | 0.27442 | 0.36018 | 4.34 | 0.299
07:30 | 2695 | 7.3007 | 1.153 | 0.234 | 0.10246 | 0.0319 | 3874.8413 | -- | -- | 0.33978 | 21.8104 | -- | 0.52051 | 0.00111 | 2411.27 | 0.871 | -- | 0.631 | 0.517 | -- | 257.348 | 0.108 | 0.064 | 13.53 | 0.14 | 0.27442 | 0.36018 | 4.34 | 0.299
08:00 | 2695 | 7.4941 | 1.1476 | 0.217 | 0.09761 | 0.02878 | 3874.8505 | -- | -- | 0.28199 | 21.8334 | 51.1655 | 0.51256 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.603 | 0.521 | -- | 257.35 | 0.094 | 0.063 | 13.53 | 0.135 | 0.22497 | 0.40851 | 4.68 | 0.32
08:30 | 2695 | 7.4941 | 1.1476 | 0.217 | 0.09761 | 0.02878 | 3874.8505 | -- | -- | 0.28199 | 21.8334 | 51.1655 | 0.51256 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.603 | 0.521 | -- | 257.35 | 0.094 | 0.063 | 13.53 | 0.135 | 0.22497 | 0.40851 | 4.68 | 0.32
09:00 | 2695 | 7.6875 | 1.153 | 0.192 | 0.10535 | 0.028 | 3874.8581 | -- | -- | 0.26275 | 21.8526 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.581 | 0.515 | -- | 257.341 | 0.081 | 0.063 | 13.53 | 0.129 | 0.17802 | 0.45011 | 4.96 | 0.344
09:30 | 2695 | 7.6875 | 1.153 | 0.192 | 0.10535 | 0.028 | 3874.8581 | -- | -- | 0.26275 | 21.8526 | -- | 0.51256 | 0.00111 | 2411.23 | 0.867 | -- | 0.581 | 0.515 | -- | 257.341 | 0.081 | 0.063 | 13.53 | 0.129 | 0.17802 | 0.45011 | 4.96 | 0.344
10:00 | 2695 | 7.8521 | 1.1368 | 0.163 | 0.11213 | 0.0292 | 3874.8715 | -- | -- | 0.27483 | 21.8864 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.519 | 0.515 | -- | 257.332 | 0.067 | 0.063 | 13.53 | 0.136 | 0.17468 | 0.45151 | 5.2 | 0.368
10:30 | 2695 | 7.8521 | 1.1368 | 0.163 | 0.11213 | 0.0292 | 3874.8715 | -- | -- | 0.27483 | 21.8864 | -- | 0.50461 | 0.00111 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.519 | 0.515 | -- | 257.332 | 0.067 | 0.063 | 13.53 | 0.136 | 0.17468 | 0.45151 | 5.2 | 0.368
11:00 | 2695 | 7.8738 | 1.1125 | 0.152 | 0.12684 | 0.03071 | 3874.8931 | -- | -- | 0.29103 | 21.9409 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.499 | 0.518 | -- | 257.323 | 0.054 | 0.061 | 13.53 | 0.14 | 0.17468 | 0.4487 | 5.29 | 0.369
11:30 | 2695 | 7.8738 | 1.1125 | 0.152 | 0.12684 | 0.03071 | 3874.8931 | -- | -- | 0.29103 | 21.9409 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.499 | 0.518 | -- | 257.323 | 0.054 | 0.061 | 13.53 | 0.14 | 0.17468 | 0.4487 | 5.29 | 0.369
12:00 | 2695 | 7.8258 | 1.0747 | 0.152 | 0.13247 | 0.03218 | 3874.9041 | -- | -- | 0.30768 | 21.9686 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.479 | 0.514 | -- | 257.315 | 0.043 | 0.059 | 13.53 | 0.143 | 0.17914 | 0.44449 | 5.31 | 0.369
12:30 | 2695 | 7.8258 | 1.0747 | 0.152 | 0.13247 | 0.03218 | 3874.9041 | -- | -- | 0.30768 | 21.9686 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2411.22 | 0.865 | -- | 0.479 | 0.514 | -- | 257.315 | 0.043 | 0.059 | 13.53 | 0.143 | 0.17914 | 0.44449 | 5.31 | 0.369
13:00 | 2695 | 7.7727 | 1.0639 | 0.158 | 0.1269 | 0.03288 | 3874.9145 | -- | -- | 0.33123 | 21.9947 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.406 | 0.517 | -- | 257.306 | 0.034 | 0.054 | 13.53 | 0.146 | 0.17914 | 0.4417 | 5.51 | 0.369
13:30 | 2695 | 7.7727 | 1.0639 | 0.158 | 0.1269 | 0.03288 | 3874.9145 | -- | -- | 0.33123 | 21.9947 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.406 | 0.517 | -- | 257.306 | 0.034 | 0.054 | 13.53 | 0.146 | 0.17914 | 0.4417 | 5.51 | 0.369
14:00 | 2695 | 7.7034 | 1.0369 | 0.158 | 0.1292 | 0.03246 | 3874.9194 | -- | -- | 0.35459 | 22.007 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.328 | 0.514 | -- | 257.297 | 0.025 | 0.048 | 13.53 | 0.15 | 0.18025 | 0.4389 | 5.83 | 0.369
14:30 | 2695 | 7.7034 | 1.0369 | 0.158 | 0.1292 | 0.03246 | 3874.9194 | -- | -- | 0.35459 | 22.007 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.328 | 0.514 | -- | 257.297 | 0.025 | 0.048 | 13.53 | 0.15 | 0.18025 | 0.4389 | 5.83 | 0.369
15:00 | 2695 | 7.6018 | 1.099 | 0.161 | 0.12711 | 0.03181 | 3874.9413 | -- | -- | 0.37757 | 22.0624 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.257 | 0.517 | -- | 257.289 | 0.023 | 0.041 | 13.53 | 0.149 | 0.18361 | 0.43751 | 6.11 | 0.369
15:30 | 2695 | 7.6018 | 1.099 | 0.161 | 0.12711 | 0.03181 | 3874.9413 | -- | -- | 0.37757 | 22.0624 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.35 | 0.881 | -- | 0.257 | 0.517 | -- | 257.289 | 0.023 | 0.041 | 13.53 | 0.149 | 0.18361 | 0.43751 | 6.11 | 0.369
16:00 | 2695 | 7.4883 | 0.9937 | 0.171 | 0.11807 | 0.03136 | 3874.9422 | -- | -- | 0.40101 | 22.0647 | -- | 0.46657 | 0.00311 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.215 | 0.515 | -- | 257.28 | 0.02 | 0.043 | 13.53 | 0.15 | 0.18474 | 0.43472 | 6.37 | 0.369
16:30 | 2695 | 7.4883 | 0.9937 | 0.171 | 0.11807 | 0.03136 | 3874.9422 | -- | -- | 0.40101 | 22.0647 | -- | 0.46657 | 0.00311 | 2411.4 | 0.887 | -- | 0.215 | 0.515 | -- | 257.28 | 0.02 | 0.043 | 13.53 | 0.15 | 0.18474 | 0.43472 | 6.37 | 0.369
17:00 | 2695 | 7.3892 | 0.9694 | 0.171 | 0.11757 | 0.02619 | 3874.9678 | 45.273 | 4.2905 | 0.4234 | 22.1293 | -- | 0.47409 | 0.02396 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.209 | 0.516 | -- | 257.271 | 0.019 | 0.044 | 13.53 | 0.149 | 0.18025 | 0.4417 | 6.58 | 0.369
17:30 | 2695 | 7.3892 | 0.9694 | 0.171 | 0.11757 | 0.02619 | 3874.9678 | 45.273 | 4.2905 | 0.4234 | 22.1293 | -- | 0.47409 | 0.02396 | 2411.57 | 0.908 | -- | 0.209 | 0.516 | -- | 257.271 | 0.019 | 0.044 | 13.53 | 0.149 | 0.18025 | 0.4417 | 6.58 | 0.369
18:00 | 2695 | 7.2856 | 0.9532 | 0.174 | 0.11692 | 0.0216 | 3874.9901 | -- | -- | 0.44476 | 22.1856 | 50.0232 | 0.47409 | 0.03768 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.169 | 0.515 | 50.18 | 257.263 | 0.024 | 0.04 | 13.53 | 0.147 | 0.19377 | 0.4264 | 6.55 | 0.37
18:30 | 2695 | 7.2856 | 0.9532 | 0.174 | 0.11692 | 0.0216 | 3874.9901 | -- | -- | 0.44476 | 22.1856 | 50.0232 | 0.47409 | 0.03768 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.169 | 0.515 | 50.18 | 257.263 | 0.024 | 0.04 | 13.53 | 0.147 | 0.19377 | 0.4264 | 6.55 | 0.37
19:00 | 2695 | 7.1467 | 0.937 | 0.164 | 0.13153 | 0.01812 | 3875.001 | -- | -- | 0.4636 | 22.2133 | -- | 0.48161 | 0.04745 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.097 | 0.519 | -- | 257.254 | 0.036 | 0.038 | 13.53 | 0.144 | 0.22379 | 0.39489 | 6.43 | 0.37
19:30 | 2695 | 7.1467 | 0.937 | 0.164 | 0.13153 | 0.01812 | 3875.001 | -- | -- | 0.4636 | 22.2133 | -- | 0.48161 | 0.04745 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.097 | 0.519 | -- | 257.254 | 0.036 | 0.038 | 13.53 | 0.144 | 0.22379 | 0.39489 | 6.43 | 0.37
20:00 | 2695 | 6.9908 | 0.9316 | 0.161 | 0.1457 | 0.013 | 3875.0032 | -- | -- | 0.48218 | 22.2187 | -- | 0.48161 | 0.05287 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 257.245 | 0.067 | 0.039 | 13.53 | 0.139 | 0.26579 | 0.33943 | 6.29 | 0.364
20:30 | 2695 | 6.9908 | 0.9316 | 0.161 | 0.1457 | 0.013 | 3875.0032 | -- | -- | 0.48218 | 22.2187 | -- | 0.48161 | 0.05287 | 2412.12 | 0.977 | -- | 0.002 | 0.517 | -- | 257.245 | 0.067 | 0.039 | 13.53 | 0.139 | 0.26579 | 0.33943 | 6.29 | 0.364
21:00 | 2695 | 6.8095 | 0.9208 | 0.163 | 0.16113 | 0.01044 | 3875.0026 | -- | -- | 0.50051 | 22.2172 | -- | 0.47409 | 0.05476 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 257.236 | 0.1 | 0.042 | 13.53 | 0.132 | 0.34943 | 0.25837 | 6.07 | 0.347
21:30 | 2695 | 6.8095 | 0.9208 | 0.163 | 0.16113 | 0.01044 | 3875.0026 | -- | -- | 0.50051 | 22.2172 | -- | 0.47409 | 0.05476 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 257.236 | 0.1 | 0.042 | 13.53 | 0.132 | 0.34943 | 0.25837 | 6.07 | 0.347
22:00 | 2695 | 6.6455 | 0.9046 | 0.158 | 0.19265 | 0.00933 | 3874.9922 | -- | -- | 0.51967 | 22.191 | -- | 0.45905 | 0.06278 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 257.228 | 0.131 | 0.046 | 13.53 | 0.136 | 0.42951 | 0.17546 | 5.65 | 0.33
22:30 | 2695 | 6.6455 | 0.9046 | 0.158 | 0.19265 | 0.00933 | 3874.9922 | -- | -- | 0.51967 | 22.191 | -- | 0.45905 | 0.06278 | 2412.15 | 0.98 | -- | 0.002 | 0.519 | -- | 257.228 | 0.131 | 0.046 | 13.53 | 0.136 | 0.42951 | 0.17546 | 5.65 | 0.33
23:00 | 2695 | 6.4791 | 0.873 | 0.165 | 0.19475 | 0.01533 | 3875.0068 | -- | -- | 0.53962 | 22.2403 | -- | 0.45179 | 0.0785 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 257.219 | 0.156 | 0.053 | 13.53 | 0.14 | 0.50863 | 0.10232 | 5.2 | 0.312
23:30 | 2695 | 6.4791 | 0.873 | 0.165 | 0.19475 | 0.01533 | 3875.0068 | -- | -- | 0.53962 | 22.2403 | -- | 0.45179 | 0.0785 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.002 | 0.47 | -- | 257.219 | 0.156 | 0.053 | 13.53 | 0.14 | 0.50863 | 0.10232 | 5.2 | 0.312

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 18 de Noviembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/11/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/11/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.79
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.24
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.19
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
18/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 18 de Noviembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/11/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/11/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
18/11/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.988

## STOCK_COMB
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.232 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.828 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 408.04 | 408.043 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/11/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
18/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
18/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
18/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
18/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31256.92 | 31256.92 | 0 | m3
18/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
18/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 555.32 | 490.7738 | 0 | m3
18/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 746.11 | 746.11 | 0 | m3
18/11/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 785.73 | 785.73 | 0 | m3 | sin consumo de combustible
18/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949 | 1949 | 0 | m3
18/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
18/11/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5552.46 | 5548.7992 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta por prueba PR25 de la unidad GT-2.
18/11/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57304.76 | 57304.76 | 0 | m3
18/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.45 | 15.45 | 0 | m3
18/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Nov
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1106.66
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1443.66
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 607.75
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 488.49
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 692.24
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1041.5906
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 118307.97
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1123870
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1279934
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1147583.96
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1149619.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1428064.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 273990.79
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1737915.26
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 333439.21
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 64.5462
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1008758.18
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1030094.162
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1030081.641
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 60474.2354
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1951495
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 17061.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 17597.29
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 15821.09
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 12580.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 7565.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11744.06
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14092.88
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 3.6608
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1151291
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 18 de Noviembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/11/2025 00:00 | 870.9 | 2986.95 | 87.86 | 87.86 | 4467.8 | 496.22 | 8760 | 23460 | 4003.3821 | 4402.5864 | 4394.1479 | 4402.1679 | 6676 | 6956.32
18/11/2025 01:00 | 870.9 | 2987.19 | 88.04 | 88.04 | 4471.7 | 506.02 | 8777 | 23421 | 4019.635 | 4414.5599 | 4405.5016 | 4414.0633 | 6675 | 6954.86
18/11/2025 02:00 | 870.9 | 2988.34 | 88.36 | 88.36 | 4470.9 | 507.98 | 8810 | 23355 | 4137.6457 | 4468.5402 | 4459.5676 | 4468.1221 | 6675 | 6953.7
18/11/2025 03:00 | 871 | 2987.43 | 89.56 | 89.56 | 4469.4 | 506.02 | 8889 | 22872 | 4179.1023 | 4491.8991 | 4483.0322 | 4491.3235 | 6677 | 6952.55
18/11/2025 04:00 | 870.9 | 2986.03 | 90.67 | 90.67 | 4470.8 | 506.02 | 9000 | 21739 | 4135.408 | 4475.803 | 4466.5962 | 4475.1884 | 6675 | 6951.3
18/11/2025 05:00 | 871 | 2987.19 | 91.05 | 91.05 | 4469.9 | 505.04 | 9029 | 21286 | 4036.4769 | 4426.7303 | 4417.3966 | 4426.4298 | 6674 | 6950.19
18/11/2025 06:00 | 871.2 | 2987.19 | 90.48 | 90.48 | 4469.9 | 506.02 | 8994 | 20834 | 3864.8792 | 4335.2585 | 4325.592 | 4334.3296 | 6656 | 6948.95
18/11/2025 07:00 | 871.4 | 2985.35 | 88.87 | 88.87 | 4467.8 | 506.02 | 8863 | 20499 | 3739.6843 | 4267.7342 | 4259.5238 | 4267.1982 | 6636 | 6947.84
18/11/2025 08:00 | 868.6 | 2988.34 | 88.06 | 88.06 | 4467.8 | 511.91 | 8755 | 20302 | 3783.7322 | 4276.1745 | 4269.1475 | 4275.56 | 6640 | 6947.06
18/11/2025 09:00 | 863.3 | 2986.27 | 87.38 | 87.38 | 4467.8 | 509.95 | 8682 | 20104 | 3766.066 | 4254.1901 | 4248.8186 | 4254.007 | 6645 | 6946.37
18/11/2025 10:00 | 827.7 | 0 | 86.64 | 86.64 | 4467.8 | 510.93 | 8608 | 19908 | 3708.7097 | 4213.1653 | 4212.162 | 4215.2592 | 6642 | 6945.31
18/11/2025 11:00 | 861.7 | 0 | 85.66 | 85.66 | 4467.8 | 507 | 8513 | 19813 | 3667.9596 | 4187.0583 | 4190.1031 | 4188.9954 | 6644 | 6943.41
18/11/2025 12:00 | 859.9 | 0 | 84.72 | 84.72 | 4467.8 | 507 | 8427 | 19718 | 3619.3184 | 4168.018 | 4173.1262 | 4170.5048 | 6643 | 6942.79
18/11/2025 13:00 | 857.3 | 0 | 84.23 | 84.23 | 4467.8 | 508.97 | 8403 | 19623 | 3644.2867 | 4185.8807 | 4190.9683 | 4189.1132 | 6643 | 6941.91
18/11/2025 14:00 | 857.7 | 0 | 84.3 | 84.3 | 4467.8 | 507.98 | 8381 | 19528 | 3710.3584 | 4218.465 | 4223.2994 | 4221.619 | 6643 | 6941.19
18/11/2025 15:00 | 857.5 | 0 | 84.18 | 84.18 | 4467.8 | 507.98 | 8366 | 19433 | 3770.8946 | 4244.1791 | 4246.656 | 4246.3516 | 6642 | 6941.15
18/11/2025 16:00 | 857.4 | 0 | 84.16 | 84.16 | 4467.8 | 507.98 | 8350 | 19330 | 3782.6721 | 4253.7975 | 4253.9009 | 4255.3024 | 6642 | 6940.1
18/11/2025 17:00 | 857.8 | 0 | 83.78 | 83.78 | 4467.8 | 507.98 | 8316 | 19225 | 3756.0551 | 4250.6569 | 4247.0886 | 4251.2985 | 6641 | 6936.67
18/11/2025 18:00 | 861.7 | 0 | 83.51 | 83.51 | 4467.8 | 508.97 | 8277 | 19121 | 3780.9055 | 4260.4713 | 4254.874 | 4260.7201 | 6637 | 6933.9
18/11/2025 19:00 | 864.2 | 0 | 82.85 | 82.85 | 4474.7 | 507.98 | 8238 | 19016 | 3763.0039 | 4259.0973 | 4252.1706 | 4258.836 | 6637 | 6933.21
18/11/2025 20:00 | 866.6 | 0 | 82.24 | 82.24 | 4474.7 | 509.95 | 8199 | 18912 | 3727.4361 | 4246.1422 | 4238.2217 | 4245.2919 | 6637 | 6931.92
18/11/2025 21:00 | 867.2 | 0 | 81.82 | 81.82 | 4474.7 | 510.93 | 8159 | 18814 | 3689.748 | 4228.476 | 4220.1637 | 4227.3903 | 6635 | 6930.59
18/11/2025 22:00 | 868.2 | 0 | 81.93 | 81.93 | 4467.8 | 507 | 8167 | 18786 | 3739.4489 | 4252.4235 | 4243.8446 | 4251.5339 | 6637 | 6928.9
18/11/2025 23:00 | 869.4 | 0 | 82.92 | 82.92 | 4488.5 | 509.95 | 8259 | 18759 | 3849.686 | 4313.0775 | 4304.5067 | 4312.4237 | 6637 | 6927.97

## TEMP_AMB
martes, 18 de Noviembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/11/2025 00:00 | 17.1 | 23.05 | 23.05 | 18.6 | 18.6 | 21.83 | 21.83 | 17.6 | 36.83 | 17.9 | 18.2 | 23.18 | 17.775 | 17.76 | 25.69
18/11/2025 01:00 | 16.4 | 22.83 | 22.83 | 18.8 | 18.8 | 21.3 | 21.3 | 17.9 | 29.7 | 17.8 | 18.3 | 22.85 | 17.4 | 17.7 | 25.74
18/11/2025 02:00 | 16.2 | 22.67 | 22.67 | 18.6 | 18.6 | 20.87 | 20.87 | 17.8 | 30.07 | 17.7 | 18.4 | 22.63 | 17.075 | 17.41 | 25.79
18/11/2025 03:00 | 16 | 22.61 | 22.61 | 18.5 | 18.5 | 20.4 | 20.4 | 17.6 | 30.65 | 17.2 | 19.8 | 22.47 | 17.175 | 16.96 | 25.84
18/11/2025 04:00 | 15.9 | 22.67 | 22.67 | 18.3 | 18.3 | 20.07 | 20.07 | 17.3 | 30.94 | 17.2 | 21 | 22.29 | 17.2 | 17.2 | 25.89
18/11/2025 05:00 | 15.7 | 22.66 | 22.66 | 18.2 | 18.2 | 19.65 | 19.65 | 17.2 | 31.11 | 17.3 | 21.4 | 22.14 | 16.9 | 17 | 25.94
18/11/2025 06:00 | 16.5 | 22.61 | 22.61 | 18.2 | 18.2 | 19.4 | 19.4 | 17.3 | 31.1 | 17.5 | 21.6 | 22.02 | 16.775 | 16.78 | 25.99
18/11/2025 07:00 | 18.8 | 22.74 | 22.74 | 18.4 | 18.4 | 20.34 | 20.34 | 17.6 | 31.32 | 17.9 | 22 | 22.09 | 17.25 | 16.81 | 26.23
18/11/2025 08:00 | 22 | 22.91 | 22.91 | 19.7 | 19.7 | 21.67 | 21.67 | 18.4 | 32.04 | 18.8 | 22.5 | 22.51 | 17.875 | 18.35 | 26.94
18/11/2025 09:00 | 24 | 23.17 | 23.17 | 22.3 | 22.3 | 22.92 | 22.92 | 19.4 | 33.3 | 21.2 | 23.6 | 23.13 | 18.35 | 21.18 | 28.8
18/11/2025 10:00 | 26 | 23.81 | 23.81 | 23.1 | 23.1 | 24.12 | 24.12 | 19.7 | 34.89 | 21.8 | 24.7 | 24.02 | 19.463 | 22.95 | 30.3
18/11/2025 11:00 | 27 | 24.42 | 24.42 | 24.1 | 24.1 | 24.66 | 24.66 | 19.5 | 33.18 | 22.4 | 25.6 | 25.22 | 19.625 | 23.73 | 31.05
18/11/2025 12:00 | 27 | 24.96 | 24.96 | 22.6 | 22.6 | 25.23 | 25.23 | 19.1 | 32.96 | 22.9 | 26.1 | 26.48 | 20.05 | 24.45 | 32.93
18/11/2025 13:00 | 27 | 25.29 | 25.29 | 21.1 | 21.1 | 25.65 | 25.65 | 18.9 | 32.88 | 21.3 | 26.3 | 26.83 | 19.7 | 22.48 | 31.63
18/11/2025 14:00 | 27 | 25.54 | 25.54 | 20.7 | 20.7 | 25.97 | 25.97 | 19 | 32.35 | 21.1 | 26.6 | 27.72 | 20.75 | 21.32 | 32.42
18/11/2025 15:00 | 26 | 25.54 | 25.54 | 20.7 | 20.7 | 26.28 | 26.28 | 18.9 | 32.08 | 21.5 | 26.5 | 27.74 | 20.2 | 21.55 | 33.3
18/11/2025 16:00 | 25 | 25.4 | 25.4 | 20.4 | 20.4 | 26.44 | 26.44 | 19.1 | 33 | 20.8 | 26.3 | 27.92 | 20.888 | 20.95 | 33.26
18/11/2025 17:00 | 24 | 25.34 | 25.34 | 20.2 | 20.2 | 27.29 | 27.29 | 18.6 | 32.56 | 20.4 | 25.8 | 27.52 | 19.925 | 20.05 | 32.79
18/11/2025 18:00 | 23 | 24.91 | 24.91 | 19.9 | 19.9 | 26.84 | 26.84 | 18.4 | 31.2 | 19.7 | 25.4 | 26.8 | 19.35 | 18.71 | 30.79
18/11/2025 19:00 | 21 | 24.38 | 24.38 | 19.2 | 19.2 | 25.79 | 25.79 | 18.3 | 30.42 | 18.7 | 24.9 | 25.91 | 19.063 | 18.07 | 29.47
18/11/2025 20:00 | 19.7 | 23.81 | 23.81 | 18.9 | 18.9 | 24.56 | 24.56 | 18.1 | 30.28 | 18.4 | 24.5 | 25.12 | 18.7 | 17.92 | 28.68
18/11/2025 21:00 | 19.2 | 23.33 | 23.33 | 19.1 | 19.1 | 23.52 | 23.52 | 18.1 | 30.15 | 18.3 | 24.1 | 24.49 | 18.6 | 17.82 | 27.49
18/11/2025 22:00 | 18.6 | 23.06 | 23.06 | 19 | 19 | 22.79 | 22.79 | 18 | 30.36 | 18.2 | 23.7 | 24.02 | 18.3 | 17.78 | 25.67
18/11/2025 23:00 | 18.1 | 22.99 | 22.99 | 18.9 | 18.9 | 22.17 | 22.17 | 17.9 | 30.15 | 18.3 | 23.5 | 23.62 | 18.075 | 17.62 | 25.55

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 18 de Noviembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/11/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1965 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00
18/11/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 18/11/2025 06:00 | 19/11/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 18 de Noviembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
18/11/2025 | 00:30 | 24 | 57.48 | 13 | 24.55 | 20.8288 |  | 7.55 | 6.89 | 6.441 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.3 | 1 | [6 empty] | 1.821 | 2.743 |  |  |  | 7.41 | 6.6 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 01:00 | 24 | 57.49 | 13.09 | 24.54 | 20.8288 |  | 7.05 | 7.45 | 6.386 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | [6 empty] | 1.531 | 2.747 |  |  |  | 7 | 6.48 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 01:30 | 23 | 57.49 | 13.74 | 24.93 | 20.8288 |  | 6.64 | 7.79 | 6.163 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | [6 empty] | 1.155 | 2.1 |  |  |  | 7.19 | 6.21 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 02:00 | 23 | 57.49 | 12.35 | 25.16 | 20.8288 |  | 6.24 | 8.64 | 6.808 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 6.1 | 1 | [6 empty] | 0.531 | 1.636 |  |  |  | 5.79 | 4.78 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 02:30 | 23 | 57.47 | 13.67 | 24.6 | 20.8288 |  | 6.33 | 9.11 | 4.637 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 6.4 | 1 | [6 empty] | 0.765 | 1.774 |  |  |  | 4.45 | 4.36 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 03:00 | 23 | 57.5 | 12.85 | 24.63 | 20.8288 |  | 6.23 | 8.59 | 5.613 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 6.6 | 1 | [6 empty] | 1.51 | 2.461 |  |  |  | 5.15 | 4.53 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 03:30 | 24 | 57.48 | 12.4 | 24.92 | 20.8288 |  | 7.49 | 8.86 | 6.243 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 6.4 | 1 | [6 empty] | 1.968 | 1.463 |  |  |  | 6.6 | 6.07 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 04:00 | 24 | 57.5 | 13.25 | 24.9 | 20.8288 |  | 7.47 | 10.19 | 6.408 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 5.9 | 1 | [6 empty] | 2.186 | 2.458 |  |  |  | 8.14 | 8.05 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 04:30 | 24 | 57.51 | 12.85 | 24.39 | 20.8288 |  | 7.37 | 9.95 | 7.215 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 5.6 | 1 | [6 empty] | 0.809 | 2.15 |  |  |  | 8.17 | 7.16 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6
18/11/2025 | 05:00 | 24 | 57.53 | 12.37 | 24.46 | 20.8288 | 0 | 7.07 | 9.45 | 6.555 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.08 | 2.1 | 5.5 | 1 | 10.4634 | 17.941 | 17.941 | 0 | 0.04 | 42.555 | 0.75 | 2.741 | 0 | 0 | 68.227 | 9.06 | 7.43 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 1.04 | 82.2495
18/11/2025 | 05:30 | 24 | 57.49 | 12.47 | 23.42 | 20.8288 | 0 | 7.47 | 8.91 | 6.277 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 109.2 | 83.27 | 5.9 | 1 | 201.8655 | 240.499 | 240.499 | 0 | 23.99 | 323.325 | 0.859 | 2.165 | 48.46 | 32.915 | 342.176 | 9.07 | 8.22 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 27.41 | 428.7175
18/11/2025 | 06:00 | 24 | 99.15 | 11.88 | 23.41 | 20.8288 | 16.34 | 6.92 | 8.45 | 6.544 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 316.2 | 366.55 | 5.5 | 3 | 553.1217 | 599.99 | 599.99 | 0.61894 | 114.4 | 745.679 | 1.395 | 2.024 | 277.121 | 229.032 | 742.773 | 8.63 | 7.77 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 113.89 | 787.7815
18/11/2025 | 06:30 | 23 | 99.18 | 11.38 | 24.76 | 20.8288 | 41.564 | 6.15 | 8.39 | 6.795 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 648.9 | 688.36 | 5.3 | 5 | 882.8645 | 912.59 | 912.59 | 24.8167 | 233.44 | 943.283 | 0.783 | 1.989 | 594.584 | 540.039 | 942.083 | 8.16 | 7.48 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 234.52 | 933.3125
18/11/2025 | 07:00 | 23 | 101.28 | 12.1 | 24.78 | 20.8288 | 50.255 | 6.31 | 8.81 | 6.864 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 919.1 | 982.18 | 4.3 | 4 | 984.5049 | 1011.06 | 1011.06 | 67.0297 | 379.09 | 1028.295 | 1.908 | 1.842 | 932.507 | 914.235 | 1028.528 | 7.48 | 6.98 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 375.92 | 1021.843
18/11/2025 | 07:30 | 23 | 49.74 | 12.67 | 24.66 | 20.8288 | 82.192 | 6.95 | 8.83 | 8.687 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1044 | 1062.55 | 4.3 | 4 | 1012.0216 | 1071.915 | 1071.915 | 95.6141 | 524.11 | 1084.194 | 1.382 | 2.971 | 1078.509 | 1074.82 | 1086.574 | 7.59 | 7.48 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 508.77 | 1073.364
18/11/2025 | 08:00 | 23 | 49.76 | 11.24 | 24.94 | 20.8288 | 242.851 | 6.79 | 8.51 | 9.068 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1088.1 | 1101.09 | 3.7 | 5 | 1005.8989 | 1115.828 | 1115.828 | 165.1447 | 655.3 | 1114.676 | 1.049 | 2.09 | 1125.179 | 1124.13 | 1119.647 | 7.89 | 7.79 | 329.4042 | 342.322 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 229.6 | 229.6 | 649.73 | 1106.7995
18/11/2025 | 08:30 | 24 | 49.76 | 12.95 | 24.96 | 23.6387 | 532.888 | 7.52 | 8.81 | 7.652 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1114.8 | 1125.82 | 4.2 | 5 | 1009.3996 | 1126.004 | 1126.004 | 248.8727 | 701.71 | 1132.025 | 2.035 | 1.585 | 1156.212 | 1154.474 | 1138.923 | 7.82 | 7.83 | 406.9111 | 371.3871 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 280 | 0 | 765.72 | 1128.1905
18/11/2025 | 09:00 | 24 | 50.8 | 13.14 | 24.94 | 23.6387 | 631.557 | 8.25 | 8.41 | 6.282 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1146.1 | 1155.64 | 4 | 7 | 1004.0425 | 1161.792 | 1161.792 | 389.0442 | 905.17 | 1147.399 | 2.943 | 2.537 | 1172.833 | 1167.088 | 1157.269 | 7.87 | 8.08 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 891.17 | 1141.951
18/11/2025 | 09:30 | 24 | 56.91 | 13.78 | 24.98 | 23.6387 | 781.024 | 9.72 | 7.91 | 7.585 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1151.5 | 1144 | 4.2 | 7 | 967.8033 | 1080.365 | 1080.365 | 604.3396 | 951.38 | 1156.352 | 2.668 | 2.567 | 1188.199 | 1187.147 | 1167.168 | 7.75 | 8 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1018.19 | 1134.4705
18/11/2025 | 10:00 | 24 | 58.08 | 14.05 | 24.63 | 23.6387 | 808.691 | 10.25 | 6.88 | 7.021 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1165 | 1022.18 | 4.6 | 7 | 907.4243 | 1107.889 | 1107.889 | 619.076 | 1063.88 | 1156.908 | 1.538 | 2.696 | 1206.162 | 1211.994 | 1167.318 | 7.53 | 8.17 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1056.04 | 1146.1785
18/11/2025 | 10:30 | 23 | 58.78 | 14.62 | 25.17 | 23.6387 | 857.411 | 10.98 | 6.08 | 7.04 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1172.6 | 1208 | 5.7 | 6 | 936.3916 | 1111.644 | 1111.644 | 691.1513 | 1121.73 | 1166.006 | 2.188 | 2.968 | 1205.747 | 1185.451 | 1178.491 | 7.83 | 8.28 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1112.64 | 1146.653
18/11/2025 | 11:00 | 23 | 58.77 | 12.34 | 25.21 | 23.6387 | 979.81 | 11.04 | 5.92 | 8.699 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1162.4 | 1164.36 | 7.3 | 7 | 957.4394 | 1156.654 | 1156.654 | 838.0775 | 974.09 | 1126.01 | 2.067 | 2.646 | 877.206 | 879.377 | 1135.634 | 7.87 | 8.29 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 290.6508 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1098.6 | 1149.328
18/11/2025 | 11:30 | 23 | 58.82 | 12.57 | 24.98 | 23.6387 | 896.013 | 11.89 | 7.65 | 7.87 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1169.6 | 1050.18 | 7.5 | 6 | 977.5602 | 1087.786 | 1087.786 | 692.4167 | 1118.38 | 1104.126 | 8.44 | 5.052 | 1119.174 | 1127.981 | 1125.062 | 7.27 | 7.74 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1001.25 | 1150.9025
18/11/2025 | 12:00 | 23 | 58.84 | 11.78 | 25.05 | 23.6387 | 508.339 | 12.29 | 7.17 | 6.943 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1155.2 | 1109.82 | 8.8 | 7 | 991.9432 | 1142.376 | 1142.376 | 951.0755 | 1181.63 | 1128.54 | 7.692 | 7.974 | 1217.691 | 1177.173 | 1147.869 | 7.39 | 8.33 | 303.5686 | 303.5686 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1099.53 | 1148.6455
18/11/2025 | 12:30 | 23 | 58.83 | 12.37 | 23.85 | 23.6387 | 373.691 | 12.45 | 6.84 | 7.221 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 890.5 | 893.82 | 9.6 | 7 | 1010.2917 | 1123.206 | 1123.206 | 775.2528 | 1151.11 | 1162.981 | 6.974 | 7.203 | 1266.97 | 1232.811 | 1172.362 | 7.54 | 8.1 | 297.1097 | 297.1097 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1076.89 | 1147.2945
18/11/2025 | 13:00 | 23 | 58.84 | 12.41 | 23.47 | 23.6387 | 495.436 | 12.83 | 7.8 | 7.375 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 937.1 | 1129.82 | 9.9 | 8 | 1018.1975 | 1133.179 | 1133.179 | 428.7843 | 1097.81 | 1111.168 | 8.28 | 8.203 | 1116.201 | 1038.74 | 1124.887 | 7.59 | 8.33 | 297.1097 | 293.8802 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 1048.11 | 1084.6165
18/11/2025 | 13:30 | 24 | 58.87 | 13.05 | 23.49 | 23.6387 | 795.082 | 12.39 | 8.11 | 7.579 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1116.6 | 1124.73 | 9.8 | 8 | 1018.1431 | 1132.72 | 1132.72 | 616.546 | 1031.14 | 1102.979 | 8.905 | 9.211 | 1173.301 | 1186.736 | 1118.776 | 7.53 | 7.9 | 297.1097 | 293.8802 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 979.37 | 1051.9185
18/11/2025 | 14:00 | 24 | 58.9 | 13.85 | 23.82 | 23.6387 | 410.871 | 11.9 | 8.17 | 8.704 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1097 | 1125.09 | 9.9 | 7 | 1003.0288 | 1089.724 | 1089.724 | 570.6132 | 935.73 | 1112.185 | 10.445 | 9.958 | 1137.145 | 1153.683 | 1112.912 | 7.64 | 8.21 | 297.1097 | 293.8802 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 888.59 | 1069.6405
18/11/2025 | 14:30 | 24 | 58.9 | 11.51 | 23.73 | 23.6387 | 369.1 | 12.06 | 8.22 | 8.049 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1046.6 | 1042.18 | 10.3 | 7 | 986.9402 | 1100.192 | 1100.192 | 388.6169 | 799.66 | 1096.312 | 8.599 | 9.501 | 1155.277 | 1153.935 | 1086.589 | 8.02 | 8.84 | 297.1097 | 293.8802 | 0 | 0 | 297.1097 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 0 | 784.16 | 1081.0835
18/11/2025 | 15:00 | 24 | 58.94 | 13.71 | 24.24 | 23.6387 | 687.415 | 12.08 | 9.23 | 6.651 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1068.2 | 968.36 | 9.8 | 7 | 1002.7653 | 1063.842 | 1063.842 | 308.8373 | 733.46 | 1060.554 | 9.881 | 9.528 | 1128.528 | 1132.582 | 1048.283 | 7.76 | 8.93 | 322.9453 | 319.7159 | 0 | 0 | 319.7159 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 0 | 674.43 | 1062.657
18/11/2025 | 15:30 | 23 | 58.93 | 11.9 | 23.02 | 23.6387 | 308.018 | 11.53 | 10.27 | 7.709 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 957.8 | 1012.73 | 10.3 | 6 | 975.3881 | 1008.436 | 1008.436 | 252.2584 | 541.91 | 1001.389 | 10.089 | 10.053 | 1095.409 | 1100.968 | 986.733 | 7.97 | 8.82 | 319.7159 | 319.7159 | 0 | 0 | 316.4864 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 0 | 531.11 | 994.8405
18/11/2025 | 16:00 | 23 | 58.93 | 13.32 | 24.01 | 23.6387 | 176.408 | 11.51 | 10.83 | 10.261 | 10 | 10 | 10 | 10 | 834.2 | 806.54 | 10 | 3 | 747.1471 | 769.918 | 769.918 | 107.597 | 392.24 | 918.865 | 9.187 | 9.834 | 983.398 | 961.708 | 911.146 | 8.1 | 8.98 | 297.1097 | 297.1097 | 0 | 0 | 293.8802 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 0 | 367.07 | 897.595
18/11/2025 | 16:30 | 24 | 58.86 | 12.5 | 23.82 | 20.6319 | 138.534 | 11.05 | 10.12 | 7.64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 665.7 | 561.09 | 10 | 1 | 620.1359 | 651.313 | 651.313 | 129.0212 | 330.58 | 781.052 | 9.415 | 10.18 | 865.799 | 879.374 | 771.432 | 8.62 | 9.34 | 439.2056 | 384.3049 | 0 | 0 | 426.2878 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 0 | 277.5 | 717.5915
18/11/2025 | 17:00 | 24 | 58.87 | 12.72 | 23.92 | 20.6319 | 157.082 | 11.1 | 10.36 | 7.656 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 429.5 | 486.73 | 9.6 | 1 | 339.0667 | 374.426 | 374.426 | 150.0052 | 189.97 | 463.202 | 9.269 | 10.647 | 437.36 | 417.643 | 412.771 | 8.75 | 9.44 | 439.2056 | 397.2227 | 0 | 0 | 313.257 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 0 | 152.93 | 344.656
18/11/2025 | 17:30 | 24 | 58.8 | 11.55 | 23.79 | 20.6319 | 55.735 | 10.59 | 10.82 | 9.17 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 161.1 | 182.09 | 9.6 | 5 | 65.9163 | 74.174 | 74.174 | 112.8238 | 66.98 | 105.395 | 10.301 | 10.979 | 256.809 | 274.013 | 89.808 | 8.71 | 9.17 | 439.2056 | 458.5823 | 0 | 0 | 419.8289 | 244.668 | 293.6016 | 268.8 | 0 | 57.88 | 49.303
18/11/2025 | 18:00 | 24 | 52.09 | 11.49 | 23.81 | 20.6319 | 23.363 | 10.39 | 11.11 | 9.954 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.99 | 4 | 10 | 5 | 0.00721 | 0.746 | 0.746 | 26.9559 | 6.46 | 0 | 9.017 | 11.171 | 39.835 | 42.1 | 0 | 8.51 | 9.25 | 342.322 | 374.6166 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 179.2 | 2.39 | 0
18/11/2025 | 18:30 | 23 | 58.76 | 13.03 | 23.72 | 20.6319 | 0 | 10.67 | 9.85 | 8.982 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8866 | 0 | 0 | 9.607 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 8.82 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 271.6 | 288.4 | 0 | 0
18/11/2025 | 19:00 | 23 | 58.8 | 13.47 | 22.69 | 20.6319 | 0 | 9.3 | 9.24 | 8.565 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.035 | 10.856 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 8.8 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 288.4 | 0 | 0
18/11/2025 | 19:30 | 23 | 58.8 | 13.13 | 24.81 | 20.6319 | 0 | 8.51 | 9.29 | 7.871 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.439 | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 8.85 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 426.2878 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 288.4 | 0 | 0
18/11/2025 | 20:00 | 23 | 58.76 | 12.07 | 24.81 | 20.6319 |  | 8.66 | 8.7 | 7.38 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  | 9.5 | 1 | [6 empty] | 5.432 | 6.921 |  |  |  | 8.29 | 9.01 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 426.2878 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 288.4
18/11/2025 | 20:30 | 23 | 58.77 | 11.7 | 24.89 | 20.6319 |  | 8.42 | 9.24 | 7.886 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |  |  | 8.7 | 1 | [6 empty] | 3.756 | 5.974 |  |  |  | 8.16 | 8.94 | 342.322 | 377.846 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 257.6 | 288.4
18/11/2025 | 21:00 | 23 | 58.79 | 13.08 | 24.91 | 20.6319 |  | 8.23 | 9.32 | 7.77 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8.3 | 1 | [6 empty] | 4.704 | 5.602 |  |  |  | 8.47 | 9.14 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 426.2878 | 244.668 | 293.6016 | 285.6 | 288.4
18/11/2025 | 21:30 | 23 | 58.76 | 11.32 | 25.42 | 20.6319 |  | 8.24 | 8.2 | 8.287 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 7.9 | 1 | [6 empty] | 3.275 | 5.71 |  |  |  | 7.93 | 8.13 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 327.6 | 330.4
18/11/2025 | 22:00 | 23 | 58.76 | 12.16 | 25.51 | 20.6319 |  | 8.15 | 8.82 | 9.572 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7.6 | 1 | [6 empty] | 2.498 | 4.198 |  |  |  | 8 | 7.99 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 327.6 | 330.4
18/11/2025 | 22:30 | 23 | 58.77 | 12.71 | 26.55 | 20.6319 |  | 7.97 | 8.29 | 8.147 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7.4 | 1 | [6 empty] | 2.497 | 3.916 |  |  |  | 7.9 | 7.82 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 327.6 | 330.4
18/11/2025 | 23:00 | 23 | 58.75 | 12.94 | 26.54 | 20.6319 |  | 8.23 | 7.75 | 7.195 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7.6 | 4 | [6 empty] | 1.562 | 2.729 |  |  |  | 7.47 | 7.21 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 327.6 | 330.4
18/11/2025 | 23:30 | 24 | 58.77 | 13.92 | 25.99 | 20.6319 |  | 7.98 | 9.16 | 6.693 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8.1 | 5 | [6 empty] | 2.155 | 2.429 |  |  |  | 7.38 | 7.48 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 327.6 | 330.4
19/11/2025 | 00:00 | 24 | 58.75 | 11.3 | 26.05 | 20.6319 |  | 8.1 | 9.1 | 6.119 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.5 | 7 | [6 empty] | 2.704 | 3.562 |  |  |  | 7.66 | 7.88 | 439.2056 | 474.7296 | 0 | 0 | 329.4042 | 244.668 | 293.6016 | 327.6 | 330.4

## CALOR_ÚTIL
martes, 18 de Noviembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/11/2025 | 00:30 | 31 | 14.45 | 56.01 | 59.7 | 74.75 | 317.86 | 553.77
18/11/2025 | 01:00 | 31 | 14.67 | 56.38 | 59.66 | 74.75 | 328.46 | 564.92
18/11/2025 | 01:30 | 29 | 14.67 | 61.12 | 59.41 | 74.75 | 326.97 | 565.92
18/11/2025 | 02:00 | 29 | 14.42 | 54.96 | 59.9 | 74.75 | 325.98 | 559.01
18/11/2025 | 02:30 | 32 | 14.41 | 57.33 | 60.32 | 74.75 | 323.12 | 561.93
18/11/2025 | 03:00 | 32 | 14.43 | 53.86 | 60.39 | 74.75 | 325.78 | 561.21
18/11/2025 | 03:30 | 32 | 14.43 | 54.65 | 57.98 | 74.75 | 325.32 | 559.13
18/11/2025 | 04:00 | 32 | 13.96 | 58.42 | 57.95 | 74.75 | 327.08 | 564.16
18/11/2025 | 04:30 | 33 | 13.96 | 50.56 | 59.21 | 74.75 | 327.12 | 558.6
18/11/2025 | 05:00 | 33 | 14.13 | 48.65 | 59.39 | 74.75 | 326.25 | 556.17
18/11/2025 | 05:30 | 33 | 14.12 | 55.59 | 58.59 | 74.75 | 327.64 | 563.69
18/11/2025 | 06:00 | 33 | 13.78 | 52.93 | 58.57 | 74.75 | 324.22 | 557.25
18/11/2025 | 06:30 | 32 | 13.79 | 52.62 | 78.39 | 74.75 | 324.97 | 576.52
18/11/2025 | 07:00 | 32 | 14.79 | 56 | 78.46 | 74.75 | 327.3 | 583.3
18/11/2025 | 07:30 | 32 | 12.52 | 50.5 | 78.66 | 74.75 | 327.05 | 575.48
18/11/2025 | 08:00 | 32 | 9.12 | 44.79 | 79.64 | 74.75 | 328.18 | 568.48
18/11/2025 | 08:30 | 32 | 9.12 | 56.39 | 79.57 | 75.88 | 328.02 | 580.98
18/11/2025 | 09:00 | 32 | 13.92 | 57.21 | 79.45 | 75.88 | 329.57 | 588.03
18/11/2025 | 09:30 | 32 | 15.6 | 53.19 | 66.89 | 75.88 | 329.16 | 572.72
18/11/2025 | 10:00 | 32 | 14.47 | 54.21 | 65.91 | 75.88 | 325.45 | 567.92
18/11/2025 | 10:30 | 32 | 14.65 | 64.09 | 68.02 | 75.88 | 326.55 | 581.19
18/11/2025 | 11:00 | 32 | 14.84 | 54.09 | 68.14 | 75.88 | 328.46 | 573.41
18/11/2025 | 11:30 | 32 | 14.85 | 55.41 | 67.14 | 75.88 | 327.81 | 573.09
18/11/2025 | 12:00 | 32 | 14.14 | 51.94 | 67.32 | 75.88 | 325.73 | 567.01
18/11/2025 | 12:30 | 32 | 14.14 | 50.4 | 62.73 | 75.88 | 326.39 | 561.54
18/11/2025 | 13:00 | 32 | 14.06 | 50.57 | 61.7 | 75.88 | 325.02 | 559.23
18/11/2025 | 13:30 | 32 | 14.06 | 52.23 | 62.11 | 75.88 | 326.51 | 562.79
18/11/2025 | 14:00 | 32 | 14.26 | 55.42 | 63.04 | 75.88 | 323.7 | 564.3
18/11/2025 | 14:30 | 32 | 14.26 | 48.68 | 62.89 | 75.88 | 321.05 | 554.76
18/11/2025 | 15:00 | 32 | 14.52 | 58 | 64.31 | 75.88 | 324.32 | 569.03
18/11/2025 | 15:30 | 32 | 14.52 | 54.81 | 59.73 | 75.88 | 322.61 | 559.55
18/11/2025 | 16:00 | 32 | 14.9 | 61.31 | 62.36 | 75.88 | 321.64 | 568.09
18/11/2025 | 16:30 | 32 | 14.88 | 49.48 | 62.16 | 77.39 | 322.47 | 558.38
18/11/2025 | 17:00 | 32 | 14.61 | 50.34 | 62.42 | 77.39 | 323.78 | 560.54
18/11/2025 | 17:30 | 32 | 14.59 | 51.15 | 61.18 | 77.39 | 323.79 | 560.1
18/11/2025 | 18:00 | 32 | 12.6 | 50.86 | 61.23 | 77.39 | 325.18 | 559.26
18/11/2025 | 18:30 | 32 | 14.22 | 49.49 | 80.9 | 77.39 | 326.48 | 580.48
18/11/2025 | 19:00 | 32 | 14.57 | 51.15 | 77.25 | 77.39 | 325.62 | 577.98
18/11/2025 | 19:30 | 32 | 14.57 | 56.58 | 79.64 | 77.39 | 328.83 | 589.01
18/11/2025 | 20:00 | 32 | 14.13 | 51.98 | 79.68 | 77.39 | 326.66 | 581.84
18/11/2025 | 20:30 | 30 | 14.13 | 52.29 | 66.08 | 77.39 | 325.65 | 565.54
18/11/2025 | 21:00 | 30 | 14.64 | 58.46 | 66.12 | 77.39 | 326.24 | 572.85
18/11/2025 | 21:30 | 30 | 14.63 | 56.29 | 72.31 | 77.39 | 322.97 | 573.59
18/11/2025 | 22:00 | 30 | 14.69 | 60.46 | 72.55 | 77.39 | 325.81 | 580.9
18/11/2025 | 22:30 | 30 | 14.69 | 52.03 | 58.02 | 77.39 | 322.76 | 554.89
18/11/2025 | 23:00 | 30 | 14.63 | 53.01 | 58 | 77.39 | 328.83 | 561.86
18/11/2025 | 23:30 | 31 | 14.64 | 57.95 | 58.65 | 77.39 | 327.64 | 567.27
19/11/2025 | 00:00 | 31 | 13.44 | 47.06 | 58.76 | 77.39 | 326.27 | 553.92
EJEC MWh |  | 759 | 338.81 | 1295.45 | 1581.24 | 1824.16 | 7817.135 | 13615.795

## FLUJOS
martes, 18 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/11/2025 | 00:30 |  |  | -21.5589 | -39.0732 | 11.9248 |  | 40.3801 | -58.1707 | 43.4124 | 21.9593 |  | 11.1 | -31.196 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 14.1874 | 33.6512 | 7.0028 | 7.1813 | 11.5364 | 11.5963 | 0.3366 | 7.0236 |  |  | -49.07 | -49.55 |  | -11.1 | 28.6 | 3.992 | 0.155 | -50 | -50.63 | -34.17 | 50.5 | 52.23 | 14.2599 | 6.9664 | 59.1219 | 61.1623 | 19.1434 | -45.1442 | -46.0633 | 25.3928 | 26.1583 | 50.7705 | 50.9045 | 22.5413 | 19.7345 | -329.0757 | -7.6699 | -13.8 | -13.9 | 52.9448 | 51.5396 | -4.588 |  | -39.4175 | 7.5288 | 0 | 3.615 | 373.7601 | 53.3769 | 53.56 | -287.7045 | 355.0105 |  | -113.6669 | 115.9382 | 83.2893 | 32.54 | 0 | 58.95 | 58.04 | -36.968 | -37.3698 | 89.0909 | 89.6472 | 21.7182 | -75.3602 | -75.2201 | -2.7172 | 0 |  |  |  | 172.5 | -13.71 | 62.481 | 62.1529 | 60.8799 | -35.2618 | -34.8007 | 16.3249 | -27.1351 | 23.3188 | 11.4875 | 61.03 | 31.59 | 42.6636 | 40.4343 | -22.42 | -6.912 |  |  | -69.4054 | -10.3048 | -13.9217 | -82 | -81.4 | 19.91 | 36.9232 | 42.2828 | 52.1667 | 36.65 | -4.93 | 42.8885 | 69.759 | -19.81 | -19.95 | 83.94 | 56.81 | 69.4545 | 68.4727 | -23.0141 | -21.9545 | 165.9572 | 120.3334 | 114.2637 | 117.5288 | 80.0621 | 67.005 | -23.928 | 299.7752 | 365.3452 |  | -32.2794 | -29.3237 | 9.0742 | 43.0568 | 40.8919 | 35.376 | -60.8992 | -61.6157 | -28.1932 | 0 | -11.01 | 1 | 14.664 | 21.5532 | -37.559 | -36.9428 | 7.2559 | -64.2393 | 27.8936 | 23.7429 |  | 23.2204 | 41.7747 | 42.4336 | 40.4777 | 37.0078 | 37.5102 | -62.2938 | 24.7481 | 24.8615 | -63.7723 | -57.9094 | 0.4999 | -16.18 | 12.6717 | 0.8695 | -7.77 | 19.1 |  |  | -4.091 | 4.442 |  | 39.26 | 57.449 | 64.317 | 12.79 | 83.0445 | 24.2 | -11.3149 | -0.724 | 0 | 1.6284 |  |  | -16.347 | -20.6624 | 18.0825 | 21.7143 | 19.3217 | 19.8011 | -104.5674 | -19.2944 | 32.1293 | -43.1934 | 8.5385 | 7.2964 | 7.0258 | 10 | 142.2159 | 143.9046 | 225.9 | -224.3543 | -506.1513 | 507.3264 | 562.0251 | -139.2389 | -134.5277 | -64.2212 | -58.6213 | 78.6295 | 79.1912 |  | -99.8952 | 31.9405 | 31.0616 | -50.5837 | -51.5015 | 115.27 | 113.05 | 12.7 | 14 | 22.3357 | 28 | -331.3242 | 175.3627 |  | 13.9 | -42.1 | -30 | -30.2 | 1.698 |  | -548.5293 | -331.7695 | 445.5231 | 368.4908 |  | -355.3023 | 358.1689 | -137.9086 | -216.9345 | -351.971 | 102.5781 | 102.7352 | 141.1834 | -432.9056 | 221.9167 | -215.2416 | 212.9622 | -11.073 | 33.8152 | 11.36 | 7.534 | 7.52 | -10.96 | -13.44 |  | 14.6807 | -30.3517 | -35.1553 | 21.8 | 49.601 | 52.317 | 11.3179 | 13.3943 | 51.4287 | 50.8298 | 50.1938 |  | 44.4 |  | 6.02 |  | -57.1043 | 78.0052 | 67.0594 | -56.9682 | -76.0042 | 58.39 | 17.36 | -52.1 | 51.7 | 50.3259 | 97.3285
18/11/2025 | 01:00 |  |  | -20.9519 | -39.4902 | 9.8901 |  | 39.8332 | -55.3019 | 41.7765 | 21.0974 |  | 13.32 | -30.505 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.8662 | 30.1008 | 12.4943 | 12.745 | 21.0611 | 11.7547 | 0.2899 | 7.5715 |  |  | -46.24 | -46.25 |  | -13.32 | 28.6 | 4.011 | 0.156 | -41.06 | -41.42 | -48.17 | 41.56 | 41.8 | 13.5137 | 6.8123 | 57.4599 | 59.4452 | 26.8454 | -40.8575 | -40.7327 | 10.5936 | 10.6101 | 55.727 | 56.3968 | 4.8267 | 3.8522 | -333.5401 | -9.0583 | -12.8 | -12.9 | 47.6427 | 46.4636 | -4.2845 |  | -46.0072 | 6.5553 | 0 | 3.559 | 377.2392 | 49.2874 | 49.2874 | -297.6612 | 336.8219 |  | -116.3427 | 118.0765 | 79.2077 | 32.54 | 0 | 56.49 | 55.45 | -20.7592 | -20.8931 | 72.9316 | 73.5145 | 25.2433 | -71.064 | -71.1728 | 0.1175 | 0 |  |  |  | 166.6 | -12.89 | 60.7148 | 59.9949 | 58.9037 | -40.9845 | -40.5212 | 22.8456 | -25.372 | 28.2667 | 11.3474 | 59.3 | 31.09 | 42.1948 | 39.8483 | -22.32 | -7.1885 |  |  | -79.9547 | -10.7666 | -13.7004 | -77.3 | -76.6 | 19.1959 | 35.1654 | 40.4042 | 49.823 | 34.78 | -5.02 | 43.183 | 80.007 | -19.92 | -20.06 | 80.35 | 54.81 | 81 | 78.8727 | -3.5262 | -4.2273 | 178.3422 | 132.0452 | 127.1318 | 128.4227 | 85.7194 | 73.6713 | -23.784 | 309.7074 | 381.8202 |  | -31.752 | -29.212 | 0 | 44.5147 | 41.3133 | 44.592 | -55.7482 | -56.3026 | -35.1651 | 0 | -11.38 | 1 | 14.5076 | 25.2561 | -38.594 | -37.6246 | 10.0475 | -70.4299 | 33.2195 | 23.8137 |  | 23.4379 | 41.6569 | 42.0578 | 40.3405 | 20.0948 | 19.7598 | -10.5497 | 5.9296 | 6.0689 | -22.5267 | -13.4251 | 4.8359 | -9.3 | 12.369 | 0.8341 | -7.53 | 17.74 |  |  | -4.285 | 4.307 |  | 37.16 | 12.6631 | 21.4525 | 12.79 | 75.9617 | 24.9 | -7.5226 | -0.5928 | 0 | 1.5458 |  |  | -14.6076 | -15.7193 | 18.0063 | 16.5479 | 16.4733 | 15.3922 | -81.6312 | -18.536 | 30.1117 | -41.2991 | 9.4344 | 6.8764 | 6.5406 | 11.2994 | 141.9986 | 142.7898 | 212 | -210.6423 | -482.7482 | 486.4195 | 552.8354 | -136.5568 | -133.3639 | -63.4166 | -57.8389 | 80.852 | 80.5701 |  |  | 30.4024 | 29.5235 | -48.647 | -49.0966 | 114.77 | 114.52 | 13.5 | 13.8 | 22.4169 | 26.08 | -328.778 | 177.2161 |  | 13.9 | -41.1 | -28.4 | -28.4 | 1.8194 | 1.6937 | -542.9971 | -341.6479 | 443.5897 | 361.4968 |  | -349.377 | 359.2136 | -136.3643 | -215.549 | -353.4482 | 105.6765 | 103.631 | 138.3099 | -429.7801 | 220.8147 | -211.5108 | 213.4201 | -9.8343 | 34.0728 | 11.2 | 7.61 | 7.603 | -11.68 | -12.88 |  | 13.7438 | -30.0008 | -35.2743 | 21.9 | 48.738 | 48.736 | 11.3389 | 13.3939 | 54.0625 | 50.4103 | 50.4516 |  | 43.7 |  | 5.76 |  | -57.4409 | 75.3685 | 63.8377 | -57.2912 | -74.6473 | 57.0121 | 16.5267 | -51.4 | 51.4 | 74.9402 | 63.7695
18/11/2025 | 01:30 |  |  | -20.8017 | -39.1423 | 10.4062 |  | 38.9132 | -51.5309 | 39.5565 | 20.1134 |  | 13.32 | -30.043 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.4727 | 27.9922 | 12.3463 | 12.2911 | 20.4851 | 11.6322 | 0.2445 | 7.9888 |  |  | -45.2 | -45.62 |  | -13.32 | 28.6 | 3.653 | 0.149 | -39.67 | -40.11 | -49.33 | 40.17 | 40.14 | 13.2048 | 7.1087 | 55.4141 | 57.2719 | 28.8472 | -39.9198 | -40.1629 | 5.1217 | 5.4113 | 55.5931 | 56.2629 | 1.064 | -0.05 | -314.3925 | -10.8473 | -12.3 | -12.3 | 47.3521 | 46.2244 | -3.8176 |  | -44.0712 | 5.8982 | 0 | 3.2401 | 362.102 | 42.3597 | 42.2071 | -290.3474 | 320.4532 |  | -110.7887 | 112.9199 | 76.0741 | 30.86 | 0 | 53.65 | 54.44 | -18.6158 | -18.8838 | 73.4922 | 74.1508 | 25.7902 | -60.0099 | -59.7967 | 0.1592 | 0 |  |  |  | 160.6 | -12.67 | 62.0398 | 61.7949 | 60.6645 | -39.7907 | -39.4478 | 20.4384 | -20.8404 | 24.0722 | 11.1042 | 56.48 | 29.67 | 40.3198 | 38.0905 | -22.14 | -6.7738 |  |  | -67.7763 | -9.8877 | -13.5227 | -75 | -74.3 | 19.2728 | 33.4076 | 36.6471 | 47.4792 | 33.34 | -4.18 | 41.137 | 67.0138 | -20.04 | -20.22 | 78.71 | 53.34 | 66.5818 | 67.7818 | -4.4442 | -4.6182 | 165.3259 | 120.2417 | 115.7517 | 117.0004 | 106.9046 | 97.5732 | -22.169 | 302.0659 | 385.1898 |  | -31.2148 | -28.7599 | -20.3793 | 31.0478 | 28.145 | 169.02 | -72.5387 | -73.8047 | -58.8021 | 15.31 | -11.48 | 111.4 | 13.8706 | 3.1471 | -37.723 | -36.8236 | 7.9817 | -96.0318 | 58.2244 | 23.6331 |  | 23.574 | 44.7646 | 41.9828 | 40.6425 | 18.4202 | 18.5876 | -13.2291 | 6.7685 | 6.7556 | -27.0489 | -16.7947 | 6.0151 | -9.39 | 11.1678 | 0.8096 | -6.67 | 16.76 |  |  | -4.394 | 4.474 |  | 36.99 | 17.4114 | 26.6681 | 13.11 | 73.6971 | 23.9 | -8.1721 | -1.039 | 0 | 1.4703 |  |  | -15.3881 | -15.9 | 16.7738 | 16.4382 | 16.5929 | 17.4411 | -77.8701 | -17.7619 | 29.7266 | -41.5033 | 9.8552 | 6.2807 | 6.0238 | 11 | 137.993 | 139.3205 | 216.2 | -214.7622 | -481.7167 | 485.7679 | 560.1736 | -132.9841 | -129.9565 | -66.3384 | -60.2848 | 77.2745 | 76.5975 |  |  | 30.4134 | 30.2376 | -47.7147 | -47.5341 | 116.3 | 116.37 | 13.4 | 14.2 | 22.3763 | 27.52 | -320.3144 | 174.5753 |  | 13.3 | -42.8 | -27.7 | -27.6 |  |  | -547.2982 | -347.155 | 440.5199 | 357.7361 |  | -355.71 | 348.9203 | -135.1133 | -214.4493 | -342.8238 | 103.0831 | 102.983 | 132.9123 | -420.8761 | 220.6055 | -204.2512 | 210.7176 | -11.0483 | 33.4347 | 10.32 | 7.702 | 7.68 | -10.24 | -12.88 |  | 13.1853 | -30.7027 | -35.4482 | 23.5 | 51.37 | 50.751 | 11.2365 | 13.4293 | 50.2833 | 51.1761 | 50.8895 |  | 43.6 |  | 5.55 |  | -57.5594 | 78.8311 | 67.4958 | -57.6358 | -77.2861 | 61.1654 | 16.2257 | -51.4 | 52.1 | 81.7646 | 55.5959
18/11/2025 | 02:00 |  |  | -20.6516 | -39.4902 | 10.9583 |  | 37.7136 | -48.3928 | 38.1393 | 19.4074 |  | 15.54 | -28.375 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.2997 | 25.1882 | 11.8955 | 11.5542 | 20.1534 | 10.8138 | 0.2681 | 7.5134 |  |  | -43.82 | -43.88 |  | -15.54 | 26.4 | 4.097 | 0.151 | -42.64 | -42.84 | -40.27 | 43.14 | 43.66 | 12.6116 | 7.1926 | 55.0261 | 56.6539 | 27.6694 | -40.5896 | -41.116 | 7.0623 | 7.0907 | 53.0479 | 53.8516 | 8.1514 | 7.348 | -325.6668 | -7.4776 | -13.8 | -13.8 | 47.9196 | 46.5875 | -3.5377 |  | -46.0697 | 5.7177 | 0 | 3.2312 | 371.1965 | 45.5336 | 45.4726 | -304.7001 | 325.4089 |  | -58.2069 | 59.4553 | 75.1261 | 30.55 | 0 | 52.55 | 54.42 | -24.51 | -25.0458 | 81.4595 | 82.2574 | 26.9616 | -50.0269 | -49.2245 | -1.358 | 0 |  |  |  | 152.6 | -12.56 | 65.0438 | 64.1473 | 62.6062 | -36.0221 | -35.8422 | 21.3222 | -24.826 | 24.7615 | 10.4662 | 54.47 | 28.56 | 39.8511 | 37.6511 | -21.15 | -7.0502 |  |  | -88.2952 | -10.1225 | -13.0592 | -74.9 | -74.4 | 19.4266 | 32.8217 | 36.6471 | 46.3074 | 32.33 | -4.53 | 39.7265 | 86.6974 | -20.04 | -20.3 | 76.46 | 51.52 | 88.5818 | 85.8727 | -2.4735 | -3.1727 | 174.9628 | 131.0521 | 123.9587 | 125.9752 | 103.5508 | 93.7827 | -22.164 | 316.6036 | 383.3506 |  | -31.9521 | -29.4558 | -20.884 | 33.995 | 30.6898 | 164.412 | -68.0012 | -69.3054 | -55.6081 | 13.24 | -4.45 | 103.8 | 13.8392 | 8.2002 | -37.8698 | -37.027 | 8.033 | -92.8409 | 57.3407 | 23.7592 |  | 23.3911 | 42.1648 | 43.1211 | 41.8987 | 24.1137 | 23.7788 | -17.5829 | 5.4711 | 6.2258 | -27.2572 | -15.5779 | -3.1916 | -8.01 | 14.7689 | 0.7864 | -9.23 | 17.01 |  |  | -4.456 | 4.365 |  | 34.8 | 16.1566 | 26.225 | 12.76 | 73.3845 | 24.6 | -8.1372 | -0.4079 | 0 | 1.4234 |  |  | -15.0423 | -15.1329 | 16.6699 | 15.3899 | 15.8265 | 19.1931 | -79.4716 | -17.3591 | 29.1618 | -38.9934 | 9.349 | 6.0366 | 5.7706 | 11 | 138.4221 | 137.5201 | 211.2 | -215.318 | -485.98 | 486.9426 | 554.5345 | -133.0724 | -131.5154 | -65.4576 | -61.0872 | 82.074 | 81.2491 | -100.9452 |  | 29.4246 | 28.5347 | -45.1935 | -45.8919 | 114.6 | 113.19 | 13.1 | 13.4 | 22.3143 | 26.96 | -314.3115 | 168.5928 |  | 13.3 | -42.8 | -27.6 | -27.6 | 1.7127 | 1.6087 | -544.4462 | -348.4644 | 427.2054 | 353.5777 |  | -342.6309 | 340.4869 | -131.6593 | -208.9389 | -334.2635 | 101.074 | 101.0911 | 134.7231 | -412.2943 | 214.074 | -200.8677 | 203.3956 | -10.7846 | 34.387 | 10.24 | 7.702 | 7.761 | -11.28 | -12.96 |  | 13.7713 | -29.6193 | -35.6832 | 22 | 46.747 | 47.769 | 11.2347 | 13.3897 | 52.6239 | 51.5761 | 52.9615 |  | 44.9 |  | 5.47 |  | -59.1348 | 77.697 | 67.9973 | -58.4691 | -76.8067 | 60.3782 | 15.6245 | -52.4 | 52.8 | 69.6479 | 65.2251
18/11/2025 | 02:30 |  |  | -20.4299 | -39.3782 | 9.3634 |  | 36.9355 | -46.3042 | 38.3566 | 19.4134 |  | 15.54 | -28.441 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 14.117 | 23.255 | 11.9137 | 11.7246 | 19.6801 | 10.9051 | 0.2692 | 7.4185 |  |  | -43.39 | -43.2 |  | -15.54 | 26.4 | 3.568 | 0.149 | -42.14 | -42.15 | -41.01 | 42.64 | 42.62 | 12.3848 | 7.3126 | 53.5289 | 55.3751 | 26.9225 | -41.1255 | -40.9841 | 6.3839 | 6.8656 | 51.9762 | 53.0479 | 6.4459 | 5.3443 | -314.95 | -7.6723 | -14 | -13.8 | 48.0079 | 46.7938 | -3.4996 |  | -45.4164 | 5.9563 | 0 | 3.1654 | 363.2922 | 42.8785 | 43.0006 | -287.4958 | 316.0922 |  | -52.6007 | 54.4692 | 73.0603 | 30.74 | 0 | 50.44 | 55.13 | -24.7779 | -24.242 | 85.5538 | 86.0158 | 24.5912 | -47.5721 | -47.4921 | -1.1949 | 0 |  |  |  | 148.8 | -12.07 | 63.7285 | 63.6361 | 61.241 | -38.8938 | -38.0648 | 17.4919 | -18.1189 | 20.9423 | 10.4698 | 51.51 | 27.3 | 38.9136 | 36.9186 | -20.54 | -7.1885 |  |  | -88.0094 | -10.5221 | -12.7233 | -70.3 | -71.8 | 18.9706 | 31.6498 | 35.7078 | 45.1355 | 31.67 | -4.4 | 42.0205 | 86.4949 | -19.38 | -19.81 | 73.72 | 50.05 | 87.4 | 86.2364 | -3.9016 | -4.1909 | 171.5933 | 127.2458 | 121.6332 | 124.5698 | 107.7991 | 99.1625 | -22.302 | 301.3198 | 378.5426 |  | -31.9289 | -28.9695 | -23.3258 | 31.0548 | 30.5541 | 185.916 | -71.1941 | -72.046 | -59.2002 | 15.98 | -11.45 | 111.5 | 13.7884 | 3.0409 | -37.2071 | -36.3823 | 7.6899 | -94.1391 | 57.8048 | 23.3484 |  | 23.1188 | 42.8169 | 43.4005 | 41.6108 | 23.2764 | 23.9463 | -24.1137 | 6.1484 | 6.4923 | -28.865 | -16.4359 | -4.3854 | -8.71 | 14.8641 | 0.7633 | -9.35 | 17.3 |  |  | -4.498 | 4.535 |  | 33.71 | 18.5538 | 28.0022 | 12.46 | 71.5592 | 23.4 | -8.0626 | -0.2532 | 0 | 1.4206 |  |  | -14.8236 | -15.1561 | 17.4079 | 15.4337 | 15.7894 | 15.962 | -79.2745 | -17.2549 | 29.8604 | -38.4547 | 9.5036 | 5.6948 | 5.4331 |  | 137.9633 | 137.4605 | 217.1 | -217.5965 | -488.584 | 493.3713 | 562.6541 | -133.0178 | -129.739 | -66.727 | -61.9016 | 80.6499 | 79.9451 |  | -102.5527 | 28.5896 | 28.5347 | -44.722 | -44.8323 | 116.36 | 116.22 | 13.8 | 12.8 | 22.6433 | 25.76 | -307.3589 | 164.8559 |  | 13.8 | -43.3 | -27.6 | -27.6 |  | 1.6256 | -551.6175 | -344.6578 | 419.5553 | 350.4341 |  | -336.1526 | 339.4579 | -124.9695 | -206.6347 | -338.2594 | 101.5433 | 101.0628 | 128.0349 | -409.8139 | 210.5817 | -199.7632 | 202.2942 | -11.1801 | 33.8535 | 11.44 | 7.738 | 7.841 | -10.64 | -12.88 |  | 13.6553 | -30.4402 | -35.6558 | 23.6 | 49.499 | 49.964 | 11.2377 | 13.4149 | 51.6266 | 51.3449 | 51.1983 |  | 44.5 |  | 5.32 |  | -58.0953 | 78.8296 | 68.6665 | -56.9725 | -77.4796 | 60.3061 | 15.7045 | -53.3 | 53.7 | 71.9047 | 65.9476
18/11/2025 | 03:00 |  |  | -20.4299 | -39.5367 | 9.5526 |  | 36.2872 | -46.8146 | 37.4318 | 19.0994 |  | 22.2 | -25.997 | 22 | 9.936 | -22 | 13.4497 | 22.0236 | 12.0631 | 11.7708 | 19.8328 | 12.722 | 0.2382 | 7.8018 |  |  | 0 | -65.71 |  | -22.2 | 24.2 | 3.551 | 0.155 | -36.34 | -36.83 | -29.24 | 36.84 | 37.02 | 12.192 | 7.4603 | 53.6011 | 55.2703 | 29.366 | -43.4028 | -43.5808 | 9.2861 | 9.549 | 56.1289 | 56.9327 | 4.6847 | 3.6522 | -321.5895 | -7.4346 | -13.9 | -13.9 | 50.6097 | 49.3143 | -3.3194 |  | -44.4128 | 6.1785 | 0 | 3.3352 | 378.0937 | 44.0687 | 43.6109 | -274.3132 | 330.5527 |  | -32.4518 | 34.8259 | 72.0324 | 29.82 | 0 | 50.38 | 54.52 | -31.4757 | -29.1985 | 93.3588 | 93.6975 | 23.8361 | -41.8371 | -41.6004 | -3.8776 | 0 |  |  |  | 144.6 | -11.86 | 65.8822 | 65.0365 | 63.9248 | -35.7062 | -34.9991 | 17.6575 | -21.0866 | 21.8191 | 10.5006 | 50.85 | 27.08 | 37.9761 | 35.7468 | -20.18 | -6.912 |  |  | -90.7551 | -9.8193 | -12.528 | -70.3 | -71.75 | 18.9706 | 32.2357 | 33.8292 | 45.1355 | 31.03 | -3.99 | 42.749 | 91.9277 | -19.64 | -19.83 | 71.37 | 49.31 | 83.1818 | 81.7455 | -11.5479 | -10.4909 | 165.5308 | 125.0329 | 119.6675 | 122.024 | 86.4352 | 71.4848 | -23.069 | 287.2018 | 361.435 |  | -31.8647 | -28.5833 | 0 | 40.4069 | 40.2323 | 152.124 | -62.9983 | -64.2806 | -35.726 | 0 | -11.26 | 51.8 | 13.6999 | 14.5285 | -38.163 | -37.705 | 7.9609 | -71.0671 | 46.5493 | 23.9788 |  | 23.3957 | 43.3539 | 42.7683 | 41.0064 | 29.9747 | 29.6398 | -22.2717 | 12.1256 | 12.1724 | -27.8338 | -17.8824 | -0.9137 | -10.3 | 14.6761 | 0.7633 | -9.18 | 18.77 |  |  | -4.54 | 4.492 |  | 34.22 | 18.174 | 29.6435 | 12.67 | 71.4654 | 23.1 | -8.241 | -0.4444 | 0 | 1.3899 |  |  | -14.6695 | -15.4255 | 16.2621 | 15.5135 | 15.8666 | 16.9005 | -78.8522 | -17.2733 | 31.7065 | -38.9135 |  | 5.6655 | 5.4648 |  | 134.0108 | 135.0969 | 255.6 | -253.8523 | -535.1608 | 542.396 | 572.8389 | -130.2673 | -127.006 | -66.842 | -62.3196 | 62.696 | 64.2688 |  |  | 32.8304 | 31.9515 | -43.5737 | -43.3495 | 121.87 | 119.73 | 11.3 | 11.5 | 22.3143 | 26.4 | -313.3258 | 171.9322 |  | 13.9 | -44.5 | -31.1 | -31 |  |  | -564.4819 | -327.2173 | 419.6192 | 344.2481 |  | -332.9849 | 336.464 | -130.3757 | -203.1165 | -331.4548 | 97.0018 | 97.6587 | 134.9627 | -400.4183 | 209.887 | -189.3606 | 191.8361 | -11.3367 | 34.2576 | 10.64 | 7.774 | 7.841 | -10.64 | -13.2 |  | 13.9757 | -32.726 | -35.2163 | 24.3 | 49.26 | 48.64 | 11.2259 | 13.6578 | 41.8062 | 40.103 | 42.3425 |  | 46.6 |  | 5.27 |  | -58.2982 | 78.8623 | 69.2207 | -56.813 | -77.7767 | 61.6851 | 16.0237 | -55 | 55.2 | 33.0307 | 106.9289
18/11/2025 | 03:30 |  |  | -20.5334 | -39.4163 | 9.3043 |  | 36.927 | -46.2796 | 37.5179 | 19.0594 |  | 24.42 | -26.419 | 24.2 | 9.108 | -24.2 | 14.0218 | 22.2996 | 12.0305 | 12.3411 | 19.7819 | 12.5574 | 0.2116 | 7.774 |  |  | 0 | -63.39 |  | -24.42 | 24.2 | 3.547 | 0.155 | -34.51 | -35.01 | -32.08 | 35.01 | 35.12 | 12.3901 | 7.8093 | 53.1223 | 55.4416 | 24.5703 | -42.4651 | -42.4867 | 8.3202 | 8.2943 | 56.5308 | 55.0572 | 3.8248 | 2.3298 | -312.0862 | -8.9648 | -13.6 | -13.6 | 49.4921 | 49.0058 | -3.191 |  | -43.9076 | 5.7066 | 0 | 3.3462 | 361.9799 | 42.5733 | 42.4207 | -275.8402 | 321.5499 |  | -35.9191 | 37.2769 | 72.0324 | 28.12 | 0 | 51.58 | 51.55 | -33.3511 | -32.8153 | 88.3756 | 90.1744 | 24.6198 | -36.5154 | -34.261 | -2.7093 | 0 |  |  |  | 142 | -11.82 | 67.8335 | 68.1517 | 65.7304 | -32.5967 | -32.1794 | 14.0985 | -20.0396 | 16.8711 | 9.9664 | 50.37 | 26.51 | 37.0386 | 34.7214 | -19.93 | -6.6355 |  |  | -73.2028 | -9.3045 | -12.3686 | -69.1 | -71.7 | 18.9926 | 33.017 | 32.4203 | 43.9636 | 30.69 | -3.36 | 41.819 | 72.6466 | -19.65 | -19.85 | 72.5 | 49.68 | 73.8727 | 70.9636 | -15.1034 | -15.5182 | 156.4204 | 112.4729 | 107.8473 | 110.1441 | 91.814 | 79.7584 | -22.954 | 287.2757 | 349.7715 |  | -31.2002 | -28.8141 | 0 | 30.9357 | 29.645 | 138.3 | -72.2382 | -73.8045 | -43.3055 | 16.11 | -11.06 | 73.6 | 13.8152 | 1.251 | -37.7822 | -36.9831 | 7.3973 | -77.3584 | 40.9039 | 23.7518 |  | 23.3319 | 42.6782 | 42.9648 | 41.378 | 32.8214 | 32.654 | -28.1327 | 17.5264 | 17.5973 | -32.0599 | -21.0651 | -0.9064 | -13.59 | 12.5814 | 0.7401 | -7.77 | 17.52 |  |  | -4.47 | 4.341 |  | 33.53 | 21.1115 | 33.9874 | 12.36 | 71.745 | 24.1 | -7.975 | -0.5704 | 0 | 1.3827 |  |  | -14.5154 | -14.648 | 16.5357 | 15.2781 | 15.4446 | 16.54 | -76.9525 | -17.2694 | 31.0077 | -39.0628 |  | 5.5287 | 5.2103 |  | 134.4438 | 134.6752 | 252.3 | -251.584 | -530.1789 | 533.1215 | 558.0234 | -130.5341 | -129.5963 | -69.8322 | -64.3692 | 76.0857 | 75.1547 |  | -112.5034 | 30.9847 | 29.864 | -45.3933 | -44.6163 | 117.06 | 116.1 | 11.5 | 11.6 | 22.3143 | 28 | -306.0812 | 162.5061 |  | 13.9 | -44.5 | -28.5 | -28.6 |  |  | -547.6968 | -309.6807 | 421.9106 | 340.4619 |  | -336.5359 | 337.0592 | -129.6099 | -204.4197 | -330.2789 | 98.3462 | 98.9153 | 129.5485 | -405.8322 | 209.7113 | -197.5155 | 197.999 | -11.0483 | 35.0022 | 10.48 | 7.869 | 7.8015 | -10.72 | -13.76 |  | 14.2107 | -32.1096 | -35.3323 | 24.3 | 46.581 | 47.968 | 11.2355 | 13.4243 | 48.9752 | 48.9901 | 49.3055 |  | 45.6 |  | 5.3 |  | -61.6294 | 81.8313 | 71.257 | -62.1137 | -79.8508 | 64.2428 | 14.7407 | -52.8 | 54.2 | 23.6146 | 108.4176
18/11/2025 | 04:00 |  |  | -20.6369 | -38.9896 | 9.2089 |  | 36.4634 | -43.0694 | 36.7901 | 18.5994 |  | 26.64 | -25.403 | 22 | 9.936 | -22 | 13.4156 | 19.9652 | 12.3779 | 12.3909 | 20.6019 | 12.3416 | 0.2307 | 7.8713 |  |  | 0 | -61.91 |  | -26.64 | 24.2 | 3.171 | 0.152 | -38.66 | -39.08 | -22.54 | 39.16 | 39.4 | 12.6471 | 7.8391 | 52.4781 | 54.4306 | 23.1563 | -45.4122 | -46.3002 | 29.2559 | 33.369 | 49.6989 | 51.7083 | 29.4443 | 20.5379 | -330.9778 | -11.7091 | -14.3 | -14.3 | 53.552 | 52.2533 | -2.8842 |  | -46.3018 | 5.632 | 0 | 3.3738 | 382.4579 | 42.9395 | 42.7259 | -285.4679 | 327.5439 |  | -36.6419 | 39.1301 | 70.9446 | 28.8 | 0 | 51.42 | 50.91 | -28.1268 | -27.8589 | 90.5996 | 91.8161 | 23.1335 | -41.2619 | -41.0831 | -4.5895 | 0 |  |  |  | 147.3 | -11.56 | 65.2047 | 64.2779 | 63.1563 | -39.2399 | -39.1422 | 17.2269 | -16.9154 | 20.6063 | 10.4399 | 50.93 | 26.75 | 37.9761 | 35.7468 | -20.29 | -7.0502 |  |  | -86.2014 | -10.1989 | -12.4205 | -67.9 | -69.3 | 18.6356 | 34.4493 | 33.8292 | 43.9636 | 30.85 | -4.2 | 39.153 | 85.3249 | -20.03 | -20.38 | 73.07 | 49.47 | 86.0364 | 84.3091 | -8.7587 | -8.7545 | 166.823 | 122.5919 | 118.1637 | 119.5111 | 97.9674 | 84.9492 | -22.095 | 297.7132 | 355.0453 |  | -32.1983 | -29.3946 | -10.7814 | 32.8674 | 30.6089 | 138.3 | -69.6949 | -70.3298 | -47.9755 | 0 | -12.82 | 89.4 | 13.8874 | 5.9161 | -38.0075 | -36.927 | 7.0338 | -83.4519 | 46.003 | 23.7075 |  | 23.1121 | 42.634 | 43.0762 | 41.8258 | 26.793 | 26.9605 | -24.6161 | 10.538 | 10.7166 | -29.5229 | -19.0307 | -1.4484 | -13.61 | 13.0111 | 0.7401 | -8.01 | 18.06 |  |  | -4.476 | 4.217 |  | 31.58 | 19.9077 | 30.475 | 12.49 | 68.9172 | 24.8 | -8.7827 | 0.0536 | 0 | 1.3847 |  |  | -14.0407 | -15.9025 | 15.6999 | 15.9859 | 15.3702 | 16.3616 | -81.6203 | -17.2748 | 31.7057 | -37.7585 | 9.7615 | 5.7533 | 5.4648 | 11 | 141.6215 | 141.5959 | 250.6 | -251.2776 | -524.7791 | 526.9832 | 562.8546 | -136.343 | -133.9044 | -67.1075 | -62.0922 | 78.1534 | 76.0211 | -104.2864 |  | 28.6006 | 28.5566 | -60.1188 | -59.7301 | 113.79 | 113.51 | 14 | 14.5 | 22.3976 | 28.56 | -315.0421 | 163.8658 |  | 13.9 | -40.9 | -26.7 | -25.9 |  |  | -549.2574 | -325.5358 | 445.9597 | 369.5015 |  | -354.6142 | 354.2311 | -130.2457 | -207.2685 | -349.9573 | 106.8179 | 108.1112 | 132.4297 | -434.3519 | 214.4324 | -216.6867 | 220.0429 | -10.3342 | 34.202 | 7.52 | 7.708 | 7.762 | -8.56 | -15.84 |  | 17.1405 | -32.1981 | -35.7137 | 22.6 | 51.537 | 51.28 | 11.245 | 13.4053 | 51.3557 | 51.3121 | 51.2539 |  | 42.8 |  | 5.24 |  | -58.8282 | 79.3882 | 67.9032 | -58.6683 | -77.912 | 61.3651 | 15.7221 | -51.6 | 52.1 | 33.7641 | 94.8776
18/11/2025 | 04:30 |  |  | -20.6369 | -38.9897 | 10.3217 |  | 37.3921 | -44.5407 | 37.9575 | 19.0634 |  | 24.42 | -26.109 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.6808 | 20.0428 | 13.9489 | 14.0964 | 23.6768 | 17.1284 | 0.3284 | 8.1296 |  |  | 0 | -64.55 |  | -22.2 | 24.2 | 3.386 | 0.154 | -36.59 | -36.65 | -31.23 | 37.09 | 37.03 | 12.7094 | 8.114 | 52.9093 | 54.7937 | 26.9286 | -44.0726 | -44.7782 | 8.7493 | 8.6033 | 54.9233 | 55.727 | 4.9517 | 3.9998 | -313.1397 | -12.948 | -14.8 | -14.8 | 51.926 | 50.2751 | -2.8943 |  | -43.5921 | 7.3079 | 0 | 3.6112 | 364.0247 | 42.8175 | 42.6649 | -279.0542 | 324.2607 |  | -44.6362 | 45.7992 | 77.0222 | 24.31 | 0 | 75.58 | 0 | -28.1268 | -28.5287 | 88.6394 | 89.5994 | 22.0675 | -44.735 | -44.7584 | -2.7996 | 0 |  |  |  | 147.9 | -11.73 | 70.1345 | 70.3147 | 67.9324 | -40.6703 | -39.9405 | 12.008 | -14.1888 | 16.3879 | 10.564 | 51.72 | 27.44 | 38.2104 | 36.4792 | -20.23 | -7.1885 |  |  | -88.1041 | -10.8033 | -12.5554 | -70.3 | -70.7 | 18.4763 | 37.7262 | 35.2381 | 44.5496 | 31.01 | -4.42 | 45.1515 | 85.2223 | -19.05 | -19.15 | 73.32 | 49.36 | 86.7273 | 84.8364 | -8.7554 | -8.8364 | 167.4058 | 123.2539 | 119.6165 | 120.737 | 106.6328 | 92.3946 | -22.934 | 290.9922 | 370.7552 |  | -32.2268 | -29.799 | -19.6507 | 34.2436 | 31.2349 | 159.804 | -72.1235 | -73.2461 | -55.8605 | 0 | -11.25 | 114.7 | 14.287 | 5.4439 | -38.4709 | -37.5561 | 6.9303 | -91.6164 | 56.84 | 24.0316 |  | 23.3381 | 41.6509 | 42.0914 | 40.3936 | 27.1279 | 27.9652 | -26.1232 | 10.0175 | 10.0466 | -32.894 | -22.5116 | -2.3566 | -13.75 | 13.3797 | 0.7633 | -8.34 | 17.84 |  |  | -4.425 | 4.346 |  | 31.9 | 23.0046 | 32.6187 | 12.62 | 69.7381 | 25.1 | -8.3516 | -0.5213 | 0 | 1.4129 |  |  | -15.6657 | -15.4431 | 17.0696 | 16.1182 | 15.2469 | 16.0772 | -76.8615 | -17.1811 | 31.8174 | -38.9312 | 9.9538 | 5.8608 | 5.5491 | 11 | 141.8119 | 142.4671 | 249.8 | -248.2118 | -520.9579 | 531.5901 | 566.9581 | -138.2894 | -133.2824 | -67.4288 | -62.3278 | 77.6274 | 77.4684 |  |  | 27.7327 | 27.5898 | -61.6453 | -62.2988 | 114.44 | 114.94 | 14.1 | 13.4 | 22.622 | 29.36 | -322.9214 | 170.1145 |  | 13.9 | -42.7 | -26.7 | -26.7 | 1.3525 | 1.1924 | -559.6364 | -332.1046 | 451.3431 | 367.0785 |  | -357.8974 | 362.6985 | -136.0605 | -209.3203 | -357.7889 | 108.3329 | 105.1576 | 137.6549 | -436.5905 | 218.5043 | -223.4779 | 221.956 | -10.6528 | 34.9529 | 6.8 | 7.274 | 7.278 | -6.96 | -16.96 |  | 17.5525 | -31.9051 | -35.7137 | 21.8 | 48.231 | 49.175 | 11.2166 | 13.4377 | 49.8836 | 51.1384 | 50.999 |  | 43.2 |  | 5.3 |  | -58.4414 | 79.3007 | 68.8269 | -57.7924 | -77.8946 | 61.4632 | 15.767 | -51.5 | 51.6 | 45.4193 | 88.4557
18/11/2025 | 05:00 |  |  | -20.8697 | -39.0194 | 10.9504 |  | 38.4132 | -48.7924 | 37.7512 | 19.1434 |  | 24.42 | -26.756 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.816 | 23.2926 | 11.8481 | 12.1499 | 19.9507 | 9.5936 | 0.316 | 8.0766 |  |  | 0 | -67.57 |  | -24.42 | 24.2 | 2.609 | 0.154 | -41.21 | -41.73 | -22.64 | 41.71 | 41.66 | 12.2717 | 8.17 | 53.7088 | 54.9798 | 27.7095 | -48.6272 | -49.1802 | 27.2105 | 30.3772 | 53.8516 | 55.1912 | 19.9731 | 19.1066 | -350.6052 | -13.5298 | -14 | -14.3 | 56.4039 | 54.9195 | -2.9127 |  | -47.6048 | 6.9133 | 0 | 3.8166 | 396.9846 | 46.8764 | 46.5102 | -295.7494 | 347.5378 |  | -38.9851 | 40.5316 | 79.4971 | 24.49 | 0 | 77.22 | 0 | -31.6097 | -31.3418 | 92.1965 | 92.6101 | 22.2328 | -49.3467 | -49.2584 | -3.0512 | 0 |  |  |  | 149.6 | -11.67 | 69.4118 | 68.4427 | 66.7767 | -41.5733 | -41.1842 | 16.628 | -17.6636 | 20.6081 | 10.4355 | 53.72 | 28.07 | 39.3823 | 37.0651 | -20.54 | -7.3267 |  |  | -97.79 | -11.2197 | -12.6015 | -73.85 | -72.1 | 18.7894 | 32.2357 | 37.5864 | 45.7214 | 32.02 | -5.21 | 42.4235 | 97.3405 | -18.59 | -18.83 | 73.65 | 50.07 | 96.6364 | 95.1273 | -5.7637 | -7.2091 | 178.4267 | 132.9007 | 126.7961 | 128.9342 | 106.3198 | 94.0297 | -21.841 | 306.3577 | 375.0039 |  | -33.1645 | -30.8879 | -20.5638 | 34.9671 | 33.424 | 162.876 | -70.6332 | -72.0825 | -56.0909 | 0 | -11.96 | 116.8 | 14.3636 | 8.0044 | -40.2419 | -39.3795 | 11.5226 | -92.4584 | 58.0184 | 24.6131 |  | 24.2077 | 43.0874 | 43.3097 | 42.1451 | 30.6445 | 30.3096 | -31.4818 | 8.0796 | 8.4998 | -31.1841 | -17.9404 | -14.4564 | -17.2 | 15.0741 | 0.7864 | -9.47 | 16.17 | -13.4498 |  | -4.358 | 4.352 |  | 26.82 | 17.306 | 30.7288 | 13.5 | 69.7244 | 24.2 | -10.0118 | -0.5437 | 0 | 1.4403 |  |  | -15.0912 | -17.3857 | 17.8564 | 17.6685 | 15.6691 | 16.2137 | -81.8583 | -17.8585 | 32.6816 | -40.0588 |  | 6.2319 | 5.9077 | 12 | 145.9426 | 144.7467 | 251 | -250.3622 | -528.2726 | 527.4333 | 573.9485 | -140.8587 | -137.812 | -64.9478 | -58.9402 | 78.182 | 78.8517 |  |  | 29.4356 | 28.5676 | -63.0264 | -62.2472 | 114.63 | 113.22 | 14.4 | 16.9 | 22.3357 | 29.84 | -326.5812 | 173.0729 |  | 14.1 | -41.6 | -27.7 | -27.6 |  |  | -566.3718 | -335.5153 | 456.8107 | 375.0612 |  | -366.1346 | 367.9196 | -136.8708 | -213.8986 | -366.6289 | 108.3176 | 109.1624 | 139.4269 | -447.9356 | 218.0141 | -225.2115 | 228.8332 | -10.3891 | 34.2599 | 7.36 | 7.357 | 7.443 | -7.52 | -15.76 |  | 16.701 | -31.6396 | -35.7137 | 23.6 | 50.892 | 49.698 | 11.329 | 13.7278 | 50.9065 | 50.347 | 50.1847 |  | 41.4 |  | 5.42 |  | -56.3482 | 77.3745 | 66.5519 | -55.9177 | -76.4714 | 58.8257 | 16.9657 | -49 | 50.3 | 45.9579 | 99.7449
18/11/2025 | 05:30 |  |  | -21.1026 | -38.7819 | 11.7392 |  | 40.3779 | -56.34 | 37.5832 | 18.9834 |  | 22.2 | -29.167 | 26.4 | 10.764 | -24.2 | 14.0212 | 27.4292 | 14.1736 | 14.4112 | 23.9993 | 15.7215 | 0.2416 | 8.5109 |  |  | 0 | -70.02 |  | -22.2 | 26.4 | 5.919 | 0.174 | -38.79 | -39.2 | -29.59 | 39.29 | 39.5 | 12.9315 | 7.4654 | 55.0273 | 56.5758 | 29.9389 | -46.2159 | -45.7995 | 5.333 | 5.286 | 59.4779 | 60.0137 | 3.4069 | 2.1478 | -349.1352 | -14.0173 | -13.7 | -13.8 | 53.2652 | 52.204 | -3.3857 |  | -44.9811 | 7.0852 | 5.9302 | 4.1772 | 394.8789 | 63.1733 | 63.0817 | -340.1647 | 352.2653 |  | -30.9906 | 31.8824 | 80.8444 | 23.94 | 0 | 78.19 | 0 | -32.1455 | -32.6813 | 86.7929 | 88.1006 | 20.3335 | -43.5119 | -44.6582 | -2.2064 | 0 |  |  |  | 150.9 | -12.15 | 72.4074 | 71.9203 | 70.5739 | -34.345 | -33.5939 | 16.4031 | -25.5298 | 20.2036 | 10.9236 | 58.77 | 30.28 | 40.0854 | 38.237 | -21.16 | -7.1885 |  |  | -87.4289 | -10.5489 | -13.1359 | -77.4 | -76.4 | 18.4763 | 35.1654 | 41.8132 | 49.823 | 34.48 | -5.47 | 42.408 | 86.4849 | -18.35 | -18.63 | 78.31 | 53.04 | 87.4909 | 86.3455 | -10.7558 | -10.2545 | 177.2701 | 132.4444 | 126.6949 | 126.6883 | 98.9733 | 87.8318 | -22.253 | 350.7427 | 358.2094 |  | -33.655 | -30.5165 | -11.4232 | 33.6229 | 32.0159 | 138.3 | -69.6797 | -70.8033 | -48.1862 | 13.34 | -11.89 | 70.3 | 14.7305 | 3.5139 | -41.2524 | -39.7803 | 13.8365 | -86.2525 | 49.4957 | 23.9552 |  | 23.9001 | 42.8747 | 42.8289 | 41.2871 | 32.1516 | 32.1516 | -30.812 | 13.5467 | 13.0765 | -30.2546 | -18.9879 | -9.8274 | -19.86 | 12.5814 | 0.8341 | -8.04 | 15.87 | -11.5384 |  | -4.18 | 4.375 |  | 26.75 | 18.0343 | 30.5789 | 13.28 | 68.8168 | 22.8 | -10.7488 | -1.52 | -1.3409 | 1.5412 |  |  | -14.5167 | -19.3094 | 15.8142 | 19.733 | 15.5594 | 16.2137 | -81.1415 | -18.4393 | 33.1044 | -42.8183 | 7.4673 | 7.1303 | 6.8148 |  | 138.3347 | 140.557 | 242.2 | -244.6934 | -511.2802 | 513.9359 | 546.2769 | -134.1674 | -131.6929 | -63.2327 | -57.3128 | 76.4255 | 75.239 |  |  | 26.9966 | 26.7878 | -61.5859 | -62.2135 | 110.22 | 109.25 | 14.5 | 15.8 | 22.3143 | 25.6 | -313.6068 | 163.294 |  | 12.8 | -41 | -26.2 | -25.9 | 1.229 |  | -532.5201 | -322.843 | 443.1913 | 358.8836 |  | -348.5342 | 347.1112 | -131.3355 | -202.3849 | -343.7444 | 111.0097 | 110.6008 | 132.054 | -425.7813 | 206.495 | -220.774 | 221.0502 | -10.0705 | 34.3085 | 7.84 | 7.698 | 7.701 | -7.84 | -16.08 |  | 16.3195 | -30.6447 | -35.8877 | 22.1 | 51.024 | 50.902 | 11.3288 | 13.7278 | 47.3292 | 49.4162 | 47.5516 |  | 42.4 |  | 5.42 |  | -54.5404 | 75.9529 | 64.2013 | -53.2667 | -74.7863 | 56.8268 | 17.1788 | -49.4 | 49.8 | 34.1722 | 100.1625
18/11/2025 | 06:00 |  |  | -21.5241 | -38.2153 | 12.3886 |  | 43.0381 | -61.5412 | 39.7647 | 20.0574 |  | 15.54 | -28.824 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.1347 | 30.0788 | 15.2177 | 15.5706 | 26.1378 | 16.4326 | 1.0371 | 8.1591 |  |  | 0 | -73.85 |  | -17.76 | 26.4 | 6.386 | 0.175 | -44.8 | -44.29 | -22.16 | 45.3 | 45.32 | 12.544 | 8.1525 | 57.5688 | 59.1969 | 35.4495 | -53.5837 | -52.9272 | 29.7973 | 25.199 | 61.0854 | 63.0948 | 13.2976 | 13.78 | -394.0135 | -15.0851 | -14.1 | -14 | 59.7725 | 59.7391 | -2.6858 |  | -53.478 | 5.7971 | 1.9886 | 4.0562 | 446.0889 | 62.1051 | 62.0441 | -380.4089 | 366.7271 |  | -53.7036 | 54.9673 | 77.1419 | 22.95 | 0 | 76.58 | 0 | -22.9025 | -22.6346 | 84.1357 | 84.4591 | 21.4436 | -54.1711 | -53.9875 | -1.3409 | 0 |  |  |  | 163.9 | -12.1 | 70.1477 | 70.0491 | 67.9096 | -39.188 | -38.7886 | 21.5432 | -23.2767 | 24.9438 | 10.5076 | 54.61 | 28.52 | 40.3198 | 37.6511 | -20.75 | -6.912 |  |  | -82.6802 | -9.4459 | -12.7764 | -77.1 | -77.3 | 18.4653 | 38.0951 | 44.1614 | 53.9246 | 37.66 | -5.54 | 42.377 | 81.8021 | -20.28 | -20.41 | 85.84 | 50.86 | 87.2545 | 84.6545 | -4.7389 | -4 | 177.582 | 135.2534 | 130.9515 | 131.5716 | 102.3203 | 90.1322 | -21.156 | 395.0333 | 307.4511 |  | -33.1431 | -30.1275 | -10.7724 | 25.4287 | 25.5915 | 147.516 | -63.1771 | -63.9818 | -53.3216 | 0 | -7.4 | 109.7 | 14.7641 | -12.4512 | -39.0723 | -37.6685 | 11.4644 | -88.4955 | 43.8571 | 24.0178 |  | 23.8622 | 44.0229 | 44.3982 | 42.7462 | 22.1042 | 21.6019 | -31.4818 | 5.8888 | 6.5694 | -31.1074 | -16.6013 | -13.6873 | -20.15 | 13.5702 | 0.7156 | -8.85 | 15.53 | -16.483 |  | -4.769 | 4.346 |  | 25.23 | 16.0677 | 30.1762 | 13.76 | 69.5188 | 22 | -12.1518 | -2.013 | -2.0866 | 1.6233 |  |  | -14.8928 | -21.2638 | 15.0731 | 22.1889 | 15.2576 | 15.0058 | -85.8444 | -18.722 | 33.8759 | -45.451 | 7.5588 | 7.0034 | 6.7621 | 8.3376 | 111.8302 | 112.2581 | 75 | -74.879 | -301.5226 | 302.9973 | 385.8379 | -108.2515 | -106.465 | -64.2462 | -60.1537 | 76.6522 | 76.9507 | -87.9112 | -89.1913 | 14.417 | 13.3404 | -54.1807 | -53.132 | 89.7 | 89.41 | 13 | 13.6 | 21.9661 | -0.08 | -299.3549 | 142.2619 |  | 10.5 | -36.6 | -13.2 | -13 |  |  | -381.6772 | -277.1752 | 329.7893 | 261.8806 |  | -250.8639 | 249.8039 | -104.0437 | -134.8886 | -250.6457 | 129.6949 | 131.4583 | 110.767 | -322.1728 | 137.6259 | -184.9512 | 183.8502 | -10.3342 | 35.6969 | 8.56 | 7.326 | 7.331 | -8.96 | -15.28 |  | 15.8221 | -27.364 | -36.6812 | 20 | 47.901 | 48.245 | 11.3558 | 13.7352 | 49.4682 | 51.2025 | 50.0662 |  | 38.4 |  | 5.84 |  | -60.1402 | 76.3707 | 66.1072 | -59.599 | -76.2019 | 59.9055 | 15.6023 | -46.5 | 45.8 | 91.2287 | 55.3763
18/11/2025 | 06:30 |  |  | -21.9457 | -37.3937 | 11.8318 |  | 44.896 | -63.7493 | 41.2962 | 21.0194 |  | 15.54 | -30.936 | 24.2 | 12.42 | -24.2 | 13.9547 | 30.949 | 15.9978 | 16.0282 | 27.0724 | 17.0126 | 1.4869 | 7.6716 |  |  | 0 | -77.72 |  | -15.54 | 28.6 | 8.238 | 0.181 | -46.34 | -46.31 | -24.81 | 46.84 | 46.84 | 11.2124 | 8.7217 | 59.863 | 61.8343 | 40.5486 | -53.1818 | -53.8047 | 25.0398 | 25.5171 | 65.1042 | 65.1042 | 17.5809 | 16.1035 | -413.562 | -13.6033 | -14.1 | -14.2 | 61.2994 | 58.7986 | -3.1601 |  | -52.2328 | 6.7597 | 7.1779 | 4.8558 | 463.7591 | 89.6328 | 88.5036 | -437.7894 | 420.3452 |  | -57.3704 | 58.5537 | 84.5967 | 23.84 | 0 | 80.6 | 0 | -30.538 | -30.2701 | 83.7902 | 84.0736 | 18.2426 | -55.4258 | -54.5113 | -1.9198 | 0 |  |  |  | 168 | -13.16 | 75.7063 | 74.9908 | 73.7094 | -27.4491 | -25.8454 | 23.1451 | -41.2586 | 28.7081 | 10.7527 | 60.56 | 31.43 | 42.6636 | 40.4343 | -22.74 | -6.359 |  |  | -64.0109 | -7.9512 | -13.8901 | -87.7 | -90.2 | 18.6795 | 45.7123 | 50.7365 | 64.4714 | 45.09 | -5.67 | 40.8115 | 60.7435 | -22.65 | -22.94 | 88.77 | 55.09 | 59.9636 | 58.1455 | -17.6789 | -18.7636 | 172.1188 | 129.6318 | 125.3965 | 126.6202 | 93.0259 | 78.5157 | -20.817 | 450.301 | 216.0575 |  | -35.2652 | -32.1437 | -22.0741 | 20.2453 | 18.8429 | 142.908 | -70.9265 | -71.0361 | -48.9901 | 15.13 | -11.5 | 71.6 | 16.2363 | -23.2289 | -35.9774 | -35.1767 | 5.4793 | -70.9997 | 48.1671 | 24.1961 |  | 23.8044 | 42.7296 | 42.9881 | 41.5745 | 30.812 | 31.1469 | -33.1564 | 19.1378 | 19.4506 | -30.9911 | -16.2293 | -13.4017 | -26.14 | 10.367 | 0.7755 | -6.15 | 13.84 | -14.1319 |  | -5.897 | 4.388 |  | 22.69 | 16.5814 | 31.7728 | 13 | 67.6977 | 19.3 | -12.9398 | -2.2844 | -2.8425 | 1.808 |  |  | -15.1075 | -24.6015 | 14.2679 | 25.6816 | 14.2961 | 14.1042 | -87.927 | -19.7928 | 35.534 | -47.8351 | 6.8735 | 8.5757 | 8.2387 | 9 | 82.2343 | 83.271 | 41.5 | -42.8442 | -239.3182 | 241.0883 | 277.8068 | -81.3278 | -79.6921 | -68.2535 | -62.0201 | 76.2244 | 75.9515 | -65.2407 |  | 3.9579 | 3.87 | -41.8187 | -42.5194 | 68.95 | 68.51 | 11.8 | 13.5 | 22.0067 | -28.48 | -301.4566 | 128.9264 |  | 9.2 | -34.7 | -3.7 | -3.5 |  | 1.117 | -271.1308 | -184.9081 | 193.5127 | 149.5129 |  | -140.098 | 140.9618 | -98.6609 | -48.3497 | -144.8026 | 147.4713 | 146.2524 | 97.8075 | -193.1214 | 48.1644 | -136.5211 | 136.7593 | -10.9165 | 25.618 | 9.28 | 7.101 | 7.103 | -9.84 | -13.12 |  | 13.8018 | -22.4994 | -38.1155 | 17.5 | 47.404 | 49.134 | 11.3757 | 13.7425 | 48.899 | 48.3081 | 50.9923 |  | 34.5 |  | 6.68 |  | -59.5072 | 80.4342 | 70.0491 | -59.8594 | -79.9247 | 62.4044 | 16.3822 | -42.2 | 42.8 | 34.2357 | 110.0212
18/11/2025 | 07:00 |  |  | -21.3753 | -37.6721 | 9.2016 |  | 46.4574 | -64.3721 | 42.7791 | 21.7593 |  | 17.76 | -33.341 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.9903 | 29.838 | 16.3171 | 16.6684 | 27.8192 | 16.9208 | 1.5655 | 8.0797 |  |  | 0 | -74.37 |  | -17.76 | 30.8 | 8.865 | 0.185 | -36.68 | -36.78 | -37.27 | 37.18 | 36.89 | 11.8939 | 8.8917 | 61.111 | 63.3859 | 42.1047 | -46.6178 | -47.4334 | 5.6267 | 5.6381 | 68.7211 | 69.7928 | 6.1251 | 4.8111 | -426.2296 | -13.7906 | -13.9 | -13.9 | 54.0165 | 52.5941 | -3.2974 |  | -57.5221 | 6.887 | 7.7384 | 5.3514 | 474.8984 | 113.2542 | 113.01 | -468.231 | 454.5853 |  | -48.8031 | 50.851 | 87.87 | 24.83 | 0 | 83.07 | 0 | -23.4383 | -23.4383 | 75.9162 | 76.7286 | 16.7775 | -53.3826 | -52.7647 | 3.0257 | 0 |  |  |  | 170.4 | -13.63 | 78.0757 | 77.4484 | 75.8726 | -19.1339 | -18.7971 | 29.0046 | -57.6239 | 34.8991 | 11.3938 | 66.16 | 34.01 | 44.5386 | 42.0456 | -22.59 | -6.359 |  |  | -56.0646 | -8.1538 | -13.8151 | -95.4 | -95.8 | 18.4488 | 49.8138 | 55.9026 | 70.3308 | 49.69 | -6.33 | 39.463 | 56.2519 | -22.46 | -22.81 | 102.76 | 56.83 | 58.7818 | 57.0182 | -13.1995 | -14.7364 | 181.8423 | 135.7471 | 130.594 | 132.6694 | 86.5889 | 72.0278 | -20.73 | 480.2269 | 124.4267 |  | -35.7428 | -32.4271 | -12.1865 | 13.1262 | 11.868 | 156.732 | -70.4973 | -72.5784 | -36.9994 | 0 | -12.06 | 99.8 | 15.7775 | -36.6474 | -37.0049 | -35.9489 | 7.6855 | -70.6751 | 40.3523 | 23.1713 |  | 23.3851 | 42.0188 | 42.8208 | 40.9465 | 22.4391 | 23.2764 | 24.1137 | 16.987 | 17.0002 | 12.3571 | 32.061 | -9.5418 | -19.29 | 10.0618 | 0.8573 | -5.93 | 12.46 | -9.3847 |  | -5.146 | 4.39 |  | 19.16 | -32.2073 | -14.7027 | 13.35 | 58.8316 | 19.5 | -9.9764 | -1.6548 | -1.7005 | 1.8295 |  |  | -14.4949 | -22.79 | 13.645 | 23.406 | 14.3803 | 16.0441 | -66.932 | -20.8589 | 34.6444 | -48.4161 |  | 9.8746 | 9.5782 |  | 58.9772 | 59.3132 | 41.1 | -41.0914 | -214.9724 | 216.587 | 179.5763 | -58.227 | -57.4121 | -66.3875 | -60.9392 | 75.0891 | 73.9531 | -38.8699 |  | -3.7327 | -4.6555 | -30.9781 | -31.2312 | 45.1 | 45.49 | 12.5 | 12.5 | 21.6585 | -51.52 | -294.1857 | 112.8025 |  | 8.2 | -29.3 | 5.6 | 5.7 |  |  | -170.6475 | -92.7461 | 79.2982 | 48.4063 |  | -48.6412 | 35.3077 | -105.3292 | 28.2743 | -37.3804 | 179.5314 | 178.0638 | 102.2234 | -72.1436 | -31.1504 | -96.3507 | 99.8315 | -11.1801 | 24.881 | 10.72 | 7.054 | 7.097 | -11.04 | -11.84 |  | 12.2789 | -17.4609 | -37.734 | 14.6 | 46.932 | 46.609 | 11.3659 | 13.7425 | 49.2021 | 48.5625 | 48.5098 |  | 30.5 |  | 6.67 |  | -60.5905 | 79.7071 | 69.0046 | -60.7743 | -79.0096 | 61.2861 | 17.606 | -39.2 | 39.6 | -34.1615 | 158.3916
18/11/2025 | 07:30 |  |  | -21.495 | -37.9591 | 11.4029 |  | 47.2236 | -66.6424 | 45.4897 | 23.0513 |  | 17.76 | -38.68 | 33 | 13.248 | -33 | 13.2167 | 31.24 | 16.5935 | 17.6073 | 29.013 | 17.0677 | 1.4799 | 7.9819 |  |  | 0 | -74.99 |  | -17.76 | 37.4 | 8.296 | 0.18 | -35.19 | -35.42 | -39.4 | 35.69 | 35.78 | 12.9811 | 8.7635 | 61.9738 | 64.1788 | 43.0278 | -46.082 | -46.4684 | 7.7748 | 7.9998 | 70.1946 | 71.5342 | 6.8805 | 5.5906 | -438.6817 | -13.0728 | -14.3 | -14.3 | 52.9809 | 51.9896 | -3.5741 |  | -58.0884 | 8.2659 | 9.0534 | 6.133 | 483.8098 | 124.546 | 124.9427 | -476.6115 | 488.6685 |  | -68.3431 | 70.6527 | 93.0094 | 27.74 | 0 | 86.75 | 0 | -23.3043 | -24.1081 | 74.9365 | 75.4348 | 11.5105 | -67.9836 | -68.1548 | 5.1116 | 0 |  |  |  | 178.6 | -13.75 | 74.6521 | 75.3719 | 73.704 | -24.9022 | -23.8063 | 32.1915 | -59.8965 | 39.6367 | 11.4202 | 68.52 | 35.97 | 48.2886 | 46.1472 | -23.54 | -7.0502 |  |  | -65.5016 | -10.4294 | -14.341 | -96.3 | -96.6 | 18.2895 | 54.5013 | 61.0687 | 76.1902 | 54.04 | -7.69 | 35.464 | 64.5599 | -19.67 | -19.97 | 86.2 | 58.77 | 65.7091 | 64.4909 | -11.7893 | -11.7727 | 194.1253 | 144.3091 | 139.7101 | 141.5127 | 65.5477 | 51.522 | -20.675 | 490.4815 | 97.783 |  | -35.6478 | -32.4916 | 11.808 | 26.1795 | 24.5604 | 32.304 | -58.2998 | -59.53 | -16.043 | 0 | -3.1 | 1 | 16.3269 | -17.2076 | -38.0518 | -37.2808 | 8.4909 | -49.1426 | 17.1648 | 24.3886 |  | 24.3749 | 42.2717 | 42.3533 | 40.7947 | 23.109 | 23.4439 | 36.6729 | 14.0543 | 14.0186 | 19.8751 | 37.8673 | -4.3195 | -17.55 | 9.659 | 0.9268 | -5.16 | 12.85 | 0 |  | -4.934 | 4.469 |  | 22.13 | -39.1355 | -20.3677 | 14.98 | 62.3125 | 20.7 | -11.3037 | -0.9648 | 0 | 1.8058 |  |  | -13.8823 | -23.4097 | 16.6956 | 24.092 | 14.3061 | 14.5067 | -69.9516 | -24.3122 | 34.3833 | -54.4173 |  | 10.4422 | 10.0212 |  | 56.1624 | 57.6515 | 41.1 | -40.8145 | -219.8366 | 220.0079 | 158.1628 | -55.3788 | -54.5119 | -62.9402 | -56.3804 | 69.0854 | 66.335 | -22.8624 |  | -5.4136 | -6.2046 | -26.9123 | -27.6501 | 42.53 | 41.96 | 16.9 | 17 | 21.8636 | -59.76 | -286.9288 | 107.2055 |  | 8.2 | -27.9 | 6.5 | 6.7 |  |  | -156.7244 | -66.9402 | 65.3958 | 35.7185 |  | -29.6306 | 24.383 | -95.8453 | 37.2122 | -26.3983 | 181.0185 | 181.2584 | 99.7932 | -62.6807 | -41.3902 | -92.1373 | 96.2546 | -10.2298 | 20.464 | 12.32 | 7.232 | 7.197 | -12.48 | -9.6 |  | 8.9677 | -15.819 | -37.4411 | 15.2 | 49.694 | 47.57 | 11.3796 | 13.7425 | 44.5357 | 42.4452 | 43.2174 |  | 25.6 |  | 6.55 |  | -54.388 | 77.5317 | 64.6795 | -53.3101 | -76.1276 | 56.4212 | 19.5606 | -32.8 | 33.1 | -57.4859 | 174.8025
18/11/2025 | 08:00 |  |  | -21.9923 | -37.2731 | 12.0823 |  | 48.0219 | -67.6593 | 46.9022 | 23.7873 |  | 2.22 | -39.204 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.3694 | 29.305 | 17.9668 | 17.7975 | 30.0043 | 16.3706 | 1.629 | 7.9848 |  |  | 0 | -83.59 |  | -2.22 | 37.4 | 8.184 | 0.178 | -41.66 | -42.34 | -32.68 | 42.16 | 43.25 | 13.373 | 8.95 | 65.1845 | 67.7703 | 47.3835 | -49.4309 | -49.7846 | 23.1391 | 29.0234 | 73.0078 | 74.8832 | 21.9622 | 23.1783 | -498.9235 | 5.8387 | -14.1 | -14.2 | 57.4635 | 56.0538 | -3.3679 |  | -71.2924 | 8.7678 | 9.6246 | 6.608 | 542.3748 | 137.7605 | 137.3027 | -506.8321 | 540.8483 |  | -49.2099 | 50.4698 | 95.3546 | 28.78 | 0 | 88.52 | 0 | -25.8495 | -25.9835 | 81.1148 | 82.0567 | 12.4194 | -80.2251 | -80.188 | 5.4915 | 0 |  |  |  | 182.6 | -14.33 | 72.8127 | 71.8112 | 70.2851 | -28.162 | -27.8246 | 46.4339 | -70.8123 | 56.1371 | 10.8062 | 80.12 | 40.38 | 51.3354 | 48.4909 | -23.01 | -7.7414 |  |  | -101.5997 | -12.3726 | -14.1332 | -101.6 | -99.4 | 18.9871 | 56.2592 | 64.8258 | 79.7058 | 55.75 | -9.29 | 39.2615 | 99.2306 | -22.23 | -22.41 | 96.97 | 60.14 | 100.6 | 99.2909 | -4.097 | -3.3273 | 224.6273 | 173.7459 | 166.6516 | 168.6929 | 71.9819 | 57.4851 | -21.56 | 522.1752 | 73.3729 |  | -35.331 | -32.3126 | 0 | 28.8901 | 26.4873 | 38.448 | -55.87 | -56.6618 | -20.7975 | 0 | -3.14 | 1 | 16.5093 | -12.4999 | -38.2929 | -37.4454 | 9.1479 | -55.3595 | 22.0275 | 23.5688 |  | 22.9145 | 41.3171 | 41.6936 | 40.5491 | 26.6256 | 25.7883 | 44.041 | 5.7592 | 4.8664 | 33.9404 | 50.9856 | -7.7327 | -14.13 | 12.4862 | 0.8341 | -7.54 | 13.79 | 0 |  | -5.216 | 4.411 |  | 21.7 | -52.9934 | -30.3851 | 15.7 | 63.6092 | 20.3 | -14.3821 | -0.668 | 0 | 1.8479 |  |  | -13.5631 | -26.9784 | 16.8332 | 28.1652 | 16.6145 | 15.8758 | -82.3236 | -26.8229 | 36.6785 | -59.5494 | 6.3576 | 10.6571 | 10.3903 |  | 50.9494 | 51.3412 | 40.6 | -40.9935 | -216.6903 | 220.0328 | 136.2312 | -50.7447 | -50.4522 | -61.1736 | -55.2045 | 64.8907 | 66.0473 |  |  | -6.2705 | -7.2374 | -20.9335 | -21.3166 | 40.15 | 40.97 | 16.3 | 15.6 | 22.1498 | -64 | -281.9934 | 96.6096 |  | 8.2 | -25.6 | 7.5 | 8.3 |  | 1.0737 | -128.9772 | -48.6224 | 37.2779 | 14.8199 |  | -16.4383 | 1.7293 | -97.1465 | 50.7075 | -10.358 | 183.5701 | 184.0992 | 93.896 | -33.316 | -51.2789 | -81.2134 | 80.6227 | -9.0707 | 14.545 | 14.24 | 7.334 | 7.329 | -13.44 | -9.28 |  | 8.9372 | -15.761 | -37.3831 | 13.3 | 49.103 | 48.886 | 11.3739 | 13.7744 | 43.4564 | 42.7926 | 41.4546 |  | 26.5 |  | 6.77 |  | -53.1716 | 75.6843 | 62.8236 | -52.302 | -74.993 | 55.057 | 19.2847 | -34.5 | 34.7 | -84.2213 | 198.3996
18/11/2025 | 08:30 |  |  | -22.4897 | -37.6779 | 12.9349 |  | 49.055 | -71.5491 | 50.1769 | 25.5372 |  | -8.88 | -44.73 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 13.3304 | 34.211 | 18.0747 | 18.3277 | 30.0905 | 15.9412 | 1.7926 | 7.7481 |  |  | -59.99 | -60.33 |  | 8.88 | 44 | 7.501 | 0.174 | -58.02 | -58.18 | -40.11 | 58.52 | 58.45 | 15.0119 | 8.5006 | 66.507 | 69.0839 | 43.4379 | -50.5026 | -51.0034 | 27.2755 | 27.2037 | 68.5871 | 70.7305 | 27.0272 | 25.3104 | -473.7032 | 6.832 | -14.5 | -14.4 | 57.5742 | 56.0328 | -3.6496 |  | -66.4232 | 10.0328 | 9.7573 | 6.7415 | 511.1544 | 142.6129 | 142.7045 | -488.3002 | 542.9362 |  | -90.5187 | 92.3727 | 105.0547 | 30.74 | 0 | 94.23 | 0 | -39.2452 | -39.7811 | 89.157 | 89.7184 | 8.1935 | -91.8021 | -92.8205 | 5.3567 | 0 |  |  |  | 193.2 | -15.55 | 73.4956 | 73.0653 | 71.579 | -23.6033 | -22.9697 | 38.3715 | -73.6772 | 48.9464 | 11.8058 | 78.93 | 40.75 | 54.1479 | 50.9811 | -24.93 | -7.6032 |  |  | -76.3538 | -12.2132 | -15.3341 | -105.9 | -107.6 | 19.8111 | 60.3607 | 64.8258 | 84.3933 | 59.33 | -8.59 | 42.966 | 74.6542 | -22.53 | -22.77 | 95.09 | 66.2 | 74.6182 | 73.5818 | -23.356 | -22.8 | 208.4758 | 155.3445 | 151.4387 | 152.8681 | 67.6371 | 51.402 | -23.349 | 498.1635 | 69.1798 |  | -35.2527 | -32.054 | 14.4023 | 28.7493 | 26.7953 | 30.768 | -62.7823 | -63.6709 | -14.3115 | 0 | -3.14 | 1 | 17.5977 | -16.8961 | -37.2831 | -36.3449 | 6.9352 | -49.2921 | 16.4348 | 22.9876 |  | 22.7682 | 44.1235 | 44.105 | 42.1519 | 38.6824 | 37.6777 | 1.6746 | 24.8254 | 24.9773 | -6.2571 | 9.4334 | -6.2019 | -20.82 | 9.7786 | 0.8927 | -5.45 | 13.78 | 0 |  | -4.95 | 4.41 |  | 26.4 | -10.6704 | 5.8408 | 14.93 | 74.7711 | 19.5 | -18.3776 | -0.5076 | 0 | 1.9133 |  |  | -15.212 | -32.1265 | 16.9158 | 32.8707 | 15.9513 | 16.2022 | -109.482 | -28.9229 | 40.0154 | -64.331 | 8.0382 | 11.3797 | 11.0034 | 10 | 0 | 67.6876 | 42.3 | -42.7496 | -237.7601 | 241.9555 | 150.6118 | 0 | -64.4011 | -65.0203 | -59.1594 | 64.7735 | 63.8311 | 0 | 0 | -7.1055 | -7.2044 | -22.014 | -22.0415 | 36.08 | 32.29 | 16.3 | 16.5 | 21.9875 | -64.08 | -282.3817 | 92.561 |  | 9.4 | -25.6 | 9.1 | 9.1 |  |  | -147.372 | -44.8145 | 46.8004 | 20.414 |  | -18.6625 | 5.4841 | -101.5227 | 53.7751 | -10.3003 | 188.8849 | 184.8849 | 98.6786 | -40.6538 | -51.2972 | -90.3497 | 93.3365 | -9.2795 | 15.3392 | 14.64 | 7.575 | 7.641 | -13.84 | -8.4 |  | 9.4652 | -14.5006 | -37.792 | 15.3 | 52.56 | 50.91 | 11.3699 | 13.8063 | 41.5439 | 40.9936 | 41.0817 |  | 25.6 |  | 6.92 |  | -57.3829 | 78.9686 | 67.2894 | -56.1587 | -79.3766 | 59.4076 | 18.919 | -33.3 | 33.5 | -91.2197 | 216.0195
18/11/2025 | 09:00 |  |  | -23.0931 | -36.9921 | 14.3723 |  | 52.7222 | -78.8998 | 51.6823 | 26.3512 |  | 4.44 | -50.743 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.9698 | 43.3044 | 16.1158 | 16.1913 | 27.0039 | 16.3508 | 6.3296 | 8.2871 |  |  | -59.34 | -59.24 |  | -4.44 | 48.4 | 7.825 | 0.172 | -43.14 | -43.93 | -64.84 | 43.64 | 43.71 | 15.9507 | 8.3201 | 67.6986 | 69.8147 | 33.6304 | -42.599 | -43.7694 | 29.2426 | 24.8626 | 66.4438 | 69.5248 | 0.6197 | -0.1807 | -420.4064 | 4.2489 | -13.1 | -13.1 | 47.4759 | 48.3921 | -4.4664 |  | -52.272 | 11.0209 | 9.5727 | 6.5799 | 459.334 | 159.1845 | 158.6046 | -486.6143 | 535.2103 |  | -56.6706 | 58.3349 | 111.4916 | 32.05 | 0 | 99.41 | 0 | -48.2204 | -48.2204 | 92.749 | 93.739 | 7.0535 | -86.3915 | -86.0922 | 2.6622 | 0 |  |  |  | 187.9 | -15.37 | 79.5031 | 78.5889 | 77.3786 | -10.1797 | -10.9885 | 27.8703 | -79.4351 | 38.7744 | 11.8507 | 84.35 | 42.44 | 56.9604 | 53.6179 | -25.71 | -7.6032 |  |  | -86.5652 | -12.4159 | -15.7686 | -116.8 | -117.2 | 20.0583 | 62.1185 | 67.6437 | 87.9089 | 61.86 | -9.48 | 41.509 | 86.2474 | -22.89 | -23.42 | 94.04 | 67.65 | 85.9273 | 84.8909 | -27.5561 | -27.6364 | 217.9613 | 162.5198 | 158.5882 | 159.7142 | 65.2516 | 49.3993 | -23.543 | 497.3137 | 58.7236 |  | -35.0639 | -32.1428 | 16.5918 | 26.8172 | 25.7071 | 32.304 | -63.6906 | -64.8483 | -12.1781 | 0 | -2.83 | 1 | 17.585 | -20.4663 | -35.953 | -35.2113 | 6.6889 | -48.1448 | 15.3705 | 21.6376 |  | 21.0186 | 41.2918 | 42.0225 | 40.1032 | 48.3949 | 48.06 | -2.0095 | 29.3816 | 29.6688 | -10.9661 | 0 | -5.3816 | -21.38 | 9.5662 | 0.9036 | -5.45 | 14.3 | 0 |  | -5.484 | 4.418 |  | 27.54 | -3.4166 | 10.3782 | 14.985 | 76.5267 | 21.6 | -17.1392 | -0.9024 | 0 | 1.9916 |  |  | -15.3626 | -31.4625 | 16.8289 | 32.3444 | 16.5106 | 17.8323 | -102.9388 | -30.5221 | 39.3201 | -68.165 | 8.3024 | 11.9852 | 11.5096 |  | 0 | 70.4911 | 74.6 | -73.9885 | -276.2867 | 278.5231 | 161.9914 | 0 | -67.4119 | -63.5817 | -56.6674 | 116.2527 |  |  |  | -7.0945 | -7.4681 | -23.1749 | -22.1699 | 32.9 | 33.52 | 15.8 | 15.7 | 22.0281 | -67.04 | -290.4413 | 103.7954 |  | 9.4 | -22.8 | 6.7 | 7.4 | 1.4756 | 1.505 | -152.3415 | -34.9959 | 50.2809 | 18.921 |  | -18.8287 | 13.9653 | -100.9768 | 52.1846 | -15.5857 | 189.7189 | 188.3679 | 101.5493 | -42.8249 | -50.8419 | -90.6962 | 90.3598 | -8.9911 | 12.3022 | 14.16 | 7.491 | 7.483 | -14.16 | -9.12 |  | 9.3492 | -13.6217 | -36.0342 | 14 | 50.688 | 50.312 | 11.3913 | 13.6913 | 37.6654 | 37.7555 | 38.6785 |  | 23.8 |  | 7.05 |  | -55.3499 | 78.1675 | 64.6829 | -55.0261 | -77.352 | 55.8995 | 20.5607 | -32 | 32.9 | -116.841 | 242.1888
18/11/2025 | 09:30 |  |  | -23.0958 | -36.4576 | 13.5695 |  | 54.6874 | -82.8011 | 54.6572 | 27.6832 |  | 6.66 | -63.608 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 13.6867 | 47.8428 | 16.1166 | 16.495 | 27.0964 | 17.1823 | 6.1419 | 8.3509 |  |  | -63.28 | -62.94 |  | -6.66 | 61.6 | 8.326 | 0.176 | -36.04 | -36.54 | -88.48 | 36.54 | 36.78 | 15.9112 | 8.0136 | 70.3845 | 72.7633 | 29.8515 | -37.3746 | -37.4199 | 7.6394 | 7.1723 | 71.1323 | 72.0701 | -21.0542 | -22.8147 | -389.0528 | 3.6079 | -12.9 | -12.8 | 43.4255 | 41.9626 | -4.6911 |  | -46.8841 | 12.0268 | 9.5838 | 6.5196 | 429.1206 | 161.1072 | 160.5883 | -482.4288 | 524.8312 |  | -65.8816 | 67.1101 | 112.8288 | 32.81 | 0 | 100.42 | 0 | -47.2827 | -47.2827 | 93.5275 | 93.441 | 7.0291 | -90.0313 | -89.2641 | 2.8711 | 0 |  |  |  | 196 | -16.19 | 80.3702 | 79.5803 | 78.2168 | -7.5361 | -7.2835 | 24.1442 | -79.456 | 33.8992 | 11.9699 | 82 | 42.1 | 58.6011 | 55.3757 | -26.64 | -7.6032 |  |  | -85.7799 | -12.2432 | -16.3207 | -118.7 | -118.1 | 20.5472 | 63.8763 | 67.6437 | 90.2527 | 63.21 | -9.55 | 45.7095 | 85.2148 | -22.3 | -22.31 | 94.41 | 70.37 | 85.1455 | 85.7091 | -27.1909 | -26.4364 | 222.3904 | 166.0674 | 159.2556 | 161.9527 | 82.7559 | 66.3694 | -23.566 | 493.0467 | 66.4576 |  | -36.1276 | -33.1995 | 0 | 18.476 | 17.5783 | 107.568 | -71.7712 | -72.7899 | -28.7743 | 0 | -2.94 | 78.1 | 16.018 | -30.2455 | -36.3442 | -34.97 | 8.1344 | -63.8336 | 29.4215 | 21.7341 |  | 21.7038 | 40.5484 | 41.0857 | 39.4158 | 48.2274 | 47.2227 | -8.8752 | 28.7425 | 28.5824 | -12.666 | 0 | -8.1575 | -22.12 | 10.8602 | 0.95 | -6.44 | 14.35 | -9.2329 |  | -5.448 | 4.358 |  | 26.65 | -3.0035 | 13.7318 | 15.04 | 74.7881 | 23 | -13.8972 | 1.6649 | 1.8713 | 2.0433 |  |  | -15.5132 | -29.1202 | 17.0686 | 30.1161 | 23.1761 | 24.391 | -100.6331 | -31.7128 | 31.0265 | -65.0689 | 9.2183 | 12.2098 | 11.9632 | 10.5471 | 0 | 68.9666 | 76.7 | -76.3595 | -274.9523 | 276.15 | 166.1361 | 0 | -67.008 | -61.403 | -54.4966 | 113.0171 |  |  |  | -4.4468 | -4.6116 | -23.229 | -23.0261 | 28.64 | 28.7 | 16.5 | 17.5 | 22.3976 | -70.8 | -289.6857 | 102.2785 |  | 9.9 | -23.3 | 4.8 | 5.7 | 1.6889 | 1.5958 | -157.9291 | -41.9189 | 54.8605 | 14.8749 |  | -11.5593 | 2.6884 | -85.4927 | 34.1732 | -4.7098 | 193.0267 | 189.7176 | 90.5549 | -55.2414 | -35.8439 | -81.5869 | 82.9869 | -8.6999 | 11.0765 | 14 | 7.406 | 7.4 | -13.68 | -8.64 |  | 9.0562 | -13.3013 | -35.2438 | 13 | 49.363 | 49.821 | 11.5131 | 13.6777 | 36.9483 | 36.7346 | 38.6477 |  | 23.9 |  | 7.51 |  | -52.3093 | 78.0596 | 62.6661 | -53.1715 | -75.9203 | 53.4606 | 21.6336 | -31.4 | 31.2 | -107.3274 | 231.5755
18/11/2025 | 10:00 |  |  | -23.0985 | 9.7164 | 13.5638 |  | 56.7873 | -111.3341 | 55.6238 | 28.8171 |  | 2.22 | -66.134 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 13.8794 | 67.0706 | 16.2626 | 16.1189 | 27.2533 | 17.3045 | 6.0486 | 7.9728 |  |  | -67.09 | -67.16 |  | -2.22 | 63.8 | 7.711 | 0.17 | -45.04 | -45.84 | -78.57 | 45.54 | 45.86 | 16.4961 | 8.1938 | 72.4659 | 74.8466 | 33.4905 | -45.948 | -46.13 | 26.0109 | 28.3004 | 73.9455 | 75.2851 | -5.4893 | -7.8219 | -452.9961 | 3.4809 | -13 | -13.1 | 52.6821 | 51.3315 | -4.5989 |  | -57.8423 | 11.6855 | 10.1486 | 6.8808 | 493.9419 | 154.4541 | 154.0879 | -491.9632 | 562.3877 |  | -99.2249 | 101.4841 | 116.4015 | 33.89 | 0 | 101.48 | 0 | -42.5942 | -42.0583 | 94.0038 | 96.281 | 6.8607 | -109.8643 | -109.3121 | 4.2087 | 0 |  |  |  | 208.1 | -16.03 | 74.2581 | 72.9773 | 71.6886 | -18.895 | -18.4528 | 31.7225 | -76.4737 | 42.7221 | 12.1905 | 82.38 | 42.99 | 61.4136 | 57.8659 | -26.93 | -8.0179 |  |  | -94.4249 | -13.5446 | -16.6654 | -115.4 | -114.6 | 21.0635 | 65.6342 | 68.583 | 92.5964 | 63.9 | -9.92 | 47.523 | 94.2379 | -24.15 | -24.38 | 109.9 | 70.11 | 95.6182 | 95.4364 | -23.6087 | 1.4364 | 240.8895 | 182.9212 | 177.2414 | 179.9005 | 94.71 | 76.7366 | -24.31 | 499.2011 | 102.6864 |  | -35.4809 | -32.4932 | 0 | 18.5973 | 17.9335 | 142.908 | -72.4101 | -72.4585 | -38.7446 | 0 | -3.33 | 106.7 | 16.3985 | -33.2559 | -37.5124 | -36.3685 | 11.5931 | -73.816 | 39.9735 | 21.8318 |  | 21.0878 | 42.5642 | 41.4165 | 40.7148 | 41.1943 | 41.5292 | 0.1675 | 26.5333 | 0 | -6.3778 | 0 | -9.5491 | -20.11 | 11.9686 | 0.9268 | -7.28 | 14.6 | -9.2219 |  | -5.429 | 4.378 |  | 27.64 | -10.8768 | 2.7762 | 15.48 | 77.2656 | 23.6 | -15.389 | 1.7221 | 2.2594 | 2.0945 |  |  | -15.2661 | -30.4934 | 18.461 | 32.0537 | 21.9302 | 23.1038 | -107.4779 | -32.5288 | 31.718 | -67.0165 | 9.018 | 12.7958 | 12.48 | 10 | 0 | 81.8886 | 79.2 | -79.3241 | -291.3834 | 292.5509 | 203.4141 | 0 | -77.1108 | -61.7001 | -54.9338 | 112.5147 |  |  |  | -5.4246 | -5.6333 | -21.0667 | -22.063 | 46.68 | 46.7 | 17.8 | 18 | 21.6371 | -72.72 | -282.5073 | 102.7778 |  | 9.9 | -23.3 | 6.5 | 6.6 | 1.4858 | 1.399 | -196.6377 | -69.6157 | 88.9897 | 56.9725 |  | -51.022 | 44.7923 | -63.6953 | 19.3188 | -48.1707 | 170.08 | 171.1777 | 62.657 | -89.7088 | -16.4842 | -100.3413 | 102.2874 | -8.6999 | 10.7788 | 14.72 | 7.331 | 7.328 | -14.96 | -8.56 |  | 8.6748 | -13.1548 | -35.3902 | 13.2 | 51.09 | 50.71 | 11.3518 | 13.6719 | 35.4094 | 36.048 | 33.4516 |  | 22.9 |  | 7.63 |  | -51.4432 | 78.454 | 63.8772 | -51.9906 | -77.0933 | 53.9792 | 22.5375 | -30.6 | 30.8 | -90.5061 | 218.9112
18/11/2025 | 10:30 |  |  | -23.4525 | 10.0571 | 12.2877 |  | 57.2946 | -115.9309 | 58.8035 | 30.0151 |  | -2.22 | -67.097 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 13.5615 | 71.4316 | 16.3581 | 16.7058 | 27.1946 | 17.1173 | 5.918 | 8.1646 |  |  | -72.05 | -71.87 |  | 2.22 | 66 | 7.401 | 0.164 | -47.16 | -47.44 | -85.46 | 47.66 | 47.71 | 15.909 | 8.2064 | 73.3526 | 76.2406 | 34.455 | -44.4744 | -43.8994 | 4.0772 | 3.9857 | 76.3568 | 80.6434 | -26.4389 | -28.4403 | -423.3425 | 4.3424 | -13.4 | -13.3 | 50.5424 | 48.9612 | -4.9083 |  | -47.9808 | 12.797 | 10.2554 | 6.9855 | 464.1864 | 152.5009 | 151.4023 | -463.9836 | 554.1286 |  | -95.4572 | 97.4554 | 119.2407 | 34.3 | 0 | 103.58 | 0 | -62.8217 | -62.1519 | 105.6774 | 106.3477 | 5.098 | -96.1003 | -96.3875 | 4.5795 | 0 |  |  |  | 197.8 | -16.18 | 80.8854 | 80.1003 | 78.296 | -2.8065 | -2.1868 | 24.1615 | -86.7804 | 35.2834 | 12.6862 | 83.3 | 43.1 | 60.7104 | 56.694 | -27.48 | -7.0502 |  |  | -58.2585 | -10.7675 | -16.7859 | -121.1 | -121.9 | 22.0578 | 66.5131 | 66.2348 | 94.9402 | 66.6 | -8.3 | 45.911 | 57.2357 | -24.68 | -24.88 | 105.3 | 74.29 | 60.4909 | 55.6 | -54.3296 |  | 214.0279 | 157.9196 | 153.7471 | 155.5089 | 87.4076 | 67.424 | -25.33 | 472.5372 | 57.3769 |  | -36.0835 | -34.2304 | 0 | 5.2003 | 4.1511 | 165.948 | -85.3625 | -86.5268 | -29.5801 | 13.82 | -4.1 | 117.1 | 16.9502 | -57.9901 | -37.0678 | -35.953 | 6.4076 | -64.8243 | 32.167 | 21.8719 |  | 21.3352 | 41.1878 | 41.8957 | 40.3034 | 61.289 | 62.6287 | -21.267 | 56.5175 | 0 | -28.1616 | -17.3877 | -0.0641 | -26 | 6.6706 | 0.9757 | -3.42 | 14.34 | 0 |  | -5.291 | 4.347 |  | 31.26 | 19.6095 | 27.3426 | 14.65 | 82.7806 | 20.8 | -14.6844 | 2.6444 | 2.7573 | 2.1525 |  |  | -15.019 | -30.3664 | 18.3706 | 31.8399 | 19.4254 | 20.1142 | -112.2952 | -33.3487 | 28.9531 | -67.5089 | 8.917 | 12.7763 | 12.4483 | 10.2311 | 0 | 72.8932 | 128.7 | -127.3945 | -347.935 | 347.9983 | 201.4614 | 0 | -69.6026 | -63.5893 | -56.3115 | 97.7048 |  | -11.1024 | -21.7612 | -4.4468 | -4.6116 | -28.5677 | -28.6522 | 34.65 | 34.02 | 17 | 17.1 | 21.2078 | -60.72 | -282.0871 | 100.6301 |  | 10.5 | -23.2 | 5.6 | 5.7 | 1.6277 | 1.5539 | -198.0235 | -30.0894 | 62.5228 | 31.0873 |  | -27.4261 | 17.2545 | -75.3144 | 29.7566 | -21.0788 | 175.5338 | 174.3746 | 74.4013 | -62.7619 | -31.6673 | -84.2354 | 87.9852 | -8.807 | 10.1567 | 14.64 | 7.34 | 7.34 | -14.56 | -9.76 |  | 10.4021 | -14.7051 | -35.5367 | 12.4 | 48.097 | 49.021 | 11.4176 | 13.6797 | 31.4305 | 33.3578 | 31.7703 |  | 23.9 |  | 7.74 |  | -52.3367 | 80.0628 | 64.7246 | -52.2374 | -77.8189 | 55.4279 | 22.1243 | -32.1 | 31.9 | -143.1045 | 277.8958
18/11/2025 | 11:00 |  |  | -24.6321 | 10.6435 | 14.7199 |  | 58.5977 | -120.91 | 61.7525 | 31.199 |  | -2.22 | -69.858 | 61.6 | 18.216 | -63.8 | 13.5679 | 74.7212 | 15.6798 | 16.6189 | 26.9668 | 15.6373 | 6.141 | 7.217 |  |  | -73.38 | -73.3 |  | 2.22 | 68.2 | 8.142 | 0.179 | -52.31 | -52.83 | -79.24 | 52.81 | 53.23 | 16.524 | 8.1667 | 74.2458 | 76.727 | 35.037 | -49.8328 | -49.8672 | 28.6435 | 28.1383 | 77.5624 | 80.1076 | -8.2488 | -10.8042 | -472.0235 | 3.4486 | -13 | -13 | 55.6396 | 53.6955 | -4.9375 |  | -54.4884 | 12.8738 | 10.8095 | 7.3955 | 513.3822 | 160.0085 | 161.2292 | -488.7745 | 598.4413 |  | -77.9289 | 79.5981 | 122.0799 | 35.43 | 0 | 106.73 | 0 | -60.6784 | -61.0803 | 110.9685 | 110.7648 | 7.5897 | -109.8562 | -107.9298 | 5.8365 | 0 |  |  |  | 206.7 | -16.15 | 79.1003 | 78.3302 | 77.201 | -5.2972 | -4.5725 | 30.3315 | -92.3833 | 41.5706 | 12.7388 | 87 | 45.35 | 62.8198 | 59.1843 | -27.92 | -7.465 |  |  | -87.7248 | -12.4968 | -17.1538 | -126.2 | -125.3 | 22.8104 | 66.5131 | 69.9919 | 97.2839 | 68.72 | -9.99 | 45.26 | 86.7524 | -22.93 | -23.16 | 101.28 | 73.8 | 87.0364 | 84.3273 | -43.7281 |  | 234.8308 | 175.7048 | 172.4825 | 173.1196 | 84.4381 | 67.2189 | -25.28 | 499.7195 | 39.9659 |  | -36.786 | -33.3628 | 0 | 7.9851 | 6.403 | 142.908 | -78.162 | -79.0357 | -28.3512 | 0 | -11.55 | 89.4 | 17.8166 | -57.4901 | -37.9405 | -36.9596 | 7.3086 | -64.3795 | 31.6006 | 22.5899 |  | 22.4684 | 41.6463 | 42.2362 | 40.5595 | 59.9494 | 60.1168 | -11.5545 | 47.107 | 0 | -20.5506 | -9.9832 | 1.6864 | -25.82 | 8.0598 | 0.9854 | -4.36 | 17.37 | 0 |  | -5.197 | 4.339 |  | 30.86 | 11.4917 | 21.6504 | 14.91 | 81.7841 | 22.5 | -16.6788 | 2.4235 | 2.9041 | 2.1979 |  |  | -14.7715 | -33.5292 | 18.8565 | 35.0412 | 21.2204 | 22.1762 | -122.0324 | -33.8872 | 31.191 | -69.0259 |  | 13.3134 | 12.8386 |  | 0 | 75.7064 | 128.2 | -128.633 | -343.9152 | 350.6535 | 188.1733 | 0 | -71.6073 | -56.0969 | -48.3943 | 100.1406 |  |  |  | -5.5125 | -5.886 | -30.1007 | -31.0062 | 26.72 | 26.94 | 20.6 | 19 | 21.0027 | -66.96 | -276.9502 | 99.1116 |  | 11.1 | -19.3 | 6.5 | 7.4 | 1.4122 | 1.3161 | -180.5515 | -17.1454 | 62.9056 | 14.1718 |  | -15.1545 | 4.8656 | -92.7086 | 39.8319 | -9.3655 | 195.8694 | 196.5501 | 87.6957 | -59.1998 | -39.5178 | -88.7916 | 90.221 | -8.9636 | 10.5436 | 15.36 | 7.245 | 7.296 | -15.28 | -8.32 |  | 9.1142 | -12.3918 | -35.8877 | 9 | 50.163 | 49.777 | 11.383 | 13.7238 | 33.9034 | 32.785 | 34.0842 |  | 21.1 |  | 8.04 |  | -45.9984 | 73.2753 | 58.047 | -46.1242 | -72.4698 | 48.0581 | 23.9257 | -28.6 | 29.4 | -159.7794 | 290.1938
18/11/2025 | 11:30 |  |  | -25.2048 | 10.989 | 13.4551 |  | 61.0268 | -120.4518 | 64.161 | 32.597 |  | -4.44 | -72.947 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.5813 | 73.8692 | 16.3693 | 17.3627 | 27.9945 | 15.489 | 6.3956 | 8.2464 |  |  | -72.84 | -72.89 |  | 4.44 | 68.2 | 8.317 | 0.174 | -46.07 | -46.51 | -88.73 | 46.57 | 47.02 | 17.1679 | 7.679 | 74.9731 | 78.5053 | 39.2716 | -44.6084 | -44.195 | 4.5319 | 4.6905 | 82.6528 | 84.2603 | -19.8902 | -22.0302 | -474.4104 | 4.3352 | -13.2 | -13.2 | 50.6805 | 49.0478 | -5.0829 |  | -57.5326 | 12.9782 | 11.4095 | 7.6145 | 520.5236 | 167.3024 | 168.7673 | -502.9378 | 612.7751 |  | -78.064 | 81.1675 | 122.8483 | 35.41 | 0 | 107.81 | 0 | -57.3295 | -57.5974 | 104.3225 | 105.217 | 7.3011 | -114.5277 | -114.8234 | 6.7013 | 0 |  |  |  | 208.9 | -16.49 | 77.0795 | 76.6691 | 75.1554 | -7.2035 | -6.6233 | 36.8913 | -98.966 | 50.2659 | 12.9701 | 92.23 | 46.63 | 64.9292 | 61.3815 | -28.21 | -7.8797 |  |  | -104.6111 | -13.8642 | -17.366 | -126.1 | -126.9 | 22.5247 | 69.1498 | 73.7491 | 99.6277 | 69.795 | -11.02 | 43.6015 | 104.5534 | -23.02 | -23.22 | 107.44 | 74.82 | 104.6 | 102.0182 | -35.4782 |  | 251.947 | 191.0864 | 186.2868 | 190.2154 | 67.9846 | 50.6928 | -26.471 | 512.7263 | 19.7627 |  | -37.3943 | -33.766 | 21.2751 | 8.7803 | 7.9964 | 53.808 | -63.4006 | -63.7812 | -9.9718 | 15.21 | -4.63 | 1 | 18.611 | -59.8253 | -37.2032 | -35.9679 | 8.374 | -47.9481 | 13.722 | 21.8252 |  | 21.8432 | 41.4933 | 41.2992 | 39.9678 | 56.6002 | 57.1026 | 5.6935 | 37.66 | 0 | -6.5639 | 0 | 0.7123 | -21.55 | 9.8714 | 1.0562 | -5.73 | 17.05 | 0 |  | -5.309 | 4.417 |  | 31.08 | -2.935 | 4.9642 | 15.66 | 82.0189 | 24.2 | -19.5254 | 2.9127 | 3.3867 | 2.2108 |  |  | -14.524 | -36.8139 | 19.6827 | 38.4969 | 47.705 | 47.6738 | -137.6798 | -34.6282 | 32.8143 | -69.5196 |  | 13.5771 | 13.271 |  | 0 | 80.0533 | 124 | -122.6813 | -336.764 | 337.1945 | 162.765 | 0 | -76.0209 | -45.5742 | -38.1475 | 101.2415 |  | 0 |  | -5.6223 | -6.3145 | -28.9571 | -28.5681 | 19.13 | 19.81 | 22 | 20.7 | 21.3295 | -69.84 | -294.6011 | 102.013 |  | 11.1 | -17.2 | 6.3 | 7.1 |  | 1.5837 | -155.0438 | 2.8623 | 73.5703 | 28.5746 |  | -26.1907 | 19.5244 | -89.2718 | 32.9774 | -20.4426 | 193.5868 | 191.3186 | 90.194 | -70.6347 | -31.2432 | -99.5362 | 97.8759 | -6.6427 | 10.7848 | 16.72 | 7.2365 | 7.231 | -16 | -8.08 |  | 7.7653 | -6.5599 | -36.0067 | 6 | 51.306 | 50.81 | 11.3651 | 13.7679 | 32.0202 | 33.1088 | 33.7726 |  | 19.5 |  | 8.3 |  | -32.314 | 66.2531 | 46.6473 | -31.5352 | -64.4437 | 36.2502 | 27.7082 | -27.1 | 26.6 | -173.9066 | 299.6396
18/11/2025 | 12:00 |  |  | -25.8113 | 11.2896 | 14.9969 |  | 62.9677 | -121.7036 | 64.8096 | 32.617 |  | -4.44 | -71.491 | 66 | 17.388 | -63.8 | 13.9586 | 74.0856 | 16.9667 | 16.9436 | 28.738 | 15.5919 | 5.8316 | 8.2341 |  |  | -72.67 | -73.12 |  | 4.44 | 70.4 | 8.83 | 0.177 | -46.07 | -45.75 | -90.11 | 46.57 | 46.57 | 17.838 | 7.1144 | 76.1604 | 79.1814 | 39.9513 | -44.7424 | -44.2091 | 5.2496 | 5.1671 | 82.9208 | 85.1981 | -20.348 | -22.4199 | -482.7466 | 3.8102 | -13 | -13 | 50.2018 | 49.2053 | -5.0309 |  | -57.7278 | 12.8371 | 11.4108 | 7.6875 | 523.2092 | 175.634 | 177.1294 | -492.7896 | 632.4982 |  | -59.1574 | 60.808 | 120.7675 | 35.03 | 0 | 107.9 | 0 | -74.6099 | -74.2081 | 113.3633 | 114.3536 | 5.4526 | -102.7203 | -102.5345 | 6.6121 | 0 |  |  |  | 204.5 | -16.59 | 82.457 | 81.0427 | 80.0398 | 2.2754 | 2.5606 | 35.696 | -106.1799 | 48.1971 | 13.1576 | 90.33 | 46.45 | 63.5229 | 59.9167 | -28.72 | -6.912 |  |  | -78.7425 | -10.9193 | -17.5149 | -129.8 | -130 | 22.7005 | 71.7865 | 71.4009 | 100.7996 | 70.87 | -9.72 | 44.2215 | 77.7419 | -23.03 | -23.25 | 104.64 | 76.87 | 78.2182 | 77.7455 | -57.7969 |  | 233.1498 | 172.1462 | 168.7771 | 171.1968 | 54.444 | 35.3214 | -27.416 | 503.2211 | -44.0872 |  | -37.2559 | -33.9574 | 34.6775 | -3.5054 | -3.3778 | 52.272 | -72.2637 | -73.3086 | 4.6034 | 14.33 | -5.19 | 65.9 | 18.7626 | -84.1541 | -34.2926 | -33.5681 | 5.141 | -33.3939 | 0 | 21.5195 |  | 21.3524 | 40.4628 | 40.8393 | 39.8488 | 73.8482 | 73.6808 | -6.3633 | 59.7763 | 0 | -5.6875 | 0 | -11.7391 | -17.21 | 14.1805 | 1.022 | -8.85 | 15.61 | -12.9432 |  | -4.863 | 4.423 |  | 28.72 | -9.0791 | 3.6925 | 15.82 | 82.7258 | 24.4 | -20.6205 | 2.8443 | 3.34 | 2.2116 |  |  | -14.0201 | -37.8218 | 20.3081 | 39.9799 | 49.5202 | 52.1978 | -141.7151 | -33.9709 | 33.8369 | -68.4458 | 8.8505 | 14.0263 | 13.5769 | 12 | 0 | 67.1587 | 167.2 | -164.8811 | -385.8367 | 388.4643 | 134.8412 | 0 | -63.0372 | -62.9618 | -56.6589 | 104.0996 |  |  |  | -3.5569 | -3.7766 | -28.7325 | -28.2737 | 25.87 | 24.38 | 16.1 | 16.1 | 21.5346 | -70.48 | -285.9904 | 99.1301 |  | 11.1 | -23.3 | 3.9 | 4 | 1.7364 |  | -126.2406 | 65.634 | 54.1939 | 13.2152 |  | -10.8313 | 2.3112 | -91.1249 | 37.5684 | -2.8245 | 196.2771 | 194.5442 | 91.9641 | -52.3323 | -33.3855 | -83.0564 | 80.4925 | -6.2747 | 11.304 | 13.44 | 7.228 | 7.17 | -13.2 | -10.08 |  | 10.5791 | -12.8893 | -34.9508 | 9.4 | 47.12 | 46.861 | 11.3651 | 13.5221 | 33.5766 | 33.612 | 34.5556 |  | 23 |  | 8.58 |  | -53.3532 | 81.8223 | 64.9619 | -52.6211 | -79.5399 | 55.8881 | 24.0821 | -30.8 | 31.7 | -247.1453 | 366.2521
18/11/2025 | 12:30 |  |  | -26.1117 | 11.1726 | 14.0302 |  | 63.2954 | -122.8997 | 64.1397 | 32.631 |  | 0 | -67.553 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 14.3354 | 76.0852 | 16.5122 | 16.722 | 27.1599 | 16.9948 | 6.0591 | 8.2158 |  |  | -68.47 | -69.19 |  | 2.22 | 66 | 8.045 | 0.172 | -39.08 | -39.61 | -93.69 | 39.58 | 39.95 | 16.3906 | 8.0379 | 74.4037 | 77.2505 | 38.017 | -41.3934 | -41.0763 | 3.2417 | 3.1583 | 81.8491 | 83.3226 | -23.4489 | -25.4454 | -468.671 | 8.249 | -15.4 | -15.4 | 47.0782 | 45.9994 | -4.988 |  | -60.7502 | 12.0924 | 11.2262 | 7.5621 | 510.2388 | 172.6432 | 174.6879 | -509.1174 | 604.5356 |  | -57.5419 | 57.9699 | 118.6868 | 33.07 | 0 | 90.41 | 0 | -63.2236 | -62.2859 | 109.8917 | 110.8579 | 8.4371 | -103.4984 | -103.7693 | 6.3936 | 0 |  |  |  | 204.8 | -16.54 | 81.3829 | 80.9575 | 80.0336 | 0.1371 | 1.0761 | 35.6519 | -103.0157 | 47.28 | 13.1126 | 88.7 | 45.51 | 62.1167 | 58.3054 | -28.71 | -6.359 |  |  | -84.4592 | -9.3969 | -17.3593 | -129.4 | -129.4 | 22.0853 | 72.6654 | 70.9312 | 101.9714 | 72.37 | -9.36 | 42.9505 | 83.3722 | -22.92 | -22.99 | 105.08 | 75.26 | 84.1091 | 82.8545 | -45.9254 |  | 237.324 | 177.5916 | 174.3832 | 176.641 | 51.6618 | 33.0738 | -26.859 | 519.2782 | -27.1584 |  | -36.3568 | -33.6395 | 36.5633 | -1.241 | -1.6608 | 27.696 | -65.5758 | -66.3608 | 6.4628 | 0 | -4.24 | 1 | 18.4787 | -78.9905 | -34.9625 | -33.771 | 6.354 | -30.6285 | 0 | 22.1535 |  | 21.8178 | 40.1761 | 40.498 | 39.3651 | 60.9541 | 62.4612 | 24.2812 | 48.3458 | 0 | 5.6557 | 18.1347 | 3.9203 | -18.95 | 8.9534 | 1.0098 | -5.27 | 16.4 | 0 |  | -4.915 | 4.333 |  | 31.52 | -18.0362 | -7.8523 | 16.33 | 83.3415 | 24.1 | -24.6314 | -4.2598 | -4.5091 | 2.2214 |  |  | -13.4682 | -41.9896 | 19.3057 | 43.9339 | 55.5007 | 50.9717 | -134.9914 | -30.7581 | 32.7844 | -75.6738 |  | 13.5868 | 13.1761 | 10.9801 | 0 | 63.7056 | 84.2 | -86.0672 | -305.5856 | 308.7724 | 109.1286 | 0 | -59.4882 | -62.8214 | -56.4324 | 104.4913 |  |  |  | -2.0078 | -2.5901 | -21.4462 | -21.6216 | 25.86 | 24.88 | 15.2 | 15.3 | 22.0687 | -74.4 | -285.1869 | 103.5473 |  | 10.5 | -24.5 | 3.9 | 4.8 | 1.3827 |  | -100.8108 | 43.8487 | 39.4348 | 0 |  | 3.3134 | -5.2895 | -87.3888 | 41.5409 | 4.789 | 192.4744 | 192.5836 | 87.9437 | -37.0198 | -41.8131 | -71.4086 | 73.9855 | -8.5956 | 5.502 | 13.6 | 6.775 | 6.778 | -14.24 | -9.2 |  | 9.4652 | -12.5963 | -36.2112 | 12.1 | 49.789 | 50.378 | 11.3764 | 13.8122 | 33.1428 | 34.0991 | 33.8201 |  | 27.3 |  | 8.33 |  | -53.2088 | 79.123 | 63.3845 | -53.0706 | -77.9451 | 55.4618 | 22.7515 | -34.3 | 33.1 | -194.6987 | 317.533
18/11/2025 | 13:00 |  |  | -26.4121 | 10.8835 | 14.88 |  | 62.4028 | -120.6643 | 63.6466 | 32.177 |  | 0 | -67.223 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 13.9814 | 76.4404 | 15.7617 | 15.8997 | 26.5689 | 17.2907 | 5.8422 | 8.0598 |  |  | -66.73 | -66.34 |  | 0 | 66 | 7.095 | 0.17 | -36.3 | -36.67 | -95.87 | 36.8 | 37.03 | 15.0063 | 8.8348 | 72.202 | 74.7625 | 36.7722 | -40.4557 | -40.4875 | 4.1814 | 4.0799 | 79.0359 | 81.7151 | -23.0732 | -25.4837 | -457.847 | 6.6327 | -14.6 | -14.6 | 45.4333 | 44.657 | -4.6131 |  | -58.9077 | 11.6529 | 10.5648 | 7.2809 | 501.9988 | 170.8426 | 172.3685 | -513.1484 | 595.1473 |  | -65.0204 | 66.9545 | 111.6512 | 40.9 | 0 | 72.92 | 73.01 | -55.8559 | -54.6503 | 102.7545 | 104.6295 | 9.1116 | -104.4983 | -103.304 | 7.0206 | 0 |  |  |  | 206.9 | -16.67 | 72.9571 | 71.8941 | 70.8024 | 3.3308 | 3.7577 | 36.2975 | -102.3231 | 47.6671 | 13.0503 | 85.93 | 44.44 | 61.4136 | 58.0124 | -27.92 | -6.2208 |  |  | -85.731 | -9.0341 | -17.1181 | -127.9 | -126.6 | 21.882 | 72.6654 | 70.9312 | 101.3855 | 71.605 | -9.48 | 43.9115 | 85.2373 | -22.65 | -22.78 | 102.03 | 73.33 | 86.6182 | 85.8909 | -40.5503 |  | 238.6839 | 180.97 | 176.1165 | 179.0735 | 53.2321 | 35.056 | -27.125 | 523.1563 | -22.9712 |  | -35.6917 | -32.8795 | 34.2019 | -4.3212 | -3.7137 | 33.84 | -60.8771 | -61.5121 | 4.4771 | 0 | -4.24 |  | 18.2822 | -83.3865 | -33.8067 | -33.263 | 4.1947 | -32.3815 | 0 | 21.8418 |  | 21.6001 | 39.4908 | 39.9215 | 38.5067 | 55.763 | 56.0979 | 17.7504 | 42.8023 | 0 | 6.7422 | 18.3065 | -0.0568 | -19.24 | 9.991 | 0.95 | -5.79 | 16.36 | 0 |  | -5.331 | 4.428 |  | 29.15 | -18.1956 | -5.7766 | 16.07 | 80.2034 | 24.3 | -25.6529 | -3.6854 | -3.7256 | 2.2136 |  |  | -13.482 | -43.0557 | 18.3311 | 44.8968 | 55.2954 | 56.6043 | -137.5961 | -31.4932 | 32.185 | -75.0737 |  | 13.2841 | 13.0179 | 10 | 0 | 60.2383 | 51.5 | -51.6112 | -255.4233 | 260.1737 | 84.7778 | 0 | -55.4845 | -63.4186 | -57.4367 | 102.7352 |  |  |  | -4.6775 | -4.7544 | -22.7358 | -20.7893 | 27.2 | 26.1 | 15.8 | 17.7 | 22.09 | -73.36 | -280.806 | 95.9395 |  | 9.9 | -22.2 | 6.5 | 6.6 |  | 1.4585 | -77.246 | 44.3066 | 38.3934 | 1.9175 |  | -1.0411 | -8.032 | -83.7983 | 45.485 | 3.2279 | 191.935 | 191.6973 | 84.1453 | -36.7079 | -46.5576 | -76.2343 | 76.6194 | -8.6999 | 5.661 | 14.72 | 6.774 | 6.774 | -14.72 | -8.88 |  | 8.9372 | -13.9727 | -35.9762 | 13.3 | 51.058 | 53.697 | 11.3876 | 13.7972 | 34.6805 | 33.6188 | 35.263 |  | 25 |  | 8.07 |  | -55.7433 | 80.3218 | 64.4672 | -54.6766 | -78.1705 | 56.7414 | 21.9467 | -32 | 32.6 | -172.2432 | 292.593
18/11/2025 | 13:30 |  |  | -26.4121 | 10.6051 | 16.0516 |  | 61.5355 | -118.1836 | 61.461 | 31.0911 |  | 4.44 | -68.541 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 13.878 | 73.8714 | 15.4136 | 15.6897 | 24.9742 | 17.0374 | 5.9732 | 8.1092 |  |  | -65.24 | -65.11 |  | -4.44 | 66 | 7.887 | 0.171 | -39.88 | -39.92 | -88.5 | 40.38 | 40.43 | 15.4103 | 8.5187 | 71.0184 | 73.9672 | 34.9254 | -43.2688 | -43.37 | 29.9689 | 27.1659 | 75.1511 | 77.0266 | -4.8465 | -4.9465 | -473.9622 | 7.2297 | -14.8 | -14.8 | 49.1761 | 47.5799 | -4.654 |  | -64.1026 | 11.3223 | 10.3138 | 7.1106 | 517.0139 | 165.9596 | 167.0583 | -504.0093 | 601.3516 |  | -79.3065 | 81.1714 | 108.3181 | 38.78 | 0 | 76.01 | 67.94 | -54.7843 | -54.7843 | 103.5004 | 103.743 | 8.9214 | -105.1343 | -104.5249 | 5.3285 | 0 |  |  |  | 205 | -16.75 | 71.6907 | 70.9054 | 69.4634 | 0.3832 | 1.2122 | 39.4725 | -101.1564 | 50.6888 | 13.2964 | 81.96 | 42.2 | 59.3042 | 56.2546 | -27.03 | -6.2208 |  |  | -72.337 | -9.0633 | -16.4626 | -124.2 | -122.8 | 21.904 | 71.347 | 68.1134 | 100.7996 | 70.84 | -8.85 | 46.066 | 70.5015 | -22.55 | -22.67 | 103.52 | 72.76 | 70.4364 | 69.2 | -44.5754 |  | 226.5066 | 168.7044 | 165.1223 | 165.9956 | 52.2295 | 34.3484 | -27.347 | 515.877 | -27.1478 |  | -35.9995 | -33.2316 | 35.7365 | -3.1844 | -2.8323 | 33.84 | -63.6453 | -64.8575 | 5.442 | 0 | -4.83 |  | 18.4698 | -81.6504 | -35.6908 | -34.3199 | 6.6474 | -31.8298 | 0 | 22.1913 |  | 21.6497 | 39.7628 | 39.9435 | 38.7666 | 53.586 | 54.0884 | 18.9226 | 47.0517 | 0 | 7.9229 | 21.4093 | -5.0666 | -14.88 | 13.6727 | 1.0208 | -8.68 | 17.65 | 0 |  | -5.365 | 4.487 |  | 30.68 | -22.0485 | -8.2904 | 16.75 | 81.7907 | 24.4 | -26.5567 | -2.906 | -2.8853 | 2.1986 |  |  | -13.4959 | -43.7062 | 18.1225 | 45.5584 | 49.4723 | 52.0467 | -138.3174 | -33.8755 | 31.4431 | -79.8049 | 10.2574 | 13.0595 | 12.6698 | 11 | 0 | 59.0658 | 52.4 | -52.151 | -255.4742 | 256.1823 | 80.7572 | 0 | -55.3174 | -63.9401 | -57.8802 | 104.6767 |  |  |  | -3.7217 | -4.6336 | -22.5311 | -22.3528 | 30.3 | 30.45 | 15.4 | 15.6 | 22.09 | -74.48 | -273.0342 | 92.4981 |  | 11.6 | -25.6 | 5.6 | 6.6 | 1.3858 | 1.2068 | -70.2628 | 51.1951 | 50.4534 | 10.1224 |  | -8.6807 | -4.1809 | -84.9484 | 39.7125 | 1.8394 | 191.3934 | 189.8964 | 85.1522 | -42.727 | -38.8016 | -76.7947 | 77.4231 | -7.5134 | 7.535 | 13.52 | 6.7 | 6.7 | -13.44 | -9.76 |  | 10.6676 | -14.0612 | -37.1206 | 12.5 | 51.543 | 53.913 | 11.3876 | 13.8116 | 34.1584 | 33.8647 | 34.2765 |  | 26.8 |  | 8.16 |  | -56.3031 | 79.2171 | 64.3946 | -55.5968 | -78.3884 | 56.6667 | 21.2979 | -34.1 | 34 | -180.5678 | 298.8089
18/11/2025 | 14:00 |  |  | -26.7438 | 10.6774 | 16.4599 |  | 61.3361 | -121.7017 | 60.9343 | 30.7251 |  | 4.44 | -70.483 | 66 | 18.216 | -63.8 | 13.4643 | 76.5506 | 15.1694 | 15.457 | 24.9464 | 15.9307 | 5.6923 | 8.0195 |  |  | -64.3 | -64.22 |  | -4.44 | 68.2 | 7.663 | 0.17 | -37.4 | -37.38 | -92.94 | 37.9 | 37.97 | 14.3454 | 8.5644 | 72.5159 | 74.4064 | 35.5744 | -42.733 | -43.3502 | 22.9815 | 30.0301 | 77.2945 | 77.8303 | -6.606 | -9.7197 | -485.5416 | 3.491 | -13 | -12.8 | 48.3893 | 47.0286 | -4.7383 |  | -65.9567 | 10.7626 | 10.6784 | 7.3816 | 522.2936 | 175.1762 | 176.3969 | -528.9478 | 609.541 |  | -59.1796 | 60.6428 | 112.4197 | 39.2 | 0 | 76.82 | 68.57 | -51.0335 | -49.426 | 98.7952 | 99.7249 | 10.1413 | -102.301 | -101.6639 | 4.3849 | 0 |  |  |  | 204.6 | -16.53 | 72.9363 | 72.3216 | 71.4895 | 4.1145 | 4.4617 | 40.7739 | -106.2741 | 52.6257 | 13.2217 | 87.14 | 43.94 | 60.0073 | 56.8405 | -27.09 | -6.4973 |  |  | -83.598 | -9.9908 | -16.5665 | -127 | -126.5 | 21.5799 | 70.0287 | 68.1134 | 99.6277 | 69.31 | -9.13 | 46.8255 | 81.4371 | -22.29 | -22.4 | 105.43 | 72.64 | 83.2909 | 81.5273 | -35.6022 |  | 238.2809 | 177.9711 | 172.4059 | 175.1828 | 49.8233 | 31.8862 | -27.526 | 539.4128 | -51.5447 |  | -34.8243 | -32.0086 | 38.6009 | -8.951 | -8.3741 | 32.304 | -60.2975 | -60.7464 | 7.8421 | 0 | -4.41 |  | 17.934 | -91.7188 | -34.1071 | -33.6784 | 3.6066 | -30.2355 | -5.8952 | 22.0419 |  | 21.8777 | 39.9435 | 40.0953 | 39.2034 | 50.7393 | 50.4044 | 42.0315 | 38.9128 | 0 | 20.2775 | 33.1519 | 7.0185 | -13.54 | 11.0726 | 0.9854 | -6.36 | 19.46 | 0 |  | -5.565 | 4.489 |  | 34.73 | -33.9805 | -21.1815 | 16.75 | 86.0898 | 22.6 | -26.2448 | -3.9028 | -4.0042 | 2.2001 |  |  | -13.9758 | -42.8779 | 18.7414 | 44.8761 | 48.702 | 51.0131 | -134.257 | -34.3851 | 32.9639 | -82.7359 | 9.6256 | 12.8837 | 12.5854 | 11.1143 | 0 | 51.6917 | 38.1 | -38.3612 | -232.2419 | 232.3635 | 39.7407 | 0 | -47.4109 | -63.9542 | -58.7081 | 101.3475 |  |  |  | -2.1616 | -3.1504 | -13.205 | -12.4038 | 32.18 | 31.24 | 15.4 | 16.5 | 22.0473 | -72.24 | -272.9035 | 93.432 |  | 11.1 | -25 | 3.9 | 4.9 | 1.7423 | 1.5015 | -32.9685 | 80.5018 | 42.8969 | 0 |  | -2.1347 | -9.5564 | -80.3484 | 43.7982 | 7.4372 | 188.5132 | 189.1573 | 82.9502 | -32.1367 | -43.5877 | -70.5244 | 70.7757 | -7.593 | 7.641 | 16.32 | 6.6715 | 6.6595 | -16.16 | -7.36 |  | 7.5303 | -14.0337 | -35.9762 | 15 | 50.651 | 50.819 | 11.4137 | 13.5433 | 33.5072 | 32.8354 | 32.8605 |  | 28.2 |  | 8.14 |  | -57.1334 | 79.7523 | 66.0367 | -54.975 | -79.09 | 57.2072 | 21.1559 | -34.7 | 36.3 | -192.0945 | 305.2969
18/11/2025 | 14:30 |  |  | -27.0755 | 10.519 | 15.479 |  | 61.9051 | -121.915 | 61.3441 | 31.0991 |  | 2.22 | -70.73 | 63.8 | 17.388 | -63.8 | 12.2539 | 76.534 | 15.3238 | 15.7091 | 26.1787 | 16.222 | 5.9677 | 8.2106 |  |  | -64.35 | -64.22 |  | -2.22 | 68.2 | 7.524 | 0.167 | -37.12 | -37.28 | -93.05 | 37.62 | 38.09 | 15.9541 | 8.0746 | 67.8485 | 70.8116 | 36.1231 | -40.7236 | -41.2374 | 29.0319 | 28.2678 | 73.8115 | 76.3568 | -3.2364 | -7.1806 | -481.4474 | 8.6959 | -15.3 | -15.3 | 46.4823 | 44.4988 | -4.783 |  | -64.3845 | 11.678 | 10.6771 | 7.2137 | 523.1176 | 180.4254 | 180.0897 | -527.2797 | 616.0953 |  | -78.075 | 78.8982 | 116.7208 | 41.79 | 0 | 79.36 | 69.53 | -49.8279 | -48.7562 | 100.2611 | 101.9271 | 9.7047 | -114.6668 | -113.8428 | 7.3956 | 0 |  |  |  | 211.4 | -16.77 | 70.1532 | 69.9623 | 69.1195 | 0.3753 | 1.2187 | 44.854 | -109.9156 | 56.7623 | 12.5591 | 87.22 | 45.04 | 61.4136 | 58.0124 | -28.46 | -6.912 |  |  | -89.9885 | -10.966 | -17.5135 | -128 | -129.1 | 22.0578 | 70.9076 | 69.0527 | 99.6277 | 70 | -9.88 | 43.0435 | 90.1201 | -22.09 | -22.32 | 104.25 | 76.06 | 90.4 | 89.4727 | -32.4057 |  | 244.8416 | 182.8327 | 178.6622 | 181.8961 | 53.3637 | 35.511 | -26.997 | 541.8069 | -46.5843 |  | -35.7815 | -32.6078 | 34.6727 | -9.047 | -8.4133 | 39.984 | -59.2477 | -60.1851 | 4.2101 | 0 | -13.42 |  | 17.9475 | -90.1952 | -34.4611 | -33.6519 | 3.6873 | -33.9244 | 0 | 22.3838 |  | 21.9575 | 39.5912 | 40.0695 | 39.3795 | 51.0742 | 49.7345 | 39.0173 | 36.0263 | 0 | 23.346 | 36.1333 | 2.4555 | -11.37 | 13.3773 | 0.9732 | -8.34 | 19.25 | 0 |  | -5.565 | 4.384 |  | 33.89 | -36.7138 | -20.7608 | 16.47 | 85.028 | 25.1 | -23.4511 | -2.1509 | -1.7856 | 2.2716 |  |  | -13.2895 | -40.5384 | 19.2152 | 42.6534 | 52.8515 | 54.9953 | -134.2112 | -33.8128 | 26.3163 | -78.1126 | 9.864 | 12.6688 | 12.3534 | 11 | 0 | 56.4936 | 39.4 | -39.2931 | -236.0648 | 237.0418 | 45.6719 | 0 | -54.0184 | -61.5401 | -54.1627 | 103.932 |  |  |  | -4.6995 | -5.4795 | -17.9 | -17.9473 | 35.27 | 34.71 | 15.7 | 15.6 | 21.9661 | -67.36 | -278.3185 | 93.0079 |  | 11.1 | -22.8 | 8.1 | 8.3 |  |  | -41.1781 | 68.6426 | 44.5415 | 18.1831 |  | -23.4331 | 9.6963 | -101.5727 | 48.9808 | -9.1817 | 183.4416 | 184.0742 | 92.6426 | -39.8057 | -45.4033 | -82.2296 | 83.2466 | -7.9611 | 8.985 | 16.16 | 6.643 | 6.619 | -15.44 | -7.76 |  | 7.8538 | -12.0684 | -35.4787 | 11.4 | 50.083 | 49.583 | 11.4398 | 13.6499 | 33.4132 | 33.6928 | 33.9127 |  | 24.3 |  | 8.41 |  | -53.6182 | 78.5411 | 62.9415 | -54.5131 | -77.0208 | 54.4768 | 22.7864 | -31.6 | 32.2 | -185.8144 | 299.9487
18/11/2025 | 15:00 |  |  | -27.0755 | 10.5325 | 16.3514 |  | 61.5212 | -120.2118 | 62.1267 | 31.521 |  | 2.22 | -70.162 | 63.8 | 16.56 | -63.8 | 12.8659 | 74.4682 | 15.8368 | 16.0503 | 26.7119 | 16.851 | 5.6174 | 8.0935 |  |  | -65.1 | -65.05 |  | -2.22 | 68.2 | 8.045 | 0.171 | -34.59 | -35.18 | -98.98 | 35.09 | 35.16 | 17.1095 | 7.6195 | 70.3304 | 73.0075 | 36.6712 | -37.5086 | -37.5362 | 4.4583 | 4.4974 | 78.2322 | 80.3755 | -21.4349 | -23.3115 | -466.2694 | 4.2391 | -13.2 | -13.3 | 43.2118 | 42.1 | -4.9802 |  | -58.9158 | 11.9678 | 10.7359 | 7.3721 | 505.4169 | 187.4751 | 188.8485 | -527.963 | 617.5317 |  | -48.6535 | 50.532 | 115.3237 | 41.29 | 0 | 79.33 | 69.51 | -55.588 | -55.588 | 100.0449 | 100.8721 | 8.0765 | -103.5493 | -103.4717 | 7.5872 | 0 |  |  |  | 206.2 | -16.92 | 74.0008 | 73.394 | 71.9431 | 8.2342 | 7.8536 | 40.1403 | -113.2803 | 53.0988 | 12.8097 | 93.17 | 47.49 | 63.5229 | 60.0632 | -28.99 | -6.7738 |  |  | -96.9841 | -10.9551 | -17.7752 | -132.8 | -133 | 21.9809 | 70.0287 | 70.9312 | 98.4558 | 69.27 | -10.47 | 43.5705 | 96.018 | -22.68 | -22.83 | 109.72 | 74.84 | 97.4727 | 96.3455 | -36.6079 |  | 247.8207 | 185.7883 | 181.5576 | 184.1978 | 48.2026 | 30.1308 | -27.573 | 538.2845 | -66.2536 |  | -35.6122 | -32.5754 | 39.9268 | -13.231 | -12.0667 | 33.84 | -59.3423 | -60.3087 | 9.7037 | 0 | -12.67 |  | 17.8073 | -97.7478 | -35.5714 | -34.6584 | 5.684 | -28.7709 | -8.2534 | 22.2837 |  | 21.7477 | 40.8053 | 41.195 | 39.4456 | 56.4328 | 54.2558 | 45.883 | 38.8741 | 0 | 16.9061 | 24.6297 | 22.0481 | -17.93 | 5.3523 | 1.0208 | -2.57 | 19.26 | 20.4116 |  | -5.456 | 4.387 |  | 37.94 | -25.0036 | -16.4505 | 16.19 | 86.917 | 25.4 | -24.8114 | -3.7728 | -4.0369 | 2.2652 |  |  | -14.1265 | -42.7058 | 18.4251 | 44.5669 | 53.3814 | 55.9774 | -136.6058 | -33.405 | 31.243 | -80.9284 |  | 13.8505 | 13.2394 |  | 0 | 58.7392 | 77.5 | -77.9822 | -274.0356 | 276.6067 | 49.5894 | 0 | -53.7652 | -59.2768 | -52.4795 | 102.2052 |  |  |  | -6.9297 | -6.4244 | -22.9989 | -23.3044 | 31.09 | 30.12 | 17.2 | 19 | 22.2524 | -62.8 | -283.0954 | 91.1044 |  | 11.1 | -21.3 | 6.7 | 7.4 | 1.3353 | 1.2621 | -46.7308 | 84.1514 | 47.0496 | 27.2274 |  | -22.5184 | 12.1581 | -106.4356 | 46.0112 | -16.5956 | 186.0414 | 187.5434 | 103.4509 | -46.8901 | -44.5018 | -92.0636 | 90.4814 | -7.3816 | 11.721 | 17.04 | 7.324 | 7.362 | -16.48 | -7.92 |  | 8.3238 | -11.8059 | -35.2163 | 10.6 | 50.829 | 50.73 | 11.4255 | 13.6499 | 32.6483 | 32.5902 | 31.6179 |  | 21.7 |  | 8.42 |  | -51.2542 | 77.4987 | 60.4449 | -50.3321 | -75.8583 | 52.0291 | 24.6304 | -29.7 | 28.4 | -217.0747 | 324.1516
18/11/2025 | 15:30 |  |  | -26.8948 | 10.546 | 16.9706 |  | 60.5741 | -117.2947 | 62.8187 | 31.337 |  | 0 | -67.973 | 61.6 | 13.248 | -61.6 | 12.8229 | 72.1882 | 15.8026 | 16.1068 | 26.5391 | 16.8494 | 5.6617 | 8.6996 |  |  | -67.38 | -67.21 |  | 0 | 66 | 8.8 | 0.176 | -37.92 | -38.36 | -97.19 | 38.42 | 38.26 | 17.6247 | 7.4805 | 73.3828 | 76.4672 | 35.8123 | -38.9821 | -38.9108 | 4.0182 | 3.8803 | 79.1699 | 80.7774 | -23.1731 | -25.2326 | -461.4491 | 7.2131 | -14.7 | -14.8 | 44.6427 | 43.3131 | -4.7868 |  | -56.4532 | 11.24 | 10.2721 | 7.1146 | 496.8717 | 182.3175 | 182.2565 | -513.9155 | 606.5029 |  | -51.933 | 53.5676 | 116.5213 | 39.78 | 0 | 78.36 | 69.43 | -64.1613 | -64.5631 | 105.8243 | 105.6961 | 6.1021 | -97.071 | -96.8887 | 6.1073 | 0 |  |  |  | 200.8 | -16.62 | 75.551 | 75.2949 | 73.5573 | 9.0938 | 9.8123 | 37.7241 | -110.6045 | 48.6207 | 12.9553 | 89.79 | 46.17 | 62.1167 | 58.5983 | -28.94 | -6.4973 |  |  | -77.894 | -10.0292 | -17.709 | -130.4 | -131.8 | 22.0029 | 69.1498 | 69.0527 | 97.2839 | 68.57 | -10.02 | 43.4 | 86.8324 | -20.11 | -20.33 | 102.65 | 74.69 | 77.8909 | 76.4 | -50.9702 |  | 229.3003 | 169.1399 | 165.2167 | 168.9511 | 44.7578 | 26.8585 | -26.807 | 526.1944 | -62.9054 |  | -35.9729 | -32.6134 | 43.3595 | -15.5492 | -14.4424 | 39.984 | -65.6641 | -66.6421 | 12.7554 | 0 | -12.35 |  | 18.1332 | -103.5468 | -37.7211 | -36.5055 | 9.9052 | -25.1321 | -11.1404 | 22.0443 |  | 21.9902 | 40.65 | 41.2239 | 38.957 | 64.1358 | 63.8009 | 19.4249 | 52.1584 | 0 | 4.9317 | 15.5497 | 3.2245 | -14.64 | 11.9344 | 1.0794 | -7.19 | 18.88 | 0 |  | -5.46 | 4.475 |  | 29.95 | -16.9055 | -3.3175 | 16.01 | 76.8264 | 24 | -23.523 | 0.0988 | -1.9359 | 2.3015 |  |  | -14.9634 | -40.9496 | 20.8662 | 43.35 | 54.3147 | 55.7172 | -137.8809 | -33.6173 | 32.1509 | -73.0949 |  | 14.6513 | 14.1042 |  | 0 | 62.9487 | 77.9 | -77.806 | -282.3526 | 287.8939 | 62.1485 | 0 | -58.237 | -60.1578 | -53.6368 | 105.4241 |  |  |  | -4.5566 | -4.6226 | -25.2316 | -24.4653 | 33.1 | 33.21 | 18.1 | 17.2 | 22.0687 | -56.72 | -300.5006 | 101.4249 |  | 11.1 | -20.6 | 7.4 | 7.4 | 1.5823 |  | -54.2684 | 88.4077 | 64.8067 | 37.0448 |  | -36.8354 | 28.3106 | -111.3827 | 38.6222 | -26.8794 | 183.4779 | 185.4075 | 107.7587 | -64.9882 | -35.538 | -96.221 | 95.5447 | -8.1726 | 10.724 | 15.6 | 7.871 | 7.871 | -15.92 | -8.08 |  | 7.7653 | -12.6848 | -35.1278 | 11.5 | 51.698 | 52.02 | 11.3747 | 13.778 | 34.3454 | 33.2641 | 33.041 |  | 22.3 |  | 8.48 |  | -52.5401 | 78.819 | 62.7672 | -52.425 | -76.5259 | 53.9194 | 23.9522 | -30.3 | 29.7
18/11/2025 | 16:00 |  |  | -26.7141 | 10.4267 | 17.7773 |  | 60.9496 | -118.4693 | 61.1469 | 31.153 |  | -2.22 | -70.147 | 66 | 17.388 | -63.8 | 13.5257 | 72.9196 | 15.9328 | 16.0918 | 26.8573 | 16.5016 | 5.4331 | 7.8154 |  |  | -68.24 | -68.23 |  | 2.22 | 68.2 | 8.314 | 0.175 | -41.38 | -41.9 | -91.77 | 41.88 | 43.4 | 17.1614 | 7.4498 | 73.2658 | 76.3618 | 35.8891 | -42.4651 | -42.7585 | 27.3697 | 26.0874 | 77.1605 | 80.1076 | -3.3364 | -4.3301 | -481.9265 | 5.754 | -13.8 | -14 | 48.2387 | 48.09 | -4.6445 |  | -60.6561 | 10.9594 | 10.1141 | 6.8689 | 522.843 | 178.2586 | 177.0683 | -527.9277 | 609.2783 |  | -57.0842 | 58.3152 | 115.5632 | 39.31 | 0 | 78.365 | 68.07 | -59.3388 | -58.2672 | 104.8355 | 106.1129 | 7.6765 | -105.8555 | -106.7603 | 6.0701 | 0 |  |  |  | 206.3 | -16.74 | 71.5344 | 71.3836 | 70.017 | 1.5836 | 1.7674 | 41.8819 | -107.7111 | 53.7254 | 13.7472 | 90.25 | 46.71 | 64.2261 | 60.0632 | -29.24 | -6.912 |  |  | -96.481 | -11.0435 | -17.7604 | -129.3 | -127.7 | 21.9864 | 68.2709 | 70.9312 | 96.112 | 67.85 | -10.81 | 44.9965 | 96.843 | -20.55 | -20.85 | 100.8 | 73.88 | 97.7455 | 96.9636 | -37.4365 |  | 241.7794 | 182.5538 | 178.901 | 181.7055 | 49.3251 | 32.7706 | -26.286 | 538.1598 | -36.2086 |  | -36.4747 | -33.5842 | 37.0977 | -15.6698 | -13.9075 | 39.984 | -57.7862 | -58.7373 | 6.7897 | 0 | -13.22 |  | 17.5783 | -102.5444 | -36.2074 | -35.5094 | 8.778 | -30.6068 | -5.9499 | 21.472 |  | 20.3182 | 39.9785 | 40.6228 | 39.0974 | 58.4423 | 57.605 | 20.932 | 39.6655 | 0 | 7.6017 | 19.5733 | 3.7958 | -13.81 | 12.4862 | 1.0684 | -7.76 | 19.42 | 0 |  | -5.697 | 4.572 |  | 31.29 | -18.7217 | -7.165 | 15.7 | 77.6624 | 25.3 | -20.1566 | 3.0228 | 3.3695 | 2.2554 |  |  | -15.2696 | -37.823 | 20.6011 | 39.5732 | 54.2659 | 56.278 | -136.4339 | -32.8675 | 31.662 | -65.7151 | 11.0437 | 14.7197 | 14.2625 |  | 0 | 63.8579 | 39.8 | -39.1236 | -240.0233 | 244.2157 | 58.1262 | 0 | -61.2703 | -59.1306 | -52.8714 | 51.9118 | 50.0573 |  |  | -3.8535 | -4.6336 | -31.8726 | -31.2142 | 33.51 | 33.2 | 15.3 | 15.5 | 21.9255 | -49.36 | -292.3826 | 97.1912 |  | 11.1 | -21 | 7.4 | 8.3 |  |  | -53.7564 | 63.9371 | 84.908 | 53.1167 |  | -47.7192 | 34.8618 | -104.4685 | 34.9952 | -40.8894 | 183.4165 | 183.8363 | 107.7098 | -74.1908 | -33.1265 | -103.3078 | 106.2469 | -9.7024 | 15.205 | 14.56 | 7.793 | 7.796 | -15.28 | -9.04 |  | 9.7581 | -11.1315 | -35.6832 | 8.6 | 48.412 | 47.672 | 11.3239 | 13.9061 | 32.1855 | 33.8645 | 32.8261 |  | 24.1 |  | 8.58 |  | -49.0119 | 78.2128 | 60.6148 | -47.7839 | -76.6703 | 51.9228 | 24.4832 | -31.2 | 31.8
18/11/2025 | 16:30 |  |  | -26.7141 | 10.2457 | 16.8443 |  | 60.3014 | -114.2763 | 60.666 | 30.8071 |  | -4.44 | -70.884 | 66 | 17.388 | -63.8 | 13.7522 | 72.8548 | 15.0853 | 14.9802 | 25.313 | 14.2427 | 5.7752 | 8.4887 |  |  | -70.43 | -70.52 |  | 4.44 | 68.2 | 8.907 | 0.177 | -28.63 | -28.72 | -80.49 | 29.13 | 31.89 | 17.3121 | 7.0557 | 75.2998 | 78.3528 | 32.2458 | -41.9292 | -37.6622 | 5.3826 | 5.3155 | 75.9549 | 78.5001 | -25.7789 | -25.7422 | -439.3555 | 7.0599 | -14.6 | -14.5 | 43.3851 | 46.0209 | -4.6031 |  | -55.6032 | 11.2698 | 9.7943 | 6.5313 | 486.3428 | 179.5098 | 179.1436 | -516.1967 | 589.2402 |  | -38.9837 | 41.6585 | 115.4834 | 39.5 | 0 | 78.37 | 68.6 | -63.6254 | -63.6254 | 103.2402 | 103.9078 | 7.0499 | -98.2057 | -98.2484 | 5.9536 | 0 |  |  |  | 204.4 | -16.52 | 73.9387 | 73.1167 | 71.9944 | 8.9517 | 9.3634 | 34.7013 | -107.3987 | 46.4966 | 14.5299 | 94.51 | 48.05 | 63.5229 | 60.0632 | -28.92 | -6.912 |  |  | -101.7915 | -11.0301 | -17.6797 | -131.7 | -131.9 | 21.4481 | 67.392 | 70.9312 | 94.9402 | 67.16 | -10.92 | 45.167 | 100.9857 | -20.46 | -20.78 | 103.49 | 74.09 | 103.9455 | 100.6182 | -36.7744 |  | 243.1068 | 183.9958 | 178.6224 | 183.0247 | 47.7072 | 30.8712 | -26.29 | 530.515 | -21.6866 |  | -36.5196 | -33.5529 | 38.6638 | -12.438 | -12.5715 | 33.84 | -58.8659 | -59.3943 | 8.101 | 0 | -12.36 |  | 17.0189 | -93.2139 | -37.4123 | -36.2065 | 9.2445 | -29.5619 | -6.3481 | 21.8354 |  | 21.1049 | 40.5842 | 40.8625 | 39.0058 | 60.4517 | 58.9446 | 30.812 | 40.7288 | 0 | 5.8478 | 15.0472 | 13.193 | -15.61 | 8.2722 | 1.2088 | -4.53 | 17.79 | 11.8092 |  | -5.544 | 4.502 |  | 35.11 | -16.5976 | -9.2367 | 15.38 | 81.8909 | 27.1 | -17.8037 | 1.868 | 2.6306 | 2.2447 |  |  | -16.1463 | -35.2853 | 18.1547 | 36.9596 | 54.3076 | 53.8841 | -129.6323 | -32.0176 | 32.5756 | -65.7958 | 10.4823 | 14.8955 | 14.4734 | 12 | 0 | 74.8005 | 83 | -82.086 | -294.0487 | 298.2354 | 95.9405 | 0 | -71.9513 | -60.0895 | -53.7498 | 50.3701 | 50.2224 | -38.0866 |  | -2.8537 | -3.0625 | -46.4245 | -46.8611 | 34.97 | 35.13 | 13.7 | 13.5 | 21.823 | -35.84 | -295.1891 | 101.4039 |  | 11.7 | -23.9 | 3.9 | 4 | 1.514 | 1.53 | -94.4216 | 51.818 | 124.8628 | 83.6255 |  | -82.0383 | 71.3224 | -118.8194 | 0 | -74.9895 | 181.9485 | 184.637 | 117.2123 | -124.011 | -5.5263 | -124.6487 | 123.8646 | -9.1751 | 35.2818 | 11.04 | 7.378 | 7.383 | -11.68 | -12.16 |  | 13.8598 | -13.3593 | -33.8094 | 5.8 | 50.708 | 50.213 | 11.5107 | 13.9061 | 31.7152 | 32.7982 | 32.4831 |  | 24.8 |  | 8.55 |  | -55.9253 | 77.6215 | 61.599 | -55.2632 | -76.5577 | 52.3782 | 24.1497 | -32.7 | 32.5
18/11/2025 | 17:00 |  |  | -26.2374 | 9.8866 | 16.5592 |  | 58.2235 | -109.7166 | 60.1852 | 30.6771 |  | -4.44 | -67.762 | 61.6 | 15.732 | -61.6 | 13.7348 | 67.8154 | 14.5498 | 14.6726 | 24.2226 | 13.1229 | 5.3055 | 8.2726 |  |  | -69.66 | -69.2 |  | 4.44 | 66 | 9.376 | 0.185 | -36.23 | -36.31 | -66.71 | 36.73 | 37.56 | 17.5989 | 7.2546 | 76.095 | 80.0493 | 29.4538 | -43.6707 | -42.9752 | 24.7557 | 26.2988 | 73.8115 | 74.8832 | -4.5862 | -12.4277 | -455.4998 | 5.3903 | -14.1 | -14.2 | 49.3807 | 47.3048 | -4.4982 |  | -54.5378 | 10.6214 | 9.4019 | 6.4738 | 501.1138 | 159.6728 | 159.0014 | -488.9841 | 578.3848 |  | -76.9924 | 78.4714 | 111.3918 | 39.11 | 0 | 77.51 | 67.48 | -54.1145 | -52.7749 | 106.1637 | 107.1913 | 8.2625 | -115.7496 | -114.6749 | 4.6864 | 0 |  |  |  | 213.8 | -16.56 | 69.2564 | 68.4322 | 66.771 | -5.8089 | -5.2373 | 36.5336 | -92.042 | 46.2304 | 14.2174 | 88.39 | 46.09 | 62.8198 | 59.3307 | -28.84 | -6.912 |  |  | -101.9924 | -11.0822 | -17.6689 | -123.4 | -125.3 | 21.893 | 66.5131 | 69.9919 | 93.7683 | 66.42 | -10.54 | 48.2205 | 100.6332 | -20.55 | -20.75 | 101.17 | 73.125 | 101.4545 | 101 | -29.7283 | -30.0636 | 235.2265 | 177.5204 | 171.7378 | 175.6198 | 56.0828 | 37.4737 | -27.164 | 498.4565 | 80.396 |  | -36.1115 | -33.2994 | 28.5655 | -2.5653 | -2.1986 | 38.448 | -59.2553 | -60.1158 | 1.0242 | 0 | -13.19 |  | 16.4802 | -73.7622 | -37.6558 | -36.4061 | 10.349 | -33.947 | 0 | 21.7839 |  | 21.656 | 40.2789 | 40.6885 | 39.2073 | 52.5813 | 53.0836 | 7.8704 | 32.4066 | 32.4603 | -8.6188 | 0 | 5.81 | -14.33 | 10.5794 | 1.1392 | -6.42 | 17.93 | 0 |  | -5.321 | 4.487 |  | 34.36 | -2.1483 | 10.2313 | 15.86 | 80.7946 | 23.5 | -18.0034 | 2.8779 | 3.3287 | 2.3311 |  |  | -17.1005 | -35.4407 | 17.3372 | 37.3216 | 53.4977 | 54.3775 | -137.2819 | -31.153 | 30.968 | -62.0005 | 10.1637 | 14.2412 | 13.9249 |  | 0 | 114.5833 | 127.4 | -127.3592 | -372.4265 | 374.4409 | 230.3728 | 0 | -108.6794 | -58.5951 | -51.9141 | 51.0774 | 52.7151 |  | -39.2187 | 4.2435 | 3.903 | -61.6023 | -60.8906 | 55.49 | 53.64 | 15.8 | 16.5 | 22.2118 | -6.24 | -301.8068 | 113.6715 |  | 12.8 | -22.3 | -2.8 | -2.7 |  |  | -224.7336 | -55.325 | 269.1564 | 204.5145 |  | -199.3275 | 192.0336 | -133.3092 | -74.7133 | -193.6676 | 165.25 | 162.4671 | 133.5168 | -261.2685 | 75.7374 | -181.484 | 183.0494 | -10.2573 | 35.4931 | 10.96 | 6.9365 | 6.9395 | -11.04 | -13.2 |  | 13.9757 | -15.3521 | -31.1147 | 3.9 | 48.962 | 49.051 | 11.4786 | 13.7543 | 34.8819 | 33.1169 | 35.4643 |  | 21.5 |  | 8.4 |  | -50.1067 | 76.9034 | 59.1298 | -49.8661 | -75.7867 | 49.9236 | 25.1295 | -29.9 | 29.7
18/11/2025 | 17:30 |  |  | -25.7608 | 10.2172 | 17.1703 |  | 55.9274 | -102.3428 | 60.4548 | 30.7151 |  | -4.44 | -64.024 | 57.2 | 14.076 | -57.2 | 13.5539 | 63.5606 | 14.7196 | 14.8296 | 24.6987 | 14.382 | 5.4156 | 8.2214 |  |  | -69.87 | -69.75 |  | 4.44 | 61.6 | 9.434 | 0.185 | -46.94 | -46.32 | -51.47 | 47.44 | 47.59 | 17.122 | 6.9841 | 76.2191 | 78.8005 | 28.0156 | -46.6178 | -46.8604 | 30.8544 | 27.3297 | 71.4003 | 71.6682 | 0.6533 | 5.3679 | -444.5298 | 6.3926 | -14.4 | -14.3 | 53.4349 | 53.0228 | -4.4753 |  | -48.6082 | 10.9263 | 8.3112 | 5.7436 | 486.6175 | 149.2049 | 151.4023 | -462.7892 | 556.913 |  | -54.6516 | 56.2928 | 109.0166 | 38.32 | 0 | 76.71 | 66.73 | -66.4385 | -65.9027 | 117.5212 | 118.4233 | 7.9587 | -109.7516 | -108.3933 | 1.5703 | 0 |  |  |  | 208 | -16.29 | 69.1914 | 69.2044 | 67.554 | -5.405 | -4.9176 | 31.2517 | -85.5542 | 39.9385 | 13.6244 | 89.35 | 45.5 | 61.4136 | 58.4518 | -28.43 | -7.0502 |  |  | -110.2038 | -11.1567 | -17.429 | -123.7 | -125.7 | 22.1402 | 65.9271 | 68.1134 | 92.8894 | 65.68 | -10.27 | 44.0665 | 109.6712 | -15.62 | -15.66 | 89.72 | 72.16 | 109.2909 | 109.3091 | -39.8148 | -38.8545 | 229.992 | 173.4327 | 168.2825 | 175.4848 | 55.6232 | 38.1772 | -26.117 | 474.956 | 144.019 |  | -36.3149 | -33.0855 | 25.5684 | 2.1091 | 1.9453 | 38.448 | -61.2723 | -62.244 | 0.0363 | 0 | -13.95 |  | 15.5673 | -60.3584 | -37.5064 | -36.6222 | 9.6579 | -35.4506 | 0 | 22.605 |  | 22.2325 | 39.971 | 42.0332 | 40.2759 | 66.3127 | 65.8103 | -34.6635 | 41.4661 | 41.7706 | -44.772 | -39.1153 | 6.3154 | -20.48 | 7.9622 | 1.1624 | -4.36 | 16.75 | 0 |  | -5.157 | 4.409 |  | 37.16 | 41.3027 | 45.2463 | 14.32 | 85.8534 | 24.2 | -17.9215 | 4.2476 | 4.6715 | 2.3853 |  |  | -18.0548 | -36.1892 | 16.0795 | 37.7593 | 53.024 | 54.5955 | -151.1866 | -30.0301 | 28.5989 | -56.9852 |  | 14.5927 | 14.1253 |  | 0 | 142.3537 | 177.7 | -177.0811 | -454.1737 | 454.5137 | 331.2299 | 0 | -133.375 | -57.9896 | -51.1103 | 49.7538 | 51.1008 |  | -56.525 | 12.4285 | 12.2417 | -66.4302 | -66.2537 | 79.27 | 78.06 | 7.7 | 8.7 | 22.0473 | 20.8 | -305.9052 | 127.7254 |  | 15.6 | -27.3 | -11.4 | -11.3 | 1.5923 |  | -326.457 | -115.1399 | 373.4559 | 296.7055 |  | -291.2523 | 292.3188 | -131.1532 | -144.7495 | -288.6978 | 134.2941 | 132.0597 | 129.7302 | -367.5022 | 149.3979 | -217.7898 | 218.2692 | -11.3642 | 37.9408 | 8 | 6.495 | 6.496 | -8.24 | -15.04 |  | 15.6756 | -16.2585 | -29.3263 | 0.7 | 47.374 | 46.729 | 11.338 | 13.6025 | 34.5243 | 32.1746 | 33.5516 |  | 28.8 |  | 8.58 |  | -49.3697 | 79.2112 | 59.7588 | -49.4481 | -77.9113 | 50.7083 | 28.0612 | -36.4 | 37 | -99.4023 | 237.7216
18/11/2025 | 18:00 |  |  | -24.3944 | 10.603 | 21.1305 |  | 51.0348 | -96.2435 | 58.2549 | 29.3591 |  | 0 | -65.696 | 59.4 | 14.076 | -57.2 | 13.5306 | 60.5754 | 10.4811 | 10.3984 | 17.2058 | 8.2455 | 1.7007 | 4.1746 |  |  | -68.83 | -68.36 |  | 0 | 63.8 | 10.669 | 0.194 | -40.91 | -41.45 | -63.07 | 41.41 | 41.81 | 17.1446 | 6.8346 | 75.971 | 79.1868 | 20.2767 | -41.7953 | -42.3731 | 6.3417 | 6.5693 | 69.2569 | 70.9984 | -15.5016 | -17.0807 | -380.7097 | 1.5381 | -11.8 | -11.9 | 48.8603 | 47.8564 | -4.4751 |  | -41.1359 | 10.9218 | 6.858 | 4.58 | 426.5266 | 133.7626 | 133.61 | -433.1861 | 498.0889 |  | -66.9484 | 68.6954 | 105.3641 | 36.16 | 0 | 75.12 | 57.97 | -64.2952 | -64.2952 | 112.3493 | 112.2506 | 9.0752 | -103.9293 | -104.1287 | -0.1041 | 0 |  |  |  | 213.3 | -16.14 | 69.7785 | 69.5724 | 68.0502 | -9.2655 | -8.569 | 21.5413 | -69.4886 | 30.3788 | 15.049 | 85.15 | 44.1 | 60.0073 | 56.694 | -28.33 | -6.6355 |  |  | -107.5957 | -9.4611 | -17.3659 | -121.4 | -119.6 | 21.5689 | 65.3412 | 68.1134 | 92.0105 | 66.725 | -9.92 | 42.253 | 106.7561 | -1.31 | -1.28 | 63.35 | 69.72 | 107.2 | 105.3455 | -36.5401 | -35.6909 | 217.2649 | 163.8664 | 159.2084 | 160.2701 | 56.9517 | 37.9471 | -25.232 | 445.09 | 227.3852 |  | -30.8226 | -28.0233 | 21.3127 | 12.3127 | 10.9048 | 30.768 | -56.7666 | -57.573 | -1.5594 | 0 | -8.49 |  | 14.6606 | -37.1074 | -36.644 | -35.846 | 10.3643 | -36.4027 | 0 | 22.3559 |  | 21.3685 | 40.3243 | 41.0805 | 39.6358 | 63.2985 | 65.4754 | -55.5955 | 38.8452 | 38.2012 | -55.6113 | -48.4002 | -3.8947 | -22.93 | 9.5662 | 1.315 | -5.6 | 15.37 | 0 |  | -4.854 | 3.538 |  | 33.65 | 49.038 | 54.937 | 14.65 | 85.2473 | 22 | -15.91 | 4.0882 | 4.764 | 2.5708 |  |  | -18.3963 | -36.1866 | 15.6078 | 37.7087 | 52.2681 | 53.294 | -144.5087 | -29.4532 | 25.6945 | -55.6723 | 10.2377 | 14.5927 | 14.1148 |  | 0 | 166.7259 | 129.3667 | -174.7197 | -464.6509 | 466.7067 | 411.1698 | 0 | -159.7345 | -59.7285 | -52.7649 | 52.3107 | 51.0897 | -58.2732 |  | 19.2291 | 19.0863 | -76.1459 | -75.7589 | 91.52 | 90.55 | 11.8 | 12.6 | 21.9875 | 34.4 | -323.0719 | 140.2739 |  | 16.2 | -24.9 | -17.3 | -17.3 |  |  | -406.9283 | -198.0162 | 475.6622 | 381.5871 |  | -371.9483 | 374.0758 | -141.1572 | -201.3534 | -370.7479 | 119.3979 | 117.5058 | 140.7769 | -460.7168 | 209.6881 | -256.8367 | 255.4772 | -11.3642 | 38.4804 | 8.08 | 6.983 | 6.96 | -8.72 | -14.96 |  | 15.8526 | -21.004 | -26.1616 | 2 | 44.033 | 45.123 | 0 | 0 | 33.9792 | 34.1523 | 32.849 |  | 26.3 |  | 8.95 |  | -52.7208 | 80.1495 | 61.7991 | -51.2368 | -78.7988 | 52.0034 | 26.4224 | -34 | 33.9 | -49.9206 | 200.5269
18/11/2025 | 18:30 |  |  | -26.2873 | 11.53 | 16.0156 |  | 55.2008 | -104.5472 | 61.3351 | 31.303 |  | 2.22 | -77.996 | 70.4 | 17.388 | -68.2 | 13.998 | 64.2322 | 11.5954 | 11.7941 | 19.1955 | 7.9615 | 0.3678 | 2.5725 |  |  | -77.22 | -77.36 |  | -2.22 | 77 | 12.992 | 0.213 | -48.33 | -48.73 | -67.6 | 48.83 | 48.95 | 18.4305 | 5.267 | 80.0002 | 82.9556 | 26.5969 | -49.163 | -48.6395 | 5.4075 | 5.9222 | 76.8926 | 78.3661 | -8.8536 | -10.0839 | -438.6594 | -10.2753 | -5.5 | -5.6 | 56.4129 | 55.0511 | -5.0008 |  | -49.6299 | 10.5638 | 7.713 | 5.2046 | 488.4791 | 126.6518 | 127.5063 | -442.7092 | 534.4155 |  | -76.6453 | 77.5743 | 105.3142 | 38.57 | 0 | 77.68 | 55.28 | -53.9805 | -53.1768 | 98.0201 | 99.4322 | 8.1457 | -137.9695 | -138.2875 | 2.9943 | 0 |  |  |  | 232.8 | -15.9 | 60.4639 | 60.5349 | 59.036 | -28.6084 | -27.4014 | 32.4662 | -62.8059 | 42.3904 | 17.2403 | 89.42 | 45.98 | 64.9292 | 61.235 | -31.18 | -7.3267 |  |  | -128.1419 | -11.8243 | -19.0203 | -119.4 | -117.2 | 21.0526 | 67.099 | 78.9152 | 96.698 | 67.77 | -12.15 | 43.1985 | 127.0472 | -1.76 | -1.75 | 76.19 | 72.07 | 126.8727 | 124.4545 | -19.6827 | -18.8273 | 245.4702 | 191.6524 | 185.2158 | 187.4266 | 67.7757 | 47.8855 | -26.103 | 454.4511 | 269.3846 |  | -23.5541 | -20.2762 | 15.2361 | 25.2335 | 23.3918 | 21.552 | -47.3473 | -48.2273 | -8.6438 | 0 | -3.37 |  | 15.5985 | -14.6145 | -37.9232 | -37.3358 | 9.9669 | -45.0086 | 12.7813 | 22.7755 |  | 22.0325 | 41.248 | 41.0381 | 39.9535 | 53.7535 | 52.9162 | -32.1516 | 20.9515 | 21.2179 | -30.988 | -21.9776 | -6.2165 | -20.15 | 10.7674 | 1.6556 | -6.4 | 14.95 | 0 |  | -3.913 | 0.813 |  | 31.32 | 22.9581 | 31.8602 | 15.69 | 81.591 | 19.8 | -19.4072 | 2.3284 | 2.8533 | 2.9491 |  |  | -17.692 | -42.5761 | 15.0297 | 44.4996 | 52.4808 | 52.1626 | -148.0228 | -31.3176 | 30.9152 | -64.5328 | 9.6011 | 17.1721 | 16.7107 | 12.2097 | 0 | 180.4095 | 129.3667 | -174.7197 | -477.0466 | 480.1067 | 447.257 | 0 | -168.6543 | -55.4836 | -46.3972 | 50.3544 | 50.7036 | -72.7615 | -72.2377 | 20.097 | 19.9542 | -83.1086 | -84.5949 | 93.03 | 92.89 | 14.7 | 14.5 | 22.2118 | 39.12 | -328.4518 | 148.416 |  | 19 | -18.8 | -18.2 | -18.2 | 1.5043 | 1.5492 | -441.3966 | -240.9166 | 509.1697 | 407.5376 |  | -401.0473 | 402.1626 | -139.2324 | -219.3664 | -392.5711 | 121.9373 | 124.487 | 145.435 | -500.0715 | 224.4514 | -278.8289 | 278.1571 | -9.8068 | 32.33 | 8.8 | 6.199 | 6.218 | -8.96 | -14.32 |  | 14.9432 | -19.1608 | -25.0477 | -0.6 | 45.804 | 45.616 | 0 | 0 | 32.9518 | 33.1701 | 33.5604 |  | 19.4 |  | 10.76 |  | -45.6716 | 79.7205 | 56.1121 | -45.9167 | -78.1524 | 44.3711 | 32.7172 | -27.6 | 27.4 | -25.3862 | 178.7582
18/11/2025 | 19:00 |  |  | -27.5362 | 12.8774 | 19.7533 |  | 57.708 | -113.0387 | 66.1693 | 33.511 |  | -11.1 | -81.078 | 70.4 | 19.044 | -70.4 | 14.12 | 68.6828 | 12.386 | 12.7057 | 20.9042 | 6.5529 | 0.2935 | 2.4742 |  |  | -86.35 | -85.56 |  | 11.1 | 77 | 12.994 | 0.22 | -47.92 | -47.82 | -76.51 | 48.42 | 48.26 | 19.3651 | 4.5946 | 81.1151 | 84.3962 | 35.9994 | -49.5649 | -50.04 | 3.8597 | 3.6171 | 83.8585 | 85.8679 | -18.9753 | -21.0163 | -464.9764 | -11.4715 | -6.9 | -6.9 | 57.2268 | 55.7692 | -5.8293 |  | -49.8876 | 12.5505 | 9.3221 | 6.2729 | 509.2012 | 138.9507 | 138.7981 | -445.7096 | 576.509 |  | -115.2578 | 117.3047 | 117.8685 | 45.34 | 0 | 86.1 | 59.04 | -51.9712 | -50.4976 | 102.8185 | 103.0551 | 6.7394 | -168.9828 | -168.0343 | 3.1844 | 0 |  |  |  | 252.3 | -16.84 | 55.6085 | 55.1038 | 54.0917 | -32.2959 | -32.0805 | 36.3248 | -68.8175 | 47.0368 | 18.2735 | 92.29 | 47.34 | 65.6323 | 61.9675 | -31.87 | -7.1885 |  |  | -117.8232 | -11.5002 | -19.5066 | -125.6 | -123.8 | 21.503 | 68.8568 | 79.8545 | 95.5261 | 67.08 | -11.68 | 42.563 | 116.6541 | -1.89 | -1.84 | 80.74 | 73.48 | 119.1636 | 117.0545 | -23.0565 | -23.2727 | 237.6369 | 187.1357 | 179.4348 | 182.9208 | 60.8068 | 37.9535 | -27.032 | 454.1582 | 248.4563 |  | -23.7731 | -20.226 | 23.7167 | 6.4391 | 6.4131 | 20.016 | -43.6137 | -44.8439 | 2.4053 | 0 | -3.39 |  | 16.6829 | -56.116 | -37.2185 | -35.9138 | 7.1249 | -35.2772 | 6.4203 | 23.5607 |  | 22.8424 | 39.8299 | 39.8595 | 38.8451 | 51.2416 | 50.5718 | -25.7883 | 25.6558 | 25.4997 | -27.1066 | -19.3269 | -3.8215 | -19.46 | 9.3562 | 1.7594 | -5.37 | 13.26 | 0 |  | -3.429 | 0.722 |  | 31.62 | 20.0761 | 29.2681 | 15.69 | 81.4548 | 19.2 | -20.4694 | 2.0233 | 2.1841 | 3.1805 |  |  | -17.9247 | -44.9355 | 14.8523 | 46.6303 | 54.2766 | 55.6524 | -152.1269 | -31.5931 | 32.601 | -64.7339 |  | 17.7483 | 17.6283 |  | 0 | 172.1233 | 178.4833 | -200.9511 | -472.0779 | 474.2913 | 428.3348 | 0 | -161.9727 | -53.3815 | -43.8477 | 50.0379 | 51.3788 |  |  | 22.4921 | 21.756 | -56.5321 | -56.0967 | 99.4 | 98.78 | 13.5 | 14.4 | 22.0687 | 39.04 | -319.2539 | 144.9701 |  | 19.6 | -19.2 | -20.8 | -20.8 |  | 1.4509 | -428.286 | -219.848 | 477.1989 | 390.1049 |  | -380.1316 | 383.1193 | -140.9962 | -213.2113 | -372.4357 | 115.8914 | 114.2227 | 141.9468 | -464.8945 | 220.1978 | -254.0001 | 255.7785 | -9.3069 | 6.809 | 16 | 6.079 | 6.097 | -15.76 | -8.08 |  | 8.2933 | -16.2005 | -24.0223 | 1.2 | 45.751 | 45.694 | 0 | 0 | 33.4391 | 34.9619 | 33.7591 |  | 21.1 |  | 11 |  | -45.0794 | 78.1625 | 54.0823 | -44.7904 | -77.3721 | 42.9938 | 34.164 | -28.7 | 29.1 | -41.6288 | 193.7508
18/11/2025 | 19:30 |  |  | -27.4704 | 13.048 | 19.0571 |  | 57.4471 | -110.1867 | 66.1693 | 33.511 |  | -13.32 | -78.689 | 70.4 | 19.458 | -68.2 | 13.8622 | 66.4516 | 12.3102 | 12.428 | 20.3506 | 5.2869 | 0.2625 | 2.5326 |  |  | -86.52 | -86.39 |  | 13.32 | 77 | 14.059 | 0.227 | -49.78 | -49.94 | -76.22 | 50.28 | 50.56 | 20.9778 | 3.4731 | 81.2581 | 84.4101 | 39.1209 | -52.512 | -51.9671 | 2.6422 | 2.6462 | 85.1981 | 86.9395 | -16.6681 | -19.0134 | -472.7009 | -22.7592 | -7.1 | -7.3 | 59.7858 | 58.74 | -6.019 |  | -48.0693 | 12.876 | 9.2537 | 6.3401 | 516.5256 | 138.4624 | 139.2254 | -450.282 | 571.2687 |  | -95.8329 | 97.7781 | 118.8016 | 45.93 | 0 | 85.18 | 59.48 | -52.641 | -53.3107 | 103.6401 | 103.8675 | 7.4148 | -166.949 | -165.875 | 2.1624 | 0 |  |  |  | 248.8 | -16.96 | 56.4583 | 55.3046 | 54.6738 | -31.0838 | -30.0318 | 33.8894 | -69.4214 | 45.5823 | 18.7552 | 93.36 | 47.61 | 64.9292 | 61.235 | -31.51 | -7.465 |  |  | -130.8359 | -12.0344 | -19.2909 | -123.5 | -123.7 | 21.2723 | 68.8568 | 80.7938 | 94.3542 | 66.39 | -12.05 | 42.036 | 129.5549 | -2.35 | -2.33 | 87.27 | 73 | 129.0364 | 128.5636 | -19.1286 | -19.6818 | 244.4416 | 195.5652 | 186.0789 | 191.6706 | 62.845 | 40.6628 | -26.51 | 463.1088 | 262.5421 |  | -23.6802 | -19.8555 | 20.4127 | 9.4491 | 8.9405 | 23.088 | -42.0112 | -42.7511 | -0.4137 | 0 |  |  | 16.5252 | -49.2746 | -38.2918 | -36.9553 | 7.8889 | -38.2842 | 8.6504 | 23.3214 |  | 22.8777 | 39.3089 | 39.5369 | 38.757 | 52.5813 | 51.744 | -24.7835 | 21.8368 | 21.9935 | -27.3447 | -19.1296 | -4.444 | -18.63 | 10.4622 | 1.713 | -6.36 | 13.93 | 0 |  | -3.106 | 0.641 |  | 32.27 | 19.6706 | 26.8999 | 15.86 | 82.9422 | 17.8 | -19.8383 | 1.9921 | 1.9579 | 3.2026 |  |  | -18.1574 | -44.717 | 15.7138 | 47.0193 | 52.6462 | 53.1524 | -151.8245 | -31.2504 | 33.0019 | -64.5961 |  | 18.4417 | 17.6125 |  | 0 | 174.0427 | 227.6 | -227.1824 | -477.7781 | 479.7053 | 438.4966 | 0 | -162.5562 | -53.4253 | -43.8498 | 49.1868 | 48.6368 |  |  | 22.5141 | 22.1186 | -54.6604 | -54.5565 | 100.2 | 100 | 15.5 | 13.7 | 22.0484 | 39.12 | -315.5303 | 142.3509 |  | 19.6 | -22.2 | -21.4 | -21.4 | 1.5716 | 1.5807 | -434.9576 | -225.7729 | 476.3378 | 385.9286 |  | -377.4227 | 376.8078 | -131.8292 | -213.215 | -371.3342 | 113.9016 | 113.4661 | 136.3755 | -457.0759 | 219.4366 | -249.901 | 248.5383 | -9.3344 | 6.675 | 16.72 | 6.172 | 6.178 | -16.16 | -7.68 |  | 7.7073 | -16.5515 | -25.0782 | 2.4 | 47.241 | 47.955 | 0 | 0 | 32.705 | 31.0323 | 30.861 |  | 21.3 |  | 10.95 |  | -44.2777 | 78.4656 | 55.002 | -44.4307 | -77.1762 | 43.2391 | 34.5624 | -30 | 29.9 | -36.4809 | 186.3969
18/11/2025 | 20:00 |  |  | -26.8178 | 13.0964 | 19.2326 |  | 57.1862 | -109.3256 | 65.6654 | 33.329 |  | -13.32 | -76.72 | 68.2 | 19.872 | -66 | 14.3705 | 65.6636 | 12.1182 | 11.998 | 19.898 | 5.5713 | 0.3003 | 2.4714 |  |  | -85.87 | -86.01 |  | 13.32 | 74.8 | 13.589 | 0.22 | -49.07 | -49.87 | -72.24 | 49.57 | 49.96 | 20.9355 | 4.1285 | 80.8653 | 84.233 | 39.4387 | -53.4497 | -53.0934 | 2.8678 | 2.7534 | 85.332 | 87.0735 | -16.6489 | -18.2775 | -464.3091 | -29.265 | -6.9 | -6.9 | 60.9527 | 59.5537 | -5.9779 |  | -46.2812 | 13.1219 | 8.9643 | 6.0734 | 511.5511 | 135.7463 | 135.7768 | -445.1911 | 569.4177 |  | -56.74 | 59.1871 | 119.7347 | 44.92 | 0 | 86.91 | 59.765 | -60.8123 | -59.2049 | 111.2681 | 111.9152 | 10.2211 | -152.6393 | -152.3443 | 1.1315 | 0 |  |  |  | 241.1 | -17.14 | 58.2001 | 58.1964 | 59.541 | -21.5591 | -21.4294 | 31.3733 | -76.15 | 43.3753 | 18.7909 | 88.51 | 45.62 | 63.5229 | 59.7702 | -31.16 | -7.3267 |  |  | -133.9897 | -11.7075 | -19.1295 | -125.9 | -128 | 21.86 | 66.2201 | 79.8545 | 93.1824 | 64.99 | -11.84 | 41.416 | 132.26 | -2.01 | -1.98 | 91.59 | 74.59 | 133.9454 | 131.6909 | -23.6237 | -23.8818 | 249.8261 | 193.5372 | 188.5325 | 191.3794 | 62.292 | 40.6855 | -26.458 | 456.81 | 271.5684 |  | -23.5855 | -20.0684 | 22.3934 | 14.3842 | 13.4481 | 21.552 | -47.7441 | -48.7681 | -0.0663 | 0 |  |  | 16.2523 | -38.4907 | -39.1357 | -37.9845 | 8.6693 | -37.7326 | 6.3826 | 22.8744 |  | 23.0442 | 40.7293 | 41.1484 | 39.677 | 59.7819 | 60.6192 | -33.6587 | 26.0915 | 26.3986 | -30.8874 | -20.0221 | -11.9442 | -16.53 | 14.2708 | 1.7459 | -8.82 | 15.48 | -11.7228 |  | -3.075 | 0.769 |  | 31.81 | 19.1232 | 27.795 | 16.03 | 83.2296 | 18.9 | -19.523 | 1.9693 | 2.2141 | 3.1402 |  |  | -17.5915 | -44.5128 | 15.6601 | 46.3267 | 53.6286 | 55.6639 | -152.2139 | -30.8939 | 32.7253 | -64.2945 | 9.865 | 18.0511 | 17.5967 | 12.9096 | 0 | 177.5285 | 227.6 | -227.1824 | -547.5639 | 547.1985 | 488.0914 | 0 | -165.9008 | -54.7167 | -45.0189 | 47.75 | 48.353 | -70.3085 | -68.5826 | 21.8988 | 21.734 | -54.9346 | -54.3835 | 101.01 | 101.59 | 15.7 | 14.2 | 22.0281 | 40.08 | -308.7197 | 136.8667 |  | 19.6 | -19.9 | -20.7 | -19.9 | 1.7036 |  | -483.0221 | -239.4012 | 469.5363 | 377.8103 |  | -369.345 | 371.8308 | -130.0939 | -211.3145 | -367.2448 | 113.745 | 112.4419 | 132.7571 | -451.0858 | 217.6573 | -245.837 | 245.1292 | -8.7274 | 6.872 | 16.8 | 6.319 | 6.333 | -16.24 | -7.52 |  | 7.8233 | -17.6654 | -24.7852 | 3.7 | 51.795 | 49.419 | 0 | 0 | 31.2781 | 32.2399 | 31.9021 |  | 20.7 |  | 10.95 |  | -47.1709 | 79.7759 | 55.5736 | -46.8497 | -78.4401 | 44.4295 | 34.1647 | -29.4 | 29.6 | -56.4929 | 211.2609
18/11/2025 | 20:30 |  |  | -26.2105 | 12.7688 | 17.4799 |  | 56.2696 | -104.5061 | 65.1615 | 33.147 |  | -13.32 | -72.927 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.1603 | 62.0506 | 11.7168 | 12.0821 | 19.8315 | 6.6157 | 0.2861 | 2.4438 |  |  | -83.62 | -82.95 |  | 13.32 | 70.4 | 13.303 | 0.22 | -47.22 | -47.74 | -73.7 | 47.72 | 47.77 | 20.5962 | 4.8224 | 80.4556 | 83.8292 | 38.0411 | -53.9855 | -54.1654 | 4.6133 | 4.479 | 83.4566 | 85.1981 | -14.5892 | -16.2154 | -460.3049 | -30.3553 | -5.1 | -5.1 | 60.9827 | 60.1134 | -5.6013 |  | -50.1179 | 12.965 | 8.5831 | 5.8618 | 511.1238 | 127.5063 | 127.6284 | -428.7682 | 557.6707 |  | -97.0133 | 99.2622 | 119.7347 | 44.54 | 0 | 86.02 | 60.05 | -50.7656 | -51.4353 | 102.416 | 103.7801 | 9.8312 | -156.8859 | -156.6923 | 1.5267 | 0 |  |  |  | 242.5 | -17.2 | 59.232 | 58.9895 | 58.243 | -23.8848 | -22.9539 | 27.1138 | -68.9507 | 37.6106 | 19.1581 | 91.36 | 46.6 | 62.8198 | 59.0378 | -31.44 | -7.3267 |  |  | -122.8884 | -11.4773 | -19.1134 | -124.2 | -124.2 | 21.4096 | 63.5834 | 78.9152 | 89.6667 | 62.98 | -11.66 | 41.106 | 119.6768 | -2.54 | -2.5 | 86.78 | 76.29 | 121.1636 | 120.2182 | -20.3126 | -20.1182 | 241.0905 | 187.8619 | 181.4735 | 182.7151 | 65.1845 | 44.7704 | -26.444 | 442.8578 | 300.314 |  | -22.764 | -19.4147 | 19.8233 | 19.586 | 18.3256 | 21.552 | -48.7144 | -49.7602 | -3.027 | 0 |  |  | 15.8779 | -27.7157 | -39.0559 | -38.3617 | 9.8456 | -41.3017 | 7.7674 | 22.6957 |  | 22.689 | 41.2114 | 41.6882 | 40.4463 | 51.5765 | 50.9067 | -18.0853 | 22.5479 | 22.9577 | -27.9713 | -19.6266 | 1.6864 | -17.66 | 10.0618 | 1.7008 | -5.86 | 15.94 | 0 | 8.135 | -3.192 | 0.773 |  | 36.24 | 19.9163 | 28.357 | 16.31 | 87.4734 | 20 | -18.0021 | 1.5679 | 1.6234 | 3.0632 |  |  | -18.166 | -41.6907 | 16.5311 | 43.3048 | 56.6879 | 58.0661 |  | -29.8529 | 32.0869 | -62.5113 | 9.6256 | 17.4651 | 17.0166 | 12 | 0 | 183.9147 | 225 | -224.5807 | -547.3705 | 550.6784 | 511.5658 | 0 | -172.8848 | -54.6554 | -46.074 | 49.9581 | 48.7376 |  |  | 22.613 | 21.8549 | -58.7861 | -58.8894 | 102.85 | 103.11 | 13.6 | 13.8 | 22.3976 | 41.04 | -314.5337 | 143.9074 |  | 19 | -21.6 | -19.9 | -20.1 |  | 1.4933 | -502.0911 | -263.6694 | 476.0659 | 385.4994 |  | -379.7751 | 377.8743 | -133.2985 | -211.0262 | -370.651 | 115.6749 | 114.742 | 137.6654 | -462.2336 | 218.4326 | -247.4127 | 250.9328 | -9.1229 | 17.452 | 15.44 | 6.319 | 6.365 | -14.96 | -9.04 |  | 10.2861 | -18.2818 | -25.4017 | 4 | 47.783 | 48.995 | 0 | 0 | 34.6329 | 32.475 | 34.9493 |  | 23 |  | 10.57 |  | -46.2434 | 79.6109 | 56.5632 | -45.6315 | -78.563 | 44.9934 | 33.608 | -31.5 | 31.3 | -34.9419 | 186.4662
18/11/2025 | 21:00 |  |  | -25.8038 | 12.6424 | 19.1761 |  | 55.3853 | -103.6032 | 63.3805 | 32.067 |  | -11.1 | -68.719 | 61.6 | 18.216 | -59.4 | 14.3149 | 60.6676 | 11.395 | 11.7252 | 19.1453 | 7.5904 | 0.3652 | 2.4072 |  |  | -81.59 | -81.56 |  | 11.1 | 66 | 12.214 | 0.217 | -48.7 | -48.7 | -68.52 | 49.2 | 49.13 | 20.7502 | 4.923 | 82.3203 | 85.2444 | 37.8368 | -54.9233 | -55.7762 | 3.9652 | 4.1838 | 83.1887 | 85.1981 | -9.8305 | -11.8624 | -457.1556 | -28.7992 | -6 | -6.1 | 63.1988 | 61.2543 | -5.2712 |  | -52.4744 | 12.9434 | 9.1598 | 6.3595 | 506.7292 | 123.8441 | 124.0882 | -432.9297 | 541.88 |  | -88.6657 | 90.3614 | 118.138 | 44.06 | 0 | 85.13 | 60.05 | -51.8372 | -51.8372 | 99.8421 | 101.142 | 10.6991 | -153.7387 | -153.5532 | 1.3037 | 0 |  |  |  | 240.4 | -17.29 | 60.5521 | 60.0571 | 58.7976 | -23.6316 | -23.027 | 24.7824 | -67.026 | 35.6286 | 18.9655 | 89.37 | 46.33 | 62.1167 | 58.8913 | -31.09 | -7.7414 |  |  | -129.3515 | -12.6891 | -19.0565 | -124.6 | -124.9 | 21.4123 | 60.9466 | 78.9152 | 86.1511 | 61.06 | -11.66 | 41.0595 | 128.5648 | -1.99 | -1.95 | 83.54 | 76.41 | 128.9636 | 127.0909 | -16.8175 | -17.0364 | 245.1235 | 190.5076 | 183.85 | 186.5949 | 68.1062 | 48.0047 | -26.3995 | 444.8394 | 309.6317 |  | -22.7028 | -19.3275 | 17.2112 | 23.9552 | 22.1564 | 26.16 | -49.4468 | -50.2686 | -6.4636 | 0 |  |  | 15.4849 | -17.6191 | -38.4306 | -37.8926 | 8.969 | -44.77 | 9.2631 | 22.9621 |  | 22.7296 | 42.325 | 42.2346 | 40.6726 | 50.7393 | 51.9115 | -15.9084 | 18.9214 | 19.2916 | -26.4567 | -19.1765 | 2.1039 | -14.76 | 11.9759 | 1.6434 | -7.52 | 18.07 | 0 |  | -3.058 | 1.328 |  | 36.84 | 18.5948 | 25.8308 | 15.93 | 87.6696 | 22.9 | -17.7767 | 2.0116 | 2.4507 | 3.0195 |  |  | -18.6459 | -40.5644 | 15.6983 | 42.2292 | 55.2936 | 57.844 |  | -29.0461 | 30.8549 | -59.3077 | 9.3813 | 16.8108 | 16.4576 |  | 0 | 183.2424 | 229.2 | -229.3328 | -553.0749 | 554.1583 | 520.7182 | 0 | -172.4949 | -56.3974 | -47.5511 | 50.553 | 49.6514 |  |  | 23.4699 | 23.4369 | -58.6717 | -58.2663 | 101.3 | 99.58 | 13 | 12.4 | 22.3549 | 40.4 | -321.3742 | 153.1605 |  | 18.5 | -24.7 | -23.3 | -22.5 | 1.5835 | 1.2723 | -513.9546 | -280.2029 | 473.1234 | 382.6149 |  | -377.5702 | 372.0659 | -141.5772 | -213.2015 | -366.9725 | 112.6932 | 112.7737 | 141.6489 | -461.6402 | 223.4105 | -242.6608 | 246.1552 | -9.4662 | 23.896 | 14.72 | 6.455 | 6.397 | -14.56 | -10.16 |  | 11.4 | -19.2187 | -25.7801 | 4.4 | 47.275 | 47.459 | 0 | 0 | 33.9315 | 32.5861 | 32.6199 |  | 25.2 |  | 10.32 |  | -49.6716 | 79.9366 | 57.3849 | -48.3995 | -78.9904 | 45.425 | 32.5093 | -33.7 | 34 | -26.5537 | 181.7967
18/11/2025 | 21:30 |  |  | -25.397 | 12.0641 | 16.6721 |  | 54.2538 | -104.7039 | 62.536 | 31.667 |  | -13.32 | -63.67 | 59.4 | 16.56 | -55 | 13.906 | 62.7542 | 13.567 | 13.8664 | 22.999 | 15.0763 | 1.4927 | 4.2967 |  |  | -82.58 | -82.87 |  | 13.32 | 61.6 | 11.098 | 0.208 | -59.67 | -59.79 | -49.23 | 60.17 | 60.87 | 19.7245 | 5.8386 | 80.7584 | 84.0544 | 37.5579 | -62.0231 | -62.0955 | 33.3754 | 27.6454 | 79.5718 | 80.6434 | 13.6485 | 14.588 | -471.1081 | -26.1082 | -7.5 | -7.5 | 70.2296 | 68.9024 | -5.3934 |  | -49.5386 | 12.7564 | 9.0363 | 6.0892 | 519.8216 | 120.9753 | 119.663 | -408.0233 | 557.9584 |  | -113.3684 | 115.7536 | 116.5412 | 43.15 | 0 | 84.19 | 64.015 | -69.5196 | -68.046 | 113.1991 | 114.6733 | 7.6774 | -142.1887 | -141.9599 | 0.3841 | 0 |  |  |  | 233 | -17.1 | 62.918 | 62.4829 | 61.0486 | -20.3339 | -19.2458 | 22.2867 | -66.2616 | 32.5003 | 18.45 | 92.64 | 47.17 | 58.6011 | 55.2292 | -30.03 | -7.3267 |  |  | -104.7474 | -11.5578 | -18.4186 | -122.4 | -123.9 | 21.4151 | 58.3099 | 73.2795 | 82.6355 | 58.01 | -10.29 | 41.9275 | 103.3534 | -2.09 | -2.06 | 86.12 | 74.44 | 105.4182 | 102.8364 | -40.9267 | -41.0455 | 215.6642 | 161.5064 | 154.8846 | 157.1071 | 57.7621 | 38.7148 | -26.355 | 419.5697 | 296.4535 |  | -22.0504 | -18.8308 | 26.2901 | 24.2564 | 22.1284 | 21.552 | -60.9783 | -61.743 | 2.0324 | 0 |  |  | 14.9297 | -14.9326 | -38.4499 | -37.6975 | 9.6569 | -35.894 | 0 | 22.4525 |  | 21.8417 | 40.9428 | 41.5847 | 40.5967 | 68.8245 | 68.3222 | -64.9731 | 43.3955 | 44.1207 | -63.4554 | -58.0051 | -2.6349 | -18.19 | 12.181 | 1.5726 | -7.5 | 18.04 | 0 |  | -3.481 | 4.351 |  | 40.62 | 59.9839 | 65.197 | 15.08 | 93.4475 | 24.3 | -18.7483 | 3.6386 | 3.8679 | 2.8761 |  |  | -19.1259 | -40.0839 | 17.19 | 41.7468 | 58.3236 | 56.7242 |  | -27.7503 | 29.7663 | -53.6158 |  | 15.7659 | 15.4015 |  | 0 | 186.2708 | 272.4 | -271.2477 | -624.7935 | 625.7611 | 553.5239 | 0 | -177.2761 | -56.4741 | -47.5666 | 50.0839 | 49.538 |  |  | 25.03 | 24.2829 | -56.8401 | -55.4092 | 105.01 | 102.56 | 11.4 | 12.2 | 22.6839 | 39.04 | -322.7218 | 153.5889 |  | 17.9 | -27.4 | -23.3 | -22.5 | 1.4517 | 1.3177 | -549.4749 | -265.2618 | 471.2119 | 379.275 |  | -374.9203 | 373.8391 | -136.3951 | -212.0389 | -368.4497 | 112.0096 | 110.5002 | 137.8248 | -458.068 | 218.6015 | -241.6037 | 241.6022 | -8.7274 | 29.445 | 14.08 | 6.591 | 6.609 | -13.76 | -10.96 |  | 11.223 | -19.3927 | -26.8666 | 5.8 | 46.41 | 46.888 | 2.7189 | 3.1627 | 32.822 | 32.9527 | 34.1055 |  | 28.9 |  | 9.75 |  | -48.631 | 81.3876 | 58.0534 | -47.9601 | -78.9089 | 46.8554 | 32.4974 | -36.9 | 37 | -63.6791 | 222.8557
18/11/2025 | 22:00 |  |  | -24.9855 | 11.6581 | 17.5434 |  | 55.5187 | -104.4944 | 59.2986 | 30.2891 |  | -13.32 | -58.993 | 55 | 14.904 | -52.8 | 13.9302 | 63.8592 | 14.6688 | 14.7125 | 24.4402 | 16.9317 | 5.324 | 4.8174 |  |  | -80.95 | -81 |  | 13.32 | 57.2 | 11.682 | 0.207 | -57.12 | -57.94 | -50.6 | 57.62 | 58.56 | 18.2518 | 6.6752 | 77.9203 | 81.3153 | 38.6011 | -58.5402 | -59.5151 | 23.6929 | 26.417 | 77.4284 | 77.8303 | 3.1992 | 10.9392 | -459.7947 | -17.8237 | -12 | -12.1 | 67.2135 | 65.7137 | -5.5871 |  | -48.5035 | 12.2026 | 8.6111 | 5.8477 | 501.1748 | 122.8675 | 121.7688 | -410.1043 | 541.5106 |  | -94.7293 | 96.8024 | 113.2081 | 42.58 | 0 | 81.55 | 67.98 | -72.6006 | -71.127 | 122.5055 | 123.4061 | 10.0857 | -132.8784 | -133.102 | -1.4657 | 0 |  |  |  | 220.4 | -16.94 | 64.5661 | 65.0205 | 63.1195 | -12.9342 | -12.9192 | 20.3192 | -70.2358 | 29.3838 | 17.8932 | 86.24 | 44.43 | 56.4917 | 53.4714 | -29.42 | -7.3267 |  |  | -116.1106 | -11.2525 | -18.0057 | -121.3 | -121.9 | 21.6568 | 55.3802 | 70.4616 | 79.1199 | 55.06 | -9.91 | 44.0045 | 114.744 | -2.16 | -2.13 | 82.73 | 73.87 | 116.4545 | 114.4 | -40.4907 | -39.6455 | 219.6148 | 164.0154 | 157.1905 | 161.5768 | 62.8255 | 45.8479 | -26.617 | 424.235 | 310.4491 |  | -26.8013 | -23.8029 | 22.3147 | 29.0671 | 27.1095 | 24.624 | -63.0335 | -64.0568 | -5.3333 | 0 | -4.26 |  | 14.0187 | -2.6763 | -37.3367 | -36.1368 | 8.8618 | -42.0358 | 6.7357 | 21.444 |  | 20.6913 | 42.0123 | 41.3642 | 39.6574 | 72.1737 | 72.676 | -74.1832 | 42.9681 | 43.124 | -68.3521 | -63.1912 | -8.011 | -17.44 | 15.0741 | 1.4481 | -9.22 | 18.97 | 0 |  | -3.609 | 4.495 |  | 39.01 | 64.6119 | 70.1061 | 14.85 | 91.5021 | 23.3 | -17.4688 | 4.4216 | 4.7352 | 2.6924 |  |  | -18.2605 | -37.434 | 17.3431 | 38.6856 | 55.0283 | 57.5153 |  | -26.0303 | 27.3027 | -47.8975 |  | 14.3876 | 13.9777 | 10 | 0 | 190.538 | 275.95 | -273.6817 | -630.0991 | 627.5465 | 575.6671 | 0 | -179.8181 | -53.4622 | -44.1263 | 50.3813 | 49.4792 |  |  | 23.5138 | 23.4369 | -51.6517 | -51.8826 | 107.53 | 106.58 | 9.6 | 10.2 | 22.4169 | 37.68 | -310.8088 | 147.0199 |  | 16.8 | -30.1 | -22.4 | -22.4 | 1.3483 | 1.2382 | -560.6508 | -280.9989 | 463.4094 | 379.3428 |  | -365.9352 | 368.7209 | -127.8167 | -210.2894 | -366.0931 | 112.7749 | 112.5589 | 134.6285 | -451.8719 | 219.0055 | -237.9827 | 238.2721 | -8.6999 | 29.875 | 15.12 | 6.99 | 7.014 | -15.12 | -10.32 |  | 11.0765 | -16.5515 | -28.4474 | 3.6 | 46.945 | 48.061 | 11.2841 | 13.5271 | 33.5727 | 33.5408 | 34.4461 |  | 31.7 |  | 9.28 |  | -45.9659 | 78.8516 | 54.994 | -43.7133 | -76.9883 | 43.7028 | 34.1331 | -40.3 | 40.4 | -53.3197 | 220.433
18/11/2025 | 22:30 |  |  | -24.336 | 10.7941 | 16.1473 |  | 53.1084 | -102.5747 | 56.407 | 28.3531 |  | -13.32 | -53.319 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 11.644 | 63.5678 | 14.2595 | 14.4667 | 24.3457 | 17.106 | 6.2021 | 7.6768 |  |  | -78.31 | -79 |  | 11.1 | 52.8 | 9.192 | 0.188 | -55.1 | -54.19 | -48.93 | 55.6 | 54.74 | 16.6678 | 7.1418 | 75.2477 | 78.8135 | 36.147 | -55.1912 | -55.0129 | 17.0397 | 22.4319 | 73.9455 | 74.2134 | -4.5407 | -9.7363 | -429.1096 | -13.9586 | -14.3 | -14.2 | 65.1752 | 62.0271 | -5.1408 |  | -42.7984 | 12.221 | 7.7082 | 5.1997 | 472.8231 | 115.1768 | 114.8716 | -395.4839 | 499.476 |  | -81.2513 | 83.7426 | 109.8749 | 39.9 | 0 | 76.43 | 66.57 | -74.6099 | -74.2081 | 115.9399 | 115.2801 | 11.587 | -107.1362 | -107.6372 | -1.3656 | 0 |  |  |  | 204.7 | -16.2 | 69.1794 | 69.401 | 67.1186 | -9.2537 | -10.0537 | 14.1846 | -66.3643 | 22.4716 | 16.7495 | 79.87 | 41.4 | 52.2729 | 49.3698 | -28.25 | -6.912 |  |  | -94.8352 | -9.9829 | -17.2316 | -118.4 | -118 | 20.9372 | 50.6927 | 64.8258 | 72.0886 | 50.62 | -8.52 | 48.081 | 94.3129 | -24.17 | -24.39 | 114.72 | 71.09 | 93.4909 | 92.8 | -46.3362 | -46.9455 | 204.4745 | 153.2474 | 146.5526 | 148.6769 | 83.8014 | 67.7481 | -26.103 | 408.263 | 309.986 |  | -30.2977 | -26.7091 | 8.6233 | 8.6645 | 6.3384 | 138.3 | -79.9582 | -80.7662 | -23.6311 | 0 | -4.84 | 107.3 | 12.8413 | -36.3368 | -38.5707 | -37.7103 | 8.7615 | -61.7897 | 27.0981 | 22.2217 |  | 21.0589 | 41.9302 | 42.8263 | 41.3648 | 74.6855 | 74.6855 | -84.0631 | 49.0135 | 49.0977 | -79.8202 | -74.5945 | -7.176 | -20.05 | 13.8827 | 1.3492 | -8.76 | 19.1 | 0 |  | -4.127 | 4.454 |  | 38.54 | 75.8716 | 81.1288 | 14.54 | 90.4391 | 24.9 | -15.2268 | 4.3222 | 4.6559 | 2.4549 |  |  | -18.2605 | -31.6625 | 19.1953 | 32.7575 | 50.2427 | 49.5466 |  | -23.6754 | 24.967 | -42.2513 | 8.2701 | 12.3661 | 12.037 |  | 0 | 183.9805 | 279.5 | -276.1157 | -619.4319 | 620.927 | 568.8773 | 0 | -172.6277 | -56.9311 | -48.2123 | 53.7287 | 53.8679 |  |  | 23.4369 | 23.2831 | -45.8222 | -45.4906 | 108.03 | 108.85 | 8.6 | 8.1 | 22.3143 | 36.48 | -301.7258 | 139.5124 |  | 15.6 | -34.1 | -20.8 | -20.8 |  |  | -560.2702 | -276.2766 | 446.7627 | 360.9239 |  | -351.7737 | 352.1782 | -124.6677 | -202.8767 | -349.0503 | 109.7918 | 109.6731 | 125.031 | -434.4207 | 210.7372 | -224.1304 | 229.1091 | -8.4115 | 30.268 | 14 | 7.304 | 7.304 | -14.08 | -10.96 |  | 11.574 | -17.7234 | -29.1493 | 7.3 | 49.849 | 50.107 | 11.2948 | 13.4221 | 35.4944 | 36.4346 | 35.2001 |  | 33.9 |  | 8.42 |  | -47.2287 | 81.6254 | 58.5986 | -46.7 | -79.6443 | 48.2851 | 31.85 | -43.5 | 43.1 | -54.3306 | 209.8162
18/11/2025 | 23:00 |  |  | -22.9794 | 10.3063 | 13.1153 |  | 49.4965 | -97.7195 | 52.3042 | 26.7472 |  | -6.66 | -48.963 | 44 | 12.42 | -44 | 13.8037 | 60.4698 | 13.731 | 13.9504 | 23.0152 | 16.7612 | 5.6697 | 8.1694 |  |  | -71.98 | -71.76 |  | 6.66 | 50.6 | 7.65 | 0.184 | -41.59 | -41.95 | -60.95 | 42.09 | 42.08 | 15.7434 | 7.8084 | 70.8997 | 73.8265 | 31.3936 | -49.4309 | -49.0547 | 8.5875 | 9.3611 | 70.9984 | 72.7399 | -15.0049 | -17.2894 | -370.5544 | -15.0596 | -13.2 | -13.4 | 57.0568 | 54.9991 | -4.687 |  | -42.0291 | 10.9224 | 7.124 | 4.8165 | 417.432 | 101.2909 | 100.8636 | -356.6206 | 454.8948 |  | -74.7188 | 79.157 | 103.6676 | 37.34 | 0 | 72.44 | 63.74 | -63.0896 | -65.3669 | 100.2415 | 100.9052 | 14.6262 | -93.4386 | -93.9111 | -3.6196 | 0 |  |  |  | 193.7 | -15.36 | 69.3645 | 68.9352 | 67.4513 | -10.2321 | -9.5925 | 13.9675 | -59.6275 | 20.7943 | 16.4477 | 75.26 | 39.06 | 50.1636 | 47.0261 | -27.04 | -6.912 |  |  | -95.947 | -9.9621 | -16.5391 | -111.1 | -111.3 | 20.3824 | 47.7631 | 60.1294 | 67.4011 | 47.52 | -8.27 | 61.4885 | 95.4879 | -24.91 | -25.16 | 109.65 | 64.12 | 94.2 | 92.7818 | -36.067 | -35.4545 | 193.4578 | 149.5569 | 143.3322 | 145.4285 | 60.1942 | 39.9817 | -29.06 | 364.5753 | 310.1702 |  | -29.8731 | -26.6802 | 22.3499 | 13.5759 | 12.7215 | 56.88 | -64.7816 | -66.4839 | -0.8021 | 0 | -8.84 | 1 | 11.9605 | -23.1238 | -37.5868 | -36.7652 | 10.894 | -37.2288 | 0 | 21.7224 |  | 21.4818 | 43.5271 | 42.9168 | 42.5391 | 62.9636 | 65.8103 | -44.041 | 39.5956 | 39.3768 | -54.9205 | -49.1986 | 4.8579 | -18.63 | 10.2742 | 1.232 | -5.96 | 18.62 | 0 |  | -4.554 | 4.172 |  | 38.81 | 51.2144 | 55.3781 | 13.58 | 84.8938 | 25.5 | -12.6396 | 4.3321 | 4.6166 | 2.2255 |  |  | -17.1899 | -26.4893 | 18.8912 | 27.6179 | 51.244 | 53.284 |  | -21.9916 | 22.5778 | -39.5198 |  | 10.7254 | 10.4114 |  | 0 | 183.2171 | 277 | -275.4051 | -617.1129 | 616.4442 | 564.745 | 0 | -172.7341 | -55.4427 | -48.1365 | 51.7778 | 52.8573 | -72.8062 |  | 22.7778 | 23.415 | -42.2017 | -42.9062 | 108.05 | 107.44 | 8.4 | 8.3 | 22.4169 | 34.8 | -310.3675 | 152.3253 |  | 15.1 | -35.3 | -24.1 | -24.1 |  |  | -557.5604 | -268.7233 | 443.4453 | 357.5139 |  | -356.1351 | 349.169 | -125.0161 | -202.6401 | -349.3041 | 108.085 | 104.9376 | 134.0678 | -427.927 | 210.7404 | -222.6877 | 222.8576 | -8.7274 | 29.803 | 14.56 | 7.583 | 7.614 | -14.32 | -10.96 |  | 11.281 | -18.9258 | -29.2683 | 9.3 | 50.411 | 50.515 | 11.3054 | 13.4421 | 35.3493 | 35.1859 | 35.5429 |  | 36.9 |  | 7.74 |  | -46.9893 | 77.0176 | 57.051 | -45.832 | -76.0276 | 48.4074 | 28.9357 | -45.3 | 45.2 | -52.686 | 204.1408
18/11/2025 | 23:30 |  |  | -21.7211 | 9.6819 | 13.8777 |  | 46.6444 | -88.7519 | 48.8136 | 24.4513 |  | -2.22 | -33.895 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.6761 | 55.6842 | 12.7163 | 12.986 | 21.7008 | 16.9523 | 5.8231 | 8.0838 |  |  | -64.87 | -65.37 |  | 2.22 | 33 | 6.544 | 0.174 | -36.23 | -36.51 | -55.73 | 36.73 | 37.88 | 14.2854 | 9.1224 | 66.4828 | 68.9303 | 27.6926 | -48.2253 | -48.7877 | 24.3672 | 24.4324 | 62.6929 | 64.4344 | -0.7899 | -1.3957 | -348.8953 | -16.0254 | -13.3 | -13.3 | 55.9277 | 54.9155 | -4.3177 |  | -42.0151 | 10.4812 | 6.6708 | 4.5005 | 396.3132 | 88.6868 | 88.0154 | -327.9547 | 425.8925 |  | -44.0196 | 46.0073 | 97.3406 | 35.28 | 0 | 67.29 | 63.74 | -63.8934 | -64.6971 | 106.1105 | 107.6405 | 17.364 | -74.7037 | -73.7472 | -4.4536 | 0 |  |  |  | 178.6 | -15.15 | 72.6003 | 71.6445 | 69.6507 | -9.1818 | -8.1344 | 1 | -52.8982 | 16.531 | 15.0774 | 69.25 | 36.32 | 46.6479 | 44.0964 | -25.09 | -6.6355 |  |  | -90.3491 | -9.22 | -15.3309 | -104.1 | -103.9 | 20.5637 | 43.6615 | 54.024 | 61.5417 | 43.22 | -7.05 | 59.4735 | 91.1252 | -25.06 | -25.34 | 103.76 | 60.49 | 88.6727 | 90.9455 | -38.4659 | -37.7545 | 181.7035 | 137.9098 | 134.1613 | 134.8965 | 74.288 | 62.7176 | -26.64 | 343.3527 | 314.9911 |  | -29.3873 | -27.0472 | 0 | 17.7116 | 15.2581 | 121.392 | -77.672 | -77.9386 | -22.4587 | 0 | -9.09 | 66.9 | 11.2504 | -13.5916 | -38.071 | -37.3511 | 12.9613 | -54.4813 | 18.5917 | 21.9456 |  | 21.0554 | 42.5135 | 43.0941 | 41.462 | 63.4659 | 62.9636 | -40.8593 | 39.753 | 40.1232 | -56.5191 | -55.1752 | 15.5148 | -24.69 | 5.1667 | 1.0916 | -2.52 | 19.11 | 13.8218 | 8.7029 | -4.829 | 4.333 |  | 39.36 | 58.5617 | 60.1517 | 13.19 | 84.3272 | 24.9 | -15.5987 | 1.3203 | 1.3857 | 2.0042 |  |  | -16.1193 | -27.9385 | 18.3289 | 28.9283 | 55.3635 | 56.9734 | -132.6919 | -20.1278 | 33.6111 | -41.3574 |  | 8.9468 | 8.6606 |  | 0 | 181.5263 | 282 | -281.0348 | -625.2865 | 628.8112 | 579.6558 | 0 | -167.8494 | -62.5735 | -55.3832 | 49.9463 | 50.8821 |  | -70.1485 | 22.6239 | 22.569 | -45.2869 | -45.901 | 111 | 110.23 | 7.4 | 7.7 | 22.5194 | 32.48 | -299.8134 | 147.0243 |  | 13.9 | -38.3 | -22.4 | -21.6 |  |  | -564.2821 | -281.9143 | 432.839 | 353.9282 |  | -349.3774 | 345.7656 | -120.4663 | -201.4 | -343.3339 | 106.1855 | 106.9515 | 124.6885 | -427.4606 | 210.0294 | -211.7076 | 225.015 | -9.1229 | 30.261 | 11.28 | 7.834 | 7.861 | -11.36 | -13.52 |  | 13.4783 | -22.6154 | -30.2052 | 11.8 | 53.928 | 53.45 | 11.2948 | 13.4402 | 33.0001 | 32.7421 | 33.8282 |  | 38.1 |  | 6.98 |  | -56.5256 | 84.1934 | 64.1225 | -55.1711 | -81.8365 | 53.9248 | 27.4037 | -46.7 | 47.8 | -45.381 | 195.2988
19/11/2025 | 00:00 |  |  | -20.9641 | 8.6346 | 13.0419 |  | 43.8289 | -85.5033 | 44.6019 | 22.6953 |  | -2.22 | -32.815 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.707 | 53.6082 | 12.0434 | 12.2273 | 20.2831 | 16.938 | 5.5279 | 8.2453 |  |  | -61.6 | -61.54 |  | 0 | 30.8 | 5.747 | 0.169 | -29.09 | -29.64 | -63.59 | 29.59 | 29.69 | 13.7594 | 9.2169 | 63.2582 | 66.3321 | 22.301 | -41.7953 | -42.3136 | 9.7295 | 9.8346 | 60.2817 | 61.0854 | -21.3418 | -23.8604 | -295.5499 | -14.4046 | -14.3 | -14.3 | 49.2433 | 48.2631 | -4.2933 |  | -34.4348 | 9.5921 | 1.95 | 3.7815 | 343.6078 | 76.4794 | 76.8151 | -318.2433 | 361.0236 |  | -35.3833 | 36.8238 | 91.8019 | 33.21 | 0 | 63.89 | 61.71 | -64.0273 | -62.1519 | 101.9513 | 103.6355 | 17.8733 | -56.709 | -56.7496 | -6.474 | 0 |  |  |  | 167.5 | -14.64 | 74.1503 | 72.9148 | 71.5641 | -8.1163 | -7.2865 | 1 | -43.8438 | 6.5921 | 14.9038 | 69.42 | 35.74 | 44.7729 | 42.6315 | -23.37 | -7.0502 |  |  | -87.2126 | -10.5378 | -14.3661 | -99.3 | -99.1 | 20.2231 | 40.1459 | 50.7365 | 56.8542 | 40.16 | -6.89 | 57.8305 | 87.42 | -25.11 | -25.47 | 99.1 | 57.55 | 87.7818 | 85.3273 | -36.1579 | -35.5364 | 174.0848 | 130.0791 | 123.9757 | 126.2899 | 90.1525 | 72.8771 | -25.594 | 330.9251 | 357.1857 |  | -29.6637 | -27.0027 | 0 | 10.7444 | 9.1264 | 192.06 | -81.2096 | -82.1722 | -36.7036 | 17.9 | -13.12 | 121.1 | 10.7675 | -25.1398 | -35.1975 | -34.3236 | 8.3615 | -67.6944 | 32.1594 | 20.7687 |  | 20.2896 | 44.1396 | 43.7479 | 43.3485 | 62.4612 | 63.8009 | -71.3364 | 39.3472 | 39.3546 | -70.7438 | -63.0729 | -2.6423 | -22.07 | 12.181 | 0.9537 | -7.6 | 19.14 | 0 |  | -5.128 | 4.405 |  | 34.93 | 64.9686 | 71.2065 | 12.79 | 81.0949 | 24.5 | -14.8729 | 1.9585 | 2.1492 | 1.8127 |  |  | -16.3024 | -25.4428 | 17.2143 | 26.2485 | 59.0757 | 58.2523 | -125.3561 | -19.2324 | 32.0421 | -37.6856 | 9.0976 | 7.7554 | 7.5742 | 10 | 0 | 189.3228 | 241.8 | -242.2797 | -575.6028 | 578.0959 | 589.4307 | 0 | -177.5511 | -60.7497 | -53.5079 | 52.8544 | 51.5772 |  |  | 23.4809 | 23.404 | -47.1829 | -45.9894 | 103.62 | 102.64 | 28.1 | 28.2 | 22.4169 | 31.6 | -329.6341 | 144.3907 |  | 13.9 | -3.9 | -22.4 | -21.6 | 1.2892 |  | -581.2281 | -322.0259 | 475.2119 | 384.6573 |  | -372.2918 | 371.8753 | -139.6483 | -213.0376 | -372.5092 | 113.5658 | 112.4759 | 140.688 | -463.9954 | 220.6036 | -242.8029 | 245.446 | -8.6999 | 30.067 | 18.72 | 8.089 | 8.036 | -18.16 | -5.36 |  | 5.684 | -28.7983 | -19.7467 | 14.6 | 51.075 | 50.544 | 11.2983 | 13.4348 | 34.278 | 33.4575 | 34.0429 |  | 5.7 |  | 6.59 |  | -53.1672 | 82.4716 | 62.0943 | -53.1626 | -80.823 | 52.1761 | 28.717 | -13.9 | 14.4 | 11.567 | 144.7449
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -20.4299 | 13.0964 | 21.1305 | 0 | 63.2954 | -43.0694 | 66.1693 | 33.511 | 0 | 26.64 | -25.403 | 70.4 | 19.872 | -22 | 14.3705 | 76.5506 | 18.0747 | 18.3277 | 30.0905 | 17.3045 | 6.3956 | 8.6996 | 0 | 0 | 0 | -43.2 | 0 | 13.32 | 77 | 14.059 | 0.227 | -28.63 | -28.72 | -22.16 | 60.17 | 60.87 | 20.9778 | 9.2169 | 82.3203 | 85.2444 | 47.3835 | -37.3746 | -37.4199 | 33.3754 | 33.369 | 85.332 | 87.0735 | 29.4443 | 25.3104 | -295.5499 | 8.6959 | -5.1 | -5.1 | 70.2296 | 68.9024 | -2.6858 | 0 | -34.4348 | 13.1219 | 11.4108 | 7.6875 | 542.3748 | 187.4751 | 188.8485 | -274.3132 | 632.4982 | 0 | -30.9906 | 118.0765 | 122.8483 | 45.93 | 0 | 107.9 | 73.01 | -18.6158 | -18.8838 | 122.5055 | 123.4061 | 26.9616 | -36.5154 | -34.261 | 7.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3 | -11.56 | 82.457 | 81.0427 | 80.0398 | 9.0938 | 9.8123 | 46.4339 | -14.1888 | 56.7623 | 19.1581 | 94.51 | 48.05 | 65.6323 | 61.9675 | -19.93 | -6.2208 | 0 | 0 | -56.0646 | -7.9512 | -12.3686 | -67.9 | -69.3 | 22.8104 | 72.6654 | 80.7938 | 101.9714 | 72.37 | -3.36 | 61.4885 | 132.26 | -1.31 | -1.28 | 114.72 | 76.87 | 133.9454 | 131.6909 | -2.4735 | 1.4364 | 251.947 | 195.5652 | 188.5325 | 191.6706 | 107.7991 | 99.1625 | -20.675 | 541.8069 | 385.1898 | 0 | -22.0504 | -18.8308 | 43.3595 | 44.5147 | 41.3133 | 192.06 | -42.0112 | -42.7511 | 12.7554 | 17.9 | -2.83 | 121.1 | 18.7626 | 25.2561 | -33.8067 | -33.263 | 13.8365 | -25.1321 | 58.2244 | 24.6131 | 0 | 24.3749 | 44.7646 | 44.3982 | 43.3485 | 74.6855 | 74.6855 | 45.883 | 59.7763 | 49.0977 | 33.9404 | 50.9856 | 22.0481 | -8.01 | 15.0741 | 1.7594 | -2.52 | 19.46 | 20.4116 | 8.7029 | -3.058 | 4.572 | 0 | 40.62 | 75.8716 | 81.1288 | 16.75 | 93.4475 | 27.1 | -7.5226 | 4.4216 | 4.764 | 3.2026 | 0 | 0 | -13.2895 | -14.648 | 20.8662 | 47.0193 | 59.0757 | 58.2523 | -66.932 | -17.1811 | 40.0154 | -37.6856 | 11.0437 | 18.4417 | 17.6283 | 12.9096 | 145.9426 | 190.538 | 282 | -38.3612 | -214.9724 | 628.8112 | 589.4307 | 0 | -47.4109 | -45.5742 | -38.1475 | 116.2527 | 81.2491 | 0 | 0 | 32.8304 | 31.9515 | -13.205 | -12.4038 | 121.87 | 119.73 | 28.1 | 28.2 | 22.6839 | 41.04 | -272.9035 | 177.2161 | 0 | 19.6 | -3.9 | 9.1 | 9.1 | 1.8194 | 1.6937 | -32.9685 | 88.4077 | 509.1697 | 407.5376 | 0 | 3.3134 | 402.1626 | -63.6953 | 53.7751 | 7.4372 | 196.2771 | 196.5501 | 145.435 | -32.1367 | 224.4514 | -70.5244 | 278.1571 | -6.2747 | 38.4804 | 18.72 | 8.089 | 8.036 | -6.96 | -5.36 | 0 | 17.5525 | -6.5599 | -19.7467 | 24.3 | 53.928 | 53.913 | 11.5131 | 13.9061 | 54.0625 | 51.5761 | 52.9615 | 0 | 46.6 | 0 | 11 | 0 | -32.314 | 84.1934 | 71.257 | -31.5352 | -64.4437 | 64.2428 | 34.5624 | -13.9 | 55.2 | 91.2287 | 366.2521
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -27.5362 | -39.5367 | 9.2016 | 0 | 36.2872 | -122.8997 | 36.7901 | 18.5994 | 0 | -13.32 | -81.078 | 22 | 9.108 | -70.4 | 11.644 | 19.9652 | 7.0028 | 7.1813 | 11.5364 | 5.2869 | 0.2116 | 2.4072 | 0 | 0 | -86.52 | -86.39 | 0 | -26.64 | 24.2 | 2.609 | 0.149 | -59.67 | -59.79 | -98.98 | 29.13 | 29.69 | 11.2124 | 3.4731 | 52.4781 | 54.4306 | 19.1434 | -62.0231 | -62.0955 | 2.6422 | 2.6462 | 49.6989 | 50.9045 | -26.4389 | -28.4403 | -498.9235 | -30.3553 | -15.4 | -15.4 | 43.2118 | 41.9626 | -6.019 | 0 | -71.2924 | 5.632 | 0 | 3.1654 | 343.6078 | 42.3597 | 42.2071 | -528.9478 | 316.0922 | 0 | -116.3427 | 31.8824 | 70.9446 | 22.95 | 0 | 50.38 | 0 | -74.6099 | -74.2081 | 72.9316 | 73.5145 | 5.098 | -168.9828 | -168.0343 | -6.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | -17.29 | 55.6085 | 55.1038 | 54.0917 | -41.5733 | -41.1842 | 1 | -113.2803 | 6.5921 | 9.9664 | 50.37 | 26.51 | 37.0386 | 34.7214 | -31.87 | -8.0179 | 0 | 0 | -133.9897 | -13.8642 | -19.5066 | -132.8 | -133 | 18.2895 | 31.6498 | 32.4203 | 43.9636 | 30.69 | -12.15 | 35.464 | 56.2519 | -25.11 | -25.47 | 63.35 | 49.31 | 58.7818 | 55.6 | -57.7969 | -46.9455 | 156.4204 | 112.4729 | 107.8473 | 110.1441 | 44.7578 | 26.8585 | -29.06 | 287.2018 | -66.2536 | 0 | -37.3943 | -34.2304 | -23.3258 | -15.6698 | -14.4424 | 20.016 | -85.3625 | -86.5268 | -59.2002 | 0 | -13.95 | 1 | 10.7675 | -103.5468 | -41.2524 | -39.7803 | 3.6066 | -96.0318 | -11.1404 | 20.7687 | 0 | 20.2896 | 39.3089 | 39.5369 | 38.5067 | 18.4202 | 18.5876 | -84.0631 | 5.4711 | 0 | -79.8202 | -74.5945 | -14.4564 | -26.14 | 5.1667 | 0.7156 | -9.47 | 12.46 | -16.483 | 8.135 | -5.897 | 0.641 | 0 | 19.16 | -52.9934 | -30.3851 | 12.36 | 58.8316 | 17.8 | -26.5567 | -4.2598 | -4.5091 | 1.3827 | 0 | 0 | -19.1259 | -44.9355 | 13.645 | 15.2781 | 14.2961 | 14.1042 | -152.2139 | -34.6282 | 22.5778 | -82.7359 | 6.3576 | 5.5287 | 5.2103 | 8.3376 | 0 | 51.3412 | 38.1 | -281.0348 | -630.0991 | 216.587 | 39.7407 | -140.8587 | -179.8181 | -69.8322 | -64.3692 | 47.75 | 48.353 | -104.2864 | -112.5034 | -7.1055 | -7.4681 | -83.1086 | -84.5949 | 19.13 | 19.81 | 7.4 | 7.7 | 21.0027 | -74.48 | -331.3242 | 91.1044 | 0 | 8.2 | -44.5 | -31.1 | -31 | 1.229 | 1.0737 | -581.2281 | -348.4644 | 37.2779 | 0 | 0 | -401.0473 | -9.5564 | -141.5772 | -219.3664 | -392.5711 | 97.0018 | 97.6587 | 62.657 | -500.0715 | -51.2972 | -278.8289 | 70.7757 | -11.3642 | 5.502 | 6.8 | 6.079 | 6.097 | -18.16 | -16.96 | 0 | 5.684 | -32.726 | -38.1155 | -0.6 | 44.033 | 45.123 | 0 | 0 | 31.2781 | 31.0323 | 30.861 | 0 | 5.7 | 0 | 5.24 | 0 | -61.6294 | 66.2531 | 46.6473 | -62.1137 | -81.8365 | 36.2502 | 14.7407 | -55 | 14.4 | -247.1453 | 55.3763
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -23.8514 | -8.6007 | 14.1926 | 0 | 51.3222 | -89.7074 | 53.1915 | 26.9749 | 0 | 3.33 | -53.2285 | 47.9417 | 14.6021 | -47.2083 | 13.7029 | 52.5988 | 14.1506 | 14.3467 | 23.7631 | 14.0458 | 3.1486 | 7.0906 | 0 | 0 | -52.4671 | -68.6623 | 0 | -3.3763 | 51.2875 | 7.8823 | 0.1781 | -42.6319 | -42.911 | -61.035 | 43.1319 | 43.4412 | 15.6583 | 7.4093 | 68.3754 | 70.9728 | 33.3175 | -46.1908 | -46.2741 | 14.5727 | 14.8108 | 70.217 | 71.6766 | -3.4047 | -4.9269 | -416.3662 | -6.0699 | -12.6958 | -12.7188 | 52.9998 | 51.795 | -4.3984 | 0 | -51.4862 | 10.0379 | 7.0314 | 5.6138 | 461.3952 | 120.1641 | 120.2461 | -422.951 | 495.1335 | 0 | -68.3242 | 70.147 | 102.0063 | 34.9279 | 0 | 78.8672 | 40.0567 | -47.9441 | -47.6594 | 97.6935 | 98.5056 | 13.0892 | -93.3782 | -93.1013 | 1.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5687 | -15.1246 | 69.9811 | 69.4775 | 68.0949 | -17.5533 | -17.0344 | 26.9476 | -65.8146 | 35.7344 | 13.434 | 76.8373 | 39.6521 | 53.7427 | 50.737 | -26.0921 | -7.0502 | 0 | 0 | -92.0944 | -10.7765 | -15.9962 | -107.8219 | -107.9302 | 20.6204 | 55.5601 | 60.8143 | 78.1372 | 54.9172 | -8.3837 | 44.0707 | 91.3907 | -17.8571 | -18.0308 | 91.6967 | 65.692 | 91.7905 | 90.3451 | -26.4706 | -19.7449 | 210.9321 | 158.9365 | 153.6989 | 156.0793 | 73.5681 | 57.2468 | -24.882 | 434.6299 | 185.502 | 0 | -32.3464 | -29.3493 | 11.4256 | 15.5619 | 14.5275 | 80.1483 | -63.9473 | -64.881 | -18.654 | 3.1327 | -8.3535 | 65.031 | 15.7366 | -34.9241 | -37.3309 | -36.3929 | 8.312 | -54.595 | 20.4336 | 22.7378 | 0 | 22.3313 | 41.5919 | 41.843 | 40.4343 | 47.3692 | 47.4006 | -13.4733 | 28.7632 | 16.0966 | -21.2648 | -11.1561 | -1.6141 | -17.4612 | 11.315 | 1.069 | -6.8069 | 16.6904 | -1.5914 | 8.419 | -4.7049 | 3.9393 | 0 | 32.0538 | 10.7655 | 21.3569 | 14.6482 | 78.6332 | 23.0104 | -16.013 | 0.54303 | 0.81508 | 2.1219 | 0 | 0 | -15.6571 | -30.9637 | 17.3254 | 32.2344 | 36.6381 | 37.4983 | -112.916 | -26.5659 | 31.6259 | -56.8674 | 9.1504 | 11.6591 | 11.3004 | 10.8252 | 39.4773 | 117.7112 | 155.5889 | -157.6384 | -410.7651 | 413.1325 | 344.6906 | -38.3179 | -111.0038 | -61.1003 | -54.3621 | 75.1497 | 62.6022 | -53.1039 | -66.6015 | 11.6976 | 11.2904 | -42.439 | -42.3581 | 74.1083 | 73.5071 | 14.4896 | 14.7104 | 22.1169 | -10.6483 | -302.5697 | 130.4218 | 0 | 13.1188 | -28.6729 | -10.2896 | -9.975 | 1.529 | 1.4219 | -337.1893 | -155.4948 | 276.7617 | 214.89 | 0 | -209.1784 | 205.1652 | -115.3639 | -97.4096 | -204.1039 | 144.2893 | 143.8182 | 116.441 | -267.96 | 101.0416 | -165.9068 | 167.2781 | -9.412 | 22.5825 | 12.7883 | 7.1905 | 7.1988 | -12.7767 | -11.02 | 0 | 11.533 | -19.6204 | -33.0415 | 12.4854 | 49.2564 | 49.3854 | 9.5126 | 11.4233 | 39.062 | 38.8583 | 39.05 | 0 | 29.7771 | 0 | 7.6819 | 0 | -52.9013 | 78.6005 | 62.6156 | -52.3826 | -77.2674 | 53.6948 | 23.3291 | -37.6958 | 37.9021 | -54.246 | 190.8732
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 18 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/11/2025 | 00:30 |  |  | -6.2948 | 9.0976 | 9.7742 |  | 14.1515 |  | 8.7666 | 3.1949 |  | -11.1 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 4.2907 | -1.0174 | 2.7335 | 2.5644 | 4.5591 | 1.6687 | -1.5843 | 2.0644 |  | -0.8798 | -1.17 | -1.18 | 4.193 | -8.88 |  | 0.192 | 0.226 |  | -12.97 |  | -12.28 | -12.02 | 6.2748 | 3.684 | 18.0522 | 19.0372 | -16.9219 | -12.3242 | -12.3416 | 11.0185 | 12.6914 | -19.692 | -18.2184 | 41.0916 | 33.0091 | -17.5182 | 13.8578 | -5.9 | -5.9 | -23.1754 | -24.2656 | -1.7182 |  | -2.4201 | 1.4319 | 0 | 0.8084 | -108.7069 | 30.3964 | 30.2438 | -8.9011 | -208.4651 |  |  |  | 12.0852 | 9.87 |  | -12.25 | -2.86 | -17.9461 | -17.6781 | 23.6106 | 22.4795 | -5.181 | -20.9481 | -20.5353 | -2.7172 |  |  |  |  | -37.3 | -2.18 | 10.4626 | 10.4106 | 9.1926 | 49.5697 | 49.8002 | -27.5019 | -26.4112 | -26.9777 | 2.0931 | 26.69 | 9.49 | 14.0674 | 13.9679 | -4.13 | -9.176 |  |  | 15.5621 | -12.347 | -1.9705 |  | -15.2 | -5.1831 | -2.6181 | 5.5249 | 3.5312 | -2.37 | -2.27 | 9.8425 | -17.3635 | -5.34 | -5.47 | 16.84 | -0.98 | -19.5455 | -9.8 | -35.2196 | -33.7545 |  | -26.5554 | -31.9903 | -31.9238 | -18.9991 | -23.3788 | -12.755 | -84.2549 | -10.547 |  | -10.2252 | -9.2253 | 17.1137 | -13.9716 | -13.1859 | -6.66 | -22.7038 | -22.3827 | 7.1433 | 0 | -10.58 | 0 | -0.325 | -23.6662 | -10.7183 | -10.7627 | 9.3832 | 8.1728 | -26.305 | 4.8551 |  | 4.6129 | 2.7783 | 2.4819 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -7.703 | 15.0465 | 15.487 | 6.3859 | 18.7507 | 21.7838 | -17.73 | -1.2026 | 0.1742 | 0.59 | 1.34 | -22.1846 |  | 2.242 | 0.663 |  | 10.58 | -29.6881 | -20.5694 | -2.21 | 26.4555 |  | 19.4788 | -4.3138 | -4.5867 | 2.2531 |  |  | -11.2488 | -24.6923 | 3.353 | -21.7551 | -4.9719 | -5.1964 | 104.7574 | -4.8298 | -9.4542 | 5.76 | 1.5006 | 5.5675 | 5.5778 | 1 | -5.9038 | -4.4823 | -10.48 | 7.5427 | 62.2503 | 0 | 80.5439 | -11.3132 | 39.1029 |  | 5.5537 | 0 | 0 |  |  | -4.0691 | -3.8274 | -11.8932 | -11.4825 | 12.67 | 12.49 | -19.2 | -18.9 | 0.4221 | -9.84 | 60.2975 | 64.1555 |  | -19.1 | -28.6 | -11 | -11.5 |  | -17.43 | -93.409 | 6.5995 | -259.3185 | -15.6313 |  | 102.5778 | 66.1233 | 127.6439 | 107.523 | 37.2458 | 26.4938 | 24.2388 | -17.165 | 191.0529 | -208.6771 | -16.2072 | 27.1172 | -0.1868 | 8.851 | -2 | -1.306 | -1.307 | -2.96 | 4.56 | -2.2143 | -10.634 | 4.9821 | -0.2609 | -1.7 | -1.2 | 0.55 |  | 2.9011 | 4.5041 | 4.1312 | 3.5479 |  | 14.2 |  | -0.03 |  | -14.5039 | -1.2679 | -22.6117 | -10.9769 | -2.4772 | -26.3491 | -1.6209 | -6.4 | -8.3 | 79.701 | -156.7776
18/11/2025 | 01:00 |  |  | -6.1805 | 9.9771 | 10.1041 |  | 14.0091 |  | 8.6261 | 3.0729 |  | -11.1 |  |  | 1.656 |  | 3.7773 | 0.2923 | 2.1185 | 1.8906 | 3.978 | 1.7388 | -1.6035 | 2.1289 |  | -0.9132 | -1.54 | -1.527 | 4.207 | -8.88 | -11 | 0.127 | 0.225 |  | -16.56 |  | -10.49 | -10.5 | 5.4115 | 3.4852 | 17.1794 | 18.9069 | -15.5022 | -12.7261 | -12.407 | 1.506 | 1.5873 | -16.6109 | -14.7355 | 24.004 | 24.6758 | -11.6012 | 15.1777 | -5.8 | -5.8 | -24.6905 | -24.4395 | -2.1258 |  | 0.3038 | 0.5608 |  | 0.3091 | -117.954 | 29.6945 | 29.6945 | 3.4037 | -217.3778 |  |  |  | 11.0873 | 10.07 |  | -12.61 | -3.09 | -21.5629 | -21.5629 | 27.0326 | 25.7772 | -5.6887 | -21.0015 | -21.2776 | 0.1175 |  |  |  |  | -41 | -2.06 | 8.5593 | 8.3453 | 7.9567 | 53.2629 | 53.1544 | -30.1812 | -26.5967 | -31.1763 | 2.4025 | 26.88 | 9.38 | 13.5986 | 13.4796 | -4.21 | -9.176 |  |  | 20.9198 | -12.1336 | -1.8957 | -15 |  | -4.9817 | -2.9921 | 3.9478 | 2.9745 | -2.58 | -1.84 | 10.6485 | -22.0288 | -5.42 | -5.53 | 15.58 | -0.81 | -24.4182 | -11.8727 | -39.476 | -38.6727 | -9.5498 | -31.3819 | -37.3717 | -37.1236 | -18.0563 | -21.7995 | -12.991 | -96.1013 | -5.4798 |  | -10.0489 | -9.3264 | 17.0972 | -13.3337 | -12.8019 | 1.04 | -24.8029 | -24.7372 | 6.7816 | 0 | -10.91 | 0 | -0.2186 | -22.7909 | -11.4211 | -11.6435 | 10.2293 | 7.6219 | -26.8727 | 5.3627 |  | 5.0607 | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.3728 | -21.0995 | 19.5104 | 19.2995 | -5.4101 | 0 | 23.5123 | -18.71 | -2.0137 | 0.165 | 1.23 | -0.08 | -22.8132 |  | 2.227 | 0.497 | 2.9469 | 11.59 | -21.3861 | -11.8537 | -2.6 | 27.6857 |  | 17.9559 | -3.9158 | -4.1577 | 2.1246 |  |  | -11.4808 | -24.9484 | 3.2417 | -21.346 | -6.4562 | -6.7049 | 79.9011 | -6.0138 | -9.4599 | 5.191 | 2.4103 | 5.5748 | 5.5304 | 2.2481 | -6.0912 | -4.311 | -12.99 | 8.199 | 63.4682 | -8.5176 | 81.7477 | -12.0404 | 38.4663 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.1291 | -5.5798 | -11.1147 | -10.8478 | 12.76 | 12.66 | -19.4 | -19.2 | 0.3525 | -10.32 | 59.4322 | 66.9965 |  | -19.5 | -29 | -9.7 | -10.2 |  | -17.3935 | -99.2622 | 8.4802 | -260.1599 | -17.1681 |  | 101.0843 | 65.8144 | 126.8691 | 109.1909 | 38.4448 | 25.7863 | 26.2098 | -18.0067 | 189.4147 | -211.6177 | -25.9305 | 33.1275 | 0.1648 | 8.844 | -2.24 | -1.405 | -1.413 | -2.56 | 4.32 | -2.3253 | -10.457 | 4.8051 | -0.145 | -1.2 | -0.703 | 0.531 |  |  | 4.6704 | 3.2493 | 2.7448 |  | 14.3 |  | -0.04 |  | -13.0419 | -0.8889 | -22.3296 | -9.9939 | -2.9251 | -25.2483 | -1.9844 | -6.4 | -8.3 | 81.6216 | -156.6829
18/11/2025 | 01:30 |  |  | -6.3475 | 10.4587 | 10.1339 |  | 13.7728 |  | 7.8971 | 2.7819 |  | -13.32 |  |  |  |  | 3.6355 | 0.6536 | 2.0334 | 1.8702 | 3.8975 | 1.6682 | -1.6375 | 2.2951 |  | -0.8059 | -1.601 | -1.584 | 4.209 | -6.66 | -11 | 0.44 | 0.218 |  | -17.56 |  | -10.1 | -9.93 | 5.3699 | 3.5944 | 17.0371 | 18.6566 | -15.372 | -12.5922 | -12.5591 | -0.2825 | -0.2481 | -16.2091 | -14.1997 | 23.4329 | 23.7856 | -11.7187 | 16.3185 | -6.3 | -6.3 | -24.7282 | -24.9217 | -1.1687 |  | 0.6679 | 0.45 |  | 0.2473 | -122.1045 | 28.5653 | 28.5958 | 2.3139 | -222.9886 |  |  |  | 9.9995 | 9.87 |  | -13.21 | -3.42 | -21.6969 | -21.295 | 26.5388 | 25.4554 | -5.7038 | -21.2971 | -21.3269 | 0.1592 |  |  |  |  | -42 | -2.03 | 7.3929 | 7.8245 | 6.5121 | 54.5607 | 54.0712 | -30.9901 | -26.631 | -31.9075 | 2.4181 | 25.62 | 9.24 | 13.5986 | 13.4796 | -4.15 | -9.176 |  |  | 21.9198 | -12.1911 | -2.0052 |  |  | -5.0122 | -3.1791 | 4.2632 | 2.789 | -2.84 | -2.03 | 10.323 | -23.1188 | -5.6 | -5.65 | 15.62 | -1.51 | -25.0727 | -12.5455 | -39.1827 | -38.2364 | -10.8906 | -33.4753 | -39.3489 | -39.1493 | -10.3374 | -15.1778 | -13.033 | -98.2734 | -3.0468 |  | -9.4659 | -8.8645 | 16.4274 | -17.8663 | -17.1614 | 18.448 | -24.6452 | -24.2343 | 4.9378 | -5.61 | -10.7 | -2.2 | -0.5604 | -29.0914 | -11.4359 | -11.6003 | 10.2205 | 4.7173 | -24.284 | 5.3053 |  | 4.9674 | 2.5011 | 2.8679 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -21.0995 | 19.5026 | 19.3503 | -7.1529 |  | 24.3033 | -18.57 | -1.7153 | 0.1632 | 1.04 | -0.13 | -25.2176 | 2.1969 | 2.233 | 0.656 |  | 11.15 | -20.2644 | -10.9707 |  | 26.8509 |  | 18.11 | -3.671 | -3.9179 | 2.0605 |  |  | -11.7664 | -24.8175 | 2.6292 | -21.5442 | -5.9987 | -6.1475 | 78.6736 | -6.5021 | -9.4037 | 5.1897 | 2.4367 | 5.5162 | 5.5066 | 2 | -7.9556 | -6.2589 | -12.57 | 9.3069 | 63.2927 | -11.1281 | 84.0628 | -14.5731 | 37.033 |  | 6.4968 | 0 | 0 |  |  | -5.7391 | -5.1513 | -11.2666 | -11.4959 | 12.67 | 12.28 | -18.3 | -18.4 | 0.4221 | -9.76 | 59.4579 | 66.8342 |  | -19.4 | -27.3 | -10.1 | -10.6 |  |  | -96.8198 | 7.9452 | -260.7545 | -14.8708 |  | 102.2297 | 64.5941 | 125.163 | 106.793 | 30.506 | 24.2907 | 25.3062 | -16.9991 | 186.2134 | -212.7721 | -21.1475 | 30.9346 | 0.0476 | 8.964 | -2.08 | -1.441 | -1.465 | -2.8 | 4.8 | -2.2551 | -11.1894 | 5.333 | -0.145 | -1.4 | 0.045 | 0.424 | 2.765 | 3.1816 | 4.5086 | 3.6171 | 3.7708 |  | 13.6 |  | -0.06 |  | -13.7281 | -1.68 | -23.0808 | -10.1297 | -2.4807 | -26.302 | -1.7249 | -5.5 | -8.9 | 86.3035 | -160.7523
18/11/2025 | 02:00 |  |  | -6.2462 | 9.9568 | 10.2563 |  | 12.5021 |  | 7.7267 | 2.4229 |  | -11.1 |  |  |  |  | 4.273 | 1.0526 | 1.7342 | 1.5564 | 3.2624 | 0.8768 | -1.6257 | 2.2164 |  | -0.8589 | -1.615 | -1.619 | 4.321 | -8.88 | -13.2 | 0.238 | 0.22 |  | -16.92 |  | -9.96 | -10.01 | 4.5576 | 3.2283 | 15.7494 | 17.4072 | -18.8663 | -14.8695 | -14.5526 | -0.0928 | -0.0744 | -16.2091 | -14.1997 | 18.882 | 19.3175 | -1.6876 | 15.2488 | -6.1 | -6 | -22.5422 | -21.8804 | -1.0278 |  | -1.282 | 0.4008 |  | 0.4007 | -133.0607 | 40.9558 | 41.0474 | 28.4921 | -201.1638 |  |  |  |  | 9.78 |  | -13.53 | -3.2 | -23.0364 | -23.4383 | 27.8119 | 26.9797 | -5.1622 | -12.1396 | -10.8358 | -1.358 |  |  |  |  | -48.6 | -2.1 | 10.6508 | 10.4004 | 9.9452 | 61.3546 | 60.7502 | -29.8872 | -35.0322 | -30.5324 | 2.0264 | 25.03 | 8.81 | 12.9736 | 12.796 | -3.81 | -8.584 |  |  | 19.6838 | -11.7373 | -1.9223 | -15.6 | -15.5 | -5.1697 | -3.3661 | 3.6324 | 2.4179 | -3.05 | -1.79 | 9.7805 | -20.7062 | -5.42 | -5.57 | 15.22 | -1.81 | -22.2 | -11.4636 | -39.5557 | -38.2636 | -9.6363 | -32.7171 | -38.307 | -37.0115 | -8.5866 | -13.3559 | -13.345 | -123.4252 | -3.3923 |  | -8.7016 | -8.9595 | 19.2394 | -17.8282 | -16.7424 | 20.496 | -24.0296 | -23.9816 | 6.8457 | -4.91 | -4.45 | 2.3 | -0.4778 | -31.0865 | -11.494 | -11.7716 | 10.4878 | 3.5875 | -21.5373 | 5.42 |  | 5.1298 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -19.9273 | 19.3776 | 19.4021 | -6.971 |  | 22.3014 | -19.42 | -2.314 | 0.1659 | 1.65 | 0.34 | -22.9622 |  | 2.251 | 0.582 |  | 11.32 | -19.4773 | -11.2136 | -2.76 | 26.7438 |  | 17.9368 | -3.6499 | -3.9311 | 2.0026 |  |  |  | -24.7533 | 2.4862 | -21.7405 | -6.7967 | -6.624 | 79.6126 | -6.5768 | -9.7754 | 5.2121 | 3.1583 | 5.4869 | 5.5224 | 2 | -7.1238 | -6.2059 | -14.67 | 11.2088 | 72.4979 | -16.2437 | 82.4034 | -14.201 | 36.8026 |  | 6.3874 | 0 | -11.2308 |  |  | -7.865 | -7.3651 | -11.7338 | -11.6082 | 8.22 | 6.92 | -19.4 | -19 | 0.4752 | -9.6 | 64.7903 | 66.919 |  | -19.5 | -27.3 | -7.4 | -8 | -17.5826 | -17.5769 | -95.196 | 7.8052 | -257.3546 | -15.7296 |  | 101.9354 | 69.1246 | 129.6797 | 111.1722 | 32.378 | 32.1907 | 27.3242 | -19.665 | 181.3597 | -214.5477 | -34.0467 | 41.8321 | 0.5872 | 8.686 | -1.84 | -1.55 | -1.559 | -2.8 | 4.72 | -2.0751 | -10.8385 | 4.9821 | -0.0565 | -1.9 | -0.205 | -0.97 |  |  | 3.2488 | 3.7803 | 4.4454 |  | 13.3 |  | -0.04 |  | -12.8745 | -1.487 | -22.7228 | -9.7642 | 0 | -26 | -1.8972 | -5.3 | -9.7 | 92.0153 | -169.8223
18/11/2025 | 02:30 |  |  | -6.2824 | 11.0248 | 10.4331 |  | 12.2898 |  | 7.9655 | 2.6069 |  | -11.1 |  |  |  |  | 4.1493 | 1.1279 | 1.7951 | 1.5511 | 3.3361 | 0.9128 | -1.6308 | 2.1749 |  | -0.8003 | -1.622 | -1.602 | 4.141 | -8.88 | -11 | 0.321 | 0.218 |  | -16.95 |  | -10.13 | -10.06 | 4.7963 | 3.0827 | 15.8278 | 17.1909 | -18.6771 | -14.8695 | -14.443 | -0.0802 | -0.1179 | -16.2091 | -14.0657 | 18.9932 | 19.5055 | -3.7839 | 15.3916 | -6 | -6 | -22.3606 | -21.9627 | -1.1686 |  | -0.7197 | 0.467 |  | 0.2357 | -133.8541 | 40.7117 | 40.7422 | 27.3459 | -206.907 |  |  |  |  | 9.84 |  | -14.3 | -3.08 | -23.3043 | -23.3043 | 27.6335 | 26.4398 | -4.2501 | -9.2483 | -8.967 | -1.1949 |  |  |  |  | -50.7 | -1.93 | 10.3798 | 10.0064 | 9.1281 | 61.7878 | 61.9253 | -28.5802 | -36.5895 | -29.0928 | 2.0307 | 23.02 | 8.07 | 12.6611 | 12.6007 | -3.75 | -8.584 |  |  | 20.797 | -11.4911 | -1.813 |  |  | -4.8694 | -3.3661 | 3.1592 | 2.4179 | -3.07 | -1.7 | 9.6255 | -22.0838 | -5.16 | -5.3 | 14.05 | -2.54 | -22.6545 | -11.3727 | -39.421 | -37.8364 | -11.4848 | -33.8292 | -39.837 | -39.0984 | -9.6251 | -11.6122 | -13.041 | -122.5996 | -6.5202 |  | -9.876 | -8.8563 | 14.9841 | -19.4152 | -18.6907 | 23.056 | -25.6107 | -25.3306 | 4.2654 | -9.09 | -10.31 | 0.2 | -0.4865 | -31.5446 | -10.6945 | -10.8994 | 8.0501 | 4.7328 | -25.2412 | 5.427 |  | 5.1535 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -22.2717 | 19.8197 | 19.916 | -6.9593 |  | 21.8814 | -19.48 | -2.314 | 0.1376 | 1.5 | 1.05 | -21.2212 |  | 2.239 | 0.668 |  | 11.31 | -19.6182 | -11.4574 | -2.97 | 26.6755 |  | 17.542 | -3.9318 | -4.2287 | 1.8969 |  |  | -11.2548 | -24.1117 | 3.0974 | -21.1866 | -6.8597 | -6.4774 | 81.3258 | -6.4739 | -8.45 | 4.8461 | 2.7944 | 4.63 | 4.5811 | 2.0704 | -8.3107 | -6.2199 | -14.25 | 11.6172 | 77.104 | -21.8231 | 77.6715 | -13.6258 | 37.1786 |  | 7.4364 | 0 | -10.4787 | 36.1713 |  | -9.5843 | -9.0625 | -11.513 | -11.3875 | 8.54 | 8.83 | -18.4 | -18.2 | 0.651 | -10.48 | 64.8167 | 55.9352 |  | -19.2 | -26.4 | -7.1 | -7.7 |  | -17.4739 | -92.8266 | 8.2787 | -258.0098 | -15.4198 |  | 96.9915 | 69.3687 | 131.3524 | 114.1586 | 29.331 | 30.3914 | 30.5322 | -19.8008 | 182.4457 | -218.0814 | -37.2217 | 45.5856 | -0.3967 | 8.651 | -1.68 | -1.4 | -1.405 | -3.2 | 4.56 | -2.0208 | -10.927 | 5.1286 | 0.032 | -1.2 | -0.467 | -0.036 |  |  | 4.9804 | 3.2155 | 2.6962 |  | 11.5 |  | -0.11 |  | -13.1075 | -2.0309 | -23.7128 | -10.1292 | 0 | -26.6292 | -1.6117 | -4.4 | -10.5 | 92.24 | -171.3194
18/11/2025 | 03:00 |  |  | -6.2412 | 6.2873 | 9.0951 |  | 12.1916 |  | 7.2331 | 2.3699 |  | -4.44 | -22 |  | 0.828 |  | 3.5952 | -6.5326 | 2.0235 | 1.8611 | 3.9149 | 2.1581 | -1.6428 | 2.2571 |  | -1.0432 | 0 | -0.689 | 4.039 | -15.54 | -13.2 | -0.429 | 0.219 |  | -23.55 |  | -3.3 | -3.19 | 4.6618 | 2.8943 | 15.464 | 16.7637 | -16.5312 | -14.3336 | -14.107 | 0.8466 | 0.5321 | -15.8072 | -13.6638 | 20.1048 | 20.6701 | -4.0769 | 14.3996 | -5.5 | -6 | -22.5211 | -21.911 | -1.0039 |  | -2.8031 | 0.4227 |  | 0.4926 | -128.7881 | 38.9111 | 38.728 | 22.1729 | -206.7591 |  |  |  | 8.8918 | 9.71 |  | -13.81 | -3.36 | -21.6969 | -21.6969 | 26.2006 | 25.0656 | -3.5635 | -11.5237 | -11.1337 | -3.8776 |  |  |  |  | -49.7 | -1.86 | 10.1084 | 9.7985 | 8.8249 | 60.8215 | 61.1062 | -28.4771 | -35.4782 | -30.2304 | 2.2835 | 23.04 | 8.01 | 12.5049 | 12.5031 | -3.5 | -8.584 |  |  | 16.3573 | -11.7201 | -1.6077 |  |  | -5.0391 | -3.7402 | 3.3169 | 1.8613 | -3.32 | -1.66 | 10.1525 | -18.0485 | -5.21 | -5.27 | 14.13 | -3.19 | -19.4909 | -9.6818 | -37.9751 | -35.7091 | -12.3399 | -30.8403 | -35.4117 | -36.2728 | -20.693 | -26.5561 | -12.965 | -115.431 | 13.3296 |  | -9.4141 | -8.9131 | 9.4856 | -12.631 | -13.4321 | 31.76 | -20.4716 | -21.3585 | 9.2802 | 6.1 | -10.48 | -5.6 | -0.3411 | -22.3679 | -11.3238 | -11.49 | 7.9555 | 7.9672 | -26.6376 | 5.6003 |  | 5.2673 | 0 | 2.9692 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -20.2622 | 17.0672 | 17.2026 | -6.0525 |  | 20.1822 | -19.98 | -1.7153 | 0.165 | 1.16 | 2.53 | -20.8926 |  | 2.211 | 0.557 |  | 11.35 | -18.9617 | -12.1083 | -2.77 | 26.2463 |  | 16.6681 | -3.9801 | -4.2544 | 1.8659 |  |  |  | -24.326 | 2.3447 | -20.9135 |  |  | 79.2033 | -5.9856 | -7.8173 | 5.7479 |  | 4.6373 | 4.6602 |  | -8.0851 | -8.4174 | -12.15 | 11.5444 | 74.2073 | -8.2773 | 93.9598 | -15.5114 | 35.8485 |  | 8.7471 | -12.2709 | -13.4832 |  |  | -2.0146 | -1.7675 | -8.9035 | -8.3361 | 14.58 | 13.58 | -18.7 | -19.1 | 0.4404 | -10.8 | 73.2225 | 58.4235 |  | -18.4 | -28.6 | -13.1 | -13.6 | -17.2108 | -17.1061 | -104.5299 | -14.3514 | -214.0865 | -8.4516 |  | 89.0145 | 77.582 | 95.1678 | 147.352 | 21.1907 | 18.9798 | 19.4098 | 10.0399 | 134.9245 | -247.9385 | 26.2948 | -20.5433 | -2.7405 | 7.484 | -1.52 | -1.258 | -1.281 | -3.36 | 5.44 | -2.0985 | -11.0735 | 5.568 | 0.0015 | -1.1 | -1.801 | -0.841 |  |  | 3.1528 | 3.216 | 2.3391 |  | 15.4 |  | -0.11 |  | -13.5921 | -2.2883 | -23.9468 | -10.3966 | 0 | -26.893 | -1.4155 | -7.5 | -6.9 | 104.7519 | -183.1359
18/11/2025 | 03:30 |  |  | -6.4348 | 6.9065 | 8.9642 |  | 12.4912 |  | 7.382 | 2.3829 |  | -6.66 | -22 |  |  |  | 4.0728 | -6.6696 | 2.0662 | 1.94 | 4.0462 | 2.1911 | -1.6365 | 2.2943 |  | -1.0157 | 0 | -0.711 | 4.09 | -13.32 | -13.2 | -0.451 | 0.226 |  | -23.76 |  | -3.13 | -3.16 | 4.92 | 2.8652 | 14.7101 | 16.299 | -15.8468 | -14.6015 | -13.6815 | 0.5279 | 0.5428 | -15.9411 | -13.7978 | 20.7726 | 21.461 | -6.5556 | 14.7146 | -5.2 | -5.2 | -21.9384 | -22.1136 | -0.9472 |  | -3.557 | 0.2096 |  | 0.5744 | -129.6121 | 39.0332 | 39.1247 | 20.648 | -208.1464 |  |  |  |  | 8.32 |  | -9.17 | -9.03 | -21.0271 | -21.0271 | 26.3278 | 24.9361 | -3.6371 | -13.2086 | -13.1404 | -2.7093 | 0 |  |  |  | -49.6 | -1.88 | 9.3482 | 9.0087 | 8.1154 | 58.5162 | 58.8519 | -26.3075 | -35.8743 | -27.2645 | 1.8468 | 23.34 | 8.01 | 12.5049 | 12.5031 | -3.35 | -8.88 |  |  | 15.4436 | -11.826 | -1.6737 |  |  | -5.0671 | -3.7402 | 3.6324 | 1.8613 | -3.4 | -1.93 | 10.602 | -17.386 | -5.23 | -5.35 | 14.06 | -3.04 | -19.7636 | -9.9091 | -36.7396 | -36.3364 | -10.6859 | -32.5893 | -37.3681 | -37.1568 | -13.2045 | -17.647 | -12.928 | -116.7017 | 12.9909 |  | -9.8276 | -9.0351 | 9.9176 | -15.3754 | -14.1918 | 20.496 | -22.6781 | -22.2896 | 3.0119 | -4.97 | -10.73 | 1.1 | -0.3751 | -26.5923 | -11.7933 | -11.7845 | 9.2999 | 4.8153 | -24.8187 | 5.2911 |  | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -18.9226 | 16.7964 | 16.7202 | -3.8704 | 0 | 20.6754 | -19.19 | -2.2097 | 0.165 | 1.15 | 1.31 | -20.9354 |  | 2.41 | 0.467 |  | 12.19 | -21.1939 | -13.0444 | -2.73 | 27.3046 |  | 16.9061 | -3.9129 | -4.2214 | 1.8626 |  |  | -12.054 | -24.8889 | 2.8564 | -20.6391 |  |  | 77.4221 | -5.7804 | -7.8553 | 5.7828 |  | 4.7911 | 4.5732 |  | -7.9138 | -5.8485 | -13.41 | 11.7013 | 76.1296 | -9.8429 | 95.8894 | -15.7552 | 35.1889 |  | 7.5618 | 0 | -10.7094 |  |  | -3.2616 | -3.0364 | -9.8173 | -9.8529 | 14.07 | 13.77 | -18.9 | -19.3 | 0.5283 | -9.28 | 78.1189 | 41.613 |  | -18.2 | -28.1 | -12.7 | -13.2 | -17.1774 | -17.1265 | -105.6367 | -15.3873 | -213.7814 | -5.7266 |  | 89.9315 | 75.2459 | 100.2707 | 152.2988 | 21.6866 | 20.1712 | 20.4769 | 7.786 | 135.9115 | -250.9316 | 24.3443 | -16.6906 | -0.7947 | 7.856 | -1.6 | -1.246 | -1.253 | -3.12 | 5.2 | -2.0745 | -10.634 | 5.8305 | -0.0565 | -1.6 | -1.515 | -1.185 |  |  | 4.0239 | 3.2229 | 3.0976 |  | 14.3 |  | -0.12 |  | -15.2756 | -1.798 | -22.8995 | -11.4716 | -1.9193 | -26.9065 | -1.8248 | -6.7 | -7.7 | 106.7071 | -181.8197
18/11/2025 | 04:00 |  |  | -6.4193 | 8.0322 | 9.5194 |  | 12.096 |  | 7.1088 | 2.2399 |  | -6.66 | -22 |  |  | -17.6 | 3.5759 | -7.8843 | 2.0717 | 2.0552 | 4.1404 | 2.1628 | -1.6399 | 2.3313 |  | -0.9736 |  | -0.599 | 3.842 | -13.32 |  | -0.425 | 0.212 |  | -23.78 |  | -2.5 | -2.41 | 5.5582 | 3.3687 | 14.9278 | 16.4352 | -16.4303 | -15.0034 | -14.9025 | 22.6312 | 22.6947 | -18.4864 | -17.6826 | 34.0184 | 27.7288 | -12.5224 | 14.0181 | -4.8 | -4.6 | -20.3397 | -19.2184 | -0.638 |  | -4.0324 | 0.1245 |  | 0.4961 | -115.6041 | 36.1949 | 35.9508 | 19.6287 | -195.8786 |  |  |  | 8.9616 | 8.1 |  | -9.39 | -9.42 | -22.6346 | -22.3666 | 26.5777 | 25.648 | -3.4454 | -10.0511 | -10.0147 | -4.5895 |  |  |  |  | -48.8 | -1.78 | 10.6328 | 10.2291 | 9.4023 | 57.7579 | 58.4057 | -24.7954 | -35.1729 | -25.1941 | 2.0927 | 23.48 | 8.1 | 12.3486 | 12.3077 | -3.3 | -8.88 |  |  | 16.8826 | -11.8292 | -1.4567 |  |  | -4.8718 | -3.7402 | 3.3169 | 1.8613 | -3.45 | -1.73 | 9.2225 | -18.256 | -5.46 | -5.59 | 14.26 | -2.71 | -19.6909 | -9.9455 | -37.7732 | -36.9636 | -9.7439 | -31.6592 | -37.1599 | -37.0188 | -14.8337 | -20.4133 | -12.929 | -115.7844 | 13.439 |  | -10.197 | -9.189 | 16.3251 | -14.1253 | -13.7725 | -1.028 | -22.1733 | -21.6828 | 7.0883 | 6.67 | -11.85 | -1.4 | -0.3327 | -22.8853 | -11.4506 | -11.553 | 8.8897 | 7.1636 | -25.434 | 5.2034 |  | 4.9683 | 0 | 2.6943 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -19.7598 | 17.8035 | 17.9335 | -5.4485 |  | 21.3053 | -18.98 | -2.0137 | 0.1659 | 1.08 | 1.28 | -21.8849 |  | 2.346 | 0.392 |  | 10.63 | -20.5666 | -12.7547 | -2.9 | 24.5863 |  | 16.7088 | -3.7959 | -3.9598 | 1.8482 |  |  | -11.9312 | -24.7816 | 2.3972 | -20.691 |  |  | 82.0614 | -5.7996 | -7.9893 | 6.5554 | 2.7884 | 4.7105 | 4.6128 | 2 | -4.9714 | -3.5938 | -12.15 | 10.0019 | 70.7882 | -5.9469 | 100.1483 | -13.2364 | 37.5141 |  | 6.2814 | 0 | 0 |  |  | -1.762 | -0.9874 | -7.7067 | -7.742 | 18.52 | 18.61 | -17.9 | -18 | 0.3708 | -9.28 | 80.973 | 43.4019 |  | -17.8 | -30.2 | -14.4 | -14.5 |  |  | -110.027 | -18.7726 | -211.0404 | -4.8559 |  | 89.2423 | 70.5898 | 101.1629 | 150.367 | 26.4378 | 17.7658 | 17.645 | 6.43 | 144.586 | -249.4854 | 31.9935 | -23.1625 | -1.2879 | 8.583 | -1.44 | -1.269 | -1.281 | -3.68 | 5.6 | -2.1892 | -11.4244 | 5.51 | -0.087 | -0.4 | 0.199 | 0.578 |  |  | 4.2158 | 3.8287 | 3.5204 |  | 15.4 |  | -0.14 |  | -15.4495 | -1.1916 | -22.3326 | -11.8854 | -2.8563 | -25.5358 | -2.1555 | -7.8 | -6.9 | 106.5251 | -179.4073
18/11/2025 | 04:30 |  |  | -6.4442 | 7.1727 | 9.4671 |  | 12.4853 |  | 7.1981 | 2.4429 |  | -6.66 | -22 |  |  | -17.6 | 3.6856 | -7.6138 | 2.8842 | 2.7968 | 5.2994 | 3.5886 | -1.5962 | 2.3889 |  | -0.9662 |  | -0.726 | 3.868 | -13.32 | -13.2 | -0.404 | 0.212 |  | -23.87 |  | -2.94 | -2.94 | 5.9153 | 3.2677 | 15.01 | 16.5567 | -14.0796 | -13.9317 | -13.6933 | 0.6737 | 0.6414 | -15.2713 | -13.5299 | 20.6509 | 21.0288 | -5.8947 | 15.2413 | -5.7 | -5.7 | -22.565 | -22.1385 | -0.7403 |  | -2.8986 | 0.4336 |  | 0.4566 | -130.3445 | 37.7209 | 38.0261 | 21.2505 | -206.819 |  |  |  | 9.0115 | 9.76 | 0 | -11.82 | 0 | -23.3043 | -23.1704 | 27.1304 | 25.859 | -3.844 | -9.9923 | -9.8991 | -2.7996 |  |  |  |  | -49.1 | -1.81 | 10.155 | 9.9416 | 8.9786 | 59.9102 | 60.1247 | -27.064 | -36.1148 | -26.9805 | 2.0925 | 24.59 | 8.56 | 12.3486 | 12.3077 | -3.21 | -8.88 |  |  | 16.206 | -11.7579 | -1.4547 |  |  | -4.801 | -3.7402 | 3.3169 | 1.8613 | -3.34 | -1.74 | 11.5475 | -18.2985 | -5.59 | -5.65 | 15.22 | -2.87 | -20.3455 | -10.1818 | -37.8311 | -37.3091 | -9.6061 | -31.3242 | -37.1076 | -37.2938 | -11.2642 | -17.5808 | -12.928 | -116.9627 | 17.0608 |  | -10.6924 | -9.6156 | 16.0858 | -15.2951 | -15.4819 | 0.528 | -22.8544 | -22.861 | 6.5036 | 6.26 | -10.86 | 2.4 | -0.2196 | -26.69 | -11.5679 | -11.6821 | 9.3638 | 6.008 | -24.6033 | 5.3202 |  | 5.053 | 0 | 3.2116 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -20.4297 | 18.0335 | 18.0855 | -5.906 |  | 22.9996 | -18.72 | -1.415 | 0.165 | 1.64 | 1.45 | -22.6772 |  | 2.377 | 0.403 |  | 11.12 | -20.2055 | -11.891 | -2.77 | 25.3783 |  | 16.5153 | -3.9859 | -4.2755 | 1.9263 |  |  | -12.5546 | -24.908 | 2.3475 |  |  |  | 77.2691 | -5.922 | -7.7192 | 5.5692 | 2.7377 | 4.7179 | 4.6207 | 2 | -4.8009 | -3.3444 | -11.73 | 10.269 | 66.7355 | -3.4408 | 101.958 | -12.9546 | 37.3164 |  | 6.2017 | 0 | 0 |  |  | -1.9268 | -1.3555 | -8.074 | -7.9445 | 19.08 | 19.67 | -19.7 | -19.7 | 0.6857 | -8 | 79.7995 | 46.4721 |  | -17.8 | -29.5 | -14.4 | -14.9 | -17.3864 | -17.2561 | -107.0571 | -17.8733 | -212.5765 | -5.059 |  | 90.9065 | 69.5993 | 96.8973 | 149.7583 | 27.6766 | 17.4156 | 17.977 | 10.8134 | 143.0047 | -249.6415 | 39.8035 | -29.6874 | -1.4295 | 9.043 | -1.84 | -1.056 | -1.07 | -3.28 | 5.28 | -2.4338 | -10.9575 | 5.8305 | -0.0565 | -0.6 | -0.566 | -1.048 | 2.5433 |  | 3.2997 | 3.1264 | 3.4663 |  | 16.6 |  | -0.14 |  | -15.926 | -1.1579 | -21.532 | -12.087 | -2.9288 | -25.3224 | -2.2499 | -8.8 | -5.7 | 106.1053 | -180.8611
18/11/2025 | 05:00 |  |  | -6.6327 | 7.313 | 9.2442 |  | 12.9407 |  | 6.9759 | 2.1609 |  | -6.66 | -24.2 |  |  |  | 3.9631 | -8.1965 | 2.2653 | 2.1612 | 4.1578 | 2.0318 | -1.5962 | 2.4724 |  | -0.879 | 0 | -0.492 | 3.977 | -13.32 | -11 | -0.4 | 0.22 |  | -22.9 |  | -2.98 | -2.94 | 4.9912 | 3.4169 | 15.1035 | 16.5234 | -17.4538 | -14.0657 | -13.4101 | 10.4959 | 10.8641 | -18.0845 | -15.9411 | 28.6289 | 29.018 | -2.8413 | 14.2053 | -4.9 | -4.9 | -20.1341 | -20.8178 | -0.6025 |  | -2.3205 | -0.0245 |  | 0.5774 | -119.8462 | 34.5164 | 34.669 | 19.531 | -201.5168 |  |  |  | 9.0415 | 9.79 |  | -11.42 |  | -23.1704 | -22.0987 | 27.0842 | 25.8761 | -3.9455 | -8.0657 | -7.4718 | -3.0512 |  |  |  |  | -46.3 | -1.77 | 11.7059 | 11.3193 | 10.6893 | 55.8914 | 55.7526 | -25.3113 | -33.7787 | -25.887 | 1.9337 | 24.28 | 8.38 | 12.5049 | 12.3077 | -3.42 | -8.88 |  |  | 17.2739 | -11.6892 | -1.4659 |  |  | -4.762 | -3.3661 | 3.9478 | 1.8613 | -3.28 | -2 | 10.757 | -17.7235 | -5.46 | -5.51 | 15.22 | -2.61 | -19.1636 | -9.8364 | -38.3636 | -37.5818 | -10.3459 | -30.2904 | -35.9258 | -35.8514 | -12.1428 | -17.152 | -12.398 | -114.228 | 20.6242 |  | -10.8013 | -9.8129 | 16.1653 | -15.7093 | -14.2176 | 7.696 | -23.7735 | -23.5585 | 7.2304 | 6.41 | -11.08 | 2.3 | -0.2449 | -26.7836 | -11.8037 | -11.8463 | 9.2837 | 6.8368 | -20.6545 | 5.3906 |  | 5.1663 | 0 | 3.6619 | 0 | 10.0474 | 10.2148 | -20.4297 | 18.3116 | 18.8182 | -6.2842 |  | 20.6217 | -17.91 | -2.0156 | 0.165 | 1.29 | 0.78 | -19.796 |  | 2.327 | 0.498 |  | 12.97 | -19.4998 | -11.7725 | -2.63 | 26.6517 |  | 17.1611 | -4.1942 | -4.4775 | 1.917 |  |  |  | -23.6986 | 2.9869 | -20.7658 |  |  | 83.5621 | -5.4417 | -7.761 | 5.7603 | 5.0541 | 4.7325 | 4.7393 |  | -2.9263 | 0 | -7.12 | 7.4855 | 59.9782 | 6.1909 | 106.9016 | -12.15 | 38.9486 |  | 5.5941 | 0 | 0 | 34.3537 |  | 3.2479 | 4.1268 | -7.2244 | -7.288 | 26.48 | 26.41 | -17.2 | -17.4 | 0.51 | -8 | 79.6995 | 56.1433 |  | -17.4 | -30.7 | -19.1 | -19.6 |  | -17.0167 | -111.5804 | -21.0979 | -209.7773 | 3.2322 |  | 85.0645 | 75.6132 | 109.5972 | 132.1435 | 23.7712 | 11.4403 | 8.358 | -6.8524 | 144.7034 | -231.8802 | 53.7549 | -44.5232 | -1.2879 | 8.531 | -1.2 | -1.018 | -1.031 | -3.84 | 6.24 | -2.9368 | -11.7754 | 5.0126 | 0.206 | 1.5 | 0.906 | 0.727 | 2.8579 | 3.1664 | 3.2538 | 4.6708 | 2.4496 |  | 16.6 |  | -0.09 |  | -16.3137 | 0.4971 | -20.8425 | -13.2906 | -3.333 | -24.2862 | -2.3065 | -8.9 | -4.4 | 105.346 | -181.2143
18/11/2025 | 05:30 |  |  | -6.3481 | 7.3305 | 9.0408 |  | 13.7033 |  | 6.8197 | 2.0619 |  | -8.88 | -22 |  | 0.828 |  | 4.0186 | -7.9704 | 3.0132 | 2.9939 | 5.4726 | 3.5549 | -1.6342 | 2.4657 |  | -0.8862 |  | -0.573 | 3.82 | -11.1 | -13.2 | -1.044 | 0.235 |  | -23.31 |  | -3.17 | -3.05 | 4.903 | 3.3814 | 15.1642 | 16.4474 | -15.6399 | -12.5922 | -12.879 | -0.6767 | -0.2207 | -15.9411 | -13.9317 | 19.0658 | 19.5493 | 1.2973 | 15.2849 | -6.2 | -6.2 | -22.0823 | -21.3171 | -0.6668 |  | -0.9465 | 0.0365 | 0.4677 | 0.7326 | -126.7128 | 35.6151 | 35.3709 | 26.5439 | -201.788 |  |  |  | 9.0415 | 9.53 |  | -12.11 |  | -24.376 | -23.3043 | 27.4196 | 26.2331 | -4.4038 | -9.3303 | -8.6877 | -2.2064 |  |  |  |  | -44.5 | -1.78 | 10.1969 | 10.7728 | 9.9678 | 55.8921 | 55.9229 | -25.965 | -33.0967 | -26.7076 | 2.2521 | 25.52 | 8.87 | 12.8174 | 12.6984 | -3.65 | -8.88 |  |  | 16.3447 | -11.7268 | -1.6692 |  |  | -4.6301 | -2.9921 | 5.0518 | 2.9745 | -2.62 | -2.22 | 11.222 | -19.2411 | -5.2 | -5.35 | 15.78 | -1.47 | -19.2727 | -9.8182 | -38.7546 | -37.6182 |  | -28.2345 | -33.9615 | -34.2732 | -12.0414 | -17.6819 | -12.499 | -117.2801 | 13.9384 |  | -11.3331 | -9.543 | 9.1182 | -17.0694 | -15.4861 | 21.008 | -25.0459 | -24.7478 | 3.7718 | -5.58 | -11.29 | 0.4 | -0.1496 | -28.9746 | -11.4607 | -11.6047 | 10.1678 | 4.3931 | -22.2088 | 5.0997 |  | 4.799 | 0 | 2.7944 | 0 | 11.0521 | 10.7172 | -24.951 | 18.7327 | 18.6584 | -7.4232 |  | 23.7906 | -16.76 | -1.0066 | 0.1623 | 1.19 | -0.08 | -21.9175 |  | 2.334 | 0.483 | 3.0501 | 11.69 | -18.965 | -10.7115 | -3.07 | 24.9244 |  | 17.7531 | -3.7871 | -4.165 | 1.9857 |  |  | -11.9991 | -25.173 | 2.0261 | -20.3689 |  |  | 81.5321 | -5.5591 | -8.5797 | 6.4443 | 3.7266 | 4.9303 | 4.8817 |  | -6.9956 | -5.2456 | -10.06 | 8.6787 | 61.5158 | 0 | 103.1308 | -13.3391 | 37.9518 |  | 4.8294 | -10.4962 | -12.0268 |  |  | 2.3305 | 2.9348 | -7.5334 | -7.6008 | 14.74 | 14.95 | -18.6 | -18.5 | 0.5631 | -9.76 | 84.7276 | 56.8392 |  | -17 | -31.2 | -18.2 | -18.8 | -17.1691 | -17.1555 | -117.2809 | -18.1644 | -210.7647 | 2.1769 |  | 82.7855 | 80.6101 | 118.7545 | 134.6751 | 15.9939 | 19.9271 | 18.2991 | -11.7133 | 136.0722 | -231.6538 | 43.2247 | -37.514 | 1.5247 | 9.25 | -2.08 | -1.138 | -1.136 | -3.12 | 6 | -3.2564 | -11.7754 | 4.3656 | 0.1175 | 1 | 1.443 | 1.169 | 2.8562 |  | 3.643 | 3.0326 | 2.717 |  | 16.6 |  | 0.19 |  | -13.947 | -0.7996 | -22.2057 | -10.8507 | -3.2919 | -25.3568 | -1.844 | -8.6 | -4.9 | 98.7148 | -176.0354
18/11/2025 | 06:00 |  |  | -6.527 | 6.6415 | 8.9977 |  | 14.54 |  | 7.0612 | 2.3199 |  | -6.66 | -22 |  |  |  | 4.1361 | -8.4298 | 3.5603 | 3.7456 | 6.5584 | 3.8132 | -1.4451 | 2.3896 |  | -1.0398 | 0 | -0.311 | 3.575 | -13.32 | -13.2 | -1.169 | 0.226 |  | -22.5 |  | -2.16 | -2.87 | 4.6746 | 3.3516 | 15.7445 | 17.2646 | -19.1078 | -14.1997 | -14.0347 | 8.8265 | 11.8005 | -17.4147 | -16.7449 | 25.8757 | 24.373 | -4.4399 | 14.5126 | -4.6 | -4.5 | -19.9548 | -17.7591 | -0.5187 |  | -1.7188 | -0.442 | 0.2122 | 0.8591 | -101.2604 | 37.2631 | 37.1105 | 28.8429 | -182.1725 |  |  |  | 8.1034 | 9.05 |  | -12.66 |  | -25.8495 | -25.5816 | 27.9552 | 27.148 | -3.7377 | -9.848 | -9.4472 | -1.3409 |  |  |  |  | -44.7 | -1.75 | 10.4936 | 10.2436 | 9.8411 | 56.0381 | 56.873 | -22.2984 | -36.1314 | -23.9265 | 2.0923 | 23.39 | 8.02 | 12.6611 | 12.4054 | -3.29 | -8.584 |  |  | 20.0646 | -11.4872 | -1.5071 |  |  | -4.5361 | -2.4311 | 4.4209 | 3.7167 | -2.07 | -1.86 | 10.9275 | -21.1937 | -6.4 | -6.54 | 19.59 | -2.73 | -20.1273 | -9.8364 | -40.3345 | -39.3909 | -9.736 | -29.6784 | -36.1517 | -36.2205 | -14.6028 | -19.5128 | -11.866 | -120.4039 | -20.5383 |  | -10.7291 | -9.7885 | 19.3372 | -15.2772 | -15.2805 | -4.1 | -27.5577 | -27.1011 | 7.3225 | 6.56 | -7.36 | 2.8 | 0.0034 | -26.1658 | -10.7253 | -10.8125 | 9.5406 | 6.4004 | -21.6143 | 5.7506 |  | 5.3214 | 3.0953 | 2.6374 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | -15.9084 | 21.0654 | 21.1595 | -5.0107 |  | 18.4829 | -18.84 | -2.0156 | 0.1302 | 0.46 | 1.82 | -18.6781 |  | 2.57 | 0.478 |  | 13.59 | -20.4824 | -12.8374 | -3.15 | 26.0105 |  | 17.7281 | -3.9142 | -4.059 | 2.0471 |  |  | -13.2479 | -22.3577 | 1.2986 | -20.6873 | -6.7258 | -6.9695 | 87.1759 | -5.1863 | -8.8103 | 6.7185 | 4.2084 | 4.8204 | 4.8263 | 3.0588 | -15.416 | -14.5628 | -10.48 | 0 | 44.164 | -21.1901 | 87.223 | -22.2139 | 28.6312 | 0 | 9.4232 | -10.3696 | -12.1743 |  |  | -6.2005 | -6.0302 | -11.2968 | -11.4848 | 2.46 | 2.76 | -18.9 | -19.1 | 0.4935 | -7.92 | 74.4881 | 54.7892 |  | -16.9 | -28.2 | -10.2 | -10.7 | -17.7749 | -17.6293 | -147.3231 | -0.7543 | -214.455 | -7.0327 |  | 66.6146 | 96.5129 | 125.9467 | 139.7077 | -2.7468 | 30.8488 | 35.4295 | -13.8973 | 113.1168 | -250.276 | 5.3688 | 2.3639 | 3.4925 | 10.272 | -2.8 | -1.138 | -1.139 | -2.24 | 5.68 | -3.529 | -11.22 | 3.4592 | 0.618 | 0.4 | 0.625 | 0.163 |  |  | 4.3166 | 3.0872 | 3.4434 |  | 13.1 |  | 0.27 |  | -9.8976 | -2.9556 | -25.5356 | -6.2879 | 0 | -28.787 | 0 | -5.3 | -9.5 | 63.0474 | -150.4404
18/11/2025 | 06:30 |  |  | -6.469 | 6.6792 | 8.7564 |  | 15.2648 |  | 7.4191 | 2.5039 |  | -8.88 | -24.2 |  |  | -17.6 | 4.0735 | -9.1035 | 3.8212 | 3.7036 | 6.8316 | 3.6426 | -1.2244 | 2.3769 |  | -0.9167 |  | -0.176 | 3.38 | -13.32 | -11 | -1.239 | 0.232 |  | -22.33 |  | -2.52 | -2.48 | 2.6378 | 3.2123 | 16.2807 | 17.2504 | -20.4865 | -13.9317 | -13.8891 | 9.3882 | 22.7163 | -18.4864 | -17.4147 | 26.419 | 24.634 | -3.9285 | 13.9706 | -4.5 | -4.6 | -19.8253 | -18.6241 | -0.5823 |  | -2.8289 | -0.1484 | 1.7228 | 1.2078 | -93.6308 | 38.7585 | 38.9416 | 22.8373 | -166.8544 |  |  |  | 7.9936 | 9.29 |  | -12.1 |  | -25.4477 | -24.7779 | 29.4172 | 28.1097 | -4.7406 | -11.359 | -12.18 | -1.9198 |  |  |  |  | -39 | -1.97 | 11.829 | 12.1729 | 10.8528 | 55.7306 | 55.7349 | -24.3658 | -34.1617 | -24.8721 | 2.2284 | 24.89 | 8.69 | 14.5361 | 14.4562 | -4.09 | -8.88 |  |  | 13.0292 | -11.9948 | -1.9608 | -18 | -17.9 | -4.4177 | -0.374 | 8.0484 | 6.4999 | -0.08 | -2.85 | 10.509 | -13.412 | -8.56 | -8.55 | 22.14 | -1.75 | -18.2545 | -8.6727 | -41.5312 | -39.3182 |  | -24.1791 | -29.4431 | -28.4368 | -17.394 | -22.2779 | -11.42 | -109.1193 | -37.0344 |  | -13.1676 | -11.4259 | 9.2577 | -16.6266 | -15.5844 | 11.792 | -25.8264 | -26.6767 | 4.3504 | -6.98 | -10.73 | -16.7 | 0.7343 | -28.4574 | -11.2855 | -11.3674 | 8.8962 | 8.1644 | -18.0017 | 6.1613 |  | 5.8139 | 0 | 2.5718 | 0 | 12.7267 | 13.3965 | -19.09 | 21.2409 | 21.6007 | -5.1212 |  | 21.0904 | -16.82 | -0.9041 | 0.1659 | 0.15 | 1.6 | -20.6826 |  | 2.864 | 0.498 |  | 12.48 | -20.1388 | -12.6984 | -3.62 | 25.0764 |  | 17.5656 | -4.1785 | -4.3747 | 2.178 |  |  | -13.1577 | -24.3768 | 0.3444 | -19.5921 | -6.868 | -6.7484 | 88.3816 | -4.7444 | -7.9605 | 6.0861 | 3.519 | 5.2013 | 5.2614 | 3 | -21.0738 | -19.5029 | -7.96 | 0 | 35.7017 | -21.1387 | 78.166 | -31.1191 | 22.1208 | 4.9493 | 11.9149 | -10.2539 | -11.9648 |  |  | -9.5953 | -9.3701 | -14.067 | -13.6016 | 18.96 | 19.75 | -19.7 | -19.6 | 0.5814 | -4.48 | 76.3149 | 51.0206 |  | -15.7 | -27.3 | -7.2 | -7.7 | -17.9791 | -17.8979 | -160.3313 | -1.365 | -213.4934 | -9.141 |  | 56.6116 | 112.9058 | 124.8141 | 138.9885 | -19.9759 | 16.8084 | 13.1029 | -13.241 | 86.3155 | -254.0794 | -24.1616 | 24.3834 | -0.6091 | 6.739 | -3.52 | -0.922 | -0.931 | -1.36 | 4.64 | -3.5785 | -10.6645 | 2.4918 | 0.9964 | -0.4 | -1.52 | -0.624 |  | 3.1782 | 3.6326 | 3.6272 | 3.2516 |  | 12.7 |  | 0.45 |  | -8.5648 | -3.9297 | -27.0406 | -5.0307 |  | -31.2436 |  | -5.3 | -11.5 | 47.865 | -137.3603
18/11/2025 | 07:00 |  |  | -6.145 | 5.2576 | 8.6393 |  | 16.6134 |  | 7.7152 | 2.7429 |  | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 4.1714 | -8.7538 | 4.1393 | 3.9803 | 7.2037 | 3.5966 | -1.2654 | 2.405 |  | -0.8325 |  | -0.785 | 3.509 | -11.1 |  | -1.31 | 0.239 |  | -26.01 |  | -1.08 | -0.98 | 3.0737 | 3.3251 | 17.4649 | 18.9128 | -16.9239 | -15.0034 | -14.4483 | 0.141 | -0.506 | -15.0034 | -12.7261 | 14.8403 | 15.5159 | 7.9258 | 14.3807 | -5.2 | -5.3 | -20.0754 | -20.0773 | -0.7878 |  | 2.8447 | 0.3101 | 2.4311 | 1.7516 | -100.2838 | 40.1318 | 40.0403 | 21.697 | -164.4894 |  |  |  | 10.2191 | 9.42 | 0 | -11.45 | 0 | -30.538 | -30.4041 | 33.579 | 32.2224 | -5.7468 | -12.5892 | -12.5964 | 3.0257 |  |  |  |  | -35.4 | -2.07 | 12.5111 | 12.2795 | 11.2432 | 55.4825 | 54.8715 | -27.4913 | -31.6792 | -28.1101 | 2.2861 | 27.33 | 9.77 | 15.6299 | 15.4327 | -4.14 | -9.472 |  |  | 14.3208 | -12.495 | -2.0256 | -20.3 | -20.4 | -3.877 | 0.5669 | 8.9947 | 8.1699 | 1.12 | -2.9 | 10.013 | -14.6533 | -8.31 | -8.27 | 27.35 | -0.5 | -17.2727 | -8.9091 | -45.1574 | -44.3273 |  | -20.1052 | -27.4507 | -26.5286 | -18.5023 | -20.4821 | -10.855 | -108.1198 | -48.4028 |  | -12.5937 | -12.1565 | 9.8402 | -14.6062 | -13.3361 | 7.696 | -25.1763 | -25.797 | 5.1782 | 0 | -11.11 | -2.8 | 1.0403 | -28.0197 | -9.7173 | -9.9215 | 8.2593 | 7.1206 | -19.5997 | 5.3044 |  | 5.1544 | 0 | 0 |  | 17.4155 | 17.5829 | -38.8499 | 26.8458 | 26.4229 | -20.6887 | -9.2997 | 25.6999 | -19.96 | -1.1165 | 0.1742 | 0.43 | 0.77 | -25.2065 |  | 2.551 | 0.396 |  | 13.55 | -4.8178 | 2.5177 | -4.47 | 26.5714 |  | 16.6373 | -3.5648 | -3.8867 | 2.251 |  |  |  | -26.0424 | 0.1134 | -18.8237 | -6.2521 | -6.404 | 70.495 | -5.6263 | -8.8102 | 4.9566 |  | 5.6041 | 5.6174 |  | -22.9081 | -21.937 | -9.22 | 0 | 37.2908 | -22.0131 | 78.0983 | -36.1397 | 16.9469 | 5.3586 | 12.9047 | -11.5421 | -13.5909 |  |  | -11.4356 | -11.5674 | -17.6614 | -17.5359 | 36.14 | 36.4 | -21 | -21.2 | 0.4935 | 2 | 85.6596 | 37.7111 |  | -14.9 | -28.6 | -5.7 | -6 |  | -17.9088 | -169.1173 | -2.4834 | -206.3605 | -7.7876 |  | 52.2777 | 120.253 | 113.027 | 133.9781 | -26.4116 | 5.0658 | 2.7969 | 0.461 | 69.428 | -254.4869 | -39.4671 | 40.0233 | -0.9607 | 8.655 | -5.12 | -0.972 | -0.979 | 0.16 | 3.04 | -3.7227 | -9.4041 | 1.6434 | 1.3199 | -0.3 | -1.542 | -2.299 |  | 3.1855 | 3.8288 | 3.3161 | 3.2094 |  | 13.1 |  | 0.48 |  | -7.1016 | -3.3967 | -27.8803 | -3.3775 |  | -31.9998 | 1.2395 | -5.8 | -11 | 45.7339 | -129.8301
18/11/2025 | 07:30 |  |  | -6.2658 | 4.5172 | 8.5843 |  | 17.606 |  | 9.4667 | 3.7409 |  | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.5492 | -8.8611 | 5.2098 | 5.1803 | 8.9504 | 3.5963 | -1.2738 | 2.3887 |  | -0.9141 |  | -0.462 | 3.273 | -8.88 | -8.8 | -1.286 | 0.231 |  | -22.69 |  | -4.27 | -4.21 | 4.7095 | 3.2081 | 18.3464 | 19.8278 | -17.8663 | -12.4582 | -11.7296 | 0.5687 | 0.8767 | -16.477 | -13.7978 | 18.0778 | 18.3467 | 6.7261 | 12.3384 | -5.1 | -5 | -23.0171 | -22.8666 | -0.9003 |  | 5.5759 | 1.1152 | 3.879 | 2.6158 | -91.7386 | 40.7422 | 40.7117 | 12.3083 | -150.5228 |  |  |  | 14.5103 | 11.06 |  | -8.57 |  | -28.3947 | -27.8589 | 31.0942 | 30.7533 | -6.0542 | -8.6336 | -8.7494 | 5.1116 | 0 |  |  |  | -33.1 | -2.24 | 16.9506 | 17.6472 | 15.9951 | 51.7392 | 52.5966 | -26.1207 | -32.6941 | -26.3246 | 2.4895 | 28.44 | 10.77 | 17.3486 | 17.1906 | -4.85 | -10.064 |  |  | 7.3553 | -13.4278 | -2.4921 | -20.6 | -23.1 | -3.2837 | 2.4369 | 11.5181 | 10.582 | 2.83 | -3.61 | 8.153 | -8.2242 | -6.23 | -6.36 | 18.87 | 1.41 | -9.8182 | -4.4818 | -41.5442 | -40.7455 | 12.3071 | -13.1045 | -20.5167 | -20.237 | -24.7794 | -28.5378 | -9.945 | -93.4899 | -56.7124 |  | -13.988 | -12.8289 | 21.1489 | -9.2643 | -9.1459 | -10.244 | -23.5557 | -23.3318 | 11.2353 | 0 | -3.02 | 0 | 1.3666 | -19.9947 | -10.5444 | -10.7724 | 7.4385 | 11.5264 | -25.2412 | 6.2785 |  | 5.7401 | 0 | 0 |  | 15.9083 | 15.406 | -24.951 | 22.2 | 22.0004 | -8.9987 | 0 | 24.2057 | -19.47 | 0.5937 | 0.1916 | -0.69 | 4.52 | -23.5406 |  | 2.623 | 0.629 |  | 12.33 | -16.3014 | -8.3478 | -4.16 | 24.2514 |  | 18.0068 | -3.8605 | -4.2101 | 2.2153 |  |  | -12.5283 | -28.0645 | 1.68 | -20.1431 | -6.2365 | -6.3138 | 71.5417 | -3.2395 | -9.65 | 6.0375 |  | 5.5968 | 5.6174 |  | -23.4334 | -24.5265 | -8.38 | 0 | 28.8074 | -17.9598 | 72.2045 | -35.2993 | 16.4124 | 0 | 12.2331 | -12.2911 | -14.9335 |  | 0.6876 | -11.6883 | -11.1554 | -20.0959 | -19.6219 | 30.08 | 29.1 | -20.6 | -21 | 0.51 | 5.04 | 89.8795 | 35.8906 |  | -14.8 | -28.2 | -5.4 | -6 |  |  | -164.8648 | 5.8424 | -215.2928 | -22.2111 |  | 61.5716 | 110.5935 | 97.6381 | 142.2069 | -18.5028 | 22.3988 | 23.3502 | 15.5393 | 77.1074 | -260.9759 | -42.7639 | 42.9156 | -0.4211 | 8.276 | -5.12 | -0.974 | -0.989 | 0 | 2.88 | -3.4431 | -8.9067 | 1.1734 | 0.7034 | 0.3 | -0.268 | -0.945 |  | 3.2066 | 4.0881 | 4.0482 | 2.1707 |  | 12.8 |  | 0.62 |  | -5.782 | -3.9533 | -28.1812 | -2.8281 |  | -32.3097 | 0 | -4.9 | -11.7 | 33.5341 | -121.4488
18/11/2025 | 08:00 |  |  | -6.447 | 5.7635 | 8.6424 |  | 18.4434 |  | 11.3237 | 4.4679 |  | -6.66 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -22 | 3.549 | -11.0012 | 5.3739 | 5.1862 | 9.4126 | 3.0236 | -1.2465 | 2.3544 |  | -0.9452 |  | 0.029 | 3.259 | -13.32 | -6.6 | -1.314 | 0.229 |  | -21.58 |  | -3.6 | -3.41 | 5.4225 | 2.8546 | 20.1222 | 21.376 | -23.5844 | -12.8601 | -11.9864 | 14.0942 | 14.7094 | -19.2901 | -17.6826 | 22.4117 | 25.2537 | 20.5974 | 7.4059 | -5.2 | -5.3 | -19.6597 | -20.6092 | -0.6333 |  | 5.5232 | 3.7521 | 5.0431 | 3.3838 | -69.5211 | 68.2699 | 68.0868 | -14.3006 | -92.4007 |  |  |  | 19.7096 | 10.72 |  | -6.04 |  | -27.8589 | -27.9928 | 34.4198 | 33.8097 | -5.2725 | 5.7844 | 5.7939 | 5.4915 |  |  |  |  | -35.3 | -2.9 | 24.4306 | 23.1041 | 21.4031 | 61.106 | 61.3962 | -22.6933 | -50.0662 | -18.4834 | 2.4489 | 33.13 | 12.52 | 17.5049 | 16.9952 | -4.63 | -9.768 |  |  | 12.4678 | -12.8713 | -2.2488 | -28.6 | -28.6 | -2.8223 | 3.185 | 10.2564 | 11.3242 | 3.55 | -2.84 | 10.7105 | -13.7983 | -8.81 | -8.82 | 26.39 | 3.67 | -13.4909 | -6.4727 | -43.7147 | -42.9727 | 21.327 | -7.3194 | -16.1745 | -15.9809 | -23.5024 | -27.878 | -10.694 | -63.5877 | -61.1543 |  | -14.1295 | -12.9398 | 22.9455 | -10.3469 | -9.949 | -13.828 | -25.7281 | -25.5334 | 12.0417 | 0 | -2.95 | 0 | 1.6502 | -23.3181 | -9.2383 | -9.4567 | 5.6835 | 12.0856 | -25.7953 | 5.0898 |  | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.5734 | -27.4628 | 25.0481 | 25.0892 | -10.8559 |  | 24.9674 | -18.46 | -0.1991 | 0.2007 | 0.12 | 1.36 | -23.4888 |  | 2.668 | 0.613 |  | 11.81 | -14.0229 | -7.397 | -4.18 | 24.1671 |  | 18.7982 | -4.4077 | -4.7318 | 2.233 |  |  |  | -31.6946 | 2.0851 | -20.0264 | -5.6393 | -6.0996 | 82.3607 | -1.9199 | -9.3775 | 5.0272 | 2.7539 | 5.8092 | 5.8626 |  | -24.3566 | -23.6168 | -5.03 |  | 21.8403 | -8.6473 | 71.9622 | -36.2022 | 16.3138 | 0 | 11.3873 | -13.9654 | -16.1042 |  |  | -9.1833 | -9.013 | -21.1589 | -21.1592 | 32.18 | 31.75 | -19.9 | -20.6 | 0.5283 | 4.56 | 93.3694 | 30.7403 |  | -14 | -29.4 | -8 | -8.4 |  | -17.7763 | -165.0157 | 7.6649 | -209.0255 | -11.2954 |  | 49.5581 | 121.2055 | 131.3139 | 125.689 | -27.1556 | 19.6652 | 17.6481 | -21.2811 | 74.4142 | -242.7784 | -29.4915 | 26.3902 | -1.1243 | 4.268 | -4.48 | -0.807 | -0.819 | -0.32 | 2.4 | -3.0268 | -8.7602 | 0.4105 | 0.7645 | 0 | 0.18 | 0.731 | 2.857 |  | 3.2569 | 2.7851 | 2.2234 |  | 13.5 |  | 0.63 |  | -6.5847 | -3.0587 | -28.1927 | -3.812 |  | -32.4249 | 1.8552 | -5.7 | -10.8 | 23.0147 | -105.1544
18/11/2025 | 08:30 |  |  | -6.9747 | 6.9258 | 9.3075 |  | 18.8373 |  | 13.5895 | 5.6878 |  | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.5417 | -3.5034 | 6.0178 | 6.0115 | 10.2656 | 2.7559 | -0.8178 | 2.3748 |  | -1.0091 | -1.019 | -1.015 | 3.756 | -6.66 | -4.4 | -0.5 | 0.232 |  | -12.4 |  | -10.86 | -10.9 | 6.6467 | 2.5727 | 21.7185 | 23.5693 | -21.88 | -12.4582 | -11.9189 | 14.3334 | 13.3684 | -18.8882 | -15.9411 | 22.8504 | 21.685 | 28.2088 | 8.2121 | -5.4 | -5.3 | -19.5419 | -20.4563 | -0.969 |  | 6.2298 | 4.4748 | 5.1976 | 3.6725 | -82.2779 | 101.8708 | 101.1078 | -39.7209 | -50.0057 |  |  |  | 29.1603 | 12.06 |  | -1.32 |  | -28.1268 | -28.3947 | 34.6687 | 33.5433 | -6.4795 | 18.3381 | 18.5797 | 5.3567 |  |  |  |  | -42.5 | -3.49 | 33.0009 | 32.9724 | 30.6217 | 76.2569 | 76.2403 | -22.4176 | -68.6752 | -19.0359 | 2.9756 | 33.5 | 13.34 | 21.0986 | 20.5109 | -7.81 | -10.36 |  |  | 4.8912 | -13.71 | -4.2902 | -40.1 | -39.9 | -2.4231 | 5.0551 | 12.4644 | 14.1074 | 5.62 | -3.34 | 13.299 | -7.6354 | -8.81 | -8.82 | 25.97 | 7.18 | -9.0364 | -4.9727 | -43.0049 | -41.2455 | 28.5868 | -1.2224 | -9.2953 | -9.6576 | -21.0374 | -26.2601 | -11.681 | -37.356 | -62.346 |  | -14.5913 | -13.4847 | 22.3872 | -9.9281 | -9.7136 | -10.244 | -23.5415 | -23.0889 | 10.703 | 0 | -2.84 | 0 | 2.2278 | -25.0777 | -9.8356 | -10.0842 | 6.7318 | 10.3065 | -24.1866 | 4.8427 |  | 4.5427 | 2.518 | 2.9816 | 0 | 16.7456 | 16.9131 | -29.1374 | 24.5031 | 24.4604 | -14.1947 |  | 23.2779 | -17.57 | -0.1991 | 0.1742 | -0.12 | 1.99 | -22.9764 | 2.2897 | 2.749 | 0.619 |  | 11.76 | -11.7918 | -4.4922 | -3.65 | 25.8705 |  | 24.7599 | -8.5762 | -9.0538 | 2.4006 |  |  | -13.6956 | -32.3585 | 2.3121 | -22.7113 | -5.6776 | -5.5266 | 109.5639 | -4.8614 | -7.1219 | -10.4271 | 0.7119 | 6.1461 | 6.2027 | 0 | 0 | -17.1022 | -2.1 | -4.0767 | 14.9071 | 0 | 66.6858 | 0 | 10.7873 | 0 | 8.6962 | -14.0457 | -14.0822 | 1.978 |  | -7.4914 | -7.2607 | -22.8135 | -22.3289 | 34.37 | 33.45 | -18.5 | -19 | 0.6162 | 6.48 | 85.1388 | 36.3154 |  | -12.7 | -27.7 | -9 | -9.4 | -17.7325 | -17.5864 | -158.3702 | 11.3551 | -211.9912 | -12.3723 |  | 53.058 | 116.1581 | 132.0771 | 125.2405 | -24.2088 | 18.9179 | 17.005 | -21.1924 | 78.9449 | -240.118 | -22.4021 | 21.2183 | -1.8738 |  | -4.64 | -0.802 | -0.804 | -0.48 | 2.96 | -2.7463 | -8.9647 | 0.8499 | 1.2314 | 0.6 | 1.833 | 1.4 | 2.8548 |  | 3.2814 | 2.531 | 0.6934 |  | 12.9 |  | 0.61 |  | -14.6622 | -0.6663 | -23.8115 | -11.3053 | -3.1423 | -27.1749 | 0 | -4.7 | -10.8 | 15.6461 | -93.3972
18/11/2025 | 09:00 |  |  | -7.3533 | 7.4209 | 9.8597 |  | 20.7444 |  | 15.1489 | 6.5058 |  | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.0364 | -1.7409 | 6.4413 | 6.4568 | 11.1599 | 3.186 | 0.2586 | 2.4387 |  | -0.6963 | -1.149 | -1.156 | 3.702 | 0 |  | -0.335 | 0.232 |  | -16.07 |  | -10.11 | -10.32 | 8.2538 | 2.8266 | 23.8054 | 25.4549 | -11.5218 | -11.1186 | -10.698 | 11.8329 | 12.5465 | -13.5299 | -10.7167 | 31.8112 | 35.2537 | 57.1318 | 12.2399 | -6.9 | -6.9 | -24.9083 | -25.0016 | -1.2522 |  | 3.1992 | 3.9544 | 4.7851 | 3.297 | -140.0189 | 94.058 | 95.1262 | -8.3105 | -87.8254 |  |  |  | 34.8785 | 15.21 |  | 3.43 |  | -22.5006 | -21.9648 | 30.0867 | 28.687 | -5.9664 | 31.516 | 31.3133 | 2.6622 |  |  |  |  | -35.9 | -3.62 | 45.3426 | 44.384 | 42.3818 | 60.5258 | 61.1889 | -23.2383 | -55.6997 | -20.1125 | 2.9959 | 35.49 | 14.01 | 21.7236 | 21.2921 | -8.41 | -9.768 |  |  | 19.551 | -12.955 | -4.4876 | -40.9 | -40.6 | -2.2119 | 5.9901 | 11.6758 | 15.2206 | 6.45 | -2.83 | 13.64 | -19.7836 | -9.08 | -9.2 | 26.77 | 9.27 | -22.5273 | -11.5636 | -42.0709 | -41.1455 | 26.7277 | -5.1753 | -13.5591 | -13.4164 | -19.8284 | -25.9377 | -12.226 | -71.504 | -56.5738 |  | -15.1858 | -14.1039 | 21.1598 | -9.7386 | -9.509 | -9.732 | -23.2139 | -22.8719 | 10.066 | 0 | -2.88 | 0.1 | 2.3172 | -24.9228 | -9.5082 | -9.7004 | 7.0201 | 8.9726 | -22.3527 | 4.4633 |  | 4.2488 | 2.4978 | 2.9862 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -25.4534 | 24.2974 | 24.2108 | -11.9614 |  | 21.9059 | -16.78 | -0.1991 | 0.1467 | 0.15 | 2.34 | -22.1301 |  | 2.941 | 0.611 | 3.136 | 12.98 | -14.2707 | -6.1966 | -3.65 | 26.9996 |  | 24.5114 | -8.5515 | -9.1827 | 2.5683 |  |  |  | -35.6658 | 2.6327 | -22.5722 | -5.2252 | -5.2428 | 102.987 | -4.3502 | -6.8262 | -10.2375 | 1.1038 | 6.6149 | 6.6457 |  |  | -19.8065 | -6.71 | 0 | 31.5011 | -11.0048 | 71.329 |  | 15.8195 | 0 | 9.0391 | 0 |  |  |  | -6.8432 | -6.4697 | -24.8581 | -24.8199 | 33.67 | 34.18 | -21.7 | -21.8 | 0.5978 | 8.88 | 81.0684 | 52.0144 |  | -12.7 | -32.4 | -9.7 | -10.2 | -17.5475 | -17.4472 | -160.3952 | 3.7881 | -211.0073 | -8.6148 |  | 51.5235 | 120.5634 | 130.8689 | 122.3646 | -28.5954 | 16.3381 | 15.1615 | -18.4003 | 74.1207 | -237.9853 | -23.7619 | 24.4718 | -0.8191 |  | -5.28 | -0.946 | -0.953 | 0.56 | 1.68 | -1.816 | -7.9973 | 1.1429 | 3.4592 | -1.9 | 1.367 | 0.43 | 2.8485 |  | 2.7659 | 1.971 | 3.4244 |  | 15.1 |  | 0.77 |  | -10.2362 | -1.0391 | -25.5567 | -7.4591 | -2.5518 | -30.2587 | 2.0005 | -7.9 | -8.3 | 34.3499 | -105.8103
18/11/2025 | 09:30 |  |  | -7.5984 | 9.1675 | 10.7766 |  | 14.284 |  | 16.6687 | 7.0838 |  | -19.98 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.6945 | -3.8471 | 7.3173 | 7.2841 | 12.4522 | 3.9452 | 0.1651 | 2.4984 |  | -0.823 | -1.162 | -1.144 | 3.799 | 0 | -2.2 | -0.49 | 0.239 |  | -17.46 |  | -9.97 | -10.14 | 8.376 | 2.4383 | 25.6325 | 27.3186 | -9.3406 | -11.1186 | -11.2205 | -0.2741 | -0.0728 | -10.8507 | -8.4394 | 30.293 | 31.2231 | 52.765 | 10.7842 | -5.4 | -5.4 | -25.4159 | -25.611 | -1.6376 |  | 4.5444 | 4.2432 | 4.8696 | 3.3931 | -149.0829 | 99.002 | 99.5513 | -16.4674 | -91.7405 |  |  |  | 37.8425 | 15.52 |  | 4.25 |  | -22.2327 | -21.9648 | 29.8833 | 28.6569 | -6.5273 | 32.4022 | 32.1897 | 2.8711 | 0 |  |  |  | -34.1 | -3.89 | 46.4209 | 46.1561 | 43.9916 | 62.7021 | 63.5071 | -21.9091 | -59.5935 | -19.2618 | 3.2888 | 35.21 | 14.18 | 22.6611 | 22.2687 | -8.97 | -9.768 |  |  | 21.3312 | -13.2614 | -4.7422 | -40.9 | -43.1 | -2.1594 | 6.7381 | 12.7798 | 16.5195 | 7.38 | -3.12 | 14.167 | -20.7087 | -8.26 | -8.29 | 25.38 | 10.62 | -22.8727 | -11.3818 | -42.956 | -42.1182 | 29.8683 | -3.6457 | -12.1954 | -12.6893 | -15.0842 | -22.4563 | -12.774 | -62.0788 | -51.3197 |  | -15.6904 | -14.5217 | 22.8387 | -10.4795 | -9.599 | -14.34 | -22.8116 | -22.4401 | 10.2349 | 6.37 | -2.72 | 1 | 2.8275 | -28.3057 | -9.7743 | -9.828 | 7.4014 | 8.2587 | -21.3262 | 4.6061 |  | 4.3159 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -23.9463 | 24.736 | 25.3014 | -10.4138 |  | 19.6939 | -16.97 | -0.9041 | 0.2181 | -0.09 | 2.09 | -20.55 |  | 2.98 | 0.559 |  | 14.23 | -15.1764 | -6.771 | -3.47 | 28.1677 |  | 23.8609 | -9.1044 | -9.5482 | 2.6442 |  |  |  | -38.9653 | 2.727 | -21.8456 | -4.519 | -3.7817 | 100.7061 | -3.788 | -5.0314 | -11.7042 | 1.6864 | 6.8273 | 6.9147 | 0.9509 |  | -22.2989 | -6.71 |  | 31.4443 | -11.082 | 72.7016 |  | 16.7808 | 0 | 8.6879 |  |  |  |  | -7.4804 | -7.3321 | -26.4371 | -25.7427 | 35.75 | 36.18 | -24.3 | -24.3 | 0.8103 | 10.4 | 77.5094 | 52.0815 |  | -12.3 | -35.4 | -9.7 | -10.2 |  | -17.2837 | -162.2733 | 1.7838 | -212.6018 | -7.5234 |  | 48.882 | 121.7834 | 125.841 | 125.094 | -30.5357 | 15.5949 | 13.7453 | -12.769 | 77.4257 | -242.4155 | -26.9929 | 26.122 | -0.6091 |  | -6.24 | -0.871 | -0.868 | 1.52 | 0.48 | -2.0509 | -6.4744 | 2.1988 | 1.9364 | -2.5 | 1.686 | 0.175 | 2.8609 |  | 3.2711 | 2.6044 | 2.5574 |  | 19.5 |  | 0.99 |  | -9.6746 | -1.1396 | -26.3165 | -7.3905 | -2.9211 | -30.4663 | 2.0882 | -11.7 | -4.8 | 35.6328 | -110.1653
18/11/2025 | 10:00 |  |  | -7.8629 | 3.6575 | 10.3803 |  | 15.0659 |  | 18.3796 | 8.0038 |  | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 |  | 3.9624 | -5.9917 | 7.6933 | 7.7119 | 13.1063 | 4.0818 | 0.1456 | 2.4409 |  | -0.8035 | -0.984 | -0.971 | 4.074 | -2.22 | 2.2 | -0.498 | 0.239 |  | -15.54 |  | -10.1 | -10.2 | 8.3479 | 2.3426 | 27.3159 | 28.8588 | -14.31 | -10.3148 | -10.0352 | 9.6667 | 9.2806 | -13.3959 | -10.1809 | 30.2272 | 32.6292 | 56.4271 | 9.3444 | -5.5 | -5.3 | -23.8227 | -23.3744 | -1.7067 |  | 4.7343 | 4.5568 | 5.1045 | 3.5779 | -125.7973 | 98.4527 | 97.7202 | -28.304 | -73.7251 |  |  |  | 39.0899 | 15.9 |  | 5.21 |  | -21.6969 | -21.5629 | 41.403 | 39.6988 | -7.3948 | 36.5027 | 36.0923 | 4.2087 |  |  |  |  | -31.4 | -3.78 | 49.2684 | 49.1782 | 46.9309 | 60.4616 | 60.9408 | -21.7193 | -58.3351 | -18.8182 | 3.4996 | 34.57 | 14.15 | 23.1299 | 22.8546 | -9.62 | -9.472 |  |  | 27.7485 | -12.6355 | -5.044 | -43.2 | -42.9 | -1.3831 | 7.2992 | 11.8335 | 17.0761 | 7.94 | -2.72 | 14.1515 | -28.3291 | -8.85 | -8.91 | 31.06 | 11.19 | -28.3818 | -14.3545 | -52.4712 | -18.5364 | 36.456 | 2.3722 | -7.1401 | -6.6338 | -14.3262 | -20.2284 | -13.812 | -50.4203 | -52.8831 |  | -15.5506 | -14.1074 | 24.3883 | -12.6604 | -12.0366 | -11.78 | -24.9948 | -24.6494 | 11.9853 | 6.21 | -3.45 | 0.7 | 2.8272 | -32.8913 | -9.4503 | -9.6354 | 10.4575 | 8.9592 | -21.9777 | 4.3832 |  | 4.2631 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -20.5971 | 35.6233 | 0 | -9.1199 |  | 19.6939 | -17.07 | -0.7979 | 0.2163 | 0.19 | 2.27 | -19.4912 |  | 2.998 | 0.613 |  | 15.39 | -16.0767 | -9.171 | -3.15 | 29.8141 |  | 25.1057 | -8.8292 | -9.5353 | 2.7418 |  |  | -14.7121 | -38.7896 | 3.7335 | -22.0843 | -4.6965 | -4.3718 | 107.5757 | -3.272 | -6.68 | -11.753 |  | 7.568 | 7.5396 | 1 |  | -22.1852 | -5.87 |  | 28.0951 | -8.0089 | 70.6531 |  | 19.9332 | 0 | 9.488 | 0 |  |  |  | -7.8979 | -7.1289 | -27.1038 | -27.6595 | 35.9 | 36.27 | -24 | -24.2 | 0.3525 | 10.88 | 83.9561 | 53.5895 |  | -11.9 | -35 | -9.3 | -9.8 |  | -17.5148 | -152.7373 | 5.5524 | -220.4253 | -11.7911 |  | 55.8271 | 119.1179 | 127.4584 | 129.3767 | -26.4415 | 13.0374 | 15.2706 | -17.6776 | 87.3475 | -246.7509 | -18.4118 | 18.6387 | -0.5383 |  | -6.08 | -0.931 | -0.958 | 1.12 | 0 | -1.8333 | -6.1814 | 2.6688 | 1.7288 | -3.5 | 0.562 | 1.114 |  |  | 2.7867 | 2.5638 | 2.2275 |  | 19.9 |  | 0.99 |  | -10.4439 | -0.849 | -26.1212 | -7.514 | -2.4573 | -30.3747 | 2.6323 | -12.3 | -4.5 | 30.7147 | -102.6934
18/11/2025 | 10:30 |  |  | -8.4687 | 3.5986 | 10.5228 |  | 11.6527 |  | 19.7165 | 8.6857 |  | -17.76 | -33 | 8.8 |  |  | 3.7967 | -5.8882 | 7.7245 | 7.7225 | 13.3864 | 3.9263 | 0.1977 | 2.5136 |  | -0.5153 | -0.882 | -0.838 | 2.694 | -2.22 | 2.2 | -0.298 | 0.212 |  | -14.97 |  | -10.28 | -10.37 | 7.9283 | 2.536 | 28.0005 | 29.7752 | -13.3344 | -9.913 | -9.3426 | -1.4193 | -1.2329 | -13.9317 | -8.1715 | 26.9912 | 28.1204 | 55.2618 | 9.4881 | -5.5 | -5.5 | -25.2993 | -25.3255 | -1.7572 |  | 4.4533 | 4.7219 | 6.5661 | 4.4025 | -135.5937 | 100.5585 | 100.6195 | -33.271 | -79.177 |  |  |  | 41.0758 | 16.53 |  | 6.4 |  | -20.3573 | -19.9554 | 39.1281 | 37.6497 | -7.9932 | 30.2027 | 31.4477 | 4.5795 |  |  |  |  | -27 | -4.02 | 48.9069 | 48.8008 | 46.0646 | 57.4369 | 58.626 | -22.6715 | -56.9498 | -19.7681 | 3.4578 | 36.3 | 14.73 | 24.0674 | 23.5382 | -9.86 | -9.472 |  |  | 25.2547 | -12.8447 | -5.3322 | -43.4 | -43.1 | -1.6724 | 8.6082 | 13.0953 | 18.746 | 9.24 | -3 | 13.7485 | -27.5441 | -9.79 | -9.93 | 29.2 | 12.76 | -26.7273 | -14.2545 | -48.2915 |  | 41.6568 | 5.5968 | -1.6189 | -2.0161 | -8.8024 | -17.5169 | -14.165 | -47.6101 | -54.5645 |  | -15.8772 | -14.5322 | 17.1811 | -12.9787 | -13.4054 | 4.624 | -23.1356 | -22.4895 | 5.7611 | -5.47 | -3.57 | -3.7 | 2.9996 | -32.1293 | -10.2229 | -10.4573 | 6.987 | 1.4581 | -18.2895 | 4.942 |  | 4.6114 | 2.5589 | 2.9852 | 0 | 9.8799 | 9.7125 | -20.0948 | 33.3296 |  | -5.4757 |  | 21.7887 | -15.27 | 0.5956 | 0.2181 | -0.68 | 2.98 | -22.8605 |  | 3.045 | 0.614 |  | 14.14 | -19.413 | -11.5222 | -3.04 | 29.4395 |  | 24.9956 | -8.8522 | -9.545 | 2.8044 |  |  | -12.6508 | -40.5933 | 3.8387 | -21.8085 | -5.3343 | -4.8788 | 112.5627 | -2.7874 | -7.0602 | -12.0422 | 1.6641 | 7.4572 | 7.5317 | 0.9249 |  | -22.5118 | -7.96 | 0 | 38.8322 | -8.3173 | 63.4065 |  | 19.1918 | 0 | 11.3306 |  |  |  |  | -7.4145 | -6.9091 | -27.4498 | -27.0728 | 30.63 | 30.58 | -23.8 | -24.4 | 0.1767 | 11.76 | 79.6089 | 52.4999 |  | -12.3 | -35 | -9.6 | -10.2 | -17.5763 | -17.4783 | -148.0999 | 3.3344 | -218.5862 | -13.9351 |  | 54.3134 | 115.9796 | 121.7776 | 130.0342 | -21.8394 | 16.5538 | 15.3596 | -14.4432 | 87.3197 | -245.6335 | -17.9508 | 17.7176 | -0.6555 |  | -5.28 | -0.924 | -0.928 | 0.64 | 0 | -1.7134 | -6.2669 | 2.6688 | 1.4664 | -4.2 | -0.13 | 0.12 |  | 3.2068 | 1.9708 | 2.1112 | 1.1283 |  | 20.1 |  | 1 |  | -9.5038 | -1.9964 | -27.2084 | -6.8382 | -2.009 | -31.7364 | 2.6763 | -12.1 | -4.1 | 38.2762 | -104.0901
18/11/2025 | 11:00 |  |  | -9.0879 | 3.7753 | 10.4452 |  | 12.6137 |  | 23.1885 | 10.0087 |  | -17.76 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 3.6856 | -6.4078 | 7.7314 | 7.6636 | 13.1913 | 2.6848 | 0.1927 | 2.1925 |  | -0.6035 | -0.718 | -0.683 | 3.725 | -2.22 | 4.4 | -0.612 | 0.236 |  | -14.18 |  | -10.12 | -10.11 | 9.1696 | 2.6061 | 28.8764 | 30.3013 | -19.1287 | -9.779 | -8.9015 | 12.0894 | 12.5845 | -10.4488 | -7.9036 | 32.6036 | 29.8552 | 56.7211 | 7.6293 | -5.1 | -5.2 | -23.9553 | -23.4388 | -1.635 |  | 4.381 | 4.7841 | 6.353 | 4.4159 | -114.9632 | 87.0388 | 87.0693 | -35.1975 | -76.7005 |  |  |  | 41.8542 | 17.44 |  | 7.42 |  | -19.6875 | -19.2856 | 38.3489 | 36.4615 | -9.0263 | 18.6339 | 19.1485 | 5.8365 |  |  |  |  | -16.7 | -3.97 | 46.9977 | 46.4647 | 44.4345 | 46.3645 | 47.4604 | -21.7378 | -46.0812 | -18.0866 | 3.584 | 38.61 | 15.79 | 25.3174 | 24.5148 | -10.37 | -10.064 |  |  | 22.9949 | -13.3931 | -5.4669 | -40.2 | -40.1 | -1.8188 | 9.3562 | 14.8301 | 20.0449 | 10.16 | -3.58 | 14.198 | -24.0814 | -8.76 | -8.83 | 27.24 | 13.06 | -25.7455 | -12.7 | -48.1306 |  | 50.0881 | 11.8105 | 3.7214 | 3.4729 | -9.8389 | -20.0524 | -14.501 | -44.4995 | -53.3397 |  | -15.7413 | -14.491 | 13.8404 | -9.5698 | -9.7049 | 6.672 | -21.6941 | -21.488 | 5.4987 | 6.44 | -11.81 | -8.1 | 3.5579 | -28.7486 | -11.0286 | -11.1856 | 7.2901 | 7.173 | -20.4248 | 5.394 |  | 4.9747 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -20.2622 | 31.1169 |  | -5.7183 | 0 | 24.025 | -14.54 | 0.7018 | 0.1943 | -0.66 | 1 | -24.3174 |  | 3.131 | 0.544 |  | 13.47 | -21.0585 | -11.803 | -3.17 | 28.7416 |  | 25.6489 | -9.1562 | -9.6976 | 2.9146 |  |  |  | -41.7053 | 3.9209 | -21.6118 | -5.0829 | -5.7003 | 122.4447 | -2.2345 | -7.2682 | -12.0272 |  | 7.6485 | 7.7532 |  |  | -21.8475 | -8.38 | 0 | 36.4993 | -8.2544 | 63.4121 |  | 20.5115 | 0 | 8.025 |  |  |  |  | -7.4804 | -6.9696 | -26.931 | -26.6313 | 35.95 | 35.92 | -23.4 | -23.8 | 0.0357 | 10.56 | 80.6326 | 51.5612 |  | -11.5 | -35.8 | -9.3 | -9.9 | -17.594 | -17.447 | -151.5804 | -0.33 | -219.7537 | -10.6202 |  | 55.4111 | 117.1278 | 124.9005 | 126.6369 | -21.3133 | 16.3103 | 15.5454 | -14.2587 | 85.2871 | -242.2722 | -21.3502 | 19.4368 | -0.9119 |  | -4.96 | -0.811 | -0.82 | 0.48 | 0.24 | -1.5659 | -6.1204 | 1.4359 | 1.6129 | -4.5 | -0.062 | -0.194 |  |  | 2.4988 | 2.5569 | 1.9823 |  | 19.9 |  | 1.14 |  | -8.3924 | -1.0231 | -26.5149 | -5.7521 | -2.9772 | -30.5515 | 2.9553 | -12.1 | -4.5 | 39.7967 | -105.8289
18/11/2025 | 11:30 |  |  | -9.3885 | 3.8814 | 10.0271 |  | 14.4124 |  | 24.0998 | 10.4337 |  | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 5.796 |  | 3.6682 | -5.7537 | 7.6037 | 7.4076 | 13.0943 | 2.4703 | 0.2996 | 2.4584 |  | -0.699 | -0.803 | -0.769 | 4.519 | 0 | 6.6 | -0.517 | 0.248 |  | -14.04 |  | -11.33 | -11.37 | 9.3761 | 2.8074 | 29.0365 | 30.5971 | -13.384 | -8.8413 | -8.6249 | -1.1451 | -1.1519 | -14.0657 | -10.9846 | 24.2042 | 24.9553 | 59.4521 | 7.6737 | -5.3 | -5.2 | -25.4537 | -25.8801 | -2.6229 |  | 5.64 | 5.8835 | 7.0124 | 4.6081 | -116.2755 | 87.8322 | 87.6491 | -35.2745 | -72.5345 |  |  |  | 41.8343 | 16.54 |  | 7.28 |  | -20.6252 | -20.7592 | 39.2942 | 38.6966 | -9.4627 | 19.1143 | 19.277 | 6.7013 |  |  |  |  | -15.6 | -3.98 | 47.4195 | 47.6317 | 44.9112 | 45.7983 | 46.3681 | -22.1743 | -45.4698 | -17.5712 | 3.6186 | 39.51 | 16.08 | 25.9424 | 25.1984 | -10.17 | -10.36 |  |  | 21.6253 | -13.666 | -5.425 | -42.9 | -42.7 | -1.6187 | 9.7303 | 14.6724 | 20.6015 | 10.5 | -3.34 | 13.702 | -21.6062 | -9 | -9.01 | 29.57 | 13.2 | -22.5818 | -12.0727 | -49.6275 |  | 53.3444 | 17.7108 | 7.6372 | 7.1768 | -9.8951 | -17.771 | -15.123 | -42.8731 | -56.0706 |  | -16.188 | -14.8279 | 18.9403 | -7.6928 | -7.8618 | 3.088 | -25.201 | -24.8466 | 3.6575 | -14.01 | -4.28 | 0.1 | 3.6781 | -26.7438 | -10.1845 | -10.4451 | 7.0389 | 0.9071 | -16.7801 | 5.0472 |  | 4.7541 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.8799 | -18.9226 | 30.6848 |  | -6.0119 |  | 23.2828 | -13.78 | 0.2092 | 0.2273 | 0.59 | 0.73 | -22.6178 |  | 2.98 | 0.579 |  | 12.3 | -20.9117 | -13.4259 | -3.01 | 27.8784 |  | 27.1407 | -11.1661 | -11.7808 | 3.0796 |  |  | -12.5206 | -40.6707 | 4.4926 | -21.666 | 1.8374 | 0.7844 | 138.0727 | -0.8864 | -4.7806 | -15.0744 |  | 7.59 | 7.7848 |  |  | -26.1549 | -8.8 | 0 | 36.3982 | -8.597 | 66.2391 |  | 26.3997 | -6.4072 | -6.8112 |  |  |  |  | -7.8869 | -7.3816 | -27.9071 | -28.1031 | 43.39 | 43.13 | -26.5 | -26.3 | 0.1584 | 13.04 | 79.36 | 53.0295 |  | -11.4 | -38.4 | -9.3 | -9.4 | -17.8236 | -17.6398 | -153.331 | 0.486 | -219.9772 | -11.9688 |  | 55.0329 | 114.0526 | 122.4669 | 129.5205 | -22.9015 | 20.8751 | 19.1089 | -12.6767 | 88.1252 | -245.7692 | -18.9323 | 18.0843 | -0.7019 |  | -8.24 | -0.772 | -0.781 | 2.64 | -2.32 | -1.4275 | -3.7491 | -0.1144 | 3.1083 | 1.8 | 1.135 | 0.538 | 2.8666 | 3.2057 | 2.0996 | 2.0172 | 1.949 |  | 22.4 |  | 1.3 |  | 3.9464 | -16.3223 | -22.9575 | 5.2258 | 10.7179 | -17.5026 | 6.9711 | -14.2 | -2.8 | 39.5322 | -101.1608
18/11/2025 | 12:00 |  |  | -9.7776 | 4.0891 | 9.5146 |  | 16.1615 |  | 24.4308 | 10.6317 |  | -19.98 |  | 11 | 4.968 |  | 4.1568 | -5.4517 | 7.8998 | 7.7228 | 13.5471 | 2.6282 | 0.177 | 2.4208 |  | -0.3996 | -0.725 | -0.718 | 4.131 | 0 | 4.4 | -0.546 | 0.249 |  | -13.47 |  | -11.72 | -11.77 | 10.0444 | 2.9133 | 22.7153 | 26.7097 | -11.1752 | -8.3055 | -7.6348 | -1.3708 | -1.2478 | -15.9411 | -12.8601 | 24.4499 | 25.2595 | 63.3389 | 7.3241 | -4.7 | -4.7 | -26.553 | -25.9388 | -2.5304 |  | 6.8289 | 5.7837 | 6.8988 | 4.6244 | -118.839 | 86.8862 | 87.6796 | -39.2485 | -80.7632 |  |  |  | 41.5249 | 16.43 |  | 8.35 |  | -16.4725 | -16.2046 | 36.279 | 34.7003 | -8.1877 | 14.5381 | 15.1662 | 6.6121 |  |  |  |  | -11 | -4.08 | 47.5357 | 46.7527 | 44.6504 | 43.8495 | 44.3946 | -22.7425 | -43.2241 | -17.8213 | 3.7048 | 39 | 15.9 | 25.6299 | 24.8077 | -10.63 | -10.36 |  |  | 16.6532 | -12.8829 | -5.6719 | -43 |  | -2.0276 | 10.1043 | 15.461 | 21.3437 | 10.98 | -3.78 | 14.3375 | -17.281 | -8.93 | -8.98 | 28.63 | 13.5 | -19.2182 | -9.5 | -42.9471 |  | 55.7384 | 18.3857 | 8.7744 | 8.4749 | -6.9942 | -15.4493 | -14.625 | -37.3323 | -47.0811 |  | -16.0296 | -15.0007 | 12.7588 | -5.2947 | -5.3825 | 11.792 | -23.0673 | -22.8556 | -0.0533 | -15.08 | -4.83 | 0 | 3.783 | -21.9695 | -8.4156 | -8.6663 | 5.6835 | -1.91 | -12.5233 | 4.6591 |  | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -18.7551 | 27.3614 |  | -5.6042 |  | 20.6509 | -15.59 | -1.5193 | 0.2273 | 0.89 | -0.26 | -20.7651 |  | 2.625 | 0.611 |  | 12.67 | -19.7245 | -12.1404 | -3.37 | 28.3516 |  | 27.8776 | -11.3457 | -11.9621 | 3.036 |  |  | -11.8596 | -40.5553 | 4.2419 | -21.6308 | 2.2128 | 2.7652 | 142.5538 | -0.7489 | -5.1846 | -14.6725 | 1.8453 | 7.6412 | 7.7374 | 1.0297 |  | -25.698 | -9.22 | 3.2608 | 41.9689 | -5.7543 | 66.8326 |  | 20.0654 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -7.5189 | -7.3156 | -26.1028 | -26.15 | 62.67 | 63.15 | -28.6 | -28.6 | 0.2298 | 10.48 | 84.3521 | 50.3824 |  | -11.4 | -37.8 | -9.7 | -9.9 |  |  | -154.3781 | -6.7971 | -221.8541 | -7.036 |  | 45.6454 | 121.9795 | 136.2511 | 122.5162 | -32.0559 | 27.2758 | 27.3379 | -24.6556 | 80.7177 | -236.9871 | -19.0526 | 19.4133 | -0.7263 | 4.35 | -8 | -0.93 | -0.949 | 2.96 | -2.24 | -1.9356 | -3.8651 | 3.1357 | 2.9313 | -0.1 | -2.257 | -1.97 | 2.635 |  | 1.9792 | 2.4992 | 1.7053 |  | 22.9 |  | 1.36 |  | 0 | -16.708 | -23.7038 | 3.6423 | 12.8198 | -20.7316 | 6.9921 | -15 | -2 | 50.0535 | -102.2703
18/11/2025 | 12:30 |  |  | -9.8426 | 3.8655 | 9.2253 |  | 15.9617 |  | 23.9678 | 10.3397 |  | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 4.2175 | -5.0894 | 7.9934 | 7.6801 | 13.6185 | 4.2228 | 0.1603 | 2.4676 |  | -0.337 | -0.887 | -0.89 | 4.164 | 0 | 2.2 | -0.431 | 0.236 |  | -14.89 |  | -11.41 | -11.58 | 8.8221 | 2.9049 | 21.4629 | 25.1833 | -9.1639 | -8.9753 | -8.687 | -1.8585 | -1.7109 | -15.5393 | -12.4582 | 25.4074 | 25.8192 | 61.6972 | 8.5432 | -5.2 | -5.1 | -26.4393 |  | -2.4426 |  | 7.0626 | 5.5388 | 6.7003 | 4.3837 | -121.7383 | 87.7712 | 88.1374 | -29.138 | -79.8941 |  |  |  | 38.4213 | 15.46 |  | 6.97 |  | -17.9461 | -17.6781 | 37.7319 | 35.0862 | -7.5945 | 12.9073 | 13.0476 | 6.3936 |  |  |  |  | -13.4 | -3.89 | 45.8581 | 44.9539 | 42.3278 | 46.0293 | 46.765 | -22.4849 | -44.0369 | -18.7507 | 3.8181 | 39.26 | 15.93 | 24.0674 | 23.5382 | -10.21 | -8.584 |  |  | 19.4673 | -11.4758 | -5.4362 |  |  | -2.4353 | 10.4783 | 14.8301 | 22.0859 | 11.51 | -3.44 | 13.5315 | -20.7087 | -8.88 | -9.03 | 28.81 | 12.42 | -21.6727 | -11.0455 | -45.5495 |  | 50.8377 | 15.911 | 6.3581 | 6.3309 | -12.5654 | -20.4252 | -14.691 | -49.0398 | -51.3919 |  | -15.7489 | -14.4929 | 16.7316 | -2.9139 | -2.9235 | -10.244 | -22.035 | -21.8095 | 4.2008 | 0 | -4.06 | 0.2 | 3.6587 | -16.4889 | -7.7769 | -8.0566 | 4.6421 | 2.1246 | -16.3677 | 5.0929 |  | 4.7652 | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 7.5355 | -22.6066 | 29.0116 |  | -7.5564 |  | 24.1471 | -14.75 | -0.4775 | 0.1916 | 0.55 | -0.37 | -22.4089 |  | 2.615 | 0.458 |  | 10.99 | -18.7487 | -10.2568 | -3.32 | 27.4418 |  | 28.7843 | -10.7167 | -11.6269 | 3.045 |  |  |  | -36.7737 | 3.5867 | -22.6584 | 6.6399 | 2.4601 | 135.511 | -2.333 | -6.5766 | -12.0571 | 2.4105 | 7.3766 | 7.5159 | 1.7203 |  | -26.8546 | -7.12 | 0 | 32.6594 | -6.7562 | 73.9996 |  | 20.6635 | [6 empty] | -8.3319 | -7.8155 | -25.9515 | -25.7194 | 55.78 | 54.91 | -27.2 | -27 | 0.651 | 11.44 | 80.1272 | 52.3079 |  | -12.3 | -37.1 | -8.8 | -9 |  | -17.4741 | -164.2768 | -4.1938 | -212.6272 | 0 |  | 48.3343 | 125.5048 | 131.0212 | 125.3881 | -31.8794 | 33.9647 | 33.0997 | -19.8581 | 79.7788 | -241.6463 | -22.8919 | 23.5658 | -0.5603 | 4.001 | -7.68 | -0.829 | -0.839 | 2.88 | -2 | -1.7915 | -4.0421 | 2.0523 | 2.6688 | 1.2 | -0.695 | 0.03 |  |  | 2.6904 | 2.161 | 1.6167 |  | 21.8 |  | 1.28 |  | 2.4714 | -17.3272 | -22.8257 | 5.1196 | 12.8688 | -19.9484 | 6.274 | -14.4 | -2.1 | 42.4138 | -104.7338
18/11/2025 | 13:00 |  |  | -10.5265 | 3.6863 | 9.2651 |  | 15.8479 |  | 22.8999 | 9.8367 |  | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.8723 | -4.0964 | 7.5244 | 7.6192 | 12.7733 | 3.9749 | 0.0314 | 2.3965 |  | -0.3473 | -1.012 | -0.982 | 4.096 | 0 | 2.2 | -0.516 | 0.237 |  | -15.17 |  | -11.76 | -11.75 | 7.4658 | 3.3335 | 18.9258 | 22.6531 | -7.2179 | -8.7073 | -8.6952 | -1.4415 | -1.2613 | -16.2091 | -13.262 | 25.2544 | 25.6453 | 61.8116 | 9.9272 | -5.9 | -6.1 | -27.075 | -26.6911 | -2.1997 |  | 7.0273 | 5.4431 | 6.3113 | 4.0248 | -129.2153 | 87.9543 | 88.4121 | -23.4673 | -88.8795 |  |  |  | 35.7268 | 14.67 |  | 2.87 | 2.89 | -24.9118 | -24.242 | 33.6466 | 32.1662 | -6.0798 | 23.0536 | 23.0458 | 7.0206 |  |  |  |  | -18 | -3.89 | 47.7002 | 47.3745 | 45.079 | 51.4344 | 52.0081 | -24.1643 | -45.9979 | -20.1317 | 3.5874 | 37.76 | 15.24 | 23.1299 | 22.8546 | -9.82 | -7.992 |  |  | 15.716 | -10.8103 | -5.1711 | -43.2 | -42.9 | -2.7161 | 10.2913 | 14.6724 | 21.9003 | 11.21 | -3.41 | 12.7565 | -17.011 | -8.79 | -8.86 | 27.39 | 10.71 | -17.9273 | -9.4 | -47.2064 |  | 51.1465 | 16.5412 | 6.6628 | 6.7906 | -13.1818 | -21.1436 | -14.523 | -51.9838 | -50.7125 |  | -15.5397 | -14.4232 | 16.8228 | -2.1861 | -2.2472 | -7.684 | -23.6198 | -23.3091 | 4.6332 |  | -4.08 | 0 | 3.6321 | -15.1704 | -7.6768 | -7.9925 | 4.8203 | 2.666 | -17.5435 | 5.0504 |  | 4.7102 | 0 | 0 |  | 13.564 | 13.3965 | -24.2812 | 30.9819 |  | -7.8613 |  | 24.3033 | -15.02 | -1.0085 | 0.1971 | 0.45 | -0.48 | -23.7306 | 2.0583 | 2.736 | 0.518 |  | 10.41 | -17.2937 | -9.7759 | -3.59 | 25.543 |  | 29.4791 | -10.5076 | -11.1825 | 3.0589 |  |  |  | -34.4404 | 2.4806 | -22.0078 | 4.7464 | 3.7136 | 136.4737 | -2.3181 | -6.8402 | -11.7397 | 1.9693 | 7.091 | 7.2311 | 1 |  | -27.1733 | -4.19 | 0 | 26.6932 | -4.2543 | 77.8395 |  | 20.2706 | [6 empty] | -8.7604 | -8.5956 | -23.6627 | -23.5191 | 55.49 | 54.57 | -26.9 | -26.7 | 0.6162 | 11.12 | 85.9215 | 49.9499 |  |  | -37.6 | -8 | -8.2 | -17.7013 | -17.5532 | -170.1659 | -1.7555 | -214.1904 | 0 |  | 49.5202 | 122.2671 | 128.2244 | 127.3525 | -27.4618 | 35.4009 | 31.5372 | -18.9728 | 77.605 | -243.8778 | -27.0884 | 26.467 | -0.3967 | 3.963 | -7.36 | -0.775 | -0.791 | 2.32 | -1.44 | -1.8877 | -4.4511 | 1.3779 | 2.6383 | 2 | 0.81 | 0.909 | 2.8592 |  | 2.9554 | 2.1635 | 2.1355 |  | 22.5 |  | 1.19 |  | 0 | -18.0231 | -23.1099 | 5.1888 | 13.8126 | -20.3492 | 5.6824 | -14.8 | -2.5 | 38.2927 | -101.9904
18/11/2025 | 13:30 |  |  | -10.3702 | 3.5804 | 9.1487 |  | 13.9757 |  | 20.7046 | 8.8617 |  | -19.98 |  | 11 | 4.968 | -22 | 3.9479 | -4.6482 | 7.2013 | 7.0568 | 12.4574 | 3.8519 | 0.0484 | 2.3797 |  | -1.0051 | -0.964 | -0.968 | 4.202 | -2.22 | 2.2 | -0.769 | 0.241 |  | -14.87 |  | -11.63 | -11.55 | 7.5607 | 3.4232 | 18.4306 | 22.0095 | -8.2122 | -9.5111 | -8.9251 | 14.8075 | 14.7852 | -17.6826 | -15.5393 | 33.2345 | 32.4048 | 58.5965 | 9.5613 | -5.8 | -5.8 | -25.4993 | -25.2558 | -2.3156 |  | 5.1106 | 5.2224 | 5.4216 | 3.7082 | -117.8319 | 84.5973 | 84.6278 | -22.4009 | -87.7716 |  |  |  | 31.4755 | 14.01 |  | -1.33 | 4.89 | -22.9025 | -23.1704 | 32.4738 | 31.2965 | -4.963 | 22.8835 | 22.7672 | 5.3285 | 0 |  |  |  | -20.7 | -3.78 | 45.6446 | 45.3255 | 43.2347 | 51.2405 | 51.8036 | -23.0518 | -44.8474 | -18.5378 | 3.7445 | 33.63 | 13.08 | 22.1924 | 21.9757 | -8.73 | -8.584 |  |  | 15.1924 | -11.5067 | -4.4984 |  | -38.1 | -2.688 | 10.1043 | 13.8838 | 21.7148 | 10.88 | -3.36 | 13.95 | -17.146 | -8.9 | -8.97 | 27.62 | 9 | -18.9273 | -9.2 | -45.5374 |  | 47.3771 | 13.8739 | 4.8191 | 4.6587 | -13.2742 | -19.8077 | -14.212 | -54.602 | -49.9335 |  | -15.6475 | -14.4992 | 16.948 | -2.0791 | -2.646 | -7.684 | -22.8978 | -22.4952 | 3.4266 |  | -4.98 | 0 | 3.6634 | -15.29 | -8.3767 | -8.6515 | 5.5204 | 1.435 | -18.5912 | 5.2635 |  | 4.9136 | 0 | 0 |  | 11.8894 | 11.8894 | -21.6019 | 27.5878 |  | -7.5235 |  | 20.69 | -16.65 | -1.4131 | 0.1907 | 0.83 | 0.96 | -19.1849 | 1.9589 | 2.508 | 0.631 |  | 11.85 | -17.1572 | -10.4314 | -3.48 | 27.0116 |  | 29.4679 | -10.1641 | -11.0512 | 2.9799 |  |  | -12.7307 | -33.5677 | 2.4954 | -22.0224 | 3.1282 | 2.1144 | 138.6052 | -1.0156 | -7.6139 | -12.0954 | 3.2764 | 6.8493 | 7.0017 | 2 |  | -26.4291 | -4.61 | 0 | 25.9727 | -7.8736 | 79.2273 |  | 19.3936 | [6 empty] | -10.3973 | -10.2216 | -24.1629 | -24.0944 | 55.3 | 55.54 | -26.6 | -26.6 | 0.51 | 9.68 | 90.7414 | 39.7976 | 0 | -12.3 | -36.7 | -6.3 | -6.8 | -17.538 | -17.4674 | -173.718 | -5.2954 | -213.1316 | -5.2187 |  | 46.0436 | 125.2597 | 130.5556 | 129.3428 | -31.3638 | 35.2159 | 34.0083 | -19.6094 | 77.7586 |  | -29.6496 | 27.0911 | 0.8215 | 4.329 | -7.04 | -0.713 | -0.72 | 2.08 | -1.12 | -1.704 | -4.7166 | 1.9638 | 3.0472 | 1.7 | 1.071 | 1.699 |  |  | 2.3435 | 2.3458 | 2.4556 |  | 21.7 |  | 1.3 |  | 0 | -17.431 | -23.4272 | 5.4531 | 12.8268 | -20.469 | 6.4144 | -13.5 | -3.3 | 41.2727 | -103.8283
18/11/2025 | 14:00 |  |  | -10.6018 | 3.5915 | 9.3258 |  | 14.2482 |  | 20.3133 | 8.5747 |  | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 3.6802 | -4.6285 | 6.6738 | 6.6321 | 11.5195 | 2.9794 | -0.0145 | 2.356 |  | -0.8989 | -1.017 | -0.991 | 4.038 | -2.22 | 6.6 | -0.772 | 0.238 |  | -15.4 |  | -11.34 | -11.43 | 7.9022 | 2.9139 | 18.6488 | 22.708 | -9.8725 | -9.779 | -9.4274 | 17.7013 | 14.7081 | -17.9505 | -15.4053 | 33.1922 | 30.3556 | 61.6998 | 9.6832 | -6.3 | -6.3 | -25.7123 | -24.6347 | -2.5063 |  | 6.3722 | 5.3056 | 5.6218 | 3.5864 | -115.1463 | 83.8648 | 84.17 | -23.3667 | -86.796 |  |  |  | 31.4655 | 14.45 |  | -0.79 | 4.12 | -23.5723 | -23.5723 | 32.3383 | 32.0042 | -5.5213 | 22.9736 | 22.6933 | 4.3849 |  |  |  |  | -17.3 | -3.8 | 46.0551 | 45.3098 | 43.4465 | 49.7558 | 50.9244 | -23.6997 | -42.8551 | -20.396 | 3.6535 | 35.53 | 13.74 | 22.3486 | 21.6827 | -8.57 | -8.88 |  |  | 16.1382 | -11.7464 | -4.4479 | -38.7 | -38.2 | -2.5452 | 9.7303 | 13.5684 | 21.1581 | 10.67 | -3.4 | 15.035 | -17.796 | -8.97 | -9.02 | 28.57 | 9.67 | -19.8 | -10.3364 | -46.963 |  | 49.4662 | 14.5842 | 4.8794 | 5.8351 | -14.3235 | -20.73 | -14.382 | -50.0585 | -48.3522 |  | -14.9098 | -14.1046 | 18.4084 | -2.2076 | -2.7794 | -9.22 | -23.2756 | -22.9123 | 4.6326 |  | -4.44 | 0 | 3.4255 | -14.0764 | -9.1461 | -9.4017 | 5.5608 | 2.1196 | -19.3014 | 4.9019 |  | 4.5937 | 0 | 0 |  | 11.8894 | 11.7219 | -22.7741 | 29.0422 |  | -8.7158 |  | 21.0904 | -14.95 | -0.1973 | 0.1916 | 0.14 | 2.32 | -21.1415 |  | 2.559 | 0.641 |  | 12.61 | -14.9701 | -8.9314 | -2.2 | 30.0716 |  | 28.8493 | -10.7372 | -11.4996 | 2.9856 |  |  | -13.2908 | -36.8011 | 2.6929 | -21.4172 | 2.1593 | 2.3319 | 134.4456 | -0.2806 | -5.5836 | -13.4482 | 2.7216 | 6.9079 | 6.883 | 2.1636 |  | -26.5369 | -3.35 | -2.3759 | 17.6596 | -7.1326 | 85.2779 |  | 17.5712 | [6 empty] | -8.5296 | -9.035 | -26.4628 | -26.3831 | 53.8 | 53.54 | -26.2 | -26.1 | 0.4935 | 9.04 | 88.2271 | 33.0465 |  | -11.8 | -36.7 | -7.6 | -8.1 |  |  | -176.8794 | -4.8678 | -212.429 | -2.2668 |  | 48.2488 | 123.8044 | 131.5599 | 127.9278 | -32.7008 | 35.3329 | 33.6705 | -18.5996 | 80.3321 | -244.2292 | -28.5019 | 27.0996 | -1.2415 | 4.254 | -7.12 | -0.614 | -0.618 | 2.32 | -1.68 | -1.3796 | -4.2466 | 1.7288 | 2.4918 | 1.6 | 1.883 | 1.011 |  |  | 2.3401 | 2.0415 | 2.855 |  | 20.8 |  | 1.28 |  | 2.8236 | -17.5402 | -23.6989 | 5.8072 | 12.7634 | -21.1092 | 6.7172 | -13.8 | -3.6 | 40.3593 | -100.7915
18/11/2025 | 14:30 |  |  | -10.8593 | 3.4268 | 9.6338 |  | 14.4036 |  | 21.8146 | 9.1447 |  | -19.98 |  | 13.2 | 6.624 |  | 3.0767 | -4.7323 | 7.0625 | 6.9646 | 12.1518 | 3.1207 | 0.0657 | 2.4799 |  | -0.9816 | -0.927 | -0.913 | 4.108 | 0 | 8.8 | -0.389 | 0.235 |  | -15.19 |  | -11.4 | -11.41 | 9.8176 | 2.6615 | 16.6312 | 20.467 | -9.4344 | -10.7167 | -9.2251 | 23.7209 | 22.4754 | -19.826 | -16.8788 | 31.8861 | 32.5651 | 65.466 | 8.762 | -5.2 | -5.2 | -25.3965 | -26.2758 | -2.4758 |  | 7.6433 | 5.952 | 5.6798 | 3.8515 | -118.5033 | 88.6868 | 88.9919 | -36.001 | -75.7442 |  |  |  | 40.2176 | 16.84 |  | 3.03 | 5.68 | -26.1174 | -25.4477 | 33.9954 | 32.3295 | -6.9722 | 25.4624 | 25.5618 | 7.3956 |  |  |  |  | -16.1 | -4.03 | 50.0428 | 49.5715 | 47.6151 | 47.699 | 48.9726 | -24.0527 | -44.9748 | -19.1626 | 3.0985 | 37.96 | 15.46 | 24.3799 | 24.1241 | -10.05 | -9.176 |  |  | 14.1287 | -12.4578 | -5.3268 | -43.3 | -43.2 | -2.2803 | 10.1043 | 14.8301 | 21.3437 | 10.79 | -3.7 | 13.33 | -14.6783 | -8.71 | -8.73 | 28.47 | 13.06 | -16.6 | -7.7455 | -48.846 |  | 56.8569 | 19.4472 | 9.3485 | 9.7565 | -12.6623 | -19.3729 | -14.298 | -39.2537 | -54.6527 |  | -15.1988 | -14.2243 | 18.7514 | -4.6543 | -4.2586 | -1.54 | -24.6814 | -24.6893 | 4.1968 |  | -12.71 | 0 | 3.3119 | -17.3431 | -9.6971 | -9.9765 | 5.8831 | 1.0512 | -18.7343 | 5.3333 |  | 5.0818 |  |  |  | 15.0711 | 14.4012 | -24.4486 | 30.2018 |  | -10.04 |  | 18.9957 | -16.74 | -1.6072 | 0.1916 | 0.55 | 2.28 | -18.7708 | 0 | 2.613 | 0.631 |  | 13.53 | -12.9947 | -7.7212 | -3.12 | 30.1643 |  | 29.5841 | -10.5186 | -11.2622 | 3.2089 |  |  | -13.0755 | -39.6259 | 2.8714 | -22.1792 | 4.1534 | 4.3006 | 134.8418 | -0.8603 | -7.1023 | -12.8751 |  | 7.047 | 7.0887 | 2 |  | -27.7449 | -2.93 | -4.4924 | 18.494 | 0 | 76.9068 |  | 20.2428 | [6 empty] | -7.4145 | -6.8212 | -28.8198 | -28.7202 | 21.85 | 22.35 | -25.5 | -25.7 | 0.4935 | 8.16 | 91.0258 | 33.6488 |  | -11.8 | -36.3 | -9.7 | -9.9 | -17.7692 | -17.6515 | -169.4804 | 0.3738 | -217.7544 | -16.5657 |  | 59.1052 | 115.2104 | 133.4197 | 126.1417 | -21.2839 | 26.1044 | 23.5638 | -21.825 | 86.396 | -242.3689 | -17.8113 | 17.2858 | -1.0291 | 4.646 | -7.36 | -0.736 | -0.752 | 2.56 | -1.6 | -1.615 | -4.3931 | 2.1988 | 3.3127 | 0.3 | 1.596 | 0.286 |  |  | 1.8123 | 3.0314 | 2.5213 |  | 20.7 |  | 1.39 |  | 3.4778 | -17.1721 | -24.749 | 6.9203 | 12.9722 | -21.0722 | 7.8464 | -12.8 | -4.1 | 33.0873 | -94.8999
18/11/2025 | 15:00 |  |  | -11.4297 | 3.485 | 9.7871 |  | 14.4644 |  | 22.9726 | 9.8137 |  | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 4.968 | -24.2 | 3.8425 | -4.3301 | 7.4956 | 7.4092 | 12.8898 | 3.6671 | -0.0302 | 2.4192 |  | -0.6712 | -0.986 | -0.96 | 4.163 | 0 | 6.6 | -0.47 | 0.239 |  | -15.53 | -10 | -11.61 | -11.59 | 11.0495 | 2.6744 | 18.0748 | 21.6981 | -7.6269 | -8.5734 | -8.3586 | -1.1749 | -1.1686 | -16.6109 | -13.5299 | 24.4388 | 25.0624 | 67.6441 | 9.425 | -5.8 | -5.8 | -27.2506 | -27.078 | -2.6647 |  | 8.0619 | 6.0613 | 5.8968 | 3.8259 | -130.8633 | 89.3582 | 90.0906 | -34.2182 | -86.652 |  |  |  | 40.6667 | 17.16 |  | 2.99 | 5.6 | -24.51 | -24.7779 | 33.9514 | 31.9475 | -7.67 | 24.1332 | 24.6935 | 7.5872 |  |  |  |  | -14.6 | -4.07 | 49.8663 | 49.0446 | 47.2167 | 46.9726 | 47.7733 | -25.2084 | -43.5777 | -20.3089 | 3.403 | 41 | 16.89 | 25.0049 | 24.3195 | -10.49 | -9.176 |  |  | 14.1911 | -12.2919 | -5.5665 |  |  | -2.135 | 9.7303 | 14.8301 | 20.9726 | 10.57 | -3.74 | 14.4925 | -15.1734 | -8.96 | -9.01 | 30.67 | 13.15 | -16.4727 | -8.2182 | -47.9711 |  | 56.3492 | 20.4043 | 10.0422 | 10.6294 | -12.4871 | -19.644 | -15.171 | -39.083 | -53.3906 |  | -15.3148 | -13.9973 | 17.8738 | -3.1485 | -2.816 | -4.612 | -24.1669 | -23.8551 | 4.7029 |  | -12.17 | 0 | 3.2955 | -16.9275 | -9.8 | -10.1303 | 6.605 | 1.3212 | -19.0732 | 5.0694 |  | 4.835 | 0 | 0 |  | 13.8989 | 13.7314 | -26.2906 | 30.171 |  | -10.313 |  | 23.2828 | -15.09 | 0.103 | 0.2181 | -0.28 | 1.52 | -23.1069 |  | 2.631 | 0.587 |  | 11.38 | -14.3282 | -7.2492 | -2.92 | 28.4855 |  | 30.1478 | -10.4378 | -11.102 | 3.1706 |  |  |  | -39.91 | 2.6181 | -21.8643 | 3.7498 | 4.4202 | 135.6656 | -1.0013 | -7.8305 | -12.442 |  | 7.4499 | 7.4763 |  |  | -27.995 | -5.03 | 0 | 25.5762 | -5.2443 | 72.6525 |  | 20.6783 | [6 empty] | -7.8375 | -7.2937 | -29.0145 | -28.9604 | 22.14 | 21.83 | -25.9 | -26.3 | 0.5978 | 8.4 | 91.2069 | 33.4791 |  |  | -37.2 | -9.6 | -9.8 |  | -17.6417 | -167.9169 | 0.0495 | -220.1661 | -16.0362 |  | 58.2756 | 112.7042 | 131.1498 | 126.5631 | -21.6193 | 24.4212 | 25.3286 | -22.8228 | 85.7117 | -241.6723 | -18.3742 | 17.0433 | -1.1951 | 5.121 | -7.28 | -1.001 | -1.002 | 2.72 | -2.32 | -1.3193 | -3.8376 | 1.7594 | 2.7268 | 0.5 | 0.671 | 1.292 | 2.7339 |  | 2.2655 | 2.0837 | 1.9058 |  | 20.7 |  | 1.4 |  | 3.3446 | -17.4454 | -24.1274 | 6.5921 | 12.7946 | -20.8385 | 7.3912 | -12.6 | -4 | 35.9546 | -93.3822
18/11/2025 | 15:30 |  |  | -10.9461 | 3.4605 | 9.9293 |  | 14.1643 |  | 23.1914 | 10.0077 |  | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 4.14 | -24.2 | 3.3884 | -4.5862 | 7.5516 | 7.6474 | 13.0366 | 3.7181 | -0.0152 | 2.5398 |  | -0.6212 | -0.939 | -0.922 | 4.265 | 0 | 6.6 | -0.496 | 0.248 |  | -15.36 |  | -11.24 | -11.16 | 11.5311 | 2.6161 | 21.373 | 25.0831 | -8.5508 | -8.8413 | -9.1418 | -1.5796 | -1.4807 | -15.2713 | -12.3242 | 24.3731 | 25.4241 | 61.9733 | 9.6744 | -5.8 | -5.8 | -27.0577 | -26.7996 | -2.5804 |  | 6.0015 | 5.4666 | 5.5583 | 3.7862 | -130.2224 | 88.0764 | 88.3816 | -34.2905 | -87.678 |  |  |  | 39.7386 | 16.26 |  | 2.33 | 5.75 | -22.9025 | -22.9025 | 33.0718 | 30.9506 | -7.0143 | 22.7996 | 22.6018 | 6.1073 | 0 |  |  |  | -15.1 | -4.07 | 48.0653 | 47.4987 | 45.7484 | 47.7138 | 48.4996 | -24.8797 | -43.7247 | -21.0382 | 3.2455 | 39.83 | 16.41 | 25.0049 | 24.5148 | -10.72 | -9.176 |  |  | 10.3807 | -12.5157 | -5.646 | -43.3 |  | -2.1729 | 9.5432 | 14.8301 | 20.6015 | 10.35 | -3.84 | 14.322 | -10.9056 | -7 | -7.15 | 26.09 | 13.3 | -13.3273 | -6.4 | -44.8806 |  | 54.3649 | 18.0387 | 8.9493 | 9.2181 | -11.9593 | -17.7216 | -13.633 | -41.7375 | -51.0423 |  | -15.1842 | -13.9527 | 17.2683 | -2.3616 | -4.0141 | -1.54 | -22.9937 | -22.8758 | 2.5081 |  | -11.75 | 0 | 3.2715 | -12.7038 | -10.2223 | -10.3429 | 6.3772 | -0.8798 | -17.4604 | 5.1713 |  | 4.9403 | 0 | 0 |  | 12.8941 | 12.8941 | -23.4439 | 28.1053 |  | -9.4097 |  | 21.0904 | -17.34 | -1.2282 | 0.2227 | 0.9 | 2.08 | -20.8546 |  | 2.681 | 0.701 |  | 8.96 | -15.0829 | -8.8269 | -2.91 | 26.0022 |  | 28.9271 | -10.469 | -11.1637 | 3.2789 |  |  | -12.7353 | -40.2245 | 4.6281 | -21.6993 | 4.3792 | 4.0429 | 135.9978 | -1.2771 | -6.8284 | -13.086 |  | 7.6778 | 7.8244 |  |  | -28.1811 | -5.45 |  | 27.9764 | -6.279 | 74.3913 |  | 21.5018 | [6 empty] | -7.8924 | -7.7166 | -28.2338 | -27.9163 | 23.45 | 23.7 | -25.6 | -26 | 0.6345 | 6.8 | 88.5173 | 32.7519 |  | -11.9 | -36.6 | -9.2 | -9.4 | -17.7134 | -17.5665 | -168.3069 | -0.825 | -220.3872 | -15.3897 |  | 58.7569 | 112.0592 | 134.0117 | 126.1218 | -19.1124 | 25.9398 | 26.4937 | -24.2184 | 87.2065 | -244.0816 | -16.195 | 14.6329 | -1.1951 | 4.391 | -7.44 | -1.301 | -1.312 | 2.48 | -1.84 | -1.4417 | -4.2466 | 1.6434 | 2.7543 | 0.7 | 1.778 | 1.291 |  |  | 2.6335 | 2.2193 | 2.2588 |  | 20.9 |  | 1.31 |  | 2.5575 | -17.0693 | -23.783 | 6.6259 | 12.8645 | -20.6182 | 6.9622 | -13 | -3.9
18/11/2025 | 16:00 |  |  | -11.2111 | 3.3917 | 9.9035 |  | 14.4323 |  | 22.3924 | 9.6877 |  | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 4.968 | -24.2 | 3.9967 | -4.4887 | 7.9475 | 7.5654 | 13.1136 | 3.6191 | -0.117 | 2.3019 |  | -0.7054 | -0.842 | -0.819 | 4.434 | -4.44 | 6.6 | -0.55 | 0.248 |  | -14.8 |  | -11.16 | -11.19 | 10.6388 | 2.8393 | 21.3197 | 24.9316 | -11.1008 | -9.913 | -9.0879 | 10.523 | 11.7257 | -17.4147 | -14.6015 | 31.7096 | 32.3117 | 63.1413 | 8.9115 | -5.6 | -5.6 | -24.6294 | -25.2581 | -2.375 |  | 5.8336 | 5.3702 | 5.1512 | 3.5678 | -117.2216 | 87.5576 | 87.2524 | -33.5207 | -78.8796 |  |  |  | 38.6907 | 16.01 |  | 1.94 | 5.38 | -25.1797 | -24.7779 | 32.8591 | 31.5119 | -7.0504 | 24.4573 | 24.5017 | 6.0701 |  |  |  |  | -16.6 | -3.84 | 48.9219 | 48.3648 | 45.8489 | 47.3484 | 48.2194 | -24.2742 | -44.0638 | -20.0376 | 3.5873 | 39.6 | 16.32 | 24.6924 | 24.5148 | -10.65 | -9.176 |  |  | 12.9417 | -12.1704 | -5.6979 |  |  | -2.2131 | 8.9822 | 14.5147 | 19.8593 | 9.72 | -3.8 | 14.198 | -13.4183 | -7.13 | -7.22 | 25.35 | 12.98 | -14.6545 | -7.5091 | -46.9292 |  | 53.9447 | 17.808 | 7.9371 | 8.1162 | -13.9291 | -19.148 | -13.13 | -42.205 | -54.6434 |  | -15.1031 | -13.7959 | 18.4538 | -3.3809 | -3.7074 | -2.052 | -24.2623 | -24.312 | 3.6503 |  | -12.37 | 0 | 3.071 | -15.3484 | -8.6384 | -8.9441 | 5.8349 | 0.5375 | -19.7136 | 4.1906 |  | 4.0388 | 0 | 2.4728 |  | 14.4012 | 13.7314 | -21.7693 | 29.12 |  | -9.2627 |  | 18.9029 | -16.21 | -1.5193 | 0.2007 | 1.04 | 2.04 | -18.8315 |  | 2.808 | 0.751 |  | 7.99 | -15.1101 | -8.6769 | -3.28 | 24.6654 |  | 27.0977 | -10.8588 | -11.5825 | 3.1703 |  |  |  | 21.1498 | 4.3202 | -21.2794 | 3.7296 | 4.737 | 136.8576 | -1.7552 | -4.4598 | -14.2791 | 4.0675 | 7.8317 | 7.9114 | 2.7748 |  | -23.2031 | -2.51 | -4.0325 | 20.1066 | -3.4502 | 76.4343 |  | 17.9006 | 0 | 0 | -17.2193 | -19.3651 |  |  | -7.4969 | -7.3266 | -26.5191 | -26.6715 | 23.13 | 22.68 | -27.8 | -28.1 | 0.3177 | 4.32 | 89.6016 | 33.2403 |  | -12.3 | -38 | -8.4 | -8.9 | -17.5005 |  | -169.3908 | 0.3501 | -220.8695 | -15.468 |  | 57.0103 | 113.4018 | 136.6895 | 131.0945 | -18.4954 | 27.0584 | 26.6735 | -24.7721 | 87.8459 | -243.8212 | -16.3533 | 15.3478 | -0.7263 | 4.996 | -7.6 | -1.285 | -1.296 | 2.8 | -2.24 | -0.9028 | -3.7491 | 2.6688 | 2.6963 | -0.4 | -1.387 | -0.873 | 2.9463 |  | 3.0899 | 2.3807 | 2.4897 |  | 22 |  | 1.31 |  | 0 | -15.5992 | -21.4132 | 1.5674 | 10.8508 | -17.3108 | 6.05 | -14.3 | -2.7
18/11/2025 | 16:30 |  |  | -10.8509 | 3.4154 | 10.2278 |  | 13.615 |  | 22.8612 | 9.4917 |  | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 4.968 | -24.2 | 3.7914 | -3.8411 | 7.1953 | 6.6717 | 11.5519 | 2.2764 | 0.0876 | 2.4494 |  | -0.3885 | -0.804 | -0.813 | 4.107 | -4.44 | 6.6 | -0.443 | 0.249 |  | -17.55 |  | -10.25 | -10.21 | 10.2215 | 2.6073 | 23.2473 | 27.0842 | -9.4908 | -10.0469 | -9.3127 | 1.6054 | 2.109 | -17.1468 | -12.4582 | 26.0515 | 28.265 | 58.2759 | 9.7685 | -6.2 | -6.1 | -25.834 | -26.1499 | -2.4024 |  | 3.9795 | 5.2719 | 5.2489 | 3.547 | -132.5418 | 89.5718 | 89.3887 | -29.4822 | -90.9817 |  |  |  | 38.6807 | 15.92 |  | 1.63 | 5.76 | -23.0364 | -21.9648 | 32.6068 | 30.8586 | -7.0616 | 23.4659 | 23.7614 | 5.9536 |  |  |  |  | -17.8 | -3.76 | 47.3524 | 47.809 | 45.1769 | 50.3674 | 50.4875 | -26.9779 | -43.9286 | -22.1344 | 3.9954 | 41.17 | 16.92 | 24.3799 | 23.7335 | -10.34 | -8.88 |  |  | 13.926 | -12.1641 | -5.4353 | -41.3 |  | -2.1997 | 8.2342 | 13.0953 | 18.746 | 9.1 | -3.58 | 14.1825 | -15.2459 | -6.75 | -6.81 | 25.35 | 12.29 | -16.0182 | -8.0364 | -46.5182 |  | 51.381 | 16.1553 | 6.1018 | 6.3674 | -14.2173 | -20.0724 | -13.882 | -47.9687 | -53.3348 |  | -14.7937 | -13.5938 | 17.651 | -3.1662 | -2.8327 | -4.1 | -24.0113 | -23.4945 | 4.3254 |  | -11.83 | -0.2 | 3.0486 | -13.7486 | -9.3289 | -9.5686 | 6.0804 | 1.4651 | -19.2826 | 4.9925 |  | 4.6479 | 0 | 2.6238 |  | 13.564 | 12.8941 | -22.4391 | 28.6222 |  | -9.228 |  | 21.3639 | -14.72 | -0.7082 | 0.2621 | 0.95 | 1.1 | -21.0457 | 2.1147 | 2.733 | 0.668 |  | 9.43 | -15.3436 | -9.3749 | -2.65 | 26.4045 |  | 27.6441 | -10.3189 | -10.8702 | 3.2142 |  |  |  | -39.471 | 2.7803 | -21.83 | 4.4691 | 3.4456 | 130.005 | -2.3956 | -6.7414 | -12.9845 | 3.5967 | 7.7438 | 7.856 | 5 |  | -23.0264 | -5.45 | 0 | 31.0898 | -5.4772 | 72.2994 |  | 20.2236 | 0 | 0 | -17.1173 | -17.566 |  |  | -8.3319 | -8.1012 | -25.3801 | -25.3962 | 21.94 | 21.6 | -26.1 | -26.4 | 0.4935 | 1.28 | 88.559 | 33.2474 |  | -12.7 | -33 | -9.3 | -9.8 |  |  | -167.0957 | -3.6938 | -221.9996 | -15.5564 |  | 59.8451 | 110.1109 | 138.7002 | 132.1437 | -17.9283 | 28.916 | 24.5733 | -23.3085 | 91.9135 | -244.7584 | -14.4293 | 15.3986 | -1.1707 | 10.263 | -6.96 | -1.143 | -1.153 | 1.76 | -1.12 | -1.2693 | -4.7166 | 2.1103 | 5.803 | -1.4 | 0.001 | -0.569 | 2.7327 |  | 2.9742 | 2.0945 | 2.1752 |  | 18.3 |  | 1.26 |  | 0 | -15.5183 | -21.6213 | 2.8246 | 11.3556 | -17.9513 | 6.332 | -10.6 | -6.2
18/11/2025 | 17:00 |  |  | -10.6637 | 3.1576 | 10.4633 |  | 11.4173 |  | 21.3504 | 9.0227 |  | -17.76 | -33 | 11 | 4.968 |  | 3.7841 | -5.0718 | 6.1349 | 6.0667 | 10.6508 | 1.2794 | 0.0857 | 2.4896 |  | -0.3871 | -0.803 | -0.783 | 4.609 | -2.22 | 4.4 | -0.704 | 0.261 |  | -15.75 |  | -11.25 | -11.44 | 10.8596 | 2.9473 | 23.147 | 27.0847 | -8.0743 | -9.1092 | -9.0755 | 15.7524 | 20.2125 | -16.8788 | -14.7355 | 29.2331 | 27.6483 | 49.1592 | 9.1294 | -5.8 | -5.7 | -25.6173 | -24.911 | -2.1968 |  | 3.9654 | 5.1668 | 4.9451 | 3.3548 | -116.7638 | 53.9872 | 53.4074 | -28.7283 | -138.2302 |  |  |  | 34.3995 | 15.82 |  | 0.72 | 5.05 | -20.0894 | -19.5535 | 29.1715 | 27.3991 | -5.2794 | 5.8224 | 5.8635 | 4.6864 |  |  |  |  | -5.4 | -3.67 | 42.0688 | 40.9974 | 39.8503 | 30.8901 | 31.4259 | -25.2107 | -23.2913 | -22.8138 | 3.7732 | 38.37 | 15.82 | 23.7549 | 23.1476 | -10.07 | -8.88 |  |  | 10.3086 | -11.8667 | -5.2373 | -35 | -35 | -2.6782 | 7.4862 | 12.9375 | 18.0038 | 8.31 | -3.32 | 15.345 | -11.4832 | -6.94 | -7.01 | 24.53 | 11.3 | -12.8182 | -6.6455 | -38.2774 | -37.0273 | 41.2218 | 6.8483 | -2.4884 | -2.4204 | -10.0006 | -18.5137 | -14.32 | -51.7358 | -44.9863 |  | -13.6815 | -12.4821 | 12.206 | -6.9685 | -6.1461 | -1.54 | -24.3063 | -23.9351 | 1.0315 |  | -12.2 | 0 | 2.6282 | -21.4321 | -9.2121 | -9.3727 | 6.3651 | 0.257 | -15.9559 | 4.9803 |  | 4.8249 | 0 | 0 |  | 8.2054 | 8.7077 | -20.0948 | 19.777 | 19.7349 | -8.2018 |  | 20.397 | -15.09 | -1.1806 | 0.2355 | 0.77 | 1.11 | -20.3348 |  | 2.796 | 0.686 |  | 8.48 | -17.643 | -9.5478 | -3.14 | 24.8925 |  | 26.9634 | -10.5565 | -11.1373 | 3.1806 |  |  |  | -38.2299 | 2.4544 | -22.0515 | 5.4728 | 4.5739 | 136.3735 | -2.6431 | -5.8438 | -13.2511 | 3.7056 | 7.7804 | 7.8797 | 2.812 |  | -16.1975 | -6.29 | 0 | 41.0443 | -6.8014 | 69.5278 |  | 31.4773 | 0 | 0 | -16.9237 | -17.7259 | 10.5037 | 10.451 | -7.9034 | -7.7002 | -23.3349 | -23.3374 | 25.46 | 25.5 | -28.4 | -28.4 | 1.4072 | -1.44 | 94.3498 | 31.4974 |  | -13.5 | -35.4 | -9.3 | -9.8 |  |  | -155.5443 | -5.6382 | -222.8046 | -11.3039 |  | 67.2987 | 98.9671 | 141.0673 | 140.1733 | -6.3813 | 23.4552 | 22.2076 | -32.2543 | 111.9007 | -253.5127 | 3.6411 | 1.1768 | -1.4295 | 10.612 | -7.36 | -1.104 | -1.113 | 2.4 | -1.6 | -1.0367 | -4.2161 | 3.6942 | 3.8102 | -1.9 | -1.242 | -1.971 | 2.9564 |  | 3.0256 | 2.7099 | 2.3307 |  | 21 |  | 1.14 |  | 0 | -14.9451 | -19.7138 | 1.0587 | 10.4962 | -16.2241 | 5.2154 | -13.1 | -3.2
18/11/2025 | 17:30 |  |  | -9.7499 | 3.4754 | 10.5155 |  | 8.9124 |  | 20.0575 | 8.5417 |  | -17.76 | -37.4 | 15.4 | 3.312 | -28.6 | 3.6961 | -5.9516 | 5.9355 | 5.8751 | 10.4158 | 1.9487 | -0.0879 | 2.4111 |  | -0.8408 | -0.73 | -0.721 | 4.323 | -2.22 | 6.6 | -0.998 | 0.254 |  | -13.14 |  | -11.95 | -11.85 | 9.9478 | 3.2228 | 22.5581 | 26.5871 | -7.6744 | -8.4394 | -7.9564 | 9.7425 | 15.2018 | -17.5486 | -14.8695 | 29.3453 | 37.4276 | 55.5621 | 9.413 | -5.9 | -5.9 | -25.6729 | -25.7065 | -2.0559 |  | 1.7014 | 4.68 | 4.1308 | 2.751 | -126.8044 | 91.0672 | 91.2808 | -46.6399 | -105.0368 |  |  |  | 33.2419 | 14.22 |  | -1.76 | 4.13 | -17.1423 | -17.1423 | 26.8325 | 25.2222 | -3.8181 | 5.0467 | 4.982 | 1.5703 |  |  |  |  | -26.9 | -3.37 | 35.049 | 34.656 | 32.856 | 60.8756 | 61.0612 | -25.7769 | -51.5202 | -22.8426 | 3.4242 | 36.92 | 15.09 | 22.1924 | 21.9757 | -9.27 | -8.584 |  |  | 9.3039 | -11.4078 | -4.8658 | -33 | -33 | -2.9126 | 7.2992 | 11.5181 | 17.2617 | 7.95 | -2.97 | 13.609 | -9.7881 | -5.53 | -5.54 | 20.44 | 9.76 | -10.4727 | -5.7727 | -35.5366 | -34.2 | 38.2016 | 5.8035 | -3.34 | -3.0362 | -12.1813 | -19.141 | -13.702 | -33.1924 | -36.4637 |  | -13.1579 | -11.943 | 10.9606 | -7.4648 | -7.0272 | -1.54 | -22.8808 | -22.8992 | 1.4958 |  | -12.89 | 0 | 2.0586 | -20.1905 | -9.2594 | -9.426 | 6.3395 | 1.4099 | -16.5729 | 5.0335 |  | 4.6954 | 0 | 2.5651 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -14.0663 | 17.382 | 17.4519 | -0.3654 | 13.5184 | 22.3014 | -14.38 | -0.6038 | 0.1998 | 0.4 | 0.57 | -21.9487 |  | 2.741 | 0.627 |  | 5.52 | -23.8049 | -15.5015 | -2.62 | 21.9228 |  | 27.9614 | -10.4078 | -11.0897 | 3.1835 |  |  | -12.7839 | -34.3207 | 1.2156 | -22.7329 | 5.0214 | 4.9705 | 152.5577 | -3.2824 | -6.2907 | -12.8761 | 3.1073 | 7.384 | 7.5712 |  |  | -10.9391 | -3.35 | 0 | 43.2557 | 8.0061 | 70.194 |  | 41.0846 | -5.0769 | 0 | -16.1955 | -18.818 |  |  | -6.6894 | -6.7498 | -19.29 | -19.0898 | 27.07 | 26.77 | -31.7 | -31.2 | 0.5978 | -2.16 | 98.8757 | 31.8854 |  | -14.4 | -38.1 | -10.1 | -10.6 |  |  | -139.6229 | -8.05 | -222.6936 | -10.7856 |  | 80.2015 | 84.0083 | 144.9426 | 145.7353 | 14.2435 | 14.9508 | 16.9854 | -37.0641 | 137.5209 | -250.4984 | 28.157 | -16.9965 | -2.4134 | 11.549 | -8.16 | -0.752 | -0.759 | 3.2 | -0.88 | -3.0776 | -4.802 | 4.3076 | 4.0146 | -2 | -3.001 | -3.363 | 2.5089 | 3.0214 | 3.2778 | 2.3162 | 2.1187 |  | 23.1 |  | 1.03 |  | -4.4336 | -14.2958 | -19.7362 | -1.3633 | 10.6513 | -15.6181 | 4.9357 | -14.9 | -1 | 44.5117 | -113.5607
18/11/2025 | 18:00 |  |  | -8.8877 | 3.5154 | 9.9886 |  | 7.2451 |  | 16.7747 | 6.6668 |  | -17.76 |  | 13.2 | 2.484 | -26.4 | 3.4161 | -5.1041 | 4.374 | 4.2983 | 7.8084 | 1.7933 | -1.1487 | 1.5772 |  | -0.389 | -0.865 | -0.844 | 4.53 | -2.22 |  | -1.075 | 0.267 |  | -13.94 |  | -12.33 | -12.43 | 9.6131 | 3.3287 | 21.1962 | 24.7899 | -3.8246 | -8.4394 | -8.4105 | -0.5359 | -0.5338 | -14.3336 | -11.7884 | 25.8893 | 26.6512 | 56.1461 | 11.5132 | -7 | -6.9 | -27.6995 | -27.3024 | -2.0752 |  | 0.5846 | 4.3569 | 2.805 | 2.0911 | -156.2547 | 81.6675 | 81.3928 | -13.2758 | -133.7682 |  |  |  | 27.9827 | 12.45 |  | -3.84 | -3.63 | -16.2046 | -16.2046 | 26.6805 | 25.4121 | -3.1229 | 13.1511 | 13.1693 | -0.1041 |  |  |  |  | -30.9 | -3.06 | 34.3637 | 34.1653 | 32.247 | 64.4757 | 65.1635 | -26.9496 | -51.4077 | -24.8196 | 3.6731 | 33.54 | 13.64 | 19.6924 | 19.5343 | -8.87 | -7.104 |  |  | 23.3725 | -9.292 | -4.5713 | -41.1 | -41.1 | -3.2947 | 6.1771 | 9.1524 | 15.7773 | 6.97 | -2.14 | 11.3305 | -24.1664 | -1.34 | -1.41 | 12.25 | 7.92 | -24.4 | -12.0182 | -39.2447 | -37.0455 | 18.3408 | -10.2182 | -18.4572 | -18.3681 | -19.4846 | -27.8194 | -13.027 | -68.4699 | -28.1171 |  | -10.2362 | -9.0503 | 14.5304 | -9.4431 | -9.5112 | -8.196 | -23.3514 | -23.2747 | 8.5533 |  | -7.73 | 0 | 1.5209 | -20.6982 | -8.1573 | -8.3845 | 6.0134 | 8.713 | -22.8807 | 4.7671 |  | 4.4167 | 0 | 2.6853 | 0 | 5.861 | 5.861 | -13.0616 | 20.5547 | 20.4887 | 1.3375 | 15.5067 | 23.6002 | -15.1 | -1.0085 | 0.2538 | 0.73 | -0.59 | -23.1054 | 0 | 2.745 | 0.484 |  | 5.15 | -25.3631 | -15.8711 | -2.73 | 22.284 |  | 22.7727 | -6.6059 | -6.8423 | 3.3713 |  |  |  | -31.0918 | 0.5744 | -18.996 | 4.3132 | 4.0816 | 145.4676 | 0.0522 | -9.5315 | 1.9194 | 2.6807 | 7.0397 | 7.2074 |  |  | -1.8386 | -0.84 | -3.8589 | 37.6525 | 13.3006 | 81.5502 |  | 49.0385 | -5.8187 | -5.9526 | -20.0297 | -22.4226 | 21.7122 | 20.2959 | -2.7837 | -2.2618 | -17.3578 | -16.5931 | 15.94 | 16.05 | -32 | -32.2 | 0.51 | -3.2 | 100.5719 | 44.2969 |  | -16.1 | -39.3 | -13.1 | -13.6 | -17.2572 | -17.1319 | -132.6867 | -5.2816 | -224.5298 | -4.444 |  | 95.3288 | 66.4398 | 132.7772 | 152.893 | 31.5578 | 29.6651 | 28.6136 | -25.448 | 158.7302 | -252.3251 | 52.5957 | -39.5426 | -2.2254 | 10.801 | -8.48 | -1.063 | -1.065 | 3.28 | -0.32 | -2.9652 | -5.5344 | 5.745 | 2.9007 | -2.1 | -2.807 | -4.006 | 0 | 0 | 5.52 | 0.9828 | 3.1914 |  | 25.5 |  | 0.87 |  | -4.7087 | -14.6173 | -18.6954 | -2.1763 | 10.8241 | -15.8051 | 3.6878 | -17.3 | 0.9 | 56.093 | -126.8997
18/11/2025 | 18:30 |  |  | -9.735 | 3.3469 | 9.7421 |  | 8.153 |  | 16.2959 | 6.4598 |  | -17.76 | -37.4 | 13.2 | 2.484 | -24.2 | 4.0283 | -5.2633 | 5.8747 | 5.7408 | 10.4359 | 3.4313 | 0.3542 | 1.0131 |  | -0.5159 | -0.643 | -0.624 | 4.277 | -2.22 | 8.8 | -1.459 | 0.28 |  | -14.21 |  | -10.58 | -10.7 | 8.1774 | 2.9747 | 20.7563 | 24.5709 | -6.535 | -8.4394 | -7.5997 | -0.6533 | -0.6189 | -15.0034 | -12.5922 | 24.4629 | 25.2236 | 63.4617 | 7.8176 | -4.4 | -4.4 | -26.2618 | -26.5508 | -2.0832 |  | 3.0512 | 2.9268 | 2.3251 | 1.5998 | -138.0047 | 83.5291 | 83.8954 | -16.4698 | -109.3281 |  |  |  | 23.891 | 11.42 |  | -5.18 | -7.48 | -19.6875 | -19.0177 | 29.0306 | 27.7678 | -4.4688 | 2.2207 | 2.2661 | 2.9943 |  |  |  |  | -30.6 | -2.67 | 27.454 | 27.8039 | 25.4138 | 67.6888 | 67.9398 | -28.1487 | -51.0078 | -26.5962 | 3.4998 | 31.7 | 12.73 | 19.2236 | 19.046 | -9.45 | -6.512 |  |  | 31.4698 | -8.5556 | -4.9412 | -38.7 | -40.4 | -3.4143 | 6.5511 | 9.941 | 16.5195 | 7.25 | -1.94 | 10.0905 | -30.8668 | -0.35 | -0.4 | 13.7 | 8.37 | -29.3455 | -15.0818 | -43.9117 | -42.4455 | 17.1916 | -9.9429 | -19.6094 | -19.7171 | -22.6307 | -30.5894 | -13.188 | -63.9687 | -31.4476 |  | -7.2467 | -6.0486 | 18.3934 | -8.9353 | -8.3519 | -15.876 | -24.0315 | -23.4644 | 13.1833 |  | -3.16 | 0.1 | 1.4663 | -19.6156 | -8.888 | -9.1327 | 6.3238 | 14.3373 | -27.0779 | 4.7199 |  | 4.4404 | 0 | 2.6306 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -23.2764 | 25.4704 | 25.24 | -7.1059 | 0 | 23.7906 | -20.44 | -1.2026 | 0.3152 | 0.14 | 1.8 | -24.4053 |  | 2.886 | -1.622 |  | 7.06 | -19.2752 | -9.4218 | -2.93 | 24.2984 |  | 20.1923 | -5.4463 | -6.2524 | 3.7136 |  |  |  | -31.2472 | 0.0357 | -15.4272 | 3.6665 | 4.1313 | 148.2429 | 0.7542 | -9.1978 | 3.0967 | 2.1919 | 8.0074 | 8.1339 | 1.7768 |  | 0 | -0.42 | -5.146 | 38.0223 | 15.0004 | 77.3513 |  |  | -6.0705 | -6.4941 | -17.2958 | -18.7404 |  |  | -1.0973 | -0.8556 | -15.2067 | -14.8428 | 17.05 | 17.22 | -31.6 | -31.7 | 0.4056 | -4.96 | 95.7695 | 56.718 |  | -15.2 | -39.6 | -15.2 | -15.8 | -17.1887 | -17.1271 | -118.6595 | 5.2189 | -258.5033 | -7.2544 |  | 104.4531 | 59.9939 | 155.4202 | 103.5075 | 43.7643 | 29.4664 | 23.4977 | -52.2047 | 211.7043 | -203.7391 | 14.1137 | -1.3129 | -0.9119 | 6.979 | -7.84 | -1.182 | -1.184 | 2.96 | 0.16 | -3.1136 | -5.9464 | 6.0655 | 3.0198 | -1.8 | -3.789 | -3.062 |  |  | 2.785 | 2.6577 | 2.0297 |  | 23.9 |  | 0.89 |  | -6.0416 | -13.425 | -18.774 | -3.4 | 9.3993 | -14.9135 | 4.4155 | -16.2 | -0.3 | 49.8695 | -120.576
18/11/2025 | 19:00 |  |  | -10.1266 | 3.5292 | 10.2331 |  | 8.9832 |  | 16.9986 | 6.7278 |  | -15.54 | -33 | 13.2 | 2.484 | -24.2 | 3.8665 | -5.5772 | 6.2439 | 6.1484 | 11.0388 | 2.1972 | 0.2441 | 0.9798 |  | -0.4967 | -0.529 | -0.516 | 4.461 | -4.44 | 4.4 | -1.144 | 0.29 |  | -14.31 |  | -10.8 | -10.85 | 8.5418 | 2.8394 | 19.7005 | 23.2938 | -8.1702 | -8.5734 | -8.4466 | -2.1937 | -1.9562 | -16.343 | -12.994 | 25.7426 | 26.6271 | 63.0969 | 7.5425 | -4 | -4 | -25.951 | -25.597 | -1.9717 |  | 3.2393 | 3.3207 | 2.5365 | 1.7987 | -127.9641 | 88.1985 | 88.4121 | -14.8937 | -98.4258 |  |  |  | 30.3578 | 13.61 |  | -3.1 | -7.15 | -17.1423 | -17.2763 | 35.7929 | 34.7303 | -5.0008 | -8.0938 | -7.907 | 3.1844 |  |  |  |  | -27 | -2.84 | 26.1932 | 25.9528 | 24.3287 | 66.4451 | 66.4566 | -28.661 | -53.1183 | -26.7008 | 3.3067 | 31.05 | 12.41 | 18.2861 | 18.1671 | -8.69 | -6.216 |  |  | 30.8761 | -8.2778 | -4.4139 | -41.2 | -40.7 | -3.4277 | 5.8031 | 9.3101 | 15.2206 | 6.38 | -1.55 | 8.494 | -30.7442 | -0.51 | -0.52 | 13.88 | 6.62 | -29.4727 | -15.2091 | -44.253 | -43.0364 | 10.8085 | -13.4677 | -23.1377 | -22.5887 | -20.6069 | -30.4067 | -13.139 | -66.757 | -40.5928 |  | -7.0522 | -5.7151 | 14.8897 | -3.5717 | -3.7668 | -16.9 | -24.5362 | -24.2189 | 11.6653 |  | -3.07 | 0 | 1.5046 | -8.9253 | -8.8763 | -9.107 | 6.8477 | 12.4338 | -23.6239 | 5.0093 |  | 4.6897 | 0 | 0 |  | 5.861 | 5.6935 | -21.6019 | 26.7534 | 26.0335 | -5.7894 | 0 | 25.6999 | -19.39 | -1.0085 | 0.3243 | 0.55 | 0.84 | -24.489 |  | 2.856 | -1.753 |  | 5.99 | -21.575 | -11.5655 | -2.98 | 23.2523 |  | 20.9956 | -5.4414 | -5.6693 | 3.9169 |  |  |  | -26.6407 | -0.2499 | -14.6447 | 3.9572 | 4.5227 | 153.2836 | 0.7112 | -11.2024 | 3.4014 |  | 8.0367 | 8.2209 |  |  | -3.5327 | -3.35 | 0 | 44.2241 | 9.7333 | 71.6997 |  |  | -6.5296 | -7.2092 | -16.6152 | -18.2591 |  |  | -5.6622 | -5.5138 | -15.2945 | -15.3923 | 16.41 | 16.92 | -32.2 | -31.8 | 0.5814 | -5.12 | 93.0294 | 55.3334 |  | -15.7 | -38.4 | -10.5 | -11.1 |  |  | -118.0339 | 8.513 | -265.6134 | -14.5898 |  | 105.9608 | 57.6198 | 152.7597 | 110.0252 | 44.314 | 26.6831 | 26.5115 | -44.3198 | 209.0809 | -209.3249 | -4.1082 | 14.6558 | 0.0012 | -6.211 | -8.56 | -1.3 | -1.307 | 3.76 | -0.48 | -3.6565 | -5.6229 | 5.098 | 3.1937 | -1.2 | -2.997 | -3.218 |  |  | 2.5646 | 1.887 | 2.5684 |  | 22.7 |  | 0.88 |  | -5.3721 | -12.9161 | -19.0186 | -2.4503 | 9.1153 | -15.0254 | 5.3087 | -15.3 | -1.9 | 49.561 | -116.7125
18/11/2025 | 19:30 |  |  | -9.5588 | 3.351 | 10.2362 |  | 8.7405 |  |  | 6.5478 |  |  | -33 | 11 | 3.312 |  | 3.7352 | -5.4586 | 5.7759 | 5.7304 | 10.1327 | 1.2658 | 0.1776 | 0.971 |  | -0.9358 | -0.466 | -0.455 | 4.72 | -4.44 | 4.4 | -1.087 | 0.301 |  | -14.01 |  | -10.58 | -10.69 | 9.8927 | 2.5524 | 19.598 | 23.0485 | -8.8928 | -8.3055 | -7.9059 | -2.5111 | -2.4699 | -16.2091 | -13.3959 | 25.7446 | 26.4911 | 62.0317 | 8.9698 | -3.2 | -3 | -25.6353 | -25.2773 | -1.9648 |  | 1.7204 | 3.1101 | 2.4766 | 1.7829 | -125.7362 | 86.1232 | 85.7875 | -10.8103 | -98.4352 |  |  |  | 29.3598 | 13.17 |  | -4.56 | -6.99 | -16.0707 | -16.2046 | 35.5532 | 34.1783 | -4.6344 | -7.3113 | -7.5456 | 2.1624 | 0 |  |  |  | -27.3 | -2.74 | 25.335 | 25.4578 | 23.6073 | 65.2512 | 65.7177 | -27.7218 | -52.0393 | -26.2449 | 3.4208 | 30.2 | 11.81 | 17.0361 | 16.9952 | -8.52 | -5.92 |  |  | 35.9511 | -7.8882 | -4.2347 | -38.8 | -40.6 | -3.5876 | 5.2421 | 8.0484 | 14.4785 | 5.85 | -1.22 | 8.091 | -36.1146 | -0.66 | -0.7 | 15.7 | 5.94 | -34.8545 | -17.4636 | -45.0815 | -43.1818 | 9.6964 | -14.8853 | -24.579 | -24.5 | -21.1065 | -30.3686 | -12.79 | -70.8782 | -36.4837 |  | -6.7705 | -5.5067 | 15.1791 | -3.7525 | -3.7789 | -15.364 | -24.9675 | -24.5448 | 12.0534 |  |  | 0 | 1.3039 | -8.5533 | -9.3754 | -9.4994 | 6.2386 | 12.7088 | -24.2287 | 4.9935 |  | 4.7148 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.3539 | -20.7646 | 26.4259 | 26.3175 | -5.8018 | 0 | 24.6744 | -20.19 | -1.1751 | 0.2886 | 0.64 | 1.41 | -24.6019 |  | 2.676 | -1.879 |  | 6.19 | -21.6168 | -11.8848 |  | 23.5287 |  | 20.9701 | -5.1312 | -5.475 | 3.9714 |  |  | -11.6536 | -25.3632 | 0.5488 | -14.95 | 3.7732 | 3.8325 | 152.4559 | 0.5893 | -11.7662 | 3.5243 |  | 8.0294 | 8.3079 |  |  | -2.6011 | -2.51 | 0 | 44.5581 | 12.6222 | 72.201 |  |  | -6.8825 | -6.7003 | -16.9948 | -17.5893 |  |  | -6.195 | -6.0082 | -15.039 | -14.9671 | 17.09 | 17.92 | -30.9 | -31.4 | 0.3525 | -5.68 | 96.5339 | 44.4025 |  | -16.1 | -37.1 | -9.7 | -10.2 | -17.6573 | -17.3312 | -117.9374 | 7.9134 | -269.3621 | -17.6473 |  | 108.3479 | 57.9194 | 154.2027 | 111.3201 | 44.3328 | 26.3023 | 25.297 | -46.7461 | 208.8707 | -213.7322 | -1.2868 | 11.5875 | -1.1243 | -6.027 | -8.48 | -1.426 | -1.436 | 3.36 | -0.24 | -3.589 | -5.7115 | 5.2171 | 3.4287 | -1.3 | -2.251 | -2.375 |  |  | 2.3062 | 2.1162 | 1.631 |  | 22.1 |  | 0.82 |  | -5.5815 | -13.4421 | -19.0803 | -2.892 | 8.8542 | -15.3033 | 5.3401 | -14.7 | -2.7 | 51.8799 | -118.5798
18/11/2025 | 20:00 |  |  | -9.4419 | 3.5325 | 10.0959 |  | 8.0461 |  | 16.1323 | 6.3728 |  | -15.54 | -33 | 8.8 | 3.312 | -19.8 | 4.2881 | -5.6217 | 5.8634 | 5.6405 | 10.1899 | 1.531 | 0.2109 | 0.9629 |  | -0.9347 | -0.404 | -0.407 | 4.243 | -4.44 | 2.2 | -1.058 | 0.285 |  | -13.91 |  | -10.71 | -10.76 | 9.9525 | 2.6344 | 18.9352 | 22.5607 | -9.1068 | -8.1715 | -7.6781 | -1.5002 | -1.5557 | -16.8788 | -13.9317 | 27.569 | 28.218 | 61.0474 | 9.8966 | -2.4 | -2.4 | -25.9069 | -25.0033 | -1.8567 |  | 1.0298 | 2.9876 | 2.4806 | 1.7328 | -125.8278 | 85.3602 | 85.818 | -14.2943 | -103.567 |  |  |  |  | 12.83 |  | -4.42 | -6.74 | -13.3915 | -13.1236 | 32.8502 | 31.229 | -4.7761 | -9.5161 | -9.774 | 1.1315 |  |  |  |  | -27.3 | -2.77 | 24.5885 | 24.0428 | 22.3086 | 63.2224 | 64.1578 | -26.8042 | -49.8888 | -25.8078 | 3.3872 | 28.68 | 11.09 | 16.4111 | 16.3116 | -7.9 | -6.216 |  |  | 39.8173 | -7.9334 | -3.9544 |  | -38.5 | -4.0222 | 4.681 | 7.8907 | 14.1074 | 5.48 | -1.18 | 8.0445 | -39.3672 | -0.53 | -0.57 | 17.31 | 6.2 | -37.2364 | -18.6455 | -42.6876 | -41.6636 | 9.6526 | -15.8038 | -25.4155 | -25.468 | -21.4653 | -30.1022 | -12.854 | -67.6658 | -34.1644 |  | -6.6802 | -5.6287 | 15.7566 | -5.4103 | -5.2323 | -16.388 | -23.7754 | -23.4751 | 12.0042 |  |  | 0 | 1.1512 | -11.1496 | -10.3717 | -10.5712 | 7.1746 | 12.5763 | -25.2089 | 4.7576 |  | 4.4792 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.0095 | -19.7598 | 24.81 | 24.5395 | -6.0288 | 0 | 21.6031 | -21.32 | -1.7134 | 0.2905 | 1.08 | 2.43 | -21.49 |  | 2.983 | -1.666 |  | 7.17 | -20.9219 | -10.9716 | -3.24 | 24.2649 |  | 21.509 | -5.2285 | -5.53 | 3.8239 | 0.0593 |  | -11.802 | -24.3568 | 0.7987 | -15.2481 | 4.2451 | 4.2933 | 152.1354 | 0.5214 | -11.6409 | 3.6992 | 2.3909 | 7.9269 | 8.2288 | 1.8349 |  | 0 | -1.68 | 0 | 53.895 | 14.68 | 69.0759 |  |  | -6.5445 | -6.9743 | -17.3666 | -17.383 |  |  | -5.8929 | -5.9368 | -15.1022 | -14.9078 | 16.64 | 17.13 | -29.9 | -29.9 | 0.4056 | -4.48 | 101.0033 | 39.5658 |  | -15.7 | -36.7 | -9.3 | -9.8 |  | -17.5442 | -101.9215 | 6.3129 | -269.4841 | -20.7845 |  | 111.8808 | 51.9155 | 159.5843 | 114.2725 | 47.9146 | 27.2933 | 26.8997 | -48.5446 | 212.4084 | -216.8586 | -2.6685 | 13.601 | -0.7727 | -6.301 | -7.12 | -1.576 | -1.587 | 2.32 | 0.16 | -3.621 | -6.3279 | 5.3056 | 3.0198 | -0.4 | 0.86 | 0.344 |  |  | 2.4321 | 2.2129 | 1.9804 |  | 21.1 |  | 0.8 |  | -6.3302 | -12.5161 | -18.6467 | -3.6849 | 8.7877 | -15.2861 | 5.5203 | -13.6 | -3.4 | 60.2706 | -125.7867
18/11/2025 | 20:30 |  |  | -9.0901 | 3.46 | 10.1205 |  | 7.1659 |  | 15.8631 | 6.2608 |  | -13.32 | -35.2 | 11 | 2.484 | -24.2 | 3.9096 | -5.479 | 5.4942 | 5.3308 | 9.8591 | 2.3895 | 0.256 | 0.9665 |  | -1.0123 | -0.459 | -0.438 | 4.232 | -6.66 | 4.4 | -1.009 | 0.282 |  | -14.09 |  | -10.99 | -10.95 | 10.156 | 2.7868 | 19.4669 | 22.995 | -8.9834 | -7.6357 | -7.1875 | -0.5376 | -0.9997 | -17.1468 | -14.1997 | 28.284 | 29.1173 | 59.1911 | 9.6964 | -2.9 | -2.9 | -25.9575 | -25.3857 | -1.8202 |  | 1.3571 | 2.5989 | 2.2734 | 1.4855 | -128.605 | 85.8791 | 86.2758 | -14.5554 | -108.9587 |  |  |  | 27.4039 | 12.42 |  | -4.75 | -6.6 | -14.865 | -14.4632 | 33.9689 | 32.7786 | -4.3804 | -5.406 | -5.5174 | 1.5267 |  |  |  |  | -30.6 | -2.8 | 25.357 | 25.3102 | 23.8046 | 64.9331 | 65.2707 | -26.0281 | -51.5744 | -25.1396 | 3.4678 | 29.1 | 11.29 | 16.0986 | 15.921 | -8 | -5.92 |  |  | 34.8298 | -7.9174 | -4.0242 | -36.7 | -39 | -4.0088 | 3.746 | 7.5752 | 12.4374 | 4.43 | -1.29 | 7.688 | -34.492 | -0.85 | -0.9 | 15.18 | 5.94 | -33.5636 | -17.0273 | -42.4739 | -41.5545 | 9.5908 | -17.0508 | -26.0249 | -26.0779 | -21.1603 | -29.9608 | -13.035 | -69.0752 | -30.5852 |  | -6.4237 | -5.228 | 17.341 | -6.8713 | -6.8191 | -15.876 | -22.9965 | -22.6826 | 11.9703 |  |  | 0 | 0.9045 | -13.5041 | -11.3126 | -11.4475 | 10.4003 | 12.7391 | -26.9449 | 4.7093 |  | 4.4129 | 0 | 0 |  | 3.3491 | 3.1817 | -19.2575 | 24.0275 | 23.8474 | -6.3248 | 0 | 22.9654 | -20.28 | -0.6038 | 0.2886 | 0.47 | 3.28 | -23.4118 |  | 2.917 | -1.661 |  | 7.62 | -20.8471 | -11.5698 | -2.53 | 25.5296 |  | 20.221 | -5.8561 | -6.1599 | 3.6522 |  |  | -12.698 | -26.1668 | 0.781 | -15.8197 | 4.9911 | 5.1987 |  | 0.194 | -8.9808 | 2.9915 | 2.3873 | 7.5167 | 7.7057 | 2 |  | 0 | -0.84 | 0 | 52.5141 | 17.7443 | 71.8746 |  |  | -6.8005 | -7.1136 | -16.3572 | -18.2036 |  | 25.1386 | -5.0414 | -4.8217 | -15.1891 | -14.8195 | 19.63 | 21.36 | -30.9 | -30.9 | 0.5978 | -5.36 | 95.0372 | 44.7751 |  | -16.1 | -38 | -10.5 | -11.1 | -17.5751 | -17.2838 | -96.2031 | 12.532 | -267.9554 | -17.7951 |  | 111.1946 | 54.1168 | 155.2232 | 114.1089 | 44.3772 | 26.4313 | 24.585 | -47.8462 | 210.7357 | -209.2609 | 1.0484 | 10.6647 | -1.615 | -1.169 | -7.92 | -1.52 | -1.54 | 2.8 | -0.48 | -3.3558 | -5.388 | 5.2445 | 2.9007 | -0.1 | -0.912 | -0.018 |  |  | 2.5867 | 1.4958 | 1.8678 |  | 23 |  | 0.59 |  | -7.1469 | -12.5057 | -17.9484 | -4.2584 | 9.0093 | -14.8041 | 4.8736 | -14.9 | -1.7 | 61.8421 | -128.9005
18/11/2025 | 21:00 |  |  | -9.5846 | 3.5052 | 10.2876 |  | 7.1618 |  | 15.1338 | 5.9358 |  | -15.54 | -33 |  |  | -22 | 4.1507 | -5.0104 | 5.3408 | 5.3332 | 9.5104 | 3.053 | 0.3108 | 0.9613 |  | -1.2502 | -0.564 | -0.548 | 4.272 | -6.66 | 2.2 | -1.25 | 0.278 |  | -13.46 | -10 | -11.43 | -11.37 | 10.6945 | 2.7719 | 20.837 | 24.49 | -9.1902 | -7.3677 | -6.7696 | -0.9701 | -0.9377 | -16.6109 | -13.5299 | 27.1135 | 28.0036 | 57.5126 | 9.9903 | -2.9 | -3 | -26.0267 | -25.5387 | -1.7184 |  | 1.2814 | 2.5496 | 1.6787 | 1.2711 | -127.7199 | 84.2616 | 84.3837 | -4.4942 | -107.7229 |  |  |  | 28.4218 | 12.39 |  | -5.56 | -7.24 | -11.784 | -11.5161 | 30.9496 | 29.5581 | -6.1135 | -11.0001 | -11.3973 | 1.3037 |  |  |  |  | -29 | -2.84 | 22.0578 | 22.8021 | 21.3091 | 64.5085 | 64.7622 | -26.145 | -51.5642 | -24.6477 | 4.2784 | 29.84 | 11.48 | 15.3174 | 15.4327 | -6.35 | -6.808 |  |  | 41.6609 | -8.8433 | -3.1218 | -36.4 | -36.6 | -4.3005 | 3.559 | 9.6255 | 12.0663 | 4 | -1.84 | 7.719 | -41.3724 | -0.87 | -0.93 | 13.94 | 6.79 | -40.3636 | -20.0182 | -42.0222 | -40.9273 | 9.6054 | -19.2824 | -28.2647 | -28.5926 | -21.0367 | -29.0846 | -13.46 | -77.8321 | -29.572 |  | -6.0609 | -5.3273 | 18.3651 | -8.018 | -8.1303 | -13.828 | -23.0741 | -22.5289 | 12.2859 |  |  | 0 | 0.7173 | -15.3319 | -11.6897 | -11.909 | 10.011 | 12.0332 | -28.6311 | 4.8478 |  | 4.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7504 | 23.1033 | 23.139 | -4.9438 | 9.3623 | 22.1256 | -19.38 | -0.7979 | 0.2538 | 0.58 | 3.25 | -21.1713 | 0 | 2.734 | -0.446 | 2.8302 | 5.57 | -22.2944 | -12.0609 | -2.72 | 31.5953 |  | 19.3464 | -4.9725 | -5.4094 | 3.6195 |  |  |  | -28.2758 | 0.843 | -15.5421 | 5.127 | 5.4042 |  | -0.6031 | -9.7042 | 4.351 | 2.1289 | 7.2887 | 7.4921 |  |  | 0 | -1.68 | 0 | 56.4713 | 15.7927 | 70.2907 |  |  | -6.9612 | -6.9598 | -16.3922 | -17.8176 |  |  | -4.4921 | -3.8988 | -14.716 | -14.86 | 19.13 | 17.77 | -31.9 | -31.6 | 0.5283 | -6 | 90.9037 | 49.9796 |  | -16.5 | -38.8 | -11.4 | -11.9 | -17.5923 | -17.4784 | -92.3027 | 12.7232 | -266.7374 | -16.8909 |  | 107.9358 | 57.6806 | 152.3029 | 109.279 | 40.8719 | 23.3043 | 25.3911 | -40.1296 | 206.1544 | -211.5951 | -2.4841 | 11.1853 | -1.9446 | 2.181 | -7.76 | -1.595 | -1.607 | 2.56 | -0.72 | -2.7718 | -5.0095 | 5.684 | 2.7268 | -0.9 | -1.837 | -2.352 | 0 | 0 | 2.3966 | 1.5325 | 1.7402 |  | 23.7 |  | 0.51 |  | -6.4123 | -12.2655 | -18.6084 | -3.77 | 8.6752 | -15.0446 | 5.4695 | -15.9 | -1 | 61.9838 | -132.4982
18/11/2025 | 21:30 |  |  | -9.4143 | 3.3283 | 10.3208 |  | 6.4174 |  | 14.9184 | 5.8198 |  | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 0.828 | -19.8 | 3.7457 | -5.9586 | 6.2536 | 5.9053 | 10.8477 | 3.9476 | 0.6715 | 1.5607 |  | -1.3052 | -0.202 | -0.198 | 4.216 | -6.66 | -2.2 | -1.331 | 0.274 |  | -9.9 |  | -12.39 | -12.39 | 10.2762 | 2.7313 | 20.2587 | 24.1226 | -12.0134 | -6.564 | -5.2744 | 18.3251 | 23.7357 | -19.2901 | -15.9411 | 34.0851 | 47.2082 | 56.1574 | 8.322 | -2.1 | -2 | -23.5496 | -22.6728 | -1.4999 |  | -0.2482 | 2.3684 | 1.8876 | 1.2439 | -119.7546 | 83.6207 | 83.8954 | -24.3004 | -112.4421 |  |  |  | 26.1265 | 12.19 |  | -5.61 | -7.19 | -8.3012 | -7.8993 | 28.9956 | 27.0371 | -4.4038 | -4.8292 | -4.6047 | 0.3841 | 0 |  |  |  | -31 | -2.82 | 24.6367 | 23.8517 | 22.3232 | 62.4399 | 62.5185 | -22.1869 | -50.9797 | -21.8306 | 3.8279 | 31.23 | 11.87 | 14.8486 | 14.8468 | -5.75 | -7.104 |  |  | 28.5442 | -9.3656 | -2.7241 | -34.1 | -34.3 | -4.3982 | 2.811 | 8.9947 | 10.7675 | 3.15 | -1.81 | 9.61 | -29.6242 | -0.71 | -0.76 | 14.9 | 5.15 | -30.2364 | -14.8818 | -35.4271 | -33.9545 | 9.6781 | -15.9533 | -24.0467 | -24.0642 | -21.7113 | -29.0534 | -12.986 | -61.7407 | -26.0374 |  | -5.9102 | -5.0238 | 16.7219 | -8.6706 | -8.4239 | -15.876 | -19.4487 | -19.1161 | 10.558 |  |  | 0 | 0.3991 | -15.017 | -11.0452 | -11.0755 | 9.9549 | 10.8692 | -27.3526 | 4.076 |  | 3.9071 | 0 | 2.4528 | 0 | -1.5071 | -1.6746 | -8.7077 | 17.4861 | 17.3916 | 5.1375 | 21.0243 | 24.8161 | -16.73 | -0.8821 | 0.2804 | 0.34 | 0.31 | -25.3001 |  | 2.662 | 0.629 |  | 3.98 | -29.8007 | -19.2694 | -3.09 | 29.8215 |  | 20.4313 | -5.1744 | -5.4353 | 3.4474 |  |  | -12.7746 | -26.2224 | 1.1633 | -17.2536 | 6.0786 | 4.6978 |  | -0.7997 | -10.6146 | 4.8397 | 0.931 | 6.8566 | 7.0254 |  |  | 2.8186 | 0.42 | 0 | 67.4592 | 21.4498 | 65.0412 |  |  | -6.89 | -7.0584 | -15.7921 | -18.3258 |  |  | -4.9261 | -4.3877 | -14.4545 | -14.5932 | 20.09 | 20 | -30.4 | -30.2 | 0.7041 | -6.56 | 94.5347 | 48.625 |  |  | -38.5 | -11 | -11.5 |  | -17.4306 | -73.5501 | 10.0945 | -268.7425 | -19.6404 |  | 109.7127 | 54.9274 | 152.4317 | 111.9533 | 46.5638 | 23.6848 | 23.762 | -45.2072 | 209.5985 | -213.1645 | 0.2842 | 9.3551 | -2.179 | 4.929 | -7.6 | -1.528 | -1.529 | 2.56 | -0.08 | -2.8848 | -5.8 | 5.6565 | 2.7268 | -0.4 | 0.582 | 0.05 | 0.6027 | 0.5559 | 2.4335 | 2.1859 | 2.7081 |  | 23.1 |  | 0.38 |  | -6.8821 | -12.8394 | -17.6951 | -4.4619 | 8.746 | -13.5464 | 4.3024 | -15.8 | -0.7 | 68.5252 | -135.8475
18/11/2025 | 22:00 |  |  | -9.0261 | 3.3748 | 10.2776 |  | 8.0709 |  | 13.948 | 5.3198 |  | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 0.828 |  | 3.905 | -5.3054 | 5.7678 | 5.5712 | 10.1989 | 3.7595 | 1.849 | 1.6276 |  | -0.7659 | -0.352 | -0.338 | 4.175 | -8.88 | -4.4 | -1.201 | 0.274 |  | -9.62 |  | -13.18 | -13.33 | 9.4226 | 3.1374 | 19.5333 | 23.3648 | -10.8301 | -6.2961 | -5.445 | 10.2201 | 9.0787 | -19.558 | -17.5486 | 34.343 | 43.7387 | 54.4144 | 11.0363 | -4.6 | -4.5 | -25.1536 | -25.5748 | -1.7179 |  | -1.0939 | 2.3306 | 1.9654 | 1.3166 | -125.2479 | 84.5668 | 85.1771 | -20.973 | -112.9557 |  |  |  | 25.3181 | 12.14 |  | -6.35 | -1.42 | -8.0332 | -8.4351 | 28.9271 | 27.2476 | -3.3415 | -3.2163 | -3.5268 | -1.4657 |  |  |  |  | -35.6 | -2.79 | 24.4584 | 24.1242 | 22.5492 | 65.7824 | 66.2354 | -24.8679 | -52.7724 | -23.8402 | 3.7903 | 28.85 | 10.88 | 13.9111 | 14.1632 | -5.71 | -6.808 |  |  | 29.9012 | -9.0594 | -2.6599 |  |  | -4.6436 | 1.8759 | 7.5752 | 9.8398 | 2.32 | -1.56 | 9.5325 | -30.1192 | -1 | -1.05 | 14.3 | 4.84 | -31.4182 | -15.6636 | -34.7403 | -33.6727 | 9.9471 | -16.9883 | -24.9052 | -25.0735 | -20.9202 | -27.272 | -13.345 | -63.9411 | -26.905 |  | -8.5882 | -7.5119 | 17.0539 | -11.6837 | -11.0344 | -11.78 | -19.8173 | -19.2464 | 9.1162 |  | -4.3 | 0 | 0.1143 | -20.2124 | -10.4336 | -10.6145 | 9.6992 | 9.8837 | -27.2821 | 3.9814 |  | 3.7956 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.6746 | -5.1911 | 17.5762 | 17.1373 | 7.1934 | 19.1984 | 23.7906 | -17.87 | -0.7082 | 0.263 | 0.29 | 1.4 | -22.3436 |  | 2.551 | 0.656 |  | 4.16 | -29.5511 | -20.1758 | -3.22 | 29.606 |  | 19.8776 | -5.3789 | -5.6493 | 3.2549 |  |  |  | -28.3414 | 1.4257 | -17.7445 | 4.0102 | 4.0949 |  | -1.444 | -9.392 | 4.5841 | 0.8477 | 6.4684 | 6.5745 |  |  | 3.6474 | -0.42 | 0 | 66.8878 | 23.4627 | 64.0919 |  |  | -7.4001 | -7.5003 | -16.4743 | -18.3022 |  |  | -4.6789 | -4.2614 | -14.3054 | -13.9249 | 20.59 | 20.34 | -31.1 | -30.6 | 0.5814 | -6.48 | 93.0645 | 48.0181 |  | -17.4 | -38.4 | -11.8 | -12.3 | -17.5264 |  | -68.6681 | 11.5865 | -269.6915 | -22.4714 |  | 109.0695 | 54.0863 | 153.243 | 110.2715 | 45.9091 | 25.3067 | 26.0079 | -44.4156 | 209.6778 | -212.5874 | 2.8298 | 9.5106 | -2.4842 | 5.731 | -7.28 | -1.661 | -1.662 | 2.4 | -0.4 | -1.8658 | -5.1255 | 4.9516 | 3.2242 | -0.8 | 0.406 | 0.588 | 2.7189 | 3.0998 | 2.2421 | 1.9284 | 2.3393 |  | 24.7 |  | 0.34 |  | -7.6244 | -12.3386 | -17.9134 | -4.3655 | 8.6105 | -13.8639 | 4.866 | -15.8 | -0.1 | 69.6562 | -140.5115
18/11/2025 | 22:30 |  |  | -8.581 | 2.8821 | 10.1721 |  | 7.0115 |  | 13.0002 | 4.8599 |  | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 2.6364 | -4.9208 | 5.5622 | 5.501 | 9.5542 | 3.9928 | 2.0772 | 2.2517 |  | -0.89 | -0.389 | -0.324 | 3.923 | -8.88 | -4.4 | -1.018 | 0.249 |  | -10.72 |  | -12.81 | -12.86 | 9.4646 | 3.0781 | 17.9849 | 21.33 | -8.4324 | -6.9659 | -6.4589 | 6.7945 | 8.3055 | -19.558 | -19.0222 | 34.5637 | 32.0277 | 53.8799 | 12.5986 | -4.7 | -4.9 | -27.5205 | -22.9474 | -1.6496 |  | -1.1024 | 2.2796 | 1.8695 | 1.3919 | -132.2672 | 85.2076 | 85.6044 | -28.3132 | -129.3312 |  |  |  | 23.1825 | 11.28 |  | -7.67 | -0.76 | -10.3105 | -11.784 | 19.8178 | 18.8291 | -1.3396 | 9.1854 | 8.1153 | -1.3656 |  |  |  |  | -42.4 | -2.62 | 26.2307 | 25.9095 | 24.7609 | 67.2361 | 67.5088 | -24.1102 | -55.5305 | -22.856 | 3.404 | 26.55 | 9.82 | 12.9736 | 12.8937 | -5.31 | -6.808 |  |  | 26.6792 | -8.8877 | -2.5961 |  |  | -4.9072 | 0.3799 | 6.7867 | 7.4277 | 0.89 | -1.64 | 11.067 | -26.764 | -9.69 | -9.77 | 27.41 | 3.97 | -28.8909 | -14.6455 | -33.5128 | -32.3636 | 11.4888 | -16.0164 | -21.5944 | -22.8198 | -12.0177 | -21.4506 | -13.339 | -56.9691 | -30.7986 |  | -8.2933 | -7.6817 | 17.932 | -16.012 | -16.1759 | 0.528 | -19.9885 | -19.7605 | 7.4095 |  | -4.33 | 3 | -0.1411 | -24.359 | -11.2591 | -11.3095 | 9.9994 | 6.7672 | -18.0297 | 4.3276 |  | 4.0839 | 0 | 2.9161 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -5.861 | 16.7848 | 16.2158 | 6.9496 | 21.1827 | 23.6051 | -17.87 | -0.4994 | 0.2465 | 0.36 | 1.4 | -24.2298 |  | 2.501 | 0.695 |  | 4.29 | -28.2725 | -18.5245 | -3.11 | 29.7552 |  | 20.1438 | -4.7189 | -5.109 | 3.0461 |  |  | -12.3605 | -27.6913 | 2.9053 | -19.7118 | 3.0843 | 2.6426 |  | -2.8332 | -10.3046 | 5.5694 | 0.9143 | 5.8312 | 5.8942 | 0.1539 |  | 0 | 1.68 | 0 | 68.4709 | 18.3613 | 58.8573 |  |  | -6.5993 | -7.0184 | -15.3222 | -16.8089 |  |  | -7.8869 | -7.3706 | -13.5355 | -13.4314 | 16.43 | 16.9 | -30.8 | -31.2 | 0.4056 | -7.52 | 98.3098 | 43.1613 |  | -17.9 | -38 | -8.8 | -9.4 |  | -17.6719 | -67.0521 | 15.2138 | -271.4677 | -25.5246 |  | 110.9102 | 53.457 | 157.3738 | 114.3577 | 43.6278 | 27.4916 | 28.9522 | -48.9324 | 209.5468 | -219.2098 | -7.9005 | 15.5894 | -1.2879 | 5.839 | -7.12 | -1.508 | -1.518 | 1.84 | -0.4 | -1.9065 | -5.4765 | 5.098 | 3.5172 | -0.8 | -1.45 | 0.305 |  | 3.0363 | 2.3559 | 2.4378 | 2.092 |  | 23.2 |  | 0.19 |  | -8.2386 | -12.7992 | -17.7628 | -5.012 | 8.9719 | -14.1531 | 4.2981 | -15.3 | -1.4 | 64.4692 | -138.8819
18/11/2025 | 23:00 |  |  | -9.4857 | 2.971 | 10.2649 |  | 5.6504 |  | 11.9697 | 4.3319 |  | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.5784 | -6.0878 | 4.9581 | 4.8561 | 8.6179 | 3.3423 | 1.9105 | 2.2795 |  | -0.8514 | -0.794 | -0.781 | 4.552 | -6.66 |  | -0.844 | 0.258 |  | -14.29 |  | -11.88 | -12 | 8.8042 | 3.1527 | 16.1145 | 19.662 | -11.3322 | -12.4582 | -12.5116 | 0.3874 | 0.589 | -20.8976 | -18.4864 | 24.4721 | 25.2072 | 0.6001 | 14.3343 | -6 | -6 | -22.085 | -21.6377 | -1.4531 |  | -2.3528 | 1.5801 | 2.7137 | 1.7114 | -107.303 | 80.813 | 80.9045 | -26.4466 | -125.4293 |  |  |  | 20.1288 | 10.84 |  | -9.17 | -1.65 | -15.133 | -14.5971 | 23.5016 | 22.219 | -0.6494 | 5.5103 | 5.4101 | -3.6196 |  |  |  |  | -46 | -2.15 | 24.1523 | 23.6108 | 22.5647 | 70.4853 | 69.8441 | -24.4764 | -55.0203 | -24.1448 | 3.5641 | 25.02 | 9.26 | 12.6611 | 12.6984 | -4.94 | -6.808 |  |  | 24.0478 | -8.8598 | -2.3186 |  |  | -4.6692 | -0.187 | 5.6827 | 6.6855 | 0.16 | -1.53 | 10.8655 | -25.584 | -9.57 | -9.55 | 25.79 | 3.31 | -25.2909 | -13.4364 | -35.8624 | -34.9 | 10.0547 | -17.719 | -25.1418 | -24.5568 | -19.9179 | -25.3162 | -12.58 | -60.7113 | -27.9333 |  | -8.6476 | -7.728 | 14.5776 | -11.5582 | -11.4308 | 9.744 | -21.202 | -20.8458 | 6.2545 | 0 | -8.41 | -0.2 | -0.5364 | -15.7979 | -10.6367 | -10.7526 | 9.9646 | 4.6424 | -22.6037 | 4.0753 |  | 3.889 | 0 | 2.6033 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | -17.0805 | 17.3326 | 17.1284 | -0.4851 | 12.8255 | 25.4948 | -18.19 | -1.0103 | 0.2007 | 0.79 | 1.1 | -26.0322 | 0 | 2.576 | 0.408 |  | 4.25 | -22.9953 | -13.7555 | -2.97 | 30.0837 |  | 18.3634 | -3.9392 | -4.2672 | 2.7857 |  |  |  | -30.097 | 2.7134 | -19.5045 | 3.7086 | 4.4037 |  | -3.8997 | -9.8728 | 6.4064 |  | 5.4576 | 5.5462 |  |  | 0 | -1.26 | 7.3141 | 74.1793 | 15.5524 | 61.4934 |  |  | -7.3831 | -7.7134 | -16.5647 | -18.3519 |  |  | -7.8869 | -7.6507 | -15.041 | -14.3566 | 15.35 | 15.21 | -30.8 | -30.7 | 0.51 | -8.56 | 92.0918 | 48.3176 |  | -18.6 | -36.7 | -9.7 | -10.2 |  |  | -68.914 | 12.0048 | -274.0254 | -25.5642 |  | 110.4123 | 55.3047 | 157.1078 | 114.6907 | 43.1169 | 28.0065 | 29.1271 | -45.7954 | 202.6172 | -217.4615 | -8.4464 | 17.7471 | -1.8274 | 5.478 | -7.28 | -1.548 | -1.557 | 2.24 | -1.44 | -1.9481 | -5.037 | 4.2496 | 3.2242 | 0 | 1.876 | 2.181 |  |  | 2.755 | 1.9304 | 2.3848 |  | 23.4 |  | 0.15 |  | -7.1533 | -13.1791 | -17.7503 | -4.6707 | 8.7788 | -13.6168 | 3.9776 | -16.1 | -0.7 | 69.6234 | -139.7865
18/11/2025 | 23:30 |  |  | -9.3733 | 2.9542 | 10.4141 |  | 5.5629 |  | 11.3318 | 4.1039 |  | -13.32 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.6521 | -5.7437 | 4.6695 | 4.7002 | 8.551 | 3.7674 | 1.9242 | 2.2788 |  | -0.9724 | -0.798 | -0.823 | 4.704 | -6.66 | -11 | -0.517 | 0.244 |  | -14.94 |  | -12.2 | -11.77 | 8.3568 | 3.317 | 14.7747 | 18.3533 | -10.3468 | -13.3959 | -12.7208 | 7.3504 | 9.3376 | -22.3712 | -20.6297 | 31.4212 | 31.8491 | -6.1878 | 14.5132 | -6 | -5.9 | -21.0554 | -21.0144 | -1.5586 |  | -4.2341 | 1.8057 | 2.7189 | 1.9525 | -109.6225 | 80.6604 | 80.2331 | -26.4446 | -132.4518 |  |  |  | 18.0331 | 10.55 |  | -10.24 | -1.24 | -14.3292 | -14.1953 | 22.4698 | 21.1087 | 0.1831 | 3.8702 | 4.5073 | -4.4536 |  |  |  |  | -49.2 | -2.33 | 21.5528 | 21.4651 | 20.2982 | 71.0379 | 70.3255 | -22.2092 | -56.1274 | -20.8147 | 3.0825 | 24.07 | 8.83 | 11.7236 | 11.7218 | -4.32 | -6.808 |  |  | 22.2642 | -9.1671 | -2.1417 | -29.1 | -29.6 | -4.9329 | -1.122 | 5.5249 | 5.2011 | -0.83 | -1.51 | 10.8655 | -24.5589 | -9.6 | -9.72 | 24.55 | 1.84 | -24.9091 | -12.5818 | -34.5879 | -32.4273 |  | -19.9967 | -26.1677 | -25.9266 | -16.4788 | -21.9989 | -10.905 | -64.0693 | -27.1686 |  | -9.4313 | -8.4127 | 9.4248 | -14.953 | -13.3838 | 51.22 | -18.2493 | -17.2083 | 6.1059 | 0 | -8.75 | -2.9 | -0.587 | -25.1836 | -10.4531 | -10.6232 | 10.7853 | 8.8932 | -25.5475 | 4.0173 |  | 3.848 | 2.7888 | 3.1979 | 0 | 3.684 | 3.5166 | -16.5782 | 15.4423 | 15.2222 | 0.7452 | 14.5613 | 26.027 | -17.29 | 0.1012 | 0.2035 | -0.41 | 0.97 | -27.6568 |  | 2.487 | 0.553 |  | 3.38 | -24.7423 | -14.6628 | -3.34 | 29.6899 |  | 17.9575 | -4.3797 | -4.7307 | 2.5127 |  |  | -12.4594 | -29.1765 | 2.6248 | -19.1834 | 4.4716 | 4.7761 | 132.3379 | -4.1616 | -8.8447 | 6.4837 |  | 5.2525 | 5.1586 |  |  | 0 | -2.51 | 5.4198 | 74.6404 | 13.9647 | 65.1932 |  |  | -5.4016 | 0 | -17.1483 | -18.4461 |  |  | -8.6944 | -8.1396 | -12.4637 | -11.9652 | 16.82 | 17.13 | -29.3 | -29 | 0.651 | -8.88 | 90.5047 | 48.0078 |  | -19.5 | -36.7 | -8 | -8.5 |  |  | -68.6003 | 10.7887 | -273.3412 | -23.1335 |  | 107.6973 | 57.1359 | 156.4699 | 114.0507 | 41.447 | 29.7297 | 26.8147 | -46.9981 | 205.7603 | -217.623 | -7.4479 | 14.5834 | -0.7727 | 5.762 | -6.32 | -1.504 | -1.51 | 1.44 | 0.48 | -2.1193 | -6.2394 | 5.1865 | 3.9567 | 0.4 | 1.98 | 2.609 |  |  | 1.826 | 1.4716 | 1.7414 |  | 22.7 |  | 0 |  | -7.2001 | -12.7134 | -17.98 | -4.94 | 9.3351 | -14.5426 | 4.8791 | -14.6 | -1.2 | 75.6116 | -145.6181
19/11/2025 | 00:00 |  |  | -9.2543 | 2.3979 | 9.6784 |  | 4.7759 |  | 9.8745 | 3.4159 |  | -17.76 | -24.2 |  | 0.828 | -17.6 | 3.7269 | -12.5488 | 3.8617 | 3.6967 | 6.897 | 3.6081 | -0.0579 | 2.4798 |  | -1.1457 | -0.954 | -0.947 | 4.06 | -2.22 |  | -0.502 | 0.235 |  | -16.5 |  | -11.18 | -11.15 | 8.023 | 3.5192 | 19.2626 | 20.7546 | -16.3874 | -16.8788 | -16.2033 | 1.3831 | 2.2655 | -16.2091 | -14.0657 | 24.5809 | 24.6579 | 3.0855 | 14.9434 | -5.8 | -5.7 | -19.4729 | -19.1505 | -1.6593 |  | -6.7806 | 1.463 | 0.5089 | 1.1713 | -139.5916 | 83.5291 | 83.346 | -15.7032 | -148.0551 |  |  |  | 17.6339 | 10.33 |  | -10.61 | -1.12 | -15.8027 | -15.2669 | 20.1591 | 19.0958 | -4.3302 | 7.4583 | 6.3476 | -6.474 |  |  |  |  | -53 | -2.51 | 20.9484 | 20.5088 | 19.3731 | 73.3558 | 73.4517 | -20.218 | -59.9218 | -19.7128 | 3.2595 | 30.32 | 11.02 | 13.9111 | 13.6749 | -3.81 | -9.176 |  |  | 21.1085 | -12.3406 | -1.8487 |  | -27.3 | -4.6802 | -2.2441 | 6.7867 | 4.2734 | -1.66 | -2.51 | 10.5865 | -23.4838 | -9.91 | -10 | 24.34 | 0.95 | -23.0364 | -11.7455 | -34.0376 | -33.0091 |  | -21.3557 | -28.3767 | -29.0674 | -11.9908 | -18.4453 | -10.521 | -74.7968 | -19.1036 |  | -8.9297 | -7.9604 | 11.6695 | -19.7017 | -19.2493 | 29.712 | -23.0213 | -22.046 | -2.0564 | -5.7 | -12.46 | 13.4 | -0.6091 | -31.2067 | -9.3142 | -9.7845 | 9.6207 | 4.1252 | -21.4591 | 3.9344 |  | 3.8211 | 2.9099 | 2.9997 | 0 | 5.1911 | 4.6888 | -12.0569 | 16.2947 | 16.5417 | 2.1154 | 14.6939 | 22.9996 | -18.72 | -1.2062 | 0.1916 | 0.43 | 1.27 | -23.1359 | 0 | 2.489 | 0.597 |  | 3.21 | -24.0751 | -15.5982 | -3.45 | 28.7059 |  | 17.5441 | -4.1331 | -4.388 | 2.3756 |  |  |  | -29.4003 | 1.9083 | -19.7022 | 6.4673 | 6.137 | 125.874 | -4.6685 | -8.8779 | 6.8413 | 1.5158 | 5.0108 | 5.0162 | 1 |  | 2.192 | -2.93 | 0 | 65.2208 | 13.2769 | 71.8286 |  |  | -6.1838 | -6.6884 | -16.2817 | -17.3334 | 25.9981 |  | -8.3813 | -8.1561 | -11.2928 | -11.3228 | 18.54 | 18.26 | -36.5 | -36.6 | 0.51 | -8.72 | 102.0587 | 47.7073 |  | -18.7 | -50 | -8 | -8.2 |  |  | -73.8439 | 13.019 | -269.8473 | -22.2807 |  | 113.5805 | 52.8451 | 158.9443 | 118.9095 | 48.8789 | 28.1604 | 26.1961 | -47.0943 | 212.5651 | -219.0795 | -3.2702 | 14.7377 | -0.2576 | 5.34 | -9.6 | -1.576 | -1.602 | 5.12 | -3.6 | -1.953 | -2.4887 | 9.6696 | -1.5793 | -2.6 | 2.119 | 1.39 | 2.6662 | 3.1158 | 2.2255 | 1.9889 | 2.6166 |  | 35 |  | -0.01 |  | -7.9654 | -13.4708 | -17.4371 | -4.2559 | 9.8894 | -14.1361 | 3.0285 | -26.8 | 8.6 | 72.6029 | -148.2805
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -6.145 | 11.0248 | 10.7766 | 0 | 20.7444 | 0 | 24.4308 | 10.6317 | 0 | -4.44 | -22 | 15.4 | 6.624 | -17.6 | 4.2907 | 1.1279 | 7.9934 | 7.7228 | 13.6185 | 4.2228 | 2.0772 | 2.5398 | 0 | -0.337 | 0 | 0.029 | 4.72 | 0 | 8.8 | 0.44 | 0.301 | 0 | -9.62 | -10 | -1.08 | -0.98 | 11.5311 | 3.684 | 29.0365 | 30.5971 | -3.8246 | -6.2961 | -5.2744 | 23.7209 | 23.7357 | -10.4488 | -7.9036 | 41.0916 | 47.2082 | 67.6441 | 16.3185 | -2.1 | -2 | -19.4729 | -17.7591 | -0.5187 | 0 | 8.0619 | 6.0613 | 7.0124 | 4.6244 | -69.5211 | 101.8708 | 101.1078 | 28.8429 | -50.0057 | 0 | 0 | 0 | 41.8542 | 17.44 | 0 | 8.35 | 5.76 | -8.0332 | -7.8993 | 41.403 | 39.6988 | 0.1831 | 36.5027 | 36.0923 | 7.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4 | -1.75 | 50.0428 | 49.5715 | 47.6151 | 76.2569 | 76.2403 | -20.218 | -23.2913 | -17.5712 | 4.2784 | 41.17 | 16.92 | 25.9424 | 25.1984 | -3.21 | -5.92 | 0 | 0 | 41.6609 | -7.8882 | -1.4547 | -15 | -15.2 | -1.3831 | 10.4783 | 15.461 | 22.0859 | 11.51 | -1.18 | 15.345 | -7.6354 | -0.35 | -0.4 | 31.06 | 13.5 | -9.0364 | -4.4818 | -33.5128 | -18.5364 | 56.8569 | 20.4043 | 10.0422 | 10.6294 | -6.9942 | -11.6122 | -9.945 | -33.1924 | 20.6242 | 0 | -5.9102 | -5.0238 | 24.3883 | -2.0791 | -2.2472 | 51.22 | -18.2493 | -17.2083 | 13.1833 | 6.67 | -2.72 | 13.4 | 3.783 | -8.5533 | -7.6768 | -7.9925 | 10.7853 | 14.3373 | -12.5233 | 6.2785 | 0 | 5.8139 | 3.0953 | 3.6619 | 0 | 17.4155 | 17.5829 | -5.1911 | 35.6233 | 26.4229 | 7.1934 | 21.1827 | 26.027 | -13.78 | 0.7018 | 0.3243 | 1.65 | 4.52 | -18.6781 | 2.2897 | 3.131 | 0.751 | 3.136 | 15.39 | -4.8178 | 2.5177 | -2.2 | 31.5953 | 0 | 30.1478 | -3.5648 | -3.8867 | 3.9714 | 0.0593 | 0 | -11.2488 | 21.1498 | 4.6281 | -14.6447 | 6.6399 | 6.137 | 153.2836 | 0.7542 | -4.4598 | 6.8413 | 5.0541 | 8.0367 | 8.3079 | 5 | 0 | 3.6474 | 1.68 | 11.7013 | 77.104 | 23.4627 | 106.9016 | 0 | 49.0385 | 5.3586 | 12.9047 | 0 | 0 | 36.1713 | 25.1386 | 3.2479 | 4.1268 | -7.2244 | -7.288 | 62.67 | 63.15 | -17.2 | -17.4 | 1.4072 | 13.04 | 102.0587 | 66.9965 | 0 | -11.4 | -26.4 | -5.4 | -6 | -17.1691 | -17.0167 | -67.0521 | 15.2138 | -206.3605 | 3.2322 | 0 | 113.5805 | 125.5048 | 159.5843 | 152.893 | 48.8789 | 35.4009 | 35.4295 | 15.5393 | 212.5651 | -203.7391 | 53.7549 | 45.5856 | 3.4925 | 11.549 | -1.2 | -0.614 | -0.618 | 5.12 | 6.24 | -0.9028 | -2.4887 | 9.6696 | 5.803 | 2 | 2.119 | 2.609 | 2.9564 | 3.2068 | 5.52 | 4.6708 | 4.4454 | 0 | 35 | 0 | 1.4 | 0 | 3.9464 | 0.4971 | -17.4371 | 6.9203 | 13.8126 | -13.5464 | 7.8464 | -4.4 | 8.6 | 106.7071 | -93.3822
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -11.4297 | 2.3979 | 8.5843 | 0 | 4.7759 | 0 | 6.8197 | 2.0619 | 0 | -22.2 | -37.4 | -2.2 | 0.828 | -28.6 | 2.6364 | -12.5488 | 1.7342 | 1.5511 | 3.2624 | 0.8768 | -1.6428 | 0.9613 | 0 | -1.3052 | -1.622 | -1.619 | 2.694 | -15.54 | -13.2 | -1.459 | 0.212 | 0 | -26.01 | -10 | -13.18 | -13.33 | 2.6378 | 2.3426 | 14.7101 | 16.299 | -23.5844 | -16.8788 | -16.2033 | -2.5111 | -2.4699 | -22.3712 | -20.6297 | 14.8403 | 15.5159 | -17.5182 | 7.3241 | -7 | -6.9 | -27.6995 | -27.3024 | -2.6647 | 0 | -6.7806 | -0.442 | 0 | 0.2357 | -156.2547 | 28.5653 | 28.5958 | -46.6399 | -222.9886 | 0 | 0 | 0 | 7.9936 | 8.1 | 0 | -14.3 | -9.42 | -30.538 | -30.4041 | 19.8178 | 18.8291 | -9.4627 | -21.2971 | -21.3269 | -6.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | -4.08 | 7.3929 | 7.8245 | 6.5121 | 30.8901 | 31.4259 | -30.9901 | -68.6752 | -31.9075 | 1.8468 | 23.02 | 8.01 | 11.7236 | 11.7218 | -10.72 | -10.36 | 0 | 0 | 4.8912 | -13.71 | -5.6979 | -43.4 | -43.2 | -5.1831 | -3.7402 | 3.1592 | 1.8613 | -3.45 | -3.84 | 7.688 | -41.3724 | -9.91 | -10 | 12.25 | -3.19 | -40.3636 | -20.0182 | -52.4712 | -44.3273 | -12.3399 | -33.8292 | -39.837 | -39.1493 | -24.7794 | -30.5894 | -15.171 | -123.4252 | -62.346 | 0 | -16.188 | -15.0007 | 9.1182 | -19.7017 | -19.2493 | -16.9 | -27.5577 | -27.1011 | -2.0564 | -15.08 | -12.89 | -16.7 | -0.6091 | -32.8913 | -11.8037 | -11.909 | 4.6421 | -1.91 | -28.6311 | 3.9344 | 0 | 3.7956 | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.6746 | -38.8499 | 15.0465 | 0 | -20.6887 | -9.2997 | 18.4829 | -21.32 | -2.314 | 0.1302 | -0.69 | -0.59 | -27.6568 | 0 | 2.211 | -1.879 | 2.8302 | 3.21 | -29.8007 | -20.5694 | -4.47 | 21.9228 | 0 | 16.5153 | -11.3457 | -11.9621 | 1.8482 | 0.0593 | 0 | -14.7121 | -41.7053 | -0.2499 | -22.7329 | -6.868 | -6.9695 | 70.495 | -6.5768 | -11.7662 | -15.0744 | 0.7119 | 4.63 | 4.5732 | 0 | -24.3566 | -28.1811 | -14.67 | -5.146 | 14.9071 | -22.0131 | 58.8573 | -36.2022 | 10.7873 | -7.4001 | -7.7134 | -20.0297 | -22.4226 | 0 | 0.6876 | -11.6883 | -11.5674 | -29.0145 | -28.9604 | 2.46 | 2.76 | -36.5 | -36.6 | 0.0357 | -10.8 | 59.4322 | 30.7403 | 0 | -19.5 | -50 | -19.1 | -19.6 | -17.9791 | -17.9088 | -176.8794 | -21.0979 | -274.0254 | -25.5642 | 0 | 45.6454 | 51.9155 | 95.1678 | 103.5075 | -32.7008 | 5.0658 | 2.7969 | -52.2047 | 69.428 | -260.9759 | -42.7639 | -44.5232 | -2.7405 | -6.301 | -9.6 | -1.661 | -1.662 | -3.84 | -3.6 | -3.7227 | -11.7754 | -0.1144 | -1.5793 | -4.5 | -3.789 | -4.006 | 0 | 0 | 1.8123 | 0.9828 | 0.6934 | 0 | 11.5 | 0 | -0.14 | 0 | -16.3137 | -18.0231 | -28.1927 | -13.2906 | -3.333 | -32.4249 | -2.3065 | -26.8 | -11.7 | 15.6461 | -183.1359
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -8.476 | 5.117 | 9.7863 | 0 | 12.3604 | 0 | 14.8229 | 5.9729 | 0 | -14.2647 | -30.0667 | 9.0667 | 3.5013 | -21.9241 | 3.8123 | -5.3549 | 5.2923 | 5.1804 | 9.2301 | 2.8883 | -0.30564 | 2.1446 | 0 | -0.80977 | -0.78829 | -0.77721 | 4.062 | -5.92 | -1.7707 | -0.66629 | 0.24329 | 0 | -16.6025 | -10 | -9.2742 | -9.2865 | 7.7753 | 3.0048 | 19.6151 | 22.2139 | -12.7881 | -10.9232 | -10.4989 | 5.1387 | 5.8833 | -16.6807 | -14.2025 | 26.7312 | 27.3917 | 33.9323 | 11.3153 | -5.2146 | -5.2042 | -24.0212 | -23.6673 | -1.6372 | 0 | 1.846 | 2.9304 | 3.832 | 2.2516 | -121.388 | 70.8144 | 70.8932 | -11.546 | -128.6278 | 0 | 0 | 0 | 26.0564 | 12.6302 | 0 | -4.2892 | -1.437 | -20.4773 | -20.268 | 30.5479 | 29.2261 | -5.2254 | 4.6422 | 4.7043 | 1.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.3146 | -2.9177 | 28.8469 | 28.5782 | 26.9859 | 57.5001 | 57.8616 | -25.1031 | -44.6523 | -23.4053 | 3.0716 | 31.2925 | 12.0813 | 18.1754 | 17.9209 | -6.9554 | -8.5285 | 0 | 0 | 20.1437 | -11.3516 | -3.5523 | -35.4 | -34.8828 | -3.5396 | 3.5142 | 9.366 | 12.0586 | 4.0781 | -2.52 | 11.542 | -21.1066 | -6.2715 | -6.3412 | 21.4725 | 5.4754 | -22.0705 | -11.1318 | -41.7527 | -37.6997 | 22.1258 | -9.0566 | -16.9511 | -16.8633 | -15.535 | -21.9647 | -13.0544 | -72.4411 | -31.9466 | 0 | -11.7624 | -10.7059 | 16.2895 | -10.1291 | -9.8408 | 0.36667 | -23.3726 | -23.1111 | 6.7239 | -0.94214 | -7.9181 | -0.28542 | 1.4074 | -21.8227 | -10.1259 | -10.3134 | 7.8921 | 6.2431 | -22.0037 | 4.9686 | 0 | 4.691 | 0.4606 | 1.319 | 0 | 8.9903 | 8.8996 | -20.1052 | 23.3358 | 19.9299 | -5.7447 | 7.5662 | 22.4975 | -17.5058 | -0.98428 | 0.20794 | 0.55312 | 1.3542 | -22.3446 | 1.0618 | 2.6335 | 0.31508 | 2.9908 | 9.9119 | -19.5379 | -11.3387 | -3.1096 | 26.7888 | 0 | 22.0959 | -6.6822 | -7.1298 | 2.7672 | 0.0593 | 0 | -12.4825 | -29.7755 | 2.3209 | -20.2473 | 0.38697 | 0.2307 | 113.3065 | -2.985 | -8.1348 | -1.885 | 2.4983 | 6.4517 | 6.5178 | 1.834 | -10.4862 | -12.4849 | -6.1463 | 2.2629 | 46.4613 | -1.4858 | 76.3881 | -18.2161 | 26.7031 | -2.8881 | 2.147 | -10.5924 | -13.3011 | 18.6739 | 14.1433 | -6.4186 | -6.0753 | -18.1353 | -17.985 | 25.2 | 25.1665 | -25.0583 | -25.1229 | 0.51169 | -0.79833 | 85.1508 | 47.065 | 0 | -15.3844 | -34.2708 | -10.0542 | -10.5062 | -17.5467 | -17.4558 | -129.2128 | 1.0132 | -233.5584 | -12.1968 | 0 | 78.692 | 88.9425 | 132.4192 | 125.9252 | 7.389 | 23.8923 | 23.0508 | -22.7211 | 135.8496 | -233.9188 | -7.0989 | 12.0444 | -0.83742 | 5.8234 | -5.6667 | -1.1485 | -1.1579 | 0.73167 | 1.0617 | -2.3218 | -7.0289 | 3.7331 | 1.9511 | -0.67917 | -0.18729 | -0.19342 | 2.4129 | 2.5374 | 3.0649 | 2.608 | 2.4691 | 0 | 19.3188 | 0 | 0.62958 | 0 | -6.8974 | -8.8026 | -22.349 | -3.8385 | 5.4209 | -22.1238 | 2.9482 | -11.5292 | -4.5979 | 60.1161 | -131.8078
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 18 de Noviembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/11/2025 | 00:30 | 50 | 50.63 | 45.1442 | 46.0633 | 329.0757 | 520.9132 | 142.2159 | 143.9046 | 445.5231 | 368.4908 | 1100.1344
18/11/2025 | 01:00 | 41.06 | 41.42 | 40.8575 | 40.7327 | 333.5401 | 497.6103 | 141.9986 | 142.7898 | 443.5897 | 361.4968 | 1089.8749
18/11/2025 | 01:30 | 39.67 | 40.11 | 39.9198 | 40.1629 | 314.3925 | 474.2552 | 137.993 | 139.3205 | 440.5199 | 357.7361 | 1075.5695
18/11/2025 | 02:00 | 42.64 | 42.84 | 40.5896 | 41.116 | 325.6668 | 492.8524 | 138.4221 | 137.5201 | 427.2054 | 353.5777 | 1056.7253
18/11/2025 | 02:30 | 42.14 | 42.15 | 41.1255 | 40.9841 | 314.95 | 481.3496 | 137.9633 | 137.4605 | 419.5553 | 350.4341 | 1045.4132
18/11/2025 | 03:00 | 36.34 | 36.83 | 43.4028 | 43.5808 | 321.5895 | 481.7431 | 134.0108 | 135.0969 | 419.6192 | 344.2481 | 1032.975
18/11/2025 | 03:30 | 34.51 | 35.01 | 42.4651 | 42.4867 | 312.0862 | 466.558 | 134.4438 | 134.6752 | 421.9106 | 340.4619 | 1031.4915
18/11/2025 | 04:00 | 38.66 | 39.08 | 45.4122 | 46.3002 | 330.9778 | 500.4302 | 141.6215 | 141.5959 | 445.9597 | 369.5015 | 1098.6786
18/11/2025 | 04:30 | 36.59 | 36.65 | 44.0726 | 44.7782 | 313.1397 | 475.2305 | 141.8119 | 142.4671 | 451.3431 | 367.0785 | 1102.7006
18/11/2025 | 05:00 | 41.21 | 41.73 | 48.6272 | 49.1802 | 350.6052 | 531.3526 | 145.9426 | 144.7467 | 456.8107 | 375.0612 | 1122.5612
18/11/2025 | 05:30 | 38.79 | 39.2 | 46.2159 | 45.7995 | 349.1352 | 519.1406 | 138.3347 | 140.557 | 443.1913 | 358.8836 | 1080.9666
18/11/2025 | 06:00 | 44.8 | 44.29 | 53.5837 | 52.9272 | 394.0135 | 589.6144 | 111.8302 | 112.2581 | 329.7893 | 261.8806 | 815.7582
18/11/2025 | 06:30 | 46.34 | 46.31 | 53.1818 | 53.8047 | 413.562 | 613.1985 | 82.2343 | 83.271 | 193.5127 | 149.5129 | 508.5309
18/11/2025 | 07:00 | 36.68 | 36.78 | 46.6178 | 47.4334 | 426.2296 | 593.7408 | 58.9772 | 59.3132 | 79.2982 | 48.4063 | 245.9949
18/11/2025 | 07:30 | 35.19 | 35.42 | 46.082 | 46.4684 | 438.6817 | 601.8421 | 56.1624 | 57.6515 | 65.3958 | 35.7185 | 214.9282
18/11/2025 | 08:00 | 41.66 | 42.34 | 49.4309 | 49.7846 | 498.9235 | 682.139 | 50.9494 | 51.3412 | 37.2779 | 14.8199 | 154.3884
18/11/2025 | 08:30 | 58.02 | 58.18 | 50.5026 | 51.0034 | 473.7032 | 691.4092 | 0 | 67.6876 | 46.8004 | 20.414 | 134.902
18/11/2025 | 09:00 | 43.14 | 43.93 | 42.599 | 43.7694 | 420.4064 | 593.8448 | 0 | 70.4911 | 50.2809 | 18.921 | 139.693
18/11/2025 | 09:30 | 36.04 | 36.54 | 37.3746 | 37.4199 | 389.0528 | 536.4273 | 0 | 68.9666 | 54.8605 | 14.8749 | 138.702
18/11/2025 | 10:00 | 45.04 | 45.84 | 45.948 | 46.13 | 452.9961 | 635.9541 | 0 | 81.8886 | 88.9897 | 56.9725 | 227.8508
18/11/2025 | 10:30 | 47.16 | 47.44 | 44.4744 | 43.8994 | 423.3425 | 606.3163 | 0 | 72.8932 | 62.5228 | 31.0873 | 166.5033
18/11/2025 | 11:00 | 52.31 | 52.83 | 49.8328 | 49.8672 | 472.0235 | 676.8635 | 0 | 75.7064 | 62.9056 | 14.1718 | 152.7838
18/11/2025 | 11:30 | 46.07 | 46.51 | 44.6084 | 44.195 | 474.4104 | 655.7938 | 0 | 80.0533 | 73.5703 | 28.5746 | 182.1982
18/11/2025 | 12:00 | 46.07 | 45.75 | 44.7424 | 44.2091 | 482.7466 | 663.5181 | 0 | 67.1587 | 54.1939 | 13.2152 | 134.5678
18/11/2025 | 12:30 | 39.08 | 39.61 | 41.3934 | 41.0763 | 468.671 | 629.8307 | 0 | 63.7056 | 39.4348 | 0 | 103.1404
18/11/2025 | 13:00 | 36.3 | 36.67 | 40.4557 | 40.4875 | 457.847 | 611.7602 | 0 | 60.2383 | 38.3934 | 1.9175 | 100.5492
18/11/2025 | 13:30 | 39.88 | 39.92 | 43.2688 | 43.37 | 473.9622 | 640.401 | 0 | 59.0658 | 50.4534 | 10.1224 | 119.6416
18/11/2025 | 14:00 | 37.4 | 37.38 | 42.733 | 43.3502 | 485.5416 | 646.4048 | 0 | 51.6917 | 42.8969 | 0 | 94.5886
18/11/2025 | 14:30 | 37.12 | 37.28 | 40.7236 | 41.2374 | 481.4474 | 637.8084 | 0 | 56.4936 | 44.5415 | 18.1831 | 119.2182
18/11/2025 | 15:00 | 34.59 | 35.18 | 37.5086 | 37.5362 | 466.2694 | 611.0842 | 0 | 58.7392 | 47.0496 | 27.2274 | 133.0162
18/11/2025 | 15:30 | 37.92 | 38.36 | 38.9821 | 38.9108 | 461.4491 | 615.622 | 0 | 62.9487 | 64.8067 | 37.0448 | 164.8002
18/11/2025 | 16:00 | 41.38 | 41.9 | 42.4651 | 42.7585 | 481.9265 | 650.4301 | 0 | 63.8579 | 84.908 | 53.1167 | 201.8826
18/11/2025 | 16:30 | 28.63 | 28.72 | 41.9292 | 37.6622 | 439.3555 | 576.2969 | 0 | 74.8005 | 124.8628 | 83.6255 | 283.2888
18/11/2025 | 17:00 | 36.23 | 36.31 | 43.6707 | 42.9752 | 455.4998 | 614.6857 | 0 | 114.5833 | 269.1564 | 204.5145 | 588.2542
18/11/2025 | 17:30 | 46.94 | 46.32 | 46.6178 | 46.8604 | 444.5298 | 631.268 | 0 | 142.3537 | 373.4559 | 296.7055 | 812.5151
18/11/2025 | 18:00 | 40.91 | 41.45 | 41.7953 | 42.3731 | 380.7097 | 547.2381 | 0 | 166.7259 | 475.6622 | 381.5871 | 1023.9752
18/11/2025 | 18:30 | 48.33 | 48.73 | 49.163 | 48.6395 | 438.6594 | 633.5219 | 0 | 180.4095 | 509.1697 | 407.5376 | 1097.1168
18/11/2025 | 19:00 | 47.92 | 47.82 | 49.5649 | 50.04 | 464.9764 | 660.3213 | 0 | 172.1233 | 477.1989 | 390.1049 | 1039.4271
18/11/2025 | 19:30 | 49.78 | 49.94 | 52.512 | 51.9671 | 472.7009 | 676.9 | 0 | 174.0427 | 476.3378 | 385.9286 | 1036.3091
18/11/2025 | 20:00 | 49.07 | 49.87 | 53.4497 | 53.0934 | 464.3091 | 669.7922 | 0 | 177.5285 | 469.5363 | 377.8103 | 1024.8751
18/11/2025 | 20:30 | 47.22 | 47.74 | 53.9855 | 54.1654 | 460.3049 | 663.4158 | 0 | 183.9147 | 476.0659 | 385.4994 | 1045.48
18/11/2025 | 21:00 | 48.7 | 48.7 | 54.9233 | 55.7762 | 457.1556 | 665.2551 | 0 | 183.2424 | 473.1234 | 382.6149 | 1038.9807
18/11/2025 | 21:30 | 59.67 | 59.79 | 62.0231 | 62.0955 | 471.1081 | 714.6867 | 0 | 186.2708 | 471.2119 | 379.275 | 1036.7577
18/11/2025 | 22:00 | 57.12 | 57.94 | 58.5402 | 59.5151 | 459.7947 | 692.91 | 0 | 190.538 | 463.4094 | 379.3428 | 1033.2902
18/11/2025 | 22:30 | 55.1 | 54.19 | 55.1912 | 55.0129 | 429.1096 | 648.6037 | 0 | 183.9805 | 446.7627 | 360.9239 | 991.6671
18/11/2025 | 23:00 | 41.59 | 41.95 | 49.4309 | 49.0547 | 370.5544 | 552.58 | 0 | 183.2171 | 443.4453 | 357.5139 | 984.1763
18/11/2025 | 23:30 | 36.23 | 36.51 | 48.2253 | 48.7877 | 348.8953 | 518.6483 | 0 | 181.5263 | 432.839 | 353.9282 | 968.2935
19/11/2025 | 00:00 | 29.09 | 29.64 | 41.7953 | 42.3136 | 295.5499 | 438.3888 | 0 | 189.3228 | 475.2119 | 384.6573 | 1049.192
MÁXIMO |  | -28.63 | -28.72 | -37.3746 | -37.4199 | -295.5499 |  | 145.9426 | 190.538 | 509.1697 | 407.5376
MÍNIMO |  | -59.67 | -59.79 | -62.0231 | -62.0955 | -498.9235 |  | 0 | 51.3412 | 37.2779 | 0
PROMEDIO |  | -42.6319 | -42.911 | -46.1908 | -46.2741 | -416.3662 |  | 39.4773 | 117.7112 | 276.7617 | 214.89
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 18 de Noviembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/11/2025 | 00:30 | 502.7468 | 509.8402 | 513.3211 | 518.5164 | 519.0865 | 516.9682 | 517.0683 | 505.8428 | 499.7562 | 485.4637 | 507.358 | 493.2795 | 227.754 | 226.351 | 228.4253 | 223.1604 | 221.1665 | 221.5221 | 222.3 |  | 223.3 | 137.7852 | 140.8364 |  | 136.9303 | 135.1986 |  | 142.4832 | 125.9609 | 138.5525
18/11/2025 | 01:00 | 503.8483 | 512.046 | 513.3211 | 520.695 | 520.8029 | 518.4395 | 516.1613 | 507.168 | 501.4346 | 487.377 | 507.7984 | 494.1476 | 228.3348 | 228.6399 | 229.6287 | 223.6846 | 221.8236 | 221.7962 | 222.9 |  | 223.5 | 137.7852 | 140.635 |  | 136.9984 | 135.5298 |  | 142.6296 | 127.2256 | 138.5525
18/11/2025 | 01:30 | 504.1631 | 513.1488 | 514.4766 | 521.6373 | 521.4246 | 518.8451 | 515.4357 | 506.459 | 500.9182 | 486.5082 | 508.2381 | 495.1255 | 228.3382 | 229.0925 | 229.8294 | 223.9392 | 221.7128 | 221.782 | 222.9 |  | 223.6 | 137.82 | 140.9145 |  | 136.8509 | 135.3918 |  | 142.5271 | 127.9287 | 138.5525
18/11/2025 | 02:00 | 505.0549 | 517.9804 | 520.1486 | 524.6219 | 524.0269 | 520.3979 | 518.2047 | 508.4372 | 503.9801 | 488.4017 | 511.3989 | 495.4592 | 228.5555 | 227.3768 | 229.7608 | 224.0115 | 222.0377 | 222.1147 | 224.2 |  | 224.5 | 138.1475 | 141.3678 |  | 137.2189 | 135.4746 |  | 143.2297 | 128.0264 | 138.8793
18/11/2025 | 02:30 | 505.3172 | 517.6653 | 520.1486 | 524.7128 | 524.6375 | 520.6591 | 518.4717 | 508.6144 | 503.9293 | 488.999 | 509.6336 | 496.3511 | 228.6352 | 227.4758 | 229.781 | 224.3143 | 221.5799 | 222.1169 | 224.2 |  | 224.8 | 138.5635 | 140.3715 |  | 137.055 | 135.5988 |  | 141.7806 | 127.9776 | 138.961
18/11/2025 | 03:00 | 505.5794 | 515.4595 | 516.7612 | 524.9279 | 523.2435 | 520.7413 | 512.5331 | 506.8579 | 497.1496 | 478.1057 | 503.3686 | 489.6354 | 225.5877 | 226.236 | 228.1 | 224.4134 | 222.2739 | 220.9684 | 221 |  | 221.4 | 137.3326 | 137.9301 |  | 136.2646 | 135.4194 |  | 139.9363 | 127.792 | 137.899
18/11/2025 | 03:30 | 505.8417 | 515.8271 | 513.3737 | 523.6039 | 523.9846 | 520.9191 | 512.5331 | 506.5594 | 498.941 | 478.7744 | 503.811 | 489.272 | 225.3084 | 226.4184 | 227.6656 | 224.5043 | 222.1263 | 220.9899 | 221 |  | 222 | 137.3875 | 139.8139 |  | 136.5529 | 135.1572 |  | 141.0341 | 127.3672 | 138.1441
18/11/2025 | 04:00 | 503.3763 | 513.2538 | 513.3737 | 523.0795 | 523.2521 | 519.9374 | 509.8829 | 506.1708 | 496.0081 | 477.8195 | 501.8652 | 487.6512 | 226.2378 | 225.0815 | 226.9052 | 223.9473 | 221.7128 | 220.4959 | 221 |  | 221.4 | 137.4948 | 139.0598 |  | 136.1379 | 135.1296 |  | 140.3754 | 128.0264 | 137.7765
18/11/2025 | 04:30 | 505.8417 | 514.7768 | 514.5816 | 523.0146 | 523.0796 | 519.9387 | 507.2328 | 505.3191 | 495.2786 | 476.5585 | 501.2262 | 486.5883 | 226.1159 | 225.8703 | 227.2893 | 223.8517 | 221.9491 | 220.4853 | 220.4 |  | 220.9 | 136.9279 | 138.4591 |  | 136.599 | 135.0468 |  | 139.8631 | 127.8848 | 137.7765
18/11/2025 | 05:00 | 504.1631 | 512.6761 | 514.5816 | 520.5815 | 520.7688 | 517.914 | 507.2328 | 503.2347 | 492.3119 | 473.2484 | 498.1286 | 483.3238 | 225.6754 | 224.8879 | 226.5848 | 223.0647 | 221.0114 | 219.8793 | 219.1 |  | 218.7 | 136.9523 | 138.5723 |  | 135.8707 | 134.8398 |  | 140.1851 | 127.0889 | 137.368
18/11/2025 | 05:30 | 504.4254 | 512.8862 | 514.5028 | 521.4651 | 521.5098 | 518.2579 | 512.6024 | 504.7527 | 493.5234 | 475.9749 | 498.4164 | 485.7379 | 225.643 | 225.323 | 226.6327 | 223.0434 | 220.7973 | 220.3163 | 219.7 |  | 220.2 | 136.5822 | 139.5893 |  | 136.4857 | 135.3642 |  | 141.1951 | 127.9287 | 137.756
18/11/2025 | 06:00 | 503.6385 | 511.3632 | 514.424 | 522.0195 | 522.7166 | 519.5169 | 517.9719 | 510.5802 | 501.8033 | 483.8975 | 507.7672 | 494.3841 | 225.1859 | 224.7831 | 226.0802 | 223.218 | 221.1739 | 221.8807 | 223.6 |  | 223.7 | 138.4527 | 142.0895 |  | 137.5794 | 136.0542 |  | 143.5225 | 127.6016 | 138.961
18/11/2025 | 06:30 | 501.5403 | 508.9474 | 514.424 | 521.4536 | 521.9645 | 518.7219 | 518.8976 | 512.1829 | 506.6218 | 487.7107 | 511.9391 | 497.4425 | 224.8998 | 222.6708 | 225.8806 | 223.0049 | 220.6792 | 222.0489 | 224.9 |  | 224.6 | 139.1712 | 141.2391 |  | 137.8527 | 135.6678 |  | 142.8052 | 127.9776 | 139.349
18/11/2025 | 07:00 | 503.9533 | 509.7352 | 511.6143 | 521.1396 | 521.6547 | 519.8057 | 518.8976 | 513.9976 | 508.4391 | 489.5206 | 514.2291 | 499.8868 | 225.1169 | 223.6528 | 225.3392 | 222.7361 | 219.8967 | 222.3306 | 225.7 |  | 224.8 | 138.5469 | 140.363 |  | 137.9524 | 135.4056 |  | 141.6928 | 130.1798 | 139.7575
18/11/2025 | 07:30 | 502.2222 | 506.3215 | 508.8045 | 518.0291 | 519.0789 | 517.1873 | 518.5987 | 513.0737 | 510.8249 | 490.3969 | 515.9545 | 500.3571 | 224.9423 | 223.991 | 225.2978 | 221.3614 | 219.4906 | 223.3172 | 226 |  | 225.5 | 139.3471 | 140.9795 |  | 138.2406 | 135.2538 |  | 142.1612 | 126.9472 | 140.1659
18/11/2025 | 08:00 | 500.596 | 499.4942 | 498.3007 | 511.7166 | 512.6505 | 512.893 | 518.2997 | 509.5002 | 506.0809 | 486.9465 | 511.4772 | 498.0598 | 224.9751 | 221.7581 | 223.9851 | 220.7389 | 217.4603 | 222.0963 | 224.9 |  | 223.8 | 138.001 | 140.9196 |  | 137.4924 | 135.171 |  | 141.6196 | 126.0097 | 139.0427
18/11/2025 | 08:30 | 498.9174 | 498.864 | 495.5172 | 505.9467 | 508.902 | 508.597 | 518.2997 | 506.6528 | 503.2161 | 485.0662 | 510.155 | 495.578 | 225.2728 | 222.182 | 225.2053 | 219.7151 | 215.8361 | 221.4469 | 224.2 |  | 222.6 | 137.7677 | 139.7307 |  | 136.7931 | 134.1222 |  | 140.712 | 126.664 | 138.1645
18/11/2025 | 09:00 | 501.6452 | 512.8337 | 514.7391 | 511.0361 | 512.288 | 512.0627 | 518.6706 | 508.8782 | 503.5874 | 485.7363 | 510.8725 | 496.7141 | 224.9373 | 224.6532 | 224.8373 | 222.5532 | 216.6925 | 221.862 | 224.2 |  | 222.6 | 138.2685 | 140.5571 |  | 137.727 | 134.4258 |  | 141.7952 | 126.5713 | 138.961
18/11/2025 | 09:30 | 501.5403 | 511.1006 | 512.192 | 511.5573 | 513.9054 | 512.2673 | 518.7492 | 509.0152 | 504.1032 | 485.951 | 509.8417 | 496.524 | 225.7697 | 225.8478 | 224.865 | 222.4791 | 216.4563 | 221.9518 | 224.3 |  | 222.6 | 139.0508 | 140.4962 |  | 138.5033 | 134.3982 |  | 142.0148 | 126.0537 | 140.1455
18/11/2025 | 10:00 | 499.8092 | 507.0042 | 509.6448 | 509.0296 | 511.3489 | 510.9824 | 518.9478 | 507.3016 | 503.1098 | 484.5761 | 508.3365 | 495.2824 | 224.4837 | 224.3407 | 224.2053 | 221.5175 | 214.6475 | 221.5875 | 224.4 |  | 222.5 | 138.7881 | 140.5706 |  | 137.9794 | 134.0532 |  | 141.7659 | 125.6337 | 139.9004
18/11/2025 | 10:30 | 499.9141 | 507.4244 | 509.9074 | 508.6624 | 511.0792 | 510.4101 | 518.2419 | 506.3223 | 503.6102 | 485.0457 | 508.5334 | 495.2906 | 223.645 | 224.108 | 223.6346 | 221.0619 | 214.4186 | 222.0751 | 224.4 |  | 222.5 | 138.8929 | 140.5881 |  | 137.8111 | 134.0946 |  | 141.883 | 125.3066 | 140.1455
18/11/2025 | 11:00 | 499.442 | 504.6935 | 509.4347 | 508.777 | 510.0836 | 510.9488 | 518.7328 | 506.5349 | 503.1731 | 485.14 | 509.3419 | 495.0067 | 222.2781 | 221.6217 | 222.7236 | 220.5698 | 214.8173 | 221.9566 | 224.4 |  | 222 | 138.7675 | 140.4521 |  | 137.6887 | 133.8876 |  | 141.8538 | 125.2577 | 139.7575
18/11/2025 | 11:30 | 498.5502 | 503.5381 | 504.6029 | 508.6001 | 510.188 | 511.1053 | 517.1478 | 506.8613 | 504.1632 | 485.3315 | 510.3642 | 496.3709 | 221.6853 | 223.8948 | 222.5737 | 220.5616 | 215.4448 | 221.7554 | 224.4 |  | 222.4 | 139.6527 | 140.5494 |  | 139.3671 | 135.9576 |  | 142.0148 | 124.9306 | 140.5335
18/11/2025 | 12:00 | 498.183 | 504.3784 | 507.0976 | 507.7386 | 509.8019 | 509.8681 | 518.0013 | 504.9438 | 501.018 | 484.0276 | 507.2024 | 494.7526 | 221.5002 | 224.6542 | 222.6479 | 220.3775 | 215.2233 | 221.2329 | 223.8 |  | 221.7 | 139.1451 | 140.5113 |  | 139.4848 | 135.1434 |  | 141.8684 | 124.745 | 140.554
18/11/2025 | 12:30 | 498.8649 | 506.0064 | 509.5923 | 509.6574 | 511.6345 | 510.9637 | 518.8547 | 507.5681 | 502.701 | 485.3413 | 509.1147 | 496.017 | 221.64 | 225.5486 | 223.2087 | 220.886 | 216.0576 | 221.7125 | 224.4 |  | 222.8 | 140.0038 | 140.7301 |  | 139.4494 | 135.6816 |  | 141.883 | 125.541 | 140.9216
18/11/2025 | 13:00 | 499.442 | 507.8445 | 509.1721 | 510.3173 | 512.0333 | 511.9161 | 518.9399 | 508.4069 | 504.6555 | 486.2428 | 509.5567 | 495.79 | 221.562 | 226.575 | 223.9089 | 221.2631 | 216.065 | 221.9427 | 224.5 |  | 223 | 140.0038 | 141.1065 |  | 139.8174 | 136.2888 |  | 142.41 | 126.288 | 140.942
18/11/2025 | 13:30 | 499.8092 | 506.9517 | 513.4261 | 510.8929 | 513.0512 | 512.4964 | 518.9601 | 508.6209 | 503.8284 | 485.9813 | 510.1495 | 496.9864 | 221.9815 | 226.1552 | 224.1647 | 221.7312 | 216.7516 | 221.7171 | 225.1 |  | 223 | 139.7723 | 142.3311 |  | 139.3762 | 135.8058 |  | 142.9662 | 125.9169 | 140.942
18/11/2025 | 14:00 | 499.7567 | 506.9517 | 508.1218 | 510.4993 | 512.1501 | 511.6131 | 518.2205 | 508.7746 | 503.4736 | 486.1553 | 510.5298 | 497.2444 | 221.994 | 225.7198 | 224.042 | 221.7237 | 216.7073 | 221.7421 | 224.5 |  | 222.7 | 139.5409 | 140.5171 |  | 139.159 | 135.585 |  | 141.3122 | 125.4482 | 140.5335
18/11/2025 | 14:30 | 498.6551 | 505.2187 | 510.128 | 507.7956 | 510.2725 | 509.3343 | 518.8782 | 507.2824 | 504.5548 | 485.7682 | 510.8884 | 497.2437 | 221.4093 | 225.6926 | 223.6726 | 220.2062 | 215.1347 | 222.4432 | 225.1 |  | 222.8 | 139.5545 | 140.2389 |  | 139.3432 | 135.4056 |  | 141.1805 | 124.6474 | 140.554
18/11/2025 | 15:00 | 499.3371 | 507.5294 | 510.212 | 507.9493 | 510.2106 | 510.9743 | 518.2941 | 506.5918 | 505.1509 | 485.9073 | 511.4088 | 497.1931 | 221.3201 | 226.3479 | 223.6223 | 220.074 | 214.8985 | 222.3772 | 225.1 |  | 223 | 139.5545 | 140.33 |  | 139.383 | 135.7782 |  | 141.2536 | 125.165 | 140.554
18/11/2025 | 15:30 | 499.442 | 507.5294 | 510.472 | 508.2403 | 510.4207 | 510.1198 | 518.7537 | 506.5454 | 504.4398 | 486.2568 | 510.4976 | 496.3833 | 221.6174 | 225.6275 | 223.4586 | 220.4723 | 215.467 | 222.1635 | 225.1 |  | 222.7 | 139.1132 | 140.3282 |  | 138.9859 | 135.861 |  | 141.1805 | 125.8193 | 140.554
18/11/2025 | 16:00 | 498.9699 | 504.2208 | 509.7334 | 508.1696 | 510.6974 | 510.2888 | 518.6932 | 507.2495 | 504.5533 | 485.7344 | 510.4878 | 496.9407 | 221.3065 | 224.8803 | 223.8958 | 220.4545 | 215.5851 | 222.0793 | 225.1 |  | 223.1 | 138.672 | 140.6022 |  | 139.6469 | 135.378 |  | 141.3854 | 126.1513 | 140.942
18/11/2025 | 16:30 | 498.8125 | 506.164 | 510.3276 | 509.5969 | 511.5942 | 511.623 | 518.5319 | 507.3483 | 504.7599 | 484.954 | 509.5062 | 496.2354 | 222.176 | 226.1643 | 224.2964 | 221.1736 | 215.873 | 222.2566 | 224.5 |  | 223 | 138.672 | 140.5152 |  | 139.0171 | 135.3504 |  | 141.3854 | 126.0537 | 139.7575
18/11/2025 | 17:00 | 499.442 | 504.746 | 510.1515 | 511.6663 | 513.3336 | 512.4081 | 515.9289 | 505.6938 | 501.5884 | 482.6551 | 507.7554 | 494.0257 | 222.8608 | 225.8422 | 223.8983 | 220.7407 | 217.1059 | 221.7472 | 223.9 |  | 222.7 | 139.5337 | 140.1089 |  | 139.642 | 135.2676 |  | 140.8877 | 126.0097 | 140.5335
18/11/2025 | 17:30 | 499.9666 | 507.0568 | 510.2602 | 508.3508 | 510.3275 | 510.0162 | 513.3258 | 503.2589 | 498.5922 | 479.2386 | 503.9576 | 490.0055 | 224.3159 | 225.3657 | 224.5271 | 220.4442 | 217.416 | 221.3129 | 223.2 |  | 221.7 | 139.546 | 139.542 |  | 140.1662 | 135.5298 |  | 140.3607 | 126.0097 | 140.5335
18/11/2025 | 18:00 | 502.0124 | 510.9431 | 509.9535 | 509.7439 | 510.7646 | 508.9925 | 513.3258 | 501.8321 | 494.9517 | 476.6263 | 500.5302 | 486.7928 | 225.9182 | 227.2377 | 225.7561 | 221.371 | 216.5744 | 220.8863 | 222 |  | 220.9 | 139.5583 | 139.59 |  | 140.3362 | 136.4682 |  | 140.6828 | 125.9169 | 140.1455
18/11/2025 | 18:30 | 500.6485 | 508.2646 | 509.7992 | 508.0681 | 509.6184 | 508.7537 | 513.1899 | 501.9691 | 495.6566 | 481.897 | 502.026 | 489.3121 | 224.5232 | 226.0207 | 224.9788 | 220.5431 | 215.9026 | 221.8455 | 222 |  | 221 | 138.737 | 141.093 |  | 140.5273 | 136.206 |  | 142.2636 | 126.3857 | 139.7575
18/11/2025 | 19:00 | 499.8617 | 506.9517 | 509.6935 | 508.273 | 510.0952 | 509.1427 | 513.0541 | 503.3186 | 499.3246 | 484.7443 | 505.4402 | 492.1494 | 224.2594 | 225.8475 | 224.7453 | 220.6653 | 216.722 | 221.7459 | 223.9 |  | 222.7 | 139.2436 | 142.1379 |  | 140.9491 | 136.4268 |  | 143.3615 | 126.9912 | 140.1659
18/11/2025 | 19:30 | 499.9666 | 506.4265 | 510.0124 | 508.53 | 510.9447 | 509.5318 | 515.1499 | 502.7978 | 499.4496 | 484.5077 | 505.529 | 492.2852 | 224.5488 | 225.6851 | 224.8062 | 221.0922 | 216.8771 | 221.9819 | 223.9 |  | 222.7 | 139.3634 | 140.7567 |  | 140.5522 | 136.1646 |  | 142.0148 | 126.8984 | 140.1251
18/11/2025 | 20:00 | 500.0715 | 506.7416 | 510.6164 | 508.44 | 510.4277 | 509.0308 | 514.6438 | 501.5339 | 499.7533 | 484.039 | 506.3078 | 492.8838 | 224.7154 | 225.6398 | 224.9809 | 221.0724 | 216.5227 | 221.9506 | 223.9 |  | 222.6 | 139.4017 | 141.4948 |  | 140.3492 | 136.0542 |  | 142.4246 | 126.5713 | 139.7983
18/11/2025 | 20:30 | 500.2289 | 507.0568 | 509.2947 | 508.5943 | 510.7556 | 508.5299 | 514.0883 | 500.8398 | 499.0684 | 483.9166 | 505.3866 | 492.0964 | 224.5825 | 225.8186 | 225.098 | 220.973 | 216.7294 | 221.8866 | 223.3 |  | 222.3 | 139.4452 | 140.3856 |  | 140.6084 | 136.2336 |  | 141.7659 | 126.1513 | 140.1455
18/11/2025 | 21:00 | 500.5436 | 507.3719 | 508.3034 | 509.8776 | 511.4192 | 509.6689 | 513.8254 | 502.335 | 500.6005 | 484.6238 | 503.7586 | 491.6601 | 224.7426 | 225.841 | 225.5044 | 221.7869 | 217.3496 | 221.92 | 223.3 |  | 222.8 | 138.8428 | 139.8256 |  | 140.6946 | 136.1784 |  | 141.1073 | 127.5088 | 140.5335
18/11/2025 | 21:30 | 500.3338 | 506.4265 | 508.3034 | 508.6424 | 509.9922 | 509.4253 | 513.8967 | 499.2896 | 498.2919 | 483.5027 | 504.1298 | 491.4249 | 225.1064 | 223.9262 | 225.1229 | 220.8626 | 217.1281 | 221.612 | 223.3 |  | 222.2 | 139.7322 | 139.6696 |  | 140.3001 | 136.0128 |  | 141.1073 | 126.4296 | 140.5335
18/11/2025 | 22:00 | 500.2813 | 507.3719 | 511.2204 | 508.8241 | 510.0542 | 508.9699 | 513.9783 | 498.7225 | 498.7763 | 483.4006 | 503.8647 | 491.2144 | 224.7172 | 225.6257 | 225.8772 | 221.0645 | 217.3053 | 221.6249 | 222.6 |  | 222.7 | 140.1062 | 139.8298 |  | 140.67 | 135.171 |  | 141.4439 | 126.3857 | 140.554
18/11/2025 | 22:30 | 500.1764 | 510.5229 | 507.2552 | 509.4407 | 510.3313 | 509.1581 | 514.0909 | 499.9701 | 500.2946 | 486.1011 | 506.4905 | 493.728 | 225.8822 | 225.2496 | 226.845 | 220.8814 | 216.4636 | 221.804 | 223.9 |  | 224.2 | 140.4803 | 141.2472 |  | 140.6924 | 135.7644 |  | 142.3222 | 126.1513 | 141.33
18/11/2025 | 23:00 | 500.1764 | 503.5381 | 503.29 | 510.7546 | 511.1875 | 510.8157 | 514.2391 | 501.4392 | 501.9439 | 485.2043 | 507.5135 | 493.7796 | 226.1859 | 225.4316 | 226.4495 | 221.9219 | 217.9993 | 221.7634 | 223.8 |  | 224.2 | 140.4017 | 140.6887 |  | 140.936 | 136.206 |  | 142.1319 | 127.5088 | 141.5342
18/11/2025 | 23:30 | 500.9108 | 505.3237 | 503.29 | 511.433 | 513.2843 | 511.6965 | 514.1089 | 500.9297 | 501.0374 | 485.8957 | 505.7772 | 493.3216 | 226.1721 | 225.4589 | 226.59 | 222.2227 | 218.9 | 222.0353 | 224.6 |  | 224.2 | 140.4705 | 140.64 |  | 140.5875 | 136.0956 |  | 142.0587 | 127.792 | 140.942
19/11/2025 | 00:00 | 503.6385 | 512.361 | 510.0649 | 513.1234 | 514.2251 | 512.6315 | 511.7068 | 502.1456 | 501.3312 | 485.6287 | 506.0346 | 494.1804 | 224.8582 | 223.108 | 225.5034 | 222.5729 | 218.5013 | 222.4501 | 224.6 |  | 224.2 | 143.4216 | 140.8107 |  | 142.1768 | 136.62 |  | 141.9855 | 128.1192 | 144.1075
MÁXIMO |  | 505.8417 | 517.9804 | 520.1486 | 524.9279 | 524.6375 | 520.9191 | 518.9601 | 513.9976 | 510.8249 | 490.3969 | 515.9545 | 500.3571 | 228.6352 | 229.0925 | 229.8294 | 224.5043 | 222.2739 | 223.3172 | 226 | 0 | 225.5 | 143.4216 | 142.3311 | 0 | 142.1768 | 136.62 | 0 | 143.5225 | 130.1798 | 144.1075
MÍNIMO |  | 498.183 | 498.864 | 495.5172 | 505.9467 | 508.902 | 508.5299 | 507.2328 | 498.7225 | 492.3119 | 473.2484 | 498.1286 | 483.3238 | 221.3065 | 221.6217 | 222.5737 | 219.7151 | 214.4186 | 219.8793 | 219.1 | 0 | 218.7 | 136.5822 | 137.9301 | 0 | 135.8707 | 133.8876 | 0 | 139.8631 | 124.6474 | 137.368
PROMEDIO |  | 501.2845 | 508.5579 | 510.4581 | 513.3217 | 514.5897 | 513.2393 | 515.9061 | 505.8276 | 501.495 | 484.1854 | 507.3729 | 493.7732 | 224.5682 | 225.3275 | 225.4757 | 221.8339 | 217.9264 | 221.7294 | 223.6146 | 0 | 222.7667 | 138.9542 | 140.4399 | 0 | 138.7667 | 135.4858 | 0 | 141.7047 | 126.6447 | 139.8353
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 18/11/2025 02:32:00 | 18/11/2025 07:56:00 | Por regulación de tensión en el área norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 18/11/2025 02:33:00 | 18/11/2025 07:59:00 | Por regulación de tensión en el área norte
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 18/11/2025 02:34:00 | 18/11/2025 07:57:00 | Por regulación de tensión en el área norte

## AISLADOS_TEMP
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PTO MALDONADO | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 16:27:00 |  | Indisponibilidad de la línea L-1015 (Mazuco - Puerto Maldonado)

## TRANSGRESIONES
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.258
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.258
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.258
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.258
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.258
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.259
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:32:01 | 59.812 | 09:19:16 | 60.258

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 18 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 18 de Noviembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/11/2025 | 00:30 | 6586.58 | 6695.7488 | 1.657%
18/11/2025 | 01:00 | 6447.32 | 6596.1451 | 2.308%
18/11/2025 | 01:30 | 6478.61 | 6523.2389 | 0.6889%
18/11/2025 | 02:00 | 6383.22 | 6439.8464 | 0.8871%
18/11/2025 | 02:30 | 6311.52 | 6389.9868 | 1.243%
18/11/2025 | 03:00 | 6317.93 | 6370.134 | 0.8263%
18/11/2025 | 03:30 | 6329.26 | 6343.3668 | 0.2229%
18/11/2025 | 04:00 | 6233.17 | 6338.4498 | 1.689%
18/11/2025 | 04:30 | 6362.59 | 6410.5724 | 0.7541%
18/11/2025 | 05:00 | 6459.88 | 6445.3786 | -0.2245%
18/11/2025 | 05:30 | 6490.44 | 6507.3692 | 0.2608%
18/11/2025 | 06:00 | 6565.34 | 6536.1569 | -0.4445%
18/11/2025 | 06:30 | 6695.01 | 6707.2274 | 0.1825%
18/11/2025 | 07:00 | 6759.2 | 6708.8334 | -0.7452%
18/11/2025 | 07:30 | 6890.12 | 6888.1119 | -0.02914%
18/11/2025 | 08:00 | 6939.96 | 6934.536 | -0.07816%
18/11/2025 | 08:30 | 7212.54 | 7154.6388 | -0.8028%
18/11/2025 | 09:00 | 7208.36 | 7301.1766 | 1.288%
18/11/2025 | 09:30 | 7326.09 | 7426.3817 | 1.369%
18/11/2025 | 10:00 | 7505.36 | 7443.4676 | -0.8246%
18/11/2025 | 10:30 | 7635.66 | 7520.8954 | -1.503%
18/11/2025 | 11:00 | 7752.39 | 7595.3582 | -2.026%
18/11/2025 | 11:30 | 7827.15 | 7658.9201 | -2.149%
18/11/2025 | 12:00 | 7674.77 | 7628.1674 | -0.6072%
18/11/2025 | 12:30 | 7602.23 | 7654.6653 | 0.6897%
18/11/2025 | 13:00 | 7517 | 7580.4971 | 0.8447%
18/11/2025 | 13:30 | 7544.2 | 7542.7873 | -0.01873%
18/11/2025 | 14:00 | 7570.82 | 7601.6805 | 0.4076%
18/11/2025 | 14:30 | 7669.86 | 7709.4183 | 0.5158%
18/11/2025 | 15:00 | 7651.13 | 7711.8428 | 0.7935%
18/11/2025 | 15:30 | 7663.19 | 7733.3063 | 0.915%
18/11/2025 | 16:00 | 7588.93 | 7657.0527 | 0.8977%
18/11/2025 | 16:30 | 7608.76 | 7553.239 | -0.7297%
18/11/2025 | 17:00 | 7542.25 | 7482.5329 | -0.7918%
18/11/2025 | 17:30 | 7468.32 | 7445.5245 | -0.3052%
18/11/2025 | 18:00 | 7210.27 | 7449.6772 | 3.32%
18/11/2025 | 18:30 | 7530.72 | 7523.0225 | -0.1022%
18/11/2025 | 19:00 | 7589.97 | 7567.7331 | -0.293%
18/11/2025 | 19:30 | 7570.85 | 7556.033 | -0.1957%
18/11/2025 | 20:00 | 7568.95 | 7548.617 | -0.2686%
18/11/2025 | 20:30 | 7594.68 | 7510.8986 | -1.103%
18/11/2025 | 21:00 | 7558.98 | 7489.2394 | -0.9226%
18/11/2025 | 21:30 | 7562.37 | 7457.5598 | -1.386%
18/11/2025 | 22:00 | 7527.2 | 7494.3938 | -0.4358%
18/11/2025 | 22:30 | 7438.51 | 7405.5518 | -0.4431%
18/11/2025 | 23:00 | 7190.59 | 7196.9257 | 0.08811%
18/11/2025 | 23:30 | 6972.91 | 7041.6068 | 0.9852%
19/11/2025 | 00:00 | 6814.51 | 6864.7742 | 0.7376%

## DESVIACIÓN
martes, 18 de Noviembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/11/2025 | 00:30 | 205.8 | 203.1493 | 203.2038 | 2.5962 | 624 | 599.97 | 599.97 | 24.03 | 145.4 | 195.1809 | 195.1809 | -49.7809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.7786 | 91.7786 | -2.4786 | 148.8 | 140.682 | 188.2411 | -39.4411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 143.198 | 183.7958 | -62.4958 | 121.7 | 143.198 | 183.7958 | -62.0958 | 121 | 143.198 | 183.7958 | -62.7958 | 232.9 | 215.442 | 276.5216 | -43.6216 | 85.1 |  |  | 85.1 |  |  |  | 0 | 444.3 | 422.3633 | 532.0594 | -87.7594 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 158.3343 | 158.3343 | 7.1657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1087 | 13.11 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8094 | 82.12 | 88.2412 | 88.5466 | -6.4266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 50.5 | 154.8171 | 192.7245 | -142.2245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.8 | 144.3321 | 144.3301 | 159.4699 | 48.1 | 53.0504 | 53.0504 | -4.9504 | 142.7 | 151.2151 | 128.312 | 14.388 | 23.5 | 26.4174 | 26.4174 | -2.9174 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 87.8 | 86.5198 | 86.5198 | 1.2802 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.4 | 185.4703 | 185.4703 | -3.0703 | 106.9 | 106.8043 | 85.5192 | 21.3808 | 29.6 | 35.3716 | 35.3717 | -5.7717 | 37 | 36.2524 | 36.2524 | 0.74758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 34 | 14.5811 | 14.5811 | 19.4189 | 92.5 | 84.4952 | 84.4952 | 8.0048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4822 | 85.4822 | -0.4822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 80.9391 | 12.1609 |  |  |  | 0 | 173 | 186.2159 | 186.2159 | -13.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 |  |  | 12.1 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 235.3 | 263.6437 | 181.5761 | 53.7239 | 86.2 | 86.5034 | 86.5019 | -0.3019 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.9 | 28.9801 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0887 | -4.6887 | 147.8 | 151.0888 | 151.0887 | -3.2887 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.43 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3169 | 2.42 | 6.646 | 6.646 | -4.226 | 0 |  |  | 0 | 42.6 | 22.8 | 22.8 | 19.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 15.9223 | 15.9223 | 0.07767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 6.927 | 6.927 | 4.073 | 25 | 16.697 | 16.697 | 8.303 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.249 | 3.249 | -0.149 | 20.2 | 19.7727 | 19.7727 | 0.4273 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.6 | 11.6505 | 11.6505 | -2.0505 | 13.2 | 16.5049 | 16.5049 | -3.3049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 33.6 | 43 | 43 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 27.4 | 22.38 | 22.38 | 5.02 | 36.3 | 38.97 | 38.97 | -2.67 | 1.5 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0 | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 1.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | -2.6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.82 | 19 | 19 | 0.82 | 9.32 | 7.11 | 7.11 | 2.21 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
18/11/2025 | 01:00 | 205.1 | 200.6991 | 203.2038 | 1.8962 | 617.8 | 599.97 | 599.97 | 17.83 | 144.1 | 195.1809 | 195.1809 | -51.0809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.7786 | 91.7786 | -3.0786 | 146.4 | 130.2933 | 178.6647 | -32.2647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 145.7278 | 183.7958 | -40.5958 | 143.3 | 145.7278 | 183.7958 | -40.4958 | 143.6 | 145.7278 | 183.7958 | -40.1958 | 257.6 | 219.2482 | 276.5216 | -18.9216 | 84.3 |  |  | 84.3 |  |  |  | 0 | 416.5 | 396.9605 | 507.7602 | -91.2602 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 158.3343 | 158.3343 | 5.2657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 | 13.11 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8094 | 81.52 | 83.8802 | 83.5743 | -2.0543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 50.9 | 91.6847 | 142.7624 | -91.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 | 144.3304 | 144.3301 | 7.4699 | 48.7 | 53.0504 | 53.0504 | -4.3504 | 142.5 | 151.215 | 128.3118 | 14.1882 | 24.1 | 26.4174 | 26.4174 | -2.3174 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 84.4 | 86.5198 | 86.5198 | -2.1198 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 182.1 | 185.4702 | 185.4703 | -3.3703 | 106.3 | 106.8043 | 82.7643 | 23.5357 | 29 | 35.3716 | 35.3716 | -6.3716 | 36.7 | 36.2524 | 36.2524 | 0.44758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.1 | 14.5811 | 14.5811 | -2.4811 | 89.1 | 84.2046 | 84.2046 | 4.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 85.4804 | 85.4821 | -1.0821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.9 | 95.0027 | 77.5871 | 15.3129 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.2159 | 186.2159 | -12.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.6 | 186.7751 | 186.7751 | -4.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 |  |  | 11.7 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 237.9 | 263.6434 | 181.5759 | 56.3241 | 83.6 | 86.5045 | 86.505 | -2.905 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.6 | 28.9811 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0887 | -4.6887 | 147.7 | 151.0888 | 151.0887 | -3.3887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.38 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3669 | 2.52 | 6.646 | 6.646 | -4.126 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 21.74 | 21.74 | 15.16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 15.9223 | 15.9223 | 0.07767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 6.685 | 6.685 | 5.015 | 22.6 | 15.6 | 15.6 | 7 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.249 | 3.249 | -0.149 | 20.2 | 19.7723 | 19.7727 | 0.42733 | 2.32 | 2 | 2 | 0.32 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.2 | 11.6505 | 11.6505 | -2.4505 | 12.8 | 16.5049 | 16.5049 | -3.7048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.2 | 11 | 11 | 2.2 | 33.2 | 43 | 43 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 22.38 | 22.38 | 4.02 | 38.9 | 38.97 | 38.97 | -0.07 | 1.6 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | -0.04 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.1 | 7.3 | 7.3 | 1.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2 | 2 | -1.4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.82 | 19 | 19 | 0.82 | 9.16 | 7.11 | 7.11 | 2.05 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/11/2025 | 01:30 | 206.5 | 197.3671 | 203.2038 | 3.2962 | 626.2 | 599.97 | 599.97 | 26.23 | 145.6 | 195.1809 | 195.1809 | -49.5809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.7786 | 91.7786 | -2.9786 | 142.7 | 100.0001 | 141.4837 | 1.2164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 140.5986 | 185.1316 | -38.4316 | 147.1 | 140.5986 | 185.1316 | -38.0316 | 147.1 | 140.5986 | 185.1316 | -38.0316 | 247.8 | 211.5312 | 278.5313 | -30.7313 | 85.2 |  |  | 85.2 |  |  |  | 0 | 428.2 | 341.0723 | 445.4754 | -17.2754 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 158.3343 | 158.3343 | 6.9657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 | 13.11 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8094 | 82.43 | 81.7097 | 81.7103 | 0.71972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 50.8 | 35.1895 | 51.7242 | -0.92424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 | 144.33 | 144.3301 | 8.3699 | 48.1 | 53.0504 | 53.0504 | -4.9504 | 143.1 | 151.2144 | 128.3114 | 14.7886 | 23.8 | 26.4174 | 26.4174 | -2.6174 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.9 | 86.5198 | 86.5198 | 3.3802 | 181.6 | 184.9149 | 184.915 | -3.315 | 182.7 | 184.9149 | 184.915 | -2.215 | 183.5 | 185.4702 | 185.4703 | -1.9703 | 106.6 | 106.8043 | 72.8468 | 33.7532 | 25.1 | 28.2561 | 29.53 | -4.43 | 37.2 | 36.2524 | 36.2524 | 0.94758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.2 | 14.5811 | 14.5811 | -2.3811 | 92.4 | 83.9142 | 84.2026 | 8.1974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 62.4481 | 85.4758 | -0.37578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.0027 | 65.5202 | 27.6798 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.5 | 186.7751 | 186.7751 | -4.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 230.8 | 256.4967 | 181.5753 | 49.2247 | 87.3 | 86.5039 | 86.5041 | 0.79587 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 148.2 | 151.0888 | 151.0887 | -2.8887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 3.31 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4369 | 2.66 | 6.646 | 6.646 | -3.986 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 21.69 | 21.69 | 9.21 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.797 | 0.797 | -0.297 | 0 |  |  | 0 | 16 | 15.9223 | 15.9223 | 0.07767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 6.556 | 6.556 | 3.944 | 21.8 | 14.539 | 14.539 | 7.261 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 20.2 | 14.4447 | 19.7712 | 0.42879 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.7 | 23.301 | 23.301 | -13.601 | 13.2 | 33.0097 | 33.0097 | -19.8097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 16.8 | 17.129 | 17.129 | -0.329 | 28.3 | 25.033 | 25.033 | 3.267 | 0 |  |  | 0 | 27 | 22.383 | 22.383 | 4.617 | 42.1 | 38.965 | 38.965 | 3.135 | 1.4 | 0.769 | 0.769 | 0.631 | 0.2 | 0.444 | 0.444 | -0.244 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11747 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1748 | -5.0748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.9 | 0.603 | 0.603 | 0.297 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 32 | 28 | 28 | 4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.83 | 19 | 19 | 0.83 | 9.14 | 7.11 | 7.11 | 2.03 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
18/11/2025 | 02:00 | 206.4 | 194.4006 | 203.2038 | 3.1962 | 626.3 | 635.0259 | 599.97 | 26.33 | 145.9 | 146.2174 | 195.1809 | -49.2809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 122.1 | 113.1267 | 134.7731 | -12.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 164.289 | 185.129 | -23.229 | 161.7 | 164.289 | 185.129 | -23.429 | 162.2 | 164.289 | 185.129 | -22.929 | 258.3 | 247.1736 | 278.5274 | -20.2274 | 85.3 |  |  | 85.3 |  |  |  | 0 | 426.8 | 396.015 | 422.7765 | 4.0236 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 158.3343 | 158.3343 | 6.9657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.09 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8294 | 82.36 | 81.0557 | 81.709 | 0.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 50.7 | 22.0568 | 41.2431 | 9.4569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 |  | 144.3301 | 8.0699 | 47.5 | 53.0504 | 53.0504 | -5.5504 | 135 | 132.0814 | 128.3111 | 6.6889 | 23.5 | 26.4174 | 26.4174 | -2.9174 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.2 | 86.5198 | 86.5198 | 2.6802 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 106.7 | 106.8043 | 71.5661 | 35.1339 | 34.9 | 35.3717 | 29.5411 | 5.3589 | 37.1 | 36.2524 | 36.2524 | 0.84758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.3 | 14.5811 | 14.5811 | -2.2811 | 94.6 | 84.2047 | 84.2066 | 10.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 85.4826 | 83.2517 | 1.6483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 63.962 | 29.138 |  |  |  | 0 | 173.6 | 186.2159 | 186.2159 | -12.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 121.3 | 185.542 | 181.5751 | -60.2751 | 92.3 | 86.5041 | 53.398 | 38.902 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 29.5 | 28.6372 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0888 | 151.0887 | -4.0887 | 148.5 | 151.0888 | 151.0887 | -2.5887 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.41 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3369 | 2.4 | 6.646 | 6.646 | -4.246 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 21.64 | 21.64 | 5.56 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.724 | 0.724 | -0.424 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 15.9223 | 15.9223 | 0.17767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.54 | 6.54 | -2.94 | 9.5 | 13.515 | 13.515 | -4.015 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 20.2 | 19.7728 | 19.2568 | 0.94324 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.7 | 23.301 | 23.301 | -13.601 | 13.1 | 33.0097 | 33.0097 | -19.9097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 21.9 | 17.536 | 17.536 | 4.364 | 22.4 | 25.269 | 25.269 | -2.869 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 20.79 | 20.79 | 7.91 | 42.6 | 38.393 | 38.393 | 4.207 | 1.9 | 0.695 | 0.695 | 1.205 | 0 | 0.411 | 0.411 | -0.411 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71747 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9 | 14.1748 | 14.1748 | -5.1748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.3 | 0.575 | 0.575 | -0.275 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.83 | 19 | 19 | 0.83 | 7.68 | 7.11 | 7.11 | 0.57 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
18/11/2025 | 02:30 | 205.4 | 193.7828 | 203.2038 | 2.1962 | 621.8 | 635.0259 | 599.97 | 21.83 | 145 | 146.2174 | 195.1809 | -50.1809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 121.9 | 110.9379 | 126.8731 | -4.9731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 156.523 | 160.5112 | 1.0888 | 162 | 156.523 | 160.5112 | 1.4888 | 161.4 | 156.523 | 160.5112 | 0.88884 | 266 | 235.4896 | 241.4898 | 24.5102 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 489.5 | 401.6327 | 392.7515 | 96.7485 | 5.4 | 3.4527 | 3.4527 | 1.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 158.3343 | 158.3343 | 3.3657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.76 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1187 | 13.09 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8294 | 81.74 | 80.4376 | 81.1826 | 0.55743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 51.4 | 107.4524 | 72.2174 | -20.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.7 |  | 144.3301 | 8.3699 | 48 | 53.0504 | 53.0504 | -5.0504 | 137.5 | 134.423 | 147.5982 | -10.0982 | 25.2 | 26.4174 | 26.4174 | -1.2174 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 85.4 | 86.5198 | 86.5198 | -1.1198 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 182.6 | 185.4703 | 185.4702 | -2.8702 | 106.2 | 106.8043 | 68.3872 | 37.8128 | 35 | 35.3717 | 24.5822 | 10.4178 | 36.8 | 36.2524 | 36.2524 | 0.54758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.3 | 14.5811 | 14.5811 | -2.2811 | 96.9 | 83.9141 | 84.195 | 12.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 85.4826 | 69.2146 | -4.6146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 60.094 | 33.006 |  |  |  | 0 | 172.7 | 186.2159 | 186.2159 | -13.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  | 11.2 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 104.6 | 190.1219 | 224.1201 | -119.5201 | 101.2 | 66.5588 | 89.8449 | 11.3551 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.3 | 28.8406 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0887 | -4.5887 | 148 | 151.0888 | 151.0887 | -3.0887 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.43 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3169 | 2.54 | 6.646 | 6.646 | -4.106 | 0 |  |  | 0 | 12 | 22.31 | 22.31 | -10.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.682 | 0.682 | -0.682 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 15.9223 | 15.9223 | 0.47767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 6.619 | 6.619 | -4.819 | 5.3 | 12.938 | 12.938 | -7.638 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 18.2 | 19.7728 | 16.0099 | 2.1901 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.4 | 23.301 | 23.301 | -13.901 | 13.1 | 33.0097 | 33.0097 | -19.9097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 25.3 | 17.934 | 17.934 | 7.366 | 21.8 | 26.583 | 26.583 | -4.783 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 18.802 | 18.802 | 13.698 | 40.3 | 38.17 | 38.17 | 2.13 | 2.6 | 0.637 | 0.637 | 1.963 | 0.6 | 0.404 | 0.404 | 0.196 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11747 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9 | 14.1748 | 14.1748 | -5.1748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.54 | 0.54 | -0.54 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.1 | 28 | 28 | -0.9 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.82 | 19 | 19 | 0.82 | 9.14 | 7.11 | 7.11 | 2.03 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/11/2025 | 03:00 | 206.1 | 195.8003 | 203.2038 | 2.8962 | 626.6 | 635.0259 | 599.97 | 26.63 | 145.8 | 146.2174 | 195.1809 | -49.3809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.7786 | 91.7786 | -2.9786 | 120.3 | 115.0812 | 125.5104 | -5.2104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 156.712 | 160.777 | -1.877 | 159.1 | 156.712 | 160.777 | -1.677 | 158.9 | 156.712 | 160.777 | -1.877 | 252.8 | 235.774 | 241.8898 | 10.9102 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 499.3 | 428.5477 | 391.0612 | 108.2388 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 158.3343 | 158.3343 | 3.3657 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.75 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1287 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 82.54 | 83.6334 | 82.2348 | 0.30524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 50.9 | 110.2174 | 62.2217 | -11.3217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  | 144.3301 | 8.1699 | 48.4 | 53.0504 | 53.0504 | -4.6504 | 147.1 | 144.2541 | 146.6377 | 0.46235 | 24.6 | 26.4174 | 26.4174 | -1.8174 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.8 | 86.5198 | 86.5198 | 4.2802 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.6149 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.1149 | 183.6 | 185.4703 | 185.4702 | -1.8702 | 107.8 | 106.8043 | 68.1711 | 39.6289 | 35.3 | 35.3717 | 23.4195 | 11.8805 | 37.2 | 36.2524 | 36.2524 | 0.94758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.3 | 14.5811 | 14.5811 | -2.2811 | 101.2 | 84.4951 | 84.2142 | 16.9858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 66.8512 | 68.2092 | -3.0092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.0027 | 59.8311 | 33.3689 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.7 | 186.7751 | 186.7751 | -5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 69.4 | 143.7851 | 221.5008 | -152.1008 | 107.1 | 66.4722 | 88.8365 | 18.2635 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0887 | -4.4887 | 148.4 | 151.0888 | 151.0887 | -2.6887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.45 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2969 | 2.56 | 6.646 | 6.646 | -4.086 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 22.98 | 22.98 | 5.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.829 | 0.829 | -0.829 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 15.9223 | 15.9223 | 0.87767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 6.793 | 6.793 | -3.193 | 5.5 | 12.809 | 12.809 | -7.309 | 0 |  |  | 0 | 3 | 9.75 | 9.75 | -6.75 | 15.1 | 15.4632 | 15.7773 | -0.67732 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.7 | 23.301 | 23.301 | -13.601 | 13.2 | 33.0097 | 33.0097 | -19.8097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 22.5 | 18.41 | 18.41 | 4.09 | 21.1 | 26.825 | 26.825 | -5.725 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 16.625 | 16.625 | 17.575 | 40.9 | 37.03 | 37.03 | 3.87 | 2.8 | 0.667 | 0.667 | 2.133 | 1.2 | 0.414 | 0.414 | 0.786 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9 | 14.1748 | 14.1748 | -5.1748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.632 | 0.632 | -0.632 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27 | 28 | 28 | -1 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.83 | 19 | 19 | 0.83 | 8.79 | 7.11 | 7.11 | 1.68 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
18/11/2025 | 03:30 | 204.3 | 192.3685 | 203.2038 | 1.0962 | 629.1 | 635.0259 | 599.97 | 29.13 | 146 | 146.2174 | 195.1809 | -49.1809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.7786 | 91.7786 | -3.8786 | 120.5 | 104.067 | 110.0871 | 10.4129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 163.6225 | 185.1281 | -28.2281 | 155.7 | 163.6225 | 185.1281 | -29.4281 | 156.7 | 163.6225 | 185.1281 | -28.4281 | 238.6 | 246.1707 | 278.526 | -39.926 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 506.2 | 381.3721 | 312.1144 | 194.0856 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 158.3343 | 158.3343 | 4.9657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1087 | 13.12 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7994 | 82.69 | 77.8807 | 80.4617 | 2.2283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 50.9 |  |  | 50.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  | 144.33 | 8.17 | 50.6 | 53.0504 | 53.0504 | -2.4504 | 130.1 | 126.5999 | 117.4311 | 12.6689 | 25.2 | 26.4174 | 26.4174 | -1.2174 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 91.3 | 86.5198 | 86.5198 | 4.7802 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 184.5 | 185.4703 | 185.4702 | -0.97025 | 106.8 | 106.8043 | 61.3961 | 45.404 | 31.9 | 35.3717 | 29.545 | 2.355 | 37.1 | 36.2524 | 36.2524 | 0.84758 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 11.8 | 14.5811 | 14.5811 | -2.7811 | 102.5 | 84.2046 | 84.2024 | 18.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 48.4016 | 43.5227 | 21.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.5 | 95.0027 | 51.5877 | 40.9123 |  |  |  | 0 | 174.2 | 186.2159 | 186.2159 | -12.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 81.5 | 120.816 | 169.0439 | -87.5439 | 99.1 | 81.0929 | 62.5965 | 36.5035 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0888 | 151.0887 | -3.7887 | 148.7 | 151.0888 | 151.0887 | -2.3887 | 150.5 | 151.5425 | 151.5425 | -1.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 146.52 | 146.52 | -96.02 | 0 | 73.48 | 73.48 | -73.48 | 2.73 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0169 | 2.56 | 6.646 | 6.646 | -4.086 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 24.81 | 24.81 | 29.79 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.038 | 1.038 | -1.038 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 15.9223 | 15.9223 | 0.97767 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 6.981 | 6.981 | 0.819 | 15.1 | 12.78 | 12.78 | 2.32 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 15.5 | 11.1957 | 10.0671 | 5.4329 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.7 | 23.301 | 23.301 | -13.601 | 14 | 33.0097 | 33.0097 | -19.0097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 22.5 | 18.913 | 18.913 | 3.587 | 30 | 26.71 | 26.71 | 3.29 | 0 |  |  | 0 | 29 | 14.384 | 14.384 | 14.616 | 38.7 | 35.585 | 35.585 | 3.115 | 1 | 0.728 | 0.728 | 0.272 | 0 | 0.431 | 0.431 | -0.431 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9 | 14.1748 | 14.1748 | -5.1748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.767 | 0.767 | -0.767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.82 | 19 | 19 | 0.82 | 7.19 | 7.11 | 7.11 | 0.08 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
18/11/2025 | 04:00 | 205.4 | 192.117 | 203.2038 | 2.1962 | 625.3 | 635.0259 | 599.97 | 25.33 | 145.5 | 146.2174 | 195.1809 | -49.6809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 120.1 | 103.7545 | 105.8938 | 14.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.2 | 156.4805 | 183.7957 | -49.5957 | 134.1 | 156.4805 | 183.7957 | -49.6957 | 134.5 | 156.4805 | 183.7957 | -49.2957 | 245.8 | 235.4257 | 276.5215 | -30.7215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 491.5 | 379.6222 | 280.489 | 211.011 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 158.3343 | 158.3343 | 6.7657 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.71 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1687 | 12.75 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1694 | 50.06 | 76.5012 | 76.8696 | -26.8096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 50.6 |  |  | 50.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 |  | 144.33 | 8.47 | 51 | 53.0504 | 53.0504 | -2.0504 | 127.2 | 123.6097 | 112.0195 | 15.1806 | 28.2 | 26.4174 | 26.4174 | 1.7826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89 | 86.5198 | 86.5198 | 2.4802 | 180.4 | 184.915 | 184.9149 | -4.5149 | 181.6 | 184.915 | 184.9149 | -3.3149 | 182.8 | 185.4703 | 185.4702 | -2.6702 | 106.5 | 106.8043 | 58.2421 | 48.2579 | 29.6 | 29.5465 | 35.3716 | -5.7716 | 41.8 | 36.2524 | 36.2524 | 5.5476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.4 | 14.5811 | 14.5811 | -2.1811 | 102.1 | 83.9141 | 83.9178 | 18.1822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 31.9787 | 33.9359 | 16.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 47.7501 | 45.3499 |  |  |  | 0 | 174 | 186.2159 | 186.2159 | -12.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.4 | 186.7751 | 186.7751 | -4.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 64.9 | 81.4092 | 150.0666 | -85.1666 | 97.2 | 92.4445 | 52.6505 | 44.5495 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 147.7 | 151.0888 | 151.0887 | -3.3887 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 206.2904 | 206.2904 | -155.7904 | 0 | 103.4549 | 103.4549 | -103.4549 | 3 | 7.7469 | 7.7469 | -4.7469 | 2.51 | 6.646 | 6.646 | -4.136 | 0 |  |  | 0 | 62.7 | 26.63 | 26.63 | 36.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.244 | 1.244 | -1.244 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 15.9223 | 15.9223 | 1.4777 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 7.182 | 7.182 | 7.818 | 38.3 | 12.851 | 12.851 | 25.449 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 14.6 | 7.3969 | 7.8496 | 6.7504 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.7 | 23.301 | 23.301 | -13.601 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 26.9 | 19.453 | 19.453 | 7.447 | 38.1 | 24.738 | 24.738 | 13.362 | 0 |  |  | 0 | 21 | 13.204 | 13.204 | 7.796 | 38.3 | 34.213 | 34.213 | 4.087 | 1.7 | 0.693 | 0.693 | 1.007 | 0.6 | 0.398 | 0.398 | 0.202 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1748 | -5.0748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.86 | 0.86 | -0.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.83 | 19 | 19 | 0.83 | 8.83 | 7.11 | 7.11 | 1.72 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04
18/11/2025 | 04:30 | 205.5 | 195.2868 | 203.2038 | 2.2962 | 625.3 | 635.0259 | 599.97 | 25.33 | 145.3 | 146.2174 | 195.1809 | -49.8809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.7786 | 91.7786 | -0.97863 | 121 | 110.7354 | 115.3805 | 5.6194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 164.8147 | 183.7957 | -25.4957 | 158.5 | 164.8147 | 183.7957 | -25.2957 | 158 | 164.8147 | 183.7957 | -25.7957 | 258.6 | 247.9644 | 276.5215 | -17.9215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 495.4 | 402.9882 | 339.2743 | 156.1257 | 5.7 | 3.4527 | 3.4527 | 2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 158.3343 | 158.3343 | 9.5657 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 50.06 | 83.9192 | 87.7963 | -37.7363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 50.9 |  |  | 50.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 |  | 144.33 | 8.17 | 53.3 | 53.0504 | 53.0504 | 0.24963 | 134.1 | 130.0947 | 53.3984 | 80.7017 | 27.9 | 26.4174 | 26.4174 | 1.4826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.1 | 86.5198 | 86.5198 | 3.5802 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 182.7 | 185.4703 | 185.4702 | -2.7702 | 106.8 | 106.8043 | 61.3317 | 45.4684 | 30.2 | 29.5465 | 35.3716 | -5.1716 | 45 | 36.2524 | 36.2524 | 8.7476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.8 | 14.5811 | 14.5811 | -1.7811 | 109.9 | 84.2048 | 84.4936 | 25.4064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 38.4277 | 44.3922 | 6.7077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.0027 | 51.5093 | 41.9907 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.2159 | 186.2159 | -12.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 91.6 | 61.1649 | 170.1813 | -78.5813 | 104.5 | 92.4156 | 64.2412 | 40.2588 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0888 | 151.0887 | -4.8887 | 147.2 | 151.0888 | 151.0887 | -3.8887 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 206.2904 | 206.2904 | -155.7904 | 0 | 103.4549 | 103.4549 | -103.4549 | 3.34 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4069 | 2.63 | 6.646 | 6.646 | -4.016 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 29.34 | 29.34 | 28.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.449 | 1.449 | -1.449 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 15.9223 | 15.9223 | 1.5777 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 7.243 | 7.243 | 6.957 | 28.4 | 12.665 | 12.665 | 15.735 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 11.6 | 8.8886 | 10.2683 | 1.3317 | 2.24 | 2 | 2 | 0.24 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.6 | 23.301 | 23.301 | -13.701 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 29.2 | 20.006 | 20.006 | 9.194 | 35.9 | 22.148 | 22.148 | 13.752 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 12.377 | 12.377 | 8.423 | 34.4 | 32.865 | 32.865 | 1.535 | 0.8 | 0.626 | 0.626 | 0.174 | 0.3 | 0.349 | 0.349 | -0.049 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1748 | -5.0748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.938 | 0.938 | -0.938 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 28 | 28 | -0.6 | 31.7 | 28 | 28 | 3.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.83 | 19 | 19 | 0.83 | 8.5 | 7.11 | 7.11 | 1.39 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/11/2025 | 05:00 | 205.5 | 195.3563 | 203.2038 | 2.2962 | 625.4 | 635.0259 | 599.97 | 25.43 | 145.2 | 146.2174 | 195.1809 | -49.9809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 120 | 114.1695 | 117.5992 | 2.4008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 168.5433 | 183.7958 | -9.5958 | 173.9 | 168.5433 | 183.7958 | -9.8958 | 173.9 | 168.5433 | 183.7958 | -9.8958 | 269.8 | 253.5742 | 276.5216 | -6.7216 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 499.8 | 368.4009 | 318.4148 | 181.3852 | 5.7 | 3.4527 | 3.4527 | 2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 158.3343 | 158.3343 | 4.7657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1087 | 12.52 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3994 | 50.31 | 83.642 | 81.7079 | -31.3979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 50.8 |  |  | 50.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.6 |  | 144.33 | 8.2699 | 59.7 | 53.0504 | 53.0504 | 6.6496 | 138.6 | 135.2907 | 117.4637 | 21.1363 | 31.3 | 26.4174 | 26.4174 | 4.8826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.9 | 86.5198 | 86.5198 | 2.3802 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.3 | 185.4703 | 185.4702 | -2.1702 | 106.6 | 106.8043 | 60.7944 | 45.8056 | 35.2 | 35.3717 | 35.3716 | -0.17158 | 44.3 | 36.2524 | 36.2524 | 8.0476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.4 | 14.5811 | 14.5811 | -2.1811 | 109.9 | 84.2046 | 83.9154 | 25.9846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 42.1963 | 44.6067 | 5.7933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 50.8557 | 42.2443 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.6 | 186.7751 | 186.7751 | -4.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 77.3 | 95.3143 | 169.8846 | -92.5846 | 105.2 | 92.4735 | 62.9258 | 42.2742 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 147.8 | 151.0888 | 151.0887 | -3.2887 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.1 | 206.2904 | 206.2904 | -154.1904 | 15.1 | 103.4549 | 103.4549 | -88.3549 | 2.7 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0469 | 2.61 | 6.646 | 6.646 | -4.036 | 0 |  |  | 0 | 67.5 | 32.05 | 32.05 | 35.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.559 | 1.559 | -1.559 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 15.9223 | 15.9223 | 1.5777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.6 |  |  | 0.6 | 19.5 | 7.166 | 7.166 | 12.334 | 32.6 | 12.222 | 12.222 | 20.378 | 0.9 |  |  | 0.9 | 3.1 | 9.75 | 9.75 | -6.65 | 11.8 | 9.7603 | 10.3179 | 1.4821 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.5 | 23.301 | 23.301 | -13.801 | 13.8 | 33.0097 | 33.0097 | -19.2097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 27.4 | 20.332 | 20.332 | 7.068 | 36 | 20.253 | 20.253 | 15.747 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 11.66 | 11.66 | 14.44 | 31.9 | 31.455 | 31.455 | 0.445 | 1.7 | 0.565 | 0.565 | 1.135 | 0 | 0.299 | 0.299 | -0.299 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1748 | -5.0748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 1.032 | 1.032 | -1.032 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 31.8 | 28 | 28 | 3.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.84 | 19 | 19 | 0.84 | 8.33 | 7.11 | 7.11 | 1.22 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
18/11/2025 | 05:30 | 205.8 | 188.69 | 203.2038 | 2.5962 | 622 | 635.0259 | 599.97 | 22.03 | 144.4 | 146.2174 | 195.1809 | -50.7809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 120.9 | 120.7478 | 130.7681 | -9.8681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 171.9371 | 183.7957 | -44.9957 | 139.5 | 171.9371 | 183.7957 | -44.2957 | 138.5 | 171.9371 | 183.7957 | -45.2957 | 250.6 | 258.6802 | 276.5215 | -25.9215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 493.3 | 388.0138 | 355.0206 | 138.2794 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 158.3343 | 158.3343 | 9.4657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.74 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1387 | 12.75 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1694 | 49.53 | 73.5861 | 81.7101 | -32.1801 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 50.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 151.7 |  | 144.3301 | 7.3699 | 69.6 | 53.0504 | 53.0504 | 16.5496 | 135.5 | 129.9912 | 53.3983 | 82.1017 | 31.7 | 26.4174 | 26.4174 | 5.2826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 86.5 | 86.5198 | 86.5198 | -0.0198 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.0149 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.1 | 185.4703 | 185.4702 | -3.3702 | 107.8 | 106.8043 | 65.4293 | 42.3707 | 26.2 | 35.3717 | 35.3716 | -9.1716 | 44.4 | 36.2524 | 36.2524 | 8.1476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.6 | 14.5811 | 14.5811 | -1.9811 | 108.6 | 84.2044 | 84.4938 | 24.1062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 42.0245 | 59.1668 | -8.4668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 95.0027 | 56.495 | 36.9049 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 66.2 | 99.5219 | 181.5704 | -115.3704 | 93.3 | 87.6388 | 53.3976 | 39.9024 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 151.0888 | 151.0887 | -3.3887 | 147 | 151.0888 | 151.0887 | -4.0887 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 206.2904 | 206.2904 | -78.6904 | 49.8 | 103.4549 | 103.4549 | -53.6549 | 3.7 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0469 | 2.72 | 6.646 | 6.646 | -3.926 | 0 |  |  | 0 | 69.5 | 34.78 | 34.78 | 34.72 | 4.7 |  | 0.182 | 4.518 | 0 | 1.637 | 1.637 | -1.637 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 15.9223 | 15.9223 | 2.2777 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 11.8 |  | 37 | -25.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 5.9 |  | 0.041 | 5.859 | 6.6 |  | 0.136 | 6.464 | 20.1 | 7.192 | 7.192 | 12.908 | 41.6 | 12.143 | 12.143 | 29.457 | 7 |  | 0.025 | 6.975 | 3 | 9.75 | 9.75 | -6.75 | 12 | 9.7206 | 13.6857 | -1.6857 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 34.5631 | 34.5631 | -27.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.4 | 23.301 | 23.301 | -13.901 | 13.2 | 33.0097 | 33.0097 | -19.8097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 25.5 | 20.583 | 20.583 | 4.917 | 35.3 | 18.59 | 18.59 | 16.71 | 2.4 |  | 0.662 | 1.738 | 20.8 | 10.98 | 10.98 | 9.82 | 35.3 | 30.024 | 30.024 | 5.276 | 0.7 | 0.507 | 0.507 | 0.193 | 0.4 | 0.248 | 0.248 | 0.152 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08253 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.9 | 14.1748 | 14.1748 | -5.2748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 1.131 | 1.131 | -1.131 | 13 |  | 0.012 | 12.988 | 0 |  | 0.005 | -0.005 | 11.9 |  | 3.254 | 8.646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10.6 |  | 3.711 | 6.889 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0 |  | 0.091 | -0.091 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.82 | 19 | 19 | 0.82 | 8.66 | 7.11 | 7.11 | 1.55 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12
18/11/2025 | 06:00 | 206 | 194.445 | 203.2038 | 2.7963 | 624.6 | 635.0259 | 599.97 | 24.63 | 145.3 | 146.2174 | 195.1809 | -49.8809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 119.1 | 157.9657 | 124.0476 | -4.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 179.3561 | 183.7958 | -20.4958 | 163.9 | 179.3561 | 183.7958 | -19.8958 | 163.8 | 179.3561 | 183.7958 | -19.9958 | 265.6 | 269.842 | 276.5215 | -10.9215 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 |  | 243.7355 | -95.8355 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 158.3343 | 158.3343 | 4.5657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.74 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1387 | 12.86 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0594 | 50.05 | 94.7248 | 81.709 | -31.659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 22.7 |  |  | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 |  | 144.33 | 8.8699 | 74.2 | 53.0504 | 53.0504 | 21.1496 | 151.6 | 151.2156 | 112.0195 | 39.5805 | 33.8 | 26.4174 | 26.4174 | 7.3826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.4 | 86.5198 | 86.5198 | 2.8802 | 181 | 184.915 | 184.9149 | -3.9149 | 181.8 | 184.915 | 184.9149 | -3.1149 | 183.3 | 185.4703 | 185.4702 | -2.1702 | 106.4 | 106.8043 | 59.7066 | 46.6934 | 31.4 | 35.3717 | 35.3716 | -3.9716 | 44.4 | 36.2524 | 36.2524 | 8.1476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.8 | 14.5811 | 14.5811 | -1.7811 | 108.9 | 84.4952 | 83.9148 | 24.9852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 85.4826 | 40.8883 | 9.5117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 95.0027 | 49.532 | 43.868 |  |  |  | 0 | 174.9 | 186.2159 | 186.2159 | -11.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.6 | 186.7751 | 186.7751 | -5.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 112.2 | 181.0135 | 166.2942 | -54.0941 | 104.6 | 112.9356 | 58.4152 | 46.1848 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 151.0888 | 151.0887 | -2.2887 | 148.6 | 151.0888 | 151.0887 | -2.4887 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 206.2904 | 206.2904 | -68.4904 | 74.4 | 103.4549 | 103.4549 | -29.0549 | 2.71 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0369 | 2.78 | 6.646 | 6.646 | -3.866 | 0 |  |  | 0 | 64.9 | 37.52 | 37.52 | 27.38 | 31.1 |  | 10.258 | 20.842 | 0.4 | 2.138 | 2.138 | -1.738 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 15.9223 | 15.9223 | 2.7777 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 55 |  | 75 | -20 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 12.4 |  | 3.339 | 9.061 | 14.3 |  | 2.173 | 12.127 | 17 | 7.321 | 7.321 | 9.679 | 35.4 | 12.426 | 12.426 | 22.974 | 13.8 |  | 0.567 | 13.233 | 3.2 | 9.75 | 9.75 | -6.55 | 12 | 19.7728 | 9.4578 | 2.5422 | 2.28 | 2 | 2 | 0.28 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 34.5631 | 34.5631 | -26.6631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 9.5 | 23.301 | 23.301 | -13.801 | 13.3 | 33.0097 | 33.0097 | -19.7097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 20.9 | 20.256 | 20.256 | 0.644 | 34.7 | 17.745 | 17.745 | 16.955 | 11 |  | 7.626 | 3.374 | 19.6 | 11.088 | 11.088 | 8.512 | 32.1 | 30.521 | 30.521 | 1.579 | 0.6 | 0.534 | 0.534 | 0.066 | 0 | 0.251 | 0.251 | -0.251 | 17.4 | 19.4175 | 19.4175 | -2.0175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.8 | 14.1748 | 14.1748 | -4.3748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 1.482 | 1.482 | -1.482 | 89.1 |  | 0.94 | 88.16 | 0.8 |  | 0.053 | 0.747 | 57 |  | 37.156 | 19.844 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 47.3 |  | 37.823 | 9.477 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0.8 |  | 0.92 | -0.12 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.7 | 28 | 28 | -0.3 | 31.9 | 28 | 28 | 3.9 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.83 | 19 | 19 | 0.83 | 7.78 | 7.11 | 7.11 | 0.67 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
18/11/2025 | 06:30 | 206.1 | 187.0196 | 203.2034 | 2.8966 | 626.3 | 635.0259 | 599.97 | 26.33 | 145.7 | 146.2174 | 195.1809 | -49.4809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.7786 | 91.7786 | -3.0786 | 120.1 | 113.0564 | 140.4488 | -20.3488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.5 | 173.5527 | 182.6448 | -45.1448 | 138.5 | 173.5527 | 182.6448 | -44.1448 | 137.4 | 173.5527 | 182.6448 | -45.2448 | 238.1 | 261.1108 | 274.79 | -36.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 184.234 | 211.7098 | -132.4098 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 158.3343 | 158.3343 | 7.1657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.71 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1687 | 12.67 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2494 | 50.29 | 81.709 | 81.709 | -31.419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 22.5 | 30.0588 |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153.1 | 151.9207 | 144.3301 | 8.7699 | 80.3 | 53.0504 | 53.0504 | 27.2496 | 151.1 | 122.2093 | 113.2139 | 37.8861 | 37.9 | 26.4174 | 26.4174 | 11.4826 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.8 | 86.5198 | 86.5198 | 3.2802 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.0149 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.5149 | 183 | 185.4703 | 185.4702 | -2.4703 | 106.6 | 106.8043 | 64.7372 | 41.8628 | 19.6 | 24.7439 | 28.753 | -9.153 | 43.9 | 36.2524 | 36.2524 | 7.6476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.3 | 14.5811 | 14.5811 | -2.2811 | 109 | 83.9143 | 84.4792 | 24.5208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 45.798 | 54.8584 | -4.5584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 95.0027 | 55.6529 | 37.3471 |  |  |  | 0 | 174.1 | 186.2159 | 186.2159 | -12.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.6 | 186.7751 | 186.7751 | -5.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 |  |  | 11.5 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 117.4 | 135.7274 | 113.7005 | 3.6995 | 88.2 | 68.4814 | 87.1114 | 1.0886 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0888 | 151.0887 | -3.9887 | 147.6 | 151.0888 | 151.0887 | -3.4887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.2904 | 206.2904 | 1.5096 | 94.9 | 103.4549 | 103.4549 | -8.5549 | 3.86 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8869 | 2.85 | 6.646 | 6.646 | -3.796 | 0.1 |  |  | 0.1 | 57.7 | 39.16 | 39.16 | 18.54 | 58.4 |  | 34.932 | 23.468 | 1.5 | 2.78 | 2.78 | -1.28 | 0 |  |  | 0 | 19 | 15.9223 | 15.9223 | 3.0777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 97.3 |  | 128 | -30.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 14.2 |  | 8.823 | 5.377 | 17.4 |  | 5.763 | 11.637 | 13.1 | 7.375 | 7.375 | 5.725 | 31.4 | 12.565 | 12.565 | 18.835 | 18.1 |  | 1.236 | 16.864 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 12 | 10.5934 | 12.6892 | -0.68917 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 8.5 | 34.5631 | 34.5631 | -26.0631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 10.1 | 23.301 | 23.301 | -13.201 | 13.8 | 33.0097 | 33.0097 | -19.2097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 21.7 | 19.737 | 19.737 | 1.963 | 23.3 | 17.171 | 17.171 | 6.129 | 24.2 |  | 19.445 | 4.755 | 8.6 | 11.458 | 11.458 | -2.858 | 17.2 | 31.662 | 31.662 | -14.462 | 0 | 0.589 | 0.589 | -0.589 | 0 | 0.273 | 0.273 | -0.273 | 17.9 | 19.4175 | 19.4175 | -1.5175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.3 | 14.1748 | 14.1748 | -4.8748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.5 | 1.916 | 1.916 | -1.416 | 182.8 |  | 9.821 | 172.979 | 2.7 |  | 0.365 | 2.335 | 106.2 |  | 87.143 | 19.057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 85.2 |  | 67.169 | 18.031 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 2.7 |  | 2.038 | 0.662 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.5 | 28 | 28 | -0.5 | 31.8 | 28 | 28 | 3.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.84 | 19 | 19 | 0.84 | 6.08 | 7.11 | 7.11 | -1.03 | 11.11 | 11 | 11 | 0.11
18/11/2025 | 07:00 | 204.6 | 162.3707 | 181.5099 | 23.0901 | 626.1 | 635.0259 | 599.97 | 26.13 | 145.9 | 146.2174 | 195.1809 | -49.2809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 91.7786 | 91.7786 | -3.8786 | 125.5 | 114.6538 | 138.7617 | -13.2617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 174.0865 | 182.6834 | -53.5834 | 128 | 174.0865 | 182.6834 | -54.6834 | 128.2 | 174.0865 | 182.6834 | -54.4834 | 232.3 | 261.9139 | 274.848 | -42.548 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 |  | 99.3227 | -20.0227 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 158.3343 | 158.3343 | 10.3657 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 50.55 | 60 | 80.2809 | -29.7309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 22 | 37.4652 |  | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 153.8766 | 144.3301 | -144.3301 | 80.7 | 53.0504 | 53.0504 | 27.6496 | 127 | 126.6591 | 112.0135 | 14.9865 | 38.3 | 26.4174 | 26.4174 | 11.8826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.9 | 86.5198 | 86.5198 | 4.3802 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.0149 | 183.8 | 185.4703 | 185.4702 | -1.6703 | 106.3 | 106.8043 | 62.7837 | 43.5163 | 21.2 | 24.7436 | 28.5835 | -7.3835 | 43.7 | 36.2524 | 36.2524 | 7.4476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.1 | 14.5811 | 14.5811 | -2.4811 | 110.8 | 84.2044 | 83.9296 | 26.8704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 49.7116 |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 53.2761 | 39.8239 |  |  |  | 0 | 174.6 | 186.2159 | 186.2159 | -11.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.7 | 186.7751 | 186.7751 | -5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 119.2 | 133.6059 | 113.7012 | 5.4988 | 92.2 | 66.3298 | 85.897 | 6.303 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0888 | 151.0887 | -2.9887 | 148.5 | 151.0888 | 151.0887 | -2.5887 | 150.1 | 151.5425 | 151.5425 | -1.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2904 | 206.2904 | 8.7096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 3.79 | 7.7469 | 7.7469 | -3.9569 | 2.81 | 6.646 | 6.646 | -3.836 | 0.1 |  | 0.031 | 0.069 | 60.3 | 40.79 | 40.79 | 19.51 | 77.2 |  | 60.85 | 16.35 | 1 | 3.081 | 3.081 | -2.081 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 15.9223 | 15.9223 | 3.6777 |  |  |  | 0 | 9.7 | 9.983 | 9.983 | -0.283 |  |  |  | 0 | 188.1 |  | 180 | 8.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.1 |  | 12.448 | 2.652 | 18.4 |  | 11.488 | 6.912 | 12.1 | 7.353 | 7.353 | 4.747 | 26.6 | 12.56 | 12.56 | 14.04 | 19.3 |  | 2.879 | 16.421 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 11.6 | 11.4987 |  | 11.6 | 2.36 | 2 | 2 | 0.36 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 34.5631 | 34.5631 | -26.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 10.1 | 23.301 | 23.301 | -13.201 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 9.9 | 18.4466 | 18.4466 | -8.5466 | 23.4 | 18.806 | 18.806 | 4.594 | 22 | 16.907 | 16.907 | 5.093 | 33.8 |  | 28.946 | 4.854 | 7 | 11.931 | 11.931 | -4.931 | 14.2 | 31.902 | 31.902 | -17.702 | 0 | 0.665 | 0.665 | -0.665 | 0 | 0.394 | 0.394 | -0.394 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.3 | 14.1748 | 14.1747 | -4.8747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.3 | 2.06 | 2.06 | -1.76 | 240.6 |  | 54.87 | 185.73 | 5.2 |  | 1.695 | 3.505 | 144.4 |  | 127.154 | 17.246 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 103.1 |  | 91.347 | 11.753 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 5.1 |  | 3.903 | 1.197 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 19.8 | 36.8932 | 36.8932 | -17.0932 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.6 | 28 | 28 | -0.4 | 32.6 | 28 | 28 | 4.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 0 | 11.12 | 11 | 11 | 0.12
18/11/2025 | 07:30 | 206.9 | 127.1348 | 173.4863 | 33.4137 | 627.5 | 635.0259 | 599.97 | 27.53 | 146.1 | 146.2174 | 195.1809 | -49.0809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 91.7786 | 91.7786 | -2.8786 | 132.8 | 230 | 171.3024 | -38.5024 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 146.3118 | 178.0339 | -44.7339 | 133.9 | 146.3118 | 178.0339 | -44.1339 | 131.2 | 146.3118 | 178.0339 | -46.8339 | 228.2 | 220.1268 | 267.8528 | -39.6528 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 127.5382 | 164.889 | -82.089 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.2 | 158.3343 | 158.3343 | 10.8657 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.73 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1487 | 12.66 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2594 | 50.56 | 60 | 55.3242 | -4.7641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5157 | 56.5157 | -0.51571 | 22.5 |  |  | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 174.0003 |  | 0 | 81.3 | 53.0504 | 53.0504 | 28.2496 | 152.5 | 151.2156 | 74.9139 | 77.5861 | 38.5 | 26.4174 | 26.4174 | 12.0826 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.1 | 86.5198 | 86.5198 | 2.5802 | 182.4 | 160.2909 | 184.915 | -2.5149 | 182.9 | 160.2909 | 184.915 | -2.0149 | 183.2 | 160.7723 | 185.4702 | -2.2702 | 107.4 | 106.8043 | 110.3674 | -2.9674 | 18.2 | 18 | 29.3061 | -11.1061 | 44.9 | 36.2524 | 36.2524 | 8.6476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.6 | 14.5811 | 14.5811 | -1.9811 | 111.2 | 99.6625 | 84.2049 | 26.9951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 |  | 46.7873 | -24.7873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.0027 | 111.1728 | -17.8728 |  |  |  | 0 | 172.3 | 186.2159 | 186.2159 | -13.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182 | 186.7751 | 186.7751 | -4.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 |  |  | 13.6 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 153.4 | 95.8122 | 113.8956 | 39.5044 | 101.9 | 76.2634 | 88.1601 | 13.7399 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 30.2 | 27.3071 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0887 | -5.3887 | 147.7 | 151.0888 | 151.0887 | -3.3887 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.6 | 206.2904 | 206.2904 | 8.3096 | 102.6 | 103.4549 | 103.4549 | -0.85493 | 4.18 | 7.7469 | 7.7469 | -3.5669 | 2.95 | 6.646 | 6.646 | -3.696 | 0.1 |  | 0.061 | 0.039 | 72.4 | 53.9 | 42.86 | 29.54 | 80.8 |  | 75.174 | 5.626 | 1.4 | 3.269 | 3.269 | -1.869 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.9223 | 15.9223 | 4.1777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 202.5 |  | 190 | 12.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.5 |  | 14.709 | 0.791 | 19 |  | 16.517 | 2.483 | 13.9 | 7.147 | 7.147 | 6.753 | 31.4 | 26.9 | 12.78 | 18.62 | 19.6 |  | 9.489 | 10.111 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 9.8 |  | 10.8223 | -1.0223 | 2.36 | 2 | 2 | 0.36 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 34.5631 | 34.5631 | -26.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 10.4 | 23.301 | 23.301 | -12.901 | 14 | 33.0097 | 33.0097 | -19.0097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 22.5 | 17.738 | 17.738 | 4.762 | 26.9 | 16.747 | 16.747 | 10.153 | 37.1 |  | 34.463 | 2.637 | 3.4 | 12.437 | 12.437 | -9.037 | 11.2 | 31.843 | 31.843 | -20.643 | 0 | 0.748 | 0.748 | -0.748 | 0 | 0.55 | 0.55 | -0.55 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.2 | 14.1748 | 14.1747 | -4.9748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.8 | 2.107 | 2.107 | -1.307 | 251.5 |  | 123.9 | 127.6 | 7.7 |  | 4.636 | 3.064 | 150.5 |  | 143.714 | 6.786 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 108.7 |  | 103.139 | 5.561 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 7.6 |  | 7.012 | 0.588 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.15 | 19 | 19 | -1.85 | 8.48 | 7.11 | 7.11 | 1.37 | 10.85 | 11 | 11 | -0.15
18/11/2025 | 08:00 | 206.8 | 118.06 | 164.1844 | 42.6156 | 622.9 | 635.0259 | 599.97 | 22.93 | 145.4 | 146.2174 | 195.1809 | -49.7809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 91.7786 | 91.7786 | -34.0786 | 133.6 | 230 | 175.6983 | -42.0983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 146.9408 | 176.6896 | -0.28956 | 176.7 | 146.9408 | 176.6896 | 0.01044 | 176.2 | 146.9408 | 176.6896 | -0.48956 | 268.2 | 221.0731 | 265.8302 | 2.3698 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 111.4006 | 165.6679 | -86.8679 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 158.3343 | 158.3343 | 2.7657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0823 |  |  |  | 0 | 6.75 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1287 | 12.66 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2594 | 49.78 | 60 | 30.884 | 18.896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.5157 | 56.5157 | -1.4157 | 22.8 | 20.6186 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 182.0106 |  | 0 | 81.3 | 53.0504 | 53.0504 | 28.2496 | 151.4 | 151.2156 | 74.914 | 76.486 | 36.6 | 26.4174 | 26.4174 | 10.1826 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 87.3 | 86.5198 | 86.5198 | 0.7802 | 177.4 | 175.0718 | 184.915 | -7.5149 | 177.9 | 175.0718 | 184.915 | -7.0149 | 183.6 | 175.5975 | 185.4702 | -1.8702 | 107.1 | 106.8043 | 110.3742 | -3.2742 | 28.1 | 24.7423 | 35.3716 | -7.2716 | 22.8 | 21.942 | 21.942 | 0.85803 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.3 | 14.5811 | 14.5811 | -2.2811 | 107.3 | 99.3719 | 84.2046 | 23.0954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  | 46.6763 | -26.2763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 95.0027 | 111.1811 | -19.2811 |  |  |  | 0 | 172 | 186.2159 | 186.2159 | -14.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 |  |  | 13.8 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 105.2 | 107.3242 | 113.7092 | -8.5092 | 102.4 | 76.2633 | 87.104 | 15.296 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.7 | 27.3071 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0887 | -4.3887 | 147.6 | 151.0888 | 151.0887 | -3.4887 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 206.2904 | 206.2904 | 7.9096 | 102.7 | 103.4549 | 103.4549 | -0.75493 | 2.67 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0769 | 2.86 | 6.646 | 6.646 | -3.786 | 0.4 |  | 0.073 | 0.327 | 69.6 | 56.2 | 44.94 | 24.66 | 80.8 |  | 79.367 | 1.433 | 2.8 | 3.63 | 3.63 | -0.83 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20 | 15.9223 | 15.9223 | 4.0777 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 209.7 |  | 199 | 10.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.6 |  | 15.568 | 0.032 | 19.3 |  | 18.283 | 1.017 | 14.6 | 6.757 | 6.757 | 7.843 | 34.5 | 28.2 | 13.225 | 21.275 | 19.7 |  | 14.928 | 4.772 | 3.5 | 9.75 | 9.75 | -6.25 | 6 |  | 10.7966 | -4.7966 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 8.4 | 34.5631 | 34.5631 | -26.1631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 10 | 23.301 | 23.301 | -13.301 | 13.6 | 33.0097 | 33.0097 | -19.4097 | 10.1 | 18.4466 | 18.4466 | -8.3466 | 23.2 | 17.719 | 17.719 | 5.481 | 29.5 | 18.166 | 18.166 | 11.334 | 38 |  | 37.032 | 0.968 | 5.8 | 12.844 | 12.844 | -7.044 | 0 | 30.286 | 30.286 | -30.286 | 0 | 0.871 | 0.871 | -0.871 | 0 | 0.671 | 0.671 | -0.671 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9 | 14.1748 | 14.1747 | -5.1748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 1.9 | 2.44 | 2.44 | -0.54 | 253.2 |  | 174.79 | 78.41 | 10 |  | 8.124 | 1.876 | 152.8 |  | 144.484 | 8.316 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | -4 | 111.1 |  | 108.587 | 2.513 | 2.1 | 9 | 9 | -6.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 10 |  | 9.911 | 0.089 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20.2 | 36.8932 | 36.8932 | -16.6932 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.7 | 28 | 28 | -1.3 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.16 | 19 | 19 | -1.84 | 8.11 | 7.11 | 7.11 | 1 | 10.97 | 11 | 11 | -0.03
18/11/2025 | 08:30 | 204.3 | 140.1228 | 179.1222 | 25.1778 | 630.5 | 635.0259 | 599.97 | 30.53 | 145.8 | 146.2174 | 195.1809 | -49.3809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 91.7786 | 91.7786 | -29.4786 | 139.7 | 230 | 175.7005 | -36.0005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.4 | 162.2322 | 180.6634 | -5.2634 | 174.8 | 162.2322 | 180.6634 | -5.8634 | 174.4 | 162.2322 | 180.6634 | -6.2634 | 254.9 | 244.0791 | 271.8088 | -16.9088 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 126.9898 | 181.1403 | -97.0403 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 158.3343 | 158.3343 | 3.7657 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.75 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1287 | 13.16 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7594 | 51.36 | 77.6525 | 63.9413 | -12.5813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 22.7 | 21.4911 |  | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.4 | 194.7917 | 144.3302 | 6.0698 | 81.3 | 53.0504 | 53.0504 | 28.2496 | 151.3 | 151.2156 | 74.9141 | 76.3859 | 35 | 26.4174 | 26.4174 | 8.5826 | 18.6 | 17.5621 | 17.5621 | 1.0379 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.5 | 86.5198 | 86.5198 | 3.9802 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67026 | 106.4 | 106.8043 | 89.4227 | 16.9773 | 24.7 | 18 | 18.0006 | 6.6994 | 23.1 | 21.942 | 21.942 | 1.158 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.5 | 14.5811 | 14.5811 | -2.0811 | 111.1 | 99.3719 | 84.2053 | 26.8947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 42.9861 | 53.4291 | -31.2291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.0027 | 85.6886 | 7.6114 |  |  |  | 0 | 169.2 | 186.2159 | 186.2159 | -17.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 |  |  | 13.8 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 196.4 | 119.326 | 113.7017 | 82.6983 | 100.9 | 76.3013 | 87.1108 | 13.7892 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.1 | 27.3071 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0887 | -5.2887 | 147.4 | 151.0888 | 151.0887 | -3.6887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.6 | 206.2904 | 206.2904 | 6.3096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 3.54 | 7.7469 | 7.7469 | -4.2069 | 2.83 | 6.646 | 6.646 | -3.816 | 0.8 |  | 0.109 | 0.691 | 65.7 | 59.1 | 48.49 | 17.21 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 2.6 | 4.049 | 4.049 | -1.449 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 15.9223 | 15.9223 | 3.9777 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 214.9 |  | 204 | 10.9 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.6 |  | 15.944 | -0.344 | 19.4 |  | 18.934 | 0.466 | 13.5 | 6.701 | 6.701 | 6.799 | 38.3 | 30.4 | 14.612 | 23.688 | 19.8 |  | 17.603 | 2.197 | 3.5 | 9.75 | 9.75 | -6.25 | 6 | 9.943 | 12.3586 | -6.3586 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 8.7 | 34.5631 | 34.5631 | -25.8631 | 6.7 | 24.8544 | 24.8544 | -18.1544 | 10.5 | 23.301 | 23.301 | -12.801 | 14.1 | 33.0097 | 33.0097 | -18.9097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 22.6 | 18.05 | 18.05 | 4.55 | 37.2 | 20.112 | 20.112 | 17.088 | 38.9 |  | 38.387 | 0.513 | 8.1 | 13.217 | 13.217 | -5.117 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.007 | 1.007 | -0.807 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1747 | -5.0747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 1.8 | 2.867 | 2.867 | -1.067 | 252.8 |  | 228.825 | 23.975 | 11.6 |  | 10.823 | 0.777 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 4 | 4 | -4 | 112.1 |  | 111.344 | 0.756 | 2.5 | 9 | 9 | -6.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 12.1 |  | 11.941 | 0.159 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.6 | 28 | 28 | -1.4 | 32.5 | 28 | 28 | 4.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.16 | 19 | 19 | -1.84 | 8.92 | 7.11 | 7.11 | 1.81 | 11.02 | 11 | 11 | 0.02
18/11/2025 | 09:00 | 206.3 | 143.1124 | 182.1943 | 24.1057 | 627.4 | 635.0259 | 599.97 | 27.43 | 144.9 | 146.2174 | 195.1809 | -50.2809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.7786 | 91.7786 | -0.07863 | 207 | 230 | 175.6998 | 31.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 170.9646 | 180.1906 | -51.2906 | 129.5 | 170.9646 | 180.1906 | -50.6906 | 128.8 | 170.9646 | 180.1906 | -51.3906 | 236.4 | 257.217 | 271.0976 | -34.6976 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 144.2036 | 185.1646 | -35.1646 | 5.8 | 3.4527 | 3.4527 | 2.3473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.6 | 158.3343 | 158.3343 | 14.2657 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.74 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1387 | 12.78 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1394 | 50.3 | 80.885 | 65.9853 | -15.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 52.9 | 28.936 | 89.2734 | -36.3734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153.5 | 204.5487 | 144.3302 | 9.1698 | 80.5 | 53.0504 | 53.0504 | 27.4496 | 156.1 | 151.2156 | 74.9141 | 81.1859 | 35.7 | 26.4174 | 26.4174 | 9.2826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 92.5 | 86.5198 | 86.5198 | 5.9802 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41496 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38504 | 182.1 | 185.4703 | 185.4703 | -3.3703 | 107.1 | 106.8043 | 93.7601 | 13.3399 | 19.8 | 18 | 18.0015 | 1.7985 | 23.5 | 21.942 | 21.942 | 1.558 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.1 | 14.5811 | 14.5811 | 11.5189 | 110.6 | 99.3719 | 84.2043 | 26.3957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 50.9229 | 58.6872 | -36.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 95.0027 | 90.9662 | 3.6338 |  |  |  | 0 | 166.8 | 186.2159 | 186.2159 | -19.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 117.1 | 133.3464 | 115.7683 | 1.3317 | 89.1 | 83.9452 | 85.3633 | 3.7367 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.5 | 27.7833 | 29.9515 | 0.54855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0887 | -6.0887 | 145.9 | 151.0888 | 151.0887 | -5.1887 | 148.7 | 151.5425 | 151.5425 | -2.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.2904 | 206.2904 | 5.4096 | 101.2 | 103.4549 | 103.4549 | -2.2549 | 4.26 | 7.7469 | 7.7469 | -3.4869 | 2.76 | 6.646 | 6.646 | -3.886 | 0.9 |  | 0.515 | 0.385 | 66.4 | 61.3 | 52.05 | 14.35 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 4.9 | 4.335 | 4.335 | 0.565 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.1 | 15.9223 | 15.9223 | 4.1777 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 218.4 |  | 204 | 14.4 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.6 |  | 15.968 | -0.368 | 19.4 |  | 19.259 | 0.141 | 12.9 | 6.978 | 6.978 | 5.922 | 41.3 | 33.3 | 16.939 | 24.361 | 19.8 |  | 18.606 | 1.194 | 2.4 | 9.75 | 9.75 | -7.35 | 6 | 11.7789 | 13.5748 | -7.5748 | 2.48 | 2 | 2 | 0.48 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.9 | 34.5631 | 34.5631 | -25.6631 | 6.7 | 24.8544 | 24.8544 | -18.1544 | 10.1 | 23.301 | 23.301 | -13.201 | 14 | 33.0097 | 33.0097 | -19.0097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 21.5 | 18.068 | 18.068 | 3.432 | 44.8 | 26.969 | 26.969 | 17.831 | 39.8 |  | 38.937 | 0.863 | 9.8 | 15.701 | 15.701 | -5.901 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.316 | 1.316 | -1.116 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.3 | 14.1748 | 14.1747 | -4.8747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2.9 | 3.152 | 3.152 | -0.252 | 252.7 |  | 244.647 | 8.053 | 14.3 |  | 12.709 | 1.591 | 150.9 |  | 144.484 | 6.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 112.7 |  | 112.347 | 0.353 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 12.9 |  | 13.765 | -0.865 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27 | 28 | 28 | -1 | 32.5 | 28 | 28 | 4.5 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.52 | 19 | 19 | -1.48 | 8.22 | 7.11 | 7.11 | 1.11 | 11 | 11 | 11 | 0
18/11/2025 | 09:30 | 206.2 | 143.5053 | 185.1236 | 21.0764 | 624.4 | 635.0259 | 599.97 | 24.43 | 145.5 | 146.2174 | 195.1809 | -49.6809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.7786 | 91.7786 | -3.3786 | 241.9 | 230 | 175.6992 | 66.2009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 168.5142 | 180.6397 | -48.6397 | 131.8 | 168.5142 | 180.6397 | -48.8397 | 132.1 | 168.5142 | 180.6397 | -48.5397 | 244.3 | 253.5304 | 271.7733 | -27.4733 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.2 | 205.8247 | 213.8101 | -65.6101 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 158.3343 | 158.3343 | 9.2657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.75 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1287 | 12.82 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0994 | 50.15 | 80.1 | 69.4521 | -19.3021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 105 | 60.8851 | 124.41 | -19.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153 | 206.9597 | 144.3302 | 8.6698 | 79.9 | 53.0504 | 53.0504 | 26.8496 | 151.1 | 151.2156 | 74.9142 | 76.1859 | 36.2 | 26.4174 | 26.4174 | 9.7826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.5 | 86.5198 | 86.5198 | 2.9802 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 107.1 | 106.8043 | 98.4123 | 8.6877 | 21.2 | 24.7423 | 18.0013 | 3.1987 | 23 | 21.942 | 21.942 | 1.058 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.5 | 14.5811 | 14.5811 | 11.9189 | 109.6 | 99.3719 | 84.4888 | 25.1112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 50.9768 | 69.8783 | -48.0783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 |  |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 96.6266 | -3.5266 |  |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180 | 186.7751 | 186.7751 | -6.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 136.4 | 138.5124 | 113.8046 | 22.5954 | 81.8 | 82.9779 | 87.0249 | -5.2249 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30 | 28.7041 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0887 | -5.3887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.2904 | 206.2904 | 4.0096 | 100.1 | 103.4549 | 103.4549 | -3.3549 | 3.98 | 7.7469 | 7.7469 | -3.7669 | 2.74 | 6.646 | 6.646 | -3.906 | 1.1 |  | 0.702 | 0.398 | 64.3 | 63.4 | 55.52 | 8.78 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 5 | 4.577 | 4.577 | 0.423 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20.1 | 15.9223 | 15.9223 | 4.1777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 222 |  | 204 | 18 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.6 |  | 15.967 | -0.367 | 19.6 |  | 19.197 | 0.403 | 12.6 | 7.432 | 7.432 | 5.168 | 39.7 | 36.5 | 20.04 | 19.66 | 19.7 |  | 18.312 | 1.388 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 6 | 11.7913 | 16.1634 | -10.1634 | 2.56 | 2 | 2 | 0.56 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 6.5 | 24.8544 | 24.8544 | -18.3544 | 10 | 23.301 | 23.301 | -13.301 | 13.8 | 33.0097 | 33.0097 | -19.2097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 18.9 | 17.981 | 17.981 | 0.919 | 69.3 | 35.461 | 35.461 | 33.839 | 39.5 |  | 39.079 | 0.421 | 11.9 | 18.888 | 18.888 | -6.988 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.682 | 1.682 | -0.682 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.4 | 14.1748 | 14.1747 | -4.7748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 3.6 | 3.389 | 3.389 | 0.211 | 253 |  | 250.14 | 2.86 | 14.5 |  | 14.349 | 0.151 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 112.8 |  | 112.227 | 0.573 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 15.6 |  | 15.248 | 0.352 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.63 | 19 | 19 | 0.63 | 8.3 | 7.11 | 7.11 | 1.19 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/11/2025 | 10:00 | 206.2 | 141.588 | 183.5291 | 22.671 | 601.6 | 635.0259 | 599.97 | 1.63 | 142.1 | 146.2174 | 195.1809 | -53.0809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 91.7786 | 91.7786 | -6.0786 | 217.5 | 230 | 184.2088 | 33.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 155.3801 | 180.623 | -2.623 | 201.3 | 155.3801 | 180.623 | 20.677 | 199.7 | 155.3801 | 180.623 | 19.077 | 288.1 | 233.77 | 271.7481 | 16.3519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 205.8247 | 200.5938 | -62.3938 | 5 | 3.4527 | 3.4527 | 1.5473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 158.3343 | 158.3343 | -1.0343 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.76 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1187 | 12.75 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1694 | 46.49 | 74.8024 | 62.6074 | -16.1174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 56.5157 | 56.5157 | -2.5157 | 106.3 | 110.2632 | 127.126 | -20.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 225.5 | 210.5363 | 144.3302 | 81.1698 | 81.1 | 53.0504 | 53.0504 | 28.0496 | 145.8 | 151.2156 | 74.9142 | 70.8859 | 36.3 | 26.4174 | 26.4174 | 9.8826 | 18.5 | 17.5621 | 17.5621 | 0.93787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 83.8 | 86.5198 | 86.5198 | -2.7198 | 173.6 | 184.915 | 184.915 | -11.315 | 173.5 | 184.915 | 184.915 | -11.415 | 181.6 | 185.4703 | 185.4703 | -3.8703 | 107.1 | 106.8043 | 98.5423 | 8.5577 | 22.8 | 24.7423 | 18.0014 | 4.7986 | 22.4 | 21.942 | 21.942 | 0.45803 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 25.6 | 14.5811 | 14.5811 | 11.0189 | 101.5 | 99.3719 | 84.2098 | 17.2902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 54.9556 | 68.9723 | -34.9723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 95.0027 | 96.7848 | -8.1848 |  |  |  | 0 | 167.1 | 186.2159 | 186.2159 | -19.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.4 | 186.7751 | 186.7751 | -7.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.63189 | 0.63189 | 1.4681 | 182.6 | 128.2621 | 113.8775 | 68.7225 | 85.1 | 90.2684 | 86.9633 | -1.8633 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 46 | 48.4132 | 48.4132 | -2.4132 | 28.7 | 29.2961 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0887 | -6.6887 | 145.4 | 151.0888 | 151.0887 | -5.6887 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 206.2904 | 206.2904 | 3.0096 | 99.2 | 103.4549 | 103.4549 | -4.2549 | 3.65 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0969 | 2.74 | 6.646 | 6.646 | -3.906 | 1.1 |  | 0.87 | 0.23 | 62.9 | 66.2 | 58.99 | 3.91 | 76.6 |  | 80 | -3.4 | 6 | 6.304 | 6.304 | -0.304 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 19.8 | 15.9223 | 15.9223 | 3.8777 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 206.8 |  | 204 | 2.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.8 |  | 15.96 | -0.16 | 19.7 |  | 19.004 | 0.696 | 12.2 | 8.061 | 8.061 | 4.139 | 40.2 | 39 | 23.917 | 16.283 | 19.8 |  | 18.344 | 1.456 | 3.5 | 9.75 | 9.75 | -6.25 | 6 | 12.7117 | 15.9538 | -9.9538 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 6.6 | 24.8544 | 24.8544 | -18.2544 | 9 | 23.301 | 23.301 | -14.301 | 13.1 | 33.0097 | 33.0097 | -19.9097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 12.6 | 17.179 | 17.179 | -4.579 | 74.1 | 41.792 | 41.792 | 32.308 | 40.3 |  | 39.16 | 1.14 | 21.7 | 23.019 | 23.019 | -1.319 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.095 | 2.095 | 0.105 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.3 | 14.1748 | 14.1747 | -4.8747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 5.4 | 4.362 | 4.362 | 1.038 | 253 |  | 252.103 | 0.897 | 16.5 |  | 15.85 | 0.65 | 151.1 |  | 144.484 | 6.616 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 7 | -7 | 113.6 |  | 112.24 | 1.36 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 15.2 |  | 16.527 | -1.327 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20.1 | 36.8932 | 36.8932 | -16.7932 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27 | 28 | 28 | -1 | 32.5 | 28 | 28 | 4.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.03 | 19 | 19 | 1.03 | 9.32 | 7.11 | 7.11 | 2.21 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
18/11/2025 | 10:30 | 206.2 | 145.8898 | 185.4255 | 20.7745 | 624.3 | 635.0259 | 599.97 | 24.33 | 145.3 | 206.5852 | 195.1809 | -49.8809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 242.7 | 230 | 188.3446 | 54.3554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 158.064 | 180.3024 | -38.1024 | 141.5 | 158.064 | 180.3024 | -38.8024 | 142.1 | 158.064 | 180.3024 | -38.2024 | 239.1 | 237.808 | 271.2658 | -32.1658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.4 | 205.8247 | 208.0624 | 42.3376 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 158.3343 | 158.3343 | 11.4657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.5 | 2.8178 | 2.8178 | 3.6822 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0987 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 50.58 | 85.0262 | 66.3414 | -15.7614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 105 | 110.2632 | 150.0695 | -45.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.4 | 225.9069 | 144.3303 | 83.0697 | 80.3 | 53.0504 | 53.0504 | 27.2496 | 150.8 | 151.2156 | 74.9142 | 75.8858 | 36.5 | 26.4174 | 26.4174 | 10.0826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89 | 86.5198 | 86.5198 | 2.4802 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 107.1 | 106.8043 | 100.1147 | 6.9853 | 12.5 | 8.2447 | 18.0012 | -5.5012 | 22.9 | 21.942 | 21.942 | 0.95803 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.7 | 14.5811 | 14.5811 | 12.1189 | 109.5 | 99.3719 | 84.2046 | 25.2954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 78.2277 | 73.5371 | -7.6371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.0027 | 98.698 | -5.498 |  |  |  | 0 | 166.3 | 186.2159 | 186.2159 | -19.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 178.2 | 186.7751 | 186.7751 | -8.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 195.5 | 61.0778 | 115.2796 | 80.2204 | 89.1 | 92.4445 | 85.7786 | 3.3214 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0887 | -5.7887 | 146.1 | 151.0888 | 151.0887 | -4.9887 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.2904 | 206.2904 | 2.3096 | 98.8 | 103.4549 | 103.4549 | -4.6549 | 5.22 | 7.7469 | 7.7469 | -2.5269 | 2.67 | 6.646 | 6.646 | -3.976 | 1.2 |  | 0.973 | 0.227 | 65.9 | 69.5 | 61.62 | 4.28 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 3.2 | 8.526 | 8.526 | -5.326 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20.1 | 15.9223 | 15.9223 | 4.1777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 227.7 |  | 204 | 23.7 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 16 |  | 15.965 | 0.035 | 19.8 |  | 18.929 | 0.871 | 13 | 8.812 | 8.812 | 4.188 | 44.7 | 41.3 | 27.583 | 17.117 | 19.9 |  | 19.026 | 0.874 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 9.8 | 18.0947 | 17.0097 | -7.2097 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 6.6 | 24.8544 | 24.8544 | -18.2544 | 10 | 23.301 | 23.301 | -13.301 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 9.9 | 18.4466 | 18.4466 | -8.5466 | 7.6 | 16.137 | 16.137 | -8.537 | 78.1 | 47.403 | 47.403 | 30.697 | 40.1 |  | 39.306 | 0.794 | 41 | 27.465 | 27.465 | 13.535 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 2.523 | 2.523 | 1.277 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.3 | 14.1748 | 14.1747 | -4.8747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2.7 | 5.581 | 5.581 | -2.881 | 253.1 |  | 252.38 | 0.72 | 17.1 |  | 17.015 | 0.085 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 11 | 11 | -11 | 113.4 |  | 112.255 | 1.145 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 17.3 |  | 17.653 | -0.353 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 19.7 | 36.8932 | 36.8932 | -17.1932 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.4 | 28 | 28 | -1.6 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 8.91 | 7.11 | 7.11 | 1.8 | 10.95 | 11 | 11 | -0.05
18/11/2025 | 11:00 | 200.8 | 143.6188 | 185.5356 | 15.2644 | 626.9 | 635.0259 | 635.0259 | -8.1259 | 146.3 | 206.5852 | 206.5852 | -60.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 241.1 | 230 | 190.6923 | 50.4077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.6 | 165.9804 | 179.7169 | -1.117 | 185.6 | 165.9804 | 179.7169 | 5.883 | 186.6 | 165.9804 | 179.7169 | 6.883 | 268.7 | 249.7183 | 270.385 | -1.685 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 254.2 | 104.5518 | 178.8892 | 75.3109 | 5.2 | 3.4527 | 3.4527 | 1.7473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 158.3343 | 158.3343 | 13.9657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5823 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.67 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2494 | 50.09 | 79.8496 | 66.4317 | -16.3417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 106.9 | 110.2632 | 171.7696 | -64.8696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.4 | 288.6598 | 144.3303 | 85.0697 | 81.3 | 53.0504 | 53.0504 | 28.2496 | 150.7 | 151.2156 | 74.9142 | 75.7858 | 34.7 | 26.4174 | 26.4174 | 8.2826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 80.1 | 86.5198 | 86.5198 | -6.4198 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47026 | 107.1 | 106.8043 | 100.8251 | 6.2749 | 11.8 |  | 18.0011 | -6.2011 | 23 | 21.942 | 21.942 | 1.058 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.6 | 14.5811 | 14.5811 | 12.0189 | 109.5 | 99.3719 | 83.9203 | 25.5797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 57.9659 | 74.8268 | -9.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.0027 | 99.5624 | -7.9624 |  |  |  | 0 | 167.3 | 186.2159 | 186.2159 | -18.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 177.4 | 186.7751 | 186.7751 | -9.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 178.2 | 148.8937 | 116.7625 | 61.4375 | 93.9 | 89.806 | 84.5263 | 9.3737 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.8 | 29.5203 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0887 | -5.2887 | 146.7 | 151.0888 | 151.0887 | -4.3887 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 206.2904 | 206.2904 | 2.0096 | 98.8 | 103.4549 | 103.4549 | -4.6549 | 4.75 | 7.7469 | 7.7469 | -2.9969 | 2.62 | 6.646 | 6.646 | -4.026 | 1.3 |  | 1.06 | 0.24 | 67.2 | 73 | 64.25 | 2.95 | 80.7 |  | 80 | 0.7 | 4.5 | 9.785 | 9.785 | -5.285 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 15.9223 | 15.9223 | 4.0777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 224.6 |  | 204 | 20.6 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.5 |  | 15.975 | -0.475 | 19.3 |  | 18.893 | 0.407 | 12.4 | 9.685 | 9.685 | 2.715 | 42.2 | 43.9 | 31.038 | 11.162 | 20 |  | 19.492 | 0.508 | 3.5 | 9.75 | 9.75 | -6.25 | 15.9 | 13.408 | 17.308 | -1.408 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 6.7 | 24.8544 | 24.8544 | -18.1544 | 10.1 | 23.301 | 23.301 | -13.201 | 13.7 | 33.0097 | 33.0097 | -19.3097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 6 | 16.033 | 16.033 | -10.033 | 78.2 | 55.788 | 55.788 | 22.412 | 40.1 |  | 39.461 | 0.639 | 43.7 | 30.645 | 30.645 | 13.055 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 2.886 | 2.886 | 0.914 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1747 | -5.0747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2.3 | 6.518 | 6.518 | -4.218 | 252.4 |  | 252.4 | 0 | 15.6 |  | 17.876 | -2.276 | 133.5 |  | 144.484 | -10.984 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | -8 | 4.8 | 16 | 16 | -11.2 | 112.7 |  | 112.194 | 0.506 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 16.7 |  | 18.629 | -1.929 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20.2 | 36.8932 | 36.8932 | -16.6932 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 26.2 | 28 | 28 | -1.8 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 8.41 | 7.11 | 7.11 | 1.3 | 10.96 | 11 | 11 | -0.04
18/11/2025 | 11:30 | 206.6 | 156.3604 | 185.8061 | 20.7939 | 627 | 635.0259 | 635.0259 | -8.0259 | 145.9 | 206.5852 | 206.5852 | -60.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 241.9 | 230 | 192.6541 | 49.2459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 170.6101 | 184.5695 | -7.3695 | 178.8 | 170.6101 | 184.5695 | -5.7695 | 180.2 | 170.6101 | 184.5695 | -4.3695 | 271.5 | 256.6837 | 277.6857 | -6.1857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 249.8 | 118.6933 | 178.2278 | 71.5722 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 158.3343 | 158.3343 | -7.3343 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.75 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1287 | 12.64 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2794 | 51.06 | 81.9641 | 65.3042 | -14.2442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 107.5 | 135.1833 | 166.8468 | -59.3468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 220.4825 | 144.3303 | 84.2697 | 81 | 53.0504 | 53.0504 | 27.9496 | 151.2 | 151.2156 | 74.9142 | 76.2858 | 36.4 | 26.4174 | 26.4174 | 9.9826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 77.5 | 86.5198 | 86.5198 | -9.0198 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107.1 | 106.8043 | 101.8589 | 5.2411 | 25.2 | 18 | 18.0011 | 7.1989 | 23.2 | 21.942 | 21.942 | 1.258 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.2 | 14.5811 | 14.5811 | 13.6189 | 110.7 | 99.3719 | 84.4861 | 26.214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 63.6892 | 76.2902 | -9.9902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 95.0027 | 100.8203 | -7.0203 |  |  |  | 0 | 164.9 | 186.2159 | 186.2159 | -21.3159 | 199.2 | 186.2159 | 186.2159 | 12.9841 | 176.2 | 186.7751 | 186.7751 | -10.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 178.6 | 163.6593 | 114.0942 | 64.5058 | 94.5 | 90.0714 | 94.3751 | 0.12494 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0887 | -7.2887 | 144.8 | 151.0888 | 151.0887 | -6.2887 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 206.2904 | 206.2904 | 1.7096 | 98.6 | 103.4549 | 103.4549 | -4.8549 | 3.53 | 7.7469 | 7.7469 | -4.2169 | 2.7 | 6.646 | 6.646 | -3.946 | 1.3 |  | 1.084 | 0.216 | 64.7 | 76.6 | 65.84 | -1.14 | 79.4 |  | 80 | -0.6 | 3.3 | 10.723 | 10.723 | -7.423 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 15.9223 | 15.9223 | 4.0777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 216.5 |  | 204 | 12.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 34.9515 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.4 |  | 15.977 | -0.577 | 19.1 |  | 18.929 | 0.171 | 11.7 | 10.407 | 10.407 | 1.293 | 37.5 | 46.7 | 34.057 | 3.443 | 19.9 |  | 19.489 | 0.411 | 3.5 | 9.75 | 9.75 | -6.25 | 15.9 | 14.7318 | 17.6465 | -1.7465 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 6.6 | 24.8544 | 24.8544 | -18.2544 | 10.3 | 23.301 | 23.301 | -13.001 | 14.1 | 33.0097 | 33.0097 | -18.9097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 9.4 | 16.242 | 16.242 | -6.842 | 78.2 | 65.097 | 65.097 | 13.103 | 40.1 |  | 39.655 | 0.445 | 59.9 | 33.402 | 33.402 | 26.498 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 3.228 | 3.228 | 3.672 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1747 | -5.0747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2.2 | 7.361 | 7.361 | -5.161 | 244.7 |  | 252.4 | -7.7 | 18.2 |  | 18.101 | 0.099 | 150.6 |  | 144.484 | 6.116 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 15 | 15 | 9.2 | 54.1 | 23 | 23 | 31.1 | 110.8 |  | 111.639 | -0.839 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 18.2 |  | 19.22 | -1.02 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 26.5 | 28 | 28 | -1.5 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20.28 | 19 | 19 | 1.28 | 7.31 | 7.11 | 7.11 | 0.2 | 10.98 | 11 | 11 | -0.02
18/11/2025 | 12:00 | 207.1 | 155.2356 | 184.541 | 22.559 | 623.7 | 635.0259 | 635.0259 | -11.3259 | 147.5 | 206.5852 | 206.5852 | -59.0852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 238.4 | 230 | 186.0131 | 52.3869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 167.864 | 184.6583 | -56.4583 | 128.4 | 167.864 | 184.6583 | -56.2583 | 127.7 | 167.864 | 184.6583 | -56.9583 | 230.3 | 252.5521 | 277.8192 | -47.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 297.1 | 108.9288 | 163.0811 | 134.0189 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 158.3343 | 158.3343 | 5.4657 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6823 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1087 | 11.96 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9594 | 50.21 | 79.4313 | 62.4284 | -12.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 104 | 128.9729 | 143.9262 | -39.9261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 219.0452 | 144.3303 | 86.2697 | 81 | 53.0504 | 53.0504 | 27.9496 | 151.2 | 151.2156 | 74.9142 | 76.2858 | 34.9 | 26.4174 | 26.4174 | 8.4826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 93.5 | 86.5198 | 86.5198 | 6.9802 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 107.1 | 106.8043 | 99.9727 | 7.1273 | 30.8 |  | 18.0012 | 12.7988 | 23.1 | 21.942 | 21.942 | 1.158 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.3 | 14.5811 | 14.5811 | 11.7189 | 109.1 | 99.3719 | 84.2075 | 24.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 61.708 | 73.5493 | -7.6493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 98.5252 | -5.4252 |  |  |  | 0 | 166.3 | 186.2159 | 186.2159 | -19.9159 | 198.6 | 186.2159 | 186.2159 | 12.3841 | 177.6 | 186.7751 | 186.7751 | -9.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 126.2 | 160.022 | 113.7059 | 12.4941 | 80.3 | 90.0119 | 91.2818 | -10.9818 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0887 | -6.6887 | 145.3 | 151.0888 | 151.0887 | -5.7887 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 206.2904 | 206.2904 | 1.4096 | 98.7 | 103.4549 | 103.4549 | -4.7549 | 3.02 | 7.7469 | 7.7469 | -4.7269 | 2.74 | 6.646 | 6.646 | -3.906 | 0.7 |  | 1.073 | -0.373 | 61.3 | 76.7 | 67.44 | -6.14 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 3.8 | 11.204 | 11.204 | -7.404 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20.1 | 15.9223 | 15.9223 | 4.1777 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 214.8 |  | 204 | 10.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.7 |  | 15.935 | -0.235 | 19.4 |  | 18.908 | 0.492 | 11.6 | 10.976 | 10.976 | 0.624 | 44 | 48.6 | 36.64 | 7.36 | 19.9 |  | 18.346 | 1.554 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 15.7 | 14.2735 | 17.0125 | -1.3125 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9 | 34.5631 | 34.5631 | -25.5631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 10 | 23.301 | 23.301 | -13.301 | 13.8 | 33.0097 | 33.0097 | -19.2097 | 9.9 | 18.4466 | 18.4466 | -8.5466 | 12 | 17.274 | 17.274 | -5.274 | 78.2 | 70.046 | 70.046 | 8.154 | 39.5 |  | 39.666 | -0.166 | 67.4 | 36.494 | 36.494 | 30.906 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 3.714 | 3.714 | 5.686 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.1 | 14.1748 | 14.1747 | -5.0747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 3.3 | 8.192 | 8.192 | -4.892 | 252.9 |  | 252.4 | 0.5 | 17.6 |  | 17.958 | -0.358 | 150.8 |  | 138.792 | 12.008 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 25 | 25 | 31.5 | 50.1 | 34 | 34 | 16.1 | 106.6 |  | 110.883 | -4.283 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 12.5 |  | 19.407 | -6.907 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 26.2 | 28 | 28 | -1.8 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.29 | 19 | 19 | 1.29 | 7.23 | 7.11 | 7.11 | 0.12 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/11/2025 | 12:30 | 206 | 145.2479 | 174.3889 | 31.6111 | 627.2 | 635.0259 | 635.0259 | -7.8259 | 195.7 | 206.5852 | 206.5852 | -10.8852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 241.9 | 230 | 201.0659 | 40.834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 167.4763 | 184.6582 | -22.9582 | 161.4 | 167.4763 | 184.6582 | -23.2582 | 161.9 | 167.4763 | 184.6582 | -22.7582 | 242.4 | 251.9689 | 277.8191 | -35.4192 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110.5338 | 155.6426 | -53.8426 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 158.3343 | 158.3343 | 6.7657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.74 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1387 | 11.58 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3394 | 50.84 | 68.9896 | 51.385 | -0.54502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 107.1 | 106.5109 | 120.2013 | -13.1013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.4 | 228.4563 | 144.3311 | 37.0689 | 81.3 | 53.0504 | 53.0504 | 28.2496 | 151.2 | 151.2156 | 74.9142 | 76.2858 | 34.4 | 26.4174 | 26.4174 | 7.9826 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.7 | 86.5198 | 86.5198 | 2.1802 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17026 | 107.1 | 106.8043 | 110.374 | -3.274 | 15 | 15.0462 | 18.0027 | -3.0027 | 23 | 21.942 | 21.942 | 1.058 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.8 | 14.5811 | 14.5811 | 14.2189 | 110.6 | 99.3719 | 84.2032 | 26.3968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.8006 | 74.0068 | -8.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.0027 | 111.1808 | -17.9808 |  |  |  | 0 | 166.1 | 186.2159 | 186.2159 | -20.1159 | 199.5 | 186.2159 | 186.2159 | 13.2841 | 177.6 | 186.7751 | 186.7751 | -9.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 154.4 | 161.788 | 113.7045 | 40.6955 | 89.9 | 93.9152 | 94.397 | -4.497 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0888 | 151.0887 | -8.3887 | 143.9 | 151.0888 | 151.0887 | -7.1887 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.2904 | 206.2904 | 1.8096 | 99.5 | 103.4549 | 103.4549 | -3.9549 | 4.5 | 7.7469 | 7.7469 | -3.2469 | 2.68 | 6.646 | 6.646 | -3.966 | 0.5 |  | 1.093 | -0.593 | 57.9 | 75.7 | 67.59 | -9.69 | 70.9 |  | 80 | -9.1 | 6.3 | 11.532 | 11.532 | -5.232 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 15.7282 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 219.3 |  | 204 | 15.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 16 |  | 15.949 | 0.051 | 19.6 |  | 18.871 | 0.729 | 10.3 | 11.279 | 11.279 | -0.979 | 42.1 | 50.2 | 38.743 | 3.357 | 19.8 |  | 17.809 | 1.991 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 15.8 | 14.9889 | 17.1183 | -1.3183 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 6 | 24.8544 | 24.8544 | -18.8544 | 9.6 | 23.301 | 23.301 | -13.701 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 10.2 | 18.582 | 18.582 | -8.382 | 78.2 | 73.542 | 73.542 | 4.658 | 32 |  | 39.591 | -7.591 | 74.5 | 39.696 | 39.696 | 34.804 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 4.247 | 4.247 | 6.853 | 0 |  |  | 0 | 7 | 19.4175 | 19.4175 | -12.4175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.5 | 14.1748 | 14.1747 | -4.6748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 6 | 9.019 | 9.019 | -3.019 | 253.1 |  | 252.4 | 0.7 | 18.6 |  | 17.917 | 0.683 | 151 |  | 143.061 | 7.939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.8 | 37 | 37 | 8.8 | 44.9 | 44 | 44 | 0.9 | 113.6 |  | 110.313 | 3.287 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 16.4 |  | 19.38 | -2.98 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20.1 | 36.8932 | 36.8932 | -16.7932 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 26.4 | 28 | 28 | -1.6 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.29 | 19 | 19 | 1.29 | 8.07 | 7.11 | 7.11 | 0.96 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
18/11/2025 | 13:00 | 205.4 | 145.9407 | 172.6323 | 32.7677 | 624.2 | 635.0259 | 635.0259 | -10.8259 | 195.3 | 206.5852 | 206.5852 | -11.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 91.7786 | 91.7786 | -0.37863 | 242.1 | 230 | 191.0631 | 51.0369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 170.5985 | 184.6592 | -44.8592 | 139.3 | 170.5985 | 184.6592 | -45.3592 | 139.3 | 170.5985 | 184.6592 | -45.3592 | 239.3 | 256.6662 | 277.8206 | -38.5206 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 |  | 127.2249 | -28.4249 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 158.3343 | 158.3343 | 7.5657 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.9 | 2.8178 | 2.8178 | 4.0823 |  |  |  | 0 | 6.76 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1187 | 11.58 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3394 | 50.92 | 67.3879 | 44.3135 | 6.6065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 105.2 | 90.3106 | 77.4518 | 27.7482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.9 | 228.4563 | 144.3307 | 37.5693 | 81 | 53.0504 | 53.0504 | 27.9496 | 151.9 | 151.2156 | 74.9141 | 76.9859 | 34 | 26.4174 | 26.4174 | 7.5826 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.8 | 86.5198 | 86.5198 | 3.2802 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81496 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 107.1 | 106.8043 | 110.3729 | -3.2729 | 19.5 | 19.0283 | 18.0017 | 1.4983 | 23 | 21.942 | 21.942 | 1.058 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 29.1 | 14.5811 | 14.5811 | 14.5189 | 111.6 | 99.3719 | 84.2061 | 27.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 68.3909 | 67.1137 | -0.71365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 95.0027 | 111.1795 | -17.2795 |  |  |  | 0 | 166.4 | 186.2159 | 186.2159 | -19.8159 | 199.9 | 186.2159 | 186.2159 | 13.6841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  |  | 14.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 140.8 | 161.9455 | 113.7013 | 27.0987 | 92.4 | 95.7795 | 87.6874 | 4.7126 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 151.0887 | -7.5887 | 144.5 | 151.0888 | 151.0887 | -6.5887 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 206.2904 | 206.2904 | 3.4096 | 100.3 | 103.4549 | 103.4549 | -3.1549 | 4.11 | 7.7469 | 7.7469 | -3.6369 | 2.65 | 6.646 | 6.646 | -3.996 | 0.7 |  | 1.083 | -0.383 | 55.1 | 74.2 | 67.74 | -12.64 | 80.6 |  | 80 | 0.6 | 6.4 | 11.256 | 11.256 | -4.856 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 15.7282 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 211.4 |  | 204 | 7.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.4 |  | 15.907 | -0.507 | 19 |  | 18.844 | 0.156 | 11.9 | 11.317 | 11.317 | 0.583 | 43.7 | 50.5 | 40.364 | 3.336 | 19 |  | 17.766 | 1.234 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 16 | 15.8193 | 15.5239 | 0.47609 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.3 | 34.5631 | 34.5631 | -25.2631 | 5.9 | 24.8544 | 24.8544 | -18.9544 | 9.6 | 23.301 | 23.301 | -13.701 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 12.8 | 19.873 | 19.873 | -7.073 | 78.2 | 74.934 | 74.934 | 3.266 | 33.1 |  | 39.302 | -6.202 | 74.9 | 41.712 | 41.712 | 33.188 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 4.631 | 4.631 | 5.869 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.5 | 14.1748 | 14.1747 | -4.6748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 5.5 | 8.886 | 8.886 | -3.386 | 253 |  | 252.4 | 0.6 | 17.8 |  | 17.695 | 0.105 | 137.1 |  | 144.247 | -7.147 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 50 | 50 | 3.4 | 52.2 | 55 | 55 | -2.8 | 102.2 |  | 110.836 | -8.636 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 16.9 |  | 18.848 | -1.948 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 25.8 | 28 | 28 | -2.2 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.29 | 19 | 19 | 1.29 | 8.44 | 7.11 | 7.11 | 1.33 | 10.75 | 11 | 11 | -0.25
18/11/2025 | 13:30 | 205.4 | 142.3792 | 170.6778 | 34.7222 | 623.6 | 635.0259 | 635.0259 | -11.4259 | 195.3 | 206.5852 | 206.5852 | -11.2852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 241.4 | 230 | 192.8463 | 48.5537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 164.8778 | 190.2417 | -77.3417 | 113.3 | 164.8778 | 190.2417 | -76.9417 | 112.4 | 164.8778 | 190.2417 | -77.8417 | 221.8 | 248.0593 | 286.2195 | -64.4195 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 |  |  | 99.7 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 158.3343 | 158.3343 | 4.6657 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.76 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1187 | 11.58 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3394 | 50.24 | 62.637 | 43.085 | 7.155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 105.5 | 105.3254 | 58.3947 | 47.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.2 | 228.4563 | 144.3312 | 38.8688 | 78.9 | 53.0504 | 53.0504 | 25.8496 | 151.4 | 151.2156 | 128.3117 | 23.0883 | 33.6 | 26.4174 | 26.4174 | 7.1826 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.9 | 86.5198 | 86.5198 | 3.3802 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 107.1 | 106.8043 | 110.3741 | -3.2741 | 30.7 |  | 18.0072 | 12.6928 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 29.9 | 14.5811 | 14.5811 | 15.3189 | 111.1 | 99.3719 | 84.2019 | 26.8981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 70.1839 | 71.5048 | -5.5047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.0027 | 111.181 | -17.881 |  |  |  | 0 | 167.6 | 186.2159 | 186.2159 | -18.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 162.8 | 163.8571 | 114.5244 | 48.2756 | 94.5 | 66.5588 | 89.426 | 5.074 | 66.3 | 65.1658 | 67.134 | -0.83398 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.1 | 26.5065 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 151.0888 | 151.0887 | -7.3887 | 144.1 | 151.0888 | 151.0887 | -6.9887 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 206.2904 | 206.2904 | 4.1096 | 100.7 | 103.4549 | 103.4549 | -2.7549 | 3 | 7.7469 | 7.7469 | -4.7469 | 2.54 | 6.646 | 6.646 | -4.106 | 1.1 |  | 1.079 | 0.021 | 54.1 | 72.6 | 67.28 | -13.18 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 7.3 | 10.777 | 10.777 | -3.477 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 15.7282 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 221.5 |  | 199 | 22.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.1 |  | 15.85 | -0.75 | 18.9 |  | 18.787 | 0.113 | 11 | 11.189 | 11.189 | -0.189 | 39.9 | 50.4 | 40.622 | -0.722 | 18.9 |  | 18.161 | 0.739 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 16.1 | 16.2341 | 16.5396 | -0.4396 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.5 | 34.5631 | 34.5631 | -25.0631 | 6.1 | 24.8544 | 24.8544 | -18.7544 | 9.7 | 23.301 | 23.301 | -13.601 | 14 | 33.0097 | 33.0097 | -19.0097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 15.7 | 21.158 | 21.158 | -5.458 | 78.2 | 75.624 | 75.624 | 2.576 | 38.8 |  | 39.115 | -0.315 | 74.3 | 43.332 | 43.332 | 30.968 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 4.964 | 4.964 | 5.136 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.6 | 14.1748 | 14.1747 | -5.5747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 6 | 8.434 | 8.434 | -2.434 | 253 |  | 252.388 | 0.612 | 16.9 |  | 16.778 | 0.122 | 150.9 |  | 144.484 | 6.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.8 | 64 | 64 | 21.8 | 85.1 | 67 | 67 | 18.1 | 112.4 |  | 111.627 | 0.773 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 16.8 |  | 17.489 | -0.689 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 25.8 | 28 | 28 | -2.2 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3 | 7.61 | 7.11 | 7.11 | 0.5 | 10.61 | 11 | 11 | -0.39
18/11/2025 | 14:00 | 204.5 | 146.691 | 172.6549 | 31.8452 | 622.9 | 635.0259 | 635.0259 | -12.1259 | 194.9 | 206.5852 | 206.5852 | -11.6852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 241.5 | 230 | 190.0495 | 51.4505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 170.4553 | 189.0995 | -59.9995 | 129.6 | 170.4553 | 189.0995 | -59.4995 | 129.5 | 170.4553 | 189.0995 | -59.5995 | 231.4 | 256.4508 | 284.5011 | -53.1011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 |  | 85.4231 | -11.8231 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 158.3343 | 158.3343 | 7.0657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0987 | 11.56 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3594 | 75.75 | 69.2525 | 44.5458 | 31.2042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 105.3 | 57.2491 | 41.2432 | 64.0568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 | 228.4563 | 144.3308 | 7.7692 | 76.2 | 53.0504 | 53.0504 | 23.1496 | 150.6 | 151.2156 | 128.311 | 22.289 | 33 | 26.4174 | 26.4174 | 6.5826 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.6 | 86.5198 | 86.5198 | 2.0802 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 107.1 | 106.8043 | 110.3732 | -3.2732 | 21.1 | 21.5147 | 18.0025 | 3.0975 | 23 | 26 | 26 | -3 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.8 | 14.5811 | 14.5811 | 13.2189 | 109.8 | 99.3719 | 83.9226 | 25.8774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65.5449 | 59.3432 | 6.2568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 111.1799 | -18.0799 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 126.2 | 156.5652 | 107.3937 | 18.8063 | 88.5 | 92.4445 | 87.6469 | 0.85308 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 151.0888 | 151.0887 | -7.8887 | 144.3 | 151.0888 | 151.0887 | -6.7887 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.2904 | 206.2904 | 4.8096 | 100.7 | 103.4549 | 103.4549 | -2.7549 | 3.86 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8869 | 2.44 | 6.646 | 6.646 | -4.206 | 0.6 |  | 1.079 | -0.479 | 63 | 71.1 | 66.83 | -3.83 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 5 | 8.972 | 8.972 | -3.972 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 15.7282 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 219.5 |  | 194 | 25.5 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.1 |  | 15.866 | -0.766 | 19 |  | 18.8 | 0.2 | 14.1 | 10.894 | 10.894 | 3.206 | 40.8 | 50.8 | 39.517 | 1.283 | 19.2 |  | 18.828 | 0.372 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 16 | 15.161 | 13.7265 | 2.2735 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 34.5631 | 34.5631 | -24.9631 | 6.8 | 24.8544 | 24.8544 | -18.0544 | 10 | 23.301 | 23.301 | -13.301 | 13.8 | 33.0097 | 33.0097 | -19.2097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 17.9 | 21.956 | 21.956 | -4.056 | 78.2 | 76.104 | 76.104 | 2.096 | 38.6 |  | 38.836 | -0.236 | 80.9 | 43.963 | 43.963 | 36.937 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 5.124 | 5.124 | 6.776 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.3 | 14.1748 | 14.1747 | -4.8747 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 6 | 7.22 | 7.22 | -1.22 | 253.2 |  | 251.94 | 1.26 | 15.5 |  | 15.291 | 0.209 | 151.2 |  | 144.484 | 6.716 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.2 | 78 | 78 | 26.2 | 110.7 | 80 | 80 | 30.7 | 111.2 |  | 111.904 | -0.704 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 15.6 |  | 15.927 | -0.327 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 25.7 | 28 | 28 | -2.3 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20.31 | 19 | 19 | 1.31 | 8.02 | 7.11 | 7.11 | 0.91 | 10.78 | 11 | 11 | -0.22
18/11/2025 | 14:30 | 204.2 | 108.4624 | 177.7875 | 26.4125 | 624.2 | 635.0259 | 635.0259 | -10.8259 | 195.2 | 206.5852 | 206.5852 | -11.3852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 242.4 | 230 | 194.308 | 48.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.5 | 152.5903 | 163.3478 | -8.8478 | 154.2 | 152.5903 | 163.3478 | -9.1478 | 154.1 | 152.5903 | 163.3478 | -9.2478 | 246.2 | 229.5728 | 245.7576 | 0.44245 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 175.7343 | 86.6004 | -11.3004 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 158.3343 | 158.3343 | 4.8657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.79 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0887 | 11.53 | 14.9194 | 14.9194 | -3.3894 | 75.59 | 60 | 52.247 | 23.343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 106.1 | 167.1535 | 138.6702 | -32.5702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.1 | 228.4563 | 144.3311 | 7.769 | 75.1 | 53.0504 | 53.0504 | 22.0496 | 150.5 | 151.2156 | 151.2079 | -0.70793 | 32.7 | 26.4174 | 26.4174 | 6.2826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 87.3 | 86.5198 | 86.5198 | 0.7802 | 180.1 | 184.9149 | 184.915 | -4.815 | 180.7 | 184.9149 | 184.915 | -4.215 | 184 | 185.4702 | 185.4703 | -1.4703 | 105.6 | 106.8043 | 110.3738 | -4.7738 | 29.8 | 29.5455 | 18.0018 | 11.7982 | 22.9 | 26 | 26 | -3.1 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.6 | 14.5811 | 14.5811 | 14.0189 | 99.5 | 99.6625 | 84.4848 | 15.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 91.0283 | 60.1958 | 5.1042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 95.0027 | 111.1806 | -18.1806 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 160.1 | 25 | 201.9277 | -41.8277 | 94.7 | 86.5035 | 73.7382 | 20.9618 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 29.9 | 28.8579 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 151.0887 | 151.0887 | -7.0887 | 145.1 | 151.0887 | 151.0887 | -5.9887 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.2904 | 206.2904 | 5.0096 | 100.7 | 103.4549 | 103.4549 | -2.7549 | 2.92 | 7.7469 | 7.7469 | -4.8269 | 2.5 | 6.646 | 6.646 | -4.146 | 0.5 |  | 0.912 | -0.412 | 74.9 | 69.7 | 65.69 | 9.21 | 80.8 |  | 80 | 0.8 | 5.7 | 6.724 | 6.724 | -1.024 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 15.7281 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 211.1 |  | 185 | 26.1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 15.1 |  | 15.848 | -0.748 | 18.8 |  | 18.889 | -0.089 | 14.1 | 10.651 | 10.651 | 3.449 | 52 | 51.4 | 38.785 | 13.215 | 19.4 |  | 18.828 | 0.572 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 16.1 | 19.7728 | 13.9238 | 2.1763 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 34.5631 | 34.5631 | -24.9631 | 6.4 | 24.8544 | 24.8544 | -18.4544 | 10.7 | 23.301 | 23.301 | -12.601 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 18.3 | 22.593 | 22.593 | -4.293 | 78.2 | 76.5 | 76.514 | 1.686 | 36.7 |  | 38.531 | -1.831 | 83.7 | 44.3 | 44.263 | 39.437 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 5.226 | 5.226 | 3.674 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 9.2 | 14.1748 | 14.1747 | -4.9748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2.8 | 5.753 | 5.753 | -2.953 | 253.5 |  | 248.818 | 4.682 | 12.3 |  | 13.6 | -1.3 | 151 |  | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.2 | 95 | 90 | -0.8 | 94.2 | 96 | 91 | 3.2 | 110.2 |  | 111.961 | -1.761 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | -1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 13.9 |  | 14.37 | -0.47 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20.1 | 36.8932 | 36.8932 | -16.7932 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 25.6 | 28 | 28 | -2.4 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 20.31 | 19 | 19 | 1.31 | 7.1 | 7.11 | 7.11 | -0.01 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
18/11/2025 | 15:00 | 204.4 | 111.0554 | 182.0887 | 22.3113 | 618.8 | 635.0259 | 635.0259 | -16.2259 | 192.8 | 206.5852 | 206.5852 | -13.7852 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 241.5 | 230 | 193.0483 | 48.4517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 157.6201 | 162.0158 | -25.8158 | 136.7 | 157.6201 | 162.0158 | -25.3158 | 136.4 | 157.6201 | 162.0158 | -25.6158 | 239.8 | 237.1402 | 243.7536 | -3.9536 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 131.3303 | 90.1638 | 61.6362 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 158.3343 | 158.3343 | 5.7657 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.83 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0487 | 13.25 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6694 | 74.77 | 60 | 59.0624 | 15.7076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 105.4 | 59.1185 | 142.9713 | -37.5713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 181.4 | 359.9711 | 144.331 | 37.069 | 73.2 | 53.0504 | 53.0504 | 20.1496 | 150.5 | 151.2156 | 151.2084 | -0.70836 | 31.6 | 26.4174 | 26.4174 | 5.1826 | 18.1 | 17.5621 | 17.5621 | 0.53787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 87 | 86.5198 | 86.5198 | 0.4802 | 179.6 | 184.9149 | 184.915 | -5.315 | 179.7 | 184.9149 | 184.915 | -5.215 | 183.3 | 185.4702 | 185.4703 | -2.1703 | 106.1 | 106.8043 | 110.3737 | -4.2737 | 3.6 | 4.1367 | 18.0017 | -14.4017 | 22.8 | 31.5 | 31.5 | -8.7 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.4 | 14.5811 | 14.5811 | 13.8189 | 97.4 | 99.3719 | 83.9197 | 13.4803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 57.0015 | 60.1426 | 4.6574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.4 | 95.0027 | 111.1805 | -18.7805 |  |  |  | 0 | 169.7 | 186.2159 | 186.2159 | -16.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 100.8 | 108.5159 | 201.9277 | -101.1277 | 83 | 76.3713 | 73.4816 | 9.5184 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 28.6 | 27.4472 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0887 | 151.0887 | -7.2887 | 144.8 | 151.0887 | 151.0887 | -6.2887 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.2904 | 206.2904 | 5.0096 | 100.5 | 103.4549 | 103.4549 | -2.9549 | 5.56 | 7.7469 | 7.7469 | -2.1869 | 2.53 | 6.646 | 6.646 | -4.116 | 0.8 |  | 0.884 | -0.084 | 83.1 | 69.8 | 64.56 | 18.54 | 78.4 |  | 80 | -1.6 | 6.7 | 5.426 | 5.426 | 1.274 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 15.7281 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 210.3 |  | 176 | 34.3 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 14.9 |  | 15.765 | -0.865 | 18.5 |  | 18.915 | -0.415 | 12.6 | 10.462 | 10.462 | 2.138 | 51.1 | 52.9 | 38.424 | 12.676 | 19.4 |  | 18.164 | 1.236 | 3.6 | 9.75 | 9.75 | -6.15 | 15.6 | 13.1849 | 13.9114 | 1.6886 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.6 | 34.5631 | 34.5631 | -24.9631 | 6.5 | 24.8544 | 24.8544 | -18.3544 | 10.4 | 23.301 | 23.301 | -12.901 | 13.7 | 33.0097 | 33.0097 | -19.3097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 22.5 | 23.38 | 23.38 | -0.88 | 79.5 | 76.9 | 76.868 | 2.632 | 37.7 |  | 37.851 | -0.151 | 90.9 | 42.4 | 42.413 | 48.487 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 4.918 | 4.918 | 8.382 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4175 | 19.4175 | -19.4175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.7 | 14.1748 | 14.1747 | -5.4748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 3.8 | 5.099 | 5.099 | -1.299 | 253.1 |  | 235.412 | 17.688 | 11.9 |  | 11.813 | 0.087 | 149.2 |  | 144.484 | 4.716 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 105 | 100 | 6.6 | 108.8 | 104 | 99 | 9.8 | 108.7 |  | 112.361 | -3.661 | 2 | 4.5 | 4.5 | -2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 12.4 |  | 12.431 | -0.031 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25.5 | 28 | 28 | -2.5 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 20.32 | 19 | 19 | 1.32 | 7.51 | 7.11 | 7.11 | 0.4 | 10.94 | 11 | 11 | -0.06
18/11/2025 | 15:30 | 205.8 | 130.8362 | 191.5512 | 14.2488 | 624.3 | 635.0259 | 635.0259 | -10.7259 | 217 | 206.5852 | 206.5852 | 10.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 240.7 | 230 | 204.8075 | 35.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.9 | 146.2095 | 188.7923 | -65.8923 | 123.4 | 146.2095 | 188.7923 | -65.3923 | 123.5 | 146.2095 | 188.7923 | -65.2923 | 217 | 219.9728 | 284.0389 | -67.0389 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.4 |  | 147.0644 | 6.3356 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 158.3343 | 158.3343 | 7.4657 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9823 |  |  |  | 0 | 6.84 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0387 | 14.19 | 14.9194 | 14.9194 | -0.72941 | 75.6 | 60 | 80.5335 | -4.9335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 105.7 | 203.2298 | 99.7652 | 5.9348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 187.9 | 373.9978 | 144.3325 | 43.5675 | 71.2 | 53.0504 | 53.0504 | 18.1496 | 151.2 | 151.2156 | 128.3116 | 22.8884 | 31.5 | 26.4174 | 26.4174 | 5.0826 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88 | 86.5198 | 86.5198 | 1.4802 | 181.9 | 184.9149 | 184.915 | -3.015 | 182.8 | 184.9149 | 184.915 | -2.115 | 184 | 185.4702 | 185.4703 | -1.4703 | 107.2 | 106.8043 | 110.3743 | -3.1743 | 25.2 | 25.007 | 19.3461 | 5.8539 | 23 | 31.5 | 31.5 | -8.5 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.8 | 14.5811 | 14.5811 | 14.2189 | 100.5 | 99.3719 | 84.4939 | 16.0061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 85.4809 | 73.3291 | -7.3291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 111.1812 | -18.0812 |  |  |  | 0 | 169.9 | 186.2159 | 186.2159 | -16.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 127.6 | 122.3282 | 99.4324 | 28.1676 | 84.8 | 91.511 | 92.4502 | -7.6502 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.5 | 29.379 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0887 | 151.0887 | -6.9887 | 145.3 | 151.0887 | 151.0887 | -5.7887 | 148.2 | 151.5425 | 151.5425 | -3.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.3 | 206.2904 | 206.2904 | 5.0096 | 100.4 | 103.4549 | 103.4549 | -3.0549 | 3.49 | 7.7469 | 7.7469 | -4.2569 | 2.5 | 6.646 | 6.646 | -4.146 | 0.5 |  | 0.827 | -0.327 | 87.4 | 70.4 | 62.86 | 24.54 | 80.8 |  | 79.854 | 0.946 | 2.2 | 4.443 | 4.443 | -2.243 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 15.7281 | 15.7281 | 4.1719 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 204.8 |  | 143 | 61.8 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 34.9515 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 14.4 |  | 15.511 | -1.111 | 17.6 |  | 18.621 | -1.021 | 14.1 | 10.209 | 10.209 | 3.891 | 48.5 | 54.7 | 37.555 | 10.945 | 0 |  | 17.16 | -17.16 | 3.4 | 9.75 | 9.75 | -6.35 | 15.9 | 19.7724 | 16.9616 | -1.0616 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 34.5631 | 34.5631 | -24.6631 | 6.2 | 24.8544 | 24.8544 | -18.6544 | 11.4 | 23.301 | 23.301 | -11.901 | 14 | 33.0097 | 33.0097 | -19.0097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 25.4 | 24.217 | 24.217 | 1.183 | 80 | 77.2 | 77.202 | 2.798 | 34.6 |  | 35.696 | -1.096 | 90.9 | 39.8 | 39.844 | 51.056 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 4.474 | 4.474 | 6.426 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 19.4175 | 19.4175 | -12.6175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.5 | 14.1748 | 14.1747 | -5.6748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 1.6 | 4.717 | 4.717 | -3.117 | 251.9 |  | 204.672 | 47.228 | 9.7 |  | 9.65 | 0.05 | 147.4 |  | 144.484 | 2.916 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 111 | 106 | 8.6 | 102.2 | 111 | 106 | -3.8 | 105.8 |  | 110.047 | -4.247 | 2 | 4.5 | 4.5 | -2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 10 |  | 10.314 | -0.314 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 25.4 | 28 | 28 | -2.6 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 20.32 | 19 | 19 | 1.32 | 7.96 | 7.11 | 7.11 | 0.85 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53
18/11/2025 | 16:00 | 205.3 | 137.3666 | 197.4461 | 7.8539 | 624.8 | 635.0259 | 635.0259 | -10.2259 | 216.4 | 206.5852 | 206.5852 | 9.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 240.6 | 230 | 199.6078 | 40.9922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.1 | 168.4886 | 188.5503 | -50.4503 | 138 | 168.4886 | 188.5503 | -50.5503 | 137.7 | 168.4886 | 188.5503 | -50.8503 | 239.7 | 253.4919 | 283.6748 | -43.9748 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 |  | 178.5122 | -105.0122 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 158.3343 | 158.3343 | 7.3657 | 9.5 | 5.1333 | 5.1333 | 4.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4823 |  |  |  | 0 | 6.84 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0387 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 75.48 | 60 | 81.7088 | -6.2288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 105.5 | 107.1262 | 107.6631 | -2.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 190.8 | 371.7784 | 144.3317 | 46.4682 | 70 | 53.0504 | 53.0504 | 16.9496 | 151 | 151.2156 | 128.3118 | 22.6882 | 32.1 | 26.4174 | 26.4174 | 5.6826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.1 | 86.5198 | 86.5198 | 2.5802 | 181.6 | 184.9149 | 184.915 | -3.315 | 181.8 | 184.9149 | 184.915 | -3.115 | 183.5 | 185.4702 | 185.4703 | -1.9703 | 107 | 106.8043 | 110.3742 | -3.3742 | 27 | 27.0594 | 20.4044 | 6.5956 | 23 | 35.6 | 35.6 | -12.6 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.9 | 14.5811 | 14.5811 | 14.3189 | 96.3 | 99.3719 | 84.1997 | 12.1003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 85.4813 | 74.4838 | -8.3838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 95.0027 | 111.1811 | -18.0811 |  |  |  | 0 | 170.5 | 186.2159 | 186.2159 | -15.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.5 | 186.7751 | 186.7751 | -6.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 115.5 | 154.6572 | 102.8193 | 12.6807 | 89.9 | 90.6561 | 92.4514 | -2.5514 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.7 | 29.2953 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0887 | 151.0887 | -7.6887 | 145 | 151.0887 | 151.0887 | -6.0887 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.2904 | 206.2904 | 5.5096 | 101.1 | 103.4549 | 103.4549 | -2.3549 | 3.33 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4169 | 2.44 | 6.646 | 6.646 | -4.206 | 0.3 |  | 0.696 | -0.396 | 88.3 | 69.4 | 61.16 | 27.14 | 64.5 |  | 76.387 | -11.887 | 0 | 3.582 | 3.582 | -3.582 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 15.7281 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 199.4 |  | 109 | 90.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 13.5 |  | 14.846 | -1.346 | 16.5 |  | 17.837 | -1.337 | 15.5 | 9.893 | 9.893 | 5.607 | 54.3 | 55.3 | 36.18 | 18.12 | 0 |  | 16.116 | -16.116 | 3.5 | 9.75 | 9.75 | -6.25 | 16.1 | 19.7725 | 17.2287 | -1.1287 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0 |  | 0.4 | -0.4 | 9.9 | 34.5631 | 34.5631 | -24.6631 | 6.3 | 24.8544 | 24.8544 | -18.5544 | 11.2 | 23.301 | 23.301 | -12.101 | 13.9 | 33.0097 | 33.0097 | -19.1097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 26.7 | 25.064 | 25.064 | 1.636 | 79.8 | 76.2 | 76.196 | 3.604 | 30.8 |  | 32.45 | -1.65 | 91.3 | 38.6 | 38.579 | 52.721 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 4.176 | 4.176 | 11.624 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 19.4175 | 19.4175 | -5.2175 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.5 | 14.1748 | 14.1747 | -5.6748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 4.184 | 4.184 | -4.184 | 243.1 |  | 131.138 | 111.962 | 6.6 |  | 6.955 | -0.355 | 139.8 |  | 144.24 | -4.44 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.9 | 115 | 110 | -4.1 | 93.1 | 116 | 111 | -17.9 | 100.3 |  | 103.745 | -3.445 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | -2 | 7.7 |  | 7.88 | -0.18 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 25.8 | 28 | 28 | -2.2 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.32 | 19 | 19 | 1.32 | 8.57 | 7.11 | 7.11 | 1.46 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07
18/11/2025 | 16:30 | 206.4 | 162.8249 | 203.2037 | 3.1963 | 629.2 | 635.0259 | 635.0259 | -5.8259 | 217.4 | 206.5852 | 206.5852 | 10.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 210.8 | 230 | 182.5383 | 28.2617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5 | 172.1252 | 188.8647 | -35.3647 | 153.3 | 172.1252 | 188.8647 | -35.5647 | 153.4 | 172.1252 | 188.8647 | -35.4647 | 240.7 | 258.9631 | 284.1477 | -43.4477 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 197.1385 | 240.4128 | -64.4128 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 158.3343 | 158.3343 | 10.5657 | 9.7 | 5.1333 | 5.1333 | 4.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5823 |  |  |  | 0 | 6.85 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0287 | 13.38 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5394 | 76.22 | 60.0001 | 81.709 | -5.489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 104 |  | 105.3318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.9 | 357.1967 | 144.331 | 10.569 | 66.1 | 53.0504 | 53.0504 | 13.0496 | 151.2 | 151.2156 | 128.312 | 22.888 | 29.3 | 26.4174 | 26.4174 | 2.8826 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 93.1 | 86.5198 | 86.5198 | 6.5802 | 182.5 | 184.9149 | 184.915 | -2.415 | 183.2 | 184.9149 | 184.915 | -1.715 | 183.6 | 185.4702 | 185.4703 | -1.8703 | 107.2 | 106.8043 | 110.3739 | -3.1739 | 12.7 | 12.5535 | 19.0295 | -6.3295 | 23.2 | 35.6 | 35.6 | -12.4 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 29 | 14.5811 | 14.5811 | 14.4189 | 98.6 | 99.3719 | 84.2095 | 14.3905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 73.142 | 79.2314 | -12.6314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 95.0027 | 111.1807 | -17.6807 |  |  |  | 0 | 170.8 | 186.2159 | 186.2159 | -15.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 | 36 | 36 | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 123.3 | 141.1461 | 113.6324 | 9.6676 | 93.9 | 80.5469 | 90.9034 | 2.9966 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30 | 28.4496 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0887 | 151.0887 | -7.1887 | 145 | 151.0887 | 151.0887 | -6.0887 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 206.2904 | 206.2904 | 6.1096 | 101.5 | 103.4549 | 103.4549 | -1.9549 | 4.67 | 7.7469 | 7.7469 | -3.0769 | 2.46 | 6.646 | 6.646 | -4.186 | 0.2 |  | 0.504 | -0.304 | 82.3 | 68 | 59.55 | 22.75 | 46.2 |  | 59.664 | -13.464 | 0 | 2.761 | 2.761 | -2.761 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 15.7281 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 176.5 |  | 55 | 121.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 11.8 |  | 13.537 | -1.737 | 14 |  | 16.307 | -2.307 | 18.7 | 9.561 | 9.561 | 9.139 | 58.6 | 55.5 | 34.91 | 23.69 | 0 |  | 13.057 | -13.057 | 3.4 | 9.75 | 9.75 | -6.35 | 15.6 | 16.9183 | 18.3269 | -2.7269 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 9.9 | 34.5631 | 34.5631 | -24.6631 | 6.3 | 24.8544 | 24.8544 | -18.5544 | 11.7 | 23.301 | 23.301 | -11.601 | 14.8 | 33.0097 | 33.0097 | -18.2097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 27.9 | 25.913 | 25.913 | 1.987 | 79.3 | 74.7 | 74.744 | 4.556 | 25.5 |  | 26.263 | -0.763 | 92.7 | 37.8 | 37.748 | 54.952 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 3.927 | 3.927 | 10.173 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.6 | 14.1748 | 14.1748 | -5.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.5 | 3.601 | 3.601 | -3.101 | 204.4 |  | 55.306 | 149.094 | 5 |  | 4.031 | 0.969 | 109.2 |  | 117.958 | -8.758 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.7 | 118 | 113 | -3.3 | 113.8 | 120 | 115 | -1.2 | 90 |  | 90.597 | -0.597 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | -1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | -1.6 | 5.4 |  | 5.133 | 0.267 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25.5 | 28 | 28 | -2.5 | 32.3 | 28 | 28 | 4.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3 | 7.84 | 7.11 | 7.11 | 0.73 | 10.74 | 11 | 11 | -0.26
18/11/2025 | 17:00 | 206.2 | 194.9607 | 203.2038 | 2.9962 | 628.8 | 635.0259 | 635.0259 | -6.2259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 213.4 | 230 | 175.8941 | 37.5059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 147.9733 | 188.872 | -33.572 | 153.9 | 147.9733 | 188.872 | -34.972 | 154.6 | 147.9733 | 188.872 | -34.272 | 247 | 222.6265 | 284.1587 | -37.1587 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 251.2 | 197.1387 | 319.5518 | -68.3518 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 158.3343 | 158.3343 | 9.2657 | 9.7 | 5.1333 | 5.1333 | 4.5667 | 6.3 | 2.8178 | 2.8178 | 3.4822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 13.07 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8494 | 75.91 | 72.126 | 81.709 | -5.799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56.5157 | 56.5157 | -0.21571 | 108.2 | 150.2566 | 140.9578 | -32.7578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 353.7512 | 144.3306 | 80.7694 | 66.8 | 53.0504 | 53.0504 | 13.7496 | 151.6 | 151.2156 | 128.3122 | 23.2878 | 30.5 | 26.4174 | 26.4174 | 4.0826 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.8 | 86.5198 | 86.5198 | 3.2802 | 183.9 | 184.9149 | 184.915 | -1.015 | 184.2 | 184.9149 | 184.915 | -0.71496 | 183.4 | 185.4702 | 185.4703 | -2.0703 | 107.5 | 106.8043 | 110.3726 | -2.8725 | 25 | 18.0037 | 18.9976 | 6.0024 | 23.1 | 36 | 36 | -12.9 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.7 | 27.6624 | 27.6624 | 1.0376 | 95.7 | 99.3719 | 84.1959 | 11.5041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.5 | 81.0859 | 83.5075 | -17.0075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.0027 | 111.1791 | -16.8791 |  |  |  | 0 | 170.2 | 186.2159 | 186.2159 | -16.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.8 | 36 | 36 | 0.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 174.5 | 152.6359 | 113.6912 | 60.8088 | 106.6 | 86.9906 | 96.186 | 10.414 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.3 | 28.6434 | 29.9515 | 0.34855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0887 | 151.0887 | -7.1887 | 145.3 | 151.0887 | 151.0887 | -5.7887 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 206.2904 | 206.2904 | 6.5096 | 101.8 | 103.4549 | 103.4549 | -1.6549 | 3.72 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0269 | 2.62 | 6.646 | 6.646 | -4.026 | 0.2 |  | 0.433 | -0.233 | 80.9 | 68 | 57.93 | 22.97 | 34.2 |  | 31.909 | 2.291 | 0 | 2.603 | 2.603 | -2.603 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.8 | 15.7281 | 15.7281 | 4.0719 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 104.9 |  | 2 | 102.9 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 6.2 |  | 9.334 | -3.134 | 7 |  | 13.184 | -6.184 | 16.9 | 9.213 | 9.213 | 7.687 | 58.4 | 53.5 | 33.746 | 24.654 | 0 |  | 3.353 | -3.353 | 3.3 | 9.75 | 9.75 | -6.45 | 16.1 | 18.7558 | 19.3159 | -3.2159 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 9.9 | 34.5631 | 34.5631 | -24.6631 | 6.5 | 24.8544 | 24.8544 | -18.3544 | 11.8 | 23.301 | 23.301 | -11.501 | 16.1 | 33.0097 | 33.0097 | -16.9097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 28.3 | 26.036 | 26.036 | 2.264 | 78.9 | 74 | 73.964 | 4.936 | 16.1 |  | 17.173 | -1.073 | 91 | 35.7 | 35.688 | 55.312 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 3.69 | 3.69 | 10.21 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.5 | 14.1748 | 14.1748 | -5.6748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.5 | 3.399 | 3.399 | -2.899 | 137.9 |  | 35.872 | 102.028 | 3 |  | 1.712 | 1.288 | 23.7 |  | 73.894 | -50.194 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 120 | 115 | 6.2 | 134.8 | 121 | 116 | 18.8 | 23.4 |  | 65.794 | -42.394 | 2.6 | 4.5 | 4.5 | -1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 2.4 |  | 3.246 | -0.846 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 25.6 | 28 | 28 | -2.4 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.3 | 19 | 19 | 1.3 | 7.84 | 7.11 | 7.11 | 0.73 | 10.79 | 11 | 11 | -0.21
18/11/2025 | 17:30 | 206.7 | 203.2038 | 203.2038 | 3.4962 | 624.2 | 635.0259 | 635.0259 | -10.8259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 194.2 | 230 | 175.2005 | 18.9994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.5796 | 189.0971 | -43.7971 | 145.5 | 149.5796 | 189.0971 | -43.5971 | 145.3 | 149.5796 | 189.0971 | -43.7971 | 242.9 | 225.0433 | 284.4974 | -41.5974 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.1 | 368.3591 | 380.172 | -30.072 | 5.7 | 3.4527 | 3.4527 | 2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 158.3343 | 158.3343 | 5.0657 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 7.7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.8822 |  |  |  | 0 | 6.83 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0487 | 12.74 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1794 | 91.6 | 84.9983 | 81.7091 | 9.8909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 109 | 113.1885 | 142.4339 | -33.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 356.5 | 346.5719 | 144.3305 | 212.1695 | 64.7 | 53.0504 | 53.0504 | 11.6496 | 151 | 151.2156 | 128.3123 | 22.6878 | 29.9 | 26.4174 | 26.4174 | 3.4826 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.8 | 86.5198 | 86.5198 | 4.2802 | 181.2 | 184.9149 | 184.915 | -3.715 | 180.9 | 184.9149 | 184.915 | -4.015 | 183.6 | 185.4702 | 185.4703 | -1.8703 | 106.7 | 106.8043 | 109.5687 | -2.8687 | 11.8 | 7.9766 | 18.0121 | -6.2121 | 23.1 | 36 | 36 | -12.9 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.1 | 27.6624 | 27.6624 | 0.43763 | 91.8 | 99.3719 | 84.2119 | 7.5881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 72.8597 | 84.7421 | -18.8421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.0027 | 110.2009 | -16.9009 |  |  |  | 0 | 171.6 | 186.2159 | 186.2159 | -14.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.3 | 186.7751 | 186.7751 | -4.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36 | 36 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 112.3 | 146.0087 | 181.5774 | -69.2774 | 99 | 81.0017 | 90.5778 | 8.4222 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.9 | 28.8174 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0887 | 151.0887 | -6.5887 | 145.7 | 151.0887 | 151.0887 | -5.3887 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.1 | 206.2904 | 206.2904 | 6.8096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 4.82 | 7.7469 | 7.7469 | -2.9269 | 2.64 | 6.646 | 6.646 | -4.006 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 87 | 68.4 | 56.5 | 30.5 | 10.5 |  | 10.648 | -0.148 | 2.2 | 2.665 | 2.665 | -0.465 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.7281 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 39.5 |  | 1 | 38.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 34.9515 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 1.1 |  | 3.641 | -2.541 | 1.1 |  | 7.675 | -6.575 | 18.1 | 8.828 | 8.828 | 9.272 | 55 | 50.8 | 32.426 | 22.574 | 0 |  | 0.014 | -0.014 | 3 | 9.75 | 9.75 | -6.75 | 15.9 | 16.853 | 19.6015 | -3.7015 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.9 | 34.5631 | 34.5631 | -24.6631 | 6.5 | 24.8544 | 24.8544 | -18.3544 | 11.3 | 23.301 | 23.301 | -12.001 | 15.8 | 33.0097 | 33.0097 | -17.2097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 29.5 | 25.916 | 25.916 | 3.584 | 77.8 | 73.4 | 73.407 | 4.393 | 5.5 |  | 7.274 | -1.774 | 99 | 33.2 | 33.217 | 65.783 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 3.457 | 3.457 | 13.443 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.6 | 14.1748 | 14.1748 | -5.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2.3 | 3.325 | 3.325 | -1.025 | 50.3 |  | 6.063 | 44.237 | 0.9 |  | 0.452 | 0.448 | 21.4 |  | 33.948 | -12.548 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 120 | 115 | 7.5 | 148.5 | 119 | 114 | 34.5 | 21.3 |  | 33.34 | -12.04 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | -1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1 | 2.4 | 2.4 | -1.4 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | -1.6 | 1.3 |  | 1.705 | -0.405 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26 | 28 | 28 | -2 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 7.01 | 7.11 | 7.11 | -0.1 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/11/2025 | 18:00 | 206.3 | 203.2038 | 203.2038 | 3.0962 | 619.9 | 635.0259 | 635.0259 | -15.1259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 198 | 230 | 163.7953 | 34.2047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 156.9622 | 189.0997 | -75.9997 | 113.3 | 156.9622 | 189.0997 | -75.7997 | 113.1 | 156.9622 | 189.0997 | -75.9997 | 225.2 | 236.1503 | 284.5014 | -59.3013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 345.8 | 425.6804 | 426.815 | -81.015 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 158.3343 | 158.3343 | 7.6657 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 7.7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.8822 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0987 | 12.94 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9794 | 90.52 | 121.4481 | 81.7097 | 8.8103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 153.1 | 142.5417 | 149.1635 | 3.9365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.9 | 346.4789 | 288.6599 | 66.2401 | 63.7 | 53.0504 | 53.0504 | 10.6496 | 151 | 151.2156 | 128.3123 | 22.6877 | 29.4 | 26.4174 | 26.4174 | 2.9826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.6 | 86.5198 | 86.5198 | 2.0802 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 182.5 | 185.4702 | 185.4703 | -2.9703 | 106.6 | 106.8043 | 73.4702 | 33.1298 | 17.6 | 18.0003 | 18.0006 | -0.4006 | 22.9 | 36 | 36 | -13.1 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.7 | 27.6624 | 27.6624 | 1.0376 | 90.4 | 99.3719 | 83.9165 | 6.4835 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 82.0513 | 85.3901 | -19.7901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 95.0027 | 66.2788 | 26.7213 |  |  |  | 0 | 171.5 | 186.2159 | 186.2159 | -14.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 36 | 36 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 122.8 | 165.2404 | 181.5774 | -58.7775 | 85.9 | 87.7075 | 87.2769 | -1.3769 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.5 | 29.1992 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0887 | 151.0887 | -6.5887 | 145.6 | 151.0887 | 151.0887 | -5.4887 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 206.2904 | 206.2904 | 7.5096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 4.17 | 7.7469 | 7.7469 | -3.5769 | 2.79 | 6.646 | 6.646 | -3.856 | 0 |  | 0.103 | -0.103 | 89.4 | 66.4 | 55.08 | 34.32 | 0 |  | 1.673 | -1.673 | 2.6 | 2.666 | 2.666 | -0.066 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.7281 | 15.7281 | 4.2718 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 34.9515 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0.65 | -0.65 | 0 |  | 2.726 | -2.726 | 16.4 | 8.407 | 8.407 | 7.993 | 56.6 | 47.5 | 30.951 | 25.649 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 9.75 | 9.75 | -6.85 | 15.9 | 18.9791 | 19.7514 | -3.8514 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.9 | 34.5631 | 34.5631 | -24.6631 | 6.3 | 24.8544 | 24.8544 | -18.5544 | 11.1 | 23.301 | 23.301 | -12.201 | 15.7 | 33.0097 | 33.0097 | -17.3097 | 10 | 18.4466 | 18.4466 | -8.4466 | 30.3 | 25.605 | 25.605 | 4.695 | 77 | 71.5 | 71.481 | 5.519 | 0 |  | 1.528 | -1.528 | 84.9 | 32.2 | 32.212 | 52.688 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 3.32 | 3.32 | 11.58 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 13.5922 | 13.5922 | -5.9922 | 8.6 | 14.1748 | 14.1748 | -5.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 3.2 | 2.971 | 2.971 | 0.229 | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.1 |  | 0.046 | 0.054 | 0.4 |  | 7.91 | -7.51 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.9 | 113 | 113 | 5.9 | 138.7 | 109 | 109 | 29.7 | 0.8 |  | 5.715 | -4.915 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | -2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | -0.9 | 1 | 2.9 | 2.9 | -1.9 | 0.2 |  | 0.431 | -0.231 | 4.3 | 8 | 8 | -3.7 | 20 | 36.8932 | 36.8932 | -16.8932 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.1 | 28 | 28 | -1.9 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.96 | 19 | 19 | -1.04 | 7.28 | 7.11 | 7.11 | 0.17 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
18/11/2025 | 18:30 | 206.2 | 203.2039 | 203.2038 | 2.9962 | 625.9 | 635.0259 | 635.0259 | -9.1259 | 215.4 | 206.5852 | 206.5852 | 8.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 217.5 | 230 | 176.9275 | 40.5725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.9 | 178.673 | 189.0998 | -8.1998 | 185.4 | 178.673 | 189.0998 | -3.6998 | 185 | 178.673 | 189.0998 | -4.0998 | 276.5 | 268.8143 | 284.5014 | -8.0015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 351 | 458.9887 | 445.0942 | -94.0942 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 158.3343 | 158.3343 | 7.0657 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 7.5 | 2.8178 | 2.8178 | 4.6822 |  |  |  | 0 | 6.83 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0487 | 13.19 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7294 | 129.02 | 105.5363 | 96.279 | 32.741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 154.9 | 188.6122 | 163.525 | -8.625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 305.1 | 411.1683 | 288.6599 | 16.44 | 63.6 | 62.0899 | 53.0504 | 10.5496 | 151.5 | 151.2156 | 128.3123 | 23.1877 | 29.9 | 29.1251 | 26.4174 | 3.4826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.7 | 86.5198 | 86.5198 | 4.1802 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 106.9 | 106.8043 | 76.0631 | 30.8369 | 22.7 | 18 | 18.0005 | 4.6995 | 23 | 36 | 36 | -13 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.1 | 27.6624 | 27.6624 | 0.43763 | 93.3 | 99.3719 | 84.2041 | 9.0959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 85.4826 | 85.4793 | -19.3793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 95.0027 | 69.4336 | 23.8664 |  |  |  | 0 | 172.2 | 186.2159 | 186.2159 | -14.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.7 | 186.7751 | 186.7751 | -5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 159.1 | 172.6345 | 181.5772 | -22.4772 | 86.9 | 66.4722 | 81.8529 | 5.0471 | 62.1 | 65.131 | 67.134 | -5.034 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.7 | 26.4923 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0887 | -6.2887 | 146.1 | 151.0888 | 151.0887 | -4.9887 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.3 | 206.2904 | 206.2904 | 8.0096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 3.38 | 7.7469 | 7.7469 | -4.3669 | 2.84 | 6.646 | 6.646 | -3.806 | 0 |  | 0.05 | -0.05 | 86.7 | 79.9 | 53.97 | 32.73 | 0 |  | 0.136 | -0.136 | 0.5 | 2.647 | 2.647 | -2.147 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  | 0.053 | -0.053 | 0 |  | 0.484 | -0.484 | 14.7 | 8.03 | 8.03 | 6.67 | 48 | 44 | 29.648 | 18.352 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 9.75 | -6.55 | 15.9 | 19.7728 | 19.772 | -3.872 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.9 | 8.9 | 34.5631 | -24.6631 | 6.2 | 6.4 | 24.8544 | -18.6544 | 11.5 | 10 | 23.301 | -11.801 | 15.9 | 14 | 33.0097 | -17.1097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 29.5 | 25.229 | 25.229 | 4.271 | 79 | 69.1 | 69.099 | 9.901 | 0 |  | 0.124 | -0.124 | 83.9 | 101.4 | 31.695 | 52.205 | 10.3 | 51.8 | 51.81 | -41.51 | 11.2 | 3.214 | 3.214 | 7.986 | 9.5 | 2.418 | 2.418 | 7.082 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.7 | 9 | 14.1748 | -6.4748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 1.1 | 2.523 | 2.523 | -1.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.139 | -1.139 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 106.8 | 106 | 18.3 | 111.5 | 108.5 | 99 | 12.5 | 0 |  | 0.623 | -0.623 | 2.9 | 3 | 4.5 | -1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 1 | 2.4 | -0.4 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  | 0.059 | -0.059 | 4.2 | 4 | 8 | -3.8 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.5 | 28 | 28 | -1.5 | 32.4 | 28 | 28 | 4.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 8.61 | 7.11 | 7.11 | 1.5 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
18/11/2025 | 19:00 | 205.9 | 203.2039 | 203.2038 | 2.6961 | 624.7 | 635.0259 | 635.0259 | -10.3259 | 214.1 | 206.5852 | 206.5852 | 7.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 240.4 | 230 | 205.8426 | 34.5574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 171.4842 | 189.0995 | -22.6995 | 167.1 | 171.4842 | 189.0995 | -21.9995 | 167 | 171.4842 | 189.0995 | -22.0995 | 263.8 | 257.9988 | 284.5011 | -20.7011 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 349.9 | 504.6516 | 486.2243 | -136.3243 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 158.3343 | 158.3343 | 6.1657 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 7.5 | 2.8178 | 2.8178 | 4.6822 |  |  |  | 0 | 6.83 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0487 | 13.75 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1694 | 130.7 | 116.3215 | 103.6414 | 27.0586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 154.3 | 220.4807 | 213.6574 | -59.3574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 305.7 | 419.4595 | 144.3311 | 161.3689 | 62.6 | 62.0899 | 53.0504 | 9.5496 | 151.4 | 151.2156 | 128.3124 | 23.0876 | 29.2 | 29.1251 | 26.4174 | 2.7826 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.1 | 86.5198 | 86.5198 | 2.5802 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 106.8 | 106.8043 | 110.374 | -3.574 | 17.7 | 18 | 18.0011 | -0.30115 | 29 | 36.2524 | 36.2524 | -7.2524 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.8 | 27.6624 | 27.6624 | 0.13763 | 92.4 | 99.6625 | 84.2127 | 8.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 85.4826 | 85.4817 | -19.6817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 95.0027 | 111.1808 | -17.9808 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 238 | 171.3219 | 181.5776 | 56.4224 | 100.5 | 97.2503 | 98.1012 | 2.3988 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0887 | -5.5887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 206.2904 | 206.2904 | 8.2096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 3.91 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8369 | 2.78 | 6.646 | 6.646 | -3.866 | 0 |  |  | 0 | 88.8 | 75.6 | 52.86 | 35.94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.493 | 2.493 | -2.493 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 7.699 | 7.699 | 5.401 | 47 | 41.1 | 28.517 | 18.483 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 9.75 | -6.55 | 16 | 19.7728 | 19.7726 | -3.7726 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.6 | 8.9 | 34.5631 | -24.9631 | 5.7 | 6.4 | 24.8544 | -19.1544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 16 | 14 | 33.0097 | -17.0097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 27.4 | 24.515 | 24.515 | 2.885 | 72.6 | 65.9 | 65.925 | 6.675 | 0 |  |  | 0 | 66 | 95.9 | 31.414 | 34.586 | 85.5 | 53.6 | 53.566 | 31.934 | 7.9 | 3.002 | 3.002 | 4.898 | 6.8 | 2.246 | 2.246 | 4.554 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.1 | 2.143 | 2.143 | -2.043 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.9 | 91.2 | 95 | 13.9 | 95.8 | 93.4 | 83 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 1 | 2.4 | -0.5 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 8 | -3.8 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 26.4 | 28 | 28 | -1.6 | 32.2 | 28 | 28 | 4.2 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 20.28 | 19 | 19 | 1.28 | 9.53 | 7.11 | 7.11 | 2.42 | 10.55 | 11 | 11 | -0.45
18/11/2025 | 19:30 | 205 | 203.2039 | 203.2038 | 1.7961 | 623.7 | 635.0259 | 635.0259 | -11.3259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.7786 | 91.7786 | -1.9786 | 240.2 | 230 | 207.8744 | 32.3256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 182.7798 | 191.7635 | -10.6635 | 188.2 | 182.7798 | 191.7635 | -3.5635 | 188.7 | 182.7798 | 191.7635 | -3.0635 | 277.1 | 274.993 | 288.509 | -11.409 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 348.7 | 500.0907 | 497.5245 | -148.8245 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 158.3343 | 158.3343 | 6.2657 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 7.1 | 2.8178 | 2.8178 | 4.2822 |  |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 13.73 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1894 | 134.57 | 118.3435 | 105.3679 | 29.2021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 154.3 | 203.471 | 205.7382 | -51.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.9 | 416.5244 | 144.3311 | 160.5689 | 60.6 | 62.0899 | 53.0504 | 7.5496 | 151.3 | 151.2156 | 128.3124 | 22.9876 | 28.6 | 29.1251 | 26.4174 | 2.1826 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.6 | 86.5198 | 86.5198 | 2.0802 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 106.5 | 106.8043 | 110.374 | -3.874 | 20.1 | 18 | 18.0013 | 2.0987 | 41 | 36.2524 | 36.2524 | 4.7476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.6 | 27.6624 | 27.6624 | -0.06237 | 91.6 | 99.3719 | 84.2352 | 7.3648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 85.4826 | 85.4818 | -19.6818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93 | 95.0027 | 111.1808 | -18.1808 |  |  |  | 0 | 172.9 | 186.2159 | 186.2159 | -13.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 36 | 36 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 195.9 | 184.0133 | 181.5777 | 14.3223 | 99 | 92.4445 | 99.6374 | -0.63742 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0887 | -5.2887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 206.2904 | 206.2904 | 8.1096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 3.82 | 7.7469 | 7.7469 | -3.9269 | 2.78 | 6.646 | 6.646 | -3.866 | 0 |  |  | 0 | 90 | 70.7 | 51.39 | 38.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.293 | 2.293 | -2.293 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 15.534 | 15.534 | 4.566 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.6 | 5 | 5 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 7.464 | 7.464 | 7.536 | 51.2 | 38.2 | 27.366 | 23.834 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 9.75 | -6.45 | 15.9 | 19.7728 | 19.7726 | -3.8726 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.6 | 8.9 | 34.5631 | -24.9631 | 4.8 | 6.4 | 24.8544 | -20.0544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 15.8 | 14 | 33.0097 | -17.2097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 26.4 | 23.689 | 23.689 | 2.711 | 56.5 | 62.5 | 62.487 | -5.987 | 0 |  |  | 0 | 64.8 | 95.7 | 31.211 | 33.589 | 86.9 | 55.4 | 55.423 | 31.477 | 9.1 | 2.754 | 2.754 | 6.346 | 6 | 2.118 | 2.118 | 3.882 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.2 | 1.787 | 1.787 | -1.587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.1 | 73.4 | 83 | -0.9 | 77.9 | 76.9 | 69 | 8.9 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 1 | 2.4 | -0.5 | 1.3 | 1 | 2.9 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.8 | 28 | 28 | -0.2 | 32.9 | 28 | 28 | 4.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 8.18 | 7.11 | 7.11 | 1.07 | 11 | 11 | 11 | 0
18/11/2025 | 20:00 | 206.1 | 203.2039 | 203.2038 | 2.8962 | 623.8 | 635.0259 | 635.0259 | -11.2259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 241 | 230 | 205.5404 | 35.4596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 142.7116 | 191.7634 | -23.9634 | 167.7 | 142.7116 | 191.7634 | -24.0634 | 167.5 | 142.7116 | 191.7634 | -24.2634 | 262.3 | 214.7102 | 288.5089 | -26.2089 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.3 | 565.5397 | 515.0924 | -65.7924 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 158.3343 | 158.3343 | 8.4657 | 8.7 | 5.1333 | 5.1333 | 3.5667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.83 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0487 | 14.18 | 14.9194 | 14.9194 | -0.73942 | 134.69 | 135.4221 | 112.7875 | 21.9025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 222.2 | 220.4807 | 207.9042 | 14.2958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 306.4 | 423.8855 | 144.3311 | 162.0689 | 60.7 | 62.0899 | 53.0504 | 7.6496 | 151.2 | 151.2156 | 128.3125 | 22.8876 | 29.3 | 29.1251 | 26.4174 | 2.8826 | 18 | 17.5621 | 17.5621 | 0.43787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 91.5 | 86.5198 | 86.5198 | 4.9802 | 181.1 | 150.8523 | 184.915 | -3.815 | 182 | 150.8523 | 184.915 | -2.915 | 183.7 | 151.3053 | 185.4703 | -1.7703 | 106.8 | 110.3748 | 110.374 | -3.574 | 33.4 |  | 18.0016 | 15.3984 | 46.1 | 36.2524 | 36.2524 | 9.8476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.9 | 27.6624 | 27.6624 | 0.23763 | 92 | 99.3771 | 84.456 | 7.544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 95.4524 | 85.4819 | 9.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 132.7094 | 111.1808 | -17.8808 |  |  |  | 0 | 172.9 | 186.2159 | 186.2159 | -13.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.7 | 186.7751 | 186.7751 | -5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 118.3 | 120.7785 | 181.5778 | -63.2778 | 96.1 | 86.5241 | 101.6299 | -5.5299 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.1 | 27.6749 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0887 | -5.3887 | 147.1 | 151.0888 | 151.0887 | -3.9887 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.6 | 206.2904 | 206.2904 | 8.3096 | 102.7 | 103.4549 | 103.4549 | -0.75493 | 2.52 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2269 | 2.61 | 6.646 | 6.646 | -4.036 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 66.2 | 49.92 | 35.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.061 | 2.061 | -2.061 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 7.325 | 7.325 | 8.575 | 51 | 35 | 26.195 | 24.805 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.5 | 9.75 | -6.45 | 18.4 | 19.7728 | 19.7726 | -1.3726 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.6 | 8.9 | 34.5631 | -24.9631 | 4.9 | 6.4 | 24.8544 | -19.9544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 16 | 14 | 33.0097 | -17.0097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 23.2 | 22.951 | 22.951 | 0.249 | 53.9 | 58.6 | 58.569 | -4.669 | 0 |  |  | 0 | 60 | 94.3 | 30.995 | 29.005 | 87.8 | 82.2 | 55.422 | 32.378 | 7.1 | 2.613 | 2.613 | 4.487 | 3.9 | 1.934 | 1.934 | 1.966 | 20.9 | 21 | 19.4175 | 1.4825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0.1 | 1.548 | 1.548 | -1.448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 59.9 | 69 | -13.4 | 45.6 | 59.7 | 57 | -11.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 1 | 2.4 | -0.4 | 1.3 | 1 | 2.9 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 20.1 | 20 | 36.8932 | -16.7932 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 33.9 | 28 | 28 | 5.9 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 8.41 | 7.11 | 7.11 | 1.3 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01
18/11/2025 | 20:30 | 205.9 | 203.2039 | 203.2038 | 2.6961 | 623.8 | 635.0259 | 635.0259 | -11.2259 | 213.8 | 206.5852 | 206.5852 | 7.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 241.7 | 230 | 204.4431 | 37.2569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 135.5838 | 191.7631 | -31.1631 | 160.4 | 135.5838 | 191.7631 | -31.3631 | 160.8 | 135.5838 | 191.7631 | -30.9631 | 256.3 | 203.9865 | 288.5084 | -32.2084 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 449.1 | 565.5397 | 523.3947 | -74.2947 | 5.7 | 3.4527 | 3.4527 | 2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 158.3343 | 158.3343 | 6.3657 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.82 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0587 | 14.15 | 14.9194 | 14.9194 | -0.76942 | 134.85 | 139.2831 | 115.2215 | 19.6285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 222.6 | 220.4807 | 197.6535 | 24.9465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 305 | 420.4765 | 144.3313 | 160.6687 | 60.4 | 62.0899 | 53.0504 | 7.3496 | 150.9 | 151.2156 | 128.3125 | 22.5875 | 29.3 | 29.1251 | 26.4174 | 2.8826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.1 | 86.5198 | 86.5198 | 2.5802 | 180.6 | 138.0108 | 184.915 | -4.315 | 181.6 | 138.0108 | 184.915 | -3.315 | 183.5 | 138.4253 | 185.4703 | -1.9703 | 106.6 | 110.3748 | 110.3741 | -3.7741 | 20 | 19.9786 | 18.003 | 1.997 | 43.2 | 36.2524 | 36.2524 | 6.9476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.7 | 27.6624 | 27.6624 | 0.03763 | 110.3 | 99.085 | 83.9181 | 26.3819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.1 | 90.4008 | 85.4818 | 9.6182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 132.7094 | 111.181 | -17.981 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 36 | 0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 204.9 | 188.258 | 180.6904 | 24.2096 | 98.8 | 84.2612 | 101.205 | -2.405 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 30.1 | 27.3073 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0887 | -5.5887 | 146.8 | 151.0888 | 151.0887 | -4.2887 | 149.5 | 151.5425 | 151.5425 | -2.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 206.2904 | 206.2904 | 8.6096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 3.91 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8369 | 2.51 | 6.646 | 6.646 | -4.136 | 0 |  |  | 0 | 81.7 | 60.8 | 48.06 | 33.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.818 | 1.818 | -1.818 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | -0.8 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 7.266 | 7.266 | 6.534 | 50.7 | 31.7 | 25.232 | 25.468 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 9.75 | -6.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7726 | 0.42739 | 2.84 | 2 | 2 | 0.84 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.9 | 34.5631 | -25.2631 | 6.5 | 6.4 | 24.8544 | -18.3544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 16 | 14 | 33.0097 | -17.0097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 26.4 | 22.243 | 22.243 | 4.157 | 52.3 | 54.5 | 54.492 | -2.192 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 85 | 30.776 | 23.824 | 87.3 | 86.9 | 54.801 | 32.499 | 6 | 2.508 | 2.508 | 3.492 | 2.7 | 1.732 | 1.732 | 0.968 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 1.348 | 1.348 | -1.348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.9 | 43 | 55 | -12.1 | 39.1 | 49.1 | 45 | -5.9 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 3 | 9 | -6.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.9 | 1 | 2.4 | -0.5 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27 | 28 | 28 | -1 | 34.1 | 28 | 28 | 6.1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 7.49 | 7.11 | 7.11 | 0.38 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
18/11/2025 | 21:00 | 205.6 | 203.2039 | 203.2038 | 2.3962 | 623.1 | 635.0259 | 635.0259 | -11.9259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 212.9 | 230 | 210.7502 | 2.1498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 135.5838 | 191.0926 | -20.4927 | 170.1 | 135.5838 | 191.0926 | -20.9927 | 170.2 | 135.5838 | 191.0926 | -20.8926 | 265.9 | 203.9865 | 287.4998 | -21.5998 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 461.5 | 565.5397 | 526.3029 | -64.8029 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 158.3343 | 158.3343 | 6.9657 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.17 | 14.9194 | 14.9194 | -0.74942 | 134.56 | 136.7147 | 112.2392 | 22.3208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 222.6 | 220.4807 | 197.0847 | 25.5153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.6 | 422.8868 | 144.3321 | 160.2679 | 59.7 | 62.0899 | 53.0504 | 6.6496 | 151.7 | 151.2156 | 128.3125 | 23.3875 | 28.8 | 29.1251 | 26.4174 | 2.3826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.3 | 86.5198 | 86.5198 | 1.7802 | 180.6 | 140.5777 | 184.915 | -4.315 | 181.6 | 140.5777 | 184.915 | -3.315 | 183.4 | 140.9998 | 185.4703 | -2.0703 | 106.8 | 110.3748 | 110.3743 | -3.5743 | 25.9 | 26.7727 | 20.9349 | 4.9651 | 43.5 | 36.2524 | 36.2524 | 7.2476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.9 | 27.6624 | 27.6624 | 0.23763 | 120.4 | 99.4163 | 84.2164 | 36.1836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 90.5025 | 85.4819 | 9.4181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 132.7094 | 111.1812 | -18.0812 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.7 | 186.7751 | 186.7751 | -4.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 186.9 | 188.2944 | 181.5778 | 5.3222 | 91.7 | 84.5079 | 102.8256 | -11.1256 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.2 | 27.3072 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0887 | -5.3887 | 146.9 | 151.0888 | 151.0887 | -4.1887 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 206.2904 | 206.2904 | 8.6096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 3.26 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4869 | 2.42 | 6.646 | 6.646 | -4.226 | 0 |  |  | 0 | 81.5 | 55.8 | 46.2 | 35.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.597 | 1.597 | -1.597 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 7.285 | 7.285 | 9.515 | 55.7 | 30.3 | 24.479 | 31.221 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 9.75 | -6.25 | 20.2 | 19.7728 | 19.7726 | 0.42738 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.9 | 34.5631 | -25.2631 | 6.5 | 6.4 | 24.8544 | -18.3544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 15.9 | 14 | 33.0097 | -17.1097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 26.7 | 21.106 | 21.106 | 5.594 | 51.9 | 51.3 | 51.249 | 0.651 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 80.3 | 30.246 | 24.654 | 74.8 | 86.5 | 54.943 | 19.857 | 5 | 2.403 | 2.403 | 2.597 | 1.3 | 1.58 | 1.58 | -0.28 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 1.145 | 1.145 | -1.145 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.9 | 36.1 | 43 | -19.1 | 18.4 | 36.5 | 35 | -16.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 1 | 2.4 | -0.4 | 1.3 | 1 | 2.9 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 8 | -3.8 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 28 | 28 | -0.7 | 34.3 | 28 | 28 | 6.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 7.84 | 7.11 | 7.11 | 0.73 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/11/2025 | 21:30 | 206.5 | 203.2039 | 203.2038 | 3.2961 | 623.6 | 635.0259 | 635.0259 | -11.4259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 209.9 | 230 | 210.0742 | -0.17417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 135.5838 | 192.4578 | -77.0578 | 115.4 | 135.5838 | 192.4578 | -77.0578 | 115.5 | 135.5838 | 192.4578 | -76.9578 | 218.6 | 203.9865 | 289.5536 | -70.9536 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.4 | 565.5397 | 528.6046 | 27.7954 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 158.3343 | 158.3343 | 6.5657 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 6.4 | 2.8178 | 2.8178 | 3.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.19 | 14.9194 | 14.9194 | -0.72942 | 134.42 | 135.2644 | 110.7909 | 23.6291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 222.4 | 220.4807 | 181.6438 | 40.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 408.2 | 420.4474 | 144.3314 | 263.8686 | 58.6 | 62.0899 | 53.0504 | 5.5496 | 151.4 | 151.2156 | 128.3125 | 23.0875 | 28.8 | 29.1251 | 26.4174 | 2.3826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.4 | 86.5198 | 86.5198 | 3.8802 | 181.1 | 139.4272 | 184.915 | -3.815 | 181.4 | 139.4272 | 184.915 | -3.515 | 183.4 | 139.8459 | 185.4703 | -2.0703 | 107 | 110.3748 | 110.3742 | -3.3742 | 25.4 | 26.497 | 20.7898 | 4.6102 | 43.8 | 36.2524 | 36.2524 | 7.5476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.7 | 27.6624 | 27.6624 | 0.03763 | 120.7 | 99.6146 | 84.477 | 36.223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 89.4006 | 85.4819 | 9.2181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.7094 | 111.181 | 15.8189 |  |  |  | 0 | 172.5 | 186.2159 | 186.2159 | -13.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.8 | 186.7751 | 186.7751 | -3.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 228.8 | 192.1343 | 181.5781 | 47.2219 | 84.8 | 85.7622 | 105.3845 | -20.5845 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.2 | 27.3072 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0887 | -5.3887 | 147.2 | 151.0888 | 151.0887 | -3.8887 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 102.7 | 103.4549 | 103.4549 | -0.75493 | 3.25 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4969 | 2.44 | 6.646 | 6.646 | -4.206 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 51.2 | 44.04 | 33.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.383 | 1.383 | -1.383 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 3 | 4.2 | 4.2 | -1.2 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 19 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 7.223 | 7.223 | 7.077 | 46.6 | 29.5 | 23.606 | 22.994 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 9.75 | -6.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7726 | 0.42738 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.3 | 8.9 | 34.5631 | -25.2631 | 6.7 | 6.4 | 24.8544 | -18.1544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 16.1 | 14 | 33.0097 | -16.9097 | 9.9 | 9.5 | 18.4466 | -8.5466 | 21.5 | 19.826 | 19.826 | 1.674 | 50.8 | 48.3 | 48.284 | 2.516 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 76 | 29.611 | 19.989 | 68.6 | 85.6 | 55.339 | 13.261 | 4.7 | 2.298 | 2.298 | 2.402 | 3 | 1.444 | 1.444 | 1.556 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.94 | 0.94 | -0.94 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.5 | 31 | 34 | -18.5 | 12.2 | 29.8 | 27 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | -3.2 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 33.9 | 28 | 28 | 5.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 7.68 | 7.11 | 7.11 | 0.57 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03
18/11/2025 | 22:00 | 206 | 203.2039 | 203.2038 | 2.7961 | 620 | 635.0259 | 635.0259 | -15.0259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 210.5 | 230 | 198.2096 | 12.2904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 135.5838 | 191.5505 | -61.5505 | 130.2 | 135.5838 | 191.5505 | -61.3505 | 130.1 | 135.5838 | 191.5505 | -61.4505 | 232.3 | 203.9865 | 288.1886 | -55.8886 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.9 | 565.5397 | 558.159 | -2.259 | 5.5 | 3.4527 | 3.4527 | 2.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 158.3343 | 158.3343 | 5.4657 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.49 | 14.9194 | 14.9194 | -0.42942 | 134.28 | 135.1938 | 108.0392 | 26.2408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 222.4 | 220.4807 | 220.4628 | 1.9372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 407.1 | 416.4957 | 144.3309 | 262.7691 | 58.3 | 62.0899 | 53.0504 | 5.2496 | 151.1 | 151.2156 | 128.3125 | 22.7875 | 28.4 | 29.1251 | 26.4174 | 1.9826 | 18.3 | 17.5621 | 17.5621 | 0.73787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 89.7 | 86.5198 | 86.5198 | 3.1802 | 179.7 | 157.9285 | 184.915 | -5.215 | 180.1 | 157.9285 | 184.915 | -4.815 | 183.5 | 158.4027 | 185.4703 | -1.9703 | 106.4 | 110.3748 | 110.3739 | -3.9739 | 34.6 | 35.192 | 24.7575 | 9.8425 | 43.2 | 36.2524 | 36.2524 | 6.9476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.6 | 27.6624 | 27.6624 | -0.06237 | 117.7 | 99.3722 | 83.9182 | 33.7818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 90.4148 | 85.4819 | 9.1181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.7094 | 111.1807 | 15.4193 |  |  |  | 0 | 173.1 | 186.2159 | 186.2159 | -13.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.6 | 186.7751 | 186.7751 | -4.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 36 | 36 | -0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 192 | 196.5145 | 180.6907 | 11.3093 | 76 | 89.2586 | 107.0928 | -31.0928 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.6 | 27.3073 | 29.9515 | -0.35145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0887 | -5.2887 | 146.9 | 151.0888 | 151.0887 | -4.1887 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 2.42 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3269 | 2.41 | 6.646 | 6.646 | -4.236 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 47.4 | 41.88 | 25.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | -1.284 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.7 | 19 | 34.9515 | -16.2514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 7.078 | 7.078 | 7.522 | 38.5 | 27.8 | 22.615 | 15.885 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 9.75 | -6.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7726 | 0.42738 | 2.76 | 2 | 2 | 0.76 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9.1 | 8.9 | 34.5631 | -25.4631 | 6.6 | 6.4 | 24.8544 | -18.2544 | 10.9 | 10 | 23.301 | -12.401 | 16 | 14 | 33.0097 | -17.0097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 22.7 | 18.763 | 18.763 | 3.937 | 53.7 | 46.5 | 46.46 | 7.24 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 65.5 | 29.735 | 18.065 | 63.2 | 82.4 | 55.842 | 7.358 | 4.5 | 2.092 | 2.092 | 2.408 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.6 | 7 | 13.5922 | -5.9922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.9 | 0.9 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 28.1 | 28 | -23.9 | 8 | 22.2 | 22 | -14 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 34 | 28 | 28 | 6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 7.62 | 7.11 | 7.11 | 0.51 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06
18/11/2025 | 22:30 | 205 | 203.2039 | 203.2038 | 1.7961 | 623.1 | 635.0259 | 635.0259 | -11.9259 | 212.6 | 206.5852 | 206.5852 | 6.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 216.2 | 230 | 198.1538 | 18.0462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 135.5838 | 188.3711 | -72.1711 | 116.3 | 135.5838 | 188.3711 | -72.0711 | 116.1 | 135.5838 | 188.3711 | -72.2711 | 222.6 | 203.9865 | 283.4052 | -60.8052 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553 | 565.5397 | 565.5369 | -12.5369 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 158.3343 | 158.3343 | 6.6657 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.49 | 14.9194 | 14.9194 | -0.42942 | 134.47 | 128.6537 | 107.6522 | 26.8178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 222 | 220.4807 | 220.4795 | 1.5205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 405.3 | 409.9783 | 144.333 | 260.967 | 58.2 | 62.0899 | 53.0504 | 5.1496 | 151 | 151.2156 | 128.3125 | 22.6875 | 29.1 | 29.1251 | 26.4174 | 2.6826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.2 | 86.5198 | 86.5198 | 3.6802 | 181.7 | 139.9162 | 184.915 | -3.215 | 182 | 139.9162 | 184.915 | -2.915 | 183.3 | 140.3364 | 185.4703 | -2.1703 | 106.6 | 110.3748 | 110.3744 | -3.7744 | 31.4 | 35.2533 | 21.1879 | 10.2121 | 45.1 | 36.2524 | 36.2524 | 8.8476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.7 | 24.9961 | 24.9961 | 2.7039 | 120.2 | 99.3719 | 84.4933 | 35.7067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4886 | 85.4822 | 9.4178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 111.1813 | 15.9187 |  |  |  | 0 | 172.9 | 186.2159 | 186.2159 | -13.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 183.2 | 186.7751 | 186.7751 | -3.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 150.6 | 196.9632 | 107.3938 | 43.2062 | 72 | 88.7302 | 119.8685 | -47.8685 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.8 | 27.3071 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0888 | 151.0887 | -5.0887 | 147.8 | 151.0888 | 151.0887 | -3.2887 | 149.7 | 151.5425 | 151.5425 | -1.8425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 206.2904 | 206.2904 | 8.9096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 2.65 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0969 | 2.42 | 6.646 | 6.646 | -4.226 | 0 |  |  | 0 | 58.9 | 44 | 39.13 | 19.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.224 | 1.224 | -1.224 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | -1.6 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 19 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 6.869 | 6.869 | 6.931 | 35.6 | 25.9 | 21.255 | 14.345 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 9.75 | -6.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7727 | 0.4273 | 2.72 | 2 | 2 | 0.72 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 9 | 8.9 | 34.5631 | -25.5631 | 6.5 | 6.4 | 24.8544 | -18.3544 | 11.3 | 10 | 23.301 | -12.001 | 16 | 14 | 33.0097 | -17.0097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 21.2 | 17.773 | 17.773 | 3.427 | 46.9 | 45 | 45.017 | 1.883 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 59.8 | 30.111 | 20.489 | 74.7 | 78.2 | 56.38 | 18.32 | 5 | 1.854 | 1.854 | 3.146 | 1.7 | 1.108 | 1.108 | 0.592 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.5 | 7 | 13.5922 | -6.0922 | 7.6 | 9 | 14.1748 | -6.5748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.914 | 0.914 | -0.914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 20.9 | 23 | -20.1 | 5.4 | 15.8 | 18 | -12.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 8 | -3.8 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.8 | 28 | 28 | -1.2 | 33.8 | 28 | 28 | 5.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 9.52 | 7.11 | 7.11 | 2.41 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
18/11/2025 | 23:00 | 205.8 | 203.2039 | 203.2038 | 2.5962 | 625.9 | 635.0259 | 635.0259 | -9.1259 | 213.8 | 206.5852 | 206.5852 | 7.2148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 221 | 230 | 159.3748 | 61.6252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119 | 135.5838 | 186.1384 | -67.1384 | 119.7 | 135.5838 | 186.1384 | -66.4384 | 119.7 | 135.5838 | 186.1384 | -66.4384 | 218.9 | 203.9865 | 280.0461 | -61.1461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.3 | 565.5392 | 499.5908 | 60.7092 | 5.6 | 3.4527 | 3.4527 | 2.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 158.3343 | 158.3343 | 4.8657 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.77 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1087 | 14.49 | 14.9194 | 14.9194 | -0.42942 | 130.86 | 86.5495 | 84.0204 | 46.8396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 175.7 | 213.644 | 142.3573 | 33.3427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304 | 359.7752 | 144.3304 | 159.6696 | 57.2 | 62.0899 | 53.0504 | 4.1496 | 151.4 | 151.2156 | 128.3124 | 23.0876 | 27.6 | 29.1251 | 26.4174 | 1.1826 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 88.4 | 86.5198 | 86.5198 | 1.8802 | 126.6 | 133.8866 | 184.915 | -58.315 | 127 | 133.8866 | 184.915 | -57.915 | 161 | 134.2887 | 185.4703 | -24.4703 | 106.7 | 110.3748 | 104.9171 | 1.7829 | 22.8 | 24.7424 | 25.1261 | -2.3261 | 45.1 | 36.2524 | 36.2524 | 8.8476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.9 | 24.9961 | 24.9961 | 2.9039 | 120.4 | 99.0821 | 84.2046 | 36.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4826 | 82.1249 | 12.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 104.5412 | 22.5588 |  |  |  | 0 | 173.2 | 186.2159 | 186.2159 | -13.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 191 | 129.0424 | 181.5771 | 9.4229 | 70.3 | 86.5038 | 84.9169 | -14.6169 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 29.8 | 27.3071 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0887 | 151.0887 | -4.9887 | 147.4 | 151.0887 | 151.0887 | -3.6887 | 150 | 151.5424 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 206.2904 | 206.2904 | 8.8096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 3.65 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0969 | 2.47 | 6.646 | 6.646 | -4.176 | 0 |  |  | 0 | 53 | 41.5 | 36.37 | 16.63 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.252 | 1.252 | -0.352 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | -1.4 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 19 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 6.596 | 6.596 | 4.804 | 28.6 | 24.1 | 19.526 | 9.074 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 9.75 | -6.35 | 20.2 | 19.7728 | 18.9961 | 1.2039 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.9 | 8.9 | 34.5631 | -25.6631 | 6.6 | 6.4 | 24.8544 | -18.2544 | 11.4 | 10 | 23.301 | -11.901 | 16.2 | 14 | 33.0097 | -16.8097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 16.7 | 17.095 | 17.095 | -0.395 | 48.8 | 42 | 42.002 | 6.798 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 53.3 | 29.838 | 28.462 | 80.7 | 73.1 | 56.462 | 24.238 | 4.4 | 1.767 | 1.767 | 2.633 | 0.9 | 1.07 | 1.07 | -0.17 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.2 | 7 | 13.5922 | -6.3922 | 7.8 | 9 | 14.1748 | -6.3748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18.6 | 17 | -17 | 0.4 | 13.6 | 14 | -13.6 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4 | 8 | -3.8 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.9 | 28 | 28 | -1.1 | 33.9 | 28 | 28 | 5.9 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 9.54 | 7.11 | 7.11 | 2.43 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
18/11/2025 | 23:30 | 202 | 203.2039 | 203.2038 | -1.2039 | 620.1 | 635.0259 | 635.0259 | -14.9259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 218.8 | 230 | 173.0307 | 45.7693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 159.618 | 187.7583 | -54.0583 | 133.3 | 159.618 | 187.7583 | -54.4583 | 133 | 159.618 | 187.7583 | -54.7583 | 231.7 | 240.146 | 282.4832 | -50.7833 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.4 | 565.438 | 479.3729 | 75.0271 | 5.4 | 3.4527 | 3.4527 | 1.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 158.3343 | 158.3343 | -0.23429 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.82 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0587 | 14.45 | 14.9194 | 14.9194 | -0.46942 | 105.64 | 83.9331 | 76.1797 | 29.4603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.5157 | 56.5157 | -1.4157 | 121.2 | 41.2381 | 74.0932 | 47.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.3 | 358.3177 | 144.3303 | 159.9697 | 55.9 | 62.0899 | 53.0504 | 2.8496 | 149 | 151.2156 | 128.3123 | 20.6877 | 26.3 | 29.1251 | 26.4174 | -0.11736 | 18.2 | 17.5621 | 17.5621 | 0.63787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 90.7 | 86.5198 | 86.5198 | 4.1802 | 119.8 | 133.8866 | 184.915 | -65.115 | 120.4 | 133.8866 | 184.915 | -64.515 | 153.4 | 134.2887 | 185.4703 | -32.0703 | 105.3 | 110.3748 | 103.6854 | 1.6146 | 3.5 | 4.1238 | 18.042 | -14.542 | 44.4 | 36.2524 | 36.2524 | 8.1476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.2 | 24.9961 | 24.9961 | 2.2039 | 117.1 | 99.6617 | 84.2046 | 32.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 85.4826 | 74.195 | 19.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 132.7094 | 103.0426 | 22.7574 |  |  |  | 0 | 173.7 | 186.2159 | 186.2159 | -12.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.3 | 186.7751 | 186.7751 | -4.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.3 |  |  | 35.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 86.6 | 160.5839 | 181.577 | -94.977 | 67.2 | 86.5041 | 77.0708 | -9.8708 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.2 | 27.3071 | 29.9515 | -0.75145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 139.1403 | 151.0887 | -4.3887 | 148.5 | 139.1403 | 151.0887 | -2.5887 | 150.3 | 139.5582 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 206.2904 | 206.2904 | 8.6096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 5.52 | 7.7469 | 7.7469 | -2.2269 | 2.66 | 6.646 | 6.646 | -3.986 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 39.5 | 33.03 | 22.37 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.31 | 1.31 | 1.69 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.9 | 19 | 34.9515 | -16.0514 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 6.171 | 6.171 | 5.829 | 29.9 | 22.4 | 17.405 | 12.495 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 9.75 | -6.25 | 20.2 | 19.7728 | 17.1619 | 3.0381 | 2.68 | 2 | 2 | 0.68 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 34.5631 | -25.7631 | 6.7 | 6.4 | 24.8544 | -18.1544 | 10.9 | 10 | 23.301 | -12.401 | 15.8 | 14 | 33.0097 | -17.2097 | 10 | 9.5 | 18.4466 | -8.4466 | 21.1 | 16.522 | 16.522 | 4.578 | 48.4 | 38.5 | 38.462 | 9.938 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 46.7 | 29.35 | 19.95 | 71 | 67.6 | 56.393 | 14.607 | 3.7 | 1.73 | 1.73 | 1.97 | 0.7 | 1.078 | 1.078 | -0.378 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.4 | 7 | 13.5922 | -6.1922 | 7.8 | 9 | 14.1748 | -6.3748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 1 | 0.923 | 0.923 | 0.077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | -13 | 0 | 11 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 20 | 20 | 36.8932 | -16.8932 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27 | 28 | 28 | -1 | 34 | 28 | 28 | 6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.27 | 19 | 19 | 1.27 | 9.22 | 7.11 | 7.11 | 2.11 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05
19/11/2025 | 00:00 | 103.5 | 203.2039 | 203.2038 | -99.7039 | 624.7 | 635.0259 | 635.0259 | -10.3259 | 214.5 | 206.5852 | 206.5852 | 7.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.7786 | 91.7786 | -1.0786 | 226.1 | 230 | 217.2355 | 8.8645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 152.0011 | 187.768 | -67.768 | 120.8 | 152.0011 | 187.768 | -66.968 | 119.8 | 152.0011 | 187.768 | -67.968 | 229.1 | 228.6863 | 282.4977 | -53.3978 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 476.3 | 562.9285 | 565.5391 | -89.2391 | 5.7 | 3.4527 | 3.4527 | 2.2473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 158.3343 | 158.3343 | 5.2657 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.78 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0987 | 14.48 | 14.9194 | 14.9194 | -0.43942 | 106.31 | 83.933 | 113.9016 | -7.5916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5157 | 56.5157 | -0.51571 | 122.2 | 39.8093 | 220.4805 | -98.2805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 305.6 | 348.0528 | 159.5449 | 146.0551 | 54.8 | 62.0899 | 53.0504 | 1.7496 | 151.4 | 151.2156 | 128.3125 | 23.0875 | 27.4 | 29.1251 | 26.4174 | 0.98264 | 18.4 | 17.5621 | 17.5621 | 0.83787 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83884 | 94.4 | 86.5198 | 86.5198 | 7.8802 | 125.3 | 133.8866 | 184.915 | -59.615 | 125.5 | 133.8866 | 184.915 | -59.415 | 153 | 134.2887 | 185.4703 | -32.4703 | 107.4 | 110.3748 | 110.3746 | -2.9746 | 25.6 | 35.3717 | 18.0004 | 7.5996 | 45.1 | 36.2524 | 36.2524 | 8.8476 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.4 | 24.9961 | 24.9961 | 3.4039 | 121.4 | 99.3719 | 84.2046 | 37.1954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 85.4826 | 85.4824 | 9.4176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.7094 | 111.1816 | 15.9184 |  |  |  | 0 | 173.5 | 186.2159 |  | 173.5 | 200 | 186.2159 |  | 200 | 182.2 | 186.7751 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.6 |  |  | 36.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 77.4 | 41.2371 | 181.5769 | -104.1769 | 66 | 86.5041 | 119.87 | -53.87 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.8 | 28.1953 | 29.9515 | -0.15145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 136.2671 | 151.0887 | -4.4887 | 147.8 | 136.2671 | 151.0887 | -3.2887 | 150.3 | 136.6763 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2904 | 206.2904 | 8.7096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 3.42 | 7.7469 | 7.7469 | -4.3269 | 2.68 | 6.646 | 6.646 | -3.966 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 38.8 | 29.69 | 26.51 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1.352 | 1.352 | 3.648 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.5 | 5 | 5 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 18.8 | 19 | 34.9515 | -16.1515 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53884 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 5.594 | 5.594 | 6.906 | 36.6 | 20.3 | 14.894 | 21.706 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.5 | 9.75 | -6.35 | 20 | 19.7728 | 19.7727 | 0.22725 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 34.5631 | -25.8631 | 6.5 | 6.4 | 24.8544 | -18.3544 | 10.8 | 10 | 23.301 | -12.501 | 16 | 14 | 33.0097 | -17.0097 | 9.9 | 9.5 | 18.4466 | -8.5466 | 24.9 | 16.708 | 16.708 | 8.192 | 46.7 | 34.6 | 34.637 | 12.063 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 40.8 | 27.885 | 12.215 | 65.6 | 61.6 | 54.289 | 11.311 | 3 | 1.56 | 1.56 | 1.44 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 21 | 21 | 19.4175 | 1.5825 | 7.4 | 7 | 13.5922 | -6.1922 | 7.9 | 9 | 14.1748 | -6.2748 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98253 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58253 | 2 | 0.937 | 0.937 | 1.063 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 11.3 | 11 | -9.6 | 0.6 | 4.2 | 9 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 9 | -6.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 8 | -3.7 | 19.8 | 20 | 36.8932 | -17.0932 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27 | 28 | 28 | -1 | 34 | 28 | 28 | 6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.26 | 19 | 19 | 1.26 | 7.71 | 7.11 | 7.11 | 0.6 | 11.07 | 11 | 11 | 0.07
EJEC (MWh) |  | 4883 | 4189.05 | 4661.2979 |  | 14978.75 | 15188.0377 | 14872.5346 |  | 4258.85 | 4427.8119 | 4838.2998 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2121.8 | 2202.6874 | 2202.6871 |  | 4625.35 | 4734.6356 | 4163.1138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3530.1 | 3799.0157 | 4410.2935 |  | 3552.9 | 3799.0157 | 4410.2935 |  | 3549.4 | 3799.0157 | 4410.2935 |  | 5916.5 | 5715.6362 | 6635.3064 |  | 169.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7423.85 | 7053.8964 | 7559.7554 |  | 133.7 | 82.865 | 82.865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3954.1 | 3800.023 | 3800.023 |  | 188.25 | 123.2002 | 123.2002 |  | 147.85 | 67.6262 | 67.6261 |  | 0 | 0 | 0 |  | 162.695 | 165.0888 | 165.0888 |  | 314.22 | 358.0661 | 358.0659 |  | 1917.32 | 2071.3101 | 1894.8702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1337.05 | 1356.377 | 1356.377 |  | 2459.3 | 2423.9845 | 2552.8213 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.25 | 0 | 0 |  | 154.7 | 153.36 | 153.36 |  | 5100.55 | 5672.6136 | 3471.5413 |  | 1598 | 1327.4465 | 1273.2089 |  | 3540.8 | 3525.701 | 2683.0348 |  | 742.25 | 650.2634 | 634.0166 |  | 439.25 | 421.4913 | 421.4911 |  | 451.2 | 431.068 | 431.0678 |  | 2134 | 2076.4752 | 2076.4752 |  | 4257.75 | 4222.7944 | 4437.959 |  | 4273.2 | 4222.7944 | 4437.959 |  | 4361.05 | 4235.4755 | 4451.2862 |  | 2563.5 | 2579.3712 | 2256.0673 |  | 575.7 | 534.7284 | 555.4483 |  | 793.5 | 768.5625 | 768.5623 |  | 50.4 | 47.3662 | 47.3662 |  | 548.05 | 442.7229 | 442.7229 |  | 2524.65 | 2279.0481 | 2021.0559 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1567.65 | 1634.1433 | 1662.6239 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 444.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2334.6 | 2449.744 | 2190.2746 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4109.15 | 4469.1823 | 4376.0739 |  | 4798.6 | 4469.1823 | 4376.0739 |  | 4344.95 | 4482.6033 | 4389.2153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 288.65 | 252 | 252 |  | 217.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 57.45 | 15.1654 | 15.1654 |  | 3474.9 | 3534.753 | 3649.9231 |  | 2186.7 | 2042.9613 | 2076.096 |  | 1537.15 | 1609.2299 | 1611.2155 |  | 1131.1 | 1161.9175 | 1161.9175 |  | 715.4 | 690.9492 | 718.8348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3493.1 | 3612.745 | 3626.1297 |  | 3520.05 | 3612.745 | 3626.1297 |  | 3583.9 | 3623.5941 | 3637.019 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4207.3 | 4452.2127 | 4452.2124 |  | 1892.35 | 2157.5661 | 2157.5661 |  | 84.95 | 185.9246 | 185.9246 |  | 62.995 | 159.504 | 159.504 |  | 7.3 | 0 | 7.797 |  | 1559.55 | 1284.62 | 1119.775 |  | 841.1 | 0 | 820.517 |  | 47.5 | 89.2405 | 89.2405 |  | 1.95 | 0 | 2.1 |  | 461.05 | 378.6408 | 378.6407 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237.7 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2265 | 0 | 1956.5 |  | 26.3 | 24 | 24 |  | 74.9 | 98.7 | 98.7 |  | 61.55 | 117.5 | 117.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 466.0195 | 466.0193 |  | 451.35 | 725.6505 | 821.3591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 444 | 431.068 | 431.0678 |  | 171.45 | 0 | 167.688 |  | 210.65 | 0 | 198.1765 |  | 315.5 | 193.696 | 193.696 |  | 926.65 | 777.455 | 570.051 |  | 186.45 | 0 | 168.799 |  | 80.05 | 189.999 | 227.499 |  | 365.5 | 374.022 | 384.5778 |  | 62.1 | 48 | 48 |  | 4.8 | 0 | 9.6 |  | 211.75 | 649.8729 | 803.8513 |  | 156 | 467.3243 | 578.0505 |  | 249.2 | 467.767 | 547.5728 |  | 345.85 | 661.6699 | 775.7282 |  | 239.8 | 380.0922 | 433.7718 |  | 508.4 | 475.1145 | 475.1145 |  | 1307.5 | 1134.4785 | 1134.408 |  | 397.1 | 0 | 397.7795 |  | 1155.35 | 905.9785 | 640.044 |  | 675.4 | 707.877 | 605.762 |  | 134.85 | 54.617 | 54.617 |  | 21.25 | 12.7025 | 12.7025 |  | 425.35 | 475.5146 | 466.0193 |  | 180.55 | 280.0679 | 319.6213 |  | 208.95 | 302.2709 | 333.3194 |  | 489.6 | 466.0195 | 466.0193 |  | 489.6 | 466.0195 | 466.0193 |  | 480 | 466.0195 | 466.0193 |  | 36.1 | 70.5705 | 70.5705 |  | 2726.75 | 0 | 2138.0185 |  | 135.05 | 0 | 127.7495 |  | 1572.5 | 0 | 1540.951 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 860.55 | 876.7 | 879.5 |  | 875.45 | 897.35 | 864.5 |  | 1180.3 | 0 | 1192.884 |  | 54 | 131.25 | 165 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 35.5 | 49.2 | 57.6 |  | 24.1 | 56.75 | 68.15 |  | 132.85 | 0 | 141.739 |  | 102.4 | 164 | 188 |  | 480 | 765.631 | 866.9902 |  | 211.35 | 258.4 | 258.4 |  | 640.95 | 672 | 672 |  | 781.25 | 672 | 672 |  | 357.4 | 336 | 336 |  | 476.125 | 456 | 456 |  | 196.76 | 170.64 | 170.64 |  | 263.27 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 18 de Noviembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5929221 y resultó S/. 1147612 (24.00% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 11 | 4781608.4532 | 5515386.4294 | -13.3%
MIE 12 | 5046990.9347 | 5412870.1217 | -6.759%
JUE 13 | 5037486.2712 | 5622369.2959 | -10.4%
VIE 14 | 5162837.0061 | 5564146.1763 | -7.212%
SAB 15 | 4685938.4341 | 5354073.696 | -12.48%
DOM 16 | 4212974.5091 | 4785826.1811 | -11.97%
LUN 17 | 5234797.1469 | 5614770.1461 | -6.767%
MAR 18 | 5929220.5024 | 6330012.4673 | -6.332%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 18 de Noviembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 23:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/11/2025 23:58:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 09:44:00 |  | 18/11/2025 09:28:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/11/2025 22:35:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | RF PTO MALDONADO - D2 | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 16:27:00 | 18/11/2025 00:00:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 07:00:00 | 18/11/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 07:30:00 | 18/11/2025 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 10:00:00 | 18/11/2025 10:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 10:30:00 | 18/11/2025 14:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 14:00:00 | 18/11/2025 15:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 15:00:00 | 18/11/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/11/2025 23:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 02:28:00 |  | 18/11/2025 02:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 08:17:00 |  | 18/11/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/11/2025 17:41:00 | 19/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 17:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 18/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 18/11/2025 17:25:00 | 18/11/2025 19:33:00 | 18/11/2025 17:21:00 | 18/11/2025 19:30:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | PRUEBA EXITOSA Y COMPENSABLE. A las 17:28 h, alcanzó su máxima generación
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 18/11/2025 00:00:00 | 18/11/2025 04:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/11/2025 04:45:00 | 19/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 18 de Noviembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 18 de Noviembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 162.7098 | 110.4433 | 1 | 162.7087 | 126.1984 | 1 | 156.6831 | 103.916 | 1 | 106.4951 | 146.5975 | 1 | 178 | 125.9276 | 1 | 178 | 179.2567 | 1 | 102.5605 | 150.8467 | 1 | 95.9528 | 162.4009 | 1 | 140.218 | 151.663 | 1 | 100.1223 | 172.9022 | 1 | 95.1583 | 158.9911 | 1 | 76 | 168.942 | 1 | 100.5815 | 163.7855 | 1 | 98.3465 | 165.6592 | 1 | 167.796 | 134.0622 | 1 | 180.607 | 136.8956 | 1 | 151.0321 | 205 | 1 | 109.9779 | 185.5606 | 1 | 122.5166 | 186.4304 | 1 | 184 | 131.6907 | 1 | 171.9102 | 187 | 1 | 136.2505 | 192.0662 | 1 | 113.2514 | 133.0554 | 1 | 125.6411 | 145.0586 | 1 | 127.3079 | 132.9912 | 1 | 113.1593 | 157.4268 | 1 | 139.1752 | 191 | 1 | 113.0346 | 158.0619 | 1 | 165.9993 | 162.343 | 1 | 172 | 185 | 1 | 141.5713 | 117.3223 | 1 | 118.2733 | 129.4405 | 1 | 106.5013 | 124.6395 | 1 | 113.4172 | 114.9745 | 1 | 104.4099 | 130.0921 | 1 | 98.2979 | 141.1996 | 1 | 77.0331 | 159.6068 | 1 | 111.4586 | 178.3473 | 1 | 58.7476 | 122.819 | 1 | 116.4258 | 117.845 | 1 | 141.0299 | 74.493 | 1 | 108.0054 | 85.4191 | 1 | 142.9165 | 65.3944 | 1 | 160 | 78.5729 | 1 | 178 | 80.683 | 1 | 162.7596 | 85.5429 | 1 | 121.5787 | 194 | 1 | 133.9063 | 159.6895
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 162.7098 | 110.4433 | 1 | 162.7087 | 126.1984 | 1 | 156.6831 | 103.916 | 1 | 106.4951 | 146.5975 | 1 | 178 | 125.9276 | 1 | 178 | 179.2567 | 1 | 102.5605 | 150.8467 | 1 | 95.9528 | 162.4009 | 1 | 140.218 | 151.663 | 1 | 100.1223 | 172.9022 | 1 | 95.1583 | 158.9911 | 1 | 76 | 168.942 | 1 | 100.5815 | 163.7855 | 1 | 98.3465 | 165.6592 | 1 | 167.796 | 134.0622 | 1 | 180.607 | 136.8956 | 1 | 151.0321 | 205 | 1 | 109.9779 | 185.5606 | 1 | 122.5166 | 186.4304 | 1 | 184 | 131.6907 | 1 | 171.9102 | 187 | 1 | 136.2505 | 192.0662 | 1 | 113.2514 | 133.0554 | 1 | 125.6411 | 145.0586 | 1 | 127.3079 | 132.9912 | 1 | 113.1593 | 157.4268 | 1 | 139.1752 | 191 | 1 | 113.0346 | 158.0619 | 1 | 165.9993 | 162.343 | 1 | 172 | 185 | 1 | 141.5713 | 117.3223 | 1 | 118.2733 | 129.4405 | 1 | 106.5013 | 124.6395 | 1 | 113.4172 | 114.9745 | 1 | 104.4099 | 130.0921 | 1 | 98.2979 | 141.1996 | 1 | 77.0331 | 159.6068 | 1 | 111.4586 | 178.3473 | 1 | 58.7476 | 122.819 | 1 | 116.4258 | 117.845 | 1 | 141.0299 | 74.493 | 1 | 108.0054 | 85.4191 | 1 | 142.9165 | 65.3944 | 1 | 160 | 78.5729 | 1 | 178 | 80.683 | 1 | 162.7596 | 85.5429 | 1 | 121.5787 | 194 | 1 | 133.9063 | 159.6895
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 12.7731 | 1 | 0 | 13.2494 | 1 | 0 | 8.4729 | 1 | 0 | 12.2784 | 1 | 0 | 12.2683 | 1 | 0 | 14.7433 | 1 | 0 | 12.2961 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2724 | 1 | 0 | 12.2734 | 1 | 0 | 6.0011 | 1 | 0 | 6.0009 | 1 | 12.911 | 0 | 1 | 9.393 | 6 | 1 | 15.5568 | 0 | 1 | 14.5178 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.4854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.6627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.4159 | 0 | 1 | 6.0007 | 10.6584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.1693 | 0 | 1 | 7.8041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.7152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.7026 | 0 | 1 | 15.4992 | 0 | 1 | 17.8929 | 0 | 1 | 15.6365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.737 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1482 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.3106
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 4.2577 | 1 | 0 | 4.4165 | 1 | 0 | 2.8243 | 1 | 0 | 4.0928 | 1 | 0 | 4.0894 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 4.0987 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0908 | 1 | 0 | 4.0911 | 1 | 0 | 2.0004 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.3037 | 0 | 1 | 3.131 | 2 | 1 | 5.1856 | 0 | 1 | 4.8393 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1386 | 0 | 1 | 2.0002 | 3.5528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0564 | 0 | 1 | 2.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2342 | 0 | 1 | 5.1664 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3827 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 4.2577 | 1 | 0 | 4.4165 | 1 | 0 | 2.8243 | 1 | 0 | 4.0928 | 1 | 0 | 4.0894 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 4.0987 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0908 | 1 | 0 | 4.0911 | 1 | 0 | 2.0004 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.3037 | 0 | 1 | 3.131 | 2 | 1 | 5.1856 | 0 | 1 | 4.8393 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1386 | 0 | 1 | 2.0002 | 3.5528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0564 | 0 | 1 | 2.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2342 | 0 | 1 | 5.1664 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3827 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 4.2577 | 1 | 0 | 4.4165 | 1 | 0 | 2.8243 | 1 | 0 | 4.0928 | 1 | 0 | 4.0894 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 4.0987 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0908 | 1 | 0 | 4.0911 | 1 | 0 | 2.0004 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.3037 | 0 | 1 | 3.131 | 2 | 1 | 5.1856 | 0 | 1 | 4.8393 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8876 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1386 | 0 | 1 | 2.0002 | 3.5528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0564 | 0 | 1 | 2.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2384 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2342 | 0 | 1 | 5.1664 | 0 | 1 | 5.9643 | 0 | 1 | 5.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.3827 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4369
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 6.0003 | 57.6782 | 1 | 6.0004 | 40.8867 | 1 | 12.0427 | 67.7352 | 1 | 51.1585 | 22.5888 | 1 | 0 | 42.7866 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.1408 | 18.3994 | 1 | 63.029 | 18.4953 | 1 | 6.0001 | 29.736 | 1 | 68.585 | 8.4271 | 1 | 73.4583 | 10.192 | 1 | 90 | 0 | 1 | 61.9006 | 23.2706 | 1 | 64.4706 | 33.34 | 1 | 0 | 52.9378 | 1 | 0 | 44.1044 | 1 | 13.2562 | 0 | 1 | 55.7163 | 19.4394 | 1 | 57.4451 | 0 | 1 | 6 | 54.5388 | 1 | 6.0898 | 0 | 1 | 53.7495 | 0 | 1 | 33.1635 | 57.9446 | 1 | 36.278 | 33.4002 | 1 | 34.6163 | 58.0088 | 1 | 34.1412 | 33.5732 | 1 | 32.8248 | 0 | 1 | 36.6738 | 32.9381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.001 | 60.7725 | 1 | 36.3932 | 49.044 | 1 | 55.3496 | 54.0483 | 1 | 36.6136 | 63.3763 | 1 | 67.5901 | 48.0826 | 1 | 51.7543 | 37.1821 | 1 | 79.4677 | 31.3932 | 1 | 30.6485 | 0 | 1 | 75.4627 | 32.181 | 1 | 34.2776 | 37.155 | 1 | 9.6952 | 67.6773 | 1 | 42.7821 | 44.454 | 1 | 7.8102 | 77.1149 | 1 | 0 | 62.9963 | 1 | 0 | 86.3503 | 1 | 6.0002 | 84.7645 | 1 | 47.0902 | 0 | 1 | 34.8584 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0178 | 21.3262 | 1 | 19.1888 | 0 | 1 | 0 | 21.4572 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.07 | 0 | 1 | 21.1025 | 6.1651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.9225 | 0 | 1 | 24.5945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.9131 | 0 | 1 | 32.6062 | 0 | 1 | 0 | 26.501 | 1 | 0 | 22.0701 | 1 | 6.6283 | 0 | 1 | 19.5315 | 19.4394 | 1 | 19.2197 | 0 | 1 | 6 | 25.6647 | 1 | 6.0898 | 0 | 1 | 26.8747 | 0 | 1 | 0 | 29.0918 | 1 | 36.278 | 0 | 1 | 34.6163 | 0 | 1 | 34.1412 | 0 | 1 | 32.8248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0005 | 30.3863 | 1 | 15.1012 | 19.8261 | 1 | 18.584 | 18.1323 | 1 | 12.2446 | 21.3021 | 1 | 16.9614 | 12.0429 | 1 | 14.9839 | 18.5911 | 1 | 39.7339 | 0 | 1 | 15.3242 | 0 | 1 | 38.1912 | 0 | 1 | 0 | 18.601 | 1 | 0 | 33.9993 | 1 | 21.3911 | 0 | 1 | 7.8102 | 23.1128 | 1 | 0 | 31.3594 | 1 | 0 | 28.7905 | 1 | 6.0002 | 39.1301 | 1 | 23.5451 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.3294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.399 | 1 | 20.824 | 6.1651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.74 | 8.4271 | 1 | 24.2694 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 14.0743 | 23.2706 | 1 | 31.8644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.0058 | 0 | 1 | 0 | 28.8741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8528 | 1 | 0 | 33.4002 | 1 | 0 | 28.9364 | 1 | 0 | 33.5732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.292 | 0 | 1 | 18.1817 | 17.7837 | 1 | 12.1245 | 20.772 | 1 | 16.7058 | 11.954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3932 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.2714 | 0 | 1 | 0 | 18.554 | 1 | 0 | 33.6779 | 1 | 0 | 44.454 | 1 | 0 | 26.8246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.5442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.8584 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 30.888 | 1 | 0 | 40.8867 | 1 | 0 | 23.2786 | 1 | 19.1888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9614 | 12.0429 | 1 | 14.9839 | 18.5911 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1775 | 1 | 0 | 31.6369 | 1 | 0 | 29.0156 | 1 | 0 | 45.6344 | 1 | 23.5451 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 6.0003 | 26.7902 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 0 | 23.1305 | 1 | 12.7808 | 22.5888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.07 | 0 | 1 | 21.1025 | 6.1651 | 1 | 6.0001 | 29.736 | 1 | 23.9225 | 0 | 1 | 24.5945 | 10.192 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 23.9131 | 0 | 1 | 0 | 33.34 | 1 | 0 | 26.4368 | 1 | 0 | 22.0343 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.1848 | 0 | 1 | 19.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.8747 | 0 | 1 | 33.1635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.0724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.6738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0005 | 30.3863 | 1 | 0 | 29.2179 | 1 | 18.584 | 18.1323 | 1 | 12.2446 | 21.3021 | 1 | 16.9614 | 12.0429 | 1 | 21.7865 | 0 | 1 | 39.7339 | 0 | 1 | 15.3242 | 0 | 1 | 0 | 32.181 | 1 | 34.2776 | 0 | 1 | 9.6952 | 0 | 1 | 21.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.2899 | 13.1055 | 1 | 9.2909 | 13.6655 | 1 | 9.2742 | 13.8759 | 1 | 9.294 | 12.5354 | 1 | 0 | 13.0175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2987 | 12.4579 | 1 | 0 | 13.1038 | 1 | 10.4609 | 12.6009 | 1 | 9.2927 | 12.6707 | 1 | 9.3834 | 12.5444 | 1 | 12 | 12.7846 | 1 | 10.337 | 11.9429 | 1 | 10.443 | 0 | 1 | 9.293 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.1549 | 0 | 1 | 9.7881 | 0 | 1 | 10.0382 | 12.5696 | 1 | 0 | 12.7705 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 12.9338 | 1 | 10.0997 | 0 | 1 | 10.0809 | 12.5412 | 1 | 10.0758 | 0 | 1 | 10.0368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8758 | 0 | 1 | 0 | 17.9986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2584 | 12.9052 | 1 | 9.5293 | 12.5155 | 1 | 10.149 | 12.3122 | 1 | 9.254 | 12.6492 | 1 | 0 | 12.8253 | 1 | 9.2452 | 12.6183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.6527 | 1 | 10.1533 | 0 | 1 | 9.2966 | 0 | 1 | 9.2748 | 12.8298 | 1 | 9.2124 | 17.3899 | 1 | 9.2733 | 12.4907 | 1 | 0 | 13.4308 | 1 | 0 | 13.8185 | 1 | 9.2402 | 17.6925 | 1 | 9.3311 | 0 | 1 | 9.2353 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 9.2899 | 13.1055 | 1 | 9.2909 | 13.6655 | 1 | 9.2742 | 13.8759 | 1 | 9.294 | 12.5354 | 1 | 0 | 13.0175 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2987 | 12.4579 | 1 | 0 | 13.1038 | 1 | 10.4609 | 12.6009 | 1 | 9.2927 | 12.6707 | 1 | 9.3834 | 12.5444 | 1 | 12 | 12.7846 | 1 | 10.337 | 11.9429 | 1 | 10.443 | 0 | 1 | 9.293 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10.1549 | 0 | 1 | 9.7881 | 0 | 1 | 10.0382 | 12.5696 | 1 | 0 | 12.7705 | 1 | 12 | 18 | 1 | 0 | 12.9338 | 1 | 10.0997 | 0 | 1 | 10.0809 | 12.5412 | 1 | 10.0758 | 0 | 1 | 10.0368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.8758 | 0 | 1 | 0 | 17.9986 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2584 | 12.9052 | 1 | 9.5293 | 12.5155 | 1 | 10.149 | 12.3122 | 1 | 9.254 | 12.6492 | 1 | 0 | 12.8253 | 1 | 9.2452 | 12.6183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.6527 | 1 | 10.1533 | 0 | 1 | 9.2966 | 0 | 1 | 9.2748 | 12.8298 | 1 | 9.2124 | 17.3899 | 1 | 9.2733 | 12.4907 | 1 | 0 | 13.4308 | 1 | 0 | 13.8185 | 1 | 9.2402 | 17.6925 | 1 | 9.3311 | 0 | 1 | 9.2353 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0182 | 0 | 1 | 15.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1808 | 0 | 1 | 16.7399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0182 | 0 | 1 | 15.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.1808 | 0 | 1 | 16.7399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160.0000 | 155.000 |  | 159.9999 | 155.0001 |  | 159.9999 | 155.0000 |  | 160.0000 | 155.0000 |  | 160 | 155.0000 |  | 178 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194 |  | 178.0000 | 194.0001
COMENTARIOS | [106 empty] | Unidad G3 de CH Huinco no reguló por ampliación de su mantenimiento.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 18 de Noviembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
18/11/2025 | 00:30
18/11/2025 | 01:00
18/11/2025 | 01:30
18/11/2025 | 02:00
18/11/2025 | 02:30
18/11/2025 | 03:00
18/11/2025 | 03:30
18/11/2025 | 04:00
18/11/2025 | 04:30
18/11/2025 | 05:00
18/11/2025 | 05:30
18/11/2025 | 06:00
18/11/2025 | 06:30
18/11/2025 | 07:00
18/11/2025 | 07:30
18/11/2025 | 08:00
18/11/2025 | 08:30
18/11/2025 | 09:00
18/11/2025 | 09:30
18/11/2025 | 10:00
18/11/2025 | 10:30
18/11/2025 | 11:00
18/11/2025 | 11:30
18/11/2025 | 12:00
18/11/2025 | 12:30
18/11/2025 | 13:00
18/11/2025 | 13:30
18/11/2025 | 14:00
18/11/2025 | 14:30
18/11/2025 | 15:00
18/11/2025 | 15:30
18/11/2025 | 16:00
18/11/2025 | 16:30
18/11/2025 | 17:00
18/11/2025 | 17:30
18/11/2025 | 18:00
18/11/2025 | 18:30
18/11/2025 | 19:00
18/11/2025 | 19:30
18/11/2025 | 20:00
18/11/2025 | 20:30
18/11/2025 | 21:00
18/11/2025 | 21:30
18/11/2025 | 22:00
18/11/2025 | 22:30
18/11/2025 | 23:00
18/11/2025 | 23:30
18/11/2025 | 00:00

## OBS
martes, 18 de Noviembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Huallín, Charcani I, II, III, IV, V, VI y Pías; de las CC.TT. San Jacinto, Maple, Tablazo y Agrolmos; y de las centrales de Electro Oriente. Se actualizó el consumo de combustible de la C.T. Chilca. Se consideró datos preliminar en el despacho de las CC.HH. Oroya y Pachachaca dado que se encuentra pendiente la carga de información al sistema por parte de TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C..

## CONCLUSIONES
martes, 18 de Noviembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe