## EVENTOS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 19/11/2025 05:33:51 | 19/11/2025 05:46:42 | DESCONEXION DEL GENERADOR TV1 LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 19/11/2025 09:35:57 | 19/11/2025 10:05:06 | DESCONEXION DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 19/11/2025 11:15:38 | 19/11/2025 12:12:56 | DESCONEXION DEL GENERADOR TV1 LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 19/11/2025 11:24:00 | 19/11/2025 12:03:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 19/11/2025 18:04:00 | 19/11/2025 21:09:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 11/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 230 MW.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
19/11/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 19/11/2025 06:28 | 19/11/2025 16:12 | Inspeccion con drone de la L5032 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 19/11/2025 06:48 | 19/11/2025 15:51 | Mantenimiento de pedestales de las torres de la L-5032 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 19/11/2025 06:56 | 19/11/2025 14:36 | Mejoramiento de PAT en la L-5032 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 19/11/2025 07:59 | 19/11/2025 15:16 | Medicion de resistencia SPAT en las torres de la linea L-5032 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-REB-5350 | 19/11/2025 10:38 | 19/11/2025 14:10 | Renovacion de silicona en aisladores PRE-5350 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13793 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | TR2-138/11.5 | 19/11/2025 11:12 | 19/11/2025 12:55 | Mantenimiento de las protecciones del Transformador T2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1719 | T
EGEMSA | DOLORESPATA | TR1-138/11.5 | 19/11/2025 14:42 | 19/11/2025 17:38 | Mantenimiento de las protecciones del Transformador T1 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 6598 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Renovandes H1 F/S por falla externa. (Falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 18265 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 19/11/2025 08:00 | 19/11/2025 15:59 | Reemplazo de baterias-TG5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | SSEE | 19/11/2025 09:00 | 19/11/2025 16:00 | PARCHADO ICSS COMPLEJO ILO, PRUEBAS DE TELECONTROL SE ILO 2, INTERFACES CON TI (POSIBLES PERDIDAS DE SE?ALES SCADA RDT DE 09 A 12 HORAS Y DE 14 A 16 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1479 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | BARRA 138KV PERMANECE CON LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADA_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS)************************************************************ | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT1 | 19/11/2025 18:09 | 20/11/2025 00:00 | PREPARACION DE CUELLOS PARA INTERCONEXION DE BARRAS (SE REQUIERE LA BARRA 138KV F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17794 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | BARRA 138 kV | 19/11/2025 18:25 | 19/11/2025 23:45 | PREPARACION DE CUELLOS PARA INTERCONEXION DE BARRAS (SE REQUIERE LA BARRA 138KV F/S)************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17795 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA - MILLSITE | L-1394 | 19/11/2025 18:25 | 19/11/2025 23:48 | PREPARACION DE CUELLOS PARA INTERCONEXION DE BARRAS (SE REQUIERE LA BARRA 138KV F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17785 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MILL SITE (TOQUEPALA) | CL-1394 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | RELES SEL421_L-1394_SE MILL SITE PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS)*********************************** | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17788 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | MT2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A AUTOTRANSFORMADOR MT2, TRANSFORMADOR DE TENSION, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE Y SECCIONADORES 220 y 138 KV - INDISPONIBILIDAD DE MANERA CONTINUA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9259 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | CL-1384 | 19/11/2025 18:24 | 19/11/2025 23:45 | RELES Micom/P545_L-1384_SE MOQUEGUA PERMANECEN CON EL CAMBIO DE AJUSTES DEBIDO A LA DESHABILITACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B_SE INTIPAMPA. LA REPOSICION SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE 2025 (18:30 A 19:30 HORAS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10946 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA - INTIPAMPA | L-1384 | 19/11/2025 18:24 | 19/11/2025 23:45 | PREPARACION DE CUELLOS PARA INTERCONEXION DE BARRAS (SE REQUIERE LA BARRA 138KV F/S) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17784 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | TP-2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22307 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 19/11/2025 07:28 | 19/11/2025 17:49 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 130 | P | F/S | N | CORR. | 22378 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 19/11/2025 08:00 | 19/11/2025 17:00 | CONFIGURACION DE SERVIDORES SICAMPAS SE PUNTA LOMITAS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | 19/11/2025 07:28 | 19/11/2025 17:49 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACION 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 15.6 | P | F/S | N | CORR. | 22662 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | UN PASO DEL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 19/11/2025 10:01 | 19/11/2025 11:00 | PRUEBAS CON CARGA DE 1.8 MW DESPUES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD G14 | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U1 | 19/11/2025 13:00 | 19/11/2025 18:00 | REALIZAR MANIOBRAS PARA INFORME TECNICO DE INFLEXIBILIDADES. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 18187 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 19/11/2025 00:00 | 19/11/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta del 01/11/2025 al 30/11/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | CB-6 | 19/11/2025 09:14 | 19/11/2025 18:18 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECANISMO INTERRUPTOR CB-6 CELDA 2074 SE CERRO VERDE | 0 | R | F/S | N | CORR. | 24319 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | REQUE - RECKA | L-2167 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | TRABAJOS DE CONFIGURACION DE EQUIPOS IED DE BAHIA L-2167 - SEL | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15109 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_500kV | 19/11/2025 09:42 | 19/11/2025 16:03 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1 CON BARRA B | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15141 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 19/11/2025 09:42 | 19/11/2025 16:03 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE BARRA B | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Inspeccion preventiva de sistemas de unidad, Inspeccion a distribuidor, rotulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribucion TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones electricas, Inspeccion de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ALABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | TR-G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR 10/220 KV, MANTENMIENTO BARRAS Y LINEA 10 KV | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 11844 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | G2 | 19/11/2025 08:55 | 19/11/2025 15:08 | PRUEBAS DE OPERATIVIDAD ENTRE 45MW Y 69 MW | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 29 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | CL-2006 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 304 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA PORTICO 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 19/11/2025 04:00 | 19/11/2025 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8739 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | SSEE | 19/11/2025 08:39 | 19/11/2025 17:00 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL PRINCIPAL Y RESPALDO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0123003) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1803 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | ACOPLE 220 | 19/11/2025 10:50 | 19/11/2025 16:00 | HABILITAR PROTECCION DE SOBRECORRIENTE 50/51 Y 50N/51N EN EL RELE 87B SEL 487B DE LA CL-ACOPLE. REQUIERE IN-2132 ABIERTO Y DISPONIBLE PARA MANIOBRAS EN BLANCO. ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0124517) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1613 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-B | 19/11/2025 10:50 | 19/11/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-ACOPLE 2220KV. (R0124517) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | ACOPLE 138 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO IN-4130, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10625 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | BARRA B 138 kV | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA. (R0116415) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11557 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-B 220 kV | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297 INDISPONIBLE POR PRESENTAR EL EJE DE LA CAJA REDUCTORA AVERIADO. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR LA L-2297 REQUE - CHICLAYO OESTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 890 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-2233 | 19/11/2025 00:00 | 19/11/2025 15:02 | RECIERRE DESHABILITADO SOLO EN EL EXTREMO DE CHIMBOTE POR PROBLEMAS EN LA CARGA DEL RESORTE DEL IN-2202 EN LAS FASES R Y S. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1179 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-2370 | 19/11/2025 00:00 | 19/11/2025 15:01 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, DESCONEXION DE CABLES DE CONTROL, TENDIDO DE CABLES NUEVOS, CONEXION DE CABLES EXISTENTES AL NUEVO MK, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION. INTEGRACION Y PRUEBAS DE NIVEL N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111944) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1119 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 19/11/2025 08:40 | 19/11/2025 18:05 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS DE LA SAS D400 EXISTENTE, CONFIGURACION DEL HMI (DESPLIEGUES, UNIFILARES, ALARMAS, MEDIDAS), PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE MANDOS, ESTADOS, MEDIDAS Y ALARMAS DE TODAS LAS CELDAS A NIVEL 2 Y 3, SE REQUIERE IN-2370 FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA Y ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T22-61 | 19/11/2025 15:27 | 19/11/2025 16:32 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA. (R0114522) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1087 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 19/11/2025 15:31 | 19/11/2025 16:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA.(PREVIAMENTE SE ENERGIZA EL T22-61). (R0114522) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 19/11/2025 15:34 | 19/11/2025 18:05 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 60 KV, SE REQUIERE DE 14:00 A 16:00 HRS T23-61 FUERA DE SERVICIO Y T22-61 EN SERVICIO. LUEGO A LAS 16:00 HRS SE NORMALIZA LA TOPOLOGIA DE LA SE SAN NICOLAS CON LOS TRANSFORMADORES T21-61 Y T23-61 EN SERVICIO. (R0114522) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO. EN COORDINACION CON GLENCORE Y TESUR SE ESTA COORDINANDO SU HABILITACION PARA EL 27.11.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR ANOMALIA EN EL SISTEMA DE CONTROL DEL SVC. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (SUSCEPTANCIA FIJA A DEMANDA DEL COES). CAMBIO DE SUSCEPTANCIA DE FORMA LOCAL CON EL OPERADOR | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | T33-261 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | POA: MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TRANSFORMADOR. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0098192) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6877 | T
SAN GABAN | ANGEL - SAN GABAN II | L-1013 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18961 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernizacion del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 19/11/2025 08:21 | 19/11/2025 09:34 | Desmontaje de sensores de vibracion y cavitacion | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 19/11/2025 13:34 | 19/11/2025 18:16 | nstalacion de sensores de vibracion y cavitacion para pruebas online de vibraciones | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | EMB PICUNCHE | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Reparacion de soleras Presa Picunche | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15545 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 19/11/2025 09:00 | 19/11/2025 17:00 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo, inspeccion diurna de las estructuras de la linea L-1156. Actividad a nivel del suelo sin escalamiento y sin corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-91741 INDISPONIBLE POR RIESGO DE ROTURA DE LA CADENA CINEMATICA. CELDA CL-2312 ENERGIZADA A TRAVES DE SU SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA, DISPAROS TRANSFERIDOS AL ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | SECCIONADOR SL-9163 CERRADO DE FORMA PERMANENTE E INDISPONIBLE PARA LA OPERACION POR FALLA EN SU MECANISMO (ROTURA DE SU CADENA CINEMATICA) OCURRIDO EL 24.10.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 19/11/2025 09:17 | 19/11/2025 10:42 | HABILITACION CIBERSEGURIDAD OT, MONTAJE DE EQUIPO FIREWALL FORTINET Y LLAVES TERMICAS EN EL GABINETE DEL MULTIPLEXOR, MONTAJE DE EQUIPO SONDA DE MONITOREO. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION DURANTE 1 HORA. (R0124494) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | S.E. | 19/11/2025 10:17 | 19/11/2025 18:00 | INSTALACION DE AMPLIFICADORES OPTICOS HUAWEI E9000 Y E6000 SERIES, INSTALACION DE BREAKERS, CABLEADOS DESDE LAS CONEXIONES DE ENERGIA HABILITADAS HACIA LOS BREAKERS, INSTALACION DE CONVERSOR. (R0124523) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13446 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | SS.EE. | 19/11/2025 09:50 | 19/11/2025 17:30 | POA: IMPLEMENTAR SEGMENTACION DE REDES OT ESTANDARIZADA; AJUSTES Y ADECUACION DE RED, TENDIDO DE CABLEADO Y FIBRA OPTICA; INSTALACION DE ROUTERS. INSTALACION Y CONFIGURACION DE TARJETA FIREWALL NEXT GENERATION, PRUEBAS DE CIBERSEGURIDAD. DURANTE TODA ACTIVIDAD SE TENDRA INTERMITENCIA EN LA SUPERVISION DE LOS EQUIPOS, CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0122736) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17370 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL11 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | POA: OBRAS CIVILES LUEGO DEL DESMONTAJE DE INTERRUPTOR IP11 POR PRESENTAR ALTO CONTENIDO DE PARTICULAS SO2 Y MALAS OPERACIONES. MONTAJE NUEVO INTERRUPTOR. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO HASTA 30/11/2025. L-2051 MANTARO - COTARUSE EN SERVICIO CON RECIERRES HABILITADOS. (R0084712) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1342 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | L-5010 NO PUEDE REALIZAR RECIERRE DEBIDO A UNA ANOMALIA EN EL RELE 79 DEL CORTE DEL INTERRUPTOR IN-5504 EN LA SE LA NI?A 500 KV, PROPIEDAD DE COBRA-DRAGADOS. EL RELE Y EL INTERRUPTOR IN-5504 ES DE PROPIEDAD DE COBRA-DRAGADOS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | MANTARO - COTARUSE | L-2051 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | POA: ESTABILIDAD DE TORRE T-370, REUBICACION DE CONDUCTORES A TORRETA PROVISIONAL, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y RECIERRES DESHABILITADOS DE LINEA L-2052. (R0112026) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1309 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | RN-9 | 19/11/2025 10:51 | 20/11/2025 00:00 | Reactor neutro RN-9 indisponible por presencia de punto caliente. L-5033 con recierres deshabilitados. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17406 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 19/11/2025 11:09 | 20/11/2025 00:00 | Linea con recierre deshabilitado debido a la indisponibilidad del reactor neutro RN-9 del R-34 en Poroma. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Mantenimiento Sistema de Control UG2 + Prueba de protecciones T2 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 47 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Anashironi F/S por falla Externa (falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 24348 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | SANTA ANA | TP-138-02 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Renovandes H1 y C.H. Anashironi F/S por falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 40 | P | F/S | N | CORR. | 24424 | T

## INGRESO OC
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
19/11/2025 | 00:30 | 103.2 | 622.1 | 214 |  |  | 90.1 | 164.6 |  |  | 141.4 | 141 | 141.2 | 236.4 |  |  | 347.9 | 5.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.1 | 5.2 |  | 6.9 | 12.5 | 50.3 |  |  |  |  | 55.6 | 122.5 |  |  |  | 6.4 | 304.2 | 55.2 | 151.1 | 27.8 | 18.4 | 18.8 | 94.4 | 123.5 | 123.5 | 152.2 | 107.2 | 35.3 | 44.9 | 2.1 | 28.2 | 119 |  |  | 94.4 | [6 empty] | 126.8 |  | 172.6 | 200 | 181.1 | [5 empty] | 36 |  | 0 | 2.4 | 99.8 | 70 | 61.8 | 47.3 | 29.6 |  |  |  | 145.6 | 147.4 | 149.1 | [5 empty] | 215.2 | 103.1 | 2.45 | 2.8 | 0 | 65.9 | 0 | 6.7 | 0 | 20 |  | 10 |  | 0 | 0.7 | 2.9 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.9 | 45.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.7 | 6.8 | 10.2 | 15.7 | 10 | 22.2 | 46.4 | 0 | 45.9 | 71.2 | 2.9 | 1.2 | 21 | 7.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27.2 | 34.2 | 15 | 20.3 | 9.4 | 10.8 | 6695.15 | 20.6054 | 7.918 | 12.038 | 13.2 | 27.1556 | 18.9294 |  | 3.5 | 103.3464
19/11/2025 | 01:00 | 103.6 | 631.2 | 212.7 |  |  | 91.6 | 164.1 |  |  | 134.3 | 134.5 | 133.1 | 219.3 |  |  | 361.3 | 5.7 |  |  |  |  | 167.6 | 7.7 | 5.5 |  | 6.8 | 11.1 | 50.9 |  |  |  |  | 56.2 | 121.9 |  |  |  | 6.5 | 151.1 | 55.4 | 154.5 | 27.7 | 18.4 | 18.8 | 90 | 125.4 | 125.8 | 153.1 | 108.7 | 36.4 | 46.9 | 2.1 | 28.8 | 123.8 |  |  | 95.7 | [6 empty] | 128.1 |  | 172.4 | 200 | 181.4 | [5 empty] | 37.3 |  | 0 | 2.4 | 93.4 | 67.1 | 63.2 | 47.4 | 30.4 |  |  |  | 145.8 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 215.2 | 103 | 2.43 | 2.8 | 0 | 62.2 | 0 | 8.9 | 0 | 20 |  | 10.1 |  | 0 | 0.7 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 12.2 | 48.8 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.7 | 6.8 | 10.7 | 16 | 10 | 25.3 | 45.2 | 0 | 33.2 | 56.6 | 2.6 | 1 | 21 | 7.2 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.8 | 10.1 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.7 | 26.8 | 33.8 | 15.1 | 18.5 | 8.5 | 11 | 6525.03 | 20.5769 | 7.919 | 12.04 | 13.2 | 27.1709 | 18.9289 |  | 3.6 | 103.4356
19/11/2025 | 01:30 | 103.2 | 618.1 | 210.7 |  |  | 89.6 | 147.2 |  |  | 159.6 | 159.8 | 159.8 | 258.1 |  |  | 347.4 | 5.2 |  |  |  |  | 167 | 7 | 5.9 |  | 6.8 | 11.2 | 48.8 |  |  |  |  | 56 | 58.3 |  |  |  | 6.5 | 146.3 | 53.1 | 152.2 | 26.8 | 18.4 | 18.8 | 90.6 | 119.2 | 119.1 | 151.5 | 106.7 | 34.6 | 46 | 2.1 | 27.4 | 118.6 |  |  | 94.3 | [6 empty] | 126.2 |  | 171.7 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 101.7 | 61.4 | 61.2 | 47 | 29.4 |  |  |  | 145 | 147.4 | 148.8 | [5 empty] | 214.8 | 103 | 2.48 | 2.64 | 0 | 53 | 0 | 5.8 | 0 | 20 |  | 10 |  | 0 | 0.7 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 39.2 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.7 | 6.8 | 9.2 | 13.5 | 10 | 27.6 | 50.3 | 0 | 27.7 | 46.2 | 2.8 | 0.6 | 21 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.4 | 8.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20.1 | 8.8 | 26.9 | 33.9 | 14.7 | 17.2 | 8.8 | 11.1 | 6405.72 | 20.6324 | 7.924 | 12.04 | 13.2 | 27.1028 | 18.9289 |  | 3.4 | 103.2281
19/11/2025 | 02:00 | 103.7 | 619.9 | 213.1 |  |  | 90.2 | 149.4 |  |  | 165.4 | 165.9 | 165.4 | 262.5 |  |  | 348 | 5.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7 | 6 |  | 6.9 | 11.2 | 49.8 |  |  |  |  | 55.7 | 55.9 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 54.4 | 150.8 | 27.5 | 18.2 | 18.8 | 89.9 | 122.1 | 122.4 | 152 | 106.7 | 35 | 45.3 | 2.1 | 27.6 | 118.7 |  |  | 58 | [6 empty] | 126.8 |  | 171.9 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 133.7 | 91.2 | 61.6 | 47 | 29.6 |  |  |  | 145 | 147.3 | 148.5 | [5 empty] | 214.8 | 102.8 | 2.42 | 2.25 | 0 | 46.6 | 0 | 3.5 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.7 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 11.8 | 33.8 | 0 | 3.5 | 18.2 | 2.2 | 0.4 | 8.7 | 6.8 | 9.3 | 13.6 | 10 | 28.2 | 51.7 | 0 | 23.6 | 42.3 | 1.6 | 0.6 | 21 | 7.2 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 3.8 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27 | 34.1 | 15 | 17.2 | 8.6 | 11 | 6433.77 | 20.7456 | 7.924 | 12.036 | 13.2 | 27.0994 | 18.9288 |  | 3.4 | 103.3338
19/11/2025 | 02:30 | 103.5 | 627 | 214.7 |  |  | 90.6 | 152.7 |  |  | 144.5 | 145.2 | 143.9 | 249.7 |  |  | 350.7 | 5.5 |  |  |  |  | 168.2 | 7.5 | 6.2 |  | 6.8 | 11.2 | 50.1 |  |  |  |  | 55.6 | 55.8 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 54.2 | 153.1 | 27.9 | 18.2 | 18.8 | 89.6 | 124.6 | 123.9 | 152.5 | 109.1 | 35 | 46.1 | 2.1 | 28.1 | 122.5 |  |  | 59.6 | [6 empty] | 127.6 |  | 172.3 | 200 | 181.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 103.4 | 93.4 | 63.4 | 47.4 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 147 | 149.8 | [5 empty] | 215 | 102.8 | 2.39 | 2.14 | 0 | 43.4 | 0 | 9.3 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.7 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 12.4 | 34.5 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.2 | 0.4 | 8.7 | 6.8 | 9.5 | 13.1 | 10 | 26.8 | 51.7 | 0 | 26.8 | 40.9 | 1.9 | 1.4 | 21 | 6.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 3.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 9.1 | 26.9 | 34 | 14.5 | 18.8 | 8.2 | 11 | 6376.63 | 20.7877 | 7.922 | 12.036 | 13.2 | 27.135 | 18.9289 |  | 3.4 | 103.4095
19/11/2025 | 03:00 | 201.1 | 613.1 | 212.5 |  |  | 86.4 | 144.5 |  |  | 126.5 | 126.4 | 127.2 | 230.5 |  |  | 333.1 | 5.2 |  |  |  |  | 158.6 | 6.3 | 5.7 |  | 6.8 | 11.3 | 48.5 |  |  |  |  | 55.1 | 55.3 |  |  |  | 6.5 | 146 | 53.8 | 146.3 | 26.4 | 18.2 | 18.8 | 86.6 | 130.2 | 130.4 | 153.5 | 104.1 | 20.9 | 44.8 | 2.1 | 27 | 115.5 |  |  | 55.2 | [6 empty] | 124.1 |  | 173.4 | 200 | 181.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 84.7 | 86.6 | 60.3 | 44.1 | 28.7 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 215.1 | 102.9 | 2.85 | 2.07 | 0 | 32.2 | 0 | 8.8 | 0 | 20 |  | 9.8 |  | 0 | 0.7 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 10.1 | 29.9 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.2 | 0.4 | 8.7 | 6.7 | 8.8 | 12.3 | 10 | 29 | 56.5 | 0 | 27.9 | 41.9 | 2.1 | 1 | 21 | 6.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 1.8 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 9.2 | 27 | 34.1 | 15 | 19.8 | 8.6 | 11.1 | 6261.82 | 20.778 | 7.922 | 12.038 | 13.2 | 27.1238 | 18.9293 |  | 3.5 | 103.4911
19/11/2025 | 03:30 | 205.6 | 623.8 | 213 |  |  | 90 | 150.2 |  |  | 134.7 | 134.2 | 134.4 | 234.9 |  |  | 247.3 | 5.5 |  |  |  |  | 161.3 | 7.5 | 5.9 |  | 6.9 | 11.3 | 50.4 |  |  |  |  | 55.9 | 55.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54 | 151 | 27.4 | 18.4 | 18.8 | 93.4 | 181.6 | 182 | 182.6 | 107.1 | 35.5 | 46.1 | 2.1 | 28.1 | 110.2 |  |  | 58.4 | [6 empty] | 127 |  | 171.7 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 90.2 | 81.2 | 62.4 | 46.3 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 147 | 148.4 | [5 empty] | 214.9 | 102.9 | 2.45 | 2.23 | 0 | 29.8 | 0 | 6.8 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 9.2 | 24.4 | 0 | 3.5 | 13.9 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 6.8 | 9.6 | 12.9 | 10 | 28 | 63.1 | 0 | 25.4 | 42.1 | 1.8 | 0.7 | 21 | 6.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.5 | 27.2 | 34.3 | 15.2 | 19.8 | 8.1 | 11 | 6243.38 | 20.7432 | 7.924 | 12.036 | 13.2 | 27.1284 | 18.9294 |  | 3.5 | 103.461
19/11/2025 | 04:00 | 204.3 | 624.3 | 213.9 |  |  | 90 | 149.5 |  |  | 167.7 | 167.3 | 167.3 | 258.6 |  |  | 250.4 | 5.7 |  |  |  |  | 163.8 | 7.2 | 5.8 |  | 6.8 | 11.3 | 50.4 |  |  |  |  | 55.8 | 56.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.8 | 151.1 | 26.7 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 181.9 | 182.1 | 183.7 | 107 | 31.3 | 46 | 2.1 | 27.6 | 110 |  |  | 58.4 | [6 empty] | 127.1 |  | 172.8 | 200 | 182.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 91.3 | 87.1 | 62.4 | 46.4 | 29.6 |  |  |  | 145.7 | 147.2 | 148.9 | [5 empty] | 215 | 103 | 2.74 | 2.23 | 0 | 27.9 | 0 | 8.2 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 7.6 | 26.5 | 0 | 3.4 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 6.8 | 10 | 12.5 | 10 | 28.6 | 68.3 | 0 | 24.5 | 39.3 | 2.1 | 0.9 | 21 | 6.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.5 | 27 | 34 | 15 | 19.8 | 7.9 | 11 | 6373.07 | 20.7535 | 7.926 | 12.036 | 13.2 | 27.1203 | 18.9291 |  | 3.6 | 103.5649
19/11/2025 | 04:30 | 207 | 616.2 | 213.1 |  |  | 89.7 | 150 |  |  | 148.4 | 148.5 | 148.1 | 259.1 |  |  | 240.6 | 5.6 |  |  |  |  | 163.9 | 6.9 | 5.5 |  | 6.8 | 11.2 | 49.2 |  |  |  |  | 55.4 | 55.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53 | 150.6 | 28.6 | 18.4 | 18.8 | 85.4 | 180.4 | 180.2 | 182.5 | 106.3 | 34.9 | 45.7 | 2.1 | 28.2 | 113.4 |  |  | 57.7 | [6 empty] | 126.4 |  | 173 | 200 | 182.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 90.6 | 108.8 | 62 | 46.9 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 146.8 | 149.3 | [5 empty] | 215.3 | 103.1 | 2.48 | 2.29 | 0 | 26 | 0 | 9.6 | 0 | 20 |  | 9.8 |  | 0 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 8.2 | 25.1 | 0 | 3.5 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 6.8 | 9.6 | 12.4 | 10 | 26.7 | 65.4 | 0 | 25.2 | 42.7 | 1.8 | 1.2 | 21 | 6.8 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.7 | 27.1 | 34.3 | 15.2 | 18 | 8.6 | 11 | 6312.67 | 21.175 | 7.924 | 12.042 | 13.2 | 27.1194 | 18.929 |  | 3.5 | 103.8893
19/11/2025 | 05:00 | 206.3 | 621 | 213.9 |  |  | 90.2 | 150.2 |  |  | 145.7 | 145.8 | 145.5 | 260.1 |  |  | 375.2 | 5.6 |  |  |  |  | 168.3 | 6.8 | 5.8 |  | 6.8 | 11.3 | 49.7 |  |  |  |  | 55.6 | 22.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.5 | 151.1 | 28.5 | 18.2 | 18.8 | 85.5 | 181 | 181.6 | 182.3 | 106.5 | 35.1 | 45.8 | 2.1 | 28.6 | 115 |  |  | 58.4 | [6 empty] | 127 |  | 173.9 | 200 | 181.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 90.8 | 85.3 | 62.5 | 47 | 29.6 |  |  |  | 146.7 | 148.1 | 150.3 | [5 empty] | 215.6 | 103.2 | 2.48 | 2.41 | 0 | 30.1 | 0 | 8.5 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 19.8 | 0.2 | 3.4 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 6.8 | 9.8 | 12.6 | 10 | 27.3 | 60.1 | 0 | 22.1 | 31.8 | 1.8 | 0.4 | 21 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27.1 | 34.3 | 15 | 15.6 | 8.4 | 11.1 | 6380.79 | 21.2045 | 7.922 | 12.034 | 13.2 | 27.111 | 18.929 |  | 3.5 | 103.9004
19/11/2025 | 05:30 | 205.7 | 624.8 | 213.6 |  |  | 91.8 | 152 |  |  | 175.8 | 175.6 | 175.4 | 274.2 |  |  | 377.7 | 5.7 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 5.9 |  | 6.8 | 11.2 | 50.9 |  |  |  |  | 56.2 | 22.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.7 | 153.1 | 29.1 | 18.4 | 18.8 | 89 | 183.5 | 183.4 | 182.8 | 108.2 | 36.6 | 46.5 | 2.1 | 31.7 | 117.9 |  |  | 59.4 | [6 empty] | 127.9 |  | 172.2 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 100.9 | 89.7 | 67 | 47.1 | 30 |  |  |  | 145.6 | 146.8 | 148.8 | [5 empty] | 215.2 | 103.2 | 2.47 | 2.42 | 0 | 20.9 | 3.7 | 8.6 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 7 | 0.7 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 4.9 | 5.5 | 9.3 | 18.5 | 6 | 3.4 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.8 | 6.8 | 10.4 | 13.5 | 10 | 28.1 | 48.3 | 2.7 | 22.1 | 38.6 | 1.9 | 0.3 | 21 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.8 | 7.1 | 0 | 11.3 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20.1 | 8.5 | 27.9 | 35 | 14.7 | 18 | 8.3 | 10.9 | 6582.19 | 21.2433 | 7.925 | 10.854 | 13.2 | 27.1348 | 18.9287 |  | 3.5 | 102.7858
19/11/2025 | 06:00 | 205.3 | 622.7 | 214.2 |  |  | 90.3 | 180.8 |  |  | 169.8 | 168.3 | 169.4 | 273.5 |  |  | 193 | 5.6 |  |  |  |  | 162.8 | 7 | 5.9 |  | 6.9 | 11.3 | 60.7 |  |  |  |  | 55.8 | 22.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 53.5 | 150.9 | 29.9 | 18.4 | 18.8 | 89.3 | 182 | 182 | 183.5 | 107.8 | 34.5 | 46 | 2.1 | 29.1 | 116.5 |  |  | 58.6 | [6 empty] | 103.9 |  | 174.4 | 200 | 178.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 111.1 | 96.5 | 66.7 | 46.7 | 29.8 |  |  |  | 147.5 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 215.3 | 103.3 | 2.4 | 2.52 | 0 | 15.8 | 27.3 | 9.3 | 0 | 20 |  | 9.8 |  | 53.5 | 0.7 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 11.1 | 12.9 | 7 | 10.9 | 14 | 3.4 | 14 | 2.3 | 0.4 | 8.8 | 6.8 | 9.9 | 13.9 | 10 | 26 | 49.6 | 11.3 | 15 | 31.1 | 1.6 | 0.2 | 21 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 85.3 | 0.8 | 53.8 | 0.6 | 0 | 0 | 44.7 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0.8 | 4.3 | 20 | 8.4 | 27.5 | 34.3 | 14.5 | 18.1 | 9 | 9.8 | 6618.02 | 21.3174 | 7.928 | 10.15 | 13.2 | 27.1775 | 18.929 |  | 3.5 | 102.202
19/11/2025 | 06:30 | 202.1 | 617.3 | 213.1 |  |  | 89.4 | 203.4 |  |  | 179.9 | 193.1 | 192.7 | 270.2 |  |  | 77.1 | 5.4 |  |  |  |  | 154.8 | 6.6 | 5.6 |  | 6.8 | 11.2 | 60.2 |  |  |  |  | 54.7 | 23.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 53.5 | 73.4 | 26.5 | 18.6 | 18.8 | 85.8 | 175.9 | 176.5 | 184.5 | 105.8 | 34.4 | 44.8 | 2.1 | 33.6 | 111.1 |  |  | 14.7 | [6 empty] | 88.8 |  | 173.1 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 120.7 | 97.1 | 65 | 46.2 | 28.8 |  |  |  | 146.4 | 147.1 | 149.1 | [5 empty] | 215.4 | 103.3 | 2.5 | 2.64 | 0 | 13.9 | 52.2 | 7.5 | 0 | 19.9 |  | 10 |  | 92.5 | 0.7 | 3.5 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 13.5 | 16.5 | 6.2 | 9.5 | 16.4 | 3.4 | 12.8 | 2.4 | 0.4 | 9 | 6.8 | 9.7 | 13.7 | 10 | 23.2 | 41 | 24.8 | 15.9 | 29.1 | 1.2 | 0.3 | 21 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 172.9 | 2.7 | 100.9 | 0.6 | 0 | 0 | 80.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 2.6 | 4.3 | 20.1 | 8.6 | 27.4 | 34.3 | 14.8 | 18 | 8.3 | 11.1 | 6646.44 | 21.4033 | 7.927 | 8.972 | 13.2 | 27.1941 | 18.9296 |  | 3.5 | 101.126
19/11/2025 | 07:00 | 205.2 | 629.6 | 210.3 |  |  | 92.2 | 221.1 |  |  | 123.4 | 123.2 | 121.7 | 223.3 |  |  | 85 | 5.7 |  |  |  |  | 172.8 | 7.9 | 6 |  | 6.9 | 11.2 | 61.3 |  |  |  |  | 56.5 | 22.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54.2 | 46.1 | 27.7 | 18.4 | 18.8 | 91 | 183 | 183.8 | 183.3 | 109.9 | 28.6 | 46.4 | 2.1 | 26.6 | 112.3 |  |  | 19.3 | [6 empty] | 91.8 |  | 172.4 | 200 | 181.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 159.6 | 109.4 | 67.9 | 46.9 | 30.4 |  |  |  | 146.3 | 147.3 | 149.1 | [5 empty] | 215.6 | 103.3 | 2.98 | 2.61 | 0.1 | 16.3 | 72 | 9.6 | 0 | 20 |  | 10 |  | 182.7 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 14.4 | 17.5 | 8.5 | 11.4 | 17.9 | 3.4 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 9 | 6.8 | 10.6 | 14.5 | 10 | 25.7 | 31.7 | 34.1 | 16.3 | 31 | 1.1 | 0.3 | 20.9 | 6.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 228.4 | 5.2 | 135.5 | 0.6 | 0 | 0 | 97.2 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 5.1 | 4.2 | 20 | 9.1 | 27.5 | 34.5 | 15 | 18 | 8 | 11.1 | 6751.29 | 21.6542 | 7.929 | 8.916 | 13.2 | 27.1822 | 18.9285 |  | 3.4 | 101.2098
19/11/2025 | 07:30 | 203.2 | 617.4 | 213.6 |  |  | 89.1 | 220.5 |  |  | 169.5 | 169.8 | 169.4 | 273.8 |  |  | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 162.8 | 6.7 | 5.5 |  | 6.8 | 12.8 | 59.2 |  |  |  |  | 55.3 | 22.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 52.7 | 45 | 28.3 | 18.2 | 18.8 | 89.1 | 179.2 | 179.8 | 182.9 | 106.1 | 34.4 | 45.6 | 2.1 | 17 | 107.2 |  |  | 16.4 | [6 empty] | 89.4 |  | 173.7 | 200 | 181.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 118.9 | 96 | 66.4 | 46.5 | 29.5 |  |  |  | 146.5 | 147.9 | 149.9 | [5 empty] | 215.4 | 103.1 | 2.56 | 2.63 | 0.1 | 23.7 | 77.5 | 7.6 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 196.4 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15 | 18.2 | 8.3 | 14.6 | 18.9 | 3.4 | 5.1 | 2.4 | 0.4 | 9 | 6.8 | 9.1 | 13.9 | 10 | 26.3 | 32.4 | 36.5 | 29.6 | 0 | 3.1 | 0 | 21 | 6.4 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5 | 244 | 7.7 | 145.5 | 0.6 | 0 | 0 | 105.1 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 7.7 | 4.3 | 20 | 9.1 | 27.3 | 34.2 | 15 | 19.4 | 7 | 11.1 | 6795.39 | 21.7354 | 7.937 | 8.834 | 13.2 | 27.1806 | 18.9275 |  | 3.4 | 101.2145
19/11/2025 | 08:00 | 206 | 624.9 | 211.7 |  |  | 90.4 | 232.3 |  |  | 179.6 | 180.4 | 179.6 | 277.7 |  |  | 84.5 | 5.6 |  |  |  |  | 170 | 7.3 | 5.8 |  | 6.9 | 13.1 | 60.5 |  |  |  |  | 55.8 | 22.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 54 | 50.7 | 29.9 | 18.4 | 18.8 | 87.5 | 180.7 | 181.4 | 183.8 | 106.7 | 35.5 | 46.2 | 2.1 | 17.2 | 110.3 |  |  | 18 | [6 empty] | 90.7 |  | 173.6 | 200 | 181.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 85.3 | 96 | 67.1 | 47 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 147.6 | 150.2 | [5 empty] | 214.8 | 103 | 2.46 | 2.61 | 0.4 | 33.5 | 80.6 | 6.4 | 0.1 | 20 |  | 10 |  | 205.2 | 0.7 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15.2 | 18.5 | 7.1 | 20.5 | 19.4 | 3.4 | 5 | 2.4 | 0.4 | 8.7 | 6.5 | 9.7 | 14.2 | 10 | 26.5 | 41.5 | 37.6 | 31.5 | 0 | 3.1 | 0 | 21 | 6.1 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.4 | 253 | 10 | 147.3 | 0.6 | 0 | 0 | 106.5 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 9.9 | 4.3 | 20 | 8.9 | 27.3 | 34.3 | 15.2 | 20.3 | 7.5 | 10.7 | 6989.97 | 21.6475 | 7.934 | 9.234 | 13 | 27.0812 | 18.9264 |  | 3.5 | 101.3231
19/11/2025 | 08:30 | 205.4 | 628.4 | 211.9 |  |  | 90.3 | 231.6 |  |  | 166.8 | 166.2 | 166.3 | 251.5 |  |  | 86.9 | 5.5 |  |  |  |  | 170.8 | 7.6 | 6.1 |  | 6.9 | 13.1 | 60.7 |  |  |  |  | 56.2 | 88.6 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 54.2 | 31.1 | 27.6 | 18.2 | 18.8 | 91.4 | 180.9 | 182.1 | 183.8 | 107.4 | 34.8 | 23.6 | 2.1 | 17.2 | 112.7 |  |  | 61.9 | [6 empty] | 90.7 |  | 171.7 | 200 | 180.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 97 | 101.7 | 67.5 | 47 | 30.2 |  |  |  | 145.9 | 147.1 | 148.5 | [5 empty] | 214.6 | 102.9 | 2.49 | 2.5 | 0.7 | 45.3 | 80.9 | 7.4 | 0.1 | 20 |  | 10 |  | 209.6 | 0.7 | 3.2 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 14.9 | 18.4 | 8.9 | 27.3 | 19.6 | 3.5 | 7.3 | 2.4 | 0.4 | 8.2 | 6.5 | 9.9 | 14.3 | 10 | 23.8 | 44.5 | 37.9 | 40.8 | 0 | 5.3 | 0 | 21 | 5.2 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 4.8 | 252.9 | 11.6 | 149.3 | 0.6 | 0 | 0 | 107.9 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 12 | 4.3 | 20 | 9.2 | 27.5 | 34.4 | 15.3 | 20.3 | 8.6 | 10.6 | 7214.39 | 21.5866 | 7.934 | 10.976 | 13 | 26.9744 | 18.9248 |  | 3.5 | 102.8959
19/11/2025 | 09:00 | 206.2 | 627 | 212.5 |  |  | 91 | 232 |  |  | 159.5 | 160.1 | 159.9 | 263.7 |  |  | 86.3 | 5.7 |  |  |  |  | 171.4 | 7.8 | 6.1 |  | 6.8 | 13.1 | 60.3 |  |  |  |  | 56.4 | 105.8 |  |  |  | 6.5 | 153 | 53.3 | 31.7 | 29.3 | 18.2 | 18.8 | 87.6 | 183.8 | 184 | 182.8 | 108.9 | 36.2 | 23.9 | 2.1 | 18.4 | 112.5 |  |  | 63.3 | [6 empty] | 91.3 |  | 171.2 | 200 | 180.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 129.1 | 81.2 | 67.2 | 47.1 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 146.3 | 148.8 | [5 empty] | 214.2 | 102.5 | 2.52 | 2.44 | 0.9 | 43.3 | 80.9 | 8.8 | 0.1 | 20 |  | 10 |  | 215.9 | 0.7 | 3.2 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.1 | 18.5 | 9.7 | 38.4 | 19.8 | 3.5 | 13.6 | 2.5 | 0.4 | 7.7 | 6.5 | 9.9 | 14.4 | 10 | 24.9 | 50.6 | 38.8 | 49.6 | 0 | 6.4 | 0 | 20.9 | 0 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 253.3 | 14.3 | 149.9 | 0.6 | 0 | 0 | 109.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 13.8 | 4.3 | 20 | 8.7 | 27.3 | 34.4 | 14.8 | 20 | 9.5 | 10.6 | 7287.96 | 21.2483 | 7.935 | 12.114 | 13 | 26.9614 | 18.9238 |  | 3.5 | 103.6826
19/11/2025 | 09:30 | 205.4 | 617.4 | 213 |  |  | 89.9 | 227.2 |  |  | 177.7 | 179.8 | 180 | 279.6 |  |  | 116.5 | 5.6 |  |  |  |  | 163.3 | 6.7 | 5.8 |  | 6.9 | 13.1 | 75.9 |  |  |  |  | 55.3 | 105.8 |  |  |  | 6.5 | 205.3 | 53.6 | 53 | 28.1 | 18.2 | 18.8 | 91 | 180.6 | 180.9 | 182.9 | 106.9 | 25.7 | 23.4 | 2.1 | 18 | 107.2 |  |  | 61.4 | [6 empty] | 90.3 |  | 172.2 | 200 | 180.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 117.8 | 76.7 | 65.5 | 47 | 28.6 |  |  |  | 145.3 | 146.9 | 149.6 | [5 empty] | 213.6 | 101.9 | 3.04 | 2.42 | 1 | 50.7 | 80.7 | 7.9 | 0.3 | 20 |  | 9.9 |  | 215.2 | 0.7 | 3.2 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15 | 18.6 | 9.3 | 36.5 | 19.9 | 2.7 | 15 | 2.6 | 0.4 | 7.7 | 6.6 | 9.1 | 13.8 | 10.1 | 23.6 | 60.5 | 39.5 | 48.4 | 0 | 6.8 | 0 | 21 | 0 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.1 | 253 | 14.5 | 150.9 | 0.6 | 0 | 0 | 111.2 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 15.5 | 4.3 | 20.1 | 9.4 | 27.3 | 34.3 | 15.2 | 17.6 | 7.9 | 11.1 | 7423.26 | 20.4416 | 7.933 | 12.12 | 13 | 26.7944 | 18.9233 |  | 3.5 | 102.7122
19/11/2025 | 10:00 | 204.4 | 621.9 | 214.6 |  |  | 90.3 | 227.7 |  |  | 177.6 | 177.3 | 178 | 274.3 |  |  | 117.9 | 5.5 |  |  |  |  | 162.4 | 6.9 | 5.8 |  | 6.9 | 13.1 | 75.2 |  |  |  |  | 55.6 | 106.4 |  |  |  | 6.4 | 298.2 | 52.3 | 53.3 | 26.6 | 18.4 | 18.8 | 81 | 179.9 | 180.3 | 183.2 | 105.3 | 25.9 | 45.4 | 2.1 | 17 | 108.5 |  |  | 61.1 | [6 empty] | 90.3 |  | 170.8 | 200 | 179.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 133.6 | 96.2 | 65.8 | 47 | 28.7 |  |  |  | 145.2 | 146.3 | 148.8 | [5 empty] | 213.8 | 102.2 | 3.26 | 2.36 | 1.1 | 54.8 | 79.7 | 7 | 0.4 | 20 |  | 9.9 |  | 216 | 0.7 | 3.2 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15.2 | 19.1 | 11.9 | 42.1 | 19.9 | 3.6 | 14.9 | 2.7 | 0.4 | 8 | 6.5 | 9.5 | 13.9 | 10 | 22.1 | 70.7 | 39.9 | 58.4 | 0 | 9.3 | 0 | 21 | 0 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.7 | 252.1 | 16.5 | 150.9 | 0.6 | 0 | 0 | 111 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 16.5 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27.3 | 34.3 | 14.8 | 17.6 | 7.9 | 5.4 | 7586.72 | 19.7547 | 7.933 | 12.12 | 13 | 26.6802 | 18.9179 |  | 3.5 | 101.9058
19/11/2025 | 10:30 | 206.1 | 628.3 | 216.1 |  |  | 91.7 | 233 |  |  | 157.6 | 155.5 | 156.1 | 262.3 |  |  | 120.3 | 5.7 |  |  |  |  | 165.6 | 7.5 | 5.8 |  | 6.8 | 13.5 | 75.9 |  |  |  |  | 56.2 | 106.3 |  |  |  | 6.4 | 305.5 | 50.6 | 52.9 | 27.3 | 18.3 | 18.8 | 84.4 | 183.3 | 184 | 182.9 | 108.4 | 14.7 | 46.8 | 2.1 | 17.9 | 112.4 |  |  | 62.8 | [6 empty] | 91.8 |  | 169.6 | 200 | 181.6 | [5 empty] | 0 |  | 1.7 | 2.4 | 180.3 | 88.5 | 66.8 | 47.1 | 30.2 |  |  |  | 144.9 | 145.6 | 148.6 | [5 empty] | 213.2 | 101.9 | 4.09 | 2.38 | 0.7 | 52.4 | 79.5 | 7.7 | 0.4 | 20 |  | 9.9 |  | 220 | 0.6 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15.4 | 18.4 | 9.5 | 41 | 19.9 | 3.6 | 15 | 2.7 | 0.4 | 8.1 | 6.5 | 10 | 14.4 | 10 | 21.2 | 74.8 | 40.4 | 59.2 | 0 | 8.8 | 0 | 21 | 0 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.6 | 253.1 | 17.1 | 151 | 0.6 | 0 | 5.8 | 111.8 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 17.5 | 4.2 | 20 | 8.9 | 27.4 | 34.4 | 15 | 17.6 | 7.9 | 9.5 | 7613.37 | 20.0403 | 7.934 | 12.12 | 13.2 | 26.6055 | 18.9168 |  | 3.5 | 102.3165
19/11/2025 | 11:00 | 205.8 | 622.6 | 214.1 |  |  | 90.1 | 238.9 |  |  | 162.6 | 162.8 | 162.5 | 264 |  |  | 117.6 | 5.6 |  |  |  |  | 165.9 | 7.1 | 5.7 |  | 6.8 | 13.5 | 75.2 |  |  |  |  | 55.8 | 106.2 |  |  |  | 6.5 | 304.7 | 49.9 | 57.5 | 26.7 | 18.4 | 18.8 | 87.3 | 181 | 181.5 | 183.5 | 106.7 | 24 | 46 | 2.1 | 17.2 | 109.4 |  |  | 61.7 | [6 empty] | 90.6 |  | 170.8 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  | 1.5 | 2.4 | 158.3 | 74.6 | 62.1 | 46.9 | 29.9 |  |  |  | 144.5 | 145.8 | 149 | [5 empty] | 213 | 102 | 3.34 | 2.39 | 1.1 | 52.1 | 80.7 | 6.1 | 0.4 | 20 |  | 9.9 |  | 216.4 | 0.6 | 3.2 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 15.3 | 18.2 | 8.2 | 34.7 | 19.7 | 3.5 | 14.8 | 2.7 | 0.4 | 8.2 | 6.5 | 9.5 | 14.1 | 10 | 23.8 | 75.7 | 40.4 | 62.4 | 0 | 10.9 | 0 | 21 | 0 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7 | 253.1 | 15.6 | 151.2 | 0.6 | 10.9 | 31.7 | 113.4 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 17.7 | 4.3 | 20 | 8.9 | 27.4 | 34.4 | 15 | 17.6 | 7.3 | 9.8 | 7615.33 | 19.3529 | 7.927 | 12.12 | 13.2 | 26.4737 | 18.9171 |  | 3.5 | 101.4907
19/11/2025 | 11:30 | 203.6 | 618.5 | 214 |  |  | 88.1 | 237.9 |  |  | 150.7 | 154.1 | 155.2 | 266.5 |  |  | 193.7 | 5.5 |  |  |  |  | 159.4 | 6.7 | 5.5 |  | 6.8 | 13.5 | 74.5 |  |  |  |  | 55.4 | 105.8 |  |  |  | 6.4 | 383.4 | 49 | 81.5 | 26.5 | 18.2 | 18.8 | 87.1 | 179.3 | 180.4 | 182.4 | 104.3 | 14.4 | 45.4 | 2.1 | 16.8 | 108.8 |  |  | 60.2 | [6 empty] | 89.4 |  | 169.1 | 200 | 180.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 150.5 | 74.7 | 61.4 | 46.7 | 29.6 |  |  |  | 145.5 | 146 | 148.8 | [5 empty] | 211.9 | 101.2 | 3.98 | 2.34 | 1.3 | 51.3 | 80.9 | 8.4 | 0.4 | 20 |  | 9.8 |  | 165 | 0.6 | 3.2 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15.2 | 18.1 | 10 | 34 | 19.8 | 3.5 | 15 | 2.8 | 0.4 | 8.5 | 6.6 | 9.4 | 12.7 | 10 | 25 | 73 | 39.9 | 69.6 | 0 | 11.3 | 0 | 21 | 0 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 246.4 | 18.2 | 150.6 | 0.6 | 29.2 | 35.6 | 111.3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 16.4 | 4.3 | 20 | 9 | 26.6 | 33.7 | 14.5 | 17.7 | 6.8 | 8.7 | 7685.02 | 19.3038 | 7.929 | 12.11 | 13.2 | 26.2466 | 18.9182 |  | 3.5 | 101.2076
19/11/2025 | 12:00 | 203.6 | 618.7 | 212.5 |  |  | 90.2 | 239.9 |  |  | 156.2 | 155.7 | 156 | 257.4 |  |  | 194.3 | 5.6 |  |  |  |  | 161.3 | 6.9 | 5.6 |  | 6.8 | 13.5 | 75.1 |  |  |  |  | 55.4 | 106 |  |  |  | 6.5 | 385.6 | 50 | 125.2 | 23.6 | 18.2 | 18.8 | 89.7 | 179.9 | 180.6 | 183 | 106 | 28.5 | 45.6 | 2.1 | 17.6 | 102.5 |  |  | 60.9 | [6 empty] | 90.1 |  | 167.4 | 200 | 180.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 174.8 | 85 | 61.4 | 46.9 | 29.6 |  |  |  | 144.1 | 145.2 | 147.6 | [5 empty] | 211.4 | 100.9 | 2.54 | 2.33 | 1.3 | 59.7 | 80.2 | 6.1 | 0.4 | 20 |  | 10 |  | 185 | 0.6 | 3.3 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 15 | 18.1 | 9.7 | 33.3 | 19.8 | 3.5 | 14.8 | 2.8 | 0.4 | 8.5 | 6.6 | 9.3 | 12.9 | 10 | 26.2 | 71.3 | 40.1 | 77.9 | 0 | 13.1 | 0 | 21 | 0 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 10.1 | 232.4 | 17.6 | 147 | 0.6 | 31 | 34 | 109.9 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 14.8 | 4.2 | 20 | 9 | 26.6 | 33.6 | 14.9 | 18.4 | 7 | 9.6 | 7794.57 | 19.5412 | 7.93 | 11.58 | 13.2 | 25.9691 | 18.9199 |  | 3.4 | 100.5402
19/11/2025 | 12:30 | 205.5 | 620.4 | 214.3 |  |  | 90.6 | 239.9 |  |  | 150.5 | 151.5 | 151.5 | 257.6 |  |  | 71 | 5.6 |  |  |  |  | 160.5 | 7 | 5.6 |  | 6.8 | 13.4 | 75 |  |  |  |  | 55.7 | 106.1 |  |  |  | 6.5 | 386 | 46.4 | 138.5 | 24 | 18.2 | 18.8 | 78.3 | 182.1 | 182.3 | 183.5 | 106.5 | 19.5 | 46 | 2.1 | 17.8 | 104.6 |  |  | 61.6 | [6 empty] | 90.5 |  | 167.4 | 200 | 178.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 165.6 | 76 | 62 | 47 | 30 |  |  |  | 144.5 | 145.5 | 148.3 | [5 empty] | 210.5 | 100.3 | 3.33 | 2.43 | 1.3 | 59.5 | 70.4 | 8 | 0.5 | 20 |  | 9.9 |  | 233.7 | 0.6 | 3.3 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 14.3 | 17.1 | 11.5 | 42.5 | 19.8 | 3.5 | 14.9 | 2.8 | 0.4 | 8.6 | 6.5 | 9.4 | 13 | 10 | 27.6 | 76 | 32 | 72 | 0 | 14.4 | 0 | 20.9 | 0 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.6 | 253.3 | 18.6 | 142.9 | 0.6 | 28.2 | 28.6 | 104.7 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.1 | 16.5 | 4.3 | 20 | 9.1 | 26.7 | 33.7 | 15 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 7697.86 | 19.0703 | 7.929 | 11.576 | 13.2 | 25.8251 | 18.9226 |  | 3.6 | 100.123
19/11/2025 | 13:00 | 203 | 615.6 | 212.4 |  |  | 89.1 | 237.7 |  |  | 160.8 | 161.6 | 162.2 | 262.6 |  |  | 71.9 | 5.4 |  |  |  |  | 156.3 | 6.7 | 5.6 |  | 6.8 | 13.4 | 74.6 |  |  |  |  | 55 | 106.7 |  |  |  | 6.5 | 384.8 | 49.3 | 121.2 | 24.6 | 18.4 | 18.8 | 82.9 | 177.4 | 177.8 | 183.2 | 104.7 | 17.4 | 45.5 | 2.1 | 17.5 | 100.9 |  |  | 60.2 | [6 empty] | 88.9 |  | 168.5 | 200 | 179.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 127.6 | 71.1 | 60.7 | 46.7 | 29.4 |  |  |  | 143 | 144.3 | 148.1 | [5 empty] | 210.2 | 100.1 | 3.83 | 2.33 | 1.2 | 53.7 | 80.6 | 5.5 | 0.3 | 20 |  | 9.9 |  | 226.8 | 0.6 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 14.8 | 17.7 | 11 | 32.6 | 19.2 | 3.5 | 14.7 | 2.8 | 0.4 | 8.5 | 6.4 | 9.1 | 12.6 | 10 | 26.4 | 78 | 36.3 | 73.2 | 0 | 14.3 | 0 | 20.9 | 0 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.2 | 239.7 | 17.8 | 149.2 | 0.6 | 28.7 | 40 | 106.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 16.3 | 4.3 | 20 | 9.5 | 26.1 | 33.1 | 14.8 | 19.1 | 9.3 | 9.9 | 7627.96 | 18.5993 | 7.931 | 11.574 | 13.2 | 25.5676 | 18.9245 |  | 3.4 | 99.1964
19/11/2025 | 13:30 | 206.1 | 626.8 | 215.2 |  |  | 90 | 241.2 |  |  | 145.2 | 145.4 | 145 | 240.4 |  |  | 75.7 | 5.5 |  |  |  |  | 160.7 | 7.6 | 5.8 |  | 6.8 | 13.5 | 75.7 |  |  |  |  | 56.1 | 106.9 |  |  |  | 6.5 | 303.1 | 47.6 | 120.9 | 25.1 | 18.4 | 18.8 | 89.4 | 182.5 | 182.1 | 184.1 | 108.2 | 17.9 | 46.7 | 2.1 | 17.2 | 107.3 |  |  | 42.8 | [6 empty] | 90.7 |  | 168.8 | 200 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 130 | 94.3 | 62.5 | 46.9 | 30.3 |  |  |  | 142.6 | 143.9 | 147.9 | [5 empty] | 211 | 100.6 | 3.79 | 2.36 | 1.2 | 50.9 | 53 | 9.4 | 0.3 | 20.1 |  | 9.8 |  | 223.7 | 0.6 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 14.4 | 17.1 | 10.1 | 33.4 | 19.6 | 3.5 | 14.2 | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 6.5 | 9.9 | 13.1 | 10 | 26.7 | 74.9 | 39.3 | 78.1 | 0 | 15.2 | 0 | 21 | 0.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.1 | 253.4 | 16.9 | 151 | 0.6 | 56.5 | 61.2 | 115.3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 17.3 | 4.2 | 20 | 9.5 | 25.9 | 32.8 | 15 | 18.1 | 8.2 | 11 | 7603.55 | 18.7067 | 7.933 | 11.94 | 13.2 | 25.4681 | 18.9295 |  | 3.5 | 99.6773
19/11/2025 | 14:00 | 205.6 | 628.9 | 215.3 |  |  | 90.3 | 231.9 |  |  | 164.3 | 164.2 | 164.9 | 244.3 |  |  | 78 | 5.6 |  |  |  |  | 165 | 7.5 | 5.8 |  | 6.8 | 13.4 | 76.3 |  |  |  |  | 55.9 | 106.3 |  |  |  | 6.5 | 387.3 | 47.1 | 120.3 | 22 | 18.2 | 18.8 | 91.2 | 181 | 181.2 | 185.7 | 107.1 | 18.5 | 22.6 | 2.1 | 17.1 | 105.5 |  |  | 42.4 | [6 empty] | 90.6 |  | 169.9 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 119.2 | 92.7 | 62.2 | 47 | 30 |  |  |  | 142.8 | 144 | 147.9 | [5 empty] | 211.6 | 100.9 | 3.81 | 2.18 | 1.1 | 44.7 | 53.9 | 10.4 | 0.4 | 19.9 |  | 9.9 |  | 146.8 | 0.6 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 14.7 | 17.4 | 9.9 | 29.3 | 19 | 3.4 | 10 | 2.7 | 0.4 | 8.3 | 6.5 | 9.8 | 13.1 | 10 | 28.4 | 73.2 | 30.8 | 72.6 | 0 | 13.9 | 0 | 21 | 3.1 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 13.2 | 170 | 15.5 | 150.8 | 0.6 | 81.2 | 81.6 | 112 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1 | 11.9 | 4.3 | 20 | 9.2 | 25.7 | 32.7 | 15 | 19.4 | 8.6 | 10.3 | 7558.99 | 17.9882 | 7.938 | 11.94 | 13.2 | 25.3608 | 18.9332 |  | 3.5 | 98.8601
19/11/2025 | 14:30 | 205.2 | 632 | 211.7 |  |  | 90.3 | 242.6 |  |  | 176.9 | 176.4 | 176.6 | 268 |  |  | 129.9 | 5.5 |  |  |  |  | 165.1 | 7.9 | 6 |  | 6.8 | 13.4 | 76.1 |  |  |  |  | 56.5 | 64.6 |  |  |  | 6.4 | 407.3 | 47 | 138.9 | 25.4 | 18.3 | 18.8 | 92 | 183.6 | 183.5 | 184.6 | 107.5 | 20.2 | 22.8 | 2.1 | 17.5 | 104.1 |  |  | 43.6 | [6 empty] | 91.1 |  | 169.8 | 200 | 180.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 169.7 | 100 | 63.1 | 47.1 | 30.4 |  |  |  | 143.4 | 144.6 | 148.5 | [5 empty] | 211.7 | 101 | 3.74 | 2.32 | 1 | 44.4 | 51.5 | 10.8 | 0.2 | 20 |  | 9.9 |  | 170.9 | 0.6 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 13.3 | 16.3 | 9.3 | 27.2 | 18.8 | 3.4 | 9.4 | 2.7 | 0.4 | 8 | 6.5 | 10.1 | 13.4 | 10 | 28.5 | 73.7 | 36.3 | 76.5 | 0 | 15.2 | 0 | 21 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.6 | 215.6 | 12.3 | 98.8 | 0.6 | 96.4 | 100.1 | 75.3 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 12.6 | 4.3 | 20.1 | 8.6 | 25.3 | 32.2 | 15.8 | 17 | 7.7 | 10.3 | 7762.76 | 18.2834 | 7.933 | 11.948 | 13.2 | 25.337 | 18.9342 |  | 3.5 | 99.1356
19/11/2025 | 15:00 | 203 | 620.7 | 214.1 |  |  | 89.5 | 240.6 |  |  | 136.2 | 135.2 | 135.3 | 245 |  |  | 194 | 5.5 |  |  |  |  | 160.9 | 6.9 | 5.7 |  | 6.8 | 13.4 | 75 |  |  |  |  | 55.5 | 110.9 |  |  |  | 6.4 | 457.3 | 45.8 | 121.8 | 23.1 | 18.2 | 18.8 | 85.6 | 180.6 | 181.1 | 183.5 | 105.1 | 15.9 | 22.3 | 2.1 | 16.9 | 98.7 |  |  | 61.5 | [6 empty] | 90.2 |  | 170.1 | 200 | 180.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 136 | 79.6 | 61.8 | 47 | 29.7 |  |  |  | 143.8 | 144.8 | 148.3 | [5 empty] | 211.7 | 100.8 | 3.92 | 2.42 | 0.6 | 41.5 | 77.8 | 9.2 | 0.2 | 20.1 |  | 9.8 |  | 182.7 | 0.6 | 3.4 | 2.6 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 12.8 | 15 | 9.2 | 27.6 | 16.8 | 2.3 | 12.7 | 2.7 | 0.4 | 8 | 6.4 | 9.3 | 12.8 | 10 | 28.5 | 76.3 | 29.5 | 79.2 | 0 | 14.6 | 0 | 20.7 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 11.1 | 251.7 | 11.9 | 143.1 | 0.6 | 105.7 | 92.8 | 106.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 10.4 | 4.3 | 20 | 9 | 25.4 | 32.2 | 15.5 | 16.3 | 8 | 11 | 7809.44 | 17.5316 | 7.938 | 11.944 | 13.2 | 25.4129 | 18.9347 |  | 3.5 | 98.4612
19/11/2025 | 15:30 | 205.3 | 631.6 | 216.3 |  |  | 90 | 245.4 |  |  | 172.4 | 173.9 | 172.7 | 271 |  |  | 206.4 | 5.5 |  |  |  |  | 166.3 | 9.4 | 6 |  | 6.8 | 13.3 | 75.9 |  |  |  |  | 56.4 | 126.9 |  |  |  | 6.5 | 461 | 46 | 132.8 | 25.5 | 18.4 | 18.8 | 83.8 | 181.4 | 181.2 | 185.5 | 108.6 | 22.9 | 23 | 2.1 | 17.3 | 103.2 |  |  | 63.4 | [6 empty] | 90.5 |  | 170.7 | 200 | 180.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 177.7 | 76 | 62.9 | 47.2 | 30.4 |  |  |  | 143.5 | 145.6 | 148.8 | [5 empty] | 211.6 | 101.1 | 3.89 | 2.46 | 0.5 | 84.2 | 65.4 | 8.6 | 0.1 | 20 |  | 9.9 |  | 83.3 | 0.6 | 3.3 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 13.5 | 16.1 | 12.2 | 34.8 | 17.4 | 2.3 | 15 | 2.7 | 0.4 | 8 | 6.5 | 10.1 | 13.3 | 10.1 | 28.7 | 79 | 21.7 | 65.2 | 0 | 13.8 | 0 | 20.8 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.1 | 124.3 | 9.7 | 126.2 | 0.6 | 104 | 95.9 | 106.1 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 5.7 | 4.2 | 20.2 | 8.8 | 25 | 31.8 | 14.7 | 17.2 | 6.5 | 10.7 | 7857.95 | 17.5036 | 7.928 | 11.946 | 13.2 | 25.4897 | 18.9352 |  | 3.5 | 98.5025
19/11/2025 | 16:00 | 203.9 | 622.1 | 214 |  |  | 89.5 | 240.4 |  |  | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 237.5 |  |  | 274.7 | 5.4 |  |  |  |  | 163.2 | 9.1 | 5.8 |  | 6.8 | 12.8 | 74.7 |  |  |  |  | 55.5 | 122.8 |  |  |  | 6.5 | 351.6 | 45.3 | 130 | 22.8 | 18.2 | 18.8 | 86.6 | 179.8 | 179.8 | 183 | 106.8 | 18.2 | 22.3 | 2.1 | 17.5 | 98.7 |  |  | 61.7 | [6 empty] | 90 |  | 170.6 | 200 | 180.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 122.8 | 92 | 63.7 | 46.9 | 29.8 |  |  |  | 143.5 | 145.2 | 148.4 | [5 empty] | 212.2 | 101.3 | 4.15 | 2.44 | 0.4 | 84.2 | 58.3 | 6 | 0.1 | 20.1 |  | 9.8 |  | 177.1 | 0.6 | 3.3 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 11.8 | 14.2 | 11.9 | 37.9 | 13.7 | 3.5 | 15 | 2.7 | 0.4 | 7.9 | 6.5 | 9.1 | 12.8 | 9.9 | 30.3 | 78.4 | 18 | 64.3 | 0 | 10 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6.3 | 208.8 | 6.6 | 138.4 | 0.6 | 105 | 110.7 | 98.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 6.5 | 4.3 | 19.9 | 9 | 25 | 31.8 | 14.8 | 17.2 | 8.2 | 10.1 | 7746.89 | 19.1368 | 7.929 | 11.94 | 13.2 | 25.5364 | 18.9361 |  | 3.5 | 100.1782
19/11/2025 | 16:30 | 205.4 | 620.5 | 213.7 |  |  | 90.5 | 240.5 |  |  | 172.4 | 172.7 | 172.3 | 276.7 |  |  | 370.6 | 5.5 |  |  |  |  | 158.6 | 9 | 5.8 |  | 6.8 | 12.4 | 73.4 |  |  |  |  | 55.6 | 81.3 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 44.9 | 141.2 | 23.2 | 18 | 18.8 | 86.1 | 181.1 | 180.4 | 183.3 | 105.9 | 19.6 | 22.3 | 2.1 | 12.8 | 97.9 |  |  | 82.2 | [6 empty] | 90.5 |  | 170.1 | 200 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 151.4 | 89.7 | 62.2 | 46.9 | 29.4 |  |  |  | 143.6 | 144.8 | 148.3 | [5 empty] | 212.5 | 101.6 | 3.72 | 2.53 | 0.5 | 89.9 | 23.9 | 1.9 | 0.1 | 20 |  | 9.9 |  | 38.4 | 0.6 | 3.3 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 9.1 | 10.8 | 11.2 | 38.9 | 11.7 | 3.4 | 14.9 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 6.5 | 8.8 | 12.9 | 10 | 30.2 | 72.1 | 8.5 | 66 | 0 | 11.3 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3 | 50.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 112.5 | 120.2 | 62.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 3.1 | 4.2 | 20.1 | 9 | 25.7 | 32.5 | 15.8 | 17.2 | 9.3 | 10.6 | 7681.75 | 18.961 | 7.93 | 11.954 | 13.2 | 25.6771 | 18.9371 |  | 3.5 | 100.1592
19/11/2025 | 17:00 | 202.2 | 623.6 | 214.4 |  |  | 89 | 240.9 |  |  | 175.1 | 175.2 | 175.1 | 264.3 |  |  | 437.9 | 5.5 |  |  |  |  | 151.1 | 9.1 | 6.8 |  | 6.8 | 12.9 | 77.9 |  |  |  |  | 55.3 | 120.2 |  |  |  | 6.5 | 408.3 | 45.1 | 140.8 | 23 | 18 | 18.8 | 81.3 | 181 | 180.1 | 185.1 | 105.8 | 18.2 | 22.3 | 2.1 | 13.2 | 100.4 |  |  | 82.2 | [6 empty] | 89.7 |  | 171.7 | 200 | 179.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 166.6 | 90.4 | 65.1 | 46.9 | 29.3 |  |  |  | 144.7 | 146.2 | 149.4 | [5 empty] | 215.5 | 102 | 4.02 | 2.48 | 0.2 | 82.3 | 10.8 | 0.6 | 0.1 | 20 |  | 9.9 |  | 29.1 | 0.6 | 3.3 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 3.4 | 3.7 | 9.7 | 40.8 | 5 | 3 | 19.5 | 2.8 | 0.4 | 7.4 | 6.5 | 8.7 | 13 | 10 | 30.3 | 68.5 | 9 | 67.7 | 0 | 9.1 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0.8 | 40.1 | 3 | 24.4 | 0.6 | 120.2 | 128.1 | 20.3 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 2.5 | 4.3 | 20 | 8.1 | 25.8 | 32.6 | 15 | 16.3 | 8.8 | 10.6 | 7600 | 18.3438 | 7.927 | 11.954 | 13.2 | 25.9303 | 18.9373 |  | 3.5 | 99.7924
19/11/2025 | 17:30 | 206.8 | 624.3 | 213.6 |  |  | 89.7 | 241.3 |  |  | 180.7 | 186.4 | 185.5 | 279 |  |  | 407.7 | 5.5 |  |  |  |  | 156.8 | 9.3 | 7 |  | 6.8 | 12.8 | 78.1 |  |  |  |  | 55.8 | 119.7 |  |  |  | 6.5 | 406.2 | 45.2 | 128.6 | 24.1 | 18.2 | 18.8 | 82.6 | 182.1 | 182.3 | 183.7 | 108 | 18.1 | 22.6 | 2.1 | 12.5 | 95.8 |  |  | 82.9 | [6 empty] | 90.5 |  | 170.3 | 200 | 180.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 167.2 | 91.9 | 65.5 | 46.9 | 29.7 |  |  |  | 143.8 | 145.1 | 147.5 | [5 empty] | 213.9 | 101.9 | 4.01 | 2.6 | 0.1 | 87 | 8.7 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 16.8 | 0.6 | 3.6 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0.6 | 0.5 | 10.9 | 44.2 | 0.6 | 2.6 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.4 | 8.6 | 12.8 | 10 | 30.1 | 66.7 | 2.5 | 62.2 | 0 | 9.2 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 23.8 | 0.9 | 10.1 | 0.6 | 120.7 | 142.1 | 9.6 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0.7 | 4.2 | 20 | 9.1 | 26.5 | 33.4 | 15 | 16.3 | 7.7 | 10.6 | 7548.81 | 17.7517 | 7.932 | 11.006 | 13.2 | 26.2269 | 18.9376 |  | 3.5 | 98.5542
19/11/2025 | 18:00 | 205.6 | 622.4 | 212.5 |  |  | 90.1 | 241 |  |  | 165.3 | 165.5 | 165.4 | 264.1 |  |  | 413.3 | 5.6 |  |  |  |  | 157.2 | 9.3 | 7.2 |  | 6.8 | 12.8 | 78.2 |  |  |  |  | 55.6 | 119.2 |  |  |  | 6.5 | 408.2 | 46.2 | 128.2 | 22.3 | 18.2 | 18.8 | 82.8 | 181.3 | 181.5 | 183.7 | 106.7 | 17.8 | 22.5 | 2.1 | 26.1 | 95.2 |  |  | 82.8 | [6 empty] | 90.4 |  | 171.3 | 200 | 180.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1.8 | 172.5 | 79.9 | 65.5 | 46.9 | 29.7 |  |  |  | 144.4 | 145.9 | 148.5 | [5 empty] | 213.9 | 102.1 | 3.98 | 2.82 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0.8 | 1.1 | 3.6 | 2.6 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 12.5 | 45.7 | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 8.7 | 12.1 | 10 | 27.2 | 67.8 | 0 | 57.3 | 0 | 6.4 | 0 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 123.3 | 131.5 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0.1 | 4.3 | 20 | 8.3 | 26.2 | 33.2 | 15 | 15.1 | 7.6 | 10.6 | 7394.3 | 17.9712 | 7.932 | 10.692 | 13.2 | 26.4672 | 18.9371 |  | 15.9 | 111.0995
19/11/2025 | 18:30 | 205.2 | 622.8 | 214 |  |  | 90.1 | 241.1 |  |  | 181 | 188 | 187.5 | 279.7 |  |  | 521.3 | 5.6 |  |  |  |  | 157.6 | 9.2 | 7 |  | 6.8 | 13.1 | 135.9 |  |  |  |  | 55.6 | 120.4 |  |  |  | 6.5 | 405.5 | 45.6 | 134.8 | 22.2 | 18.2 | 18.8 | 82.5 | 181.1 | 181 | 184.1 | 106.8 | 22.8 | 26.3 | 2.1 | 26 | 94.9 |  |  | 82.6 | [6 empty] | 90.3 |  | 171.8 | 200 | 180.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 228.1 | 88.8 | 65.3 | 47 | 29.9 |  |  |  | 144.8 | 146.3 | 149 | [5 empty] | 214.1 | 102.4 | 3.24 | 2.83 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.4 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 50.9 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 10 | 21.3 | 63.4 | 0 | 44.3 | 52.2 | 7.4 | 4.3 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.1 | 119.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 9 | 27.1 | 34.1 | 15 | 16.3 | 8.9 | 10.4 | 7739.17 | 18.0629 | 7.93 | 8.97 | 13.2 | 26.7318 | 18.9367 |  | 15.8 | 109.6313
19/11/2025 | 19:00 | 206.1 | 624.5 | 213.5 |  |  | 90.2 | 241.3 |  |  | 181 | 182.5 | 182.3 | 273.5 |  |  | 539.2 | 5.5 |  |  |  |  | 157 | 9.3 | 7.3 |  | 6.8 | 13.7 | 135.8 |  |  |  |  | 55.8 | 202.1 |  |  |  | 6.5 | 405.1 | 44.8 | 140.3 | 22.4 | 18.2 | 18.8 | 83.1 | 182.5 | 182.9 | 184.6 | 107.8 | 20.8 | 38.5 | 2.1 | 28.9 | 96.3 |  |  | 82.8 | [6 empty] | 90.6 |  | 172 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 223.3 | 91.5 | 65.5 | 47 | 30.1 |  |  |  | 145.3 | 147 | 149.3 | [5 empty] | 214.4 | 102.4 | 3.7 | 2.8 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.7 | 49.1 | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 8.8 | 12.4 | 10 | 19.6 | 62.4 | 0 | 28.9 | 46.1 | 3.6 | 1.8 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 117 | 112.2 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 9 | 27.4 | 34.3 | 14.6 | 17.4 | 8.3 | 11.1 | 7813 | 18.1989 | 7.932 | 8.968 | 13.2 | 26.8958 | 18.935 |  | 15.8 | 109.9297
19/11/2025 | 19:30 | 206.6 | 625.3 | 214.3 |  |  | 90.2 | 242 |  |  | 179.9 | 180.1 | 179.9 | 273 |  |  | 544.4 | 5.6 |  |  |  |  | 155.8 | 9.3 | 7.3 |  | 6.8 | 13.9 | 135.7 |  |  |  |  | 56 | 202.3 |  |  |  | 6.5 | 405.8 | 45.1 | 151.7 | 23.2 | 18.2 | 18.8 | 83.2 | 182 | 182 | 184.1 | 107 | 19.3 | 45.6 | 2.1 | 27.9 | 97.2 |  |  | 83.1 | [6 empty] | 90.6 |  | 171.9 | 200 | 181.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 219.3 | 92.8 | 65.6 | 46.9 | 30.2 |  |  |  | 145.2 | 146.9 | 149.3 | [5 empty] | 214.4 | 102.4 | 3.85 | 2.76 | 0 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 15.2 | 56.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | 12.4 | 10 | 19 | 65.8 | 0 | 32.1 | 47.1 | 3.7 | 2.7 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.6 | 98.3 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 9 | 27.2 | 34.2 | 14.8 | 18.3 | 8.5 | 11.1 | 7825.21 | 17.9914 | 7.928 | 9.026 | 13.2 | 26.9575 | 18.9337 |  | 15.9 | 109.9366
19/11/2025 | 20:00 | 206.6 | 625.8 | 214.9 |  |  | 90.3 | 241.6 |  |  | 176.9 | 176.8 | 176.5 | 269.6 |  |  | 558.6 | 5.6 |  |  |  |  | 157.3 | 8.9 | 6.9 |  | 6.8 | 14.3 | 135.8 |  |  |  |  | 55.9 | 202.5 |  |  |  | 6.5 | 406.6 | 45 | 151.5 | 22.5 | 18.2 | 18.8 | 82.7 | 181 | 181.2 | 184.2 | 107 | 17.8 | 46 | 2.1 | 33.6 | 96.3 |  |  | 85 | [6 empty] | 90.6 |  | 172.4 | 200 | 181.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 214.1 | 92.7 | 65.7 | 46.9 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 146.7 | 149.4 | [5 empty] | 214.2 | 102.3 | 3.88 | 2.78 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.4 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 16.3 | 53.6 | 0 | 3.5 | 20 | 2.8 | 0.4 | 7.2 | 6.8 | 8.8 | 12.4 | 10 | 19.2 | 53.9 | 0 | 30.1 | 46.5 | 4.9 | 4.3 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.2 | 93.3 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20.1 | 8.7 | 27 | 33.9 | 15 | 18.8 | 8.4 | 11.1 | 7798.96 | 18.1727 | 7.93 | 10.338 | 0 | 27.0026 | 18.932 |  | 15.9 | 98.2753
19/11/2025 | 20:30 | 206.2 | 624.8 | 214.4 |  |  | 90.1 | 241.5 |  |  | 180.6 | 182.8 | 183.1 | 274 |  |  | 559.3 | 5.6 |  |  |  |  | 159.3 | 9.1 | 6.9 |  | 6.8 | 14.3 | 135.7 |  |  |  |  | 55.8 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 407 | 44.5 | 151.2 | 22.3 | 18.2 | 18.8 | 84.6 | 183.5 | 182.1 | 184.5 | 107.4 | 17.9 | 45.6 | 2.1 | 33.6 | 96.5 |  |  | 84.9 | [6 empty] | 90.6 |  | 171.7 | 200 | 181.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 201.5 | 94.1 | 65.6 | 46.9 | 30.1 |  |  |  | 145.1 | 146.3 | 148.8 | [5 empty] | 214.3 | 102.4 | 3.91 | 2.63 | 0 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.4 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.7 | 45.5 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 12.3 | 10 | 19.6 | 46.9 | 0 | 36.6 | 51.9 | 4.5 | 3.7 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.2 | 76.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20.1 | 8.6 | 26.7 | 33.6 | 15.1 | 19.8 | 8.8 | 10.9 | 7785.84 | 17.9834 | 7.93 | 11.61 | 0 | 27.0719 | 18.9304 |  | 15.9 | 99.4257
19/11/2025 | 21:00 | 205.8 | 626 | 214.4 |  |  | 90.2 | 241.5 |  |  | 173 | 172.7 | 172.8 | 265.3 |  |  | 557.7 | 5.6 |  |  |  |  | 157 | 7.9 | 7 |  | 6.8 | 14.3 | 135.9 |  |  |  |  | 55.9 | 202.8 |  |  |  | 6.5 | 421.3 | 44.7 | 151.2 | 22.4 | 18.2 | 18.8 | 83.3 | 182.2 | 181.8 | 185 | 107.2 | 29.9 | 44.2 | 2.1 | 33.7 | 96.7 |  |  | 84.9 | [6 empty] | 90.6 |  | 172.2 | 200 | 181.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 194.2 | 91.7 | 64.6 | 47 | 29.5 |  |  |  | 145.3 | 146.6 | 149.2 | [5 empty] | 214.5 | 102.5 | 2.96 | 2.51 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.5 |  | 20 | 18.8 |  | 18.5 | 0 | 0 | 13.6 | 48.7 | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 8.9 | 12.4 | 10 | 21.9 | 38.6 | 0 | 40.8 | 57.4 | 5 | 3.9 | 20.9 | 4.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 75.6 | 68.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.8 | 27 | 34 | 15 | 19.8 | 9.5 | 10.9 | 7741.57 | 18.2544 | 7.935 | 11.92 | 13.2 | 27.1431 | 18.9288 |  | 16.1 | 113.4813
19/11/2025 | 21:30 | 206.1 | 623.3 | 213.5 |  |  | 90.2 | 210.8 |  |  | 180.2 | 185 | 185.1 | 274 |  |  | 556 | 5.6 |  |  |  |  | 156.2 | 7 | 6.9 |  | 6.8 | 14.3 | 135.7 |  |  |  |  | 55.8 | 202.6 |  |  |  | 6.5 | 425.7 | 44.8 | 151.1 | 21.8 | 18.2 | 18.8 | 81.7 | 181.6 | 181.7 | 184.6 | 106.6 | 22.9 | 42.9 | 2.1 | 33.5 | 95.1 |  |  | 84.7 | [6 empty] | 90.6 |  | 171.8 | 200 | 181.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 211.6 | 95.3 | 64.4 | 46.9 | 29.4 |  |  |  | 145 | 146.5 | 148.6 | [5 empty] | 214.6 | 102.5 | 3.53 | 2.53 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.5 | 2.6 |  | 20 | 18.5 |  | 18.5 | 0 | 0 | 15.5 | 42.8 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 8.7 | 12.4 | 10 | 22.4 | 35.1 | 0 | 31.9 | 48.4 | 5.2 | 4.3 | 20.9 | 4.2 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.9 | 56.3 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20.1 | 8.1 | 26.9 | 33.8 | 15.2 | 19.9 | 9.3 | 11.1 | 7691.66 | 18.0334 | 7.938 | 12.076 | 13.2 | 27.1977 | 18.9276 |  | 15.8 | 113.1727
19/11/2025 | 22:00 | 202.9 | 626.2 | 214.4 |  |  | 89.5 | 207.6 |  |  | 181.1 | 185.3 | 185.4 | 274.1 |  |  | 559.2 | 5.5 |  |  |  |  | 148.5 | 7 | 6.7 |  | 6.8 | 14.5 | 135.8 |  |  |  |  | 55.7 | 202.4 |  |  |  | 6.5 | 420.8 | 44.5 | 150.9 | 22.1 | 18.2 | 18.8 | 84.6 | 181.7 | 181.8 | 183.9 | 106.8 | 34.7 | 42.7 | 2.1 | 33.2 | 95.9 |  |  | 94.8 | [6 empty] | 90.3 |  | 172.8 | 200 | 180.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 204.1 | 90.5 | 64.6 | 47 | 29.3 |  |  |  | 145.9 | 147.1 | 149.8 | [5 empty] | 214.5 | 102.5 | 6.82 | 2.57 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.6 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 10.2 | 32.7 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 8.9 | 12.4 | 10 | 22.5 | 28.9 | 0 | 33.6 | 44.6 | 2.5 | 2.1 | 20.9 | 5 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 35.4 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.4 | 27.2 | 34.1 | 15.1 | 19.8 | 7.2 | 11.1 | 7628.29 | 18.0885 | 7.937 | 12.084 | 13.2 | 27.2276 | 18.9263 |  | 3.7 | 101.1633
19/11/2025 | 22:30 | 203.5 | 620.5 | 213.5 |  |  | 90.3 | 209.5 |  |  | 180.8 | 191.9 | 192 | 274.7 |  |  | 557 | 5.6 |  |  |  |  | 149.6 | 6.7 | 5.7 |  | 6.8 | 14.4 | 135.9 |  |  |  |  | 55.4 | 202.9 |  |  |  | 6.5 | 412.5 | 44.3 | 149.8 | 21.2 | 18.2 | 18.8 | 85 | 181.4 | 181.4 | 184.7 | 106.1 | 24.5 | 41.4 | 2.1 | 34.2 | 93.2 |  |  | 94.4 | [6 empty] | 90.2 |  | 172 | 200 | 182 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 202.5 | 79.5 | 63.7 | 46.9 | 29.1 |  |  |  | 144.8 | 146.5 | 148.6 | [5 empty] | 214.7 | 102.7 | 3.31 | 2.46 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 10 |  | 0 | 1.2 | 3.6 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 8 | 26.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 8.7 | 12.2 | 10 | 17.9 | 27.7 | 0 | 29.8 | 41.7 | 4 | 2.1 | 20.9 | 4.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.9 | 19.3 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 9.1 | 27 | 33.9 | 15 | 19.8 | 8.1 | 11.1 | 7525.77 | 18.1087 | 7.934 | 12.086 | 13.2 | 27.2022 | 18.9254 |  | 3.8 | 101.2563
19/11/2025 | 23:00 | 206 | 623.8 | 213.4 |  |  | 90.1 | 208.8 |  |  | 171.8 | 172.3 | 171.4 | 272.7 |  |  | 533.2 | 5.6 |  |  |  |  | 153.6 | 6.8 | 5.7 |  | 6.8 | 14.3 | 80.1 |  |  |  |  | 55.9 | 201.5 |  |  |  | 6.5 | 407.6 | 44.1 | 128.4 | 22.6 | 18.2 | 18.8 | 83.4 | 182.4 | 182.8 | 183.5 | 106.9 | 17.9 | 41.9 | 2.1 | 33.6 | 94.5 |  |  | 94.8 | [6 empty] | 90.6 |  | 172.1 | 200 | 182.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 179.3 | 78.8 | 64.4 | 46.9 | 29.4 |  |  |  | 145.3 | 146.8 | 149.1 | [5 empty] | 214.8 | 102.8 | 4 | 2.56 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.6 | 2.5 |  | 20 | 18.9 |  | 18.5 | 0 | 0 | 6 | 21.4 | 0 | 3.5 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 8.7 | 12.1 | 10 | 13.6 | 28 | 0 | 38.2 | 50.4 | 2.9 | 2.3 | 20.9 | 4.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 10.7 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.6 | 26.9 | 33.9 | 15 | 19.8 | 9.4 | 11.1 | 7337.56 | 18.1021 | 7.933 | 12.082 | 13.2 | 27.1691 | 18.925 |  | 3.8 | 101.2113
19/11/2025 | 23:30 | 205.7 | 629.4 | 215.3 |  |  | 91.3 | 209.7 |  |  | 181 | 184.5 | 183.7 | 264.1 |  |  | 527.6 | 5.6 |  |  |  |  | 158.2 | 7.2 | 5.7 |  | 6.8 | 12.9 | 80.8 |  |  |  |  | 56 | 40.7 |  |  |  | 6.5 | 354 | 44.6 | 151.2 | 21.2 | 18.2 | 18.8 | 86 | 183.9 | 183.4 | 184.9 | 107.2 | 18.8 | 42.1 | 2.1 | 34.6 | 95.9 |  |  | 95 | [6 empty] | 91.6 |  | 171.7 | 200 | 180.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 188 | 81 | 64.9 | 47.1 | 29.6 |  |  |  | 144.9 | 146 | 148.3 | [5 empty] | 214.8 | 102.7 | 3.84 | 2.41 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 10 |  | 0 | 1.2 | 3.6 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 6.5 | 18.2 | 0 | 3.5 | 20.1 | 2.7 | 0.4 | 7.5 | 6.8 | 9.1 | 12.5 | 10 | 12.3 | 19.4 | 0 | 39.4 | 44.3 | 4 | 2.6 | 20.9 | 4.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 7.6 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.3 | 20 | 8.5 | 27.8 | 34.8 | 15.5 | 19.8 | 8.3 | 11.1 | 7174.65 | 18.1095 | 7.931 | 12.084 | 13.2 | 27.1504 | 18.9244 |  | 3.8 | 101.1993
20/11/2025 | 00:00 | 206.3 | 623.3 | 213 |  |  | 90.1 | 196.8 |  |  | 169.9 | 168.4 | 168 | 263.9 |  |  | 478.9 | 5.6 |  |  |  |  | 156.7 | 6.8 | 5.6 |  | 6.8 | 12.7 | 80.4 |  |  |  |  | 55.8 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 354.4 | 44.2 | 144.3 | 22.4 | 18.2 | 18.8 | 83.7 | 181.3 | 181.9 | 184.2 | 108.1 | 32.3 | 42.3 | 2.1 | 34.4 | 93.8 |  |  | 95 | [6 empty] | 90.5 |  | 172.5 | 200 | 181 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2.4 | 156.4 | 78.8 | 64.5 | 47 | 29.5 |  |  |  | 145.2 | 146.7 | 149 | [5 empty] | 214.7 | 102.9 | 2.68 | 2.44 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 9.9 |  | 0 | 1.2 | 3.6 | 2.5 |  | 20 | 18.7 |  | 18.5 | 0 | 0 | 4.3 | 9.9 | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 7.4 | 6.8 | 8.7 | 12.3 | 10 | 15.2 | 17.6 | 0 | 38.4 | 44.1 | 5.4 | 2.3 | 20.9 | 4.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.4 | 7.5 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 1 | 0 | 4.2 | 20 | 8.6 | 27.1 | 34 | 14.7 | 19.8 | 7.6 | 11.1 | 6988.12 | 18.2331 | 7.936 | 12.084 | 13.2 | 27.1116 | 18.9244 |  | 3.7 | 101.1891
EJEC |  | 4667.05 | 14960.4 | 5126.45 | 0 | 0 | 2162.2 | 5088.15 | 0 | 0 | 3922.85 | 3951.15 | 3948.1 | 6275.15 | 0 | 0 | 7138.1 | 133.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874.05 | 182.55 | 145.2 | 0 | 163.65 | 307.5 | 1899.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 2461.65 | 0 | 0 | 0 | 155.45 | 6438.25 | 1183.5 | 2918.4 | 606.9 | 438.4 | 451.2 | 2076.25 | 4180.7 | 4184.5 | 4316.2 | 2566.8 | 623 | 936.8 | 50.4 | 582.75 | 2537.3 | 0 | 0 | 1599.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.4 | 0 | 4116 | 4800 | 4339.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.65 | 0 | 1.6 | 57.3 | 3523.1 | 2092.25 | 1537.3 | 1124.9 | 712.85 | 0 | 0 | 0 | 3481.55 | 3514.4 | 3573.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134.3 | 2454.35 | 78.855 | 59.55 | 8.4 | 1316.05 | 755.55 | 127.45 | 2.45 | 480.05 | 0 | 237.85 | 0 | 1955.3 | 19.25 | 81.5 | 60.9 | 0 | 480 | 449.4 | 0 | 444 | 159.1 | 191.4 | 246.3 | 795.55 | 206.4 | 80.85 | 375.5 | 61.9 | 9.6 | 194.2 | 159.6 | 225.05 | 315.85 | 240.05 | 591.75 | 1348.3 | 363.9 | 1068.7 | 579.75 | 152.9 | 23.25 | 502.7 | 102.4 | 195.65 | 489.6 | 489.6 | 480 | 119.05 | 2409.65 | 135.05 | 1506.75 | 14.4 | 978.9 | 988.65 | 1124.05 | 65.1 | 52.8 | 53.4 | 24.55 | 126.95 | 102.8 | 480.5 | 212 | 643.55 | 810.85 | 359.9 | 440.6 | 197.7 | 254.5 | 173776.005 | 467.7296 | 190.317 | 273.169 | 303.1 | 640.0413 | 454.2854 | 0 | 134 | 2462.6423
Datos Estimados

## REACTIVA
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
19/11/2025 | 00:30 | 4.1 | 15.4 | 6.8 |  |  | -10.8 | 16 |  |  | -30.4 | -33.1 | -30.3 | 31 |  |  | 24.8 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1.9 | 1 |  | -3.5 | 3.4 | -1.3 |  |  |  |  | -4.6 | -2.4 |  |  |  | -1.5 | 4.2 | 4 | 19.8 | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | -4.9 | -20.8 | -57.5 | 4.6 | -1.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |  |  | 1.4 | [6 empty] | -2.1 |  | -15.8 | -1.2 | -13.2 | [5 empty] | -3.4 |  | 0 | -0.6 | 17.8 | 13.9 | 0 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | -2.4 | -0.8 | -36.3 | [5 empty] | -5.4 | -11.1 |  |  |  | -16.3 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | -1.4 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 20.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | -2.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 11 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 3.7 | -77.1 |  | 0.131 |  | 1.7 | 0.29358 |  |  | 1.8 | 3.9246
19/11/2025 | 01:00 | -3.4 | 7.5 | 4.7 |  |  | -11.1 | 15.1 |  |  | -35.5 | -33.1 | -29.8 | 23.8 |  |  | 20.6 | 0.3 |  |  |  |  | -0.1 | 1.6 | 0.7 |  | -3.5 | 3.9 | -1.4 |  |  |  |  | -3.3 | -3.5 |  |  |  | -1.7 | -3.5 | 3.8 | 19 | 4 | 0.8 | 2.6 | 1.7 | -8.8 | -24.6 | -56.8 | 4.7 | -0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 5 |  |  | 1 | [6 empty] | -9.5 |  | -18.2 | -4 | -14.5 | [5 empty] | -3.1 |  | 0 | -0.6 | 17.8 | 13.2 | -0.7 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | -6.5 | -4.7 | -42 | [5 empty] | -8.5 | -12.9 |  |  |  | -15.8 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | -1.6 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 20.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | -2.6 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 3.5 | 0 | -0.8 | -1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 10.9 | 0.4 | 2.7 | 0 | 1.7 | 4.3 | -160.1 |  | 0.183 |  | 1.7 | 0.28897 |  |  | 1.7 | 3.872
19/11/2025 | 01:30 | -4 | -2.7 | 3.8 |  |  | -12 | 3.5 |  |  | -40.4 | -30.6 | -27.7 | 20.5 |  |  | 15.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 1.7 | 0.7 |  | -3.5 | 3.8 | -1.6 |  |  |  |  | -3.5 | -6.2 |  |  |  | -1.8 | -13.5 | 2.7 | 19.8 | 3.6 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | -12.3 | -27.9 | -59.8 | 5 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 7.9 |  |  | 0 | [6 empty] | -11.6 |  | -22 | -7.4 | -16.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 17.6 | 13 | 0 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | -10.5 | -9.1 | -48.4 | [5 empty] | -9.4 | -13.4 |  |  |  | -15.5 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -2.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 20.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | -2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 6.6 | 0 | -2.1 | -2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 10.9 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 4.3 | -238.4 |  | 0.053 |  | 1.7 | 0.28377 |  |  | 1.7 | 3.7368
19/11/2025 | 02:00 | -4.9 | 5.4 | 4.8 |  |  | -12.4 | 0.7 |  |  | -33.5 | -32.4 | -30.5 | 29 |  |  | 15.3 | 0.4 |  |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.5 |  | -3.6 | 3.6 | -2 |  |  |  |  | -4.1 | -6.8 |  |  |  | -1.7 | -15 | 2.5 | 19.9 | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | -11.8 | -27.6 | -54.7 | 1.6 | -1.9 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | 2.3 |  |  | -2.2 | [6 empty] | -5.4 |  | -20.2 | -5.8 | -16.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 18.8 | 4.8 | 0.3 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | -10.5 | -8.9 | -48.5 | [5 empty] | -10.2 | -13.9 |  |  |  | -17.1 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -2.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 21.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 8.3 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 10.8 | 0 | 3 | 0.2 | 2.1 | 4.3 | -228.7 |  | 0.03 |  | 1.7 | 0.28959 |  |  | 1.7 | 3.7196
19/11/2025 | 02:30 | -4.7 | 4.1 | 5 |  |  | -12.5 | 10.6 |  |  | -38.3 | -34.9 | -32.1 | 24.3 |  |  | 19.3 | 0.2 |  |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.3 |  | -3.5 | 3.8 | -2.1 |  |  |  |  | -4.2 | -7.6 |  |  |  | -1.7 | -16.1 | 2.4 | 17.8 | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | -11.9 | -27.7 | -55.1 | 5.1 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.8 |  |  | -2.3 | [6 empty] | -7.4 |  | -20.7 | -6.9 | -17.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 4.8 | 3.5 | -1.4 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | -10.9 | -9.3 | -47.9 | [5 empty] | -12.2 | -15.1 |  |  |  | -17.3 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 20.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 10.2 | 0 | -1.4 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 11.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | -253.5 |  | 0.736 |  | 1.7 | 0.2829 |  |  | 1.8 | 4.5189
19/11/2025 | 03:00 | 25.6 | -18.3 | 1.4 |  |  | -15.7 | -4.3 |  |  | -39.9 | -46.6 | -42.9 | 20.3 |  |  | 12 | -0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 1.4 | 0.5 |  | -3.4 | 3.9 | 0.6 |  |  |  |  | -1.9 | -8.3 |  |  |  | -1.8 | -17.5 | 2 | 17.7 | 4.5 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | -14.6 | -30.1 | -52.4 | 1.1 | -3.5 | -1.7 | 0.4 | 0.1 | -1.8 |  |  | -3.8 | [6 empty] | -7.8 |  | -21.9 | -8.6 | -21.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 7.2 | 3.9 | -1.1 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | -12.8 | -11.1 | -51.1 | [5 empty] | -14.6 | -16.5 |  |  |  | -15.9 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -1.6 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 19.9 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.1 | 11.6 | 0 | -2.5 | -2 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -13.7 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 11.1 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 3.7 | -338.8 |  | 0.659 |  | 1.7 | 0.28342 |  |  | 1.8 | 4.4424
19/11/2025 | 03:30 | 30.5 | -7.1 | 1.9 |  |  | -12.2 | 3.3 |  |  | -39.5 | -42.2 | -39.5 | 20.8 |  |  | 3.5 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.4 | 0.5 |  | -3.3 | 3.6 | 0.5 |  |  |  |  | -1.3 | -8.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.6 | 19.1 | 3.8 | 0.8 | 2.6 | 1 | -8.5 | -24.2 | -48.2 | 2.1 | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |  |  | -3 | [6 empty] | 3.3 |  | -22 | -7.9 | -18.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 3.5 | 4.9 | -0.3 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | -11.7 | -10.2 | -50.7 | [5 empty] | -14.1 | -16.2 |  |  |  | -15 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 |  | -1.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 13.3 | 0 | -2.5 | -1.6 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 11 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2 | 3.7 | -249.6 |  | 0.563 |  | 1.7 | 0.28233 |  |  | 1.8 | 4.3453
19/11/2025 | 04:00 | 29.2 | -5.4 | 2.6 |  |  | -13.1 | 5.8 |  |  | -33.2 | -37.2 | -34.3 | 28.9 |  |  | 8.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1.8 | 0.8 |  | -3.3 | 3.8 | 1.8 |  |  |  |  | -1.4 | -7.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.5 | 19 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | -6 | -21.8 | -45.5 | 2.2 | -2.9 | -0.6 | 0.4 | 0.1 | -1.2 |  |  | -2.2 | [6 empty] | 3.7 |  | -19.7 | -5.6 | -16.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 5 | 4.6 | -0.2 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | -10.2 | -8.6 | -48.3 | [5 empty] | -12.7 | -15.4 |  |  |  | -14.3 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -1.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 21.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 13.1 | 0 | -1.6 | -0.9 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 11 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 3.7 | -174.7 |  | 0.576 |  | 1.7 | 0.28229 |  |  | 1.8 | 4.3583
19/11/2025 | 04:30 | 30.6 | -11.1 | 1.6 |  |  | -12.9 | -0.1 |  |  | -37.8 | -39 | -36.6 | 24.7 |  |  | 5.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 2.4 | 1.2 |  | -3.4 | 3.6 | 2 |  |  |  |  | -1.1 | -7.3 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.8 | 19.5 | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | -7.9 | -23.7 | -47.3 | 2.3 | -2.1 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.8 | [6 empty] | 2.1 |  | -21.1 | -6.8 | -17.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 4.7 | 6 | -0.2 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | -10.9 | -9.4 | -49.1 | [5 empty] | -11.1 | -14.4 |  |  |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -1.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 21.2 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 11 | 0 | -2.5 | -1.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 11.1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.8 | -211.6 |  | 0.771 |  | 1.7 | 0.28585 |  |  | 1.7 | 4.4569
19/11/2025 | 05:00 | 31.5 | -3.6 | 2.9 |  |  | -12.7 | 13.6 |  |  | -38.7 | -42.9 | -23.7 | 24.8 |  |  | 29.2 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 2.2 | 1 |  | -3.5 | 3.6 | 2.6 |  |  |  |  | -0.6 | -8.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.1 | 19.2 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | -4.3 | -20 | -43.6 | 2.6 | -3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.7 | [6 empty] | 5.7 |  | -19 | -4.9 | -16.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 5.7 | 6.1 | -0.1 | 2.1 | 0 |  |  |  | -7.6 | -6.2 | -43.8 | [5 empty] | -9.5 | -13.5 |  |  |  | -14 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | -2.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | -2.6 | -1.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2 | 11 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 3.8 | -118.6 |  | 0.807 |  | 1.7 | 0.28421 |  |  | 1.8 | 4.5912
19/11/2025 | 05:30 | 31.1 | 9.5 | 4.5 |  |  | -10 | 16.9 |  |  | -31.6 | -33.5 | -14.6 | 32.9 |  |  | 26.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 2 | 1.1 |  | -3.4 | 3.6 | 2.8 |  |  |  |  | -1.1 | -7.6 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.1 | 20.7 | 3.6 | -0.5 | 2.6 | 1.8 | -2.4 | -18.3 | -42.2 | 2.3 | -2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | -0.5 | [6 empty] | 6 |  | -18 | -3.3 | -14.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 4.5 | 6.5 | 0.7 | 2 | -0.2 |  |  |  | -5.4 | -3.8 | -41.7 | [5 empty] | -7.8 | -12.5 |  |  |  | -11.8 | 0.2 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.7 |  | -1.9 | 0.4 |  |  | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 23 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 4.3 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.7 | 0 | 2.3 | -0.2 | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 11.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | -5.6 |  | 0.944 |  | 1.7 | 0.28572 |  |  | 1.8 | 4.7297
19/11/2025 | 06:00 | 27.8 | -34.8 | -1.9 |  |  | -11.4 | 16.9 |  |  | -36.9 | -41.5 | -20.7 | 30.8 |  |  | -4.1 | -0.5 |  |  |  |  | -4.5 | 1.6 | 0.8 |  | -3.5 | 3.8 | 0.3 |  |  |  |  | -1.8 | -8.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2.5 | 9.8 | 2.3 | -0.9 | 2.6 | 2.1 | -6.3 | -22.2 | -45.5 | 4 | -5.9 | -1.8 | 0.4 | 0.1 | -4.2 |  |  | -2.1 | [6 empty] | 2.4 |  | -19.6 | -6.2 | -22.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 7.4 | 12.3 | -0.9 | 2 | -0.3 |  |  |  | -6.8 | -5.6 | -42.9 | [5 empty] | -12.2 | -15.1 |  |  |  | -9.8 | 1 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 1.6 |  |  | 0.6 |  | -1.4 | 0.4 |  |  | -0.6 | -1 | -0.8 | 18.5 | -2.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -2.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | -3.4 | -2.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.3 | 0 | 1.7 | -0.2 | 0 | 0 | 10.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 0.3 | 3.2 | 0.3 | 1.9 | 4.2 | -184 |  | 0.661 |  | 1.8 | 0.2885 |  |  | 1.8 | 4.5495
19/11/2025 | 06:30 | 26.8 | -40.6 | -4 |  |  | -9.8 | 7 |  |  | -35.5 | -37.3 | -19.3 | 24 |  |  | -8.3 | 0.1 |  |  |  |  | -5.2 | 2.1 | 1.1 |  | -3.3 | 4.1 | 2.7 |  |  |  |  | -0.9 | -9.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2 | 6.2 | 1.7 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | -12 | -27.9 | -46.1 | 0.2 | -3 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 |  |  | -3.1 | [6 empty] | -3.9 |  | -23.8 | -3.6 | -20.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 9.3 | 13.9 | 0.6 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | -11.7 | -10.5 | -50.8 | [5 empty] | -17.3 | -18.1 |  |  |  | -9 | 2.8 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 5.3 |  |  | 0.8 |  | -1.2 | 0.5 |  |  | -0.7 | -1.7 | -1.2 | 15.5 | -2.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | -4.3 | -3.5 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.9 | 0 | -0.7 | -0.2 | 0 | 0 | 25.9 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 11 | 0.4 | 5.2 | 0.3 | 2.9 | 3.8 | -227.3 |  | 1.022 |  | 1.7 | 0.30465 |  |  | 1.7 | 4.7267
19/11/2025 | 07:00 | 27.9 | -37.6 | -4.3 |  |  | -8.4 | 8.1 |  |  | -42 | -41.3 | -20.6 | 19.8 |  |  | -12.3 | 0.2 |  |  |  |  | -2.3 | 1.4 | 0.7 |  | -3.2 | 4.3 | 3.2 |  |  |  |  | -0.2 | -9.3 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.6 | 6.6 | 1.6 | -1.7 | 2.6 | 1.6 | -18.7 | -34.3 | -48.5 | 2.1 | -1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.4 |  |  | 2.3 | [6 empty] | -4.3 |  | -27.1 | -6.9 | -24.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 7.9 | 14.4 | 0.7 | 2.1 | -0.1 |  |  |  | 2 | 3.8 | -30.4 | [5 empty] | -22.9 | -21.4 |  |  |  | -9.9 | 2.9 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 21.7 |  |  | 0.8 |  | -1.1 | 0.4 |  |  | -0.8 | -1.9 | -1.2 | 10 | -3.5 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -2.7 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 2.6 | -4.6 | -4 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | 0 | -3.7 | -0.2 | 0 | 0 | 24.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 2.1 | 10.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 3.8 | -212.6 |  | -0.195 |  | 1.7 | 0.31877 |  |  | 1.9 | 3.7238
19/11/2025 | 07:30 | 27 | -42.9 | -4.1 |  |  | -8.5 | 20.1 |  |  | -30.9 | -33.2 | -13.6 | 33 |  |  | 0 | 0.2 |  |  |  |  | -4.4 | 1.5 | 0.7 |  | -3.4 | 3.9 | 3 |  |  |  |  | 0.5 | -6.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.8 | 6.6 | 2.1 | -1.5 | 2.6 | 1.8 | -11.7 | -27.4 | -41.2 | 2.4 | -3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 |  |  | 5.2 | [6 empty] | 0.1 |  | -21.9 | -1.7 | -19.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 9.4 | 12.8 | -0.3 | 2.1 | -0.2 |  |  |  | 10.7 | 12.3 | -17 | [5 empty] | -16.7 | -17.8 |  |  |  | -12.9 | 5.6 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 24.9 |  |  | 0.7 |  | -1 | 0.4 |  |  | -0.8 | -2.1 | -1.2 | 9.6 | -3.8 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0 | 3.1 | -12.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | 0.4 | -4.6 | -0.2 | 0 | 0 | 33.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 11.2 | 0.2 | 4.7 | 1.1 | 3.8 | 2.9 | -62.8 |  | -0.378 |  | 1.8 | 0.32608 |  |  | 1.9 | 3.6481
19/11/2025 | 08:00 | 28.9 | -3.8 | 2 |  |  | -10.5 | -0.6 |  |  | -20.6 | -28.3 | -8.7 | 45.9 |  |  | 5.2 | -0.2 |  |  |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.6 |  | -3.4 | 3.8 | 4.8 |  |  |  |  | 1 | -5.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.9 | 6.6 | 2.2 | -1.5 | 2.6 | 1.7 | -0.9 | -16.6 | -30.4 | 0.9 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -3.8 |  |  | -0.2 | [6 empty] | 3.7 |  | -14.4 | 0 | -11.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.2 | 14.2 | 4 | 2.1 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | 1.1 | -33 | [5 empty] | -5.1 | -10.9 |  |  |  | -16.2 | 8.4 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 27.1 |  |  | 0.7 |  | -1.2 | 0.4 |  |  | -0.7 | -2.2 | -0.4 | 11.1 | -4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 3.3 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | 0.8 | -4.7 | -0.2 | 0 | 0 | 41.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 1.9 | 8.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 4 | 2.9 | 58.2 |  | 0.243 |  | 1.6 | 0.32388 |  |  | 1.8 | 3.9669
19/11/2025 | 08:30 | 24.2 | -13.1 | 1.6 |  |  | -9.5 | 11.6 |  |  | 6.1 | 8 | -2.3 | 39.6 |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1.8 | 0.9 |  | -3.4 | 3.8 | 5.4 |  |  |  |  | -1.7 | -2.4 |  |  |  | -1.1 | -12.3 | 3.7 | 6.8 | 1.9 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | -4.2 | -20.6 | -34.8 | 3.5 | -4.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | -3.2 |  |  | 0.6 | [6 empty] | -1.1 |  | 0 | 0 | 19.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 14.6 | 30.4 | 2.3 | 1.8 | 1.7 |  |  |  | 2.2 | 2.9 | -30.1 | [5 empty] | -6.2 | -11.5 |  |  |  | -19.6 | 8.5 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 28.3 |  |  | 0.7 |  | -1 | 0.4 |  |  | -0.7 | -2.2 | -0.5 | 10.4 | -4.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 3.4 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.1 | 1.1 | -16.8 | -0.2 | 0 | 0 | 61.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 2 | 10.1 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 3.9 | 2.8 | 173.5 |  | 0.401 |  | 1.8 | 0.31159 |  |  | 1.8 | 4.3126
19/11/2025 | 09:00 | 25 | -6.1 | 1.5 |  |  | -7.4 | 7.5 |  |  | 3.8 | 13.8 | 4.8 | 41.2 |  |  | 3.5 | 0.2 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 4.1 | 7 |  |  |  |  | -0.1 | -4.5 |  |  |  | -1.7 | -26 | 3.1 | 6.9 | 1.8 | -0.9 | 2.6 | 1.6 | -4.4 | -20.8 | -35.1 | 4.5 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |  |  | 1.6 | [6 empty] | -1.8 |  | 0 | 0 | 23.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 23.1 | 32.2 | 2.5 | 2.1 | 1.8 |  |  |  | 4 | 5.8 | -26.6 | [5 empty] | -8.9 | -13.1 |  |  |  | -18.9 | 9.5 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 29.8 |  |  | 0.7 |  | -0.3 | 0.4 |  |  | -0.7 | -2.2 | -0.3 | 10.1 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.4 | 1 | 3.7 | 3.6 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.3 | 1.8 | -19.1 | -0.2 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1 | 1.9 | 9.7 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 2.7 | 208.5 |  | -0.359 |  | 1.8 | 0.3044 |  |  | 1.8 | 3.5454
19/11/2025 | 09:30 | 24.5 | -1.3 | 2.3 |  |  | -5.4 | 26.1 |  |  | 12.3 | 16.8 | 6.9 | 49.4 |  |  | 8.4 | 0.1 |  |  |  |  | 2.3 | 1.9 | 0.8 |  | -3.4 | 4 | 8.4 |  |  |  |  | 0.9 | -3 |  |  |  | -1.5 | -20.4 | 3.4 | 6 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 2.2 | -14.3 | -28.3 | 3.7 | -1 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  |  | 5 | [6 empty] | 4.2 |  | 0 | 0 | 27.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 23.2 | 33 | 7.3 | 2.1 | 1.8 |  |  |  | 12.1 | 13.8 | -14.2 | [5 empty] | -4.4 | -10.5 |  |  |  | -19 | 9.1 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 29.8 |  |  | 0.6 |  | -0.3 | 0.5 |  |  | -0.7 | -2.2 | 0 | 10.9 | -4.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 3.7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | 1.8 | -17.1 | -0.2 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2 | 1 | 1.4 | 2 | 11.7 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 3.6 | 4.5 | 349.5 |  | -1.001 |  | 1.8 | 0.29081 |  |  | 2 | 3.0898
19/11/2025 | 10:00 | 24.6 | 7.5 | 4.9 |  |  | -6.9 | 16.2 |  |  | 14.9 | 19.1 | 9.1 | 52.8 |  |  | 10.8 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1.9 | 0.8 |  | -3.4 | 3.9 | 9.3 |  |  |  |  | 2.7 | -2.2 |  |  |  | -1.3 | -11.6 | 3.7 | 6.5 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | -13.3 | -27.3 | 4 | -1.7 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 5 | [6 empty] | 8.2 |  | 0 | 0 | 27.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 24.5 | 41.9 | 6.7 | 2.1 | 1.8 |  |  |  | 14.8 | 16.2 | -10.8 | [5 empty] | -2.4 | -7.9 |  |  |  | -18.9 | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 29.5 |  |  | 0.7 |  | -0.2 | 0.5 |  |  | -0.8 | -2.2 | 0 | 10.8 | -4.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 3.8 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.2 | 2.5 | -15.5 | -0.2 | 0 | 0 | 61.2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 12.5 | 0.1 | 3.8 | 0.9 | 3.9 | 1.8 | 410.5 |  | -0.981 |  | 1.8 | 0.2898 |  |  | 2.4 | 3.5088
19/11/2025 | 10:30 | 26.3 | 15.5 | 5.5 |  |  | -5.3 | 19 |  |  | 16.2 | 20.4 | 8.6 | 56.9 |  |  | 11 | 0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 2 | 0.9 |  | -3.4 | 4.1 | 10.7 |  |  |  |  | 3.8 | -1.7 |  |  |  | -1.1 | -6.3 | 4.3 | 6.6 | 2 | 0.5 | 2.6 | 2 | 6.6 | -11.2 | -25.4 | 6.3 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 |  |  | 5.8 | [6 empty] | 4.5 |  | 0 | 0 | 30.6 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | -0.6 | 25 | 50.2 | 11.3 | 2.1 | 2 |  |  |  | 16.6 | 18.2 | -8 | [5 empty] | -0.7 | -3.4 |  |  |  | -16.6 | 8.9 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 30.8 |  |  | 0.7 |  | -0.6 | 0.6 |  |  | -0.8 | -2.1 | 0.6 | 11.7 | -4.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 3.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.7 | 2.7 | -15.3 | -0.2 | 0 | 0.1 | 63.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 11.3 | 0.6 | 4 | 0 | 4.5 | 3.8 | 488.3 |  | -0.775 |  | 1.8 | 0.28887 |  |  | 2.4 | 3.7139
19/11/2025 | 11:00 | 23.1 | 68.5 | 26 |  |  | -4.5 | 34.9 |  |  | 12.3 | 16.1 | 5.6 | 50.5 |  |  | 13.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.9 |  | -3.3 | 4 | 7.2 |  |  |  |  | 3.5 | 1.9 |  |  |  | -1.4 | -5.3 | 4.7 | 6.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 17.1 | 0.3 | -13.8 | 6.8 | -0.8 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0 |  |  | 7.5 | [6 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 37.1 | [5 empty] | 0 |  | 0.1 | -0.6 | 24.1 | 39.9 | 10.8 | 2.1 | 1.9 |  |  |  | 23 | 24.7 | 1.8 | [5 empty] | 15 | 7.9 |  |  |  | -14.7 | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 30.2 |  |  | 0.7 |  | -0.7 | 0.7 |  |  | -0.8 | -2.1 | 2.7 | 13.1 | -4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 3.9 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | 2.2 | -16 | -0.2 | -5.5 | 0 | 49.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 11.7 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 626.1 |  | -0.252 |  | 1.8 | 0.28575 |  |  | 2.5 | 4.3338
19/11/2025 | 11:30 | 23.1 | 41.9 | 22.5 |  |  | -6.5 | 24.9 |  |  | 8.8 | 7 | -2.7 | 47.7 |  |  | 14.1 | -0.3 |  |  |  |  | -0.9 | 2.1 | 0.8 |  | -3.4 | 4.1 | 10.2 |  |  |  |  | 3.5 | 3.4 |  |  |  | -1.4 | 7.6 | 4.9 | 20.1 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 12.2 | -6.5 | -46.9 | 6.2 | -2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -8.4 |  |  | 6.5 | [6 empty] | 8.9 |  | 0 | 0 | 31.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59.9 | 40 | 10.3 | 2 | 6 |  |  |  | 20.2 | 21.6 | -2.3 | [5 empty] | 20.8 | 13.9 |  |  |  | -20.9 | 9.1 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 30.6 |  |  | 0.7 |  | 0.8 | 0.7 |  |  | -0.8 | -2.1 | -0.2 | 5.4 | -4.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3.9 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.3 | 3.1 | -15.8 | -0.2 | -18.2 | 0 | 59 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2 | 11.7 | 0.3 | 3 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 541.8 |  | 0.445 |  | 1.8 | 0.28428 |  |  | 2.5 | 5.0293
19/11/2025 | 12:00 | 24.2 | 58.5 | 23.6 |  |  | -6.3 | 22.9 |  |  | 11.6 | 11.6 | -0.2 | 47.3 |  |  | 12 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 2.1 | 0.8 |  | -3.4 | 4.1 | 11.1 |  |  |  |  | 4.2 | 3.4 |  |  |  | -1.3 | 18.5 | 5.2 | 19.8 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 9.4 | -8.5 | -44.3 | 5 | -2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | -3.8 |  |  | 5 | [6 empty] | 4.7 |  | 0 | 0 | 33.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.3 | 41.3 | 12.1 | 2.1 | 6 |  |  |  | 18.1 | 19.3 | -6.3 | [5 empty] | 19.1 | 13 |  |  |  | -22.9 | 9.1 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 22.3 |  |  | 0.6 |  | 0 | 0.8 |  |  | -0.8 | -2.1 | -0.2 | 5.4 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0 | 3.8 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.5 | 2.9 | -15.5 | -0.2 | -17.2 | 0 | 62.5 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 2 | 12.6 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 3.4 | 571.2 |  | -1.365 |  | 1.6 | 0.2888 |  |  | 2.5 | 3.0238
19/11/2025 | 12:30 | 22.7 | 40.4 | 21.3 |  |  | -8.7 | 28.2 |  |  | 6 | 8.2 | -2 | 42.6 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 | 2 | 0.7 |  | -3.4 | 4 | 9 |  |  |  |  | 2.2 | 2 |  |  |  | -1.6 | 13 | 4.3 | 18.1 | 2 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 7.5 | -11.6 | -43.6 | 5.8 | -1.7 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | -2.1 |  |  | 4.3 | [6 empty] | 1.1 |  | 0 | 0 | 27.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.8 | 41 | 11.9 | 2.1 | 6.1 |  |  |  | 14.3 | 16 | -11.2 | [5 empty] | 14.6 | 10.3 |  |  |  | -23.3 | 7.3 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 28.4 |  |  | 0.6 |  | -1 | 0.7 |  |  | -0.8 | -1.8 | -0.9 | 3.3 | -4.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0 | 2.2 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.1 | 3.2 | -19 | -0.2 | -19.2 | 0 | 59.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 2 | 12.4 | 0.3 | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 4.2 | 464.6 |  | -1.364 |  | 1.6 | 0.31147 |  |  | 2.7 | 3.2475
19/11/2025 | 13:00 | 21.9 | 33.5 | 20.2 |  |  | -10.6 | 15.3 |  |  | 3.6 | 6.9 | -3.8 | 38.2 |  |  | -4.5 | 0.2 |  |  |  |  | -4.3 | 1.9 | 0.6 |  | -3.4 | 3.9 | 9.3 |  |  |  |  | 0.3 | 1.4 |  |  |  | -1.6 | 12.9 | 4.7 | 18.5 | 1.7 | -1.1 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | -17.5 | -48.9 | 6.3 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 1.4 | [6 empty] | -1 |  | 0 | 0 | 26.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 57.2 | 40.5 | 11 | 2.1 | 5.9 |  |  |  | 7.5 | 8.9 | -21 | [5 empty] | 11.8 | 8.7 |  |  |  | -22.2 | 9 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 22.5 |  |  | 0.6 |  | -1 | 0.7 |  |  | -0.8 | -2 | -1.1 | 3.9 | -3.9 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.3 | 3 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.3 | 2.9 | -18.2 | -0.2 | -19.4 | 0 | 57.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 11.5 | 0.5 | 2.9 | 1.3 | 3 | 4 | 370 |  | -1.469 |  | 1.6 | 0.30184 |  |  | 2.6 | 3.0328
19/11/2025 | 13:30 | 24.7 | 33 | 21 |  |  | -11.9 | 11.7 |  |  | -1.1 | 6.8 | -2.9 | 33.4 |  |  | -3.7 | 0.1 |  |  |  |  | -2.6 | 1.6 | 0.5 |  | -3.4 | 3.9 | 8.6 |  |  |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | -4.7 | 4.2 | 17.5 | 2 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | -17.7 | -49.8 | 7.8 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |  |  | 1.4 | [6 empty] | -2.5 |  | 0 | 0 | 25.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.1 | 39.4 | 9.9 | 2.1 | 5.8 |  |  |  | 5.9 | 7.4 | -23 | [5 empty] | 9.3 | 7.2 |  |  |  | -21.4 | 3.8 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 32.7 |  |  | 0.6 |  | -1.4 | 0.7 |  |  | -0.8 | -1.8 | -0.8 | 4.3 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1 | 8.7 | 3.8 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.2 | 2.6 | -17.7 | -0.2 | -16.8 | 0 | 56.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 11.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 4.2 | 343.5 |  | -1.214 |  | 1.6 | 0.3062 |  |  | 2.5 | 3.1922
19/11/2025 | 14:00 | 26 | 30.3 | 19.8 |  |  | -10.7 | 13.9 |  |  | 1.6 | 3.1 | -7 | 35.2 |  |  | -0.3 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | 2.4 | 1 |  | -3.4 | 4.1 | 10.3 |  |  |  |  | 1.9 | 0.2 |  |  |  | -1.4 | 14.3 | 4.6 | 18.3 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | -16.4 | -48.1 | 6.6 | -0.7 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | -0.5 |  |  | 1.4 | [6 empty] | 5.5 |  | 0 | 0 | 28.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.6 | 40.7 | 11 | 2.1 | 6 |  |  |  | 8.5 | 9.9 | -19.6 | [5 empty] | 10.2 | 7.7 |  |  |  | -19.6 | 4.7 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 14.2 |  |  | 0.7 |  | -1.1 | 0.6 |  |  | -0.8 | -1.9 | -0.4 | 5.5 | -3.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1 | 8.8 | 2.3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.2 | 2.2 | -11.7 | -0.2 | -11.7 | 0 | 62.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 2 | 11.8 | 0 | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 3.9 | 396.8 |  | -0.907 |  | 1.6 | 0.30483 |  |  | 2.6 | 3.5978
19/11/2025 | 14:30 | 26.2 | 45.8 | 23 |  |  | -9.5 | 30.8 |  |  | 8.4 | 11.2 | 2 | 45.1 |  |  | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 1.8 | 0.7 |  | -3.4 | 4.3 | 9.5 |  |  |  |  | 3.9 | -2.6 |  |  |  | -1.4 | 23.3 | 5.2 | 16.7 | 2.3 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 10.2 | -8.7 | -41.1 | 9.2 | -1.8 | 3 | 0.4 | 0.1 | -1.6 |  |  | 4.7 | [6 empty] | 9.1 |  | 0 | 0 | 31.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59.1 | 40.2 | 10.2 | 2.1 | 6 |  |  |  | 17.3 | 19 | -6.5 | [5 empty] | 15.8 | 11.1 |  |  |  | -18.5 | 3.9 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 18.8 |  |  | 0.7 |  | -0.3 | 0.6 |  |  | -0.7 | -1.7 | 0.2 | 7.4 | -3.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1 | 2.3 | 3.3 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.7 | 1.3 | -9.8 | -0.2 | -6.9 | 0 | 43.9 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 12.2 | 0.2 | 2.7 | 1.1 | 3.7 | 4.2 | 549.1 |  | -0.426 |  | 1.7 | 0.30805 |  |  | 2.6 | 4.1821
19/11/2025 | 15:00 | 24.2 | 52.5 | 24.7 |  |  | -9.6 | 22.1 |  |  | 7.5 | 8 | -2.2 | 44.9 |  |  | 9.1 | -0.2 |  |  |  |  | 5.6 | 1.9 | 0.8 |  | -3.4 | 4.2 | 11.8 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  |  | -1 | 45.9 | 5.7 | 18.3 | 2.1 | -0.4 | 2.6 | 0.3 | 10.5 | -8.6 | -40.7 | 9.2 | -1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | -3.8 |  |  | 5.4 | [6 empty] | 8.6 |  | 0 | 0 | 32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59.3 | 31 | 11.2 | 2.1 | 6 |  |  |  | 17.8 | 19.2 | -6 | [5 empty] | 11.8 | 8.5 |  |  |  | -18.2 | 8.5 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 23.2 |  |  | 0.7 |  | -0.5 | 0.6 |  |  | -0.7 | -1.4 | 0.2 | 7 | -3.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.3 | 2.3 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.6 | 1.2 | -10.3 | -0.2 | -5.5 | 0 | 63.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 2 | 12.3 | 0 | 2.6 | 1.1 | 3.5 | 4.2 | 588.6 |  | -1.31 |  | 1.6 | 0.30405 |  |  | 2.6 | 3.194
19/11/2025 | 15:30 | 27.3 | 68.4 | 27.4 |  |  | -9.6 | 21.5 |  |  | 11.5 | 20.6 | 12.1 | 48.2 |  |  | 11.7 | 0.4 |  |  |  |  | 7.2 | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 4.3 | 12.8 |  |  |  |  | 6.7 | 1.7 |  |  |  | -1.1 | 47.8 | 5.6 | 16.2 | 2.2 | -0.7 | 2.6 | 1.4 | 11.7 | -7.4 | -39.6 | 13.7 | 2.4 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 4.9 |  |  | 5.8 | [6 empty] | 8.2 |  | 0 | 0 | 34.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59 | 24.4 | 10.1 | 2.1 | 6 |  |  |  | 18.1 | 20.1 | -4.9 | [5 empty] | 12.2 | 8.7 |  |  |  | -18.5 | 6.1 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 4.8 |  |  | 0.7 |  | -0.5 | 0.6 |  |  | -0.7 | -1.6 | 0.2 | 7 | -3.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0 | 1.1 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.4 | 0.7 | -10.1 | -0.2 | -4.6 | 0 | 63.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 12.2 | 0.1 | 3 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 647.6 |  | -1.515 |  | 1.6 | 0.31207 |  |  | 2.5 | 2.8971
19/11/2025 | 16:00 | 25.3 | 55.3 | 24.6 |  |  | -9.5 | 18.8 |  |  | 4.9 | 7.6 | -2.4 | 41.1 |  |  | 18.2 | -0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 1.8 | 0.9 |  | -3.3 | 4.3 | 12.3 |  |  |  |  | 5.9 | 0.4 |  |  |  | -1.2 | 37.7 | 5.4 | 17.6 | 2.1 | -0.6 | 2.6 | 1.5 | 12.5 | -6.3 | -48.1 | 9.7 | -1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | -2.2 |  |  | 6.5 | [6 empty] | 1.3 |  | 0 | 0 | 32.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.5 | 24.9 | 10.7 | 2.1 | 6 |  |  |  | 19.3 | 20.9 | -3.5 | [5 empty] | 13.6 | 9.6 |  |  |  | -14 | 4.7 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 20.1 |  |  | 0.7 |  | -0.3 | 0.6 |  |  | -0.6 | -1.3 | 0 | 6.4 | -2.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | 0.1 | -5.8 | -0.2 | -4.5 | 0 | 61.8 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 2 | 11.9 | 0.3 | 4.1 | 1.6 | 3.1 | 3.7 | 573.6 |  | -1.688 |  | 1.7 | 0.31343 |  |  | 2.6 | 2.9254
19/11/2025 | 16:30 | 25.6 | 68.5 | 26.1 |  |  | -7.5 | 35.7 |  |  | 9 | 10.2 | -0.7 | 47.1 |  |  | 37.9 | -0.2 |  |  |  |  | 8.2 | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 4.3 | 11.8 |  |  |  |  | 4.8 | -5.9 |  |  |  | -1.4 | 10.5 | 4.1 | 18.3 | 1.9 | -0.9 | 2.6 | 1.3 | 13 | -6.3 | -47.8 | 8.7 | -2.2 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | -3.6 |  |  | 7.2 | [6 empty] | 9.9 |  | 0 | 0 | 31.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.9 | 25.7 | 11.5 | 2.1 | 6 |  |  |  | 18.7 | 20.4 | -4.7 | [5 empty] | 11.6 | 8.4 |  |  |  | -14.7 | 0.7 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.8 |  |  | 0.7 |  | -1 | 0.6 |  |  | -0.4 | -0.7 | 0.4 | 7.3 | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.8 | 0 | -5.8 | -0.2 | -1 | 0 | 36.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 2 | 12.1 | 0 | 3.3 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 564.4 |  | -1.698 |  | 1.7 | 0.31784 |  |  | 2.7 | 3.0198
19/11/2025 | 17:00 | 24.6 | 68.2 | 26.5 |  |  | -10.9 | 15 |  |  | 6.8 | 6.3 | -2.9 | 43.3 |  |  | 47.8 | -0.1 |  |  |  |  | 6.9 | 1.9 | 0.9 |  | -3.6 | 4 | 12.5 |  |  |  |  | 4 | -1.8 |  |  |  | -1.3 | 27.5 | 4.4 | 17.1 | 2.5 | -1.5 | 2.6 | 1.3 | 11.8 | -7.5 | -48.8 | 8.7 | -2.9 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 4.4 |  |  | 6.5 | [6 empty] | 3.4 |  | 0 | 0 | 32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59.9 | 25.3 | 10.4 | 2.1 | 6.2 |  |  |  | 14.6 | 16.5 | -10.2 | [5 empty] | 11.6 | 8.2 |  |  |  | -11.9 | 0.2 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.5 |  |  | 0.7 |  | -0.8 | 0.6 |  |  | -0.1 | 0 | 1 | 8.8 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.5 | 0 | 16.8 | -0.2 | 2.3 | 0 | 10.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 0.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 4 | 542.3 |  | -1.828 |  | 1.6 | 0.31739 |  |  | 2.5 | 2.5894
19/11/2025 | 17:30 | 26 | 62.2 | 25.7 |  |  | -12.5 | 14.5 |  |  | 0.7 | 7.6 | -3.1 | 36.7 |  |  | 32.6 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1.3 | 0.4 |  | -3.6 | 3.8 | 9.6 |  |  |  |  | 4.4 | -3.3 |  |  |  | -1.6 | 22.4 | 3.6 | 17.7 | 1.8 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | 5.2 | -13.7 | -51.5 | 9.5 | -1.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |  |  | 2.9 | [6 empty] | -0.5 |  | 0 | 0 | 27.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 57 | 24.5 | 10.3 | 1.9 | 5.9 |  |  |  | 8.6 | 9.7 | -20.1 | [5 empty] | 7.1 | 5.7 |  |  |  | -12.6 | 0.1 | 0.2 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  | -1.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1 | 4.8 | -0.1 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.9 | 0 | 9.6 | -0.2 | 1.1 | 0 | 4.8 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 9.3 | 0 | 1.8 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 414.5 |  | -1.04 |  | 1.6 | 0.32244 |  |  | 3 | 3.8824
19/11/2025 | 18:00 | 25.2 | 51.6 | 22.9 |  |  | -15.2 | 4.4 |  |  | -9.1 | -3.1 | -13.9 | 25.3 |  |  | 30.7 | 0.1 |  |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 0.4 |  | -3.6 | 3.5 | 4.6 |  |  |  |  | 7.9 | -6.2 |  |  |  | -1.8 | 17.7 | 2.5 | 18.1 | 1.8 | -1.4 | 2.6 | 1 | -2.1 | -20.7 | -47.9 | 7.7 | -1.5 | 2 | 0.4 | 0.5 | 2.1 |  |  | 0.7 | [6 empty] | -3.9 |  | 0 | 0 | 21.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.9 | 57.5 | 25.3 | 11.1 | 2.1 | 5.8 |  |  |  | -2.2 | -0.4 | -35.6 | [5 empty] | -4.4 | 3.1 |  |  |  | -11.3 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.8 |  | -0.7 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.8 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 19 | 0.3 | -19.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.6 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.8 | 0 | 12.8 | -0.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 9.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 262.2 |  | -1.769 |  | 1.6 | 0.32198 |  |  | 3.2 | 3.353
19/11/2025 | 18:30 | 26 | 57.6 | 21.6 |  |  | -10.1 | 26.8 |  |  | 21.5 | 13.2 | -2.5 | 31.1 |  |  | 67.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.8 | 2.1 | 1 |  | -3.5 | 6.3 | 8.4 |  |  |  |  | 0.3 | -5.2 |  |  |  | -1.4 | 20.2 | 1.9 | 17.9 | 0.9 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 9 | -9.6 | -37.1 | 9.2 | -0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 1.8 |  |  | 5.4 | [6 empty] | -0.2 |  | 0 | 0 | 28.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59.1 | 25.5 | 3.2 | 2.1 | 2 |  |  |  | 9.3 | 11.1 | -18.5 | [5 empty] | 0.8 | 6.2 |  |  |  | -12.1 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | -0.2 |  |  | 0.8 |  | 0.2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.1 | 0.2 | 0 | -0.7 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1 | 14.1 | 0 | -5.8 | -4.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 11.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.9 | 3.9 | 460.5 |  | -1.175 |  | 1.9 | 0.3283 |  |  | 3.3 | 4.3533
19/11/2025 | 19:00 | 24.4 | 30.6 | 13.9 |  |  | -10 | 25 |  |  | 22.2 | 15.7 | 1 | 32.2 |  |  | 80.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.5 | 0.5 |  | -3.6 | 5.8 | 12.2 |  |  |  |  | -2.3 | 7.8 |  |  |  | -1.2 | 21.6 | 2.1 | 17.2 | 1.1 | -1.8 | 2.6 | 1.7 | 11.2 | -8.5 | -40 | 9.7 | -1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |  |  | 7.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 57.9 | 49.5 | 2.5 | 2.1 | 2 |  |  |  | 10.2 | 12.2 | -17 | [5 empty] | 4.2 | 6.7 |  |  |  | -11.8 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.8 |  | 0.9 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | -4.5 | -3.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2 | 9.8 | 0.5 | 3.2 | 0.3 | 3 | 4.2 | 473.7 |  | -0.259 |  | 1.8 | 0.34901 |  |  | 3.1 | 4.99
19/11/2025 | 19:30 | 24.7 | 32.3 | 9 |  |  | -9.7 | 25.7 |  |  | 22.3 | 14.2 | -0.3 | 32.6 |  |  | 84.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 0.9 | 0.2 |  | -3.6 | 5.7 | 12 |  |  |  |  | -4.3 | 7.4 |  |  |  | -1.3 | 21.3 | 1.8 | 17 | 1.1 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 10.7 | -7.9 | -44.9 | 9.7 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.8 |  |  | 7.2 | [6 empty] | 1.2 |  | 0 | 0 | 29.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.8 | 49.8 | 3 | 2.1 | 1.9 |  |  |  | 10.1 | 11.9 | -17.3 | [5 empty] | 4.5 | 1.7 |  |  |  | -11.4 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | -0.1 |  |  | 0.8 |  | 0.4 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -4.4 | -3.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.2 | 2 | 9.9 | 0.1 | 4 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 461.4 |  | -0.356 |  | 1.8 | 0.35078 |  |  | 3 | 4.7948
19/11/2025 | 20:00 | 24.7 | 33.3 | 9.5 |  |  | -10.2 | 26.8 |  |  | 21.7 | 11.4 | -3.4 | 32.1 |  |  | 89.7 | -0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 1.2 | 0.4 |  | -3.6 | 5.5 | 11.9 |  |  |  |  | -5 | 7.1 |  |  |  | -1.3 | 22 | 2 | 16.8 | 1.2 | -2 | 2.6 | 1.5 | 10 | -8.7 | -45.8 | 9.5 | -0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.5 | -0.8 |  |  | 7 | [6 empty] | 1.6 |  | 0 | 0 | 28.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 59 | 49.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 |  |  |  | 9.4 | 11 | -18.3 | [5 empty] | 3.9 | 1.4 |  |  |  | -11.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 1.6 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | -4 | -3.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 9.7 | 0.2 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 4.2 | 452.7 |  | -0.68 |  | 0 | 0.34252 |  |  | 2.9 | 2.5625
19/11/2025 | 20:30 | 24.2 | 28.3 | 8.6 |  |  | -10.4 | 25.8 |  |  | 20.7 | 13.1 | -1.6 | 29.7 |  |  | 85.4 | 0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 1.4 | 0.5 |  | -3.6 | 5.7 | 12.2 |  |  |  |  | -5.3 | 6.8 |  |  |  | -1.5 | 22.3 | 2.4 | 17.1 | 2.9 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 11 | -7.9 | -44.6 | 9.1 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |  |  | 5.9 | [6 empty] | 0.8 |  | 0 | 0 | 28.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.4 | 50 | 2.7 | 2.1 | 1.8 |  |  |  | 6.5 | 8 | -22.8 | [5 empty] | 2.4 | 0.5 |  |  |  | -12.7 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 1.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | -4 | -3.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.8 | 9.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.4 | 4 | 423.1 |  | -1.421 |  | 0 | 0.35873 |  |  | 3.1 | 2.0377
19/11/2025 | 21:00 | 23.5 | 28.2 | 8.4 |  |  | -12.1 | 24.1 |  |  | 18.8 | 8.8 | -6 | 28.1 |  |  | 86.1 | 0 |  |  |  |  | -5.4 | 1.9 | 0.9 |  | -3.6 | 5.4 | 11.8 |  |  |  |  | -6 | 6.2 |  |  |  | -1.5 | 30.3 | 3.5 | 17.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.2 | 8.5 | -10.3 | -47.1 | 8.8 | 0.3 | -0.9 | 0.4 | 0.4 | -0.1 |  |  | 5.4 | [6 empty] | 3.8 |  | 0 | 0 | 28.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 58.9 | 49.9 | 2.8 | 2.1 | 1.9 |  |  |  | 5.5 | 7 | -24.2 | [5 empty] | 1.4 | -0.1 |  |  |  | -12.9 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.8 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -2.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.3 | 4 | 3.3 | 0 | -3.8 | -3.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 9.7 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3 | 4 | 406 |  | -1.461 |  | 1.6 | 0.35628 |  |  | 2.9 | 3.3953
19/11/2025 | 21:30 | 24.9 | 31.7 | 8.8 |  |  | -12.2 | 34.1 |  |  | 21 | 13 | -1.8 | 30 |  |  | 86.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.7 | 2.5 | 1.2 |  | -3.6 | 5.5 | 12.7 |  |  |  |  | -6.4 | 6.5 |  |  |  | -1.6 | 33 | 4.5 | 17.5 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 1 | 9.1 | -9.5 | -46.5 | 8.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  |  | 5.6 | [6 empty] | 5 |  | 0 | 0 | 28.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 28 | 47.7 | 3 | 2.1 | 1.8 |  |  |  | 6.8 | 8.4 | -22.6 | [5 empty] | 2.3 | 0.4 |  |  |  | -13.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 0.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -2.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 6.3 | 1.8 | 0 | -4.1 | -3.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.9 | 9.6 | 0.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 4.1 | 418.1 |  | -1.758 |  | 1.6 | 0.34907 |  |  | 3 | 3.1911
19/11/2025 | 22:00 | 21.5 | 35.1 | 9.6 |  |  | -14.2 | 31.8 |  |  | 24.1 | 10.5 | -4.7 | 34.8 |  |  | 93.2 | -0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.4 | 0.4 |  | -3.6 | 5.3 | 6 |  |  |  |  | -8.2 | 7.5 |  |  |  | -1.7 | 30.3 | 5.1 | 17 | 3.2 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 10.5 | -8.3 | -45.2 | 8.2 | -2.1 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | -1.9 |  |  | 7.2 | [6 empty] | 5.9 |  | 0 | 0 | 28.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 24.2 | 14.7 | 3.1 | 2.1 | 1.9 |  |  |  | 10.5 | 12.1 | -16.7 | [5 empty] | 4.1 | 1.4 |  |  |  | -14.1 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.7 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | -3.6 | -2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1.8 | 9.6 | 0.3 | 1.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 395 |  | -0.603 |  | 1.7 | 0.33849 |  |  | 1.5 | 2.9355
19/11/2025 | 22:30 | 22.1 | 36.3 | 8.7 |  |  | -14.4 | 15.9 |  |  | 24.8 | 13.4 | -2 | 31 |  |  | 80.9 | 0.1 |  |  |  |  | -3.7 | 2.2 | 1 |  | -3.4 | 5.1 | 4.3 |  |  |  |  | -1.6 | 7.1 |  |  |  | -1.8 | 26.8 | 3.9 | 18.9 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | -16.2 | -48.5 | 4.2 | -0.2 | -1.3 | 0.4 | 0.3 | -0.2 |  |  | 7.1 | [6 empty] | 2.1 |  | 0 | 0 | 24.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 22.5 | 15.1 | 4.3 | 2 | 1.8 |  |  |  | 7.9 | 9.3 | -21.3 | [5 empty] | -0.7 | -1.4 |  |  |  | -14.8 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | -0.5 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | -2.3 | -1.4 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.3 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 9.6 | 0.5 | 3.9 | 0 | 3.3 | 4 | 318.1 |  | -0.685 |  | 1.6 | 0.31106 |  |  | 1.5 | 2.7261
19/11/2025 | 23:00 | 26.4 | 36.1 | 10.4 |  |  | -17.7 | 25.2 |  |  | -16.2 | -20.5 | -19.1 | 46.7 |  |  | 84 | 0.1 |  |  |  |  | -3.9 | 2.4 | 1.3 |  | -3.4 | 5.1 | 3.9 |  |  |  |  | -1.9 | 13.5 |  |  |  | -1.5 | 24.3 | 3.7 | 17.6 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 4.1 | -14.6 | -42.4 | 7.5 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  |  | 7 | [6 empty] | 2.1 |  | 0 | 0 | 30.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 24.1 | 13.8 | -0.8 | 0.3 | -0.1 |  |  |  | 8.5 | 10.1 | -19.7 | [5 empty] | -1.9 | -2.1 |  |  |  | -15.4 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | -0.1 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | -1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 1.9 | 12.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 0 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 8.2 | 0 | 3.7 | 0 | 2.7 | 4.1 | 277 |  | -1.39 |  | 1.6 | 0.3159 |  |  | 1.6 | 2.1259
19/11/2025 | 23:30 | 25.4 | 32.8 | 9.1 |  |  | -18.1 | 21.9 |  |  | -20.8 | -29.4 | -28.6 | 39.1 |  |  | 78.8 | 0 |  |  |  |  | -3.9 | 2.6 | 1.3 |  | -3.4 | 6.2 | 14.4 |  |  |  |  | -2.7 | -1.5 |  |  |  | -1.6 | 5.9 | 3.3 | 17.8 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | -0.5 | -19.3 | -46.1 | 4.5 | -1.8 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | -1.3 |  |  | 5 | [6 empty] | -0.9 |  | 0 | 0 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 23.6 | 14.6 | -0.1 | 0.3 | -0.2 |  |  |  | 3.9 | 5.2 | -27 | [5 empty] | -7.5 | -5.4 |  |  |  | -16.6 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | -1.4 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1 | 4.6 | 0 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 7.8 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3 | 4.2 | 144.5 |  | -0.321 |  | 1.6 | 0.30702 |  |  | 1.5 | 3.086
20/11/2025 | 00:00 | 24.8 | 23.8 | 7.9 |  |  | -20.7 | 15.3 |  |  | -29 | -29.8 | -28.2 | 30.3 |  |  | 60.6 | 0.2 |  |  |  |  | -5.2 | 2.3 | 1.2 |  | -3.4 | 5.9 | 13.1 |  |  |  |  | -3.1 | -6.9 |  |  |  | -0.8 | 5.5 | 3.3 | 17.3 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | -6.2 | -24.9 | -52.2 | 6.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 |  |  | 3.1 | [6 empty] | -3.8 |  | 0 | 0 | 20.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | -0.6 | 23.3 | 14 | -0.3 | 0.3 | -0.1 |  |  |  | -2.4 | -0.6 | -35.4 | [5 empty] | -11.8 | -8 |  |  |  | -17.5 | 0 | 0 |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | -1.2 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -2.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | -2.5 | -1.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 11.1 | 0.5 | 2 | 0 | 3.4 | 4 | 30.7 |  | -0.172 |  | 1.6 | 0.30119 |  |  | 1.4 | 3.1292
EJEC |  | 545.65 | 510.6 | 262.15 | 0 | 0 | -260.9 | 413 | 0 | 0 | -148.9 | -173.65 | -259.55 | 849.35 | 0 | 0 | 701 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 43.3 | 18.65 | 0 | -82.7 | 104.35 | 165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.35 | -36 | 0 | 0 | 0 | -35.25 | 207.3 | 83.05 | 373.85 | 60.2 | -5.9 | 62.4 | 38.55 | 32.35 | -389.05 | -1063.5 | 140.85 | -32.1 | 28 | 9.6 | 4.55 | 5.35 | 0 | 0 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | -162.7 | -40.4 | 311.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25 | 0 | 0.1 | -14.55 | 804.5 | 616.85 | 109.85 | 47.25 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 120.05 | 157.4 | -602.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.25 | -75.65 | 0 | 0 | 0 | -373.3 | 71.35 | 0.1 | 0 | 31.2 | 0 | -1.15 | 0 | 239.05 | 0 | 0 | 17.85 | 0 | -18.15 | 10.9 | 0 | 0 | -8.15 | -20.2 | 7.5 | 282.3 | -38.95 | -0.45 | 8.95 | 11.75 | 2.15 | -60.35 | 9.6 | 12 | 18.25 | 6.35 | 25.95 | 92.55 | 29.45 | -127.1 | -27.15 | 0.9 | 1.35 | 62.95 | -2.65 | 41.15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 382 | 16.75 | -105 | -4.8 | -132.65 | 0.45 | 571.5 | 32.15 | 13.5 | 17.1 | 14.4 | 14 | 21 | 21.3 | 46.2 | 259.55 | 5.4 | 66.5 | 12.05 | 74.4 | 92.05 | 5331.1 | 0 | -11.795 | 0 | 38.9 | 7.3994 | 0 | 0 | 53.65 | 88.1544

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6695.15 | 1060.9068 | 4000.0239 | 1634.2193 | 227.1134
01:00 | 0 | 6525.03 | 1029.2315 | 3891.2984 | 1604.5001 | 230.643
01:30 | 0 | 6405.72 | 982.2304 | 3818.2079 | 1605.2817 | 223.4171
02:00 | 0 | 6433.77 | 1017.676 | 3813.9059 | 1602.1881 | 228.7201
02:30 | 0 | 6376.63 | 980.9004 | 3795.272 | 1600.4576 | 230.9306
03:00 | 0 | 6261.82 | 1012.9011 | 3637.5364 | 1611.3825 | 223.4836
03:30 | 0 | 6243.38 | 1024.8114 | 3613.7034 | 1604.8652 | 224.433
04:00 | 0 | 6373.07 | 973.602 | 3780.4496 | 1619.0184 | 226.2561
04:30 | 0 | 6312.67 | 1020.388 | 3660.0936 | 1632.1884 | 223.8133
05:00 | 0 | 6380.79 | 1040.1322 | 3688.3404 | 1652.3174 | 228.6156
05:30 | 0 | 6582.19 | 1068.5007 | 3851.8544 | 1661.8349 | 222.3144
06:00 | 0 | 6618.02 | 1111.9562 | 3805.4509 | 1700.6129 | 213.8266
06:30 | 0 | 6646.44 | 1100.0679 | 3885.7777 | 1660.5944 | 205.3915
07:00 | 0 | 6751.29 | 1109.4081 | 3948.8426 | 1693.0393 | 202.0805
07:30 | 0 | 6795.39 | 1115.4892 | 4020.1748 | 1659.726 | 198.4501
08:00 | 0 | 6989.97 | 1127.5756 | 4175.5223 | 1686.8721 | 205.6736
08:30 | 0 | 7214.39 | 1138.3774 | 4384.0401 | 1691.9725 | 209.3355
09:00 | 0 | 7287.96 | 1197.4145 | 4372.6457 | 1717.8998 | 218.0711
09:30 | 0 | 7423.26 | 1202.318 | 4504.4811 | 1716.4609 | 220.6212
10:00 | 0 | 7586.72 | 1250.3209 | 4637.334 | 1699.0651 | 227.9926
10:30 | 0 | 7613.37 | 1240.616 | 4653.1677 | 1719.5863 | 230.4333
11:00 | 0 | 7615.33 | 1264.3424 | 4659.945 | 1691.0426 | 239.8874
11:30 | 0 | 7685.02 | 1280.6613 | 4766.4709 | 1637.8878 | 227.2438
12:00 | 0 | 7794.57 | 1283.707 | 4788.3437 | 1722.5193 | 226.1316
12:30 | 0 | 7697.86 | 1292.4401 | 4615.3242 | 1790.0957 | 218.0739
13:00 | 0 | 7627.96 | 1288.2208 | 4600.7413 | 1738.9979 | 219.4031
13:30 | 0 | 7603.55 | 1233.0175 | 4685.3002 | 1685.2323 | 225.5982
14:00 | 0 | 7558.99 | 1281.812 | 4639.1729 | 1638.0051 | 232.4474
14:30 | 0 | 7762.76 | 1257.6702 | 4830.4555 | 1674.6343 | 236.7752
15:00 | 0 | 7809.44 | 1271.3428 | 4642.2092 | 1895.888 | 238.2415
15:30 | 0 | 7857.95 | 1301.2816 | 4802.9799 | 1753.6885 | 236.5286
16:00 | 0 | 7746.89 | 1266.5283 | 4630.815 | 1849.5467 | 237.8472
16:30 | 0 | 7681.75 | 1263.557 | 4732.8578 | 1685.3352 | 219.7158
17:00 | 0 | 7600 | 1287.128 | 4623.3314 | 1689.5406 | 226.9444
17:30 | 0 | 7548.81 | 1275.8271 | 4514.8144 | 1758.1685 | 223.25
18:00 | 0 | 7394.3 | 1205.7475 | 4412.9788 | 1775.5737 | 203.8634
18:30 | 0 | 7739.17 | 1258.5705 | 4633.1956 | 1847.4039 | 198.1154
19:00 | 0 | 7813 | 1308.8695 | 4682.1383 | 1821.9922 | 196.3564
19:30 | 0 | 7825.21 | 1312.8256 | 4677.5015 | 1834.8829 | 192.8657
20:00 | 0 | 7798.96 | 1304.7054 | 4660.1896 | 1834.065 | 199.5539
20:30 | 0 | 7785.84 | 1300.6614 | 4628.3987 | 1856.7799 | 212.8211
21:00 | 0 | 7741.57 | 1279.3581 | 4623.3299 | 1838.882 | 223.4535
21:30 | 0 | 7691.66 | 1258.2166 | 4589.133 | 1844.3104 | 235.3147
22:00 | 0 | 7628.29 | 1248.0392 | 4557.4125 | 1822.8383 | 239.3323
22:30 | 0 | 7525.77 | 1247.2621 | 4499.6685 | 1778.8394 | 236.3225
23:00 | 0 | 7337.56 | 1190.9365 | 4393.1097 | 1753.5138 | 236.9206
23:30 | 0 | 7174.65 | 1142.6716 | 4281.2739 | 1750.7045 | 235.5534
00:00 | 0 | 6988.12 | 1080.048 | 4183.8272 | 1724.2448 | 235.9793
MÁXIMO | 0 | 7857.95 | 1312.8256 | 4830.4555 | 1895.888 | 239.8874
MÍNIMO | 0 | 6243.38 | 973.602 | 3613.7034 | 1600.4576 | 192.8657
PROMEDIO | 0 | 7240.6669 | 1183.1307 | 4339.4384 | 1718.0978 | 222.4199
ENERGÍA | 0 | 173776.005 | 28395.1362 | 104146.5207 | 41234.3481 | 5338.0782
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.9981 | 11.809 |  | 4.037 |  |  |  | 22.5779 | 13.8115 | 13.66 | 33.762 |  |  | 51.291 |  | 48.1836 |  | 8.1 |  | 109.1053 |  |  |  |  | 16.04 |  | 4.433 |  |  | 9.2314 |  | 5.3379 | 10.41 |  | 46.8276 | 36.109 | 28.9859 | 0.81 | 173.2887 |  | 37.0085 | 31.4489 |  | 193.0947 | 36.3665 |  | 0.91878 |  |  |  | 72.5247 |  | 19.8 |  |  |  | 3.9905 |  | 5.0413 |  | 6.652 | 49.89 | 1.99 | 148.6315 |  | 5.3189 | 125.0366 | 13.141 |  | 31.0208 | 3.8582 |  |  | 47.0529 | 24.9183 |  | 0.675 | 24.6665 | 459.7485 |  | 102.488 | 17.0514 |  |  | 16.76 | 5.0023 |  |  | 16.3905 | 208.27 |  | 39.773 |  | 30.21
01:00 |  |  | 39.8683 | 11.943 |  | 3.97 |  |  |  | 24.8055 | 13.7661 | 14.13 | 33.844 |  |  | 51.33 |  | 35.5381 |  | 9.7 |  | 110.8883 |  |  |  |  | 16.26 |  | 4.359 |  |  | 7.8542 |  | 5.3343 | 10.72 |  | 46.8418 | 35.7259 | 27.9308 | 0.7 | 170.127 |  | 37.0325 | 35.0059 |  | 194.0958 | 35.9786 |  | 0.76896 |  |  |  | 72.3794 |  | 19.8 |  |  |  | 4.1159 |  | 5.1025 |  | 6.521 | 49.21 | 2.02 | 146.9973 |  | 5.4145 | 127.0426 | 13.7318 |  | 31.1928 | 3.9635 |  |  | 46.7727 | 24.906 |  | 0.692 | 25.0489 | 457.0048 |  | 96.2724 | 16.9516 |  |  | 16.5041 | 5.0607 |  |  | 16.3505 | 208.65 |  | 39.47 |  | 30.318
01:30 |  |  | 39.0396 | 12.162 |  | 4.119 |  |  |  | 27.7241 | 13.6319 | 13.97 | 33.264 |  |  | 51.169 |  | 29.3908 |  | 9.9 |  | 162.4929 |  |  |  |  | 16.4 |  | 4.357 |  |  | 8.9901 |  | 5.3113 | 10.57 |  | 46.4682 | 35.4585 | 28.208 | 0.64 | 168.9161 |  | 36.203 | 34.6579 |  | 194.0985 | 36.514 |  | 0.82245 |  |  |  | 73.0478 |  | 19.8 |  |  |  | 4.1664 |  | 5.3164 |  | 6.5652 | 49.14 | 2.14 | 150.0317 |  | 5.4475 | 126.2123 | 13.5849 |  | 31.5059 | 4.0073 |  |  | 47.4452 | 24.9313 |  | 0.675 | 27.33 | 457.3314 |  | 102.5108 | 17.211 |  |  | 17.1923 | 5.1173 |  |  | 16.6446 | 206.37 |  | 39.615 |  | 30.081
02:00 |  |  | 39.1034 | 12.428 |  | 4.224 |  |  |  | 27.7642 | 13.6731 | 14.09 | 33.252 |  |  | 50.869 |  | 48.086 |  | 10 |  | 150.1555 |  |  |  |  | 16.74 |  | 4.477 |  |  | 7.1699 |  | 5.2736 | 10.41 |  | 47.2728 | 35.93 | 28.022 | 0.44 | 170.0295 |  | 36.4644 | 34.996 |  | 193.8476 | 36.544 |  | 0.6498 |  |  |  | 72.234 |  | 19.8 |  |  |  | 4.3502 |  | 5.2107 |  | 6.251 | 49.77 | 2.04 | 149.5801 |  | 5.3208 | 124.9709 | 13.7362 |  | 32.0435 | 3.7307 |  |  | 47.5207 | 24.9383 |  | 0.661 | 26.9991 | 458.8407 |  | 101.0025 | 17.0085 |  |  | 16.3002 | 5.1471 |  |  | 16.5516 | 201.68 |  | 39.575 |  | 30.128
02:30 |  |  | 39.7965 | 12.489 |  | 4.143 |  |  |  | 27.7507 | 13.8061 | 13.87 | 33.656 |  |  | 52.142 |  | 42.6398 |  | 9.9 |  | 139.6345 |  |  |  |  | 16.92 |  | 4.212 |  |  | 5.639 |  | 5.2218 | 10.04 |  | 47.1116 | 34.9885 | 27.3996 | 0.41 | 169.1976 |  | 37.7717 | 35.6621 |  | 193.7298 | 36.1518 |  | 1.0834 |  |  |  | 71.633 |  | 19.8 |  |  |  | 3.9693 |  | 5.1647 |  | 6.5213 | 49.79 | 1.94 | 147.1477 |  | 5.2595 | 126.1032 | 13.1289 |  | 30.3126 | 3.872 |  |  | 47.6615 | 24.9584 |  | 0.644 | 27.6111 | 459.0673 |  | 102.4005 | 17.3388 |  |  | 16.3913 | 5.0239 |  |  | 16.7028 | 200.48 |  | 39.729 |  | 30.207
03:00 |  |  | 39.6942 | 12.832 |  | 4.175 |  |  |  | 27.7123 | 13.5891 | 13.86 | 33.204 |  |  | 52.04 |  | 43.8814 |  | 9.8 |  | 103.051 |  |  |  |  | 17.38 |  | 4.177 |  |  | 3.9982 |  | 4.8159 | 10 |  | 47.6319 | 35.5605 | 28.3613 | 0.67 | 169.1615 |  | 38.3143 | 34.2977 |  | 193.5995 | 36.2733 |  | 1.1516 |  |  |  | 72.6549 |  | 19.8 |  |  |  | 4.1785 |  | 5.1661 |  | 6.241 | 49.35 | 1.97 | 146.6233 |  | 5.1857 | 126.4238 | 12.2157 |  | 29.5765 | 3.9659 |  |  | 48.3608 | 24.9814 |  | 0.662 | 26.1412 | 459.7335 |  | 103.0764 | 17.5585 |  |  | 16.9758 | 4.8202 |  |  | 16.1534 | 208.17 |  | 39.842 |  | 34.083
03:30 |  |  | 39.0662 | 12.885 |  | 4.211 |  |  |  | 27.6037 | 13.5038 | 11.94 | 33.718 |  |  | 51.817 |  | 35.8556 |  | 9.8 |  | 52.7065 |  |  |  |  | 17.56 |  | 4.194 |  |  | 7.6128 |  | 5.0572 | 9.83 |  | 47.1889 | 35.1882 | 28.0391 | 0.48 | 168.0883 |  | 38.7105 | 33.8543 |  | 192.9409 | 36.0059 |  | 0.91135 |  |  |  | 72.8122 |  | 19.8 |  |  |  | 4.444 |  | 4.9978 |  | 6.741 | 48.21 | 2.02 | 147.2926 |  | 5.0813 | 127.1779 | 13.2787 |  | 30.3859 | 4.0274 |  |  | 48.7279 | 24.9983 |  | 0.7 | 26.5749 | 461.0998 |  | 104.7067 | 17.1702 |  |  | 16.6554 | 4.7541 |  |  | 16.3788 | 196.64 |  | 39.77 |  | 39.119
04:00 |  |  | 39.3067 | 12.166 |  | 4.21 |  |  |  | 27.7717 | 13.7291 | 13.6 | 33.51 |  |  | 51.604 |  | 37.9527 |  | 9.7 |  | 120.7223 |  |  |  |  | 17.24 |  | 4.358 |  |  | 6.4843 |  | 5.1905 | 10.06 |  | 43.8402 | 35.4029 | 27.7597 | 0.18 | 165.5642 |  | 38.4839 | 33.4826 |  | 193.2265 | 35.6729 |  | 0.7869 |  |  |  | 72.8993 |  | 19.8 |  |  |  | 6.753 |  | 5.1108 |  | 6.562 | 49.27 | 2.07 | 144.798 |  | 4.8394 | 126.7371 | 13.2201 |  | 29.9534 | 3.8866 |  |  | 48.5824 | 25.0211 |  | 0.69 | 26.0062 | 459.9527 |  | 102.6573 | 16.8451 |  |  | 16.0022 | 4.6811 |  |  | 16.6874 | 202.34 |  | 39.561 |  | 39.433
04:30 |  |  | 37.0392 | 11.85 |  | 4.191 |  |  |  | 27.9663 | 14.7991 | 13.58 | 34.166 |  |  | 51.65 |  | 41.4493 |  | 9.7 |  | 114.7436 |  |  |  |  | 16.4 |  | 4.284 |  |  | 8.3049 |  | 5.2815 | 10.16 |  | 45.6449 | 33.1381 | 27.015 | 1.65 | 168.065 |  | 37.977 | 32.7447 |  | 193.2376 | 35.9115 |  | 0.79285 |  |  |  | 72.8483 |  | 19.8 |  |  |  | 8.6284 |  | 5.1689 |  | 6.15 | 49.26 | 1.99 | 147.7436 |  | 5.1142 | 123.8725 | 12.82 |  | 30.6432 | 3.9037 |  |  | 48.4995 | 25.1014 |  | 0.657 | 24.8852 | 466.4902 |  | 99.9237 | 17.1484 |  |  | 15.6088 | 4.8153 |  |  | 16.6729 | 210.04 |  | 40.166 |  | 40.049
05:00 |  |  | 40.2072 | 11.976 |  | 4.16 |  |  |  | 28.5287 | 14.7681 | 13.64 | 34.62 |  |  | 51.393 |  | 45.4338 |  | 9.5 |  | 104.2552 |  |  |  |  | 15.52 |  | 4.28 |  |  | 8.9835 |  | 5.0363 | 9.43 |  | 49.1827 | 34.4037 | 26.7417 | 2.1 | 172.1111 |  | 37.6696 | 32.4099 |  | 192.8994 | 35.0282 |  | 1.1087 |  |  |  | 72.5074 |  | 19.8 |  |  |  | 9.7216 |  | 5.2252 |  | 6.652 | 46.44 | 1.94 | 148.8316 |  | 5.1608 | 124.6784 | 12.3972 |  | 30.621 | 4.3754 |  |  | 47.6877 | 25.3485 |  | 0.69 | 26.0563 | 468.6948 |  | 100.5237 | 17.5752 |  |  | 15.6719 | 4.7897 |  |  | 16.6609 | 211.44 |  | 40.863 |  | 39.732
05:30 |  |  | 40.3963 | 11.192 |  | 4.048 |  |  |  | 28.3674 | 14.5993 | 13.7 | 34.876 |  |  | 51.945 |  | 42.3084 |  | 9.5 |  | 151.0316 |  |  |  |  | 16.06 |  | 4.325 |  |  | 4.0101 |  | 5.0887 | 9.74 |  | 49.319 | 35.2644 | 26.0248 | 1.93 | 170.6091 |  | 36.1777 | 32.2368 |  | 192.4093 | 33.7736 |  | 1.1221 |  |  |  | 72.5903 |  | 19.8 |  |  |  | 9.4722 |  | 5.0542 |  | 6.521 | 40.58 | 2.02 | 150.2482 |  | 4.9338 | 125.8694 | 12.7418 |  | 29.8261 | 3.8589 |  |  | 47.102 | 25.2982 |  | 0.59 | 25.1775 | 465.9243 |  | 96.6 | 17.6264 |  |  | 15.5371 | 4.7631 |  |  | 15.3321 | 208.67 |  | 40.983 |  | 38.697
06:00 |  |  | 39.5787 | 10.539 |  | 4.197 |  |  |  | 28.4692 | 14.6694 | 13.71 | 34.348 |  |  | 52.164 |  | 43.3031 |  | 9 |  | 128.7123 |  |  |  |  | 17.32 |  | 4.361 |  |  | 4.9516 |  | 5.1021 | 9.99 |  | 50.0661 | 35.239 | 23.2849 | 1.54 | 169.3337 |  | 35.6438 | 31.6276 |  | 192.6142 | 32.4199 |  | 1.0908 |  |  |  | 72.7366 |  | 19.8 |  |  |  | 9.4824 |  | 5.101 |  | 6.5652 | 45.62 | 1.96 | 151.0584 |  | 4.9613 | 127.1201 | 11.7195 |  | 28.2489 | 3.6509 |  |  | 46.4627 | 25.2924 |  | 0.706 | 24.8068 | 449.0919 |  | 100.6377 | 17.899 |  |  | 15.5014 | 4.771 |  |  | 14.0044 | 210.1 |  | 40.952 |  | 36.789
06:30 |  |  | 39.3038 | 10.044 |  | 4.262 |  |  |  | 27.9498 | 13.3184 | 13.62 | 33.76 |  |  | 51.295 |  | 34.337 |  | 9.5 |  | 106.3737 |  |  |  |  | 17.21 |  | 4.485 |  |  | 3.1863 |  | 5.0694 | 10.09 |  | 48.4691 | 29.4335 | 22.5267 | 0.55 | 161.9593 |  | 34.2306 | 32.7126 |  | 112.2995 | 32.3888 |  | 0.91458 |  |  |  | 72.2265 |  | 19.8 |  |  |  | 9.1746 |  | 5.1402 |  | 6.251 | 47.75 | 1.94 | 148.8961 |  | 4.7105 | 124.65 | 10.9168 |  | 26.4 | 3.6076 |  |  | 47.4003 | 25.2175 |  | 0.684 | 22.7429 | 459.3917 |  | 97.7174 | 17.9173 |  |  | 15.3437 | 4.6935 |  |  | 13.461 | 207.08 |  | 40.44 |  | 31.824
07:00 |  |  | 39.4616 | 9.927 |  | 4.22 |  |  |  | 28.2999 | 11.5227 | 13.18 | 33.672 |  |  | 50.878 |  | 39.5421 |  | 9 |  | 82.4351 |  |  |  |  | 16.61 |  | 4.411 |  |  | 4.037 |  | 4.9555 | 9.43 |  | 44.2577 | 30.1847 | 22.6515 | 0.91 | 158.3087 |  | 32.3566 | 33.158 |  | 113.5231 | 32.3863 |  | 0.79558 |  |  |  | 72.22 |  | 19.8 |  |  |  | 9.0496 |  | 5.0137 |  | 6.5213 | 44.31 | 1.89 | 147.0312 |  | 4.8505 | 123.0667 | 10.3268 |  | 24.2826 | 3.8025 |  |  | 47.242 | 25.2443 |  | 0.671 | 22.6398 | 459.8066 |  | 94.0616 | 17.2938 |  |  | 15.0526 | 4.6641 |  |  | 12.6963 | 201.58 |  | 39.909 |  | 26.859
07:30 |  |  | 34.0425 | 10.8 |  | 4.098 |  |  |  | 28.123 | 10.7084 | 13.62 | 33.366 |  |  | 50.971 |  | 46.6732 |  | 8.5 |  | 138.5073 |  |  |  |  | 17.05 |  | 4.297 |  |  | 3.0167 |  | 4.7632 | 9.29 |  | 47.027 | 31.2508 | 25.0321 | 0.73 | 158.0314 |  | 32.4778 | 34.2659 |  | 110.2855 | 31.9469 |  | 0.81776 |  |  |  | 72.1505 |  | 20.1 |  |  |  | 9.3694 |  | 5.0176 |  | 6.241 | 43.53 | 1.84 | 147.6091 |  | 4.8703 | 127.3459 | 9.9589 |  | 22.0665 | 3.7307 |  |  | 47.5793 | 25.2572 |  | 0.668 | 25.063 | 454.2546 |  | 93.724 | 17.0575 |  |  | 13.9723 | 4.6275 |  |  | 12.6792 | 197.21 |  | 39.906 |  | 22.724
08:00 |  |  | 32.2968 | 11.396 |  | 4.038 |  |  |  | 27.217 | 10.5261 | 13.24 | 33.13 |  |  | 51.062 |  | 38.2759 |  | 8.5 |  | 125.4951 |  |  |  |  | 17.1 |  | 4.255 |  |  | 3.4419 |  | 4.832 | 9.34 |  | 47.3694 | 31.3848 | 26.1692 | 0.73 | 152.7019 |  | 33.0153 | 33.3999 |  | 110.0976 | 32.2503 |  | 0.8636 |  |  |  | 71.8768 |  | 20.1 |  |  |  | 9.1176 |  | 5.0569 |  | 6.741 | 43.45 | 1.9 | 146.5355 |  | 4.8244 | 126.0871 | 10.5286 |  | 22.5044 | 4.0073 |  |  | 46.5382 | 25.2564 |  | 0.654 | 23.9589 | 466.5637 |  | 98.0751 | 17.6382 |  |  | 14.4002 | 4.6126 |  |  | 13.9544 | 189.68 |  | 40.324 |  | 18.939
08:30 |  |  | 30.9792 | 12.142 |  | 4.051 |  |  |  | 27.6129 | 10.6268 | 13.32 | 32.526 |  |  | 51.219 |  | 14.1746 |  | 8.6 |  | 104.1464 |  |  |  |  | 17.19 |  | 4.355 |  |  | 6.8657 |  | 5.1929 | 10.06 |  | 47.717 | 34.7037 | 25.7294 | 0.72 | 157.4302 |  | 33.8229 | 34.5906 |  | 110.6287 | 32.5866 |  | 1.0635 |  |  |  | 71.3263 |  | 20.1 |  |  |  | 9.1566 |  | 5.135 |  | 6.562 | 43.62 | 1.91 | 144.3969 |  | 4.8957 | 127.1608 | 11.0106 |  | 24.0857 | 3.7307 |  |  | 46.9135 | 25.2103 |  | 0.668 | 24.1324 | 460.1015 |  | 98.7659 | 17.5665 |  |  | 14.7872 | 4.5815 |  |  | 14.6094 | 196.76 |  | 40.477 |  | 15.525
09:00 |  |  | 30.8684 | 12.134 |  | 4.116 |  |  |  | 27.4323 | 10.5877 | 13.4 | 33.12 |  |  | 51.1 |  | 42.8944 |  | 8.7 |  | 120.1187 |  |  |  |  | 17.25 |  | 4.389 |  |  | 7.4376 |  | 4.6838 | 10.33 |  | 48.2743 | 36.1527 | 26.5898 | 0.63 | 162.459 |  | 33.8558 | 34.8644 |  | 112.5475 | 33.7574 |  | 0.71172 |  |  |  | 71.0482 |  | 20.1 |  |  |  | 9.1423 |  | 5.1742 |  | 6.15 | 41.58 | 1.95 | 145.4518 |  | 4.2707 | 127.0198 | 12.042 |  | 24.1066 | 3.872 |  |  | 46.0086 | 25.3106 |  | 0.653 | 25.915 | 461.0537 |  | 99.9973 | 17.2826 |  |  | 14.9954 | 4.5899 |  |  | 14.0811 | 197.93 |  | 40.338 |  | 14.605
09:30 |  |  | 31.708 | 12.302 |  | 4.106 |  |  |  | 27.1101 | 10.5223 | 13.52 | 33.166 |  |  | 51.306 |  | 42.9389 |  | 8.6 |  | 150.8487 |  |  |  |  | 16.85 |  | 4.502 |  |  | 6.6881 |  | 4.0358 | 10.33 |  | 48.2538 | 43.6669 | 26.6289 | 0.44 | 162.9279 |  | 35.1211 | 34.7271 |  | 109.5031 | 35.5247 |  | 0.41022 |  |  |  | 71.1159 |  | 20.1 |  |  |  | 9.6604 |  | 5.294 |  | 6.652 | 41.4 | 1.91 | 145.0453 |  | 4.3643 | 124.5055 | 12.6943 |  | 25.2784 | 3.9659 |  |  | 46.9638 | 25.3111 |  | 0.631 | 27.511 | 456.1646 |  | 99.4644 | 17.2491 |  |  | 15.3519 | 4.5694 |  |  | 14.8225 | 199.33 |  | 40.543 |  | 12.397
10:00 |  |  | 31.9213 | 12.222 |  | 4.199 |  |  |  | 28.0753 | 10.532 | 13.64 | 33.394 |  |  | 51.144 |  | 31.5237 |  | 8.5 |  | 139.7582 |  |  |  |  | 16.36 |  | 4.375 |  |  | 6.0444 |  | 4.1829 | 10.33 |  | 50.594 | 46.8619 | 27.7076 | 0.24 | 161.4802 |  | 35.2889 | 34.2989 |  | 106.3676 | 36.0587 |  | 0.97309 |  |  |  | 72.2098 |  | 20.1 |  |  |  | 9.624 |  | 5.2103 |  | 6.521 | 40.8 | 2.24 | 144.266 |  | 4.3679 | 125.3577 | 12.6197 |  | 26.0911 | 4.0274 |  |  | 46.3131 | 25.2849 |  | 0.658 | 27.462 | 441.7004 |  | 99.105 | 17.1572 |  |  | 15.541 | 4.5416 |  |  | 15.013 | 190.86 |  | 40.157 |  | 12.636
10:30 |  |  | 30.5733 | 12.015 |  | 4.144 |  |  |  | 28.8255 | 10.8745 | 13.45 | 33.332 |  |  | 50.726 |  | 38.3019 |  | 8.2 |  | 123.4041 |  |  |  |  | 16.23 |  | 4.357 |  |  | 5.861 |  | 4.0119 | 10.33 |  | 49.9977 | 40.0804 | 27.7677 | 0.58 | 162.3128 |  | 35.6077 | 34.649 |  | 105.3119 | 35.3612 |  | 0.94373 |  |  |  | 72.1052 |  | 20.1 |  |  |  | 9.9603 |  | 5.3037 |  | 6.5652 | 42.21 | 2.26 | 142.49 |  | 4.5285 | 126.1482 | 13.1135 |  | 27.1264 | 3.7307 |  |  | 46.1048 | 25.3219 |  | 0.645 | 28.5245 | 425.304 |  | 103.4754 | 16.9744 |  |  | 15.5041 | 4.5591 |  |  | 15.346 | 195.39 |  | 39.663 |  | 14.429
11:00 |  |  | 31.2265 | 12.442 |  | 4.133 |  |  |  | 29.0699 | 10.6506 | 13.67 | 33.202 |  |  | 51.833 |  | 44.7013 |  | 7.9 |  | 80.2521 |  |  |  |  | 15.96 |  | 4.406 |  |  | 2.2621 |  | 4.3254 | 10.33 |  | 50.1356 | 44.1885 | 28.1087 | 1 | 162.4822 |  | 37.1842 | 34.414 |  | 104.7587 | 35.365 |  | 0.97035 |  |  |  | 72.0401 |  | 20.1 |  |  |  | 9.678 |  | 5.1641 |  | 6.251 | 42.47 | 2.31 | 142.7324 |  | 4.6089 | 120.1678 | 13.0289 |  | 28.0697 | 3.872 |  |  | 45.3431 | 25.3471 |  | 0.686 | 29.7917 | 419.3951 |  | 94.4819 | 16.7793 |  |  | 15.6045 | 4.6102 |  |  | 15.0691 | 193.93 |  | 40.014 |  | 14.132
11:30 |  |  | 30.932 | 11.331 |  | 4.038 |  |  |  | 29.2729 | 10.723 | 13.73 | 32.874 |  |  | 51.459 |  | 37.6472 |  | 8.4 |  | 142.6538 |  |  |  |  | 15.4 |  | 4.337 |  |  | 2.3776 |  | 4.6142 | 10.33 |  | 46.9853 | 72.1132 | 27.3829 | 0.9 | 161.2904 |  | 37.3537 | 34.3171 |  | 108.4086 | 35.6004 |  | 1.116 |  |  |  | 71.9098 |  | 20.1 |  |  |  | 9.6542 |  | 5.203 |  | 6.5213 | 42.1 | 2.26 | 144.6468 |  | 4.6671 | 124.0933 | 13.1814 |  | 28.6815 | 3.9659 |  |  | 44.249 | 25.2924 |  | 0.576 | 27.646 | 425.7366 |  | 95.9335 | 16.6089 |  |  | 15.7163 | 4.6992 |  |  | 15.4651 | 191.94 |  | 39.236 |  | 13.789
12:00 |  |  | 33.688 | 11.28 |  | 4.119 |  |  |  | 28.8863 | 10.535 | 13.95 | 32.228 |  |  | 50.81 |  | 21.626 |  | 9 |  | 150.3616 |  |  |  |  | 15.39 |  | 4.395 |  |  | 2.9635 |  | 4.5948 | 10.33 |  | 46.0265 | 103.551 | 27.6203 | 0.73 | 160.4229 |  | 37.4808 | 34.7195 |  | 108.4493 | 35.6856 |  | 1.1484 |  |  |  | 71.8381 |  | 20.1 |  |  |  | 9.7652 |  | 5.2324 |  | 6.241 | 43.73 | 2.32 | 144.215 |  | 4.5549 | 127.7425 | 12.8391 |  | 28.3191 | 3.9659 |  |  | 44.5767 | 25.3236 |  | 0.66 | 26.6369 | 439.3893 |  | 98.8448 | 17.0652 |  |  | 16.9651 | 4.8237 |  |  | 16.1925 | 191.52 |  | 36.778 |  | 17.613
12:30 |  |  | 39.014 | 10.836 |  | 4.019 |  |  |  | 28.5206 | 10.8473 | 13.82 | 32.632 |  |  | 50.737 |  | 29.0487 |  | 9 |  | 142.9606 |  |  |  |  | 15.27 |  | 4.256 |  |  | 1.6896 |  | 4.6325 | 10.33 |  | 46.5961 | 106.2961 | 26.9711 | 0.78 | 161.3738 |  | 36.7405 | 33.7622 |  | 108.124 | 34.2028 |  | 1.217 |  |  |  | 71.1234 |  | 20.1 |  |  |  | 9.8073 |  | 5.2409 |  | 6.741 | 45.5 | 2.29 | 147.8823 |  | 4.3785 | 126.8765 | 10.1287 |  | 27.5639 | 3.872 |  |  | 45.4904 | 25.3057 |  | 0.645 | 25.323 | 442.6892 |  | 98.6133 | 17.1377 |  |  | 17.2445 | 4.7306 |  |  | 15.2502 | 189.71 |  | 38.62 |  | 18.385
13:00 |  |  | 39.7837 | 11.465 |  | 4.183 |  |  |  | 28.6604 | 13.8802 | 13.62 | 32.484 |  |  | 50.649 |  | 30.1766 |  | 8.8 |  | 142.4078 |  |  |  |  | 15.8 |  | 4.338 |  |  | 1.7823 |  | 4.6611 | 10.33 |  | 47.1456 | 107.3906 | 26.3473 | 0.64 | 159.3622 |  | 36.5533 | 33.9889 |  | 108.4994 | 35.0821 |  | 1.0571 |  |  |  | 70.6997 |  | 20.1 |  |  |  | 10.2406 |  | 5.3464 |  | 6.562 | 45.6 | 2.33 | 147.2073 |  | 4.4921 | 126.2102 | 12.0238 |  | 27.9407 | 4.0073 |  |  | 44.8384 | 25.2833 |  | 0.639 | 26.1569 | 448.5046 |  | 98.5644 | 16.9005 |  |  | 16.6632 | 4.6105 |  |  | 14.4203 | 188.05 |  | 38.65 |  | 19.233
13:30 |  |  | 39.3912 | 12.097 |  | 4.029 |  |  |  | 28.8982 | 14.1276 | 13.51 | 31.986 |  |  | 50.955 |  | 36.6454 |  | 8.9 |  | 101.8021 |  |  |  |  | 15.26 |  | 4.358 |  |  | 1.9702 |  | 5.4663 | 10.33 |  | 48.3112 | 108.4626 | 26.8798 | 0.45 | 157.9044 |  | 36.3968 | 33.4281 |  | 108.6417 | 35.5076 |  | 0.5074 |  |  |  | 71.5555 |  | 20.1 |  |  |  | 9.9604 |  | 5.2313 |  | 6.15 | 45.32 | 2.26 | 145.9613 |  | 4.6744 | 126.7386 | 12.7658 |  | 29.2202 | 3.7307 |  |  | 46.7831 | 25.2819 |  | 0.687 | 26.219 | 454.0205 |  | 95.6547 | 17.1457 |  |  | 16.8803 | 4.6692 |  |  | 14.9091 | 180.08 |  | 39.194 |  | 16.662
14:00 |  |  | 39.7949 | 13.136 |  | 4.121 |  |  |  | 28.6463 | 13.5814 | 13.29 | 31.76 |  |  | 50.909 |  | 45.4012 |  | 9 |  | 82.653 |  |  |  |  | 14.41 |  | 4.4 |  |  | 1.997 |  | 5.7647 | 10.33 |  | 48.0817 | 106.5244 | 26.5332 | 0.73 | 159.0517 |  | 37.2167 | 33.9291 |  | 108.5979 | 35.4274 |  | 0.97194 |  |  |  | 70.944 |  | 20.1 |  |  |  | 9.859 |  | 5.3727 |  | 6.652 | 45.46 | 2.45 | 144.5911 |  | 4.7511 | 124.7641 | 13.2691 |  | 30.7217 | 3.872 |  |  | 45.4392 | 25.2687 |  | 0.655 | 26.2732 | 445.642 |  | 112.5302 | 17.1865 |  |  | 17.2886 | 4.7883 |  |  | 16.7643 | 198.79 |  | 39.111 |  | 16.468
14:30 |  |  | 39.7565 | 13.287 |  | 4.143 |  |  |  | 29.309 | 13.7116 | 13.5 | 32.136 |  |  | 50.788 |  | 46.4175 |  | 9.1 |  | 143.894 |  |  |  |  | 14.73 |  | 4.299 |  |  | 1.8027 |  | 5.7565 | 10.33 |  | 46.89 | 106.8371 | 27.5059 | 0.86 | 158.8782 |  | 38.1658 | 34.4286 |  | 108.4049 | 36.1733 |  | 1.1552 |  |  |  | 71.7254 |  | 20.1 |  |  |  | 9.964 |  | 5.4173 |  | 4.651 | 46.06 | 2.5 | 143.4101 |  | 5.1132 | 124.1118 | 13.2131 |  | 31.8884 | 3.9659 |  |  | 45.1636 | 25.2179 |  | 0.64 | 26.4796 | 452.7546 |  | 127.6274 | 16.9747 |  |  | 17.0828 | 4.9177 |  |  | 16.7067 | 196.07 |  | 38.873 |  | 12.827
15:00 |  |  | 40.1355 | 12.682 |  | 4.123 |  |  |  | 29.755 | 13.4397 | 13.3 | 32.01 |  |  | 50.666 |  | 43.1047 |  | 9.3 |  | 146.1903 |  |  |  |  | 15.94 |  | 4.156 |  |  | 1.6837 |  | 6.22 | 10.33 |  | 49.7398 | 106.0259 | 28.6959 | 0.97 | 159.6146 |  | 38.1607 | 34.0505 |  | 108.4605 | 35.7103 |  | 1.336 |  |  |  | 71.4927 |  | 20.1 |  |  |  | 9.8108 |  | 5.4265 |  | 4.621 | 47.97 | 2.44 | 145.5809 |  | 5.0973 | 127.0264 | 13.3307 |  | 31.2929 | 4.0274 |  |  | 43.6085 | 25.2066 |  | 0.626 | 28.3329 | 454.0663 |  | 145.0937 | 16.69 |  |  | 17.2042 | 4.8793 |  |  | 16.3765 | 198.85 |  | 38.753 |  | 13.057
15:30 |  |  | 40.4712 | 12.361 |  | 4.118 |  |  |  | 29.9063 | 13.7934 | 13.34 | 32.454 |  |  | 50.412 |  | 37.1764 |  | 9 |  | 119.3825 |  |  |  |  | 17.11 |  | 4.321 |  |  | 1.7271 |  | 6.1652 | 10.33 |  | 47.7505 | 105.9884 | 28.4686 | 0.6 | 158.8042 |  | 38.4629 | 33.8014 |  | 108.2109 | 36.1974 |  | 1.3264 |  |  |  | 70.8071 |  | 20.3 |  |  |  | 10.1176 |  | 5.3765 |  | 4.521 | 48.48 | 2.4 | 144.3125 |  | 5.0843 | 122.5646 | 13.249 |  | 31.493 | 3.8866 |  |  | 43.2403 | 25.2068 |  | 0.621 | 27.292 | 446.1047 |  | 145.1413 | 16.4713 |  |  | 17.6357 | 4.8568 |  |  | 16.4096 | 197.12 |  | 39.178 |  | 18.643
16:00 |  |  | 40.7976 | 11.543 |  | 4.222 |  |  |  | 25.995 | 13.6067 | 13.73 | 32.83 |  |  | 50.855 |  | 37.6487 |  | 8.6 |  | 66.3739 |  |  |  |  | 17.1 |  | 4.386 |  |  | 1.7761 |  | 6.4606 | 10.33 |  | 47.6304 | 106.0202 | 27.1249 | 0.23 | 159.1428 |  | 38.4439 | 33.1233 |  | 108.1251 | 36.2014 |  | 1.0355 |  |  |  | 71.3899 |  | 20.3 |  |  |  | 9.9069 |  | 5.3981 |  | 4.621 | 48.41 | 2.25 | 144.0556 |  | 5.2166 | 121.4543 | 11.1066 |  | 31.3152 | 3.9037 |  |  | 43.813 | 25.1486 |  | 0.631 | 29.0286 | 452.6191 |  | 149.3245 | 16.6917 |  |  | 16.9297 | 5.034 |  |  | 16.5536 | 201.34 |  | 39.18 |  | 23.024
16:30 |  |  | 40.8299 | 12.401 |  | 4.223 |  |  |  | 28.4693 | 13.5648 | 11.84 | 32.006 |  |  | 51.014 |  | 47.1861 |  | 8.6 |  | 39.9892 |  |  |  |  | 17.26 |  | 4.306 |  |  | 1.2655 |  | 6.2239 | 10.33 |  | 45.7227 | 107.8966 | 27.641 | 0.37 | 161.4524 |  | 38.5363 | 32.8986 |  | 53.1383 | 34.3767 |  | 0.98298 |  |  |  | 72.2008 |  | 20.3 |  |  |  | 10.1279 |  | 5.3124 |  | 4.621 | 48.62 | 1.79 | 144.8402 |  | 5.1853 | 124.1938 | 12.3833 |  | 31.0796 | 4.3754 |  |  | 46.0971 | 25.1112 |  | 0.655 | 28.8533 | 454.8781 |  | 149.7261 | 16.2381 |  |  | 18.5628 | 4.7877 |  |  | 16.8982 | 200.87 |  | 39.366 |  | 26.791
17:00 |  |  | 40.5017 | 11.997 |  | 2.627 |  |  |  | 29.3073 | 12.827 | 12.12 | 33.136 |  |  | 50.787 |  | 44.5427 |  | 8.6 |  | 39.6505 |  |  |  |  | 17.61 |  | 4.433 |  |  | 1.3287 |  | 5.8656 | 10.33 |  | 46.3211 | 111.6172 | 27.2585 | 0.4 | 159.9073 |  | 36.9709 | 32.5411 |  | 57.992 | 35.2274 |  | 1.0201 |  |  |  | 70.2127 |  | 20.3 |  |  |  | 10.2283 |  | 5.2459 |  | 4.658 | 47.65 | 2.28 | 139.4994 |  | 4.8579 | 111.9312 | 11.6601 |  | 31.013 | 3.8589 |  |  | 46.4603 | 25.105 |  | 0.635 | 26.5219 | 450.9885 |  | 148.3143 | 16.6839 |  |  | 18.6238 | 4.8591 |  |  | 16.3366 | 200.94 |  | 39.252 |  | 27.271
17:30 |  |  | 33.1506 | 10.598 |  | 1.192 |  |  |  | 29.7433 | 14.2536 | 10.92 | 34.01 |  |  | 50.977 |  | 40.2069 |  | 8.7 |  | 39.2475 |  |  |  |  | 17.65 |  | 4.509 |  |  | 1.2624 |  | 5.3595 | 10.33 |  | 45.9498 | 111.5212 | 26.6855 | 0.41 | 158.925 |  | 36.8254 | 31.9659 |  | 59.0301 | 34.5481 |  | 1.0368 |  |  |  | 72.207 |  | 20.3 |  |  |  | 10.0784 |  | 5.1835 |  | 6.954 | 42.93 | 2 | 148.3329 |  | 4.9257 | 102.9679 | 11.1155 |  | 30.7748 | 3.6509 |  |  | 47.5691 | 25.0672 |  | 0.602 | 25.226 | 452.0695 |  | 146.0208 | 17.0442 |  |  | 18.5615 | 5.0213 |  |  | 15.6297 | 200.39 |  | 38.549 |  | 27.686
18:00 |  |  | 25.3021 | 10.047 |  | 1.264 |  |  |  | 29.9154 | 15.4077 | 11.65 | 34.324 |  |  | 50.95 |  | 32.0368 |  | 8.7 |  | 36.8924 |  |  |  |  | 17.81 |  | 4.429 |  |  | 1.2293 |  | 5.4162 | 10.33 |  | 47.2252 | 112.8868 | 24.2069 | 0.46 | 160.1668 |  | 35.4155 | 30.6778 |  | 59.3372 | 33.5101 |  | 1.3399 |  |  |  | 59.195 |  | 20.3 |  |  |  | 10.1582 |  | 5.219 |  | 6.651 | 12.78 | 2.01 | 149.5391 |  | 5.2125 | 121.4907 | 10.6998 |  | 29.4757 | 3.6076 |  |  | 47.6579 | 4.8169 |  | 0.693 | 24.3785 | 458.6894 |  | 145.8543 | 15.8399 |  |  | 17.9481 | 4.9728 |  |  | 13.7589 | 201.05 |  | 29.058 |  | 23.25
18:30 |  |  | 15.7087 | 9.8 |  | 1.192 |  |  |  | 28.9822 | 15.6502 | 13.63 | 34.388 |  |  | 51.46 |  | 16.8192 |  | 8.7 |  | 26.4352 |  |  |  |  | 17.5 |  | 4.563 |  |  | 1.235 |  | 4.2691 | 10.33 |  | 46.1772 | 109.0842 | 23.7586 | 0.11 | 158.5417 |  | 34.2339 | 28.6888 |  | 58.139 | 32.3131 |  | 1.3717 |  |  |  | 36.6135 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6601 |  | 5.1853 |  | 6.841 | 4.67 | 1.87 | 150.4736 |  | 5.1463 | 122.2857 | 10.8258 |  | 26.9664 | 3.8025 |  |  | 45.9439 | 3.1382 |  | 0.714 | 24.7106 | 459.6147 |  | 148.2613 | 15.4626 |  |  | 14.2282 | 4.8004 |  |  | 12.9945 | 204.41 |  | 24.354 |  | 13.318
19:00 |  |  | 15.7792 | 9.276 |  | 1.197 |  |  |  | 27.6064 | 14.5391 | 13.61 | 34.436 |  |  | 52.126 |  | 9.7892 |  | 8.7 |  | 24.705 |  |  |  |  | 16.99 |  | 4.545 |  |  | 1.1972 |  | 4.2895 | 6.24 |  | 38.1422 | 107.5556 | 23.9814 | 0.35 | 158.6008 |  | 29.3853 | 29.7546 |  | 58.4679 | 29.5416 |  | 1.3835 |  |  |  | 29.4343 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6869 |  | 5.057 |  | 6.954 | 5.47 | 1.91 | 149.2006 |  | 5.1456 | 117.5675 | 8.2055 |  | 26.4851 | 3.7407 |  |  | 46.0927 | 2.9628 |  | 0.759 | 23.9765 | 452.7546 |  | 148.2082 | 15.1252 |  |  | 13.9245 | 4.7437 |  |  | 12.7867 | 195.72 |  | 23.628 |  | 13.232
19:30 |  |  | 16.0663 | 9.823 |  | 1.198 |  |  |  | 27.2903 | 13.9553 | 13.56 | 34.538 |  |  | 51.767 |  | 7.7745 |  | 8.7 |  | 21.611 |  |  |  |  | 17.14 |  | 4.351 |  |  | 1.1513 |  | 4.19 | 6.33 |  | 41.244 | 107.7251 | 26.6924 | 0.46 | 163.1481 |  | 30.3661 | 29.7837 |  | 58.7887 | 29.6074 |  | 1.0788 |  |  |  | 26.3358 |  | 20.3 |  |  |  | 10.4778 |  | 5.1405 |  | 6.651 | 6.1 | 1.84 | 143.343 |  | 5.1506 | 122.6489 | 8.1497 |  | 27.0469 | 3.74 |  |  | 45.9681 | 2.984 |  | 0.723 | 24.3851 | 462.3653 |  | 143.2662 | 15.1624 |  |  | 13.5098 | 4.7566 |  |  | 13.4449 | 193.27 |  | 22.323 |  | 13.55
20:00 |  |  | 16.2257 | 10.636 |  | 1.205 |  |  |  | 27.1541 | 11.1999 | 13.37 | 34.576 |  |  | 51.871 |  | 7.8099 |  | 8.7 |  | 20.6175 |  |  |  |  | 17.01 |  | 4.492 |  |  | 1.069 |  | 4.127 | 6.16 |  | 43.6226 | 109.9581 | 27.9896 | 0.37 | 163.9414 |  | 31.8936 | 29.613 |  | 59.4246 | 32.2419 |  | 0.98483 |  |  |  | 25.2074 |  | 20.3 |  |  |  | 10.5766 |  | 5.2424 |  | 6.841 | 6.52 | 1.87 | 147.2132 |  | 5.1997 | 121.2526 | 8.4322 |  | 27.7049 | 3.6949 |  |  | 46.0924 | 2.9891 |  | 0.735 | 24.5166 | 456.6271 |  | 149.3356 | 15.5704 |  |  | 13.7865 | 4.808 |  |  | 14.4608 | 188.89 |  | 22.746 |  | 13.599
20:30 |  |  | 16.4278 | 11.754 |  | 1.241 |  |  |  | 27.2256 | 11.3153 | 13.18 | 34.836 |  |  | 51.651 |  | 10.4032 |  | 8.7 |  | 19.6314 |  |  |  |  | 16.46 |  | 4.482 |  |  | 1.3232 |  | 4.0911 | 6.13 |  | 47.8736 | 113.8082 | 27.959 | 0.84 | 164.9925 |  | 35.3256 | 29.6648 |  | 59.6423 | 33.7195 |  | 0.96236 |  |  |  | 25.5337 |  | 20.3 |  |  |  | 10.6411 |  | 5.2237 |  | 6.954 | 6.16 | 1.98 | 149.3065 |  | 5.2188 | 123.6242 | 11.7354 |  | 28.7843 | 4.0014 |  |  | 47.9816 | 3.0028 |  | 0.73 | 23.8192 | 462.5028 |  | 153.7555 | 17.648 |  |  | 15.059 | 4.7866 |  |  | 14.9432 | 197.09 |  | 23.479 |  | 21.75
21:00 |  |  | 15.8813 | 11.661 |  | 2.765 |  |  |  | 29.4302 | 11.2142 | 13.31 | 34.914 |  |  | 51.6 |  | 12.8481 |  | 8.8 |  | 20.7899 |  |  |  |  | 16.63 |  | 4.465 |  |  | 1.3418 |  | 4.074 | 6.02 |  | 49.2267 | 112.432 | 28.0804 | 0.87 | 162.1362 |  | 36.5874 | 29.657 |  | 60.5149 | 33.8071 |  | 0.8534 |  |  |  | 24.9424 |  | 20.3 |  |  |  | 10.3103 |  | 5.302 |  | 6.651 | 6.07 | 2.18 | 149.1213 |  | 5.3001 | 121.0125 | 11.6414 |  | 30.1549 | 4.0848 |  |  | 47.5229 | 3.4836 |  | 0.711 | 25.0113 | 459.4348 |  | 155.9841 | 17.6188 |  |  | 18.5887 | 5.0095 |  |  | 14.9833 | 207.49 |  | 29.634 |  | 24.046
21:30 |  |  | 18.0558 | 12.474 |  | 4.144 |  |  |  | 30.0117 | 11.2282 | 13.54 | 34.824 |  |  | 51.83 |  | 44.2539 |  | 8.8 |  | 22.3605 |  |  |  |  | 15.54 |  | 4.288 |  |  | 1.2227 |  | 4.2365 | 10.79 |  | 46.4343 | 113.0808 | 28.7525 | 0.94 | 164.6181 |  | 37.9125 | 30.9864 |  | 63.139 | 34.7761 |  | 1.07 |  |  |  | 24.5799 |  | 20.3 |  |  |  | 10.3418 |  | 5.1594 |  | 6.841 | 3.63 | 2.04 | 151.2293 |  | 5.2373 | 124.8158 | 11.5086 |  | 31.9277 | 4.1258 |  |  | 47.9178 | 6.5774 |  | 0.751 | 26.5225 | 462.4481 |  | 154.1948 | 16.9285 |  |  | 19.4594 | 5.3214 |  |  | 14.985 | 218.64 |  | 35.773 |  | 25.085
22:00 |  |  | 22.246 | 13.007 |  | 4.147 |  |  |  | 29.6691 | 11.0611 | 13.59 | 34.424 |  |  | 51.627 |  | 20.7779 |  | 8.8 |  | 26.6148 |  |  |  |  | 14.64 |  | 4.471 |  |  | 1.1996 |  | 4.2329 | 11.17 |  | 48.0703 | 114.9955 | 28.3616 | 1.03 | 161.1331 |  | 37.2103 | 30.9061 |  | 119.0197 | 35.8426 |  | 1.1498 |  |  |  | 37.3615 |  | 20.3 |  |  |  | 10.5824 |  | 5.1523 |  | 6.954 | 2.99 | 2 | 151.5228 |  | 5.2761 | 124.0643 | 9.296 |  | 32.332 | 3.9547 |  |  | 48.0963 | 15.2235 |  | 0.719 | 26.7998 | 464.3655 |  | 153.3093 | 16.8293 |  |  | 19.5038 | 5.4219 |  |  | 15.4237 | 217.55 |  | 40.555 |  | 30.358
22:30 |  |  | 33.1683 | 12.574 |  | 4.26 |  |  |  | 29.0289 | 11.3895 | 13.54 | 33.946 |  |  | 51.61 |  | 48.2211 |  | 8.9 |  | 77.2698 |  |  |  |  | 15.88 |  | 4.474 |  |  | 1.139 |  | 4.8773 | 10.45 |  | 51.117 | 106.0685 | 28.4335 | 1.15 | 163.2989 |  | 35.9667 | 30.8731 |  | 119.817 | 36.2956 |  | 0.53801 |  |  |  | 43.5118 |  | 20.3 |  |  |  | 10.3642 |  | 5.167 |  | 6.651 | 22.77 | 2.02 | 151.5561 |  | 5.2869 | 122.8243 | 11.1906 |  | 31.3225 | 3.9615 |  |  | 47.7651 | 19.4583 |  | 0.728 | 27.6247 | 465.4692 |  | 152.6103 | 16.9172 |  |  | 19.3884 | 5.3993 |  |  | 14.9612 | 212.6 |  | 39.922 |  | 29.971
23:00 |  |  | 34.474 | 12.397 |  | 4.28 |  |  |  | 28.8171 | 11.3171 | 13.56 | 33.992 |  |  | 51.531 |  | 34.5027 |  | 9 |  | 153.311 |  |  |  |  | 16.03 |  | 4.471 |  |  | 1.2054 |  | 4.4261 | 11.02 |  | 51.2205 | 106.1118 | 28.5549 | 1.26 | 161.8662 |  | 35.7157 | 31.1035 |  | 157.4524 | 36.3037 |  | 1.1737 |  |  |  | 50.8523 |  | 20.3 |  |  |  | 10.703 |  | 5.1778 |  | 6.841 | 36.5 | 2.1 | 150.8853 |  | 5.1752 | 125.4018 | 12.6461 |  | 33.2748 | 3.9546 |  |  | 46.6389 | 19.4717 |  | 0.603 | 27.9355 | 466.2851 |  | 147.5203 | 17.1422 |  |  | 19.9367 | 5.3445 |  |  | 16.1234 | 214.24 |  | 38.389 |  | 29.75
23:30 |  |  | 37.1295 | 12.434 |  | 4.116 |  |  |  | 27.9793 | 12.6088 | 13.76 | 33.458 |  |  | 51.785 |  | 38.4946 |  | 8.4 |  | 136.8583 |  |  |  |  | 16.03 |  | 4.397 |  |  | 2.7116 |  | 4.5418 | 10.83 |  | 49.8406 | 114.0682 | 28.9131 | 1.2 | 162.0809 |  | 36.6529 | 31.1557 |  | 162.3206 | 36.9954 |  | 1.2415 |  |  |  | 54.6088 |  | 20.3 |  |  |  | 9.8701 |  | 5.2264 |  | 6.954 | 38.12 | 2.15 | 148.8794 |  | 5.3468 | 124.6634 | 13.2908 |  | 33.9017 | 3.8564 |  |  | 46.8191 | 19.5008 |  | 0.71 | 28.0363 | 463.8699 |  | 152.5334 | 16.7067 |  |  | 19.063 | 5.4525 |  |  | 16.084 | 216.2 |  | 38.681 |  | 29.897
00:00 |  |  | 38.3472 | 12.159 |  | 0 |  |  |  | 27.7022 | 13.2456 | 14.18 | 33.046 |  |  | 51.904 |  | 38.1313 |  | 7.7 |  | 108.5649 |  |  |  |  | 15.87 |  | 0 |  |  | 3.9767 |  | 5.2759 | 10.33 |  | 50.6352 | 115.5236 | 28.8904 | 0.83 | 162.8627 |  | 36.3135 | 31.1295 |  | 167.1244 | 37.1946 |  | 1.2326 |  |  |  | 55.6703 |  | 20.3 |  |  |  | 9.8769 |  | 5.0945 |  | 6.651 | 38.47 | 2.07 | 149.8158 |  | 5.3915 | 124.9149 | 13.5125 |  | 33.652 | 3.8369 |  |  | 47.3148 | 19.4629 |  | 0.707 | 27.0642 | 467.934 |  | 153.7166 | 17.0865 |  |  | 18.8766 | 5.3695 |  |  | 16.8221 | 220.13 |  | 39.422 |  | 29.648
MWh | 0 | 0 | 804.2675 | 281.3755 | 0 | 85.609 | 0 | 0 | 0 | 676.4699 | 305.6197 | 321.78 | 803.568 | 0 | 0 | 1231.839 | 0 | 843.038 | 0 | 214.1 | 0 | 2336.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.055 | 0 | 102.7855 | 0 | 0 | 87.8495 | 0 | 118.9679 | 235.82 | 0 | 1136.7358 | 1796.9296 | 648.1868 | 18.01 | 3909.0513 | 0 | 865.3523 | 787.2266 | 0 | 2936.1939 | 833.1776 | 0 | 23.9815 | 0 | 0 | 0 | 1505.5701 | 0 | 482.1 | 0 | 0 | 0 | 215.9875 | 0 | 124.7515 | 0 | 152.1738 | 897.865 | 49.93 | 3530.0299 | 0 | 119.7076 | 2974.9979 | 286.6782 | 0 | 699.8374 | 93.4458 | 0 | 0 | 1118.7115 | 502.1729 | 0 | 16.1075 | 626.9075 | 10924.2695 | 0 | 2880.8033 | 406.5878 | 0 | 0 | 397.1423 | 116.8296 | 0 | 0 | 367.973 | 4832.775 | 0 | 897.387 | 0 | 575.9095
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA |  | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1104.05 | 2748.4 | 2373.3 |  |  | 0 |  |  | 61.4 | 64.3 | 8.5 | 0 | 335.2 | 6695.15 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 375.5
01:00 | 1107.43 | 2624.1 | 2341.1 |  |  | 0 |  |  | 60.6 | 61.8 | 8.5 | 0 | 321.5 | 6525.03 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.9
01:30 | 1094.32 | 2455.5 | 2439.1 |  |  | 0 |  |  | 60.8 | 60.6 | 8.5 | 0 | 286.9 | 6405.72 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1091.57 | 2485.9 | 2467.5 |  |  | 0 |  |  | 61.1 | 60.6 | 8.5 | 0 | 258.6 | 6433.77 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2461.65
02:30 | 1097.53 | 2482.8 | 2398.3 |  |  | 0 |  |  | 60.9 | 61.6 | 8.5 | 0 | 267 | 6376.63 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1068.82 | 2464.6 | 2342.6 |  |  | 0 |  |  | 61.1 | 63.7 | 8.5 | 0 | 252.5 | 6261.82 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2918.4
03:30 | 1089.58 | 2285.5 | 2496.4 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 62.6 | 8.5 | 0 | 239.3 | 6243.38 |  | C.H. YANANGO | 606.9
04:00 | 1088.37 | 2289.5 | 2623.6 |  |  | 0 |  |  | 61 | 62.2 | 8.5 | 0 | 239.9 | 6373.07 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 163.65
04:30 | 1083.07 | 2297.8 | 2562.5 |  |  | 0 |  |  | 61.4 | 61.5 | 8.5 | 0 | 237.9 | 6312.67 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 307.5
05:00 | 1089.29 | 2386 | 2561.2 |  |  | 0 |  |  | 61.4 | 58.9 | 8.5 | 1 | 214.5 | 6380.79 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1899.05
05:30 | 1101.69 | 2424.2 | 2664 |  |  | 0 |  |  | 62.9 | 60.4 | 8.5 | 58.1 | 202.4 | 6582.19 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 194.2
06:00 | 1096.92 | 2256.9 | 2646 |  |  | 0 |  |  | 61.8 | 59.8 | 8.5 | 315.5 | 172.6 | 6618.02 |  | C.H. RUNATULLO II | 225.05
06:30 | 1074.34 | 2024.2 | 2688.5 |  |  | 0 |  |  | 61.7 | 60.8 | 8.5 | 575.6 | 152.8 | 6646.44 |  | C.H. RUNATULLO III | 315.85
07:00 | 1100.09 | 2093.1 | 2457.2 |  |  | 0 |  |  | 62 | 61.2 | 8.5 | 810.1 | 159.1 | 6751.29 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 159.6
07:30 | 1082.29 | 1915.6 | 2642.7 |  |  | 0 |  |  | 61.5 | 61.6 | 8.5 | 872.6 | 150.6 | 6795.39 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3874.05
08:00 | 1090.17 | 2008.2 | 2680.7 |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 62.6 | 8.5 | 903.7 | 174.5 | 6989.97 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 182.55
08:30 | 1072.19 | 2276.3 | 2609.1 |  |  | 0 |  |  | 61.9 | 64 | 7 | 915.8 | 208.1 | 7214.39 |  | C.H. ARICOTA II |  | 145.2
09:00 | 1073.76 | 2309.1 | 2602.3 |  |  | 0 |  |  | 61.7 | 63.6 | 7 | 930.7 | 239.8 | 7287.96 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.85
09:30 | 1062.06 | 2375 | 2671.3 |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 61.2 | 7 | 935.3 | 249.8 | 7423.26 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14960.4
10:00 | 1073.42 | 2508.6 | 2657.3 |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 54.5 | 7 | 938.3 | 286 | 7586.72 |  | C.H. RESTITUCION | 5126.45
10:30 | 1091.57 | 2569.1 | 2587.1 |  |  | 1.7 |  |  | 61.8 | 58.9 | 7 | 945.2 | 291 | 7613.37 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.9
11:00 | 1083.63 | 2533.3 | 2602.8 |  |  | 1.5 |  |  | 61.8 | 58.6 | 7 | 943.2 | 323.5 | 7615.33 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 240.05
11:30 | 1071.82 | 2678.6 | 2571.3 |  |  | 0 |  |  | 60.3 | 56.7 | 7 | 883.5 | 355.8 | 7685.02 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 6438.25
12:00 | 1072.47 | 2776.3 | 2565.7 |  |  | 0 |  |  | 60.2 | 58.9 | 7 | 881.6 | 372.4 | 7794.57 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.45
12:30 | 1066.06 | 2643.7 | 2553.6 |  |  | 0 |  |  | 60.4 | 61.4 | 7.7 | 925.1 | 379.9 | 7697.86 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1599.55
13:00 | 1059.76 | 2564.9 | 2578.9 |  |  | 0 |  |  | 59.2 | 62.6 | 7 | 926 | 369.6 | 7627.96 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
13:30 | 1082.35 | 2524.1 | 2519.6 |  |  | 0 |  |  | 58.7 | 61.8 | 7 | 922.5 | 427.5 | 7603.55 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 449.4
14:00 | 1057.29 | 2587.6 | 2582.5 |  |  | 0 |  |  | 58.4 | 62.5 | 8 | 744.3 | 458.4 | 7558.99 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 36.65
14:30 | 1060.86 | 2711 | 2648.9 |  |  | 0 |  |  | 57.5 | 59.4 | 8.5 | 722.9 | 493.7 | 7762.76 |  | C.H. YUNCAN |  | 2377.4
15:00 | 1046.04 | 2785.9 | 2496.6 |  |  | 0 |  |  | 57.6 | 59.8 | 8.5 | 859.3 | 495.7 | 7809.44 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.7
15:30 | 1064.35 | 2904.6 | 2640.3 |  |  | 0 |  |  | 56.8 | 57.9 | 8.5 | 590 | 535.5 | 7857.95 |  | C.H. EL CARMEN | 102.4
16:00 | 1055.89 | 2786 | 2482.9 |  |  | 0 |  |  | 56.8 | 59.3 | 8.5 | 752.5 | 545 | 7746.89 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1046.85 | 3001.3 | 2639.9 |  |  | 0 |  |  | 58.2 | 61.9 | 8.5 | 307.9 | 557.2 | 7681.75 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1041.8 | 3077.6 | 2645.2 |  |  | 0 |  |  | 58.4 | 58.8 | 8.5 | 151.6 | 558.1 | 7600 |  | C.H. ÁNGEL III | 480
17:30 | 1053.11 | 3038.3 | 2682.3 |  |  | 0 |  |  | 59.9 | 58.7 | 8.5 | 74.9 | 573.1 | 7548.81 |  | C.H. LA JOYA | 195.65
18:00 | 1050.1 | 3048.9 | 2613.6 |  |  | 0 |  |  | 59.4 | 56.6 | 8.5 | 2.7 | 554.5 | 7394.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 438.4
18:30 | 1055.27 | 3288.1 | 2691.2 |  |  | 0 |  |  | 61.2 | 59.6 | 8.5 | 0 | 575.3 | 7739.17 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
19:00 | 1069.4 | 3396.7 | 2681 |  |  | 0 |  |  | 61.7 | 60.4 | 8.5 | 0 | 535.3 | 7813 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4667.05
19:30 | 1077.01 | 3412.7 | 2672.2 |  |  | 0 |  |  | 61.4 | 61.7 | 8.5 | 0 | 531.7 | 7825.21 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2076.25
20:00 | 1078.06 | 3427.3 | 2658.1 |  |  | 0 |  |  | 60.9 | 62 | 8.5 | 0 | 504.1 | 7798.96 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 57.3
20:30 | 1081.34 | 3414.8 | 2680.3 |  |  | 0 |  |  | 60.3 | 63.2 | 8.5 | 0 | 477.4 | 7785.84 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7138.1
21:00 | 1073.57 | 3430.9 | 2644.4 |  |  | 0 |  |  | 61 | 64 | 8.5 | 0 | 459.2 | 7741.57 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 133.05
21:30 | 1068.36 | 3410.9 | 2682.6 |  |  | 0 |  |  | 60.7 | 63.6 | 8.5 | 0 | 397 | 7691.66 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1183.5
22:00 | 1069.39 | 3414.2 | 2686.7 |  |  | 0 |  |  | 61.3 | 61.6 | 8.5 | 0 | 326.6 | 7628.29 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.5
22:30 | 1061.97 | 3373.8 | 2698.2 |  |  | 0 |  |  | 60.9 | 63.1 | 8.5 | 0 | 259.3 | 7525.77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5088.15
23:00 | 1068.46 | 3242.7 | 2650.3 |  |  | 0 |  |  | 60.8 | 63.9 | 8.5 | 0 | 242.9 | 7337.56 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2162.2
23:30 | 1077.85 | 3068.8 | 2674.6 |  |  | 0 |  |  | 62.6 | 63.2 | 8.5 | 0 | 219.1 | 7174.65 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.85
00:00 | 1071.32 | 2950.4 | 2629.6 |  |  | 0 |  |  | 61.1 | 61.8 | 8.5 | 0 | 205.4 | 6988.12 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1124.9
TOTAL MWh | 25798.455 | 65386.9 | 62192.55 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1454.4 | 1464.7 | 195.85 | 8944.95 | 8336.6 | 173776.005 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 14.8458 | 37.6271 | 35.7889 | 0 | 0 | 0.00092073 | 0 | 0 | 0.83694 | 0.84287 | 0.1127 | 5.1474 | 4.7973 | 100 |  | C.H. HUAMPANI | 712.85
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3523.1
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2092.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1537.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.05
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1338
[16 empty] | PCH TUPURI | 19.25
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 102.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 50.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 936.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 2537.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 582.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 623
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2566.8
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 78.855
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 59.55
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 25798.455 | 65386.9

## GENERACION RER
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S Intipampa Expansión | C.S. INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 20.3 | 9.4 | 10.8 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.8 |  | 8.7 |  | 10.2 | 15.7 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 46.4 | 22.2 | 65.9 | 4.1 | 117.1 |  |  | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 4.2 | 6.7 |  | 18.5 | [6 empty] | 2.9 |  |  |  |  | 10 | 4.1 | 4.8 | 0.6 |  |  |  | 13.9 | 45.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 701.2
1:00 | 15.1 | 18.5 | 8.5 | 11 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.7 |  | 8.7 |  | 10.7 | 16 | 6.8 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 45.2 | 25.3 | 62.2 | 3.6 | 89.8 |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 |  | 5.6 | 8.9 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 0.6 |  |  |  | 12.2 | 48.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 686.1
1:30 | 14.7 | 17.2 | 8.8 | 11.1 | 20.2 | 2.3 | 0.4 | 8.8 |  | 8.7 |  | 9.2 | 13.5 | 6.8 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 50.3 | 27.6 | 53 | 3.4 | 73.9 |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 4 | 5.8 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 10 | 8.4 | 9.4 | 0.6 |  |  |  | 11.9 | 39.2 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20.1 | 4.3 |  |  | 646.6
2:00 | 15 | 17.2 | 8.6 | 11 | 18.2 | 2.2 | 0.4 | 8.8 |  | 8.7 |  | 9.3 | 13.6 | 6.8 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 51.7 | 28.2 | 46.6 | 2.2 | 65.9 |  |  | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 3.2 | 3.5 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 3.8 | 7.9 | 0.6 |  |  |  | 11.8 | 33.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 616.2
2:30 | 14.5 | 18.8 | 8.2 | 11 | 13.9 | 2.2 | 0.4 | 9.1 |  | 8.7 |  | 9.5 | 13.1 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 51.7 | 26.8 | 43.4 | 3.3 | 67.7 |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 8.3 | 9.3 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 9.9 | 3.4 | 6.2 | 0.6 |  |  |  | 12.4 | 34.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 620.7
3:00 | 15 | 19.8 | 8.6 | 11.1 | 13.9 | 2.2 | 0.4 | 9.2 |  | 8.7 |  | 8.8 | 12.3 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 56.5 | 29 | 32.2 | 3.1 | 69.8 |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  | 6.4 | 8.8 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 9.8 | 1.8 | 4.9 | 0.6 |  |  |  | 10.1 | 29.9 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 606.6
3:30 | 15.2 | 19.8 | 8.1 | 11 | 13.9 | 2.2 | 0.4 | 8.5 |  | 8.8 |  | 9.6 | 12.9 | 6.8 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 63.1 | 28 | 29.8 | 2.5 | 67.5 |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 6.8 | 6.8 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 9.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |  |  |  | 9.2 | 24.4 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 594.3
4:00 | 15 | 19.8 | 7.9 | 11 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.5 |  | 8.8 |  | 10 | 12.5 | 6.8 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 68.3 | 28.6 | 27.9 | 3 | 63.8 |  |  | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 6 | 8.2 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7.6 | 26.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 594.5
4:30 | 15.2 | 18 | 8.6 | 11 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.7 |  | 8.8 |  | 9.6 | 12.4 | 6.8 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 65.4 | 26.7 | 26 | 3 | 67.9 |  |  | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 6 | 9.6 |  | 18.5 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 9.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 8.2 | 25.1 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 |  |  | 591.2
5:00 | 15 | 15.6 | 8.4 | 11.1 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.8 |  | 8.8 |  | 9.8 | 12.6 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 60.1 | 27.3 | 30.1 | 2.2 | 53.9 |  |  | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 |  | 5.3 | 8.5 |  | 18.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 3.5 |  |  | 0.3 |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4 | 7.3 | 19.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20 | 4.3 | 0.2 |  | 566.4
5:30 | 14.7 | 18 | 8.3 | 10.9 | 14 | 2.2 | 0.4 | 8.5 |  | 8.8 |  | 10.4 | 13.5 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 48.3 | 28.1 | 20.9 | 2.2 | 60.7 |  | 2.7 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 3.7 | 5.8 | 8.6 |  | 18.5 |  |  | 7.1 |  | 7 |  | 3.5 |  |  | 4.9 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 9.9 | 11.3 | 5.5 | 9.3 | 18.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 0.7 | 20.1 | 4.3 | 6 |  | 614.4
6:00 | 14.5 | 18.1 | 9 | 9.8 | 14 | 2.3 | 0.4 | 8.4 |  | 8.8 |  | 9.9 | 13.9 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 49.6 | 26 | 15.8 | 1.8 | 46.1 |  | 11.3 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 27.3 | 6.1 | 9.3 |  | 18.5 |  |  | 85.3 |  | 53.5 |  | 3.5 | 0.8 |  | 11.1 |  | 9.8 |  |  | 0.6 | 44.7 | 53.8 | 12.9 | 7 | 10.9 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 20 | 4.3 | 14 |  | 841.3
6:30 | 14.8 | 18 | 8.3 | 11.1 | 12.8 | 2.4 | 0.4 | 8.6 |  | 9 |  | 9.7 | 13.7 | 6.8 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 41 | 23.2 | 13.9 | 1.5 | 45 |  | 24.8 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 52.2 | 5 | 7.5 |  | 18.5 |  |  | 172.9 |  | 92.5 |  | 3.5 | 2.7 |  | 13.5 |  | 10 |  |  | 0.6 | 80.6 | 100.9 | 16.5 | 6.2 | 9.5 | 19.9 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 20.1 | 4.3 | 16.4 |  | 1081.7
7:00 | 15 | 18 | 8 | 11.1 | 4.7 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 0.1 | 9 |  | 10.6 | 14.5 | 6.8 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 31.7 | 25.7 | 16.3 | 1.4 | 47.3 |  | 34.1 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 72 | 7.2 | 9.6 |  | 18.5 |  |  | 228.4 |  | 182.7 |  | 3.5 | 5.2 |  | 14.4 |  | 10 |  |  | 0.6 | 97.2 | 135.5 | 17.5 | 8.5 | 11.4 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 5.1 | 0.7 | 20 | 4.2 | 17.9 |  | 1316.2
7:30 | 15 | 19.4 | 7 | 11.1 | 5.1 | 2.4 | 0.4 | 9.1 | 0.1 | 9 |  | 9.1 | 13.9 | 6.8 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 32.4 | 26.3 | 23.7 | 3.1 | 29.6 |  | 36.5 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 77.5 | 5 | 7.6 |  | 18.5 |  |  | 244 |  | 196.4 |  | 3.5 | 7.7 |  | 15 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 105.1 | 145.5 | 18.2 | 8.3 | 14.6 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 7.7 | 0.7 | 20 | 4.3 | 18.9 |  | 1368.8
8:00 | 15.2 | 20.3 | 7.5 | 10.7 | 5 | 2.4 | 0.4 | 8.9 | 0.4 | 8.7 |  | 9.7 | 14.2 | 6.5 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 41.5 | 26.5 | 33.5 | 3.1 | 31.5 |  | 37.6 | 21 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 80.6 | 4.4 | 6.4 |  | 18.5 |  |  | 253 |  | 205.2 | 0.1 | 3.5 | 10 |  | 15.2 |  | 10 |  |  | 0.6 | 106.5 | 147.3 | 18.5 | 7.1 | 20.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 9.9 | 0.7 | 20 | 4.3 | 19.4 |  | 1424.8
8:30 | 15.3 | 20.3 | 8.6 | 10.6 | 7.3 | 2.4 | 0.4 | 9.2 | 0.7 | 8.2 |  | 9.9 | 14.3 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 44.5 | 23.8 | 45.3 | 5.3 | 40.8 |  | 37.9 | 21 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.4 | 80.9 | 4.8 | 7.4 |  | 18.5 |  |  | 252.9 |  | 209.6 | 0.1 | 3.2 | 11.6 |  | 14.9 |  | 10 |  |  | 0.6 | 107.9 | 149.3 | 18.4 | 8.9 | 27.3 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 12 | 0.7 | 20 | 4.3 | 19.6 |  | 1471.3
9:00 | 14.8 | 20 | 9.5 | 10.6 | 13.6 | 2.5 | 0.4 | 8.7 | 0.9 | 7.7 |  | 9.9 | 14.4 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 50.6 | 24.9 | 43.3 | 6.4 | 49.6 |  | 38.8 | 20.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 80.9 | 8.1 | 8.8 |  | 18.5 |  |  | 253.3 |  | 215.9 | 0.1 | 3.2 | 14.3 |  | 15.1 |  | 10 |  |  | 0.6 | 109.4 | 149.9 | 18.5 | 9.7 | 38.4 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 13.8 | 0.7 | 20 | 4.3 | 19.8 |  | 1518.5
9:30 | 15.2 | 17.6 | 7.9 | 11.1 | 15 | 2.6 | 0.4 | 9.4 | 1 | 7.7 |  | 9.1 | 13.8 | 6.6 | 2.7 | 2.6 | 10.1 |  | 20 | 18.7 | 60.5 | 23.6 | 50.7 | 6.8 | 48.4 |  | 39.5 | 21 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 80.7 | 6.1 | 7.9 |  | 18.5 |  |  | 253 |  | 215.2 | 0.3 | 3.2 | 14.5 |  | 15 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 111.2 | 150.9 | 18.6 | 9.3 | 36.5 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 15.5 | 0.7 | 20.1 | 4.3 | 19.9 |  | 1529.6
10:00 | 14.8 | 17.6 | 7.9 | 5.4 | 14.9 | 2.7 | 0.4 | 8.8 | 1.1 | 8 |  | 9.5 | 13.9 | 6.5 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 70.7 | 22.1 | 54.8 | 9.3 | 58.4 |  | 39.9 | 21 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 79.7 | 9.7 | 7 |  | 18.5 |  |  | 252.1 |  | 216 | 0.4 | 3.2 | 16.5 |  | 15.2 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 111 | 150.9 | 19.1 | 11.9 | 42.1 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 16.5 | 0.7 | 20 | 4.3 | 19.9 |  | 1563.3
10:30 | 15 | 17.6 | 7.9 | 9.5 | 15 | 2.7 | 0.4 | 8.9 | 0.7 | 8.1 |  | 10 | 14.4 | 6.5 | 3.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 74.8 | 21.2 | 52.4 | 8.8 | 59.2 |  | 40.4 | 21 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 | 79.5 | 10.6 | 7.7 |  | 18.5 |  |  | 253.1 |  | 220 | 0.4 | 3.3 | 17.1 |  | 15.4 |  | 9.9 | 5.8 |  | 0.6 | 111.8 | 151 | 18.4 | 9.5 | 41 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 17.5 | 0.6 | 20 | 4.2 | 19.9 |  | 1581.1
11:00 | 15 | 17.6 | 7.3 | 9.8 | 14.8 | 2.7 | 0.4 | 8.9 | 1.1 | 8.2 |  | 9.5 | 14.1 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 75.7 | 23.8 | 52.1 | 10.9 | 62.4 |  | 40.4 | 21 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 80.7 | 7 | 6.1 |  | 18.5 |  |  | 253.1 |  | 216.4 | 0.4 | 3.2 | 15.6 |  | 15.3 |  | 9.9 | 31.7 | 10.9 | 0.6 | 113.4 | 151.2 | 18.2 | 8.2 | 34.7 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 17.7 | 0.6 | 20 | 4.3 | 19.7 |  | 1610.9
11:30 | 14.5 | 17.7 | 6.8 | 8.7 | 15 | 2.8 | 0.4 | 9 | 1.3 | 8.5 |  | 9.4 | 12.7 | 6.6 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 73 | 25 | 51.3 | 11.3 | 69.6 |  | 39.9 | 21 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 80.9 | 8.4 | 8.4 |  | 18.5 |  |  | 246.4 |  | 165 | 0.4 | 3.2 | 18.2 |  | 15.2 |  | 9.8 | 35.6 | 29.2 | 0.6 | 111.3 | 150.6 | 18.1 | 10 | 34 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 16.4 | 0.6 | 20 | 4.3 | 19.8 |  | 1580.6
12:00 | 14.9 | 18.4 | 7 | 9.6 | 14.8 | 2.8 | 0.4 | 9 | 1.3 | 8.5 |  | 9.3 | 12.9 | 6.6 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 71.3 | 26.2 | 59.7 | 13.1 | 77.9 |  | 40.1 | 21 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 80.2 | 10.1 | 6.1 |  | 18.5 |  |  | 232.4 |  | 185 | 0.4 | 3.3 | 17.6 |  | 15 |  | 10 | 34 | 31 | 0.6 | 109.9 | 147 | 18.1 | 9.7 | 33.3 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 14.8 | 0.6 | 20 | 4.2 | 19.8 |  | 1597.4
12:30 | 15 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 14.9 | 2.8 | 0.4 | 9.1 | 1.3 | 8.6 |  | 9.4 | 13 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 76 | 27.6 | 59.5 | 14.4 | 72 |  | 32 | 20.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 70.4 | 11.6 | 8 |  | 18.5 |  |  | 253.3 |  | 233.7 | 0.5 | 3.3 | 18.6 |  | 14.3 |  | 9.9 | 28.6 | 28.2 | 0.6 | 104.7 | 142.9 | 17.1 | 11.5 | 42.5 | 20 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 16.5 | 0.6 | 20 | 4.3 | 19.8 |  | 1652.4
13:00 | 14.8 | 19.1 | 9.3 | 9.9 | 14.7 | 2.8 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 8.5 |  | 9.1 | 12.6 | 6.4 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 78 | 26.4 | 53.7 | 14.3 | 73.2 |  | 36.3 | 20.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 80.6 | 6.2 | 5.5 |  | 18.5 |  |  | 239.7 |  | 226.8 | 0.3 | 3.3 | 17.8 |  | 14.8 |  | 9.9 | 40 | 28.7 | 0.6 | 106.1 | 149.2 | 17.7 | 11 | 32.6 | 20 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 16.3 | 0.6 | 20 | 4.3 | 19.2 |  | 1641.9
13:30 | 15 | 18.1 | 8.2 | 11 | 14.2 | 2.8 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 8.4 |  | 9.9 | 13.1 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 74.9 | 26.7 | 50.9 | 15.2 | 78.1 |  | 39.3 | 21 | 0.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.3 | 53 | 11.1 | 9.4 |  | 18.5 |  |  | 253.4 |  | 223.7 | 0.3 | 3.3 | 16.9 |  | 14.4 |  | 9.8 | 61.2 | 56.5 | 0.6 | 115.3 | 151 | 17.1 | 10.1 | 33.4 | 20.1 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 17.3 | 0.6 | 20 | 4.2 | 19.6 |  | 1696.4
14:00 | 15 | 19.4 | 8.6 | 10.3 | 10 | 2.7 | 0.4 | 9.2 | 1.1 | 8.3 |  | 9.8 | 13.1 | 6.5 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 73.2 | 28.4 | 44.7 | 13.9 | 72.6 |  | 30.8 | 21 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 53.9 | 13.2 | 10.4 |  | 18.5 |  |  | 170 |  | 146.8 | 0.4 | 3.3 | 15.5 |  | 14.7 |  | 9.9 | 81.6 | 81.2 | 0.6 | 112 | 150.8 | 17.4 | 9.9 | 29.3 | 19.9 | 2.4 | 1 | 2.2 | 2.4 | 11.9 | 0.6 | 20 | 4.3 | 19 |  | 1548.7
14:30 | 15.8 | 17 | 7.7 | 10.3 | 9.4 | 2.7 | 0.4 | 8.6 | 1 | 8 |  | 10.1 | 13.4 | 6.5 | 3.4 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 73.7 | 28.5 | 44.4 | 15.2 | 76.5 |  | 36.3 | 21 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 51.5 | 11.6 | 10.8 |  | 18.5 |  |  | 215.6 |  | 170.9 | 0.2 | 3.3 | 12.3 |  | 13.3 |  | 9.9 | 100.1 | 96.4 | 0.6 | 75.3 | 98.8 | 16.3 | 9.3 | 27.2 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 12.6 | 0.6 | 20.1 | 4.3 | 18.8 |  | 1561
15:00 | 15.5 | 16.3 | 8 | 11 | 12.7 | 2.7 | 0.4 | 9 | 0.6 | 8 |  | 9.3 | 12.8 | 6.4 | 2.3 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.8 | 76.3 | 28.5 | 41.5 | 14.6 | 79.2 |  | 29.5 | 20.7 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 77.8 | 11.1 | 9.2 |  | 18.5 |  |  | 251.7 |  | 182.7 | 0.2 | 3.4 | 11.9 |  | 12.8 |  | 9.8 | 92.8 | 105.7 | 0.6 | 106.8 | 143.1 | 15 | 9.2 | 27.6 | 20.1 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 10.4 | 0.6 | 20 | 4.3 | 16.8 |  | 1700.2
15:30 | 14.7 | 17.2 | 6.5 | 10.7 | 15 | 2.7 | 0.4 | 8.8 | 0.5 | 8 |  | 10.1 | 13.3 | 6.5 | 2.3 | 2.6 | 10.1 |  | 20 | 18.7 | 79 | 28.7 | 84.2 | 13.8 | 65.2 |  | 21.7 | 20.8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 65.4 | 9.1 | 8.6 |  | 18.5 |  |  | 124.3 |  | 83.3 | 0.1 | 3.3 | 9.7 |  | 13.5 |  | 9.9 | 95.9 | 104 | 0.6 | 106.1 | 126.2 | 16.1 | 12.2 | 34.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 5.7 | 0.6 | 20.2 | 4.2 | 17.4 |  | 1472.6
16:00 | 14.8 | 17.2 | 8.2 | 10.1 | 15 | 2.7 | 0.4 | 9 | 0.4 | 7.9 |  | 9.1 | 12.8 | 6.5 | 3.5 | 2.5 | 9.9 |  | 20 | 18.7 | 78.4 | 30.3 | 84.2 | 10 | 64.3 |  | 18 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 | 58.3 | 6.3 | 6 |  | 18.5 |  |  | 208.8 |  | 177.1 | 0.1 | 3.3 | 6.6 |  | 11.8 |  | 9.8 | 110.7 | 105 | 0.6 | 98.6 | 138.4 | 14.2 | 11.9 | 37.9 | 20.1 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 6.5 | 0.6 | 19.9 | 4.3 | 13.7 |  | 1645.2
16:30 | 15.8 | 17.2 | 9.3 | 10.6 | 14.9 | 2.8 | 0.4 | 9 | 0.5 | 7.4 |  | 8.8 | 12.9 | 6.5 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 72.1 | 30.2 | 89.9 | 11.3 | 66 |  | 8.5 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 23.9 | 3 | 1.9 |  | 18.5 |  |  | 50.6 |  | 38.4 | 0.1 | 3.3 | 5 |  | 9.1 |  | 9.9 | 120.2 | 112.5 | 0.6 | 62.9 | 83.3 | 10.8 | 11.2 | 38.9 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 0.6 | 20.1 | 4.2 | 11.7 |  | 1214.6
17:00 | 15 | 16.3 | 8.8 | 10.6 | 19.5 | 2.8 | 0.4 | 8.1 | 0.2 | 7.4 |  | 8.7 | 13 | 6.5 | 3 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 68.5 | 30.3 | 82.3 | 9.1 | 67.7 |  | 9 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 10.8 | 0.8 | 0.6 |  | 18.5 |  |  | 40.1 |  | 29.1 | 0.1 | 3.3 | 3 |  | 3.4 |  | 9.9 | 128.1 | 120.2 | 0.6 | 20.3 | 24.4 | 3.7 | 9.7 | 40.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 20 | 4.3 | 5 |  | 1059.9
17:30 | 15 | 16.3 | 7.7 | 10.6 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 9.1 | 0.1 | 7.2 |  | 8.6 | 12.8 | 6.4 | 2.6 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 66.7 | 30.1 | 87 | 9.2 | 62.2 |  | 2.5 | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.8 | 8.7 |  |  |  | 18.5 |  |  | 23.8 |  | 16.8 |  | 3.6 | 0.9 |  | 0.6 |  | 9.9 | 142.1 | 120.7 | 0.6 | 9.6 | 10.1 | 0.5 | 10.9 | 44.2 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 20 | 4.2 | 0.6 |  | 998.5
18:00 | 15 | 15.1 | 7.6 | 10.6 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.3 |  | 7.3 |  | 8.7 | 12.1 | 6.5 | 3.2 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.7 | 67.8 | 27.2 | 82.8 | 6.4 | 57.3 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 |  |  | 1 |  | 0.8 |  | 3.6 | 0.1 |  |  |  | 9.9 | 131.5 | 123.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 |  | 12.5 | 45.7 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 20 | 4.3 |  |  | 906.6
18:30 | 15 | 16.3 | 8.9 | 10.4 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 9 |  | 7.3 |  | 8.7 | 12.2 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 10 |  | 20 | 18.7 | 63.4 | 21.3 | 78 | 11.7 | 96.5 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 119.4 | 122.1 | 0.6 |  |  |  | 12 | 50.9 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 927.6
19:00 | 14.6 | 17.4 | 8.3 | 11.1 | 20.1 | 2.8 | 0.4 | 9 |  | 7.3 |  | 8.8 | 12.4 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 62.4 | 19.6 | 80.9 | 5.4 | 75 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 112.2 | 117 | 0.6 |  |  |  | 13.7 | 49.1 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 888.9
19:30 | 14.8 | 18.3 | 8.5 | 11.1 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9 |  | 7.3 |  | 8.9 | 12.4 | 6.7 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 65.8 | 19 | 84.7 | 6.4 | 79.2 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 98.3 | 106.6 | 0.6 |  |  |  | 15.2 | 56.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 887
20:00 | 15 | 18.8 | 8.4 | 11.1 | 20 | 2.8 | 0.4 | 8.7 |  | 7.2 |  | 8.8 | 12.4 | 6.8 | 3.5 | 2.4 | 10 |  | 20 | 18.7 | 53.9 | 19.2 | 83.8 | 9.2 | 76.6 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 93.3 | 98.2 | 0.6 |  |  |  | 16.3 | 53.6 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20.1 | 4.3 |  |  | 859.4
20:30 | 15.1 | 19.8 | 8.8 | 10.9 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.6 |  | 7.3 |  | 8.9 | 12.3 | 6.8 | 3.5 | 2.4 | 10 |  | 20 | 18.7 | 46.9 | 19.6 | 87.1 | 8.2 | 88.5 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 76.7 | 91.2 | 0.6 |  |  |  | 13.7 | 45.5 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20.1 | 4.3 |  |  | 834.2
21:00 | 15 | 19.8 | 9.5 | 10.9 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.8 |  | 7.3 |  | 8.9 | 12.4 | 6.7 | 3.4 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.8 | 38.6 | 21.9 | 85 | 8.9 | 98.2 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.9 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.4 |  |  |  |  | 9.9 | 68.7 | 75.6 | 0.6 |  |  |  | 13.6 | 48.7 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 816.8
21:30 | 15.2 | 19.9 | 9.3 | 11.1 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.1 |  | 7.3 |  | 8.7 | 12.4 | 6.8 | 3.5 | 2.6 | 10 |  | 20 | 18.5 | 35.1 | 22.4 | 77.2 | 9.5 | 80.3 |  |  | 20.9 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 9.9 | 56.3 | 57.9 | 0.6 |  |  |  | 15.5 | 42.8 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20.1 | 4.3 |  |  | 754.5
22:00 | 15.1 | 19.8 | 7.2 | 11.1 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 8.4 |  | 7.3 |  | 8.9 | 12.4 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 28.9 | 22.5 | 71.6 | 4.6 | 78.2 |  |  | 20.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 9.9 | 35.4 | 42.5 | 0.6 |  |  |  | 10.2 | 32.7 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 683.4
22:30 | 15 | 19.8 | 8.1 | 11.1 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 9.1 |  | 7.3 |  | 8.7 | 12.2 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 27.7 | 17.9 | 59.5 | 6.1 | 71.5 |  |  | 20.9 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.2 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 10 | 19.3 | 22.9 | 0.6 |  |  |  | 8 | 26.4 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 617.1
23:00 | 15 | 19.8 | 9.4 | 11.1 | 20.2 | 2.7 | 0.4 | 8.6 |  | 7.3 |  | 8.7 | 12.1 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.9 | 28 | 13.6 | 56.2 | 5.2 | 88.6 |  |  | 20.9 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 9.9 | 10.7 | 13.2 | 0.6 |  |  |  | 6 | 21.4 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 601.2
23:30 | 15.5 | 19.8 | 8.3 | 11.1 | 20.1 | 2.7 | 0.4 | 8.5 |  | 7.5 |  | 9.1 | 12.5 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 19.4 | 12.3 | 57.9 | 6.6 | 83.7 |  |  | 20.9 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 10 | 7.6 | 6.9 | 0.6 |  |  |  | 6.5 | 18.2 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.3 |  |  | 577.5
0:00 | 14.7 | 19.8 | 7.6 | 11.1 | 20.2 | 2.6 | 0.4 | 8.6 |  | 7.4 |  | 8.7 | 12.3 | 6.8 | 3.3 | 2.5 | 10 |  | 20 | 18.7 | 17.6 | 15.2 | 54.3 | 7.7 | 82.5 |  |  | 20.9 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.1 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 9.9 | 7.5 | 6.4 | 0.6 |  |  |  | 4.3 | 9.9 | 20 | 2.9 | 1 | 2.2 | 2.4 |  | 1.2 | 20 | 4.2 |  |  | 561.3
EJEC MWh | 359.9 | 440.6 | 197.7 | 254.5 | 375.5 | 61.9 | 9.6 | 212 | 8.4 | 194.2 | 0 | 225.05 | 315.85 | 159.6 | 80.85 | 60.9 | 240.05 | 0 | 480 | 449.4 | 1348.3 | 591.75 | 1316.05 | 176.15 | 1648.45 | 0 | 363.9 | 502.7 | 102.4 | 489.6 | 489.6 | 480 | 195.65 | 755.55 | 119.05 | 127.45 | 0 | 444 | 0 | 0 | 2409.65 | 0 | 1955.3 | 2.45 | 81.5 | 135.05 | 0 | 159.1 | 0 | 237.85 | 988.65 | 978.9 | 14.4 | 1124.05 | 1506.75 | 191.4 | 246.3 | 795.55 | 480.05 | 65.1 | 24.55 | 52.8 | 53.4 | 126.95 | 19.25 | 480.5 | 102.8 | 206.4 | 0 | 25715.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1660.55 | 6.4574 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 6773.2 | 26.3392 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8336.6 | 32.4188 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 8944.95 | 34.7845 | #FFD272

## COGENERACIÓN
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 20.3 | 9.4 | 10.8 | 8.8 | 61.4 | 125.7
1:00 | 15.1 | 18.5 | 8.5 | 11 | 8.7 | 60.6 | 122.4
1:30 | 14.7 | 17.2 | 8.8 | 11.1 | 8.8 | 60.8 | 121.4
2:00 | 15 | 17.2 | 8.6 | 11 | 8.8 | 61.1 | 121.7
2:30 | 14.5 | 18.8 | 8.2 | 11 | 9.1 | 60.9 | 122.5
3:00 | 15 | 19.8 | 8.6 | 11.1 | 9.2 | 61.1 | 124.8
3:30 | 15.2 | 19.8 | 8.1 | 11 | 8.5 | 61.5 | 124.1
4:00 | 15 | 19.8 | 7.9 | 11 | 8.5 | 61 | 123.2
4:30 | 15.2 | 18 | 8.6 | 11 | 8.7 | 61.4 | 122.9
5:00 | 15 | 15.6 | 8.4 | 11.1 | 8.8 | 61.4 | 120.3
5:30 | 14.7 | 18 | 8.3 | 10.9 | 8.5 | 62.9 | 123.3
6:00 | 14.5 | 18.1 | 9 | 9.8 | 8.4 | 61.8 | 121.6
6:30 | 14.8 | 18 | 8.3 | 11.1 | 8.6 | 61.7 | 122.5
7:00 | 15 | 18 | 8 | 11.1 | 9.1 | 62 | 123.2
7:30 | 15 | 19.4 | 7 | 11.1 | 9.1 | 61.5 | 123.1
8:00 | 15.2 | 20.3 | 7.5 | 10.7 | 8.9 | 61.6 | 124.2
8:30 | 15.3 | 20.3 | 8.6 | 10.6 | 9.2 | 61.9 | 125.9
9:00 | 14.8 | 20 | 9.5 | 10.6 | 8.7 | 61.7 | 125.3
9:30 | 15.2 | 17.6 | 7.9 | 11.1 | 9.4 | 61.6 | 122.8
10:00 | 14.8 | 17.6 | 7.9 | 5.4 | 8.8 | 61.6 | 116.1
10:30 | 15 | 17.6 | 7.9 | 9.5 | 8.9 | 61.8 | 120.7
11:00 | 15 | 17.6 | 7.3 | 9.8 | 8.9 | 61.8 | 120.4
11:30 | 14.5 | 17.7 | 6.8 | 8.7 | 9 | 60.3 | 117
12:00 | 14.9 | 18.4 | 7 | 9.6 | 9 | 60.2 | 119.1
12:30 | 15 | 19.1 | 7.1 | 11.1 | 9.1 | 60.4 | 121.8
13:00 | 14.8 | 19.1 | 9.3 | 9.9 | 9.5 | 59.2 | 121.8
13:30 | 15 | 18.1 | 8.2 | 11 | 9.5 | 58.7 | 120.5
14:00 | 15 | 19.4 | 8.6 | 10.3 | 9.2 | 58.4 | 120.9
14:30 | 15.8 | 17 | 7.7 | 10.3 | 8.6 | 57.5 | 116.9
15:00 | 15.5 | 16.3 | 8 | 11 | 9 | 57.6 | 117.4
15:30 | 14.7 | 17.2 | 6.5 | 10.7 | 8.8 | 56.8 | 114.7
16:00 | 14.8 | 17.2 | 8.2 | 10.1 | 9 | 56.8 | 116.1
16:30 | 15.8 | 17.2 | 9.3 | 10.6 | 9 | 58.2 | 120.1
17:00 | 15 | 16.3 | 8.8 | 10.6 | 8.1 | 58.4 | 117.2
17:30 | 15 | 16.3 | 7.7 | 10.6 | 9.1 | 59.9 | 118.6
18:00 | 15 | 15.1 | 7.6 | 10.6 | 8.3 | 59.4 | 116
18:30 | 15 | 16.3 | 8.9 | 10.4 | 9 | 61.2 | 120.8
19:00 | 14.6 | 17.4 | 8.3 | 11.1 | 9 | 61.7 | 122.1
19:30 | 14.8 | 18.3 | 8.5 | 11.1 | 9 | 61.4 | 123.1
20:00 | 15 | 18.8 | 8.4 | 11.1 | 8.7 | 60.9 | 122.9
20:30 | 15.1 | 19.8 | 8.8 | 10.9 | 8.6 | 60.3 | 123.5
21:00 | 15 | 19.8 | 9.5 | 10.9 | 8.8 | 61 | 125
21:30 | 15.2 | 19.9 | 9.3 | 11.1 | 8.1 | 60.7 | 124.3
22:00 | 15.1 | 19.8 | 7.2 | 11.1 | 8.4 | 61.3 | 122.9
22:30 | 15 | 19.8 | 8.1 | 11.1 | 9.1 | 60.9 | 124
23:00 | 15 | 19.8 | 9.4 | 11.1 | 8.6 | 60.8 | 124.7
23:30 | 15.5 | 19.8 | 8.3 | 11.1 | 8.5 | 62.6 | 125.8
0:00 | 14.7 | 19.8 | 7.6 | 11.1 | 8.6 | 61.1 | 122.9
EJEC MWh | 359.9 | 440.6 | 197.7 | 254.5 | 212 | 1454.4 | 2919.1

## EVO_PRO_ENE
sábado, 1 de Noviembre del 2025 - miércoles, 19 de Noviembre del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 195.15 | 342.3 | 359.25 | 367.45 | 370.6 | 370.35 | 364.35 | 356.55 | 363.45 | 366.2 | 367.65 | 359.05 | 365.55 | 362.9 | 341.45 | 357.4 | 359.9 | 5969.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 414.9 | 359.75 | 314.05 | 386.35 | 328.7 | 454.7 | 305.9 | 332.3 | 447.6 | 454.7 | 445.75 | 438.4 | 444.15 | 431.8 | 339.62 |  | 424.15 | 476.125 | 440.6 | 7239.545
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 182 | 157.2 | 49.75 | 70.95 | 170.15 | 194.6 | 190.6 | 192.05 | 197.75 | 183.75 | 189.7 | 197.6 | 119.85 | 192.15 | 194.7 | 180.9 | 198.95 | 196.76 | 197.7 | 3257.11
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 265.35 | 264.3 | 263.9 | 261.35 | 261.9 | 263.75 | 257.76 | 254.0337 | 247.3 | 265.5 | 252.265 | 260.705 | 261.95 | 256.9 | 263.2588 | 262.55 | 262.5722 | 263.27 | 254.5 | 4943.1147
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 347.95 | 359.35 | 364.1 | 373.4 | 368.2 | 378.35 | 413.7 | 406.45 | 423.2 | 414.9 | 448.85 | 400.3 | 381.45 | 379.75 | 379.2 | 396.65 | 376.3 | 365.5 | 375.5 | 7353.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.85 | 59.1 | 60.15 | 57.1 | 65.55 | 52.65 | 67.05 | 57 | 63.85 | 64.82 | 68 | 61.15 | 58.85 | 54.2 | 58.85 | 54.5 | 53.2 | 62.1 | 61.9 | 1135.87
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 2.45 | 2.75 | [5 empty] | 3.7 | 2.65 |  |  |  | 4.8 | 9.6 | 25.95
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 190.6 | 212.4 | 215.65 | 203.35 | 206 | 193.1 | 209.95 | 186.3 | 199 | 203.25 | 208.2 | 211.3 | 210.95 | 215.35 | 208.65 | 210.4 | 190.35 | 211.35 | 212 | 3898.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2830 | 2899.6 | 2724.65 | 2741.65 | 2729.25 | 2757.4 | 2654.25 | 3063 | 3203.25 | 3251.2 | 3058.1 | 2865.2 | 2804.4 | 2602.65 | 2490.9 | 2443.2 | 2331.7 | 2459.3 | 2461.65 | 52371.35
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 427.3 | 449.15 | 357.45 | 401.35 | 439.75 | 439.45 | 448.3 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 8377.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3626.05 | 3629.35 | 3621.5 | 3360.35 | 2823.4 | 2739.65 | 3142.3 | 2899.55 | 3173.8 | 3340.4 | 3485.7 | 2863.15 | 3631 | 2609.75 | 3397.85 | 2929.7 | 2441.8 | 3540.8 | 2918.4 | 60174.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 692 | 656.35 | 790.7 | 694.2 | 615.95 | 419.75 | 617.45 | 617.9 | 608 | 698.4 | 632.1 | 612.3 | 776.05 | 617.01 | 701.45 | 635.05 | 562.05 | 742.25 | 606.9 | 12295.86
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 8.85 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 8.75 | 6.8 | 8.55 | 8.45 | 6.8 | 8.95 | 8.6 | 8.9 | 9.05 | 7.85 | 7.9 | 8.25 | 7.3 | 8.4 | 153.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.6 | 165.85 | 165.95 | 165.7 | 166.1 | 155.275 | 154.05 | 164.1 | 102.5 | 163.1 | 163.95 | 163.35 | 163.25 | 163.45 | 163.6 | 165.6 | 113.8 | 162.695 | 163.65 | 2991.57
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.75 | 295.95 | 296.05 | 271.55 | 301.5 | 263.655 | 266.15 | 325.25 | 206.8 | 222.7 | 313.4 | 304.1 | 304.7 | 306.05 | 308.7 | 307 | 301.5 | 314.22 | 307.5 | 5515.525
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1876.1 | 1890.55 | 1880.33 | 1917.15 | 1900.55 | 1712.655 | 1727.45 | 2020.55 | 2034.2 | 2000.95 | 1954.65 | 1902.9 | 1866.8 | 1895.3 | 1901.45 | 1889.7 | 1886.65 | 1917.32 | 1899.05 | 36074.305
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 287.25 | 255.5 | 321.7 | 281.55 | 229.8 | 223.2 | 226.55 | 225.05 | 198.7 | 224.1 | 215.4 | 194.55 | 235.5 | 218.9 | 226.15 | 219.3 | 193.6 | 211.75 | 194.2 | 4382.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.65 | 256.65 | 258.75 | 225.5 | 242.05 | 253.05 | 257.95 | 247.4 | 274.1 | 305.4 | 281.35 | 277.75 | 317.4 | 266.3 | 275.8 | 253.2 | 233.75 | 249.2 | 225.05 | 4986.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.5 | 363.2 | 367.05 | 355.55 | 336.55 | 358.15 | 362.8 | 343.35 | 364.85 | 419.5 | 389.85 | 373.55 | 431.65 | 370.95 | 389.45 | 350.3 | 324.6 | 345.85 | 315.85 | 6959.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.3 | 158.95 | 162.55 | 174.35 | 212.6 | 211 | 222.8 | 220.75 | 209.6 | 200.35 | 201.4 | 187.95 | 168.65 | 159.75 | 160.4 | 161.8 | 155.85 | 156 | 159.6 | 3449.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3987.6 | 3950.3 | 3681.9 | 3689.8 | 3412.15 | 3216.05 | 3095.6 | 3126.95 | 3626.55 | 3987.95 | 3991.95 | 3996.45 | 3974.35 | 3968.15 | 3970.25 | 3087.25 | 3975.75 | 3954.1 | 3874.05 | 70567.15
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.9 | 178.15 | 178.25 | 178.55 | 178.5 | 179.85 | 179.3 | 180.95 | 180.35 | 178.95 | 178.6 | 178.65 | 177.65 | 177.3 | 128.1 | 186.05 | 184.55 | 188.25 | 182.55 | 3373.45
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 137.15 | 139.25 | 140.7 | 140.75 | 138.85 | 140.8 | 144.1 | 143.95 | 143.15 | 140.9 | 141.35 | 141.4 | 138.75 | 137.25 | 132.2 | 100.7 | 145.65 | 147.85 | 145.2 | 2639.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 132.95 | 75.2 | 161.2 | 134.8 | 306.3 | 101.2 | [10 empty] | 46.6 |  |  | 958.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.2 | 76 | 73.15 | 77.25 | 77.2 | 83.4 | 82.6 | 81.15 | 56.65 | 82.75 | 81.6 | 81.5 | 81 | 82 | 80.4 | 79.45 | 78.3 | 80.05 | 80.85 | 1477.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14611.8 | 14679.565 | 15064.885 | 14980.1 | 15037 | 15058.9 | 15040.7 | 14578.25 | 14496.75 | 14835.3 | 15050 | 15030.05 | 14965.05 | 14675.9 | 14989.05 | 15019.75 | 15002.8 | 14978.75 | 14960.4 | 283055
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4974.55 | 5001.895 | 5155.88 | 5131.35 | 5148.9 | 5157 | 5161.2 | 4987.8 | 4948.75 | 5077.1 | 5168.35 | 5150.75 | 5150.4 | 5039.6 | 5100.15 | 4123.65 | 4837.35 | 4258.85 | 5126.45 | 94699.975
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.8 | 69.5 | 70.6 | 68.7 | 67.45 | 68.05 | 79.95 | 80.7 | 46.55 | 82.35 | 82.5 | 79.75 | 80.5 | 78.25 | 60.55 | 60.95 | 61.4 | 61.55 | 60.9 | 1330
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 372.9 | 358.75 | 351.65 | 372.15 | 369.15 | 371.9 | 375.75 | 387.4 | 427.05 | 403.35 | 249.15 | 240.1 | 239.85 | 225.85 | 239.85 | 239.75 | 240.15 | 239.8 | 240.05 | 5944.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 45.45 | 483 | 452.75 | 482.5 | 312.3 |  |  |  |  | 1776
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6248.45 | 3546.8 | 5184.7 | 4484.55 | 4789.45 | 4275 | 4317.9 | 5406.25 | 4269.75 | 7376.2 | 6211.8 | 5428.9 | 5656.35 | 5993.6 | 4270.8 | 4567.55 | 5156.4 | 5100.55 | 6438.25 | 98723.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.5 | 155.8 | 155.75 | 155.65 | 154.8 | 155.15 | 155.45 | 107.2 | 107.4 | 155.95 | 156 | 155.85 | 155.4 | 155.35 | 155.1 | 154.05 | 154.3 | 154.7 | 155.45 | 2854.85
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1506.4 | 1559.1 | 1572.4 | 1579.75 | 1565.9 | 1570.6 | 1764.95 | 1751.25 | 1757.7 | 1642.15 | 1885.8 | 1706.35 | 1592.9 | 1644.65 | 1643.25 | 1656.75 | 1592.5 | 1567.65 | 1599.55 | 31159.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 477.05 | 80 |  |  |  | 224.1 | 480 | 480 | 480 | 479.9 | 467.55 | 480 | 480 | 480 | 480 | 7008.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 454.15 | 453.95 | 453.75 | 451.35 | 424.65 | 447.05 | 451 | 453.1 | 451.45 | 311.65 | 451 | 452.55 | 447.1 | 446.7 | 448.95 | 449.05 | 449.95 | 451.35 | 449.4 | 8398.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 842.4 | 2.65 | 650.45 | 641.6 | 678.7 | 744.55 | 423.65 | 690.65 | 1101.45 |  |  |  |  | 756.45 | 36.2 |  | 234.65 | 444.6 |  | 7248
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 671.05 | 37.5 |  |  | 708.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 352.45 | [17 empty] | 352.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1077.35 | 1198.25 | 1245.05 | 1370.75 | 1244.65 | 1574.2 | 1430.85 | 1206.8 | 1450.1 | 772.9 | 1458.15 | 1444.65 | 1604.7 | 1677.8 | 1736.25 | 1675.65 | 1101.35 | 1307.5 | 1348.3 | 25925.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 535.15 | 406.2 | 393.4 | 389.35 | 399.3 | 558.6 | 534.5 | 404 | 579.45 | 536.75 | 555.4 | 448.35 | 482.65 | 544.1 | 486.4 | 561.45 | 502 | 508.4 | 591.75 | 9417.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1591.15 | 1841.4 | 1519.1 | 2469.25 | 2735.55 | 2823.1 | 2866.35 | 2215.8 | 2280.6 | 2513.05 | 2144.7 | 2272.45 | 2462.15 | 1970.1 | 2284.55 | 1943.85 | 1951.75 | 1559.55 | 1316.05 | 40760.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1829.35 | 1871.65 | 869.2 | 915.95 | 841.1 | 985.55 | 1198.8 | 667.3 | 592.7 | 743.5 | 760 | 614.2 | 949.45 | 1558.45 | 2003.3 | 1983.4 | 1546.3 | 1155.35 | 1068.7 | 22154.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2010 | 2056.25 | 1660.65 | 2000.05 | 2079.4 | 1860.8 | 2014.1 | 1950.3 | 1762.05 | 1891.75 | 2121.6 | 2096.95 | 2347.85 | 882.4 | 1148.75 | 1296.2 | 876.6 | 675.4 | 579.75 | 31310.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 261.55 | 269.3 | 84.95 | 77.45 | 75.05 | 106.75 | 132.6 | 32.25 | 38.65 | 25.85 | 6.3 | 24.45 | 59.6 | 138.3 | 269.8 | 297.65 | 196.15 | 134.85 | 152.9 | 2384.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 125 | 124.35 | 138.75 | 181.45 | 143.3 | 220.25 | 237.65 | 133.05 | 116.75 | 127.8 | 185.5 | 203.3 | 173.95 | 22.5 | 52.6 | 90.5 | 31.4 | 21.25 | 23.25 | 2352.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [13 empty] | 367.25 |  |  |  | 288.65 | 36.65 | 692.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2508.7 | 2185.1 | 2033.35 | 2021.7 | 2224.3 | 2213.2 | 2504.7 | 2257.5 | 2187.85 | 2928.75 | 2896.1 | 2364 | 3057.65 | 2471.3 | 2680.45 | 2705.3 | 2272.75 | 2334.6 | 2377.4 | 46224.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 406.15 | 406.55 | 405.95 | 309.55 | 357.8 | 381.35 | 366.6 | 397.15 | 292.7 | 365.05 | 364.1 | 346.55 | 403.55 | 409.4 | 405.35 | 409.25 | 407.45 | 397.1 | 363.9 | 7195.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3319.4 | 3164.6 | 3722.3 | 4160.55 | 3876.8 | 4069.5 | 626.6 | [7 empty] | 255.4 |  |  |  |  | 23195.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3288.9 | 3148.7 | 3685.15 | 4109.8 | 3841.7 | 4042.75 | 4117.25 | 2173.25 | 151.4 | 1682.8 | 4116.6 | 4130.2 | 4135.65 | 4125.45 | 4020.1 | 3697.5 | 4118.1 | 4109.15 | 4116 | 66810.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3707.7 | 3324.8 | 4163.95 | 4767.8 | 4305.95 | 4370.15 | 4800 | 4771.55 | 4945.9 | 4800 | 4749.65 | 4799.95 | 4948.3 | 4800 | 4736.65 | 4070.85 | 4800 | 4798.6 | 4800 | 86461.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 5457.75 | 5248.05 | 5927.9 | 6429.85 | 6067.85 | 6221.3 | 4653.2 | 3234.05 | 2083.65 | 2979.85 | 4334.15 | 4354.1 | 4353.45 | 4351.3 | 4267.95 | 3927.8 | 4348.7 | 4344.95 | 4339.4 | 86925.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 303.75 | [13 empty] | 303.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 354.4 | [17 empty] | 354.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2381.1 | 4225.8 | 4154.5 | 3819.65 | 4354 | 4223.15 |  | 2818.05 |  | 3421.8 | 4257.75 | 4180.7 | 37836.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2136 | 4240.45 | 4165.5 | 3828.4 | 4366.75 | 63.4 | 3389.65 | 4111.15 | 3663.95 | 4342.45 | 4273.2 | 4184.5 | 42765.4
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2165.7 | 4317.4 | 4275.7 | 4104 | 4388.25 | 2129.3 | 1661.9 | 3553.5 | 1983.45 | 3880.45 | 4361.05 | 4316.2 | 41136.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.4 | 485.75 | 365.3 | 492.5 | 493.6 | 455.55 | 498.95 | 461.4 | 491.3 | 500.95 | 433.2 | 406.95 | 487.7 | 423.8 | 497.1 | 474.1 | 436.4 | 425.35 | 502.7 | 8834
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.5 | 183.35 | 174.55 | 181.9 | 171.15 | 156.25 | 142.75 | 139.9 | 166.25 | 166.45 | 135.05 | 122 | 143.65 | 117.4 | 133.05 | 131.15 | 110.7 | 180.55 | 102.4 | 2849
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489 | 475.75 | 479.85 | 413.85 | 388.6 | 463.25 | 377.4 | 446.6 | 489.6 | 484.3 | 430.1 | 458.4 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 479.4 | 489.6 | 489.6 | 8803.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 484.45 | 486.95 | 436.1 | 397.75 | 473.2 | 388.5 | 440.7 | 489.6 | 489 | 453.75 | 475.15 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 461 | 489.6 | 489.6 | 8893.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.2 | 480.85 | 479.15 | 478.4 | 438.15 | 397.75 | 468.35 | 384.05 | 424.25 | 479.1 | 479.9 | 446.3 | 470.7 | 480 | 480 | 470 | 443.25 | 480 | 480 | 8741.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.6 | 161.2 | 173.7 | 175.5 | 189.95 | 182.1 | 17.75 | 153.15 | 185.6 | 183.85 | 184.55 | 169.9 | 164.55 | 170.3 | 178.9 | 180.15 | 214.45 | 208.95 | 195.65 | 3252.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 658.2 | 646.4 | 664.7 | 666.535 | 631.6 | 618.2 | 644.15 | 658.1 | 670.15 | 662.35 | 655.7 | 659.5 | 667.45 | 676.15 | 660.05 | 653.45 | 651.95 | 640.95 | 643.55 | 12429.135
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 824.05 | 813.1 | 833 | 832.73 | 785.35 | 792.25 | 772.45 | 811.95 | 841.45 | 833.2 | 830.2 | 832.4 | 834.65 | 767.8 | 741.95 | 743.1 | 745.6 | 781.25 | 810.85 | 15227.33
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 851.1 | 853.5 | 849.75 | 755 | 742.6 | 823 | 827.3 | 806.35 | 759.1 | 722.1 | 836.9 | 693.4 | 797.1 | 860.15 | 860.3 | 864.15 | 858.45 | 841.1 | 755.55 | 15356.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 145.55 | 180.9 | 74.1 | 29.2 | 75.75 | 107.95 | 244.4 | 174.65 | 23.4 | 72.2 | 127.75 | 65.75 | 124.25 | 85.55 | 42.35 | 47.3 | 39.1 | 36.1 | 119.05 | 1815.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 150.7 | 169.4 | 76.05 | 21.35 | 99.65 | 132.75 | 269.3 | 189.25 | 35 | 140.4825 | 146.1 | 59.1 | 111.9 | 62.6 | 21 | 59.5 | 25 | 47.5 | 127.45 | 1944.0825
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.6 | 85.1 | 82.8 | 81.75 | 83.1 | 81.65 | 81.45 | 81.6 | 83.4 | 82.3 | 81.65 | 81.3 | 82.15 | 77.15 | 83.15 | 69.2 |  |  |  | 1304.35
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 437.8 | 428.8 | 438.7 | 404.4 | 442.4 | 442.25 | 432.8 | 433.95 | 439 | 431.55 | 438.5 | 439 | 438.4 | 439.4 | 441.75 | 441.15 | 441.5 | 439.25 | 438.4 | 8289
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.35 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.25 | 446.2 | 446.25 | 445.15 | 444.5 | 444 | 445.35 | 444.7 | 444.05 | 444 | 444 | 444 | 444 | 8424.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4862.15 | 4875.75 | 4695.45 | 4879.05 | 4031.8 | 3853 | 4432.7 | 3916.6 | 2826.65 | 4914.05 | 4925.5 | 4911.65 | 4885.95 | 4909.55 | 4931.3 | 4932.5 | 4667.7 | 4883 | 4667.05 | 87001.4
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 172.35 | 3.95 |  | 4.6 |  |  |  |  | 46.85 | 217.8 |  | 446.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [5 empty] | 1.65 | [11 empty] | 1.6 | 4.9
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2166.95 | 2157.8 | 1991.55 | 2005.55 | 1823.05 | 1697.2 | 1616 | 1636.7 | 1937 | 2173.8 | 2177.4 | 2174.05 | 2232.75 | 2158.75 | 2172.65 | 1371.35 | 1228.75 | 2134 | 2076.25 | 36931.55
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88 | 86.15 | 85.8 | 87.7 | 88.15 | 86 | 110.4 | 106.05 | 100 | 101.95 | 103.8 | 104.95 | 100.5 | 95.55 | 92.05 | 88.7 | 68.9 | 57.45 | 57.3 | 1709.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2689.25 | 2713.85 | 357 |  |  | 775.45 | 2607 | 2596.8 | 2448.95 | 2433.25 | 2676.5 | 2254.7 | 2409.25 | 2720.4 | 2716.6 | 2711.3 | 2733.5 | 2726.75 | 2409.65 | 39980.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9013 | 5717.2 | 8506.85 | 7358.5 | 7573.55 | 7644.4 | 5782.45 | 7656 | 5330.85 | 8055.75 | 7790.05 | 8824.05 | 6100.6 | 8419.75 | 9088 | 6851.1 | 8214.1 | 7423.85 | 7138.1 | 142488.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2296.7 | 2300.2 | 263.15 |  |  | 166.55 | 2146 | 2045.1 | 1974.96 | 1954.7 | 2246.935 | 1869.06 | 1992.15 | 2283.55 | 2282.05 | 2311.95 | 2291.7 | 2265 | 1955.3 | 32645.055
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3408.4 | 3010.7 | 3755.1 | 3636.15 | 3643.05 | 4118.35 | 3836.55 | 3814.45 | 3763.95 | 3338.3 | 3252.2 | 3730.8 | 3872.3 | 3905.15 | 3292.7 | 3161.3 | 3931.95 | 3530.1 | 3922.85 | 68924.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3435.85 | 3009.35 | 3788.05 | 3634.65 | 3705.2 | 4319.7 | 3901.95 | 3874.7 | 3810.2 | 3331.3 | 3265.1 | 3787.8 | 3902.55 | 3979.25 | 3301.1 | 3159.65 | 4011.75 | 3552.9 | 3951.15 | 69722.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3436.45 | 3009.65 | 3787.85 | 3632.35 | 3704 | 4332.4 | 3902.5 | 3875.85 | 3805 | 3333.95 | 3263.8 | 3786.15 | 3901.8 | 3976.85 | 3303.7 | 3158.95 | 4011.6 | 3549.4 | 3948.1 | 69720.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5742.25 | 5379.1 | 5941.9 | 5904 | 5965.65 | 6450.4 | 6133 | 6102.4 | 6079.9 | 5647.7 | 5605.85 | 6031.35 | 6144.35 | 6187.95 | 5658.2 | 5508.4 | 6273.8 | 5916.5 | 6275.15 | 112947.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 927.2 | 297.85 | 1604.55 | 173.4 | 1372.75 | 127.85 | [10 empty] | 1034.6 | 169.95 |  | 5708.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 176.6 | 138.15 | 193.15 | 170.8 | 137.6 | 135.25 | 138.15 | 137.85 | 122.65 | 133.85 | 133.45 | 133.65 | 133.1 | 133.3 | 133.5 | 132.75 | 133.45 | 133.7 | 133.05 | 2684
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.95 | 3.05 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 2.85 | 2.75 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 2.75 | 3.1 | 2.55 | 2.8 | 2.15 | 1.95 | 2.45 | 45.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1343.1 | 1357.75 | 1615.35 | 1199.85 | 1174.3 | 1073.5 | 1178.4 | 1106.5 | 1098.35 | 1185.1 | 1082.55 | 1053.3 | 1313.8 | 1019.65 | 1329.95 | 655.8 | 1032.95 | 1598 | 1183.5 | 22601.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.45 | 64.3 | 61.05 | 70.65 | 73.85 | 83 | 83.75 | 85.15 | 57.05 |  |  | 33.35 | 69.4 | 61.8 | 51.4 | 46.15 | 69.25 | 74.9 | 81.5 | 1125
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143 | 142.2 | 141.55 | 130.85 | 118.35 | 138.35 | 141.55 | 135.1 | 127.35 | 133.3 | 140.7 | 125.6 | 138.15 | 139.9 | 138.75 | 137.45 | 139.65 | 135.05 | 135.05 | 2581.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 172.15 | 171.3 | 170.5 | 139.45 | 137.7 | 149.35 | 142.7 | 140.9 | 131.15 | 138.75 | 148.95 | 124.35 | 147.1 | 165.4 | 171.45 | 136.65 | 159.9 | 171.45 | 159.1 | 2878.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.75 | 122.1 | 92.95 | 2.35 | [15 empty] | 348.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.05 |  | 3987.5 | 4588.85 | 4845.7 | 4514.5 | 4838.05 | 4659.7 | 4679.45 | 4784.65 | 4981.1 | 4802.05 | 5224.35 | 4942.7 | 3889.8 | 3884.15 | 4763.6 | 4625.35 | 5088.15 | 79154.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2157.05 | 2157.3 | 2155.15 | 2161.5 | 2084.45 | 1461.7 | 2161.45 | 2159.75 | 2158.55 | 2162.5 | 2159.1 | 2166 | 2156.95 | 2158.25 | 2137.8 | 2133.35 | 2135.15 | 2121.8 | 2162.2 | 40150
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.8 | 237.55 | 79.35 |  |  |  | 74.5 | 237.7 | 238.1 | 238.3 | 238.3 | 238.3 | 238.15 | 237.95 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 237.7 | 237.85 | 3485.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2124.25 | 2029.4 | 1832.75 | 2393.15 | 1839.55 | 2531 | 3174 | 1911.3 | 1682.7 | 1971.4 | 2108.6 | 1947.2 | 1802.8 | 1312.935 | 2016.3 | 2306.4 | 1333.3 | 875.45 | 988.65 | 36181.135
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2135.15 | 1928.1 | 1500 | 1974.8 | 1682.6 | 2128.55 | 2733.9 | 1705.7 | 1531.45 | 1897.1 | 2083.3 | 2090.4 | 2190.45 | 1335.7 | 2206.55 | 2381.05 | 1334.6 | 860.55 | 978.9 | 34678.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1109.15 | 1112.2 | 1107.05 | 1106.65 | 1120.05 | 1121.25 | 1133.4 | 299.45 |  | 58.4 | 519.55 | 840.25 | 1135.5 | 1134.105 | 1133.4 | 1132.9 | 1131.9 | 1131.1 | 1124.9 | 17451.205
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 12.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.1 |  |  |  | 9.9 | 14.4 | 14.4 | 223.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 708.45 | 699 | 717.25 | 710.25 | 717.7 | 712 | 715.2 | 719.3 | 718.4 | 718.8 | 719 | 719.3 | 712.7 |  |  |  | 538.7 | 715.4 | 712.85 | 11254.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3102.3 | 3379.55 | 3344.25 | 3330.6 | 3362.45 | 3329.75 | 3501.1 | 3670.7 | 3683.4 | 4034.1 | 3890.75 | 3821.45 | 3463 | 3391.375 | 3403.2 | 3787.45 | 3633.5 | 3474.9 | 3523.1 | 67126.925
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1982.95 | 865.7 | 2048.05 | 1738.05 | 2075.1 | 2190.25 | 1938.55 | 2043.1 | 2320.3 | 2030 | 1995.15 | 2106.8 | 2060.45 | 2063.04 | 2080.75 | 2196.25 | 2175.35 | 2186.7 | 2092.25 | 38188.79
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1540.2 | 1539.25 | 1530.45 | 1537.65 | 1532.5 | 1222.1 | 1073.1 | 1415.55 | 1312.35 | 1500.6 | 1537.75 | 1533.4 | 1535.25 | 1536.67 | 1545 | 1536.15 | 1546.7 | 1537.15 | 1537.3 | 28049.12
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1198.85 | 1193.35 | 1182.6 | 1061.8 | 1021.45 | 1152.3 | 1166.5 | 1143.3 | 901.65 | 966.4 | 1156.4 | 1068.05 | 1051.6 | 1197.9 | 1186.1 | 1193.15 | 1195.4 | 1180.3 | 1124.05 | 21341.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1619.35 | 1620.05 | 1589.85 | 1431.4 | 1369.95 | 1547.55 | 1566.75 | 1522.8 | 1186.9 | 1325.05 | 1561.35 | 1415.6 | 1421.55 | 1597.35 | 1594.75 | 1597 | 1598.35 | 1572.5 | 1506.75 | 28644.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 56.75 | [8 empty] | 56.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 49.1 | [8 empty] | 49.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 834.1 | 433.25 | 2008.35 | 2839.9 | 3493.2 | 3502.55 | 3433.95 | 3266.4 | 3467.5 | 3514.35 | 3437.5 | 3504.9 | 3516.65 | 3505.985 | 3363.4 | 3018.4 | 3499.65 | 3493.1 | 3481.55 | 57614.685
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 1987.45 | 2933.8 | 2575.5 | 3524.1 | 3533.75 | 3455.45 | 3277.25 | 3486.25 | 3536.65 | 3458.35 | 3529.5 | 3540.95 | 3533.66 | 3377.2 | 3020.85 | 3528.1 | 3520.05 | 3514.4 | 59333.26
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 846.75 | 1276.4 | 2687.15 | 3818.6 | 3681.9 | 3528.6 | 3428.05 | 3555.2 | 3583.35 | 3540.9 | 3586.5 | 3590.4 | 3582.355 | 3491.55 | 3265.4 | 3643.15 | 3583.9 | 3573.9 | 58264.055
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 208.65 | 207 | 206.4 | 172.9 | 166.45 | 181.45 | 171.55 | 170.5 | 162.6 | 169.1 | 183.5 | 153.25 | 177.45 | 198.1 | 204.9 | 167.85 | 193.6 | 210.65 | 191.4 | 3497.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 507.95 | 554.85 | 484.25 | 712.2 | 697.55 | 703.05 | 724.15 | 601.5 | 575.45 | 636.15 | 585.5 | 611.65 | 236.8 | 471.55 | 556.65 | 501.55 | 430.2 | 315.5 | 246.3 | 10152.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1502.55 | 1582.7 | 1423.3 | 1987.9 | 1933.4 | 1913.7 | 2103.55 | 1780.15 | 1674 | 1901.75 | 1642.2 | 1744.65 | 657.8 | 1407.25 | 1767.75 | 1671.1 | 1314.7 | 926.65 | 795.55 | 29730.65
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 456.1 | 421.9 | 453.05 | 478.3 | 293.65 | 245.7249 | 479.55 | 479.8 | 480.15 | 480.3 | 480.4 | 480.1 | 480.35 | 459.5 | 407 | 389.8 | 382.5 | 461.05 | 480.05 | 8289.2749
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.05 | 26.4 | 26.4 | 23.95 | 26.4 | 18.45 | 26.25 | 26.4 | 26.4 | 31.8 | 32.65 | 37.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.8 | 41.6 | 54 | 65.1 | 720.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 24.85 | 24 | 23.4 | 22.5 | 24 | 29 | 27.05 | 28.2 | 27.45 | 7.2 | [5 empty] | 12.35 | 24.5 | 24.1 | 24.55 | 323.15
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 39.8 | 43.2 | 43.2 | 40.45 | 45.4 | 57.4 | 56.9 | 57.6 | 57.55 | 14.4 | [5 empty] | 20.55 | 42.35 | 35.5 | 53.4 | 607.7
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 8.8 |  |  | 0.7 | 25.35 | 32.65 | 46.95 | 49.35 | 52.6 | 50.8 | 50.25 | 42.65 | 50.5 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 674.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 153.65 |  |  |  | 153.65
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 19.25 |  | 19.25
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 139.45 | 138.75 | 137.45 | 125.25 | 120.6 | 135.05 | 136.65 | 126.25 | 117.9 | 118.85 | 133.85 | 119.35 | 116.9 | 137.3 | 138.15 | 140.15 | 137.6 | 132.85 | 126.95 | 2479.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 370.8 | [15 empty] | 370.8
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2654.75 | 2651.2 | 2654.25 | 2653.55 | 2387.35 | 2388.8 | 2344.35 | 2460.35 | 2643.25 | 2639.6 | 2639.2 | 2647.25 | 2651.6 | 2651.85 | 2651.55 | 2596.5 | 1657.6 | 1337.05 | 1338 | 45648.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.6 | 26.8 | 27.25 | 26.75 | 21.75 | 20.55 | 26.25 | 15.3 | 23.1 | 28.8 | 25.15 | 24.3 | 26.45 | 25.95 | 26.55 | 12.45 | 28.35 | 26.3 | 19.25 | 459.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.2 | 442.55 | 440.7 | 446.75 | 445.9 | 446.65 | 448.15 | 451.45 | 464 | 456.2 | 478.95 | 480.35 | 480.25 | 428.45 | 477.6 | 477.45 | 480.35 | 480 | 480.5 | 8753.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.15 | 151.95 | 158.2 | 150.25 | 148.15 | 145.3 | 139.2 | 139.2 | 134.15 | 114.65 | 90.65 | 83.35 | 90.7 | 93.5 | 93.85 | 97.95 | 102.85 | 102.4 | 102.8 | 2292.25
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46.95 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 48.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 906.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 833.95 | 966.15 | 942.5 | 1047.55 | 1068.8 | 1040.3 | 1061.5 | 1077.8 | 1078.15 | 1066.4 | 1053.35 | 719.15 | 609.5 | 1056.35 | 995.15 | 981.45 | 941 | 793.5 | 936.8 | 18269.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1640.5 | 1531.2 | 1547.9 | 1668.7 | 1626.3 | 1783.55 | 2253.1 | 2156.6 | 2309.95 | 2330.4 | 2243.55 | 2246.75 | 2310.8 | 2053.25 | 1818.9 | 2087.35 | 2049.05 | 2524.65 | 2537.3 | 38719.8
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 384.95 | 379.8 | 419.75 | 424.55 | 417.4 | 429.3 | 390.45 | 420.95 | 403.9 | 489.75 | 471.5 | 499.4 | 469.6 | 467.35 | 456.75 | 453.35 | 583.3 | 548.05 | 582.75 | 8692.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 658.55 | 606.25 | 690.3 | 698.8 | 554.85 | 549.1 | 611.55 | 639.2 | 629.9 | 709.45 | 696.75 | 740 | 800.75 | 776.25 | 719.85 | 676 | 670.05 | 575.7 | 623 | 12626.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.2 | 178.65 | 179.25 | 179.85 | 179.95 | 180.3 | 178.5 | 178.85 | 177.25 | 177.9 | 179.05 | 178.2 | 178.05 | 179.75 | 179.25 | 178.1 |  |  |  | 2862.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.05 | 184.4 | 141.55 | 145.9 | 144.45 | 163.3 | 221.95 | 222.3 | 217.5 | 215.25 | 223.8 | 217.55 | 209.45 | 199.8 | 190.05 | 175.95 |  |  |  | 3071.25
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2592.65 | 2327.3 | 2577.4 | 2594 | 2584.55 | 2592.9 | 2579.85 | 2584.4 | 2564.3 | 2587.6 | 2537.9 | 2554.6 | 2561.5 | 2555.4 | 2555.9 | 2556.4 | 2574.9 | 2563.5 | 2566.8 | 48611.85
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 175.81 | 177.05 | 187.55 | 160.55 | 137.05 | 129.45 | 140.05 | 159.75 | 136.2 | 186.35 | 166.5 | 120.05 | 142.3 | 90.65 | 148.8 | 109.55 | 161.5 | 186.45 | 206.4 | 2922.01
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4991.45 | 4738.35 | 4955.1 | 5157.55 | 5141.4 | 5156.9 | 5144.3 | 4752.2 |  |  |  |  | 3824.15 | 5150.35 | 176.15 |  | 24.65 | 4207.3 | 5134.3 | 58554.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2417.15 | 2336.1 | 2390.65 | 2466.6 | 2461.9 | 2470.8 | 2449.05 | 2268.15 |  |  |  |  | 1735.15 | 2460.05 | 86.15 |  |  | 1892.35 | 2454.35 | 27888.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 174.62 | 84.95 | 78.855 | 338.425
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 126.4 | 62.995 | 59.55 | 248.945
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 496.95 | 496.65 | 496.8 | 496.65 | 426.05 | 497.45 | 496.9136 | 496.9484 | 468.162 | 403.9 | 455.0961 | 276.0475 | 274 | 246.7 | 301.1 |  |  |  |  | 6329.4176
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 158499.91 | 149903.76 | 162379.545 | 165123.615 | 165397.3 | 167385.2099 | 167391.7736 | 166072.5322 | 158275.622 | 169463.9525 | 173163.7461 | 173573.2125 | 172873.2 | 172795.785 | 169149.7789 | 155678.15 | 167280.2921 | 171974.835 | 173776.005 | 3160158.2247
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Noviembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 145.117 |  |  | 2.6 | 145.8 | 146.643 | 147.4755 |  | 226.6 | 225.9 | 240.95 | 218.95 | 270.959 | 265.257 | 234.383 | 247.55 | 273.232 | 266.446 | 273.169 | 3331.0315
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 191.638 | 143.0055 | 135.7735 | 166.98 | 146.865 | 185.31 | 117.2406 | 185.7 | 116.83 | 148.285 | 182.855 | 149.154 | 192.323 | 159.0804 | 191.352 | 190.6935 | 190.5925 | 190.405 | 190.317 | 3174.4
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 309.4 | 313 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 310.15 | 314.05 | 315.1 | 316.8 | 204.6 | 316.75 | 316.8 | 303.1 | 5870.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 646.5319 | 397.9703 | 398.6705 | 399.25 | 638.7 | 637.0953 | 638.725 | 637.07 | 640.1 | 636.05 | 636.3 | 636.95 | 637.2051 | 634.3587 | 638.6119 | 642.234 | 642.5051 | 637.9984 | 640.0413 | 11416.3675
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 226.5055 | 225.6 | 278.3537 | 453.3 | 274 | 144.7951 | 274 | 227.75 | 228 | 228 | 228 | 228 | 339.888 | 454.2839 | 454.2331 | 454.6234 | 454.5195 | 454.4185 | 454.2854 | 6082.5562
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.45 | 108.8 | 99 | 102.15 | 92.6 | 82.75 | 61.95 | 66.5 | 83.95 | 56.9 | 13.2 | [8 empty] | 867.25
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 209.9 | 303.7 | 239.85 | 190.55 | 193.35 | 203.9 | 194.05 | 191.65 | 204.15 | 148.3 | 146.3 | 146.25 | 154.1 | 169.4 | 167.85 | 172.85 | 139.55 | 138.2 | 134 | 3447.9
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 507 | 500.2128 | 508.468 | 335.45 | 123.5544 | 130.9591 | 275.2624 | 339.0244 | 105.25 | 263.85 | 464.35 | 467.4392 | 555.3859 | 500.272 | 510.4862 | 504.3782 | 395.4351 | 489.2469 | 467.7296 | 7443.7543
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2335.5424 | 1992.2886 | 1976.9157 | 1967.08 | 1931.6694 | 1848.2524 | 2025.5035 | 1964.4944 | 1921.68 | 2024.085 | 2228.755 | 2156.8932 | 2463.911 | 2497.7521 | 2513.7162 | 2416.9292 | 2412.5842 | 2493.5148 | 2462.6423 | 41634.2094
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 504840.105
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 458457.975
[7 empty] | ELECTROPERU | 377754.975
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 376365.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 133759.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 123137.9
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 121738.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 101578.1
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 87001.4
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 86442.6
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 72470.36
[7 empty] | EGEMSA | 70567.15
[7 empty] | CELEPSA | 52371.35
[7 empty] | SAN GABAN | 46107.95
[7 empty] | EGASA | 44581.4
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 40760.5
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 39980.2
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 36931.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 35342.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 31159.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 29730.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 29690.85
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 27656.465
[7 empty] | LA VIRGEN | 22601.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 19778.25
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15356.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 11683
[7 empty] | SINERSA | 11045.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 10152.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8424.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 8398.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8377.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8309
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 8289.2749
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8289
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7353.1
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7239.545
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 7008.55
[7 empty] | EGESUR | 6971.65
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 6329.4176
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5969.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5944.6
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 4943.1147
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3898.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3497.3
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3257.11
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2922.01
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2878.3
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2581.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2479.3
[7 empty] | PETRAMAS | 2326.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1944.0825
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1815.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 1776
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1709.4
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1477.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1330
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1304.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1135.87
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1125
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 587.37
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 451.35
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 370.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 172.9
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 153.35
[7 empty] | KONDU SAC | 45.55
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 25.95

## G_AREAS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 403.4 | 110.7 | 0 | 79.5 | 2876.75 | 2396.8 | 0 | 255.7 | 572.3 | 0 | 0 | 0 | 593.6 | 5529.25 | 572.3 | 6695.15 | 00:30 | 3852.45 | 2507.5 | 0 | 335.2 | 6695.15 | 00:30 | 293.2 | 72.8 | 0 | 335.2 | 701.2
01:00 | 406.4 | 107.3 | 0 | 85 | 2754.13 | 2364.7 | 0 | 236.5 | 571 | 0 | 0 | 0 | 598.7 | 5355.33 | 571 | 6525.03 | 01:00 | 3731.53 | 2472 | 0 | 321.5 | 6525.03 | 01:00 | 294.3 | 70.3 | 0 | 321.5 | 686.1
01:30 | 348.7 | 106.7 | 0 | 87.7 | 2632.92 | 2462.3 | 0 | 199.2 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 543.1 | 5294.42 | 568.2 | 6405.72 | 01:30 | 3549.82 | 2569 | 0 | 286.9 | 6405.72 | 01:30 | 290.6 | 69.1 | 0 | 286.9 | 646.6
02:00 | 351.5 | 106.7 | 0 | 86.6 | 2659.67 | 2491 | 0 | 172 | 566.3 | 0 | 0 | 0 | 544.8 | 5322.67 | 566.3 | 6433.77 | 02:00 | 3577.47 | 2597.7 | 0 | 258.6 | 6433.77 | 02:00 | 288.5 | 69.1 | 0 | 258.6 | 616.2
02:30 | 355.7 | 108 | 0 | 96.1 | 2654.23 | 2421.3 | 0 | 170.9 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 559.8 | 5246.43 | 570.4 | 6376.63 | 02:30 | 3580.33 | 2529.3 | 0 | 267 | 6376.63 | 02:30 | 283.6 | 70.1 | 0 | 267 | 620.7
03:00 | 342 | 109.8 | 0 | 100.7 | 2539.72 | 2366.1 | 0 | 151.8 | 651.7 | 0 | 0 | 0 | 552.5 | 5057.62 | 651.7 | 6261.82 | 03:00 | 3533.42 | 2475.9 | 0 | 252.5 | 6261.82 | 03:00 | 281.9 | 72.2 | 0 | 252.5 | 606.6
03:30 | 352.6 | 108.9 | 0 | 104.7 | 2352.38 | 2520.1 | 0 | 134.6 | 670.1 | 0 | 0 | 0 | 566.2 | 5007.08 | 670.1 | 6243.38 | 03:30 | 3375.08 | 2629 | 0 | 239.3 | 6243.38 | 03:30 | 283.9 | 71.1 | 0 | 239.3 | 594.3
04:00 | 351.4 | 108.2 | 0 | 111.1 | 2359.67 | 2647.1 | 0 | 128.8 | 666.8 | 0 | 0 | 0 | 570.7 | 5135.57 | 666.8 | 6373.07 | 04:00 | 3377.87 | 2755.3 | 0 | 239.9 | 6373.07 | 04:00 | 283.9 | 70.7 | 0 | 239.9 | 594.5
04:30 | 352.1 | 107.7 | 0 | 107.7 | 2365.57 | 2586.2 | 0 | 130.2 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 567.5 | 5081.97 | 663.2 | 6312.67 | 04:30 | 3380.87 | 2693.9 | 0 | 237.9 | 6312.67 | 04:30 | 283.3 | 70 | 0 | 237.9 | 591.2
05:00 | 353.4 | 105.3 | 0 | 101.2 | 2453.89 | 2584.7 | 0 | 113.3 | 668 | 0 | 1 | 0 | 559.9 | 5151.89 | 669 | 6380.79 | 05:00 | 3475.29 | 2690 | 1 | 214.5 | 6380.79 | 05:00 | 283.5 | 67.4 | 1 | 214.5 | 566.4
05:30 | 359.8 | 108.6 | 0 | 90.8 | 2493.29 | 2687.2 | 0 | 111.6 | 672.8 | 0 | 58.1 | 0 | 559.2 | 5292.09 | 730.9 | 6582.19 | 05:30 | 3525.89 | 2795.8 | 58.1 | 202.4 | 6582.19 | 05:30 | 285 | 68.9 | 58.1 | 202.4 | 614.4
06:00 | 384.6 | 107.1 | 0 | 91 | 2292.32 | 2669 | 0 | 81.6 | 676.9 | 0 | 315.5 | 0 | 582.7 | 5042.92 | 992.4 | 6618.02 | 06:00 | 3353.82 | 2776.1 | 315.5 | 172.6 | 6618.02 | 06:00 | 284.9 | 68.3 | 315.5 | 172.6 | 841.3
06:30 | 410.9 | 107.7 | 0 | 76.7 | 2027.64 | 2711.8 | 0 | 76.1 | 660 | 0 | 575.6 | 0 | 595.3 | 4815.54 | 1235.6 | 6646.44 | 06:30 | 3098.54 | 2819.5 | 575.6 | 152.8 | 6646.44 | 06:30 | 284 | 69.3 | 575.6 | 152.8 | 1081.7
07:00 | 424.4 | 108.2 | 0 | 74.2 | 2077.79 | 2480.7 | 0.1 | 84.9 | 691 | 0 | 810 | 0 | 606.8 | 4643.49 | 1501 | 6751.29 | 07:00 | 3193.19 | 2588.9 | 810.1 | 159.1 | 6751.29 | 07:00 | 277.3 | 69.7 | 810.1 | 159.1 | 1316.2
07:30 | 411.1 | 108.1 | 0 | 71.3 | 1913.39 | 2666.2 | 0.1 | 79.3 | 673.4 | 0 | 872.5 | 0 | 590.5 | 4658.99 | 1545.9 | 6795.39 | 07:30 | 2997.89 | 2774.3 | 872.6 | 150.6 | 6795.39 | 07:30 | 275.5 | 70.1 | 872.6 | 150.6 | 1368.8
08:00 | 424.2 | 109 | 0.1 | 78.8 | 1989.27 | 2704.4 | 0.4 | 95.7 | 684.9 | 0 | 903.2 | 0 | 612.1 | 4789.77 | 1588.1 | 6989.97 | 08:00 | 3098.37 | 2813.4 | 903.7 | 174.5 | 6989.97 | 08:00 | 275.5 | 71.1 | 903.7 | 174.5 | 1424.8
08:30 | 423.4 | 110.6 | 0.1 | 80.5 | 2234.89 | 2631.4 | 0.7 | 127.6 | 690.2 | 0 | 915 | 0 | 614.6 | 4994.59 | 1605.2 | 7214.39 | 08:30 | 3348.49 | 2742 | 915.8 | 208.1 | 7214.39 | 08:30 | 276.4 | 71 | 915.8 | 208.1 | 1471.3
09:00 | 425.9 | 110.5 | 0.1 | 92.4 | 2269.06 | 2624.1 | 0.9 | 147.4 | 687.9 | 0 | 929.7 | 0 | 628.9 | 5041.46 | 1617.6 | 7287.96 | 09:00 | 3382.86 | 2734.6 | 930.7 | 239.8 | 7287.96 | 09:00 | 277.4 | 70.6 | 930.7 | 239.8 | 1518.5
09:30 | 419.6 | 107.6 | 0.3 | 98.1 | 2322.56 | 2693.5 | 1 | 151.7 | 694.9 | 0 | 934 | 0 | 625.6 | 5168.76 | 1628.9 | 7423.26 | 09:30 | 3437.06 | 2801.1 | 935.3 | 249.8 | 7423.26 | 09:30 | 276.3 | 68.2 | 935.3 | 249.8 | 1529.6
10:00 | 419.5 | 101.3 | 0.4 | 109.5 | 2479.92 | 2679.1 | 1.1 | 176.5 | 682.6 | 0 | 936.8 | 0 | 630.7 | 5336.62 | 1619.4 | 7586.72 | 10:00 | 3582.02 | 2780.4 | 938.3 | 286 | 7586.72 | 10:00 | 277.5 | 61.5 | 938.3 | 286 | 1563.3
10:30 | 427 | 105.7 | 0.4 | 114.3 | 2540.27 | 2610.8 | 0.7 | 176.7 | 693.4 | 0 | 944.1 | 0 | 647.4 | 5328.47 | 1637.5 | 7613.37 | 10:30 | 3660.67 | 2716.5 | 945.2 | 291 | 7613.37 | 10:30 | 279 | 65.9 | 945.2 | 291 | 1581.1
11:00 | 430.8 | 105.4 | 0.4 | 112.6 | 2490.83 | 2626.3 | 1.1 | 210.9 | 695.3 | 0 | 941.7 | 0 | 649.2 | 5329.13 | 1637 | 7615.33 | 11:00 | 3616.93 | 2731.7 | 943.2 | 323.5 | 7615.33 | 11:00 | 278.6 | 65.6 | 943.2 | 323.5 | 1610.9
11:30 | 427.4 | 102.5 | 0.4 | 114.8 | 2638.32 | 2592.8 | 1.3 | 241 | 684.7 | 0 | 881.8 | 0 | 645.1 | 5473.42 | 1566.5 | 7685.02 | 11:30 | 3750.42 | 2695.3 | 883.5 | 355.8 | 7685.02 | 11:30 | 277.6 | 63.7 | 883.5 | 355.8 | 1580.6
12:00 | 432.4 | 104.2 | 0.4 | 113.7 | 2726.47 | 2587.6 | 1.3 | 258.7 | 689.9 | 0 | 879.9 | 0 | 650.7 | 5574.07 | 1569.8 | 7794.57 | 12:00 | 3848.77 | 2691.8 | 881.6 | 372.4 | 7794.57 | 12:00 | 277.5 | 65.9 | 881.6 | 372.4 | 1597.4
12:30 | 433 | 106.8 | 0.5 | 123.2 | 2596.46 | 2576.3 | 1.3 | 256.7 | 680.3 | 0 | 923.3 | 0 | 663.5 | 5430.76 | 1603.6 | 7697.86 | 12:30 | 3709.76 | 2683.1 | 925.1 | 379.9 | 7697.86 | 12:30 | 278.3 | 69.1 | 925.1 | 379.9 | 1652.4
13:00 | 428.8 | 107 | 0.3 | 116.1 | 2519.56 | 2600.7 | 1.2 | 253.5 | 676.3 | 0 | 924.5 | 0 | 652.2 | 5374.96 | 1600.8 | 7627.96 | 13:00 | 3624.66 | 2707.7 | 926 | 369.6 | 7627.96 | 13:00 | 276.7 | 69.6 | 926 | 369.6 | 1641.9
13:30 | 432.9 | 105.5 | 0.3 | 122.1 | 2480.05 | 2541.6 | 1.2 | 305.4 | 693.5 | 0 | 921 | 0 | 660.8 | 5328.25 | 1614.5 | 7603.55 | 13:30 | 3606.45 | 2647.1 | 922.5 | 427.5 | 7603.55 | 13:30 | 277.6 | 68.8 | 922.5 | 427.5 | 1696.4
14:00 | 423.7 | 105.9 | 0.4 | 125.2 | 2522.19 | 2605.5 | 1.1 | 333.2 | 699 | 0 | 742.8 | 0 | 655.2 | 5461.99 | 1441.8 | 7558.99 | 14:00 | 3644.89 | 2711.4 | 744.3 | 458.4 | 7558.99 | 14:00 | 275.5 | 70.5 | 744.3 | 458.4 | 1548.7
14:30 | 435 | 101.1 | 0.2 | 124.6 | 2636.46 | 2673.2 | 1 | 369.1 | 700.4 | 0 | 721.7 | 0 | 660.9 | 5679.76 | 1422.1 | 7762.76 | 14:30 | 3771.86 | 2774.3 | 722.9 | 493.7 | 7762.76 | 14:30 | 276.5 | 67.9 | 722.9 | 493.7 | 1561
15:00 | 431.5 | 101.9 | 0.2 | 125.1 | 2716.24 | 2520.6 | 0.6 | 370.6 | 684.2 | 0 | 858.5 | 0 | 658.7 | 5608.04 | 1542.7 | 7809.44 | 15:00 | 3831.94 | 2622.5 | 859.3 | 495.7 | 7809.44 | 15:00 | 276.9 | 68.3 | 859.3 | 495.7 | 1700.2
15:30 | 437.1 | 100 | 0.1 | 125.4 | 2837.25 | 2663.5 | 0.5 | 410.1 | 694.6 | 0 | 589.4 | 0 | 662.6 | 5911.35 | 1284 | 7857.95 | 15:30 | 3968.95 | 2763.5 | 590 | 535.5 | 7857.95 | 15:30 | 280.7 | 66.4 | 590 | 535.5 | 1472.6
16:00 | 431.9 | 101.3 | 0.1 | 121 | 2720.19 | 2506.2 | 0.4 | 424 | 689.8 | 0 | 752 | 0 | 654.3 | 5650.79 | 1441.8 | 7746.89 | 16:00 | 3841.89 | 2607.5 | 752.5 | 545 | 7746.89 | 16:00 | 279.9 | 67.8 | 752.5 | 545 | 1645.2
16:30 | 428.3 | 104.3 | 0.1 | 107.2 | 2935.55 | 2664.2 | 0.5 | 450 | 684.3 | 0 | 307.3 | 0 | 639.9 | 6050.25 | 991.6 | 7681.75 | 16:30 | 4048.15 | 2768.5 | 307.9 | 557.2 | 7681.75 | 16:30 | 279.1 | 70.4 | 307.9 | 557.2 | 1214.6
17:00 | 427.7 | 102.2 | 0.1 | 100.2 | 3017.5 | 2668.7 | 0.2 | 457.9 | 674.2 | 0 | 151.3 | 0 | 630.2 | 6144.3 | 825.5 | 7600 | 17:00 | 4119.4 | 2770.9 | 151.6 | 558.1 | 7600 | 17:00 | 282.9 | 67.3 | 151.6 | 558.1 | 1059.9
17:30 | 427.9 | 103.6 | 0 | 96.8 | 2976.21 | 2705.8 | 0.1 | 476.3 | 687.3 | 0 | 74.8 | 0 | 628.3 | 6158.41 | 762.1 | 7548.81 | 17:30 | 4091.41 | 2809.4 | 74.9 | 573.1 | 7548.81 | 17:30 | 283.3 | 67.2 | 74.9 | 573.1 | 998.5
18:00 | 441.2 | 101 | 0 | 95 | 2970.4 | 2637.1 | 0 | 459.5 | 687.4 | 0 | 2.7 | 0 | 637.2 | 6067 | 690.1 | 7394.3 | 18:00 | 4099 | 2738.1 | 2.7 | 554.5 | 7394.3 | 18:00 | 284.3 | 65.1 | 2.7 | 554.5 | 906.6
18:30 | 441.7 | 105.8 | 0 | 84.7 | 3156.77 | 2714.7 | 0 | 490.6 | 744.9 | 0 | 0 | 0 | 632.2 | 6362.07 | 744.9 | 7739.17 | 18:30 | 4343.37 | 2820.5 | 0 | 575.3 | 7739.17 | 18:30 | 284.2 | 68.1 | 0 | 575.3 | 927.6
19:00 | 445.1 | 107.5 | 0 | 82 | 3274.1 | 2704.1 | 0 | 453.3 | 746.9 | 0 | 0 | 0 | 634.6 | 6431.5 | 746.9 | 7813 | 19:00 | 4466.1 | 2811.6 | 0 | 535.3 | 7813 | 19:00 | 284.7 | 68.9 | 0 | 535.3 | 888.9
19:30 | 444.9 | 108.3 | 0 | 84.8 | 3298.21 | 2695.5 | 0 | 446.9 | 746.6 | 0 | 0 | 0 | 638 | 6440.61 | 746.6 | 7825.21 | 19:30 | 4489.71 | 2803.8 | 0 | 531.7 | 7825.21 | 19:30 | 285.1 | 70.2 | 0 | 531.7 | 887
20:00 | 450.4 | 107.9 | 0 | 73.1 | 3307.76 | 2681.6 | 0 | 431 | 747.2 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 6420.36 | 747.2 | 7798.96 | 20:00 | 4505.36 | 2789.5 | 0 | 504.1 | 7798.96 | 20:00 | 284.8 | 70.5 | 0 | 504.1 | 859.4
20:30 | 450.1 | 108.4 | 0 | 66.5 | 3295.34 | 2703.9 | 0 | 410.9 | 750.7 | 0 | 0 | 0 | 625 | 6410.14 | 750.7 | 7785.84 | 20:30 | 4496.14 | 2812.3 | 0 | 477.4 | 7785.84 | 20:30 | 285.1 | 71.7 | 0 | 477.4 | 834.2
21:00 | 450.3 | 110 | 0 | 60.5 | 3308.27 | 2667.9 | 0 | 398.7 | 745.9 | 0 | 0 | 0 | 620.8 | 6374.87 | 745.9 | 7741.57 | 21:00 | 4504.47 | 2777.9 | 0 | 459.2 | 7741.57 | 21:00 | 285.1 | 72.5 | 0 | 459.2 | 816.8
21:30 | 419.2 | 109.1 | 0 | 57.5 | 3317.26 | 2706.3 | 0 | 339.5 | 742.8 | 0 | 0 | 0 | 585.8 | 6363.06 | 742.8 | 7691.66 | 21:30 | 4479.26 | 2815.4 | 0 | 397 | 7691.66 | 21:30 | 285.4 | 72.1 | 0 | 397 | 754.5
22:00 | 415.4 | 107.8 | 0 | 51.4 | 3333.39 | 2710.3 | 0 | 275.2 | 734.8 | 0 | 0 | 0 | 574.6 | 6318.89 | 734.8 | 7628.29 | 22:00 | 4483.59 | 2818.1 | 0 | 326.6 | 7628.29 | 22:00 | 286.7 | 70.1 | 0 | 326.6 | 683.4
22:30 | 419.1 | 109 | 0 | 45.6 | 3281.37 | 2721.7 | 0 | 213.7 | 735.3 | 0 | 0 | 0 | 573.7 | 6216.77 | 735.3 | 7525.77 | 22:30 | 4435.77 | 2830.7 | 0 | 259.3 | 7525.77 | 22:30 | 286.2 | 71.6 | 0 | 259.3 | 617.1
23:00 | 417.5 | 109.7 | 0 | 41.6 | 3208.86 | 2673.8 | 0 | 201.3 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 6083.96 | 684.8 | 7337.56 | 23:00 | 4311.16 | 2783.5 | 0 | 242.9 | 7337.56 | 23:00 | 285.9 | 72.4 | 0 | 242.9 | 601.2
23:30 | 420.5 | 110.3 | 0 | 31.7 | 3034.65 | 2698.6 | 0 | 187.4 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 5920.65 | 691.5 | 7174.65 | 23:30 | 4146.65 | 2808.9 | 0 | 219.1 | 7174.65 | 23:30 | 286.7 | 71.7 | 0 | 219.1 | 577.5
00:00 | 405.9 | 108.2 | 0 | 32.8 | 2928.82 | 2652.8 | 0 | 172.6 | 687 | 0 | 0 | 0 | 546.9 | 5754.22 | 687 | 6988.12 | 00:00 | 4021.72 | 2761 | 0 | 205.4 | 6988.12 | 00:00 | 285.6 | 70.3 | 0 | 205.4 | 561.3
TOTAL MWh | 9898.65 | 2559.2 | 2.45 | 2186.55 | 64908.905 | 62749.9 | 8.4 | 6150.05 | 16377.8 | 0 | 8934.1 | 0 | 14646.85 | 133817.255 | 25311.9 | 173776.005 | TOTAL MWh | 91185.355 | 65309.1 | 8944.95 | 8336.6 | 173776.005 | TOTAL MWh | 6773.2 | 1660.55 | 8944.95 | 8336.6 | 25715.3

## HOP
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 05:33:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 05:33:51 | 19/11/2025 05:46:42 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 05:46:42 | 19/11/2025 09:35:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 09:35:57 | 19/11/2025 09:36:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 19/11/2025 09:50:00 | 19/11/2025 10:05:06 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 10:05:06 | 19/11/2025 11:15:38 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 11:15:38 | 19/11/2025 12:12:56 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 12:12:56 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 02:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/11/2025 02:53:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 19/11/2025 10:01:00 | 19/11/2025 11:00:00 | 19/11/2025 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 03:00:00 | 19/11/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 06:30:00 | 19/11/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 07:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 09:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/11/2025 09:30:00 | 19/11/2025 12:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/11/2025 12:12:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | RENOVANDES H1 | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Renovandes H1 F/S por falla externa. (Falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 18265 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 19/11/2025 08:00 | 19/11/2025 15:59 | Reemplazo de baterias-TG5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13555 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | 19/11/2025 07:28 | 19/11/2025 17:49 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 130 | P | F/S | N | CORR. | 22378 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | 19/11/2025 07:28 | 19/11/2025 17:49 | BARRA B 33KV F/S POR REPARACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN 33kV TRANSFORMADOR PRINCIPAL TP-2 SE PUNTA LOMITAS | 15.6 | P | F/S | N | CORR. | 22662 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Unidad indisponible para realizar mantenimiento correctivo | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | UPGRADE DEL OVATION | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CAMBIO DE VIRADOR TURBINA | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Inspección preventiva de sistemas de unidad, Inspección a distribuidor, rótulas, Barras 10KV, Barra SSAA 380V (TAC4), Tablero de distribución TCC4, Tableros de protecciones y control (TPU5/TCU5/TPTU5), Servicio de prueba integral de protecciones eléctricas, Inspección de equipos, etc | 5.67 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTO (OVERHAUL) DE TURBINA, CAMBIO DE ÁLABES, MTO A DISTRIBUIDOR, MANTO A ROTULAS, MANTO DE BARRAS 10KV, MANTO BARRA SSAA 380V (TAC4), MANTO TABLERO DISTRIBUCION TCC4, MANTO TABLEROS DE PROTECC Y CONTROL (TPU5/TCU5/TPTU5), SERVICIO PRUEBA INTEGRAL DE PROT. ELECTRICAS DE LA UNIDAD, INSPECCION EQUIPOS | 5.65 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CAMBIO DE 4 AGUJAS DE TURBINA | 35 | P | F/S | N | PREV. | 21 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | Mantenimiento programado (proyecto de modernización del sistema de Protecciones). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G1 | 19/11/2025 08:21 | 19/11/2025 09:34 | Desmontaje de sensores de vibración y cavitación | 22 | P | F/S | N | PREV. | 55 | G
STATKRAFT S.A | CAHUA | G2 | 19/11/2025 13:34 | 19/11/2025 18:16 | nstalación de sensores de vibración y cavitación para pruebas online de vibraciones | 22 | P | F/S | N | PREV. | 56 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G4 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + Inspección Semestral 2 F/S UG4 | 12 | P | F/S | N | PREV. | 42 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | PACHACHACA | G2 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Mantenimiento Sistema de Control UG2 + Prueba de protecciones T2 | 3 | P | F/S | N | PREV. | 47 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 19/11/2025 00:00 | 20/11/2025 00:00 | El Grupo de la C.H. Anashironi F/S por falla Externa (falla en el aislamiento del conductor entre la barra 13.8 KV y transformador TP-138-02 (devanado 13.8 kV) de la SE. Santa Ana. | 20 | P | F/S | N | OTROS | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
19/11/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 19 de Noviembre del 2025 / SEM N° 46 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 19 de Noviembre del 2025 / SEM N° 46 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TAG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3355.5936 | 3293.8351 | 473.2804
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3355.5936 | 3293.8351 | 473.2804
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3355.5936 | 3293.8351 | 473.2804
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3399.6473 | 3337.8887 | 473.2804
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [6 empty] | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 260.5588 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [118 empty] | 3584.5222 | 3522.7637 | 288.4055
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.0147 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.872 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6253.4105 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5743640.98 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 21.9 | 20.5 | 13 | 87 | 14.02 | 12.78 | 8.407 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 69.28 | 112.38 | 53.85 | 66.7 | 11.53 | 15.64 | 6.622 | 0.4 | -- | -- | 16.42 | 126.25 | 68.93 | 46.708 | 106.247 | 21.1 | 3.45 | 20.1 | 5.1404 | 7.0083 | 10.2 | 20.94 | 21.23 | 23.354 | -- | 39.4683 | -- | 4.9616 | 7.0316 | 17.088 | 6.825 | 16.634
00:30 | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 21.9 | 20.5 | 13 | 87 | 14.02 | 12.78 | 8.407 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 69.28 | 112.38 | 53.85 | 66.7 | 11.53 | 15.64 | 6.622 | 0.4 | -- | -- | 16.42 | 126.25 | 68.93 | 46.708 | 106.247 | 21.1 | 3.45 | 20.1 | 5.1404 | 7.0083 | 10.2 | 20.94 | 21.23 | 23.354 | -- | 39.4683 | -- | 4.9616 | 7.0316 | 17.088 | 6.825 | 16.634
01:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 21.8 | 21 | 13 | 86 | 11.94 | 12.57 | 8.516 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 70.09 | 112.38 | 53.85 | 66.666 | 11.51 | 15.64 | 5.729 | 0.39 | -- | -- | 15.58 | 125.41 | 72.32 | 42.538 | 134.714 | 28.5 | 3.45 | 20 | 4.9446 | 7.0083 | 10.4 | 21.57 | 21.86 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.9106 | 7.0316 | 17.088 | 6.579 | 16.459
01:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 21.8 | 21 | 13 | 86 | 11.94 | 12.57 | 8.516 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 70.09 | 112.38 | 53.85 | 66.666 | 11.51 | 15.64 | 5.729 | 0.39 | -- | -- | 15.58 | 125.41 | 72.32 | 42.538 | 134.714 | 28.5 | 3.45 | 20 | 4.9446 | 7.0083 | 10.4 | 21.57 | 21.86 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.9106 | 7.0316 | 17.088 | 6.579 | 16.459
02:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 12.3 | 21 | 13 | 85 | 12.04 | 12.51 | 8.27 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 70.09 | 112.38 | 53.85 | 66.57 | 11.52 | 15.64 | 6.045 | 0.38 | -- | -- | 18.37 | 128.2 | 74.46 | 41.131 | 142.428 | 30.6 | 3.45 | 16.3 | 5.7582 | 7.0083 | 10.4 | 20.96 | 21.24 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.8888 | 7.0316 | 17.088 | 6.474 | 16.338
02:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 12.3 | 21 | 13 | 85 | 12.04 | 12.51 | 8.27 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 70.09 | 112.38 | 53.85 | 66.57 | 11.52 | 15.64 | 6.045 | 0.38 | -- | -- | 18.37 | 128.2 | 74.46 | 41.131 | 142.428 | 30.6 | 3.45 | 16.3 | 5.7582 | 7.0083 | 10.4 | 20.96 | 21.24 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.8888 | 7.0316 | 17.088 | 6.474 | 16.338
03:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 10 | 21 | 13 | 83 | 12.01 | 12.47 | 8.16 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 66.523 | 11.49 | 15.64 | 5.305 | 0.36 | -- | -- | 13.16 | 122.99 | 75.91 | 42.569 | 140.777 | 25.1 | 3.45 | 14.3 | 6.4991 | 7.0083 | 10.4 | 20.15 | 20.43 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.8354 | 7.0316 | 17.088 | 6.217 | 16.318
03:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 10 | 21 | 13 | 83 | 12.01 | 12.47 | 8.16 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 69.28 | 111.41 | 52.88 | 66.523 | 11.49 | 15.64 | 5.305 | 0.36 | -- | -- | 13.16 | 122.99 | 75.91 | 42.569 | 140.777 | 25.1 | 3.45 | 14.3 | 6.4991 | 7.0083 | 10.4 | 20.15 | 20.43 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.8354 | 7.0316 | 17.088 | 6.217 | 16.318
04:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 10 | 21 | 13 | 86 | 11.95 | 12.59 | 8.411 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 68.48 | 110.44 | 51.91 | 68.269 | 11.46 | 15.64 | 5.448 | 0.35 | -- | -- | 18.66 | 128.49 | 72.15 | 42.764 | 137.792 | 25.2 | 3.45 | 14.1 | 4.6078 | 7.0083 | 10.4 | 20.77 | 21.06 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.7881 | 7.0316 | 16.858 | 6.219 | 16.073
04:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 10 | 21 | 13 | 86 | 11.95 | 12.59 | 8.411 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 68.48 | 110.44 | 51.91 | 68.269 | 11.46 | 15.64 | 5.448 | 0.35 | -- | -- | 18.66 | 128.49 | 72.15 | 42.764 | 137.792 | 25.2 | 3.45 | 14.1 | 4.6078 | 7.0083 | 10.4 | 20.77 | 21.06 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.7881 | 7.0316 | 16.858 | 6.219 | 16.073
05:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 7 | 21 | 13 | 80 | 11.99 | 12.61 | 8.305 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 68.48 | 110.44 | 51.91 | 72.998 | 11.44 | 15.02 | 4.64 | 0.33 | -- | -- | 16.52 | 126.35 | 72.17 | 51.459 | 117.189 | 22.8 | 3.45 | 14.1 | 4.528 | 7.0083 | 10.4 | 20.59 | 20.88 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.7415 | 7.0316 | 16.788 | 6.064 | 16.174
05:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 7 | 21 | 13 | 80 | 11.99 | 12.61 | 8.305 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 68.48 | 110.44 | 51.91 | 72.998 | 11.44 | 15.02 | 4.64 | 0.33 | -- | -- | 16.52 | 126.35 | 72.17 | 51.459 | 117.189 | 22.8 | 3.45 | 14.1 | 4.528 | 7.0083 | 10.4 | 20.59 | 20.88 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.7415 | 7.0316 | 16.788 | 6.064 | 16.174
06:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 4 | 21 | 13.4 | 76 | 12.01 | 12.52 | 10.146 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 68.48 | 109.48 | 50.95 | 76.488 | 11.44 | 15.02 | 6.378 | 0.32 | -- | -- | 20.53 | 130.36 | 73.28 | 62.907 | 118.244 | 8.1 | 3.45 | 14.1 | 4.7865 | 7.0083 | 10.4 | 20.61 | 20.9 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.7346 | 7.0316 | 16.788 | 6.031 | 18.07
06:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 4 | 21 | 13.4 | 76 | 12.01 | 12.52 | 10.146 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 68.48 | 109.48 | 50.95 | 76.488 | 11.44 | 15.02 | 6.378 | 0.32 | -- | -- | 20.53 | 130.36 | 73.28 | 62.907 | 118.244 | 8.1 | 3.45 | 14.1 | 4.7865 | 7.0083 | 10.4 | 20.61 | 20.9 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.7346 | 7.0316 | 16.788 | 6.031 | 18.07
07:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 4 | 21 | 13.4 | 74 | 12.04 | 12.59 | 10.171 | 1.07 | 54.58 | 1.131 | 58.53 | 67.68 | 115.34 | 56.11 | 92.334 | 11.46 | 15.64 | 7.29 | 0.32 | -- | -- | 15.78 | 125.617 | 75.171 | 66.085 | 127.903 | 0.7 | 3.45 | 7.9 | 5.0786 | 7.0083 | 10.4 | 20.75 | 21.04 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.724 | 7.0316 | 16.788 | 5.98 | 18.753
07:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 4 | 21 | 13.4 | 74 | 12.04 | 12.59 | 10.171 | 1.07 | 54.58 | 1.131 | 58.53 | 67.68 | 115.34 | 56.11 | 92.334 | 11.46 | 15.64 | 7.29 | 0.32 | -- | -- | 15.78 | 125.617 | 75.171 | 66.085 | 127.903 | 0.7 | 3.45 | 7.9 | 5.0786 | 7.0083 | 10.4 | 20.75 | 21.04 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.724 | 7.0316 | 16.788 | 5.98 | 18.753
08:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 4.1 | 21 | 13.4 | 76 | 13.98 | 12.46 | 10.119 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 71.7 | 115.34 | 56.11 | 92.871 | 11.45 | 14.41 | 5.336 | 0.32 | -- | -- | 15.41 | 125.241 | 70.963 | 66.035 | 125.783 | 8.9 | 3.45 | 8.2 | 5.0709 | 7.0083 | 10.4 | 20.29 | 20.58 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.7091 | 7.0316 | 16.788 | 5.908 | 18.8
08:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 4.1 | 21 | 13.4 | 76 | 13.98 | 12.46 | 10.119 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 71.7 | 115.34 | 56.11 | 92.871 | 11.45 | 14.41 | 5.336 | 0.32 | -- | -- | 15.41 | 125.241 | 70.963 | 66.035 | 125.783 | 8.9 | 3.45 | 8.2 | 5.0709 | 7.0083 | 10.4 | 20.29 | 20.58 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.7091 | 7.0316 | 16.788 | 5.908 | 18.8
09:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 14.7 | 21 | 12.4 | 76 | 13.91 | 12.65 | 10.077 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 76.66 | 115.34 | 56.11 | 97.945 | 11.39 | 14.41 | 6.64 | 0.33 | -- | -- | 23.8 | 130.611 | 70.968 | 64.784 | 106.247 | 0 | 3.45 | 16 | 5.1951 | 7.0083 | 10.4 | 20.43 | 20.72 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.6997 | 7.0316 | 16.788 | 5.863 | 18.969
09:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 14.7 | 21 | 12.4 | 76 | 13.91 | 12.65 | 10.077 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 76.66 | 115.34 | 56.11 | 97.945 | 11.39 | 14.41 | 6.64 | 0.33 | -- | -- | 23.8 | 130.611 | 70.968 | 64.784 | 106.247 | 0 | 3.45 | 16 | 5.1951 | 7.0083 | 10.4 | 20.43 | 20.72 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.6997 | 7.0316 | 16.788 | 5.863 | 18.969
10:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 19.1 | 21 | 12 | 74 | 14.45 | 12.52 | 12.584 | -- | -- | 1.131 | 58.83 | 78.34 | 115.34 | 56.11 | 93.548 | 11.27 | 14.41 | 5.41 | 0.33 | -- | -- | 24.76 | 131.568 | 69.652 | 68.012 | 113.485 | 0 | 3.45 | 14 | 5.2575 | 7.0083 | 10.4 | 20.25 | 20.54 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.6294 | 7.0316 | 16.559 | 5.753 | 19.196
10:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 19.1 | 21 | 12 | 74 | 14.45 | 12.52 | 12.584 | -- | -- | 1.131 | 58.83 | 78.34 | 115.34 | 56.11 | 93.548 | 11.27 | 14.41 | 5.41 | 0.33 | -- | -- | 24.76 | 131.568 | 69.652 | 68.012 | 113.485 | 0 | 3.45 | 14 | 5.2575 | 7.0083 | 10.4 | 20.25 | 20.54 | 23.354 | -- | -- | -- | 4.6294 | 7.0316 | 16.559 | 5.753 | 19.196
11:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 19 | 21 | 12 | 73 | 14.42 | 12.45 | 12.588 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 71.7 | 112.38 | 53.15 | 88.93 | 11.28 | 13.82 | 6.62 | 0.33 | -- | -- | 20.25 | 127.054 | 64.994 | 68.265 | 94.087 | 0 | 3.45 | 13.8 | 5.4507 | 7.0083 | 10.4 | 20.45 | 20.74 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.6153 | 7.0316 | 16.489 | 5.755 | 19.421
11:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 19 | 21 | 12 | 73 | 14.42 | 12.45 | 12.588 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 71.7 | 112.38 | 53.15 | 88.93 | 11.28 | 13.82 | 6.62 | 0.33 | -- | -- | 20.25 | 127.054 | 64.994 | 68.265 | 94.087 | 0 | 3.45 | 13.8 | 5.4507 | 7.0083 | 10.4 | 20.45 | 20.74 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.6153 | 7.0316 | 16.489 | 5.755 | 19.421
12:00 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 19 | 21 | 12 | 72 | 14.44 | 12.45 | 12.551 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 72.52 | 109.48 | 50.25 | 83.803 | 11.26 | 14.41 | 7.35 | 0.32 | -- | -- | 21.1 | 127.908 | 63.51 | 67.641 | 82.43 | 0 | 3.45 | 13.8 | 5.5395 | 7.0083 | 10.4 | 19.91 | 20.2 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.5935 | 7.0316 | 16.489 | 5.65 | 19.648
12:30 | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 19 | 21 | 12 | 72 | 14.44 | 12.45 | 12.551 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 72.52 | 109.48 | 50.25 | 83.803 | 11.26 | 14.41 | 7.35 | 0.32 | -- | -- | 21.1 | 127.908 | 63.51 | 67.641 | 82.43 | 0 | 3.45 | 13.8 | 5.5395 | 7.0083 | 10.4 | 19.91 | 20.2 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.5935 | 7.0316 | 16.489 | 5.65 | 19.648
13:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 19 | 20 | 10.9 | 72 | 14.44 | 12.57 | 12.461 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 84.34 | 107.56 | 48.33 | 78.145 | 11.3 | 14.41 | 5.47 | 0.33 | -- | -- | 17.63 | 124.44 | 59.373 | 65.972 | 81.118 | 0 | 3.45 | 13.8 | 5.0997 | 7.0083 | 10.4 | 19.83 | 20.12 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.6118 | 7.0316 | 16.489 | 5.738 | 19.342
13:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 19 | 20 | 10.9 | 72 | 14.44 | 12.57 | 12.461 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 84.34 | 107.56 | 48.33 | 78.145 | 11.3 | 14.41 | 5.47 | 0.33 | -- | -- | 17.63 | 124.44 | 59.373 | 65.972 | 81.118 | 0 | 3.45 | 13.8 | 5.0997 | 7.0083 | 10.4 | 19.83 | 20.12 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.6118 | 7.0316 | 16.489 | 5.738 | 19.342
14:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 19 | 20 | 10.9 | 69 | 14.51 | 12.43 | 12.753 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 82.61 | 107.56 | 48.33 | 79.027 | 11.37 | 14.41 | 4.56 | 0.33 | -- | -- | 24.39 | 131.2 | 58.94 | 68.494 | 78.815 | 0 | 3.45 | 10.4 | 5.1352 | 7.0083 | 10.4 | 19.83 | 20.12 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.6024 | 7.0316 | 16.489 | 5.693 | 19.244
14:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 19 | 20 | 10.9 | 69 | 14.51 | 12.43 | 12.753 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 82.61 | 107.56 | 48.33 | 79.027 | 11.37 | 14.41 | 4.56 | 0.33 | -- | -- | 24.39 | 131.2 | 58.94 | 68.494 | 78.815 | 0 | 3.45 | 10.4 | 5.1352 | 7.0083 | 10.4 | 19.83 | 20.12 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.6024 | 7.0316 | 16.489 | 5.693 | 19.244
15:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 16.8 | 20 | 10.9 | 66 | 14.46 | 12.44 | 12.524 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 80.89 | 107.56 | 48.33 | 78.806 | 11.57 | 13.82 | 4.43 | 0.33 | -- | -- | 20.04 | 126.848 | 57.473 | 68.433 | 77.793 | 0 | 3.45 | 13.5 | 5.0628 | 7.0083 | 10.3 | 19.93 | 20.22 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.5473 | 7.0316 | 16.266 | 5.65 | 19.073
15:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 16.8 | 20 | 10.9 | 66 | 14.46 | 12.44 | 12.524 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 80.89 | 107.56 | 48.33 | 78.806 | 11.57 | 13.82 | 4.43 | 0.33 | -- | -- | 20.04 | 126.848 | 57.473 | 68.433 | 77.793 | 0 | 3.45 | 13.5 | 5.0628 | 7.0083 | 10.3 | 19.93 | 20.22 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.5473 | 7.0316 | 16.266 | 5.65 | 19.073
16:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 22 | 20 | 10.3 | 64 | 13.93 | 12.46 | 12.497 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 84.34 | 105.67 | 47.14 | 80.074 | 11.73 | 13.82 | 6.31 | 0.33 | -- | -- | 22.73 | 129.54 | 58.76 | 68.543 | 76.53 | 0 | 3.45 | 13.7 | 5.1167 | 7.0083 | 10.2 | 19.92 | 20.2 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4946 | 7.0316 | 16.191 | 5.471 | 19.021
16:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 22 | 20 | 10.3 | 64 | 13.93 | 12.46 | 12.497 | -- | -- | 1.131 | 59.23 | 84.34 | 105.67 | 47.14 | 80.074 | 11.73 | 13.82 | 6.31 | 0.33 | -- | -- | 22.73 | 129.54 | 58.76 | 68.543 | 76.53 | 0 | 3.45 | 13.7 | 5.1167 | 7.0083 | 10.2 | 19.92 | 20.2 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4946 | 7.0316 | 16.191 | 5.471 | 19.021
17:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 17.6 | 20 | 10.3 | 64 | 13.93 | 12.44 | 13.134 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 84.34 | 105.67 | 47.14 | 75.698 | 11.89 | 13.82 | 4.38 | 0.33 | -- | -- | 15.85 | 122.66 | 58.27 | 68.596 | 74.61 | 0 | 3.45 | 16 | 5.2044 | 7.0083 | 10.2 | 19.74 | 20.03 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4946 | 7.0316 | 16.191 | 5.471 | 18.925
17:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 17.6 | 20 | 10.3 | 64 | 13.93 | 12.44 | 13.134 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 84.34 | 105.67 | 47.14 | 75.698 | 11.89 | 13.82 | 4.38 | 0.33 | -- | -- | 15.85 | 122.66 | 58.27 | 68.596 | 74.61 | 0 | 3.45 | 16 | 5.2044 | 7.0083 | 10.2 | 19.74 | 20.03 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4946 | 7.0316 | 16.191 | 5.471 | 18.925
18:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 21.5 | 20 | 10.3 | 64 | 13.93 | 12.62 | 13.079 | 1.07 | 53.39 | 1.131 | 48.05 | 80.89 | 105.67 | 47.14 | 79.275 | 11.83 | 13.23 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 9.95 | 116.76 | 57.02 | 68.656 | 73.15 | 0 | 3.45 | 16.5 | 5.1389 | 7.0083 | 10.2 | 20.04 | 20.33 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.4782 | 7.0316 | 16.191 | 5.392 | 18.725
18:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 21.5 | 20 | 10.3 | 64 | 13.93 | 12.62 | 13.079 | 1.07 | 53.39 | 1.131 | 48.05 | 80.89 | 105.67 | 47.14 | 79.275 | 11.83 | 13.23 | 6.28 | 0.32 | -- | -- | 9.95 | 116.76 | 57.02 | 68.656 | 73.15 | 0 | 3.45 | 16.5 | 5.1389 | 7.0083 | 10.2 | 20.04 | 20.33 | 25.039 | -- | -- | -- | 4.4782 | 7.0316 | 16.191 | 5.392 | 18.725
19:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 26.2 | 20 | 10.3 | 64 | 15.08 | 12.56 | 22.708 | -- | -- | 1.131 | 74.26 | 84.34 | 105.67 | 47.14 | 74.155 | 11.94 | 13.82 | 5.98 | 0.32 | -- | -- | 9.84 | 116.65 | 55.6 | 68.757 | 71.18 | 0 | 3.45 | 17 | 5.1555 | 7.0083 | 10.2 | 20.01 | 20.29 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4582 | 7.0316 | 16.191 | 5.296 | 18.677
19:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 26.2 | 20 | 10.3 | 64 | 15.08 | 12.56 | 22.708 | -- | -- | 1.131 | 74.26 | 84.34 | 105.67 | 47.14 | 74.155 | 11.94 | 13.82 | 5.98 | 0.32 | -- | -- | 9.84 | 116.65 | 55.6 | 68.757 | 71.18 | 0 | 3.45 | 17 | 5.1555 | 7.0083 | 10.2 | 20.01 | 20.29 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4582 | 7.0316 | 16.191 | 5.296 | 18.677
20:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.3 | 20 | 10.5 | 62 | 15.47 | 12.63 | 22.693 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 83.47 | 104.73 | 45.5 | 67.251 | 11.92 | 13.82 | 4.56 | 0.32 | -- | -- | 10.6 | 117.41 | 57.26 | 68.736 | 70.73 | 0 | 3.45 | 17.6 | 5.1433 | 7.0083 | 10.2 | 19.87 | 20.16 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4342 | 7.0316 | 15.964 | 5.407 | 18.85
20:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.3 | 20 | 10.5 | 62 | 15.47 | 12.63 | 22.693 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 83.47 | 104.73 | 45.5 | 67.251 | 11.92 | 13.82 | 4.56 | 0.32 | -- | -- | 10.6 | 117.41 | 57.26 | 68.736 | 70.73 | 0 | 3.45 | 17.6 | 5.1433 | 7.0083 | 10.2 | 19.87 | 20.16 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.4342 | 7.0316 | 15.964 | 5.407 | 18.85
21:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.3 | 20 | 10.5 | 61 | 15.48 | 12.61 | 22.742 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 78.34 | 103.8 | 44.57 | 64.663 | 11.98 | 13.23 | 3.69 | 0.31 | -- | -- | 6.8 | 113.61 | 55.41 | 59.073 | 67.49 | 0 | 3.45 | 17.6 | 5.2018 | 7.0083 | 10.1 | 19.72 | 20.01 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
21:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.3 | 20 | 10.5 | 61 | 15.48 | 12.61 | 22.742 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 78.34 | 103.8 | 44.57 | 64.663 | 11.98 | 13.23 | 3.69 | 0.31 | -- | -- | 6.8 | 113.61 | 55.41 | 59.073 | 67.49 | 0 | 3.45 | 17.6 | 5.2018 | 7.0083 | 10.1 | 19.72 | 20.01 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
22:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.3 | 20 | 10.5 | 61 | 15.49 | 12.58 | 22.703 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 72.52 | 101.94 | 43.41 | 64.892 | 12.03 | 13.82 | 3.72 | 0.42 | -- | -- | 8.14 | 114.95 | 64.05 | 59.414 | 80.238 | 0 | 3.45 | 18 | 5.2051 | 7.0083 | 10.1 | 20.85 | 21.14 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
22:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.3 | 20 | 10.5 | 61 | 15.49 | 12.58 | 22.703 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 72.52 | 101.94 | 43.41 | 64.892 | 12.03 | 13.82 | 3.72 | 0.42 | -- | -- | 8.14 | 114.95 | 64.05 | 59.414 | 80.238 | 0 | 3.45 | 18 | 5.2051 | 7.0083 | 10.1 | 20.85 | 21.14 | 26.724 | -- | -- | -- | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
23:00 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.2 | 20 | 10.5 | 61 | 14.95 | 12.56 | 13.387 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 67.68 | 101.02 | 42.49 | 64.691 | 12.08 | 13.23 | 4.36 | 0.41 | -- | -- | 13.14 | 119.95 | 64.16 | 56.006 | 73.228 | 0 | 3.45 | 18 | 5.176 | 7.0083 | 10.1 | 18.85 | 19.14 | 26.724 | 13.549 | 38.8238 | 15.5814 | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
23:30 | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.2 | 20 | 10.5 | 61 | 14.95 | 12.56 | 13.387 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 67.68 | 101.02 | 42.49 | 64.691 | 12.08 | 13.23 | 4.36 | 0.41 | -- | -- | 13.14 | 119.95 | 64.16 | 56.006 | 73.228 | 0 | 3.45 | 18 | 5.176 | 7.0083 | 10.1 | 18.85 | 19.14 | 26.724 | 13.549 | 38.8238 | 15.5814 | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
MAX | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 4 | 20 | 10.3 | 61 | 11.94 | 12.43 | 8.16 | 1.07 | 53.39 | 1.131 | 47.44 | 67.68 | 101.02 | 42.49 | 64.663 | 11.26 | 13.23 | 3.69 | 0.31 | 0 | 0 | 6.8 | 113.61 | 55.41 | 41.131 | 67.49 | 0 | 3.45 | 7.9 | 4.528 | 7.0083 | 10.1 | 18.85 | 19.14 | 23.354 | 13.549 | 38.8238 | 15.5814 | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 16.073 | 0
MIN | 4.1 | 19 | 15.1 | 2 | 36.3 | 21 | 13.4 | 87 | 15.49 | 12.78 | 22.742 | 1.07 | 54.58 | 1.131 | 74.26 | 84.34 | 115.34 | 56.11 | 97.945 | 12.08 | 15.64 | 7.35 | 0.42 | 0 | 0 | 24.76 | 131.568 | 75.91 | 68.757 | 142.428 | 30.6 | 3.45 | 20.1 | 6.4991 | 7.0083 | 10.4 | 21.57 | 21.86 | 26.724 | 13.549 | 39.4683 | 15.5814 | 4.9616 | 7.0316 | 17.088 | 6.825 | 19.648 | 0
PROM | 4.1 | 18.5208 | 14.6208 | 2 | 18.9208 | 20.5208 | 11.7708 | 72.3333 | 13.7863 | 12.5446 | 12.8744 | 1.07 | 53.985 | 1.131 | 56.5675 | 75.2725 | 109.1242 | 50.2733 | 76.6801 | 11.5892 | 14.4488 | 5.523 | 0.34292 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.6438 | 124.5861 | 65.4498 | 60.4824 | 98.842 | 7.125 | 3.45 | 14.95 | 5.1873 | 7.0083 | 10.3083 | 20.2608 | 20.5492 | 25.1794 | 13.549 | 39.146 | 15.5814 | 4.6273 | 7.0316 | 16.5143 | 5.7873 | 18.3085 | #DIV/0!
INICIO | 4.1 | 18.5 | 14.6 | 2 | 21.9 | 20.5 | 13 | 87 | 14.02 | 12.78 | 8.407 | -- | -- | 1.131 | 58.53 | 69.28 | 112.38 | 53.85 | 66.7 | 11.53 | 15.64 | 6.622 | 0.4 | -- | -- | 16.42 | 126.25 | 68.93 | 46.708 | 106.247 | 21.1 | 3.45 | 20.1 | 5.1404 | 7.0083 | 10.2 | 20.94 | 21.23 | 23.354 | -- | 39.4683 | -- | 4.9616 | 7.0316 | 17.088 | 6.825 | 16.634
FINAL | 4.1 | 18 | 14.1 | 2 | 36.2 | 20 | 10.5 | 61 | 14.95 | 12.56 | 13.387 | -- | -- | 1.131 | 47.44 | 67.68 | 101.02 | 42.49 | 64.691 | 12.08 | 13.23 | 4.36 | 0.41 | -- | -- | 13.14 | 119.95 | 64.16 | 56.006 | 73.228 | 0 | 3.45 | 18 | 5.176 | 7.0083 | 10.1 | 18.85 | 19.14 | 26.724 | 13.549 | 38.8238 | 15.5814 | 4.3671 | 7.0316 | 15.895 | 5.153 | 18.898
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 5.4033 | 0.848 | 0.201 | 0.17428 | 0.02321 | 3875.0175 | -- | -- | 0.55941 | 22.255 | -- | 0.44452 | 0.09113 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.085 | 0.421 | -- | 257.21 | 0.171 | 0.06 | 13.53 | 0.136 | 0.52051 | 0.08829 | 4.83 | 0.296
00:30 | 2695 | 5.4033 | 0.848 | 0.201 | 0.17428 | 0.02321 | 3875.0175 | -- | -- | 0.55941 | 22.255 | -- | 0.44452 | 0.09113 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.085 | 0.421 | -- | 257.21 | 0.171 | 0.06 | 13.53 | 0.136 | 0.52051 | 0.08829 | 4.83 | 0.296
01:00 | 2695 | 5.2979 | 0.783 | 0.237 | 0.15307 | 0.03114 | 3874.9977 | -- | -- | 0.58045 | 22.2049 | -- | 0.43726 | 0.10213 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.18 | 0.419 | -- | 257.212 | 0.169 | 0.063 | 13.53 | 0.139 | 0.52848 | 0.08049 | 4.7 | 0.277
01:30 | 2695 | 5.2979 | 0.783 | 0.237 | 0.15307 | 0.03114 | 3874.9977 | -- | -- | 0.58045 | 22.2049 | -- | 0.43726 | 0.10213 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.18 | 0.419 | -- | 257.212 | 0.169 | 0.063 | 13.53 | 0.139 | 0.52848 | 0.08049 | 4.7 | 0.277
02:00 | 2695 | 5.3607 | 0.7305 | 0.259 | 0.14647 | 0.03621 | 3874.9861 | -- | -- | 0.60115 | 22.1756 | -- | 0.42273 | 0.1109 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.291 | 0.417 | -- | 257.213 | 0.159 | 0.056 | 13.53 | 0.145 | 0.49879 | 0.10518 | 4.6 | 0.265
02:30 | 2695 | 5.3607 | 0.7305 | 0.259 | 0.14647 | 0.03621 | 3874.9861 | -- | -- | 0.60115 | 22.1756 | -- | 0.42273 | 0.1109 | 2411.56 | 0.907 | -- | 0.291 | 0.417 | -- | 257.213 | 0.159 | 0.056 | 13.53 | 0.145 | 0.49879 | 0.10518 | 4.6 | 0.265
03:00 | 2695 | 5.4235 | 0.678 | 0.271 | 0.12895 | 0.03535 | 3874.976 | -- | -- | 0.6218 | 22.1502 | -- | 0.4157 | 0.12023 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.383 | 0.418 | -- | 257.214 | 0.148 | 0.049 | 13.53 | 0.151 | 0.46188 | 0.13442 | 4.5 | 0.27
03:30 | 2695 | 5.4235 | 0.678 | 0.271 | 0.12895 | 0.03535 | 3874.976 | -- | -- | 0.6218 | 22.1502 | -- | 0.4157 | 0.12023 | 2411.38 | 0.885 | -- | 0.383 | 0.418 | -- | 257.214 | 0.148 | 0.049 | 13.53 | 0.151 | 0.46188 | 0.13442 | 4.5 | 0.27
04:00 | 2695 | 5.6408 | 0.62376 | 0.287 | 0.1138 | 0.03691 | 3874.969 | -- | -- | 0.6434 | 22.1324 | -- | 0.4157 | 0.13038 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.475 | 0.418 | -- | 257.215 | 0.136 | 0.042 | 13.53 | 0.151 | 0.42386 | 0.16233 | 4.54 | 0.275
04:30 | 2695 | 5.6408 | 0.62376 | 0.287 | 0.1138 | 0.03691 | 3874.969 | -- | -- | 0.6434 | 22.1324 | -- | 0.4157 | 0.13038 | 2411.2 | 0.863 | -- | 0.475 | 0.418 | -- | 257.215 | 0.136 | 0.042 | 13.53 | 0.151 | 0.42386 | 0.16233 | 4.54 | 0.275
05:00 | 2695 | 5.8849 | 0.53367 | 0.294 | 0.10658 | 0.03184 | 3874.9492 | -- | -- | 0.66631 | 22.0824 | -- | 0.40165 | 0.13038 | 2411 | 0.838 | -- | 0.557 | 0.422 | -- | 257.216 | 0.124 | 0.036 | 13.53 | 0.151 | 0.38292 | 0.20626 | 4.57 | 0.28
05:30 | 2695 | 5.8849 | 0.53367 | 0.294 | 0.10658 | 0.03184 | 3874.9492 | -- | -- | 0.66631 | 22.0824 | -- | 0.40165 | 0.13038 | 2411 | 0.838 | -- | 0.557 | 0.422 | -- | 257.216 | 0.124 | 0.036 | 13.53 | 0.151 | 0.38292 | 0.20626 | 4.57 | 0.28
06:00 | 2695 | 6.1445 | 0.45282 | 0.302 | 0.09755 | 0.03017 | 3874.9395 | -- | -- | 0.70714 | 22.0578 | -- | 0.39462 | 0.13757 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.602 | 0.417 | 49.63 | 257.217 | 0.11 | 0.031 | 13.53 | 0.152 | 0.32754 | 0.25723 | 4.5 | 0.284
06:30 | 2695 | 6.1445 | 0.45282 | 0.302 | 0.09755 | 0.03017 | 3874.9395 | -- | -- | 0.70714 | 22.0578 | -- | 0.39462 | 0.13757 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.602 | 0.417 | 49.63 | 257.217 | 0.11 | 0.031 | 13.53 | 0.152 | 0.32754 | 0.25723 | 4.5 | 0.284
07:00 | 2695 | 6.449 | 0.5175 | 0.287 | 0.08751 | 0.02463 | 3874.9312 | -- | -- | 0.72331 | 22.037 | -- | 0.3876 | 0.14129 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.602 | 0.418 | -- | 257.219 | 0.101 | 0.025 | 13.53 | 0.152 | 0.27293 | 0.30946 | 4.75 | 0.304
07:30 | 2695 | 6.449 | 0.5175 | 0.287 | 0.08751 | 0.02463 | 3874.9312 | -- | -- | 0.72331 | 22.037 | -- | 0.3876 | 0.14129 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.602 | 0.418 | -- | 257.219 | 0.101 | 0.025 | 13.53 | 0.152 | 0.27293 | 0.30946 | 4.75 | 0.304
08:00 | 2695 | 6.7787 | 0.708 | 0.271 | 0.08249 | 0.02082 | 3874.9111 | -- | -- | 0.69677 | 21.9862 | 48.8843 | 0.3876 | 0.14898 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.618 | 0.418 | -- | 257.22 | 0.087 | 0.02 | 13.53 | 0.151 | 0.22145 | 0.35755 | 5.1 | 0.331
08:30 | 2695 | 6.7787 | 0.708 | 0.271 | 0.08249 | 0.02082 | 3874.9111 | -- | -- | 0.69677 | 21.9862 | 48.8843 | 0.3876 | 0.14898 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.618 | 0.418 | -- | 257.22 | 0.087 | 0.02 | 13.53 | 0.151 | 0.22145 | 0.35755 | 5.1 | 0.331
09:00 | 2695 | 6.9937 | 0.9046 | 0.271 | 0.07378 | 0.01636 | 3874.9081 | -- | -- | 0.66945 | 21.9786 | -- | 0.37404 | 0.15297 | 2410.91 | 0.828 | -- | 0.618 | 0.421 | -- | 257.211 | 0.072 | 0.022 | 13.53 | 0.15 | 0.20176 | 0.36281 | 5.4 | 0.338
09:30 | 2695 | 6.9937 | 0.9046 | 0.271 | 0.07378 | 0.01636 | 3874.9081 | -- | -- | 0.66945 | 21.9786 | -- | 0.37404 | 0.15297 | 2410.91 | 0.828 | -- | 0.618 | 0.421 | -- | 257.211 | 0.072 | 0.022 | 13.53 | 0.15 | 0.20176 | 0.36281 | 5.4 | 0.338
10:00 | 2695 | 7.1102 | 1.0639 | 0.267 | 0.07854 | 0.01668 | 3874.9224 | -- | -- | 0.6418 | 22.0147 | -- | 0.37404 | 0.15297 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.602 | 0.395 | -- | 257.202 | 0.06 | 0.022 | 13.53 | 0.149 | 0.2052 | 0.36018 | 5.68 | 0.34
10:30 | 2695 | 7.1102 | 1.0639 | 0.267 | 0.07854 | 0.01668 | 3874.9224 | -- | -- | 0.6418 | 22.0147 | -- | 0.37404 | 0.15297 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.602 | 0.395 | -- | 257.202 | 0.06 | 0.022 | 13.53 | 0.149 | 0.2052 | 0.36018 | 5.68 | 0.34
11:00 | 2695 | 7.0755 | 1.204 | 0.261 | 0.09479 | 0.01764 | 3874.9197 | -- | -- | 0.61405 | 22.0078 | -- | 0.36726 | 0.15706 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.553 | 0.392 | -- | 257.194 | 0.054 | 0.024 | 13.53 | 0.148 | 0.20405 | 0.35363 | 5.92 | 0.342
11:30 | 2695 | 7.0755 | 1.204 | 0.261 | 0.09479 | 0.01764 | 3874.9197 | -- | -- | 0.61405 | 22.0078 | -- | 0.36726 | 0.15706 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.553 | 0.392 | -- | 257.194 | 0.054 | 0.024 | 13.53 | 0.148 | 0.20405 | 0.35363 | 5.92 | 0.342
12:00 | 2695 | 6.9621 | 1.291 | 0.249 | 0.1124 | 0.01854 | 3874.9279 | -- | -- | 0.58591 | 22.0285 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.505 | 0.393 | -- | 257.185 | 0.048 | 0.027 | 13.53 | 0.146 | 0.2075 | 0.34714 | 6.11 | 0.345
12:30 | 2695 | 6.9621 | 1.291 | 0.249 | 0.1124 | 0.01854 | 3874.9279 | -- | -- | 0.58591 | 22.0285 | -- | 0.36049 | 0.15706 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.505 | 0.393 | -- | 257.185 | 0.048 | 0.027 | 13.53 | 0.146 | 0.2075 | 0.34714 | 6.11 | 0.345
13:00 | 2695 | 6.8002 | 1.249 | 0.248 | 0.12384 | 0.02025 | 3874.9465 | -- | -- | 0.55691 | 22.0755 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.456 | 0.393 | -- | 257.176 | 0.042 | 0.03 | 13.53 | 0.144 | 0.20981 | 0.34456 | 6.39 | 0.347
13:30 | 2695 | 6.8002 | 1.249 | 0.248 | 0.12384 | 0.02025 | 3874.9465 | -- | -- | 0.55691 | 22.0755 | -- | 0.35371 | 0.16124 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.456 | 0.393 | -- | 257.176 | 0.042 | 0.03 | 13.53 | 0.144 | 0.20981 | 0.34456 | 6.39 | 0.347
14:00 | 2695 | 6.6592 | 1.237 | 0.243 | 0.12167 | 0.0182 | 3874.9608 | -- | -- | 0.5272 | 22.1116 | -- | 0.3473 | 0.16124 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.397 | 0.393 | -- | 257.167 | 0.036 | 0.032 | 13.53 | 0.142 | 0.20981 | 0.33816 | 6.71 | 0.356
14:30 | 2695 | 6.6592 | 1.237 | 0.243 | 0.12167 | 0.0182 | 3874.9608 | -- | -- | 0.5272 | 22.1116 | -- | 0.3473 | 0.16124 | 2410.94 | 0.831 | -- | 0.397 | 0.393 | -- | 257.167 | 0.036 | 0.032 | 13.53 | 0.142 | 0.20981 | 0.33816 | 6.71 | 0.356
15:00 | 2695 | 6.4372 | 1.192 | 0.237 | 0.12503 | 0.01829 | 3874.9785 | -- | -- | 0.49675 | 22.1563 | -- | 0.3473 | 0.16124 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.343 | 0.395 | -- | 257.159 | 0.031 | 0.033 | 13.53 | 0.14 | 0.2052 | 0.33688 | 6.9 | 0.367
15:30 | 2695 | 6.4372 | 1.192 | 0.237 | 0.12503 | 0.01829 | 3874.9785 | -- | -- | 0.49675 | 22.1563 | -- | 0.3473 | 0.16124 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.343 | 0.395 | -- | 257.159 | 0.031 | 0.033 | 13.53 | 0.14 | 0.2052 | 0.33688 | 6.9 | 0.367
16:00 | 2695 | 6.1939 | 1.1449 | 0.237 | 0.12891 | 0.02089 | 3874.9748 | -- | -- | 0.45979 | 22.1471 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.286 | 0.394 | -- | 257.15 | 0.026 | 0.035 | 13.53 | 0.137 | 0.21911 | 0.32305 | 6.98 | 0.37
16:30 | 2695 | 6.1939 | 1.1449 | 0.237 | 0.12891 | 0.02089 | 3874.9748 | -- | -- | 0.45979 | 22.1471 | -- | 0.3473 | 0.15706 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.286 | 0.394 | -- | 257.15 | 0.026 | 0.035 | 13.53 | 0.137 | 0.21911 | 0.32305 | 6.98 | 0.37
17:00 | 2695 | 6.0228 | 1.0747 | 0.234 | 0.13831 | 0.01864 | 3874.9861 | 45.381 | 3.7336 | 0.40625 | 22.1756 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.225 | 0.391 | -- | 257.141 | 0.023 | 0.035 | 13.53 | 0.134 | 0.21677 | 0.3218 | 6.86 | 0.368
17:30 | 2695 | 6.0228 | 1.0747 | 0.234 | 0.13831 | 0.01864 | 3874.9861 | 45.381 | 3.7336 | 0.40625 | 22.1756 | -- | 0.34088 | 0.15706 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.225 | 0.391 | -- | 257.141 | 0.023 | 0.035 | 13.53 | 0.134 | 0.21677 | 0.3218 | 6.86 | 0.368
18:00 | 2695 | 5.8294 | 1.0153 | 0.234 | 0.1516 | 0.01714 | 3875.0013 | -- | -- | 0.38763 | 22.2141 | 47.3713 | 0.34088 | 0.15297 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.16 | 0.392 | 49.63 | 257.133 | 0.022 | 0.035 | 13.53 | 0.132 | 0.23205 | 0.31314 | 6.63 | 0.36
18:30 | 2695 | 5.8294 | 1.0153 | 0.234 | 0.1516 | 0.01714 | 3875.0013 | -- | -- | 0.38763 | 22.2141 | 47.3713 | 0.34088 | 0.15297 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.16 | 0.392 | 49.63 | 257.133 | 0.022 | 0.035 | 13.53 | 0.132 | 0.23205 | 0.31314 | 6.63 | 0.36
19:00 | 2695 | 5.6216 | 0.9424 | 0.221 | 0.18816 | 0.01679 | 3875.0157 | -- | -- | 0.40616 | 22.2503 | -- | 0.34088 | 0.14898 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.098 | 0.395 | -- | 257.124 | 0.04 | 0.035 | 13.53 | 0.13 | 0.2536 | 0.28172 | 6.3 | 0.353
19:30 | 2695 | 5.6216 | 0.9424 | 0.221 | 0.18816 | 0.01679 | 3875.0157 | -- | -- | 0.40616 | 22.2503 | -- | 0.34088 | 0.14898 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.098 | 0.395 | -- | 257.124 | 0.04 | 0.035 | 13.53 | 0.13 | 0.2536 | 0.28172 | 6.3 | 0.353
20:00 | 2695 | 5.3943 | 0.8305 | 0.208 | 0.21921 | 0.0151 | 3875.033 | -- | -- | 0.45124 | 22.2943 | -- | 0.34088 | 0.14898 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.037 | 0.392 | -- | 257.115 | 0.07 | 0.038 | 13.53 | 0.127 | 0.3229 | 0.21242 | 5.88 | 0.346
20:30 | 2695 | 5.3943 | 0.8305 | 0.208 | 0.21921 | 0.0151 | 3875.033 | -- | -- | 0.45124 | 22.2943 | -- | 0.34088 | 0.14898 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.037 | 0.392 | -- | 257.115 | 0.07 | 0.038 | 13.53 | 0.127 | 0.3229 | 0.21242 | 5.88 | 0.346
21:00 | 2695 | 5.1435 | 0.7305 | 0.2 | 0.23889 | 0.01223 | 3875.0266 | -- | -- | 0.5023 | 22.2781 | -- | 0.34088 | 0.14509 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 257.107 | 0.102 | 0.044 | 13.53 | 0.124 | 0.39265 | 0.14244 | 5.43 | 0.338
21:30 | 2695 | 5.1435 | 0.7305 | 0.2 | 0.23889 | 0.01223 | 3875.0266 | -- | -- | 0.5023 | 22.2781 | -- | 0.34088 | 0.14509 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 257.107 | 0.102 | 0.044 | 13.53 | 0.124 | 0.39265 | 0.14244 | 5.43 | 0.338
22:00 | 2695 | 4.8822 | 0.60528 | 0.192 | 0.25783 | 0.00926 | 3875.0276 | -- | -- | 0.55375 | 22.2804 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.409 | -- | 257.098 | 0.134 | 0.05 | 13.53 | 0.148 | 0.4638 | 0.07629 | 4.98 | 0.327
22:30 | 2695 | 4.8822 | 0.60528 | 0.192 | 0.25783 | 0.00926 | 3875.0276 | -- | -- | 0.55375 | 22.2804 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.002 | 0.409 | -- | 257.098 | 0.134 | 0.05 | 13.53 | 0.148 | 0.4638 | 0.07629 | 4.98 | 0.327
23:00 | 2695 | 4.6339 | 0.50364 | 0.192 | 0.25562 | 0.00999 | 3875.0385 | -- | -- | 0.6058 | 22.3105 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 257.089 | 0.159 | 0.057 | 13.53 | 0.146 | 0.53848 | 0.01155 | 4.57 | 0.313
23:30 | 2695 | 4.6339 | 0.50364 | 0.192 | 0.25562 | 0.00999 | 3875.0385 | -- | -- | 0.6058 | 22.3105 | -- | 0.33447 | 0.14509 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.002 | 0.425 | -- | 257.089 | 0.159 | 0.057 | 13.53 | 0.146 | 0.53848 | 0.01155 | 4.57 | 0.313

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.46
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.79
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.24
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.18
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.29
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.56
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
19/11/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
19/11/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
19/11/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
19/11/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
19/11/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 16:10:00 | 10.471

## STOCK_COMB
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
19/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 530.23 | 530.23 | 0 | m3
19/11/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
19/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 408.04 | 408.04 | 0 | m3
19/11/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
19/11/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 595.8 | 595.8 | 0 | m3
19/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
19/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9709.03 | 9709.03 | 0 | m3
19/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
19/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
19/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59884.72 | 59884.72 | 0 | m3
19/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31256.92 | 31256.92 | 0 | m3
19/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
19/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 490.77 | 490.77 | 0 | m3
19/11/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 746.11 | 745.7012 | 0 | m3
19/11/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 785.73 | 785.969 | 0 | m3 | incremente por variación de temperatura
19/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1949 | 1949 | 0 | m3
19/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
19/11/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5548.8 | 5548.8 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
19/11/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57304.76 | 57304.76 | 0 | m3
19/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.45 | 15.45 | 0 | m3
19/11/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 537.64 | 537.64 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 19/Nov
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1108.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1334.31
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 613.48
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 454.55
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 696.38
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 983.9465
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1123662
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1277335
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1120961.51
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1123545.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1381883.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 278653.64
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1738706.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 350606.36
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4088
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1092767.517
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1117202.572
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1116494.556
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1948835
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 19771.34
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21121.86
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16020.61
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14600.41
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14658.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11760.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14112.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1346716
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
19/11/2025 00:00 | 869.6 | 0 | 84.57 | 84.57 | 4488.5 | 499.16 | 8403 | 18760 | 3939.0774 | 4372.9462 | 4364.1952 | 4372.3709 | 6634.975 | 6926.9
19/11/2025 01:00 | 869.7 | 0 | 86.2 | 86.2 | 4488.5 | 506.02 | 8551 | 18742 | 3997.3759 | 4400.2308 | 4392.0937 | 4399.9302 | 6636.153 | 6925.54
19/11/2025 02:00 | 869.9 | 0 | 87.32 | 87.32 | 4488.5 | 507.98 | 8695 | 18724 | 4103.9619 | 4452.4445 | 4443.8889 | 4451.7509 | 6636.153 | 6924.57
19/11/2025 03:00 | 870.5 | 0 | 89.14 | 89.14 | 4474.7 | 507 | 8839 | 18706 | 4168.6203 | 4481.8882 | 4473.1926 | 4481.7837 | 6635.7605 | 6923.86
19/11/2025 04:00 | 870.9 | 0 | 89.96 | 89.96 | 4474.7 | 507.98 | 8941 | 18688 | 4150.6008 | 4476.5881 | 4468.0019 | 4476.2482 | 6635.3676 | 6923.19
19/11/2025 05:00 | 870.9 | 0 | 90.19 | 90.19 | 4467.8 | 507.98 | 8972 | 18690 | 4074.0471 | 4441.8446 | 4432.9674 | 4441.2689 | 6634.5825 | 6922.71
19/11/2025 06:00 | 871 | 0 | 89.6 | 89.6 | 4475.3 | 505.04 | 8884 | 18724 | 3904.9225 | 4346.0545 | 4337.3787 | 4345.2828 | 6635.3676 | 6922.26
19/11/2025 07:00 | 871.2 | 0 | 88.02 | 88.02 | 4470.5 | 506.02 | 8760 | 18758 | 3784.5566 | 4279.5116 | 4270.5532 | 4278.3867 | 6635.3676 | 6921.55
19/11/2025 08:00 | 871.1 | 0 | 86.54 | 86.54 | 4468.4 | 509.95 | 8614 | 18792 | 3785.852 | 4280.6892 | 4274.662 | 4280.8598 | 6636.153 | 6921.29
19/11/2025 09:00 | 864.1 | 0 | 85.41 | 85.41 | 4470.8 | 507.98 | 8479 | 18825 | 3760.8841 | 4254.3865 | 4253.36 | 4255.7739 | 6639.686 | 6920.93
19/11/2025 10:00 | 867.1 | 0 | 84.19 | 84.19 | 4468.8 | 507.98 | 8375 | 18859 | 3712.714 | 4221.0167 | 4221.6774 | 4222.6791 | 6637.723 | 6920.27
19/11/2025 11:00 | 860.1 | 0 | 83.13 | 83.13 | 4469 | 508.97 | 8272 | 18893 | 3656.4178 | 4186.4697 | 4188.9137 | 4188.5246 | 6640.079 | 6919.76
19/11/2025 12:00 | 858 | 0 | 82.08 | 82.08 | 4469.8 | 507.98 | 8168 | 18946 | 3604.8325 | 4166.0553 | 4169.8822 | 4168.5028 | 6643.612 | 6919.07
19/11/2025 13:00 | 857.1 | 0 | 81.31 | 81.31 | 4468.1 | 507.98 | 8092 | 19003 | 3619.9074 | 4169.981 | 4172.802 | 4171.9181 | 6642.434 | 6917.93
19/11/2025 14:00 | 857 | 0 | 81.1 | 81.1 | 4465.9 | 508.97 | 8064 | 19059 | 3711.6539 | 4220.0355 | 4223.732 | 4223.0324 | 6642.042 | 6916.99
19/11/2025 15:00 | 855.58 | 0 | 81 | 81 | 4463.5 | 507 | 8040 | 19116 | 3810.2318 | 4262.2379 | 4266.4444 | 4265.9027 | 6641.649 | 6917
19/11/2025 16:00 | 855.7 | 0 | 81.15 | 81.15 | 4472.4 | 514.85 | 8043 | 19161 | 3837.9086 | 4278.9227 | 4280.3932 | 4281.3309 | 6642.827 | 6914.89
19/11/2025 17:00 | 855.1 | 0 | 80.99 | 80.99 | 4469.7 | 511.91 | 8046 | 19138 | 3838.8508 | 4284.4189 | 4282.7721 | 4285.6888 | 6639.686 | 6913.44
19/11/2025 18:00 | 859.3 | 0 | 80.54 | 80.54 | 4461.8 | 512.89 | 7997 | 19115 | 3851.6884 | 4293.2522 | 4287.5297 | 4293.1084 | 6638.901 | 6910.36
19/11/2025 19:00 | 869.7 | 0 | 80.18 | 80.18 | 4474.7 | 518.77 | 7947 | 19092 | 3804.9316 | 4279.9042 | 4271.8506 | 4279.211 | 6637.723 | 6909.76
19/11/2025 20:00 | 866.3 | 0 | 79.62 | 79.62 | 4474.7 | 515.83 | 7898 | 19069 | 3766.3017 | 4269.1082 | 4261.0374 | 4268.2579 | 6637.331 | 6908.47
19/11/2025 21:00 | 866.9 | 0 | 78.96 | 78.96 | 4474.7 | 517.79 | 7848 | 19045 | 3713.5384 | 4243.3941 | 4235.5186 | 4242.4652 | 6636.938 | 6907.17
19/11/2025 22:00 | 868.2 | 0 | 78.37 | 78.37 | 4467.8 | 520.73 | 7799 | 19022 | 3746.751 | 4264.397 | 4256.1714 | 4263.6646 | 6636.938 | 6905.73
19/11/2025 23:00 | 869.6 | 0 | 78.57 | 78.57 | 4474.7 | 520.73 | 7838 | 18999 | 3828.9578 | 4314.4516 | 4306.0204 | 4313.3659 | 6636.5456 | 6904.38

## TEMP_AMB
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
19/11/2025 00:00 | 17 | 19.463 | 19.463 | 18.3 | 18.3 | 21.62 | 21.62 | 17.8 | 36.51 | 18 | 23.4 | 23.37 | 18.05 | 17.35 | 25.63
19/11/2025 01:00 | 17.5 | 19.4063 | 19.4063 | 18.6 | 18.6 | 21.17 | 21.17 | 17.8 | 30.15 | 18.1 | 23.3 | 23.18 | 17.8 | 17.34 | 25.25
19/11/2025 02:00 | 17.2 | 19.6764 | 19.6764 | 18.9 | 18.9 | 20.77 | 20.77 | 17.8 | 30.11 | 17.9 | 23.2 | 23.02 | 17.875 | 17.37 | 25.39
19/11/2025 03:00 | 16.9 | 19.4779 | 19.4779 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 | 17.6 | 29.76 | 17.8 | 23.1 | 22.91 | 17.912 | 17.27 | 25.48
19/11/2025 04:00 | 16.7 | 19.3958 | 19.3958 | 18.6 | 18.6 | 20.06 | 20.06 | 17.5 | 29.71 | 17.7 | 23 | 22.81 | 0.0018 | 17.11 | 25.57
19/11/2025 05:00 | 15.7 | 19.4421 | 19.4421 | 18.5 | 18.5 | 19.83 | 19.83 | 17.4 | 29.99 | 17.5 | 22.8 | 22.71 | 17.45 | 16.78 | 25.66
19/11/2025 06:00 | 15.6 | 19.6208 | 19.6208 | 18.4 | 18.4 | 19.85 | 19.85 | 17.4 | 30.28 | 17.7 | 22.7 | 22.65 | 16.924 | 16.94 | 25.75
19/11/2025 07:00 | 17.4 | 19.7851 | 19.7851 | 18.6 | 18.6 | 20.78 | 20.78 | 17.5 | 30.77 | 17.7 | 22.6 | 22.64 | 17.125 | 17.13 | 26.04
19/11/2025 08:00 | 20 | 20.8471 | 20.8471 | 19.1 | 19.1 | 21.99 | 21.99 | 17.8 | 32.23 | 18.3 | 22.7 | 23.06 | 17.925 | 18.04 | 26.92
19/11/2025 09:00 | 22 | 22.705 | 22.705 | 19.9 | 19.9 | 23.01 | 23.01 | 17.8 | 33.85 | 19.1 | 23.1 | 24.01 | 18.375 | 19.02 | 28.16
19/11/2025 10:00 | 24 | 24.3931 | 24.3931 | 19.5 | 19.5 | 23.94 | 23.94 | 18.1 | 35.35 | 19.4 | 23.7 | 24.58 | 18.688 | 19.2 | 29.24
19/11/2025 11:00 | 27 | 25.7772 | 25.7772 | 19.8 | 19.8 | 24.8 | 24.8 | 18.5 | 35.75 | 20.1 | 24.3 | 24.83 | 19.575 | 20.16 | 30.88
19/11/2025 12:00 | 27 | 25.4776 | 25.4776 | 20.7 | 20.7 | 25.19 | 25.19 | 19.1 | 33.22 | 20.7 | 25.1 | 25.74 | 19.45 | 21.17 | 32.7
19/11/2025 13:00 | 27 | 25.226 | 25.226 | 20.8 | 20.8 | 25.58 | 25.58 | 19 | 32.46 | 21.1 | 26.1 | 26.24 | 20.95 | 22.09 | 31.85
19/11/2025 14:00 | 27 | 24.7312 | 24.7312 | 19.8 | 19.8 | 25.97 | 25.97 | 18.7 | 31.68 | 20.6 | 26.7 | 26.69 | 21.325 | 20.78 | 32.33
19/11/2025 15:00 | 26 | 24.0306 | 24.0306 | 19.7 | 19.7 | 26.02 | 26.02 | 19 | 31.61 | 20.5 | 26.8 | 26.77 | 20.451 | 20.89 | 33.3
19/11/2025 16:00 | 26 | 23.2638 | 23.2638 | 20.2 | 20.2 | 25.94 | 25.94 | 19.1 | 31.34 | 20.6 | 26.7 | 26.81 | 20.3 | 20.33 | 33.07
19/11/2025 17:00 | 26 | 22.3019 | 22.3019 | 20.5 | 20.5 | 26.73 | 26.73 | 19.1 | 31 | 21.3 | 26.2 | 26.3 | 20.025 | 19.58 | 31.65
19/11/2025 18:00 | 22 | 21.4937 | 21.4937 | 19.8 | 19.8 | 26.28 | 26.28 | 19 | 30.99 | 19.8 | 25.7 | 25.34 | 19.125 | 18.62 | 30.03
19/11/2025 19:00 | 20 | 20.2282 | 20.2282 | 19.1 | 19.1 | 25.45 | 25.45 | 18.6 | 30.33 | 18.8 | 25.1 | 24.76 | 18.725 | 18.09 | 28.93
19/11/2025 20:00 | 18 | 19.6723 | 19.6723 | 19.1 | 19.1 | 24.75 | 24.75 | 18.6 | 30.15 | 18.7 | 24.5 | 24.35 | 18.8 | 18.16 | 28.53
19/11/2025 21:00 | 18 | 19.1656 | 19.1656 | 18.8 | 18.8 | 23.96 | 23.96 | 18.5 | 29.94 | 18.6 | 24.1 | 24.04 | 18.775 | 17.93 | 28.36
19/11/2025 22:00 | 17 | 19.1441 | 19.1441 | 18.7 | 18.7 | 23.31 | 23.31 | 18.5 | 30.16 | 18.5 | 23.7 | 23.78 | 18.637 | 17.88 | 28.59
19/11/2025 23:00 | 17 | 18.9906 | 18.9906 | 18.9 | 18.9 | 22.65 | 22.65 | 18.4 | 29.7 | 18.3 | 23.4 | 23.55 | 18.563 | 18.02 | 28.32

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
19/11/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 368.12 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1965 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00
19/11/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 19/11/2025 06:00 | 20/11/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
19/11/2025 | 00:30 | 23 | 58.73 | 12.98 | 23.11 | 20.5305 |  | 7.9 | 8.9 | 7.601 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 1.6981 | 3.9148 |  |  |  | 8.13 | 8.44 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 01:00 | 23 | 53.57 | 12.24 | 23.71 | 20.5305 |  | 7.9 | 9 | 7.292 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.3369 | 4.5818 |  |  |  | 7.39 | 8.67 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 01:30 | 24 | 49.81 | 13.6 | 23.59 | 20.5305 |  | 8.4 | 9.7 | 7.026 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.8988 | 4.1271 |  |  |  | 7.36 | 7.96 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 02:00 | 24 | 49.85 | 13.36 | 23.53 | 20.5305 |  | 8.4 | 9.3 | 6.842 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 1.661 | 3.9176 |  |  |  | 7.45 | 7.69 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 02:30 | 23 | 54.42 | 13.03 | 24.71 | 20.5305 |  | 8.5 | 9.6 | 7.991 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 2.9398 | 3.4789 |  |  |  | 7.74 | 7.73 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 03:00 | 23 | 57.53 | 12.62 | 24.72 | 20.5305 |  | 8.8 | 10 | 8.753 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 2.9639 | 3.7392 |  |  |  | 7.1 | 7.25 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 03:30 | 23 | 57.49 | 12.9 | 25.09 | 20.5305 |  | 9.2 | 9.6 | 8.408 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.8267 | 2.9213 |  |  |  | 7 | 6.92 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 04:00 | 23 | 57.51 | 13.19 | 25.04 | 20.5305 |  | 9.5 | 9.6 | 9.315 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 2.1945 | 2.6458 |  |  |  | 6.34 | 7.16 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 04:30 | 23 | 52.12 | 13.07 | 24.57 | 20.5305 |  | 9 | 9.3 | 8.055 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 1.05 | 2.4226 |  |  |  | 6.39 | 6.91 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099
19/11/2025 | 05:00 | 23 | 45.36 | 13.02 | 24.67 | 20.5305 | 0 | 8.5 | 9.4 | 7.253 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.91 | 7 | 8 | 9.3658 | 16.934 | 16.934 | 0 | 0.13 | 33.194 | 1.8376 | 2.0355 | 0 | 0 | 33.194 | 6.42 | 6.34 | 435.2383 | 467.2411 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 1.04 | 31.2985
19/11/2025 | 05:30 | 24 | 52.08 | 11.89 | 29.47 | 20.5305 | 0 | 8.2 | 9.7 | 7.386 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 1.29 | 58.45 | 7 | 8 | 178.3362 | 221.022 | 221.022 | 0 | 21.4 | 273.773 | 2.1502 | 1.9399 | 48.6727 | 33.5604 | 273.773 | 7.2 | 6.26 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 27.41 | 363.1175
19/11/2025 | 06:00 | 24 | 90.62 | 12.89 | 26.03 | 20.5305 | 8.701 | 8.1 | 8.8 | 6.726 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 117.4 | 324.73 | 8 | 8 | 520.9339 | 569.079 | 569.079 | 2.0482 | 109.25 | 651.577 | 1.3449 | 1.8652 | 267.4572 | 218.4751 | 651.577 | 5.89 | 5.07 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 113.89 | 736.7315
19/11/2025 | 06:30 | 23 | 89.95 | 13.13 | 24.01 | 20.5305 | 25.758 | 7.5 | 8.7 | 6.34 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 319.2 | 619.64 | 7 | 8 | 833.006 | 873.045 | 873.045 | 20.9456 | 225.32 | 868.701 | 1.4044 | 2.0001 | 569.0567 | 520.4992 | 868.701 | 6.44 | 4.44 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 234.52 | 891.4995
19/11/2025 | 07:00 | 23 | 89.93 | 12.09 | 23.82 | 20.5305 | 56.193 | 6.9 | 9.3 | 6.718 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 674.4 | 911.27 | 7 | 8 | 946.2013 | 982.376 | 982.376 | 44.0924 | 373.86 | 967.234 | 0.53441 | 2.0443 | 887.5759 | 868.8053 | 967.234 | 6.5 | 4.99 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 375.92 | 985.462
19/11/2025 | 07:30 | 23 | 56.34 | 11.78 | 24.3 | 20.5305 | 97.374 | 7.5 | 9.4 | 7.297 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 945.6 | 1003.27 | 7 | 8 | 994.9095 | 1036.574 | 1036.574 | 149.4385 | 502.68 | 1033.125 | 1.6886 | 1.8402 | 1025.2546 | 1027.4757 | 1033.125 | 6.79 | 5.64 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 508.77 | 1048.2555
19/11/2025 | 08:00 | 23 | 58.83 | 13.87 | 23.62 | 20.5305 | 284.551 | 7.7 | 9 | 7.277 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1037.3 | 1059.64 | 6 | 7 | 1004.4055 | 1093.352 | 1093.352 | 155.061 | 643.12 | 1076.159 | 1.1939 | 1.8832 | 1081.4277 | 1078.871 | 1076.159 | 6.29 | 6.57 | 435.2383 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 649.73 | 1082.3395
19/11/2025 | 08:30 | 24 | 58.81 | 11.11 | 23.59 | 20.8314 | 476.058 | 8 | 8.8 | 7.521 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1084.4 | 1091.64 | 7 | 8 | 999.1678 | 1113.278 | 1113.278 | 172.6289 | 772.95 | 1103.186 | 0.78219 | 2.2076 | 1114.3842 | 1110.7597 | 1103.186 | 6.99 | 7.15 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 765.72 | 1101.9885
19/11/2025 | 09:00 | 24 | 58.04 | 14.11 | 23.57 | 20.8314 | 624.712 | 8.7 | 9 | 8.637 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1115.9 | 1124.36 | 8 | 8 | 985.9562 | 1113.364 | 1113.364 | 320.3438 | 888.2 | 1114.423 | 1.5561 | 2.0903 | 1144.591 | 1140.9019 | 1114.423 | 7.3 | 7.82 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 891.17 | 1114.1025
19/11/2025 | 09:30 | 23 | 50.98 | 11.19 | 38.01 | 20.8314 | 730.801 | 9.5 | 8.9 | 9.318 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1141.6 | 1137.45 | 7 | 8 | 1003.9367 | 1128.987 | 1128.987 | 746.8798 | 956.28 | 1131.379 | 0.84933 | 2.3467 | 1159.1617 | 1153.99 | 1131.379 | 7.19 | 7.66 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 942.54 | 1120.7295
19/11/2025 | 10:00 | 23 | 50.98 | 12.29 | 13.58 | 20.8314 | 798.276 | 10.3 | 8.7 | 8.601 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1156.4 | 1109.82 | 8 | 8 | 972.5292 | 1137.881 | 1137.881 | 835.3007 | 1056.73 | 1116.261 | 0.94096 | 2.3846 | 1173.4484 | 1164.1942 | 1116.261 | 7.96 | 8.46 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 1026.81 | 1122.609
19/11/2025 | 10:30 | 24 | 50.93 | 12.65 | 22.35 | 20.8314 | 535.719 | 10.6 | 8.7 | 8.406 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 1165.6 | 1074.91 | 9 | 8 | 971.8663 | 1130.876 | 1130.876 | 919.5241 | 1080.8 | 1100.981 | 4.1624 | 2.4314 | 1178.1372 | 1174.5003 | 1100.981 | 6.78 | 7.9 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 1096.09 | 1122.6155
19/11/2025 | 11:00 | 24 | 50.95 | 11.26 | 22.77 | 20.8314 | 791.804 | 10.3 | 9.2 | 8.485 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 1173.1 | 1069.09 | 8 | 7 | 994.3875 | 1087.676 | 1087.676 | 981.3939 | 984.27 | 1101.829 | 6.1874 | 4.8628 | 1186.1907 | 1182.9489 | 1101.829 | 6.46 | 7.79 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 1099.75 | 1105.7435
19/11/2025 | 11:30 | 22 | 51.23 | 11.75 | 19.26 | 20.8314 | 973.431 | 10 | 9.4 | 8.209 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1172.8 | 1163.64 | 8 | 8 | 920.7173 | 1034.442 | 1034.442 | 1031.2047 | 887.83 | 1077.655 | 6.7614 | 5.8361 | 1196.6948 | 1174.1317 | 1077.655 | 7.09 | 7.85 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 1026.4 | 1121.7715
19/11/2025 | 12:00 | 22 | 53.28 | 12.6 | 21.15 | 20.8314 | 980.089 | 10 | 9.8 | 8.835 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 1164.3 | 994.54 | 8 | 8 | 919.3968 | 924.069 | 924.069 | 1050.0518 | 999.74 | 1040.328 | 6.015 | 6.5084 | 1118.4763 | 1100.0165 | 1040.328 | 7.45 | 7.52 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 835.29 | 1121.474
19/11/2025 | 12:30 | 23 | 55.29 | 11.3 | 26.68 | 20.8314 | 964.303 | 11.2 | 10.3 | 8.77 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1181.1 | 865.09 | 9 | 8 | 938.0737 | 999.715 | 999.715 | 1001.6959 | 1038.44 | 972.626 | 6.2302 | 6.1533 | 978.6915 | 1049.1259 | 972.626 | 7.15 | 8.03 | 384.0338 | 374.4329 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 283.611 | 283.611 | 891.9 | 1117.6705
19/11/2025 | 13:00 | 23 | 55.28 | 14.35 | 23.43 | 20.8314 | 924.799 | 11.3 | 10.7 | 7.805 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 919.1 | 1029.82 | 8 | 8 | 1003.3652 | 1098.8 | 1098.8 | 552.2759 | 1074.89 | 1015.558 | 6.5214 | 6.1141 | 1031.0937 | 1088.5232 | 1015.558 | 7.84 | 7.53 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 1073.6 | 1078.747
19/11/2025 | 13:30 | 23 | 52.33 | 13.31 | 23.41 | 20.8314 | 875.035 | 10 | 11.4 | 7.716 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1020.5 | 639.27 | 9 | 8 | 919.2045 | 970.421 | 970.421 | 547.483 | 715.15 | 969.846 | 6.5167 | 7.7438 | 1054.8438 | 1056.3531 | 969.846 | 7.29 | 7.61 | 326.4287 | 342.4301 | 0 | 0 | 358.4315 | 245.0053 | 294.0063 | 228.001 | 228.001 | 921.42 | 1112.6685
19/11/2025 | 14:00 | 23 | 56.37 | 13.21 | 21.85 | 20.8314 | 802.93 | 9.9 | 11.7 | 9.635 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1103 | 629.82 | 9 | 9 | 849.9869 | 876.294 | 876.294 | 897.7389 | 807.07 | 1002.899 | 10.2845 | 8.3769 | 1064.0108 | 1046.1359 | 1002.899 | 6.9 | 7.3 | 390.4343 | 390.4343 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 598.68 | 1050.7985
19/11/2025 | 14:30 | 23 | 49.43 | 12.44 | 22.67 | 20.8314 | 709.07 | 10.1 | 11.7 | 10.299 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 822.3 | 622.18 | 9 | 9 | 815.2137 | 795.258 | 795.258 | 573.9575 | 764.48 | 904.499 | 10.0622 | 9.5663 | 871.2448 | 898.5665 | 904.499 | 7.19 | 6.88 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 593.53 | 1031.969
19/11/2025 | 15:00 | 23 | 47.31 | 12.34 | 24.15 | 20.8314 | 428.364 | 10.4 | 11 | 9.179 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 1003.1 | 985.09 | 9 | 8 | 764.8573 | 742.338 | 742.338 | 439.3245 | 499.3 | 857.994 | 8.9285 | 10.2447 | 810.2718 | 824.0419 | 857.994 | 6.89 | 7.44 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 530.49 | 896.287
19/11/2025 | 15:30 | 22 | 49.8 | 11.15 | 24.63 | 20.8314 | 378.586 | 10.9 | 11.1 | 9.842 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 782.3 | 793.82 | 9 | 8 | 678.1808 | 690.019 | 690.019 | 300.969 | 565.64 | 903.847 | 8.6187 | 10.328 | 955.6831 | 885.9254 | 903.847 | 7.49 | 7.72 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 444.87 | 915.284
19/11/2025 | 16:00 | 22 | 49.87 | 12.75 | 23.37 | 20.8314 | 242.879 | 10.1 | 10.9 | 8.743 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 582.3 | 713.46 | 8 | 7 | 616.7129 | 594.951 | 594.951 | 255.4236 | 202.62 | 774.547 | 9.5838 | 9.9668 | 938.384 | 936.0952 | 774.547 | 7.71 | 8.02 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 328.099 | 337.5 | 675.6565
19/11/2025 | 16:30 | 24 | 49.87 | 13.42 | 24.31 | 20.1348 | 381.417 | 9.5 | 11 | 9.144 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 525.7 | 282.18 | 6 | 5 | 207.3889 | 205.282 | 205.282 | 242.3957 | 206.31 | 604.018 | 9.675 | 10.637 | 466.6104 | 483.6101 | 604.018 | 7.42 | 8.06 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 | 155.71 | 583.5365
19/11/2025 | 17:00 | 24 | 47.28 | 13.11 | 24.34 | 20.1348 | 213.271 | 9.4 | 11 | 7.183 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 233.5 | 126 | 4 | 4 | 99.7425 | 104.207 | 104.207 | 151.4799 | 112.76 | 237.917 | 9.8492 | 10.8053 | 320.8379 | 321.3727 | 237.917 | 7.05 | 8.23 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 | 100.04 | 259.9045
19/11/2025 | 17:30 | 23 | 47.26 | 12.59 | 24.52 | 20.1348 | 75.329 | 9.3 | 10.3 | 7.306 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 240.2 | 113.64 | 1 | 1 | 31.9796 | 35.597 | 35.597 | 72.2835 | 57.64 | 45.518 | 10.3807 | 11.0999 | 95.3625 | 114.8983 | 45.518 | 7.79 | 8.12 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 | 35.58 | 39.395
19/11/2025 | 18:00 | 23 | 43.73 | 12.19 | 24.47 | 20.1348 | 23.923 | 9.6 | 9 | 9.055 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 67.2 | 3.09 | 1 | 1 | 0 | 1.226 | 1.226 | 39.0382 | 4.06 | 0 | 10.2782 | 10.8324 | 24.0096 | 26.4391 | 0 | 7.91 | 8.4 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 | 1.96 | 0.085
19/11/2025 | 18:30 | 23 | 47.18 | 13.82 | 26.02 | 20.1348 | 0 | 9 | 8.5 | 8.577 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 4.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6875 | 0 | 0 | 8.8635 | 11.4588 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 9.09 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 | 0 | 0
19/11/2025 | 19:00 | 23 | 50.53 | 13.14 | 27.66 | 20.1348 | 0 | 8.9 | 8.3 | 8.798 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.546 | 11.6674 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 8.77 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 | 0 | 0
19/11/2025 | 19:30 | 23 | 53.07 | 12.81 | 25.89 | 20.1348 | 0 | 9.2 | 8.1 | 8.787 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8074 | 10.6425 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 9.28 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185 |  | 0
19/11/2025 | 20:00 | 23 | 54.54 | 14.58 | 26.02 | 20.1348 |  | 8.2 | 8.4 | 7.779 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5.6642 | 9.4786 |  |  |  | 8.69 | 9.25 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 20:30 | 23 | 57.43 | 12.21 | 23.81 | 20.1348 |  | 8.1 | 8.4 | 7.991 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.6842 | 9.1368 |  |  |  | 8.09 | 8.42 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 21:00 | 23 | 57.51 | 13.01 | 23.88 | 20.1348 |  | 7.4 | 8.6 | 8.08 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 8.031 | 8.2243 |  |  |  | 7.88 | 8.62 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 21:30 | 23 | 57.58 | 13.27 | 23.68 | 20.1348 |  | 7.3 | 8.8 | 7.427 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.7263 | 7.5716 |  |  |  | 8.59 | 8.49 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 22:00 | 23 | 57.51 | 11.51 | 23.71 | 20.1348 |  | 6.9 | 8.7 | 7.445 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 6.0231 | 6.6793 |  |  |  | 7.05 | 7.23 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 22:30 | 23 | 57.53 | 12.6 | 23.88 | 20.1348 |  | 6.8 | 7.7 | 6.816 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 3.2251 | 5.7614 |  |  |  | 6.7 | 7.05 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 23:00 | 23 | 57.52 | 14.79 | 23.92 | 20.1348 |  | 6.8 | 7.1 | 6.419 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.4688 | 4.7726 |  |  |  | 6.07 | 6.47 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
19/11/2025 | 23:30 | 23 | 57.49 | 13.92 | 24.36 | 20.1348 |  | 6 | 7.2 | 6.681 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.3048 | 4.7539 |  |  |  | 6.48 | 6.48 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185
20/11/2025 | 00:00 | 23 | 57.54 | 13.04 | 24.37 | 20.1348 |  | 5.9 | 7.5 | 7.009 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.5762 | 4.0218 |  |  |  | 5.65 | 5.15 | 438.4386 | 470.4414 | 0 | 0 | 326.4287 | 245.0053 | 294.0063 | 325.3185 | 325.3185

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
19/11/2025 | 00:30 | 32 | 14.41 | 61.15 | 57.76 | 76.2497 | 323.36 | 564.9297
19/11/2025 | 01:00 | 32 | 12.41 | 57.62 | 59.34 | 76.2497 | 324.86 | 562.4797
19/11/2025 | 01:30 | 33 | 11.54 | 59.63 | 58.77 | 76.2497 | 323.02 | 562.2097
19/11/2025 | 02:00 | 33 | 12.27 | 58.55 | 58.65 | 76.2497 | 322.57 | 561.2897
19/11/2025 | 02:30 | 32 | 13.39 | 66.36 | 78.6 | 76.2497 | 326.28 | 592.8797
19/11/2025 | 03:00 | 32 | 14.2 | 64.26 | 78.61 | 76.2497 | 326.39 | 591.7097
19/11/2025 | 03:30 | 31 | 14.19 | 60.51 | 79.37 | 76.2497 | 324.48 | 585.7997
19/11/2025 | 04:00 | 31 | 12.8 | 61.83 | 79.22 | 76.2497 | 327.63 | 588.7297
19/11/2025 | 04:30 | 32 | 11.6 | 58.57 | 79.16 | 76.2497 | 325.2 | 582.7797
19/11/2025 | 05:00 | 32 | 10.69 | 58.36 | 79.44 | 76.2497 | 325.94 | 582.6797
19/11/2025 | 05:30 | 32 | 12.28 | 57.32 | 79.65 | 76.2497 | 328.78 | 586.2797
19/11/2025 | 06:00 | 32 | 13 | 62.16 | 71.09 | 76.2497 | 327.1 | 581.5997
19/11/2025 | 06:30 | 32 | 12.9 | 54.88 | 52.32 | 76.2497 | 328.14 | 556.4897
19/11/2025 | 07:00 | 32 | 12.36 | 50.57 | 51.88 | 76.2497 | 328.73 | 551.7897
19/11/2025 | 07:30 | 31 | 13.35 | 50.17 | 53.62 | 76.2497 | 328.3 | 552.6897
19/11/2025 | 08:00 | 31 | 13.79 | 59.07 | 51.98 | 76.2497 | 328.56 | 560.6497
19/11/2025 | 08:30 | 33 | 13.78 | 43.75 | 54.26 | 75.1243 | 328.11 | 548.0243
19/11/2025 | 09:00 | 33 | 13.54 | 55.57 | 54.21 | 75.1243 | 328.39 | 559.8343
19/11/2025 | 09:30 | 32 | 11.89 | 57.18 | 101.06 | 75.1243 | 324.08 | 601.3343
19/11/2025 | 10:00 | 32 | 9.35 | 62.78 | 49.44 | 75.1243 | 325.78 | 554.4743
19/11/2025 | 10:30 | 33 | 9.35 | 51.98 | 56.19 | 75.1243 | 326.58 | 552.2243
19/11/2025 | 11:00 | 33 | 9.22 | 46.28 | 57.6 | 75.1243 | 326.25 | 547.4743
19/11/2025 | 11:30 | 31 | 9.27 | 55.26 | 50.11 | 75.1243 | 327.17 | 547.9343
19/11/2025 | 12:00 | 31 | 10.4 | 59.28 | 55.02 | 75.1243 | 326.34 | 557.1643
19/11/2025 | 12:30 | 31 | 10.79 | 45.49 | 64.01 | 75.1243 | 326.45 | 552.8643
19/11/2025 | 13:00 | 31 | 12.64 | 57.74 | 57.41 | 75.1243 | 326.74 | 560.6543
19/11/2025 | 13:30 | 32 | 11.97 | 13.12 | 56.71 | 75.1243 | 327.28 | 516.2043
19/11/2025 | 14:00 | 32 | 12.01 | 13.02 | 52.36 | 75.1243 | 328.08 | 512.5943
19/11/2025 | 14:30 | 28 | 10.54 | 53.34 | 55.88 | 75.1243 | 327.18 | 550.0643
19/11/2025 | 15:00 | 28 | 10.08 | 52.91 | 59.77 | 75.1243 | 322.26 | 548.1443
19/11/2025 | 15:30 | 30 | 10.61 | 46.68 | 68.98 | 75.1243 | 322.47 | 553.8643
19/11/2025 | 16:00 | 30 | 10.19 | 53.39 | 65.27 | 75.1243 | 322.57 | 556.5443
19/11/2025 | 16:30 | 31 | 10.19 | 53.2 | 67.97 | 76.4483 | 324.98 | 563.7882
19/11/2025 | 17:00 | 31 | 7.46 | 51.99 | 68.05 | 76.4483 | 324.29 | 559.2382
19/11/2025 | 17:30 | 31 | 7.46 | 55.34 | 68.83 | 76.4483 | 317.61 | 556.6883
19/11/2025 | 18:00 | 31 | 6.61 | 53.6 | 68.67 | 76.4483 | 315.13 | 551.4583
19/11/2025 | 18:30 | 31 | 7.14 | 58.03 | 79.19 | 76.4483 | 318.53 | 570.3383
19/11/2025 | 19:00 | 31 | 8.8 | 55.19 | 84.64 | 76.4483 | 319.81 | 575.8882
19/11/2025 | 19:30 | 31 | 9.24 | 55.86 | 79.3 | 76.4483 | 318.68 | 570.5282
19/11/2025 | 20:00 | 31 | 13.02 | 63.53 | 79.73 | 76.4483 | 312.13 | 575.8582
19/11/2025 | 20:30 | 31 | 13.71 | 52.75 | 66.77 | 76.4483 | 314.03 | 554.7083
19/11/2025 | 21:00 | 31 | 13.72 | 56.23 | 66.96 | 76.4483 | 321.12 | 565.4783
19/11/2025 | 21:30 | 32 | 13.73 | 61.55 | 66.07 | 76.4483 | 323.86 | 573.6582
19/11/2025 | 22:00 | 32 | 13.9 | 53.41 | 66.13 | 76.4483 | 322.33 | 564.2183
19/11/2025 | 22:30 | 32 | 13.9 | 51.05 | 64.53 | 76.4483 | 326.79 | 564.7183
19/11/2025 | 23:00 | 32 | 14.27 | 59.93 | 64.62 | 76.4483 | 326.57 | 573.8383
19/11/2025 | 23:30 | 31 | 14.26 | 60.6 | 66.73 | 76.4483 | 325.68 | 574.7183
20/11/2025 | 00:00 | 31 | 13.52 | 56.77 | 66.76 | 76.4483 | 320.39 | 564.8882
EJEC MWh |  | 755 | 280.87 | 1303.905 | 1576.345 | 1822.5778 | 7783.5 | 13522.1978

## FLUJOS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/11/2025 | 00:30 |  |  | -20.3446 | 8.1081 | 11.9212 |  | 42.7926 | -80.4454 | 42.3573 | 21.4313 |  | 6.66 | -29.504 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.8001 | 50.3982 | 11.6754 | 11.6288 | 19.4906 | 16.9092 | 5.7566 | 8.2084 |  |  | -54.79 | -54.97 |  | -6.66 | 28.6 | 4.919 | 0.164 | -38.04 | -38.41 | -34.55 | 38.54 | 38.67 | 13.1324 | 9.6356 | 60.3136 | 62.5201 | 20.5381 | -47.5555 | -49.0663 | 32.5255 | 33.3388 | 53.5837 | 53.9856 | 12.1555 | 1.2757 | -323.739 | -15.496 | -13.4 | -13.4 | 55.7203 | 53.9985 | -3.7795 |  | -42.1954 | 8.3037 | 0 | 3.6811 | 372.9361 | 60.5792 | 60.4877 | -321.5489 | 350.272 |  | -47.6055 | 49.4488 | 85.5846 | 32.57 |  | 59.32 | 59.48 | -55.1861 | -55.722 | 98.1893 | 98.0594 | 20.5328 | -58.4911 | -57.5062 | -6.9539 | 0 |  |  |  | 163.3 | -13.82 | 69.3849 | 69.0103 | 67.622 | -19.7251 | -20.1261 | 1 | -34.3992 | 11.9913 | 13.2433 | 65.86 | 33.97 | 42.8979 | 40.8737 | -21.89 | -7.3267 |  | 0 | -91.8852 | -11.0849 | -13.4753 | -89.7 | -89.7 | 20.1352 | 37.8021 | 45.5703 | 53.3386 | 37.37 | -6.3 | 58.9465 | 89.9376 | -24.9 | -25.18 | 94.14 | 54.86 | 92.5636 | 91.8909 | -27.5844 | -28.3182 | 175.1521 | 131.2048 | 126.3379 | 129.3306 | 89.781 | 77.3034 | -26.587 | 331.2 | 382.5429 |  | -30.1569 | -27.13 | 0 | 15.3038 | 17.8274 | 181.308 | -76.8877 | -77.3493 | -44.7887 | 0 | -14.05 | 102.2 | 13.6214 | -22.7291 | -35.359 | -34.6491 | 9.785 | -72.2542 | 39.2354 | 21.1465 | 0 | 20.7849 | 41.6081 | 43.552 | 41.141 | 54.7582 | 54.9257 | -74.1832 | 30.1226 | 30.1389 | -66.8383 | -61.1404 | -11.9368 | -18.17 | 14.7689 | 0.8573 | -9.42 | 17.67 | -11.3212 | 10.9129 | -5.367 | 4.458 |  | 35.3 | 60.3056 | 66.5389 | 12.59 | 81.4676 | 24.8 | -14.4312 | 1.9799 | 2.1349 | 1.6221 |  |  | -16.6216 | -24.2725 | 17.3719 | 25.0674 | 54.8285 | 58.1556 | -129.0185 | -18.1166 | 31.6322 | -35.4097 | 9.416 | 6.8862 | 6.6039 | 10.654 | 0 | 191.1477 | 177.7 | -177.4373 | -506.5894 | 505.3851 | 576.8658 | 0 | -181.6941 | -60.7501 | -53.7398 | 50.0241 | 51.6545 | -80.1495 | -80.0027 | 20.921 | 20.8991 | -68.2312 | -67.7259 | 97.6 | 98.68 | 28.6 | 28.2 | 22.5194 | 29.52 | -337.9455 | 146.7156 |  | 13.3 | -5 | -20.7 | -19.9 | 1.415 |  | -566.5732 | -349.2806 | 505.5247 | 404.6381 |  | -390.6149 | 395.2604 | -144.6599 | -217.5617 | -392.4992 | 119.3287 | 119.5872 | 143.7259 | -487.726 | 226.8409 | -264.4447 | 270.7903 | -8.0929 | 30.494 | 12.96 | 7.306 | 7.309 | -13.44 | -11.12 |  | 11.8975 | -29.8543 | -21.5625 | 12.4 | 49.466 | 48.188 |  |  | 33.5714 | 32.9642 | 33.4781 |  | 5.8 |  | 6.02 |  | -53.9115 | 81.5826 | 62.1995 | -52.809 | -80.252 | 51.9303 | 27.7186 | -13.6 | 14.1 | 75.8305 | 91.1839
19/11/2025 | 01:00 |  |  | -20.564 | 7.7826 | 15.0041 |  | 41.3755 | -81.1504 | 40.2102 | 20.4414 |  | 15.54 | -30.692 | 26.4 | 9.936 | -28.6 | 13.8768 | 50.729 | 10.6198 | 10.9377 | 18.0267 | 16.2654 | 5.7498 | 7.5471 |  |  | -49.98 | -49.97 |  | -15.54 | 28.6 | 4.386 | 0.159 | -26.88 | -27.17 | -44.17 | 27.38 | 27.3 | 12.6117 | 10.1158 | 60.6758 | 62.7213 | 19.1177 | -44.4744 | -43.6981 | 11.7999 | 20.8178 | 53.0479 | 55.861 | -2.4172 | 3.8825 | -319.001 | -16.8727 | -13.8 | -13.7 | 53.5341 | 49.8434 | -3.3476 |  | -50.5117 | 6.9662 | 0 | 3.508 | 374.0958 | 58.3209 | 58.3819 | -322.6397 | 337.8817 |  | -44.963 | 47.671 | 81.4731 | 31.32 |  | 56.81 | 58.26 | -43.264 | -43.13 | 85.3908 | 86.1527 | 23.8845 | -46.7142 | -46.9113 | -6.2431 | 0 |  |  |  | 156.3 | -13.12 | 69.8208 | 69.8999 | 68.6025 | -20.9566 | -20.0513 | 13.3601 | -36.4946 | 16.9414 | 12.7276 | 61.44 | 31.5 | 40.7886 | 38.6765 | -21.11 | -7.0502 |  | 0 | -86.3829 | -10.3454 | -13.0322 | -87.2 | -84.8 | 19.4595 | 36.0443 | 42.7525 | 50.9949 | 35.49 | -5.53 | 57.35 | 85.4749 | -24.87 | -25.13 | 91.1 | 52.16 | 85.9273 | 85.2727 | -17.8895 | -17.7909 | 173.7225 | 128.8205 | 123.8655 | 126.0871 | 87.1539 | 75.0177 | -26.711 | 338.5786 | 382.9679 |  | -30.6648 | -29.0419 | 0 | 29.305 | 27.869 | 119.856 | -72.3354 | -73.2923 | -38.863 | 0 | -13.66 | 61.4 | 14.9397 | -4.1758 | -37.6586 | -36.6238 | 9.6285 | -80.1991 | 43.669 | 22.8853 | 0 | 22.8791 | 41.4797 | 42.041 | 40.7851 | 42.8688 | 42.199 | -23.4439 | 19.8951 | 20.264 | -25.6141 | -14.6007 | -5.9748 | -11.46 | 15.1693 | 0.8219 | -9.83 | 17.78 | 0 |  | -5.583 | 4.495 |  | 33.5 | 14.896 | 27.1686 | 13.63 | 74.912 | 24.5 | -11.5645 | 2.1677 | 2.4203 | 1.5391 |  |  |  | -19.7596 | 18.2353 | 20.2242 | 56.9898 | 58.0972 | -106.7637 | -17.6621 | 28.5036 | -33.3345 | 9.9616 | 6.1245 | 5.8656 | 11 | 0 | 186.5032 | 180.6 | -182.2402 | -501.3611 | 507.3033 | 561.6902 | 0 | -175.6868 | -62.8862 | -54.7167 | 50.0353 | 48.5717 |  |  | 21.5033 | 20.987 | -65.19 | -65.7823 | 98.9 | 98.44 | 28.2 | 27.4 | 22.09 | 29.36 | -336.5441 | 145.4727 |  | 12.8 | -5.6 | -19.9 | -19.3 | 1.2948 | 1.1639 | -553.5099 | -342.7808 | 497.2847 | 399.948 |  | -384.2564 | 392.4808 | -141.8845 | -214.8184 | -383.0545 | 117.5068 | 118.0972 | 145.5835 | -474.7588 | 225.1706 | -263.3402 | 262.4729 | -8.6999 | 30.035 | 12.72 | 6.698 | 6.7 | -13.36 | -10.4 |  | 10.5486 | -31.7281 | -20.7721 | 13.8 | 52.638 | 53.423 |  |  | 32.3864 | 34.2721 | 33.7399 |  | 7 |  | 5.76 |  | -57.4329 | 82.3965 | 63.8988 | -57.1074 | -80.6972 | 54.3194 | 26.6962 | -14.1 | 15.1 | 65.3706 | 91.6254
19/11/2025 | 01:30 |  |  | -20.5528 | 7.5494 | 14.6436 |  | 40.7308 | -77.5642 | 40.0928 | 20.0014 |  | 19.98 | -30.157 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.8045 | 48.2234 | 10.4993 | 11.028 | 18.0223 | 16.0709 | 5.9227 | 8.0108 |  |  | -42.05 | -41.8 |  | -19.98 | 28.6 | 3.259 | 0.147 | -33.28 | -33.88 | -53.89 | 33.78 | 34.08 | 12.2052 | 9.8573 | 58.4958 | 60.3534 | 18.0189 | -41.6613 | -42.1583 | 7.0405 | 6.8328 | 54.7893 | 54.9233 | 0.9742 | -0.7212 | -318.3078 | -15.8495 | -13.9 | -14 | 49.2226 | 48.2048 | -3.0688 |  | -51.7672 | 6.7384 | 0 | 3.4338 | 365.7337 | 52.2172 | 52.2172 | -319.5611 | 327.9293 |  | -58.3354 | 59.5932 | 79.4572 | 30.95 |  | 55.06 | 57.4 | -36.7001 | -36.2982 | 81.0131 | 81.2247 | 24.4616 | -49.7944 | -50.0021 | -4.9117 | 0 |  |  |  | 154.3 | -12.63 | 67.3281 | 67.912 | 66.2016 | -26.5238 | -26.0944 | 16.5036 | -32.0732 | 19.6882 | 12.7568 | 60.31 | 31.37 | 40.5542 | 38.0905 | -20.68 | -7.1885 |  | 0 | -89.0307 | -10.7994 | -12.8179 | -82.4 | -82.6 | 19.3332 | 34.2865 | 40.8739 | 48.6511 | 34.04 | -5.46 | 57.6445 | 86.2224 | -24.33 | -24.53 | 86.95 | 51.6 | 85.6 | 87.9273 | -12.384 | -13.0182 | 171.9975 | 130.1082 | 125.2098 | 127.4013 | 98.4148 | 88.1112 | -25.619 | 328.6415 | 398.8922 |  | -31.6183 | -29.2716 | -8.8367 | 31.1616 | 29.868 | 184.38 | -75.6362 | -76.7167 | -50.0071 | 0 | -4.38 | 106.2 | 14.6342 | -2.3284 | -38.7968 | -37.6509 | 11.5158 | -84.6811 | 54.319 | 23.0045 | 0 | 22.6163 | 42.3492 | 42.7333 | 40.2053 | 36.0031 | 35.3333 | -20.932 | 13.5309 | 13.7956 | -22.7819 | -10.8086 | -5.9602 | -14.54 | 15.0057 | 0.7987 | -8.98 | 19.01 | 0 |  | -5.665 | 4.509 |  | 31.3 | 11.8937 | 22.8397 | 13.79 | 72.7901 | 26.2 | -11.8902 | 2.2108 | 2.2689 | 1.4971 |  |  | -15.2679 | -19.9555 | 19.1403 | 20.7928 | 57.2145 | 57.124 | -108.0757 | -17.362 | 29.2312 | -32.9794 |  | 6.1928 | 5.8867 |  | 0 | 188.6792 | 176.8 | -175.8423 | -494.4823 | 497.4721 | 578.1758 | 0 | -176.0389 | -63.1149 | -56.2436 | 52.7427 | 52.239 |  |  | 20.965 | 20.8771 | -65.1978 | -65.0791 | 97.72 | 96.61 | 29.8 | 29.7 | 22.4575 | 29.92 | -336.6916 | 145.8429 |  | 12.8 | -5.7 | -19.9 | -19.9 |  | 1.2401 | -564.0987 | -365.7277 | 498.2549 | 398.6135 |  | -389.3682 | 394.0528 | -145.8788 | -216.8728 | -384.3307 | 120.4558 | 118.8665 | 144.2581 | -476.7121 | 223.0024 | -265.0711 | 262.6786 | -9.0433 | 30.156 | 13.84 | 6.856 | 6.844 | -13.84 | -10.56 |  | 11.223 | -31.3771 | -21.4435 | 13.8 | 49.971 | 49.836 |  |  | 33.9827 | 32.4348 | 34.5939 |  | 6.1 |  | 5.56 |  | -56.3134 | 82.664 | 64.2313 | -56.6256 | -82.0897 | 55.5605 | 26.4366 | -14.9 | 15.2 | 87.3203 | 68.1272
19/11/2025 | 02:00 |  |  | -20.6045 | 7.4631 | 14.9987 |  | 39.4826 | -77.595 | 38.7592 | 19.6034 |  | 19.98 | -29.216 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.2726 | 48.0334 | 10.8052 | 10.7615 | 17.6799 | 16.069 | 5.8883 | 8.0908 |  |  | -42.02 | -42.41 |  | -19.98 | 26.4 | 3.071 | 0.15 | -36.42 | -37.3 | -47.66 | 36.92 | 37.55 | 11.929 | 10.0267 | 57.6994 | 59.492 | 18.3895 | -44.4744 | -45.068 | 28.3674 | 29.6084 | 51.4403 | 52.512 | 20.0966 | 18.6746 | -338.8296 | -17.3992 | -13 | -13 | 51.8251 | 51.2063 | -3.0174 |  | -55.6657 | 6.4975 | 0 | 3.3427 | 390.7284 | 52.0951 | 52.1561 | -320.0284 | 339.5103 |  | -66.1418 | 66.4023 | 76.2138 | 31.04 |  | 52.69 | 56.09 | -31.7436 | -31.6097 | 85.3494 | 86.791 | 21.8474 | -55.9283 | -55.6273 | -5.3615 | 0 |  |  |  | 157.2 | -12.38 | 63.7006 | 63.2671 | 62.756 | -34.675 | -33.8418 | 17.0654 | -24.3239 | 22.6416 | 12.2945 | 56.05 | 29.44 | 39.3823 | 37.0651 | -19.79 | -7.1885 |  | 0 | -84.4847 | -10.858 | -12.1178 | -75.2 | -75.3 | 18.8718 | 33.7006 | 38.056 | 46.8933 | 33.34 | -5.16 | 37.82 | 83.7398 | -24.92 | -25.15 | 86.99 | 52.49 | 85.7636 | 83.1818 | -9.9257 | -9.7273 | 179.8665 | 130.0644 | 125.4775 | 127.3246 | 100.6174 | 95.5922 | -22.108 | 330.801 | 409.124 |  | -31.4501 | -28.9122 | -15.5972 | 34.5853 | 31.975 | 178.236 | -78.2195 | -79.3182 | -59.1167 | 14.63 | -11.71 | 115.5 | 14.3483 | 5.0875 | -38.1014 | -37.7939 | 8.5486 | -89.011 | 52.2983 | 23.7253 | 0 | 23.3233 | 41.8569 | 42.9948 | 40.2071 | 30.3096 | 30.1421 | -11.2196 | 12.6292 | 13.1303 | -19.7059 | -9.4962 | -3.0597 | -11.9 | 14.6761 | 0.7742 | -9.31 | 19.09 | 0 |  | -5.821 | 4.487 |  | 33.07 | 8.4527 | 19.5487 | 13.57 | 72.8765 | 24.6 | -11.8454 | 2.0257 | 2.109 | 1.472 |  |  | -14.8698 | -19.747 | 19.0431 | 20.0867 | 56.281 | 57.7369 | -110.4673 | -16.9167 | 29.5565 | -32.715 | 10.6884 | 5.978 | 5.6441 |  | 0 | 190.8296 | 178.1 | -177.8718 | -492.2988 | 498.915 | 584.2448 | 0 | -178.3495 | -61.4433 | -54.4015 | 51.5869 | 51.7772 |  |  | 20.0751 | 19.6905 | -64.1006 | -62.9341 | 100.66 | 100.05 | 27.5 | 27.7 | 22.2332 | 28.64 | -325.528 | 137.0039 |  | 12.2 | -6.1 | -18.2 | -18.2 | 1.3784 |  | -577.7875 | -376.0618 | 493.6971 | 393.27 |  | -384.5842 | 383.6299 | -135.8948 | -212.106 | -378.3482 | 119.8006 | 117.4962 | 137.1435 | -479.1904 | 222.9839 | -257.2051 | 263.7733 | -8.8318 | 30.389 | 14 | 6.925 | 6.937 | -14.16 | -10.72 |  | 10.8995 | -30.4677 | -21.2116 | 13.2 | 49.801 | 52.543 |  |  | 33.6469 | 36.1411 | 34.9244 |  | 6.9 |  | 5.34 |  | -55.3717 | 82.3521 | 63.829 | -54.9793 | -79.6149 | 53.2455 | 26.1991 | -15.2 | 15.1 | 90.1238 | 63.3117
19/11/2025 | 02:30 |  |  | -20.6349 | 7.2945 | 12.1944 |  | 39.4769 | -76.0708 | 38.2553 | 19.3894 |  | 24.42 | -29.165 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.7205 | 47.2958 | 10.7516 | 10.922 | 17.9175 | 16.8044 | 5.94 | 8.1976 |  |  | -40.95 | -41.21 |  | -24.42 | 28.6 | 3.21 | 0.149 | -31.09 | -31.66 | -54.43 | 31.59 | 32.08 | 9.8789 | 10.505 | 56.9561 | 58.954 | 18.0133 | -39.7859 | -40.5671 | 8.4006 | 7.7588 | 52.512 | 53.4497 | -0.5037 | -2.301 | -307.1624 | -16.0849 | -13.8 | -13.7 | 47.8637 | 46.0378 | -2.9396 |  | -50.7388 | 6.1183 | 0 | 2.9394 | 361.217 | 52.4308 | 52.3087 | -314.4256 | 316.2979 |  | -45.4959 | 46.8765 | 75.3057 | 30.75 |  | 51.62 | 56.16 | -32.4134 | -31.7436 | 86.4778 | 86.9034 | 21.7205 | -43.1729 | -42.8412 | -5.5823 | 0 |  |  |  | 148.7 | -12.13 | 66.2636 | 66.2009 | 65.0031 | -30.8884 | -30.5006 | 14.0503 | -23.5107 | 17.5198 | 12.3227 | 57.34 | 29.96 | 38.2104 | 36.1862 | -20.09 | -7.1885 |  | 0 | -83.3514 | -10.5347 | -12.3545 | -75.2 | -75.2 | 18.5147 | 32.5287 | 36.6471 | 45.7214 | 31.98 | -4.8 | 39.4785 | 83.2497 | -25.02 | -25.33 | 85.4 | 51.92 | 83.8545 | 82.2909 | -12.3484 | -13.1909 | 175.1717 | 126.6908 | 122.4831 | 123.1984 | 90.8997 | 81.9923 | -23.004 | 330.057 | 402.5496 |  | -31.9608 | -28.7552 | 0 | 35.6601 | 33.7726 | 118.32 | -72.4082 | -73.5057 | -46.328 | 0 | -8.09 | 83.4 | 14.2442 | 11.7653 | -36.9817 | -35.9725 | 7.6003 | -79.329 | 41.2864 | 23.5606 | 0 | 23.2199 | 41.7617 | 42.6562 | 40.0954 | 32.3191 | 31.6492 | -16.7456 | 14.9047 | 14.9906 | -24.0521 | -13.2169 | -1.8732 | -11.72 | 14.6981 | 0.751 | -9.27 | 19.2 | 0 |  | -5.815 | 4.378 |  | 33.57 | 13.1065 | 21.4228 | 13.77 | 72.2906 | 25.3 | -11.4568 | 1.9166 | 2.1984 | 1.4245 |  |  | -13.8101 | -18.8226 | 19.418 | 19.3468 | 55.398 | 58.5846 | -107.7871 | -16.6209 | 28.7315 | -32.3619 | 9.848 | 5.8998 | 5.6652 | 11 | 0 | 189.5 | 171 | -170.5114 | -483.5835 | 487.1215 | 578.9346 | 0 | -178.1347 | -60.8247 | -52.8877 | 53.0505 | 53.9769 |  |  | 19.0973 | 18.3172 | -63.8251 | -64.4312 | 100.07 | 99.14 | 26.9 | 26.9 | 22.2524 | 28.24 | -332.6129 | 139.1989 |  | 12.8 | -5.1 | -17.3 | -17.3 |  | 1.1684 | -568.2946 | -369.8017 | 489.6356 | 395.2565 |  | -386.6723 | 386.1841 | -139.1897 | -213.1151 | -377.9176 | 119.7226 | 116.1177 | 142.0348 | -474.0053 | 219.3129 | -263.4234 | 265.1432 | -8.2797 | 31.026 | 13.12 | 6.916 | 6.8295 | -14.16 | -9.92 |  | 10.2556 | -30.4677 | -21.004 | 12.6 | 50.683 | 49.787 |  |  | 34.8107 | 34.5738 | 34.6101 |  | 6.8 |  | 5.26 |  | -53.5034 | 80.8697 | 62.566 | -53.7016 | -79.5472 | 51.9573 | 26.3797 | -14.5 | 14.7 | 90.5997 | 60.4702
19/11/2025 | 03:00 |  |  | -20.4203 | 7.1648 | 12.1115 |  | 39.3868 | -73.5709 | 37.3736 | 18.9354 |  | 24.42 | -28.47 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.5637 | 46.3988 | 11.2704 | 10.4508 | 18.2411 | 16.3217 | 5.6438 | 8.2312 |  |  | -39.81 | -39.75 |  | -24.42 | 26.4 | 4.043 | 0.157 | -34.54 | -35.36 | -44.5 | 35.04 | 35.27 | 10.3619 | 10.2415 | 56.1445 | 57.9397 | 14.4987 | -42.3311 | -43.5708 | 29.664 | 30.8207 | 48.8951 | 49.9668 | 19.6324 | 16.6873 | -333.0692 | -16.5011 | -13.3 | -13.1 | 50.0697 | 49.1493 | -2.7728 |  | -53.1867 | 5.8172 | 0 | 3.2107 | 378.1852 | 54.9638 | 54.6892 | -317.7366 | 336.4643 |  | -41.9381 | 43.419 | 75.3057 | 30.58 |  | 51.05 | 56.92 | -34.8247 | -33.753 | 84.5416 | 86.2416 | 20.0877 | -43.0271 | -42.7454 | -6.2326 | 0 |  |  |  | 146.4 | -12.06 | 66.3216 | 65.505 | 63.473 | -30.6003 | -30.2663 | 18.9278 | -28.7468 | 22.4131 | 11.5896 | 53.45 | 28.4 | 37.5073 | 35.6003 | -19.9 | -7.0502 |  | 0 | -80.994 | -10.3769 | -12.2536 | -75.2 | -75.2 | 18.1906 | 33.2611 | 36.6471 | 45.1355 | 31.47 | -5 | 39.8195 | 80.0546 | -24.72 | -25.13 | 83.23 | 51.56 | 79.3818 | 78.4364 | -13.9971 | -13.9818 | 173.3021 | 124.3297 | 118.0868 | 120.1063 | 73.5958 | 64.4572 | -24.009 | 332.3728 | 379.5894 |  | -30.8723 | -28.4447 | 13.052 | 40.593 | 38.0134 | 49.2 | -65.0825 | -66.1575 | -28.254 | 18.34 | -12.27 | 1 | 14.1524 | 18.9132 | -37.8997 | -37.036 | 10.3243 | -61.0537 | 24.5657 | 23.2646 | 0 | 22.3271 | 41.44 | 42.3848 | 40.2416 | 32.8214 | 33.4913 | -8.7077 | 16.1354 | 16.0493 | -18.3128 | -9.3344 | 5.81 | -12.98 | 11.473 | 0.7633 | -7.41 | 18.83 | 0 |  | -5.815 | 4.402 |  | 34.64 | 9.184 | 18.6441 | 13.57 | 72.1226 | 23.7 | -12.0885 | 2.1383 | 2.1597 | 1.3863 |  |  |  | -19.2699 | 17.27 | 19.739 | 55.0447 | 56.3269 | -109.9236 | -16.8132 | 29.1531 | -32.2236 |  | 5.8705 | 5.5913 |  | 0 | 178.7085 | 175.2 | -177.0912 | -488.8 | 493.129 | 558.1492 | 0 | -167.1289 | -64.1598 | -57.1272 | 54.5659 | 51.4249 |  |  | 19.2181 | 18.8226 | -62.2372 | -62.2776 | 107.61 | 108.27 | 8 | 8.7 | 22.1926 | 28 | -301.9913 | 145.5545 |  | 12.8 | -39.3 | -18.2 | -18.2 | 1.3876 | 1.2588 | -542.3417 | -339.9456 | 456.2768 | 367.245 |  | -357.3136 | 362.2536 | -126.1697 | -198.7982 | -356.2361 | 115.7007 | 110.086 | 129.0851 | -436.3175 | 205.5249 | -239.5491 | 241.6466 | -8.7521 | 39.9258 | 6.8 | 6.916 | 6.8631 | -6.24 | -18.48 |  | 18.7518 | -25.4597 | -31.2886 | 10.8 | 50.685 | 53.115 |  |  | 34.4072 | 33.1794 | 34.4102 |  | 38.3 |  | 5.24 |  | -56.937 | 82.5721 | 64.4891 | -57.0977 | -81.0462 | 56.3176 | 24.3657 | -46.7 | 47.8 | 66.9658 | 80.4899
19/11/2025 | 03:30 |  |  | -20.6772 | 6.9913 | 12.8158 |  | 39.2009 | -75.9062 | 37.351 | 18.8014 |  | 31.08 | -29.284 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.5469 | 47.0912 | 10.6619 | 10.6199 | 17.6176 | 16.0387 | 5.963 | 8.1006 |  |  | -35.31 | -35.21 |  | -28.86 | 28.6 | 4.012 | 0.158 | -26.32 | -27.08 | -51.91 | 26.82 | 27.22 | 10.9516 | 10.1771 | 55.6634 | 57.6169 | 13.9039 | -40.5896 | -40.8376 | 30.4999 | 33.4759 | 47.9574 | 49.163 | 21.8271 | 22.5459 | -353.0682 | -18.0356 | -12.9 | -12.9 | 47.6384 | 46.619 | -2.3963 |  | -62.2057 | 5.517 | 0 | 2.9768 | 401.2267 | 65.4317 | 65.4622 | -386.0156 | 332.4 |  | -42.8828 | 44.3253 | 75.3057 | 30.73 |  | 51.05 | 55.7 | -17.2763 | -17.5442 | 69.1269 | 69.3119 | 24.5708 | -39.4001 | -39.3564 | -5.3954 | 0 |  |  |  | 143 | -11.95 | 66.3697 | 66.0455 | 64.9482 | -31.6342 | -31.4871 | 28.4338 | -36.5199 | 32.4425 | 11.7452 | 54.53 | 28.91 | 36.8042 | 34.8679 | -19.48 | -6.912 |  | 0 | -79.6639 | -9.8713 | -12.1183 | -74.05 | -75.15 | 17.5809 | 33.7372 | 34.7685 | 44.5496 | 30.96 | -4.52 | 38.2695 | 79.792 | -24.78 | -24.95 | 83.09 | 50.63 | 80.6364 | 78.6909 | 2.0743 | 1.6273 | 177.9312 | 131.1045 | 125.1554 | 127.051 | 77.9996 | 68.2351 | -23.468 | 401.2093 | 404.4049 |  | -31.4619 | -29.0111 | 8.0314 | 43.991 | 41.3001 | 43.056 | -60.6608 | -61.3148 | -32.0789 | 0 | -13.43 |  | 14.4601 | 24.3893 | -38.3303 | -37.2162 | 8.2781 | -64.9205 | 29.3522 | 24.0499 | 0 | 23.5158 | 41.8581 | 41.8526 | 40.6602 | 16.9131 | 16.9131 | 36.6729 | 0.5976 | 0.5924 | 20.3972 | 34.6775 | 2.038 | -5.52 | 14.5809 | 0.7633 | -9.2 | 18.03 | 0 |  | -5.815 | 4.517 |  | 29.71 | -35.0512 | -20.2558 | 14.27 | 63.0151 | 25 | -9.4536 | 2.3025 | 2.4267 | 1.3854 |  |  | -12.9963 | -16.5694 | 18.1139 | 17.0801 |  |  | -89.1291 | -16.5807 | 26.3103 | -31.4305 |  | 5.6948 | 5.507 |  | 0 | 169.8625 | 127 | -130.9522 | -423.5479 | 423.8546 | 524.9167 | 0 | -162.97 | -63.9888 | -58.3501 | 53.4162 | 51.8655 | -75.9186 | -75.0027 | 18.2293 | 17.4603 | -61.7501 | -61.3228 | 108.68 | 106.67 | 2.8 | 3.1 | 22.1093 | 28.64 | -289.3116 | 133.5587 |  | 13.4 | -42.2 | -17.3 | -16.5 |  | 1.1843 | -518.8025 | -369.1721 | 442.3149 | 360.6615 |  | -350.2008 | 349.7062 | -118.0486 | -192.3542 | -342.2218 | 112.3076 | 109.4134 | 119.6483 | -429.5734 | 200.7723 | -232.5341 | 231.6834 | -9.0954 | 40.3924 | 5.68 | 6.9065 | 6.8924 | -5.6 | -17.68 |  | 19.5422 | -24.6082 | -32.256 | 9 | 49.147 | 49.675 |  |  | 34.6254 | 34.5185 | 34.9666 |  | 44.6 |  | 5.19 |  | -58.6046 | 83.2872 | 66.1462 | -58.1767 | -81.4637 | 57.0576 | 24.4085 | -52 | 52.1 | 103.993 | 32.7296
19/11/2025 | 04:00 |  |  | -20.7897 | 7.1064 | 11.6519 |  | 39.5138 | -74.9277 | 37.2867 | 18.8894 |  | 33.3 | -30.613 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 13.7721 | 47.1666 | 10.8163 | 10.6947 | 18.2445 | 16.2013 | 6.1252 | 8.0098 |  |  | -33.88 | -34 |  | -33.3 | 28.6 | 2.958 | 0.149 | -20.82 | -21.32 | -61.65 | 21.32 | 21.4 | 10.5079 | 10.3558 | 55.9822 | 57.8428 | 12.1212 | -35.3652 | -35.1056 | 8.3545 | 8.6819 | 49.8328 | 50.6366 | 4.5357 | 3.0512 | -320.9042 | -18.7287 | -12.4 | -12.5 | 43.1542 | 41.9447 | -2.5156 |  | -56.8404 | 5.4248 | 0 | 2.9648 | 367.4122 | 65.4622 | 64.9128 | -383.4725 | 307.795 |  | -40.239 | 41.4265 | 75.3057 | 30.27 |  | 55.09 | 55.49 | -14.865 | -15.133 | 67.9524 | 68.7427 | 24.1518 | -35.3226 | -35.0391 | -5.8213 | 0 |  |  |  | 141.4 | -11.82 | 68.1391 | 67.1606 | 66.1323 | -28.9077 | -28.7533 | 23.5189 | -34.3693 | 27.0263 | 12.0379 | 55.7 | 29.07 | 36.8042 | 35.0876 | -19.41 | -7.0502 |  | 0 | -80.4106 | -10.2226 | -11.9194 | -72.9 | -75.1 | 17.7127 | 34.4788 | 35.2381 | 44.8426 | 31.12 | -4.63 | 38.8275 | 79.5645 | -24.53 | -24.72 | 82.32 | 50.64 | 81.8 | 79.7091 | 4.4599 | 3.3364 | 181.5778 | 132.6901 | 126.2772 | 128.5465 | 101.6755 | 95.8264 | -21.684 | 395.1183 | 417.8795 |  | -31.7618 | -28.5572 | -16.3554 | 34.4179 | 30.1789 | 147.516 | -72.2701 | -73.3284 | -54.6809 | 0 | -14.24 | 109 | 14.4528 | 6.9878 | -37.5251 | -36.1012 | 6.6012 | -88.5943 | 53.1465 | 23.7976 | 0 | 22.7769 | 42.0932 | 42.2319 | 40.8369 | 14.4012 | 13.564 | 35.6682 | -1.5833 | -1.8063 | 16.533 | 29.037 | 7.6924 | -8.38 | 12.4862 | 0.7401 | -7.62 | 18.55 | 0 |  | -5.89 | 4.415 |  | 30.2 | -28.8363 | -17.5813 | 13.82 | 61.7329 | 25 | -8.2671 | 2.1369 | 2.2697 | 1.3962 |  |  | -13.7801 | -15.333 | 17.3596 | 16.0092 |  |  | -82.6872 | -16.4668 | 25.3852 | -31.8281 | 11.1598 | 5.6557 | 5.3896 | 12.4231 | 0 | 172.8237 | 127.8 | -128.4151 | -418.7738 | 418.5015 | 538.9346 | 0 | -164.3324 | -63.626 | -56.4832 | 52.5981 | 51.6939 |  |  | 18.3722 | 18.1964 | -64.2993 | -63.3074 | 106.65 | 105.05 | 6 | 6.2 | 22.0281 | 29.84 | -295.4631 | 136.6982 |  | 13.4 | -42.7 | -16.8 | -16.5 |  |  | -529.7169 | -381.1045 | 448.1223 | 362.5971 |  | -357.1219 | 357.9836 | -124.0285 | -197.8702 | -351.5656 | 113.3203 | 111.4192 | 125.8569 | -436.3204 | 204.4735 | -236.0913 | 239.2482 | -8.5159 | 40.3796 | 5.6 | 6.897 | 6.8125 | -6 | -18.32 |  | 19.7192 | -24.1993 | -32.1401 | 9.9 | 51.981 | 51.782 |  |  | 34.1106 | 35.0842 | 34.176 |  | 41.4 |  | 5.18 |  | -57.1996 | 82.1965 | 64.848 | -56.8754 | -80.7742 | 56.0103 | 24.4526 | -49.4 | 50.5 | 124.4087 | 17.1891
19/11/2025 | 04:30 |  |  | -20.9021 | 7.1313 | 12.7365 |  | 39.509 | -76.3505 | 37.8498 | 19.3394 |  | 31.08 | -31.314 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 13.7011 | 46.8776 | 11.0011 | 11.0252 | 17.7456 | 16.7378 | 5.5752 | 7.5105 |  |  | -35.7 | -35.58 |  | -28.86 | 28.6 | 4.044 | 0.156 | -27.93 | -26.72 | -54.98 | 28.43 | 27.42 | 10.5342 | 10.262 | 56.6186 | 58.6604 | 15.3846 | -39.9198 | -40.8354 | 27.324 | 29.6202 | 50.2347 | 50.1007 | 24.4609 | 16.2225 | -348.7968 | -17.6032 | -13.5 | -13.4 | 47.9086 | 47.3275 | -2.2872 |  | -64.4972 | 5.174 | 0 | 3.266 | 401.9592 | 62.8376 | 63.0207 | -386.7757 | 328.7803 |  | -47.4239 | 48.0326 | 75.3057 | 31.17 |  | 59.13 | 56.44 | -11.918 | -11.3822 | 75.5094 | 76.6425 | 23.5782 | -44.2417 | -44.341 | -5.4733 | 0 |  |  |  | 146.2 | -11.81 | 63.9289 | 64.4298 | 63.2235 | -35.7366 | -33.8097 | 26.7469 | -33.7092 | 31.3822 | 12.25 | 55.33 | 28.91 | 37.7417 | 35.3073 | -19.87 | -7.1885 |  | 0 | -83.4739 | -10.6535 | -12.2568 | -72.9 | -75.1 | 18.1192 | 36.7241 | 36.1774 | 45.1355 | 31.28 | -4.93 | 40.331 | 87.62 | -24.97 | -25.2 | 84.54 | 50.82 | 86.0182 | 85.3091 | 5.7367 | 4.8182 | 183.7202 | 135.1454 | 128.6689 | 132.1952 | 104.6921 | 99.6711 | -21.732 | 401.9651 | 426.1514 |  | -31.0289 | -29.6081 | -12.4863 | 35.2047 | 33.5789 | 159.804 | -73.8447 | -73.9479 | -59.7789 | 0 | -12.19 | 107 | 14.6553 | 9.2917 | -39.432 | -38.687 | 10.5671 | -97.1915 | 59.2995 | 23.525 | 0 | 22.9482 | 41.7919 | 42.7501 | 40.3534 | 10.5497 | 10.5497 | 37.1753 | -3.483 | -3.0457 | 20.8705 | 34.0518 | 3.642 | -4.2 | 14.5809 | 0.7633 | -9.35 | 18.11 | 0 |  | -5.89 | 4.326 |  | 30.76 | -34.4029 | -20.1107 | 14.245 | 62.77 | 23.7 | -9.2848 | 2.1809 | 2.1393 | 1.4062 |  |  |  | -16.8851 | 16.8639 | 17.2387 |  |  | -88.4767 | -16.6251 | 26.4983 | -31.8099 | 10.7209 | 5.8998 | 5.6335 | 11.8338 | 0 | 175.2828 | 131.2 | -131.1169 | -424.0838 | 425.7297 | 547.7027 | 0 | -165.9829 | -63.4528 | -56.5443 | 52.288 | 51.9083 |  |  | 20.0641 | 20.0311 | -65.04 | -65.3185 | 108.42 | 107.75 | 2.1 | 3.1 | 21.9875 | 30.72 | -302.6847 | 142.9201 |  | 13.9 | -42.3 | -18.2 | -18.2 |  | 1.2391 | -540.8943 | -391.5596 | 460.1384 | 370.3331 |  | -362 | 358.1019 | -127.968 | -201.0977 | -358.1177 | 114.8894 | 114.0854 | 128.7253 | -444.8878 | 206.3504 | -240.964 | 238.5423 | -9.1476 | 40.613 | 5.36 | 6.897 | 6.837 | -5.36 | -18.08 |  | 19.7497 | -23.9368 | -32.372 | 6.9 | 47.738 | 48.97 | 11.2989 | 13.5115 | 34.4322 | 33.7047 | 33.5807 |  | 43.7 |  | 5.45 |  | -52.1304 | 82.6018 | 65.0513 | -52.1874 | -81.3687 | 56.2777 | 25.2068 | -50.9 | 52.2 | 123.8893 | 15.2362
19/11/2025 | 05:00 |  |  | -21.1114 | 7.0776 | 16.3374 |  | 41.4432 | -80.6291 | 38.2815 | 19.4614 |  | 26.64 | -30.859 | 28.6 | 9.936 | -26.4 | 13.6204 | 49.3246 | 11.3837 | 11.7956 | 18.6423 | 17.3 | 6.054 | 8.3235 |  |  | -36.85 | -36.92 |  | -26.64 | 28.6 | 3.124 | 0.153 | -27.67 | -29 | -55.48 | 28.17 | 28.35 | 10.9656 | 9.8237 | 58.0238 | 59.7833 | 20.4825 | -41.2594 | -42.5653 | 26.4641 | 29.7196 | 52.3781 | 54.1195 | 23.4468 | 21.137 | -370.5965 | -15.9681 | -13.7 | -13.7 | 49.2559 | 47.6026 | -2.2296 |  | -65.093 | 5.2738 | 0 | 3.4538 | 423.902 | 70.0705 | 69.6432 | -393.2164 | 356.4913 |  | -41.1453 | 43.3016 | 78.2197 | 29.77 |  | 59.13 | 57.88 | -13.6594 | -12.8557 | 70.8209 | 71.346 | 24.4374 | -50.3322 | -50.4667 | -4.638 | 0 |  |  |  | 151.1 | -11.84 | 63.6875 | 63.2956 | 61.8049 | -34.1794 | -33.4758 | 31.5025 | -39.2353 | 35.6576 | 12.0028 | 57.98 | 30.07 | 39.1479 | 36.9186 | -20.27 | -7.465 |  | 0 | -100.2791 | -11.5299 | -12.3962 | -75.4 | -77.6 | 18.0313 | 32.5287 | 39.4649 | 46.3074 | 32.3 | -5.85 | 40.269 | 100.2832 | -20.4 | -20.67 | 77.59 | 51.65 | 100.0727 | 98.8909 | 8.999 | 8.0636 | 195.7983 | 146.1558 | 139.9772 | 142.3268 | 88.2221 | 76.7032 | -22.875 | 408.5002 | 423.775 |  | -31.9438 | -28.8884 | 0 | 51.3458 | 48.0017 | 49.2 | -61.6571 | -62.621 | -37.4818 | 0 | -13.87 | 1 | 15.0716 | 36.9113 | -37.802 | -37.4273 | 10.9401 | -73.7964 | 37.9111 | 22.3708 | 0 | 22.1006 | 42.9251 | 43.6818 | 41.6221 | 14.4012 | 15.7409 | 42.5339 | -6.1984 | -6.6754 | 26.1848 | 39.6443 | 6.0151 | -3.89 | 14.5809 | 0.7864 | -9.03 | 18.74 | 0 |  | -5.726 | 4.41 |  | 31.64 | -39.2734 | -25.9211 | 14.67 | 64.5483 | 23.7 | -9.297 | 2.0046 | 2.0462 | 1.4204 |  |  |  | -17.5658 | 17.8709 | 17.8678 |  |  | -92.166 | -16.772 | 26.6638 | -32.6425 | 9.8593 | 6.3979 | 6.066 | 11 | 0 | 179.3488 | 163 | -159.9226 | -458.5137 | 466.5437 | 567.0075 | 0 | -168.0114 | -63.6449 | -57.0353 | 53.2183 | 48.9056 |  |  | 20.7562 | 19.9322 | -65.7128 | -66.4901 | 110.68 | 110.28 | 3.6 | 3.2 | 22.4169 | 31.44 | -304.1281 | 142.1594 |  | 14 | -40.9 | -18 | -17.3 |  | 1.1493 | -550.7974 | -379.3985 | 462.9921 | 376.0861 |  | -366.6499 | 366.0396 | -131.0829 | -201.6206 | -365.7741 | 113.6294 | 114.5319 | 128.6554 | -449.5319 | 213.7892 | -243.2788 | 242.578 | -8.0929 | 40.0159 | 4.96 | 6.845 | 6.842 | -4.88 | -18.56 |  | 19.3378 | -24.9012 | -32.0516 | 6.6 | 47.848 | 49.634 | 11.4028 | 13.8084 | 32.457 | 33.678 | 33.6764 |  | 43.1 |  | 5.54 |  | -57.9325 | 82.8711 | 64.5378 | -57.3988 | -81.5542 | 55.9906 | 25.2481 | -51.8 | 50.7 | 95.3407 | 42.7445
19/11/2025 | 05:30 |  |  | -21.5684 | 7.5436 | 15.2203 |  | 42.5355 | -80.6695 | 40.2759 | 20.5834 |  | 26.64 | -31.662 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 13.5396 | 48.4766 | 12.1701 | 12.1672 | 19.96 | 17.0943 | 5.2796 | 8.2231 |  |  | -38.95 | -39.07 |  | -26.64 | 30.8 | 5.239 | 0.169 | -29.79 | -30.25 | -52.87 | 30.29 | 30.02 | 11.2474 | 9.5168 | 57.5807 | 59.9968 | 22.4224 | -43.5367 | -44.3533 | 23.068 | 30.0923 | 54.6554 | 54.7893 | 17.5231 | 23.817 | -393.0327 | -16.2097 | -13.7 | -14 | 50.9488 | 50.1067 | -2.5228 |  | -67.612 | 5.9201 | 1.9913 | 3.9017 | 440.1989 | 74.7093 | 74.7093 | -394.2179 | 383.3556 |  | -52.1432 | 53.0265 | 82.5109 | 30.89 |  | 61.15 | 59.21 | -19.9554 | -19.5535 | 73.9201 | 75.4606 | 24.0607 | -56.3718 | -56.5461 | -3.1967 | 0 |  |  |  | 155.8 | -12.45 | 62.653 | 62.3937 | 61.1027 | -33.2549 | -32.6661 | 31.847 | -42.8031 | 36.5222 | 12.6975 | 55.24 | 29.1 | 40.3198 | 38.53 | -21.04 | -7.3267 |  | 0 | -90.6383 | -11.061 | -12.9744 | -80 | -81.5 | 18.6136 | 35.4584 | 41.8132 | 50.4089 | 35.23 | -5.35 | 39.804 | 89.9876 | -20.48 | -20.77 | 81.9 | 54.92 | 91.2727 | 88.5455 | 2.4221 | 1.8636 | 191.107 | 141.5303 | 135.7438 | 137.7116 | 104.5655 | 92.1824 | -21.959 | 405.9533 | 391.3511 |  | -32.6111 | -29.489 | -11.4537 | 40.5835 | 38.4211 | 149.052 | -77.8189 | -79.1179 | -53.0498 | 0 | -4.62 | 110.6 | 15.1383 | 16.4159 | -38.5452 | -37.6172 | 8.6863 | -87.2052 | 56.9462 | 24.3173 | 0 | 23.4781 | 41.2951 | 42.1418 | 40.7753 | 19.7598 | 20.0948 | 41.5292 | 0.7228 | 0.505 | 26.5812 | 40.8634 | 3.642 | -2.15 | 14.6737 | 0.8219 | -9.08 | 17.5 | 0 |  | -5.562 | 4.504 |  | 30.93 | -40.9307 | -24.1992 | 14.32 | 63.1645 | 22.8 | -10.8507 | 1.792 | 2.1949 | 1.4962 |  |  | -14.1539 | -20.2339 | 16.8886 | 20.6921 |  |  | -95.6436 | -17.7076 | 28.0309 | -34.7452 | 9.9915 | 7.1596 | 6.7937 | 11.4865 | 0 | 171.5152 | 189 | -190.498 | -496.1877 | 493.8839 | 558.1942 | 0 | -162.3337 | -66.0237 | -59.5273 | 49.1989 | 48.9392 |  |  | 19.2401 | 18.3392 | -64.0877 | -63.5989 | 111.68 | 110.54 | 0.2 | 1.7 | 22.2118 | 26.16 | -299.9644 | 142.4304 |  | 13.4 | -43.3 | -17.3 | -16.5 |  |  | -556.6379 | -360.1271 | 437.8734 | 350.3015 |  | -342.182 | 341.7456 | -120.6925 | -192.6111 | -340.7289 | 110.5614 | 114.9055 | 121.8889 | -427.8723 | 198.0623 | -225.6481 | 228.2408 | -8.8592 | 38.8204 | 3.04 | 6.929 | 6.94 | -4.24 | -18.56 |  | 20.1587 | -25.8991 | -32.958 | 9.7 | 48.803 | 47.582 | 11.3961 | 13.8185 | 31.5504 | 32.9539 | 33.6686 |  | 47.1 |  | 5.24 |  | -62.5489 | 83.7853 | 66.7617 | -61.3892 | -82.4751 | 58.898 | 22.9668 | -52.6 | 55.2 | 65.2421 | 72.9077
19/11/2025 | 06:00 |  |  | -22.3764 | 7.9699 | 15.4884 |  | 45.1442 | -89.7067 | 43.7186 | 22.0633 |  | 19.98 | -32.892 | 28.6 | 10.764 | -29.7 | 13.6078 | 53.891 | 11.6507 | 11.8173 | 20.1546 | 16.6279 | 5.5597 | 8.2336 |  |  | -42.67 | -42.86 |  | -19.98 | 33 | 7.561 | 0.183 | -32.58 | -32.23 | -60.21 | 33.08 | 33.3 | 11.051 | 9.3691 | 60.1895 | 62.6536 | 25.9154 | -45.2782 | -45.0388 | 16.1209 | 19.8938 | 58.4062 | 60.6835 | 14.6586 | 19.4091 | -407.0212 | -15.7362 | -14.2 | -13.9 | 52.4979 | 51.2169 | -2.1626 |  | -69.8741 | 5.1833 | 0 | 3.8013 | 461.3482 | 79.928 | 79.5312 | -419.2334 | 394.9831 |  | -53.8235 | 56.5036 | 78.1998 | 28.58 |  | 59.33 | 57.4 | -15.6688 | -15.5348 | 74.227 | 74.6071 | 23.6948 | -55.1322 | -54.7471 | -3.9457 | 0 |  |  |  | 160.5 | -12.77 | 63.4134 | 63.6694 | 61.586 | -32.0933 | -31.9269 | 33.7144 | -43.1522 | 38.6543 | 11.7719 | 57.14 | 29.71 | 40.5542 | 38.237 | -21.03 | -6.912 |  | 0 | -87.6441 | -9.6767 | -12.8242 | -82.2 | -83.3 | 18.4763 | 38.3881 | 45.5703 | 54.5105 | 38.37 | -5.22 | 36.828 | 86.2624 | -24.81 | -24.98 | 89.64 | 54.18 | 83.8364 | 86.7455 | 2.9273 | 1.6273 | 191.3654 | 145.4862 | 140.1852 | 141.7634 | 98.2579 | 88.129 | -21.003 | 433.8955 | 333.8038 |  | -32.0075 | -29.3735 | 0 | 38.3985 | 35.304 | 116.784 | -70.9596 | -70.945 | -44.8865 | 0 | -4.29 | 79.8 | 14.9842 | 11.1496 | -37.8843 | -37.2186 | 8.926 | -83.3932 | 52.7258 | 24.1038 | 0 | 23.615 | 41.9356 | 42.3451 | 40.96 | 15.5734 | 15.2385 | 42.199 | -0.6699 | -0.6249 | 26.8326 | 41.6857 | 0.3607 | -1.44 | 14.5809 | 0.6534 | -9.26 | 15.71 | 0 |  | -5.742 | 4.38 |  | 30.3 | -42.7912 | -27.5835 | 14.97 | 63.3045 | 22.3 | -11.5128 | 1.5265 | 1.6079 | 1.6251 |  |  | -14.5956 | -21.7472 | 17.2107 | 22.5386 |  |  | -97.4071 | -18.4454 | 29.116 | -36.8011 | 9.8165 | 7.0132 | 6.7832 | 11 | 0 | 144.9648 | 106 | -106.4072 | -383.6333 | 382.3604 | 448.3079 | 0 | -138.3541 | -60.2673 | -52.9063 | 50.902 | 50.334 | -60.71 | -70.5554 | 11.5496 | 11.3738 | -55.1809 | -55.1989 | 87.61 | 87.07 | 3.6 | 3.6 | 21.3915 | 6.08 | -298.6316 | 130.7226 |  | 11.1 | -40.5 | -9.6 | -9.6 |  |  | -440.2001 | -297.5894 | 331.0769 | 264.8325 |  | -251.713 | 253.4879 | -112.577 | -129.4148 | -249.6474 | 127.0596 | 124.531 | 115.2406 | -320.2114 | 131.8245 | -183.466 | 192.6187 | -9.675 | 36.2044 | 5.36 | 6.713 | 6.665 | -5.76 | -16.96 |  | 17.8149 | -20.7111 | -33.2509 | 6.1 | 50.41 | 50.846 | 11.4131 | 13.5917 | 33.1707 | 32.392 | 34.3066 |  | 42 |  | 5.78 |  | -56.1965 | 79.5298 | 61.0657 | -53.6338 | -77.5955 | 52.2407 | 24.9457 | -49.7 | 49.8 | 65.7953 | 68.1337
19/11/2025 | 06:30 |  |  | -22.3754 | 8.6476 | 14.5072 |  | 46.8764 | -91.464 | 46.6313 | 23.4313 |  | 15.54 | -36.469 | 33 | 11.592 | -30.8 | 13.8698 | 54.0784 | 11.5519 | 11.9844 | 19.9409 | 16.7004 | 5.5661 | 7.9302 |  |  | -49.06 | -48.82 |  | -15.54 | 35.2 | 8.786 | 0.187 | -25.85 | -26.65 | -82.56 | 26.35 | 26.43 | 11.5531 | 9.2431 | 64.0339 | 65.738 | 30.8036 | -43.4028 | -43.5925 | 30.4249 | 31.4771 | 63.7646 | 65.9079 | -0.4267 | 1.9968 | -401.7416 | -19.5582 | -12.3 | -12.3 | 51.7033 | 49.6263 | -2.8468 |  | -67.8612 | 5.741 | 6.424 | 4.291 | 460.7683 | 96.0722 | 96.1638 | -453.4148 | 410.5865 |  | -52.764 | 53.609 | 82.5908 | 30.07 |  | 62.79 | 58.52 | -13.5255 | -13.7934 | 72.2436 | 72.6559 | 19.9242 | -70.5173 | -69.2314 | -6.5874 | 0 |  |  |  | 181 | -13.59 | 63.5684 | 63.914 | 60.5283 | -34.4368 | -33.8653 | 30.2898 | -40.3112 | 35.1667 | 11.9434 | 66.92 | 34.18 | 43.8354 | 41.4597 | -22.46 | -6.912 |  | 0 | -71.7492 | -9.7487 | -13.68 | -87.5 | -89 | 18.7399 | 45.4193 | 53.5543 | 64.4714 | 45.31 | -5.82 | 36.9055 | 71.2015 | -22.48 | -22.7 | 91.29 | 56.85 | 69.9636 | 71.8364 | 0 | -0.5364 | 194.073 | 144.6616 | 141.5574 | 143.6699 | 97.6818 | 76.5831 | -20.232 | 468.9502 | 248.5536 |  | -34.3469 | -31.4932 | -10.8182 | 27.1622 | 26.4664 | 147.516 | -73.2128 | -75.318 | -44.0311 | 0 | -3.98 | 114.7 | 16.5 | -13.9201 | -35.4099 | -34.7128 | 5.1247 | -82.4156 | 49.07 | 23.3019 | 0 | 22.8528 | 40.024 | 40.8657 | 38.8484 | 9.7125 | 10.0474 | 49.0647 | 2.6452 | 3.1017 | 32.3111 | 47.8701 | -2.1515 | -0.1 | 15.0033 | 0.7742 | -9.17 | 14.54 | 0 |  | -5.77 | 4.58 |  | 28.25 | -49.0276 | -31.7856 | 14.21 | 63.0148 | 19.4 | -10.5487 | 0.8162 | 0 | 1.7286 |  |  | -13.8706 | -23.292 | 15.7082 | 23.6218 |  |  | -91.2842 | -19.1622 | 29.912 | -40.3134 |  | 9.1324 | 8.7344 | 11.7126 | 0 | 104.4796 | 46.5 | -46.6502 | -287.9753 | 290.8518 | 305.5247 | 0 | -100.3936 | -65.593 | -58.4808 | 51.0609 | 52.8043 |  | -52.1479 | 2.255 | 2.0902 | -40.898 | -40.778 | 74.35 | 73.26 | 1.8 | 1.7 | 21.9875 | -21.6 | -283.2218 | 112.9907 |  | 8.8 | -35.3 | -1.1 | -0.6 | 1.1671 |  | -297.4597 | -209.7046 | 191.4113 | 145.2336 |  | -141.8307 | 135.4128 | -92.3019 | -40.5555 | -139.0166 | 142.7702 | 144.1639 | 92.2099 | -185.5842 | 44.9778 | -136.8265 | 137.9717 | -9.8618 | 30.397 | 7.6 | 6.337 | 6.333 | -7.44 | -14.56 |  | 15.2361 | -18.6023 | -32.784 | 5.6 | 47.957 | 47.587 | 11.4369 | 13.5701 | 34.1894 | 33.4988 | 33.0438 |  | 37.9 |  | 6.43 |  | -57.8142 | 84.896 | 66.6255 | -57.217 | -83.3014 | 56.4136 | 26.4441 | -45.2 | 45.9 | 14.1968 | 59.3674
19/11/2025 | 07:00 |  |  | -22.3743 | 8.7119 | 16.809 |  | 46.607 | -89.6287 | 48.1029 | 24.1513 |  | 11.1 | -37.697 | 33 | 10.764 | -33 | 14.2003 | 50.7914 | 12.9013 | 12.8239 | 21.0497 | 16.7345 | 6.4884 | 8.1067 |  |  | -50.2 | -50.21 |  | -11.1 | 35.2 | 8.722 | 0.186 | -24.32 | -24.97 | -87.82 | 24.82 | 24.68 | 11.5367 | 9.1928 | 65.6546 | 67.9865 | 35.1305 | -38.5802 | -39.0968 | 8.9789 | 8.559 | 66.7117 | 70.0607 | -8.5191 | -9.7435 | -413.3381 | -15.6755 | -13.7 | -13.4 | 46.3771 | 44.7252 | -3.3005 |  | -62.2847 | 7.2947 | 7.367 | 4.9845 | 465.3156 | 112.0334 | 110.2328 | -463.3672 | 445.746 |  | -72.283 | 72.9264 | 86.0637 | 32.02 |  | 65.42 | 59.82 | -12.8557 | -12.5878 | 69.3624 | 69.8368 | 12.9057 | -80.4188 | -81.7737 | 1.8344 | 0 |  |  |  | 187.1 | -13.82 | 62.5849 | 62.373 | 59.6859 | -30.9151 | -30.9667 | 34.3197 | -51.0437 | 41.526 | 13.1441 | 66.7 | 34.27 | 45.7104 | 43.5104 | -23.67 | -6.6355 |  | 0 | -57.3826 | -8.8649 | -14.5391 | -91.6 | -91.7 | 17.6578 | 50.1068 | 58.2508 | 70.3308 | 49.84 | -6.56 | 34.906 | 54.4881 | -23.38 | -23.49 | 92.71 | 60.02 | 58.7273 | 54.1091 | -8.5764 | -7.5727 | 190.4796 | 142.0644 | 135.1997 | 137.1859 | 63.8265 | 49.0585 | -21.733 | 477.1661 | 146.2943 |  | -35.2766 | -32.0382 | 15.7934 | 21.0341 | 19.3038 | 35.376 | -60.5761 | -61.0132 | -11.5088 | 0 | -4.06 | 1 | 12.9731 | -13.3916 | -37.4971 | -36.8725 | 9.5718 | -45.8955 | 13.6489 | 23.4113 | 0 | 23.8297 | 39.1992 | 39.2722 | 37.8938 | 12.0569 | 12.0569 | 59.2795 | 9.6386 | 9.8669 | 37.3332 | 54.1308 | 3.8544 | -3.75 | 11.6609 | 0.8914 | -7.23 | 14.18 | 0 |  | -5.552 | 4.335 |  | 26.67 | -53.7612 | -35.9499 | 14.3 | 61.1695 | 20.2 | -12.5643 | 1.3521 | 1.3898 | 1.7876 |  |  |  | -24.6628 | 15.9505 | 25.5934 |  |  | -91.5048 | -20.9017 | 29.8698 | -42.8253 |  | 10.6473 | 10.2954 |  | 0 | 76.5458 | 39.8 | -39.9757 | -263.347 | 268.9872 | 198.4722 | 0 | -73.962 | -60.6356 | -51.9432 | 48.9593 | 49.2706 | -43.3886 | -23.9544 | -2.0298 | -2.7768 | -31.2581 | -31.2365 | 48.82 | 48.8 | 4.5 | 4.1 | 21.6799 | -44.96 | -280.6689 | 100.435 |  | 9.4 | -30.2 | 3.1 | 3.9 |  |  | -192.3558 | -103.5093 | 78.7589 | 48.8356 |  | -47.1415 | 39.641 | -102.5581 | 24.995 | -42.4089 | 169.2467 | 169.9947 | 99.1816 | -75.6684 | -24.4306 | -90.9258 | 91.9539 | -7.8567 | 25.438 | 8.88 | 6.288 | 6.275 | -9.12 | -12.32 |  | 12.4529 | -13.8872 | -32.433 | 3.4 | 47.238 | 47.339 | 11.4608 | 13.5433 | 31.7382 | 32.0705 | 33.0504 |  | 31.2 |  | 6.68 |  | -56.4878 | 81.4205 | 61.3783 | -56.014 | -81.1452 | 52.2081 | 28.4483 | -39 | 39.2 | -70.4066 | 110.6654
19/11/2025 | 07:30 |  |  | -18.763 | 8.864 | 15.8639 |  | 45.9061 | -82.9893 | 50.9106 | 26.0272 |  | 11.1 | -39.848 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.9333 | 45.2528 | 17.5588 | 17.9789 | 29.6811 | 16.949 | 6.256 | 8.3079 |  |  | -50.29 | -50.5 |  | -11.1 | 37.4 | 8.54 | 0.182 | -26.86 | -27.03 | -82.6 | 27.36 | 26.82 | 12.5092 | 9.1387 | 64.6641 | 66.8125 | 38.4216 | -40.7236 | -41.2827 | 23.9081 | 24.5485 | 65.64 | 67.1136 | 3.591 | 2.497 | -428.9409 | -17.9967 | -13.4 | -13.3 | 48.4748 | 46.7139 | -3.8954 |  | -64.5968 | 8.1703 | 8.511 | 5.6049 | 482.7416 | 119.541 | 120.5176 | -494.9414 | 462.6155 |  | -71.3048 | 73.1134 | 91.1233 | 32.95 |  | 68.16 | 61.08 | -13.1236 | -12.9896 | 69.1636 | 69.5558 | 13.3489 | -92.109 | -93.3448 | 3.5898 | 0 |  |  |  | 196.1 | -14.11 | 61.7232 | 60.7134 | 59.1996 | -31.2265 | -31.4497 | 36.9969 | -55.2263 | 44.1093 | 12.7604 | 75.6 | 38.5 | 49.9292 | 47.0261 | -23.58 | -7.465 |  | 0 | -80.4778 | -11.1688 | -14.5877 | -96.1 | -95.3 | 18.2401 | 54.7943 | 63.4169 | 77.3621 | 54.33 | -8.04 | 33.9295 | 79.5245 | -21.84 | -22.05 | 101.79 | 61.87 | 77.7818 | 76.4727 | 0 | -0.7 | 215.6976 | 165.054 | 157.3795 | 159.6788 | 90.7591 | 77.5288 | -20.003 | 506.2744 | 137.826 |  | -36.0532 | -33.1495 | -11.3714 | 19.4439 | 18.2099 | 139.836 | -69.1802 | -69.8503 | -39.8972 | 0 | -4.36 | 102.9 | 13.4438 | -18.4201 | -37.9015 | -36.9883 | 8.627 | -74.5975 | 43.1729 | 23.3254 | 0 | 22.7868 | 38.8014 | 39.8401 | 38.7716 | 11.2196 | 11.8894 | 55.0931 | 2.3639 | 2.3914 | 39.3515 | 56.1727 | -2.6496 | -0.78 | 14.8617 | 0.9744 | -9.39 | 14.18 | 0 |  | -5.497 | 4.432 |  | 26.52 | -56.5918 | -38.9436 | 14.4 | 62.9517 | 19.7 | -13.8292 | 1.8157 | 2.1979 | 1.8356 |  |  | -13.2146 | -26.6938 | 18.4822 | 27.532 | 56.1727 | 55.1295 | -97.2374 | -24.0396 | 29.986 | -48.1419 |  | 10.7352 | 10.4536 |  | 0 | 68.0543 | 2.1 | 0 | -210.8419 | 214.4057 | 162.3656 | 0 | -63.9866 | -63.5553 | -55.2973 | 49.9519 | 49.6295 | -10.757 |  | -3.7546 | -4.6445 | -24.9695 | -26.0161 | 42.54 | 41.92 | 7.1 | 7.7 | 21.7397 | -54.8 | -275.1918 | 93.9678 |  | 8.7 | -28.1 | 5.6 | 5.7 |  | 1.0497 | -156.5814 | -102.3347 | 47.8182 | 20.0098 |  | -16.8391 | 9.8607 | -90.9905 | 44.2872 | -11.0213 | 173.348 | 174.8721 | 92.7705 | -38.8181 | -45.5545 | -77.3705 | 77.4035 | -8.2797 | 22.187 | 11.44 | 6.785 | 6.788 | -11.44 | -10.96 |  | 11.0185 | -14.1802 | -32.0211 | 5.1 | 51.383 | 49.987 | 11.4608 | 13.5334 | 32.7946 | 31.5067 | 30.0517 |  | 29.2 |  | 6.61 |  | -58.7024 | 83.8942 | 65.0774 | -56.7263 | -82.7426 | 54.5524 | 27.7394 | -36.6 | 37.9 | -50.0944 | 98.4602
19/11/2025 | 08:00 |  |  | -15.1516 | 8.6991 | 15.0231 |  | 47.9428 | -81.6462 | 52.4969 | 26.9572 |  | 11.1 | -44.299 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 13.5437 | 44.9034 | 17.8419 | 17.7951 | 29.8065 | 16.9675 | 5.7613 | 7.5526 |  |  | -52.29 | -52.07 |  | -11.1 | 44 | 8.161 | 0.179 | -24.28 | -24.71 | -89.92 | 24.78 | 24.8 | 12.6711 | 9.108 | 67.4201 | 69.3043 | 39.7554 | -41.5273 | -41.279 | 15.4385 | 14.1863 | 70.9984 | 70.1946 | 0.6898 | -6.3583 | -427.9783 | -14.8012 | -14.2 | -14.1 | 46.3763 | 46.9259 | -3.9402 |  | -64.9318 | 8.5603 | 8.3067 | 5.663 | 475.0815 | 136.9975 | 137.1501 | -502.5798 | 492.7544 |  | -50.0661 | 50.9823 | 94.686 | 33.53 |  | 69.69 | 62.34 | -20.6252 | -20.7592 | 72.362 | 74.1328 | 12.534 | -89.4877 | -88.4962 | 3.9209 | 0 |  |  |  | 194.4 | -14.7 | 64.1851 | 62.9636 | 60.6322 | -23.36 | -23.769 | 38.8077 | -66.3851 | 46.1234 | 12.8469 | 75.65 | 39.97 | 52.0386 | 49.3698 | -24.1 | -7.8797 |  | 0 | -86.6085 | -12.7729 | -14.7394 | -103.8 | -102.6 | 19.0366 | 57.1381 | 65.7651 | 80.8777 | 56.63 | -8.68 | 39.5095 | 83.7348 | -22.14 | -22.58 | 95.58 | 64.21 | 87.4182 | 87.1455 | -3.3668 | -4.5909 | 225.6938 | 170.0723 | 161.9075 | 163.5601 | 86.913 | 74.2952 | -21.77 | 515.0013 | 99.9126 |  | -35.1773 | -32.4247 | 0 | 15.2324 | 13.7147 | 161.34 | -70.7794 | -71.685 | -34.5108 | 0 | -6.14 | 107.7 | 13.5708 | -28.1968 | -37.7632 | -37.1265 | 10.2688 | -71.7839 | 38.3244 | 23.3835 | 0 | 22.4348 | 37.9538 | 38.0494 | 36.8458 | 18.5876 | 18.9226 | 66.9825 | 6.145 | 5.7463 | 44.8702 | 59.5809 | 1.2543 | 0.6 | 14.2733 | 0.8682 | -9.13 | 14.54 | 0 |  | -5.73 | 4.558 |  | 27.86 | -60.2134 | -45.8747 | 14.55 | 63.3735 | 21.5 | -15.6614 | 1.8635 | 1.9944 | 1.8673 |  |  | -13.0282 | -28.4158 | 17.5374 | 29.9742 | 57.7077 | 57.297 | -100.2557 | -26.3108 | 31.8771 | -53.5652 | 8.2142 | 10.5985 | 10.2637 | 9.8171 | 0 | 68.2027 | 44.8 | -44.6248 | -258.6576 | 260.2483 | 157.0641 | 0 | -64.9531 | -56.348 | -47.6799 | 49.7242 | 50.536 |  | -10.4911 | -6.1277 | -6.3365 | -18.4377 | -19.0962 | 40.28 | 40.82 | 5.6 | 5.3 | 21.9255 | -61.52 | -267.1473 | 93.2656 |  | 9.4 | -29.1 | 6.5 | 7.4 |  |  | -155.5946 | -64.66 | 37.9451 | 11.9723 |  | -9.3941 | -1.2538 | -91.303 | 51.5663 | -5.63 | 181.0001 | 180.3692 | 89.6757 | -28.189 | -52.1411 | -79.0751 | 76.6518 | -8.6752 | 16.539 | 12.32 | 7.474 | 7.492 | -12.32 | -9.6 |  | 9.9351 | -10.7805 | -32.079 | 2.1 | 49.449 | 48.581 | 11.4617 | 13.5153 | 31.5367 | 33.0542 | 33.2305 |  | 28.9 |  | 6.8 |  | -49.2393 | 77.3065 | 57.5994 | -48.5354 | -75.6276 | 47.598 | 28.6438 | -37.5 | 37.4 | -98.5528 | 146.4259
19/11/2025 | 08:30 |  |  | -20.6755 | 8.9605 | 14.5774 |  | 51.5879 | -92.3589 | 56.3701 | 28.5911 |  | 2.22 | -44.882 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 13.3787 | 52.8782 | 18.0992 | 18.1434 | 29.6218 | 15.2726 | 5.8642 | 7.6792 |  |  | -58.74 | -58.47 |  | -2.22 | 44 | 7.973 | 0.174 | -32.13 | -32.2 | -88.39 | 32.63 | 32.21 | 13.2059 | 8.9765 | 69.7692 | 72.2935 | 40.5797 | -39.9198 | -39.7814 | 6.213 | 6.1358 | 73.6776 | 75.1511 | -15.9375 | -17.7901 | -424.6282 | 6.8835 | -14.9 | -14.7 | 45.7537 | 45.0298 | -4.7138 |  | -61.3689 | 9.9114 | 8.5934 | 6.0319 | 465.4682 | 133.3964 | 133.9152 | -499.5454 | 493.3683 |  | -41.3011 | 41.8477 | 101.6517 | 35.39 |  | 74.32 | 65.82 | -36.4321 | -35.6284 | 89.6158 | 90.2746 | 10.8836 | -88.4186 | -88.1996 | 3.1903 | 0 |  |  |  | 192.8 | -15.54 | 67.4506 | 67.4151 | 65.1834 | -13.846 | -13.5434 | 33.5958 | -76.0188 | 43.0905 | 13.4282 | 82.98 | 42.86 | 54.8511 | 51.86 | -25.77 | -7.6032 |  | 0 | -83.3913 | -12.4194 | -15.7747 | -110.7 | -109 | 20.3549 | 60.6537 | 67.6437 | 85.5652 | 60.3 | -8.96 | 39.742 | 80.6996 | -20.74 | -20.94 | 92.22 | 68.77 | 82.4182 | 79.7091 | -20.9986 | -20.8909 | 221.7853 | 162.7831 | 157.0118 | 159.1727 | 83.7315 | 69.4983 | -21.91 | 511.1691 | 88.3049 |  | -36.3204 | -32.2063 | 0 | 12.2246 | 11.2177 | 135.228 | -74.5266 | -75.3605 | -31.1104 | 0 | -13.66 | 90.7 | 15.0839 | -37.4694 | -37.3449 | -36.6243 | 7.0672 | -68.5975 | 33.2562 | 23.8023 | 0 | 23.0221 | 38.7714 | 39.5348 | 37.9448 | 35.5007 | 34.6635 | 9.545 | 22.6601 | 22.8483 | 1.7952 | 15.5628 | -4.3122 | -6.11 | 15.0033 | 0.9354 | -9.2 | 15.99 | 0 |  | -4.758 | 4.562 |  | 31.83 | -14.1238 | -2.0042 | 14.55 | 74.5099 | 21.2 | -19.6251 | 1.6595 | 1.7814 | 1.9943 |  |  | -13.844 | -33.0355 | 17.7555 | 34.2822 | 58.601 | 57.0013 | -121.4731 | -28.132 | 32.7571 | -57.7612 | 7.9795 | 11.1356 | 10.7806 |  | 0 | 66.6307 | 44 | -45.2492 | -268.0078 | 271.8017 | 153.5892 | 0 | -63.1031 | -61.5657 | -52.4854 | 48.9723 | 50.4492 |  | 0 | -3.7107 | -4.4797 | -18.3626 | -18.7666 | 42.5 | 41.85 | 5.1 | 5.7 | 21.9661 | -64.16 | -274.7867 | 97.3048 |  | 9.4 | -28.5 | 5.6 | 5.7 | 1.1296 |  | -146.2196 | -53.802 | 29.342 | 6.879 |  | -3.129 | -2.8894 | -95.772 | 51.7142 | -3.3702 | 180.4555 | 181.9123 | 96.4093 | -20.2992 | -52.4752 | -71.3901 | 67.5399 | -9.2273 | 13.583 | 12.08 | 7.4535 | 7.491 | -11.52 | -10.32 |  | 10.6676 | -12.1569 | -32.726 | 5.3 | 49.722 | 49.325 | 11.4625 | 13.4972 | 31.8456 | 32.1763 | 33.3524 |  | 30.7 |  | 7.11 |  | -61.7212 | 83.2194 | 62.5316 | -61.0452 | -81.2195 | 51.9807 | 29.0719 | -37.9 | 37.6 | -116.706 | 157.0445
19/11/2025 | 09:00 |  |  | -18.3645 | 9.4173 | 15.9598 |  | 53.5821 | -94.7745 | 59.1402 | 29.8851 |  | 8.88 | -60.464 | 55 | 18.216 | -55 | 13.2136 | 53.1026 | 18.1808 | 18.4799 | 30.7002 | 15.354 | 5.7915 | 7.8996 |  |  | -60.21 | -60.68 |  | -8.88 | 59.4 | 8.702 | 0.179 | -37.45 | -38.09 | -79.59 | 37.95 | 37.96 | 14.6008 | 8.179 | 71.0955 | 73.3608 | 39.1356 | -44.2065 | -43.5386 | 26.2925 | 25.9696 | 72.7399 | 74.2134 | 4.9913 | 4.6199 | -465.6934 | 4.2238 | -13.4 | -13.5 | 50.2073 | 49.3997 | -4.3943 |  | -67.0378 | 10.5268 | 8.7685 | 6.0905 | 508.1941 | 141.2701 | 141.1481 | -514.3798 | 536.3956 |  | -60.1846 | 62.536 | 106.2124 | 37.75 |  | 75.86 | 66.97 | -30.8059 | -33.3511 | 80.9339 | 81.1614 | 13.1676 | -105.3271 | -105.2005 | 3.8977 | 0 |  |  |  | 201.9 | -15.93 | 63.1609 | 62.5571 | 61.4093 | -18.9693 | -18.3543 | 41.3447 | -82.0257 | 52.1387 | 13.7029 | 88.04 | 45.15 | 59.3042 | 55.3757 | -26.71 | -8.1562 |  | 0 | -106.0741 | -14.1077 | -16.2728 | -110.3 | -111.1 | 20.8493 | 62.4115 | 72.8098 | 90.2527 | 62.18 | -10.72 | 38.347 | 107.1486 | -21.09 | -21.34 | 92.14 | 69.88 | 106.2909 | 104.7818 | -10.9159 | -10.6182 | 243.1219 | 187.2423 | 180.9422 | 181.7581 | 68.2092 | 53.4762 | -22.943 | 526.0264 | 75.8404 |  | -35.9727 | -32.6809 | 15.1799 | 18.4305 | 17.5986 | 43.056 | -59.3725 | -60.1958 | -15.367 | 0 | -11.14 | 1 | 15.2936 | -28.1609 | -38.9334 | -38.603 | 9.3986 | -51.4743 | 17.0497 | 23.1604 | 0 | 22.687 | 41.0888 | 41.7289 | 39.8826 | 32.654 | 34.8309 | 23.109 | 12.5004 | 12.1854 | 12.271 | 24.4689 | 0.119 | -4.01 | 14.3685 | 0.9708 | -8.91 | 16.34 | 0 |  | -4.039 | 4.479 |  | 33.09 | -25.453 | -12.083 | 14.565 | 75.9552 | 22.4 | -18.4071 | 3.6956 | 4.0656 | 2.0107 |  |  |  | -32.525 | 18.742 | 33.9131 | 60.1089 | 61.1984 | -126.4542 | -29.2284 | 23.4908 | -56.0186 | 7.5496 | 11.7997 | 11.3409 | 8.8713 | 0 | 70.369 | 43.6 | -43.6132 | -270.7946 | 272.7967 | 138.9682 | 0 | -65.778 | -57.2009 | -49.52 | 49.1195 | 49.7158 |  |  | -4.6116 | -4.7654 | -22.0398 | -21.373 | 35.58 | 34.82 | 8.5 | 7.8 | 22.1498 | -66.88 | -277.8396 | 98.9769 |  | 9.9 | -25.1 | 7.3 | 7.4 |  |  | -134.6168 | -46.7278 | 37.0075 | 12.6626 |  | -9.2292 | 3.3605 | -99.0378 | 51.5333 | -1.0641 | 182.6578 | 181.584 | 100.9318 | -33.4577 | -49.9915 | -79.5244 | 76.2956 | -8.2797 | 13.748 | 12.72 | 7.433 | 7.482 | -13.12 | -10.4 |  | 10.1976 | -10.6035 | -31.6701 | 2.6 | 49.458 | 51.509 | 11.4625 | 13.8516 | 32.2669 | 32.2818 | 35.6886 |  | 26.7 |  | 7.16 |  | -51.1615 | 81.5135 | 59.785 | -50.7044 | -79.4924 | 48.2832 | 32.1451 | -33.8 | 34.5 | -129.7291 | 166.1176
19/11/2025 | 09:30 |  |  | -23.0883 | 9.84 | 17.4866 |  | 55.4358 | -104.3364 | 60.7982 | 30.9431 |  | 2.22 | -63.144 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.7418 | 60.3882 | 19.3376 | 19.4645 | 32.3014 | 16.3362 | 5.6028 | 8.0486 |  |  | -64.89 | -64.53 |  | -2.22 | 61.6 | 7.946 | 0.176 | -41.61 | -42.07 | -81.52 | 42.11 | 42.28 | 15.9096 | 7.9365 | 73.7031 | 75.5003 | 40.5888 | -44.4744 | -44.2889 | 8.6392 | 8.4693 | 77.5624 | 79.1699 | -8.2914 | -10.689 | -467.4187 | 5.2468 | -14 | -14 | 50.093 | 49.0019 | -5.0886 |  | -63.0724 | 10.8675 | 9.3237 | 6.2648 | 510.4829 | 145.146 | 145.7869 | -508.4625 | 550.6528 |  | -73.3277 | 79.9336 | 111.2521 | 38.87 |  | 79.1 | 68.3 | -31.4757 | -32.9493 | 82.0649 | 83.1376 | 11.0984 | -115.0718 | -112.9988 | 4.1626 | 0 |  |  |  | 209.5 | -16.24 | 61.3533 | 61.1879 | 60.2418 | -16.7591 | -15.63 | 39.3307 | -85.2632 | 50.2103 | 14.2594 | 90.7 | 46.03 | 60.0073 | 56.1081 | -27.53 | -8.0179 |  | 0 | -103.6463 | -14.2606 | -16.8112 | -113.7 | -114.6 | 21.0361 | 65.0482 | 73.7491 | 92.5964 | 64.86 | -10.89 | 41.757 | 102.5033 | -20.78 | -21.11 | 99.92 | 71.7 | 100.9273 | 99.5091 | -16.3782 | -16.6091 | 244.5546 | 184.4913 | 178.8616 | 181.6232 | 89.8578 | 75.1185 | -22.463 | 516.1821 | 68.4511 |  | -34.9194 | -32.0771 | 0 | 8.9867 | 7.4423 | 172.092 | -72.9972 | -74.6389 | -37.7545 | 0 | -13.45 | 109.5 | 15.9344 | -46.3546 | -39.974 | -39.2217 | 11.5524 | -75.4266 | 40.958 | 23.416 | 0 | 23.1202 | 40.6558 | 41.5529 | 38.3852 | 38.0126 | 37.8451 | 14.2338 | 18.449 | 18.5004 | -2.1603 | 0 | 5.7441 | -5.82 | 12.5789 | 0.9512 | -8.03 | 17.24 | 0 |  | -3.888 | 4.621 |  | 36.31 | -9.0282 | 0.5167 | 14.58 | 80.0833 | 22.5 | -18.6954 | 3.4791 | 3.8294 | 2.0829 |  |  | -15.018 | -33.4593 | 20.3957 | 34.8562 | 54.7694 | 57.9825 | -134.01 | -29.7894 | 24.255 | -57.8711 | 7.937 | 12.1122 | 11.7311 |  | 0 | 69.2522 | 58.3 | -58.1184 | -279.5243 | 279.3187 | 151.7028 | 0 | -64.309 | -58.4411 | -48.656 | 49.6621 | 49.7576 |  |  | -4.5566 | -4.6116 | -19.9794 | -19.8846 | 33.99 | 35.26 | 7.6 | 8.6 | 22.2737 | -68.64 | -282.6705 | 95.0895 |  | 10.5 | -23.3 | 5.6 | 5.9 | 1.2582 | 1.2965 | -145.0935 | -37.8576 | 27.3494 | 2.903 |  | -5.7236 | -7.6641 | -100.6454 | 54.5258 | 2.5377 | 179.7354 | 179.1959 | 102.8315 | -25.7896 | -53.1832 | -74.6274 | 72.833 | -7.6974 | 11.436 | 13.52 | 7.474 | 7.473 | -13.92 | -8.96 |  | 9.3767 | -10.341 | -30.6447 | 1.8 | 49.565 | 49.363 | 11.4505 | 13.7335 | 33.817 | 31.9421 | 32.6891 |  | 25.8 |  | 7.58 |  | -50.9097 | 82.2948 | 58.8402 | -50.9797 | -80.112 | 48.7621 | 31.9268 | -32 | 33.2 | -131.4377 | 190.1869
19/11/2025 | 10:00 |  |  | -23.5373 | 10.2279 | 16.2932 |  | 58.6251 | -108.2161 | 61.8605 | 31.659 |  | 2.22 | -65.049 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.3522 | 63.0378 | 19.2025 | 19.5219 | 32.4643 | 16.3323 | 6.2148 | 7.9967 |  |  | -67.55 | -66.88 |  | -2.22 | 63.8 | 7.978 | 0.174 | -48.67 | -48.75 | -73.65 | 49.17 | 48.93 | 15.941 | 8.2987 | 74.4317 | 76.6788 | 38.9084 | -50.6366 | -50.7488 | 30.1508 | 27.6951 | 76.6247 | 78.0982 | 0.7848 | 6.8552 | -485.8645 | -14.8452 | -14.1 | -14 | 56.7914 | 56.3614 | -5.2798 |  | -60.5228 | 12.0316 | 9.5471 | 6.4327 | 524.1857 | 150.1205 | 148.7777 | -513.0563 | 568.4307 |  | -66.8964 | 67.4827 | 112.5195 | 39.93 |  | 80.41 | 69.4 | -38.9773 | -38.8434 | 93.11 | 93.3912 | 9.4587 | -120.544 | -120.6402 | 4.0415 | 0 |  |  |  | 226.1 | -20.95 | 62.2983 | 61.9152 | 61.1514 | -16.8645 | -16.1852 | 35.8409 | -82.9735 | 48.2529 | 14.2155 | 88.67 | 45.84 | 62.1167 | 58.5983 | -28.2 | -8.1562 |  | 0 | -104.5749 | -14.4997 | -17.4609 | -121.9 | -122.9 | 21.4865 | 66.806 | 74.6884 | 94.9402 | 66.23 | -11.05 | 38.9205 | 102.9984 | -20.09 | -20.04 | 90.69 | 73.03 | 103.1091 | 102.4545 | -19.3216 | -20.3545 | 241.4166 | 182.3532 | 178.7557 | 179.6508 | 86.8338 | 72.3295 | -24.327 | 521.3383 | 53.4712 |  | -35.0277 | -32.1572 | 0 | 4.4385 | 3.8911 | 147.516 | -73.3982 | -73.2262 | -31.0294 | 0 | -11.23 | 101.7 | 16.2194 | -55.7646 | -41.211 | -40.0021 | 12.8611 | -71.0959 | 31.7006 | 22.866 | 0 | 22.6551 | 39.8358 | 39.5375 | 38.8651 | 39.5197 | 40.0221 | 10.2148 | 22.7744 | 22.9884 | -9.4166 | 0 | 7.9048 | -5.94 | 11.9661 | 0.911 | -7.52 | 17.81 | 0 |  | -3.884 | 4.371 |  | 38.88 | -1.0796 | 4.8693 | 14.09 | 82.9176 | 24.2 | -19.4475 | 3.6216 | 3.9699 | 2.0578 |  |  |  | -34.9175 | 19.3508 | 36.3698 | 56.4559 | 58.1623 | -143.0877 | -30.3105 | 24.8092 | -58.4616 | 7.7053 | 12.5516 | 12.0897 |  | 0 | 70.7127 | 62 | -61.8951 | -290.5907 | 286.5086 | 138.4332 | 0 | -65.9362 | -53.2246 | -45.0767 | 51.1663 | 48.4453 |  |  | -4.5566 | -5.3696 | -16.8471 | -17.171 | 32.69 | 32.73 | 8.1 | 8.9 | 21.9875 | -69.52 | -275.644 | 87.3179 |  | 10.5 | -22.7 | 6.3 | 6.6 |  | 1.1945 | -130.8161 | -22.9151 | 0 | 0.686 |  | 0.4694 | -8.505 | -95.9938 | 60.7768 | 4.7019 | 177.5439 | 177.0636 | 96.5222 | -18.4308 | -59.022 | -71.6971 | 66.6572 | -7.8567 | 12.918 | 15.84 | 7.451 | 7.45 | -16.08 | -7.2 |  | 8.6168 | -8.2902 | -30.3212 | 0.5 | 48.771 | 49.247 | 11.4384 | 13.8265 | 32.8861 | 31.7462 | 31.4272 |  | 24.7 |  | 7.74 |  | -47.9051 | 78.138 | 55.766 | -46.4074 | -75.9454 | 43.9456 | 32.6068 | -31.6 | 31.1 | -149.0165 | 204.5531
19/11/2025 | 10:30 |  |  | -23.8866 | 10.2572 | 17.1438 |  | 59.8791 | -111.3582 | 63.0077 | 32.329 |  | 0 | -67.078 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 13.3817 | 65.4458 | 19.1551 | 19.301 | 32.5853 | 16.1942 | 5.6201 | 6.9406 |  |  | -70.28 | -70.02 |  | 0 | 66 | 8.092 | 0.172 | -47.89 | -48.08 | -79.81 | 48.39 | 48.78 | 16.4946 | 8.0421 | 75.7719 | 79.1819 | 38.7137 | -48.4932 | -48.6506 | 8.2824 | 7.6315 | 81.1793 | 81.3132 | -9.9334 | -11.6648 | -467.1802 | -13.4557 | -14.6 | -14.6 | 54.4744 | 53.7867 | -5.4338 |  | -55.1266 | 12.1177 | 9.0306 | 6.3393 | 509.781 | 152.7451 | 152.9282 | -503.6157 | 567.9276 |  | -82.8312 | 87.3553 | 113.7869 | 39.74 |  | 81.24 | 70.12 | -46.0771 | -46.345 | 88.4464 | 88.1484 | 7.9662 | -127.1247 | -126.0466 | 3.3684 | 0 |  |  |  | 230.8 | -21.16 | 61.2654 | 61.4944 | 60.7729 | -14.6072 | -14.856 | 32.4168 | -82.202 | 44.3723 | 14.034 | 95.72 | 48.39 | 62.8198 | 59.7702 | -28.74 | -8.2944 |  | 0 | -105.6383 | -15.2355 | -17.7145 | -126.1 | -124.5 | 21.6733 | 68.5638 | 74.2188 | 96.698 | 67.61 | -11.18 | 36.9055 | 103.6984 | -21.07 | -21.14 | 99.59 | 73.36 | 104.7273 | 100.9818 | -23.2954 | -27.0636 | 245.7169 | 185.1157 | 178.0932 | 182.0136 | 67.8583 | 51.979 | -24.751 | 517.4576 | 46.006 |  | -36.2951 | -33.115 | 21.1682 | 15.0759 | 13.7074 | 43.056 | -61.0163 | -61.9296 | -11.9879 | 0 | -13.97 | 1 | 16.9894 | -40.1751 | -39.4786 | -38.9625 | 8.7083 | -49.5994 | 14.2778 | 24.5608 | 0 | 23.8697 | 40.1349 | 40.818 | 40.2214 | 45.3807 | 45.7156 | -0.5024 | 26.0851 | 25.6788 | -21.8416 | -17.9222 | 17.6095 | -12.2 | 7.6497 | 0.9488 | -4.29 | 18.32 | 16.3233 |  | -3.982 | 4.443 |  | 40.87 | 15.6169 | 20.9331 | 13.6 | 86.9307 | 24.2 | -20.2837 | 2.7068 | 3.4547 | 2.1551 |  |  | -14.5749 | -35.9187 | 20.368 | 37.5669 | 56.5737 | 57.4123 | -146.5665 | -30.4537 | 26.7382 | -60.8011 | 8.4001 | 12.8544 | 12.6593 | 10 | 0 | 69.7641 | 61.2 | -60.0979 | -289.3354 | 288.0938 | 138.1437 | 0 | -67.1293 | -53.3299 | -43.1579 | 52.5744 | 51.0306 |  |  | -3.8425 | -3.9084 | -18.7384 | -17.359 | 24.37 | 24.27 | 12.2 | 12.3 | 22.3976 | -70.72 | -281.6866 | 95.5571 |  | 11.1 | -20 | 4.8 | 5.6 |  |  | -130.4968 | -19.9338 | 23.2243 | 5.3739 |  | -1.0173 | -5.3043 | -100.7396 | 54.7989 | 2.9261 | 178.6242 | 176.4502 | 103.3234 | -17.8831 | -54.0312 | -67.9358 | 70.0579 | -7.225 | 17.074 | 14.64 | 7.516 | 7.512 | -16 | -8.56 |  | 7.3259 | -8.6137 | -29.7658 | 2.2 | 52.69 | 52.448 | 11.5702 | 13.6345 | 34.227 | 35.0544 | 32.1741 |  | 20.3 |  | 7.98 |  | -44.2961 | 77.9947 | 54.5435 | -43.7503 | -77.0515 | 42.8874 | 34.13 | -28.2 | 28.4 | -155.2603 | 212.3696
19/11/2025 | 11:00 |  |  | -24.6847 | 10.7383 | 17.9663 |  | 60.6303 | -110.8418 | 65.9027 | 33.313 |  | -2.22 | -67.889 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 13.9279 | 63.8808 | 19.2045 | 20.0005 | 32.7451 | 16.3289 | 5.65 | 7.4862 |  |  | -72.39 | -72.46 |  | 2.22 | 66 | 8.218 | 0.175 | -48.74 | -48.93 | -83.12 | 49.24 | 49.49 | 17.002 | 7.6553 | 76.3827 | 79.5182 | 41.069 | -49.4309 | -49.4125 | 11.4531 | 10.6209 | 81.3132 | 83.0547 | -9.2765 | -10.349 | -486.518 | -15.6726 | -13.8 | -14.1 | 55.7076 | 54.6071 | -5.5659 |  | -57.2569 | 12.3041 | 10.0384 | 6.7562 | 520.7067 | 157.9027 | 156.9872 | -511.4172 | 593.4415 |  | -82.9695 | 86.4907 | 113.7869 | 40.74 |  | 82.98 | 70.83 | -49.426 | -51.7033 | 87.7797 | 88.0444 | 6.362 | -127.067 | -126.7843 | 6.5347 | 0 |  |  |  | 231.9 | -21.59 | 61.3266 | 60.9645 | 59.7071 | -11.6884 | -11.4725 | 34.3369 | -87.8994 | 47.0382 | 14.9992 | 93.85 | 48.03 | 64.2261 | 60.5026 | -29.46 | -8.1562 |  | 0 | -105.0583 | -14.7636 | -18.0328 | -124.4 | -124.9 | 21.2009 | 69.4428 | 75.6277 | 98.4558 | 69.16 | -11.95 | 39.7885 | 104.0309 | -21.33 | -21.64 | 102.08 | 75.52 | 104.7273 | 103.5818 | -24.404 | -28.4 | 249.0229 | 187.8635 | 181.2822 | 186.7058 | 68.9161 | 52.8963 | -25.56 | 525.7668 | 9.4865 |  | -36.8693 | -33.1044 | 21.8071 | 7.9542 | 7.1858 | 59.952 | -63.9356 | -64.8818 | -11.9339 | 14.57 | -7.2 | 0.9 | 17.5165 | -55.973 | -39.0626 | -37.663 | 9.9767 | -49.7237 | 13.5179 | 22.4408 | 0 | 22.3665 | 40.0581 | 41.7673 | 39.8312 | 49.7345 | 48.8972 | 3.0142 | 27.4931 | 27.3333 | -18.8801 | -11.5569 | 12.0504 | -5 | 10.8626 | 1.0001 | -7.03 | 17.82 | 0 |  | -4.063 | 4.45 |  | 44 | 8.8157 | 16.0664 | 14.11 | 91.8176 | 25.8 | -21.1347 | 1.2665 | 1.3907 | 2.2361 |  |  |  | -38.0586 | 21.5432 | 40.1206 | 57.8805 | 57.1732 | -149.1079 | -31.5002 | 30.5024 | -66.6949 |  | 13.2157 | 12.923 |  | 0 | 66.9712 | 62 | -61.4435 | -281.9598 | 283.9012 | 101.4795 | 0 | -61.1481 | -52.7851 | -43.8756 | 48.0264 | 50.109 |  |  | -3.1504 | -3.7656 | -18.3756 | -17.8395 | 21.84 | 21.66 | 11.4 | 11.1 | 21.5773 | -70.16 | -277.3156 | 89.3924 |  | 11.6 | -22.2 | 3.9 | 4.9 | 1.324 | 1.2727 | -93.1112 | 12.5893 | 0 | -7.5817 |  | 8.2703 | -10.5443 | -96.9884 | 60.1039 | 7.1055 | 174.5161 | 174.3393 | 105.3266 | 0 | -56.1908 | -57.952 | 57.3256 | -7.2772 | 15.005 | 14.32 | 7.583 | 7.582 | -14.56 | -7.92 |  | 7.4418 | -8.0858 | -28.9448 | 0.3 | 45.018 | 49.376 | 11.6355 | 13.6727 | 32.3762 | 31.6622 | 33.5571 |  | 21 |  | 8.27 |  | -45.3434 | 76.2554 | 54.4456 | -43.9317 | -76.0445 | 43.4006 | 32.4361 | -28.3 | 28.9 | -176.7191 | 229.1619
19/11/2025 | 11:30 |  |  | -25.1248 | 10.9353 | 20.6306 |  | 62.5601 | -116.0892 | 67.8808 | 34.379 |  | -4.44 | -70.868 | 66 | 19.044 | -63.8 | 11.3284 | 67.6608 | 20.1043 | 20.1564 | 33.7767 | 16.4103 | 5.849 | 7.5357 |  |  | -77.02 | -76.66 |  | 4.44 | 70.4 | 9.772 | 0.184 | -55.41 | -55.5 | -80.04 | 55.91 | 56.05 | 18.0293 | 7.3129 | 77.3583 | 81.2019 | 44.0992 | -52.378 | -52.5137 | 9.2655 | 9.4914 | 83.1887 | 85.5999 | -11.1648 | -12.5278 | -490.6276 | -14.8747 | -14.1 | -14.1 | 58.6303 | 57.1476 | -6.3207 |  | -53.2979 | 13.5564 | 11.0699 | 7.3237 | 529.6486 | 156.2852 | 155.2781 | -505.7415 | 596.5919 |  | -85.6333 | 88.3553 | 115.3936 | 41.07 |  | 83.81 | 71.44 | -55.9899 | -52.9089 | 95.0687 | 96.2107 | 5.6798 | -132.1389 | -130.767 | 4.8353 | 0 |  |  |  | 234.2 | -22.01 | 61.5656 | 61.139 | 59.6716 | -13.5433 | -12.4648 | 32.9671 | -84.4967 | 45.8858 | 14.3646 | 91.68 | 47.5 | 65.1636 | 60.5026 | -29.96 | -8.0179 |  | 0 | -102.4221 | -14.5241 | -18.2928 | -124.7 | -125.1 | 21.7667 | 70.3217 | 75.1581 | 99.6277 | 69.92 | -11.65 | 42.2065 | 100.8307 | -20.61 | -20.93 | 97.08 | 76.79 | 99.8727 | 98.6545 | -33.1905 | -32.6455 | 245.8861 | 182.3027 | 175.769 | 180.2064 | 91.1495 | 72.9952 | -24.911 | 515.777 | 23.2083 |  | -36.7112 | -33.8829 | 0 | -1.402 | -0.8472 | 165.948 | -77.3909 | -77.75 | -31.5657 | 0 | -13.38 | 119.9 | 18.2355 | -76.8119 | -37.8026 | -37.1296 | 6.9184 | -69.0815 | 31.7124 | 23.8416 | 0 | 23.4844 | 40.1783 | 40.2434 | 39.1256 | 54.7582 | 57.1026 | -26.4581 | 35.4341 | 35.1155 | -39.816 | -35.9732 | 12.9439 | -13.06 | 8.365 | 1.0172 | -5.11 | 17.66 | 11.9682 |  | -4.542 | 4.531 |  | 43.38 | 37.5773 | 40.7731 | 13.71 | 92.8863 | 24.4 | -23.9461 | 1.7016 | 2.4001 | 2.3136 |  |  | -15.1288 | -41.2916 | 20.2194 | 42.9464 | 58.1051 | 58.8115 | -161.6676 | -32.873 | 32.2348 | -67.4045 |  | 13.665 | 13.271 |  | 0 | 68.4325 | 69.6 | -71.4672 | -291.1542 | 290.3715 | 122.0728 | 0 | -62.7072 | -53.4171 | -43.6644 | 50.5376 | 50.7635 |  |  | -3.7107 | -4.5347 | -18.9724 | -18.9706 | 25.09 | 25.89 | 11.8 | 10.8 | 21.4128 | -73.36 | -287.2774 | 92.8454 |  | 11.7 | -19.9 | 4.6 | 4.8 |  | 1.2011 | -119.6756 | 1.7011 | 0 | -0.9513 |  | 2.6942 | -8.6657 | -94.4056 | 50.7621 | 8.0303 | 178.4765 | 179.5798 | 100.3218 | -16.7109 | -47.9043 | -65.6638 | 71.232 | -7.0657 | 13.83 | 15.84 | 7.624 | 7.555 | -15.52 | -7.92 |  | 7.8843 | -7.8508 | -28.9448 | 0 | 49.101 | 49.58 | 11.3839 | 13.7244 | 30.2941 | 30.8338 | 31.2447 |  | 21.2 |  | 8.47 |  | -45.0618 | 78.6309 | 54.6005 | -44.9024 | -77.141 | 43.403 | 33.9728 | -28.7 | 28.4 | -164.3094 | 240.6217
19/11/2025 | 12:00 |  |  | -25.565 | 10.9014 | 19.159 |  | 62.8278 | -118.6171 | 68.1987 | 34.9449 |  | -6.66 | -71.814 | 66 | 19.872 | -66 | 11.2834 | 70.946 | 20.3993 | 20.6736 | 33.4871 | 16.1705 | 5.8077 | 8.2331 |  |  | -79.07 | -79.23 |  | 6.66 | 70.4 | 9.237 | 0.177 | -55.67 | -55.92 | -82.25 | 56.17 | 56.36 | 17.088 | 8.1959 | 78.8035 | 82.5608 | 44.6345 | -53.0478 | -53.1225 | 8.3334 | 8.2493 | 85.8679 | 87.7433 | -13.7641 | -16.0523 | -487.0607 | -18.8888 | -12.6 | -12.5 | 59.454 | 58.3139 | -6.1983 |  | -51.0228 | 12.5194 | 10.7884 | 7.5563 | 524.8877 | 154.8509 | 153.9048 | -485.8401 | 607.2566 |  | -88.5573 | 91.5841 | 117.0003 | 39.81 |  | 83.39 | 70.56 | -63.2236 | -62.1519 | 105.1009 | 106.1845 | 4.2441 | -130.0565 | -129.0473 | 4.263 | 0 |  |  |  | 233.3 | -21.64 | 63.4481 | 63.2818 | 62.2398 | -11.4542 | -11.0273 | 30.7888 | -83.3651 | 41.4563 | 14.6478 | 95.7 | 48.58 | 64.4604 | 60.9421 | -29.66 | -7.6032 |  | 0 | -86.3312 | -13.1961 | -18.2337 | -127.5 | -128.8 | 22.327 | 71.2006 | 74.6884 | 99.6277 | 70.62 | -11.19 | 38.7345 | 85.3474 | -22.96 | -23.29 | 103.05 | 78.74 | 84.1636 | 83.4182 | -43.4887 | -42.1818 | 231.7058 | 170.8267 | 165.1157 | 167.5921 | 84.7775 | 70.4222 | -23.521 | 499.7341 | 36.7403 |  | -37.5916 | -34.8842 | 0 | -4.6226 | -5.3671 | 178.236 | -82.3536 | -84.1149 | -28.5344 | 16.9 | -13.91 | 108.9 | 18.2572 | -82.701 | -36.2708 | -35.1101 | 5.0483 | -68.3253 | 35.0028 | 23.1116 | 0 | 22.5449 | 39.973 | 39.9507 | 38.387 | 61.6239 | 60.6192 | -34.8309 | 45.1295 | 46.0924 | -46.3179 | -39.6261 | 2.1845 | -12.29 | 12.6741 | 1.0208 | -8.15 | 18.73 | 0 |  | -4.499 | 2.999 |  | 40.91 | 39.7011 | 44.8529 | 14.23 | 93.2539 | 23 | -23.5937 | 1.5835 | 2.0188 | 2.3014 |  |  | -16.3886 | -41.508 | 19.2923 | 43.4568 | 58.5796 | 57.0549 | -163.923 | -32.4809 | 31.8616 | -67.394 | 9.0843 | 13.6747 | 13.4081 | 11 | 0 | 78.6767 | 100.6 | -100.2739 | -332.2016 | 331.1064 | 166.3412 | 0 | -74.9098 | -53.1818 | -43.7222 | 52.1893 | 52.2043 |  |  | -4.5676 | -4.7984 | -21.0465 | -20.5241 | 38.04 | 38.19 | 10.6 | 11.1 | 22.4575 | -68.16 | -284.0739 | 94.0866 |  | 11.7 | -20 | 6.5 | 6.6 |  |  | -161.1221 | -9.5178 | 53.0784 | 30.0341 |  | -29.7134 | 19.2789 | -89.1017 | 37.8366 | -25.3121 | 169.7138 | 169.2109 | 90.5972 | -52.4974 | -38.5173 | -84.2063 | 86.5688 | -7.8045 | 14.749 | 14.16 | 7.622 | 7.5655 | -14.4 | -7.92 |  | 7.7378 | -8.1743 | -29.8543 | 0.2 | 50.886 | 50.887 | 11.4424 | 13.781 | 34.2683 | 34.0528 | 33.2776 |  | 22 |  | 8.69 |  | -49.2307 | 78.279 | 55.491 | -47.1238 | -77.5435 | 43.4175 | 33.5909 | -29.5 | 29.6 | -161.0594 | 270.8955
19/11/2025 | 12:30 |  |  | -25.4929 | 11.0347 | 19.1039 |  | 63.0227 | -121.394 | 67.4597 | 34.171 |  | -4.44 | -69.388 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 10.9067 | 74.8008 | 19.8334 | 19.7455 | 32.9478 | 16.3615 | 6.1446 | 8.4888 |  |  | -76.34 | -75.93 |  | 2.22 | 68.2 | 8.444 | 0.173 | -56.21 | -55.84 | -74.84 | 56.71 | 56.71 | 16.7517 | 8.3147 | 75.3829 | 79.4596 | 40.2835 | -54.9233 | -53.9502 | 14.9115 | 28.2606 | 81.7151 | 81.7151 | -6.2624 | -1.1556 | -477.4046 | -14.9172 | -14.9 | -14.7 | 59.6183 | 57.2671 | -6.1827 |  | -50.8359 | 11.5513 | 10.6157 | 7.2132 | 517.5327 | 145.7869 | 145.8174 | -486.0759 | 581.937 |  | -92.3292 | 94.0767 | 113.6072 | 37.45 |  | 82.97 | 70.57 | -61.884 | -60.4105 | 99.5166 | 101.637 | 6.3965 | -127.3806 | -126.6876 | 2.0301 | 0 |  |  |  | 233.6 | -21.15 | 63.5747 | 63.3704 | 61.8756 | -14.6663 | -13.6373 | 29.815 | -77.257 | 39.512 | 15.1191 | 91.77 | 47.13 | 62.1167 | 58.7448 | -29.95 | -6.912 |  | 0 | -81.1735 | -11.2519 | -18.2993 | -123 | -125.2 | 21.7117 | 72.0795 | 72.3402 | 101.9714 | 71.35 | -10.22 | 40.145 | 93.0478 | -22.77 | -23.06 | 103.2 | 75.84 | 82.3091 | 80.8545 | -41.4694 | -39.8273 | 229.2784 | 171.0812 | 163.5742 | 166.9539 | 84.0277 | 64.7721 | -24.304 | 497.31 | 61.1452 |  | -38.2553 | -35.8027 | 0 | -3.7341 | -1.8808 | 159.804 | -76.1188 | -77.8 | -27.2787 | 10.09 | -8.2 | 103.5 | 18.3584 | -79.7548 | -35.5831 | -34.9335 | 5.2671 | -63.9201 | 30.9872 | 22.1219 | 0 | 22.1058 | 40.008 | 40.8986 | 39.037 | 60.6192 | 59.6144 | -38.0126 | 43.6754 | 43.7067 | -52.5751 | -45.9901 | 4.8286 | -9.71 | 11.2605 | 0.9854 | -6.67 | 16.6 | 0 |  | -4.518 | 4.41 |  | 42.68 | 47.7427 | 55.691 | 13.24 | 91.3504 | 20.8 | -21.5005 | 1.5666 | 1.6201 | 2.2702 |  |  | -16.1823 | -38.6968 | 17.9281 | 40.1151 | 55.1424 | 57.3472 | -159.6685 | -29.427 | 30.5176 | -60.2195 |  | 13.2353 | 13.0284 | 10.7398 | 0 | 76.5275 | 39.4 | -39.5501 | -262.5986 | 265.5771 | 151.2823 | 0 | -74.2436 | -57.7361 | -48.736 | 50.6203 | 48.4478 |  |  | -3.7217 | -3.9194 | -19.0039 | -18.0712 | 49.18 | 48.53 | 7.7 | 7.8 | 22.3763 | -70.96 | -273.8554 | 84.3473 |  | 11.1 | -24.6 | 3.9 | 4.9 |  |  | -146.1953 | -30.7509 | 72.2788 | 47.807 |  | -52.4995 | 40.7164 | -82.884 | 23.4558 | -42.5229 | 162.1544 | 161.2264 | 82.0761 | -69.7292 | -24.1141 | -88.1847 | 90.9799 | -8.4884 | 19.693 | 14.08 | 7.62 | 7.576 | -13.28 | -8.64 |  | 9.0837 | -10.106 | -30.5287 | 2.2 | 51.047 | 48.733 | 11.4257 | 13.6371 | 32.9086 | 32.5159 | 32.0799 |  | 26.4 |  | 8.65 |  | -48.6768 | 82.009 | 58.9716 | -49.2293 | -80.2563 | 46.813 | 32.3677 | -34.4 | 34 | -113.0248 | 237.982
19/11/2025 | 13:00 |  |  | -25.4208 | 10.9447 | 20.3338 |  | 62.5549 | -122.935 | 65.1864 | 32.661 |  | -4.44 | -67.372 | 61.6 | 17.388 | -61.6 | 12.25 | 76.0276 | 19.2978 | 19.4224 | 32.4774 | 16.3999 | 5.4171 | 7.9457 |  |  | -75.36 | -75.47 |  | 4.44 | 66 | 8.463 | 0.175 | -56.6 | -56.14 | -77.64 | 57.1 | 56.93 | 15.8849 | 8.4949 | 73.824 | 76.8072 | 38.9779 | -55.4591 | -53.5294 | 25.5969 | 24.3155 | 77.4284 | 81.5812 | -1.6441 | -2.0105 | -481.6643 | -16.2583 | -14 | -14.2 | 59.9921 | 59.2169 | -5.7837 |  | -49.8953 | 11.0212 | 10.5987 | 7.1495 | 521.1339 | 148.5946 | 148.7777 | -498.7248 | 581.0565 |  | -71.3994 | 73.3913 | 107.7492 | 36.36 |  | 80.5 | 69.37 | -60.2765 | -61.4821 | 100.5763 | 100.4215 | 7.1937 | -123.4532 | -123.2393 | 1.6749 | 0 |  |  |  | 235.1 | -21.11 | 64.1797 | 64.0961 | 62.6955 | -11.5523 | -10.465 | 29.863 | -79.1671 | 39.1604 | 14.0202 | 93.37 | 47.7 | 61.6479 | 58.1589 | -28.94 | -6.912 |  | 0 | -91.7883 | -11.2359 | -17.8412 | -124.2 | -126 | 21.1569 | 72.0795 | 72.3402 | 100.7995 | 71.23 | -10.1 | 40.331 | 93.1903 | -22.87 | -23.08 | 105.04 | 73.45 | 93.8364 | 91.1091 | -37.8203 | -38.0091 | 233.8629 | 175.0476 | 169.4398 | 171.5303 | 85.8668 | 71.6956 | -24.524 | 503.899 | 44.2272 |  | -36.6992 | -33.7188 | 0 | -3.9091 | -3.0881 | 165.948 | -77.7111 | -78.7132 | -32.8345 | 16.55 | -14.38 | 113 | 18.1594 | -81.3216 | -36.2684 | -35.1376 | 6.1354 | -68.1722 | 31.6502 | 22.9504 | 0 | 22.6801 | 39.2998 | 39.9025 | 38.6005 | 61.289 | 60.4517 | -38.515 | 40.5341 | 40.4465 | -49.0037 | -44.851 | 5.3193 | -16.92 | 9.261 | 0.9512 | -5.78 | 17.23 | 0 |  | -4.726 | 4.333 |  | 40.31 | 45.4606 | 50.2563 | 13.57 | 91.4012 | 22.8 | -21.9381 | 1.3696 | 1.4978 | 2.2597 |  |  |  | -38.2971 | 18.7399 | 40.4574 | 54.3387 | 56.3604 | -156.3198 | -29.4427 | 31.408 | -61.5776 | 7.6508 | 12.8153 | 12.6065 | 10 | 0 | 71.3753 | 40.6 | -40.8297 | -259.3266 | 262.939 | 136.9908 | 0 | -68.3356 | -57.7093 | -49.4374 | 50.29 | 49.2436 |  |  | -4.1611 | -4.5127 | -17.4428 | -17.5106 | 43.5 | 43.53 | 8.3 | 8 | 22.2524 | -72.16 | -277.4846 | 93.7523 |  | 10.5 | -26.1 | 5.6 | 5.7 |  |  | -130.8704 | -13.6909 | 54.0433 | 23.0454 |  | -29.5672 | 19.4281 | -95.4573 | 39.289 | -22.5672 | 173.0958 | 174.0239 | 92.8085 | -47.2951 | -42.6222 | -78.7189 | 78.0236 | -8.807 | 21.71 | 13.44 | 7.631 | 7.635 | -13.68 | -8.88 |  | 8.8792 | -10.576 | -31.3191 | 3.9 | 51.239 | 52.543 | 11.4083 | 13.6349 | 31.9122 | 31.6648 | 35.6358 |  | 28.1 |  | 8.31 |  | -48.7021 | 80.6557 | 59.1048 | -48.8853 | -79.1187 | 48.7115 | 30.6751 | -34.4 | 35.4 | -124.1183 | 236.7767
19/11/2025 | 13:30 |  |  | -25.2846 | 10.8195 | 19.5488 |  | 60.9287 | -120.0389 | 62.514 | 31.679 |  | 2.22 | -65.973 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.8795 | 75.7198 | 18.7895 | 18.7584 | 31.4714 | 16.1266 | 5.644 | 8.1228 |  |  | -69.32 | -69.89 |  | -2.22 | 63.8 | 7.866 | 0.172 | -44.65 | -45.06 | -88.35 | 45.15 | 45.33 | 15.484 | 8.8709 | 72.4973 | 75.432 | 39.3076 | -47.0197 | -46.8171 | 6.8054 | 6.8082 | 79.7057 | 80.6434 | -15.5715 | -18.108 | -454.6437 | -15.8603 | -14.2 | -14.1 | 53.4423 | 52.1405 | -5.8545 |  | -50.4083 | 11.211 | 10.5155 | 7.2029 | 498.0009 | 160.1611 | 158.8793 | -499.4934 | 578.675 |  | -61.3002 | 63.634 | 108.6674 | 36.36 |  | 77.83 | 68.49 | -52.7749 | -51.9712 | 100.2112 | 99.6314 | 5.8201 | -114.772 | -114.2763 | 2.5468 | 0 |  |  |  | 227.6 | -20.95 | 65.9348 | 66.3832 | 64.451 | -7.01 | -6.4684 | 30.8881 | -82.5068 | 40.4328 | 14.8351 | 89.11 | 45.67 | 60.2417 | 56.8405 | -28.58 | -6.7738 |  | 0 | -77.169 | -10.4414 | -17.4818 | -123.5 | -123.8 | 21.1954 | 70.3217 | 69.9919 | 99.6277 | 69.78 | -9.83 | 37.4635 | 76.6394 | -23.18 | -23.1 | 105.62 | 74.21 | 78.9273 | 75.2182 | -37.916 | -38.3636 | 226.082 | 166.7221 | 160.3249 | 162.6983 | 79.7581 | 63.6214 | -23.902 | 514.5513 | -3.4484 |  | -37.1571 | -33.3782 | 0 | -12.3737 | -11.8221 | 178.236 | -76.2961 | -78.928 | -24.8414 | 17.2 | -10.86 | 112.1 | 17.995 | -95.3351 | -37.9205 | -36.8401 | 12.3858 | -58.247 | 18.6892 | 23.0798 | 0 | 22.6833 | 39.3321 | 40.3024 | 38.6487 | 53.586 | 53.586 | -10.0474 | 39.5474 | 39.6146 | -28.3119 | -21.3315 | 11.1641 | -10.03 | 9.2683 | 0.9268 | -5.52 | 17.45 | 11.1809 |  | -4.608 | 4.523 |  | 42.12 | 20.7194 | 27.8698 | 13.64 | 89.3055 | 24.1 | -21.7575 | 1.519 | 1.7423 | 2.1911 |  |  |  | -37.6734 | 19.1728 | 39.7814 | 53.7868 | 55.4858 | -145.7539 | -31.895 | 31.1393 | -66.2258 | 7.993 | 12.4735 | 12.2163 | 9.01 | 0 | 58.3898 | 41.5 | -41.4013 | -245.6165 | 249.8538 | 85.2433 | 0 | -55.7234 | -59.9323 | -52.9429 | 52.0313 | 52.7086 |  |  | -4.4468 | -4.6336 | -15.7265 | -15.8534 | 34.22 | 34.86 | 6.8 | 6.9 | 22.2332 | -69.76 | -271.6377 | 87.217 |  | 11 | -26.2 | 5.7 | 5.7 | 0.6584 | 0.6766 | -75.541 | 34.336 | 24.743 | -1.8209 |  | -1.8619 | -8.2748 | -101.459 | 56.5267 | 3.6465 | 183.1778 | 181.4398 | 104.8839 | -18.6554 | -55.1014 | -64.6259 | 69.1712 | -7.9611 | 16.064 | 13.28 | 7.639 | 7.638 | -13.68 | -9.12 |  | 8.9952 | -9.7856 | -31.6121 | 4.9 | 51.316 | 51.884 | 11.3908 | 13.6328 | 34.5865 | 34.4748 | 32.1108 |  | 28.4 |  | 8.58 |  | -52.131 | 82.9042 | 61.3457 | -52.3867 | -79.9767 | 52.0429 | 28.9086 | -34.6 | 35.3 | -159.7566 | 257.5633
19/11/2025 | 14:00 |  |  | -25.4681 | 10.5935 | 18.6554 |  | 60.7953 | -117.7698 | 61.198 | 30.9571 |  | 0 | -66.127 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.811 | 74.1906 | 18.4455 | 18.7965 | 31.1318 | 16.3381 | 5.9605 | 8.5029 |  |  | -71.12 | -70.69 |  | 0 | 63.8 | 7.885 | 0.173 | -54.3 | -54.76 | -74.72 | 54.8 | 54.19 | 15.0383 | 9.1131 | 72.8717 | 75.4597 | 37.73 | -50.9045 | -50.7559 | 26.7558 | 25.4429 | 75.553 | 77.6964 | 0.3906 | -3.4431 | -482.0186 | 5.2969 | -13.4 | -13.4 | 57.2791 | 55.8278 | -5.6913 |  | -56.9844 | 9.3098 | 10.6571 | 7.1424 | 523.1481 | 155.6443 | 155.5528 | -502.051 | 589.3364 |  | -56.9125 | 58.3009 | 101.3324 | 26.96 | 30.51 | 75.16 | 86.62 | -59.8746 | -60.0086 | 106.6777 | 108.0801 | 4.3851 | -121.7581 | -122.499 | 1.998 | 0 |  |  |  | 227 | -21.5 | 62.9658 | 62.298 | 61.4405 | -7.5726 | -6.5412 | 33.7415 | -81.9259 | 42.8857 | 15.2154 | 86.57 | 44.27 | 60.4761 | 57.1335 | -28.77 | -7.1885 |  | 0 | -90.0092 | -11.6863 | -17.7165 | -122.8 | -123.7 | 21.1569 | 69.4427 | 69.9919 | 98.4558 | 69.03 | -10.15 | 37.4635 | 88.485 | -23.01 | -22.99 | 102.26 | 74.48 | 89.7636 | 87.4182 | -40.0239 | -38.9727 | 231.1669 | 170.232 | 164.3673 | 168.0013 | 58.1756 | 42.1776 | -25.347 | 513.5374 | 26.2281 |  | -36.1951 | -33.1915 | 28.2614 | 3.5618 | 3.7032 | 43.056 | -63.0124 | -64.2237 | -2.7253 | 0 | -13.44 | 1 | 17.6525 | -65.8033 | -38.7328 | -38.2092 | 11.7557 | -39.6074 | 4.031 | 22.4781 | 0 | 22.0522 | 39.0934 | 39.9055 | 38.9512 | 59.2795 | 59.2795 | -28.8025 | 41.3788 | 41.2704 | -44.2477 | -39.8401 | 11.4644 | -12.75 | 9.1682 | 0.939 | -5.68 | 18.01 | 9.1801 |  | -4.538 | 4.415 |  | 44.26 | 39.4388 | 41.8457 | 13.8 | 94.1401 | 25 | -22.1666 | 3.0291 | 3.5598 | 2.198 |  |  | -15.4427 | -39.2617 | 19.2884 | 40.9271 | 53.4259 | 55.0847 | -159.685 | -33.4408 | 31.8043 | -66.1961 | 8.115 | 12.62 | 12.2796 | 10 | 0 | 78.3555 | 39 | -39.6643 | -265.3015 | 266.2041 | 120.6454 | 0 | -75.526 | -59.3814 | -51.8518 | 57.8654 | 57.8367 |  |  | -5.2927 | -5.4795 | -31.89 | -32.0163 | 39.24 | 39.06 | 8.4 | 7.7 | 22.4788 | -42.24 | -291.1928 | 99.2523 |  | 11.1 | -25.6 | 5.6 | 5.7 | 1.2601 | 1.286 | -115.3095 | 2.9308 | 79.6975 | 51.7768 |  | -45.4024 | 40.9303 | -93.3359 | 27.3624 | -40.6706 | 170.7928 | 168.3089 | 97.3694 | -80.0085 | -31.3211 | -101.1613 | 99.5803 | -8.884 | 16.143 | 12.4 | 7.536 | 7.539 | -12.56 | -11.04 |  | 11.339 | -11.2779 | -31.0841 | 3.1 | 52.509 | 50.469 | 11.3534 | 13.7284 | 36.8965 | 37.6938 | 37.369 |  | 24.9 |  | 8.46 |  | -53.0023 | 82.601 | 61.4191 | -52.6992 | -80.6535 | 50.9454 | 30.0051 | -34.1 | 33.7 | -142.0163 | 250.1825
19/11/2025 | 14:30 |  |  | -25.7935 | 10.6654 | 20.8469 |  | 61.6896 | -122.1304 | 64.142 | 32.499 |  | 0 | -69.216 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.565 | 75.8954 | 18.8607 | 19.1564 | 31.4282 | 16.2149 | 6.0113 | 8.0573 |  |  | -75.07 | -74.44 |  | 0 | 68.2 | 8.926 | 0.177 | -53.06 | -53.7 | -84.71 | 53.56 | 54.23 | 15.5561 | 8.6423 | 75.2747 | 78.1479 | 39.2599 | -47.9574 | -47.9159 | 8.0235 | 6.9789 | 80.6434 | 82.6528 | -16.6836 | -18.4467 | -463.3529 | 2.7161 | -12 | -12 | 54.0897 | 52.938 | -5.8892 |  | -51.2299 | 10.0502 | 10.2972 | 7.1053 | 503.4026 | 160.1611 | 160.5273 | -492.7357 | 588.626 |  | -79.4197 | 80.8847 | 104.8352 | 28.35 | 32.05 | 76.72 | 88.42 | -61.3482 | -61.4821 | 106.6109 | 107.2708 | 1.985 | -131.3616 | -131.2756 | 3.2666 | 0 |  |  |  | 234.7 | -21.88 | 62.0728 | 61.547 | 60.034 | -7.4254 | -7.1478 | 31.3875 | -81.7038 | 40.8991 | 15.2683 | 92.1 | 47.34 | 63.2886 | 59.7702 | -30.1 | -7.465 |  | 0 | -89.5159 | -12.6326 | -18.4738 | -126.3 | -127.2 | 21.5634 | 69.4427 | 71.4009 | 97.8698 | 69.08 | -10.82 | 40.858 | 89.2776 | -23.29 | -23.34 | 107.45 | 78.07 | 88.0364 | 86.4182 | -40.6429 | -41.3909 | 232.6253 | 172.4139 | 166.7729 | 170.4144 | 80.6331 | 67.4332 | -24.841 | 501.6671 | 32.5521 |  | -35.9299 | -32.5049 | 0 | -5.4579 | -5.0142 | 144.444 | -76.9731 | -77.985 | -25.6566 | 0 | -4.3 | 119.8 | 17.7802 | -81.9473 | -40.1305 | -39.0356 | 14.1332 | -62.937 | 27.3043 | 22.6073 | 0 | 22.0825 | 40.5423 | 40.8301 | 39.2199 | 60.6192 | 60.6192 | -36.338 | 44.0077 | 44.1186 | -51.3028 | -46.9015 | 9.9263 | -13.29 | 9.7737 | 0.9744 | -6 | 18.92 | 9.4619 |  | -3.972 | 4.386 |  | 45.08 | 47.7965 | 51.5293 | 13.625 | 95.7848 | 24.3 | -18.7433 | 3.6344 | 5.7474 | 2.2091 |  |  | -15.7788 | -36.7685 | 18.6009 | 38.1559 | 52.3595 | 55.1018 | -161.0633 | -34.2314 | 24.0748 | -63.6631 | 7.8273 | 12.9813 | 12.5644 | 9 | 0 | 86.1632 | 65.8 | -66.0407 | -284.8668 | 288.8698 | 144.3284 | 0 | -82.6389 | -57.5156 | -48.1415 | 64.3233 | 63.819 | -9.9956 |  | -3.7327 | -4.6226 | -29.8966 | -30.0768 | 39.37 | 39.23 | 9.4 | 10.6 | 22.2118 | -45.44 | -295.7156 | 99.7704 |  | 12.8 | -22.3 | 6.5 | 6.8 |  |  | -133.4942 | -4.0319 | 108.7971 | 68.7293 |  | -64.0485 | 57.9717 | -104.6199 | 20.5585 | -69.4662 | 178.0835 | 178.2289 | 104.7667 | -100.4292 | -18.6336 | -115.0684 | 113.4367 | -7.8567 | 9.827 | 13.92 | 7.516 | 7.463 | -14 | -9.52 |  | 10.0816 | -9.0227 | -30.3212 | 1.8 | 49.316 | 50.483 | 11.4314 | 13.7632 | 42.1263 | 42.0503 | 42.1224 |  | 22.9 |  | 8.79 |  | -50.3235 | 80.9174 | 58.6598 | -50.2936 | -78.5472 | 47.3365 | 31.3047 | -31.2 | 30.6 | -139.4509 | 259.973
19/11/2025 | 15:00 |  |  | -26.119 | 10.8367 | 21.442 |  | 62.4092 | -124.02 | 64.0994 | 32.741 |  | -4.44 | -70.637 | 66 | 19.872 | -63.8 | 13.4493 | 77.885 | 19.4334 | 19.8573 | 32.5352 | 16.8601 | 5.9797 | 8.0422 |  |  | -77.34 | -77.46 |  | 4.44 | 68.2 | 8.857 | 0.176 | -57.95 | -57.71 | -81.18 | 58.45 | 58.6 | 16.6002 | 8.1574 | 75.7077 | 79.6259 | 38.6051 | -49.5649 | -49.8866 | 10.2169 | 10.0279 | 80.9114 | 82.7868 | -14.4456 | -15.9544 | -468.1683 | 4.461 | -13 | -13.1 | 55.5255 | 54.8468 | -6.5961 |  | -49.6969 | 9.9887 | 10.9086 | 7.2135 | 507.4311 | 156.8346 | 156.1937 | -487.3953 | 586.785 |  | -67.3581 | 68.1608 | 106.9808 | 28.42 | 32.54 | 77.51 | 88.41 | -65.7688 | -66.8404 | 111.4265 | 113.0401 | 4.0682 | -127.2071 | -126.8368 | 1.7018 | 0 |  |  |  | 228.1 | -21.58 | 62.5915 | 62.5301 | 60.7937 | -5.034 | -4.3159 | 31.0027 | -83.4717 | 39.7496 | 14.6914 | 93.1 | 47.59 | 63.5229 | 59.9167 | -30.5 | -7.465 |  | 0 | -93.1363 | -12.7404 | -18.5912 | -128 | -128 | 22.1402 | 69.0032 | 70.9312 | 97.2839 | 68.38 | -10.76 | 40.424 | 90.0626 | -24.33 | -24.49 | 106.34 | 77.07 | 90.9818 | 88.6909 | -45.8204 | -46.1273 | 229.1833 | 173.2389 | 164.1622 | 168.2793 | 73.1244 | 55.4308 | -24.605 | 496.547 | 49.9855 |  | -37.1455 | -33.2429 | 0 | -4.2355 | -3.466 | 161.34 | -75.9028 | -76.8683 | -19.318 | 0 | -8.97 | 94.5 | 17.976 | -83.8665 | -38.7354 | -37.6424 | 9.3179 | -50.9085 | 26.0173 | 23.0871 | 0 | 22.7231 | 39.4454 | 39.5444 | 38.3697 | 66.1452 | 65.4754 | -49.5671 | 48.655 | 48.349 | -62.3216 | -59.4692 | 12.5045 | -13.88 | 8.8606 | 0.9744 | -5.53 | 18.81 | 11.2452 |  | -3.914 | 4.296 |  | 47.33 | 62.1879 | 65.3158 | 13.45 | 98.5298 | 24.8 | -20.3566 | 4.651 | 5.1608 | 2.2195 |  |  |  | -37.9025 | 20.2765 | 39.3428 | 50.2782 | 49.5792 | -165.1603 | -34.4798 | 26.2722 | -65.2568 |  | 13.4403 | 12.944 |  | 0 | 105.6644 | 99.3 | -99.545 | -332.7252 | 334.5583 | 176.7202 | 0 | -100.3069 | -52.5829 | -44.4118 | 76.3021 | 76.0667 |  |  | -1.2387 | -1.9528 | -29.0108 | -27.8837 | 38.21 | 38.05 | 12.2 | 11.5 | 22.1712 | -57.44 | -298.6744 | 104.1569 |  | 11.7 | -20.5 | 2.9 | 3.1 | 1.4 |  | -176.3895 | -23.741 | 156.3383 | 104.2132 |  | -100.0841 | 98.1013 | -119.3444 | 0 | -102.5997 | 177.6766 | 177.378 | 122.7844 | -150.2814 | 7.0497 | -133.1107 | 136.8354 | -7.9089 | 17.816 | 14.64 | 7.44 | 7.461 | -14.4 | -8.64 |  | 9.1722 | -7.7043 | -29.6773 | -0.6 | 52.915 | 52.812 | 11.5095 | 13.798 | 49.8751 | 49.7941 | 48.0846 |  | 21 |  | 8.78 |  | -51.365 | 77.1621 | 54.4421 | -50.6776 | -75.7353 | 42.9289 | 32.0363 | -28.7 | 30.6 | -151.3767 | 267.9149
19/11/2025 | 15:30 |  |  | -25.8424 | 10.9492 | 19.6205 |  | 62.4195 | -123.3564 | 65.4792 | 33.135 |  | -4.44 | -69.812 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.1962 | 76.3632 | 19.4418 | 19.9411 | 33.2144 | 17.389 | 5.9906 | 7.7961 |  |  | -76.91 | -77.3 |  | 4.44 | 68.2 | 8.878 | 0.18 | -59.17 | -60 | -74.2 | 59.67 | 60.68 | 17.0257 | 7.8541 | 76.2859 | 79.1011 | 39.2135 | -52.512 | -52.4015 | 30.6479 | 30.9608 | 79.1699 | 80.2416 | 1.1014 | -2.4238 | -484.4101 | 4.8871 | -13.3 | -13.3 | 59.3486 | 58.4396 | -6.3085 |  | -54.7311 | 9.7254 | 11.1506 | 7.2881 | 530.9304 | 148.4115 | 148.2894 | -482.6348 | 596.1399 |  | -87.7047 | 89.4392 | 106.9608 | 28.74 | 32.32 | 76.81 | 89.16 | -65.2329 | -64.965 | 103.2763 | 104.8842 | 6.2667 | -136.525 | -138.0093 | 1.1345 | 0 |  |  |  | 233.2 | -21.88 | 59.9521 | 58.9608 | 57.7333 | -12.9385 | -12.2119 | 35.2056 | -81.2125 | 44.6205 | 14.5701 | 91.74 | 47.45 | 64.2261 | 60.0632 | -30.7 | -7.7414 |  | 0 | -102.4886 | -13.5244 | -18.7309 | -124.4 | -126 | 22.1841 | 68.5638 | 72.3402 | 96.1121 | 67.67 | -11.12 | 39.0445 | 103.7709 | -24.32 | -24.52 | 105.67 | 77.08 | 100.8182 | 99.7636 | -39.6107 | -41.3455 | 240.1566 | 178.2052 | 174.6186 | 176.5031 | 87.4303 | 74.0945 | -24.135 | 491.4451 | 94.4312 |  | -35.6948 | -32.5559 | 0 | 1.92 | 0.8326 | 184.38 | -76.854 | -77.9517 | -33.076 | 15.11 | -13.46 | 111.7 | 17.73 | -69.5946 | -34.745 | -33.5371 | 1.7484 | -73.5796 | 31.8793 | 22.9691 | 0 | 22.953 | 40.18 | 40.382 | 38.5791 | 64.1358 | 64.6381 | -56.6002 | 40.4388 | 40.5921 | -58.147 | -55.6447 | 6.7842 | -13.37 | 10.5965 | 0.9622 | -6.94 | 18.18 | 0 |  | -3.849 | 4.556 |  | 46.49 | 57.1801 | 59.742 | 13.74 | 98.5325 | 25 | -21.3053 | 5.2215 | 5.6014 | 2.2746 |  |  | -16.599 | -40.0419 | 19.1226 | 42.0681 | 56.4497 | 56.3461 | -172.6666 | -34.832 | 26.6925 | -65.8352 |  | 13.6064 | 13.2288 |  | 0 | 123.1152 | 111.9 | -112.1268 | -355.4915 | 354.2778 | 236.4708 | 0 | -116.1567 | -50.0621 | -39.6634 | 75.0711 | 75.1006 |  | 0 | -7.9734 | -8.8084 | -46.9037 | -47.4122 | 52.69 | 51.41 | 9 | 9.9 | 22.1712 | -20.4 | -320.1424 | 110.4464 |  | 11.7 | -18.8 | 10.6 | 10.8 | 1.2749 | 1.1803 | -222.6095 | -63.0433 | 209.1825 | 158.7667 |  | -151.8983 | 149.0451 | -75.8007 | -28.4338 | -150.8865 | 150.9489 | 152.0026 | 76.9857 | -202.6453 | 27.2691 | -170.8048 | 169.4712 | -8.807 | 19.163 | 12.64 | 7.338 | 7.299 | -12.64 | -11.28 |  | 11.632 | -6.8833 | -30.2937 | -4.9 | 47.175 | 46.012 | 11.2963 | 13.7697 | 50.258 | 49.0269 | 50.4568 |  | 19.5 |  | 8.59 |  | -38.5969 | 74.7812 | 50.4726 | -38.485 | -72.96 | 38.7276 | 34.7957 | -27.2 | 27.4 | -123.1481 | 246.0033
19/11/2025 | 16:00 |  |  | -26.1814 | 10.8112 | 24.0555 |  | 62.4298 | -121.6548 | 66.2312 | 32.799 |  | -8.88 | -70.087 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.4907 | 75.4478 | 19.7401 | 19.9324 | 32.9668 | 17.5365 | 6.2443 | 8.4148 |  |  | -77.78 | -77.9 |  | 8.88 | 68.2 | 10.478 | 0.189 | -57.06 | -56.44 | -83.01 | 57.56 | 57.54 | 16.9527 | 7.9991 | 74.085 | 76.7376 | 41.9164 | -48.8951 | -48.2444 | 7.1963 | 6.9996 | 81.8491 | 83.4566 | -16.5987 | -17.9506 | -471.6758 | 6.3066 | -14.1 | -14 | 54.6848 | 53.8186 | -5.9922 |  | -51.8109 | 9.9431 | 10.3544 | 7.2465 | 520.2489 | 160.9241 | 159.3981 | -483.1144 | 600.1079 |  | -53.8974 | 56.158 | 108.2282 | 29.04 | 32.5 | 78.4 | 90.16 | -70.0554 | -68.046 | 113.4457 | 111.9813 | 4.4361 | -126.4779 | -124.907 | 2.7049 | 0 |  |  |  | 223.8 | -21.66 | 62.6676 | 62.8183 | 60.6469 | -4.7291 | -4.2813 | 35.0918 | -90.4082 | 44.6309 | 14.3543 | 92.43 | 47.68 | 63.7573 | 60.3561 | -30.48 | -7.6032 |  | 0 | -97.9575 | -12.8195 | -18.8002 | -126.8 | -126.3 | 22.0963 | 67.6849 | 70.9312 | 95.5262 | 66.985 | -10.86 | 38.316 | 97.218 | -24.52 | -24.8 | 106.22 | 76.15 | 95.6364 | 97.3273 | -46.2898 | -44.9091 | 233.818 | 171.9118 | 166.6339 | 170.5854 | 59.4848 | 42.1678 | -25.816 | 496.8108 | 39.3803 |  | -36.7672 | -33.5074 | 25.9988 | 4.9861 | 4.537 | 47.664 | -66.96 | -67.8513 | -2.1513 | 0 | -13.59 | 1 | 17.4849 | -62.5024 | -34.7785 | -33.8356 | 2.0557 | -39.8731 | 0 | 22.9426 | 23.0799 | 0 | 40.0138 | 40.194 | 38.703 | 69.1595 | 69.3269 | -47.0552 | 47.2114 | 47.6973 | -57.4267 | -53.3786 | 12.5484 | -13.54 | 9.1731 | 1.0208 | -5.54 | 18.78 | 11.2256 |  | -3.815 | 4.558 |  | 47.96 | 55.7842 | 57.8721 | 14.32 | 100.1411 | 22.2 | -20.7095 | 5.0513 | 5.2914 | 2.3239 |  |  |  | -39.6405 | 20.7981 | 41.2523 | 60.0963 | 60.6367 | -171.1243 | -34.6183 | 27.11 | -65.2654 | 7.5211 | 14.0068 | 13.7562 | 9.1184 | 0 | 113.1485 | 134.9 | -135.4947 | -372.7687 | 375.2436 | 197.2963 | 0 | -107.6881 | -49.3534 | -39.5931 | 74.3999 | 74.3605 |  |  | 1.2442 | 0.4422 | -45.0353 | -43.816 | 29.96 | 28.55 | 12.9 | 11.8 | 22.4382 | -33.68 | -310.5424 | 118.4494 |  | 12.8 | -19.4 | 1.3 | 1.4 |  |  | -195.4823 | -14.215 | 187.5084 | 129.307 |  | -122.0354 | 117.5491 | -145.0045 | -23.2345 | -122.5497 | 176.3373 | 177.3259 | 143.9826 | -177.5089 | 24.5791 | -152.0437 | 152.1439 | -8.7796 | 23.802 | 13.2 | 7.077 | 7.131 | -13.44 | -10.24 |  | 11.046 | -6.2669 | -29.3568 | -4.1 | 46.311 | 46.497 | 11.3611 | 13.7415 | 48.3267 | 49.0057 | 47.7028 |  | 21.2 |  | 8.7 |  | -46.5192 | 73.661 | 49.5726 | -46.0704 | -73.4726 | 39.3385 | 33.8547 | -29.1 | 28.6 | -173.3176 | 285.5745
19/11/2025 | 16:30 |  |  | -26.1814 | 10.4192 | 23.5943 |  | 61.4534 | -120.7087 | 63.702 | 32.463 |  | -8.88 | -70.298 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.6335 | 74.3396 | 20.6485 | 20.9088 | 34.5613 | [5 empty] | -74.7 | -75.44 |  | 8.88 | 68.2 | 9.166 | 0.177 | -51.24 | -51.1 | -88.44 | 51.74 | 52.13 | 17.583 | 7.9513 | 74.3759 | 77.8094 | 46.2327 | -48.7611 | -48.68 | 9.4015 | 8.1549 | 84.3943 | 86.0018 | -15.1592 | -16.0103 | -494.1739 | 5.1144 | -13.4 | -13.5 | 54.7933 | 53.949 | -5.4972 |  | -61.7901 | 8.281 | 10.8177 | 7.3363 | 536.6373 | 140.8734 | 140.7513 | -465.1917 | 597.2162 |  | -106.6774 | 108.2278 | 106.1924 | 29.28 | 32.78 | 77.56 | 89.23 | -45.4073 | -45.8091 | 93.34 | 93.663 | 7.4706 | -152.8997 | -154.2448 | 4.6858 | 0 |  |  |  | 239.4 | -21.7 | 53.0194 | 51.7947 | 51.4472 | -24.4662 | -24.5564 | 41.8477 | -75.7987 | 51.0309 | 14.6058 | 94.63 | 48.51 | 64.4604 | 61.0886 | -30.11 | -8.1562 |  | 0 | -106.3895 | -14.3848 | -18.6767 | -120.9 | -121.2 | 21.8491 | 66.806 | 70.9312 | 94.9402 | 66.3 | -11.23 | 38.3005 | 106.5061 | -24.59 | -24.65 | 109.89 | 74.45 | 107.2 | 105.0909 | -20.5309 | -22.0636 | 250.4731 | 189.5449 | 184.0167 | 185.6214 | 68.4329 | 51.6192 | -24.416 | 478.7813 | 150.7065 |  | -36.1942 | -33.4252 | 15.6084 | 19.8689 | 18.858 | 36.912 | -58.4293 | -59.4079 | -13.3623 | 0 | -12.15 |  | 17.2127 | -32.7511 | -37.716 | -37.2517 | 8.6759 | -49.8302 | 14.6856 | 23.9902 | 23.2258 | 0 | 40.1425 | 41.8916 | 39.7307 | 45.2132 | 44.8783 | -4.1864 | 23.1566 | 23.7135 | -15.9216 | 0 | 6.7842 | -4.8 | 12.6741 | 1.0562 | -8.22 | 17.47 | 0 |  | -3.537 | 4.605 |  | 43.16 | 8.4777 | 16.8773 | 14.69 | 89.3172 | 25.1 | -20.65 | 4.2171 | 4.6872 | 2.2888 |  |  | -15.5019 | -38.6121 | 20.232 | 40.7656 | 55.9165 | 55.9571 | -154.8693 | -34.3627 | 27.5081 | -66.5404 | 8.5216 | 13.9872 | 13.5452 |  | 0 | 148.0715 | 143.7 | -143.3495 | -404.1302 | 410.8271 | 307.5391 | 0 | -141.1247 | -50.259 | -40.0176 | 74.21 | 75.2356 |  |  | -7.1385 | -7.1934 | -66.5322 | -67.1826 | 70.91 | 71.34 | 11.9 | 12.4 | 22.1926 | 10.72 | -333.4311 | 120.0685 |  | 12.7 | -19.6 | 9.1 | 9.9 | 0.9498 |  | -300.7648 | -122.108 | 324.6397 | 246.3695 |  | -241.4587 | 243.4325 | -68.317 | -87.5698 | -239.8204 | 148.157 | 148.7966 | 70.5297 | -312.7901 | 90.4677 | -228.9246 | 227.7589 | -10.466 | 24.929 | 10.4 | 7.064 | 7.049 | -10.64 | -12.64 |  | 13.4203 | -9.4041 | -30.1167 | -2.7 | 52.802 | 48.926 |  | 13.7136 | 49.525 | 49.0528 | 49.7085 |  | 19.4 |  | 8.48 |  | -42.7828 | 76.6492 | 50.9187 | -41.8504 | -74.3795 | 39.7198 | 34.7203 | -27.3 | 26.3 | -92.6583 | 222.0758
19/11/2025 | 17:00 |  |  | -25.0705 | 10.3133 | 22.0398 |  | 60.4435 | -117.0662 | 64.4109 | 32.307 |  | -11.1 | -69.28 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.7056 | 70.426 | 20.2205 | 20.7276 | 33.9047 | [5 empty] | -80.19 | -79.41 |  | 11.1 | 68.2 | 9.681 | 0.185 | -60.77 | -60.98 | -77.9 | 61.27 | 61.66 | 16.3823 | 8.6883 | 76.3973 | 77.731 | 44.7153 | -54.9233 | -54.968 | 17.9637 | 16.0856 | 82.5189 | 84.2603 | -4.4254 | 1.4635 | -494.5667 | 4.4802 | -12.9 | -13.2 | 61.0603 | 59.2033 | -5.4544 |  | -58.8372 | 8.4644 | 10.0957 | 6.7672 | 541.6118 | 130.4666 | 129.1848 | -444.0124 | 589.6948 |  | -80.5544 | 82.1664 | 104.6755 | 28.83 | 31.82 | 79.41 | 90.35 | -60.6784 | -58.9369 | 108.9676 | 109.8648 | 9.6436 | -143.5986 | -142.9364 | 2.5259 | 0 |  |  |  | 222.4 | -16.67 | 55.9583 | 56.0141 | 54.4198 | -18.754 | -18.7725 | 37.3236 | -77.345 | 46.2119 | 14.4494 | 89.57 | 46.7 | 62.8198 | 59.6237 | -29.34 | -7.7414 |  | 0 | -100.2947 | -13.0694 | -18.0625 | -116.8 | -116.8 | 22.9367 | 66.2201 | 69.0527 | 93.7683 | 65.62 | -10.08 | 37.076 | 97.8081 | -23.11 | -23.65 | 112.15 | 75.41 | 100.1636 | 97.5636 | -36.866 | -36.3273 | 238.0158 | 177.9913 | 170.9502 | 174.0882 | 63.7029 | 48.3207 | -24.207 | 451.7272 | 195.803 |  | -36.134 | -33.3905 | 17.5178 | 22.3559 | 20.9299 | 36.912 | -65.8824 | -67.3345 | -10.4523 |  | -13.6 |  | 16.6095 | -25.2222 | -37.7125 | -37.1628 | 7.7353 | -45.6242 | 9.759 | 23.8444 | 0 | 23.0947 | 39.621 | 40.7069 | 39.1313 | 58.9446 | 59.2795 | -31.8167 | 38.9872 | 38.9492 | -43.6181 | -39.525 | 10.2779 | -12 | 9.7786 | 1.0831 | -6.35 | 18.28 | 9.2786 |  | -3.1 | 4.421 |  | 45.38 | 38.71 | 47.5599 | 13.49 | 94.1241 | 22 | -20.5184 | 5.4713 | 5.847 | 2.2834 |  |  |  | -38.7963 | 18.2189 | 40.0576 | 60.0527 | 61.7879 | -168.6695 | -33.3109 | 25.5796 | -61.1479 | 8.1839 | 14.1337 | 13.5663 | 9.8439 | 0 | 174.1959 | 219.2 | -220.6649 | -518.7654 | 519.4873 | 410.6828 | 0 | -162.4472 | -48.4011 | -38.7221 | 74.7117 | 76.0799 |  | -34.982 | 4.7819 | 4.0238 | -70.2957 | -69.6594 | 80.42 | 80.61 | 4.9 | 4 | 22.1306 | 19.04 | -313.3736 | 124.8703 |  | 14.5 | -27.4 | -4.5 | -3.6 |  |  | -406.2675 | -172.2383 | 409.756 | 317.2555 |  | -308.4684 | 311.4296 | -110.5417 | -150.6555 | -306.1696 | 138.5284 | 138.76 | 114.9102 | -395.4238 | 153.2195 | -246.8287 | 244.8973 | -11.0483 | 27.689 | 8.56 | 6.88 | 6.869 | -8.88 | -15.04 |  | 15.8801 | -8.8762 | -30.3822 | -6.9 | 36.623 | 37.665 |  | 13.6839 | 49.2268 | 49.6441 | 50.7457 |  | 28.5 |  | 8.5 |  | -41.1543 | 74.0829 | 49.8726 | -40.0168 | -72.8991 | 39.0009 | 34.4752 | -37.3 | 36.9 | -106.3274 | 240.6955
19/11/2025 | 17:30 |  |  | -23.9595 | 10.6332 | 21.5928 |  | 58.8296 | -110.8834 | 62.9005 | 31.979 |  | -13.32 | -65.43 | 59.4 | 16.56 | -59.4 | 13.7433 | 65.619 | 20.536 | 20.3128 | 33.9655 | [5 empty] | -77.18 | -77.39 |  | 13.32 | 63.8 | 9.079 | 0.185 | -59.44 | -60.12 | -78.49 | 59.94 | 60.08 | 15.4363 | 8.7085 | 75.443 | 78.5603 | 43.9331 | -52.2441 | -53.0621 | 29.1721 | 29.2871 | 79.7057 | 81.983 | -1.7955 | -1.5206 | -488.0909 | 4.8091 | -13.4 | -13.3 | 61.149 | 59.5416 | -5.6241 |  | -57.4448 | 8.5034 | 10.3803 | 6.8805 | 527.8174 | 119.9987 | 120.5176 | -437.0211 | 557.9675 |  | -84.5373 | 85.4721 | 103.1586 | 28.2 | 31.18 | 77.76 | 88.51 | -57.1955 | -53.1768 | 108.2295 | 107.7309 | 11.8082 | -148.0324 | -148.7436 | 0.6917 | 0 |  |  |  | 227.8 | -16.79 | 53.988 | 53.3694 | 52.4365 | -25.7014 | -25.1116 | 38.2751 | -70.0079 | 47.2547 | 13.7791 | 89.04 | 45.37 | 62.1167 | 58.7448 | -29.44 | -7.8797 |  | 0 | -114.6994 | -13.2906 | -18.0667 | -114.1 | -113.2 | 22.7115 | 65.6342 | 68.583 | 92.5964 | 64.95 | -10.04 | 38.471 | 114.4765 | -18.06 | -18.19 | 98.26 | 73.67 | 114.3455 | 112.8545 | -27.7057 | -27.9909 | 243.9805 | 184.9955 | 178.8183 | 181.5734 | 72.4982 | 56.2075 | -24.178 | 450.2929 | 254.8772 |  | -35.5662 | -32.3671 | 0 | 31.7958 | 29.6155 | 39.984 | -61.0774 | -62.4032 | -18.1998 |  | -12.32 |  | 15.7015 | -3.435 | -37.8954 | -36.9943 | 8.0909 | -52.8896 | 18.84 | 23.9416 | 0 | 23.3341 | 39.8218 | 40.1008 | 38.8748 | 54.4233 | 54.2558 | -36.0031 | 31.1752 | 30.8563 | -46.4798 | -42.9046 | 10.1314 | -12.17 | 9.6199 | 1.1014 | -6.16 | 17.37 | 9.3344 |  | -3.236 | 4.472 |  | 44.77 | 44.3665 | 47.0746 | 13.64 | 92.5044 | 21.3 | -20.4635 | 5.4445 | 6.219 | 2.3624 |  |  |  | -38.8671 | 17.0254 | 40.7658 | 59.1473 | 59.1265 | -167.2441 | -32.4767 | 24.9893 | -59.331 | 8.4098 | 14.1435 | 13.5874 | 10.1406 | 0 | 186.3554 | 206.6 | -205.8285 | -510.9063 | 515.2853 | 456.7691 | 0 | -176.0525 | -48.1841 | -38.2557 | 77.512 | 75.924 |  |  | 11.7363 | 11.5276 | -70.2956 | -71.1488 | 87.83 | 88.3 | 5.8 | 5.1 | 22.4169 | 24.24 | -318.6875 | 133.4409 |  | 17.3 | -26.8 | -10.5 | -9.6 |  |  | -446.3651 | -228.6281 | 476.4861 | 376.2899 |  | -366.26 | 368.9449 | -139.3816 | -188.2691 | -364.1242 | 131.8017 | 131.3481 | 142.0119 | -455.8918 | 196.0257 | -267.006 | 271.8445 | -10.8093 | 28.403 | 8.16 | 6.895 | 6.918 | -8.4 | -15.2 |  | 15.5871 | -10.341 | -29.3263 | -6.6 | 37.435 | 37.445 |  | 13.4402 | 49.6193 | 49.1835 | 51.0938 |  | 29.5 |  | 8.73 |  | -40.8986 | 74.2236 | 49.0291 | -39.6247 | -72.4111 | 37.7615 | 34.5123 | -37.4 | 37.8 | -55.5694 | 191.623
19/11/2025 | 18:00 |  |  | -23.9595 | 10.5312 | 21.8153 |  | 55.4357 | -104.3373 | 58.3071 | 29.3391 |  | -4.44 | -67.445 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 13.6351 | 63.7042 | 14.6856 | 14.9926 | 24.9658 | [5 empty] | -75.09 | -75.09 |  | 4.44 | 66 | 10.667 | 0.195 | -52.96 | -53.67 | -85.95 | 53.46 | 54.28 | 16.5379 | 7.9642 | 74.744 | 78.3683 | 34.1618 | -47.6895 | -47.353 | 8.2178 | 8.4346 | 78.768 | 80.2416 | -17.6112 | -19.959 | -434.32 | 6.5829 | -14.2 | -14.2 | 54.1734 | 53.4886 | -5.3079 |  | -52.9166 | 8.1025 | 9.3966 | 6.4272 | 484.2981 | 112.949 | 113.5593 | -420.1642 | 517.6856 |  | -84.0997 | 85.6746 | 98.8674 | 27.11 | 33.14 | 74.61 | 81.4 | -57.5974 | -57.0615 | 101.1825 | 102.8003 | 12.8714 | -139.2177 | -139.3397 | -1.4768 | 0 |  |  |  | 229 | -16.62 | 55.7156 | 55.241 | 53.9506 | -27.1367 | -26.4222 | 33.134 | -60.0287 | 40.1752 | 14.7607 | 88.98 | 45.94 | 61.4136 | 57.8659 | -29.8 | -7.465 |  | 0 | -115.5672 | -12.4052 | -18.2254 | -114.1 | -114.9 | 22.2281 | 65.6342 | 69.0527 | 92.5964 | 66.04 | -10.02 | 37.5255 | 113.6065 | -2.19 | -2.21 | 66.85 | 71.31 | 114.6727 | 112.7455 | -27.7542 | -27.3 | 229.5807 | 174.528 | 169.0751 | 170.6872 | 72.5278 | 56.1749 | -23.85 | 431.8833 | 294.9791 |  | -30.6584 | -27.7886 | 0 | 36.4976 | 34.0922 | 39.984 | -60.5257 | -61.6476 | -18.0315 |  | -13.02 |  | 14.9732 | 8.0134 | -38.9557 | -38.5303 | 10.7731 | -52.4723 | 19.0092 | 24.401 | 0 | 23.722 | 39.6609 | 41.0207 | 38.8524 | 56.7677 | 56.4328 | -54.7582 | 29.9444 | 30.661 | -51.6271 | -47.8126 | -1.3825 | -16.83 | 9.261 | 1.2332 | -6.03 | 13.59 |  |  | -2.881 | 0.763 |  | 39.68 | 47.4915 | 53.9264 | 13.79 | 90.7417 | 20.6 | -20.4139 | 4.338 | 4.7051 | 2.4424 |  |  | -15.9662 | -40.2275 | 17.6049 | 41.8558 | 62.5584 | 62.4633 | -165.7473 | -31.8514 | 27.3349 | -59.8685 | 8.6427 | 14.3974 | 13.9671 | 10.7017 | 0 | 196.3484 | 209.5 | -208.3986 | -523.2865 | 521.4298 | 496.8524 | 0 | -185.1304 | -53.4233 | -46.0316 | 76.0894 | 76.8522 | -47.3033 |  | 15.5157 | 15.0542 | -75.8974 | -74.5202 | 92.92 | 92.12 | 15.1 | 14.5 | 22.4169 | 34.32 | -334.1365 | 139.2009 |  | 16.8 | -20.4 | -14.6 | -13.9 | 1.0578 |  | -487.8157 | -265.231 | 516.4729 | 411.5383 |  | -401.4212 | 399.8647 | -139.151 | -212.4499 | -397.7139 | 129.1892 | 127.1244 | 148.531 | -502.6294 | 225.4333 | -289.3152 | 285.347 | -11.0483 | 17.213 | 9.68 | 6.666 | 6.704 | -10.08 | -12.24 |  | 12.8344 | -17.6959 | -25.6062 | -0.5 | 45.139 | 46.003 | 0 | 0 | 50.3858 | 49.4598 | 50.9768 |  | 21.2 |  | 9.38 |  | -46.3412 | 76.2364 | 54.7087 | -45.8671 | -74.374 | 44.1644 | 30.1245 | -28.9 | 28.8 | -23.1139 | 162.222
19/11/2025 | 18:30 |  |  | -26.084 | 11.9014 | 21.3098 |  | 59.091 | -111.9007 | 62.9603 | 31.869 |  | -11.1 | -76.522 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.9153 | 67.9758 | 13.2985 | 13.1989 | 22.3223 | [5 empty] | -82.13 | -82.02 |  | 11.1 | 74.8 | 12.611 | 0.214 | -62.04 | -62.63 | -86.9 | 62.54 | 63.3 | 17.3601 | 6.0771 | 79.1217 | 81.9184 | 38.1453 | -54.9233 | -54.963 | 7.9526 | 9.1076 | 83.3226 | 85.5999 | -10.9515 | -12.8736 | -468.3362 | -12.0268 | -6.1 | -6.2 | 62.2594 | 61.1699 | -5.7086 |  | -55.6425 | 7.549 | 8.9429 | 6.0964 | 518.2652 | 112.7659 | 112.6133 | -420.0179 | 550.9559 |  | -113.3657 | 115.1275 | 98.588 | 28.84 | 35.36 | 70.96 | 78.16 | -55.4541 | -54.7843 | 103.2711 | 103.4238 | 9.9231 | -155.5762 | -156.2245 | -3.268 | 0 |  |  |  | 239.7 | -16.62 | 54.1235 | 54.4223 | 53.6891 | -31.152 | -31.5705 | 35.4294 | -56.7962 | 42.2878 | 16.7654 | 90.16 | 46.17 | 64.9292 | 61.235 | -32.67 | -7.6032 |  | 0 | -115.9536 | -12.7767 | -19.9219 | -115.6 | -115.9 | 22.1347 | 67.6849 | 77.5063 | 96.698 | 67.13 | -11.23 | 39.3545 | 113.3014 | -3.28 | -3.3 | 79.19 | 73.39 | 116.0545 | 114.5091 | -28.4196 | -27.5455 | 243.8468 | 185.044 | 178.5168 | 181.99 | 69.199 | 49.4413 | -25.648 | 432.104 | 290.7971 |  | -23.5203 | -20.2345 | 13.5287 | 30.7067 | 28.9223 | 23.088 | -52.996 | -54.0475 | -10.0916 |  | 0 |  | 16.0092 | -7.7525 | -40.0745 | -38.9869 | 11.1195 | -46.1373 | 13.7343 | 24.2131 | 0 | 23.4609 | 39.611 | 39.8904 | 38.1998 | 54.5908 | 54.0884 | -46.7203 | 29.9594 | 30.2199 | -47.3395 | -39.6714 | -5.7844 | -12.8 | 11.263 | 1.6202 | -7.44 | 12.54 |  |  | -1.449 | 0.792 |  | 40.11 | 41.1895 | 47.3382 | 14.69 | 92.9432 | 19.7 | -23.0323 | 2.3777 | 2.7905 | 2.9537 |  |  | -16.1696 | -46.1724 | 18.6566 | 48.3934 | 52.9204 | 54.5157 | -167.6824 | -33.9664 | 32.1125 | -69.5118 | 9.5886 | 17.553 | 17.0588 | 12 | 0 | 198.1122 | 216.2 | -215.0288 | -529.4545 | 528.9706 | 498.1 | 0 | -187.9362 | -48.331 | -38.7032 | 76.8354 | 75.3228 |  |  | 19.2181 | 18.3282 | -59.7149 | -59.0361 | 94.61 | 94.26 | 16.8 | 16.9 | 22.3143 | 40.8 | -333.8958 | 138.0763 |  | 19.6 | -16.5 | -17.3 | -17.2 |  |  | -490.3403 | -255.0989 | 526.5148 | 417.0548 |  | -402.5347 | 406.9607 | -146.4742 | -221.9216 | -404.3138 | 125.5423 | 121.5007 | 146.0956 | -510.2539 | 229.8081 | -279.4208 | 282.2448 | -10.6775 | 13.276 | 16.96 | 5.885 | 5.856 | -16.64 | -6.88 |  | 7.3838 | -13.5058 | -23.4974 | 0.2 | 48.292 | 47.305 | 0 | 0 | 49.9453 | 49.2984 | 48.8965 |  | 16.9 |  | 10.82 |  | -40.8206 | 75.1357 | 49.5245 | -41.3061 | -74.7139 | 37.1712 | 36.2016 | -25 | 25.7 | -28.2979 | 173.2777
19/11/2025 | 19:00 |  |  | -27.2407 | 13.0069 | 23.6185 |  | 60.907 | -120.7083 | 67.8551 | 34.209 |  | -17.76 | -80.821 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 14.37 | 73.0246 | 14.4932 | 14.7297 | 24.0735 | 12.1583 | 0.1978 | 2.5059 |  |  | -86.74 | -86.77 |  | 15.54 | 81.4 | 13.043 | 0.219 | -67.49 | -67.17 | -85.49 | 67.99 | 68.01 | 19.1671 | 4.7658 | 81.1016 | 84.7269 | 43.4472 | -58.5402 | -58.8806 | 4.3093 | 4.2106 | 86.9395 | 90.6904 | -10.609 | -12.3098 | -503.0097 | -22.2925 | -6 | -6 | 66.6195 | 63.7677 | -6.491 |  | -53.9174 | 9.7297 | 11.0226 | 7.5631 | 548.2648 | 131.6873 | 131.6263 | -435.5253 | 604.6064 |  | -106.4815 | 107.926 | 109.1863 | 33.16 | 40.73 | 76.31 | 83.31 | -61.0803 | -60.9463 | 108.6019 | 109.3578 | 9.3626 | -174.265 | -173.062 | -1.377 | 0 |  |  |  | 249.7 | -17.32 | 52.8137 | 52.3848 | 51.4046 | -28.4744 | -28.4352 | 39.5112 | -70.6849 | 48.0964 | 18.0996 | 93.95 | 47.72 | 66.3354 | 62.6999 | -33.1 | -7.7414 |  | 0 | -131.7494 | -12.8283 | -20.3709 | -123.7 | -123.8 | 22.4313 | 68.5638 | 80.3242 | 95.5261 | 66.755 | -11.98 | 39.7265 | 133.3626 | -2.15 | -2.1 | 82.75 | 75.89 | 133.2182 | 130.8909 | -27.9371 | -28.2273 | 244.5994 | 194.825 | 187.2551 | 189.5996 | 72.1729 | 50.2978 | -26.259 | 441.6678 | 274.215 |  | -23.5459 | -20.245 | 11.1721 | 36.0586 | 33.6417 | 26.16 | -55.9184 | -57.0079 | -9.8809 |  |  |  | 16.4399 | 1.0681 | -39.8395 | -39.7629 | 11.5087 | -47.2356 | 18.0128 | 24.3465 | 0 | 24.3643 | 39.3481 | 39.9974 | 38.6869 | 60.6192 | 61.1216 | -39.8546 | 30.7916 | 30.5634 | -39.4146 | -34.3899 | -1.8 | -13.12 | 9.8787 | 1.7252 | -6.41 | 12.82 |  | 7.0705 | -0.948 | 0.777 |  | 40.39 | 35.0077 | 40.9525 | 14.67 | 93.5046 | 18.5 | -24.2672 | 2.0358 | 2.407 | 3.1319 |  |  |  | -49.097 | 16.5266 | 51.5382 | 54.8168 | 54.2181 | -172.0509 | -34.3124 | 33.493 | -71.6815 |  | 19.0765 | 18.4616 |  | 0 | 199.5333 | 271.1 | -269.9906 | -597.001 | 597.5607 | 513.6768 | 0 | -185.4674 | -47.4022 | -37.3464 | 77.5775 | 75.3413 |  |  | 17.5262 | 16.6802 | -60.7323 | -60.6916 | 91.8 | 90.73 | 15.6 | 15.8 | 22.2737 | 40.16 | -331.739 | 132.0882 |  | 19.7 | -16.5 | -16.3 | -15.6 | 1.1609 |  | -503.5807 | -240.1783 | 511.3137 | 410.5922 |  | -399.2807 | 397.9078 | -144.5206 | -215.3367 | -391.8632 | 122.1654 | 119.8565 | 146.5967 | -497.7616 | 224.8085 | -275.5497 | 276.6595 | -10.2023 | 13.596 | 16.8 | 6.099 | 6.107 | -17.28 | -7.36 |  | 7.4418 | -12.4224 | -23.6713 | -0.8 | 46.151 | 46.11 | 0 | 0 | 49.6887 | 49.1937 | 49.5477 |  | 17 |  | 10.91 |  | -40.649 | 75.308 | 48.0973 | -40.4854 | -73.2418 | 36.0867 | 37.5708 | -25.3 | 25.3 | -81.6141 | 221.8278
19/11/2025 | 19:30 |  |  | -26.9527 | 13.1519 | 23.582 |  | 62.8163 | -121.0996 | 68.0078 | 34.6669 |  | -17.76 | -81.842 | 71.5 | 20.7 | -72.6 | 14.0701 | 74.2332 | 14.6104 | 14.5434 | 24.0933 | 11.9925 | 0.2206 | 2.5673 |  |  | -86.71 | -86.93 |  | 17.76 | 79.2 | 13.068 | 0.215 | -67.6 | -67.52 | -83.35 | 68.1 | 68.34 | 20.1531 | 4.2794 | 81.6654 | 85.5308 | 42.5677 | -60.0137 | -59.9511 | 3.6876 | 3.7698 | 89.2168 | 90.8243 | -11.2843 | -12.773 | -501.5827 | -31.7188 | -6.2 | -6.2 | 67.5323 | 66.2111 | -6.4772 |  | -52.4995 | 10.3517 | 10.9307 | 7.5325 | 554.0328 | 130.4666 | 130.4971 | -430.2152 | 598.8401 |  | -107.1934 | 108.8727 | 109.1863 | 33.84 | 41.65 | 76.31 | 83.33 | -60.9463 | -61.6161 | 107.2595 | 108.17 | 9.5815 | -174.7088 | -173.7437 | -3.0824 | 0 |  |  |  | 250.3 | -17.25 | 53.8061 | 52.2465 | 51.9593 | -29.6646 | -28.8651 | 35.9997 | -66.9967 | 45.9228 | 18.4697 | 91.12 | 46.84 | 64.9292 | 61.9674 | -33.04 | -7.8797 |  | 0 | -132.1458 | -13.1499 | -19.9854 | -123 | -124.9 | 22.2006 | 66.806 | 80.7938 | 94.3542 | 66.38 | -12 | 39.525 | 131.3887 | -3.17 | -3.18 | 84.54 | 75.05 | 131.5636 | 129.3636 | -27.5703 | -26.2909 | 244.5994 | 194.2179 | 186.8985 | 190.6609 | 73.5396 | 52.1504 | -26.204 | 442.2021 | 287.0106 |  | -23.2601 | -19.7686 | 9.8844 | 38.3193 | 35.5912 | 26.16 | -56.1251 | -57.3036 | -11.2315 |  |  |  | 16.2862 | 6.7555 | -41.2489 | -40.3587 | 10.5551 | -49.3576 | 18.993 | 24.9897 | 0 | 24.7373 | 41.6524 | 41.6488 | 40.7793 | 60.4517 | 61.7914 | -40.6919 | 28.7481 | 28.9083 | -42.9911 | -36.3792 | -2.1515 | -13.61 | 9.8738 | 1.702 | -6.37 | 13.15 |  |  | -0.816 | 0.599 |  | 39.59 | 37.6282 | 42.6002 | 14.895 | 92.4625 | 18.3 | -23.6396 | 1.9006 | 2.2363 | 3.1465 |  |  |  | -49.4696 | 17.488 | 51.5853 | 52.4105 | 54.1221 | -171.6356 | -33.6094 | 33.4412 | -69.6697 |  | 19.2816 | 18.8623 |  | 0 | 202.0449 | 274.5 | -270.3339 | -596.9525 | 604.364 | 535.6387 | 0 | -190.1222 | -46.0576 | -34.1879 | 75.9308 | 73.2984 |  | -49.7876 | 16.5594 | 15.7903 | -60.5312 | -60.2832 | 95.66 | 95.24 | 18.6 | 19.3 | 22.5194 | 40.16 | -328.4457 | 132.6139 |  | 20.2 | -18.1 | -15.6 | -15.6 |  | 1.0016 | -521.0636 | -253.4213 | 525.636 | 420.3433 |  | -408.9095 | 404.3889 | -140.4355 | -216.6934 | -399.241 | 127.0008 | 127.3287 | 143.4571 | -498.9197 | 228.0303 | -280.0093 | 286.6187 | -9.8865 | 13.525 | 17.28 | 6.111 | 6.105 | -17.28 | -7.2 |  | 7.3564 | -11.8364 | -24.7272 | 0.9 | 50.294 | 49.169 | 0 | 0 | 48.0231 | 48.2808 | 48.2817 |  | 15.8 |  | 11.08 |  | -38.1655 | 73.8915 | 46.3488 | -37.3049 | -72.6698 | 33.8862 | 37.9302 | -23.9 | 24.7 | -65.1934 | 218.671
19/11/2025 | 20:00 |  |  | -26.6647 | 12.9803 | 23.6057 |  | 60.9815 | -119.2114 | 71.3426 | 36.1069 |  | -19.98 | -79.998 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 14.605 | 70.3922 | 12.3419 | 12.1114 | 20.482 | 11.8674 | 0.1527 | 2.4748 |  |  | -86.57 | -87.09 |  | 19.98 | 79.2 | 12.327 | 0.209 | -66.88 | -66.79 | -82.28 | 67.38 | 67.6 | 21.115 | 4.4854 | 81.1946 | 85.0471 | 45.5299 | -59.3439 | -60.1337 | 3.7371 | 3.6713 | 89.4848 | 91.3602 | -11.3811 | -12.8693 | -500.1558 | -30.9944 | -6.5 | -6.5 | 67.6663 | 66.1244 | -6.3195 |  | -53.2132 | 10.1137 | 10.6809 | 7.2518 | 552.0797 | 131.1075 | 131.0159 | -428.0555 | 597.342 |  | -106.3008 | 107.8583 | 109.1913 | 33.08 | 42.02 | 76.695 | 83.31 | -60.0086 | -59.6067 | 108.7169 | 108.8149 | 9.3641 | -174.6809 | -173.0463 | -2.7324 | 0 |  |  |  | 249.2 | -17.12 | 53.2845 | 52.9803 | 52.0957 | -28.388 | -27.8423 | 36.4111 | -69.5761 | 46.4556 | 18.8024 | 93.92 | 47.72 | 64.9292 | 61.235 | -33.27 | -7.7414 |  | 0 | -130.3008 | -12.9411 | -20.4227 | -125.2 | -124.9 | 21.9699 | 65.9271 | 79.8545 | 92.0105 | 65.02 | -11.87 | 39.1375 | 129.4149 | -3.14 | -3.13 | 84.86 | 76.42 | 129.7273 | 128.0182 | -27.5243 | -26.1909 | 248.0406 | 191.9611 | 185.0883 | 188.5802 | 73.2535 | 53.3645 | -25.959 | 439.7704 | 290.9877 |  | -23.6413 | -20.0115 | 12.229 | 37.2148 | 35.3519 | 26.16 | -56.8136 | -58.3858 | -11.3659 |  |  |  | 16.216 | 5.2572 | -40.2909 | -39.3685 | 8.273 | -49.9031 | 15.4521 | 24.5974 | 0 | 24.0147 | 40.0343 | 40.4997 | 40.6724 | 59.6144 | 58.9446 | -37.8451 | 28.7359 | 28.702 | -40.28 | -34.8411 | 1.8988 | -14.02 | 9.7786 | 1.7252 | -6.27 | 15.12 |  |  | -0.725 | 0.771 |  | 41.36 | 35.4915 | 41.3898 | 15.12 | 93.6872 | 19 | -23.4683 | 1.8993 | 2.0675 | 3.1263 |  |  | -16.6908 | -48.397 | 17.8818 | 50.8721 | 59.3515 | 57.4684 | -174.4099 | -33.321 | 33.3895 | -69.2232 | 8.8191 | 19.0863 | 18.6725 |  | 0 | 202.0234 | 278.7 | -276.7266 | -604.8842 | 611.1672 | 537.428 | 0 | -191.6706 | -47.0118 | -35.6652 | 78.0243 | 78.1946 |  |  | 17.3834 | 16.6583 | -59.5673 | -60.6709 | 93.22 | 92.76 | 16.1 | 17.2 | 22.0067 | 39.52 | -329.0934 | 130.539 |  | 19.6 | -17.7 | -15.6 | -15.6 |  |  | -526.2866 | -258.3932 | 514.4221 | 411.332 |  | -399.1846 | 400.3237 | -141.6203 | -216.2554 | -392.6787 | 127.6596 | 122.8052 | 145.6507 | -502.5157 | 225.4741 | -280.7787 | 280.7446 | -9.5706 | 13.414 | 17.84 | 6.175 | 6.1875 | -17.92 | -7.04 |  | 7.5303 | -11.6289 | -25.5177 | 0.3 | 49.674 | 49.479 | 0 | 0 | 52.1123 | 48.5667 | 49.4437 |  | 18.6 |  | 11.04 |  | -37.6763 | 75.0315 | 48.3913 | -37.0271 | -74.2671 | 35.1324 | 38.2156 | -26 | 26.3 | -67.471 | 221.2694
19/11/2025 | 20:30 |  |  | -26.3757 | 12.7155 | 21.014 |  | 60.1501 | -115.1861 | 70.5774 | 35.6489 |  | -17.76 | -76.535 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 14.59 | 67.9254 | 11.8662 | 11.816 | 20.0773 | 11.7159 | 0.1894 | 2.516 |  |  | -86.28 | -86.36 |  | 17.76 | 74.8 | 12.955 | 0.216 | -66.57 | -66.59 | -81.68 | 67.07 | 67.24 | 20.5388 | 4.8819 | 81.2864 | 84.0554 | 44.584 | -59.7458 | -59.7986 | 5.1045 | 4.9022 | 89.0829 | 90.2885 | -10.8914 | -12.8109 | -499.492 | -29.9748 | -6.3 | -6.4 | 68.0315 | 66.5247 | -6.1672 |  | -51.8552 | 10.0999 | 10.2412 | 6.971 | 547.3493 | 127.7199 | 128.727 | -425.8959 | 585.4616 |  | -97.2032 | 98.2468 | 109.1963 | 32.73 | 41 | 77.08 | 84.25 | -60.0086 | -59.0709 | 107.3036 | 108.411 | 10.2574 | -171.2702 | -170.0289 | -3.8088 | 0 |  |  |  | 244.6 | -17.23 | 54.3181 | 53.7141 | 52.713 | -26.6705 | -26.4742 | 35.7926 | -68.4813 | 44.4613 | 18.1342 | 89.84 | 45.71 | 64.2261 | 60.5026 | -32.69 | -8.0179 |  | 0 | -133.6911 | -13.5241 | -19.9851 | -121.5 | -123.6 | 21.8463 | 65.0482 | 78.9152 | 89.6667 | 63.05 | -11.66 | 39.8195 | 133.5476 | -3.14 | -3.09 | 88.59 | 77.15 | 135.0909 | 132.0546 | -23.9132 | -24.5182 | 251.4818 | 194.6071 | 187.1418 | 190.8756 | 72.3626 | 52.0067 | -26.342 | 437.3387 | 306.3628 |  | -22.989 | -19.5607 | 13.5312 | 36.6921 | 34.6214 | 20.016 | -54.445 | -55.3865 | -9.8465 |  |  |  | 15.9675 | 4.851 | -40.2887 | -39.9723 | 9.3116 | -48.7541 | 14.5335 | 24.6531 | 0 | 24.1105 | 41.4595 | 42.1979 | 39.5932 | 57.7724 | 57.7724 | -37.5102 | 26.7784 | 26.3505 | -41.7801 | -38.2898 | 7.8608 | -15.21 | 9.3538 | 1.6898 | -5.99 | 17.96 |  |  | -0.979 | 0.806 |  | 42.52 | 39.4677 | 43.7367 | 15.32 | 93.5833 | 22.6 | -21.7697 | 1.2716 | 1.6603 | 3.0931 |  |  | -18.1154 | -45.2107 | 17.1086 | 47.953 | 49.4494 | 50.681 | -165.7214 | -32.5338 | 32.7036 | -67.6355 | 8.9513 | 18.891 | 18.4405 |  | 0 | 208.134 | 280.15 | -263.1735 | -604.8842 | 614.3595 | 548.3011 | 0 | -194.7225 | -48.5495 | -38.6572 | 77.7481 | 77.275 |  |  | 17.5262 | 18.1524 | -62.7663 | -62.3822 | 95.04 | 93.66 | 18.1 | 17.4 | 22.2951 | 38.8 | -334.5595 | 138.5664 |  | 19.5 | -18.1 | -16.5 | -16.4 |  |  | -541.3802 | -268.6225 | 522.8844 | 419.9799 |  | -404.0559 | 407.1671 | -142.5357 | -222.0511 | -406.759 | 122.576 | 125.4624 | 146.2565 | -504.5984 | 231.0009 | -280.4313 | 283.0042 | -10.0183 | 24.131 | 16.72 | 6.325 | 6.27 | -16.24 | -8.32 |  | 8.0308 | -13.8872 | -25.5177 | 1.2 | 50.056 | 51.095 | 0 | 0 | 50.7418 | 50.8474 | 51.128 |  | 19.5 |  | 10.8 |  | -42.8133 | 76.2205 | 49.5748 | -42.9697 | -75.0391 | 37.0856 | 36.9458 | -29.1 | 27.4 | -58.8323 | 207.2072
19/11/2025 | 21:00 |  |  | -26.1087 | 12.3864 | 19.5929 |  | 58.5347 | -110.1815 | 64.5472 | 32.605 |  | -13.32 | -73.158 | 66 | 19.044 | -63.8 | 14.6152 | 65.1452 | 11.061 | 11.018 | 18.1285 | 11.3949 | 0.2021 | 2.5327 |  |  | -84.08 | -83.62 |  | 13.32 | 72.6 | 12.51 | 0.215 | -64.39 | -64.98 | -81.43 | 64.89 | 66.1 | 19.6792 | 5.4234 | 82.1748 | 85.1388 | 43.5478 | -58.1383 | -58.8521 | 7.7261 | 7.5253 | 87.8772 | 89.2168 | -10.0003 | -11.6062 | -485.3557 | -28.8928 | -6.4 | -6.4 | 66.388 | 64.6452 | -5.9948 |  | -51.7758 | 9.9527 | 11.1137 | 7.3822 | 535.9354 | 125.7667 | 126.8349 | -421.8319 | 577.4706 |  | -93.4835 | 95.2863 | 108.0985 | 32.4 | 40.14 | 77.08 | 83.34 | -60.0086 | -60.8123 | 109.0072 | 109.5938 | 9.8225 | -166.7409 | -167.0514 | -4.8466 | 0 |  |  |  | 242.8 | -17.31 | 54.4812 | 54.5009 | 53.0059 | -26.3982 | -26.7585 | 35.025 | -68.0142 | 44.1609 | 18.3874 | 90.37 | 46.18 | 62.8198 | 59.0378 | -32.59 | -8.0179 |  | 0 | -130.935 | -13.4247 | -19.9529 | -122.1 | -121.2 | 21.7227 | 61.5326 | 77.9759 | 88.4949 | 61.11 | -11.65 | 38.812 | 129.7749 | -2.79 | -2.74 | 85.48 | 77.115 | 131.5273 | 128.4545 | -27.1222 | -26.5455 | 245.3378 | 188.5335 | 183.2644 | 186.0236 | 70.1612 | 48.9086 | -25.776 | 436.8613 | 314.0641 |  | -22.2386 | -19.0854 | 14.1186 | 35.827 | 32.8684 | 26.16 | -54.8262 | -55.8814 | -8.3014 |  |  |  | 15.1667 | 6.6817 | -40.8984 | -40.4163 | 10.4894 | -46.1482 | 12.2443 | 24.1008 | 0 | 23.9161 | 40.1287 | 40.5169 | 39.096 | 59.9494 | 60.1168 | -39.0173 | 29.1129 | 28.9428 | -44.7246 | -39.6709 | 0.3827 | -9.68 | 12.8621 | 1.6434 | -8.61 | 16.72 |  | 9.7431 | -1.171 | 1.406 |  | 44.82 | 39.8878 | 44.4783 | 15.365 | 97.1928 | 21.6 | -20.9637 | 1.6234 | 1.9053 | 2.9694 |  |  |  | -44.3928 | 17.91 | 46.102 |  |  | -171.8675 | -31.5362 | 31.7397 | -65.9104 | 8.7999 | 18.0218 | 17.4596 |  | 0 | 208.6586 | 281.6 | -269.7307 | -611.0938 | 617.5518 | 558.3582 | 0 | -195.6931 | -49.4307 | -38.8375 | 77.8764 | 80.7286 |  |  | 18.4161 | 18.1854 | -60.3416 | -59.5343 | 94.62 | 94.6 | 14.4 | 14.6 | 22.622 | 40.64 | -338.569 | 142.8143 |  | 18.5 | -20.6 | -17.3 | -17.3 | 1.2218 |  | -549.7663 | -272.6791 | 518.886 | 414.0901 |  | -401.0005 | 405.6981 | -147.218 | -225.5924 | -399.8648 | 120.7595 | 123.7761 | 146.4945 | -497.4241 | 229.6012 | -279.4912 | 277.8581 | -10.9934 | 23.973 | 15.84 | 6.449 | 6.461 | -16.32 | -8.64 |  | 9.3187 | -13.9727 | -25.8106 | 1.4 | 48.65 | 47.38 | 0 | 0 | 50.7581 | 52.9735 | 50.945 |  | 23.2 |  | 10.45 |  | -43.3585 | 76.1201 | 49.3992 | -43.6087 | -74.5003 | 37.7257 | 36.2921 | -31.6 | 31.3 | -52.5139 | 206.1666
19/11/2025 | 21:30 |  |  | -25.7541 | 12.0857 | 19.6387 |  | 57.6258 | -105.9984 | 62.3388 | 31.531 |  | -11.1 | -68.127 | 63.8 | 17.388 | -61.6 | 14.3525 | 62.8276 | 11.1041 | 11.4302 | 19.2789 | 11.4331 | 1.5245 | 4.0586 |  |  | -79.82 | -79.98 |  | 11.1 | 68.2 | 11.5 | 0.207 | -67.02 | -66.21 | -67.9 | 67.52 | 67.25 | 19.0653 | 5.856 | 80.679 | 84.2039 | 42.2672 | -58.8081 | -59.0602 | 8.4408 | 8.3628 | 84.9301 | 86.9395 | -2.3564 | -3.9803 | -489.4453 | -24.877 | -7.5 | -7.5 | 66.7815 | 64.6849 | -6.0419 |  | -52.3372 | 9.8565 | 10.7469 | 7.429 | 541.5203 | 121.311 | 121.311 | -417.2334 | 569.1425 |  | -99.3247 | 101.7692 | 106.0427 | 32.46 | 40.13 | 76.24 | 82.43 | -57.9992 | -56.2578 | 106.7962 | 107.65 | 10.2903 | -167.387 | -166.932 | -3.9789 | 0 |  |  |  | 238 | -17.4 | 52.6593 | 52.767 | 51.6578 | -29.4259 | -29.0632 | 37.6412 | -67.3881 | 47.1304 | 18.2006 | 92.37 | 47 | 63.5229 | 59.0378 | -33.29 | -8.0179 |  | 0 | -135.7793 | -13.6583 | -20.5999 | -118.2 | -119.8 | 21.6129 | 60.6537 | 77.9759 | 83.8074 | 58.59 | -11.75 | 40.734 | 135.0277 | -1.94 | -1.92 | 81.34 | 77.08 | 136.8909 | 133.8364 | -22.7897 | -22.7545 | 245.0776 | 190.073 | 183.6602 | 187.5594 | 73.5684 | 53.0288 | -25.427 | 429.9147 | 333.3631 |  | -21.6191 | -18.5622 | 10.5374 | 41.4227 | 38.5346 | 21.552 | -54.8886 | -55.7205 | -12.2934 |  | -3.1 |  | 14.9441 | 18.3222 | -41.9352 | -41.2588 | 12.9695 | -50.066 | 15.3976 | 24.4356 | 0 | 23.6566 | 40.6794 | 41.6964 | 39.554 | 55.9304 | 55.428 | -33.8262 | 24.3133 | 24.4342 | -43.5506 | -40.1122 | 8.9522 | -9.52 | 10.2718 | 1.5726 | -6.65 | 16.85 | 0 |  | -1.585 | 1.382 |  | 48.12 | 41.7814 | 43.1855 | 15.41 | 100.2594 | 22.1 | -19.9365 | 1.7875 | 2.1409 | 2.8644 |  |  |  | -41.5283 | 18.9907 | 43.4469 |  |  | -168.8438 | -30.2444 | 30.3814 | -62.6878 |  | 16.9085 | 16.447 | 10.244 | 0 | 211.1201 | 282.5 | -267.2709 | -617.3035 | 617.5518 | 577.8325 | 0 | -200.2829 | -49.2582 | -38.9856 | 80.1894 | 79.6165 |  |  | 20.097 | 20.0421 | -55.8559 | -56.5717 | 98.05 | 95.78 | 14.8 | 14.4 | 22.6433 | 38.8 | -343.8057 | 151.1137 |  | 17.9 | -21.6 | -19 | -18.9 |  |  | -564.5697 | -298.4103 | 517.3933 | 412.5587 |  | -408.2017 | 409.3452 | -144.7419 | -221.2849 | -399.5076 | 123.6465 | 123.1329 | 149.4606 | -501.7199 | 233.5747 | -274.5958 | 276.3212 | -9.6503 | 26.833 | 16.64 | 6.581 | 6.598 | -16.64 | -8.56 |  | 8.6748 | -14.1192 | -26.7201 | 2.7 | 48.323 | 50.285 | 2.9531 | 3.3822 | 52.4643 | 50.3277 | 52.2176 |  | 24.9 |  | 9.96 |  | -43.8223 | 74.4989 | 51.0426 | -44.3348 | -74.0743 | 39.0223 | 35.1504 | -32.8 | 33.1 | -39.0507 | 192.3897
19/11/2025 | 22:00 |  |  | -24.6063 | 11.525 | 19.0268 |  | 57.0723 | -107.5922 | 60.1284 | 30.4811 |  | -11.1 | -63.61 | 57.2 | 15.732 | -57.2 | 14.2202 | 64.1948 | 11.9998 | 12.1704 | 19.7201 | 16.8992 | 1.8094 | 4.5026 |  |  | -79.04 | -78.42 |  | 13.32 | 61.6 | 11.633 | 0.208 | -66.5 | -66.46 | -66.85 | 67 | 67.13 | 17.7146 | 6.732 | 79.49 | 82.5157 | 44.2913 | -59.7458 | -59.2183 | 8.886 | 8.9251 | 83.5906 | 86.0018 | -3.1946 | -4.6613 | -485.1251 | -28.9308 | -6.2 | -6.2 | 66.8684 | 65.3267 | -5.558 |  | -50.8677 | 9.6224 | 10.2159 | 6.8428 | 532.3036 | 117.1605 | 117.3436 | -415.5933 | 552.894 |  | -97.2187 | 99.7501 | 102.9042 | 31.76 | 37.16 | 73.93 | 82.4 | -59.4728 | -57.7313 | 108.6861 | 109.4751 | 11.9958 | -153.3211 | -154.3479 | -3.4773 | 0 |  |  |  | 230.9 | -16.78 | 56.0464 | 55.4493 | 54.4524 | -24.9612 | -24.0948 | 34.4443 | -67.1773 | 42.4671 | 17.895 | 86.41 | 44.37 | 60.4761 | 57.1335 | -31.85 | -8.0179 |  | 0 | -139.4405 | -13.6068 | -19.5667 | -116.5 | -117.1 | 21.503 | 56.2592 | 74.2188 | 79.1199 | 55.63 | -11.32 | 43.2605 | 138.5729 | -1.41 | -1.35 | 74.54 | 75.19 | 138.9273 | 136.0727 | -24.4149 | -23.6182 | 244.997 | 187.5286 | 181.0926 | 183.0002 | 78.0296 | 58.4194 | -25.558 | 426.7642 | 345.6483 |  | -27.755 | -24.7871 | 0 | 44.0323 | 41.8473 | 26.16 | -59.1272 | -60.1124 | -17.8825 |  | -3.9 |  | 14.1525 | 25.7237 | -39.314 | -38.486 | 6.5936 | -54.8848 | 18.7401 | 24.5522 | 0 | 24.1227 | 39.5084 | 40.029 | 38.7976 | 59.6144 | 58.9446 | -40.8593 | 25.651 | 25.7168 | -45.4662 | -41.0756 | 0.3388 | -5.31 | 14.6029 | 1.5152 | -9.73 | 17.53 | 0 |  | -1.874 | 4.375 |  | 47.68 | 43.0813 | 46.613 | 14.73 | 98.1759 | 19.6 | -18.3166 | 2.6418 | 3.1532 | 2.674 |  |  | -18.1154 | -38.5662 | 18.1994 | 40.4824 |  |  | -168.1226 | -28.4544 | 28.3587 | -56.6231 | 8.0688 | 15.551 | 15.1062 | 10.0916 | 0 | 215.6222 | 279.5 | -264.1646 | -623.9475 | 623.8027 | 597.8839 | 0 | -201.6975 | -48.346 | -37.9227 | 80.6107 | 78.1665 |  | -52.458 | 21.6242 | 20.7233 | -54.7028 | -54.7748 | 99.92 | 99.28 | 13.4 | 13.1 | 22.5194 | 37.44 | -330.1025 | 146.5205 |  | 17.3 | -26.7 | -19.9 | -19 | 1.2097 | 1.0537 | -584.0535 | -316.0796 | 514.0768 | 416.3854 |  | -400.8901 | 400.9001 | -145.4671 | -219.1204 | -393.5114 | 120.29 | 121.9913 | 148.9462 | -492.8294 | 230.3337 | -269.1009 | 271.9915 | -9.7299 | 30.388 | 16.88 | 6.837 | 6.836 | -16.32 | -8.48 |  | 9.8161 | -12.8313 | -28.3009 | 1.7 | 48.364 | 48.245 | 7.3993 | 9.0423 | 51.7113 | 51.3797 | 51.54 |  | 27.2 |  | 9.31 |  | -41.7902 | 74.8751 | 49.6106 | -40.7701 | -74.0687 | 37.7562 | 36.3306 | -35.5 | 34.4 | -32.2333 | 189.3262
19/11/2025 | 22:30 |  |  | -23.9702 | 10.9921 | 18.3976 |  | 54.2913 | -106.1103 | 55.9437 | 28.4091 |  | -8.88 | -58.297 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.2211 | 65.1612 | 12.857 | 12.8099 | 21.354 | 16.7684 | 5.7092 | 8.135 |  |  | -76.03 | -75.95 |  | 8.88 | 57.2 | 9.648 | 0.189 | -65.44 | -65.21 | -60.28 | 65.94 | 65.66 | 16.3221 | 7.664 | 74.8556 | 77.7236 | 43.0966 | -60.1477 | -59.8862 | 31.8371 | 31.4813 | 77.8303 | 79.4378 | 13.213 | 11.8755 | -481.1752 | -24.3716 | -7.9 | -7.9 | 68.3108 | 66.9814 | -4.9685 |  | -53.0185 | 8.7265 | 9.1418 | 6.2453 | 524.1247 | 104.7395 | 104.6174 | -401.2296 | 527.3997 |  | -97.8523 | 99.1129 | 99.7656 | 30.66 | 33.64 | 70.1 | 81.73 | -58.2672 | -57.7313 | 104.7097 | 105.4373 | 14.1436 | -141.0797 | -141.3564 | -1.7308 | 0 |  |  |  | 219.2 | -16.42 | 57.4967 | 57.7133 | 56.2305 | -26.6275 | -26.1213 | 31.8281 | -60.6049 | 40.1814 | 16.6679 | 80.8 | 41.81 | 55.5542 | 53.0319 | -29.92 | -7.6032 |  | 0 | -121.1351 | -12.2894 | -18.4303 | -112.2 | -111.3 | 21.2448 | 51.5717 | 67.6437 | 73.2605 | 51.12 | -9.73 | 44.485 | 116.9791 | -18.17 | -18.32 | 102.87 | 71.85 | 120.1636 | 115.8545 | -27.8603 | -27.4455 | 229.7828 | 174.4106 | 168.078 | 170.0355 | 96.8511 | 82.6288 | -24.213 | 411.9712 | 359.9187 |  | -31.0058 | -27.8376 | -8.764 | 35.0037 | 34.3711 | 144.444 | -77.0427 | -77.4429 | -42.0013 |  | -7.77 | 93.6 | 13.2696 | 9.7096 | -41.0394 | -39.6149 | 10.8046 | -82.8997 | 46.1141 | 24.4419 | 0 | 23.6566 | 40.5264 | 41.4381 | 38.6078 | 57.9399 | 58.1073 | -45.0457 | 28.909 | 28.8053 | -51.2818 | -48.0421 | 7.5386 | -9.51 | 11.0726 | 1.3626 | -7.33 | 17.46 | 0 |  | -2.508 | 4.533 |  | 46.96 | 47.9119 | 49.7719 | 14.46 | 95.8814 | 21.2 | -16.8204 | 3.7867 | 4.1167 | 2.4539 |  |  | -17.0996 | -33.796 | 20.5934 | 35.3675 |  |  | -164.3371 | -26.3111 | 25.552 | -49.9213 | 8.2776 | 13.4599 | 13.0812 | 9.7039 | 0 | 208.2612 | 285.4 | -283.7878 | -615.6713 | 630.0536 | 603.8155 | 0 | -194.8661 | -52.9209 | -43.0288 | 79.2436 | 78.2548 | -51.4863 |  | 20.932 | 20.163 | -45.3668 | -46.6775 | 105.36 | 104.11 | 11 | 9.4 | 22.09 | 34.64 | -318.5641 | 137.8132 |  | 16.2 | -31.9 | -20 | -19.9 |  |  | -592.1815 | -324.7491 | 487.9789 | 393.0591 |  | -383.0817 | 382.5058 | -132.5422 | -214.9187 | -378.5682 | 120.8017 | 118.0755 | 137.0082 | -470.1051 | 225.6166 | -251.8859 | 251.9398 | -8.7796 | 29.371 | 16.16 | 7.227 | 7.202 | -16.16 | -8.96 |  | 9.9931 | -14.3542 | -29.3843 | 3.7 | 48.212 | 50.721 | 8.8921 | 10.6246 | 51.5398 | 49.24 | 49.7333 |  | 33.2 |  | 8.49 |  | -44.8232 | 76.8122 | 52.7196 | -45.8915 | -75.3696 | 42.5365 | 33.2088 | -38.7 | 39.9 | -18.1381 | 177.3972
19/11/2025 | 23:00 |  |  | -22.6677 | 10.1904 | 16.7167 |  | 50.9651 | -101.0182 | 52.613 | 26.3812 |  | -4.44 | -53.281 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.9435 | 62.2136 | 12.403 | 12.445 | 20.2385 | 16.7096 | 6.1813 | 8.0914 |  |  | -70.78 | -70.49 |  | 6.66 | 52.8 | 8.198 | 0.181 | -60.18 | -61.42 | -60.19 | 60.68 | 61.59 | 15.0465 | 8.1736 | 69.5964 | 73.2504 | 39.5289 | -55.1912 | -56.1732 | 24.261 | 23.0205 | 73.4097 | 75.0172 | 1.4544 | -0.7785 | -442.4531 | -18.1543 | -10.9 | -11.2 | 64.4203 | 62.5594 | -4.6094 |  | -49.3267 | 8.1731 | 8.601 | 5.7944 | 492.5686 | 94.3937 | 95.2482 | -401.7907 | 478.357 |  | -87.1178 | 88.6341 | 93.5084 | 28.92 | 31.82 | 66.51 | 78.3 | -54.5164 | -55.1861 | 101.0319 | 100.8838 | 17.1173 | -120.6327 | -120.2948 | -2.1774 | 0 |  |  |  | 205.7 | -15.65 | 59.0327 | 58.6505 | 57.3185 | -25.9942 | -24.569 | 30.2687 | -56.1086 | 36.9906 | 16.3257 | 76.66 | 39.54 | 53.4448 | 50.6882 | -28.25 | -7.8797 |  | 0 | -124.9296 | -12.83 | -17.2918 | -106 | -106.3 | 20.7944 | 48.056 | 64.3562 | 68.573 | 47.94 | -9.39 | 44.6245 | 123.762 | -18.71 | -18.95 | 98.65 | 70.04 | 125 | 122.1455 | -21.8602 | -21.2273 | 229.4857 | 174.7909 | 169.2933 | 170.2468 | 100.1855 | 84.4632 | -23.915 | 411.9295 | 398.9546 |  | -29.7964 | -27.4692 | -21.0856 | 35.2244 | 32.7934 | 150.588 | -73.5838 | -74.5914 | -44.363 |  | -13.22 | 100.9 | 12.1516 | 17.7524 | -40.2614 | -39.3592 | 10.8385 | -80.4094 | 42.5927 | 24.3107 | 0 | 23.5431 | 39.7378 | 39.9252 | 39.9148 | 54.9257 | 54.5908 | -46.3854 | 22.9387 | 22.9266 | -54.7096 | -55.1509 | 12.9952 | -13.88 | 9.3538 | 1.2332 | -6.09 | 19.42 | 11.2819 |  | -2.966 | 4.179 |  | 46.04 | 54.9239 | 55.7753 | 13.63 | 92.0966 | 23.7 | -16.3469 | 4.453 | 4.8699 | 2.2562 |  |  |  | -30.7781 | 20.1568 | 31.9112 |  |  | -154.9918 | -24.3456 | 23.8526 | -44.0329 |  | 11.7313 | 11.4463 |  | 0 | 214.2484 | 266.5 | -268.429 | -607.3951 | 609.0876 | 628.4653 | 0 | -198.7445 | -53.4028 | -44.3866 | 78.085 | 76.9061 |  |  | 19.2291 | 18.3392 | -65.6105 | -64.8343 | 100.36 | 98.96 | 8.6 | 7.8 | 22.6433 | 33.12 | -320.3004 | 141.5655 |  | 14.5 | -31.9 | -17.3 | -17.1 | 1.1185 |  | -615.2669 | -356.8964 | 502.2115 | 400.901 |  | -387.3156 | 388.1367 | -135.9109 | -215.149 | -386.3404 | 123.4541 | 122.3699 | 136.0985 | -483.6289 | 225.1756 | -268.2328 | 268.8777 | -8.4637 | 29.725 | 10.32 | 7.317 | 7.391 | -10.56 | -14.72 |  | 15.4711 | -16.405 | -30.9377 | 2.2 | 48.613 | 48.568 | 8.9196 |  | 50.4499 | 47.9823 | 49.6316 |  | 33.4 |  | 7.89 |  | -45.682 | 75.455 | 54.0875 | -45.4232 | -75.174 | 42.772 | 31.1425 | -41.5 | 41.7 | 13.25 | 130.6524
19/11/2025 | 23:30 |  |  | -21.5279 | 9.8501 | 16.2335 |  | 48.2786 | -96.9559 | 49.6842 | 24.8252 |  | -4.44 | -35.587 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.7567 | 60.8624 | 11.0578 | 10.8869 | 18.5206 | 15.8917 | 5.7621 | 7.4738 |  |  | -62.85 | -62.83 |  | 4.44 | 33 | 6.238 | 0.168 | -50.05 | -50.22 | -63.99 | 50.55 | 50.67 | 13.132 | 9.1597 | 66.5075 | 68.8476 | 38.0385 | -51.3064 | -51.3568 | 24.794 | 31.6062 | 69.2569 | 70.1946 | 1.2216 | 0.9303 | -412.8254 | -13.3073 | -13.9 | -13.6 | 59.2411 | 58.1497 | -4.4019 |  | -51.4132 | 7.4184 | 7.2996 | 5.0364 | 465.5597 | 85.5128 | 85.5739 | -378.2411 | 449.2996 |  | -87.9134 | 89.5853 | 87.5506 | 27.42 | 29.19 | 62.5 | 74.12 | -49.426 | -51.1674 | 99.1471 | 99.2382 | 17.8889 | -99.9525 | -100.5148 | -2.6432 | 0 |  |  |  | 194 | -15.74 | 62.6259 | 61.8283 | 60.1946 | -25.3239 | -24.868 | 27.7033 | -51.3379 | 33.031 | 14.7936 | 70.21 | 36.55 | 49.2261 | 46.1472 | -25.99 | -7.1885 |  | 0 | -92.6388 | -11.1122 | -16.0229 | -101.2 | -101.5 | 20.6296 | 43.9545 | 55.9026 | 62.7136 | 43.57 | -7.46 | 38.3625 | 92.3402 | -19.15 | -19.45 | 93.54 | 65.62 | 94.8545 | 91.1636 | -27.9795 | -27.3727 | 197.9858 | 145.2299 | 139.8506 | 140.2873 | 84.8952 | 71.8917 | -22.163 | 393.3823 | 391.3426 |  | -30.3891 | -27.7769 | 0 | 30.9953 | 29.6788 | 116.784 | -74.6515 | -75.8059 | -32.1405 |  | -12.89 | 77.7 | 11.6037 | 10.978 | -39.9939 | -39.2963 | 9.7447 | -66.3006 | 32.6734 | 23.7908 | 0 | 23.8018 | 40.2876 | 39.5053 | 39.3407 | 50.9067 | 50.7393 | -33.6587 | 31.601 | 31.6538 | -45.8908 | -43.7138 | 11.4644 | -11.82 | 9.3538 | 1.0794 | -6.03 | 18.36 | 0 |  | -3.526 | 4.39 |  | 45.19 | 42.3849 | 46.6938 | 13.67 | 91.1556 | 24.6 | -18.1654 | 0.3013 | 0 | 2.0189 |  |  |  | -31.0915 | 19.1603 | 32.2966 |  |  | -146.4155 | -22.8132 | 35.8272 | -48.8554 |  | 10.0516 | 9.7469 |  | 0 | 208.8289 | 257.7 | -256.3896 | -596.2729 | 602.8337 | 616.8323 | 0 | -196.6496 | -57.5569 | -49.4853 | 80.107 | 79.0833 |  |  | 18.493 | 18.2513 | -60.4105 | -60.2679 | 104.8 | 105.21 | 7.2 | 6.7 | 22.3143 | 32.72 | -316.4031 | 145.0414 |  | 13.9 | -34.3 | -17.4 | -17.3 |  | 0.881 | -605.9643 | -354.7373 | 491.5334 | 397.2736 |  | -387.3594 | 386.5117 | -133.9353 | -210.18 | -384.8709 | 119.7279 | 118.8088 | 134.6289 | -477.684 | 224.9196 | -263.3098 | 260.4675 | -9.1476 | 30.1 | 10.32 | 7.061 | 7.064 | -9.92 | -15.76 |  | 16.9665 | -18.7793 | -31.4656 | 4.2 | 48.039 | 53.245 | 8.9217 |  | 52.0029 | 51.0635 | 50.6293 |  | 37.1 |  | 7.08 |  | -53.1558 | 80.1561 | 58.8378 | -53.1734 | -78.6439 | 48.4811 | 29.1708 | -44.4 | 44.1 | 20.0131 | 130.9285
20/11/2025 | 00:00 |  |  | -20.5986 | 8.9003 | 15.1478 |  | 46.0672 | -92.1654 | 46.4752 | 23.5393 |  | -2.22 | -34.757 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 14.203 | 58.5256 | 10.0278 | 9.9181 | 16.7848 | 15.1026 | 5.8856 | 8.1468 |  |  | -60.1 | -60.18 |  | 2.22 | 33 | 6.759 | 0.168 | -47.82 | -47.6 | -62.9 | 48.32 | 48.3 | 12.4781 | 9.5848 | 64.0299 | 66.7443 | 36.1027 | -47.0197 | -47.722 | 9.4723 | 9.0065 | 67.6494 | 68.989 | -6.6652 | -8.6569 | -377.7433 | -15.2724 | -12.3 | -12.3 | 56.0111 | 54.3935 | -4.1074 |  | -45.6384 | 6.9424 | 5.936 | 4.049 | 433.027 | 78.0358 | 78.0663 | -370.7193 | 408.9843 |  | -72.2203 | 75.6853 | 84.6066 | 26.21 | 27.49 | 59.4 | 71.81 | -51.9712 | -51.7033 | 97.2369 | 97.7561 | 19.005 | -85.3704 | -84.5787 | -5.3106 | 0 |  |  |  | 182.6 | -14.91 | 64.5484 | 64.4392 | 62.4204 | -22.4938 | -21.8419 | 22.5031 | -46.018 | 27.8824 | 14.2992 | 67.41 | 34.9 | 47.1167 | 44.5358 | -24.24 | -7.1885 |  | 0 | -89.7086 | -10.8467 | -15.037 | -96.4 | -96.7 | 20.3494 | 40.7318 | 50.7365 | 58.0261 | 40.47 | -6.61 | 40.021 | 87.125 | -19.6 | -19.85 | 89.17 | 61.61 | 87.4727 | 86.6545 | -29.3192 | -28.6091 | 187.5499 | 136.069 | 130.6988 | 133.1014 | 91.9056 | 78.7205 | -22.009 | 382.7154 | 407.7492 |  | -30.2673 | -27.9168 | -14.8358 | 30.3357 | 28.5145 | 175.164 | -79.0015 | -80.4534 | -40.4218 | 0 | -12.33 | 104.3 | 11.2094 | 11.3861 | -37.995 | -37.6029 | 11.1494 | -76.0308 | 38.2649 | 22.8582 | 0 | 22.1318 | 40.5542 | 40.9576 | 39.878 | 51.5765 | 50.9067 | -48.5623 | 31.6386 | 31.2162 | -51.8102 | -46.733 | 0.9247 | -10.43 | 13.7801 | 0.9744 | -9.3 | 18.76 | 0 |  | -3.862 | 4.427 |  | 42.87 | 48.4556 | 53.2698 | 13.67 | 89.5943 | 24.5 | -17.8476 | 0.8728 | 0 | 1.8444 |  |  |  | -28.3367 | 18.7773 | 29.1897 |  |  | -141.4513 | -21.5721 | 34.1712 | -45.4151 |  | 8.7027 | 8.4602 | 10 | 0 | 207.3295 | 244.7 | -243.921 | -582.7971 | 582.3843 | 622.9134 | 0 | -193.6284 | -59.6151 | -52.8679 | 82.1639 | 81.92 | -56.756 | -55.9764 | 20.1959 | 20.5695 | -55.2225 | -54.8895 | 106.96 | 104.07 | 6.3 | 5.6 | 22.4575 | 31.2 | -316.4133 | 152.21 |  | 14.5 | -38.2 | -19.8 | -19.1 | 1.0076 |  | -609.9035 | -367.1694 | 481.0964 | 391.7104 |  | -378.5979 | 378.1207 | -129.6854 | -213.8498 | -376.2343 | 120.4446 | 117.2361 | 131.5723 | -467.3821 | 222.7402 | -251.4391 | 252.8533 | -8.1204 | 29.556 | 9.2 | 7.131 | 7.145 | -9.52 | -15.28 |  | 16.0571 | -20.3021 | -31.8746 | 5.1 | 47.816 | 48.743 | 8.9107 |  | 52.6038 | 52.8454 | 52.0321 |  | 39.2 |  | 6.63 |  | -56.5634 | 80.0937 | 61.4623 | -55.7624 | -78.7597 | 52.5455 | 25.9473 | -47 | 47.8 | 41.3745 | 110.0125
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -15.1516 | 13.1519 | 24.0555 | 0 | 63.0227 | -73.5709 | 71.3426 | 36.1069 | 0 | 33.3 | -28.47 | 72.6 | 20.7 | -26.4 | 14.6152 | 77.885 | 20.6485 | 20.9088 | 34.5613 | 17.5365 | 6.4884 | 8.5029 | 0 | 0 | -33.88 | -34 | 0 | 19.98 | 81.4 | 13.068 | 0.219 | -20.82 | -21.32 | -34.55 | 68.1 | 68.34 | 21.115 | 10.505 | 82.1748 | 85.5308 | 46.2327 | -35.3652 | -35.1056 | 32.5255 | 33.4759 | 89.4848 | 91.3602 | 24.4609 | 23.817 | -307.1624 | 6.8835 | -6 | -6 | 68.3108 | 66.9814 | -2.1626 | 0 | -42.1954 | 13.5564 | 11.1506 | 7.5631 | 554.0328 | 160.9241 | 160.5273 | -314.4256 | 607.2566 | 0 | -40.239 | 115.1275 | 117.0003 | 41.07 | 42.02 | 83.81 | 90.35 | -11.918 | -11.3822 | 113.4457 | 113.0401 | 24.5708 | -35.3226 | -35.0391 | 6.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3 | -11.81 | 69.8208 | 69.8999 | 68.6025 | -4.7291 | -4.2813 | 41.8477 | -23.5107 | 52.1387 | 18.8024 | 95.72 | 48.58 | 66.3354 | 62.6999 | -19.41 | -6.6355 | 0 | 0 | -57.3826 | -8.8649 | -11.9194 | -72.9 | -75.1 | 22.9367 | 72.0795 | 80.7938 | 101.9714 | 71.35 | -4.52 | 58.9465 | 138.5729 | -1.41 | -1.35 | 112.15 | 78.74 | 138.9273 | 136.0727 | 8.999 | 8.0636 | 251.4818 | 194.825 | 187.2551 | 190.8756 | 104.6921 | 99.6711 | -20.003 | 526.0264 | 426.1514 | 0 | -21.6191 | -18.5622 | 28.2614 | 51.3458 | 48.0017 | 184.38 | -52.996 | -54.0475 | -2.1513 | 18.34 | 0 | 119.9 | 18.3584 | 36.9113 | -34.745 | -33.5371 | 14.1332 | -39.6074 | 59.2995 | 24.9897 | 23.2258 | 24.7373 | 42.9251 | 43.6818 | 41.6221 | 69.1595 | 69.3269 | 66.9825 | 48.655 | 48.349 | 44.8702 | 59.5809 | 17.6095 | 0.6 | 15.1693 | 1.7252 | -4.29 | 19.42 | 16.3233 | 10.9129 | -0.725 | 4.621 | 0 | 48.12 | 62.1879 | 66.5389 | 15.41 | 100.2594 | 26.2 | -8.2671 | 5.4713 | 6.219 | 3.1465 | 0 | 0 | -12.9963 | -15.333 | 21.5432 | 51.5853 | 62.5584 | 62.4633 | -82.6872 | -16.4668 | 35.8272 | -31.4305 | 11.1598 | 19.2816 | 18.8623 | 12.4231 | 0 | 215.6222 | 285.4 | 0 | -210.8419 | 630.0536 | 628.4653 | 0 | -55.7234 | -46.0576 | -34.1879 | 82.1639 | 81.92 | -9.9956 | 0 | 21.6242 | 20.987 | -15.7265 | -15.8534 | 111.68 | 110.54 | 29.8 | 29.7 | 22.6433 | 40.8 | -267.1473 | 152.21 | 0 | 20.2 | -5 | 10.6 | 10.8 | 1.415 | 1.2965 | -75.541 | 34.336 | 526.5148 | 420.3433 | 0 | 8.2703 | 409.3452 | -68.317 | 60.7768 | 8.0303 | 183.1778 | 181.9123 | 149.4606 | 0 | 233.5747 | -57.952 | 286.6187 | -7.0657 | 40.613 | 17.84 | 7.639 | 7.638 | -4.24 | -6.88 | 0 | 20.1587 | -6.2669 | -20.7721 | 13.8 | 52.915 | 53.423 | 11.6355 | 13.8516 | 52.6038 | 52.9735 | 52.2176 | 0 | 47.1 | 0 | 11.08 | 0 | -37.6763 | 84.896 | 66.7617 | -37.0271 | -72.4111 | 58.898 | 38.2156 | -13.6 | 55.2 | 124.4087 | 285.5745
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -27.2407 | 6.9913 | 11.6519 | 0 | 39.2009 | -124.02 | 37.2867 | 18.8014 | 0 | -19.98 | -81.842 | 26.4 | 9.108 | -72.6 | 10.9067 | 44.9034 | 10.0278 | 9.9181 | 16.7848 | 11.3949 | 0.1527 | 2.4748 | 0 | 0 | -86.74 | -87.09 | 0 | -33.3 | 26.4 | 2.958 | 0.147 | -67.6 | -67.52 | -89.92 | 21.32 | 21.4 | 9.8789 | 4.2794 | 55.6634 | 57.6169 | 12.1212 | -60.1477 | -60.1337 | 3.6876 | 3.6713 | 47.9574 | 49.163 | -17.6112 | -19.959 | -503.0097 | -31.7188 | -14.9 | -14.7 | 43.1542 | 41.9447 | -6.5961 | 0 | -69.8741 | 5.174 | 0 | 2.9394 | 361.217 | 52.0951 | 52.1561 | -514.3798 | 307.795 | 0 | -113.3657 | 41.4265 | 75.3057 | 26.21 | 27.49 | 51.05 | 55.49 | -70.0554 | -68.046 | 67.9524 | 68.7427 | 1.985 | -174.7088 | -173.7437 | -6.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | -22.01 | 52.6593 | 51.7947 | 51.4046 | -35.7366 | -33.8653 | 1 | -90.4082 | 11.9913 | 11.5896 | 53.45 | 28.4 | 36.8042 | 34.8679 | -33.29 | -8.2944 | 0 | 0 | -139.4405 | -15.2355 | -20.5999 | -128 | -128.8 | 17.5809 | 32.5287 | 34.7685 | 44.5496 | 30.96 | -12 | 33.9295 | 54.4881 | -25.02 | -25.33 | 66.85 | 50.63 | 58.7273 | 54.1091 | -46.2898 | -46.1273 | 171.9975 | 124.3297 | 118.0868 | 120.1063 | 58.1756 | 42.1678 | -26.711 | 328.6415 | -3.4484 | 0 | -38.2553 | -35.8027 | -21.0856 | -12.3737 | -11.8221 | 20.016 | -82.3536 | -84.1149 | -59.7789 | 0 | -14.38 | 0.9 | 11.2094 | -95.3351 | -41.9352 | -41.2588 | 1.7484 | -97.1915 | 0 | 21.1465 | 0 | 0 | 37.9538 | 38.0494 | 36.8458 | 9.7125 | 10.0474 | -74.1832 | -6.1984 | -6.6754 | -66.8383 | -61.1404 | -11.9368 | -18.17 | 7.6497 | 0.6534 | -9.83 | 12.54 | -11.3212 | 7.0705 | -5.89 | 0.599 | 0 | 26.52 | -60.2134 | -45.8747 | 12.59 | 61.1695 | 18.3 | -24.2672 | 0.3013 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | -18.1154 | -49.4696 | 15.7082 | 16.0092 | 49.4494 | 49.5792 | -174.4099 | -34.832 | 23.4908 | -71.6815 | 7.5211 | 5.6557 | 5.3896 | 8.8713 | 0 | 58.3898 | 2.1 | -283.7878 | -623.9475 | 214.4057 | 85.2433 | 0 | -201.6975 | -66.0237 | -59.5273 | 48.0264 | 48.4453 | -80.1495 | -80.0027 | -7.9734 | -8.8084 | -75.8974 | -74.5202 | 21.84 | 21.66 | 0.2 | 1.7 | 21.3915 | -73.36 | -343.8057 | 84.3473 | 0 | 8.7 | -43.3 | -20.7 | -19.9 | 0.6584 | 0.6766 | -615.2669 | -391.5596 | 0 | -7.5817 | 0 | -408.9095 | -10.5443 | -147.218 | -225.5924 | -406.759 | 110.5614 | 109.4134 | 70.5297 | -510.2539 | -59.022 | -289.3152 | 57.3256 | -11.0483 | 9.827 | 3.04 | 5.885 | 5.856 | -17.92 | -18.56 | 0 | 7.3259 | -31.7281 | -33.2509 | -6.9 | 36.623 | 37.445 | 0 | 0 | 30.2941 | 30.8338 | 30.0517 | 0 | 5.8 | 0 | 5.18 | 0 | -62.5489 | 73.661 | 46.3488 | -61.3892 | -83.3014 | 33.8862 | 22.9668 | -52.6 | 14.1 | -176.7191 | 15.2362
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -23.2805 | 9.8671 | 17.8558 | 0 | 53.1718 | -101.6944 | 55.6503 | 28.1782 | 0 | 2.6825 | -54.936 | 49.7979 | 15.3697 | -49.4771 | 13.6064 | 61.4411 | 15.0812 | 15.2042 | 25.2197 | 15.7989 | 5.0036 | 7.1809 | 0 | 0 | -64.4267 | -64.4027 | 0 | -2.59 | 53.4875 | 8.1424 | 0.17927 | -46.8673 | -47.1167 | -72.0883 | 47.3673 | 47.5208 | 14.9776 | 8.3127 | 70.2505 | 72.9503 | 34.9194 | -48.8923 | -49.0361 | 16.086 | 16.8967 | 72.3324 | 73.8673 | -1.6878 | -2.7408 | -435.8689 | -12.7728 | -12.2021 | -12.1937 | 56.0202 | 54.7107 | -4.7301 | 0 | -55.972 | 8.7755 | 7.3004 | 5.7705 | 482.7798 | 114.7267 | 114.609 | -435.0041 | 497.9981 | 0 | -72.9609 | 74.7851 | 97.3611 | 32.2306 | 34.7224 | 70.3532 | 71.8502 | -44.7347 | -44.4807 | 93.1875 | 93.8216 | 13.2437 | -109.0392 | -108.8091 | -0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2438 | -16.7354 | 61.3083 | 61.0048 | 59.6239 | -22.696 | -22.2296 | 30.9967 | -62.0118 | 38.9142 | 14.4645 | 79.546 | 40.9494 | 54.6411 | 51.5839 | -26.9169 | -7.5197 | 0 | 0 | -99.379 | -12.1885 | -16.5257 | -106.8156 | -107.2781 | 20.5995 | 55.8447 | 62.8592 | 78.5644 | 55.065 | -8.9858 | 40.4234 | 98.6892 | -18.7527 | -18.926 | 92.9062 | 67.4118 | 99.0424 | 97.367 | -21.471 | -21.6631 | 219.8099 | 165.2368 | 159.2278 | 161.7658 | 82.0453 | 67.2591 | -23.9267 | 446.9627 | 229.7585 | 0 | -32.3026 | -29.3297 | 2.8295 | 22.867 | 21.5139 | 103.0618 | -68.3684 | -69.3923 | -28.2561 | 3.6291 | -10.1112 | 79.1457 | 15.5369 | -19.7593 | -38.4442 | -37.6376 | 9.1241 | -64.4965 | 29.7094 | 23.5433 | 0.9647 | 22.1289 | 40.4116 | 41.0106 | 39.4313 | 44.2399 | 44.2259 | -12.7581 | 23.6627 | 23.6995 | -23.3464 | -15.451 | 4.1233 | -9.646 | 11.8892 | 1.0544 | -7.5325 | 17.1448 | 2.4185 | 9.2422 | -4.0416 | 3.8295 | 0 | 38.7158 | 15.6573 | 23.6093 | 14.1403 | 83.5473 | 22.7812 | -17.5995 | 2.5085 | 2.7812 | 2.1229 | 0 | 0 | -15.2898 | -32.8242 | 18.5123 | 34.2 | 56.1579 | 56.9555 | -138.7421 | -26.8471 | 29.095 | -53.2881 | 8.8291 | 11.8136 | 11.4565 | 10.459 | 0 | 144.1434 | 148.0802 | -146.7408 | -425.4101 | 427.9757 | 381.6114 | 0 | -135.9206 | -56.1642 | -47.5292 | 61.9456 | 61.5373 | -48.4961 | -42.1132 | 8.55 | 8.1007 | -46.9486 | -46.8385 | 73.6504 | 73.1723 | 11.1438 | 11.1042 | 22.2007 | -5.91 | -306.0372 | 121.7384 | 0 | 13.4167 | -24.8521 | -7.1479 | -6.7833 | 1.1934 | 1.1388 | -373.2137 | -196.7931 | 307.9795 | 240.8 | 0 | -233.7641 | 231.4741 | -118.2978 | -104.6181 | -230.2534 | 143.4663 | 142.8371 | 120.122 | -297.2614 | 109.8537 | -188.7969 | 189.6037 | -8.9229 | 24.077 | 12.1283 | 7.0072 | 6.9995 | -12.27 | -11.3683 | 0 | 11.8704 | -15.5659 | -28.9906 | 3.4646 | 48.89 | 49.1756 | 8.6581 | 10.6002 | 40.2725 | 40.028 | 40.3132 | 0 | 26.0292 | 0 | 7.781 | 0 | -49.7035 | 79.1674 | 57.3734 | -49.2388 | -77.7323 | 46.7573 | 30.7931 | -33.7313 | 33.9937 | -43.8917 | 163.0777
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
19/11/2025 | 00:30 |  |  | -8.9791 | 2.4105 | 9.228 |  | 5.0693 |  | 9.7898 | 3.3959 |  | -17.76 |  |  | 0.828 |  | 3.7765 | -12.0039 | 3.6479 | 3.6514 | 6.7584 | 3.5195 | 0.1291 | 2.4948 |  | -0.9949 | -1.046 | -1.008 | 4.188 | -2.22 | -13.2 | -0.392 | 0.233 |  | -15 |  | -11.5 | -11.7 | 8.0007 | 3.3384 | 18.7936 | 20.2164 | -16.2188 | -16.0751 | -16.0317 | 22.5084 | 23.6796 | -17.2807 | -17.2807 | 27.1475 | 27.3447 | 3.8333 | 14.9012 | -6 | -5.9 | -18.6964 | -17.1641 | -1.5729 |  | -6.8889 | 0.5231 | 0 | 1.1032 | -130.4666 | 80.1416 | 80.4162 | -10.2587 | -139.2699 |  |  |  | 15.5282 | 10.41 |  | -11.15 | -1.11 | -16.4725 | -16.3386 | 22.6911 | 21.439 | -4.039 | 7.5981 | 7.2194 | -6.9539 |  |  |  |  | -55.9 | -2.38 | 19.8523 | 19.8167 | 18.6049 | 74.892 | 74.5423 | -20.9106 | -60.7548 | -20.5149 | 2.6406 | 28.05 | 10.12 | 13.5986 | 13.2843 | -3.48 | -9.176 |  |  | 22.3843 | -12.2121 | -1.653 | -26.8 |  | -4.6436 | -2.2441 | 5.5249 | 3.7167 | -1.86 | -2.06 | 11.129 | -23.6838 | -9.66 | -9.82 | 23.11 | 0.56 | -25.4364 | -12.6182 | -36.1813 | -34.1364 |  | -23.7543 | -31.4015 | -31.307 | -19.4602 | -20.1388 | -12.852 | -84.296 | -12.788 |  | -8.9704 | -8.3938 | 16.8911 | -15.9171 | -13.9467 | 9.232 | -22.4428 | -21.8731 | 4.8015 | 6.39 | -13 | -6.2 | -0.1154 | -24.4938 | -8.0718 | -8.3589 | 7.9994 | 4.8423 | -26.0054 | 3.8917 |  | 3.6045 | 0 | 3.2349 | 0 | 5.861 | 5.0237 | -9.8799 | 16.8781 | 16.4357 | 4.2927 | 16.8594 | 22.9068 | -18.1 | -1.7134 | 0.2007 | 1.4 | 0.03 | -22.0018 | 3.0274 | 2.566 | 0.616 |  | 4.78 | -26.8475 | -17.5795 | -3.35 | 30.049 |  | 18.0699 | -4.0534 | -4.3617 | 2.245 |  |  | -13.2825 | -28.7753 | 1.6856 | -20.2937 | 4.9294 | 4.9733 | 128.8719 | -4.981 | -9.3937 | 6.9923 | 1.8648 | 4.9449 | 4.9054 | 1.2506 |  | 4.1567 | -1.68 | -3.5612 | 46.9585 | 9.9833 | 80.4395 |  |  | -6.9477 | -7.2585 | -16.3059 | -16.7715 |  |  | -6.5356 | -6.0192 | -6.9699 | -6.8593 | 19.85 | 20.51 | -35.9 | -35.1 | 0.6345 | -9.76 | 103.2702 | 50.1046 |  | -18.7 | -49.6 | -10.1 | -10.6 |  | -17.7044 | -89.4626 | 17.9978 | -266.249 | -17.7225 |  | 114.3 | 52.2496 | 157.6603 | 115.3273 | 49.959 | 26.7981 | 27.0828 | -46.4207 | 215.8655 | -219.3509 | 4.3915 | 9.2575 | -0.8191 | 5.478 | -8.08 | -1.15 | -1.158 | 2.56 | -0.8 | -2.148 | -5.037 | 8.6442 | -2.6932 | -6.5 | 0.622 | 1.354 |  |  | 2.679 | 2.4232 | 2.1031 |  | 34.8 |  | -0.05 |  | -7.616 | -13.2452 | -17.2235 | -4.2511 | 9.6775 | -13.1084 | 2.716 | -26.6 | 9.2 | 66.9923 | -144.1989
19/11/2025 | 01:00 |  |  | -9.322 | 2.348 | 9.119 |  | 4.4682 |  | 9.9141 | 3.3159 |  | -17.76 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.8507 | -11.6641 | 3.2809 | 3.3135 | 6.156 | 3.019 | -0.0674 | 2.1804 |  | -1.0244 | -1.276 | -1.274 | 4.361 | -2.22 | -13.2 | -0.307 | 0.233 |  | -17.96 |  | -10.22 | -10.38 | 7.8371 | 3.1154 | 19.753 | 21.175 | -15.4923 | -16.8788 | -16.9476 | 6.7412 | 3.6039 | -15.6732 | -13.9317 | 20.5694 | 22.7824 | 5.2816 | 15.3866 | -5.6 | -5.6 | -16.6699 | -18.782 | -1.5835 |  | -6.215 | 0.3605 |  | 0.9757 | -132.2672 | 79.6228 | 79.8669 | -1.9794 | -146.4183 |  |  |  | 14.5003 | 10.18 |  | -11.89 | -1.95 | -18.6158 | -19.0177 | 24.2938 | 22.7366 | -4.0089 | 4.05 | 4.0161 | -6.2431 |  |  |  |  | -56.2 | -2.19 | 18.0059 | 17.056 | 16.3977 | 76.597 | 77.714 | -23.3399 | -60.2654 | -23.1392 | 2.583 | 26.85 | 9.56 | 13.4424 | 13.2843 | -3.65 | -9.176 |  |  | 22.4436 | -12.3589 | -1.6846 |  |  | -4.5251 | -2.4311 | 5.3672 | 3.5312 | -2.11 | -1.91 | 10.7105 | -23.4213 | -9.65 | -9.7 | 22.26 | 0.34 | -25.2182 | -12.7545 | -38.2551 | -37.1 |  | -27.5604 | -33.8575 | -33.8272 | -18.1427 | -19.6652 | -13.211 | -89.9335 | -10.3892 |  | -9.4268 | -8.9961 | 15.7976 | -15.6677 | -14.1886 | 1.552 | -22.1354 | -21.6065 | 5.4838 | 6.54 | -12.9 | 0 | 0.054 | -26.2696 | -9.726 | -9.9188 | 10.1799 | 2.5655 | -20.7112 | 4.0561 |  | 3.6216 | 2.9138 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.8657 | -16.5782 | 18.7725 | 18.7452 | -4.4467 | 0 | 20.6168 | -19.33 | -2.239 | 0.2007 | 1.31 | 1.11 | -21.8258 |  | 2.513 | 0.655 |  | 6.6 | -20.7101 | -12.543 | -3.42 | 32.0311 |  | 16.9544 | -3.3227 | -3.5393 | 2.1324 |  |  | -13.4912 | -29.1845 | 2.4287 | -19.9959 | 5.1062 | 5.7941 | 106.8304 | -5.5136 | -9.4794 | 7.5003 | 2.7302 | 4.9083 | 4.8263 | 2 |  | 2.4541 | -3.77 | 0 | 53.3901 | 8.6038 | 82.193 |  |  | -5.0088 | -5.3194 | -16.816 | -18.1418 |  |  | -7.6342 | -7.3046 | -8.0785 | -7.4233 | 17.39 | 17.23 | -34.5 | -34.8 | 0.3525 | -9.6 | 103.4586 | 47.5231 |  |  | -46.9 | -8.8 | -9.4 | -17.6718 |  | -91.3241 | 15.9287 | -265.4771 | -17.0406 |  | 113.0291 | 52.8394 | 158.8027 | 117.8089 | 47.5208 | 28.0325 | 25.9807 | -48.405 | 210.7266 | -219.0658 | -1.5581 | 16.253 | -0.304 | 5.14 | -4.4 | -0.773 | -0.782 | -0.24 | 2.64 | -2.2995 | -8.8182 | 6.1234 | -1.3474 | -2.1 | 2.747 | 3.327 | 2.4412 | 2.8393 | 2.1455 | 2.6069 | 2.1767 |  | 32.2 |  | -0.02 |  | -7.0154 | -14.3942 | -18.0149 | -3.6987 | 10.4945 | -14.0403 | 3.2876 | -24.5 | 6.4 | 72.0534 | -145.2144
19/11/2025 | 01:30 |  |  | -9.5241 | 2.2881 | 9.2805 |  | 4.3264 |  | 9.6698 | 3.2289 |  | -19.98 | -22 |  |  | -15.4 | 3.8134 | -11.0499 | 3.3781 | 3.2332 | 6.0146 | 2.8776 | 0.0223 | 2.4191 |  | -1.0056 | -1.548 | -1.544 | 3.915 | -2.22 |  | 0.138 | 0.214 |  | -15.91 |  | -11.85 | -11.93 | 7.3113 | 3.1365 | 18.7766 | 20.2719 | -13.5956 | -16.477 | -15.7348 | 0.1077 | 0.4477 | -14.6015 | -12.3242 | 17.8391 | 18.1915 | 8.0866 | 16.4377 | -6.5 | -6.5 | -20.2978 | -19.9519 | -1.6331 |  | -4.5745 | 0.5647 |  | 0.9641 | -139.1338 | 79.4091 | 79.8669 | 3.118 | -151.7399 |  |  |  | 13.4724 | 9.87 |  | -12.56 | -1.94 | -19.9554 | -19.8215 | 24.496 | 23.4906 | -4.1332 | 5.3247 | 5.2819 | -4.9117 |  |  |  |  | -59.1 | -2.18 | 17.711 | 17.4812 | 15.9883 | 78.1753 | 78.9145 | -23.048 | -60.7199 | -23.776 | 2.72 | 26.5 | 9.53 | 13.1299 | 12.9913 | -3.37 | -9.176 |  |  | 23.293 | -12.0255 | -1.3389 |  |  | -4.4702 | -2.9921 | 4.7364 | 2.9745 | -2.57 | -1.87 | 10.633 | -24.6989 | -9.2 | -9.33 | 21.25 | 0.25 | -27.5636 | -14.1091 | -38.9265 | -37.9818 |  | -29.2069 | -35.2659 | -34.9426 | -17.6528 | -20.0762 | -12.919 | -94.3526 | -8.4542 |  | -9.8338 | -9.5385 | 17.608 | -16.5519 | -16.6769 | 16.912 | -21.2343 | -21.0581 | 7.5556 | 6.39 | -3.86 | -3.1 | -0.0682 | -29.009 | -10.0619 | -10.3547 | 9.7877 | 8.8524 | -21.8507 | 4.3773 |  | 4.1527 | 0 | 3.1324 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -19.09 | 19.2007 | 19.0836 | -5.2963 |  | 21.4176 | -18.54 | -2.0137 | 0.165 | 1.62 | 0.99 | -21.2313 |  | 2.549 | 0.623 |  | 6.79 | -21.2637 | -12.8059 | -3.74 | 32.0129 |  | 17.0611 | -3.3845 | -3.5058 | 2.1233 |  |  | -13.6463 | -29.0371 | 2.9358 | -20.2937 | 5.3473 | 5.3753 | 108.8128 | -5.706 | -9.4091 | 7.4846 | 3.0844 | 4.5347 | 4.4545 |  |  | 4.0036 | -4.19 | 0 | 48.0643 | 7.9407 | 84.3673 |  |  | -5.981 | -5.7492 | -15.3962 | -16.9921 | 29.463 |  | -7.4145 | -6.5136 | -7.56 | -7.8511 | 17.74 | 17.74 | -34.1 | -34.2 | 0.5814 | -9.84 | 102.8097 | 47.1878 |  |  | -47.4 | -9.7 | -10.2 |  | -17.7398 | -89.6236 | 16.9458 | -263.6664 | -18.223 |  | 108.626 | 52.5414 | 157.1192 | 118.0475 | 48.6121 | 25.4933 | 26.6495 | -47.5372 | 214.8242 | -216.7079 | 1.0322 | 12.8378 | -0.3967 | 5.348 | -4.16 | -0.836 | -0.844 | -0.48 | 2.72 | -2.0335 | -8.2902 | 6.2699 | -1.1398 | -2.6 | 1.605 | 1.34 | 2.4493 |  | 2.9939 | 2.5861 | 2.3044 |  | 32.2 |  | -0.07 |  | -8.2547 | -12.6943 | -16.6917 | -4.8527 | 9.3891 | -13.0928 | 3.4905 | -24.8 | 7.1 | 73.3737 | -147.5113
19/11/2025 | 02:00 |  |  |  | 2.2121 | 9.0785 |  | 4.1197 |  | 9.4592 | 3.0529 |  | -17.76 | -22 |  |  | -15.4 | 3.2018 | -11.3342 | 3.1852 | 3.2831 | 6.0365 | 2.8209 | 0.0944 | 2.4235 |  | -0.9905 | -1.508 | -1.501 | 4.055 | -2.22 |  | -0.022 | 0.22 |  | -15.73 |  | -11.62 | -11.82 | 6.6185 | 3.2135 | 18.3617 | 19.915 | -14.4394 | -17.2807 | -16.8632 | 13.3187 | 12.8427 | -16.6109 | -15.0034 | 24.3192 | 22.3496 | 5.9228 | 15.7772 | -5.7 | -5.7 | -18.6701 | -17.8126 | -1.7455 |  | -5.2147 | 0.5726 |  | 0.45 | -129.2458 | 77.2423 | 77.3034 | 1.1778 | -150.4075 |  |  |  | 13.4425 | 9.68 |  | -13.21 | -2.22 | -21.4289 | -21.161 | 20.7268 | 20.1446 | -2.2719 | 7.973 | 8.6089 | -5.3615 |  |  |  |  | -62 | -2.05 | 17.494 | 16.9851 | 16.3326 | 78.8533 | 79.5832 | -21.6173 | -62.5723 | -21.8966 | 2.5786 | 24.49 | 8.82 | 12.6611 | 12.5031 | -3 | -8.88 |  |  | 24.0585 | -11.9138 | -0.958 |  | -24.9 | -4.353 | -2.9921 | 3.6324 | 2.789 | -2.72 | -1.73 | 10.912 | -25.4965 | -9.74 | -9.81 | 21.92 | -1.92 | -27.5091 | -13.5909 | -39.1728 | -38.1364 | -10.607 | -31.2409 | -37.421 | -36.7925 | -14.0239 | -15.4511 | -13.412 | -93.4004 | -3.2747 |  | -9.4756 | -9.0165 | 16.1177 | -20.7781 | -20.0923 | 19.472 | -22.2625 | -23.0171 | 4.1163 | 0 | -10.77 | 0.4 | -0.2408 | -37.8327 | -10.2512 | -10.434 | 7.9805 | 3.9927 | -21.1616 | 4.9595 |  | 4.6914 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 8.8752 | -19.5924 | 19.741 | 19.107 | -5.7571 |  | 21.5445 | -18.86 | -2.1199 | 0.165 | 1.36 | 1 | -21.1583 | 2.9947 | 2.552 | 0.585 |  | 8.83 | -20.0202 | -12.1542 | -3.31 | 29.4812 |  | 17.6776 | -3.6781 | -3.9754 | 2.0608 |  |  | -13.1138 | -26.0832 | 2.9437 | -20.7312 | 5.3956 | 6.3195 | 110.5318 | -5.7012 | -9.4583 | 7.1404 | 3.7 | 4.4762 | 4.4545 | 2.9294 |  | 2.8356 | -4.19 | 0 | 51.6145 | 6.758 | 82.4011 |  |  | -6.0643 | -6.7992 | -16.0235 | -18.1787 |  |  | -7.8759 | -6.9421 | -7.4071 | -7.2686 | 17.76 | 17.91 | -34.7 | -35.1 | 0.3177 | -10.08 | 103.6307 | 43.872 |  | -18.7 | -47.8 | -9.2 | -9.4 |  | -17.587 | -87.0541 | 18.4715 | -264.9878 | -15.8824 |  | 114.4063 | 54.3232 | 161.6753 | 118.3882 | 45.3775 | 27.0801 | 26.9272 | -51.0073 | 214.0443 | -218.4083 | -3.2304 | 16.2035 | 0.1648 | 5.769 | -4.32 | -0.866 | -0.884 | -0.56 | 1.92 | -1.8881 | -8.4062 | 5.8915 | -0.9659 | -2.4 | 0.815 | 1.369 | 2.679 |  | 2.2144 | 2.3803 | 2.1563 |  | 32.4 |  | -0.05 |  | -6.5486 | -13.5288 | -17.8284 | -3.8445 | 9.6453 | -14.17 | 3.1278 | -24.4 | 6.5 | 73.4852 | -147.3714
19/11/2025 | 02:30 |  |  | -9.7465 | 2.2992 | 9.1451 |  | 3.7979 |  | 9.3024 | 3.0799 |  | -19.98 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 3.7249 | -10.9647 | 3.6171 | 3.4087 | 6.2044 | 3.6 | 0.0412 | 2.3734 |  | -1.1144 | -1.608 | -1.619 | 4.451 | 0 | -15.4 | 0.097 | 0.222 |  | -16.25 |  | -11.77 | -11.8 | 4.8132 | 3.187 | 18.2113 | 19.7783 | -12.173 | -17.2807 | -16.9663 | 0.6689 | 0.7827 | -14.3336 | -12.0563 | 18.2384 | 18.9023 | 4.7725 | 16.7075 | -5.9 | -5.8 | -20.0564 | -19.6769 | -1.7933 |  | -5.7332 | 0.3382 |  | 0.3305 | -140.0799 | 78.6157 | 79.165 | 4.9459 | -157.8302 |  |  |  | 12.4345 | 9.71 |  | -14.11 | -2.63 | -21.5629 | -21.4289 | 21.2983 | 20.2607 | -2.1311 | 8.5431 | 8.0739 | -5.5823 |  |  |  |  | -63.6 | -2.1 | 16.7697 | 16.6768 | 14.8685 | 81.1135 | 81.9535 | -22.9465 | -63.776 | -22.606 | 2.6246 | 26.66 | 9.56 | 12.5049 | 12.3077 | -3.01 | -9.176 |  |  | 21.8472 | -12.0714 | -1.4144 | -24.6 |  | -4.3799 | -3.1791 | 3.3169 | 2.4179 | -2.87 | -1.73 | 10.5555 | -23.0138 | -9.86 | -9.94 | 21.59 | -1.85 | -25.8364 | -12.9091 | -38.3057 | -37.3818 | -9.5746 | -31.0253 | -37.0037 | -35.9963 | -18.6887 | -21.1621 | -13.649 | -98.7183 | -10.3711 |  | -10.2554 | -9.192 | 20.0342 | -16.4728 | -15.8498 | -5.124 | -21.1019 | -20.6794 | 7.239 | 6.61 | -7.6 | 1.9 | -0.1234 | -27.7155 | -9.9188 | -10.0826 | 7.9603 | 9.0425 | -25.0749 | 4.9698 |  | 4.645 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.3728 | -18.5877 | 18.5773 | 18.4159 | -5.6913 |  | 20.6265 | -19.46 | -2.5081 | 0.165 | 1.45 | 1.66 | -20.8315 |  | 2.6 | 0.6 |  | 7.86 | -19.9513 | -12.4766 | -3.23 | 28.3314 |  | 16.93 | -3.754 | -3.8846 | 1.9808 |  |  | -12.7769 | -27.2922 | 3.1941 | -20.4479 | 4.7932 | 5.0229 | 108.2449 | -5.8136 | -8.7049 | 6.9082 | 2.7884 | 4.4102 | 4.415 | 3 |  | 3.0772 | -6.29 | 0 | 56.0205 | 0 | 80.4954 |  |  | -6.3554 | -7.0361 | -14.3473 | -16.8669 |  |  | -11.2158 | -10.7654 | -7.7456 | -7.2689 | 25.96 | 25.28 | -35.8 | -35.5 | 0.51 | -10.48 | 100.1541 | 45.5771 |  | -18.7 | -46.9 | -5.3 | -5.9 | -18.0228 | -17.9768 | -85.4148 | 22.9697 | -266.7852 | -24.5188 |  | 117.4915 | 48.8232 | 147.4959 | 129.8965 | 52.8656 | 19.5598 | 18.8464 | -38.1553 | 212.9053 | -230.6949 | -12.9061 | 28.9432 | 0.4456 | 8.374 | -4.96 | -0.73 | -0.743 | 0 | 1.92 | -2.521 | -7.9667 | 5.5375 | -1.1124 | -2.4 | 0.576 | 1.284 |  | 2.8428 | 2.4836 | 2.8373 | 2.0182 |  | 31.4 |  | -0.07 |  | -7.0254 | -14.0102 | -17.6687 | -3.6363 | 9.4914 | -13.467 | 2.9038 | -23.5 | 5.5 | 71.2929 | -147.7878
19/11/2025 | 03:00 |  |  | -9.6993 | 2.2371 | 9.4254 |  | 3.8786 |  | 9.1521 | 2.8119 |  | -19.98 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.4179 | -11.0365 | 3.567 | 3.3896 | 5.8679 | 3.1369 | -0.0482 | 2.4887 |  | -0.9984 | -1.576 | -1.561 | 4.302 | 0 |  | -0.01 | 0.228 |  | -16.1 |  | -11.49 | -11.4 | 5.4887 | 3.1576 | 17.792 | 19.2071 | -13.0017 | -18.0845 | -17.5678 | 13.6532 | 11.1611 | -15.6732 | -13.7978 | 24.682 | 28.7479 | 0.2778 | 16.5448 | -6.1 | -6.2 | -18.8261 | -18.5913 | -1.7143 |  | -7.2106 | -0.5227 |  | 0.4419 | -131.4737 | 78.2189 | 78.4631 | 3.6053 | -153.0146 |  |  |  | 12.1751 | 10.09 |  | -13.56 | -2.88 | -21.9648 | -20.7592 | 21.3353 | 20.9076 | -1.6482 | 6.3065 | 6.4361 | -6.2326 |  |  |  |  | -64.2 | -1.93 | 15.302 | 15.9643 | 13.9495 | 82.154 | 81.7008 | -21.8075 | -63.4544 | -23.5802 | 2.4617 | 23.73 | 8.43 | 12.3486 | 12.1124 | -2.9 | -8.88 |  |  | 22.1253 | -11.9574 | -1.195 |  |  | -4.1931 | -3.1791 | 3.1592 | 2.4179 | -2.98 | -1.73 | 11.1445 | -24.5314 | -9.62 | -9.76 | 20.77 | -2.19 | -24.5455 | -12.4455 | -37.5558 | -35.9091 | -10.1827 | -31.5027 | -36.9559 | -36.8801 | -19.4428 | -22.931 | -13.498 | -97.0617 | -18.9301 |  | -9.7547 | -8.9238 | 16.8756 | -15.0754 | -15.0242 | 4.624 | -21.6446 | -21.4103 | 5.0814 | -16.74 | -12.1 | 0.1 | -0.0265 | -26.7914 | -9.6542 | -9.8746 | 8.0201 | 6.6795 | -24.7376 | 4.7547 |  | 4.5246 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -22.4391 | 17.6627 | 17.5033 | -6.2709 |  | 22.9996 | -18.52 | -1.3088 | 0.165 | 1.66 | 1.82 | -22.8447 |  | 2.59 | 0.589 |  | 7.07 | -20.3647 | -12.0776 | -3.41 | 27.6676 |  | 16.8519 | -3.5822 | -3.7685 | 1.9582 |  |  |  | -27.5741 | 2.0271 | -20.2242 | 4.521 | 4.496 | 110.0285 | -5.8769 | -8.5308 | 7.1287 |  | 4.315 | 4.2489 |  |  | 0 | -6.71 | 0 | 60.0742 | -2.8273 | 73.9868 |  | 49.9064 | 0 | 0 | -16.8034 | -17.6552 |  |  | -10.8917 | -10.6226 | -8.6294 | -8.5606 | 23.74 | 24.43 | -27.4 | -27.8 | 0.3525 | -10.4 | 86.6493 | 48.9723 |  | -19.1 | -32.5 | -5.8 | -6.4 | -17.8141 | -17.8005 | -88.1448 | 19.4694 | -268.5794 | -24.215 |  | 109.5708 | 58.855 | 138.8097 | 123.0148 | 40.0029 | 20.9646 | 23.474 | -32.2223 | 194.8436 | -226.578 | -25.0533 | 37.8996 | 0.0012 | 11.22 | -1.36 | -0.702 | -0.712 | -2.8 | 5.36 | -2.4781 | -11.0735 | 1.6434 | 3.7797 | 0.2 | 1.825 | 1.348 | 2.6828 |  | 2.4932 | 1.9476 | 1.6417 |  | 18.9 |  | -0.18 |  | -6.6571 | -13.4637 | -18.2755 | -2.7006 | 9.6256 | -14.2273 | 3.7841 | -11.5 | -3.6 | 71.9695 | -147.17
19/11/2025 | 03:30 |  |  | -9.7091 | 2.1304 | 9.2578 |  | 3.8402 |  | 9.1205 | 3.0039 |  | -19.98 |  |  |  | -13.2 | 3.5527 | -11.2803 | 3.4202 | 3.1664 | 6.1059 | 3.0264 | 0.1278 | 2.7374 |  | -0.9579 | -1.734 | -1.702 | 4.389 | 0 |  | -0.017 | 0.232 |  | -18.37 |  | -10.28 | -10.33 | 5.9012 | 2.8597 | 17.5647 | 19.3983 | -13.4581 | -20.0939 | -18.7269 | 12.6272 | 17.4776 | -15.8072 | -14.8695 | 26.8965 | 28.8692 | 3.6536 | 16.3684 | -5.9 | -6 | -18.352 | -17.2167 | -1.5528 |  | -5.371 | -0.2687 |  | 0.128 | -126.0719 | 75.5333 | 75.5638 | 13.8031 | -145.814 |  |  |  |  | 9.89 |  | -13.37 | -2.97 | -23.5723 | -23.7062 | 24.2647 | 23.0044 | -2.3558 | 4.8769 | 5.4733 | -5.3954 | 0 |  |  |  | -63.2 | -1.94 | 15.2469 | 14.7345 | 13.6673 | 80.6505 | 81.1728 | -22.906 | -61.4196 | -24.5224 | 2.3864 | 26.13 | 9.35 | 12.3486 | 12.1124 | -2.82 | -9.176 |  |  | 21.6728 | -12.1708 | -1.1729 |  |  | -4.1553 | -3.3661 | 3.1592 | 2.2324 | -3.1 | -1.58 | 11.4235 | -22.4938 | -9.74 | -9.83 | 21.19 | -2.35 | -24.9091 | -12.0727 | -40.3697 | -39.2455 | -9.8205 | -31.9034 | -37.2879 | -37.7035 | -19.1798 | -23.2045 | -13.668 | -101.8298 | -17.0848 |  | -10.0091 | -9.1524 | 17.7986 | -15.3831 | -14.7539 | 1.552 | -23.4041 | -22.9893 | 6.4706 | 0 | -12.65 | 0 | 0.0169 | -27.9505 | -10.8058 | -11.0119 | 8.7749 | 7.855 | -25.7031 | 5.0149 |  | 4.7728 | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.7172 | -28.1327 | 20.3638 | 20.5795 | -14.5419 |  | 21.7887 | -20.22 | -2.5081 | 0.165 | 1.64 | 1.1 | -21.6873 | 0 | 2.864 | 0.623 |  | 8.5 | -10.7808 | -3.3556 | -3.76 | 29.3329 |  | 15.8217 | -3.1297 | -3.2583 | 1.9396 |  |  | -13.7195 | -27.6367 | 2.3691 | -19.6981 |  |  | 89.6176 | -6.276 | -8.6679 | 7.3464 |  | 4.4102 | 4.3517 |  |  | 0 | -8.8 | 0 | 48.7271 | -7.7282 | 75.8892 |  | 49.7002 | 0 | 0 | -15.9959 | -18.8083 |  |  | -12.0838 | -11.496 | -9.3031 | -9.2438 | 22.28 | 22.08 | -27.6 | -27.6 | 0.3342 | -9.76 | 90.098 | 32.3694 |  | -18.7 | -32.9 | -4.6 | -5.1 |  |  | -97.4959 | 28.2053 | -266.7647 | -26.7205 |  | 110.6886 | 57.2903 | 144.8304 | 126.163 | 42.722 | 22.5204 | 19.7534 | -31.1011 | 196.0211 | -230.4674 | -28.5422 | 40.4603 | -0.6555 | 10.826 | -2.08 | -0.896 | -0.905 | -3.28 | 5.84 | -2.6431 | -11.1894 | 1.2619 | 4.0726 | 0.2 | 1.565 | 1.22 |  |  | 2.4159 | 2.8328 | 1.8792 |  | 18 |  | -0.17 |  | -5.8969 | -14.2045 | -17.8249 | -2.423 | 10.7877 | -15.328 | 3.7743 | -10.1 | -5.1 | 62.6801 | -137.8515
19/11/2025 | 04:00 |  |  | -9.7473 | 2.2714 | 9.324 |  | 4.1431 |  | 9.0727 | 2.8849 |  | -19.98 |  | -2.2 |  |  | 3.6182 | -10.7936 | 3.6128 | 3.4192 | 6.3406 | 3.2145 | 0.0508 | 2.5466 |  | -1.0173 | -1.74 | -1.738 | 4.588 |  |  | 0.2 | 0.225 |  | -17.16 |  | -11.91 | -11.94 | 5.7303 | 2.9638 | 17.8815 | 19.4675 | -11.2209 | -18.6203 | -18.1085 | 0.8954 | 0.9693 | -13.7978 | -12.1903 | 18.6546 | 18.864 | 7.064 | 16.9314 | -6.2 | -6.1 | -20.0076 | -19.6945 | -1.5824 |  | -5.2377 | -0.4301 |  | 0.2043 | -140.7818 | 76.3268 | 76.4794 | 16.5184 | -155.4767 |  |  |  |  | 9.8 |  | -13.55 | -2.8 | -22.2327 | -22.0987 | 21.7965 | 20.5493 | -2.3697 | 7.3529 | 7.6595 | -5.8213 |  |  |  |  | -64 | -2 | 16.3273 | 15.8075 | 14.8741 | 82.4257 | 82.2769 | -24.6068 | -62.2346 | -25.8841 | 2.3968 | 26.29 | 9.31 | 12.0361 | 11.9171 | -2.58 | -9.176 |  |  | 24.6752 | -12.1353 | -0.8141 |  |  | -4.1809 | -3.3661 | 3.0015 | 2.2324 | -3.17 | -1.55 | 9.889 | -25.1714 | -9.4 | -9.49 | 20.39 | -2.24 | -27.0909 | -13.6455 | -38.2661 | -37.9 | -9.5706 | -32.2041 | -38.6696 | -38.747 | -13.5697 | -17.4114 | -13.118 | -104.4715 | -13.9969 |  | -9.4954 | -8.4808 | 17.3701 | -19.1434 | -17.9625 | 11.28 | -23.5999 | -23.2254 | 6.6155 | 0 | -12.72 | 1.8 | -0.1308 | -33.6818 | -10.8524 | -11.0161 | 9.1346 | 7.7223 | -26.1276 | 5.0124 |  | 4.651 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.7077 | -19.7598 | 18.602 | 19.0641 | -6.4764 |  | 22.7848 | -18.78 | -1.6091 | 0.165 | 0.95 | 1.12 | -21.5897 |  | 2.846 | 0.467 |  | 6.77 | -20.1322 | -11.4328 | -3.49 | 25.5368 |  | 17.1801 | -3.466 | -3.5777 | 1.9493 |  |  | -12.7217 | -26.4848 | 2.401 | -20.8659 |  |  | 82.7694 | -5.8923 | -9.0579 | 7.5588 |  | 4.5274 | 4.4704 | 3.2656 |  | 0 | -7.96 | 0 | 45.6954 | -4.9398 | 78.5902 |  | 49.4281 | 0 | -5.3623 | -15.0671 | -18.3835 |  | 25.4101 | -10.0238 | -9.4745 | -9.9856 | -9.792 | 24.69 | 24.34 | -28.1 | -27.9 | 0.3342 | -8.96 | 85.6109 | 33.663 |  | -18.3 | -33.7 | -5.8 | -6.4 |  | -17.7358 | -96.337 | 28.8512 | -270.2853 | -22.8479 |  | 111.091 | 59.053 | 142.017 | 123.6868 | 42.267 | 20.9398 | 20.0009 | -32.7942 | 199.4399 | -227.1355 | -26.8266 | 36.3437 | -1.2415 | 11.352 | -1.68 | -0.792 | -0.793 | -3.2 | 5.52 | -2.5419 | -10.869 | 1.1154 | 4.2191 | 0.1 | 1.782 | 1.697 |  |  | 2.4974 | 2.5496 | 2.1486 |  | 19.4 |  | -0.18 |  | -6.1011 | -14.2493 | -18.0541 | -2.5433 | 10.3142 | -14.9151 | 3.6932 | -11.5 | -3.9 | 63.6011 | -140.7396
19/11/2025 | 04:30 |  |  | -9.7373 | 2.2935 | 9.5093 |  | 3.8169 |  | 9.3496 | 3.1109 |  | -19.98 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.6521 | -11.672 | 3.5598 | 3.4558 | 6.4853 | 3.5813 | -0.0543 | 2.2986 |  | -1.1492 | -1.641 | -1.647 | 4.511 | 0 |  | -0.09 | 0.232 |  | -16.66 |  | -11.8 | -11.57 | 5.475 | 3.246 | 17.8226 | 19.2296 | -13.5684 | -18.2184 | -18.0594 | 9.9414 | 18.213 | -15.6732 | -15.4053 | 23.9832 | 24.8405 | 7.6966 | 16.3667 | -5.9 | -6.1 | -18.3913 | -17.7995 | -1.3763 |  | -4.6682 | -0.4635 |  | 0.2469 | -130.375 | 74.8924 | 75.4112 | 9.5027 | -153.2153 |  |  |  | 13.2429 | 9.89 |  | -13.61 | -2.14 | -23.3043 | -23.1704 | 21.5879 | 20.6615 | -2.7083 | 9.2758 | 9.9275 | -5.4733 |  |  |  |  | -62.9 | -1.88 | 16.929 | 16.7357 | 16.108 | 80.2368 | 80.2601 | -22.8308 | -60.9224 | -24.837 | 2.5458 | 25.75 | 9.07 | 12.3486 | 12.1124 | -2.82 | -9.176 |  |  | 23.7403 | -12.2352 | -1.2913 |  |  | -4.3787 | -3.3661 | 3.6324 | 2.2324 | -3.13 | -1.52 | 10.6485 | -24.6664 | -9.53 | -9.64 | 21.15 | -2.39 | -25.3818 | -12.5818 | -38.8458 | -39.1727 | -10.0271 | -31.6662 | -38.1884 | -36.7368 | -15.5612 | -14.1009 | -12.968 | -97.7444 | -9.3244 |  | -9.5011 | -7.9136 | 17.5823 | -19.9926 | -20.0813 | 0.528 | -26.0873 | -22.8234 | 6.3004 | 0 | -11.6 | 2.8 | -0.1144 | -34.3036 | -10.7509 | -10.9164 | 8.9129 | 3.2718 | -28.4912 | 4.6737 |  | 4.7339 | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.0474 | -20.932 | 19.4587 | 18.9973 | -7.3133 |  | 23.5123 | -18.65 | -1.3069 | 0.165 | 1.15 | 1.15 | -22.3422 | 2.5274 | 2.77 | 0.427 | 3.0306 | 6.44 | -19.3237 | -10.9584 |  | 25.1211 |  | 17.2184 | -3.5467 | -3.6708 | 1.9189 |  |  |  | -25.4947 | 1.6762 | -20.6521 |  |  | 87.6942 | -5.8045 | -8.8631 | 6.8552 | 3.1574 | 4.5714 | 4.589 | 2.5921 |  | 0 | -6.29 | 0 | 44.6587 | 0 | 79.4863 |  | 49.9237 | 0 | -5.973 | -16.6178 | -17.8615 | 26.4972 |  | -8.3648 | -7.7551 | -10.3431 | -10.4509 | 26.63 | 25.85 | -28.5 | -29.2 | 0.3342 | -8.64 | 83.6059 | 38.3227 |  |  | -35 | -8.4 | -8.9 | -17.7275 |  | -97.1183 | 29.3966 | -268.9896 | -20.725 |  | 108.7405 | 52.7479 | 137.4954 | 119.66 | 42.1043 | 18.9004 | 19.7664 | -31.5126 | 198.5597 | -221.6674 | -16.7893 | 28.0233 | -1.9202 | 11.539 | -1.76 | -0.919 | -0.909 | -3.12 | 5.28 | -2.3433 | -10.634 | 0.8225 | 4.3076 | -1.5 | -1.191 | -0.592 | 2.4622 |  | 2.4454 | 1.7578 | 1.9951 |  | 19.6 |  | -0.13 |  | -6.4187 | -14.434 | -18.2253 | -3.5681 | 10.7125 | -14.1148 | 3.0284 | -12 | -3.3 | 65.2185 | -141.4356
19/11/2025 | 05:00 |  |  | -9.8371 | 2.214 | 9.1695 |  | 4.4529 |  | 9.4718 | 3.1049 |  | -19.98 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.6668 | -11.6466 | 3.7846 | 3.7424 | 6.6146 | 3.8296 | 0.1024 | 2.4457 |  | -0.9424 | -1.596 | -1.582 | 4.813 | 0 |  | 0.02 | 0.235 |  | -16.4 |  | -12.05 | -12.02 | 5.7318 | 3.2316 | 18.2269 | 19.8752 | -15.3315 | -18.4864 | -17.8471 | 14.2171 | 16.8053 | -15.8072 | -14.4676 | 27.4703 | 28.685 | 10.7872 | 15.4078 | -5.8 | -5.8 | -18.7008 | -17.7758 | -1.3736 |  | -4.7615 | -0.6076 |  | 0.1973 | -126.6518 | 74.9534 | 75.1366 | 7.9977 | -146.8027 |  |  |  | 12.674 | 8.66 |  | -8.8 | -3.46 | -22.5006 | -22.9025 | 22.3641 | 21.5772 | -2.4739 | 8.0424 | 8.1995 | -4.638 |  |  |  |  | -60.8 | -1.8 | 16.5975 | 16.194 | 15.5052 | 79.8301 | 79.7185 | -24.1902 | -60.265 | -25.4019 | 2.1773 | 25.9 | 9.08 | 12.5049 | 12.4054 | -2.99 | -9.176 |  |  | 21.8236 | -12.2773 | -1.4574 |  |  | -4.2053 | -3.1791 | 3.7901 | 2.4179 | -2.95 | -1.55 | 11.067 | -22.5788 | -6.27 | -6.38 | 14.93 | -1.9 | -25.1273 | -12.1818 | -38.289 | -37.1455 | -9.928 | -29.6696 | -36.3458 | -36.4896 | -16.5202 | -21.7151 | -13.211 | -95.8324 | -8.8245 |  | -10.1354 | -9.0086 | 17.1414 | -15.901 | -15.2468 | 4.112 | -24.0731 | -23.8085 | 6.9789 | 0 | -13.2 | 0 | 0.1808 | -30.4341 | -10.2554 | -10.4578 | 10.479 | 7.9312 | -24.5629 | 4.1007 |  | 3.7819 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.3776 | -20.4297 | 18.2503 | 18.3 | -6.7632 |  | 23.6051 | -18.36 | -1.5212 | 0.165 | 1.51 | 0.81 | -22.5573 |  | 2.802 | 0.58 |  | 7.1 | -19.3527 | -10.8676 | -3.69 | 25.7625 |  | 17.3261 | -3.6262 | -3.8818 | 1.9302 |  |  |  | -27.2794 | 2.0029 | -20.9228 |  |  | 92.2148 | -5.6411 | -8.8177 | 7.4467 | 1.9633 | 4.5567 | 4.5099 | 1 |  | 0 | -8.38 | 0 | 48.3614 | 0 | 82.1736 |  |  | -5.3771 | -6.1716 | -14.992 | -19.5618 |  |  | -7.9309 | -7.7771 | -9.9404 | -9.7027 | 33.83 | 32.09 | -29.1 | -29.2 | 0.5814 | -8 | 89.4592 | 36.538 |  | -18.2 | -35 | -8.4 | -8.9 | -17.5994 | -17.5013 | -93.0151 | 25.2634 | -264.5404 | -20.1495 |  | 108.6192 | 55.1177 | 144.6212 | 116.5505 | 44.2867 | 17.0087 | 16.3113 | -33.0513 | 201.9451 | -218.7436 | -13.9292 | 27.8564 | -1.8738 | 11.031 | -2.16 | -0.824 | -0.823 | -3.04 | 5.6 | -2.7069 | -11.104 | 1.4359 | 4.0146 | -1.8 | -0.158 | -0.237 | 2.675 | 3.0631 | 2.7346 | 2.5009 | 2.3929 |  | 20.5 |  | -0.02 |  | -6.6692 | -13.8189 | -17.7851 | -3.8974 | 9.8572 | -14.0795 | 3.4487 | -12.7 | -2.3 | 68.5979 | -142.8777
19/11/2025 | 05:30 |  |  | -10.1148 | 2.401 | 9.6202 |  | 4.4044 |  | 9.7333 | 3.3539 |  | -19.98 | -22 |  |  | -15.4 | 3.5869 | -12.0854 | 4.2395 | 3.7904 | 7.2625 | 3.825 | -0.12 | 2.3883 |  | -0.9257 | -1.475 | -1.454 | 4.204 | 0 | -15.4 | -0.578 | 0.236 |  | -16.04 |  | -12.05 | -12.02 | 5.6021 | 2.8516 | 18.0425 | 19.3455 | -16.4047 | -18.2184 | -17.2799 | 12.1823 | 10.1491 | -17.8166 | -17.1468 | 20.8735 | 27.8496 | 14.2171 | 15.1825 | -5 | -5 | -19.16 | -17.3292 | -1.5041 |  | -4.1673 | -0.487 |  | 0.3508 | -120.6091 | 74.7093 | 75.4723 | -1.2186 | -140.492 |  |  |  | 13.7319 | 8.95 |  | -8.06 | -3.09 | -21.9648 | -21.9648 | 21.9229 | 20.7059 | -2.817 | 8.4261 | 8.698 | -3.1967 |  |  |  |  | -59.1 | -2.08 | 17.9219 | 18.0037 | 16.6756 | 76.9251 | 76.7838 | -21.9389 | -60.241 | -23.3855 | 2.5441 | 24.26 | 8.52 | 13.1299 | 13.089 | -3.21 | -9.472 |  |  | 21.2815 | -12.5526 | -1.4395 | -26.9 | -27.4 | -4.3262 | -2.6181 | 5.3672 | 3.5312 | -2.27 | -2.01 | 12.028 | -21.1487 | -5.92 | -6.09 | 15.29 | -0.55 | -23.3818 | -11.3455 | -38.2006 | -37.3364 |  | -28.1321 | -34.2326 | -35.094 | -14.8322 | -19.8355 | -13.124 | -87.4712 | -12.4241 |  | -10.3877 | -9.3497 | 17.9831 | -17.3074 | -16.0519 | -7.684 | -21.0052 | -20.697 | 9.0709 | 5.8 | -4.01 | 0.7 | 0.2289 | -31.873 | -11.2256 | -11.2808 | 9.7124 | 9.8602 | -25.7303 | 5.0924 |  | 4.7346 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.8752 | -24.2812 | 18.7632 | 18.552 | -7.758 |  | 23.7906 | -19.03 | -2.2097 | 0.165 | 1.25 | 0.17 | -23.4398 |  | 2.776 | 0.615 |  | 6.26 | -18.0053 | -9.8822 | -3.74 | 24.7904 |  | 17.4548 | -3.8471 | -4.0847 | 1.9789 |  |  | -12.5872 | -27.2386 | 1.7216 | -20.4799 |  |  | 95.6896 | -5.2541 | -8.4994 | 7.077 | 2.7508 | 4.7179 | 4.6919 | 2.0662 |  | 0 | -7.54 | 3.6699 | 54.6165 | 0 | 77.7605 |  | 49.5938 | 0 | 0 | -15.9777 | -18.5524 |  |  | -6.1401 | -5.9588 | -9.6856 | -9.5789 | 32.68 | 32.36 | -27.7 | -28.3 | 0.51 | -9.68 | 87.21 | 47.4831 |  | -17.8 | -34.2 | -9.7 | -10.2 | -17.4927 | -17.6027 | -87.2516 | 17.0908 | -264.5774 | -19.1629 |  | 100.603 | 64.0569 | 156.198 | 105.027 | 35.0017 | 16.8727 | 12.8765 | -49.7796 | 195.5007 | -208.7576 | -12.8531 | 20.7831 | -0.7947 | 10.628 | -1.84 | -0.786 | -0.794 | -2.96 | 6.72 | -3.3472 | -11.6899 | 1.3779 | 4.3961 | -1.1 | 0.666 | -0.234 |  |  | 2.2886 | 2.0732 | 2.326 |  | 20.1 |  | 0.11 |  | -6.2882 | -13.8349 | -17.904 | -2.8989 | 10.3899 | -14.9307 | 3.9778 | -12.2 | -2.3 | 70.98 | -144.2021
19/11/2025 | 06:00 |  |  | -10.5483 | 2.3917 | 9.6117 |  | 5.8315 |  | 10.5265 | 3.6839 |  | -19.98 | -22 |  |  |  | 3.6725 | -12.0539 | 4.1161 | 3.9664 | 7.1083 | 3.1122 | -0.0499 | 2.4409 |  | -0.9787 | -1.514 | -1.49 | 3.927 | 0 | -15.4 | -0.929 | 0.244 |  | -15.63 |  | -12.27 | -12.06 | 5.2028 | 3.7932 | 17.9239 | 19.3922 | -17.1638 | -17.5486 | -17.1943 | 15.0361 | 7.4173 | -17.2807 | -14.4676 | 29.2463 | 35.4081 | 11.8389 | 14.8338 | -5.5 | -5.5 | -15.8405 | -15.8185 | -1.3413 |  | -3.7771 | -0.4315 |  | 0.5274 | -111.423 | 78.28 | 78.7682 | 7.7139 | -130.094 |  |  |  | 11.2669 | 8.03 |  | -9.42 | -3.88 | -23.0364 | -21.9648 | 25.2258 | 23.7001 | -3.109 | 7.7569 | 7.557 | -3.9457 |  |  |  |  | -59.3 | -2 | 17.2739 | 17.0398 | 16.1737 | 80.6236 | 80.4906 | -21.9014 | -61.2342 | -23.9991 | 2.4723 | 26.11 | 8.88 | 13.1299 | 12.8937 | -3.07 | -9.176 |  |  | 22.8709 | -12.0566 | -1.4276 |  | -27.2 | -4.1528 | -2.2441 | 5.9981 | 4.2734 | -1.77 | -2.22 | 10.4625 | -22.0738 | -9.6 | -9.64 | 21.81 | -1.53 | -26.1091 | -12.7727 | -40.1361 | -38.2273 |  | -27.2636 | -34.17 | -33.9243 | -15.9864 | -21.9914 | -12.756 | -92.5405 | -41.6703 |  | -10.6632 | -9.5163 | 11.8256 | -17.8813 | -15.5469 | -6.148 | -22.6951 | -22.4802 | 9.2022 | 0 | -3.97 | 4.4 | 0.2105 | -33.7545 | -10.1079 | -10.4911 | 8.8358 | 14.0274 | -22.8784 | 5.2558 |  | 4.8451 | 0 | 2.4919 | 0 | 9.0426 | 8.7077 | -20.4297 | 19.274 | 20.3336 | -6.372 |  | 24.2106 | -18.8 | -2.0156 | 0.1128 | 1.4 | -0.37 | -24.6448 |  | 2.752 | 0.52 |  | 6.18 | -19.7879 | -10.8338 | -3.59 | 25.1666 |  | 17.3467 | -4.0314 | -4.4194 | 2.0763 |  |  | -13.2003 | -26.2084 | 2.0727 | -20.1679 |  |  | 97.4501 | -5.0504 | -8.0559 | 7.2021 | 2.497 | 4.8204 | 4.7393 | 2 |  | -11.3529 | -11.31 | 0 | 50.8127 | -16.072 | 63.3382 |  | 41.7007 | 0 | 0 | -16.2873 | -18.419 |  |  | -11.6608 | -11.1279 | -12.1914 | -11.9769 | 28.81 | 28.45 | -29.1 | -28.1 | 0.195 | -7.2 | 73.8791 | 41.1232 |  | -17.4 | -32.9 | -5 | -5.5 |  | -18.0233 | -110.3503 | 27.7129 | -264.64 | -21.3137 |  | 81.8618 | 85.3744 | 169.5966 | 100.2551 | 10.9964 | 18.4096 | 17.3 | -57.5917 | 163.9574 | -212.91 | -47.6732 | 55.3893 | -0.8899 | 10.44 | -2.4 | -0.801 | -0.813 | -2.72 | 5.52 | -3.1776 | -10.9575 | 0.0595 | 4.7471 | -1.4 | 0.145 | -0.096 |  | 3.0259 | 1.8462 | 2.4305 | 2.7996 |  | 18.4 |  | 0.26 |  | 0 | -14.9179 | -20.4741 | 0 | 10.8299 | -17.0388 | 5.3023 | -10.5 | -5.1 | 47.158 | -125.9733
19/11/2025 | 06:30 |  |  | -9.792 | 2.6093 | 9.3702 |  | 6.8075 |  | 11.105 | 4.0769 |  | -22.2 |  | 0 |  |  | 3.7968 | -12.7266 | 4.5886 | 4.4509 | 8.1269 | 3.3931 | -0.1013 | 2.2866 |  | -0.9317 | -1.381 | -1.359 | 3.754 | 0 | -13.2 | -0.956 | 0.249 |  | -17.35 |  | -10.99 | -10.94 | 4.7729 | 3.4485 | 19.3672 | 20.5935 | -18.5419 | -19.0222 | -18.367 | 12.5572 | 20.4233 | -17.2807 | -14.7355 | 22.6713 | 26.5072 | 4.1645 | 14.161 | -6 | -6.1 | -16.0802 | -16.0243 | -1.6203 |  | -6.476 | -0.3499 | 1.0958 | 0.6864 | -104.5259 | 77.3644 | 77.3644 | 11.3853 | -118.9504 |  |  |  | 13.3826 | 8.52 |  | -8.35 | -4.16 | -20.2233 | -20.4912 | 23.529 | 22.058 | -4.37 | -4.1209 | -4.0839 | -6.5874 |  |  |  |  | -51 | -2.08 | 13.2973 | 13.0067 | 11.8144 | 75.4961 | 75.4721 | -18.3674 | -60.9145 | -20.1853 | 2.4613 | 28.96 | 10.54 | 14.8486 | 14.5538 | -3.73 | -9.472 |  |  | 27.1766 | -12.8169 | -1.8437 |  |  | -3.9539 | -0.374 | 7.5752 | 6.6855 | 0.06 | -2.45 | 10.509 | -29.2767 | -7.84 | -7.99 | 20.43 | -0.32 | -31.6182 | -16.0273 | -40.7834 | -39.8364 |  | -27.4986 | -33.1522 | -33.1416 | -20.5528 | -24.0758 | -11.857 | -97.1486 | -48.2386 |  | -11.2395 | -10.4113 | 17.1477 | -16.1802 | -13.6144 | -4.1 | -22.0841 | -21.5851 | 9.6464 | 6.36 | -3.94 | -2.1 | 1.012 | -31.0278 | -9.615 | -9.9065 | 8.3805 | 9.0949 | -24.6755 | 4.9382 |  | 4.7503 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.703 | -20.4297 | 20.7419 | 20.7589 | -8.2674 |  | 22.8141 | -19.67 | -1.415 | 0.165 | 1.29 | 2.3 | -21.2628 |  | 2.805 | 0.678 |  | 5.91 | -17.6596 | -10.1666 | -3.97 | 24.9196 |  | 16.5293 | -4.0596 | -4.3866 | 2.1212 |  |  |  | -27.5492 | 0.8546 | -19.073 |  |  | 90.3848 | -4.8177 | -7.3724 | 6.4536 | 2.7807 | 5.2599 | 5.3959 | 2.4833 |  | -17.1934 | -7.12 | 0 | 36.175 | -17.7693 | 70.8328 |  | 25.7994 |  |  | -15.6819 | -17.4322 | 14.8072 | 14.4217 | -9.6777 | -9.0954 | -13.5302 | -13.6786 | 42.36 | 42.75 | -26.9 | -28.1 | 0.51 | -6.32 | 78.6475 | 36.0528 |  | -16.5 | -34.1 | -7.1 | -7.7 | -17.9019 | -17.7857 | -145.9941 | 9.0105 | -213.3701 | -10.0518 |  | 59.9644 | 111.5735 | 119.7838 | 144.3586 | -13.0118 | 5.5022 | 3.8382 | -7.6391 | 91.1903 | -257.5685 | -22.7195 | 24.5135 | -0.7263 | 9.488 | -3.44 | -0.666 | -0.669 | -2 | 5.2 | -3.469 | -10.7225 | -0.145 | 4.6311 | -1 | -0.655 | 0.202 |  |  | 3.445 | 3.0756 | 2.1192 |  | 17.4 |  | 0.38 |  | -2.5914 | -15.5442 | -22.0153 | 0 | 11.1395 | -18.5688 | 6.3541 | -10.6 | -5.9 | 43.6493 | -120.9611
19/11/2025 | 07:00 |  |  | -9.701 | 2.8115 | 8.7419 |  | 6.591 |  | 11.6316 | 4.3919 |  | -22.2 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 4.2978 | -12.8735 | 5.0424 | 4.8093 | 8.8973 | 3.4885 | 0.1535 | 2.3461 |  | -0.6045 | -1.432 | -1.415 | 3.883 | 0 | -11 | -1.014 | 0.252 |  | -17.04 |  | -11.54 | -11.65 | 3.9978 | 3.4764 | 21.3693 | 22.6446 | -16.0556 | -16.2091 | -14.9424 | -0.1199 | 0.1767 | -14.1997 | -12.0563 | 19.66 | 20.1092 | -5.9566 | 14.7877 | -5.7 | -5.7 | -21.313 | -20.9855 | -1.6982 |  | 1.0868 | 0.7265 | 1.974 | 1.6441 | -98.4527 | 22.0954 | 22.0649 | 31.4813 | -189.6463 |  |  |  | 9.3109 | 8.78 |  | -8.18 | -4.28 | -23.8402 | -23.8402 | 25.1289 | 24.5107 | -3.516 | -32.3833 | -32.3344 | 1.8344 |  |  |  |  | -25.7 | -2.21 | 7.0776 | 6.877 | 5.694 | 42.7577 | 42.3407 | -24.3785 | -22.2926 | -24.9363 | 2.8196 | 26.65 | 9.47 | 15.1611 | 14.9445 | -4.1 | -9.176 |  |  | 22.4494 | -12.2989 | -1.9872 | -16.7 | -14.5 | -3.5364 | 0.9409 | 9.1524 | 8.1699 | 1.27 | -2.58 | 9.9665 | -22.3588 | -8.59 | -8.59 | 21.12 | 0.24 | -26.1273 | -11.8273 | -41.6906 | -39.4909 |  | -23.1514 | -29.6647 | -29.4019 | -20.9593 | -26.3044 | -11.704 | -117.3672 | -56.6358 |  | -12.5971 | -11.5215 | 16.4196 | -13.9193 | -13.1093 | -7.684 | -22.5209 | -22.8215 | 6.9051 | 0 | -3.77 | 0.3 | 0.9634 | -26.9764 | -9.133 | -9.3249 | 6.9131 | 9.0255 | -22.1026 | 5.3674 |  | 5.0661 |  | 2.5137 |  | 10.3823 | 10.2148 | -20.932 | 21.1907 | 21.5041 | -8.4556 |  | 22.4869 | -19.86 | -1.8984 | 0.1742 | 1.27 | 1.38 | -22.855 |  | 2.774 | 0.41 |  | 4.96 | -17.1936 | -8.7012 |  | 23.3778 |  | 16.5767 | -3.8246 | -3.9918 | 2.1643 |  |  |  | -28.2947 | 0.7372 | -18.6526 |  |  | 92.463 | -4.5711 | -7.845 | 7.1891 |  | 5.5235 | 5.5857 |  |  | -21.7947 | -8.38 | 0 | 51.2774 | -29.2178 | 73.8125 |  | 20.2317 |  |  | -16.4435 | -18.6772 |  |  | -11.496 | -11.1389 | -18.1669 | -18.3103 | 39.13 | 38.99 | -29.6 | -30 | 0.4935 | 1.2 | 81.6296 | 35.3619 |  | -16.1 | -35.4 | -5.9 | -5.9 |  | -17.9707 | -162.7221 | -0.6965 | -206.6052 | -7.0144 |  | 49.7299 | 121.6034 | 111.9278 | 134.0275 | -27.2785 | 12.2483 | 8.9571 | 0.2825 | 67.5844 | -251.9427 | -43.9997 | 44.6716 | -0.0916 | 9 | -5.44 | -0.53 | -0.538 | -0.08 | 4.08 | -3.5032 | -9.9321 | -0.9079 | 4.7471 | -0.8 | -1.944 | -1.408 |  |  | 2.7627 | 1.716 | 1.9353 |  | 19.1 |  | 0.56 |  |  | -15.2004 | -23.194 | 2.8975 | 11.3171 | -19.5368 | 7.3951 | -11.4 | -4.8 | 52.5871 | -126.0993
19/11/2025 | 07:30 |  |  | -9.5977 | 2.9436 | 9.769 |  | 6.7577 |  | 14.7762 | 5.9718 |  | -22.2 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.9872 | -13.8014 | 6.3591 | 6.2161 | 10.7108 | 3.641 | 0.1492 | 2.3876 |  | -0.7612 | -1.352 | -1.346 | 3.514 | 0 | -11 | -1.067 | 0.238 |  | -16.25 |  | -11.95 | -11.91 | 5.4287 | 3.0784 | 20.6937 | 21.8327 | -17.9523 | -15.4053 | -15.1662 | 10.139 | 9.9108 | -17.5486 | -14.6015 | 23.6882 | 23.5356 | -1.0345 | 11.4348 | -4.8 | -4.9 | -20.1299 | -19.0821 | -1.9067 |  | 3.0239 | 2.5664 | 3.2686 | 2.3371 | -88.9309 | 23.7129 | 23.7434 | 19.0033 | -169.9522 |  |  |  | 14.4704 | 9.57 |  | -5.99 | -2.9 | -26.5193 | -26.3854 | 27.5472 | 26.7753 | -5.7847 | -27.623 | -27.6772 | 3.5898 | 0 |  |  |  | -19.6 | -2.62 | 11.9709 | 11.3635 | 10.4628 | 39.436 | 40.5309 | -25.4353 | -21.1547 | -24.2871 | 2.7761 | 31.3 | 11.63 | 16.8799 | 16.7023 | -4.67 | -9.768 |  |  | 22.7512 | -12.7682 | -2.3248 | -19.1 | -17.8 | -3.1104 | 2.811 | 10.8873 | 10.7675 | 3.19 | -2.94 | 9.0985 | -25.624 | -7.63 | -7.7 | 23.81 | 2.89 | -27.3091 | -12.5364 | -44.5692 | -43.4273 | 9.745 | -16.9804 | -25.5436 | -25.4265 | -16.6517 | -23.6714 | -12.224 | -101.8275 | -53.1291 |  | -12.9738 | -12.1348 | 19.2799 | -14.7794 | -14.6049 | -10.756 | -24.8106 | -24.3249 | 9.2837 | 6.59 | -3.82 | 0 | 0.9885 | -29.4462 | -10.5719 | -10.6846 | 8.6977 | 9.1889 | -22.0304 | 5.2292 |  | 4.9439 |  | 0 |  | 12.7267 | 12.5592 | -24.4486 | 25.4967 | 25.5165 | -10.0397 |  | 23.0924 | -20.37 | -1.9094 | 0.2154 | 1.5 | 1.04 | -22.259 |  | 2.816 | 0.488 |  | 5.34 | -15.1191 | -6.6115 | -4.44 | 24.4048 |  | 17.5912 | -3.5521 | -3.8184 | 2.2227 |  |  | -12.3805 | -32.0063 | 2.2508 | -18.8841 | 5.2295 | 3.5678 | 97.2974 | -3.2803 | -9.1496 | 6.6462 |  | 5.7872 | 5.831 |  |  | -22.2785 | -0.84 | 0 | 30.0943 | -16.6842 | 79.0908 |  | 17.2619 |  |  | -17.3946 | -18.3671 | 3.2904 | 2.22 | -9.9634 | -9.859 | -20.01 | -19.3629 | 30.8 | 31.37 | -27.7 | -27.7 | 0.4935 | 3.28 | 88.3035 | 32.6245 |  | -15.1 | -34.8 | -7.7 | -8.3 | -17.931 | -17.7977 | -171.2575 | 1.995 | -206.5767 | -5.5349 |  | 48.2406 | 124.0795 | 134.5521 | 123.0108 | -30.9008 | 14.8957 | 14.9332 | -22.3862 | 70.4385 | -241.5026 | -28.928 | 31.7307 | 0.0012 | 8.302 | -4.32 | -0.706 | -0.715 | -0.64 | 3.92 | -3.5166 | -10.2831 | -1.2589 | 4.5121 | -0.3 | 1.677 | 1.078 |  |  | 3.0861 | 2.1865 | 2.5077 |  | 19.1 |  | 0.59 |  |  | -15.8519 | -21.3805 | 1.491 | 11.5923 | -19.1965 | 6.5532 | -11.1 | -5.5 | 41.4119 | -115.501
19/11/2025 | 08:00 |  |  | -7.5323 | 3.0971 | 11.0551 |  | 8.7913 |  | 17.0437 | 7.0558 |  | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 3.6542 | -5.9838 | 6.6496 | 6.4705 | 11.2929 | 3.7282 | 0.1119 | 2.258 |  | -0.782 | -1.356 | -1.349 | 3.895 | 0 | -8.8 | -0.899 | 0.244 |  | -16.32 |  | -12.13 | -12.39 | 5.8134 | 2.6091 | 23.1367 | 24.5298 | -6.871 | -10.8507 | -9.9807 | 4.0553 | 1.7591 | -13.5299 | -13.3959 | 29.2288 | 30.8326 | 50.9843 | 16.7284 | -5.8 | -5.7 | -27.1667 | -26.7397 | -2.249 |  | 4.1094 | 3.2212 | 3.3956 | 2.4164 | -139.5306 | 98.5137 | 98.8189 | -10.6746 | -96.9741 |  |  |  | 23.2623 | 10.18 |  | -3.78 | -0.99 | -23.4383 | -23.4383 | 23.3397 | 22.2419 | -6.0668 | 0.9109 | 1.3017 | 3.9209 |  |  |  |  | -45.3 | -3.04 | 21.99 | 21.458 | 20.4751 | 80.3786 | 79.6646 | -23.0941 | -68.9514 | -21.1825 | 2.9295 | 32.61 | 12.82 | 18.9111 | 18.5577 | -5.17 | -10.656 |  |  | 28.9881 | -14.2603 | -2.5848 | -36.7 | -36.8 | -2.677 | 3.746 | 11.6758 | 12.0663 | 4.08 | -3.06 | 11.532 | -29.4867 | -7.8 | -7.96 | 22.09 | 4.78 | -31.5455 | -14.4727 | -44.4066 | -42.2455 | 13.4792 | -16.8431 | -24.5638 | -25.4721 | -15.2932 | -19.994 | -12.171 | -70.7221 | -58.4672 |  | -12.7462 | -12.5921 | 18.774 | -14.8854 | -16.1646 | 51.22 | -24.5068 | -24.1494 | 8.548 | 6.47 | -5.38 | 5.1 | 1.1114 | -32.4248 | -9.6315 | -9.8326 | 10.0655 | 7.0046 | -16.8302 | 4.449 |  | 4.3471 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.2148 | -24.1137 | 25.6801 | 25.5263 | -10.7617 |  | 21.276 | -21.07 | -2.3745 | 0.1394 | 1.08 | 1.54 | -21.7639 |  | 2.854 | 0.75 |  | 5.63 | -13.1 | -4.641 | -4.35 | 24.6473 |  | 17.6263 | -4.2514 | -4.4936 | 2.245 |  |  | -12.5373 | -34.685 | 1.5354 | -18.7208 | 5.6857 | 5.6122 | 97.7366 | -2.1595 | -8.287 | 5.5945 | 1.3328 | 5.714 | 5.736 | 0.5591 |  | -23.1654 | -6.29 | 0 | 33.6626 | -13.3237 | 69.4603 |  | 17.8007 | -5.2921 | 0 | -13.4145 | -15.9399 |  |  | -9.0735 | -8.645 | -21.8759 | -21.7699 | 30.75 | 31.06 | -28.1 | -28.1 | 0.5283 | 5.12 | 99.8681 | 29.6622 |  | -13.1 | -34.1 | -8 | -8.5 |  |  | -162.4144 | 5.4254 | -210.4608 | -6.1366 |  | 46.5869 | 124.6985 | 149.1447 | 118.4964 | -28.813 | 21.1563 | 18.2268 | -40.2309 | 74.6432 | -239.5469 | -20.7383 | 20.718 | -0.7263 | 7.809 | -4.64 | -0.821 | -0.833 | -0.24 | 3.36 | -3.5853 | -9.6971 | -2.1378 | 4.7196 | -0.5 | -0.823 | 0.615 |  |  | 4.46 | 3.9142 | 4.0734 |  | 19.2 |  | 0.67 |  | 0 | -14.5337 | -21.1343 | 0.8281 | 10.7522 | -17.7334 | 6.2591 | -11.4 | -5.8 | 35.2524 | -102.888
19/11/2025 | 08:30 |  |  | -10.3465 | 3.1279 | 10.6779 |  | 10.6303 |  | 19.506 | 8.2637 |  | -22.2 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.5683 | -5.6112 | 6.6301 | 6.7531 | 11.6443 | 2.4023 | 0.1697 | 2.2923 |  | -0.9274 | -1.173 | -1.149 | 3.866 | 0 | -8.8 | -0.584 | 0.237 |  | -15.06 | -10 | -12.48 | -12.53 | 6.7106 | 2.5093 | 25.4532 | 26.7773 | -8.2445 | -9.779 | -9.6361 | -0.6774 | -0.5406 | -11.3865 | -8.0375 | 28.0798 | 29.132 | 52.844 | 12.6696 | -7.3 | -7.5 | -26.3918 | -26.2835 | -2.2907 |  | 3.3748 | 4.0046 | 4.1504 | 2.7279 | -137.3638 | 106.2959 | 106.2654 | -20.7042 | -79.4871 |  |  |  | 29.6093 | 11.84 |  | -0.44 | 0.5 | -19.9554 | -19.9554 | 28.3082 | 27.4349 | -7.6345 | -4.0127 | -4.1717 | 3.1903 |  |  |  |  | -40.3 | -3.58 | 22.9646 | 22.8659 | 21.5043 | 79.4555 | 79.2804 | -23.4788 | -71.0492 | -20.6536 | 3.3911 | 37.95 | 15.31 | 20.1611 | 19.7296 | -6.38 | -10.36 |  |  | 22.3313 | -13.7306 | -3.4367 | -40.6 | -39.3 | -2.9407 | 5.4291 | 14.9878 | 14.8495 | 6.3 | -3.77 | 12.9735 | -23.5688 | -7.09 | -7.19 | 21.45 | 7.74 | -26.4364 | -12.5727 | -41.8269 | -40.6727 | 23.8319 | -8.6472 | -16.7971 | -16.7602 | -12.4213 | -17.5407 | -11.786 | -60.6257 | -55.5795 |  | -14.2301 | -13.1382 | 13.9929 | -14.4075 | -13.7175 | 8.208 | -24.524 | -24.0402 | 1.5897 | 0 | -12.63 | -0.8 | 1.885 | -31.8739 | -10.3891 | -10.5809 | 8.059 | 1.4325 | -16.6438 | 4.9667 |  | 4.6994 | 0 | 2.5709 | 0 | 7.5355 | 7.3681 | -19.2575 | 22.8594 | 23.0268 | -7.4895 |  | 20.0455 | -19.79 | -1.6091 | 0.1916 | 1.52 | 2.7 | -20.387 |  | 2.632 | 0.769 |  | 6.91 | -19.425 | -11.1031 | -4.17 | 26.4646 |  | 18.957 | -4.2645 | -4.6663 | 2.4679 |  |  | -13.2872 | -39.1114 | 1.9005 | -18.7558 | 7.1096 | 5.6473 | 123.4906 | -1.3388 | -8.7649 | 5.0896 | 0.6166 | 6.2047 | 6.2344 | -0.3442 |  | -23.7084 | -0.42 | -5.6826 | 0 | 20.6648 | 90.276 |  | 18.2236 | 0 |  | -15.5886 | -18.069 |  |  | -8.4088 | -8.0737 | -24.1209 | -23.7107 | 31.56 | 31.42 | -30 | -29.2 | 0.6162 | 7.6 | 93.6521 | 32.0005 |  | -12.7 | -38.4 | -8 | -8.2 |  | -17.7694 | -175.4068 | 3.1091 | -205.6265 | 0 |  | 43.8296 | 126.7503 | 149.1056 | 117.4697 | -34.3333 | 18.6825 | 19.0372 | -39.4647 | 72.5259 | -233.9647 | -22.7311 | 22.196 | -0.9607 | 5.715 | -5.44 | -0.995 | -1.001 | 0.08 | 2.48 | -3.089 | -8.6137 | 0.148 | 1.3504 | -0.1 | 0.329 | 1.508 |  |  | 2.6431 | 2.0796 | 2.5304 |  | 22.6 |  | 0.67 |  | 0 | -14.0597 | -21.9634 | 2.1501 | 10.1185 | -19.9917 | 8.3398 | -14.6 | -2 | 23.3544 | -93.0532
19/11/2025 | 09:00 |  |  | -8.9405 | 3.4224 | 11.0377 |  | 11.4974 |  | 21.4008 | 9.0427 |  | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.2369 | -5.9046 | 6.9238 | 6.8636 | 12.1905 | 2.3591 | 0.1068 | 2.2975 |  | -1.0274 | -1.166 | -1.16 | 4.246 | 0 | -4.4 | -0.569 | 0.251 |  | -15.52 |  | -11.33 | -11.37 | 8.4313 | 2.3856 | 25.6212 | 27.5238 | -12.5888 | -10.8507 | -10.6752 | 11.2218 | 12.1781 | -13.5299 | -11.5205 | 31.4343 | 32.7172 | 53.2116 | 12.3417 | -7.3 | -7.1 | -24.883 | -24.5237 | -2.3452 |  | 3.7157 | 4.4006 | 3.6867 | 2.6941 | -121.4026 | 110.6296 | 110.7822 | -28.8624 | -62.4163 |  |  |  | 33.8506 | 12.97 |  | 1.94 | 1.7 | -22.0987 | -20.7592 | 31.6635 | 30.1472 | -8.5018 | -9.7936 | -10.159 | 3.8977 |  |  |  |  | -36.1 | -3.71 | 23.4215 | 23.1971 | 22.1252 | 77.5393 | 78.5171 | -23.0324 | -71.7896 | -20.2011 | 3.2556 | 40.45 | 16.34 | 22.0361 | 21.4874 | -7.09 | -10.952 |  |  | 15.6369 | -14.6291 | -3.6082 | -42.7 | -42.9 | -2.7173 | 6.7381 | 15.9341 | 16.5195 | 7.34 | -4.21 | 12.431 | -15.6484 | -7.07 | -7.18 | 21.92 | 9 | -16 | -8.6273 | -41.3041 | -39.7818 | 36.5296 | 1.6436 | -7.9596 | -7.9375 | -16.8016 | -22.4105 | -12.617 | -48.5598 | -55.8539 |  | -15.2566 | -13.9996 | 18.393 | -7.1444 | -7.2691 | -6.148 | -21.9406 | -21.7158 | 6.2262 | 6.77 | -10.95 | 0 | 2.339 | -19.4527 | -11.0392 | -11.0683 | 8.1524 | 5.2826 | -19.2073 | 4.8921 |  | 4.5463 | 0 | 2.6466 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -22.6066 | 21.8772 | 21.7898 | -10.9197 |  | 18.4878 | -21.38 | -2.4056 | 0.1879 | 1.2 | 3.52 | -19.5103 | 2.6937 | 2.578 | 0.677 |  | 7.24 | -15.267 | -6.9879 | -3.74 | 26.9512 |  | 22.505 | -6.1804 | -6.4608 | 2.6258 |  |  |  | -39.5353 | 2.6801 | -20.7623 | 6.7662 | 7.1309 | 126.5809 | -5.5974 | -7.8555 | -6.506 | 0.4107 | 6.5563 | 6.5033 | -0.3076 |  | -21.3981 | -0.84 | -5.1754 | 0 | 19.0713 | 90.9949 |  | 17.9943 | 0 |  | -16.6946 | -19.1049 |  |  | -7.9199 | -7.7551 | -25.8683 | -25.7476 | 29.27 | 28.89 | -30.1 | -30.8 | 0.6162 | 8.8 | 92.5323 | 34.3734 |  | -11.8 | -38.9 | -8.5 | -8.9 | -17.455 | -17.6138 | -179.6814 | 2.7601 | -207.7023 | -1.8402 |  | 43.4987 | 129.0661 | 144.4508 | 116.343 | -33.57 | 16.9212 | 18.9103 | -33.5524 | 68.8888 |  | -26.2952 | 25.6123 | -1.1951 | 6.882 | -5.68 | -0.814 | -0.825 | 1.04 | 1.92 | -2.8755 | -7.7043 | -0.3494 | 0.8499 | -0.2 | 1.294 | 1.263 |  |  | 2.2701 | 2.437 | 2.4688 |  | 23.7 |  | 0.67 |  | 0 | -13.8383 | -21.8662 | 0 | 10.2431 | -19.3757 | 8.3892 | -15.8 | -1.5 | 21.7115 | -89.8251
19/11/2025 | 09:30 |  |  | -11.5788 | 3.5884 | 10.6528 |  | 12.3184 |  | 23.0949 | 10.1227 |  | -22.2 | -33 | 8.8 | 8.28 | -24.2 | 3.738 | -6.2284 | 8.0662 | 8.0808 | 13.8324 | 3.3475 | -0.0263 | 2.7172 |  | -0.9203 | -1.086 | -1.068 | 4.349 | 0 | 2.2 | -0.571 | 0.253 |  | -14.8 |  | -11.48 | -11.55 | 9.9073 | 2.3393 | 28.1106 | 29.6318 | -13.0077 | -9.1092 | -8.7805 | 1.601 | 1.8681 | -11.7884 | -8.4394 | 26.9334 | 27.7156 | 56.7281 | 11.3718 | -7.5 | -7.5 | -25.7974 | -25.5359 | -2.8291 |  | 4.6139 | 4.591 | 4.1247 | 2.7433 | -122.7454 | 112.5522 | 112.7048 | -37.797 | -61.1099 |  |  |  | 37.2437 | 13.6 |  | 3.7 | 2.62 | -22.3666 | -22.9025 | 32.4739 | 30.9606 | -8.722 | -8.4712 | -8.3181 | 4.1626 | 0 |  |  |  | -32.9 | -3.98 | 25.9725 | 25.2466 | 24.3216 | 77.9368 | 78.146 | -25.1872 | -71.5747 | -22.0037 | 3.918 | 42.71 | 17.41 | 22.6611 | 22.3663 | -7.89 | -10.952 |  |  | 14.1288 | -14.4878 | -4.1913 | -44.5 | -45.2 | -2.3718 | 7.2992 | 16.4073 | 17.2617 | 7.91 | -4.21 | 13.3765 | -14.4058 | -7.16 | -7.2 | 24.23 | 10.43 | -15.6545 | -8.3364 | -41.1559 | -40.3182 | 38.2389 | 4.5504 | -6.3295 | -5.481 | -11.0212 | -16.3569 | -13.004 | -39.0272 | -57.7345 |  | -14.3152 | -13.2626 | 19.8095 | -9.9387 | -10.536 | 10.256 | -22.1597 | -21.8368 | 6.0819 | 6.37 | -13.49 | -0.1 | 2.5092 | -25.3291 | -11.856 | -11.8743 | 8.299 | 1.8122 | -17.8198 | 5.344 |  | 5.0739 | 2.6441 | 3.6471 | 0 | 9.545 | 9.3776 | -25.1184 | 23.0908 | 22.9337 | -10.0362 |  | 25.9977 | -18.07 | -0.7979 | 0.2181 | 1.47 | 0.44 | -24.7931 |  | 2.674 | 0.726 |  | 6.56 | -17.1431 | -8.1102 | -3.8 | 27.7561 |  | 22.6373 | -6.6125 | -7.1435 | 2.7008 |  |  | -13.2033 | -40.1957 | 3.8287 | -20.537 | 5.4105 | 4.9451 | 134.3193 | -4.9281 | -6.9786 | -7.1058 | 0.3789 | 6.8566 | 6.8672 | 0 |  | -21.3492 | 0 | -4.6114 | 0 | 21.7997 | 87.2289 |  | 17.4773 | 0 |  | -17.3601 | -18.6142 |  |  | -7.854 | -7.7002 | -26.918 | -27.4293 | 28.76 | 28.98 | -31.4 | -31.7 | 0.845 | 10.64 | 90.6459 | 35.581 |  | -12.3 | -38.9 | -9.3 | -9.8 |  |  | -177.6765 | 4.1299 | -212.4666 | -1.8962 |  | 45.0271 | 125.0751 | 143.8937 | 118.3024 | -33.88 | 18.7278 | 18.3769 | -35.7122 | 73.612 | -234.5766 | -20.6305 | 20.792 | -1.3587 | 6.175 | -6.16 | -0.926 | -0.936 | 1.04 | 1.6 | -2.4805 | -7.4113 | -0.0565 | 0.7034 | -0.6 | -0.27 | -0.004 |  |  | 2.7607 | 2.3442 | 2.0581 |  | 24.2 |  | 0.88 |  | 0 | -13.9724 | -22.1068 | 0.7791 | 9.7645 | -19.5784 | 8.6027 | -16.6 | -0.6 | 19.1479 | -88.945
19/11/2025 | 10:00 |  |  | -12.4906 | 3.7556 | 11.7817 |  | 14.5093 |  | 23.7292 | 10.6587 |  | -26.64 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.4358 | -6.576 | 8.424 | 8.429 | 14.2684 | 3.4389 | 0.277 | 2.3444 |  | -0.9259 | -0.721 | -0.695 | 4.163 | 4.44 | 2.2 | -0.312 | 0.245 |  | -12.36 |  | -12.63 | -12.79 | 10.0538 | 2.972 | 28.4598 | 30.4436 | -15.7075 | -8.4394 | -7.9427 | 17.6591 | 17.4064 | -15.0034 | -12.4582 | 30.0039 | 38.9558 | 56.153 | 11.7168 | -5.5 | -5.4 | -24.529 | -24.3543 | -2.5077 |  | 5.7327 | 6.0726 | 5.2304 | 3.6042 | -108.3407 | 113.8645 | 113.6509 | -51.2123 | -46.34 |  |  |  | 38.8803 | 14.32 |  | 4.19 | 2.99 | -22.0987 | -21.5629 | 30.9511 | 30.1334 | -8.9441 | -8.4085 | -9.4268 | 4.0415 |  |  |  |  | -23.8 | -5.24 | 27.2449 | 27.1049 | 25.6911 | 71.2982 | 71.469 | -21.7415 | -70.2596 | -17.4569 | 4.0466 | 41.85 | 17.24 | 23.9111 | 23.4406 | -8.51 | -11.248 |  |  | 11.2954 | -14.9784 | -4.4045 | -46.4 | -45.7 | -2.3328 | 7.8602 | 17.669 | 18.0038 | 8.54 | -4.63 | 12.7565 | -13.0632 | -6.62 | -6.73 | 21.23 | 10.86 | -13.6545 | -7.6182 | -40.1816 | -39.6364 | 42.1104 | 5.2968 | -3.4352 | -4.4735 | -11.7247 | -17.1775 | -14.962 | -26.8771 | -58.7962 |  | -14.3475 | -14.0166 | 20.9643 | -9.3529 | -10.1335 | 0.528 | -22.6299 | -21.7247 | 5.8477 | 6.54 | -11.06 | -0.7 | 2.6139 | -25.5428 | -11.5253 | -11.5425 | 9.207 | 3.5269 | -22.6455 | 4.6844 |  | 4.2627 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.2101 | -22.1042 | 22.4619 | 22.4375 | -7.4244 |  | 24.6744 | -18.9 | -1.2044 | 0.2016 | 0.54 | 0.93 | -23.7242 |  | 2.665 | 0.646 |  | 6.72 | -19.0428 | -9.1671 | -3.35 | 28.1442 |  | 22.9257 | -7.1388 | -7.7284 | 2.7168 |  |  | -12.6787 | -40.9662 | 3.5252 | -19.9249 | 4.8245 | 6.7508 | 143.5381 | -4.3656 | -6.0871 | -7.7703 | 0.5457 | 7.0763 | 7.0887 |  |  | -22.9964 | 0 | -6.2507 | 0 | 22.4905 | 84.5535 |  | 18.6791 |  |  | -16.96 | -18.9679 | 0 |  | -8.7054 | -8.5736 | -29.5271 | -29.0901 | 28.61 | 27.55 | -30.8 | -30.8 | 0.7572 | 11.2 | 96.4213 | 31.5873 |  | -12.3 | -38.9 | -8.4 | -8.9 |  | -17.7772 | -172.7905 | 5.9352 | -213.2561 | 0 |  | 47.8547 | 122.8463 | 146.8531 | 119.7755 | -28.8456 | 16.6539 | 16.6336 | -39.1918 | 73.2605 | -236.8748 | -21.7977 | 20.7213 | -1.1951 | 6.424 | -6.08 | -0.975 | -0.985 | 1.28 | 0.8 | -2.7124 | -6.7369 | -0.5264 | 0.441 | -0.8 | 0.433 | 1.217 |  | 2.8758 | 2.429 | 2.0774 | 1.8016 |  | 23.7 |  | 1.03 |  | 0 | -13.5607 | -22.0915 | 0 | 8.9041 | -18.7971 | 9.0889 | -15.6 | -1.4 | 15.8941 | -82.5384
19/11/2025 | 10:30 |  |  | -8.6479 | 3.7065 | 12.2918 |  | 14.7283 |  | 25.3902 | 11.2077 |  | -26.64 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.4695 | -6.829 | 8.2022 | 8.2287 | 13.8304 | 3.3034 | 0.0953 | 2.1071 |  | -0.5076 | -0.739 | -0.695 | 4.305 | 4.44 | 4.4 | -0.379 | 0.246 |  | -11.48 |  | -13.5 | -13.51 | 10.072 | 2.8122 | 29.7004 | 31.3501 | -14.1629 | -7.7696 | -6.8381 | 0.7613 | 0.8319 | -11.3865 | -8.9753 | 25.7344 | 26.326 | 59.1674 | 12.9654 | -6 | -6 | -25.5545 | -25.4249 | -2.5913 |  | 3.4954 | 5.7523 | 5.3513 | 3.3292 | -121.3416 | 117.0995 | 116.5196 | -48.9176 | -48.5774 |  |  |  | 39.8184 | 14.48 |  | 5.04 | 3.56 | -18.3479 | -18.214 | 35.2665 | 35.4846 | -8.5747 | -11.0333 | -10.8001 | 3.3684 |  |  |  |  | -20.2 | -5.27 | 28.2396 | 27.641 | 26.0763 | 72.7491 | 73.7505 | -24.6023 | -69.9903 | -19.9323 | 3.9459 | 42.28 | 17.31 | 24.0674 | 23.4406 | -8.97 | -10.952 |  |  | 11.5623 | -14.5445 | -4.6732 | -49.1 | -47.6 | -1.8188 | 8.7952 | 15.461 | 19.4882 | 9.37 | -3.93 | 12.1985 | -13.9233 | -7.13 | -7.29 | 24.4 | 11.76 | -14.0182 | -6.4455 | -40.4254 | -39.2091 | 44.2525 | 8.8515 | -1.1629 | -1.2881 | -12.2986 | -19.3034 | -14.829 | -28.5515 | -59.7168 |  | -15.1926 | -14.0311 | 20.2142 | -7.2678 | -7.6728 | -4.612 | -22.9444 | -22.5624 | 5.5241 | 6.67 | -14.58 | 0 | 3.0763 | -22.8566 | -12.2295 | -12.369 | 8.731 | 2.3628 | -19.4862 | 5.3077 |  | 5.1321 | 2.8867 | 0 | 0 | 6.6983 | 7.0332 | -21.7693 | 21.2275 | 21.926 | -2.81 | 11.1041 | 26.3981 | -17.2 | -0.0325 | 0.1916 | 0.92 | 0.98 | -25.3004 |  | 2.873 | 0.619 |  | 6.52 | -25.3817 | -14.8775 | -2.95 | 28.4675 |  | 24.191 | -7.5387 | -7.9225 | 2.938 |  |  | -11.7751 | -42.078 | 4.1202 | -20.1854 | 5.4454 | 4.7374 | 146.3699 | -3.9881 | -6.8139 | -7.8782 | 0.9137 | 7.2448 | 7.4289 |  |  | -21.9183 | -1.68 | -4.5472 | 0 | 21.0707 | 84.6981 |  | 18.3228 | 0 | 0 | -16.8579 | -17.4386 |  | 0 | -8.8263 | -8.6011 | -31.2742 | -31.1773 | 20.1 | 19.79 | -31 | -31.1 | 0.9146 | 13.68 | 95.9289 | 33.7739 |  | -12.3 | -40.1 | -8.5 | -8.9 |  |  | -174.8813 | 5.4961 | -213.3932 | -6.1865 |  | 48.7261 | 125.4898 | 145.5652 | 119.1786 | -30.7959 | 14.8871 | 17.3028 | -34.5625 | 75.5481 | -236.3627 | -23.3444 | 22.5145 | -1.3123 | 8.083 | -6.08 | -0.936 | -0.946 | 1.36 | 0.72 | -2.7122 | -6.5599 | -0.8774 | 0.148 | 0 | 1.164 | 0.797 | 2.6739 | 2.9043 | 2.9708 | 2.9348 | 1.7242 |  | 23.9 |  | 1.07 |  | 0 | -13.6144 | -21.163 | 0 | 9.4194 | -18.1129 | 8.0828 | -16.3 | -0.9 | 15.0129 | -82.5453
19/11/2025 | 11:00 |  |  | -9.1432 | 3.7566 | 12.052 |  | 15.3087 |  | 26.8157 | 11.7826 |  | -26.64 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.0155 | -6.9104 | 8.387 | 8.3199 | 14.1448 | 3.5307 | 0.1246 | 2.1924 |  | -0.5807 | -0.617 | -0.605 | 4.441 | 4.44 | 2.2 | -0.488 | 0.254 |  | -11.02 |  | -13.71 | -13.77 | 10.908 | 2.648 | 23.8031 | 27.4225 | -13.918 | -7.2338 | -7.102 | 1.5279 | 1.8782 | -14.6015 | -11.6544 | 27.4982 | 26.8847 | 68.8938 | 10.3669 | -5 | -5.2 | -25.8628 | -25.7815 | -2.6719 |  | 5.7883 | 5.8672 | 6.7701 | 4.392 | -123.4168 | 108.4017 | 108.89 | -42.3368 | -54.6146 |  |  |  | 40.8862 | 14.89 |  | 6.02 | 5.14 | -21.295 | -20.4912 | 40.3257 | 39.283 | -8.4158 | -11.7699 | -11.5696 | 6.5347 |  |  |  |  | -17.4 | -5.4 | 29.6854 | 28.2954 | 28.2572 | 67.6869 | 68.4358 | -23.9856 | -65.9004 | -18.6829 | 4.1986 | 40.49 | 16.75 | 24.3799 | 24.0265 | -9.33 | -10.656 |  |  | 6.6758 | -14.3817 | -4.8728 | -46.9 | -47.5 | -1.6833 | 9.3562 | 15.9341 | 20.2304 | 10.04 | -3.87 | 13.7175 | -8.188 | -7.25 | -7.3 | 25.26 | 12.72 | -7.2 | -3.3818 | -41.2074 | -39.3727 | 50.4271 | 14.4156 | 3.7986 | 4.3412 | -10.308 | -17.3327 | -14.906 | -30.2436 | -14.7383 |  | -15.2799 | -14.0444 | 17.5017 | -4.7347 | -5.3909 | 14.352 | -27.6328 | -26.7819 | 2.6519 | 0 | -6.86 | -0.1 | 3.414 | -17.2973 | -10.8774 | -11.1259 | 9.0432 | -0.4629 | -13.9881 | 4.2346 |  | 4.0181 | 0 | 2.6151 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -17.5829 | 22.7822 | 22.2859 | -1.3887 | 12.9335 | 24.9967 | -18.16 | -1.1147 | 0.1943 | 0.23 | 0.8 | -25.6939 |  | 2.885 | 0.66 |  | 7.19 | -24.8133 | -15.379 | -2.99 | 29.192 |  | 28.4889 | -10.2393 | -11.0443 | 2.9956 |  |  |  | -40.7935 | 5.5295 | -22.5331 | 4.9972 | 4.0527 | 151.7725 | -2.0643 | -5.2674 | -12.2486 |  | 7.6852 | 7.7532 |  |  | -21.129 | 1.68 | -7.7019 | -46.0811 | 63.8435 | 145.4935 |  | 15.86 |  |  | -18.7289 | -19.5969 |  |  | -7.9638 | -7.7826 | -31.9424 | -32.2571 | 24.31 | 24.19 | -32 | -32.6 | 0.5466 | 13.28 | 97.29 | 17.9727 |  | -11.4 | -38.4 | -8.8 | -9.4 | -17.8001 | -17.7604 | -230.9701 | -42.4502 | 0 | -74.1349 |  | 118.9705 | 51.615 | 180.5559 | 74.2404 | 39.0719 | 11.1775 | 10.5798 | -70.6146 | 0 | -197.0997 | -52.1732 | 54.0414 | -1.593 | 6.911 | -7.04 | -1.028 | -1.036 | 2.24 | 0.48 | -2.5129 | -6.2669 | -0.087 | 0.676 | -1.1 | -1.791 | -1.153 | 2.6004 | 2.9441 | 2.1093 | 2.2092 | 2.3145 |  | 23.8 |  | 1.25 |  | 0 | -15.0905 | -22.5898 | 3.7974 | 10.343 | -18.9041 | 8.2995 | -16.4 | -0.7 | 36.9933 | -94.0176
19/11/2025 | 11:30 |  |  | -9.6176 | 3.9208 | 11.6929 |  | 15.7736 |  | 27.6199 | 12.3686 |  | -26.64 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.3857 | -7.3488 | 8.8488 | 9.0517 | 14.95 | 3.2912 | 0.0984 | 2.2065 |  | -0.5999 | -0.324 | -0.302 | 3.806 | 4.44 | 4.4 | -0.459 | 0.248 |  | -9.28 |  | -13.87 | -13.89 | 11.6176 | 2.4127 | 24.8414 | 28.5061 | -14.9788 | -5.7602 | -5.4233 | 1.1881 | 1.2436 | -14.1997 | -11.5205 | 26.5727 | 27.7758 | 65.6862 | 10.13 | -4.6 | -4.5 | -26.1141 | -25.9567 | -3.466 |  | 4.3735 | 6.9049 | 6.9517 | 4.6299 | -115.1463 | 109.4699 | 110.2633 | -40.1046 | -42.3249 |  |  |  | 39.9881 | 14.78 |  | 6.34 | 5.15 | -19.5535 | -20.2233 | 34.4844 | 32.7933 | -7.2861 | -15.7051 | -15.7383 | 4.8353 |  |  |  |  | -14.7 | -5.57 | 28.2761 | 28.2148 | 26.8123 | 65.425 | 65.0823 | -20.059 | -66.2301 | -14.1585 | 4.037 | 40.37 | 16.67 | 24.6924 | 24.3195 | -9.59 | -10.656 |  |  | 10.088 | -14.1273 | -5.0276 | -47 |  | -1.7261 | 9.7303 | 16.4073 | 20.787 | 10.55 | -4.09 | 13.795 | -10.9331 | -6.79 | -6.84 | 23.57 | 13.43 | -11.0182 | -5.4636 | -39.1708 | -37.9455 | 50.4035 | 12.1924 | 2.4314 | 2.8131 | -5.1519 | -11.7966 | -14.861 | -34.8191 | -38.0749 |  | -15.3234 | -14.3202 | 15.2846 | -6.4395 | -6.3783 | 9.744 | -26.6452 | -26.4602 | 2.2801 | 0 | -12.69 | 1.1 | 3.4336 | -22.4699 | -11.7163 | -12.0247 | 9.0926 | -1.0871 | -17.3678 | 4.955 |  | 4.6074 | 0 | 0 |  | 9.2101 | 8.5403 | -9.8799 | 21.7547 | 21.6951 | 4.7033 | 19.0485 | 25.0016 | -16.37 | -0.3932 | 0.22 | 0.25 | 0.48 | -26.1709 |  | 3.01 | 0.68 |  | 5.81 | -31.309 | -21.3286 |  | 27.3236 |  | 29.4564 | -10.1732 | -10.7833 | 3.0164 |  |  | -10.9919 | -41.034 | 4.128 | -22.4828 | 6.5255 | 4.9269 | 165.4334 | -1.5678 | -7.1049 | -11.6755 |  | 7.7291 | 7.7927 |  |  | -23.3727 | -0.84 | -4.2568 | -33.6428 | 53.7901 | 121.5852 |  | 17.9618 |  |  | -17.1735 | -20.2097 |  |  | -10.4633 | -9.9414 | -35.172 | -35.0892 | 25.74 | 25.81 | -31.2 | -31 | 0.4752 | 15.6 | 92.172 | 19.7578 |  | -11 | -38.3 | -6.7 | -7.2 | -18.3611 | -18.0659 | -207.0498 | -18.3096 | 0 | -71.4757 |  | 116.3122 | 57.5684 | 219.2549 | 0 | 36.3441 | 14.146 | 11.6447 | -105.6224 | -99.2388 | -128.8015 | -80.4522 | 77.4012 | -1.2634 | 7.312 | -6.88 | -1.034 | -1.052 | 2.24 | -0.24 | -2.5179 | -5.9464 | -0.1144 | 0.383 | -1.6 | 0.847 | 0.052 | 2.5964 | 2.9681 | 2.1213 | 2.1141 | 2.9473 |  | 22.1 |  | 1.38 |  |  | -15.7045 | -24.0337 | 3.8052 | 11.4477 | -19.8348 | 8.6556 | -13.8 | -3.4 | 22.321 | -80.994
19/11/2025 | 12:00 |  |  | -9.9168 | 3.9707 | 12.3971 |  | 13.9483 |  | 27.9668 | 12.2706 |  | -31.08 | -28.6 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 2.4337 | -2.0366 | 8.9715 | 9.066 | 15.3159 | 3.2971 | 0.1773 | 2.4309 |  | -0.5959 | -0.11 | -0.1 | 4.139 | 8.88 | -4.4 | -0.041 | 0.249 |  | -7.76 |  | -15.18 | -15.38 | 11.4101 | 3.1672 | 25.444 | 29.5518 | -15.4339 | -5.3584 | -5.6819 | 0.1553 | 1.1201 | -13.9317 | -10.8507 | 25.8831 | 26.5763 | 63.4166 | 11.0867 | -4.6 | -4.9 | -26.0168 | -25.8048 | -3.4159 |  | 5.0038 | 6.4618 | 7.8718 | 5.1642 | -114.0782 | 112.8879 | 113.5899 | -44.3862 | -35.7534 |  |  |  | 41.4151 | 14.82 |  | 6.45 | 4.84 | -18.6158 | -17.8121 | 32.7853 | 31.1918 | -6.8803 | -17.1969 | -16.7654 | 4.263 |  |  |  |  | -13.9 | -5.21 | 27.7532 | 27.8445 | 26.0124 | 66.7733 | 66.9868 | -22.2436 | -67.6109 | -16.7114 | 4.2479 | 41.73 | 17.21 | 24.6924 | 24.1241 | -9.57 | -10.36 |  |  | 6.9058 | -14.1179 | -4.8511 | -47.1 |  | -2.0398 | 9.7303 | 17.3536 | 20.9726 | 10.65 | -4.37 | 12.5395 | -8.083 | -8.99 | -9.08 | 27.87 | 12.98 | -10.2182 | -5.0545 | -37.4943 | -35.5182 | 49.8956 | 14.2151 | 4.2199 | 5.1845 | -4.5727 | -11.0943 | -13.863 | -33.7332 | -63.2848 |  | -15.056 | -14.1259 | 16.1312 | -8.2507 | -7.2518 | 16.4 | -25.9059 | -25.6372 | 0.08 | -18.01 | -13.09 | -0.6 | 3.6786 | -26.9068 | -11.1894 | -11.2808 | 8.8917 | -4.1907 | -12.3512 | 5.2839 |  | 4.6425 | 0 | 0 |  | 7.3681 | 6.8657 | -7.2006 | 20.545 | 20.2754 | 6.0491 | 20.9298 | 22.1158 | -18.44 | -1.5212 | 0.1916 | 0.68 | 1.42 | -22.7699 |  | 2.992 | 0.078 |  | 6.08 | -30.878 | -21.8477 | -3.03 | 27.0051 |  | 29.8477 | -10.4084 | -10.9783 | 3.089 |  |  | -11.133 | -40.1865 | 3.8021 | -22.3201 | 6.2128 | 6.7181 | 167.1408 | -1.4298 | -6.9938 | -12.3428 | 2.279 | 7.861 | 7.8402 | 2 |  | -18.9603 | -6.29 |  | -11.8219 | 37.6275 | 86.6683 |  | 16.9914 | 0 |  | -16.8031 | -17.1531 |  |  | -9.6118 | -9.3701 | -31.4259 | -31.6076 | 19.05 | 19.79 | -30.7 | -31.1 | 0.9329 | 11.04 | 94.1289 | 17.2047 |  | -10.6 | -38.4 | -7.6 | -8 |  | -17.6845 | -173.4539 | 9.1747 | -232.6608 | -16.5505 |  | 58.6484 | 112.7447 | 147.0705 | 114.0237 | -19.7174 | 23.5002 | 23.4745 | -39.1144 | 98.527 | -229.3069 | 7.2799 | -9.0312 | -2.2962 | 8.371 | -6.16 | -0.975 | -0.984 | 1.44 | 0.4 | -2.4264 | -6.5599 | -0.7004 | 0.4715 | -1 | 2.258 | 1.134 | 2.8027 | 3.3006 | 3.0164 | 2.6934 | 2.4167 |  | 21.9 |  | 1.45 |  | 0 | -13.5675 | -21.9008 | 1.4518 | 8.8147 | -18.754 | 8.6453 | -15 | -1.9 | 11.557 | -69.3173
19/11/2025 | 12:30 |  |  | -9.9883 | 4.0912 | 12.3412 |  | 13.7199 |  | 25.7355 | 11.2697 |  | -33.3 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | 1.7402 | -1.2581 | 8.2998 | 8.3611 | 14.1711 | 3.6256 | 0.262 | 2.4353 |  | -0.9835 | -0.146 | -0.167 | 4.147 | 11.1 | -2.2 | 0.078 | 0.244 |  | -8.66 |  | -14.6 | -14.61 | 10.8701 | 3.2156 | 21.7577 | 26.6916 | -13.9935 | -6.1621 | -5.4703 | 4.4821 | 15.0879 | -16.2091 | -13.5299 | 33.6177 | 33.3312 | 57.8645 | 11.5912 | -5.3 | -5.2 | -25.1922 | -24.7115 | -3.3695 |  | 1.7273 | 6.0063 | 7.755 | 5.0619 | -111.1789 | 110.4464 | 110.7211 | -38.1479 | -38.1825 |  |  |  | 36.615 | 13.24 |  | 4.73 | 4.08 | -17.9461 | -16.7404 | 33.5406 | 32.0661 | -5.8325 | -18.0058 | -17.6281 | 2.0301 |  |  |  |  | -17.9 | -5.02 | 26.4028 | 25.5833 | 24.1849 | 68.6145 | 68.7356 | -18.5701 | -68.9476 | -15.3201 | 4.2062 | 39.46 | 16.32 | 23.2861 | 22.8546 | -9.41 | -9.472 |  |  | 10.9755 | -12.5824 | -4.7684 | -47 |  | -2.2803 | 10.2913 | 15.3033 | 21.7148 | 11.2 | -3.71 | 13.1905 | -11.2531 | -8.8 | -9.02 | 28.53 | 11.19 | -13.4 | -7.1818 | -37.9231 | -37.1 | 45.4429 | 10.6683 | 1.8265 | 1.9952 | -6.006 | -14.0982 | -14.594 | -41.6404 | -61.691 |  | -15.1627 | -14.4091 | 17.8715 | -6.704 | -7.0346 | 7.696 | -25.9324 | -25.5827 | 2.4491 | 0 | -7.33 | 0.1 | 3.5928 | -25.423 | -8.7411 | -8.899 | 5.8743 | -2.3491 | -14.6561 | 4.7023 |  | 4.4663 | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.1959 | -7.5355 | 20.9862 | 20.8585 | 7.0906 | 22.5353 | 25.236 | -17.25 | -1.0103 | 0.2181 | 0.89 | 0.34 | -24.4445 |  | 2.926 | 0.616 |  | 4.05 | -33.5915 | -22.9441 | -3.13 | 25.0225 |  | 29.4748 | -10.2807 | -10.9162 | 3.1089 |  |  |  | -36.9561 | 2.6034 | -22.9461 | 4.1903 | 4.5897 | 160.0986 | -3.2009 | -6.0867 | -11.5722 | 1.905 | 7.6485 | 7.8006 | 1.1747 |  | -18.3467 | -2.93 | -4.1268 | -21.5779 | 43.1184 | 90.9977 |  | 16.1899 | 0 | 0 | -16.6277 | -18.5784 |  |  | -9.6832 | -9.4745 | -29.4181 | -28.9131 | 25.7 | 26.16 | -31.2 | -31.5 | 0.9329 | 11.76 | 90.7471 | 15.586 |  | -11.4 | -38.4 | -6.7 | -7.2 |  | -17.7065 | -182.291 | 9.8569 | -227.7361 | -11.9276 |  | 53.1116 | 116.5312 | 156.7434 | 110.2692 | -23.0492 | 21.6065 | 18.9514 | -44.0549 | 94.9604 | -227.8154 | 7.6539 | -9.2294 | -2.2254 | 7.626 | -6.4 | -0.954 | -0.964 | 1.52 | 0.4 | -2.5977 | -6.5324 | -0.8774 | 0.441 | -0.5 | 1.354 | 1.127 | 2.5666 | 2.9609 | 2.2757 | 2.7115 | 2.0343 |  | 23.6 |  | 1.5 |  | 0 | -14.9687 | -21.4376 | 1.8533 | 11.0233 | -18.6479 | 7.2866 | -15.4 | -1 | 3.8508 | -73.9933
19/11/2025 | 13:00 |  |  | -9.7538 | 3.942 | 12.5176 |  | 12.8279 |  | 23.1425 | 10.0537 |  | -31.08 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -17.6 | 2.6658 | -0.952 | 8.0752 | 7.9123 | 13.1513 | 3.4568 | -0.0201 | 2.4165 |  | -0.8833 | -0.116 | -0.121 | 4.163 | 8.88 | -4.4 | -0.108 | 0.242 |  | -8.71 |  | -14.45 | -14.56 | 10.2802 | 3.2517 | 21.0435 | 24.8892 | -13.7782 | -6.9659 | -6.2141 | 10.806 | 12.5447 | -16.7449 | -13.262 | 38.4349 | 43.2979 | 56.0542 | 11.9499 | -5.1 | -5.2 | -24.1279 | -24.6756 | -3.3622 |  | 1.3454 | 5.5342 | 7.0826 | 4.655 | -110.2328 | 109.3173 | 109.4699 | -32.4362 | -38.077 |  |  |  | 32.6331 | 12.18 |  | 3.27 | 3.27 | -16.4725 | -15.6688 | 32.4299 | 31.445 | -5.3587 | -18.8118 | -18.7767 | 1.6749 |  |  |  |  | -16.8 | -4.76 | 24.8814 | 24.4319 | 23.1217 | 69.9448 | 69.442 | -18.6974 | -68.3459 | -14.6227 | 3.8385 | 39.68 | 16.08 | 22.3486 | 22.171 | -8.85 | -9.176 |  |  | 14.8027 | -12.1901 | -4.6241 | -44.5 | -45.4 | -2.4121 | 10.1043 | 14.1993 | 21.5292 | 10.77 | -3.29 | 12.493 | -15.1509 | -8.89 | -8.99 | 28.98 | 10.02 | -17.1818 | -8.1545 | -38.1634 | -36.7636 | 41.845 | 8.5193 | -1.5423 | -1.2586 | -5.1271 | -11.2581 | -14.466 | -45.1427 | -61.2292 |  | -14.9099 | -14.2904 | 10.9048 | -8.1796 | -7.6922 | 23.568 | -26.624 | -26.2942 | 0.4181 | -8.99 | -13.46 | 2 | 3.3129 | -25.0366 | -9.8995 | -10.1121 | 7.3759 | -0.8397 | -14.7033 | 5.3969 |  | 5.0418 | 0 | 2.6583 |  | 4.8562 | 4.6888 | -3.684 | 20.722 | 20.3956 | 8.3614 | 23.1331 | 22.6285 | -16.55 | -0.9041 | 0.1916 | 0.42 | 1.21 | -22.9737 |  | 2.901 | 0.518 |  | 5.37 | -33.8685 | -24.147 | -3.19 | 26.3696 |  | 29.4646 | -10.5361 | -10.7803 | 3.0115 |  |  |  | -34.8919 | 3.2684 | -23.0993 | 3.7253 | 4.7221 | 161.223 | -3.119 | -5.9706 | -11.6539 | 1.0225 | 7.2228 | 7.3023 | 0 |  | -19.0977 | -2.51 | -3.2764 | -18.5795 | 39.7145 | 95.0686 |  | 15.6916 | 0 |  | -17.8587 | -20.1837 |  |  | -10.0403 | -9.8151 | -28.5828 | -28.2127 | 26.67 | 27.43 | -30.9 | -30.6 | 0.7736 | 10.4 | 92.6388 | 16.5247 |  | -11.8 | -38.4 | -6.7 | -7.2 | -17.9625 |  | -188.5573 | 6.078 | -224.4337 | -9.4425 |  | 53.2723 | 120.5459 | 156.7341 | 108.6068 | -27.7406 | 21.0661 | 21.8306 | -42.8749 | 90.9357 | -226.909 | 4.0041 | -5.1606 | -2.0154 | 8.511 | -6 | -1.045 | -1.056 | 2 | 0.8 | -2.6431 | -6.6789 | -1.2863 | 0.6455 | 0.5 | 1.862 | 1.473 |  |  | 2.1015 | 1.693 | 3.1466 |  | 23.7 |  | 1.34 |  |  | -15.2221 | -21.966 | 1.4248 | 11.3048 | -18.705 | 6.7436 | -15.8 | -1.5 | 9.2233 | -76.6411
19/11/2025 | 13:30 |  |  |  | 3.9602 | 12.5125 |  | 12.2275 |  | 19.9886 | 8.5457 |  | -31.08 | -26.4 |  | 7.452 | -17.6 | 3.8075 | 0.0235 | 7.3309 | 7.3615 | 12.2915 | 3.1284 | 0.0433 | 2.4307 |  | -0.8496 | -0.477 | -0.457 | 3.925 | 8.88 | -4.4 | 0.001 | 0.238 |  | -11.24 |  | -14.41 | -14.41 | 9.8898 | 3.3615 | 19.0911 | 22.9993 | -9.9311 | -6.9659 | -7.2584 | -0.6037 | -0.6306 | -14.7355 | -11.7884 | 28.7549 | 29.4234 | 59.7136 | 14.1818 | -5.8 | -5.7 | -26.8303 | -26.8251 | -3.6326 |  | 2.6177 | 4.8268 | 6.6735 | 4.4319 | -128.6965 | 108.6153 | 108.7374 | -20.3749 | -55.6629 |  |  |  | 31.4655 | 11.9 |  | 2.08 | 2.76 | -17.0084 | -16.8744 | 32.4646 | 30.7376 | -4.6004 | -20.4762 | -20.2283 | 2.5468 | 0 |  |  |  | -20.7 | -4.75 | 21.9313 | 21.5087 | 20.4082 | 73.4566 | 73.8131 | -20.7072 | -67.9957 | -17.3999 | 4.1132 | 36.73 | 14.55 | 22.1924 | 21.5851 | -8.39 | -9.472 |  |  | 16.0937 | -12.3403 | -4.3067 | -42.2 | -43.1 | -2.2131 | 9.7303 | 13.5684 | 20.9726 | 10.61 | -3.29 | 11.966 | -15.2084 | -8.59 | -8.6 | 27.33 | 8.86 | -18.0364 | -8.2545 | -38.8866 | -36.7636 | 38.2396 | 4.6246 | -3.6158 | -4.7302 | -2.8421 | -10.9914 | -13.849 | -58.6903 | -57.444 |  | -14.9728 | -14.0522 | 8.6918 | -6.7562 | -7.4254 | 28.688 | -26.892 | -26.9807 | -3.2754 | -17.34 | -10.42 | 11 | 3.4001 | -23.9179 | -10.7718 | -10.9097 | 9.7905 | -9.6555 | -14.6627 | 5.149 |  | 4.881 | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.0237 | -10.5497 | 21.0855 | 21.0078 | 2.0867 | 16.0832 | 22.9996 | -17.04 | -1.2154 | 0.2007 | 0.7 | 1.45 | -21.2505 |  | 2.704 | 0.731 |  | 6.38 | -29.374 | -19.6176 | -3 | 27.6677 |  | 27.7672 | -9.92 | -10.4509 | 2.9296 |  |  | -11.8935 | -35.3358 | 3.4118 | -22.5586 | 3.8251 | 4.126 | 146.2554 | -2.3993 | -5.7435 | -12.1109 | 0.6996 | 6.7394 | 6.8198 | -0.1235 |  | -18.9148 | -3.35 | 0 | -18.6871 | 35.8684 | 103.9149 |  | 11.1703 | 0 |  | -16.8805 | -17.5284 |  |  | -12.1552 | -11.919 | -29.1217 | -28.6557 | 29.13 | 29.41 | -30.5 | -30.6 | 0.6693 | 11.2 | 99.7816 | 13.3098 |  | -11.8 | -38 | -5 | -5.5 | -18.4491 | -18.3651 | -197.0855 | -0.6351 | -222.0068 | -6.3087 |  | 50.4482 | 123.5092 | 160.0069 | 109.166 | -28.8485 | 22.6228 | 18.811 | -48.299 | 85.8709 | -224.9441 | 2.6222 | 1.2546 | -1.615 | 8.263 | -6 | -1.042 | -1.056 | 0.96 | 0.56 | -2.4264 | -6.4439 | -0.8469 | 0.734 | 0 | 0.245 | 1.317 |  |  | 2.7162 | 2.2581 | 2.2859 |  | 22.7 |  | 1.34 |  |  | -14.9907 | -22.3515 | 1.5559 | 11.5317 | -19.194 | 7.0184 | -14.3 | -2.3 | 17.4574 | -80.4253
19/11/2025 | 14:00 |  |  | -9.7516 | 3.6471 | 12.6304 |  | 11.9105 |  | 19.8144 | 8.5467 |  | -28.86 | -28.6 | 4.4 |  | -17.6 | 3.8146 | -0.6161 | 6.9425 | 6.9646 | 11.9029 | 3.2747 | 0.1874 | 2.5486 |  | -0.9995 | -0.247 | -0.251 | 3.74 | 6.66 | -4.4 | -0.089 | 0.235 |  | -8.74 | -10 | -14.99 | -14.86 | 9.6033 | 3.3739 | 19.438 | 23.2937 | -12.4886 | -7.9036 | -7.5022 | 9.5129 | 9.5135 | -17.2807 | -13.7978 | 33.1615 | 35.0456 | 56.2668 | 8.5004 | -5.6 | -5.5 | -24.7397 | -25.1836 | -3.4594 |  | 2.4902 | 4.5191 | 6.6447 | 4.4677 | -114.2307 | 108.127 | 108.4627 | -25.9565 | -48.4469 |  |  |  | 28.9008 | 9.14 | 9.77 | 0.46 | 9.37 | -14.865 | -14.999 | 31.006 | 29.3473 | -3.9942 | -20.9938 | -20.724 | 1.998 |  |  |  |  | -21.1 | -5.08 | 22.5054 | 22.2875 | 21.2201 | 73.3622 | 73.7548 | -20.0613 | -67.8965 | -16.0603 | 4.384 | 35.84 | 14.22 | 21.8799 | 21.7804 | -8.35 | -9.472 |  |  | 14.0359 | -12.8129 | -4.2006 | -42.9 | -43.1 | -2.2266 | 9.3562 | 13.5684 | 20.6015 | 10.15 | -3.19 | 12.1985 | -14.2758 | -9 | -9.23 | 27.95 | 9.52 | -15.8545 | -7.8818 | -36.2112 | -35.1364 | 42.338 | 7.5348 | -1.6964 | -1.8599 | -12.4938 | -18.9819 | -14.34 | -53.1185 | -57.8401 |  | -15.0773 | -14.0571 | 16.1219 | -3.0884 | -2.9973 | 2.576 | -25.2169 | -24.7959 | 2.9463 | 0 | -13.28 | 0 | 3.3235 | -15.4934 | -11.1445 | -11.3282 | 9.7651 | 0.672 | -17.5032 | 5.0417 |  | 4.7242 | 0 | 0 |  | 4.0189 | 3.684 | -1.6746 | 18.4775 | 18.6836 | 9.1403 | 24.661 | 22.1207 | -16.54 | -1.0085 | 0.1476 | 0.4 | 1.3 | -21.4086 |  | 2.711 | 0.732 |  | 6.73 | -35.2298 | -25.1173 | -3.19 | 27.8839 |  | 29.0808 | -10.2183 | -10.8643 | 2.9163 |  |  | -12.2191 | -37.5514 | 3.5428 | -22.654 | 4.7165 | 3.1001 | 161.9207 | -1.3112 | -7.3994 | -12.8322 | 0.5577 | 6.8273 | 7.0175 |  |  | -16.7086 | -3.77 | -2.6918 | -17.9098 | 36.1967 | 98.359 |  | 16.564 | 0 | 0 | -15.7794 | -17.8034 |  |  | -9.5404 | -9.3921 | -27.6284 | -27.3839 | 21.77 | 21.38 | -29.7 | -30.4 | 0.8981 | 4.88 | 86.7736 | 21.0764 |  | -11.4 | -38 | -7.2 | -7.7 | -17.9454 | -17.6954 | -188.674 | 1.6762 | -229.3741 | -12.0982 |  | 53.4684 | 115.772 | 147.8282 | 112.8638 | -25.0135 | 26.6294 | 21.487 | -36.5111 | 94.422 | -230.7637 | 4.9749 | -4.8543 | -2.2962 | 8.625 | -5.28 | -0.97 | -0.978 | 0 | 0.8 | -2.2488 | -7.3228 | -0.322 | 0.7645 | -0.5 | 0.888 | 0.733 | 2.5582 | 2.9253 | 3.7881 | 3.3108 | 1.5087 |  | 22.5 |  | 1.33 |  |  | -14.1578 | -21.7544 | 0 | 10.3703 | -19.0429 | 7.8338 | -14.3 | -2.1 | 14.2894 | -78.4735
19/11/2025 | 14:30 |  |  | -10.0879 | 3.704 | 12.0651 |  | 11.9927 |  | 22.284 | 9.6827 |  | -31.08 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | 3.8142 | -0.7662 | 7.5133 | 7.5184 | 12.6132 | 3.3005 | 0.2216 | 2.4437 |  | -1.0343 | -0.211 | -0.192 | 4.143 | 8.88 | -4.4 | -0.076 | 0.246 |  | -8.99 |  | -14.84 | -14.95 | 10.0486 | 3.1242 | 21.8996 | 25.8998 | -12.7907 | -7.2338 | -6.7501 | -0.0072 | 0.1218 | -14.6015 | -11.7884 | 28.6565 | 29.1434 | 61.018 | 8.4818 | -5.8 | -5.8 | -26.3584 | -26.3829 | -3.504 |  | 2.9773 | 4.8709 | 6.6085 | 4.5524 | -124.4239 | 112.0945 | 112.247 | -34.6331 | -48.7709 |  |  |  | 33.9804 | 10.34 | 10.99 | 2.72 | 11.52 | -17.0084 | -16.2046 | 31.8214 | 29.8557 | -5.7912 | -17.9128 | -17.3186 | 3.2666 |  |  |  |  | -18.3 | -5.41 | 25.9468 | 25.8836 | 24.5112 | 73.1509 | 73.4983 | -22.4063 | -68.6911 | -18.2123 | 4.4481 | 39.61 | 16.34 | 24.0674 | 23.6359 | -9.58 | -10.064 |  |  | 10.1851 | -13.4064 | -5.0648 | -48.1 | -47.8 | -1.9092 | 9.7303 | 14.8301 | 20.9726 | 10.22 | -3.74 | 12.7255 | -11.2506 | -9.17 | -9.16 | 29.87 | 12.48 | -12.4909 | -6.7091 | -36.5625 | -35.6727 | 48.9839 | 11.8458 | 2.6602 | 2.88 | -10.0116 | -17.6851 | -14.883 | -43.3105 | -58.0113 |  | -14.5629 | -13.4476 | 18.8659 | -3.35 | -3.7578 | -8.708 | -23.4418 | -22.8511 | 5.3758 | 6.39 | -4.29 | -1.5 | 3.2698 | -15.6634 | -11.2122 | -11.3203 | 9.4747 | 2.2474 | -21.8284 | 4.8403 |  | 4.5807 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | -5.5261 | 20.386 | 19.2043 | 8.9952 | 24.6771 | 24.3033 | -15.98 | -0.9023 | 0.2181 | 0.54 | -0.5 | -25.0184 |  | 2.559 | 0.682 |  | 6.64 | -34.5034 | -24.1387 | -2.7 | 28.0258 |  | 30.4326 | -10.5199 | -9.7435 | 3.042 | 0.057 |  | -11.56 | -40.1951 | 3.2874 | -23.6459 | 3.9462 | 4.0215 | 162.6482 | -1.5483 | -10.3351 | -11.5339 | 0.7164 | 7.0983 | 7.1757 |  |  | -15.219 | -3.77 | 0 | -18.3086 | 41.1323 | 94.5771 |  | 15.7862 | 0 | 0 | -14.3691 | -15.719 |  |  | -9.1064 | -8.9471 | -27.3661 | -27.6198 | 30.8 | 29.77 | -30.4 | -30.7 | 0.845 | 6.16 | 86.8626 | 30.0874 |  | -11.8 | -38.3 | -8 | -8.1 | -17.6599 | -17.6745 | -186.4841 | 1.1367 | -228.8227 | -12.5098 |  | 53.4383 | 114.9262 | 158.1914 | 111.3575 | -23.7222 | 22.4149 | 20.0545 | -45.0158 | 97.0941 | -225.812 | 8.7691 | -10.5438 | -1.3342 | 5.154 | -5.12 | -0.856 | -0.858 | 0.24 | 1.12 | -1.9903 | -6.8833 | -0.2914 | 0.618 | -0.3 | -0.029 | 1.189 |  |  | 3.0206 | 3.2608 | 2.7543 |  | 23.3 |  | 1.53 |  | -3.5487 | -13.5503 | -20.9735 | -1.0452 | 9.4811 | -17.5948 | 7.6821 | -15.2 | -1.9 | 11.1145 | -78.1358
19/11/2025 | 15:00 |  |  | -10.0429 | 3.94 | 12.4191 |  | 13.056 |  | 23.0016 | 10.0667 |  | -31.08 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -17.6 | 3.7359 | -0.8072 | 8.024 | 8.206 | 13.7653 | 3.5968 | 0.1231 | 2.3999 |  | -0.4441 | -0.039 | -0.02 | 3.874 | 8.88 | -4.4 | -0.13 | 0.239 |  | -7.33 |  | -15.25 | -15.33 | 11.3199 | 2.8357 | 22.875 | 26.8601 | -14.6408 | -6.2961 | -6.6515 | 2.5747 | 3.9279 | -15.1374 | -12.0563 | 28.9871 | 30.0357 | 62.6679 | 7.3999 | -5.5 | -5.6 | -26.076 | -25.9947 | -3.4593 |  | 2.9567 | 4.9621 | 6.7564 | 4.4262 | -121.6467 | 111.5451 | 111.8503 | -40.4645 | -46.1634 |  |  |  | 34.9584 | 10.68 | 11.07 | 3.46 | 12.5 | -16.3386 | -15.6688 | 28.847 | 27.2574 | -5.9646 | -17.396 | -15.9003 | 1.7018 |  |  |  |  | -16.9 | -5.36 | 27.2977 | 26.8049 | 25.7051 | 71.1891 | 71.2851 | -22.5956 | -66.3943 | -18.7932 | 4.2206 | 40.78 | 16.91 | 24.3799 | 23.9288 | -9.96 | -10.36 |  |  | 8.0509 | -13.8841 | -5.4285 |  |  | -2.2009 | 9.3562 | 15.3033 | 20.6015 | 10.16 | -4.04 | 12.6635 | -9.628 | -9.68 | -9.69 | 29.93 | 12.23 | -11.2727 | -5.4636 | -34.8383 | -34.0818 | 50.3808 | 14.8597 | 4.8318 | 5.9975 | -10.7199 | -18.4133 | -14.685 | -38.4166 | -55.7404 |  | -15.2757 | -13.8075 | 12.8391 | -3.8128 | -5.857 | 5.136 | -23.2243 | -22.629 | 5.4278 | 6.21 | -8.71 | -2.1 | 3.1512 | -17.7388 | -11.833 | -11.8492 | 9.2307 | 4.5806 | -22.5518 | 5.0348 |  | 4.9544 | 0 | 0 |  | 5.861 | 5.3586 | -0.5024 | 18.0114 | 17.8106 | 13.4471 | 28.6303 | 25.8854 | -15.55 | -0.0911 | 0.1916 | 0.1 | -0.26 | -25.3724 |  | 2.628 | 0.573 |  | 5.52 | -37.731 | -27.208 | -1.93 | 28.2598 |  | 28.6306 | -11.0071 | -11.7151 | 3.0487 | 0.0255 |  |  | -41.258 | 4.8911 | -22.3884 | 2.341 | 2.3353 | 168.1995 | -0.4664 | -5.5288 | -14.2739 |  | 7.362 | 7.3577 |  |  | -10.1801 | -2.1 | -4.0825 | -16.5069 | 47.3155 | 95.5313 |  | 18.5214 | -7.6102 | -8.2118 | 0 | 0 |  |  | -8.6395 | -8.5077 | -28.5931 | -28.0943 | 30.24 | 31.3 | -30.7 | -30.6 | 0.6162 | 7.92 | 83.0682 | 31.5002 |  | -11.4 | -39.3 | -8.4 | -8.9 | -17.6641 | -17.6872 | -180.6971 | 4.1479 | -231.517 | -12.2413 |  | 53.5295 | 111.8253 | 157.6014 | 112.6566 | -19.6303 | 20.0902 | 18.2381 | -46.7318 | 103.3044 | -226.5943 | 15.3246 | -16.5321 | -1.3587 | 8.018 | -5.36 | -0.886 | -0.897 | 0.32 | 0.48 | -1.5419 | -6.1204 | -1.3474 | 0.2365 | -0.7 | 1.614 | 2.027 |  | 3.2429 | 4.1512 | 3.5376 | 3.4513 |  | 23.7 |  | 1.54 |  | -5.3924 | -10.8665 | -18.5651 | -2.6267 | 7.1371 | -15.0025 | 7.248 | -16.4 | -1.3 | 11.7431 | -76.3142
19/11/2025 | 15:30 |  |  | -9.8113 | 3.8849 | 12.4998 |  | 12.9869 |  | 23.383 | 10.2857 |  | -31.08 | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 3.5678 | -1.6054 | 8.2537 | 8.4306 | 13.8402 | 4.2361 | 0.1364 | 2.2399 |  | -0.3931 | 0.126 | 0.128 | 3.793 | 8.88 | -4.4 | -0.212 | 0.237 |  | -6.89 |  | -15.4 | -15.08 | 10.9341 | 2.7012 | 22.1322 | 26.0379 | -15.5352 | -7.0998 | -6.7297 | 9.6022 | 16.0407 | -18.3524 | -14.3336 | 36.0665 | 33.8982 | 62.4857 | 6.5028 | -5.3 | -4.9 | -24.3522 | -24.3457 | -3.3017 |  | 1.5655 | 4.988 | 6.6984 | 4.4308 | -107.8829 | 110.2328 | 110.8737 | -45.215 | -40.5133 |  |  |  | 35.0382 | 10.57 | 10.82 | 3.33 | 12.41 | -17.1423 | -18.3479 | 27.8939 | 26.1352 | -6.027 | -12.4678 | -13.0107 | 1.1345 | 0 |  |  |  | -20.5 | -5.34 | 28.8233 | 28.221 | 27.3136 | 69.2957 | 69.5962 | -19.5624 | -67.201 | -15.8575 | 4.2031 | 40.34 | 16.82 | 24.3799 | 23.8312 | -10.04 | -10.064 |  |  | 10.6059 | -13.3782 | -5.5075 |  |  | -2.3596 | 8.7952 | 15.7764 | 19.4882 | 9.72 | -4.1 | 12.3535 | -10.0156 | -8.97 | -9.09 | 28.44 | 12.42 | -10.6545 | -5.8545 | -36.4929 | -34.1455 | 51.1159 | 12.9601 | 3.1661 | 3.6505 | -7.4554 | -16.0123 | -14.614 | -32.2199 | -55.3824 |  | -14.7677 | -13.7978 | 10.7298 | -9.2026 | -7.6316 | 31.76 | -25.6283 | -25.4484 | 1.5801 | -15.25 | -11.99 | 0.7 | 3.142 | -27.2629 | -10.8702 | -10.9722 | 8.0823 | 0.6668 | -16.7797 | 5.1002 |  | 4.9656 | 0 | 0 |  | 7.5355 | 7.2006 | 2.1769 | 18.182 | 18.7313 | 13.3302 | 28.3376 | 27.1305 | -15.5 | -0.3914 | 0.1916 | 0.62 | -1.17 | -24.8959 |  | 2.682 | 0.739 |  | 9.28 | -37.9244 | -27.5774 | -1.95 | 26.9403 |  | 29.835 | -10.6063 | -11.1521 | 3.112 |  |  | -10.7159 | -40.4991 | 3.7951 | -22.6947 | 4.4708 | 4.0547 | 175.2359 | -0.1951 | -7.9314 | -13.247 |  | 7.5167 | 7.7453 |  |  | -7.5187 | -1.26 | -6.3513 | -16.0583 | 45.2686 | 90.5198 |  | 25.3675 | -7.6938 | -8.561 | -11.3734 | 0 |  |  | -7.5738 | -7.2497 | -25.7551 | -25.9424 | 29.08 | 29.05 | -31.6 | -31.1 | 0.6345 | 2 | 92.0451 | 30.9545 |  | -11.4 | -38.8 | -9.7 | -10.2 |  | -17.4641 | -171.7761 | 6.0257 | -232.4112 | -12.0725 |  | 58.7235 | 107.2754 | 158.8427 | 117.8371 | -13.7906 | 15.4644 | 13.0729 | -48.7992 | 116.8342 | -233.5643 | 26.5495 | -20.0223 | -1.4295 | 8.296 | -5.44 | -0.873 | -0.874 | 0.32 | 0.24 | -1.417 | -6.2669 | -1.2589 | 0.2365 | -1.3 | 0.088 | -0.567 |  | 2.9678 | 3.4821 | 3.6927 | 3.9989 |  | 23.7 |  | 1.33 |  | -7.2255 | -10.6739 | -17.9604 | -5.7377 | 7.0974 | -13.8876 | 6.9013 | -15.7 | -0.3 | 8.7188 | -80.317
19/11/2025 | 16:00 |  |  | -10.0049 | 3.7778 | 13.1728 |  | 12.6835 |  | 24.0036 | 10.4317 |  | -31.08 | -26.4 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 3.3928 | -0.5759 | 8.0995 | 8.1861 | 13.8872 | 4.1334 | 0.2227 | 2.4365 |  | -0.4698 | -0.023 | 0.018 | 4.14 | 8.88 | -4.4 | -0.32 | 0.256 |  | -7.13 |  | -15.9 | -16.06 | 10.9633 | 2.8727 | 20.453 | 24.2295 | -12.772 | -6.6979 | -5.8658 | 0.3725 | 0.7286 | -15.5393 | -12.7261 | 27.4715 | 28.1765 | 66.8645 | 7.8279 | -5.4 | -5.6 | -26.8263 | -26.5399 | -3.5524 |  | 3.5856 | 4.6546 | 6.3385 | 4.1762 | -125.37 | 111.7893 | 111.6367 | -41.7445 | -52.2992 |  |  |  | 36.585 | 10.73 | 10.77 | 3.93 | 12.97 | -17.8121 | -16.6065 | 25.1474 | 23.9424 | -5.2672 | -12.4433 | -12.0589 | 2.7049 |  |  |  |  | -19.9 | -5.13 | 28.5968 | 28.4203 | 26.644 | 71.5807 | 72.0087 | -23.4051 | -67.02 | -19.1313 | 4.0062 | 40.68 | 16.98 | 24.3799 | 24.0265 | -9.88 | -10.36 |  |  | 4.6005 | -13.7383 | -5.283 | -48.1 | -47.7 | -2.2778 | 8.6082 | 15.1456 | 19.1171 | 9.3 | -3.98 | 12.7875 | -5.6578 | -9.24 | -9.31 | 28.79 | 11.96 | -7.1818 | -3.6091 | -33.7121 | -33.0909 | 52.1098 | 15.0317 | 5.4461 | 5.6877 | -11.1226 | -19.0376 | -15.287 | -34.4618 | -56.1843 |  | -14.8138 | -13.5876 | 15.9481 | -4.5519 | -4.7562 | 4.624 | -24.9408 | -24.5446 | 3.7876 | 0 | -12.79 | 0 | 3.0559 | -17.0448 | -10.0168 | -10.3003 | 6.6641 | 1.0632 | -19.2709 | 5.1092 | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.8704 | -2.6793 | 17.7527 | 17.0454 | 12.2849 | 26.7777 | 25.8708 | -16.47 | -0.6166 | 0.2181 | -0.03 | -0.78 | -27.5827 | 0 | 2.633 | 0.757 |  | 9.74 | -36.8922 | -26.5859 | -1.88 | 27.4913 |  | 29.9418 | -10.3766 | -11.0254 | 3.2348 |  |  | -11.2615 | -40.1756 | 4.8046 | -22.9019 | 5.7582 | 6.2585 | 176.7712 | -0.6324 | -8.0378 | -12.8096 | 0.5971 | 7.4425 | 7.5633 | -0.1652 |  | -9.0412 | -3.35 | 0 | -12.2781 | 44.3736 | 90.1883 |  | 22.1858 | -7.7507 | -7.8467 | 0 | -11.8378 |  |  | -7.4365 | -6.9586 | -25.9194 | -24.9585 | 28.61 | 28.44 | -32.6 | -32.5 | 0.7919 | 1.68 | 89.8398 | 32.7639 |  | -11.8 | -40.6 | -9.7 | -10.2 | -17.7728 | -17.5989 | -174.412 | 2.7329 | -230.0084 | -7.6561 |  | 51.2773 | 114.4981 | 170.093 | 108.2053 | -22.9969 | 16.7521 | 15.3979 | -58.6885 | 106.3136 | -224.7637 | 25.5531 | -21.9979 | -1.8494 | 8.813 | -5.76 | -0.806 | -0.808 | 0.32 | 0 | -1.6065 | -5.8579 | -0.6729 | 0.0595 | -1.5 | -1.125 | -1.641 | 2.7554 | 2.9679 | 3.2973 | 3.4789 | 3.4095 |  | 25.4 |  | 1.27 |  | -5.8896 | -11.4711 | -18.5255 | -2.8545 | 7.0059 | -14.8182 | 7.3306 | -17.3 | 0.3 | 14.6748 | -77.7113
19/11/2025 | 16:30 |  |  | -10.2065 | 3.4656 | 13.1971 |  | 12.4081 |  | 22.8323 | 9.9867 |  | -31.08 |  |  | 9.936 |  | 3.6477 | -0.4651 | 7.9602 | 7.8947 | 13.2885 |  |  |  |  | -0.5366 | -0.209 | -0.198 | 3.64 | 8.88 | -6.6 | -0.093 | 0.234 |  | -10.03 |  | -14.33 | -14.34 | 12.1381 | 3.2246 | 20.7 | 24.5553 | -13.2827 | -7.6357 | -7.4031 | 8.5849 | 11.7257 | -15.1374 | -12.3242 | 31.4134 | 30.0496 | 68.1769 | 8.1914 | -5.9 | -5.9 | -26.0443 | -26.3897 | -3.5991 |  | 4.8609 | 4.5904 | 6.5532 | 4.3443 | -117.0384 | 111.0568 | 111.2094 | -35.883 | -45.9513 |  |  |  | 36.605 | 10.41 | 10.67 | 3.21 | 12.22 | -22.7685 | -22.2327 | 29.9131 | 28.8961 | -5.8351 | -13.8403 | -13.9362 | 4.6858 |  |  |  |  | -22 | -5.28 | 28.0453 | 27.926 | 25.6998 | 73.903 | 74.0928 | -22.8734 | -68.6129 | -20.0722 | 4.0098 | 40.19 | 16.75 | 23.9111 | 23.5382 | -9.96 | -10.064 |  |  | 8.9933 | -13.3464 | -5.2631 | -48.1 |  | -2.2534 | 8.0472 | 14.0415 | 18.746 | 8.86 | -3.37 | 11.997 | -9.8281 | -9.29 | -9.43 | 29.46 | 11 | -9.0909 | -4.8455 | -39.9235 | -38.3636 | 48.1051 | 11.7908 | 1.6098 | 2.3827 | -15.6806 | -22.795 | -14.282 | -43.3231 | -57.3461 |  | -14.4202 | -13.2262 | 17.7829 | -4.9723 | -5.2976 | -2.052 | -25.0781 | -24.6838 | 7.1029 | 0 | -11.89 | 0 | 3.0002 | -18.3042 | -11.2353 | -11.3048 | 8.4293 | 5.7333 | -21.7584 | 5.3294 | 5.1298 |  | 0 | 0 |  | 10.7172 | 10.5497 | -14.7362 | 20.8854 | 21.037 | 0.8875 | 15.503 | 26.6325 | -17.25 | -1.7482 | 0.2273 | 1.45 | -1.74 | -27.1551 |  | 2.526 | 0.782 |  | 10.76 | -28.3666 | -18.5536 | -2.47 | 27.8213 |  | 28.6925 | -9.8746 | -10.3496 | 3.2387 |  |  | -12.066 | -40.5296 | 4.5588 | -22.0149 | 5.7426 | 4.9272 | 156.2258 | -1.1812 | -7.9217 | -12.4762 | 1.1941 | 7.5167 | 7.7057 | 1 |  | -2.9537 | -6.29 | 0 | -5.8507 | 45.0771 | 80.0962 |  | 35.2706 | -7.8084 | -8.7863 | -10.2612 | -11.6146 |  |  | -7.9254 | -7.7551 | -23.6396 | -23.1039 | 23.02 | 23.93 | -30.8 | -31.1 | 0.6857 | -1.68 | 90.9273 | 33.1109 |  | -12.3 | -39.7 | -7.6 | -8.1 | -17.9817 | -18.0451 | -154.3279 | 14.4392 | -272.5428 | -12.9801 |  | 73.8774 | 92.1034 | 196.2475 | 74.598 | 2.093 | 25.1206 | 24.0755 | -86.0211 | 173.042 | -188.1155 | -9.2338 | 19.1254 | -1.0535 | 5.708 | -4.72 | -0.965 | -0.973 | -0.48 | 1.84 | -1.5261 | -7.3808 | 0.09 | 0.1175 | -1 | 1.476 | 0.642 | 2.5252 |  | 4.4074 | 4.2076 | 2.9729 |  | 24.2 |  | 1.15 |  | -6.7138 | -11.1103 | -18.2006 | -4.4703 | 7.0212 | -14.539 | 7.1049 | -15.8 | -1.1 | 10.8482 | -82.3921
19/11/2025 | 17:00 |  |  | -9.8164 | 3.472 | 13.4199 |  | 11.1995 |  | 21.906 | 9.5017 |  | -28.86 | -26.4 |  | 8.28 |  | 3.8122 | -1.4541 | 7.8443 | 7.97 | 13.3475 |  |  |  |  | -0.4508 | 0.141 | 0.151 | 4.127 | 6.66 | -6.6 | -0.428 | 0.251 |  | -7.52 |  | -14.3 | -14.37 | 11.0646 | 3.3402 | 21.8454 | 25.5888 | -16.201 | -8.8413 | -6.5637 | 12.5076 | 23.7467 | -16.0751 | -15.2713 | 29.459 | 42.6321 | 61.4964 | 7.6721 | -5.3 | -5.4 | -23.9045 | -23.4179 | -3.3427 |  | 2.448 | 4.2942 | 5.9909 | 4.0933 | -107.242 | 106.6622 | 106.418 | -43.9595 | -45.8239 |  |  |  | 33.8407 | 10.35 | 10.43 | 2.75 | 11.88 | -17.9461 | -18.214 | 25.468 | 24.1741 | -5.507 | -14.4799 | -14.382 | 2.5259 |  |  |  |  | -25.9 | -3.84 | 26.4835 | 25.9489 | 24.6575 | 71.2655 | 69.8773 | -21.4106 | -66.0267 | -18.2398 | 3.9976 | 39.7 | 16.5 | 22.9736 | 22.6593 | -9.05 | -10.064 |  |  | 7.8614 | -13.4303 | -4.7803 | -43.4 | -43.7 | -2.9797 | 7.4862 | 14.1993 | 17.8183 | 8.25 | -4.05 | 11.904 | -9.018 | -8.68 | -8.8 | 30.19 | 10.64 | -9.9273 | -5.0545 | -35.7257 | -34.3091 | 47.8808 | 12.333 | 2.5846 | 2.8089 | -15.6076 | -22.6766 | -13.833 | -38.2281 | -44.5579 |  | -13.6312 | -12.524 | 15.357 | -5.1084 | -5.2241 | -2.052 | -22.7022 | -22.4807 | 5.9664 |  | -12.69 | 0 | 2.7178 | -17.3808 | -11.5247 | -11.681 | 9.855 | 5.3107 | -21.3242 | 5.1262 | 0 | 4.8671 | 0 | 0 |  | 7.2006 | 7.2006 | -7.5355 | 17.4772 | 17.6689 | 8.3797 | 23.3164 | 25.0016 | -15.65 | -1.4131 | 0.2007 | 0.86 | -1 | -25.6086 |  | 2.304 | 0.675 |  | 9.17 | -33.9922 | -24.2703 | -2.19 | 26.2919 |  | 28.3158 | -10.4474 | -10.8899 | 3.182 | 0.0668 |  |  | -38.919 | 3.4021 | -22.6414 | 6.2759 | 7.5012 | 170.3213 | -1.3148 | -6.477 | -13.274 | 1.5433 | 7.5021 | 7.5396 | 0.4768 |  | 4.6164 | -2.51 | 0 | 7.3285 | 58.9057 | 84.2448 |  | 44.7521 | -10.2003 | -9.5381 | -10.9628 | 0 | 20.3736 | 20.2745 | -7.409 | -6.8597 | -20.7423 | -20.4977 | 29.67 | 29.95 | -30.9 | -31.2 | 0.5466 | -1.92 | 84.5535 | 32.8432 |  | -12.7 | -39.3 | -9.7 | -10.2 | -17.7628 |  | -135.6477 | 6.8234 | -271.0842 | -8.5618 |  | 83.6958 | 80.3372 | 198.4187 | 78.6379 | 15.8994 | 20.2249 | 18.2604 | -92.1723 | 195.3404 | -188.5633 | 14.0392 | -2.103 | -1.991 | 5.763 | -4.4 | -0.901 | -0.911 | -0.88 | 2.32 | -1.8289 | -8.0552 | -0.1755 | 0.206 | -1 | 0.576 | -0.059 |  |  | 4.0983 | 3.6058 | 3.8219 |  | 24.1 |  | 1.14 |  | -8.0395 | -10.8163 | -16.5156 | -6.1927 | 6.3662 | -12.6316 | 5.837 | -16.3 | -0.2 | 25.7344 | -95.5731
19/11/2025 | 17:30 |  |  | -8.8896 | 3.5863 | 13.3779 |  | 9.6189 |  | 20.0421 | 8.5657 |  | -24.42 | -22 | -2.2 | 4.968 | -13.2 | 3.7389 | -1.0222 | 7.7064 | 7.7244 | 12.7635 |  |  |  |  | -0.3096 | 0.039 | 0.061 | 4.207 | 4.44 | -11 | -0.279 | 0.253 |  | -8.06 |  | -14.47 | -14.51 | 9.284 | 3.4855 | 20.477 | 24.1495 | -14.3291 | -8.3055 | -7.7963 | 14.5042 | 16.1686 | -17.2807 | -13.9317 | 38.653 | 38.4066 | 59.0421 | 8.5955 | -6.1 | -6 | -25.4172 | -24.2617 | -3.1354 |  | 1.6329 | 4.1916 | 5.9652 | 3.975 | -111.4536 | 107.4251 | 106.9673 | -29.772 | -58.3848 |  |  |  | 30.6173 | 9.64 | 9.63 | 0.94 | 10.36 | -17.2763 | -18.08 | 26.0592 | 24.862 | -4.3838 | -14.3171 | -14.1332 | 0.6917 |  |  |  |  | -30.4 | -3.62 | 24.7889 | 24.2536 | 23.1297 | 74.8191 | 74.6065 | -21.5858 | -68.2165 | -19.3819 | 3.0076 | 37.45 | 15.24 | 21.4111 | 21.1945 | -8.5 | -9.472 |  |  | 11.8823 | -12.4001 | -4.401 | -43.5 | -43.2 | -3.2959 | 6.9251 | 11.6758 | 17.0761 | 7.55 | -3.08 | 11.0515 | -11.8782 | -7.4 | -7.46 | 25.26 | 9.4 | -12.4364 | -6.4091 | -36.7469 | -35.9273 | 40.6125 | 6.0874 | -3.5599 | -3.3481 | -17.0115 | -24.9875 | -14.493 | -53.1938 | -40.864 |  | -12.9638 | -11.5271 | 15.7762 | -5.96 | -5.8802 | -1.028 | -22.857 | -22.5693 | 7.9628 |  | -11.54 | 0 | 2.2374 | -17.3767 | -11.3888 | -11.566 | 9.5704 | 8.2954 | -23.7582 | 5.2966 |  | 4.9946 | 0 | 0 |  | 6.3633 | 5.861 | -3.5166 | 17.7078 | 17.5042 | 10.3771 | 25.126 | 23.4879 | -16.47 | -1.0085 | 0.2364 | 0.49 | 0.79 | -22.4622 |  | 2.215 | 0.711 |  | 8.69 | -35.1739 | -25.3013 | -2.28 | 24.9713 |  | 28.717 | -9.7937 | -10.2315 | 3.0943 |  |  | -11.0052 | -34.8041 | 2.1942 | -23.0728 | 5.9346 | 6.4205 | 169.2519 | -2.275 | -7.8075 | -12.1037 | 1.3687 | 7.3327 | 7.3497 | 0.6003 |  | 10.0582 | -2.93 | 0 | 6.5225 | 55.6892 | 88.8082 |  | 49.908 | -10.1658 | -10.8995 | 0 | -11.0132 |  |  | -9.6613 | -9.4305 | -18.4988 | -18.4184 | 23.76 | 24.09 | -32.4 | -32.7 | 0.6345 | -3.04 | 83.0023 | 32.9198 |  | -14.1 | -39.3 | -7.1 | -7.6 |  | -17.805 | -129.4863 | 14.2779 | -274.4813 | -19.8455 |  | 109.1975 | 58.6271 | 160.208 | 104.8801 | 44.3745 | 23.8177 | 23.5575 | -50.9118 | 215.8571 | -207.7263 | 11.6338 | 0.212 | -2.0374 | 5.657 | -4.96 | -1.019 | -1.029 | -0.24 | 2.4 | -2.4506 | -8.3207 | 0.1175 | -0.0565 | -0.8 | -0.973 | -0.506 |  |  | 3.4157 | 3.6912 | 3.0368 |  | 24.4 |  | 1.05 |  | -8.9155 | -10.4942 | -16.3575 | -6.1695 | 6.1206 | -11.9454 | 5.1568 | -16.9 | 0 | 29.9995 | -100.9502
19/11/2025 | 18:00 |  |  | -11.8943 | 3.4478 | 12.886 |  | 11.6005 |  | 15.2783 | 6.1818 |  | -24.42 |  | -2.2 |  | -11 | 3.6278 | 1.3035 | 4.994 | 4.8942 | 8.2367 |  |  |  |  | -0.3087 | -0.192 | -0.169 | 3.674 | 4.44 |  | -1.052 | 0.25 |  | -9.39 |  | -14.78 | -14.69 | 9.125 | 3.3293 | 18.8817 | 22.9606 | -9.8178 | -8.0375 | -7.6053 | 0.8502 | 0.9858 | -14.7355 | -11.9224 | 30.8306 | 31.5997 | 56.6709 | 11.6036 | -7 | -7 | -27.4044 | -26.7609 | -3.5432 |  | -0.7121 | 2.7315 | 4.8487 | 3.3382 | -139.1033 | 103.5798 | 103.7324 | -8.526 | -81.4407 |  |  |  | 25.2183 | 8.6 | 9.81 | -2.48 | 3.34 | -15.9367 | -15.6688 | 25.5556 | 23.845 | -3.6022 | -15.5673 | -14.822 | -1.4768 |  |  |  |  | -34.1 | -3.42 | 20.0378 | 19.7692 | 18.752 | 77.9268 | 77.7888 | -23.2549 | -65.8664 | -21.8026 | 3.3016 | 36.25 | 14.71 | 19.8486 | 19.8273 | -8.26 | -8.584 |  |  | 12.8974 | -11.5646 | -4.2985 | -41.1 | -43.2 | -3.6255 | 6.1771 | 11.045 | 16.3339 | 6.9 | -2.82 | 9.362 | -13.4333 | -2.17 | -2.27 | 14.45 | 7.22 | -13.4182 | -7.1818 | -35.4589 | -33.8091 | 29.4742 | -1.3911 | -10.2431 | -10.112 | -19.3641 | -26.8694 | -13.595 | -76.5143 | -27.4333 |  | -10.1832 | -8.633 | 15.4569 | -4.9559 | -5.0075 | -2.564 | -20.9207 | -20.7289 | 8.6817 |  | -12.64 | 0 | 1.554 | -12.9339 | -11.1195 | -11.3145 | 9.9063 | 9.9323 | -24.5199 | 5.2027 |  | 4.9799 | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.1864 | 0.5024 | 15.3505 | 16.3161 | 12.5988 | 26.982 | 21.5006 | -19.38 | -1.3051 | 0.2007 | 0.64 | 3.04 | -21.2374 | 0 | 2.465 | -1.636 |  | 7.01 | -36.6848 | -27.2192 | -2.81 | 23.7836 |  | 29.4334 | -9.2696 | -9.9487 | 3.2239 |  |  | -10.7862 | -30.3836 | 2.1174 | -23.0448 | 5.9078 | 5.7898 | 166.4911 | -3.0662 | -9.2987 | -10.8073 | 1.5625 | 6.9738 | 7.0096 | 0.7536 |  | 12.6814 | -4.19 | 0 | 9.8759 | 53.0023 | 98.192 |  |  | -9.3637 | -10.9083 | 0 | -10.8597 |  |  | -9.5074 | -8.9252 | -15.3192 | -15.3569 | 25.18 | 24.82 | -33.2 | -33.4 | 0.6693 | -5.28 | 86.2125 | 32.4135 |  | -15.7 | -40.1 | -7.9 | -8.1 |  |  | -129.226 | 8.6562 | -267.7183 | -13.4018 |  | 112.2958 | 52.2512 | 162.5042 | 108.3466 | 48.1574 | 20.7127 | 22.1091 | -52.2019 | 223.569 | -209.8247 | 20.7402 | -4.7449 | -2.2498 | -0.685 | -5.44 | -1.097 | -1.118 | 0 | 2.88 | -2.4711 | -8.6412 | 1.7594 | -0.6424 | -0.7 | -2.768 | -2.843 | 0 | 0 | 3.9833 | 3.7921 | 3.1553 |  | 25.3 |  | 0.92 |  | -8.526 | -12.0593 | -15.5297 | -5.877 | 7.6114 | -11.4866 | 3.6003 | -17.7 | 0.2 | 44.1277 | -115.1686
19/11/2025 | 18:30 |  |  | -13.1306 | 3.5312 | 11.3721 |  | 12.0704 |  | 16.7685 | 6.8618 |  | -26.64 | -22 | -2.2 | 3.312 | -11 | 3.7304 | -1.1919 | 5.1261 | 4.9034 | 9.3411 |  |  |  |  | -0.5245 | 0.14 | 0.163 | 3.802 | 4.44 | -8.8 | -1.467 | 0.268 |  | -8.26 |  | -13.61 | -13.7 | 7.9043 | 3.0032 | 19.9178 | 23.6863 | -21.0077 | -12.0563 | -11.4973 | 0.5427 | 0.8111 | -18.4864 | -15.2713 | 21.3412 | 21.7467 | 14.6985 | 7.4392 | -4.7 | -4.6 | -19.9779 | -19.7385 | -3.1496 |  | -2.5146 | 1.6858 | 4.2592 | 2.8567 | -74.7703 | 95.5229 | 95.7976 | -30.6556 | -49.5539 |  |  |  | 22.0049 | 9.02 | 8.76 | -7.36 | 0.62 | -18.3479 | -17.8121 | 25.0496 | 23.101 | -6.8728 | -9.3281 | -9.4674 | -3.268 |  |  |  |  | -30.9 | -3.12 | 23.4449 | 23.2069 | 21.7666 | 70.7844 | 71.0136 | -21.1762 | -60.1105 | -19.8484 | 3.04 | 35.61 | 14.28 | 20.4736 | 20.2179 | -8.65 | -8.584 |  |  | 8.3515 | -11.6386 | -4.3962 | -42.2 | -42.4 | -4.5618 | 6.1771 | 15.3033 | 16.3339 | 6.88 | -3.94 | 8.463 | -8.0855 | -3.43 | -3.57 | 19.73 | 8.04 | -8.6364 | -4.7909 | -35.3514 | -33.7727 | 36.7739 | 6.4791 | -3.4744 | -3.3199 | -18.0159 | -26.6174 | -13.609 | -52.9663 | -28.9397 |  | -6.8263 | -5.4639 | 12.4538 | -2.8863 | -2.7943 | -15.364 | -21.725 | -21.4389 | 7.3676 |  | 0 | 0 | 1.5751 | -8.7928 | -10.7838 | -10.9128 | 8.6214 | 8.9934 | -22.2028 | 5.0428 |  | 4.8014 | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | -3.684 | 15.6109 | 15.4136 | 10.6673 | 24.6389 | 22.7555 | -21.5 | -1.4937 | 0.2804 | 0.51 | 2.52 | -23.3843 |  | 2.75 | -1.61 | 0 | 6.9 | -35.6279 | -26.0653 | -2.73 | 23.6561 |  | 29.7582 | -9.8567 | -10.4609 | 3.7103 |  |  | -11.6286 | -28.6397 | 2.0944 | -20.8622 | 3.902 | 3.6662 | 169.8361 | -1.4157 | -9.2357 | -11.9271 | 2.9194 | 7.795 | 8.0063 | 1 |  | 12.9353 | 0 | 0 | 4.2634 | 59.4689 | 96.6208 |  |  | -9.9118 | -11.0357 | 0 | 0 |  |  | -5.426 | -5.1788 | -18.4403 | -18.4239 | 16.79 | 17.16 | -33.4 | -33.7 | 0.51 | -5.2 | 88.6289 | 32.8325 |  | -15.3 | -41.4 | -9.7 | -10.2 | -17.8207 | -17.593 | -123.4552 | 6.9448 | -275.7564 | -20.3951 |  | 120.4687 | 48.2723 | 146.8304 | 112.3183 | 58.1574 | 29.644 | 29.3341 | -40.1182 | 230.3943 | -210.5422 | 24.35 | -11.1253 | -3.0213 | -3.587 | -6.08 | -0.006 | -0.013 | 1.2 | 1.28 | -2.6936 | -7.0298 | 1.4664 | -1.6983 | 0.1 | -1.636 | -0.704 |  |  | 4.1347 | 3.301 | 3.2284 |  | 26.1 |  | 0.83 |  | -9.3564 | -10.7554 | -16.4297 | -7.3777 | 6.4497 | -11.4738 | 4.5814 | -17.9 | 0.7 | 37.3526 | -109.5526
19/11/2025 | 19:00 |  |  | -9.6295 | 3.7471 | 12.7273 |  | 13.1741 |  | 18.1086 | 7.4428 |  | -24.42 | -24.2 | 2.2 | 3.312 | -13.2 | 4.1431 | -2.6075 | 6.3918 | 6.3751 | 11.1957 | 1.2326 | 0.2397 | 0.9507 |  | -0.8234 | 0.263 | 0.28 | 4.22 | 4.44 | -6.6 | -1.414 | 0.278 |  | -7.16 |  | -13.44 | -13.35 | 8.232 | 2.9422 | 19.7297 | 23.3656 | -22.9258 | -10.9846 | -10.5848 | -2.0157 | -1.9298 | -18.6203 | -15.4053 | 18.0609 | 18.3442 | 22.4316 | 6.5649 | -3.1 | -3.1 | -19.7825 | -19.4032 | -2.9011 |  | -1.5289 | 2.2756 | 5.3381 | 3.658 | -64.0278 | 98.4527 | 97.5676 | -42.7932 | -41.6409 |  |  |  | 25.857 | 10.25 | 9.97 | -5.98 | 3.41 | -12.1859 | -11.918 | 31.2661 | 29.8525 | -7.0903 | -12.442 | -12.3287 | -1.377 |  |  |  |  | -28.1 | -3 | 24.1506 | 24.1877 | 22.5089 | 67.4556 | 67.7458 | -21.7866 | -58.9724 | -20.0117 | 2.9706 | 34.79 | 13.8 | 19.2236 | 19.046 | -8.34 | -7.992 |  |  | 10.495 | -10.6247 | -4.2054 | -42.4 | -42.2 | -4.563 | 5.4291 | 13.7261 | 15.4062 | 6.31 | -3.41 | 8.0755 | -10.4056 | -2.77 | -2.83 | 18.98 | 5.56 | -10.2364 | -5.3636 | -33.1018 | -32.2455 | 31.6748 | 5.7926 | -4.5521 | -3.8115 | -17.3395 | -26.9869 | -13.546 | -39.0577 | -34.5104 |  | -6.6343 | -5.4688 | 11.4056 | -6.8463 | -6.6451 | -14.34 | -16.8585 | -16.5051 | 7.7873 |  |  | 0 | 1.372 | -15.9942 | -10.9863 | -11.1358 | 8.6544 | 9.4467 | -20.8267 | 5.3435 |  | 5.1312 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.1722 | -8.5403 | 13.933 | 14.0556 | 7.2439 | 20.744 | 26.3981 | -21.39 | -0.7979 | 0.3152 | 0.21 | 2.21 | -25.2076 |  | 2.559 | -1.665 | 1.9847 | 5.81 | -33.162 | -23.5105 | -3.07 | 22.8791 |  | 29.8677 | -10.1778 | -10.725 | 3.855 |  |  |  | -46.28 | 0.7136 | -19.7256 | 3.9027 | 2.8681 | 174.9636 | -0.9301 | -8.9257 | -12.1986 |  | 7.9635 | 8.1972 |  |  | 9.5909 | 7.12 | -4.8468 | 31.277 | 55.2263 | 79.4425 |  |  | -10.6502 | -11.5257 | 0 | -11.937 | 27.3969 | 26.171 | -9.5239 | -8.9856 | -16.4316 | -16.0648 | 13.43 | 12.45 | -34.9 | -34.4 | 0.51 | -5.68 | 92.5747 | 29.1633 |  | -15.2 | -41 | -7.1 | -7.2 |  | -17.8461 | -102.3455 | 7.9614 | -282.5782 | -28.4079 |  | 123.7687 | 40.02 | 145.7672 | 118.8842 | 59.86 | 31.5829 | 31.0278 | -35.4305 | 234.1733 | -216.9616 | 20.8757 | -8.8948 | -2.1326 | -3.81 | -6.48 | -0.28 | -0.287 | 1.44 | 1.36 | -3.5958 | -7.5578 | 1.9638 | -1.2589 | 0.5 | -1.389 | -2.046 |  |  | 3.3766 | 3.1217 | 3.0973 |  | 26 |  | 0.79 |  | -9.0898 | -10.2082 | -16.1254 | -6.9367 | 5.9723 | -10.6494 | 4.5299 | -18.2 | 0.8 | 44.4938 | -111.1366
19/11/2025 | 19:30 |  |  | -9.464 | 3.752 | 12.4706 |  | 13.2498 |  | 17.9615 | 7.2128 |  | -24.42 |  | 0 |  |  | 4.1137 | -2.6897 | 6.1508 | 6.0554 | 10.872 | 0.9897 | 0.1784 | 0.9826 |  | -0.8232 | 0.287 | 0.304 | 3.951 | 2.22 | -6.6 | -1.417 | 0.274 |  | -6.86 |  | -13.51 | -13.54 | 9.036 | 2.7218 | 19.6937 | 23.3748 | -22.887 | -10.7167 | -10.0621 | -2.3758 | -2.3333 | -18.8882 | -15.9411 | 17.94 | 18.0573 | 22.5332 | 8.0065 | -2 | -1.9 | -19.5137 | -19.7382 | -2.7361 |  | -2.555 | 2.2124 | 5.2013 | 3.5401 | -64.4856 | 95.4314 | 95.5534 | -38.9678 | -47.6092 |  |  |  | 24.8491 | 10.09 | 9.85 | -7.15 | 2.69 | -11.2482 | -10.8463 | 29.7038 | 28.4289 | -6.6059 | -11.7005 | -11.7219 | -3.0824 | 0 |  |  |  | -28.1 | -2.89 | 23.7015 | 23.5894 | 22.1853 | 66.4856 | 66.7957 | -20.4269 | -58.4758 | -19.2947 | 3.0245 | 32.47 | 12.72 | 18.7549 | 18.4601 | -8.07 | -7.992 |  |  | 11.8666 | -10.6619 | -4.0096 | -40.1 | -39.9 | -4.6423 | 5.0551 | 13.0953 | 14.4785 | 5.73 | -3.43 | 7.781 |  | -3.15 | -3.33 | 19.03 | 4.96 | -11.7636 | -5.7182 | -31.7566 | -30.9364 | 30.7662 | 3.9142 | -6.3816 | -5.7494 | -16.7289 | -26.6779 | -13.681 | -43.6974 | -32.2572 |  | -6.1453 | -5.1049 | 10.9851 | -6.9404 | -6.7923 | -14.34 | -16.4061 | -16.0608 | 7.8508 |  |  | 0.1 | 1.2292 | -15.6099 | -11.6382 | -11.8064 | 8.466 | 9.186 | -20.9616 | 5.5612 |  | 5.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3728 | 12.6682 | 13.7817 | 6.8546 |  | 25.2457 | -22.11 | -1.1147 | 0.2886 | 0.4 | 2.34 | -24.8338 |  | 2.569 | -1.892 | 0 | 5.62 | -32.7947 | -23.2819 |  | 22.6703 |  |  | -10.0085 | -10.6521 | 3.8915 |  |  | -10.888 | -45.264 | 1.2243 | -20.1057 | 3.1242 | 3.297 | 176.232 | -1.2747 | -8.9639 | -11.656 |  | 7.9708 | 8.1418 |  |  | 11.2972 | 7.96 | -6.923 | 29.5173 | 54.7548 | 79.9362 |  |  | -12.8729 | -12.455 | -10.9659 | 0 |  |  | -10.0128 | -9.8535 | -15.4966 | -16.0992 | 15.9 | 16.13 | -32.9 | -32.2 | 0.4935 | -5.68 | 102.6526 | 27.5343 |  | -14.8 | -39.8 | -6.7 | -7.2 |  |  | -96.816 | 8.9646 | -284.127 | -27.1164 |  | 130.3619 | 37.211 | 152.8741 | 121.3967 | 64.8181 | 31.947 | 28.4285 | -43.5443 | 240.3513 | -220.5257 | 27.1184 | -10.0458 | -1.6394 | -3.549 | -5.52 | -0.368 | -0.375 | 1.12 | 1.52 | -3.4811 | -8.1743 | 1.4084 | -1.2863 | 1.6 | 0.885 | -0.31 |  |  | 3.1244 | 3.0825 | 3.1275 |  | 24.7 |  | 0.88 |  | -11.0436 | -9.374 | -14.9672 | -9.1412 | 5.0901 | -9.8831 | 4.1408 | -17 | -0.2 | 45.8093 | -116.1782
19/11/2025 | 20:00 |  |  | -9.0279 | 3.63 | 12.7028 |  | 12.3298 |  | 17.1772 | 6.9308 |  | -24.42 | -22 | -2.2 |  | -11 | 4.4051 | -2.626 | 5.9464 | 5.904 | 10.3783 | 1.0982 | 0.146 | 0.9469 |  | -0.9693 | 0.274 | 0.295 | 4.43 | 4.44 | -6.6 | -0.67 | 0.275 |  | -7.09 |  | -13.58 | -13.73 | 10.5203 | 2.8987 | 19.374 | 22.9593 | -23.3682 | -10.7167 | -10.3204 | -1.3635 | -1.4485 |  | -15.9411 | 18.9827 | 19.08 | 21.7135 | 8.1009 | -2 | -1.9 | -19.8329 | -19.177 | -2.6495 |  | -2.788 | 2.1404 | 5.0614 | 3.5177 | -64.6382 | 94.7599 | 94.821 | -38.5276 | -50.5545 |  |  |  | 24.8491 | 9.74 | 9.55 | -7.18 | 2.07 | -10.3105 | -10.4445 | 29.0897 | 27.6554 | -6.3097 | -10.8329 | -11.2348 | -2.7324 |  |  |  |  | -30.5 | -2.71 | 23.227 | 23.5757 | 21.8422 | 67.1407 | 67.5844 | -20.8461 | -57.6967 | -18.8278 | 3.0493 | 33.5 | 12.93 | 18.1299 | 17.8741 | -7.67 | -7.992 |  |  | 11.2863 | -10.6437 | -3.7922 |  |  | -4.7498 | 4.494 | 13.0953 | 13.7363 | 5.1 | -3.3 | 7.3625 | -11.1681 | -2.62 | -2.76 | 17.94 | 5.28 | -10.7091 | -5.9091 | -31.8777 | -30.2273 | 30.7928 | 3.9723 | -6.4179 | -6.1162 | -16.602 | -25.5412 | -13.42 | -44.326 | -31.1298 |  | -6.1113 | -5.0518 | 12.1432 | -7.2903 | -7.0953 | -14.34 | -16.0117 | -15.7685 | 6.982 |  |  | 0 | 1.0918 | -15.2213 | -11.544 | -11.7391 | 7.8508 | 8.0058 | -22.8425 | 5.2568 |  | 5.0675 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | -7.2006 | 11.8479 | 11.8284 | 6.9489 |  | 24.4987 | -21.82 | -0.9023 | 0.2895 | 0 | 3.49 | -24.8253 |  | 2.5 | -1.633 |  | 6.09 | -32.4971 | -22.8705 | -3.08 | 23.007 |  |  | -9.954 | -10.6175 | 3.8101 |  |  | -10.646 | -22.3351 | 1.5747 | -20.558 | 4.9733 | 3.9952 | 177.0817 | -1.4544 | -9.0962 | -11.7682 | 1.5445 | 7.7071 | 7.943 |  |  | 11.6236 | 8.38 | -5.8451 | 33.0142 | 56.2476 | 81.0644 |  |  | -12.3724 | -13.0855 | 0 | 0 |  |  | -9.5239 | -8.9471 | -15.8345 | -15.4542 | 13.88 | 14.48 | -33.4 | -33.2 | 0.4935 | -6 | 98.2428 | 24.5669 |  | -15.2 | -40.1 | -7.8 | -8.2 |  | -17.8535 | -95.8371 | 9.2657 | -280.7966 | -28.6029 |  | 127.5941 | 38.0245 | 149.4351 | 118.0384 | 64.8828 | 28.907 | 29.6891 | -38.5286 | 239.1458 | -219.368 | 24.0875 | -11.1125 | -1.8274 | -3.471 | -5.84 | -0.462 | -0.468 | 0.72 | 1.84 | -3.3864 | -7.7043 | 1.2314 | -0.9354 | 1.1 | -0.596 | -0.518 |  |  | 5.0834 | 3.0164 | 3.7655 |  | 25.1 |  | 0.86 |  | -12.7236 | -9.5199 | -14.3787 | -10.1339 | 5.245 | -10.0828 | 3.854 | -17.2 | 0 | 49.2333 | -119.9917
19/11/2025 | 20:30 |  |  | -8.8548 | 3.5064 | 12.941 |  | 11.8382 |  | 17.0158 | 6.8108 |  | -24.42 | -19.8 | -4.4 |  | -8.8 | 4.452 | -2.3576 | 5.4301 | 5.3994 | 9.4551 | 0.9714 | 0.2495 | 0.9659 |  | -0.9307 | 0.246 | 0.274 | 4.241 | 2.22 | -11 | -1.202 | 0.281 |  | -7.33 |  | -13.42 | -13.42 | 10.236 | 2.9744 | 19.1677 | 22.5399 | -22.4631 | -11.1186 | -10.5331 | -0.9002 | -0.9244 |  | -16.0751 | 19.7385 | 20.6171 | 18.3239 | 8.4099 | -2.4 | -2.2 | -19.9312 | -19.4288 | -2.6232 |  | -4.009 | 1.9336 | 4.7118 | 3.2814 | -66.805 | 94.7599 | 94.1801 | -34.3325 | -53.4588 |  |  |  | 22.8332 | 9.43 | 9.14 | -7.74 | 2.06 | -9.6407 | -9.1049 | 28.8901 | 27.0864 | -5.0524 | -12.3835 | -12.8588 | -3.8088 |  |  |  |  | -30.8 | -3.1 | 22.0899 | 22.0537 | 20.9255 | 68.7781 | 69.1211 | -21.0825 | -59.253 | -19.8657 | 2.8198 | 31.81 | 12.29 | 17.5049 | 17.3859 | -7.2 | -7.992 |  |  | 14.1728 | -10.5794 | -3.5358 | -37.9 | -37.9 | -4.5898 | 3.933 | 11.8335 | 12.9941 | 4.58 | -2.85 | 7.8895 | -14.4208 | -2.66 | -2.73 | 19.48 | 4.83 | -13.4909 | -6.3636 | -31.292 | -29.8273 | 28.8876 | 1.7861 | -8.7342 | -8.4975 | -17.5653 | -26.0067 | -13.844 | -50.5205 | -28.2142 |  | -6.0482 | -5.2454 | 13.0411 | -6.3591 | -6.2696 | -17.412 | -16.4959 | -16.1931 | 7.6399 |  |  | 0 | 0.8157 | -12.2869 | -12.4372 | -12.6878 | 10.2064 | 8.4217 | -23.6978 | 5.1726 |  | 4.9654 | 0 | 2.4542 | 0 | -1.6746 | -1.842 | -6.0284 | 11.5865 | 11.5016 | 8.1053 | 22.5924 | 22.8678 | -22.15 | -0.4042 | 0.2895 | -0.22 | 4.8 | -22.8101 |  | 2.443 | -1.609 |  | 7.21 | -33.3199 | -23.6546 | -2.51 | 23.9383 |  | 30.2341 | -9.82 | -10.3361 | 3.7188 |  |  | -11.9032 | -22.5539 | 1.2422 | -21.8609 | 0.9128 | 2.8146 | 170.6847 | -2.2461 | -9.5876 | -10.9322 | 1.3122 | 7.384 | 7.6187 |  |  | 4.9228 | 7.96 | -4.8952 | 32.4662 | 54.3247 | 81.3905 |  |  | -8.0169 | -8.4721 | 0 | 0 | 12.2147 | 11.442 | -8.1506 | -7.7166 | -16.3029 | -16.2047 | 15.37 | 16.18 | -32.5 | -32.6 | 0.6693 | -6.08 | 93.0114 | 28.8491 |  | -15.7 | -41.8 | -7.9 | -8.5 |  | -18.0418 | -93.7858 | 10.8533 | -281.3314 | -27.7479 |  | 127.8405 | 37.8121 | 145.7141 | 118.2515 | 67.4458 | 29.0872 | 29.0231 | -35.6055 | 239.0233 | -217.8416 | 30.3392 | -16.3847 | -2.6697 | 1.516 | -6 | -0.593 | -0.605 | 0.72 | 1.36 | -3.4288 | -7.4388 | 0.325 | -0.9079 | 1.7 | 0.314 | 0.082 |  |  | 3.6792 | 3.1114 | 4.6179 |  | 25.9 |  | 0.62 |  | -2.8087 | -13.0974 | -19.4279 | -0.8967 | 8.8238 | -15.4479 | 5.5874 | -18.1 | 0.4 | 51.0599 | -120.3994
19/11/2025 | 21:00 |  |  | -8.76 | 3.4781 | 13.0209 |  | 11.2324 |  | 16.149 | 6.3958 |  | -24.42 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -11 | 4.4675 | -2.0525 | 4.8031 | 4.6541 | 8.2702 | 0.5236 | 0.2595 | 0.9767 |  | -0.959 | 0.232 | 0.255 | 3.917 | 2.22 | -11 | -1.336 | 0.272 |  | -7.19 |  | -13.91 | -14.03 | 9.7069 | 3.3886 | 20.316 | 24.0524 | -22.8919 | -11.5205 | -11.0024 | 0.1086 | 0.345 | -18.8882 | -15.9411 | 20.7659 | 21.2299 | 16.8035 | 8.8781 | -2.6 | -2.6 | -20.0103 | -19.4754 | -2.457 |  | -4.1666 | 1.8804 | 4.5824 | 3.1195 | -68.514 | 94.4853 | 94.2716 | -31.3274 | -59.6344 |  |  |  |  | 9.1 | 8.77 | -8.18 | 1.48 | -7.8993 | -7.3635 | 27.6921 | 25.9569 | -4.707 | -12.6972 | -12.4278 | -4.8466 |  |  |  |  | -32.4 | -3.19 | 21.1998 | 21.3991 | 19.8825 | 69.8464 | 70.0872 | -20.9737 | -59.3924 | -19.6798 | 2.9998 | 31.65 | 12.23 | 17.1924 | 17.1906 | -7.26 | -7.992 |  |  | 13.4692 | -10.632 | -3.477 | -37.9 | -38 | -4.563 | 3.185 | 11.8335 | 12.0663 | 3.8 | -2.91 | 7.7035 | -13.4158 | -2.54 | -2.61 | 17.49 | 5.12 | -13.2909 | -6.6909 | -29.6039 | -28.3909 | 28.1283 | 0.5483 | -9.3327 | -9.1333 | -18.0687 | -26.7345 | -13.502 | -53.5374 | -26.2933 |  | -5.7343 | -4.9715 | 12.1834 | -6.2706 | -6.0501 | -17.412 | -15.6215 | -15.2629 | 7.4541 |  |  | 0 | 0.6483 | -11.6655 | -12.9075 | -13.0157 | 10.8811 | 8.5591 | -23.587 | 5.1129 |  | 4.7862 | 0 | 2.7855 | 0 | -3.1817 | -3.3491 | -1.1722 | 9.7425 | 9.8109 | 10.3847 | 24.4706 | 20.8951 | -20.47 | -1.0085 | 0.2804 | -0.15 | 4.22 | -20.5267 | 1.9936 | 2.387 | -0.38 | 2.5426 | 9.55 | -35.1714 | -26.0851 | -2.09 | 26.0888 |  | 30.7213 | -9.8857 | -10.4148 | 3.6101 |  |  |  | -21.7811 | 1.6971 | -23.0572 |  |  | 173.0622 | -2.3944 | -9.8837 | -10.5515 | 1.2382 | 7.2155 | 7.3102 | 0.6412 |  | 4.1268 | 7.96 | -4.5613 | 34.4595 | 53.101 | 82.2709 |  |  | -8.1663 | -8.0956 | 0 | 0 |  |  | -7.8979 | -7.6672 | -16.1113 | -15.6812 | 15.65 | 15.64 | -33.8 | -33.8 | 0.651 | -5.36 | 88.4035 | 33.717 |  | -16.1 | -41.8 | -8.4 | -9 |  |  | -91.4517 | 10.1337 | -280.036 | -26.4891 |  | 125.9651 | 39.1224 | 146.2465 | 115.9302 | 64.7935 | 30.0213 | 28.6796 | -34.9119 | 236.097 | -213.564 | 26.9319 | -13.4565 | -3.2801 | 2.161 | -5.36 | -0.498 | -0.511 | 0.32 | 0.72 | -2.4771 | -6.9993 | -0.0565 | -0.8774 | 1.8 | -0.999 | -1.497 | 0 | 0 | 4.2237 | 4.3136 | 3.5123 |  | 26.6 |  | 0.49 |  | -3.5972 | -13.7246 | -19.4097 | 0 | 9.281 | -15.153 | 5.4245 | -18.9 | 1.5 | 52.2178 | -123.3773
19/11/2025 | 21:30 |  |  | -8.2919 | 3.3109 | 13.1388 |  | 10.3183 |  | 16.0416 | 6.3188 |  | -22.2 | -22 | -2.2 | 3.312 | -11 | 4.4235 | -1.6965 | 4.7089 | 4.4842 | 8.0946 | 0.4968 | 0.5234 | 1.364 |  | -0.7789 | 0.125 | 0.14 | 3.783 | 2.22 | -11 | -1.429 | 0.262 |  | -6.16 |  | -14.58 | -14.52 | 9.5023 | 3.3829 | 20.7115 | 24.1871 | -22.4381 | -10.8507 | -10.235 | 0.3091 | 0.4013 | -18.7543 | -16.0751 | 18.9879 | 19.2511 | 18.9875 | 9.5627 | -3.2 | -3.2 | -20.4713 | -20.0427 | -2.4987 |  | -4.4665 | 2.0475 | 4.4715 | 2.9576 | -69.8874 | 93.8139 | 93.6918 | -29.5508 | -61.4605 |  |  |  | 21.8452 | 8.96 | 8.67 | -8.39 | 1.43 | -8.3012 | -7.7653 | 27.8062 | 25.9782 | -5.0834 | -10.212 | -10.1713 | -3.9789 | 0 |  |  |  | -36.7 | -2.92 | 21.3411 | 21.1315 | 20.1724 | 70.0642 | 70.076 | -20.1515 | -60.1916 | -18.8848 | 3.5645 | 32.4 | 12.17 | 17.5049 | 17.3859 | -7.74 | -7.992 |  |  | 14.8802 | -10.6331 | -3.8842 | -37.7 | -36.2 | -4.5361 | 2.998 | 11.8335 | 11.3242 | 3.26 | -3.09 | 9.083 | -14.3308 | -2.53 | -2.52 | 16.84 | 5.55 | -13.5818 | -6.3727 | -30.1124 | -29.0818 | 28.8468 | 0.4491 | -10.1496 | -9.8688 | -18.307 | -26.5528 | -13.447 | -54.8381 | -21.7558 |  | -5.2732 | -4.6423 | 13.1962 | -7.064 | -7.0602 | -15.364 | -16.3968 | -16.0065 | 8.1045 |  | -3.11 | 0.1 | 0.5396 | -13.2537 | -12.175 | -12.2699 | 10.3776 | 8.8074 | -25.1641 | 4.6376 |  | 4.4367 | 0 | 0 | 0 | -3.3491 | -3.684 | -2.0095 | 11.1563 | 10.637 | 10.12 |  | 21.2125 | -19.21 | -0.7082 | 0.2364 | -0.07 | 4.3 | -22.0435 |  | 2.344 | -0.367 |  | 10.21 | -35.1757 | -25.5418 | -2.28 | 26.8306 |  | 31.2979 | -9.5758 | -9.9969 | 3.4487 |  |  | -11.3201 | -21.7787 | 2.6578 | -24.2344 |  |  | 172.0307 | -3.2261 | -10.8129 | -10.1126 | 0.7876 | 6.6735 | 6.8039 |  |  | 7.1366 | 8.8 | -5.7086 | 35.6206 | 56.5787 | 84.8814 |  |  | -7.2745 | -7.7529 | 0 | 0 |  |  | -6.629 | -6.1016 | -15.7055 | -15.4522 | 17.77 | 16.82 | -31.8 | -32.1 | 0.6693 | -6.08 | 83.9727 | 38.6168 |  | -16.5 | -42.3 | -10.1 | -10.6 | -17.7909 | -17.8563 | -87.8829 | 12.3679 | -281.3636 | -25.2691 |  | 128.1253 | 39.0782 | 141.9849 | 111.7924 | 63.7298 | 26.9202 | 28.0907 | -33.4917 | 238.8385 | -214.8409 | 33.2764 | -16.963 | -3.8196 | 3.878 | -4.56 | -0.455 | -0.453 | -0.16 | 1.6 | -2.2183 | -7.6158 | 0.2945 | -1.0544 | 1.8 | 2.088 | 1.196 | 1.0574 | 1.1091 | 3.7718 | 4.7623 | 2.9766 |  | 27.4 |  | 0.4 |  | -3.0486 | -13.873 | -19.0972 | 0 | 8.6278 | -16.154 | 5.64 | -19.2 | 2.1 | 54.1597 | -125.1933
19/11/2025 | 22:00 |  |  | -7.7555 | 3.0892 | 12.5453 |  | 17.9399 |  | 14.9869 | 5.8328 |  | -22.2 |  | -4.4 | 1.656 | -6.6 | 4.1548 | -0.1138 | 5.5089 | 5.4205 | 9.9916 | 4.6208 | 0.7484 | 1.6595 |  | -0.709 | 0.126 | 0.134 | 3.828 | 2.22 | -13.2 | -1.342 | 0.262 |  | -6.17 |  | -14.76 | -14.73 | 8.7924 | 3.6067 | 20.0086 | 23.6693 | -22.2475 | -10.7167 | -9.9806 | 1.0496 | 1.4091 | -18.7543 | -16.0751 | 18.9149 | 19.6036 | 20.5508 | 9.4446 | -3.2 | -3.2 | -20.3283 | -20.2544 | -2.2916 |  | -3.3214 | 1.9618 | 4.4027 | 2.9981 | -75.7164 | 95.2788 | 95.0651 | -41.8001 | -69.5538 |  |  |  |  | 8.96 | 7.34 | -8.72 | 4.48 | -14.999 | -15.6688 | 20.2704 | 18.7802 | -3.1017 | 2.3874 | 2.5874 | -3.4773 |  |  |  |  | -41.6 | -2.67 | 26.1342 | 26.2241 | 24.6859 | 72.8776 | 72.883 | -21.342 | -61.0895 | -20.3481 | 3.5167 | 31.01 | 11.58 | 16.8799 | 16.7023 | -6.94 | -8.288 |  |  | 5.5694 | -10.8494 | -3.5061 |  | -38.5 | -5.0012 | 1.8759 | 11.6758 | 10.0253 | 2.4 | -3.17 | 9.61 | -5.5453 | -2.66 | -2.76 | 14.8 | 4.53 | -5.0364 | -2.4545 | -29.3981 | -28.3818 | 31.0443 | 2.5329 | -7.2158 | -6.8883 | -17.0448 | -24.1188 | -13.282 | -43.3318 | -22.2836 |  | -8.4151 | -7.6485 | 12.4669 | -10.1032 | -9.971 | -12.804 | -16.601 | -16.3171 | 6.3901 |  | -3.77 | 0 | 0.2016 | -18.1256 | -12.7148 | -12.8282 | 10.2952 | 7.236 | -24.549 | 5.1528 |  | 4.9162 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.0237 | -7.0332 | 9.9698 | 9.5347 | 8.3276 | 22.6514 | 20.3922 | -20.3 | -1.1147 | 0.2355 | 0.47 | 4.52 | -23.0377 |  | 2.485 | 0.671 |  | 10.12 | -33.0345 | -23.5911 | -2.22 | 26.469 |  | 30.3074 | -9.681 | -10.2473 | 3.2742 |  |  | -11.3201 | -23.782 | 2.4416 | -24.9056 |  |  | 168.597 | -3.971 | -9.3537 | -10.0925 | 0.8792 | 6.2267 | 6.3609 | 0.1289 |  | 8.0839 | 10.48 | -7.1227 | 31.0382 | 60.2689 | 83.2015 |  |  | -7.864 | -8.4952 | 0 | 0 |  |  | -6.3049 | -5.9258 | -17.0671 | -16.6542 | 16.89 | 16.9 | -32.2 | -32.9 | 0.651 | -7.44 | 87.0853 | 44.2493 |  | -17 | -42.2 | -10.1 | -10.6 |  | -17.6661 | -80.6112 | 15.5426 | -280.8518 | -25.6308 |  | 127.7606 | 36.6431 | 145.8047 | 111.6256 | 61.9672 | 26.8542 | 26.4794 | -31.7783 | 239.1136 | -210.9505 | 27.6013 | -13.6327 | -2.6477 | 5.397 | -4.96 | -0.448 | -0.464 | 0 | 0.96 | -1.5506 | -6.9413 | 0.3525 | -1.0819 | 0.8 | 0.066 | -0.719 | 2.4003 | 2.6608 | 4.1394 | 4.0826 | 3.3085 |  | 27.6 |  | 0.4 |  | -3.6392 | -12.7175 | -19.4286 | -2.0589 | 8.0834 | -15.5828 | 6.4673 | -19.4 | 2.6 | 49.251 | -123.4592
19/11/2025 | 22:30 |  |  | -7.2516 | 3.1362 | 12.4516 |  | 16.304 |  | 13.5232 | 5.1348 |  | -22.2 | -15.4 | -6.6 | 1.656 | -6.6 | 3.8798 | 0.0372 | 5.6253 | 5.415 | 10.0622 | 3.5917 | 1.8695 | 2.3368 |  | -0.6924 | 0.009 | 0.028 | 3.948 | 0 | -15.4 | -1.249 | 0.25 |  | -6.19 |  | -14.91 | -15.03 | 8.1474 | 3.2063 | 23.4442 | 25.1358 | -23.1238 | -10.9846 | -10.6199 | 13.516 | 13.4055 | -20.0939 | -16.6109 | 29.364 | 31.3772 | 4.6356 | 8.2542 | -3.7 | -3.8 | -19.2484 | -19.3253 | -2.1286 |  | -3.0902 | 1.6786 | 3.8546 | 2.7134 | -64.272 | 64.2109 | 64.6382 | -27.3942 | -108.8121 |  |  |  | 17.7636 | 9.02 | 6.8 | -9.97 | 4.29 | -14.865 | -15.133 | 21.2427 | 19.5132 | -1.9641 | -11.2836 | -11.4861 | -1.7308 |  |  |  |  | -32.8 | -2.63 | 20.2765 | 20.0259 | 19.0504 | 58.6152 | 58.8677 | -24.4687 | -42.8 | -23.6723 | 3.2054 | 29.06 | 10.72 | 15.1611 | 15.1398 | -6.37 | -7.992 |  |  | 6.772 | -10.5495 | -2.9844 | -28.6 | -30 | -5.1038 | 0.5669 | 10.2564 | 7.9843 | 1.21 | -3.17 | 10.3075 | -8.2905 | -5.48 | -5.63 | 18.79 | 3.5 | -7.0182 | -3.4909 | -29.7948 | -27.6091 | 26.948 | -0.2175 | -10.7865 | -10.2381 | -7.2848 | -18.7031 | -13.291 | -59.0622 | -23.2344 |  | -8.2011 | -7.0268 | 12.5433 | -15.6829 | -13.4808 | 0.528 | -16.3173 | -15.8983 | 3.8541 |  | -7.26 | -0.1 | -0.0938 | -27.2482 | -12.751 | -12.756 | 10.6265 | -2.4804 | -17.7898 | 5.2237 |  | 4.9042 | 0 | 0 |  | 4.1864 | 4.0189 | -5.861 | 9.6661 | 9.8384 | 10.1342 | 24.4504 | 26.6276 | -17.21 | -0.4976 | 0.2538 | 0.16 | 0.54 | -26.9466 |  | 2.398 | 0.745 |  | 9.05 | -34.1565 | -24.5348 | -1.87 | 25.8575 |  | 28.719 | -9.6174 | -10.1776 | 2.9598 |  |  | -10.466 | -24.1391 | 3.5053 | -25.4892 |  |  | 167.2438 | -4.8326 | -7.8636 | -10.3272 | 0.969 | 5.6481 | 5.736 | 0.1565 |  | 6.4828 | 6.71 | 0 | 38.28 | 54.8602 | 83.6971 |  |  | -7.1218 | -7.8281 | 0 | 0 |  |  | -7.4804 | -7.2937 | -16.4482 | -15.9237 | 14.36 | 14.23 | -32.3 | -33.1 | 0.4935 | -8.4 | 84.5491 | 46.0763 |  | -19.1 | -40.1 | -9.3 | -9.8 |  |  | -77.6957 | 16.9417 | -284.5494 | -28.9699 |  | 121.673 | 43.3879 | 147.5262 | 114.1423 | 59.6734 | 31.0438 | 31.709 | -36.5733 | 230.8958 | -214.6227 | 17.8773 | -10.5046 | -0.3967 | 5.274 | -4.32 | -0.697 | -0.706 | -0.4 | 1.12 | -1.4382 | -7.3533 | 0.206 | 0.148 | -0.5 | -0.735 | -1.916 |  |  | 4.3813 | 3.7635 | 3.8242 |  | 26.5 |  | 0.28 |  | -3.5681 | -14.1363 | -19.256 | 0 | 9.119 | -14.7554 | 5.5627 | -18.3 | 1.5 | 57.4061 | -133.4539
19/11/2025 | 23:00 |  |  | -6.5416 | 2.6727 | 12.8976 |  | 15.2054 |  | 11.9064 | 4.5869 |  | -24.42 | -13.2 | -11 |  | -6.6 | 3.8531 | -0.5621 | 5.3025 | 5.3289 | 9.6496 | 3.4502 | 2.0438 | 2.3472 |  | -0.7014 | -0.139 | -0.143 | 3.878 | 2.22 | -22 | -1.031 | 0.242 |  | -7.39 |  | -15.19 | -15.12 | 7.5734 | 3.5378 | 21.6733 | 23.2419 | -18.6324 | -12.0563 | -11.9218 | 7.7089 | 7.5468 | -19.558 | -16.2091 | 24.199 | 25.3901 | 0.0182 | 10.5837 | -3.7 | -3.9 | -19.6433 | -20.4594 | -2.0725 |  | -3.1784 | 1.6694 | 3.6989 | 2.552 | -78.3105 | 62.0746 | 61.8915 | -20.0262 | -122.2176 |  |  |  | 15.7477 | 8.47 | 6.37 | -10.64 | 3.32 | -16.2046 | -15.9367 | 20.4622 | 19.248 | -4.7635 | -3.9167 | -3.9442 | -2.1774 |  |  |  |  | -39.5 | -2.29 | 21.037 | 20.7232 | 19.4375 | 59.9419 | 59.0897 | -23.5554 | -42.8373 | -23.3161 | 3.0453 | 28.57 | 10.48 | 15.0049 | 14.9445 | -5.64 | -8.584 |  |  | 18.1688 | -11.476 | -2.7282 | -26.2 |  | -5.0244 | -0.187 | 9.6255 | 6.6855 | 0.17 | -3.04 | 10.447 | -17.796 | -5.81 | -6.14 | 18.88 | 2.75 | -18.8727 | -9.5273 | -33.5646 | -32.2364 | 17.421 | -10.4742 | -19.1499 | -18.9934 | -13.0586 | -18.7908 | -13.247 | -67.7265 | -6.0208 |  | -8.0032 | -7.638 | 14.778 | -17.6685 | -17.1356 | 10.768 | -19.3778 | -18.9187 | 6.3285 |  | -12.06 | 0.2 | -0.5314 | -29.2207 | -12.0986 | -12.2012 | 10.3933 | 5.3879 | -24.7128 | 4.9344 |  | 4.7384 | 0 | 3.0358 |  | 4.8562 | 4.5213 | -7.3681 | 14.2896 | 13.6887 | 7.9841 | 23.6714 | 26.027 | -17.92 | -0.3896 | 0.2529 | -0.28 | 1.19 | -25.7461 |  | 2.38 | 0.349 |  | 9.09 | -32.6683 | -23.0518 | -2.28 | 25.1201 |  | 24.3148 | -6.8854 | -7.2204 | 2.7282 |  |  |  | -25.5587 | 3.4172 | -23.4613 |  |  | 158.605 | -6.9271 | -8.5793 | -5.8731 |  | 5.1939 | 5.2456 |  |  | 5.507 | 10.48 | -7.9169 | 31.0545 | 58.9773 | 96.2727 |  |  | -7.4263 | -7.7838 | 0 | 0 |  | 12.933 | -4.4097 | -3.8274 | -10.8236 | -10.9592 | 24.68 | 24.77 | -32.2 | -32.4 | 1.2314 | -9.12 | 93.2809 | 44.7381 |  | -19.5 | -41.9 | -11.4 | -11.6 | -17.8153 |  | -82.5971 | 14.5507 | -282.8649 | -19.8097 |  | 114.2809 | 47.9126 | 169.2539 | 98.3932 | 52.1036 | 23.502 | 20.6261 | -59.1222 | 228.7455 | -196.3635 | 35.9901 | -21.0046 | -1.2171 | 5.426 | -4 | -0.463 | -0.471 | -1.2 | 2.48 | -1.6174 | -8.2017 | 0.2365 | 0.325 | 0.4 | -1.207 | -0.356 |  |  | 3.9975 | 3.8336 | 2.9005 |  | 27.4 |  | 0.16 |  | -3.6889 | -13.542 | -19.7072 | 0 | 9.2361 | -14.9924 | 4.7399 | -19.3 | 3.3 | 62.4635 | -136.9373
19/11/2025 | 23:30 |  |  | -6.3278 | 2.9642 | 12.5814 |  | 14.6392 |  | 11.6538 | 4.3789 |  | -22.2 | -15.4 | 0 |  | -8.8 | 3.7242 | 0.2716 | 4.7875 | 4.6137 | 8.3296 | 2.9655 | 2.027 | 2.2151 |  | -0.6874 | -0.46 | -0.455 | 3.943 | 0 | -22 | -0.697 | 0.232 |  | -10.12 |  | -14.77 | -14.79 | 6.023 | 3.1997 | 19.6123 | 21.3467 | -18.0554 | -13.262 | -12.4412 | 12.8735 | 13.2245 | -19.0222 | -17.4147 | 26.179 | 28.4027 | -3.9714 | 12.1185 | -3.4 | -3.4 | -20.7506 | -20.9086 | -2.2627 |  | -3.7707 | 1.8976 | 2.4593 | 1.7348 | -84.1395 | 62.0136 | 62.2272 | -10.1631 | -136.5952 |  |  |  | 13.652 | 8.42 | 5.66 | -11.74 | 2.71 | -15.9367 | -14.999 | 20.1516 | 18.3206 | -3.9546 | -9.2253 | -9.2531 | -2.6432 |  |  |  |  | -39.4 | -2.65 | 16.8827 | 16.6732 | 15.5164 | 62.1871 | 61.6703 | -24.0164 | -43.8242 | -23.3852 | 2.8006 | 29.02 | 10.6 | 15.1611 | 15.0421 | -5.09 | -9.176 |  |  | 7.2556 | -12.2937 | -2.549 |  | -25.1 | -5.1453 | -1.3091 | 9.6255 | 5.3867 | -0.98 | -3.32 | 9.5015 | -8.233 | -5.28 | -5.43 | 16.4 | 1.06 | -11.7273 | -5.8364 | -29.2646 | -28.7909 | 15.3835 | -11.1701 | -18.6077 | -18.6533 | -14.5101 | -18.3182 | -11.208 | -75.1824 | -4.1225 |  | -8.5823 | -7.8796 | 10.6323 | -14.5888 | -14.0011 | 5.648 | -16.7862 | -16.856 | 2.553 |  | -12.15 | 1.4 | -0.3863 | -24.273 | -12.4022 | -12.5493 | 10.6226 | 3.4866 | -20.3894 | 4.9051 |  | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 3.8515 | -8.7077 | 9.9616 | 10.31 | 6.5601 | 20.4149 | 24.4938 | -18.09 | -1.2026 | 0.2355 | 0.55 | 0.67 | -24.0125 | 0 | 2.378 | 0.669 |  | 10.68 | -32.4001 | -22.2647 | -2.34 | 26.9841 |  | 24.2161 | -7.0924 | -7.5927 | 2.5544 |  |  | -11.8826 | -25.7757 | 2.9038 | -23.3548 |  |  | 147.9308 | -7.332 | -8.2586 | -5.9446 |  | 4.901 | 5.0004 |  |  | 6.0898 | 8.8 | -5.455 | 34.4705 | 50.7157 | 96.2469 |  |  | -5.3052 | -6.0773 | 0 | 0 |  |  | -5.761 | -5.1843 | -4.2761 | -4.1046 | 24.79 | 25.36 | -30.1 | -30.8 | 0.5283 | -8.08 | 89.0147 | 47.1727 |  |  | -39.7 | -12.3 | -12.8 |  | -17.6495 | -87.614 | 11.5522 | -277.8651 | -12.8458 |  | 114.0774 | 54.8709 | 170.4019 | 96.1313 | 51.3934 | 26.4814 | 20.7069 | -60.2314 | 227.4614 | -195.9286 | 32.9822 | -20.9775 | -1.2415 | 5.726 | -5.12 | 0.207 | 0.205 | -0.24 | 0.48 | -1.3311 | -6.0349 | 0.0015 | 0.0015 | -1.2 | 0.018 | 1.324 |  |  | 3.9592 | 3.3345 | 3.1765 |  | 25.7 |  | 0.07 |  | -3.9673 | -13.3651 | -19.0964 | -0.8561 | 9.205 | -15.7231 | 5.6495 | -18.1 | 2.2 | 64.6907 | -145.2489
20/11/2025 | 00:00 |  |  | -6.0831 | 2.4958 | 11.8909 |  | 14.1567 |  | 11.3354 | 4.0949 |  | -19.98 | -24.2 |  | 0.828 | -19.8 | 4.0889 | 3.8646 | 4.1617 | 4.1048 | 7.4437 | 2.1578 | 2.1038 | 2.3631 |  | -0.6895 | -0.668 | -0.652 | 4.076 | 0 | -11 | -0.628 | 0.234 |  | -9.95 |  | -15.52 | -15.44 | 5.9269 | 3.4623 | 19.4122 | 21.1103 | -16.7787 | -11.7884 | -11.6275 | 2.9335 | 2.1094 | -17.4147 | -15.5393 | 24.6983 | 24.6012 | -5.0614 | 13.2818 | -5.3 | -5.4 | -23.2072 | -23.1257 | -2.5692 |  | -5.3462 | 1.7674 | 0.8631 | 1.0885 | -104.3733 | 63.4785 | 63.57 | 0.0036 | -145.8692 |  |  |  |  | 8.14 | 5.88 | -12.43 | 1.68 | -13.6594 | -13.6594 | 19.5604 | 18.0085 | -4.108 | -11.7137 | -12.1519 | -5.3106 |  |  |  |  | -43 | -2.59 | 14.595 | 14.9748 | 13.4178 | 65.8628 | 66.0404 | -26.7003 | -45.168 | -26.2688 | 3.0994 | 29.71 | 11.03 | 15.0049 | 14.7491 | -4.64 | -9.472 |  |  | 7.0919 | -12.6151 | -2.3061 | -23.9 |  | -5.1697 | -1.8701 | 8.6792 | 4.83 | -1.56 | -3.34 | 10.0905 | -8.9155 | -5.47 | -5.64 | 15.74 | -0.26 | -10.9455 | -6.0818 | -28.3805 | -27.9727 | 11.3646 | -15.3198 | -22.0161 | -22.0221 | -14.4648 | -19.2927 | -11.947 | -90.1692 | -7.448 |  | -9.1475 | -8.3567 | 8.9518 | -16.1824 | -15.5578 | 18.96 | -15.3876 | -14.8402 | 3.4943 | 6.45 | -11.89 | 0.4 | -0.3797 | -26.3699 | -10.4319 | -10.6256 | 10.8386 | 2.6547 | -24.7039 | 4.133 |  | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.1769 | -4.019 | 9.5799 | 8.8017 | 8.9815 | 24.4412 | 24.2008 | -17.59 | -0.7961 | 0.1916 | 0.87 | 1.18 | -22.6195 |  | 2.386 | 0.606 |  | 12.03 | -33.4159 | -24.5779 | -2.09 | 29.3171 |  | 18.0046 | -3.7221 | -3.917 | 2.3359 |  |  | -10.7659 | -28.3395 | 2.922 | -19.9139 |  |  | 141.5695 | -3.8313 | -9.2342 | 7.6738 | 1.374 | 4.8497 | 4.763 | 1 |  | 4.6971 | 5.45 | -6.5219 | 35.0219 | 42.2487 | 97.5823 |  |  | 0 | -6.6011 | 0 | -11.4345 |  |  | -6.2609 | -5.6786 | -3.4446 | -3.6912 | 22.42 | 20.91 | -31.2 | -31.2 | 0.4404 | -8.24 | 85.8575 | 48.6696 |  | -19.1 | -39.3 | -11 | -11.5 |  | -17.8288 | -87.1889 | 15.6037 | -273.4938 | -15.4601 |  | 106.2582 | 56.0115 | 168.4939 | 94.7161 | 45.2233 | 24.8308 | 23.5881 | -58.8215 | 216.7872 | -194.9489 | 21.7774 | -10.6536 | -0.4211 | 5.276 | -5.12 | 0.088 | 0.078 | 0.08 | 0.8 | -1.447 | -6.2394 | 0.09 | -0.1144 | -1.5 | 0.358 | -1.081 | 2.0821 |  | 3.218 | 4.005 | 3.9166 |  | 26.6 |  | 0.08 |  | -4.3693 | -14.9889 | -19.4926 | 0 | 10.4717 | -15.1594 | 4.7106 | -18.3 | 2.1 | 66.24 | -144.4673
MÁXIMO |  | 0 | 0 | -6.0831 | 4.0912 | 13.4199 | 0 | 17.9399 | 0 | 27.9668 | 12.3686 | 0 | -17.76 | -13.2 | 11 | 9.936 | -6.6 | 4.4675 | 3.8646 | 8.9715 | 9.066 | 15.3159 | 4.6208 | 2.1038 | 2.7374 | 0 | -0.3087 | 0.287 | 0.304 | 4.813 | 11.1 | 4.4 | 0.2 | 0.281 | 0 | -6.16 | -10 | -10.22 | -10.33 | 12.1381 | 3.7932 | 29.7004 | 31.3501 | -6.871 | -5.3584 | -5.4233 | 22.5084 | 23.7467 | -11.3865 | -8.0375 | 38.653 | 43.2979 | 68.8938 | 16.9314 | -2 | -1.9 | -15.8405 | -15.8185 | -1.3413 | 0 | 5.7883 | 6.9049 | 7.8718 | 5.1642 | -64.0278 | 117.0995 | 116.5196 | 31.4813 | -35.7534 | 0 | 0 | 0 | 41.4151 | 14.89 | 11.07 | 6.45 | 12.97 | -7.8993 | -7.3635 | 40.3257 | 39.283 | -1.6482 | 9.2758 | 9.9275 | 6.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | -1.8 | 29.6854 | 28.4203 | 28.2572 | 82.4257 | 82.2769 | -18.3674 | -21.1547 | -14.1585 | 4.4481 | 42.71 | 17.41 | 24.6924 | 24.3195 | -2.58 | -7.992 | 0 | 0 | 28.9881 | -10.5495 | -0.8141 | -16.7 | -14.5 | -1.6833 | 10.2913 | 17.669 | 21.7148 | 11.2 | -1.52 | 13.795 | -5.5453 | -2.17 | -2.27 | 30.19 | 13.43 | -5.0364 | -2.4545 | -28.3805 | -27.6091 | 52.1098 | 15.0317 | 5.4461 | 5.9975 | -2.8421 | -10.9914 | -11.208 | -26.8771 | -3.2747 | 0 | -5.2732 | -4.6423 | 20.9643 | -2.8863 | -2.7943 | 51.22 | -15.3876 | -14.8402 | 9.6464 | 6.77 | 0 | 11 | 3.6786 | -8.7928 | -8.0718 | -8.3589 | 10.8811 | 14.0274 | -12.3512 | 5.5612 | 5.1298 | 5.2065 | 2.9138 | 3.6471 | 0 | 12.7267 | 12.5592 | 2.1769 | 25.6801 | 25.5263 | 13.4471 | 28.6303 | 27.1305 | -15.5 | -0.0325 | 0.3152 | 1.66 | 4.8 | -19.5103 | 3.0274 | 3.01 | 0.782 | 3.0306 | 12.03 | -10.7808 | -3.3556 | -1.87 | 32.0311 | 0 | 31.2979 | -3.1297 | -3.2583 | 3.8915 | 0.0668 | 0 | -10.466 | -21.7787 | 5.5295 | -18.6526 | 7.1096 | 7.5012 | 177.0817 | -0.1951 | -5.2674 | 7.6738 | 3.7 | 7.9708 | 8.1972 | 3.2656 | 0 | 12.9353 | 10.48 | 3.6699 | 60.0742 | 63.8435 | 145.4935 | 0 | 49.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.463 | 26.171 | -4.4097 | -3.8274 | -3.4446 | -3.6912 | 42.36 | 42.75 | -26.9 | -27.6 | 1.2314 | 15.6 | 103.6307 | 50.1046 | 0 | -10.6 | -32.5 | -4.6 | -5.1 | -17.455 | -17.4641 | -77.6957 | 29.3966 | 0 | 0 | 0 | 130.3619 | 129.0661 | 219.2549 | 144.3586 | 67.4458 | 31.947 | 31.709 | 0.2825 | 240.3513 | -128.8015 | 35.9901 | 77.4012 | 0.4456 | 11.539 | -1.36 | 0.207 | 0.205 | 2.56 | 6.72 | -1.3311 | -5.037 | 8.6442 | 4.7471 | 1.8 | 2.747 | 3.327 | 2.8027 | 3.3006 | 5.0834 | 4.7623 | 4.6179 | 0 | 34.8 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | -9.374 | -14.3787 | 3.8052 | 11.5923 | -9.8831 | 9.0889 | -10.1 | 9.2 | 73.4852 | -69.3173
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -13.1306 | 2.1304 | 8.7419 | 0 | 3.7979 | 0 | 9.0727 | 2.8119 | 0 | -33.3 | -35.2 | -11 | 0 | -24.2 | 1.7402 | -13.8014 | 3.1852 | 3.1664 | 5.8679 | 0.4968 | -0.12 | 0.9469 | 0 | -1.1492 | -1.74 | -1.738 | 3.514 | -2.22 | -22 | -1.467 | 0.214 | 0 | -18.37 | -10 | -15.9 | -16.06 | 3.9978 | 2.3393 | 17.5647 | 19.2071 | -23.3682 | -20.0939 | -18.7269 | -2.3758 | -2.3333 | -20.0939 | -17.4147 | 17.8391 | 18.0573 | -5.9566 | 6.5028 | -7.5 | -7.5 | -27.4044 | -26.8251 | -3.6326 | 0 | -7.2106 | -0.6076 | 0 | 0.128 | -140.7818 | 22.0954 | 22.0649 | -51.2123 | -189.6463 | 0 | 0 | 0 | 9.3109 | 8.03 | 5.66 | -14.11 | -4.28 | -26.5193 | -26.3854 | 19.5604 | 18.0085 | -8.9441 | -32.3833 | -32.3344 | -6.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.2 | -5.57 | 7.0776 | 6.877 | 5.694 | 39.436 | 40.5309 | -26.7003 | -71.7896 | -26.2688 | 2.1773 | 23.73 | 8.43 | 12.0361 | 11.9171 | -10.04 | -11.248 | 0 | 0 | 4.6005 | -14.9784 | -5.5075 | -49.1 | -47.8 | -5.1697 | -3.3661 | 3.0015 | 2.2324 | -3.17 | -4.63 | 7.3625 | -29.4867 | -9.86 | -9.94 | 14.45 | -2.39 | -31.6182 | -16.0273 | -44.5692 | -43.4273 | -10.607 | -32.2041 | -38.6696 | -38.747 | -20.9593 | -26.9869 | -15.287 | -117.3672 | -63.2848 | 0 | -15.3234 | -14.4091 | 8.6918 | -20.7781 | -20.0923 | -17.412 | -27.6328 | -26.9807 | -3.2754 | -18.01 | -14.58 | -6.2 | -0.5314 | -37.8327 | -12.9075 | -13.0157 | 5.8743 | -9.6555 | -28.4912 | 3.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3491 | -3.684 | -28.1327 | 9.5799 | 8.8017 | -14.5419 | 0 | 18.4878 | -22.15 | -2.5081 | 0.1128 | -0.28 | -1.74 | -27.5827 | 0 | 2.215 | -1.892 | 0 | 4.05 | -37.9244 | -27.5774 | -4.44 | 22.6703 | 0 | 15.8217 | -11.0071 | -11.7151 | 1.9189 | 0.0255 | 0 | -13.7195 | -46.28 | 0.7136 | -25.4892 | 0.9128 | 2.3353 | 82.7694 | -7.332 | -10.8129 | -14.2739 | 0.3789 | 4.315 | 4.2489 | -0.3442 | 0 | -23.7084 | -11.31 | -7.9169 | -46.0811 | -29.2178 | 63.3382 | 0 | 11.1703 | -12.8729 | -13.0855 | -18.7289 | -20.2097 | 0 | 0 | -12.1552 | -11.919 | -35.172 | -35.0892 | 13.43 | 12.45 | -35.9 | -35.5 | 0.195 | -10.48 | 73.8791 | 13.3098 | 0 | -19.5 | -49.6 | -12.3 | -12.8 | -18.4491 | -18.3651 | -230.9701 | -42.4502 | -284.5494 | -74.1349 | 0 | 43.4987 | 36.6431 | 111.9278 | 0 | -34.3333 | 5.5022 | 3.8382 | -105.6224 | -99.2388 | -257.5685 | -80.4522 | -21.9979 | -3.8196 | -3.81 | -8.08 | -1.15 | -1.158 | -3.28 | -0.8 | -3.5958 | -11.6899 | -2.1378 | -2.6932 | -6.5 | -2.768 | -2.843 | 0 | 0 | 1.8462 | 1.693 | 1.5087 | 0 | 17.4 | 0 | -0.18 | 0 | -12.7236 | -15.8519 | -24.0337 | -10.1339 | 5.0901 | -19.9917 | 2.716 | -26.6 | -5.9 | 3.8508 | -147.7878
PROMEDIO |  | 0 | 0 | -9.4703 | 3.1758 | 11.3973 | 0 | 10.3854 | 0 | 16.8475 | 6.8825 | 0 | -24.2812 | -24.7641 | 1.1943 | 5.155 | -15.345 | 3.6741 | -5.2153 | 5.9477 | 5.8884 | 10.2605 | 3.0148 | 0.30534 | 2.1759 | 0 | -0.79616 | -0.63829 | -0.6241 | 4.0761 | 2.9757 | -8.03 | -0.5379 | 0.24531 | 0 | -11.5419 | -10 | -13.3025 | -13.3296 | 8.3325 | 3.0915 | 21.0168 | 23.6438 | -15.7482 | -11.7493 | -11.2604 | 5.9904 | 6.9663 | -16.0664 | -13.7587 | 25.8747 | 27.3467 | 30.9932 | 11.7448 | -5.1583 | -5.1604 | -22.1558 | -21.8891 | -2.4993 | 0 | -0.81703 | 2.681 | 4.8835 | 2.6721 | -109.4228 | 90.9585 | 91.0869 | -19.8093 | -90.0708 | 0 | 0 | 0 | 25.1267 | 10.4435 | 9.0819 | -4.4465 | 2.5004 | -18.2726 | -18.0493 | 26.857 | 25.556 | -5.0113 | -7.7946 | -7.7077 | -0.86778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4479 | -3.4002 | 21.6072 | 21.342 | 20.1069 | 71.6241 | 71.7554 | -22.2772 | -60.9709 | -20.6715 | 3.2715 | 33.4246 | 13.0246 | 18.4717 | 18.2058 | -6.5779 | -9.4103 | 0 | 0 | 15.2619 | -12.5287 | -3.3115 | -38.8152 | -38.0759 | -3.5533 | 3.5804 | 11.0285 | 12.2248 | 4.1331 | -3.0667 | 10.9688 | -16.0584 | -7.134 | -7.2392 | 22.215 | 5.3875 | -17.1909 | -8.554 | -36.893 | -35.6617 | 27.8967 | -5.9152 | -14.4648 | -14.2642 | -14.2344 | -20.2685 | -13.5024 | -63.7465 | -35.1607 | 0 | -11.2985 | -10.3529 | 15.3763 | -10.7895 | -10.4725 | 2.706 | -22.0299 | -21.6451 | 5.5794 | 0.59471 | -9.5793 | 0.35833 | 1.432 | -23.4865 | -10.9184 | -11.0812 | 9.0242 | 4.8541 | -21.311 | 4.9504 | 3.3349 | 4.5677 | 0.18358 | 0.70388 | 0 | 6.3947 | 6.2343 | -12.5174 | 17.9644 | 17.9221 | 1.4595 | 21.2857 | 23.4501 | -18.6525 | -1.2874 | 0.20587 | 0.79542 | 1.3079 | -23.2927 | 1.4708 | 2.6369 | 0.28844 | 1.5116 | 7.2865 | -27.0756 | -17.8666 | -3.0182 | 26.6101 | 0 | 23.9229 | -7.3082 | -7.7036 | 2.7633 | 0.049767 | 0 | -12.0251 | -32.5511 | 2.7213 | -21.4333 | 4.9075 | 4.8654 | 140.1617 | -3.5034 | -8.204 | -4.1733 | 1.5996 | 6.2792 | 6.3381 | 1.1121 | 0 | -5.2546 | -1.1873 | -2.5201 | 19.1065 | 28.9066 | 87.0609 | 0 | 27.0436 | -4.7286 | -6.2119 | -10.7252 | -12.3807 | 16.7554 | 14.109 | -8.6207 | -8.2477 | -18.43 | -18.2725 | 24.5283 | 24.4921 | -31.2 | -31.3292 | 0.60012 | -1.1367 | 90.933 | 34.1243 | 0 | -14.8159 | -39.2313 | -8.1417 | -8.6 | -17.8365 | -17.7793 | -132.7674 | 9.7871 | -241.5711 | -18.232 | 0 | 89.6026 | 78.1865 | 154.6298 | 110.4604 | 19.4951 | 21.8421 | 20.8357 | -44.3297 | 155.9205 | -218.7211 | -1.7631 | 9.3079 | -1.3911 | 6.2001 | -4.8917 | -0.74729 | -0.75567 | -0.091667 | 2.1317 | -2.478 | -8.0055 | 0.7412 | 0.84439 | -0.63542 | 0.28944 | 0.27975 | 2.211 | 2.5333 | 3.1487 | 2.9516 | 2.7472 | 0 | 24.1833 | 0 | 0.65271 | 0 | -4.8151 | -13.3545 | -19.3409 | -1.847 | 9.2239 | -15.6969 | 5.7881 | -16.3313 | -0.40625 | 41.3011 | -112.1773
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
19/11/2025 | 00:30 | 38.04 | 38.41 | 47.5555 | 49.0663 | 323.739 | 496.8108 | 0 | 191.1477 | 505.5247 | 404.6381 | 1101.3105
19/11/2025 | 01:00 | 26.88 | 27.17 | 44.4744 | 43.6981 | 319.001 | 461.2235 | 0 | 186.5032 | 497.2847 | 399.948 | 1083.7359
19/11/2025 | 01:30 | 33.28 | 33.88 | 41.6613 | 42.1583 | 318.3078 | 469.2874 | 0 | 188.6792 | 498.2549 | 398.6135 | 1085.5476
19/11/2025 | 02:00 | 36.42 | 37.3 | 44.4744 | 45.068 | 338.8296 | 502.092 | 0 | 190.8296 | 493.6971 | 393.27 | 1077.7967
19/11/2025 | 02:30 | 31.09 | 31.66 | 39.7859 | 40.5671 | 307.1624 | 450.2654 | 0 | 189.5 | 489.6356 | 395.2565 | 1074.3921
19/11/2025 | 03:00 | 34.54 | 35.36 | 42.3311 | 43.5708 | 333.0692 | 488.8711 | 0 | 178.7085 | 456.2768 | 367.245 | 1002.2303
19/11/2025 | 03:30 | 26.32 | 27.08 | 40.5896 | 40.8376 | 353.0682 | 487.8954 | 0 | 169.8625 | 442.3149 | 360.6615 | 972.8389
19/11/2025 | 04:00 | 20.82 | 21.32 | 35.3652 | 35.1056 | 320.9042 | 433.515 | 0 | 172.8237 | 448.1223 | 362.5971 | 983.5431
19/11/2025 | 04:30 | 27.93 | 26.72 | 39.9198 | 40.8354 | 348.7968 | 484.202 | 0 | 175.2828 | 460.1384 | 370.3331 | 1005.7543
19/11/2025 | 05:00 | 27.67 | 29 | 41.2594 | 42.5653 | 370.5965 | 511.0912 | 0 | 179.3488 | 462.9921 | 376.0861 | 1018.427
19/11/2025 | 05:30 | 29.79 | 30.25 | 43.5367 | 44.3533 | 393.0327 | 540.9627 | 0 | 171.5152 | 437.8734 | 350.3015 | 959.6901
19/11/2025 | 06:00 | 32.58 | 32.23 | 45.2782 | 45.0388 | 407.0212 | 562.1482 | 0 | 144.9648 | 331.0769 | 264.8325 | 740.8742
19/11/2025 | 06:30 | 25.85 | 26.65 | 43.4028 | 43.5925 | 401.7416 | 541.2369 | 0 | 104.4796 | 191.4113 | 145.2336 | 441.1245
19/11/2025 | 07:00 | 24.32 | 24.97 | 38.5802 | 39.0968 | 413.3381 | 540.3051 | 0 | 76.5458 | 78.7589 | 48.8356 | 204.1403
19/11/2025 | 07:30 | 26.86 | 27.03 | 40.7236 | 41.2827 | 428.9409 | 564.8372 | 0 | 68.0543 | 47.8182 | 20.0098 | 135.8823
19/11/2025 | 08:00 | 24.28 | 24.71 | 41.5273 | 41.279 | 427.9783 | 559.7746 | 0 | 68.2027 | 37.9451 | 11.9723 | 118.1201
19/11/2025 | 08:30 | 32.13 | 32.2 | 39.9198 | 39.7814 | 424.6282 | 568.6594 | 0 | 66.6307 | 29.342 | 6.879 | 102.8517
19/11/2025 | 09:00 | 37.45 | 38.09 | 44.2065 | 43.5386 | 465.6934 | 628.9785 | 0 | 70.369 | 37.0075 | 12.6626 | 120.0391
19/11/2025 | 09:30 | 41.61 | 42.07 | 44.4744 | 44.2889 | 467.4187 | 639.862 | 0 | 69.2522 | 27.3494 | 2.903 | 99.5046
19/11/2025 | 10:00 | 48.67 | 48.75 | 50.6366 | 50.7488 | 485.8645 | 684.6699 | 0 | 70.7127 | 0 | 0.686 | 71.3987
19/11/2025 | 10:30 | 47.89 | 48.08 | 48.4932 | 48.6506 | 467.1802 | 660.294 | 0 | 69.7641 | 23.2243 | 5.3739 | 98.3623
19/11/2025 | 11:00 | 48.74 | 48.93 | 49.4309 | 49.4125 | 486.518 | 683.0314 | 0 | 66.9712 | 0 | 7.5817 | 74.5529
19/11/2025 | 11:30 | 55.41 | 55.5 | 52.378 | 52.5137 | 490.6276 | 706.4293 | 0 | 68.4325 | 0 | 0.9513 | 69.3838
19/11/2025 | 12:00 | 55.67 | 55.92 | 53.0478 | 53.1225 | 487.0607 | 704.821 | 0 | 78.6767 | 53.0784 | 30.0341 | 161.7892
19/11/2025 | 12:30 | 56.21 | 55.84 | 54.9233 | 53.9502 | 477.4046 | 698.3281 | 0 | 76.5275 | 72.2788 | 47.807 | 196.6133
19/11/2025 | 13:00 | 56.6 | 56.14 | 55.4591 | 53.5294 | 481.6643 | 703.3928 | 0 | 71.3753 | 54.0433 | 23.0454 | 148.464
19/11/2025 | 13:30 | 44.65 | 45.06 | 47.0197 | 46.8171 | 454.6437 | 638.1905 | 0 | 58.3898 | 24.743 | 1.8209 | 84.9537
19/11/2025 | 14:00 | 54.3 | 54.76 | 50.9045 | 50.7559 | 482.0186 | 692.739 | 0 | 78.3555 | 79.6975 | 51.7768 | 209.8298
19/11/2025 | 14:30 | 53.06 | 53.7 | 47.9574 | 47.9159 | 463.3529 | 665.9862 | 0 | 86.1632 | 108.7971 | 68.7293 | 263.6896
19/11/2025 | 15:00 | 57.95 | 57.71 | 49.5649 | 49.8866 | 468.1683 | 683.2798 | 0 | 105.6644 | 156.3383 | 104.2132 | 366.2159
19/11/2025 | 15:30 | 59.17 | 60 | 52.512 | 52.4015 | 484.4101 | 708.4936 | 0 | 123.1152 | 209.1825 | 158.7667 | 491.0644
19/11/2025 | 16:00 | 57.06 | 56.44 | 48.8951 | 48.2444 | 471.6758 | 682.3153 | 0 | 113.1485 | 187.5084 | 129.307 | 429.9639
19/11/2025 | 16:30 | 51.24 | 51.1 | 48.7611 | 48.68 | 494.1739 | 693.955 | 0 | 148.0715 | 324.6397 | 246.3695 | 719.0807
19/11/2025 | 17:00 | 60.77 | 60.98 | 54.9233 | 54.968 | 494.5667 | 726.208 | 0 | 174.1959 | 409.756 | 317.2555 | 901.2074
19/11/2025 | 17:30 | 59.44 | 60.12 | 52.2441 | 53.0621 | 488.0909 | 712.9571 | 0 | 186.3554 | 476.4861 | 376.2899 | 1039.1314
19/11/2025 | 18:00 | 52.96 | 53.67 | 47.6895 | 47.353 | 434.32 | 635.9925 | 0 | 196.3484 | 516.4729 | 411.5383 | 1124.3596
19/11/2025 | 18:30 | 62.04 | 62.63 | 54.9233 | 54.963 | 468.3362 | 702.8925 | 0 | 198.1122 | 526.5148 | 417.0548 | 1141.6818
19/11/2025 | 19:00 | 67.49 | 67.17 | 58.5402 | 58.8806 | 503.0097 | 755.0905 | 0 | 199.5333 | 511.3137 | 410.5922 | 1121.4392
19/11/2025 | 19:30 | 67.6 | 67.52 | 60.0137 | 59.9511 | 501.5827 | 756.6676 | 0 | 202.0449 | 525.636 | 420.3433 | 1148.0242
19/11/2025 | 20:00 | 66.88 | 66.79 | 59.3439 | 60.1337 | 500.1558 | 753.3034 | 0 | 202.0234 | 514.4221 | 411.332 | 1127.7775
19/11/2025 | 20:30 | 66.57 | 66.59 | 59.7458 | 59.7986 | 499.492 | 752.1964 | 0 | 208.134 | 522.8844 | 419.9799 | 1150.9983
19/11/2025 | 21:00 | 64.39 | 64.98 | 58.1383 | 58.8521 | 485.3557 | 731.7161 | 0 | 208.6586 | 518.886 | 414.0901 | 1141.6347
19/11/2025 | 21:30 | 67.02 | 66.21 | 58.8081 | 59.0602 | 489.4453 | 740.5436 | 0 | 211.1201 | 517.3933 | 412.5587 | 1141.0721
19/11/2025 | 22:00 | 66.5 | 66.46 | 59.7458 | 59.2183 | 485.1251 | 737.0492 | 0 | 215.6222 | 514.0768 | 416.3854 | 1146.0844
19/11/2025 | 22:30 | 65.44 | 65.21 | 60.1477 | 59.8862 | 481.1752 | 731.8591 | 0 | 208.2612 | 487.9789 | 393.0591 | 1089.2992
19/11/2025 | 23:00 | 60.18 | 61.42 | 55.1912 | 56.1732 | 442.4531 | 675.4175 | 0 | 214.2484 | 502.2115 | 400.901 | 1117.3609
19/11/2025 | 23:30 | 50.05 | 50.22 | 51.3064 | 51.3568 | 412.8254 | 615.7586 | 0 | 208.8289 | 491.5334 | 397.2736 | 1097.6359
20/11/2025 | 00:00 | 47.82 | 47.6 | 47.0197 | 47.722 | 377.7433 | 567.905 | 0 | 207.3295 | 481.0964 | 391.7104 | 1080.1363
MÁXIMO |  | -20.82 | -21.32 | -35.3652 | -35.1056 | -307.1624 |  | 0 | 215.6222 | 526.5148 | 420.3433
MÍNIMO |  | -67.6 | -67.52 | -60.1477 | -60.1337 | -503.0097 |  | 0 | 58.3898 | 0 | -7.5817
PROMEDIO |  | -46.8673 | -47.1167 | -48.8923 | -49.0361 | -435.8689 |  | 0 | 144.1434 | 307.9795 | 240.8
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
19/11/2025 | 00:30 | 503.6385 | 511.4683 | 514.4618 | 513.5292 | 514.6088 | 513.1138 | 515.5766 | 503.3081 | 498.2035 | 485.3284 | 505.7472 | 493.049 | 224.1423 | 221.8739 | 225.6847 | 223.397 | 218.8483 | 221.7422 | 224 |  | 224 | 142.6421 | 140.119 |  | 141.1589 | 136.7166 |  | 141.7367 | 127.6943 | 143.7195
19/11/2025 | 01:00 | 504.0582 | 513.9891 | 514.508 | 515.8089 | 516.4282 | 513.7899 | 515.8384 | 503.806 | 501.4624 | 485.2891 | 505.632 | 492.799 | 224.4222 | 223.9104 | 226.1011 | 224.0305 | 220.1329 | 221.9248 | 224.5 |  | 224.5 | 140.2462 | 140.9343 |  | 138.9527 | 136.3716 |  | 142.1026 | 128.2608 | 140.8603
19/11/2025 | 01:30 | 504.373 | 514.4617 | 514.424 | 516.1779 | 516.3835 | 514.9936 | 515.5943 | 504.8172 | 500.7446 | 485.0434 | 505.2965 | 491.8554 | 223.9924 | 224.5142 | 226.2787 | 224.1774 | 220.2879 | 221.8836 | 224 |  | 224.2 | 140.1637 | 140.7157 |  | 138.7232 | 136.275 |  | 142.0002 | 128.4463 | 140.942
19/11/2025 | 02:00 | 504.0582 | 513.3063 | 514.3715 | 516.0381 | 516.5827 | 514.7467 | 514.9287 | 504.1809 | 500.1211 | 485.45 | 507.0212 | 494.2034 | 224.0776 | 223.4655 | 226.1441 | 224.2197 | 220.4873 | 222.2158 | 224.6 |  | 224.4 | 140.1468 | 141.1781 |  | 138.7625 | 136.551 |  | 142.2929 | 127.7432 | 141.2688
19/11/2025 | 02:30 | 504.2155 | 515.4595 | 514.2665 | 517.047 | 517.9858 | 515.6416 | 514.374 | 505.3123 | 503.5683 | 487.8416 | 509.2441 | 496.2866 | 223.836 | 224.7013 | 226.3111 | 224.8546 | 220.7973 | 222.3878 | 225.3 |  | 225.5 | 141.0892 | 141.5184 |  | 139.0338 | 136.827 |  | 142.9516 | 128.2119 | 141.33
19/11/2025 | 03:00 | 504.5828 | 514.6718 | 514.7391 | 517.8937 | 518.598 | 516.533 | 517.1475 | 506.3076 | 505.0909 | 487.7634 | 510.453 | 496.4427 | 223.9172 | 224.1257 | 226.1805 | 224.9933 | 221.2477 | 222.286 | 225.3 |  | 225.5 | 137.9798 | 140.9693 |  | 137.5162 | 136.551 |  | 142.6296 | 128.5879 | 138.573
19/11/2025 | 03:30 | 504.7926 | 514.0416 | 514.7391 | 517.303 | 518.2089 | 515.7521 | 517.1475 | 507.2868 | 504.9692 | 488.9204 | 509.8751 | 497.6698 | 223.923 | 224.0309 | 226.2578 | 225.0766 | 221.1813 | 222.3251 | 225.9 |  | 225.7 | 137.1562 | 141.0134 |  | 137.3451 | 136.5786 |  | 141.7659 | 129.1495 | 138.6342
19/11/2025 | 04:00 | 504.373 | 516.1948 | 512.7696 | 516.9915 | 517.9609 | 514.819 | 514.374 | 506.4304 | 504.5854 | 488.2407 | 508.5003 | 496.2221 | 223.9761 | 224.9868 | 226.5203 | 225.0433 | 220.6645 | 222.4506 | 225.2 |  | 225.3 | 137.6182 | 140.3812 |  | 137.5658 | 136.482 |  | 141.3854 | 127.6504 | 138.573
19/11/2025 | 04:30 | 504.3205 | 513.3063 | 510.8002 | 516.4995 | 516.9022 | 513.499 | 511.6005 | 505.3936 | 502.8129 | 486.1151 | 508.2404 | 494.1503 | 224.248 | 224.11 | 226.3479 | 224.4547 | 220.6054 | 221.5547 | 224.5 |  | 224.3 | 138.0801 | 139.3488 |  | 137.5466 | 136.4544 |  | 140.6974 | 127.5088 | 138.8589
19/11/2025 | 05:00 | 503.9533 | 512.8337 | 511.6077 | 515.7975 | 516.359 | 514.4244 | 511.6005 | 504.8525 | 501.2652 | 485.373 | 506.8656 | 493.1258 | 223.7653 | 223.552 | 226.1689 | 224.4439 | 220.8047 | 221.659 | 224.6 |  | 223.7 | 137.6916 | 139.0061 |  | 137.2777 | 136.1232 |  | 140.39 | 127.2256 | 138.2258
19/11/2025 | 05:30 | 503.0615 | 510.8905 | 512.5842 | 514.4409 | 516.0489 | 513.2263 | 515.2396 | 503.6588 | 499.9944 | 486.0784 | 504.8589 | 491.9568 | 223.927 | 222.9389 | 225.6027 | 223.8916 | 220.1993 | 221.8708 | 224 |  | 222.9 | 137.6744 | 140.2584 |  | 137.2185 | 136.344 |  | 141.4293 | 127.3672 | 138.1645
19/11/2025 | 06:00 | 503.3763 | 512.361 | 511.6253 | 516.7351 | 518.0307 | 515.9724 | 518.8787 | 509.1301 | 506.5821 | 491.874 | 513.1006 | 499.0958 | 223.8639 | 222.6323 | 225.146 | 224.5956 | 220.7826 | 223.0186 | 226.5 |  | 226 | 138.2492 | 140.3012 |  | 137.6652 | 136.5786 |  | 141.722 | 127.6943 | 138.961
19/11/2025 | 06:30 | 502.9041 | 510.4178 | 510.9191 | 516.1204 | 518.2067 | 516.1899 | 518.0506 | 511.7933 | 505.9263 | 486.9732 | 511.3232 | 497.6081 | 223.9532 | 221.8992 | 224.7672 | 224.6022 | 220.1993 | 221.8465 | 225.2 |  | 224.7 | 137.2448 | 140.0298 |  | 137.258 | 136.068 |  | 141.2683 | 128.0703 | 138.5117
19/11/2025 | 07:00 | 503.691 | 512.7287 | 510.5763 | 522.3718 | 522.5574 | 519.2377 | 518.0506 | 514.439 | 511.2586 | 490.5384 | 515.3194 | 500.4779 | 224.0911 | 222.698 | 224.5094 | 222.853 | 220.694 | 222.8472 | 226.5 |  | 225.6 | 137.8557 | 140.6251 |  | 138.0186 | 136.2888 |  | 141.8391 | 128.8223 | 139.3694
19/11/2025 | 07:30 | 501.9599 | 507.687 | 508.1218 | 518.3369 | 518.6832 | 516.3777 | 518.4593 | 512.7441 | 506.9821 | 488.033 | 512.694 | 498.1039 | 223.9349 | 222.1227 | 223.8382 | 221.2838 | 219.0255 | 222.4528 | 225.3 |  | 224.5 | 137.7014 | 140.7544 |  | 137.3704 | 135.9438 |  | 141.6049 | 127.9776 | 138.573
19/11/2025 | 08:00 | 502.0124 | 511.9934 | 515.1592 | 512.0273 | 513.8046 | 511.7978 | 518.868 | 508.0956 | 505.5491 | 486.4832 | 510.8186 | 497.3141 | 227.6024 | 225.8282 | 224.9814 | 222.7025 | 217.7039 | 222.0001 | 225.2 |  | 223.3 | 137.9792 | 140.8828 |  | 137.5597 | 135.7644 |  | 141.5903 | 127.5088 | 138.2258
19/11/2025 | 08:30 | 501.1731 | 509.8402 | 511.5092 | 511.9816 | 513.8296 | 512.6479 | 518.9832 | 511.3702 | 504.1757 | 486.6411 | 510.8567 | 496.7794 | 224.7251 | 224.9437 | 223.9759 | 222.404 | 217.7187 | 222.1908 | 225.2 |  | 223 | 138.257 | 140.6561 |  | 137.9604 | 134.964 |  | 141.4439 | 127.1328 | 139.0427
19/11/2025 | 09:00 | 499.9666 | 508.5798 | 507.8592 | 511.6378 | 514.3392 | 514.0573 | 518.9601 | 512.4653 | 504.7694 | 486.6311 | 510.4294 | 496.9205 | 225.7271 | 224.0785 | 224.3647 | 222.178 | 219.0255 | 222.1659 | 225.2 |  | 223.3 | 139.0845 | 140.3668 |  | 138.1225 | 135.2124 |  | 141.3268 | 128.1192 | 139.349
19/11/2025 | 09:30 | 499.9666 | 506.7942 | 507.1765 | 510.5604 | 513.5593 | 512.919 | 518.9371 | 511.5603 | 504.3068 | 486.41 | 510.6253 | 496.9008 | 222.7736 | 223.7346 | 223.1873 | 221.2675 | 218.2946 | 222.0609 | 224.6 |  | 222.8 | 138.2233 | 140.1472 |  | 137.7429 | 135.0744 |  | 141.2243 | 127.6943 | 138.961
19/11/2025 | 10:00 | 498.9699 | 503.0129 | 507.1765 | 507.9364 | 510.6126 | 510.1906 | 518.9821 | 510.2947 | 504.4978 | 486.6867 | 509.0483 | 497.1646 | 221.6505 | 223.252 | 222.6 | 220.3037 | 217.5637 | 222.155 | 225.2 |  | 222.9 | 138.377 | 140.7634 |  | 137.5925 | 134.8674 |  | 141.6635 | 126.8056 | 139.0222
19/11/2025 | 10:30 | 499.3371 | 504.2733 | 506.5987 | 508.8059 | 511.5761 | 511.1802 | 518.9742 | 511.0231 | 504.5241 | 486.4179 | 509.9542 | 497.2407 | 223.917 | 223.0703 | 222.7095 | 220.2564 | 217.2831 | 222.617 | 225.2 |  | 223.1 | 138.527 | 140.7539 |  | 137.8183 | 135.1986 |  | 141.3561 | 126.0097 | 139.7575
19/11/2025 | 11:00 | 498.7076 | 504.0107 | 506.021 | 505.4484 | 508.0573 | 508.3799 | 504.6277 | 503.7544 | 502.2419 | 492.8757 | 511.9933 | 498.4753 | 223.3545 | 223.0481 | 222.4125 | 219.3943 | 217.3348 | 223.28 | 225.8 |  | 223.9 | 139.0174 | 140.1745 |  | 138.6168 | 135.3642 |  | 140.756 | 125.7753 | 140.0842
19/11/2025 | 11:30 | 498.2354 | 502.9604 | 505.1281 | 504.6672 | 507.4914 | 507.8675 | 510.7165 | 506.3895 | 508.9292 | 502.0865 | 517.6444 | 505.1653 | 222.5159 | 222.3069 | 221.4543 | 219.1007 | 217.0321 | 224.495 | 227.8 |  | 225.1 | 139.7608 | 141.1239 |  | 139.2467 | 135.8196 |  | 141.5464 | 125.4921 | 140.1455
19/11/2025 | 12:00 | 497.0815 | 502.8029 | 505.7584 | 506.1462 | 507.9641 | 509.6609 | 518.9141 | 508.9244 | 505.2718 | 486.7968 | 510.9301 | 497.1309 | 222.2428 | 222.5292 | 222.1868 | 219.4209 | 217.416 | 221.7885 | 225.2 |  | 222.7 | 139.1469 | 139.7023 |  | 137.3786 | 134.895 |  | 140.1997 | 125.3505 | 138.8385
19/11/2025 | 12:30 | 497.9732 | 502.4352 | 505.7058 | 507.6836 | 510.0176 | 511.2724 | 518.9836 | 510.5356 | 503.9959 | 485.9674 | 509.724 | 496.2445 | 221.8559 | 223.1902 | 222.1535 | 220.1995 | 218.0509 | 221.5409 | 225.2 |  | 223.2 | 138.533 | 139.9177 |  | 137.9666 | 135.6402 |  | 140.229 | 126.3857 | 139.349
19/11/2025 | 13:00 | 497.5535 | 505.7438 | 505.2857 | 508.7614 | 511.1026 | 510.2864 | 518.9761 | 511.4197 | 504.4103 | 487.9483 | 508.9016 | 497.4953 | 222.698 | 223.4177 | 222.8183 | 220.852 | 218.1691 | 221.7133 | 225.2 |  | 223.2 | 139.3064 | 139.8442 |  | 137.9293 | 135.9024 |  | 140.2876 | 125.9169 | 139.349
19/11/2025 | 13:30 | 499.0748 | 509.0525 | 510.0649 | 510.0302 | 512.3927 | 511.7546 | 518.8693 | 512.3745 | 505.7584 | 487.5952 | 510.4666 | 498.7605 | 223.0182 | 225.4165 | 224.3416 | 221.6338 | 218.8631 | 221.9839 | 225.9 |  | 223.6 | 138.4625 | 140.2681 |  | 137.8616 | 135.7092 |  | 140.6974 | 126.6201 | 139.3694
19/11/2025 | 14:00 | 499.0224 | 507.3719 | 511.3779 | 509.5712 | 512.4481 | 512.1335 | 518.5345 | 512.0392 | 504.9077 | 488.4727 | 510.3498 | 497.8658 | 222.9711 | 224.8329 | 224.2442 | 221.3523 | 219.0476 | 221.7667 | 225.2 |  | 222.8 | 138.4422 | 139.0967 |  | 137.6897 | 135.2124 |  | 140.1705 | 125.541 | 139.2878
19/11/2025 | 14:30 | 498.6551 | 506.6891 | 508.7782 | 507.7813 | 510.3733 | 510.5016 | 518.3394 | 510.3035 | 504.2442 | 486.3846 | 509.7052 | 495.7636 | 222.4666 | 224.0904 | 223.5611 | 220.4072 | 218.2207 | 221.4638 | 224.6 |  | 222.7 | 137.7617 | 140.3432 |  | 137.4943 | 134.7294 |  | 141.4293 | 125.165 | 138.7159
19/11/2025 | 15:00 | 497.8683 | 505.1661 | 506.1785 | 506.9529 | 508.6873 | 509.2287 | 518.8626 | 508.7466 | 502.4413 | 485.1802 | 507.9333 | 495.5688 | 222.0637 | 223.445 | 223.1475 | 219.8236 | 217.4972 | 221.0206 | 224.4 |  | 221.9 | 138.1559 | 139.8666 |  | 137.2124 | 134.6052 |  | 140.8438 | 124.2274 | 138.1849
19/11/2025 | 15:30 | 497.0815 | 504.5884 | 507.5966 | 506.1702 | 508.5705 | 509.6063 | 513.5892 | 508.7262 | 500.4579 | 484.8381 | 506.1866 | 494.1132 | 222.4377 | 221.9783 | 222.8201 | 219.3183 | 217.1872 | 221.4285 | 224 |  | 221.8 | 138.2425 | 140.0073 |  | 137.6397 | 134.826 |  | 140.7706 | 124.1786 | 138.9814
19/11/2025 | 16:00 | 498.2354 | 505.9014 | 507.9117 | 505.9493 | 508.4183 | 508.3279 | 515.251 | 508.2067 | 500.2837 | 484.1912 | 505.9357 | 494.4012 | 222.3238 | 224.0318 | 223.3807 | 219.4088 | 217.5046 | 221.2923 | 224 |  | 221.8 | 138.1977 | 139.6337 |  | 137.7152 | 134.5914 |  | 140.6828 | 124.1786 | 138.961
19/11/2025 | 16:30 | 498.2879 | 505.1661 | 507.9117 | 506.9142 | 509.7473 | 509.4682 | 516.9129 | 508.3626 | 503.3477 | 489.8084 | 508.4087 | 496.3254 | 222.6242 | 223.9765 | 223.5041 | 219.9531 | 217.9993 | 221.6898 | 225.2 |  | 222.9 | 138.5174 | 140.4137 |  | 137.6849 | 134.481 |  | 141.2829 | 125.9609 | 138.9406
19/11/2025 | 17:00 | 497.7634 | 504.5884 | 507.7803 | 506.3188 | 508.4022 | 508.2936 | 516.7818 | 505.3933 | 497.6061 | 486.75 | 504.0403 | 492.895 | 223.1961 | 223.2107 | 224.138 | 219.7593 | 217.859 | 221.2376 | 223.3 |  | 221.6 | 138.4559 | 139.3897 |  | 137.6914 | 134.5776 |  | 140.5364 | 125.2138 | 138.573
19/11/2025 | 17:30 | 498.7601 | 506.3215 | 507.649 | 508.4829 | 511.1957 | 509.9493 | 516.6507 | 506.2729 | 500.718 | 487.2236 | 508.4337 | 495.2285 | 224.4516 | 224.113 | 224.5548 | 221.0855 | 218.9959 | 221.5405 | 224.6 |  | 222.4 | 138.5184 | 139.9134 |  | 138.1805 | 134.8812 |  | 140.9902 | 125.9609 | 138.9406
19/11/2025 | 18:00 | 500.7534 | 511.2057 | 504.813 | 512.1465 | 514.4128 | 511.6301 | 511.184 | 507.3441 | 499.8504 | 486.3573 | 507.4818 | 493.3692 | 224.1719 | 226.5 | 226.6696 | 222.9425 | 220.8121 | 221.3412 | 224 |  | 222.9 | 138.5184 | 139.6237 |  | 138.475 | 136.1094 |  | 140.7267 | 126.8056 | 138.961
19/11/2025 | 18:30 | 497.3437 | 499.4942 | 501.977 | 508.4956 | 511.1444 | 511.4653 | 515.0616 | 505.4692 | 500.0172 | 485.2172 | 506.7889 | 493.7865 | 222.0763 | 222.085 | 224.869 | 221.9371 | 220.1403 | 221.511 | 223.3 |  | 222.2 | 138.532 | 139.2811 |  | 138.3777 | 135.9576 |  | 140.2876 | 126.4785 | 138.961
19/11/2025 | 19:00 | 496.8716 | 497.0259 | 498.9047 | 506.3225 | 509.5742 | 508.4974 | 515.307 | 502.9596 | 502.3351 | 485.9225 | 508.4061 | 494.039 | 224.437 | 221.2658 | 224.2991 | 221.0042 | 219.8597 | 221.9965 | 224.6 |  | 222.8 | 138.5456 | 140.3289 |  | 139.0129 | 135.7644 |  | 141.0048 | 126.5713 | 139.0835
19/11/2025 | 19:30 | 496.452 | 497.4461 | 495.8323 | 506.2217 | 509.2637 | 508.9619 | 515.3163 | 502.282 | 501.1287 | 486.0287 | 507.4687 | 494.3334 | 224.4413 | 221.1759 | 224.4224 | 221.1475 | 219.8893 | 221.6681 | 224.7 |  | 223 | 138.5373 | 140.3644 |  | 138.6301 | 135.6126 |  | 141.2536 | 126.5224 | 139.349
19/11/2025 | 20:00 | 496.8192 | 497.8137 | 495.8323 | 506.7534 | 509.4207 | 509.563 | 515.0502 | 501.685 | 500.9238 | 486.269 | 507.5055 | 494.0402 | 224.7612 | 221.3144 | 224.4329 | 221.2265 | 219.8154 | 221.5346 | 224 |  | 222.8 | 138.7528 | 140.4543 |  | 138.6563 | 135.6954 |  | 141.2097 | 126.4296 | 139.3082
19/11/2025 | 20:30 | 497.0815 | 498.8115 | 496.9352 | 507.3801 | 510.5829 | 510.1642 | 514.7617 | 502.6852 | 502.0651 | 485.8763 | 507.1273 | 493.9149 | 224.8957 | 221.6881 | 224.7005 | 221.737 | 220.3987 | 221.6963 | 224.6 |  | 222.8 | 138.8049 | 140.0446 |  | 138.6273 | 136.965 |  | 140.8145 | 126.1513 | 138.9814
19/11/2025 | 21:00 | 497.7634 | 499.2842 | 498.0381 | 508.0852 | 510.9172 | 510.1417 | 514.4468 | 502.3491 | 501.572 | 485.8242 | 507.2157 | 494.3663 | 224.9888 | 221.7334 | 225.28 | 222.1029 | 220.6275 | 221.9063 | 224.7 |  | 223 | 138.8667 | 139.4418 |  | 139.0706 | 137.3514 |  | 140.4925 | 125.3066 | 139.6758
19/11/2025 | 21:30 | 498.0781 | 499.8094 | 498.0381 | 507.843 | 510.587 | 508.881 | 514.9906 | 502.1259 | 500.755 | 486.1497 | 506.7807 | 492.7304 | 225.1792 | 222.0328 | 225.5947 | 222.049 | 220.4356 | 221.6351 | 224 |  | 222.5 | 138.5532 | 138.505 |  | 138.5263 | 136.5648 |  | 140.0826 | 124.9794 | 139.349
19/11/2025 | 22:00 | 497.9207 | 499.7043 | 497.8805 | 507.1787 | 509.6524 | 508.8305 | 514.9788 | 501.368 | 500.9517 | 485.9977 | 505.9439 | 492.4549 | 225.364 | 222.1906 | 225.5241 | 221.1947 | 220.155 | 221.7791 | 223.4 |  | 222.5 | 139.3965 | 140.4584 |  | 138.487 | 135.792 |  | 141.927 | 125.3066 | 139.3694
19/11/2025 | 22:30 | 498.9699 | 498.6014 | 498.9309 | 510.6959 | 511.9403 | 511.367 | 514.9241 | 503.8092 | 502.3019 | 487.438 | 508.2309 | 494.5717 | 225.6013 | 222.0482 | 226.1619 | 221.3152 | 220.251 | 221.9728 | 224 |  | 224.5 | 139.3841 | 140.9554 |  | 138.5286 | 136.3164 |  | 142.3807 | 125.6337 | 139.4716
19/11/2025 | 23:00 | 498.0256 | 501.1748 | 501.2942 | 510.877 | 512.1488 | 510.6664 | 514.8587 | 501.8987 | 497.8763 | 484.1117 | 503.1689 | 490.0468 | 227.1969 | 223.0291 | 226.0942 | 221.1707 | 218.9221 | 221.3408 | 223.4 |  | 223.5 | 139.3716 | 139.8489 |  | 138.3745 | 136.5924 |  | 141.4439 | 125.6826 | 139.3694
19/11/2025 | 23:30 | 499.1797 | 505.4287 | 503.6576 | 513.7222 | 514.7718 | 513.632 | 514.8268 | 503.5371 | 499.4294 | 485.191 | 502.8409 | 492.068 | 227.2544 | 224.6815 | 226.9853 | 222.3369 | 220.9745 | 221.4214 | 222.9 |  | 223.2 | 138.8774 | 139.5383 |  | 137.648 | 136.4406 |  | 141.2097 | 125.8681 | 138.961
20/11/2025 | 00:00 | 500.4911 | 508.9999 | 503.6576 | 516.3006 | 517.4059 | 514.8755 | 514.8376 | 506.08 | 500.3488 | 486.303 | 504.4345 | 492.9744 | 225.1158 | 226.0455 | 228.3315 | 223.4719 | 222.0598 | 221.8345 | 223.4 |  | 224.2 | 138.8473 | 140.4197 |  | 138.3219 | 136.9098 |  | 141.8538 | 125.6337 | 139.7575
MÁXIMO |  | 504.7926 | 516.1948 | 515.1592 | 522.3718 | 522.5574 | 519.2377 | 518.9836 | 514.439 | 511.2586 | 502.0865 | 517.6444 | 505.1653 | 227.6024 | 226.5 | 228.3315 | 225.0766 | 222.0598 | 224.495 | 227.8 | 0 | 226 | 142.6421 | 141.5184 | 0 | 141.1589 | 137.3514 | 0 | 142.9516 | 129.1495 | 143.7195
MÍNIMO |  | 496.452 | 497.0259 | 495.8323 | 504.6672 | 507.4914 | 507.8675 | 504.6277 | 501.368 | 497.6061 | 484.1117 | 502.8409 | 490.0468 | 221.6505 | 221.1759 | 221.4543 | 219.1007 | 217.0321 | 221.0206 | 222.9 | 0 | 221.6 | 137.1562 | 138.505 | 0 | 137.2124 | 134.481 | 0 | 140.0826 | 124.1786 | 138.1645
PROMEDIO |  | 500.184 | 506.7898 | 507.1861 | 511.1863 | 513.0824 | 512.0108 | 515.9817 | 506.944 | 502.8242 | 487.1029 | 508.5406 | 495.4895 | 223.9619 | 223.3718 | 224.7033 | 222.0078 | 219.3555 | 221.9486 | 224.7375 | 0 | 223.5146 | 138.6978 | 140.2017 | 0 | 138.1094 | 135.8446 | 0 | 141.2402 | 126.6045 | 139.3175
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 19/11/2025 03:17:00 | 19/11/2025 08:09:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 19/11/2025 03:17:00 | 19/11/2025 08:27:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.729 | 14:11:28 | 60.354
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.729 | 14:11:27 | 60.354
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.730 | 14:11:27 | 60.355
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.729 | 14:11:27 | 60.355
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.730 | 14:11:27 | 60.355
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.729 | 14:11:27 14:11:28 | 60.354 60.354
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:18:17 | 59.729 | 14:11:27 | 60.354

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
19/11/2025 | 00:30 | 6695.15 | 6860.5841 | 2.471%
19/11/2025 | 01:00 | 6525.03 | 6648.6738 | 1.895%
19/11/2025 | 01:30 | 6405.72 | 6548.8527 | 2.234%
19/11/2025 | 02:00 | 6433.77 | 6463.3132 | 0.4592%
19/11/2025 | 02:30 | 6376.63 | 6415.3072 | 0.6065%
19/11/2025 | 03:00 | 6261.82 | 6394.2465 | 2.115%
19/11/2025 | 03:30 | 6243.38 | 6374.8505 | 2.106%
19/11/2025 | 04:00 | 6373.07 | 6357.2803 | -0.2478%
19/11/2025 | 04:30 | 6312.67 | 6433.5318 | 1.915%
19/11/2025 | 05:00 | 6380.79 | 6494.8202 | 1.787%
19/11/2025 | 05:30 | 6582.19 | 6582.711 | 0.007915%
19/11/2025 | 06:00 | 6618.02 | 6630.3379 | 0.1861%
19/11/2025 | 06:30 | 6646.44 | 6740.2132 | 1.411%
19/11/2025 | 07:00 | 6751.29 | 6800.2598 | 0.7253%
19/11/2025 | 07:30 | 6795.39 | 6963.5757 | 2.475%
19/11/2025 | 08:00 | 6989.97 | 7035.2396 | 0.6476%
19/11/2025 | 08:30 | 7214.39 | 7259.2092 | 0.6212%
19/11/2025 | 09:00 | 7287.96 | 7392.6197 | 1.436%
19/11/2025 | 09:30 | 7423.26 | 7584.9429 | 2.178%
19/11/2025 | 10:00 | 7586.72 | 7630.2103 | 0.5732%
19/11/2025 | 10:30 | 7613.37 | 7705.3345 | 1.208%
19/11/2025 | 11:00 | 7615.33 | 7796.4254 | 2.378%
19/11/2025 | 11:30 | 7685.02 | 7876.2933 | 2.489%
19/11/2025 | 12:00 | 7794.57 | 7844.8129 | 0.6446%
19/11/2025 | 12:30 | 7697.86 | 7785.171 | 1.134%
19/11/2025 | 13:00 | 7627.96 | 7694.8326 | 0.8767%
19/11/2025 | 13:30 | 7603.55 | 7584.6328 | -0.2488%
19/11/2025 | 14:00 | 7558.99 | 7614.6657 | 0.7365%
19/11/2025 | 14:30 | 7762.76 | 7795.5337 | 0.4222%
19/11/2025 | 15:00 | 7809.44 | 7810.2144 | 0.009916%
19/11/2025 | 15:30 | 7857.95 | 7765.1252 | -1.181%
19/11/2025 | 16:00 | 7746.89 | 7713.9234 | -0.4255%
19/11/2025 | 16:30 | 7681.75 | 7709.9665 | 0.3673%
19/11/2025 | 17:00 | 7600 | 7647.4244 | 0.624%
19/11/2025 | 17:30 | 7548.81 | 7595.449 | 0.6178%
19/11/2025 | 18:00 | 7394.3 | 7484.2728 | 1.217%
19/11/2025 | 18:30 | 7739.17 | 7666.6019 | -0.9377%
19/11/2025 | 19:00 | 7813 | 7712.8276 | -1.282%
19/11/2025 | 19:30 | 7825.21 | 7728.7576 | -1.233%
19/11/2025 | 20:00 | 7798.96 | 7740.2444 | -0.7529%
19/11/2025 | 20:30 | 7785.84 | 7704.4289 | -1.046%
19/11/2025 | 21:00 | 7741.57 | 7673.9557 | -0.8734%
19/11/2025 | 21:30 | 7691.66 | 7644.4275 | -0.6141%
19/11/2025 | 22:00 | 7628.29 | 7606.2558 | -0.2888%
19/11/2025 | 22:30 | 7525.77 | 7490.5222 | -0.4684%
19/11/2025 | 23:00 | 7337.56 | 7272.1098 | -0.892%
19/11/2025 | 23:30 | 7174.65 | 7108.0265 | -0.9286%
20/11/2025 | 00:00 | 6988.12 | 6929.2388 | -0.8426%

## DESVIACIÓN
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
19/11/2025 | 00:30 | 103.2 | 203.2039 | 203.2039 | -100.0039 | 622.1 | 635.0259 | 635.0259 | -12.9259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 164.6 | 184.2644 | 203.0572 | -38.4572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 179.3561 | 180.6881 | -39.2881 | 141 | 179.3561 | 180.6881 | -39.6881 | 141.2 | 179.3561 | 180.6881 | -39.4881 | 236.4 | 269.842 | 271.846 | -35.446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 347.9 | 329.5962 | 329.5781 | 18.322 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 158.1258 | 158.1258 | 7.2742 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 50.3 | 60 | 111.3435 | -61.0435 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 122.5 | 214.4803 | 110.2631 | 12.2369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.2 | 144.3299 | 288.6598 | 15.5402 | 55.2 | 55.6099 | 55.2018 | -0.00184 | 151.1 | 151.2156 | 151.2155 | -0.11554 | 27.8 | 30.1677 | 30.1677 | -2.3677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 94.4 | 86.4059 | 86.4059 | 7.9941 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 152.2 | 185.4703 | 185.4703 | -33.2703 | 107.2 | 110.3748 | 64.1912 | 43.0088 | 35.3 | 35.3717 | 35.3717 | -0.07174 | 44.9 | 38.7901 | 38.7901 | 6.1099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.2 | 16 | 16 | 12.2 | 119 | 91.2943 | 91.2943 | 27.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 79.1146 | 71.4335 | 22.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 115.8911 | 47.1295 | 79.6705 |  |  |  | 0 | 172.6 | 186.2159 | 186.2159 | -13.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 99.8 | 162.6241 | 180.6885 | -80.8885 | 70 | 93.7911 | 78.5131 | -8.5131 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 47.3 | 48.4132 | 48.4132 | -1.1132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 206.2904 | 206.2904 | 8.9096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 2.45 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2969 | 2.8 | 6.646 | 6.646 | -3.846 | 0 |  |  | 0 | 65.9 | 39.76 | 39.76 | 26.14 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 0.976 | 0.976 | 5.724 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 7.328 | 7.328 | 6.572 | 45.8 | 15.419 | 15.419 | 30.381 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 18.2998 | 16.5231 | 3.6769 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 10.2 | 11.6505 | 11.6505 | -1.4505 | 15.7 | 16.5049 | 16.5049 | -0.80485 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.2 | 17.505 | 17.505 | 4.695 | 46.4 | 52 | 52 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 45.9 | 18.46 | 18.46 | 27.44 | 71.2 | 20.68 | 20.68 | 50.52 | 2.9 | 2.29 | 2.29 | 0.61 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.2 | 0.791 | 0.791 | 3.409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 4.1 | 1.734 | 1.734 | 2.366 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 9.4 | 8.26 | 8.26 | 1.14 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2
19/11/2025 | 01:00 | 103.6 | 203.2039 | 203.2039 | -99.6039 | 631.2 | 635.0259 | 635.0259 | -3.8259 | 212.7 | 206.5852 | 206.5852 | 6.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.7786 | 91.7786 | -0.17864 | 164.1 | 162.6487 | 187.7742 | -23.6742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.3 | 179.3561 | 180.6881 | -46.3881 | 134.5 | 179.3561 | 180.6881 | -46.1881 | 133.1 | 179.3561 | 180.6881 | -47.5881 | 219.3 | 269.842 | 271.846 | -52.546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 361.3 | 288.6176 | 296.9072 | 64.3928 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 158.1258 | 158.1258 | 9.4742 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 50.9 | 60 | 97.3062 | -46.4062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 56.5157 | -0.31571 | 121.9 | 140.5782 | 71.9023 | 49.9977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.1 | 144.3299 | 205.6905 | -54.5905 | 55.4 | 55.6099 | 55.2018 | 0.19816 | 154.5 | 151.2156 | 151.2155 | 3.2845 | 27.7 | 30.1677 | 30.1677 | -2.4677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 90 | 86.4059 | 86.4059 | 3.5941 | 125.4 | 184.915 | 184.915 | -59.515 | 125.8 | 184.915 | 184.915 | -59.115 | 153.1 | 185.4703 | 185.4703 | -32.3703 | 108.7 | 110.3748 | 79.8632 | 28.8368 | 36.4 | 35.3717 | 35.3717 | 1.0283 | 46.9 | 38.7901 | 38.7901 | 8.1099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.8 | 16 | 16 | 12.8 | 123.8 | 91.0037 | 91.0037 | 32.7963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 67.2067 | 60.8138 | 34.8862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 105.6964 | 66.1982 | 61.9018 |  |  |  | 0 | 172.4 | 186.2159 | 186.2159 | -13.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 |  |  | 37.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 93.4 | 132.2136 | 153.0123 | -59.6123 | 67.1 | 76.2589 | 58.6683 | 8.4317 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 148 | 151.0888 | 151.0888 | -3.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 206.2904 | 206.2904 | 8.9096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 2.43 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3169 | 2.8 | 6.646 | 6.646 | -3.846 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 39.76 | 39.76 | 22.44 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 0.976 | 0.976 | 7.924 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 6.942 | 6.942 | 5.258 | 48.8 | 13.363 | 13.363 | 35.437 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.2 | 15.5454 | 14.0667 | 6.1333 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 10.7 | 11.6505 | 11.6505 | -0.95049 | 16 | 16.5049 | 16.5049 | -0.50485 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.3 | 17.505 | 17.505 | 7.795 | 45.2 | 52 | 52 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 18.46 | 18.46 | 14.74 | 56.6 | 20.68 | 20.68 | 35.92 | 2.6 | 2.29 | 2.29 | 0.31 | 1 | 1.15 | 1.15 | -0.15 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.6 | 0.791 | 0.791 | 4.809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.8 | 3 | 3 | 6.8 | 10.1 | 1.734 | 1.734 | 8.366 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 26.8 | 27.5 | 27.5 | -0.7 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 18.5 | 20.39 | 20.39 | -1.89 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 01:30 | 103.2 | 203.2039 | 203.2039 | -100.0039 | 618.1 | 635.0259 | 635.0259 | -16.9259 | 210.7 | 206.5852 | 206.5852 | 4.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.7786 | 91.7786 | -2.1786 | 147.2 | 154.624 | 179.9025 | -32.7025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 179.3561 | 180.6881 | -21.0881 | 159.8 | 179.3561 | 180.6881 | -20.8881 | 159.8 | 179.3561 | 180.6881 | -20.8881 | 258.1 | 269.842 | 271.846 | -13.746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 347.4 | 276.0759 | 285.2724 | 62.1276 | 5.2 | 5.4625 | 5.4625 | -0.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 158.1258 | 158.1258 | 8.8742 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 48.8 | 60 | 95.8327 | -47.0326 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5157 | 56.5157 | -0.51571 | 58.3 | 102.4681 | 34.5945 | 23.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.3 | 144.3299 | 204.1661 | -57.8661 | 53.1 | 55.6099 | 55.2018 | -2.1018 | 152.2 | 151.2156 | 151.2155 | 0.98447 | 26.8 | 30.1677 | 30.1677 | -3.3677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 90.6 | 86.4059 | 86.4059 | 4.1941 | 119.2 | 184.915 | 184.915 | -65.715 | 119.1 | 184.915 | 184.915 | -65.815 | 151.5 | 185.4703 | 185.4703 | -33.9703 | 106.7 | 110.3748 | 78.7635 | 27.9365 | 34.6 | 35.3717 | 35.3717 | -0.77174 | 46 | 38.7901 | 38.7901 | 7.2099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.4 | 16 | 16 | 11.4 | 118.6 | 91.0037 | 91.0037 | 27.5963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 59.7717 | 53.5119 | 40.7881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 102.1013 | 64.8602 | 61.3398 |  |  |  | 0 | 171.7 | 186.2159 | 186.2159 | -14.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 101.7 | 126.8426 | 147.6804 | -45.9804 | 61.4 | 75.9957 | 58.3721 | 3.0279 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 147.4 | 151.0888 | 151.0888 | -3.6888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 2.48 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2669 | 2.64 | 6.646 | 6.646 | -4.006 | 0 |  |  | 0 | 53 | 37.5 | 37.5 | 15.5 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 1.114 | 1.114 | 4.686 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 6.57 | 6.57 | 5.33 | 39.2 | 11.91 | 11.91 | 27.29 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 13.8256 | 12.3777 | 7.8223 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.2 | 11.6505 | 11.6505 | -2.4505 | 13.5 | 16.5049 | 16.5049 | -3.0048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.6 | 18.15 | 18.15 | 9.45 | 50.3 | 43 | 43 | 7.3 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 14.78 | 14.78 | 12.92 | 46.2 | 16 | 16 | 30.2 | 2.8 | 1.78 | 1.78 | 1.02 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4 | 0.798 | 0.798 | 3.202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.4 | 2 | 2 | 7.4 | 8.4 | 1.367 | 1.367 | 7.033 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 33.9 | 27.5 | 27.5 | 6.4 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 02:00 | 103.7 | 203.2039 | 203.2039 | -99.5039 | 619.9 | 635.0259 | 635.0259 | -15.1259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 149.4 | 147.5533 | 171.8083 | -22.4083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 179.3561 | 179.3561 | -13.9561 | 165.9 | 179.3561 | 179.3561 | -13.4561 | 165.4 | 179.3561 | 179.3561 | -13.9561 | 262.5 | 269.842 | 269.842 | -7.342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 348 | 253.0249 | 256.6635 | 91.3365 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 158.1258 | 158.1258 | 6.2742 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 49.8 | 60 | 87.0908 | -37.2908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 55.9 | 60.7794 | 20.6187 | 35.2813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 144.3299 | 201.4509 | -55.5509 | 54.4 | 55.6099 | 55.2018 | -0.80184 | 150.8 | 151.2156 | 151.2155 | -0.41552 | 27.5 | 30.1677 | 30.1677 | -2.6677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.9 | 86.4059 | 86.4059 | 3.4941 | 122.1 | 184.915 | 184.915 | -62.815 | 122.4 | 184.915 | 184.915 | -62.515 | 152 | 185.4703 | 185.4703 | -33.4703 | 106.7 | 110.3748 | 76.8528 | 29.8472 | 35 | 35.3717 | 35.3717 | -0.37174 | 45.3 | 38.7901 | 38.7901 | 6.5099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.6 | 16 | 16 | 11.6 | 118.7 | 91.0037 | 90.7134 | 27.9866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 52.6819 | 44.2901 | 13.7099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 98.6998 | 62.5354 | 64.2646 |  |  |  | 0 | 171.9 | 186.2159 | 186.2159 | -14.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 133.7 | 124.5939 | 153.5615 | -19.8615 | 91.2 | 77.8976 | 53.398 | 37.802 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 2.42 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3269 | 2.25 | 6.646 | 6.646 | -4.396 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 35.25 | 35.25 | 11.35 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 1.379 | 1.379 | 2.121 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 6.213 | 6.213 | 5.587 | 33.8 | 11.061 | 11.061 | 22.739 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 18.2 | 12.1857 | 10.2447 | 7.9554 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.3 | 11.6505 | 11.6505 | -2.3505 | 13.6 | 16.5049 | 16.5049 | -2.9049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.2 | 18.965 | 18.965 | 9.235 | 51.7 | 43 | 43 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 14.78 | 14.78 | 8.82 | 42.3 | 16 | 16 | 26.3 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 0.6 | 0.73 | 0.73 | -0.13 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 3.2 | 0.841 | 0.841 | 2.359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.9 | 2 | 2 | 5.9 | 3.8 | 1.27 | 1.27 | 2.53 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 02:30 | 103.5 | 203.2039 | 203.2039 | -99.7039 | 627 | 635.0259 | 635.0259 | -8.0259 | 214.7 | 206.5852 | 206.5852 | 8.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 152.7 | 143.824 | 172.7369 | -20.0369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 156.7121 | 160.7081 | -16.2081 | 145.2 | 156.7121 | 160.7081 | -15.5081 | 143.9 | 156.7121 | 160.7081 | -16.8081 | 249.7 | 235.774 | 241.7861 | 7.9139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 350.7 | 249.0735 | 276.8662 | 73.8337 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 158.1258 | 158.1258 | 10.0742 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 50.1 | 60 | 89.1512 | -39.0512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 55.8 | 149.1849 | 104.8718 | -49.0718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 144.3299 | 201.5755 | -53.9755 | 54.2 | 55.6099 | 55.2018 | -1.0018 | 153.1 | 151.2156 | 151.2155 | 1.8845 | 27.9 | 30.1677 | 30.1677 | -2.2677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.6 | 86.4059 | 86.4059 | 3.1941 | 124.6 | 184.915 | 184.915 | -60.315 | 123.9 | 184.915 | 184.915 | -61.015 | 152.5 | 185.4703 | 185.4703 | -32.9703 | 109.1 | 110.3748 | 77.7723 | 31.3277 | 35 | 35.3717 | 29.5464 | 5.4536 | 46.1 | 38.7901 | 38.7901 | 7.3099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.1 | 16 | 16 | 12.1 | 122.5 | 91.0037 | 91.2938 | 31.2062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 48.9654 | 47.5452 | 12.0548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 98.6997 | 63.6542 | 63.9458 |  |  |  | 0 | 172.3 | 186.2159 | 186.2159 | -13.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 103.4 | 132.4214 | 61.1647 | 42.2353 | 93.4 | 66.4722 | 92.4447 | 0.95533 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 47.4 | 48.4132 | 48.4132 | -1.0132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2904 | 206.2904 | 8.7096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 2.39 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3569 | 2.14 | 6.646 | 6.646 | -4.506 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 32.67 | 32.67 | 10.73 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 1.57 | 1.57 | 7.73 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 5.969 | 5.969 | 6.431 | 34.5 | 10.414 | 10.414 | 24.086 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 13.9 | 11.3261 | 10.9976 | 2.9024 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.5 | 11.6505 | 11.6505 | -2.1505 | 13.1 | 16.5049 | 16.5049 | -3.4049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.8 | 19.829 | 19.829 | 6.971 | 51.7 | 35 | 35 | 16.7 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 11.08 | 11.08 | 15.72 | 40.9 | 11.72 | 11.72 | 29.18 | 1.9 | 1.42 | 1.42 | 0.48 | 1.4 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.3 | 0.791 | 0.791 | 7.509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 2 | 2 | 4.2 | 3.4 | 1.049 | 1.049 | 2.351 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 8.2 | 8.26 | 8.26 | -0.06 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 03:00 | 201.1 | 203.2039 | 203.2039 | -2.1039 | 613.1 | 635.0259 | 635.0259 | -21.9259 | 212.5 | 206.5852 | 206.5852 | 5.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 91.7786 | 91.7786 | -5.3786 | 144.5 | 141.7972 | 170.549 | -26.049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 156.7121 | 176.9589 | -50.459 | 126.4 | 156.7121 | 176.9589 | -50.559 | 127.2 | 156.7121 | 176.9589 | -49.7589 | 230.5 | 235.774 | 266.2355 | -35.7355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 333.1 | 244.0193 | 269.9196 | 63.1804 | 5.2 | 5.4625 | 5.4625 | -0.2625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 158.1258 | 158.1258 | 0.47416 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 48.5 | 60 | 89.9433 | -41.4433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 56.5157 | 56.5157 | -1.4157 | 55.3 | 134.4241 | 20.6191 | 34.6809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 144.3299 | 201.0073 | -55.0073 | 53.8 | 55.6099 | 55.2018 | -1.4018 | 146.3 | 151.2156 | 151.2155 | -4.9155 | 26.4 | 30.1677 | 30.1677 | -3.7677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 86.6 | 86.4059 | 86.4059 | 0.1941 | 130.2 | 184.915 | 184.915 | -54.715 | 130.4 | 184.915 | 184.915 | -54.515 | 153.5 | 185.4703 | 185.4703 | -31.9703 | 104.1 | 110.3748 | 77.1494 | 26.9506 | 20.9 | 35.3717 | 29.5464 | -8.6464 | 44.8 | 38.7901 | 38.7901 | 6.0099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27 | 16 | 16 | 11 | 115.5 | 90.7132 | 91.0041 | 24.496 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 45.9366 | 44.6611 | 10.5389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 98.6997 | 62.8963 | 61.2037 |  |  |  | 0 | 173.4 | 186.2159 | 186.2159 | -12.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.2 | 186.7751 | 186.7751 | -5.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 84.7 | 125.258 | 68.7356 | 15.9644 | 86.6 | 82.1412 | 92.4446 | -5.8446 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 44.1 | 48.4132 | 48.4132 | -4.3132 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.1 | 206.2904 | 206.2904 | 8.8096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 2.85 | 7.7469 | 7.7469 | -4.8969 | 2.07 | 6.646 | 6.646 | -4.576 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 30.09 | 30.09 | 2.11 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 1.737 | 1.737 | 7.063 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 5.84 | 5.84 | 4.26 | 29.9 | 9.969 | 9.969 | 19.931 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 13.9 | 10.6255 | 10.3305 | 3.5696 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.8 | 11.6505 | 11.6505 | -2.8505 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 29 | 20.711 | 20.711 | 8.289 | 56.5 | 35 | 35 | 21.5 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 11.08 | 11.08 | 16.82 | 41.9 | 11.72 | 11.72 | 30.18 | 2.1 | 1.42 | 1.42 | 0.68 | 1 | 0.73 | 0.73 | 0.27 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.4 | 0.71 | 0.71 | 5.69 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 1 | 1 | 3.9 | 1.8 | 0.787 | 0.787 | 1.013 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 03:30 | 205.6 | 101.6019 | 203.2039 | 2.3961 | 623.8 | 635.0259 | 635.0259 | -11.2259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 150.2 | 230 | 170.7143 | -20.5144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.7 | 179.3561 | 182.0201 | -47.3201 | 134.2 | 179.3561 | 182.0201 | -47.8201 | 134.4 | 179.3561 | 182.0201 | -47.6201 | 234.9 | 269.842 | 273.85 | -38.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 247.3 | 218.6351 | 273.7457 | -26.4457 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 158.1258 | 158.1258 | 3.1742 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 50.4 | 60 | 89.2575 | -38.8575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 55.7 | 21.2012 |  | 55.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 200.6106 | -200.6106 | 54 | 55.6099 | 55.2018 | -1.2018 | 151 | 151.2156 | 151.2155 | -0.21553 | 27.4 | 30.1677 | 30.1677 | -2.7677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 93.4 | 86.4059 | 86.4059 | 6.9941 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 107.1 | 110.3748 | 76.7219 | 30.3781 | 35.5 | 35.3717 | 35.3717 | 0.12826 | 46.1 | 38.7901 | 38.7901 | 7.3099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.1 | 16 | 16 | 12.1 | 110.2 | 91.002 | 91.0035 | 19.1965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 54.2106 | 45.9627 | 12.4373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 98.6997 | 62.3761 | 64.6239 |  |  |  | 0 | 171.7 | 186.2159 | 186.2159 | -14.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 90.2 | 140.2332 | 46.6019 | 43.5981 | 81.2 | 64.6706 | 92.4446 | -11.2446 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 46.3 | 48.4132 | 48.4132 | -2.1132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.9 | 206.2904 | 206.2904 | 8.6096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 2.45 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2969 | 2.23 | 6.646 | 6.646 | -4.416 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 44.3 | 29.3 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 1.897 | 1.897 | 4.903 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.814 | 5.814 | 3.386 | 24.4 | 29.9 | 9.857 | 14.543 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 13.9 | 12.5393 | 10.6315 | 3.2685 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.6 | 11.6505 | 11.6505 | -2.0505 | 12.9 | 16.5049 | 16.5049 | -3.6048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28 | 26.2 | 21.195 | 6.805 | 63.1 | 45 | 35 | 28.1 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 37.6 | 7.32 | 18.08 | 42.1 | 37.1 | 8.04 | 34.06 | 1.8 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.8 | 0.645 | 0.645 | 6.155 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 6 | 1 | -0.2 | 0.4 | 0.616 | 0.616 | -0.216 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 8.1 | 8.26 | 8.26 | -0.16 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 04:00 | 204.3 | 101.6019 | 203.2039 | 1.0961 | 624.3 | 635.0259 | 635.0259 | -10.7259 | 213.9 | 206.5852 | 206.5852 | 7.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 149.5 | 230 | 168.7616 | -19.2616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 179.3561 | 180.6881 | -12.9881 | 167.3 | 179.3561 | 180.6881 | -13.3881 | 167.3 | 179.3561 | 180.6881 | -13.3881 | 258.6 | 269.842 | 271.846 | -13.246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 250.4 | 205.1242 | 247.0675 | 3.3325 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 158.1258 | 158.1258 | 5.6742 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 50.4 | 60 | 82.5419 | -32.1419 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 56.4 | 21.2012 |  | 56.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 198.35 | -198.35 | 53.8 | 55.6099 | 55.2018 | -1.4018 | 151.1 | 151.2156 | 151.2155 | -0.11552 | 26.7 | 30.1677 | 30.1677 | -3.4677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.5 | 86.4059 | 86.4059 | 3.0941 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 107 | 110.3748 | 74.981 | 32.019 | 31.3 | 35.3717 | 35.3717 | -4.0717 | 46 | 38.7901 | 38.7901 | 7.2099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.6 | 16 | 16 | 11.6 | 110 | 91.0055 | 90.7134 | 19.2865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 52.4699 | 38.5038 | 19.8962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 98.6997 | 60.2578 | 66.8422 |  |  |  | 0 | 172.8 | 186.2159 | 186.2159 | -13.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.4 | 186.7751 | 186.7751 | -4.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 91.3 | 139.9443 | 86.1444 | 5.1556 | 87.1 | 64.9149 | 92.4446 | -5.3446 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 46.4 | 48.4132 | 48.4132 | -2.0132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0888 | 151.0888 | -5.3888 | 147.2 | 151.0888 | 151.0888 | -3.8888 | 148.9 | 151.5425 | 151.5425 | -2.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 206.2904 | 206.2904 | 8.7096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 2.74 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0069 | 2.23 | 6.646 | 6.646 | -4.416 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 43.5 | 28.52 | -0.62 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 2.055 | 2.055 | 6.145 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 5.891 | 5.891 | 1.709 | 26.5 | 30.1 | 10.078 | 16.422 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 14 | 12.1367 | 8.9062 | 5.0938 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.6 | 26.6 | 21.547 | 7.053 | 68.3 | 45 | 35 | 33.3 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 36 | 7.32 | 17.18 | 39.3 | 36.6 | 8.04 | 31.26 | 2.1 | 0.89 | 0.89 | 1.21 | 0.9 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6 | 0.586 | 0.586 | 5.414 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0.475 | 0.475 | -0.475 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 7.9 | 8.26 | 8.26 | -0.36 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 04:30 | 207 | 101.6019 | 203.2039 | 3.7961 | 616.2 | 635.0259 | 635.0259 | -18.8259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 150 | 230 | 177.2965 | -27.2965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 179.3561 | 180.6881 | -32.2881 | 148.5 | 179.3561 | 180.6881 | -32.1881 | 148.1 | 179.3561 | 180.6881 | -32.5881 | 259.1 | 269.842 | 271.846 | -12.746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 240.6 | 278.8641 | 306.8773 | -66.2773 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 158.1258 | 158.1258 | 5.7742 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 49.2 | 60 | 99.575 | -50.375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 55.6 | 21.2012 |  | 55.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 201.9241 | -201.9241 | 53 | 55.6099 | 55.2018 | -2.2018 | 150.6 | 151.2156 | 151.2155 | -0.61553 | 28.6 | 30.1677 | 30.1677 | -1.5677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 85.4 | 86.4059 | 86.4059 | -1.0059 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 106.3 | 110.3748 | 77.9103 | 28.3897 | 34.9 | 35.3717 | 35.3717 | -0.47174 | 45.7 | 38.7901 | 38.7901 | 6.9099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.2 | 16 | 16 | 12.2 | 113.4 | 91.0037 | 91.2922 | 22.1078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 69.9564 | 54.4638 | 3.2362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 98.6997 | 63.8221 | 62.5779 |  |  |  | 0 | 173 | 186.2159 | 186.2159 | -13.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.2 | 186.7751 | 186.7751 | -4.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 90.6 | 153.5615 | 46.6019 | 43.9981 | 108.8 | 53.398 | 92.4446 | 16.3554 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 | 206.2904 | 9.0096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 2.48 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2669 | 2.29 | 6.646 | 6.646 | -4.356 | 0 |  |  | 0 | 26 | 44.3 | 29.27 | -3.27 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 2.125 | 2.125 | 7.475 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 6.04 | 6.04 | 2.16 | 25.1 | 30.5 | 10.488 | 14.612 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 14 | 16.1815 | 12.5979 | 1.4021 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.6 | 11.6505 | 11.6505 | -2.0505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.7 | 26.4 | 21.394 | 5.306 | 65.4 | 45 | 35 | 30.4 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 35 | 5.95 | 19.25 | 42.7 | 36.8 | 7.62 | 35.08 | 1.8 | 0.62 | 0.62 | 1.18 | 1.2 | 0.17 | 0.17 | 1.03 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6 | 0.638 | 0.638 | 5.362 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 2 | -2 | 0 | 0.595 | 0.595 | -0.595 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 18 | 20.39 | 20.39 | -2.39 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 05:00 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 621 | 635.0259 | 635.0259 | -14.0259 | 213.9 | 206.5852 | 206.5852 | 7.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 150.2 | 230 | 179.7785 | -29.5785 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 179.3561 | 182.0201 | -36.3201 | 145.8 | 179.3561 | 182.0201 | -36.2201 | 145.5 | 179.3561 | 182.0201 | -36.5201 | 260.1 | 269.842 | 273.8501 | -13.7501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 375.2 | 229.706 | 296.9011 | 78.2989 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 158.1258 | 158.1258 | 10.1742 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 49.7 | 60 | 98.7031 | -49.0031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 22.1 | 21.2012 |  | 22.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 201.8225 | -201.8225 | 53.5 | 55.6099 | 55.2018 | -1.7018 | 151.1 | 151.2156 | 151.2155 | -0.11553 | 28.5 | 30.1677 | 30.1677 | -1.6677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 85.5 | 86.4059 | 86.4059 | -0.9059 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.3 | 185.4703 | 185.4703 | -3.1703 | 106.5 | 110.3748 | 77.9665 | 28.5335 | 35.1 | 35.3717 | 29.5463 | 5.5537 | 45.8 | 38.7901 | 38.7901 | 7.0099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.6 | 16 | 16 | 12.6 | 115 | 91.0037 | 90.716 | 24.2841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 66.7742 | 51.5271 | 6.8729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 98.6997 | 63.8904 | 63.1096 |  |  |  | 0 | 173.9 | 186.2159 | 186.2159 | -12.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 90.8 | 143.5675 | 110.898 | -20.0981 | 85.3 | 61.8505 | 92.4435 | -7.1435 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 148.1 | 151.0888 | 151.0888 | -2.9888 | 150.3 | 151.5425 | 151.5425 | -1.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 206.2904 | 206.2904 | 9.3096 | 103.2 | 103.4549 | 103.4549 | -0.25493 | 2.48 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2669 | 2.41 | 6.646 | 6.646 | -4.236 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 45 | 30.02 | 0.08 | 0 | 0.179 | 0.179 | -0.179 | 8.5 | 2.165 | 2.165 | 6.335 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.3 | 0.047 | 0.047 | 0.253 | 0.4 | 0.197 | 0.197 | 0.203 | 7.3 | 6.261 | 6.261 | 1.039 | 19.8 | 31.1 | 11.089 | 8.711 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 14 | 15.4454 | 11.9186 | 2.0814 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.8 | 11.6505 | 11.6505 | -1.8505 | 12.6 | 16.5049 | 16.5049 | -3.9049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.3 | 26.1 | 21.074 | 6.226 | 60.1 | 45 | 35 | 25.1 | 0 | 0.55 | 0.55 | -0.55 | 22.1 | 33.1 | 5.95 | 16.15 | 31.8 | 36.5 | 7.62 | 24.18 | 1.8 | 0.62 | 0.62 | 1.18 | 0.4 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.3 | 0.727 | 0.727 | 4.573 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 | 3.03 | 3.03 | -3.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 2 | -2 | 0 | 0.801 | 0.801 | -0.801 | 0 | 3.626 | 3.626 | -3.626 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.6 | 20.39 | 20.39 | -4.79 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 05:30 | 205.7 | 203.2039 | 203.2039 | 2.4961 | 624.8 | 635.0259 | 635.0259 | -10.2259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 91.7786 | 91.7786 | 0.02136 | 152 | 230 | 182.7281 | -30.7281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.8 | 179.3561 | 180.6881 | -4.8881 | 175.6 | 179.3561 | 180.6881 | -5.0881 | 175.4 | 179.3561 | 180.6881 | -5.2881 | 274.2 | 269.842 | 271.846 | 2.354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.7 | 176.0044 | 253.213 | 124.487 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 158.1258 | 158.1258 | 9.6742 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 50.9 | 60 | 81.709 | -30.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 56.5157 | -0.31571 | 22.6 | 21.2012 |  | 22.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 202.4335 | -202.4335 | 53.7 | 55.6099 | 55.2018 | -1.5018 | 153.1 | 151.2156 | 151.2155 | 1.8845 | 29.1 | 30.1677 | 30.1677 | -1.0677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89 | 86.4059 | 86.4059 | 2.5941 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 108.2 | 110.3748 | 77.8632 | 30.3368 | 36.6 | 35.3717 | 35.3717 | 1.2283 | 46.5 | 38.7901 | 38.7901 | 7.7099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 31.7 | 16 | 16 | 15.7 | 117.9 | 91.0037 | 91.0032 | 26.8968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 65.6487 | 51.3169 | 8.0831 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 98.6997 | 63.7647 | 64.1353 |  |  |  | 0 | 172.2 | 186.2159 | 186.2159 | -14.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 100.9 | 143.8995 | 111.9708 | -11.0708 | 89.7 | 61.5697 | 92.4457 | -2.7457 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.2 | 206.2904 | 206.2904 | 8.9096 | 103.2 | 103.4549 | 103.4549 | -0.25493 | 2.47 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2769 | 2.42 | 6.646 | 6.646 | -4.226 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 46.3 | 31.34 | -10.44 | 3.7 | 9.698 | 9.698 | -5.998 | 8.6 | 2.362 | 2.362 | 6.238 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 7 | 37 | 37 | -30 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 4.9 | 3.722 | 3.722 | 1.178 | 5.5 | 2.528 | 2.528 | 2.972 | 9.3 | 6.453 | 6.453 | 2.847 | 18.5 | 31.6 | 11.607 | 6.893 | 6 | 0.814 | 0.814 | 5.186 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 14 | 15.1851 | 11.87 | 2.13 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 10.4 | 11.6505 | 11.6505 | -1.2505 | 13.5 | 16.5049 | 16.5049 | -3.0048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.1 | 25.8 | 20.796 | 7.304 | 48.3 | 44 | 39 | 9.3 | 2.7 | 6.737 | 6.737 | -4.037 | 22.1 | 31.1 | 4.3 | 17.8 | 38.6 | 36.1 | 5 | 33.6 | 1.9 | 0.48 | 0.48 | 1.42 | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.8 | 0.874 | 0.874 | 4.926 | 7.1 | 15.367 | 15.367 | -8.267 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 11.3 | 35.149 | 35.149 | -23.849 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 3 | -3 | 0 | 1.015 | 1.015 | -1.015 | 9.9 | 37.187 | 37.187 | -27.287 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 | 0.925 | 0.925 | -0.925 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.9 | 27.5 | 27.5 | 0.4 | 35 | 27.5 | 27.5 | 7.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 18 | 20.39 | 20.39 | -2.39 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
19/11/2025 | 06:00 | 205.3 | 203.2039 | 203.2039 | 2.0961 | 622.7 | 635.0259 | 635.0259 | -12.3259 | 214.2 | 206.5852 | 206.5852 | 7.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 180.8 | 230 | 185.3934 | -4.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 179.3561 | 183.3521 | -13.5521 | 168.3 | 179.3561 | 183.3521 | -15.0521 | 169.4 | 179.3561 | 183.3521 | -13.9521 | 273.5 | 269.842 | 275.8541 | -2.3541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193 | 66.4948 | 202.7449 | -9.7449 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 158.1258 | 158.1258 | 4.6742 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.7 | 60 | 81.709 | -21.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 22.8 | 21.2012 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 203.7807 | -203.7807 | 53.5 | 55.6099 | 55.2018 | -1.7018 | 150.9 | 151.2156 | 151.2155 | -0.31552 | 29.9 | 30.1677 | 30.1677 | -0.2677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.3 | 86.4059 | 86.4059 | 2.8941 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 107.8 | 110.3748 | 78.8946 | 28.9054 | 34.5 | 35.3717 | 29.5461 | 4.9539 | 46 | 38.7901 | 38.7901 | 7.2099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 29.1 | 16 | 16 | 13.1 | 116.5 | 91.0037 | 91.2942 | 25.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.6 | 26.6821 | 4.6392 | 53.9608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 98.6997 | 65.0196 | 38.8804 |  |  |  | 0 | 174.4 | 186.2159 | 186.2159 | -11.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 178.3 | 186.7751 | 186.7751 | -8.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 111.1 | 113.699 | 46.6019 | 64.4981 | 96.5 | 87.112 | 92.4446 | 4.0554 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0888 | 151.0888 | -3.5888 | 148.7 | 151.0888 | 151.0888 | -2.3888 | 150 | 151.5425 | 151.5425 | -1.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.3 | 206.2904 | 206.2904 | 9.0096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 2.4 | 7.7469 | 7.7469 | -5.3469 | 2.52 | 6.646 | 6.646 | -4.126 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 47.7 | 32.67 | -16.87 | 27.3 | 33.227 | 33.227 | -5.927 | 9.3 | 2.611 | 2.611 | 6.689 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.534 | 15.534 | 4.466 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 53.5 | 75 | 75 | -21.5 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.1 | 9.41 | 9.41 | 1.69 | 12.9 | 6.744 | 6.744 | 6.156 | 7 | 6.618 | 6.618 | 0.382 | 10.9 | 32 | 12.042 | -1.142 | 14 | 1.624 | 1.624 | 12.376 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 14 | 6.1718 |  | 14 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | -0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 13.9 | 16.5049 | 16.5049 | -2.6048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26 | 25.5 | 20.532 | 5.468 | 49.6 | 44 | 39 | 10.6 | 11.3 | 17.45 | 17.45 | -6.15 | 15 | 30.4 | 4.3 | 10.7 | 31.1 | 36.8 | 5 | 26.1 | 1.6 | 0.48 | 0.48 | 1.12 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.1 | 1.04 | 1.04 | 5.06 | 85.3 | 59.974 | 59.974 | 25.326 | 0.8 | 0.369 | 0.369 | 0.431 | 53.8 | 83.464 | 83.464 | -29.664 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 4 | -4 | 0 | 1.232 | 1.232 | -1.232 | 44.7 | 65.827 | 65.827 | -21.127 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0.8 | 2.041 | 2.041 | -1.241 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 | 9 | 8.26 | 8.26 | 0.74 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2
19/11/2025 | 06:30 | 202.1 | 203.2039 | 203.2039 | -1.1039 | 617.3 | 635.0259 | 635.0259 | -17.7259 | 213.1 | 206.5852 | 206.5852 | 6.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.7786 | 91.7786 | -2.3786 | 203.4 | 209.1067 | 184.401 | 18.999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 176.692 | 176.6921 | 3.2079 | 193.1 | 176.692 | 176.6921 | 16.4079 | 192.7 | 176.692 | 176.6921 | 16.0079 | 270.2 | 265.834 | 265.834 | 4.366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 |  |  | 77.1 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 158.1258 | 158.1258 | -3.3258 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 60.2 | 60 | 81.709 | -21.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 56.5157 | 56.5157 | -1.8157 | 23.1 | 21.2012 |  | 23.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 203.4052 | -203.4052 | 53.5 | 55.6099 | 55.2018 | -1.7018 | 73.4 | 147.8095 | 151.2155 | -77.8155 | 26.5 | 30.1677 | 30.1677 | -3.6677 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 85.8 | 86.4059 | 86.4059 | -0.6059 | 175.9 | 184.915 | 184.915 | -9.015 | 176.5 | 184.915 | 184.915 | -8.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 105.8 | 110.3748 | 78.4461 | 27.3539 | 34.4 | 35.3717 | 35.3717 | -0.97174 | 44.8 | 38.7901 | 38.7901 | 6.0099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.6 | 16 | 16 | 17.6 | 111.1 | 91.0037 | 91.0037 | 20.0963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 16.4907 | 51.4764 | -36.7764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 98.6997 | 64.474 | 24.326 |  |  |  | 0 | 173.1 | 186.2159 | 186.2159 | -13.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 120.7 | 98.9263 | 103.2785 | 17.4215 | 97.1 | 99.6061 | 92.4445 | 4.6555 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 151.0888 | -4.6888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 206.2904 | 206.2904 | 9.1096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 2.5 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2469 | 2.64 | 6.646 | 6.646 | -4.006 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.031 | 13.9 | 49.2 | 34.24 | -20.34 | 52.2 | 58.813 | 58.813 | -6.613 | 7.5 | 2.986 | 2.986 | 4.514 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 15.3398 | 15.3398 | 4.5602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 92.5 | 128 | 128 | -35.5 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.5 | 13.486 | 13.486 | 0.014 | 16.5 | 12.526 | 12.526 | 3.974 | 6.2 | 6.56 | 6.56 | -0.36 | 9.5 | 32.3 | 12.252 | -2.752 | 16.4 | 3.851 | 3.851 | 12.549 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 12.8 | 3.8144 | 11.9069 | 0.89311 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.7 | 11.6505 | 11.6505 | -1.9505 | 13.7 | 16.5049 | 16.5049 | -2.8049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.2 | 25.3 | 20.337 | 2.863 | 41 | 40 | 35 | 6 | 24.8 | 27.172 | 27.172 | -2.372 | 15.9 | 30.3 | 2.33 | 13.57 | 29.1 | 37.9 | 2.65 | 26.45 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 1.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5 | 1.445 | 1.445 | 3.555 | 172.9 | 122.017 | 122.017 | 50.883 | 2.7 | 1.701 | 1.701 | 0.999 | 100.9 | 122.794 | 122.794 | -21.894 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 1.419 | 1.419 | -1.419 | 80.6 | 90.123 | 90.123 | -9.523 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 2.6 | 3.843 | 3.843 | -1.243 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 18 | 20.39 | 20.39 | -2.39 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 07:00 | 205.2 | 203.2039 | 203.2039 | 1.9961 | 629.6 | 635.0259 | 635.0259 | -5.4259 | 210.3 | 206.5852 | 206.5852 | 3.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 91.7786 | 91.7786 | 0.42136 | 221.1 | 179.0197 | 178.3894 | 42.7106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 162.06 | 176.6921 | -53.2921 | 123.2 | 162.06 | 176.6921 | -53.4921 | 121.7 | 162.06 | 176.6921 | -54.9921 | 223.3 | 243.82 | 265.834 | -42.534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 |  |  | 85 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.8 | 158.1258 | 158.1258 | 14.6742 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 61.3 | 60 | 47.7805 | 13.5195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 56.5157 | 56.5157 | -0.01571 | 22.3 | 21.2012 |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 198.4391 | -198.4391 | 54.2 | 55.6099 | 55.2018 | -1.0018 | 46.1 | 112.0103 | 151.1953 | -105.0953 | 27.7 | 30.1677 | 30.1677 | -2.4677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 91 | 86.4059 | 86.4059 | 4.5941 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 109.9 | 110.3748 | 73.6569 | 36.2431 | 28.6 | 27.1349 | 35.3717 | -6.7717 | 46.4 | 38.7901 | 38.7901 | 7.6099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.6 | 16 | 16 | 10.6 | 112.3 | 90.7132 | 90.7133 | 21.5867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 16.4907 |  | 19.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 98.6997 | 58.6467 | 33.1533 |  |  |  | 0 | 172.4 | 186.2159 | 186.2159 | -13.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.5 | 186.7751 | 186.7751 | -5.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 159.6 | 89.1807 | 82.4746 | 77.1254 | 109.4 | 107.8485 | 92.4446 | 16.9554 | 67.9 | 67.134 | 67.134 | 0.76602 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 147.3 | 151.0888 | 151.0888 | -3.7888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.6 | 206.2904 | 206.2904 | 9.3096 | 103.3 | 103.4549 | 103.4549 | -0.15493 | 2.98 | 7.7469 | 7.7469 | -4.7669 | 2.61 | 6.646 | 6.646 | -4.036 | 0.1 | 0.061 | 0.061 | 0.039 | 16.3 | 50.8 | 35.81 | -19.51 | 72 | 73.306 | 73.306 | -1.306 | 9.6 | 3.403 | 3.403 | 6.197 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 182.7 | 180 | 180 | 2.7 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.4 | 14.843 | 14.843 | -0.443 | 17.5 | 16.381 | 16.381 | 1.119 | 8.5 | 6.28 | 6.28 | 2.22 | 11.4 | 32.2 | 12.239 | -0.839 | 17.9 | 12.262 | 12.262 | 5.638 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 4.7 | 3.8144 |  | 4.7 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 10.6 | 11.6505 | 11.6505 | -1.0505 | 14.5 | 16.5049 | 16.5049 | -2.0048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.7 | 25.2 | 20.163 | 5.537 | 31.7 | 40 | 35 | -3.3 | 34.1 | 32.791 | 32.791 | 1.309 | 16.3 | 29.9 | 2.33 | 13.97 | 31 | 38.4 | 2.65 | 28.35 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 1.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.2 | 1.93 | 1.93 | 5.27 | 228.4 | 197.813 | 197.813 | 30.587 | 5.2 | 4.669 | 4.669 | 0.531 | 135.5 | 140.786 | 140.786 | -5.286 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 6 | -6 | 0 | 1.597 | 1.597 | -1.597 | 97.2 | 101.412 | 101.412 | -4.212 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 5.1 | 6.917 | 6.917 | -1.817 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.5 | 27.5 | 27.5 | 7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18 | 20.39 | 20.39 | -2.39 | 8 | 8.26 | 8.26 | -0.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 07:30 | 203.2 | 203.2039 | 203.2039 | -0.00388 | 617.4 | 635.0259 | 635.0259 | -17.6259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 220.5 | 213.3124 | 182.7281 | 37.7719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 176.8788 | 178.143 | -8.6431 | 169.8 | 176.8788 | 178.143 | -8.343 | 169.4 | 176.8788 | 178.143 | -8.7431 | 273.8 | 266.115 | 268.017 | 5.783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 158.1258 | 158.1258 | 4.6742 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 9.9512 | 9.9512 | 2.8487 | 59.2 | 60 | 32.2494 | 26.9506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 22.4 | 21.2012 |  | 22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 213.091 | -213.091 | 52.7 | 55.6099 | 55.2018 | -2.5018 | 45 | 112.8032 | 151.2155 | -106.2155 | 28.3 | 30.1677 | 30.1677 | -1.8677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.1 | 86.4059 | 86.4059 | 2.6941 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 106.1 | 110.3748 | 84.2933 | 21.8067 | 34.4 | 35.3717 | 29.0261 | 5.3739 | 45.6 | 38.7901 | 38.7901 | 6.8099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17 | 16 | 16 | 1 | 107.2 | 91.0037 | 91.0038 | 16.1962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16.4907 |  | 16.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 98.6997 | 71.5885 | 17.8115 |  |  |  | 0 | 173.7 | 186.2159 | 186.2159 | -12.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.8 | 186.7751 | 186.7751 | -4.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 118.9 | 58.5634 | 125.1147 | -6.2147 | 96 | 92.4445 | 87.6389 | 8.3612 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 46.5 | 48.4132 | 48.4132 | -1.9132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 147.9 | 151.0888 | 151.0888 | -3.1888 | 149.9 | 151.5425 | 151.5425 | -1.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 206.2904 | 206.2904 | 9.1096 | 103.1 | 103.4549 | 103.4549 | -0.35493 | 2.56 | 7.7469 | 7.7469 | -5.1869 | 2.63 | 6.646 | 6.646 | -4.016 | 0.1 | 0.073 | 0.073 | 0.027 | 23.7 | 53.3 | 38.28 | -14.58 | 77.5 | 78.417 | 78.417 | -0.917 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 196.4 | 190 | 190 | 6.4 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15 | 15.522 | 15.522 | -0.522 | 18.2 | 17.996 | 17.996 | 0.204 | 8.3 | 6.045 | 6.045 | 2.255 | 14.6 | 32.6 | 12.595 | 2.005 | 18.9 | 17.829 | 17.829 | 1.071 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 5.1 | 3.8144 |  | 5.1 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.1 | 11.6505 | 11.6505 | -2.5505 | 13.9 | 16.5049 | 16.5049 | -2.6048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.3 | 25.7 | 20.683 | 5.617 | 32.4 | 48 | 43 | -10.6 | 36.5 | 35.873 | 35.873 | 0.627 | 29.6 | 29.5 | 2 | 27.6 | 0 | 38.7 | 2.6 | -2.6 | 3.1 | 0.19 | 0.19 | 2.91 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5 | 2.227 | 2.227 | 2.773 | 244 | 249.364 | 249.364 | -5.364 | 7.7 | 8.074 | 8.074 | -0.374 | 145.5 | 143.6 | 143.6 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 6 | -6 | 0 | 1.679 | 1.679 | -1.679 | 105.1 | 106.469 | 106.469 | -1.369 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 7.7 | 9.808 | 9.808 | -2.108 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 20.39 | 20.39 | -0.99 | 7 | 8.26 | 8.26 | -1.26 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 08:00 | 206 | 203.2039 | 203.2039 | 2.7961 | 624.9 | 635.0259 | 635.0259 | -10.1259 | 211.7 | 206.5852 | 206.5852 | 5.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.7786 | 91.7786 | -1.3786 | 232.3 | 224.3936 | 182.7279 | 49.5721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.6 | 181.132 | 178.0241 | 1.5759 | 180.4 | 181.132 | 178.0241 | 2.3759 | 179.6 | 181.132 | 178.0241 | 1.5759 | 277.7 | 272.514 | 267.838 | 9.862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 |  |  | 84.5 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 158.1258 | 158.1258 | 11.8742 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 9.9512 | 9.9512 | 3.1488 | 60.5 | 60 | 15.4662 | 45.0338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 22.9 | 21.2012 | 66.7338 | -43.8338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 215.846 | -215.846 | 54 | 55.6099 | 55.2018 | -1.2018 | 50.7 | 121.1603 | 151.2155 | -100.5155 | 29.9 | 30.1677 | 30.1677 | -0.2677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 87.5 | 86.4059 | 86.4059 | 1.0941 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 106.7 | 110.3748 | 84.9744 | 21.7256 | 35.5 | 35.3717 | 29.5464 | 5.9536 | 46.2 | 21.942 | 21.942 | 24.258 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 110.3 | 91.0037 | 91.0037 | 19.2963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 16.4907 |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 98.6997 | 72.4172 | 18.2828 |  |  |  | 0 | 173.6 | 186.2159 | 186.2159 | -12.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.7 | 186.7751 | 186.7751 | -5.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 85.3 | 82.4744 | 121.1136 | -35.8136 | 96 | 87.6388 | 97.2506 | -1.2506 | 67.1 | 67.134 | 67.134 | -0.03398 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 147.6 | 151.0888 | 151.0888 | -3.4888 | 150.2 | 151.5425 | 151.5425 | -1.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 103 | 103.4549 | 103.4549 | -0.45493 | 2.46 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2869 | 2.61 | 6.646 | 6.646 | -4.036 | 0.4 | 0.109 | 0.109 | 0.291 | 33.5 | 50.8 | 40.76 | -7.26 | 80.6 | 79.81 | 79.81 | 0.79 | 6.4 | 3.957 | 3.957 | 2.443 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 205.2 | 199 | 199 | 6.2 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.2 | 15.904 | 15.904 | -0.704 | 18.5 | 18.634 | 18.634 | -0.134 | 7.1 | 5.854 | 5.854 | 1.246 | 20.5 | 33.3 | 13.321 | 7.179 | 19.4 | 19.153 | 19.153 | 0.247 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 5 | 3.8144 |  | 5 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | -0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.7 | 11.6505 | 11.6505 | -1.9505 | 14.2 | 16.5049 | 16.5049 | -2.3049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.5 | 26.4 | 21.434 | 5.066 | 41.5 | 48 | 43 | -1.5 | 37.6 | 37.602 | 37.602 | -0.002 | 31.5 | 32.3 | 2 | 29.5 | 0 | 41.8 | 2.6 | -2.6 | 3.1 | 0.19 | 0.19 | 2.91 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.4 | 2.461 | 2.461 | 1.939 | 253 | 250.4 | 250.4 | 2.6 | 10 | 10.609 | 10.609 | -0.609 | 147.3 | 144.27 | 144.27 | 3.03 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 7 | -7 | 0 | 1.729 | 1.729 | -1.729 | 106.5 | 109.008 | 109.008 | -2.508 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 9.9 | 11.821 | 11.821 | -1.921 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 7.5 | 8.26 | 8.26 | -0.76 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
19/11/2025 | 08:30 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 628.4 | 635.0259 | 635.0259 | -6.6259 | 211.9 | 206.5852 | 206.5852 | 5.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 231.6 | 230 | 182.728 | 48.872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 176.6921 | 178.0241 | -11.2241 | 166.2 | 176.6921 | 178.0241 | -11.8241 | 166.3 | 176.6921 | 178.0241 | -11.7241 | 251.5 | 265.834 | 267.8381 | -16.3381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 |  |  | 86.9 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 158.1258 | 158.1258 | 12.6742 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 9.9512 | 9.9512 | 3.1488 | 60.7 | 60 | 25.6003 | 35.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 56.5157 | -0.31571 | 88.6 | 21.2012 | 94.8475 | -6.2475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 144.3299 | 227.4136 | -74.3136 | 54.2 | 55.6099 | 55.2018 | -1.0018 | 31.1 | 151.2156 | 151.2155 | -120.1155 | 27.6 | 30.1677 | 30.1677 | -2.5677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 91.4 | 86.4059 | 86.4059 | 4.9941 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 107.4 | 110.3748 | 91.9513 | 15.4487 | 34.8 | 35.3717 | 29.5463 | 5.2537 | 23.6 | 21.942 | 21.942 | 1.658 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.2 | 16 | 16 | 1.2 | 112.7 | 91.0037 | 91.0038 | 21.6962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 24.6484 | 75.7119 | -13.8119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 98.6997 | 80.9062 | 9.7938 |  |  |  | 0 | 171.7 | 186.2159 | 186.2159 | -14.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 97 | 181.5767 | 155.6637 | -58.6637 | 101.7 | 96.8845 | 96.5186 | 5.1814 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.6 | 206.2904 | 206.2904 | 8.3096 | 102.9 | 103.4549 | 103.4549 | -0.55493 | 2.49 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2569 | 2.5 | 6.646 | 6.646 | -4.146 | 0.7 | 0.515 | 0.515 | 0.185 | 45.3 | 54.6 | 44.64 | 0.66 | 80.9 | 79.953 | 79.953 | 0.947 | 7.4 | 4.433 | 4.433 | 2.967 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 209.6 | 203 | 203 | 6.6 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.9 | 15.953 | 15.953 | -1.053 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | -0.5 | 8.9 | 6.011 | 6.011 | 2.889 | 27.3 | 35 | 15.023 | 12.277 | 19.6 | 19.216 | 19.216 | 0.384 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 7.3 | 5.7014 | 17.5128 | -10.2127 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 14.3 | 16.5049 | 16.5049 | -2.2048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.8 | 26.7 | 21.736 | 2.064 | 44.5 | 52 | 52 | -7.5 | 37.9 | 38.386 | 38.386 | -0.486 | 40.8 | 36.3 | 7.32 | 33.48 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 0.89 | 0.89 | 4.41 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.8 | 2.882 | 2.882 | 1.918 | 252.9 | 250.4 | 250.4 | 2.5 | 11.6 | 12.468 | 12.468 | -0.868 | 149.3 | 144.373 | 144.373 | 4.927 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 11 | 6 | -6 | 0 | 4.569 | 4.569 | -4.569 | 107.9 | 109.856 | 109.856 | -1.956 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 12 | 13.647 | 13.647 | -1.647 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 20.3 | 20.39 | 20.39 | -0.09 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
19/11/2025 | 09:00 | 206.2 | 203.2039 | 203.2039 | 2.9961 | 627 | 635.0259 | 635.0259 | -8.0259 | 212.5 | 206.5852 | 206.5852 | 5.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.7786 | 91.7786 | -0.77864 | 232 | 230 | 182.7482 | 49.2518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 176.6921 | 179.3562 | -19.8562 | 160.1 | 176.6921 | 179.3562 | -19.2562 | 159.9 | 176.6921 | 179.3562 | -19.4562 | 263.7 | 265.834 | 269.8422 | -6.1422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 |  | 78.9282 | 7.3719 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 158.1258 | 158.1258 | 13.2742 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 6.1 | 2.8178 | 2.8178 | 3.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 9.9512 | 9.9512 | 3.1488 | 60.3 | 60 | 27.2963 | 33.0037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 56.5157 | 56.5157 | -0.11571 | 105.8 | 103.2163 | 94.8473 | 10.9527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 177.5092 | 228.1941 | -75.1941 | 53.3 | 55.6099 | 55.2018 | -1.9018 | 31.7 | 151.2156 | 151.2155 | -119.5155 | 29.3 | 30.1677 | 30.1677 | -0.8677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 87.6 | 86.4059 | 86.4059 | 1.1941 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 108.9 | 110.3748 | 96.1123 | 12.7878 | 36.2 | 35.3717 | 29.5459 | 6.6541 | 23.9 | 21.942 | 21.942 | 1.958 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 18.4 | 16 | 16 | 2.4 | 112.5 | 91.0037 | 91.0037 | 21.4962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 60.7464 | 79.5685 | -16.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 98.6997 | 85.969 | 5.331 |  |  |  | 0 | 171.2 | 186.2159 | 186.2159 | -15.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 129.1 | 130.3821 | 168.1139 | -39.0139 | 81.2 | 96.8845 | 96.8843 | -15.6843 | 67.2 | 67.134 | 67.134 | 0.06602 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 206.2904 | 206.2904 | 7.9096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 2.52 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2269 | 2.44 | 6.646 | 6.646 | -4.206 | 0.9 | 0.702 | 0.702 | 0.198 | 43.3 | 58.5 | 48.52 | -5.22 | 80.9 | 79.993 | 79.993 | 0.907 | 8.8 | 4.984 | 4.984 | 3.816 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 215.9 | 207 | 207 | 8.9 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.1 | 15.959 | 15.959 | -0.859 | 18.5 | 18.971 | 18.971 | -0.471 | 9.7 | 6.516 | 6.516 | 3.184 | 38.4 | 37.7 | 17.7 | 20.7 | 19.8 | 18.706 | 18.706 | 1.094 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 13.6 | 14.0511 | 18.4048 | -4.8048 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | -1.2 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 14.4 | 16.5049 | 16.5049 | -2.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 24.9 | 26.9 | 21.89 | 3.01 | 50.6 | 52 | 52 | -1.4 | 38.8 | 38.727 | 38.727 | 0.073 | 49.6 | 42 | 7.32 | 42.28 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 0.89 | 0.89 | 5.51 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 1.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.1 | 3.364 | 3.364 | 4.736 | 253.3 | 250.4 | 250.4 | 2.9 | 14.3 | 14.083 | 14.083 | 0.217 | 149.9 | 144.484 | 144.484 | 5.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 5 | -5 | 0 | 8.338 | 8.338 | -8.338 | 109.4 | 110.707 | 110.707 | -1.307 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 13.8 | 15.115 | 15.115 | -1.315 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 20 | 20.39 | 20.39 | -0.39 | 9.5 | 8.26 | 8.26 | 1.24 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
19/11/2025 | 09:30 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 617.4 | 635.0259 | 635.0259 | -17.6259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.7786 | 91.7786 | -1.8786 | 227.2 | 230 | 205.9534 | 21.2466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 183.4021 | 181.9401 | -4.2401 | 179.8 | 183.4021 | 181.9401 | -2.1402 | 180 | 183.4021 | 181.9401 | -1.9402 | 279.6 | 275.9292 | 273.7298 | 5.8702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 86.0694 | 148.2513 | -31.7513 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 158.1258 | 158.1258 | 5.1742 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 9.9512 | 9.9512 | 3.1488 | 75.9 | 60 | 39.8258 | 36.0742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 105.8 | 103.2164 | 94.8475 | 10.9525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.3 | 192.5841 | 220.3883 | -15.0883 | 53.6 | 55.6099 | 55.2018 | -1.6018 | 53 | 128.3125 | 151.2155 | -98.2155 | 28.1 | 30.1677 | 30.1677 | -2.0677 | 18.2 | 19.1922 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 91 | 86.4059 | 86.4059 | 4.5941 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 106.9 | 110.3748 | 103.8907 | 3.0093 | 25.7 | 25.4444 | 24.0707 | 1.6293 | 23.4 | 21.942 | 21.942 | 1.458 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 18 | 28 | 28 | -10 | 107.2 | 91.0038 | 92.8065 | 14.3935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 76.1237 | 85.4825 | -24.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 98.6997 | 95.4333 | -5.1333 |  |  |  | 0 | 172.2 | 186.2159 | 186.2159 | -14.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 117.8 | 162.2577 | 181.5765 | -63.7765 | 76.7 | 97.1157 | 96.8846 | -20.1846 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.6 | 151.5425 | 151.5425 | -1.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.6 | 206.2904 | 206.2904 | 7.3096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 3.04 | 7.7469 | 7.7469 | -4.7069 | 2.42 | 6.646 | 6.646 | -4.226 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.13 | 50.7 | 61.7 | 51.74 | -1.04 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 7.9 | 5.929 | 5.929 | 1.971 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 215.2 | 209 | 209 | 6.2 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15 | 15.953 | 15.953 | -0.953 | 18.6 | 18.87 | 18.87 | -0.27 | 9.3 | 7.063 | 7.063 | 2.237 | 36.5 | 41 | 21.029 | 15.471 | 19.9 | 18.581 | 18.581 | 1.319 | 2.7 | 3.15 | 3.15 | -0.45 | 15 | 17.608 | 19.7728 | -4.7728 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.7 | 8.9 | 8.9 | -1.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.1 | 11.6505 | 11.6505 | -2.5505 | 13.8 | 16.5049 | 16.5049 | -2.7048 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 23.6 | 27.1 | 22.055 | 1.545 | 60.5 | 57 | 57 | 3.5 | 39.5 | 38.937 | 38.937 | 0.563 | 48.4 | 48.2 | 18.46 | 29.94 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 2.29 | 2.29 | 4.51 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 253 | 250.4 | 250.4 | 2.6 | 14.5 | 15.504 | 15.504 | -1.004 | 150.9 | 144.484 | 144.484 | 6.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 4 | -4 | 0 | 14.265 | 14.265 | -14.265 | 111.2 | 111.621 | 111.621 | -0.421 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 15.5 | 16.434 | 16.434 | -0.934 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 7.9 | 8.26 | 8.26 | -0.36 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 10:00 | 204.4 | 203.2039 | 203.2039 | 1.1961 | 621.9 | 635.0259 | 635.0259 | -13.1259 | 214.6 | 206.5852 | 206.5852 | 8.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 227.7 | 230 | 210.4514 | 17.2486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.6 | 183.2527 | 182.3079 | -4.7079 | 177.3 | 183.2527 | 182.3079 | -5.0079 | 178 | 183.2527 | 182.3079 | -4.3079 | 274.3 | 275.7046 | 274.283 | 0.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 85.7199 | 160.3183 | -42.4183 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 158.1258 | 158.1258 | 4.2742 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 9.9512 | 9.9512 | 3.1488 | 75.2 | 60 | 40.3909 | 34.8091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 106.4 | 110.8494 | 94.8486 | 11.5514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 298.2 | 195.754 | 220.3883 | 77.8117 | 52.3 | 55.6099 | 55.2018 | -2.9018 | 53.3 | 128.3125 | 151.2155 | -97.9155 | 26.6 | 30.1677 | 30.1677 | -3.5677 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 81 | 86.4059 | 86.4059 | -5.4059 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 105.3 | 110.3748 | 106.6292 | -1.3293 | 25.9 | 26.0974 | 22.4626 | 3.4374 | 45.4 | 21.942 | 21.942 | 23.458 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17 | 28 | 28 | -11 | 108.5 | 91.0037 | 93.0955 | 15.4045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 77.3598 | 85.4826 | -24.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 98.6997 | 98.7654 | -8.4654 |  |  |  | 0 | 170.8 | 186.2159 | 186.2159 | -15.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.6 | 186.7751 | 186.7751 | -7.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 133.6 | 167.2542 | 181.5766 | -47.9766 | 96.2 | 99.8153 | 98.037 | -1.837 | 65.8 | 67.134 | 67.134 | -1.334 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.8 | 206.2904 | 206.2904 | 7.5096 | 102.2 | 103.4549 | 103.4549 | -1.2549 | 3.26 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4869 | 2.36 | 6.646 | 6.646 | -4.286 | 1.1 | 0.973 | 0.973 | 0.127 | 54.8 | 65 | 54.97 | -0.17 | 79.7 | 80 | 80 | -0.3 | 7 | 7.006 | 7.006 | -0.006 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 216 | 210 | 210 | 6 | 0.7 | 1 | 1 | -0.3 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.2 | 15.957 | 15.957 | -0.757 | 19.1 | 18.837 | 18.837 | 0.263 | 11.9 | 7.652 | 7.652 | 4.248 | 42.1 | 40 | 25.01 | 17.09 | 19.9 | 19.132 | 19.132 | 0.768 | 3.6 | 3.15 | 3.15 | 0.45 | 14.9 | 17.8939 | 19.7728 | -4.8728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.5 | 11.6505 | 11.6505 | -2.1505 | 13.9 | 16.5049 | 16.5049 | -2.6048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.1 | 27.2 | 22.223 | -0.123 | 70.7 | 57 | 57 | 13.7 | 39.9 | 39.16 | 39.16 | 0.74 | 58.4 | 53.1 | 18.46 | 39.94 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 2.29 | 2.29 | 7.01 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.7 | 4.455 | 4.455 | 5.245 | 252.1 | 250.4 | 250.4 | 1.7 | 16.5 | 16.616 | 16.616 | -0.116 | 150.9 | 144.483 | 144.483 | 6.417 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.1 | 4 | -4 | 0 | 20.911 | 20.911 | -20.911 | 111 | 111.816 | 111.816 | -0.816 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 16.5 | 17.61 | 17.61 | -1.11 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 7.9 | 8.26 | 8.26 | -0.36 | 5.4 | 11 | 11 | -5.6
19/11/2025 | 10:30 | 206.1 | 203.2039 | 203.2039 | 2.8961 | 628.3 | 635.0259 | 635.0259 | -6.7259 | 216.1 | 206.5852 | 206.5852 | 9.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.7786 | 91.7786 | -0.07864 | 233 | 230 | 216.5279 | 16.4721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 167.947 | 181.4253 | -23.8253 | 155.5 | 167.947 | 181.4253 | -25.9253 | 156.1 | 167.947 | 181.4253 | -25.3253 | 262.3 | 252.677 | 272.9552 | -10.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 124.9601 | 162.2766 | -41.9766 | 5.7 | 5.4625 | 5.4625 | 0.2375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 158.1258 | 158.1258 | 7.4742 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.9512 | 9.9512 | 3.5488 | 75.9 | 61.0707 | 36.4222 | 39.4778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 56.5157 | 56.5157 | -0.31571 | 106.3 | 86.68 | 115.3622 | -9.0622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 305.5 | 354.8373 | 220.3883 | 85.1117 | 50.6 | 55.6099 | 55.2018 | -4.6018 | 52.9 | 123.1747 | 151.2155 | -98.3155 | 27.3 | 30.1677 | 30.1677 | -2.8677 | 18.3 | 18.2646 | 19.1922 | -0.89223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 84.4 | 86.4059 | 86.4059 | -2.0059 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 108.4 | 110.3748 | 108.4259 | -0.02591 | 14.7 | 13.6639 | 20.4969 | -5.7969 | 46.8 | 21.942 | 21.942 | 24.858 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.9 | 28 | 28 | -10.1 | 112.4 | 104.0792 | 93.3614 | 19.0386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 54.1325 | 85.4826 | -22.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 98.7006 | 100.9514 | -9.1514 |  |  |  | 0 | 169.6 | 186.2159 | 186.2159 | -16.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.6 | 186.7751 | 186.7751 | -5.1751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  | 1.8 | -0.1 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 180.3 | 176.3894 | 181.5766 | -1.2766 | 88.5 | 82.1494 | 103.4809 | -14.9809 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0888 | 151.0888 | -6.1888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.2 | 206.2904 | 206.2904 | 6.9096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 4.09 | 7.7469 | 7.7469 | -3.6569 | 2.38 | 6.646 | 6.646 | -4.266 | 0.7 | 1.06 | 1.06 | -0.36 | 52.4 | 44.7 | 57.05 | -4.65 | 79.5 | 80 | 80 | -0.5 | 7.7 | 7.31 | 7.31 | 0.39 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 220 | 209 | 209 | 11 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.4 | 15.966 | 15.966 | -0.566 | 18.4 | 18.827 | 18.827 | -0.427 | 9.5 | 8.275 | 8.275 | 1.225 | 41 | 43.2 | 28.205 | 12.795 | 19.9 | 19.508 | 19.508 | 0.392 | 3.6 | 3.15 | 3.15 | 0.45 | 15 | 12.5213 | 19.7728 | -4.7728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | -0.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 10 | 11.6505 | 11.6505 | -1.6505 | 14.4 | 16.5049 | 16.5049 | -2.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.2 | 27.5 | 22.459 | -1.259 | 74.8 | 71 | 71 | 3.8 | 40.4 | 39.344 | 39.344 | 1.056 | 59.2 | 57.5 | 30.31 | 28.89 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 3.67 | 3.67 | 5.13 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.6 | 4.868 | 4.868 | 5.732 | 253.1 | 250.4 | 250.4 | 2.7 | 17.1 | 17.462 | 17.462 | -0.362 | 151 | 144.479 | 144.479 | 6.521 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 6 | -6 | 5.8 | 10 | 28.357 | -22.557 | 111.8 | 111.758 | 111.758 | 0.042 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 17.5 | 18.646 | 18.646 | -1.146 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 7.9 | 8.26 | 8.26 | -0.36 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5
19/11/2025 | 11:00 | 205.8 | 203.2039 | 203.2039 | 2.5961 | 622.6 | 635.0259 | 635.0259 | -12.4259 | 214.1 | 206.5852 | 206.5852 | 7.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 238.9 | 230 | 215.9979 | 22.9021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 170.2869 | 181.9962 | -19.3962 | 162.8 | 170.2869 | 181.9962 | -19.1962 | 162.5 | 170.2869 | 181.9962 | -19.4962 | 264 | 256.1974 | 273.8141 | -9.8141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 142.4127 | 170.5835 | -52.9835 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 158.1258 | 158.1258 | 7.7742 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.9512 | 9.9512 | 3.5488 | 75.2 | 69.6408 | 44.3129 | 30.8871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 106.2 | 120.4959 | 136.5723 | -30.3723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 304.7 | 359.2674 | 288.6598 | 16.0402 | 49.9 | 55.6099 | 55.2018 | -5.3018 | 57.5 | 130.0702 | 151.2155 | -93.7155 | 26.7 | 30.1677 | 30.1677 | -3.4677 | 18.4 | 18.2646 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 87.3 | 86.4059 | 86.4059 | 0.8941 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 106.7 | 110.3748 | 93.7065 | 12.9935 | 24 | 24.7432 | 18.0003 | 5.9997 | 46 | 21.942 | 21.942 | 24.058 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.2 | 28 | 28 | -10.8 | 109.4 | 104.3692 | 93.1205 | 16.2795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 63.0206 | 85.4826 | -23.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 98.7473 | 83.0418 | 7.5582 |  |  |  | 0 | 170.8 | 186.2159 | 186.2159 | -15.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 |  | 1.8 | -0.3 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 158.3 | 163.6132 | 181.5766 | -23.2766 | 74.6 | 66.8207 | 105.2114 | -30.6115 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 145.8 | 151.0888 | 151.0888 | -5.2888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213 | 206.2904 | 206.2904 | 6.7096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 3.34 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4069 | 2.39 | 6.646 | 6.646 | -4.256 | 1.1 | 1.084 | 1.084 | 0.016 | 52.1 | 46.5 | 59.12 | -7.02 | 80.7 | 80 | 80 | 0.7 | 6.1 | 7.357 | 7.357 | -1.257 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 216.4 | 208 | 208 | 8.4 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.3 | 15.963 | 15.963 | -0.663 | 18.2 | 18.868 | 18.868 | -0.668 | 8.2 | 8.934 | 8.934 | -0.734 | 34.7 | 40.6 | 30.615 | 4.085 | 19.7 | 19.436 | 19.436 | 0.264 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 14.8 | 14.5771 | 19.7728 | -4.9728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | -0.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.5 | 11.6505 | 11.6505 | -2.1505 | 14.1 | 16.5049 | 16.5049 | -2.4049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.8 | 22.7 | 22.718 | 1.082 | 75.7 | 71 | 71 | 4.7 | 40.4 | 39.546 | 39.546 | 0.854 | 62.4 | 60.3 | 30.31 | 32.09 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 3.67 | 3.67 | 7.23 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 1.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7 | 5.233 | 5.233 | 1.767 | 253.1 | 250.4 | 250.4 | 2.7 | 15.6 | 17.768 | 17.768 | -2.168 | 151.2 | 144.463 | 144.463 | 6.737 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.9 | 12 | 10 | 0.9 | 31.7 | 20 | 36.069 | -4.369 | 113.4 | 111.075 | 111.075 | 2.325 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 17.7 | 19.231 | 19.231 | -1.531 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.4 | 27.5 | 27.5 | 6.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 7.3 | 8.26 | 8.26 | -0.96 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2
19/11/2025 | 11:30 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 618.5 | 635.0259 | 635.0259 | -16.5259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 91.7786 | 91.7786 | -3.6786 | 237.9 | 230 | 222.8462 | 15.0538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.7 | 173.9177 | 185.9922 | -35.2922 | 154.1 | 173.9177 | 185.9922 | -31.8922 | 155.2 | 173.9177 | 185.9922 | -30.7922 | 266.5 | 261.6599 | 279.8261 | -13.3261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.7 | 141.1048 | 173.8491 | 19.8509 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 158.1258 | 158.1258 | 1.2742 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.9512 | 9.9512 | 3.5488 | 74.5 | 66.1716 | 42.7152 | 31.7848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 105.8 | 126.9371 | 143.5596 | -37.7596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 383.4 | 361.8758 | 288.6598 | 94.7402 | 49 | 55.6099 | 55.2018 | -6.2018 | 81.5 | 131.4262 | 151.2155 | -69.7155 | 26.5 | 30.1677 | 30.1677 | -3.6677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 87.1 | 86.4059 | 86.4059 | 0.6941 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 182.4 | 185.4703 | 185.4703 | -3.0703 | 104.3 | 110.3748 | 95.2542 | 9.0458 | 14.4 | 16.3365 | 18.0003 | -3.6003 | 45.4 | 38.7901 | 38.7901 | 6.6099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 16.8 | 28 | 28 | -11.2 | 108.8 | 104.0789 | 92.8052 | 15.9948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 65.6337 | 85.4826 | -25.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 103.4473 | 84.925 | 4.475 |  |  |  | 0 | 169.1 | 186.2159 | 186.2159 | -17.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 150.5 | 169.0136 | 181.5766 | -31.0766 | 74.7 | 70.2306 | 108.1272 | -33.4272 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.2904 | 206.2904 | 5.6096 | 101.2 | 103.4549 | 103.4549 | -2.2549 | 3.98 | 7.7469 | 7.7469 | -3.7669 | 2.34 | 6.646 | 6.646 | -4.306 | 1.3 | 1.073 | 1.073 | 0.227 | 51.3 | 48.2 | 60.44 | -9.14 | 80.9 | 80 | 80 | 0.9 | 8.4 | 6.589 | 6.589 | 1.811 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 165 | 208 | 208 | -43 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15.2 | 15.922 | 15.922 | -0.722 | 18.1 | 18.847 | 18.847 | -0.747 | 10 | 9.465 | 9.465 | 0.535 | 34 | 43.1 | 33.054 | 0.946 | 19.8 | 18.297 | 18.297 | 1.503 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 15 | 15.1816 | 19.7728 | -4.7728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.4 | 11.6505 | 11.6505 | -2.2505 | 12.7 | 16.5049 | 16.5049 | -3.8049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25 | 23.2 | 23.187 | 1.813 | 73 | 76 | 76 | -3 | 39.9 | 39.539 | 39.539 | 0.361 | 69.6 | 62.5 | 38.33 | 31.27 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 4.73 | 4.73 | 6.57 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.7 | 7.4 | 7.4 | 1.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.4 | 5.407 | 5.407 | 2.993 | 246.4 | 250.4 | 250.4 | -4 | 18.2 | 17.607 | 17.607 | 0.593 | 150.6 | 137.707 | 137.707 | 12.893 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.2 | 25 | 17 | 12.2 | 35.6 | 38 | 45.132 | -9.532 | 111.3 | 110.134 | 110.134 | 1.166 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 16.4 | 19.285 | 19.285 | -2.885 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | -0.9 | 33.7 | 27.5 | 27.5 | 6.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.7 | 20.39 | 20.39 | -2.69 | 6.8 | 8.26 | 8.26 | -1.46 | 8.7 | 11 | 11 | -2.3
19/11/2025 | 12:00 | 203.6 | 203.2039 | 203.2039 | 0.39612 | 618.7 | 635.0259 | 635.0259 | -16.3259 | 212.5 | 206.5852 | 206.5852 | 5.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 239.9 | 230 | 228.9284 | 10.9716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 172.6397 | 182.7993 | -26.5993 | 155.7 | 172.6397 | 182.7993 | -27.0993 | 156 | 172.6397 | 182.7993 | -26.7993 | 257.4 | 259.7373 | 275.0224 | -17.6224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 |  |  | 194.3 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 158.1258 | 158.1258 | 3.1742 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.9512 | 9.9512 | 3.5488 | 75.1 | 70.8778 | 53.3663 | 21.7337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 106 | 110.2631 | 220.4805 | -114.4805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 385.6 | 363.9387 | 288.6598 | 96.9402 | 50 | 55.6099 | 55.2018 | -5.2018 | 125.2 | 136.0947 | 151.2155 | -26.0155 | 23.6 | 30.1677 | 30.1677 | -6.5677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.7 | 86.4059 | 86.4059 | 3.2941 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 106 | 110.3748 | 100.776 | 5.224 | 28.5 | 28.3212 | 26.1385 | 2.3615 | 45.6 | 38.7901 | 38.7901 | 6.8099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.6 | 28 | 28 | -10.4 | 102.5 | 104.0789 | 93.3863 | 9.1137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 83.8444 | 85.4826 | -24.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 109.9123 | 91.6435 | -1.5435 |  |  |  | 0 | 167.4 | 186.2159 | 186.2159 | -18.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 174.8 | 192.337 | 181.5766 | -6.7766 | 85 | 84.3367 | 125.6953 | -40.6953 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0888 | 151.0888 | -6.9888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 147.6 | 151.5425 | 151.5425 | -3.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.2904 | 206.2904 | 5.1096 | 100.9 | 103.4549 | 103.4549 | -2.5549 | 2.54 | 7.7469 | 7.7469 | -5.2069 | 2.33 | 6.646 | 6.646 | -4.316 | 1.3 | 1.093 | 1.093 | 0.207 | 59.7 | 47.7 | 61.75 | -2.05 | 80.2 | 80 | 80 | 0.2 | 6.1 | 5.549 | 5.549 | 0.551 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 185 | 208 | 208 | -23 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 15 | 15.935 | 15.935 | -0.935 | 18.1 | 18.803 | 18.803 | -0.703 | 9.7 | 9.869 | 9.869 | -0.169 | 33.3 | 45.5 | 35.522 | -2.222 | 19.8 | 17.722 | 17.722 | 2.078 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 14.8 | 19.3939 | 19.7728 | -4.9728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 9.3 | 11.6505 | 11.6505 | -2.3505 | 12.9 | 16.5049 | 16.5049 | -3.6048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.2 | 23.7 | 23.727 | 2.473 | 71.3 | 76 | 76 | -4.7 | 40.1 | 39.441 | 39.441 | 0.659 | 77.9 | 63.4 | 38.33 | 39.57 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 4.73 | 4.73 | 8.37 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 10.1 | 5.516 | 5.516 | 4.584 | 232.4 | 250.4 | 250.4 | -18 | 17.6 | 17.329 | 17.329 | 0.271 | 147 | 142.785 | 142.785 | 4.215 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31 | 45 | 25 | 6 | 34 | 54.646 | 54.646 | -20.646 | 109.9 | 109.438 | 109.438 | 0.462 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 14.8 | 19.129 | 19.129 | -4.329 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | -0.9 | 33.6 | 27.5 | 27.5 | 6.1 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 18.4 | 20.39 | 20.39 | -1.99 | 7 | 8.26 | 8.26 | -1.26 | 9.6 | 11 | 11 | -1.4
19/11/2025 | 12:30 | 205.5 | 203.2039 | 203.2039 | 2.2961 | 620.4 | 635.0259 | 635.0259 | -14.6259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.7786 | 91.7786 | -1.1786 | 239.9 | 230 | 214.9026 | 24.9974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.5 | 177.4374 | 185.9915 | -35.4915 | 151.5 | 177.4374 | 185.9915 | -34.4915 | 151.5 | 177.4374 | 185.9915 | -34.4915 | 257.6 | 266.9554 | 279.825 | -22.225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 |  | 137.1581 | -66.1581 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 158.1258 | 158.1258 | 2.3742 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 9.9512 | 9.9512 | 3.4487 | 75 | 60.0002 | 28.5971 | 46.4029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 106.1 | 85.9006 | 98.1073 | 7.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 386 | 355.4032 | 220.3883 | 165.6117 | 46.4 | 55.6099 | 55.2018 | -8.8018 | 138.5 | 136.153 | 151.2155 | -12.7155 | 24 | 30.1677 | 30.1677 | -6.1677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 78.3 | 86.4059 | 86.4059 | -8.1059 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 106.5 | 110.3748 | 106.0733 | 0.42671 | 19.5 | 18.1187 | 18.0036 | 1.4964 | 46 | 38.7901 | 38.7901 | 7.2099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.8 | 28 | 28 | -10.2 | 104.6 | 104.0789 | 93.0954 | 11.5046 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 65.9977 | 85.4826 | -23.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 98.7023 | 98.0889 | -7.5889 |  |  |  | 0 | 167.4 | 186.2159 | 186.2159 | -18.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 178.1 | 186.7751 | 186.7751 | -8.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 165.6 | 163.0291 | 181.5766 | -15.9766 | 76 | 68.2923 | 103.5414 | -27.5415 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0888 | 151.0888 | -6.5888 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 206.2904 | 206.2904 | 4.2096 | 100.3 | 103.4549 | 103.4549 | -3.1549 | 3.33 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4169 | 2.43 | 6.646 | 6.646 | -4.216 | 1.3 | 1.083 | 1.083 | 0.217 | 59.5 | 46.6 | 61.77 | -2.27 | 70.4 | 80 | 80 | -9.6 | 8 | 5.68 | 5.68 | 2.32 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 233.7 | 206 | 206 | 27.7 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.3 | 15.913 | 15.913 | -1.613 | 17.1 | 18.756 | 18.756 | -1.656 | 11.5 | 10.046 | 10.046 | 1.454 | 42.5 | 46.9 | 36.89 | 5.61 | 19.8 | 17.645 | 17.645 | 2.155 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 14.9 | 15.2658 | 19.7728 | -4.8728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | -0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.4 | 11.6505 | 11.6505 | -2.2505 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.6 | 24.6 | 24.628 | 2.972 | 76 | 79 | 79 | -3 | 32 | 39.096 | 39.096 | -7.096 | 72 | 63.9 | 43.51 | 28.49 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 5.17 | 5.17 | 9.23 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 9 | 7.4 | 7.4 | 1.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 5.26 | 5.26 | 6.34 | 253.3 | 250.4 | 250.4 | 2.9 | 18.6 | 16.852 | 16.852 | 1.748 | 142.9 | 144.201 | 144.201 | -1.301 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.2 | 75 | 36 | -7.8 | 28.6 | 71.809 | 71.809 | -43.209 | 104.7 | 109.848 | 109.848 | -5.148 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 16.5 | 18.449 | 18.449 | -1.949 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.7 | 27.5 | 27.5 | -0.8 | 33.7 | 27.5 | 27.5 | 6.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 13:00 | 203 | 203.2039 | 203.2039 | -0.20388 | 615.6 | 635.0259 | 635.0259 | -19.4259 | 212.4 | 206.5852 | 206.5852 | 5.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 91.7786 | 91.7786 | -2.6786 | 237.7 | 230 | 206.3834 | 31.3166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 170.8838 | 185.9922 | -25.1922 | 161.6 | 170.8838 | 185.9922 | -24.3922 | 162.2 | 170.8838 | 185.9922 | -23.7922 | 262.6 | 257.0954 | 279.8261 | -17.2261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 |  | 99.6298 | -27.7298 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 158.1258 | 158.1258 | -1.8258 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 9.9512 | 9.9512 | 3.4487 | 74.6 | 60.0001 | 15.5262 | 59.0738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 56.5157 | 56.5157 | -1.5157 | 106.7 | 49.6663 | 49.7479 | 56.9521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 384.8 | 348.6316 | 220.3883 | 164.4117 | 49.3 | 55.6099 | 55.2018 | -5.9018 | 121.2 | 117.6809 | 151.2155 | -30.0155 | 24.6 | 30.1677 | 30.1677 | -5.5677 | 18.4 | 18.2646 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 82.9 | 86.4059 | 86.4059 | -3.5059 | 177.4 | 184.915 | 184.915 | -7.515 | 177.8 | 184.915 | 184.915 | -7.115 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 104.7 | 110.3748 | 104.0793 | 0.62072 | 17.4 | 18.0005 | 18.0003 | -0.60027 | 45.5 | 38.7901 | 38.7901 | 6.7099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.5 | 28 | 28 | -10.5 | 100.9 | 104.0788 | 91.0038 | 9.8962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 53.5332 | 85.4825 | -25.2825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 98.7001 | 95.6627 | -6.7627 |  |  |  | 0 | 168.5 | 186.2159 | 186.2159 | -17.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.1 | 186.7751 | 186.7751 | -7.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 127.6 | 145.462 | 181.5765 | -53.9766 | 71.1 | 65.6197 | 95.2315 | -24.1315 | 60.7 | 67.134 | 67.134 | -6.434 | 46.7 | 48.4132 | 48.4132 | -1.7132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 151.0888 | 151.0888 | -8.0888 | 144.3 | 151.0888 | 151.0888 | -6.7888 | 148.1 | 151.5425 | 151.5425 | -3.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.2904 | 206.2904 | 3.9096 | 100.1 | 103.4549 | 103.4549 | -3.3549 | 3.83 | 7.7469 | 7.7469 | -3.9169 | 2.33 | 6.646 | 6.646 | -4.316 | 1.2 | 1.079 | 1.079 | 0.121 | 53.7 | 44.1 | 61.8 | -8.1 | 80.6 | 80 | 80 | 0.6 | 5.5 | 6.201 | 6.201 | -0.701 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 226.8 | 204 | 204 | 22.8 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.8 | 15.895 | 15.895 | -1.095 | 17.7 | 18.658 | 18.658 | -0.958 | 11 | 9.995 | 9.995 | 1.005 | 32.6 | 47.2 | 37.157 | -4.557 | 19.2 | 18.007 | 18.007 | 1.193 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 14.7 | 12.3826 | 19.7728 | -5.0728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 9.1 | 11.6505 | 11.6505 | -2.5505 | 12.6 | 16.5049 | 16.5049 | -3.9049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.4 | 25.7 | 25.65 | 0.75 | 78 | 79 | 79 | -1 | 36.3 | 38.86 | 38.86 | -2.56 | 73.2 | 64.9 | 43.51 | 29.69 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 5.17 | 5.17 | 9.13 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 0 | 7 | 7 | -7 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.2 | 4.882 | 4.882 | 1.318 | 239.7 | 250.4 | 250.4 | -10.7 | 17.8 | 16.072 | 16.072 | 1.728 | 149.2 | 144.484 | 144.484 | 4.716 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.7 | 94.2 | 50 | -21.3 | 40 | 91.522 | 91.522 | -51.522 | 106.1 | 110.602 | 110.602 | -4.502 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 16.3 | 17.123 | 17.123 | -0.823 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 26.1 | 27.5 | 27.5 | -1.4 | 33.1 | 27.5 | 27.5 | 5.6 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 20.39 | 20.39 | -1.29 | 9.3 | 8.26 | 8.26 | 1.04 | 9.9 | 11 | 11 | -1.1
19/11/2025 | 13:30 | 206.1 | 203.2039 | 203.2039 | 2.8961 | 626.8 | 635.0259 | 635.0259 | -8.2259 | 215.2 | 206.5852 | 206.5852 | 8.6148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 241.2 | 230 | 184.1202 | 57.0798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 161.5909 | 183.1182 | -37.9182 | 145.4 | 161.5909 | 183.1182 | -37.7182 | 145 | 161.5909 | 183.1182 | -38.1182 | 240.4 | 243.1143 | 275.5022 | -35.1022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 |  | 72.8351 | 2.8649 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 158.1258 | 158.1258 | 2.5742 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.9512 | 9.9512 | 3.5488 | 75.7 | 60 | 15.4639 | 60.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 56.5157 | 56.5157 | -0.41571 | 106.9 | 34.7801 | 41.2372 | 65.6628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.1 | 343.7345 | 228.4563 | 74.6437 | 47.6 | 55.6099 | 55.2018 | -7.6018 | 120.9 | 112.0113 | 151.2155 | -30.3155 | 25.1 | 30.1677 | 30.1677 | -5.0677 | 18.4 | 18.2646 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 89.4 | 86.4059 | 86.4059 | 2.9941 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 108.2 | 110.3748 | 94.1881 | 14.0119 | 17.9 | 7.3701 | 24.744 | -6.844 | 46.7 | 38.7901 | 38.7901 | 7.9099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.2 | 28 | 28 | -10.8 | 107.3 | 103.5004 | 90.7133 | 16.5867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 40.4819 | 75.1688 | -32.3688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 98.6999 | 83.6278 | 7.0722 |  |  |  | 0 | 168.8 | 186.2159 | 186.2159 | -17.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 130 | 92.2987 | 170.8445 | -40.8445 | 94.3 | 92.4448 | 65.6191 | 28.6809 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 151.0888 | 151.0888 | -8.4888 | 143.9 | 151.0888 | 151.0888 | -7.1888 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.2904 | 206.2904 | 4.7096 | 100.6 | 103.4549 | 103.4549 | -2.8549 | 3.79 | 7.7469 | 7.7469 | -3.9569 | 2.36 | 6.646 | 6.646 | -4.286 | 1.2 | 1.079 | 1.079 | 0.121 | 50.9 | 41.1 | 60.87 | -9.97 | 53 | 79.981 | 79.981 | -26.981 | 9.4 | 5.431 | 5.431 | 3.969 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20.1 | 15.1456 | 15.1456 | 4.9544 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 223.7 | 199 | 199 | 24.7 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.4 | 15.9 | 15.9 | -1.5 | 17.1 | 18.627 | 18.627 | -1.527 | 10.1 | 9.911 | 9.911 | 0.189 | 33.4 | 46.9 | 36.899 | -3.499 | 19.6 | 18.659 | 18.659 | 0.941 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 14.2 | 9.3638 | 17.3871 | -3.1871 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | -0.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.9 | 11.6505 | 11.6505 | -1.7505 | 13.1 | 16.5049 | 16.5049 | -3.4049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.7 | 26.5 | 26.485 | 0.215 | 74.9 | 79 | 79 | -4.1 | 39.3 | 38.527 | 38.527 | 0.773 | 78.1 | 65.6 | 47.58 | 30.52 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 5.97 | 5.97 | 9.23 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 0.3 | 7 | 7 | -6.7 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 0.9 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.1 | 4.566 | 4.566 | 6.534 | 253.4 | 250.4 | 250.4 | 3 | 16.9 | 14.834 | 14.834 | 2.066 | 151 | 144.484 | 144.484 | 6.516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 104.7 | 65 | -8.5 | 61.2 | 101.371 | 101.371 | -40.171 | 115.3 | 110.809 | 110.809 | 4.491 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | -0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.45 | -0.35 | 17.3 | 15.61 | 15.61 | 1.69 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 25.9 | 27.5 | 27.5 | -1.6 | 32.8 | 27.5 | 27.5 | 5.3 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 | 8.2 | 8.26 | 8.26 | -0.06 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 14:00 | 205.6 | 203.2039 | 203.2039 | 2.3961 | 628.9 | 635.0259 | 635.0259 | -6.1259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 231.9 | 230 | 187.0892 | 44.8108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 166.0203 | 183.8394 | -19.5394 | 164.2 | 166.0203 | 183.8394 | -19.6394 | 164.9 | 166.0203 | 183.8394 | -18.9394 | 244.3 | 249.7783 | 276.5872 | -32.2872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 |  | 72.8351 | 5.1649 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 158.1258 | 158.1258 | 6.8742 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 9.9512 | 9.9512 | 3.4487 | 76.3 | 60.0001 | 15.464 | 60.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 106.3 | 35.2518 | 41.2372 | 65.0628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 387.3 | 348.3926 | 228.4563 | 158.8438 | 47.1 | 55.6099 | 55.2018 | -8.1018 | 120.3 | 112.0139 | 151.2155 | -30.9155 | 22 | 30.1677 | 30.1677 | -8.1677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 91.2 | 86.4059 | 86.4059 | 4.7941 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 107.1 | 110.3748 | 101.447 | 5.653 | 18.5 | 18.0003 | 21.5899 | -3.0899 | 22.6 | 22.1182 | 22.1182 | 0.48178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.1 | 28 | 28 | -10.9 | 105.5 | 104.0787 | 91.0037 | 14.4962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 45.6997 | 81.1414 | -38.7414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 98.7 | 92.46 | -1.86 |  |  |  | 0 | 169.9 | 186.2159 | 186.2159 | -16.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 119.2 | 99.781 | 180.5953 | -61.3953 | 92.7 | 92.4448 | 67.0177 | 25.6823 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0888 | 151.0888 | -8.2888 | 144 | 151.0888 | 151.0888 | -7.0888 | 147.9 | 151.5425 | 151.5425 | -3.6425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.2904 | 206.2904 | 5.3096 | 100.9 | 103.4549 | 103.4549 | -2.5549 | 3.81 | 7.7469 | 7.7469 | -3.9369 | 2.18 | 6.646 | 6.646 | -4.466 | 1.1 | 0.912 | 0.912 | 0.188 | 44.7 | 40.1 | 59.95 | -15.25 | 53.9 | 79.913 | 79.913 | -26.013 | 10.4 | 4.231 | 4.231 | 6.169 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.9 | 15.1456 | 15.1456 | 4.7544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 146.8 | 194 | 194 | -47.2 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 14.7 | 15.876 | 15.876 | -1.176 | 17.4 | 18.672 | 18.672 | -1.272 | 9.9 | 9.793 | 9.793 | 0.107 | 29.3 | 46.1 | 36.116 | -6.816 | 19 | 18.704 | 18.704 | 0.296 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 10 | 10.5707 | 18.7686 | -8.7686 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.8 | 11.6505 | 11.6505 | -1.8505 | 13.1 | 16.5049 | 16.5049 | -3.4049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.4 | 27.3 | 27.257 | 1.143 | 73.2 | 79 | 79 | -5.8 | 30.8 | 38.001 | 38.001 | -7.201 | 72.6 | 62.6 | 47.58 | 25.02 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 5.97 | 5.97 | 7.93 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 3.1 | 7 | 7 | -3.9 | 8 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 13.2 | 4.27 | 4.27 | 8.93 | 170 | 250.4 | 250.4 | -80.4 | 15.5 | 13.253 | 13.253 | 2.247 | 150.8 | 144.484 | 144.484 | 6.316 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.2 | 109.6 | 79 | 2.2 | 81.6 | 107.931 | 107.931 | -26.331 | 112 | 110.439 | 110.439 | 1.561 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 11.9 | 13.997 | 13.997 | -2.097 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 25.7 | 27.5 | 27.5 | -1.8 | 32.7 | 27.5 | 27.5 | 5.2 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.4 | 20.39 | 20.39 | -0.99 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7
19/11/2025 | 14:30 | 205.2 | 203.2039 | 203.2039 | 1.9961 | 632 | 635.0259 | 635.0259 | -3.0259 | 211.7 | 206.5852 | 206.5852 | 5.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 242.6 | 230 | 212.6567 | 29.9433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 158.7989 | 185.9921 | -9.0921 | 176.4 | 158.7989 | 185.9921 | -9.5921 | 176.6 | 158.7989 | 185.9921 | -9.3921 | 268 | 238.9136 | 279.8259 | -11.8259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.9 |  | 139.33 | -9.43 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 158.1258 | 158.1258 | 6.9742 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 9.9512 | 9.9512 | 3.4487 | 76.1 | 60.0005 | 28.1062 | 47.9938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 56.5157 | 56.5157 | -0.01571 | 64.6 | 165.0925 | 59.8707 | 4.7293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 407.3 | 359.9939 | 220.3883 | 186.9117 | 47 | 55.6099 | 55.2018 | -8.2018 | 138.9 | 133.8995 | 151.2155 | -12.3155 | 25.4 | 30.1677 | 30.1677 | -4.7677 | 18.3 | 18.2646 | 19.1922 | -0.89223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 92 | 86.4059 | 86.4059 | 5.5941 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 107.5 | 110.3748 | 110.3748 | -2.8748 | 20.2 | 20.507 | 18.0009 | 2.1991 | 22.8 | 22.1182 | 22.1182 | 0.68178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.5 | 28 | 28 | -10.5 | 104.1 | 104.3686 | 93.096 | 11.004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 65.1848 | 85.4826 | -41.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 100.8847 | 103.3227 | -12.2227 |  |  |  | 0 | 169.8 | 186.2159 | 186.2159 | -16.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.3 | 186.7751 | 186.7751 | -6.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 169.7 | 130.1016 | 179.6116 | -9.9116 | 100 | 92.445 | 97.8597 | 2.1403 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0888 | 151.0888 | -7.6888 | 144.6 | 151.0888 | 151.0888 | -6.4888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.2904 | 206.2904 | 5.4096 | 101 | 103.4549 | 103.4549 | -2.4549 | 3.74 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0069 | 2.32 | 6.646 | 6.646 | -4.326 | 1 | 0.884 | 0.884 | 0.116 | 44.4 | 39.8 | 58.12 | -13.72 | 51.5 | 79.684 | 79.684 | -28.184 | 10.8 | 4.044 | 4.044 | 6.756 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 170.9 | 185 | 185 | -14.1 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.3 | 15.816 | 15.816 | -2.516 | 16.3 | 18.581 | 18.581 | -2.281 | 9.3 | 9.669 | 9.669 | -0.369 | 27.2 | 45.3 | 35.325 | -8.125 | 18.8 | 18.084 | 18.084 | 0.716 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 9.4 | 15.0778 | 19.7728 | -10.3728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 10.1 | 11.6505 | 11.6505 | -1.5505 | 13.4 | 16.5049 | 16.5049 | -3.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.5 | 27.7 | 27.734 | 0.766 | 73.7 | 79 | 79 | -5.3 | 36.3 | 37.049 | 37.049 | -0.749 | 76.5 | 63.2 | 53.21 | 23.29 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 6.44 | 6.44 | 8.76 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4175 | 19.4175 | 1.5825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.6 | 4.239 | 4.239 | 7.361 | 215.6 | 250.4 | 250.4 | -34.8 | 12.3 | 11.511 | 11.511 | 0.789 | 98.8 | 144.483 | 144.483 | -45.683 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.4 | 112.6 | 89 | 7.4 | 100.1 | 112.823 | 112.823 | -12.723 | 75.3 | 109.051 | 109.051 | -33.751 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 12.6 | 12.106 | 12.106 | 0.494 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 25.3 | 27.5 | 27.5 | -2.2 | 32.2 | 27.5 | 27.5 | 4.7 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 17 | 20.39 | 20.39 | -3.39 | 7.7 | 8.26 | 8.26 | -0.56 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7
19/11/2025 | 15:00 | 203 | 203.2039 | 203.2039 | -0.20388 | 620.7 | 635.0259 | 635.0259 | -14.3259 | 214.1 | 206.5852 | 206.5852 | 7.5148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 240.6 | 230 | 214.0324 | 26.5676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 159.1961 | 184.4954 | -48.2954 | 135.2 | 159.1961 | 184.4954 | -49.2954 | 135.3 | 159.1961 | 184.4954 | -49.1954 | 245 | 239.5113 | 277.5742 | -32.5742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 | 89.9354 | 120.6317 | 73.3683 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 158.1258 | 158.1258 | 2.7742 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 9.9512 | 9.9512 | 3.4487 | 75 | 61.114 | 38.5155 | 36.4845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 110.9 | 132.8581 | 86.2405 | 24.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.3 | 358.6722 | 228.4563 | 228.8437 | 45.8 | 55.6099 | 55.2018 | -9.4018 | 121.8 | 119.6049 | 151.2155 | -29.4155 | 23.1 | 30.1677 | 30.1677 | -7.0677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 85.6 | 86.4059 | 86.4059 | -0.8059 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 105.1 | 110.3748 | 110.3748 | -5.2748 | 15.9 | 17.0421 | 18.7208 | -2.8208 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 16.9 | 28 | 28 | -11.1 | 98.7 | 104.0797 | 93.3859 | 5.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 58.4475 | 85.4826 | -23.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 98.8294 | 103.3227 | -13.1227 |  |  |  | 0 | 170.1 | 186.2159 | 186.2159 | -16.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.2 | 186.7751 | 186.7751 | -6.5751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 136 | 156.7978 | 180.6892 | -44.6893 | 79.6 | 65.6376 | 102.442 | -22.842 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.7 | 206.2904 | 206.2904 | 5.4096 | 100.8 | 103.4549 | 103.4549 | -2.6549 | 3.92 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8269 | 2.42 | 6.646 | 6.646 | -4.226 | 0.6 | 0.827 | 0.827 | -0.227 | 41.5 | 40.1 | 56.29 | -14.79 | 77.8 | 78.911 | 78.911 | -1.111 | 9.2 | 4.195 | 4.195 | 5.005 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.1 | 15.1456 | 15.1456 | 4.9544 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 182.7 | 176 | 176 | 6.7 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 12.8 | 15.427 | 15.427 | -2.627 | 15 | 18.165 | 18.165 | -3.165 | 9.2 | 9.54 | 9.54 | -0.34 | 27.6 | 44.5 | 34.527 | -6.927 | 16.8 | 17.11 | 17.11 | -0.31 | 2.3 | 3.15 | 3.15 | -0.85 | 12.7 | 13.5194 | 19.7728 | -7.0728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 9.3 | 11.6505 | 11.6505 | -2.3505 | 12.8 | 16.5049 | 16.5049 | -3.7048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.5 | 28.1 | 28.111 | 0.389 | 76.3 | 79 | 79 | -2.7 | 29.5 | 35.068 | 35.068 | -5.568 | 79.2 | 63.2 | 53.21 | 25.99 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 6.44 | 6.44 | 8.16 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 11.1 | 4.297 | 4.297 | 6.803 | 251.7 | 250.4 | 250.4 | 1.3 | 11.9 | 9.363 | 9.363 | 2.537 | 143.1 | 143.563 | 143.563 | -0.463 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.7 | 115.1 | 96 | 9.7 | 92.8 | 117.157 | 117.157 | -24.357 | 106.8 | 105.801 | 105.801 | 0.999 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 10.4 | 10.079 | 10.079 | 0.321 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25.4 | 27.5 | 27.5 | -2.1 | 32.2 | 27.5 | 27.5 | 4.7 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 8 | 8.26 | 8.26 | -0.26 | 11 | 11 | 11 | 0
19/11/2025 | 15:30 | 205.3 | 203.2039 | 203.2039 | 2.0961 | 631.6 | 635.0259 | 635.0259 | -3.4259 | 216.3 | 206.5852 | 206.5852 | 9.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.7786 | 91.7786 | -1.7786 | 245.4 | 230 | 201.21 | 44.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 176.0526 | 185.9923 | -13.5923 | 173.9 | 176.0526 | 185.9923 | -12.0923 | 172.7 | 176.0526 | 185.9923 | -13.2923 | 271 | 264.8719 | 279.8262 | -8.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 106.6291 | 114.212 | 92.188 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 158.1258 | 158.1258 | 8.1742 | 9.4 | 5.1333 | 5.1333 | 4.2667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 9.9512 | 9.9512 | 3.3487 | 75.9 | 64.3485 | 54.4995 | 21.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 56.5157 | 56.5157 | -0.11571 | 126.9 | 53.1128 | 50.9059 | 75.9941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 356.3808 | 288.6598 | 172.3402 | 46 | 55.6099 | 55.2018 | -9.2018 | 132.8 | 121.9347 | 151.2155 | -18.4155 | 25.5 | 30.1677 | 30.1677 | -4.6677 | 18.4 | 18.2646 | 19.1922 | -0.79223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 83.8 | 86.4059 | 86.4059 | -2.6059 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 108.6 | 110.3748 | 110.3748 | -1.7748 | 22.9 | 18.0038 | 18.0001 | 4.8999 | 23 | 22.1182 | 22.1182 | 0.88178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.3 | 28 | 28 | -10.7 | 103.2 | 104.0789 | 90.7134 | 12.4866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 56.5613 | 85.4826 | -22.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 98.7012 | 103.3227 | -12.8227 |  |  |  | 0 | 170.7 | 186.2159 | 186.2159 | -15.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.9 | 186.7751 | 186.7751 | -5.8751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 177.7 | 154.6397 | 181.5766 | -3.8766 | 76 | 65.6212 | 90.3504 | -14.3504 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 47.2 | 48.4132 | 48.4132 | -1.2132 | 30.4 | 29.9515 | 29.9515 | 0.44854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 145.6 | 151.0888 | 151.0888 | -5.4888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 206.2904 | 206.2904 | 5.3096 | 101.1 | 103.4549 | 103.4549 | -2.3549 | 3.89 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8569 | 2.46 | 6.646 | 6.646 | -4.186 | 0.5 | 0.696 | 0.696 | -0.196 | 84.2 | 40.4 | 54.04 | 30.16 | 65.4 | 74.478 | 74.478 | -9.078 | 8.6 | 3.91 | 3.91 | 4.69 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 83.3 | 143 | 143 | -59.7 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 13.5 | 14.622 | 14.622 | -1.122 | 16.1 | 17.236 | 17.236 | -1.136 | 12.2 | 9.388 | 9.388 | 2.812 | 34.8 | 44 | 33.978 | 0.822 | 17.4 | 16.064 | 16.064 | 1.336 | 2.3 | 3.15 | 3.15 | -0.85 | 15 | 13.0831 | 19.7728 | -4.7728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | -0.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 10.1 | 11.6505 | 11.6505 | -1.5505 | 13.3 | 16.5049 | 16.5049 | -3.2048 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 28.7 | 28.4 | 28.369 | 0.331 | 79 | 80 | 80 | -1 | 21.7 | 32.171 | 32.171 | -10.471 | 65.2 | 63.2 | 53.21 | 11.99 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 6.44 | 6.44 | 7.36 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 9.1 | 4.172 | 4.172 | 4.928 | 124.3 | 244.173 | 244.173 | -119.873 | 9.7 | 6.699 | 6.699 | 3.001 | 126.2 | 138.634 | 138.634 | -12.434 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104 | 117.4 | 101 | 3 | 95.9 | 121.481 | 121.481 | -25.581 | 106.1 | 99.192 | 99.192 | 6.908 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 5.7 | 7.683 | 7.683 | -1.983 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 25 | 27.5 | 27.5 | -2.5 | 31.8 | 27.5 | 27.5 | 4.3 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 6.5 | 8.26 | 8.26 | -1.76 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3
19/11/2025 | 16:00 | 203.9 | 203.2039 | 203.2039 | 0.69612 | 622.1 | 635.0259 | 635.0259 | -12.9259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 240.4 | 230 | 202.3514 | 38.0486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 176.7541 | 185.0208 | -51.2208 | 133.5 | 176.7541 | 185.0208 | -51.5208 | 133.9 | 176.7541 | 185.0208 | -51.1208 | 237.5 | 265.9273 | 278.3646 | -40.8646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 274.7 | 144.4354 | 183.476 | 91.224 | 5.4 | 5.4625 | 5.4625 | -0.0625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 158.1258 | 158.1258 | 5.0742 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 9.9512 | 9.9512 | 2.8487 | 74.7 | 64.3486 | 54.4999 | 20.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 56.5157 | 56.5157 | -1.0157 | 122.8 | 61.716 | 94.8472 | 27.9528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.6 | 351.5099 | 220.3883 | 131.2117 | 45.3 | 55.6099 | 55.2018 | -9.9018 | 130 | 127.8422 | 151.2155 | -21.2155 | 22.8 | 30.1677 | 30.1677 | -7.3677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 86.6 | 86.4059 | 86.4059 | 0.1941 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 106.8 | 110.3748 | 110.3748 | -3.5748 | 18.2 | 24.7435 | 22.2486 | -4.0486 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 17.5 | 28 | 28 | -10.5 | 98.7 | 103.7887 | 93.0955 | 5.6045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 55.4603 | 85.4826 | -23.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 98.7001 | 103.3227 | -13.3227 |  |  |  | 0 | 170.6 | 186.2159 | 186.2159 | -15.6159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 122.8 | 154.7487 | 181.5766 | -58.7766 | 92 | 65.6208 | 96.8843 | -4.8843 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 151.0888 | 151.0888 | -7.5888 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 148.4 | 151.5425 | 151.5425 | -3.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.2904 | 206.2904 | 5.9096 | 101.3 | 103.4549 | 103.4549 | -2.1549 | 4.15 | 7.7469 | 7.7469 | -3.5969 | 2.44 | 6.646 | 6.646 | -4.206 | 0.4 | 0.504 | 0.504 | -0.104 | 84.2 | 41.9 | 51.79 | 32.41 | 58.3 | 56.559 | 56.559 | 1.741 | 6 | 3.481 | 3.481 | 2.519 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.1 | 15.1456 | 15.1456 | 4.9544 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 |  |  |  | 0 | 177.1 | 109 | 109 | 68.1 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 11.8 | 13.387 | 13.387 | -1.587 | 14.2 | 15.624 | 15.624 | -1.424 | 11.9 | 9.213 | 9.213 | 2.687 | 37.9 | 43.7 | 33.677 | 4.223 | 13.7 | 13.174 | 13.174 | 0.526 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 15 | 12.8284 | 19.7728 | -4.7728 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | -1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 9.1 | 11.6505 | 11.6505 | -2.5505 | 12.8 | 16.5049 | 16.5049 | -3.7048 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 30.3 | 28.6 | 28.586 | 1.714 | 78.4 | 80 | 80 | -1.6 | 18 | 26.024 | 26.024 | -8.024 | 64.3 | 63.2 | 53.21 | 11.09 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.44 | 6.44 | 3.56 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.3 | 3.987 | 3.987 | 2.313 | 208.8 | 223.536 | 223.536 | -14.736 | 6.6 | 3.729 | 3.729 | 2.871 | 138.4 | 128.91 | 128.91 | 9.49 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105 | 118.2 | 105 | 0 | 110.7 | 125.802 | 125.802 | -15.102 | 98.6 | 87.884 | 87.884 | 10.716 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 6.5 | 5.053 | 5.053 | 1.447 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25 | 27.5 | 27.5 | -2.5 | 31.8 | 27.5 | 27.5 | 4.3 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.2 | 8.26 | 8.26 | -0.06 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9
19/11/2025 | 16:30 | 205.4 | 203.2039 | 203.2039 | 2.1961 | 620.5 | 635.0259 | 635.0259 | -14.5259 | 213.7 | 206.5852 | 206.5852 | 7.1148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.7786 | 91.7786 | -1.2786 | 240.5 | 230 | 217.684 | 22.8161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.4 | 180.8571 | 184.4505 | -12.0505 | 172.7 | 180.8571 | 184.4505 | -11.7505 | 172.3 | 180.8571 | 184.4505 | -12.1505 | 276.7 | 272.1003 | 277.5066 | -0.80663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 370.6 | 220.4815 | 296.4103 | 74.1897 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 158.1258 | 158.1258 | 0.47416 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 73.4 | 81.709 | 81.709 | -8.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 81.3 | 96.1852 | 127.3641 | -46.0641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 355.0295 | 220.3883 | 238.8117 | 44.9 | 55.6099 | 55.2018 | -10.3018 | 141.2 | 141.9001 | 151.2155 | -10.0155 | 23.2 | 30.1677 | 30.1677 | -6.9677 | 18 | 18.2646 | 19.1922 | -1.1922 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 86.1 | 86.4059 | 86.4059 | -0.3059 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 105.9 | 110.3748 | 110.3748 | -4.4748 | 19.6 | 19.9157 | 24.7426 | -5.1426 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.8 | 28 | 28 | -15.2 | 97.9 | 104.0837 | 93.3863 | 4.5137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 63.9517 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 98.7008 | 103.3227 | -12.8227 |  |  |  | 0 | 170.1 | 186.2159 | 186.2159 | -16.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 151.4 | 169.8309 | 181.5766 | -30.1766 | 89.7 | 69.2555 | 96.8845 | -7.1845 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 151.0888 | 151.0888 | -7.4888 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 206.2904 | 206.2904 | 6.2096 | 101.6 | 103.4549 | 103.4549 | -1.8549 | 3.72 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0269 | 2.53 | 6.646 | 6.646 | -4.116 | 0.5 | 0.433 | 0.433 | 0.067 | 89.9 | 43.8 | 49.87 | 40.03 | 23.9 | 29.949 | 29.949 | -6.049 | 1.9 | 3.638 | 3.638 | -1.738 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 38.4 | 55 | 55 | -16.6 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 9.1 | 9.195 | 9.195 | -0.095 | 10.8 | 12.615 | 12.615 | -1.815 | 11.2 | 8.955 | 8.955 | 2.245 | 38.9 | 43 | 32.954 | 5.946 | 11.7 | 3.681 | 3.681 | 8.019 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 14.9 | 14.7925 | 19.7728 | -4.8728 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 8.8 | 11.6505 | 11.6505 | -2.8505 | 12.9 | 16.5049 | 16.5049 | -3.6048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 30.2 | 28.2 | 28.192 | 2.008 | 72.1 | 76 | 76 | -3.9 | 8.5 | 16.925 | 16.925 | -8.425 | 66 | 57.6 | 47.58 | 18.42 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 5.97 | 5.97 | 5.33 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 3 | 4.115 | 4.115 | -1.115 | 50.6 | 186.388 | 186.388 | -135.788 | 5 | 1.559 | 1.559 | 3.441 | 83.3 | 115 | 115 | -31.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.5 | 118.5 | 109 | 3.5 | 120.2 | 125.864 | 125.864 | -5.664 | 62.9 | 61.32 | 61.32 | 1.58 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 3.1 | 3.233 | 3.233 | -0.133 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 25.7 | 27.5 | 27.5 | -1.8 | 32.5 | 27.5 | 27.5 | 5 | 15.8 | 14 | 14 | 1.8 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 9.3 | 8.26 | 8.26 | 1.04 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
19/11/2025 | 17:00 | 202.2 | 203.2039 | 203.2039 | -1.0039 | 623.6 | 635.0259 | 635.0259 | -11.4259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.7786 | 91.7786 | -2.7786 | 240.9 | 230 | 216.0629 | 24.8371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.1 | 184.4655 | 182.0201 | -6.9201 | 175.2 | 184.4655 | 182.0201 | -6.8201 | 175.1 | 184.4655 | 182.0201 | -6.9201 | 264.3 | 277.5292 | 273.85 | -9.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 437.9 | 351.5134 | 407.8729 | 30.0271 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 158.1258 | 158.1258 | -7.0258 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 6.8 | 2.8178 | 2.8178 | 3.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 77.9 | 81.709 | 81.709 | -3.809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 120.2 | 107.7006 | 207.423 | -87.223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.3 | 356.929 | 220.3883 | 187.9117 | 45.1 | 55.6099 | 55.2018 | -10.1018 | 140.8 | 141.9038 | 151.2156 | -10.4155 | 23 | 30.1677 | 30.1677 | -7.1677 | 18 | 18.2646 | 19.1922 | -1.1922 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 81.3 | 86.4059 | 86.4059 | -5.1059 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 105.8 | 110.3748 | 110.3748 | -4.5748 | 18.2 | 18.8507 | 35.3717 | -17.1717 | 22.3 | 22.1182 | 22.1182 | 0.18178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 13.2 | 28 | 28 | -14.8 | 100.4 | 104.0749 | 92.8054 | 7.5946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 76.9491 | 85.4826 | -3.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 100.4022 | 103.3227 | -13.6227 |  |  |  | 0 | 171.7 | 186.2159 | 186.2159 | -14.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 179.8 | 186.7751 | 186.7751 | -6.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 166.6 | 181.5765 | 181.5767 | -14.9766 | 90.4 | 86.3478 | 96.8846 | -6.4846 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0888 | 151.0888 | -6.3888 | 146.2 | 151.0888 | 151.0888 | -4.8888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.5 | 206.2904 | 206.2904 | 9.2096 | 102 | 103.4549 | 103.4549 | -1.4549 | 4.02 | 7.7469 | 7.7469 | -3.7269 | 2.48 | 6.646 | 6.646 | -4.166 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 82.3 | 46.4 | 47.95 | 34.35 | 10.8 | 9.974 | 9.974 | 0.826 | 0.6 | 3.99 | 3.99 | -3.39 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 29.1 | 2 | 2 | 27.1 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 3.4 | 3.635 | 3.635 | -0.235 | 3.7 | 7.49 | 7.49 | -3.79 | 9.7 | 8.613 | 8.613 | 1.087 | 40.8 | 41.8 | 31.808 | 8.992 | 5 | 0.025 | 0.025 | 4.975 | 3 | 3.15 | 3.15 | -0.15 | 19.5 | 17.7989 | 19.7728 | -0.27278 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 13 | 16.5049 | 16.5049 | -3.5048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 30.3 | 27.6 | 27.593 | 2.707 | 68.5 | 76 | 76 | -7.5 | 9 | 7.28 | 7.28 | 1.72 | 67.7 | 57.6 | 47.58 | 20.12 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 5.97 | 5.97 | 3.13 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0.8 | 4.347 | 4.347 | -3.547 | 40.1 | 132.899 | 132.899 | -92.799 | 3 | 0.439 | 0.439 | 2.561 | 24.4 | 49.3 | 49.3 | -24.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 116 | 113 | 7.2 | 128.1 | 124.508 | 124.508 | 3.592 | 20.3 | 29.555 | 29.555 | -9.255 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 2.5 | 1.737 | 1.737 | 0.763 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 25.8 | 27.5 | 27.5 | -1.7 | 32.6 | 27.5 | 27.5 | 5.1 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
19/11/2025 | 17:30 | 206.8 | 203.2039 | 203.2039 | 3.5961 | 624.3 | 635.0259 | 635.0259 | -10.7259 | 213.6 | 206.5852 | 206.5852 | 7.0148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.7786 | 91.7786 | -2.0786 | 241.3 | 229.9997 | 218.3035 | 22.9965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 190.4314 | 185.4055 | -4.7054 | 186.4 | 190.4314 | 185.4055 | 0.99455 | 185.5 | 190.4314 | 185.4055 | 0.09455 | 279 | 286.5049 | 278.9433 | 0.05667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 407.7 | 440.0874 | 478.6004 | -70.9004 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.8 | 158.1258 | 158.1258 | -1.3258 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 78.1 | 81.7091 | 83.933 | -5.833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 119.7 | 110.2155 | 220.4795 | -100.7795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.2 | 367.1292 | 220.3883 | 185.8117 | 45.2 | 55.6099 | 55.2018 | -10.0018 | 128.6 | 128.3132 | 151.2156 | -22.6155 | 24.1 | 30.1677 | 30.1677 | -6.0677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 82.6 | 86.4059 | 86.4059 | -3.8059 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 108 | 107.3363 | 110.3748 | -2.3748 | 18.1 | 18.0005 | 26.3916 | -8.2916 | 22.6 | 22.1182 | 22.1182 | 0.48178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 12.5 | 28 | 28 | -15.5 | 95.8 | 104.3674 | 93.3859 | 2.4141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.4824 | 85.4826 | -2.5826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 95.0027 | 103.3227 | -12.8227 |  |  |  | 0 | 170.3 | 186.2159 | 186.2159 | -15.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.1 | 186.7751 | 186.7751 | -6.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 167.2 | 181.5781 | 181.5767 | -14.3766 | 91.9 | 83.379 | 98.1807 | -6.2807 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 151.0888 | 151.0888 | -7.2888 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 147.5 | 151.5425 | 151.5425 | -4.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.2904 | 206.2904 | 7.6096 | 101.9 | 103.4549 | 103.4549 | -1.5549 | 4.01 | 7.7469 | 7.7469 | -3.7369 | 2.6 | 6.646 | 6.646 | -4.046 | 0.1 | 0.103 | 0.103 | -0.003 | 87 | 49.1 | 47.01 | 39.99 | 8.7 | 1.596 | 1.596 | 7.104 | 0 | 3.278 | 3.278 | -3.278 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 16.8 | 1 | 1 | 15.8 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0.6 | 0.658 | 0.658 | -0.058 | 0.5 | 2.76 | 2.76 | -2.26 | 10.9 | 8.2 | 8.2 | 2.7 | 44.2 | 40.5 | 30.518 | 13.682 | 0.6 |  |  | 0.6 | 2.6 | 3.15 | 3.15 | -0.55 | 20.1 | 19.7727 | 19.7728 | 0.32722 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | -1.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 8.6 | 11.6505 | 11.6505 | -3.0505 | 12.8 | 16.5049 | 16.5049 | -3.7048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 30.1 | 26.8 | 26.838 | 3.262 | 66.7 | 76 | 76 | -9.3 | 2.5 | 1.546 | 1.546 | 0.954 | 62.2 | 57.6 | 47.58 | 14.62 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 5.97 | 5.97 | 3.23 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 3.644 | 3.644 | -3.644 | 23.8 | 76.414 | 76.414 | -52.614 | 0.9 | 0.049 | 0.049 | 0.851 | 10.1 | 16.94 | 16.94 | -6.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 112.7 | 114 | 6.7 | 142.1 | 118.325 | 118.325 | 23.775 | 9.6 | 4.718 | 4.718 | 4.882 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0.7 | 0.476 | 0.476 | 0.224 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | -1 | 33.4 | 27.5 | 27.5 | 5.9 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 7.7 | 8.26 | 8.26 | -0.56 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
19/11/2025 | 18:00 | 205.6 | 203.2039 | 203.2039 | 2.3961 | 622.4 | 635.0259 | 635.0259 | -12.6259 | 212.5 | 206.5852 | 206.5852 | 5.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 241 | 229.9996 | 211.9073 | 29.0927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 190.4312 | 186.5259 | -21.2259 | 165.5 | 190.4312 | 186.5259 | -21.0259 | 165.4 | 190.4312 | 186.5259 | -21.1259 | 264.1 | 286.5045 | 280.6291 | -16.5291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 413.3 | 462.6334 | 500.4117 | -87.1117 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.2 | 158.1258 | 158.1258 | -0.92584 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 7.2 | 2.8178 | 2.8178 | 4.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 78.2 | 84.7746 | 91.7719 | -13.5719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 119.2 | 92.6948 | 189.1765 | -69.9765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.2 | 362.2971 | 220.3883 | 187.8117 | 46.2 | 55.6099 | 55.2018 | -9.0018 | 128.2 | 128.3139 | 151.2156 | -23.0156 | 22.3 | 30.1677 | 30.1677 | -7.8677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 82.8 | 86.4059 | 86.4059 | -3.6059 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 106.7 | 107.3363 | 110.3748 | -3.6748 | 17.8 | 18.0004 | 21.4916 | -3.6915 | 22.5 | 22.1182 | 22.1182 | 0.38178 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26.1 | 28 | 28 | -1.9 | 95.2 | 103.788 | 92.8053 | 2.3947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 85.4823 | 85.4826 | -2.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 95.0027 | 103.3227 | -12.9227 |  |  |  | 0 | 171.3 | 186.2159 | 186.2159 | -14.9159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 0.63189 | 0.63189 | 1.1681 | 172.5 | 181.5783 | 181.5767 | -9.0767 | 79.9 | 79.0957 | 95.5881 | -15.6881 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0888 | 151.0888 | -6.6888 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 148.5 | 151.5425 | 151.5425 | -3.0425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 213.9 | 206.2904 | 206.2904 | 7.6096 | 102.1 | 103.4549 | 103.4549 | -1.3549 | 3.98 | 7.7469 | 7.7469 | -3.7669 | 2.82 | 6.646 | 6.646 | -3.826 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 82.8 | 50.6 | 46.07 | 36.73 | 0 | 0.129 | 0.129 | -0.129 | 0 | 2.211 | 2.211 | -2.211 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.1456 | 15.1456 | 4.8544 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 0 | 0.503 | 0.503 | -0.503 | 12.5 | 7.715 | 7.715 | 4.785 | 45.7 | 39.1 | 29.085 | 16.615 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 0.05 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 12.1 | 16.5049 | 16.5049 | -4.4048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.2 | 26 | 26.031 | 1.169 | 67.8 | 76 | 76 | -8.2 | 0 | 0.127 | 0.127 | -0.127 | 57.3 | 57.6 | 47.58 | 9.72 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.97 | 5.97 | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.628 | 2.628 | -2.628 | 1 | 20.362 | 20.362 | -19.362 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.968 | 0.968 | -0.768 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 98.6 | 111 | 12.3 | 131.5 | 110.534 | 110.534 | 20.966 | 0.5 | 0.436 | 0.436 | 0.064 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 26.2 | 27.5 | 27.5 | -1.3 | 33.2 | 27.5 | 27.5 | 5.7 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.1 | 20.39 | 20.39 | -5.29 | 7.6 | 8.26 | 8.26 | -0.66 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4
19/11/2025 | 18:30 | 205.2 | 203.2039 | 203.2039 | 1.9961 | 622.8 | 635.0259 | 635.0259 | -12.2259 | 214 | 206.5852 | 206.5852 | 7.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 241.1 | 229.9999 | 230 | 11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 180.6533 | 187.3243 | -6.3243 | 188 | 180.6533 | 187.3243 | 0.67574 | 187.5 | 180.6533 | 187.3243 | 0.17574 | 279.7 | 271.7937 | 281.8302 | -2.1302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 521.3 | 495.637 | 527.4343 | -6.1343 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.6 | 158.1258 | 158.1258 | -0.52584 | 9.2 | 5.1333 | 5.1333 | 4.0667 | 7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 135.9 | 117.0482 | 124.2596 | 11.6404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 56.5157 | 56.5157 | -0.91571 | 120.4 | 166.4844 | 215.5629 | -95.1629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.5 | 380.605 | 288.6598 | 116.8402 | 45.6 | 55.6099 | 55.2018 | -9.6018 | 134.8 | 130.0702 | 151.2156 | -16.4155 | 22.2 | 30.1677 | 30.1677 | -7.9677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 82.5 | 86.4059 | 86.4059 | -3.9059 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 106.8 | 107.3363 | 110.3748 | -3.5748 | 22.8 | 18.0005 | 18.0001 | 4.7999 | 26.3 | 38.7901 | 38.7901 | -12.4901 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 26 | 32 | 32 | -6 | 94.9 | 104.079 | 93.0957 | 1.8043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 85.4824 | 85.4826 | -2.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 95.0027 | 103.3227 | -13.0227 |  |  |  | 0 | 171.8 | 186.2159 | 186.2159 | -14.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.4 | 186.7751 | 186.7751 | -6.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 228.1 | 223.0979 | 181.5767 | 46.5233 | 88.8 | 84.3771 | 105.2289 | -16.4289 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.1 | 206.2904 | 206.2904 | 7.8096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 3.24 | 7.7469 | 7.7469 | -4.5069 | 2.83 | 6.646 | 6.646 | -3.816 | 0 |  |  | 0 | 78 | 51.6 | 45.68 | 32.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.708 | 1.708 | -1.708 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 7.321 | 7.321 | 4.679 | 50.9 | 37.4 | 27.37 | 23.53 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.1 | 19.7727 | 19.7728 | 0.32722 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 12.2 | 16.5049 | 16.5049 | -4.3049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.3 | 25.1 | 25.076 | -3.776 | 63.4 | 66 | 66 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 66.7 | 38.33 | 5.97 | 52.2 | 52.1 | 42.09 | 10.11 | 7.4 | 4.73 | 4.73 | 2.67 | 4.3 | 2.24 | 2.24 | 2.06 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.423 | 2.423 | -2.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.1 | 81 | 104 | 18.1 | 119.4 | 99.72 | 99.72 | 19.68 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 8.9 | 8.26 | 8.26 | 0.64 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6
19/11/2025 | 19:00 | 206.1 | 203.2039 | 203.2039 | 2.8961 | 624.5 | 635.0259 | 635.0259 | -10.5259 | 213.5 | 206.5852 | 206.5852 | 6.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 241.3 | 229.9999 | 230 | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 178.8271 | 187.3243 | -6.3243 | 182.5 | 178.8271 | 187.3243 | -4.8243 | 182.3 | 178.8271 | 187.3243 | -5.0243 | 273.5 | 269.0462 | 281.8302 | -8.3302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 539.2 | 515.6977 | 556.7504 | -17.5504 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 158.1258 | 158.1258 | -1.1258 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 7.3 | 2.8178 | 2.8178 | 4.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 135.8 | 120.4753 | 142.3058 | -6.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 202.1 | 206.5723 | 220.4807 | -18.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.1 | 387.13 | 295.7588 | 109.3412 | 44.8 | 55.6099 | 55.2018 | -10.4018 | 140.3 | 138.0568 | 151.2156 | -10.9155 | 22.4 | 30.1677 | 30.1677 | -7.7677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 83.1 | 86.4059 | 86.4059 | -3.3059 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 107.8 | 107.3363 | 110.3748 | -2.5748 | 20.8 | 18.0005 | 18.0001 | 2.7999 | 38.5 | 38.7901 | 38.7901 | -0.2901 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 28.9 | 32 | 32 | -3.1 | 96.3 | 104.0824 | 93.0958 | 3.2042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 85.4825 | 85.4826 | -2.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 103.3227 | -12.7227 |  |  |  | 0 | 172 | 186.2159 | 186.2159 | -14.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 223.3 | 223.0981 | 180.499 | 42.801 | 91.5 | 92.2221 | 119.8703 | -28.3703 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 147 | 151.0888 | 151.0888 | -4.0888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 206.2904 | 206.2904 | 8.1096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 3.7 | 7.7469 | 7.7469 | -4.0469 | 2.8 | 6.646 | 6.646 | -3.846 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 51.8 | 45.29 | 35.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.394 | 1.394 | -1.394 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 7.017 | 7.017 | 6.683 | 49.1 | 35.4 | 25.373 | 23.727 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.1 | 19.7728 | 19.7728 | 0.32721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 8.8 | 11.6505 | 11.6505 | -2.8505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.6 | 24.1 | 24.135 | -4.535 | 62.4 | 66 | 66 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 66.7 | 38.33 | -9.43 | 46.1 | 52.1 | 42.09 | 4.01 | 3.6 | 4.73 | 4.73 | -1.13 | 1.8 | 2.24 | 2.24 | -0.44 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.487 | 2.487 | -2.487 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117 | 66.6 | 93 | 24 | 112.2 | 87.885 | 87.885 | 24.315 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.3 | 27.5 | 27.5 | 6.8 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.4 | 20.39 | 20.39 | -2.99 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 19:30 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 625.3 | 635.0259 | 635.0259 | -9.7259 | 214.3 | 206.5852 | 206.5852 | 7.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 242 | 229.9999 | 230 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 179.2792 | 188.6563 | -8.7563 | 180.1 | 179.2792 | 188.6563 | -8.5563 | 179.9 | 179.2792 | 188.6563 | -8.7563 | 273 | 269.7264 | 283.8342 | -10.8342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 544.4 | 540.3972 | 565.5398 | -21.1398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 158.1258 | 158.1258 | -2.3258 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 7.3 | 2.8178 | 2.8178 | 4.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 135.7 | 131.9702 | 142.3058 | -6.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5157 | 56.5157 | -0.51571 | 202.3 | 211.7028 | 220.4807 | -18.1807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 405.8 | 387.054 | 342.9302 | 62.8698 | 45.1 | 55.6099 | 55.2018 | -10.1018 | 151.7 | 151.2153 | 151.2156 | 0.48444 | 23.2 | 30.1677 | 30.1677 | -6.9677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 83.2 | 86.4059 | 86.4059 | -3.2059 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 107 | 107.3363 | 110.3748 | -3.3748 | 19.3 | 18.0006 | 18 | 1.3 | 45.6 | 38.7901 | 38.7901 | 6.8099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 27.9 | 32 | 32 | -4.1 | 97.2 | 104.0917 | 93.0958 | 4.1042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.1 | 85.4825 | 85.4826 | -2.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 103.3227 | -12.7227 |  |  |  | 0 | 171.9 | 186.2159 | 186.2159 | -14.3159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 219.3 | 223.0982 | 180.499 | 38.801 | 92.8 | 93.9429 | 119.8703 | -27.0703 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 146.9 | 151.0888 | 151.0888 | -4.1888 | 149.3 | 151.5425 | 151.5425 | -2.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 206.2904 | 206.2904 | 8.1096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 3.85 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8969 | 2.76 | 6.646 | 6.646 | -3.886 | 0 |  |  | 0 | 84.7 | 51.8 | 44.56 | 40.14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.135 | 1.135 | -1.135 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 6.702 | 6.702 | 8.498 | 56.5 | 33.9 | 23.851 | 32.649 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.7505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19 | 23.2 | 23.198 | -4.198 | 65.8 | 57 | 57 | 8.8 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 66.7 | 38.33 | -6.23 | 47.1 | 52.1 | 42.09 | 5.01 | 3.7 | 4.73 | 4.73 | -1.03 | 2.7 | 2.24 | 2.24 | 0.46 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 2.235 | 2.235 | -2.235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.6 | 53.3 | 80 | 26.6 | 98.3 | 67.869 | 67.869 | 30.431 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.2 | 27.5 | 27.5 | 6.7 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 20:00 | 206.6 | 203.2039 | 203.2039 | 3.3961 | 625.8 | 635.0259 | 635.0259 | -9.2259 | 214.9 | 206.5852 | 206.5852 | 8.3148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 241.6 | 229.9999 | 230 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 177.9472 | 188.6563 | -11.7563 | 176.8 | 177.9472 | 188.6563 | -11.8563 | 176.5 | 177.9472 | 188.6563 | -12.1563 | 269.6 | 267.7224 | 283.8342 | -14.2342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.6 | 565.5204 | 565.5398 | -6.9398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.3 | 158.1258 | 158.1258 | -0.82584 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 6.9 | 2.8178 | 2.8178 | 4.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 135.8 | 142.3046 | 142.3058 | -6.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 202.5 | 220.4678 | 220.4807 | -17.9807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 406.6 | 387.0234 | 364.3286 | 42.2713 | 45 | 55.6099 | 55.2018 | -10.2018 | 151.5 | 151.2153 | 151.2156 | 0.28444 | 22.5 | 30.1677 | 30.1677 | -7.6677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 82.7 | 86.4059 | 86.4059 | -3.7059 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 107 | 107.3363 | 110.3748 | -3.3748 | 17.8 | 18.0007 | 18 | -0.20002 | 46 | 38.7901 | 38.7901 | 7.2099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.6 | 32 | 32 | 1.6 | 96.3 | 104.0682 | 93.3863 | 2.9137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 85.4825 | 85.4826 | -0.48258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 130.623 | -40.023 |  |  |  | 0 | 172.4 | 186.2159 | 186.2159 | -13.8159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 214.1 | 223.0983 | 181.5767 | 32.5233 | 92.7 | 98.1085 | 119.8703 | -27.1703 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0888 | -5.5888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149.4 | 151.5425 | 151.5425 | -2.1425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.2 | 206.2904 | 206.2904 | 7.9096 | 102.3 | 103.4549 | 103.4549 | -1.1549 | 3.88 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8669 | 2.78 | 6.646 | 6.646 | -3.866 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 51.5 | 43.83 | 39.97 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.895 | 0.895 | -0.895 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 6.375 | 6.375 | 9.925 | 53.6 | 32.8 | 22.805 | 30.795 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20 | 19.7728 | 19.7728 | 0.22721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | -1.7 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 11.6505 | 11.6505 | -2.8505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.2 | 22.1 | 22.072 | -2.872 | 53.9 | 57 | 57 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 66.7 | 38.33 | -8.23 | 46.5 | 52.1 | 42.09 | 4.41 | 4.9 | 4.73 | 4.73 | 0.17 | 4.3 | 2.24 | 2.24 | 2.06 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 1.889 | 1.889 | -1.889 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.2 | 45.5 | 68 | 30.2 | 93.3 | 45.104 | 45.104 | 48.196 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 33.9 | 27.5 | 27.5 | 6.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 20:30 | 206.2 | 203.2039 | 203.2039 | 2.9961 | 624.8 | 635.0259 | 635.0259 | -10.2259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 241.5 | 229.9999 | 230 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.6 | 182.7159 | 188.6563 | -8.0563 | 182.8 | 182.7159 | 188.6563 | -5.8563 | 183.1 | 182.7159 | 188.6563 | -5.5563 | 274 | 274.8969 | 283.8342 | -9.8342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.3 | 565.5353 | 565.5398 | -6.2398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 158.1258 | 158.1258 | 1.1742 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 6.9 | 2.8178 | 2.8178 | 4.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 135.7 | 142.3052 | 142.3058 | -6.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 202.4 | 208.0893 | 220.4807 | -18.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407 | 389.6207 | 365.0088 | 41.9912 | 44.5 | 55.6099 | 55.2018 | -10.7018 | 151.2 | 151.2153 | 151.2156 | -0.01556 | 22.3 | 30.1677 | 30.1677 | -7.8677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 84.6 | 86.4059 | 86.4059 | -1.8059 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 107.4 | 107.3363 | 110.3748 | -2.9748 | 17.9 | 18.0018 | 18 | -0.10002 | 45.6 | 38.7901 | 38.7901 | 6.8099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.6 | 32 | 32 | 1.6 | 96.5 | 104.351 | 93.0958 | 3.4042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 85.4825 | 85.4826 | -0.58258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 131.6259 | -41.0259 |  |  |  | 0 | 171.7 | 186.2159 | 186.2159 | -14.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.1 | 186.7751 | 186.7751 | -5.6751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 201.5 | 201.7277 | 181.5767 | 19.9233 | 94.1 | 101.6734 | 119.8703 | -25.7703 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0888 | -5.9888 | 146.3 | 151.0888 | 151.0888 | -4.7888 | 148.8 | 151.5425 | 151.5425 | -2.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.3 | 206.2904 | 206.2904 | 8.0096 | 102.4 | 103.4549 | 103.4549 | -1.0549 | 3.91 | 7.7469 | 7.7469 | -3.8369 | 2.63 | 6.646 | 6.646 | -4.016 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 51.1 | 42.29 | 44.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 45.5 | 32 | 22.034 | 23.466 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.7505 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.6 | 21 | 21.021 | -1.421 | 46.9 | 48 | 48 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 66.7 | 38.33 | -1.73 | 51.9 | 52.1 | 42.09 | 9.81 | 4.5 | 4.73 | 4.73 | -0.23 | 3.7 | 2.24 | 2.24 | 1.46 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 1.612 | 1.612 | -1.612 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.2 | 39.4 | 56 | 35.2 | 76.7 | 32.855 | 32.855 | 43.845 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.7 | 27.5 | 27.5 | -0.8 | 33.6 | 27.5 | 27.5 | 6.1 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
19/11/2025 | 21:00 | 205.8 | 203.2039 | 203.2039 | 2.5961 | 626 | 635.0259 | 635.0259 | -9.0259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 241.5 | 229.9999 | 230 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 181.0569 | 188.6563 | -15.6563 | 172.7 | 181.0569 | 188.6563 | -15.9563 | 172.8 | 181.0569 | 188.6563 | -15.8563 | 265.3 | 272.401 | 283.8342 | -18.5342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.7 | 565.5242 | 565.5398 | -7.8398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 158.1258 | 158.1258 | -1.1258 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 7 | 2.8178 | 2.8178 | 4.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 135.9 | 142.304 | 142.3058 | -6.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 202.8 | 193.6153 | 220.4807 | -17.6807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.3 | 387.4023 | 362.3518 | 58.9482 | 44.7 | 55.6099 | 55.2018 | -10.5018 | 151.2 | 151.2153 | 151.2156 | -0.01556 | 22.4 | 30.1677 | 30.1677 | -7.7677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 83.3 | 86.4059 | 86.4059 | -3.1059 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 107.2 | 107.3363 | 110.3748 | -3.1748 | 29.9 | 35.3716 | 18 | 11.9 | 44.2 | 38.7901 | 38.7901 | 5.4099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.7 | 32 | 32 | 1.7 | 96.7 | 103.8064 | 92.8057 | 3.8943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 85.4825 | 85.4826 | -0.58258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 126.2796 | -35.6796 |  |  |  | 0 | 172.2 | 186.2159 | 186.2159 | -14.0159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.3 | 186.7751 | 186.7751 | -5.4751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 194.2 | 197.4383 | 181.5767 | 12.6233 | 91.7 | 97.7595 | 119.8703 | -28.1703 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 146.6 | 151.0888 | 151.0888 | -4.4888 | 149.2 | 151.5425 | 151.5425 | -2.3425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 206.2904 | 206.2904 | 8.2096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 2.96 | 7.7469 | 7.7469 | -4.7869 | 2.51 | 6.646 | 6.646 | -4.136 | 0 |  |  | 0 | 85 | 50 | 40.76 | 44.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | -0.636 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.8 | 17.4757 | 17.4757 | 1.3243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 6.177 | 6.177 | 7.423 | 48.7 | 31.5 | 21.537 | 27.163 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.15 | 3.15 | 0.25 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 8.9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.7505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.9 | 20 | 20.005 | 1.895 | 38.6 | 48 | 48 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 66.7 | 38.33 | 2.47 | 57.4 | 52.1 | 42.09 | 15.31 | 5 | 4.73 | 4.73 | 0.27 | 3.9 | 2.24 | 2.24 | 1.66 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 1.359 | 1.359 | -1.359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.6 | 36.1 | 46 | 29.6 | 68.7 | 24.108 | 24.108 | 44.592 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 9.5 | 8.26 | 8.26 | 1.24 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1
19/11/2025 | 21:30 | 206.1 | 203.2039 | 203.2039 | 2.8961 | 623.3 | 635.0259 | 635.0259 | -11.7259 | 213.5 | 206.5852 | 206.5852 | 6.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.7786 | 91.7786 | -1.5786 | 210.8 | 229.9999 | 230 | -19.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.2 | 181.5139 | 188.6563 | -8.4563 | 185 | 181.5139 | 188.6563 | -3.6563 | 185.1 | 181.5139 | 188.6563 | -3.5563 | 274 | 273.0885 | 283.8342 | -9.8342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556 | 565.5308 | 565.5398 | -9.5398 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 158.1258 | 158.1258 | -1.9258 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6.9 | 2.8178 | 2.8178 | 4.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 135.7 | 141.7465 | 142.3058 | -6.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 202.6 | 184.804 | 220.4807 | -17.8807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 425.7 | 388.2848 | 361.4214 | 64.2786 | 44.8 | 55.6099 | 55.2018 | -10.4018 | 151.1 | 151.2153 | 151.2156 | -0.11556 | 21.8 | 30.1677 | 30.1677 | -8.3677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 81.7 | 86.4059 | 86.4059 | -4.7059 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 106.6 | 107.3363 | 110.3748 | -3.7748 | 22.9 | 21.2816 | 18 | 4.9 | 42.9 | 38.7901 | 38.7901 | 4.1099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.5 | 32 | 32 | 1.5 | 95.1 | 104.3637 | 93.3858 | 1.7142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.7 | 85.4825 | 85.4826 | -0.78258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 125.2857 | -34.6857 |  |  |  | 0 | 171.8 | 186.2159 | 186.2159 | -14.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181.4 | 186.7751 | 186.7751 | -5.3751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 211.6 | 203.7046 | 181.5767 | 30.0233 | 95.3 | 102.2547 | 119.8703 | -24.5703 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0888 | -6.0888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.6 | 206.2904 | 206.2904 | 8.3096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 3.53 | 7.7469 | 7.7469 | -4.2169 | 2.53 | 6.646 | 6.646 | -4.116 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 48.8 | 37.89 | 39.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.5 | 17.4757 | 17.4757 | 1.0243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 6.08 | 6.08 | 9.42 | 42.8 | 30.7 | 20.706 | 22.094 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.4 | 18.9 | 18.867 | 3.533 | 35.1 | 39 | 39 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 66.7 | 38.33 | -6.43 | 48.4 | 52.1 | 42.09 | 6.31 | 5.2 | 4.73 | 4.73 | 0.47 | 4.3 | 2.24 | 2.24 | 2.06 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.2 | 7 | 7 | -2.8 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 1.129 | 1.129 | -1.129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.9 | 33.7 | 38 | 19.9 | 56.3 | 18.206 | 18.206 | 38.094 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 19.9 | 20.39 | 20.39 | -0.49 | 9.3 | 8.26 | 8.26 | 1.04 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 22:00 | 202.9 | 203.2039 | 203.2039 | -0.30388 | 626.2 | 635.0259 | 635.0259 | -8.8259 | 214.4 | 206.5852 | 206.5852 | 7.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.7786 | 91.7786 | -2.2786 | 207.6 | 229.9999 | 230 | -22.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 180.7194 | 188.6563 | -7.5563 | 185.3 | 180.7194 | 188.6563 | -3.3563 | 185.4 | 180.7194 | 188.6563 | -3.2563 | 274.1 | 271.8932 | 283.8342 | -9.7342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.2 | 565.5338 | 565.5398 | -6.3398 | 5.5 | 5.4625 | 5.4625 | 0.0375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 | 158.1258 | 158.1258 | -9.6258 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 6.7 | 2.8178 | 2.8178 | 3.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 135.8 | 135.3809 | 142.3058 | -6.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.7 | 56.5157 | 56.5157 | -0.81571 | 202.4 | 189.6994 | 220.4807 | -18.0807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 420.8 | 375.3159 | 352.7391 | 68.0609 | 44.5 | 55.6099 | 55.2018 | -10.7018 | 150.9 | 151.2153 | 151.2156 | -0.31556 | 22.1 | 30.1677 | 30.1677 | -8.0677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 84.6 | 86.4059 | 86.4059 | -1.8059 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 106.8 | 107.3363 | 110.3748 | -3.5748 | 34.7 | 35.3716 | 18.0001 | 16.6999 | 42.7 | 38.7901 | 38.7901 | 3.9099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.2 | 32 | 32 | 1.2 | 95.9 | 104.0788 | 93.0958 | 2.8042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 85.4825 | 85.4826 | 9.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 95.0027 | 112.7514 | -22.4514 |  |  |  | 0 | 172.8 | 186.2159 | 186.2159 | -13.4159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.8 | 186.7751 | 186.7751 | -5.9751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 204.1 | 193.0892 | 181.5767 | 22.5233 | 90.5 | 94.8033 | 119.8703 | -29.3703 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 151.0888 | -5.1888 | 147.1 | 151.0888 | 151.0888 | -3.9888 | 149.8 | 151.5425 | 151.5425 | -1.7425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.5 | 206.2904 | 206.2904 | 8.2096 | 102.5 | 103.4549 | 103.4549 | -0.95493 | 6.82 | 7.7469 | 7.7469 | -0.92686 | 2.57 | 6.646 | 6.646 | -4.076 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 45.4 | 35.03 | 36.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.402 | 0.402 | -0.402 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 5.911 | 5.911 | 4.289 | 32.7 | 29.5 | 19.543 | 13.157 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.9 | 11.6505 | 11.6505 | -2.7505 | 12.4 | 16.5049 | 16.5049 | -4.1048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 22.5 | 17.7 | 17.688 | 4.812 | 28.9 | 39 | 39 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 33.6 | 66.7 | 38.33 | -4.73 | 44.6 | 52.1 | 42.09 | 2.51 | 2.5 | 4.73 | 4.73 | -2.23 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 5 | 7 | 7 | -2 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 0.907 | 0.907 | -0.907 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 29.9 | 32 | 10.5 | 35.4 | 13.252 | 13.252 | 22.148 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | -0.3 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 7.2 | 8.26 | 8.26 | -1.06 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 22:30 | 203.5 | 203.2039 | 203.2039 | 0.29612 | 620.5 | 635.0259 | 635.0259 | -14.5259 | 213.5 | 206.5852 | 206.5852 | 6.9148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.7786 | 91.7786 | -1.4786 | 209.5 | 229.9998 | 230 | -20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.8 | 182.259 | 185.8578 | -5.0578 | 191.9 | 182.259 | 185.8578 | 6.0422 | 192 | 182.259 | 185.8578 | 6.1422 | 274.7 | 274.2095 | 279.6239 | -4.9239 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557 | 564.9434 | 556.7505 | 0.24953 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 158.1258 | 158.1258 | -8.5258 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 135.9 | 123.9338 | 142.3058 | -6.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 202.9 | 156.8444 | 220.4807 | -17.5807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 412.5 | 367.5793 | 307.3062 | 105.1938 | 44.3 | 55.6099 | 55.2018 | -10.9018 | 149.8 | 151.2153 | 151.2156 | -1.4156 | 21.2 | 30.1677 | 30.1677 | -8.9677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 85 | 86.4059 | 86.4059 | -1.4059 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 106.1 | 107.3363 | 110.3748 | -4.2748 | 24.5 | 20.2401 | 18.588 | 5.912 | 41.4 | 38.7901 | 38.7901 | 2.6099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 34.2 | 32 | 32 | 2.2 | 93.2 | 104.0787 | 93.0958 | 0.10423 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 85.4824 | 85.4826 | 8.9174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 95.0027 | 103.3227 | -13.1227 |  |  |  | 0 | 172 | 186.2159 | 186.2159 | -14.2159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182 | 186.7751 | 186.7751 | -4.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 202.5 | 184.0118 | 181.5767 | 20.9233 | 79.5 | 90.4871 | 119.8703 | -40.3703 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0888 | 151.0888 | -6.2888 | 146.5 | 151.0888 | 151.0888 | -4.5888 | 148.6 | 151.5425 | 151.5425 | -2.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 206.2904 | 206.2904 | 8.4096 | 102.7 | 103.4549 | 103.4549 | -0.75493 | 3.31 | 7.7469 | 7.7469 | -4.4369 | 2.46 | 6.646 | 6.646 | -4.186 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 41.3 | 30.89 | 28.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.369 | 0.369 | -0.369 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 5.601 | 5.601 | 2.399 | 26.4 | 27.9 | 17.944 | 8.456 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42721 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 12.2 | 16.5049 | 16.5049 | -4.3049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 17.9 | 17 | 16.985 | 0.915 | 27.7 | 35 | 35 | -7.3 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 57.5 | 29.12 | 0.68 | 41.7 | 44.2 | 34.19 | 7.51 | 4 | 2.01 | 2.01 | 1.99 | 2.1 | 0.75 | 0.75 | 1.35 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 0.8 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 0.805 | 0.805 | -0.805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.9 | 25.6 | 26 | -3.1 | 19.3 | 11.394 | 11.394 | 7.906 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 33.9 | 27.5 | 27.5 | 6.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 8.1 | 8.26 | 8.26 | -0.16 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 23:00 | 206 | 203.2039 | 203.2039 | 2.7961 | 623.8 | 635.0259 | 635.0259 | -11.2259 | 213.4 | 206.5852 | 206.5852 | 6.8148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 208.8 | 227.5558 | 188.5318 | 20.2682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 189.099 | 185.9922 | -14.1922 | 172.3 | 189.099 | 185.9922 | -13.6922 | 171.4 | 189.099 | 185.9922 | -14.5922 | 272.7 | 284.5004 | 279.8261 | -7.1261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 533.2 | 519.1369 | 556.7461 | -23.5461 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 158.1258 | 158.1258 | -4.5258 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 80.1 | 106.6797 | 118.1766 | -38.0765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 201.5 | 32.1595 | 127.643 | 73.857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.6 | 353.2703 | 288.6598 | 118.9402 | 44.1 | 55.6099 | 55.2018 | -11.1018 | 128.4 | 128.3149 | 151.2156 | -22.8156 | 22.6 | 30.1677 | 30.1677 | -7.5677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 83.4 | 86.4059 | 86.4059 | -3.0059 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 106.9 | 107.3363 | 110.3748 | -3.4748 | 17.9 | 18.0013 | 18.0004 | -0.1004 | 41.9 | 38.7901 | 38.7901 | 3.1099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 33.6 | 32 | 32 | 1.6 | 94.5 | 96.7579 | 90.7134 | 3.7866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.8 | 85.4823 | 85.4826 | 9.3174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 95.0027 | 103.3227 | -12.7227 |  |  |  | 0 | 172.1 | 186.2159 | 186.2159 | -14.1159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 182.5 | 186.7751 | 186.7751 | -4.2751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 179.3 | 181.577 | 181.5766 | -2.2766 | 78.8 | 89.9643 | 93.9816 | -15.1816 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0888 | 151.0888 | -5.7888 | 146.8 | 151.0888 | 151.0888 | -4.2888 | 149.1 | 151.5425 | 151.5425 | -2.4425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 102.8 | 103.4549 | 103.4549 | -0.65493 | 4 | 7.7469 | 7.7469 | -3.7469 | 2.56 | 6.646 | 6.646 | -4.086 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 37.4 | 26.74 | 29.46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.363 | 0.363 | -0.363 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.9 | 17.4757 | 17.4757 | 1.4243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.15 | 5.15 | 0.85 | 21.4 | 25.9 | 15.911 | 5.489 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42722 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | -1.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 12.1 | 16.5049 | 16.5049 | -4.4048 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.6 | 16.4 | 16.44 | -2.84 | 28 | 35 | 35 | -7 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 57.5 | 29.12 | 9.08 | 50.4 | 44.2 | 34.19 | 16.21 | 2.9 | 2.01 | 2.01 | 0.89 | 2.3 | 0.75 | 0.75 | 1.55 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 0.744 | 0.744 | -0.744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 22 | 21 | -7.8 | 10.7 | 10.567 | 10.567 | 0.133 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 33.9 | 27.5 | 27.5 | 6.4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 9.4 | 8.26 | 8.26 | 1.14 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
19/11/2025 | 23:30 | 205.7 | 203.2039 | 203.2039 | 2.4961 | 629.4 | 635.0259 | 635.0259 | -5.6259 | 215.3 | 206.5852 | 206.5852 | 8.7148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.7786 | 91.7786 | -0.47864 | 209.7 | 212.9089 | 189.129 | 20.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181 | 183.3278 | 185.5181 | -4.5181 | 184.5 | 183.3278 | 185.5181 | -1.0181 | 183.7 | 183.3278 | 185.5181 | -1.8181 | 264.1 | 275.8175 | 279.1128 | -15.0129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 527.6 | 449.141 | 550.0778 | -22.4778 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 158.1258 | 158.1258 | 0.07416 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 80.8 | 96.8466 | 113.0919 | -32.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56.5157 | 56.5157 | -0.51571 | 40.7 | 21.2016 | 80.1104 | -39.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354 | 339.4907 | 220.3883 | 133.6117 | 44.6 | 55.6099 | 55.2018 | -10.6018 | 151.2 | 151.215 | 151.2156 | -0.01555 | 21.2 | 30.1677 | 30.1677 | -8.9677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 86 | 86.4059 | 86.4059 | -0.4059 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 107.2 | 107.3363 | 110.3748 | -3.1748 | 18.8 | 18.0007 | 20.0736 | -1.2736 | 42.1 | 38.7901 | 38.7901 | 3.3099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 34.6 | 32 | 32 | 2.6 | 95.9 | 91.0057 | 91.2945 | 4.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 83.5963 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 95.0027 | 103.3227 | -11.7227 |  |  |  | 0 | 171.7 | 186.2159 | 186.2159 | -14.5159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 180.7 | 186.7751 | 186.7751 | -6.0751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 188 | 181.576 | 181.5766 | 6.4234 | 81 | 89.9642 | 89.6783 | -8.6783 | 64.9 | 67.134 | 67.134 | -2.234 | 47.1 | 48.4132 | 48.4132 | -1.3132 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0888 | 151.0888 | -6.1888 | 146 | 151.0888 | 151.0888 | -5.0888 | 148.3 | 151.5425 | 151.5425 | -3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 206.2904 | 206.2904 | 8.5096 | 102.7 | 103.4549 | 103.4549 | -0.75493 | 3.84 | 7.7469 | 7.7469 | -3.9069 | 2.41 | 6.646 | 6.646 | -4.236 | 0 |  |  | 0 | 57.9 | 33.4 | 22.96 | 34.94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0.342 | -0.342 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 4.624 | 4.624 | 1.876 | 18.2 | 24.1 | 14.066 | 4.134 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.15 | 3.15 | 0.35 | 20.1 | 19.3365 | 19.7728 | 0.32722 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | -1.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 9.1 | 11.6505 | 11.6505 | -2.5505 | 12.5 | 16.5049 | 16.5049 | -4.0049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 12.3 | 16 | 16.044 | -3.744 | 19.4 | 26 | 26 | -6.6 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 52.4 | 24 | 15.4 | 44.3 | 37.6 | 27.64 | 16.66 | 4 | 1.73 | 1.73 | 2.27 | 2.6 | 0.75 | 0.75 | 1.85 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 0.712 | 0.712 | -0.712 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 18.7 | 16 | -9.1 | 7.6 | 9.778 | 9.778 | -2.178 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 0.3 | 34.8 | 27.5 | 27.5 | 7.3 | 15.5 | 14 | 14 | 1.5 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
20/11/2025 | 00:00 | 206.3 | 203.2039 | 203.2039 | 3.0961 | 623.3 | 635.0259 | 635.0259 | -11.7259 | 213 | 206.5852 | 206.5852 | 6.4148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.7786 | 91.7786 | -1.6786 | 196.8 | 192.8619 | 189.6737 | 7.1263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 179.3556 | 184.3559 | -14.4559 | 168.4 | 179.3556 | 184.3559 | -15.9559 | 168 | 179.3556 | 184.3559 | -16.3559 | 263.9 | 269.8414 | 277.3643 | -13.4643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 478.9 | 379.5967 | 556.7503 | -77.8503 | 5.6 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 158.1258 | 158.1258 | -1.4258 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 80.4 | 81.8064 | 114.6728 | -34.2728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 56.5157 | 56.5157 | -0.71571 | 22.6 | 21.2014 | 209.5173 | -186.9173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.4 | 323.8597 | 220.3883 | 134.0117 | 44.2 | 55.6099 | 55.2018 | -11.0018 | 144.3 | 151.2139 | 151.2156 | -6.9155 | 22.4 | 30.1677 | 30.1677 | -7.7677 | 18.2 | 18.2646 | 19.1922 | -0.99223 | 18.8 | 17.9612 | 17.9612 | 0.83883 | 83.7 | 86.4059 | 86.4059 | -2.7059 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 108.1 | 107.3363 | 110.3748 | -2.2748 | 32.3 | 32.061 | 25.1563 | 7.1437 | 42.3 | 38.7901 | 38.7901 | 3.5099 | 2.1 | 1.9736 | 1.9736 | 0.12641 | 34.4 | 16 | 16 | 18.4 | 93.8 | 90.7136 | 93.0953 | 0.70473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 59.4415 | 85.4826 | 9.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 95.0027 | 103.3227 | -12.8227 |  |  |  | 0 | 172.5 | 186.2159 | 186.2159 | -13.7159 | 200 | 186.2159 | 186.2159 | 13.7841 | 181 | 186.7751 | 186.7751 | -5.7751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.63189 | 0.63189 | 1.7681 | 156.4 | 177.1219 | 181.5767 | -25.1766 | 78.8 | 89.9645 | 106.9937 | -28.1937 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0888 | -5.8888 | 146.7 | 151.0888 | 151.0888 | -4.3888 | 149 | 151.5425 | 151.5425 | -2.5425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 206.2904 |  | 214.7 | 102.9 | 103.4549 |  | 102.9 | 2.68 | 7.7469 | 7.7469 | -5.0669 | 2.44 | 6.646 | 6.646 | -4.206 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 30.9 | 19.18 | 35.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | -0.315 | 0 |  |  | 0 | 20 | 15.3398 | 15.3398 | 4.6602 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 18.7 | 17.4757 | 17.4757 | 1.2243 |  |  |  | 0 | 18.5 | 17.9612 | 17.9612 | 0.53883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 4.021 | 4.021 | 0.279 | 9.9 | 22.4 | 12.41 | -2.51 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 0.15 | 20.2 | 13.7493 | 19.7728 | 0.42722 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | -1.5 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.7 | 11.6505 | 11.6505 | -2.9505 | 12.3 | 16.5049 | 16.5049 | -4.2049 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.2 | 15.7 | 15.697 | -0.497 | 17.6 | 26 | 26 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 52.4 | 24 | 14.4 | 44.1 | 37.6 | 27.64 | 16.46 | 5.4 | 1.73 | 1.73 | 3.67 | 2.3 | 0.75 | 0.75 | 1.55 | 20.9 | 19.4175 | 19.4175 | 1.4825 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 0 | 0.691 | 0.691 | -0.691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 16.5 | 13 | -6.6 | 7.5 | 9.001 | 9.001 | -1.501 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.45 | 1.45 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34 | 27.5 | 27.5 | 6.5 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.8 | 20.39 | 20.39 | -0.59 | 7.6 | 8.26 | 8.26 | -0.66 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1
EJEC (MWh) |  | 4667.05 | 4724.4902 | 4876.8931 |  | 14960.4 | 15240.6216 | 15240.6216 |  | 5126.45 | 4958.045 | 4958.045 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.2 | 2202.6874 | 2202.6874 |  | 5088.15 | 5221.9345 | 4834.4831 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3922.85 | 4239.1259 | 4389.5452 |  | 3951.15 | 4239.1259 | 4389.5452 |  | 3948.1 | 4239.1259 | 4389.5452 |  | 6275.15 | 6377.784 | 6604.0905 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7138.1 | 5751.7065 | 6755.5574 |  | 133.05 | 131.1 | 131.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3874.05 | 3795.0202 | 3795.0202 |  | 182.55 | 123.2002 | 123.2002 |  | 145.2 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 163.65 | 165.0888 | 165.0888 |  | 307.5 | 313.3526 | 313.3526 |  | 1899.05 | 1885.1378 | 1894.8703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1338 | 1356.377 | 1356.377 |  | 2461.65 | 2317.4012 | 2544.1426 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.45 | 153.36 | 153.36 |  | 6438.25 | 5873.4077 | 5916.0406 |  | 1183.5 | 1334.6369 | 1324.8442 |  | 2918.4 | 3333.5706 | 3629.1627 |  | 606.9 | 724.0248 | 724.0248 |  | 438.4 | 447.627 | 460.6135 |  | 451.2 | 431.0679 | 431.0681 |  | 2076.25 | 2073.7416 | 2073.7416 |  | 4180.7 | 4437.9594 | 4437.9595 |  | 4184.5 | 4437.9594 | 4437.9595 |  | 4316.2 | 4451.2866 | 4451.2867 |  | 2566.8 | 2627.7249 | 2325.1649 |  | 623 | 624.9732 | 605.9304 |  | 936.8 | 796.9705 | 796.9705 |  | 50.4 | 47.3662 | 47.3662 |  | 582.75 | 580 | 580 |  | 2537.3 | 2350.1171 | 2209.1942 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1599.55 | 1505.9928 | 1662.624 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2377.4 | 2366.7243 | 2140.7058 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4116 | 4469.1822 | 4469.1823 |  | 4800 | 4469.1822 | 4469.1823 |  | 4339.4 | 4482.6033 | 4482.6034 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 1.8 |  | 57.3 | 15.1654 | 15.1654 |  | 3523.1 | 3767.4444 | 3699.9995 |  | 2092.25 | 1999.787 | 2325.2275 |  | 1537.3 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1124.9 | 1161.9175 | 1161.9175 |  | 712.85 | 718.835 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3481.55 | 3626.1302 | 3626.1302 |  | 3514.4 | 3626.1302 | 3626.1302 |  | 3573.9 | 3637.0194 | 3637.0195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5134.3 | 4950.969 | 4847.8239 |  | 2454.35 | 2482.9183 | 2431.1909 |  | 78.855 | 185.9246 | 185.9246 |  | 59.55 | 159.504 | 159.504 |  | 8.4 | 7.797 | 7.797 |  | 1316.05 | 1093.065 | 1037.05 |  | 755.55 | 812.285 | 812.285 |  | 127.45 | 71.6445 | 71.6445 |  | 2.45 | 2.1 | 2.1 |  | 480.05 | 368.1553 | 368.1554 |  | 0 | 0 | 0 |  | 237.85 | 239.592 | 239.592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1955.3 | 1972.5 | 1972.5 |  | 19.25 | 24 | 24 |  | 81.5 | 69.6 | 69.6 |  | 60.9 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 466.0195 | 466.0195 |  | 449.4 | 419.4175 | 419.4175 |  | 0 | 0 | 0 |  | 444 | 431.0679 | 431.0681 |  | 159.1 | 168.46 | 168.46 |  | 191.4 | 196.808 | 196.808 |  | 246.3 | 173.34 | 173.34 |  | 795.55 | 803.168 | 523.173 |  | 206.4 | 173.662 | 173.662 |  | 80.85 | 75.6 | 75.6 |  | 375.5 | 348.3478 | 384.0413 |  | 61.9 | 48 | 48 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 194.2 | 213.6 | 213.6 |  | 159.6 | 153.6 | 153.6 |  | 225.05 | 279.6116 | 279.6118 |  | 315.85 | 396.1164 | 396.1164 |  | 240.05 | 228 | 228 |  | 591.75 | 569.7825 | 532.2585 |  | 1348.3 | 1348 | 1313 |  | 363.9 | 390.9645 | 390.9645 |  | 1068.7 | 1165.37 | 659.75 |  | 579.75 | 526.95 | 304.5 |  | 152.9 | 78.17 | 78.17 |  | 23.25 | 13.97 | 13.97 |  | 502.7 | 466.0195 | 466.0195 |  | 102.4 | 168 | 168 |  | 195.65 | 177.6 | 177.6 |  | 489.6 | 466.0195 | 466.0195 |  | 489.6 | 466.0195 | 466.0195 |  | 480 | 466.0195 | 466.0195 |  | 119.05 | 60.16 | 60.16 |  | 2409.65 | 2642.1535 | 2642.1535 |  | 135.05 | 124.3385 | 124.3385 |  | 1506.75 | 1567.901 | 1567.901 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 978.9 | 996 | 894 |  | 988.65 | 974.347 | 995.126 |  | 1124.05 | 1169.856 | 1169.856 |  | 65.1 | 72 | 72 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 53.4 | 57.6 | 57.6 |  | 24.55 | 34.8 | 34.8 |  | 126.95 | 140.08 | 140.08 |  | 102.8 | 100.8 | 100.8 |  | 480.5 | 442.7184 | 442.7184 |  | 212 | 259.2 | 259.2 |  | 643.55 | 660 | 660 |  | 810.85 | 660 | 660 |  | 359.9 | 336 | 336 |  | 440.6 | 489.36 | 489.36 |  | 197.7 | 198.24 | 198.24 |  | 254.5 | 264 | 264

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5743641 y resultó S/. 696650 (13.80% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 12 | 5046990.9347 | 5412870.1217 | -6.759%
JUE 13 | 5037486.2712 | 5622369.2959 | -10.4%
VIE 14 | 5162837.0061 | 5564146.1763 | -7.212%
SAB 15 | 4685938.4341 | 5354073.696 | -12.48%
DOM 16 | 4212974.5091 | 4785826.1811 | -11.97%
LUN 17 | 5234797.1469 | 5614770.1461 | -6.767%
MAR 18 | 5929220.5024 | 6330012.4673 | -6.332%
MIE 19 | 5743640.9824 | 6356622.8744 | -9.643%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 05:33:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 05:33:51 | 19/11/2025 05:46:42 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 05:46:42 | 19/11/2025 09:35:57 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 09:35:57 | 19/11/2025 09:36:21 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 19/11/2025 09:50:00 | 19/11/2025 10:05:06 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 10:05:06 | 19/11/2025 11:15:38 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 11:15:38 | 19/11/2025 12:12:56 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 19/11/2025 12:12:56 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 02:53:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 19/11/2025 02:53:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 19/11/2025 10:01:00 | 19/11/2025 11:00:00 | 19/11/2025 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 03:00:00 | 19/11/2025 06:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 06:30:00 | 19/11/2025 07:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 19/11/2025 07:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 19/11/2025 00:00:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/11/2025 00:00:00 | 19/11/2025 09:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/11/2025 09:30:00 | 19/11/2025 12:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 19/11/2025 12:12:00 | 20/11/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 76 | 164.0689 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 194 | 1 | 178 | 169.4838 | 1 | 178 | 179.2568 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 155.2048 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 182.8908 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 194 | 1 | 88.0001 | 192.6706 | 1 | 131.1291 | 205 | 1 | 86.0663 | 205 | 1 | 68.0001 | 205 | 1 | 88 | 170.9185 | 1 | 88 | 167.4249 | 1 | 57.7748 | 174.7261 | 1 | 58.4474 | 173.9316 | 1 | 115.662 | 174.3819 | 1 | 109.2419 | 169.5037 | 1 | 93.1602 | 161.3474 | 1 | 106.2535 | 159.7863 | 1 | 78.6378 | 161.8678 | 1 | 103.0168 | 165.1602 | 1 | 99.5506 | 172.8426 | 1 | 105.3432 | 191 | 1 | 166 | 168.3461 | 1 | 166 | 191 | 1 | 80.6317 | 163.2573 | 1 | 82.9215 | 156.3054 | 1 | 67.0177 | 138.7748 | 1 | 52.9841 | 150.0731 | 1 | 26.111 | 132.089 | 1 | 26.112 | 191 | 1 | 70.1563 | 178.639 | 1 | 78.3826 | 143.9243 | 1 | 76.3459 | 155 | 1 | 82.346 | 120.9393 | 1 | 60.8654 | 155 | 1 | 68.3382 | 128.2951 | 1 | 66.2798 | 155 | 1 | 69.8586 | 155 | 1 | 62.9234 | 194 | 1 | 32.1125 | 194 | 1 | 58.1091 | 194 | 1 | 76.0015 | 124.2709
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 76 | 164.0689 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 194 | 1 | 178 | 169.4838 | 1 | 178 | 179.2568 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 155.2048 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 182.8908 | 1 | 76 | 194 | 1 | 76 | 194 | 1 | 88.0001 | 192.6706 | 1 | 131.1291 | 205 | 1 | 86.0663 | 205 | 1 | 68.0001 | 205 | 1 | 88 | 170.9185 | 1 | 88 | 167.4249 | 1 | 57.7748 | 174.7261 | 1 | 58.4474 | 173.9316 | 1 | 115.662 | 174.3819 | 1 | 109.2419 | 169.5037 | 1 | 93.1602 | 161.3474 | 1 | 106.2535 | 159.7863 | 1 | 78.6378 | 161.8678 | 1 | 103.0168 | 165.1602 | 1 | 99.5506 | 172.8426 | 1 | 105.3432 | 191 | 1 | 166 | 168.3461 | 1 | 166 | 191 | 1 | 80.6317 | 163.2573 | 1 | 82.9215 | 156.3054 | 1 | 67.0177 | 138.7748 | 1 | 52.9841 | 150.0731 | 1 | 26.111 | 132.089 | 1 | 26.112 | 191 | 1 | 70.1563 | 178.639 | 1 | 78.3826 | 143.9243 | 1 | 76.3459 | 155 | 1 | 82.346 | 120.9393 | 1 | 60.8654 | 155 | 1 | 68.3382 | 128.2951 | 1 | 66.2798 | 155 | 1 | 69.8586 | 155 | 1 | 62.9234 | 194 | 1 | 32.1125 | 194 | 1 | 58.1091 | 194 | 1 | 76.0015 | 124.2709
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.7432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.3294 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2252 | 0 | 1 | 9.5526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.7287 | 0 | 1 | 13.3295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.8896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.2873 | 0 | 1 | 0 | 6.0008 | 1 | 13.9444 | 0 | 1 | 17.0165 | 0 | 1 | 17.8922 | 0 | 1 | 17.8923 | 0 | 1 | 17.8923 | 0 | 1 | 17.8922 | 0 | 1 | 17.8921 | 0 | 1 | 17.892 | 0 | 1 | 17.8909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.5855 | 0 | 1 | 17.8914 | 0 | 1 | 17.892 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4084 | 0 | 1 | 3.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5762 | 0 | 1 | 4.4432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4291 | 0 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.6481 | 0 | 1 | 5.6722 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.9636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1952 | 0 | 1 | 5.9638 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4084 | 0 | 1 | 3.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5762 | 0 | 1 | 4.4432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4291 | 0 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.6481 | 0 | 1 | 5.6722 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.9636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1952 | 0 | 1 | 5.9638 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.9144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0827 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4084 | 0 | 1 | 3.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5762 | 0 | 1 | 4.4432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4291 | 0 | 1 | 0 | 2.0003 | 1 | 4.6481 | 0 | 1 | 5.6722 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.9641 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 5.9636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1952 | 0 | 1 | 5.9638 | 0 | 1 | 5.964 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 29.9311 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 24.5162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 26.547 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.9999 | 0 | 1 | 35.5115 | 0 | 1 | 75.2371 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 34.0815 | 1 | 90 | 25.0166 | 1 | 90 | 30.2739 | 1 | 90 | 31.0684 | 1 | 54.5315 | 30.6181 | 1 | 62.3078 | 29.4956 | 1 | 60.9843 | 29.6526 | 1 | 47.7626 | 31.2137 | 1 | 64.2752 | 29.1322 | 1 | 35.3847 | 25.8398 | 1 | 52.6966 | 18.1574 | 1 | 33.8425 | 0 | 1 | 0 | 22.6539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.179 | 27.7427 | 1 | 69.3975 | 28.6938 | 1 | 79.0355 | 52.2252 | 1 | 89.9988 | 34.9269 | 1 | 89.9981 | 58.911 | 1 | 89.9977 | 0 | 1 | 47.7624 | 0 | 1 | 47.7623 | 34.6449 | 1 | 47.7622 | 0 | 1 | 47.7622 | 34.0607 | 1 | 69.244 | 0 | 1 | 73.662 | 14.2305 | 1 | 67.2077 | 0 | 1 | 78.1417 | 0 | 1 | 87.4914 | 0 | 1 | 89.999 | 0 | 1 | 89.9993 | 0 | 1 | 89.9992 | 57.3832
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 30.2385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.2371 | 0 | 1 | 0 | 24.5162 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 26.547 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 17.7557 | 0 | 1 | 37.6186 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.2658 | 0 | 1 | 31.1539 | 0 | 1 | 30.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.1376 | 0 | 1 | 0 | 25.8398 | 1 | 26.3483 | 0 | 1 | 33.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.0895 | 0 | 1 | 34.6988 | 0 | 1 | 39.5178 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 44.999 | 0 | 1 | 44.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0607 | 1 | 34.622 | 0 | 1 | 29.5961 | 14.2305 | 1 | 33.6039 | 0 | 1 | 39.0708 | 0 | 1 | 43.7457 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9996 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 29.5229 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 29.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0815 | 1 | 0 | 25.0166 | 1 | 0 | 30.2739 | 1 | 0 | 31.0684 | 1 | 0 | 30.6181 | 1 | 0 | 29.4956 | 1 | 0 | 29.6526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7427 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.905 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.2405 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6122
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 29.9311 | 1 | 30.2385 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 30.2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.7557 | 0 | 1 | 37.6186 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.2137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.3847 | 0 | 1 | 26.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.6539 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6938 | 1 | 0 | 26.3202 | 1 | 0 | 34.9269 | 1 | 0 | 29.6705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.771
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.2658 | 0 | 1 | 31.1539 | 0 | 1 | 30.4922 | 0 | 1 | 47.7626 | 0 | 1 | 32.1376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1574 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.0895 | 0 | 1 | 34.6988 | 0 | 1 | 39.5178 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 44.999 | 0 | 1 | 44.9989 | 0 | 1 | 47.7624 | 0 | 1 | 47.7623 | 0 | 1 | 47.7622 | 0 | 1 | 47.7622 | 0 | 1 | 34.622 | 0 | 1 | 44.0659 | 0 | 1 | 33.6039 | 0 | 1 | 39.0708 | 0 | 1 | 43.7457 | 0 | 1 | 44.9995 | 0 | 1 | 44.9996 | 0 | 1 | 44.9996 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.1092 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 9.2364 | 0 | 1 | 10.5984 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.5585 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 12.361 | 1 | 11.9997 | 12.4308 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 12.4744 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9996 | 0 | 1 | 11.9992 | 12.3459
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11.1092 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.9999 | 0 | 1 | 9.2364 | 0 | 1 | 10.5984 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.5585 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 12.361 | 1 | 11.9997 | 12.4308 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9998 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 12.4744 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9997 | 0 | 1 | 11.9996 | 0 | 1 | 11.9992 | 12.3459
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.123 | 0 | 1 | 18.0981 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 13.8065 | 0 | 1 | 12.4503 | 0 | 1 | 11.8555 | 0 | 1 | 11.9839 | 0 | 1 | 9.3582 | 0 | 1 | 14.2691 | 0 | 1 | 13.7528 | 0 | 1 | 13.9246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.902 | 0 | 1 | 13.681 | 0 | 1 | 6.0023 | 0 | 1 | 6.0006 | 0 | 1 | 19.999 | 0 | 1 | 19.9982 | 0 | 1 | 18.1893 | 0 | 1 | 9.9631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.123 | 0 | 1 | 18.0981 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 13.8065 | 0 | 1 | 12.4503 | 0 | 1 | 11.8555 | 0 | 1 | 11.9839 | 0 | 1 | 9.3582 | 0 | 1 | 14.2691 | 0 | 1 | 13.7528 | 0 | 1 | 13.9246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.902 | 0 | 1 | 13.681 | 0 | 1 | 6.0023 | 0 | 1 | 6.0006 | 0 | 1 | 19.999 | 0 | 1 | 19.9982 | 0 | 1 | 18.1893 | 0 | 1 | 9.9631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9973 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
19/11/2025 | 00:30
19/11/2025 | 01:00
19/11/2025 | 01:30
19/11/2025 | 02:00
19/11/2025 | 02:30
19/11/2025 | 03:00
19/11/2025 | 03:30
19/11/2025 | 04:00
19/11/2025 | 04:30
19/11/2025 | 05:00
19/11/2025 | 05:30
19/11/2025 | 06:00
19/11/2025 | 06:30
19/11/2025 | 07:00
19/11/2025 | 07:30
19/11/2025 | 08:00
19/11/2025 | 08:30
19/11/2025 | 09:00
19/11/2025 | 09:30
19/11/2025 | 10:00
19/11/2025 | 10:30
19/11/2025 | 11:00
19/11/2025 | 11:30
19/11/2025 | 12:00
19/11/2025 | 12:30
19/11/2025 | 13:00
19/11/2025 | 13:30
19/11/2025 | 14:00
19/11/2025 | 14:30
19/11/2025 | 15:00
19/11/2025 | 15:30
19/11/2025 | 16:00
19/11/2025 | 16:30
19/11/2025 | 17:00
19/11/2025 | 17:30
19/11/2025 | 18:00
19/11/2025 | 18:30
19/11/2025 | 19:00
19/11/2025 | 19:30
19/11/2025 | 20:00
19/11/2025 | 20:30
19/11/2025 | 21:00
19/11/2025 | 21:30
19/11/2025 | 22:00
19/11/2025 | 22:30
19/11/2025 | 23:00
19/11/2025 | 23:30
19/11/2025 | 00:00

## OBS
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente. Se consideró datos preliminares en el despacho de las CC.HH. Oroya y Pachachaca dado que se encuentra pendiente la carga de información al sistema por parte de TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.

## CONCLUSIONES
miércoles, 19 de Noviembre del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe